## EVENTOS
viernes, 17 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | MARAÑON | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 17/10/2025 14:33:00 | 18/10/2025 00:00:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G1 DE LA C.H. MARAÑON |  | NO | 13.8
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 17/10/2025 18:28:00 | 17/10/2025 19:22:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 17/10/2025 17:59:08 | 17/10/2025 18:20:58 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. HUANCHOR POR FALLA |  | NO | 10
FALLA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | LINEA DE TRANSMISION | L-2042 | 17/10/2025 19:04:00 | 17/10/2025 19:35:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-2042 (PUMIRI - PAQUILLUSI) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1103 | 17/10/2025 16:50:00 | 17/10/2025 18:25:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1103 (CHIMBOTE - HUALLANCA) DE 138 KV POR FALLA |  | NO | 138
EVENTO | ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL EOLICA WAYRA I | GENERADOR EOLICO | G.E. WAYRA I | 17/10/2025 00:33:00 | 17/10/2025 22:16:00 | DESCONECTÓ EL CIRCUITO 2 DE LA C.E. WAYRA I POR FALLA |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA - QUENCORO | LINEA DE TRANSMISION | L-1050 | 17/10/2025 20:14:00 | 17/10/2025 20:14:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1050 (COMBAPATA - QUENCORO) DE 138 KV |  | NO | 138

## RESTRIC_OPE
viernes, 17 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
17/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 17/10/2025 07:52 | 17/10/2025 16:12 | PRUEBAS ELECTRICAS EN AUTOTRANSFORMADOR Y EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 17/10/2025 07:52 | 17/10/2025 16:12 | Pruebas de sincronismo en el INT-5621 y Actualizacion de CID en SAT-5671 del AUT-5671 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 17/10/2025 08:10 | 17/10/2025 15:54 | Mantenimiento en aisladores invertidos de barra B (220 kV) y Celda del AUT-5671 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 17/10/2025 07:38 | 17/10/2025 17:17 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 17/10/2025 07:38 | 17/10/2025 17:17 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 17/10/2025 06:59 | 18/10/2025 00:00 | A SOLICITUD DE ORYGEN POR TRABAJOS EN SU TRANSFORMADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
EGASA | CHILINA D | TG | 17/10/2025 14:01 | 17/10/2025 15:15 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 12.47 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | INT-SALIDA1_7 | 17/10/2025 06:09 | 17/10/2025 07:04 | MANTENIMIENTO INTERRUPTOR Y EQUIPOS SALIDA 8-10,5 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9416 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 17/10/2025 06:31 | 17/10/2025 06:37 | F/S por Seguridad por conexion de la L-6637. Se interrumpe suministro a la SE. Tomasiri (1 MW) de 06:30 a 06:45 h | 1 | P | F/S | S | OTROS | 1277 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 06:34 | MANTENIMIENTO EN FRIO L-6637 S.E. TOMASIRI - S.E. LOS HEROES: INSPECCION ESTADO DE ACCESORIOS DE TRANSMISION, LIMPIEZA DE SISTEMA DE AISLAMIENTO, REEMPLAZO DE FERRETERIA. Se interrumpe suministro a la SE. Tomasiri (1 MW) de 06:30 a 06:45 h por maniobras de conexion de la L-6637. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1278 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2202 | 17/10/2025 08:09 | 17/10/2025 16:12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 541 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 18:59 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH. | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 17/10/2025 18:59 | 17/10/2025 19:37 | PRUEBAS DE OPERATIVIDAD LUEGO DEL MANTENIMIENTO ANUAL. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 12:10 | Indisponibilidad en modo gas - Disponible en modo diesel | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 17/10/2025 07:56 | 17/10/2025 09:49 | Pruebas operativas post-mantto de sistema de gas (60MW) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG42 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG42 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | TG42 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 17/10/2025 08:04 | 17/10/2025 16:11 | Pruebas CEMS (Ensayo de Desviacion de la Calibracion). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 17/10/2025 06:00 | 17/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE CADENA DE AISLADORES DE LA LT 138KV L-1114, NO GENERA INTERRUPCION, YA SE HA REALIZADO EN OCASIONES ANTERIORES CON PERSONAL ESPECIALIZADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PTO MALDONADO | G1-G11 | 17/10/2025 09:03 | 17/10/2025 09:55 | Prueba con carga a 1.8 MW conectados al SEIN con la unidad G-03. Despues de mantenimiento preventivo. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16292 | G
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 13:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 13:13 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CAMBIO RELES PT1 Y PT2, SE REALIZARA EL DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1736 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion, (factor de potencia de 1.0). Variacion de la potencia reactiva sera a requerimiento del sistema. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 18:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U1 | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | ALARMA DEL RELE BUCHHOLZ. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 300 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | TZZ-1 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 15:52 | Transformador 21/26 desconectado por revision de se?ales de corriente al tablero de protecciones. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 9946 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE LA VALVULA ESFERICA 2B | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | TOMA TAMBORAQUE | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL VASO DE LA TOMA TAMBORAQUE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11798 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220 KV | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | CORR. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO A CONDICION | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 | 130 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | LIMPIEZA DE GENERADOR | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 17:00 | CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD Y CORRECCION DE BAJA PRESION SF6 DEL IN-2198. ROTURA DE CONECTOR DE PUESTA A TIERRA (PAT) DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-344. (R0120906) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111935) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2198 y AT-30 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA (INGRESARA A LAS 13:00 HORAS)Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2234 | 17/10/2025 09:24 | 17/10/2025 17:10 | REVISAR ACTUACION PL1 Y PL2. (R0122577) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 386 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 17/10/2025 08:21 | 17/10/2025 17:34 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121415) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 17/10/2025 08:08 | 17/10/2025 15:59 | CORRECION DE ANOMALIA TERMICA EN LAS TORRES T282, T306, T324 Y T349. REQUIERE L-2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0122027) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA_A_60kV | 17/10/2025 11:08 | 17/10/2025 16:05 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DEBIDO A TRABAJOS EN EL PATIO DE LLAVES 60KV ACTUALMENTE SIN CARGA CONECTADA. (R0122314) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21114 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA_B_60kV | 17/10/2025 11:08 | 17/10/2025 16:05 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEL PERSONAL DEBIDO A TRABAJOS EN EL PATIO DE LLAVES 60KV ACTUALMENTE SIN CARGA CONECTADA. (R0122314) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21115 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-T127-262_60 | 17/10/2025 11:08 | 17/10/2025 16:05 | INTERRUPTOR IN-6376 DEL T127-262 ABIERTO PARA REALIZAR LA HABILITACION DE SUPERVISORES - VOLTAN, ACTIVIDAD CON BARRAS 60KV DESENERGIZADAS. LA CARGA DE 22.9KV SEGUIRA SIENDO SUMINISTRADA POR EL TRANSFORMADOR T127-262 DESDE LADO 220KV. (R0122314) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21108 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 17/10/2025 07:37 | 17/10/2025 15:28 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1258 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | PBT2 | 17/10/2025 07:36 | 17/10/2025 15:28 | Lavado y limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12612 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | R | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE COMPUERTAS IG1 E IG3 + FFG2 | 80 | P | E/S | N | PREV. | 14964 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion del estado de las estructuras y faja de servidumbre. NO requiere de corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | IN-5028 | 17/10/2025 08:28 | 17/10/2025 16:30 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA (DELTA 107.4°C) (R0122630) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13495 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | AT-4 | 17/10/2025 07:44 | 17/10/2025 15:37 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138/220KV, PRUEBAS ELECTRICAS AL AT-4. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18563 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_220 kV | 17/10/2025 12:57 | 17/10/2025 15:39 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18558 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 4 S.A.C. - TESUR 4 | PUMIRI | BARRA A -220kV | 17/10/2025 07:55 | 17/10/2025 12:47 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22359 | T

## INGRESO OC
viernes, 17 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 17 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
17/10/2025 | 00:30 | 202.3 | 633.6 | 216.4 |  |  | 60.1 | 123.2 |  |  | 123.6 | 123.2 | 123.9 | 223.2 | 110.7 | 67.2 | 529.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 11.5 | 88.6 |  |  |  |  | 110.1 | 221.2 |  |  |  | 0 | 458.1 | 48 | 151.5 | 29.7 | 18.2 | 12.1 | 90.5 | 140.5 | 141 | 160.8 | 109.8 | 7.3 | 9 | 33.3 | 22.1 | 2.2 | 15.7 | 48.2 |  |  | 94.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.6 |  | 84.1 | 83.8 | 107.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 254.7 | 69.7 | 65 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 103 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 32.4 | 0 | 5.7 | 0 | 8.7 | 19.0923 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.2 | 15.1 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.4 | 26.1 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 10.4 | 5.6 | 18.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 10.6 | 0 | 48.5 | 56.4 | 6.3 | 3 | 20.9 | 8.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 14.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.1 | 9.6 | 0 | 30.5 | 14.9 | 0 | 7.9 | 11.07 | 6653.6623 | 22.8347 | 8.009 | 6.1325 | 7.5 | 27.7543 | 18.9315 | 5 | 5.5 | 101.662
17/10/2025 | 01:00 | 204.2 | 632.9 | 216.4 |  |  | 60.2 | 123 |  |  | 126.9 | 126.7 | 126.3 | 224.8 | 109.2 | 66.8 | 529.5 | 3.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.8 | 5.9 |  | 6.8 | 10.9 | 88.5 |  |  |  |  | 110.2 | 131.8 |  |  |  | 0 | 458.2 | 48 | 151.5 | 29.1 | 18.3 | 12.1 | 91.7 | 142.7 | 143 | 161.3 | 110.2 | 7.4 | 8.9 | 33.7 | 22 | 2.2 | 14.8 | 50 |  |  | 94.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.5 |  | 83.3 | 83.3 | 107.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 209 | 69.6 | 65 | 76.7 | 30 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 29.1 | 0 | 8.5 | 0 | 8.8 | 18.1187 | 10 | 4.7 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 15.2 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.4 | 28.2 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 5.6 | 18.8 | 20.2 | 20 | 18.1 | 9.9 | 0 | 39.3 | 51.2 | 4.4 | 1.5 | 20.9 | 8.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 24.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 | 0 | 33 | 15.1 | 0 | 8.1 | 11.06 | 6534.7787 | 22.8478 | 8.012 | 6.1335 | 10.1 | 27.7557 | 18.9314 | 5.1 | 5.5 | 104.3804
17/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 629.5 | 216.2 |  |  | 59.8 | 124.2 |  |  | 105.6 | 104.1 | 104.8 | 209.7 | 109.8 | 67 | 516 | 3.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 5.9 |  | 6.8 | 11 | 87.5 |  |  |  |  | 109.9 | 131.2 |  |  |  | 0 | 459.7 | 48.3 | 151.7 | 30.8 | 18.3 | 12.1 | 89.7 | 127.4 | 128.5 | 155.8 | 109.6 | 7.6 | 8.9 | 33.2 | 21.7 | 2.2 | 15.6 | 49.4 |  |  | 93.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.3 |  | 89.9 | 106.1 | 111.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 183.4 | 0 | 64.8 | 76.6 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 102.4 | 122.1 | [7 empty] | 0 | 28.4 | 0 | 9.8 | 0 | 9 | 18.1131 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.1 | 15.6 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.5 | 30.2 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 5.5 | 18.6 | 20.2 | 19.8 | 21.3 | 15.5 | 0 | 38.9 | 47.3 | 6.3 | 2.2 | 20.9 | 8.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.7 | 47.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19.8 | 9.4 | 0 | 34.2 | 14.9 | 0 | 8 | 11.06 | 6393.4731 | 22.8345 | 8.012 | 6.133 | 9.8 | 27.7705 | 18.9313 | 5.1 | 5.5 | 104.0813
17/10/2025 | 02:00 | 201.6 | 631.6 | 216.7 |  |  | 21.9 | 124.9 |  |  | 126.1 | 124.2 | 125.2 | 217.2 | 108.3 | 65.3 | 485.2 | 3.3 |  |  |  |  | 166.5 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 10.8 | 88.4 |  |  |  |  | 109.9 | 30.6 |  |  |  | 0 | 458.7 | 49 | 151.4 | 28.6 | 18.4 | 12.1 | 90.6 | 123 | 122.9 | 153.2 | 109.9 | 7.6 | 8.9 | 33.4 | 21.9 | 2.2 | 14.8 | 49.5 |  |  | 93.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.4 |  | 79.5 | 169.8 | 138.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 138.3 | 0 | 64.8 | 76.7 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.2 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 29.5 | 0 | 10.5 | 0 | 9.1 | 17.0126 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 15.6 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.9 | 33.1 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 5.4 | 18.8 | 20.2 | 20 | 23.2 | 18.1 | 0 | 35 | 43.1 | 4.9 | 2 | 20.9 | 8.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.8 | 49.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 0 | 31.8 | 15.8 | 2.4 | 7.8 | 10.92 | 6318.0325 | 23.0008 | 8.012 | 6.1335 | 9.8 | 27.7282 | 18.9309 | 5.1 | 5.5 | 104.2055
17/10/2025 | 02:30 | 201.8 | 636.9 | 216.3 |  |  | 22.1 | 124.2 |  |  | 133 | 132.3 | 131.9 | 223.5 | 111.1 | 64.6 | 493.9 | 3.3 |  |  |  |  | 170 | 8 | 6 |  | 6.8 | 10.8 | 88.9 |  |  |  |  | 110.3 | 30.8 |  |  |  | 0 | 458.9 | 47.2 | 152 | 28.5 | 18.4 | 12.1 | 89.3 | 123.3 | 123.9 | 153.9 | 109.8 | 7.6 | 8.9 | 33.5 | 21.9 | 2.2 | 12.9 | 50.3 |  |  | 94.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.9 |  | 9.9 | 169.7 | 77 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 180.3 | 9.8 | 65.3 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 122 | [7 empty] | 0 | 30 | 0 | 7.4 | 0 | 9.2 | 16.58 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 16.6 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 29.3 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 10.4 | 5.4 | 18.9 | 20.3 | 20 | 26.6 | 15.2 | 0 | 34.3 | 39.9 | 4.3 | 1.8 | 20.9 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.1 | 30 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.1 | 9.4 | 0 | 33.8 | 14.8 | 6 | 7.5 | 10.91 | 6243.69 | 22.9483 | 8.014 | 6.1325 | 9.8 | 27.7508 | 18.9306 | 5.2 | 5.5 | 104.2762
17/10/2025 | 03:00 | 198.7 | 627.2 | 215.5 |  |  | 21.8 | 123.8 |  |  | 118.8 | 118.1 | 118.2 | 222.7 | 108.7 | 66.8 | 476.4 | 3.3 |  |  |  |  | 163.5 | 7.2 | 5.8 |  | 6.8 | 10.7 | 87.8 |  |  |  |  | 109 | 30.6 |  |  |  | 0 | 457.6 | 48.4 | 149.8 | 30.1 | 18.3 | 12.1 | 91.6 | 155.7 | 156.1 | 172.4 | 108.8 | 7.6 | 9.1 | 33.3 | 21 | 2.2 | 12.8 | 48.6 |  |  | 93.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.8 |  | 0 | 169.7 | 77.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 173.4 | 16.8 | 62.3 | 72.3 | 29.7 |  |  |  | 102.2 | 102.1 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 24.1 | 0 | 5.9 | 0 | 9.5 | 16.1568 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 19.7 | 17.2 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.8 | 32.7 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.5 | 0.4 | 10.4 | 5.5 | 18.6 | 20.2 | 20 | 28.5 | 9.9 | 0 | 31 | 35.8 | 2 | 1.7 | 21 | 8.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 | 20.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 0 | 33.8 | 14.7 | 7.7 | 7.4 | 10.84 | 6188.5968 | 22.8909 | 8.014 | 6.132 | 9.8 | 27.7493 | 18.9304 | 5.1 | 5.4 | 104.0165
17/10/2025 | 03:30 | 198.4 | 631.6 | 217 |  |  | 21.8 | 124.7 |  |  | 151.7 | 151.8 | 151 | 247.9 | 111.4 | 64.7 | 481.8 | 3.2 |  |  |  |  | 166 | 7.2 | 5.9 |  | 6.8 | 10.8 | 88.1 |  |  |  |  | 109.5 | 30.6 |  |  |  | 0 | 457.5 | 49 | 149.6 | 30.4 | 18.3 | 12.1 | 90.7 | 122.1 | 122.3 | 154 | 109 | 7.6 | 8.9 | 32.6 | 21.3 | 2.2 | 12.6 | 49.4 |  |  | 93.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 |  | 0 | 203.9 | 85.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 176.5 | 6.9 | 62.6 | 68.7 | 29.8 |  |  |  | 103.1 | 103.1 | 122.8 | [7 empty] | 0 | 22.7 | 0 | 13.4 | 0 | 9.9 | 15.7242 | 9.8 | 1.9 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20 | 17.4 | 8.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9 | 23.6 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.5 | 0.4 | 10.4 | 5.4 | 18.6 | 20.2 | 20 | 27.7 | 8.2 | 0 | 37.4 | 43.9 | 2.6 | 1.9 | 21 | 8.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.6 | 22.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 0 | 33.1 | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.07 | 6298.1942 | 22.8905 | 8.015 | 6.1325 | 9.8 | 27.7018 | 18.9304 | 5.1 | 5.4 | 103.9702
17/10/2025 | 04:00 | 199 | 631.4 | 216.6 |  |  | 21.6 | 128 |  |  | 158.1 | 157.2 | 156.7 | 243.6 | 110.3 | 64.6 | 488.7 | 3.2 |  |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 11 | 88.4 |  |  |  |  | 109.5 | 30.7 |  |  |  | 0 | 455.5 | 49 | 150.6 | 29 | 18.4 | 12.1 | 88.3 | 122.7 | 122.9 | 154 | 109.7 | 7.6 | 9 | 32.9 | 21.2 | 2.2 | 12.7 | 49.2 |  |  | 71.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.8 |  | 0 | 209.9 | 89.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 177.6 | 0 | 62.5 | 47.8 | 29.8 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 20.5 | 0 | 11.5 | 0 | 10 | 15.3231 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 19.9 | 17.2 | 10.1 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 29.4 | 0 | 2.8 | 19.4 | 2.4 | 0.4 | 10.4 | 5.4 | 18.3 | 20.2 | 20 | 27.9 | 7.8 | 0 | 32.1 | 36.9 | 2.9 | 2.4 | 21 | 8.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 29 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 0 | 31.1 | 15 | 13 | 8.1 | 11.07 | 6267.0931 | 22.9628 | 8.015 | 6.133 | 9.8 | 27.6522 | 18.93 | 5 | 5.5 | 103.993
17/10/2025 | 04:30 | 198 | 624.7 | 215.6 |  |  | 20.8 | 127.2 |  |  | 151.9 | 151.7 | 151.6 | 253.4 | 119.5 | 65.8 | 541.5 | 3 |  |  |  |  | 162.7 | 6.8 | 5.9 |  | 6.8 | 11 | 87.5 |  |  |  |  | 108.1 | 30.5 |  |  |  | 0 | 457 | 49.1 | 148.6 | 30.7 | 18.2 | 12.1 | 89.8 | 123.6 | 123.7 | 153.4 | 108.5 | 7.6 | 8.9 | 32.5 | 21.1 | 2.2 | 12.5 | 49.9 |  |  | 70.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 122.3 |  | 0 | 210.5 | 90.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 164.1 | 0 | 61.4 | 38.1 | 29.4 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 19.6 | 0 | 10 | 0 | 10.2 | 14.1238 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 19.8 | 17 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 8.9 | 25.6 | 0 | 2.8 | 18.1 | 2.4 | 0.4 | 10.4 | 5.7 | 18.2 | 20.1 | 19.8 | 29.6 | 5.9 | 0 | 25.3 | 31.6 | 1.9 | 1.9 | 21 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.7 | 21.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 0 | 26.1 | 15.2 | 13 | 7.6 | 11.07 | 6239.5939 | 22.9768 | 8.014 | 6.131 | 9.8 | 27.679 | 18.9296 | 5 | 5.5 | 104.0303
17/10/2025 | 05:00 | 199 | 628.9 | 215.8 |  |  | 21.6 | 127.8 |  |  | 132.9 | 132.4 | 133.2 | 225 | 218.3 | 109.3 | 553.6 | 3.2 |  |  |  |  | 162.6 | 7.1 | 5.9 |  | 6.8 | 10.9 | 88.5 |  |  |  |  | 109.2 | 30.4 |  |  |  | 0 | 455.5 | 50 | 148.5 | 28.9 | 18.2 | 12.1 | 89.4 | 122.3 | 122.2 | 153.4 | 107.8 | 7.6 | 8.9 | 33.4 | 21.4 | 2.2 | 12.6 | 50.8 |  |  | 70.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.6 |  | 0 | 211.1 | 90.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 155.9 | 0 | 62.2 | 34.8 | 29.8 |  |  |  | 102.3 | 102 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 13.9 | 0 | 3.4 | 0 | 11.7 | 13.7128 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20 | 17 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 24.2 | 0 | 2.8 | 18.2 | 2.3 | 0.4 | 10.4 | 5.8 | 18.2 | 20.2 | 20 | 29.2 | 8.3 | 0 | 21 | 29 | 2.2 | 1.3 | 20.9 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.7 | 17.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.2 | 0 | 30.3 | 16 | 13 | 8.8 | 11.07 | 6286.5828 | 22.8965 | 8.015 | 6.131 | 9.8 | 27.6243 | 18.9294 | 5 | 5.5 | 103.8962
17/10/2025 | 05:30 | 200.8 | 624.5 | 215.4 |  |  | 59.9 | 125.8 |  |  | 127.3 | 127.3 | 127.2 | 235.7 | 215.2 | 110.9 | 539.3 | 3.3 |  |  |  |  | 164.7 | 7 | 5.7 |  | 6.8 | 10.8 | 87.3 |  |  |  |  | 108.9 | 44.3 |  |  |  | 0 | 455.4 | 49.1 | 150.1 | 30.8 | 18.2 | 12.1 | 91.4 | 132 | 132.9 | 160.4 | 109.1 | 7.6 | 8.9 | 33.8 | 21.2 | 2.2 | 13 | 50.3 |  |  | 71.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.7 |  | 0 | 210.1 | 90.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 142 | 0 | 62.1 | 44.7 | 29.7 |  |  |  | 102 | 102 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 14.2 | 0 | 4.3 | 0 | 13 | 12.3141 | 9.9 | 4.1 | 2.51 | 0 | 3.4 | 3.8 | 19.9 | 17.1 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0.8 | 0.8 | 6.3 | 18.3 | 0.7 | 2.8 | 18.4 | 2.3 | 0.4 | 10.4 | 5.8 | 18.2 | 20.1 | 20 | 28.4 | 9.7 | 0.6 | 17 | 23.5 | 1 | 0.5 | 21 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.6 | 3.4 | 0 | 2.1 | 0.6 | 23.1 | 22.8 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 0 | 33 | 15.6 | 13 | 7.3 | 11.06 | 6347.0841 | 22.9151 | 5.828 | 6.1325 | 9.8 | 27.5838 | 18.9288 | 4.9 | 5.5 | 101.5882
17/10/2025 | 06:00 | 199.3 | 631.6 | 215.9 |  |  | 59.4 | 130 |  |  | 120.2 | 120.1 | 120.5 | 222.9 | 215 | 110.9 | 557.5 | 3.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 10.6 | 88 |  |  |  |  | 109.7 | 110.8 |  |  |  | 0 | 457.8 | 48.5 | 151.4 | 30.3 | 18 | 12.1 | 88.1 | 122.3 | 122.3 | 153.5 | 109.4 | 7.6 | 8.9 | 32.7 | 21.5 | 2.2 | 13.4 | 51.5 |  |  | 71.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 |  | 0 | 209.7 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 138.1 | 0 | 62.7 | 44.5 | 30 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 17.4 | 5.2 | 5.8 | 0 | 12.8 | 13.0663 | 9.9 | 4.8 | 14.34 | 0 | 3.4 | 4 | 20.3 | 19 | 10 | 3.6 | 18.6 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 22 | 2.6 | 2.8 | 18.4 | 2.2 | 0.4 | 10.4 | 5.8 | 18.5 | 20.2 | 20 | 26 | 11.7 | 2.6 | 16.7 | 22.7 | 1.9 | 0.9 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5 | 19.8 | 0.5 | 20 | 0.6 | 21.5 | 20.2 | 14.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | 20 | 9.3 | 0 | 33.4 | 15.7 | 13 | 8 | 11.08 | 6480.3863 | 22.8732 | 5.087 | 6.1335 | 10.2 | 27.5362 | 18.9284 | 4.8 | 5.5 | 101.0583
17/10/2025 | 06:30 | 198.8 | 632.6 | 216.3 |  |  | 60.1 | 129.7 |  |  | 124 | 123.3 | 123 | 226.9 | 214.8 | 111.3 | 377.9 | 3.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.2 | 5.9 |  | 6.8 | 10.6 | 82.2 |  |  |  |  | 109.8 | 110.7 |  |  |  | 0 | 455.4 | 48 | 150.5 | 28.8 | 18 | 12.1 | 89.4 | 122.6 | 123.2 | 153.6 | 109.5 | 7.5 | 8.8 | 32.7 | 21.1 | 2.2 | 12.7 | 51.6 |  |  | 71.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.2 |  | 0 | 210.3 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 123 | 0 | 60.7 | 64.5 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 102.5 | 122.2 | [7 empty] | 0.1 | 12.9 | 15.4 | 7.7 | 0 | 12.8 | 12.1099 | 10 | 4.8 | 62.05 | 0 | 3.4 | 4.3 | 20.2 | 19.2 | 10 | 3.6 | 18.5 | 12.9 | 15.7 | 8 | 20.4 | 5.8 | 2.8 | 18.4 | 2.2 | 0.4 | 10.5 | 5.8 | 18.5 | 20.2 | 20 | 25.7 | 16 | 15.1 | 18.6 | 23.1 | 1.8 | 1 | 20.9 | 7.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 4.8 | 68.9 | 1.9 | 81.7 | 0.6 | 17.9 | 22.5 | 66.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 1.6 | 7 | 20 | 8.7 | 0 | 33.5 | 15.5 | 13 | 7.3 | 11.06 | 6559.5199 | 22.883 | 5.064 | 6.14 | 10.2 | 27.5442 | 18.9287 | 4.8 | 5.5 | 101.0599
17/10/2025 | 07:00 | 200.6 | 629.7 | 216.1 |  |  | 60 | 129.7 |  |  | 104.6 | 103.7 | 104.8 | 211.3 | 169.9 | 95.9 | 192.7 | 3.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 5.8 |  | 6.7 | 10.3 | 81.8 |  |  |  |  | 109.7 | 110.8 |  |  |  | 0 | 456.6 | 48.5 | 150.1 | 31.5 | 18 | 12.1 | 86.7 | 122.8 | 123.4 | 153.8 | 108.8 | 7.5 | 8.7 | 33.5 | 21 | 2.2 | 12.4 | 50.9 |  |  | 71.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.5 |  | 0 | 209.6 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 130.3 | 0 | 60.7 | 66.8 | 29.8 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 121.5 | [7 empty] | 0.1 | 12.9 | 70.5 | 4.5 | 0 | 12.7 | 12.0469 | 9.9 | 4.7 | 181.35 | 0 | 3.4 | 4.5 | 20.1 | 19.4 | 10 | 3.6 | 18.5 | 14.2 | 17.2 | 5.7 | 19.3 | 5.6 | 2.8 | 18.3 | 2.1 | 0.3 | 10.7 | 5.8 | 18.6 | 20.2 | 20 | 23.8 | 13.4 | 29.1 | 16.4 | 21.6 | 1.6 | 1.1 | 20.9 | 7.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 4.6 | 193.6 | 5.5 | 124.2 | 0.6 | 17.3 | 21.7 | 92.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 9.1 | 0 | 34 | 15.2 | 13.1 | 7.2 | 10.93 | 6618.4269 | 23.2099 | 5.06 | 6.13 | 10.2 | 27.5554 | 18.9291 | 4.9 | 5.4 | 101.3845
17/10/2025 | 07:30 | 203.8 | 635.9 | 216.2 |  |  | 65.1 | 130.6 |  |  | 151.4 | 151.3 | 151.3 | 236 | 109.4 | 68.3 | 161.8 | 3.3 |  |  |  |  | 165.3 | 7.9 | 5.8 |  | 6.8 | 10.4 | 82.9 |  |  |  |  | 110.6 | 111.6 |  |  |  | 0 | 458.8 | 48.9 | 152.2 | 30.6 | 18.2 | 12.1 | 92 | 124.5 | 125 | 153.6 | 111.3 | 7.5 | 8.8 | 34.1 | 22.2 | 2.2 | 13.2 | 52.6 |  |  | 72.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.8 |  | 0 | 208.4 | 90.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 181.3 | 0 | 61.4 | 74 | 30.4 |  |  |  | 102.3 | 102 | 121.5 | [7 empty] | 0.1 | 14.7 | 76.7 | 2.6 | 0.1 | 12.6 | 11.7893 | 9.9 | 5.1 | 191.93 | 0 | 3.4 | 4.4 | 20.5 | 19 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.1 | 18.1 | 7.7 | 24.7 | 12.9 | 3 | 18.4 | 2 | 0 | 10.7 | 5.8 | 18.8 | 20.2 | 20.1 | 25.3 | 6.8 | 34.6 | 18.6 | 21.6 | 1.9 | 1.1 | 21 | 7.6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.6 | 240.2 | 7.9 | 137.1 | 0.6 | 13.4 | 16.6 | 98.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 7.5 | 7 | 20.2 | 9.2 | 0 | 34 | 14.8 | 13.1 | 8.2 | 11.05 | 6862.8693 | 23.5002 | 5.063 | 6.13 | 10.2 | 27.5106 | 18.929 | 4.8 | 5.5 | 101.6329
17/10/2025 | 08:00 | 200.7 | 634.9 | 216.5 |  |  | 65.2 | 129.4 |  |  | 130.3 | 130.3 | 130.5 | 224.8 | 186.4 | 88.7 | 166.2 | 3.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7.6 | 5.7 |  | 6.8 | 10.3 | 82.8 |  |  |  |  | 109.8 | 110.5 |  |  |  | 0 | 457.2 | 47.7 | 150.9 | 29.6 | 18 | 12.1 | 88.7 | 122.1 | 122.5 | 153.8 | 109.8 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 22 | 2.2 | 13 | 52 |  |  | 71.8 |  | 12.9 | 0 |  |  |  | 124.3 |  | 0 | 207.6 | 90.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 203.6 | 0 | 65.6 | 73.7 | 30 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 121.7 | [7 empty] | 0.3 | 20.6 | 80.2 | 11 | 0.2 | 12.6 | 11.2431 | 9.9 | 5.2 | 198.13 | 0 | 3.4 | 4.4 | 20.3 | 18.9 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.5 | 9.3 | 24.8 | 19.1 | 3 | 18.4 | 2 | 0 | 11.1 | 5.7 | 18.7 | 20.3 | 20 | 25.1 | 7 | 36 | 20.1 | 22.2 | 2.1 | 1.2 | 20.9 | 7.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.4 | 247 | 10.1 | 141.9 | 0.6 | 2.8 | 5.3 | 101.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 9.6 | 6.9 | 20 | 9.3 | 0 | 33.9 | 15.2 | 13.1 | 8.6 | 11.08 | 6942.7531 | 23.5079 | 5.061 | 6.13 | 10.2 | 27.4504 | 18.929 | 4.6 | 5.5 | 101.3784
17/10/2025 | 08:30 | 205.4 | 634.3 | 216.5 |  |  | 66.5 | 130.2 |  |  | 111.5 | 111.9 | 111.5 | 224.7 | 213.2 | 110.3 | 156.2 | 3.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 5.8 |  | 6.8 | 10.8 | 50.6 |  |  |  |  | 110.2 | 110.9 |  |  |  | 0 | 459.6 | 48.1 | 152 | 31.4 | 18.1 | 12.1 | 91.2 | 184.5 | 185.3 | 183.9 | 110.4 | 7.5 | 8.7 | 34.2 | 22.1 | 2.2 | 13.1 | 52.7 |  |  | 72.5 |  | 61.1 | 0 |  |  |  | 125.2 |  | 0 | 208.2 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 162.2 | 0 | 66.1 | 71.8 | 30.4 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.6 | [7 empty] | 0.8 | 24.7 | 80.7 | 11.6 | 0.3 | 12.4 | 11.0856 | 9.9 | 5.2 | 204.13 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.5 | 19.1 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.5 | 18.6 | 9.5 | 21.3 | 19.2 | 3.1 | 18.4 | 2 | 0 | 11.1 | 5.5 | 17.9 | 20.3 | 20 | 20.7 | 8.7 | 36.9 | 22.9 | 27.2 | 3.2 | 1.5 | 20.9 | 7.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 10.4 | 252.4 | 12.4 | 145.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 105.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 11.6 | 7 | 20 | 9.4 | 0 | 33.9 | 15.1 | 13.1 | 8.4 | 10.96 | 7102.9756 | 23.5202 | 5.058 | 6.13 | 10.2 | 27.3969 | 18.9293 | 4.7 | 5.5 | 101.4344
17/10/2025 | 09:00 | 202.9 | 634 | 215.9 |  |  | 65.4 | 130.4 |  |  | 134.2 | 133.8 | 133.9 | 236.9 | 211 | 110.3 | 266.1 | 3.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 10.8 | 50.2 |  |  |  |  | 110 | 110.5 |  |  |  | 0 | 455.4 | 47 | 152.1 | 30 | 18 | 12.1 | 90.5 | 182.9 | 183.1 | 183.8 | 109.9 | 7.5 | 8.7 | 33.1 | 22.1 | 2.2 | 12.9 | 53.6 |  |  | 72.2 |  | 81.6 | 0 |  |  |  | 124.6 |  | 0 | 207.5 | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 180.1 | 0 | 66 | 68.8 | 30.4 |  |  |  | 102.8 | 102.6 | 122 | [7 empty] | 0.9 | 24.7 | 80.6 | 10.3 | 0.3 | 12.2 | 10.1479 | 9.9 | 5.1 | 208.48 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20.7 | 18.8 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.5 | 8.5 | 25.2 | 19.6 | 3.1 | 18.4 | 2 | 0 | 10.9 | 5.4 | 17.9 | 20.2 | 20 | 22.7 | 9.3 | 37.4 | 44 | 40.7 | 6.5 | 2.4 | 20.9 | 7.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 11.1 | 252.9 | 14.7 | 147.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 106.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 13.5 | 7 | 20 | 9.3 | 0 | 30.9 | 15.3 | 13.1 | 8.3 | 10.87 | 7358.6979 | 23.501 | 5.053 | 6.13 | 7.5 | 27.2793 | 18.9295 | 4.6 | 5.4 | 98.3929
17/10/2025 | 09:30 | 205.8 | 636.2 | 215.7 |  |  | 68 | 132.8 |  |  | 119.4 | 120.2 | 120.1 | 226.7 | 210.6 | 110.3 | 379.1 | 3.4 |  |  |  |  | 164.2 | 8.1 | 6.1 |  | 6.8 | 11.6 | 51.4 |  |  |  |  | 110.5 | 111.5 |  |  |  | 0 | 459.6 | 48.6 | 153.8 | 32 | 18.2 | 12.1 | 89.3 | 185.6 | 186.3 | 183.9 | 111.2 | 7.5 | 8.7 | 34.8 | 22.3 | 2.2 | 13.3 | 54.5 |  |  | 72.7 |  | 85 | 0 |  |  |  | 126.3 |  | 0 | 208.4 | 89.1 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.5 | 163.2 | 0 | 66.9 | 69.5 | 30.4 |  |  |  | 101.4 | 101.3 | 122 | [7 empty] | 1.1 | 31.6 | 80.5 | 11.5 | 0.4 | 12.6 | 10.3393 | 10 | 5.2 | 211.94 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20.6 | 18.5 | 10 | 3.6 | 18.5 | 15.4 | 18.8 | 10.5 | 33.5 | 19.6 | 3.1 | 18.4 | 2 | 0 | 10.4 | 5.5 | 18.1 | 20.3 | 20 | 25.9 | 14.5 | 37.6 | 48.3 | 36 | 7.6 | 3.8 | 20.5 | 7.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.6 | 252.8 | 14.1 | 148.3 | 0.6 | 0 | 0 | 107.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 20 | 9.6 | 0 | 29.8 | 15.5 | 13 | 6.5 | 11.02 | 7471.3993 | 23.5013 | 5.256 | 6.13 | 7.5 | 27.2716 | 18.9316 | 4.5 | 5.5 | 98.5905
17/10/2025 | 10:00 | 203.1 | 632.7 | 215.3 |  |  | 64.9 | 129.5 |  |  | 121.7 | 120.3 | 120.7 | 212.8 | 211 | 109.5 | 560.7 | 3.3 |  |  |  |  | 170.1 | 8.1 | 5.9 |  | 6.8 | 11.7 | 50.4 |  |  |  |  | 110 | 110.7 |  |  |  | 0 | 456.5 | 47 | 151.6 | 29.3 | 17.9 | 12.1 | 91.5 | 182.1 | 182 | 184.7 | 110.4 | 7.4 | 8.7 | 33.6 | 21.8 | 2.2 | 14.1 | 52.2 |  |  | 72 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.4 |  | 0 | 207.3 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 129.4 | 0 | 65.6 | 67.7 | 30.2 |  |  |  | 101.7 | 102.2 | 122.5 | [7 empty] | 1.2 | 39.8 | 80.7 | 13.8 | 0.4 | 12.6 | 10.2415 | 10 | 5.1 | 213.89 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.4 | 18.5 | 10 | 3.5 | 18.5 | 15.6 | 18.9 | 13.5 | 32.6 | 19.7 | 3.1 | 18.4 | 1.9 | 0 | 10 | 5.4 | 18 | 20.2 | 20 | 25.7 | 28.9 | 38 | 55.4 | 51.3 | 10 | 3.8 | 20.1 | 6.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.9 | 253.1 | 17.2 | 148.7 | 0.6 | 0 | 3 | 108.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.3 | 6.9 | 20 | 9.4 | 0 | 29.5 | 14.2 | 13 | 6.5 | 11.06 | 7549.4915 | 23.2285 | 5.258 | 6.13 | 7.5 | 27.0806 | 18.9327 | 4.4 | 5.5 | 98.0298
17/10/2025 | 10:30 | 202.1 | 632.9 | 216.3 |  |  | 65.9 | 128.2 |  |  | 132 | 131.3 | 130.9 | 222.1 | 147 | 92.1 | 562.9 | 3.3 |  |  |  |  | 168.1 | 8.3 | 5.9 |  | 6.8 | 11.9 | 51.2 |  |  |  |  | 110.3 | 133.9 |  |  |  | 0 | 456.4 | 48.5 | 151.3 | 28.9 | 17.6 | 12.1 | 93.9 | 183.2 | 184.1 | 185.3 | 110.1 | 7.5 | 8.7 | 34 | 21.8 | 2.2 | 14.1 | 52.3 |  |  | 72.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.8 |  | 0 | 207.2 | 90.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 164.6 | 0 | 66 | 67.8 | 30.2 |  |  |  | 101.8 | 102.7 | 122.3 | [7 empty] | 1.3 | 46.1 | 80.7 | 13.1 | 0.4 | 12.5 | 9.5097 | 9.9 | 5 | 215.39 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.5 | 18.3 | 10 | 3.5 | 18.5 | 15.6 | 18.8 | 16.6 | 42.5 | 19.7 | 3.2 | 18.4 | 1.9 | 0 | 10 | 5.5 | 18.1 | 20.2 | 20 | 22.9 | 39 | 38 | 46.7 | 48.9 | 7.9 | 4.3 | 21 | 6.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 11.9 | 252.9 | 16.4 | 148.6 | 0.6 | 4.8 | 25.4 | 109.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 17.3 | 7 | 20 | 9.3 | 0 | 30.1 | 14.4 | 13.1 | 6.5 | 11.17 | 7619.5697 | 22.7468 | 3.992 | 6.13 | 7.5 | 26.9143 | 18.933 | 4.4 | 5.4 | 96.0161
17/10/2025 | 11:00 | 202.8 | 634.1 | 216.1 |  |  | 65.7 | 128.7 |  |  | 116 | 116.4 | 116.2 | 223.6 | 111.5 | 69.4 | 554.1 | 3.3 |  |  |  |  | 169.1 | 8.3 | 5.9 |  | 6.9 | 12.2 | 50.5 |  |  |  |  | 110.5 | 133.2 |  |  |  | 0 | 459 | 47 | 151.6 | 28.3 | 17.6 | 12.1 | 90.2 | 183.8 | 184.6 | 184.1 | 110.1 | 7.5 | 8.7 | 33.8 | 22.1 | 2.2 | 14 | 52.9 |  |  | 72.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.7 |  | 0 | 205.8 | 89.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 188.5 | 0 | 66 | 67.7 | 30.4 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122 | [7 empty] | 1.3 | 43.6 | 80.6 | 12.7 | 0.5 | 12.4 | 9.428 | 10 | 5.1 | 220.36 | 0 | 3.4 | 4.7 | 20.7 | 17.7 | 10 | 3.5 | 18.5 | 15.7 | 18.7 | 18.4 | 50.8 | 19.8 | 3.2 | 18.4 | 1.8 | 0 | 10 | 5.5 | 18 | 20.2 | 20 | 15.2 | 49.9 | 38.2 | 52.3 | 43.5 | 8.1 | 6.4 | 21 | 6.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.6 | 253 | 18.9 | 148.5 | 0.6 | 23.8 | 54 | 108.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 20 | 9.5 | 0 | 30.1 | 14.1 | 13.1 | 6.3 | 11.16 | 7600.148 | 22.4696 | 4.017 | 6.13 | 7.5 | 26.6975 | 18.9337 | 4.4 | 5.5 | 95.6478
17/10/2025 | 11:30 | 201.5 | 630.5 | 215.6 |  |  | 65.1 | 126.6 |  |  | 136 | 136 | 135.9 | 231.6 | 111.7 | 68.5 | 554.1 | 3.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.6 | 5.8 |  | 6.9 | 11 | 50.1 |  |  |  |  | 110 | 133.9 |  |  |  | 0 | 455.7 | 45.6 | 151.1 | 27.2 | 17.6 | 12.1 | 89.3 | 182.4 | 182.5 | 184.3 | 109.3 | 7.5 | 8.7 | 33.4 | 21.3 | 2.2 | 13.7 | 51.5 |  |  | 71.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.3 |  | 0 | 207.2 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 232 | 0 | 65.5 | 63.7 | 30.1 |  |  |  | 101.9 | 102.1 | 122.2 | [7 empty] | 1.3 | 39.4 | 80.6 | 13.2 | 0.5 | 12.4 | 9.3757 | 10 | 5.1 | 210.52 | 0 | 3.4 | 4.8 | 20.4 | 17.9 | 9 | 3.5 | 18.5 | 16 | 18.8 | 15.6 | 47.1 | 19.7 | 3.1 | 18.4 | 1.9 | 0 | 10 | 5.4 | 17.8 | 20.2 | 20 | 10.1 | 56.5 | 38.3 | 59.8 | 45.4 | 9.4 | 6.2 | 21 | 6.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 16.1 | 253 | 19.2 | 151 | 0.6 | 61.1 | 83.6 | 110 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 18.4 | 7 | 20 | 8.2 | 9.1 | 32.5 | 14.5 | 13.1 | 6.4 | 11.17 | 7754.0657 | 22.1206 | 3.891 | 6.13 | 7.5 | 26.4586 | 18.9344 | 4.4 | 5.5 | 94.9346
17/10/2025 | 12:00 | 204.8 | 637 | 216.1 |  |  | 65.6 | 130.5 |  |  | 125.8 | 126 | 125.4 | 226.9 | 111.4 | 68.7 | 558 | 3.3 |  |  |  |  | 170 | 8.1 | 6.1 |  | 6.9 | 11.2 | 50.5 |  |  |  |  | 110.3 | 133.6 |  |  |  | 0 | 457.9 | 46.6 | 152.9 | 26.8 | 17.6 | 12.1 | 90.8 | 183.5 | 183.8 | 184.6 | 110.5 | 7.5 | 8.7 | 33.8 | 22.1 | 2.2 | 14.7 | 50.8 |  |  | 72.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 125 |  | 0 | 204.8 | 89.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 170 | 0 | 66.1 | 64.7 | 30.4 |  |  |  | 102.6 | 102.2 | 122.7 | [7 empty] | 1.3 | 41.1 | 80.6 | 14.5 | 0.5 | 12.5 | 8.7906 | 10 | 5.2 | 224.98 | 0 | 3.4 | 4.8 | 20.6 | 17.6 | 9 | 3.5 | 18.5 | 16.1 | 19.2 | 17.2 | 43.5 | 19.7 | 3.2 | 18.3 | 1.8 | 0 | 10.2 | 5.1 | 17 | 20.2 | 20 | 12.2 | 62.4 | 37.6 | 57.6 | 46.2 | 10.4 | 7.5 | 21 | 6.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.8 | 252.7 | 19.2 | 152.3 | 0.6 | 73 | 82.8 | 110.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 18.5 | 6.9 | 20 | 9.3 | 13.8 | 33.7 | 14.7 | 13.1 | 7.6 | 11.17 | 7735.6406 | 21.7395 | 4.915 | 6.13 | 7.5 | 26.4268 | 18.9317 | 4.6 | 5.5 | 95.743
17/10/2025 | 12:30 | 200.5 | 633 | 216.3 |  |  | 64.3 | 127.8 |  |  | 138.4 | 138 | 137.1 | 236.1 | 111.1 | 68.7 | 558.7 | 3.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.6 | 6 |  | 6.9 | 11.2 | 50.5 |  |  |  |  | 110.1 | 133.9 |  |  |  | 0 | 294.8 | 44.9 | 150.4 | 27.5 | 17.6 | 12.1 | 91.4 | 180.4 | 181.6 | 185 | 109.9 | 7.5 | 8.7 | 32.3 | 21.9 | 2.2 | 14.6 | 50.1 |  |  | 71.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.3 |  | 0 | 205.6 | 88.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 179.9 | 0 | 65.7 | 64.6 | 30 |  |  |  | 103.3 | 103.6 | 122.5 | [7 empty] | 1.3 | 45.8 | 80.7 | 15.4 | 0.2 | 12.5 | 8.5166 | 9.9 | 5.1 | 201.49 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.5 | 17.3 | 9.4 | 3.5 | 18.5 | 16 | 19.2 | 15.9 | 43.9 | 19.7 | 3.1 | 18.2 | 1.8 | 0 | 9.9 | 5 | 16.9 | 20.2 | 20 | 17.4 | 64.4 | 38.1 | 66.4 | 50 | 9.5 | 10.7 | 21 | 6.3 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 16.4 | 252.8 | 18.9 | 152.7 | 0.6 | 89 | 100.7 | 112.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 18.1 | 7 | 20 | 9 | 13.8 | 34 | 14.7 | 13.6 | 7.9 | 11.16 | 7641.9666 | 21.7038 | 5.217 | 6.1365 | 7.5 | 26.2391 | 18.9302 | 4.3 | 5.5 | 95.5266
17/10/2025 | 13:00 | 204 | 631.5 | 216.3 |  |  | 64.6 | 126.5 |  |  | 119.9 | 119.6 | 120.2 | 220.8 | 111.6 | 68.6 | 556.8 | 3.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 11.2 | 49.9 |  |  |  |  | 110.2 | 133.1 |  |  |  | 0 | 295.1 | 54 | 151.9 | 27.4 | 17.6 | 12.1 | 91.3 | 182.5 | 182.4 | 184.7 | 110.3 | 7.6 | 8.7 | 32.7 | 22 | 2.2 | 15.4 | 50.3 |  |  | 72.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.4 |  | 0 | 205.9 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1 | 137.5 | 0 | 65.7 | 64.8 | 30.2 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 122.7 | [7 empty] | 1.3 | 54.8 | 80.6 | 15.2 | 0.2 | 12.3 | 8.6845 | 9.9 | 5.1 | 220.68 | 0 | 3.4 | 4.6 | 20.7 | 17.3 | 9.4 | 3.5 | 18.5 | 15.9 | 19.1 | 15.8 | 46.2 | 19.6 | 3.2 | 18.2 | 1.8 | 0 | 9.9 | 5 | 16.8 | 20.2 | 20 | 21.7 | 63.4 | 37.7 | 61.1 | 55 | 12.1 | 8.3 | 21 | 6.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 17 | 253 | 18.6 | 153.8 | 0.6 | 102.5 | 110.2 | 112.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 17.5 | 7 | 20 | 9.3 | 15 | 33.7 | 15 | 15.5 | 8 | 11.16 | 7604.1245 | 21.587 | 5.276 | 6.1315 | 7.5 | 25.9794 | 18.9305 | 4.4 | 5.5 | 95.3045
17/10/2025 | 13:30 | 201.2 | 635 | 216.1 |  |  | 65.3 | 127 |  |  | 110.9 | 109.9 | 110.2 | 213.3 | 113 | 68.4 | 565.7 | 3.3 |  |  |  |  | 169.3 | 7.9 | 6.2 |  | 6.9 | 11.1 | 50.9 |  |  |  |  | 110.3 | 132.8 |  |  |  | 0 | 296 | 54 | 151.3 | 27.7 | 17.6 | 12.1 | 88.7 | 182.4 | 183.2 | 185 | 110.4 | 7.6 | 8.7 | 33.7 | 22 | 2.2 | 16.5 | 50.9 |  |  | 72.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 125 |  | 0 | 205.6 | 88.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 124.8 | 0 | 66.3 | 64.8 | 30.6 |  |  |  | 102.8 | 103.1 | 122.1 | [7 empty] | 1.2 | 65.9 | 80.6 | 14.2 | 0.2 | 12.3 | 9.2228 | 9.9 | 5.2 | 218.07 | 0 | 3.3 | 4.6 | 20.6 | 16.6 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 15.9 | 19 | 18.9 | 60.6 | 19.6 | 3.2 | 18.2 | 1.8 | 0 | 9.9 | 5 | 17.2 | 20.3 | 19.9 | 24.2 | 58.1 | 38.2 | 58.8 | 51.2 | 10.8 | 10.7 | 21 | 6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.3 | 252.8 | 17.9 | 154 | 0.6 | 109.4 | 122.5 | 111.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.6 | 6.9 | 20 | 9.5 | 13.9 | 34.4 | 14.8 | 15.5 | 8.5 | 11.12 | 7604.9128 | 21.4151 | 5.273 | 6.132 | 7.5 | 25.755 | 18.9309 | 4.4 | 5.5 | 94.9059
17/10/2025 | 14:00 | 203.9 | 630.3 | 216.1 |  |  | 65.2 | 125.3 |  |  | 117.1 | 117.2 | 116.9 | 218.6 | 111.8 | 68.8 | 556.4 | 3.3 |  |  |  |  | 165.1 | 7.8 | 6 |  | 6.9 | 11.1 | 50.1 |  |  |  |  | 110.2 | 133.4 |  |  |  | 0 | 293 | 54 | 141.6 | 29.2 | 17.6 | 12.1 | 92.8 | 183.4 | 184.2 | 185 | 110.3 | 7.6 | 8.7 | 33.5 | 22 | 2.2 | 15.9 | 50.3 |  |  | 61.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.6 |  | 0 | 207.4 | 89.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 148.7 | 0 | 65.7 | 64.8 | 30.4 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 122.1 | [7 empty] | 1.2 | 77.4 | 80.6 | 13.9 | 0.4 | 12.1 | 11.6672 | 9.8 | 5.2 | 215.45 | 0 | 3 | 4.4 | 20.7 | 16.6 | 9.8 | 3.5 | 18.5 | 15.8 | 18.8 | 23.8 | 70.2 | 19.3 | 3.2 | 15.2 | 1.9 | 0 | 9.9 | 5 | 17.7 | 20.2 | 20 | 22.7 | 54.5 | 38.6 | 60.2 | 53.9 | 10.7 | 8.7 | 21 | 6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.4 | 252.9 | 16.1 | 153.6 | 0.6 | 110.8 | 96.2 | 110.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 15.3 | 7 | 20 | 9.5 | 13.9 | 34.8 | 14.8 | 15.5 | 7.7 | 11.15 | 7608.0672 | 21.6297 | 5.269 | 6.1315 | 7.5 | 25.6878 | 18.931 | 4.4 | 5.5 | 95.049
17/10/2025 | 14:30 | 198.6 | 626.1 | 215.7 |  |  | 63.5 | 123.5 |  |  | 117.6 | 118.3 | 118 | 231.4 | 113.1 | 68.5 | 548.5 | 3.1 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 5.7 |  | 6.9 | 10.9 | 49.1 |  |  |  |  | 108.9 | 132.6 |  |  |  | 0 | 294.1 | 54 | 140.1 | 29.2 | 17.6 | 12.1 | 86.6 | 178.7 | 179.1 | 183.8 | 108.5 | 7.6 | 8.7 | 32.6 | 21.1 | 2.2 | 17.1 | 48.4 |  |  | 60.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 123.1 |  | 0 | 206.9 | 90 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 145.1 | 0 | 62 | 64.1 | 29.5 |  |  |  | 102.5 | 102.8 | 122.8 | [7 empty] | 1 | 74.9 | 80.7 | 13.7 | 0.4 | 12.5 | 13.8204 | 9.9 | 5 | 211.05 | 0 | 3 | 4.6 | 20 | 16.6 | 9.8 | 3.5 | 18.5 | 15.6 | 18.5 | 24.2 | 66.2 | 19.2 | 3.1 | 15 | 1.9 | 0 | 10.1 | 5.1 | 17.4 | 20.2 | 20 | 23 | 49.1 | 38 | 66.2 | 54.1 | 13.1 | 8.4 | 21 | 5.8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14 | 252.8 | 14.2 | 150.6 | 0.6 | 111.5 | 128 | 108 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 13.7 | 6.9 | 20 | 8.7 | 15 | 34.6 | 15 | 15.5 | 7.3 | 11.14 | 7584.5104 | 21.6464 | 5.243 | 6.1325 | 7.5 | 25.7095 | 18.9301 | 4.3 | 5.5 | 94.9614
17/10/2025 | 15:00 | 197.1 | 620.1 | 215.7 |  |  | 62.4 | 121.5 |  |  | 157 | 156 | 156.1 | 240 | 112.4 | 68.4 | 541.2 | 2.9 |  |  |  |  | 155.3 | 6.7 | 5.7 |  | 6.9 | 10 | 48.9 |  |  |  |  | 107.2 | 134.7 |  |  |  | 0 | 289 | 54 | 146.2 | 27.2 | 17.8 | 12.1 | 89.6 | 174.7 | 175.5 | 185.7 | 106.5 | 7.5 | 8.7 | 31.7 | 21.1 | 2.2 | 16 | 47.7 |  |  | 57.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.1 |  | 0 | 205.8 | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 177.8 | 0 | 60.2 | 65.7 | 28.9 |  |  |  | 102.2 | 101.9 | 122.6 | [7 empty] | 0.9 | 72.2 | 80.7 | 11.9 | 0.3 | 12.6 | 10.6894 | 9.9 | 4.9 | 210 | 0 | 2.9 | 4.6 | 19.9 | 16.6 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 15 | 17.9 | 20.3 | 61.8 | 18.7 | 3.1 | 15.1 | 1.9 | 0 | 10.1 | 5.2 | 17.3 | 20.1 | 20.1 | 21.8 | 52.9 | 37.1 | 58.9 | 61.5 | 12 | 8.8 | 21 | 5.7 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.4 | 253.1 | 12.1 | 146.4 | 0.6 | 112.5 | 114.2 | 105.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 11.7 | 7 | 20.1 | 9.4 | 14.9 | 34.3 | 14.5 | 16.2 | 7 | 11.18 | 7648.5694 | 21.1948 | 5.209 | 6.1325 | 7.5 | 25.8397 | 18.928 | 4.4 | 5.5 | 94.704
17/10/2025 | 15:30 | 206.6 | 643.8 | 216.3 |  |  | 68.1 | 129 |  |  | 151.2 | 151.9 | 151.1 | 236.3 | 111.7 | 68.6 | 582.2 | 3.6 |  |  |  |  | 176.1 | 8.6 | 6.3 |  | 6.9 | 10 | 53.2 |  |  |  |  | 110.6 | 133.7 |  |  |  | 0 | 299.7 | 54 | 155 | 30.3 | 17.6 | 12.1 | 95 | 187.1 | 188.1 | 186 | 111.7 | 7.5 | 8.7 | 35 | 22.3 | 2.2 | 17.1 | 53 |  |  | 64.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 127.3 |  | 0 | 206 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 209.9 | 0 | 65.6 | 68.9 | 30.9 |  |  |  | 101.9 | 102 | 122.7 | [7 empty] | 0.8 | 67.5 | 38.1 | 11.4 | 0.2 | 12.1 | 10.9628 | 9.9 | 5.2 | 147.88 | 0 | 2.9 | 4.6 | 20.9 | 16.2 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 14.2 | 16.9 | 20.2 | 60.8 | 0 | 3.2 | 15.3 | 2 | 0 | 10.4 | 5.3 | 18.8 | 20.4 | 20 | 21.8 | 53.7 | 36.3 | 64 | 66.2 | 12.5 | 9.9 | 21 | 5.7 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.2 | 195.8 | 10.1 | 140.3 | 0.6 | 113.2 | 133.8 | 101.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 9.5 | 7 | 20 | 9.3 | 14.9 | 34.1 | 14.5 | 16.3 | 6 | 11.11 | 7703.3528 | 21.2491 | 5.213 | 6.1325 | 7.5 | 25.9116 | 18.926 | 4.3 | 5.5 | 94.7322
17/10/2025 | 16:00 | 203.4 | 626.7 | 215.6 |  |  | 64.6 | 125.3 |  |  | 104.5 | 105.2 | 104.8 | 209.8 | 209.1 | 100.4 | 551.5 | 3.3 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 6 |  | 6.9 | 10 | 79.7 |  |  |  |  | 109.6 | 132.2 |  |  |  | 0 | 458.1 | 54 | 151.3 | 30.8 | 17.6 | 12.1 | 88.5 | 181.7 | 181.8 | 183.5 | 109.3 | 7.5 | 8.7 | 33.2 | 21.1 | 2.2 | 17.1 | 47.1 |  |  | 61.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 124.2 |  | 0 | 206.6 | 89.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 98.3 | 0 | 62.8 | 67.6 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 102.6 | 122.2 | [7 empty] | 0.6 | 58.1 | 44.8 | 7.4 | 0.1 | 13.1 | 10.2404 | 9.9 | 5.2 | 150.63 | 0 | 2.9 | 4.6 | 20.4 | 16.2 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 12.8 | 15.3 | 19.2 | 53.4 | 0 | 3.2 | 15.3 | 2 | 0 | 10.7 | 5.4 | 18.4 | 20.2 | 19.8 | 26.9 | 49.8 | 32.7 | 63.6 | 71.6 | 10.5 | 6.4 | 21 | 5.7 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 215.8 | 6.4 | 130 | 0.6 | 112.4 | 134.2 | 95.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 3.3 | 7 | 20 | 9.4 | 14.8 | 34.5 | 14.7 | 17.6 | 6.5 | 11.08 | 7594.8504 | 21.5321 | 5.213 | 6.1305 | 7.5 | 26.0431 | 18.924 | 4.4 | 7.8 | 97.5427
17/10/2025 | 16:30 | 196.4 | 615.9 | 215.6 |  |  | 62.8 | 124.1 |  |  | 171.4 | 171.5 | 171.6 | 264 | 212.4 | 110 | 448.7 | 3 |  |  |  |  | 155.4 | 6.8 | 5.7 |  | 6.9 | 10 | 91 |  |  |  |  | 108.3 | 135.8 |  |  |  | 0 | 454 | 54.1 | 148.8 | 29.7 | 17.6 | 12.1 | 89.1 | 164.7 | 164.4 | 172.7 | 108.4 | 7.5 | 8.7 | 32.1 | 21.1 | 2.2 | 16.7 | 45.6 |  |  | 75.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 122.2 |  | 0 | 207 | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 253.5 | 0 | 61.4 | 66.7 | 29.5 |  |  |  | 136 | 136 | 136.2 | [7 empty] | 0.4 | 54.8 | 13.2 | 4.4 | 0.2 | 12.6 | 9.45 | 9.9 | 5.2 | 34.18 | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 20.1 | 15.8 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 9.6 | 11 | 13.2 | 50.2 | 0 | 3.2 | 15.5 | 2 | 0 | 10.7 | 5.3 | 18.2 | 20.1 | 20 | 28.2 | 44.2 | 21.8 | 69.2 | 72.6 | 10 | 9.2 | 21 | 5.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 4.1 | 79.8 | 2.8 | 88.9 | 0.6 | 113.6 | 136.4 | 79.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 4.2 | 6.9 | 20.2 | 9.5 | 15.1 | 35.1 | 14.7 | 17.3 | 5.7 | 10.77 | 7554 | 21.7965 | 5.216 | 6.132 | 7.5 | 26.1643 | 18.9229 | 4.5 | 7.8 | 98.0317
17/10/2025 | 17:00 | 204.9 | 629.7 | 209.8 |  |  | 65.4 | 127.6 |  |  | 135.6 | 135 | 135.3 | 238.2 | 210.7 | 110 | 559.1 | 3.3 |  |  |  |  | 170.3 | 8 | 6.1 |  | 6.9 | 10.4 | 90.6 |  |  |  |  | 110.5 | 222.4 |  |  |  | 0 | 457.9 | 53.8 | 152.5 | 31.7 | 17.4 | 12.1 | 90.1 | 183 | 183.5 | 184.4 | 110.6 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 22.2 | 2.2 | 17.4 | 48.9 |  |  | 86.5 |  | 0 | 44.9 |  |  |  | 124.8 |  | 0 | 208.1 | 89.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 132.9 | 0 | 63.5 | 62.7 | 30.5 |  |  |  | 145 | 145.9 | 148.5 | [7 empty] | 0.2 | 61.2 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 13 | 10.891 | 9.9 | 5.2 | 18.62 | 0.9 | 2.9 | 4.8 | 20.8 | 15.3 | 9.8 | 3.6 | 18.5 | 3.2 | 3.5 | 16.4 | 53 | 0 | 3.2 | 18.7 | 2.1 | 0 | 10.7 | 5.4 | 18.6 | 20.2 | 19.8 | 28.3 | 50.9 | 10.6 | 66.2 | 74.1 | 11.5 | 8.3 | 21 | 5.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 28.7 | 2.7 | 42.5 | 0.6 | 113.8 | 126.9 | 40.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 1.2 | 7 | 20 | 9.2 | 14.9 | 34.4 | 14.5 | 18.4 | 7.1 | 11.04 | 7525.951 | 21.6538 | 5.273 | 6.1335 | 7.5 | 26.2749 | 18.9218 | 4.4 | 7.8 | 97.957
17/10/2025 | 17:30 | 204.6 | 630.4 | 214.4 |  |  | 65 | 126.7 |  |  | 173.3 | 173.5 | 172.7 | 253.8 | 213.6 | 109.9 | 561 | 3.3 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 13 | 91.1 |  |  |  |  | 110.2 | 191.3 |  |  |  | 0 | 456.3 | 54 | 152.3 | 31 | 17.4 | 12.1 | 88.7 | 183.1 | 183.2 | 185.2 | 111.2 | 7.5 | 8.8 | 33.4 | 22.3 | 2.2 | 32.7 | 48.7 |  |  | 86.7 |  | 0 | 46.2 |  |  |  | 124.7 |  | 0 | 207 | 89.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 176.7 | 0 | 63.4 | 62.9 | 30.3 |  |  |  | 144.8 | 146.4 | 148.3 | [7 empty] | 0.1 | 56.6 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 13.6 | 12.9785 | 9.9 | 5 | 5.21 | 0.9 | 2.9 | 4.6 | 20.5 | 15.6 | 9.8 | 3.6 | 18.5 | 0.1 | 0 | 19.4 | 63.1 | 0 | 3.3 | 19.6 | 2.1 | 0 | 11 | 5.5 | 18.6 | 20.2 | 19.9 | 28.1 | 61.2 | 1.6 | 59.8 | 66.6 | 9.7 | 6.1 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.2 | 14.9 | 0.5 | 5.1 | 0.6 | 113 | 130 | 6.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0.2 | 7 | 20 | 9.1 | 14.9 | 34 | 14.5 | 18.6 | 6.9 | 11.13 | 7564.7185 | 21.7124 | 7.321 | 6.1345 | 7.5 | 26.5258 | 18.9217 | 4.5 | 7.8 | 100.4154
17/10/2025 | 18:00 | 203.2 | 627.5 | 215 |  |  | 65.1 | 126.4 |  |  | 154.6 | 155.2 | 154.8 | 258 | 212.9 | 110.2 | 550.3 | 3.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 13.6 | 90 |  |  |  |  | 110.1 | 111.4 |  |  |  | 0 | 458.1 | 54 | 151.4 | 31.8 | 17.3 | 12.1 | 88.9 | 181.8 | 182 | 183.9 | 110.5 | 7.6 | 8.7 | 33.3 | 21.7 | 2.2 | 31.4 | 47.9 |  |  | 86.2 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 124.5 |  | 0 | 208.4 | 90.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 173.2 | 0 | 63 | 62.7 | 30.1 |  |  |  | 145.4 | 146.4 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.0111 | 9.9 | 5 | 0 | 0.9 | 2.9 | 4.7 | 20.3 | 15.6 | 9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20 | 61.9 | 0 | 3.3 | 19.6 | 2.2 | 0 | 11 | 6.2 | 19 | 20.2 | 19.9 | 27.9 | 64.9 | 0 | 43.9 | 62.8 | 5.5 | 4.9 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.2 | 117.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 14.8 | 34.1 | 14.5 | 18.5 | 7.7 | 11.17 | 7340.3811 | 21.8542 | 7.941 | 6.1335 | 7.5 | 26.7292 | 18.9208 | 4.6 | 16 | 109.6787
17/10/2025 | 18:30 | 199.9 | 628.3 | 214.7 |  |  | 89.9 | 125.4 |  |  | 175.5 | 175.3 | 174.9 | 266.4 | 212.5 | 110.3 | 560 | 3.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 6.1 |  | 6.7 | 13.6 | 90.5 |  |  |  |  | 110 | 222.4 |  |  |  | 0 | 455.6 | 54 | 151.6 | 30.6 | 12.4 | 12.1 | 89.7 | 181.5 | 181.9 | 185 | 109.3 | 7.6 | 8.7 | 32.9 | 21.8 | 2.2 | 33.2 | 48.2 |  |  | 85.9 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 124.4 |  | 0 | 208 | 90.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 227 | 0 | 62.9 | 62.8 | 30.5 |  |  |  | 146.1 | 147.3 | 149 | [7 empty] | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.4855 | 10 | 5.3 | 0 | 0.9 | 3 | 4.8 | 20.4 | 15.6 | 9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.1 | 67.6 | 0 | 3.4 | 20 | 2.3 | 0 | 10.6 | 6.2 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 28.2 | 62.6 | 0 | 49.9 | 60.5 | 5.8 | 3.4 | 21 | 5.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.6 | 110.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 15 | 34 | 0 | 18.4 | 8.2 | 11.11 | 7588.9955 | 21.8368 | 7.993 | 6.1355 | 7.5 | 26.9291 | 18.9206 | 4.6 | 15.9 | 109.815
17/10/2025 | 19:00 | 202.9 | 626.9 | 214 |  |  | 90.3 | 125.2 |  |  | 156.1 | 156.1 | 156.4 | 256.6 | 212.6 | 110.5 | 556.7 | 3.2 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 6.4 |  | 6.7 | 13.7 | 115.4 |  |  |  |  | 109.8 | 221.6 |  |  |  | 0 | 457.9 | 54 | 151.3 | 30.2 | 17.4 | 12.1 | 91.2 | 182.6 | 182.8 | 184.6 | 110.1 | 7.6 | 8.7 | 33.5 | 21.6 | 2.2 | 34.6 | 47.4 |  |  | 86 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 124.4 |  | 0 | 208.4 | 89.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 159.5 | 0 | 62.8 | 65.7 | 29.9 |  |  |  | 146.3 | 147 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 72.7 | 0 | 1.3 | 0 | 16 | 10.6623 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3 | 4.7 | 20.3 | 15.6 | 9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 23.3 | 67.4 | 0 | 3.3 | 20.1 | 2.4 | 0 | 10.6 | 6.1 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 27 | 66.8 | 0 | 49 | 69.6 | 5.8 | 3.5 | 21 | 5.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.7 | 107.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.4 | 14.9 | 33.5 | 0 | 19 | 8 | 11.11 | 7510.1723 | 21.812 | 7.957 | 6.1355 | 7.5 | 27.1477 | 18.9205 | 4.8 | 15.8 | 110.0727
17/10/2025 | 19:30 | 100.2 | 627.3 | 214.9 |  |  | 90.2 | 130.9 |  |  | 177.6 | 178 | 177.6 | 270.8 | 212.7 | 110.1 | 556.8 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.6 | 6.3 |  | 6.8 | 13.7 | 115.5 |  |  |  |  | 110 | 222.2 |  |  |  | 6.2 | 458.1 | 54 | 151.3 | 30.1 | 17.4 | 12.1 | 91.6 | 182.5 | 182.9 | 184.4 | 109.7 | 7.5 | 8.7 | 33.3 | 22 | 2.2 | 33.8 | 47.6 |  |  | 86 |  | 0 | 47.3 |  |  |  | 124.5 |  | 0 | 205.7 | 89.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 201.5 | 0 | 63 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 146.9 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 70.2 | 0 | 4.4 | 0 | 15.7 | 10.6615 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3 | 4.7 | 20.4 | 15.6 | 9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 19.8 | 67.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.6 | 0 | 10.6 | 5.2 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 26.7 | 68.5 | 0 | 50.5 | 63.4 | 5 | 3 | 21 | 5.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.7 | 111 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.5 | 15 | 33.8 | 0 | 19.2 | 7.9 | 11.15 | 7531.8115 | 22.0994 | 7.946 | 6.1365 | 7.5 | 27.2612 | 18.9206 | 5 | 16 | 110.8637
17/10/2025 | 20:00 | 198.7 | 628.8 | 214 |  |  | 90.5 | 130.1 |  |  | 167.3 | 166.4 | 166.7 | 263.3 | 211.6 | 110.3 | 556.5 | 3.3 |  |  |  |  | 168.5 | 7.8 | 6.2 |  | 6.8 | 13.6 | 115.8 |  |  |  |  | 110.2 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 54 | 151.7 | 29.9 | 17.4 | 12.1 | 88.3 | 183.5 | 183.5 | 184.7 | 109.7 | 7.5 | 8.7 | 33.7 | 22 | 2.2 | 33.8 | 48.3 |  |  | 86.1 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 124.6 |  | 0 | 207.2 | 91 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 178.9 | 0 | 63.2 | 65.6 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.7 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 53.1 | 0 | 3.9 | 0 | 15.5 | 9.7115 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.1 | 4.6 | 20.6 | 15.1 | 9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 66.8 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.8 | 0 | 10.6 | 5.3 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 27.3 | 64.5 | 0 | 57.4 | 69.6 | 4.7 | 4.3 | 20.9 | 5.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.4 | 83.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 | 15 | 34.1 | 0 | 19 | 7.2 | 11.06 | 7518.4715 | 22.3629 | 7.94 | 6.1395 | 7.5 | 27.3559 | 18.9214 | 4.9 | 16 | 111.1198
17/10/2025 | 20:30 | 199.1 | 628.6 | 215.2 |  |  | 89.9 | 129.4 |  |  | 173.2 | 172.7 | 173.5 | 265.5 | 212.9 | 110.4 | 557.4 | 3.3 |  |  |  |  | 166 | 7.7 | 6.2 |  | 6.6 | 13.7 | 115.7 |  |  |  |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 54 | 151.5 | 30.1 | 17.4 | 12.1 | 88 | 182.6 | 183.1 | 184.8 | 109.7 | 7.6 | 8.7 | 33.4 | 21.5 | 2.2 | 33.3 | 47.9 |  |  | 86.1 |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 126.7 |  | 0 | 207.2 | 89.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 210.7 | 0 | 62.9 | 64.6 | 30 |  |  |  | 146.4 | 146.9 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 53.1 | 0 | 6.6 | 0 | 15.6 | 8.5398 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.1 | 4.9 | 20.5 | 15.1 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.8 | 60.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0 | 10.6 | 5.3 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 25.2 | 60.4 | 0 | 52.5 | 69.1 | 6 | 2.1 | 21 | 6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.5 | 66 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 18 | 34 | 0 | 19 | 7.7 | 11.06 | 7524.9998 | 22.4452 | 7.911 | 6.1395 | 7.5 | 27.3882 | 18.9216 | 5 | 16 | 111.3055
17/10/2025 | 21:00 | 199.2 | 629.5 | 214.6 |  |  | 90.5 | 129 |  |  | 172.2 | 171.3 | 171.8 | 262.6 | 212.2 | 110.3 | 560.4 | 3.2 |  |  |  |  | 163.3 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 13.6 | 116.2 |  |  |  |  | 110.1 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 54 | 151.6 | 28.5 | 17.4 | 12.1 | 90.6 | 182.5 | 183.2 | 185.2 | 110.7 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 21.5 | 2.2 | 33.6 | 54.9 |  |  | 86.2 |  | 0 | 47.4 |  |  |  | 126.7 |  | 0 | 208.1 | 89.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 210 | 0 | 63.1 | 64.7 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 52.7 | 0 | 4.5 | 0 | 16.8 | 8.5836 | 10 | 5.3 | 0 | 0.9 | 3.1 | 4.9 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 20.6 | 57.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 10.7 | 5.5 | 18.9 | 20.2 | 20 | 19.2 | 45.2 | 0 | 53.3 | 73.8 | 4.1 | 2.3 | 20.9 | 6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.8 | 60.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 8.8 | 22.1 | 31.7 | 0 | 19 | 8.7 | 11.09 | 7493.1736 | 22.2519 | 7.934 | 6.139 | 7.5 | 27.3931 | 18.9214 | 5 | 16 | 111.1394
17/10/2025 | 21:30 | 202.7 | 627.9 | 214 |  |  | 91.3 | 128.2 |  |  | 179.6 | 179.4 | 179.2 | 269.6 | 213.2 | 110.1 | 554.8 | 3.3 |  |  |  |  | 164.5 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 13.6 | 115.3 |  |  |  |  | 110.1 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 53.3 | 153.1 | 28.7 | 17.4 | 12.1 | 91.7 | 181.9 | 182.8 | 184.5 | 109.3 | 7.5 | 8.7 | 34.4 | 21.9 | 2.2 | 34.1 | 54.7 |  |  | 86.2 |  | 0 | 47.4 |  |  |  | 126.9 |  | 0 | 207.9 | 89.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 225.4 | 0 | 63 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.5 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 52.7 | 0 | 4.8 | 0 | 17.6 | 7.4149 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.1 | 5 | 20.3 | 15.1 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20.9 | 49.8 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 10.8 | 5.7 | 18.6 | 20.2 | 20 | 13.4 | 38.2 | 0 | 44.8 | 83.1 | 4 | 1.6 | 20.9 | 6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.3 | 27.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 8.8 | 24.8 | 32.6 | 0 | 19 | 7.2 | 11.09 | 7444.4049 | 22.1897 | 7.94 | 6.1385 | 0 | 27.268 | 18.9218 | 5 | 15.8 | 103.258
17/10/2025 | 22:00 | 203.3 | 628.1 | 214.6 |  |  | 89.9 | 128 |  |  | 181.2 | 180.9 | 181.4 | 276 | 215.3 | 110.6 | 555.7 | 3.3 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 6.2 |  | 6.8 | 13.5 | 115.4 |  |  |  |  | 109.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 53 | 151.9 | 29.6 | 17.4 | 12.1 | 91.3 | 182.3 | 183.1 | 184.5 | 109.7 | 7.5 | 8.7 | 33.5 | 21.7 | 2.2 | 33.8 | 54.9 |  |  | 86.1 |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 126.6 |  | 0 | 209.2 | 89.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 224.7 | 0 | 64 | 63 | 30 |  |  |  | 146.5 | 147 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 63.6 | 0 | 8 | 0 | 17.5 | 7.536 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0.9 | 3.2 | 5 | 20.5 | 15 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 20 | 45.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0 | 10.8 | 6.1 | 18.2 | 20.2 | 20 | 15.8 | 34.2 | 0 | 39.2 | 75.3 | 4.3 | 0.9 | 20.9 | 6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.3 | 34.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.6 | 25 | 32.6 | 0 | 19 | 8.2 | 10.06 | 7472.496 | 22.0668 | 7.946 | 6.1375 | 4 | 27.3038 | 18.9253 | 5.1 | 15.9 | 107.3794
17/10/2025 | 22:30 | 203 | 633.6 | 215.2 |  |  | 90.1 | 131 |  |  | 151.1 | 151.9 | 151.5 | 250.2 | 214.1 | 110.3 | 555.7 | 3.3 |  |  |  |  | 167.7 | 8 | 6.3 |  | 6.8 | 13.6 | 79.4 |  |  |  |  | 110.2 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 53 | 151.5 | 30.1 | 17.4 | 12.1 | 91.5 | 183.4 | 183.9 | 184.3 | 110.4 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 22.2 | 2.2 | 33.6 | 52 |  |  | 86.2 |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 126.8 |  | 0 | 208.1 | 90.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 173.7 | 0 | 64 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 146.9 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 63.6 | 0 | 10.4 | 0 | 18 | 7.5331 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 14.9 | 9.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 37.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 10.8 | 6.2 | 18.2 | 20.2 | 20 | 17.8 | 37.4 | 0 | 38.6 | 73.9 | 3.7 | 2.2 | 20.9 | 6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34 | 33.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.3 | 24.9 | 31.8 | 0 | 18.9 | 7.8 | 11.08 | 7280.4131 | 22.1027 | 7.979 | 6.137 | 7.5 | 27.4018 | 18.9289 | 5 | 15.9 | 110.9494
17/10/2025 | 23:00 | 201.9 | 630.4 | 215.5 |  |  | 90.2 | 131.5 |  |  | 124.3 | 124.4 | 124.5 | 224.7 | 214.9 | 110.4 | 556.2 | 3.3 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 6.1 |  | 6.8 | 13.5 | 80.4 |  |  |  |  | 109.5 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 52.9 | 150.8 | 29 | 17.4 | 12.1 | 92.8 | 181.7 | 181.4 | 184.7 | 109.2 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 21.2 | 2.2 | 33.4 | 50.8 |  |  | 85.6 |  | 0 | 47.2 |  |  |  | 126.2 |  | 0 | 209 | 90.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 106.4 | 0 | 63.5 | 62.9 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 147.4 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 60.9 | 0 | 9.7 | 0 | 18.2 | 7.5714 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0.9 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 14.4 | 10 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.3 | 33.6 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0 | 10.8 | 6.3 | 18.2 | 20.2 | 20 | 21.5 | 35.7 | 0 | 46.7 | 68.4 | 4.4 | 2.8 | 20.9 | 5.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.3 | 18 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.2 | 24.9 | 32.9 | 0 | 18.9 | 5.9 | 11.1 | 7062.7714 | 21.949 | 7.96 | 6.137 | 7.5 | 27.4545 | 18.9288 | 5.1 | 15.8 | 110.8292
17/10/2025 | 23:30 | 200.7 | 634 | 216 |  |  | 89.8 | 132.7 |  |  | 111.1 | 110.6 | 110.6 | 215 | 214 | 110.5 | 556.1 | 3.3 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 6.2 |  | 6.8 | 12.9 | 80.6 |  |  |  |  | 110.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 52 | 151.6 | 30.4 | 17.4 | 12.1 | 90.7 | 139.6 | 139.7 | 164.9 | 109.6 | 7.5 | 8.7 | 33 | 21.4 | 2.2 | 13 | 51.9 |  |  | 86.1 |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 126.6 |  | 0 | 208.3 | 89.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 150 | 0 | 65.1 | 64 | 30 |  |  |  | 147.1 | 147.8 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 60.9 | 0 | 11.8 | 0 | 18.6 | 7.964 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12.6 | 28.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 | 0 | 10.8 | 6.3 | 18.4 | 20.2 | 20 | 20.6 | 30.4 | 0 | 45.1 | 63.8 | 4.4 | 3 | 20.9 | 5.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 13 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.5 | 25.1 | 33 | 0 | 19.1 | 6.1 | 10.77 | 6916.434 | 22.2418 | 7.908 | 6.136 | 7.5 | 27.4847 | 18.9289 | 5.1 | 15.9 | 111.1994
18/10/2025 | 00:00 | 202.6 | 639.1 | 216.5 |  |  | 90.4 | 134 |  |  | 106.9 | 106.8 | 106.6 | 206 | 213.2 | 110.6 | 568.5 | 3.3 |  |  |  |  | 166.4 | 8.2 | 6.3 |  | 6.8 | 12.9 | 77.8 |  |  |  |  | 110.5 | 132.8 |  |  |  | 6.5 | 355 | 51 | 152.2 | 29.3 | 17.4 | 12.1 | 90.3 | 124.5 | 124.7 | 154.4 | 111.9 | 7.6 | 8.7 | 33.2 | 22.4 | 2.2 | 12.4 | 53.5 |  |  | 86.5 |  | 0 | 47.2 |  |  |  | 127.4 |  | 0 | 208.1 | 90.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 210.3 | 0 | 65.4 | 64 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 57.6 | 0 | 13.5 | 0 | 19.2 | 8.4057 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5 | 20.8 | 14.4 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12.5 | 29.9 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0 | 10.6 | 6.4 | 18.5 | 20.3 | 20 | 21 | 24.4 | 0 | 34.9 | 47.1 | 5.2 | 1.6 | 20.9 | 5.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.7 | 4.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 25.9 | 33.7 | 0 | 19.1 | 6 | 10.63 | 6702.9357 | 22.2877 | 7.926 | 6.135 | 7.5 | 27.5396 | 18.9287 | 5.2 | 5.7 | 101.217
EJEC |  | 4788.4 | 15140.85 | 5174.25 | 0 | 0 | 1543.9 | 3064.6 | 0 | 0 | 3305.3 | 3299.35 | 3299.1 | 5650.45 | 4029 | 2186.05 | 11978.65 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.85 | 183.05 | 144.15 | 0 | 163.65 | 279 | 1902.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.45 | 3289.6 | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 10353.55 | 1216.55 | 3619.85 | 710.65 | 424.25 | 290.4 | 2166.5 | 3884.85 | 3894.75 | 4173.2 | 2634.9 | 180.75 | 210.35 | 800.85 | 521.1 | 52.8 | 457.55 | 1212.85 | 0 | 0 | 1883.55 | 0 | 120.3 | 352.9 | 0 | 0 | 0 | 2993.4 | 0 | 173.35 | 4752.7 | 2193.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 48.5 | 4178.95 | 86.4 | 1532.75 | 1553.2 | 721.3 | 0 | 0 | 0 | 2803.5 | 2808.45 | 3141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 1051.95 | 741.15 | 207.95 | 3 | 315.45 | 277.8247 | 237.95 | 112.55 | 1996.63 | 7.05 | 78 | 111.6 | 488.3 | 399.45 | 234 | 85.7 | 444.2 | 162.85 | 193.85 | 355 | 1006.45 | 159.9 | 73.8 | 450.25 | 55.35 | 2.75 | 251.5 | 133.65 | 441.1 | 485 | 479.3 | 558.3 | 839.3 | 375.35 | 1068.7 | 1223.1 | 148.25 | 96.25 | 502.3 | 161.5 | 173.35 | 489.6 | 489.6 | 470.4 | 198.15 | 2424.05 | 139.15 | 1507.4 | 14.4 | 1243.35 | 1378.15 | 1113.05 | 50.4 | 55.2 | 48 | 24 | 130.55 | 167.6 | 480.25 | 222.2 | 224.7 | 789.85 | 268.65 | 338.55 | 178.9 | 264.75 | 171224.6047 | 537.7106 | 155.8695 | 147.2 | 194.25 | 649.3299 | 454.2703 | 114.1 | 198.95 | 2451.6803

## REACTIVA
viernes, 17 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
17/10/2025 | 00:30 | 38.4 | -14.5 | 8.8 |  |  | -10.2 | 0 |  |  | 12.8 | 7.3 | 5.2 | 22.8 | 5.8 | 6.7 | 51.9 | 0.2 |  |  |  |  | 8.3 | 1 | 0.6 |  | -3.6 | 4.8 | -1.6 |  |  |  |  | 6.7 | 1.9 |  |  |  | 0 | 40.1 | 5.9 | 8.6 | -0.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 9.8 | -43.6 | -53.6 | 9.8 | -1.8 | -0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | 1.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.1 |  | -61.3 | -23.7 | -60.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | -0.1 |  |  |  | -1.1 | 2.9 | -36.3 | [8 empty] | -12.8 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.11374 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.7 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0 | -2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 0 | -8.5 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 4.64 | -11.8463 | 2.8296 | 0.51 | 1.352 | 1.1 | 0.32728 | 0.08744 | 0.2 | 0.8 | 7.2063
17/10/2025 | 01:00 | 39.1 | -16.9 | 8 |  |  | -9.8 | 18.1 |  |  | 9.3 | 2.2 | -1.3 | 18.8 | 3.6 | 5.4 | 48 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1 | 0.6 |  | -3.5 | 4.7 | -2 |  |  |  |  | 6.6 | -18.7 |  |  |  | 0 | 39.8 | 5.7 | 9.3 | -1 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 7.1 | -46.3 | -56.2 | 9 | -1.8 | -0.4 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | 1.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.4 |  | -63.2 | -25.8 | -63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 5.1 | 4 | 3.3 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | -1.3 | -42 | [8 empty] | -13.3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.05393 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -3.6 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | -2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0 | -9.2 | -10.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 2.7 | 4.63 | -77.1161 | 2.81 | 0.322 | 1.368 | 1.4 | 0.32425 | 0.15407 | 0.1 | 0.9 | 7.3784
17/10/2025 | 01:30 | 37.1 | -23.3 | 7 |  |  | -11.7 | -4.2 |  |  | 6.3 | 1.6 | -0.4 | 15.1 | 1.7 | 3.7 | 43.3 | 0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 0.8 | 0.4 |  | -3.6 | 4.4 | -3.2 |  |  |  |  | 5.8 | -19.7 |  |  |  | 0 | 38.9 | 5.6 | 8.8 | -0.7 | -0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | -51.8 | -56.5 | 10 | -1.9 | -0.2 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.4 |  | -64.8 | -27.1 | -64.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.7 | 0 | 3.6 | 3.4 | -0.2 |  |  |  | -8.9 | -5 | -48 | [8 empty] | -13.3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.05477 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.3 | -2.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -3.9 | 0 | -0.1 | -0.7 | 1 | 0 | -2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 6.1 | 1.5 | 0 | -8.6 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 2.6 | 4.64 | -164.8052 | 2.7014 | 0.2 | 1.36 | 1.2 | 0.3199 | 0.14129 | 0 | 0.8 | 6.7226
17/10/2025 | 02:00 | 35.1 | -18.1 | 7.8 |  |  | -11.5 | -2 |  |  | -31.9 | -31.8 | -7.3 | 9.3 | -7.8 | -5.8 | 36.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0.4 | 0.1 |  | -3.6 | 4.4 | -4.1 |  |  |  |  | 5.1 | -16.9 |  |  |  | 0 | 39.5 | 5.7 | 9.3 | -1.1 | 0 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | -48.5 | -53.4 | 8.6 | -1.9 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.6 |  | -57.7 | -14.6 | -53.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 3.6 | 3.2 | -0.2 |  |  |  | -7.4 | -3.6 | -45.3 | [8 empty] | -13 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.03464 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | -6 | 0 | 0.1 | -0.8 | 1 | 0 | -2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 3.9 | 1.5 | 0 | -9.9 | -11.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 4.61 | -230.4554 | 2.8115 | 0.157 | 1.408 | 1.2 | 0.3168 | 0.16191 | 0.6 | 0.8 | 7.4552
17/10/2025 | 02:30 | 36.5 | -21 | 6.9 |  |  | -12.8 | -3.1 |  |  | -33.5 | -33.4 | -8 | 8.8 | -9.8 | -7.5 | 37.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 0.8 |  | -3.5 | 3.1 | -6.9 |  |  |  |  | 5.6 | -15.2 |  |  |  | 0 | 39.1 | 5.5 | 9.1 | -1 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | -49.9 | -54.6 | 8.6 | -1.9 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.4 |  | -60.1 | -16.5 | -60 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 5.1 | 3.9 | 3.3 | -0.1 |  |  |  | -8.3 | -4.5 | -46.8 | [8 empty] | -13.3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.07401 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -6.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | 0.1 | -2.7 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | -11.1 | -11.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | 4.52 | -260.206 | 2.7415 | 0.143 | 1.444 | 1.2 | 0.31302 | 0.10716 | 0.6 | 0.8 | 7.3487
17/10/2025 | 03:00 | 34 | -28.5 | 5.4 |  |  | -11.9 | 10 |  |  | -40.7 | -39 | -23.9 | 7.2 | -16.7 | -11.5 | 33.9 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | 1 |  | -3.4 | 3.1 | -7 |  |  |  |  | 4.5 | -14.9 |  |  |  | 0 | 39.2 | 5.6 | 9.7 | -1.2 | -0.7 | 1.7 | 0.4 | 3.7 | -49.5 | -54.9 | 6.9 | -1.9 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.9 |  | 0 | -24.4 | -68.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.1 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | -0.3 |  |  |  | -9 | -5.3 | -47.4 | [8 empty] | -12.6 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.06981 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.7 | -6.7 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 0 | -12.6 | -13.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 4.68 | -268.5502 | 2.7429 | 0.116 | 1.524 | 1.2 | 0.31534 | 0.09346 | 0.5 | 0.8 | 7.2918
17/10/2025 | 03:30 | 34 | -22.4 | 6.9 |  |  | -13.5 | 5.9 |  |  | -34.5 | -34.3 | -18.9 | 16.5 | -15.6 | -11.4 | 37.3 | -0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.6 | 0.8 |  | -3.5 | 3.1 | -6.6 |  |  |  |  | 4.6 | -14.3 |  |  |  | 0 | 38.7 | 5.7 | 8.9 | -0.7 | -0.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | -52.1 | -56.6 | 9.6 | -1.6 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -3.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.7 |  | 0 | -18.3 | -67.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26 | 5.3 | 4.1 | 3.5 | 0 |  |  |  | -9.9 | -6 | -49.5 | [8 empty] | -12.3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.02838 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.9 | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 0 | -9.8 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | 4.64 | -233.1316 | 2.7411 | 0.027 | 1.532 | 1.3 | 0.30769 | 0.0746 | 0.5 | 0.8 | 7.2824
17/10/2025 | 04:00 | 35.7 | -23.4 | 6.6 |  |  | -13.3 | -5.4 |  |  | -35.9 | -33 | -18.1 | 13.2 | -17.2 | -12.8 | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 1.8 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | -5.8 |  |  |  |  | 5.5 | -14.9 |  |  |  | 0 | 37.9 | 5.6 | 9.3 | -0.9 | -0.4 | 1.7 | 0.7 | -12.5 | -53.4 | -53.1 | 7.8 | -1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -2.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.6 |  | 0 | -6 | -68.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.4 | 0 | 3.6 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | -11.3 | -7.5 | -51.3 | [8 empty] | -11.3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.03025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.7 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | -2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | 0 | -11.3 | -12.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 4.67 | -259.9998 | 2.9911 | 0.284 | 1.476 | 1.2 | 0.3115 | 0.08817 | 0.5 | 0.8 | 7.6508
17/10/2025 | 04:30 | 36.2 | -21.9 | 6.8 |  |  | -12.8 | -2.7 |  |  | -37.7 | -35.1 | -19.4 | 12 | -16.8 | -12.3 | 50 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.4 | 0.8 |  | -3.3 | 4 | 8.7 |  |  |  |  | 5 | -14.5 |  |  |  | 0 | 40 | 5.8 | 8.9 | -0.9 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | -10.6 | -51.6 | -51.5 | 8 | -1.9 | -0.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |  |  | -1.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.7 |  | 0 | -5.3 | -67.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 0 | 4 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | -10 | -6.2 | -49.5 | [8 empty] | -10.9 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.05248 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4.8 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | -2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | 0 | -11.8 | -13.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 4.69 | -214.8575 | 3.015 | 0.423 | 1.816 | 1.2 | 0.31232 | 0.13683 | 0.6 | 0.9 | 8.4031
17/10/2025 | 05:00 | 36.4 | -18.1 | 6.4 |  |  | -11.8 | 0 |  |  | -36.4 | -36.2 | -21.6 | 11.2 | -4.6 | -6.1 | 52.6 | -0.2 |  |  |  |  | 9.8 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 4.1 | 9.4 |  |  |  |  | 4.7 | -14.6 |  |  |  | 0 | 39.1 | 6 | 10.5 | -1.3 | -0.6 | 1.7 | 1 | -8.3 | -49.4 | -49.3 | 5.3 | -1.9 | -0.3 | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -4.2 |  |  | -1.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.8 |  | 0 | -1.6 | -64.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.7 | 0 | 5.5 | 3.3 | -0.2 |  |  |  | -8.5 | -4.8 | -46.5 | [8 empty] | -9.1 | 0 | 0 |  | 0.8 | 0.01345 | 0 | 0 | 9.72 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0 | -2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | -10.3 | -11.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 4.71 | -157.0565 | 2.7887 | 0.443 | 1.776 | 1.2 | 0.3141 | 0.16481 | 0.5 | 0.9 | 8.0866
17/10/2025 | 05:30 | 38.5 | -15.8 | 7.1 |  |  | -10.6 | -1.4 |  |  | -35.8 | -32 | -16.6 | 13.8 | -4.4 | -6.4 | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 4 | 9.2 |  |  |  |  | 6 | -13.3 |  |  |  | 0 | 38.2 | 5.7 | 10 | -1.1 | -1 | 1.7 | 0.8 | -6.9 | -48.2 | -48 | 7.6 | -1.9 | -0.2 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | -0.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | -0.7 | -62.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 24.1 | 0 | 4.3 | 3.5 | -0.1 |  |  |  | -7.2 | -3.4 | -45.2 | [8 empty] | -9 | 0 | 0 |  | 0.9 | 0.04018 | 0 | 0 | 9.89 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4.6 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -2.5 | -0.3 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | -10.8 | -12 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -10.9 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 4.63 | -120.2398 | 2.8628 | 0.509 | 1.564 | 1.2 | 0.31303 | 0.17084 | 0.5 | 0.8 | 7.9197
17/10/2025 | 06:00 | 36.3 | -17.3 | 8 |  |  | -10.9 | -4.3 |  |  | -35.5 | -30.9 | -14.6 | 13.5 | -4.9 | -6.6 | 50.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.7 | 0.3 |  | -3.3 | 4 | 7.1 |  |  |  |  | 5.9 | -6.5 |  |  |  | 0 | 37.7 | 5.7 | 8.7 | -0.9 | -0.6 | 1.7 | 1 | -9.1 | -50.2 | -50 | 8.9 | -1.8 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | -1.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.3 |  | 0 | -1.3 | -64.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.7 | 0 | 3.3 | 3.5 | -0.3 |  |  |  | -8.6 | -4.8 | -47.3 | [8 empty] | -10.4 | 0.1 | 0 |  | 0.9 | -0.01783 | 0 | -0.2 | 10.32 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | -0.4 | -4.8 | -6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.3 | 1.5 | -0.3 | -9.8 | -11.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | -0.2 | -13.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 4.72 | -145.4778 | 2.8217 | 0.54 | 1.236 | 1.3 | 0.31048 | 0.22034 | 0.8 | 0.9 | 8.1286
17/10/2025 | 06:30 | 31.9 | -37.5 | 4.2 |  |  | -10.2 | -5.3 |  |  | -32.8 | -31.7 | -16.3 | 18.1 | -5.5 | -7.2 | 10 | -0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 0.7 | 0.3 |  | -3.3 | 4 | 8.1 |  |  |  |  | 4.4 | -6.5 |  |  |  | 0 | 35.3 | 5.3 | 9.2 | -1 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | -10.8 | -51.9 | -51.8 | 8.5 | -1.8 | 0 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | -2.6 |  |  | -1.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.7 |  | 0 | -1.9 | -64.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.9 | 0 | 4.2 | 3.3 | -0.1 |  |  |  | -7.6 | -3.8 | -45.7 | [8 empty] | -8.7 | 0.3 | 0 |  | 0.9 | 0.03002 | -0.1 | -0.3 | 12.41 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -2.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -5.9 | -9.8 | -0.3 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0 | -2.6 | -0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | -10 | -11.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | -0.2 | -18.8 | 0 | -1.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0.6 | 3.8 | 0.7 | 3.7 | 4.83 | -222.83 | 2.7079 | 0.673 | 0.89 | 1.4 | 0.3058 | 0.13666 | 0.8 | 0.8 | 7.7134
17/10/2025 | 07:00 | 33.2 | -44.5 | 2 |  |  | -8 | -4.7 |  |  | -33.2 | -30.7 | -15.3 | 16.4 | -9.8 | -7.6 | -9.4 | 0 |  |  |  |  | 15 | 1.6 | 1.1 |  | -3.4 | 6 | 11.3 |  |  |  |  | 5.6 | -6.2 |  |  |  | 0 | 35.5 | 5.1 | 9.8 | -1 | -0.4 | 1.7 | 1.6 | -9.1 | -50.1 | -49.9 | 6.3 | -1.8 | -0.1 | 1.4 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | -1.6 | -63.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 25.1 | 0 | 4.4 | 3.5 | 0 |  |  |  | -5.3 | -1.4 | -42 | [8 empty] | -8.7 | 7.5 | 0 |  | 0.9 | 0.06156 | -0.1 | -0.2 | 31.61 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -6.1 | -11 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | -2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | -11.3 | -12.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.4 | 0.1 | -2.5 | -0.2 | -17.7 | 0 | -4.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 4.59 | -195.1384 | 2.6412 | 1.026 | 1.02 | 1.4 | 0.33232 | 0.08891 | 0.9 | 0.9 | 8.3084
17/10/2025 | 07:30 | 37.7 | -24.6 | 5.7 |  |  | -9.6 | 6.7 |  |  | -21.7 | -16.6 | 2.9 | 23.8 | -9.1 | -6.4 | -7.5 | 0.2 |  |  |  |  | 16.6 | 1.6 | 1.2 |  | -3.5 | 6.2 | 13 |  |  |  |  | 8.4 | -3.9 |  |  |  | 0 | 40.3 | 5.5 | 9.3 | -1.2 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | -0.1 | -41.6 | -42 | 10.4 | -1.8 | 0 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.7 |  |  | 1.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.8 |  | 0 | 0 | -60.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 23.9 | 0 | 3.4 | 4.8 | -0.3 |  |  |  | 5.1 | 9.1 | -26.8 | [8 empty] | -9.4 | 8.4 | 0 |  | 0.9 | 0.041 | 0 | -0.5 | 34.6 |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -5.8 | -10.6 | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | -2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.8 | -7.9 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | -3.8 | -0.2 | -16.3 | 0 | -5.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 4.56 | -6.899 | 2.9326 | 0.53 | 1.21 | 1.4 | 0.32862 | 0.12383 | 1.1 | 0.8 | 8.4251
17/10/2025 | 08:00 | 32.5 | -26.2 | 5.1 |  |  | -9.5 | 4 |  |  | -20.1 | -21.4 | -2.7 | 25 | 0.6 | -2.7 | -2.4 | -0.1 |  |  |  |  | 19.3 | 1.9 | 1.3 |  | -3.3 | 6.6 | 17.3 |  |  |  |  | 15.2 | -2.9 |  |  |  | 0 | 42 | 5.9 | 9.7 | -1.2 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 4.5 | -37 | -41.8 | 8.6 | -1.6 | -0.1 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | 4.3 |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 0 | -55.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 26.3 | 0 | 6.4 | 3.2 | -0.3 |  |  |  | 10.2 | 14.1 | -19.5 | [8 empty] | -11.4 | 9.6 | 0 |  | 0.9 | 0.0301 | 0 | -0.6 | 36.14 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.9 | -10.1 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.8 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | -9.5 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | -22.3 | -0.2 | -15.2 | 0.4 | -5.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 18.5701 | 3.031 | 0.408 | 1.32 | 1.4 | 0.31919 | 0.10897 | 0.7 | 0.8 | 8.0871
17/10/2025 | 08:30 | 36.4 | -1.5 | 10.4 |  |  | -3.9 | 22.8 |  |  | -12.2 | -10.8 | 8.4 | 36.2 | 11.3 | 4.5 | 7.2 | 0 |  |  |  |  | 23 | 2 | 1.4 |  | -3.3 | 6.1 | 16.5 |  |  |  |  | 16.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 47.6 | 7.1 | 9.6 | 5.2 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | 20.6 | -20.7 | -27.4 | 11.8 | -1.5 | 0.2 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 |  |  | 8.2 |  | -1.5 | 0 |  |  |  | 17.7 |  | 0 | 0 | -47.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 41.1 | 0 | 12.2 | 3.3 | 3.8 |  |  |  | 21.5 | 25.6 | -3.4 | [8 empty] | -11.2 | 9.9 | 0 |  | 0.9 | 0.02566 | -0.1 | -0.6 | 37.74 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.9 | -6.9 | -4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | -2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 | -5 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | -12.2 | -0.2 | 0 | 0 | -6.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 4.91 | 348.4757 | 3.4173 | -0.55 | 1.83 | 1.5 | 0.27388 | 0.15651 | 0.9 | 0.9 | 8.4276
17/10/2025 | 09:00 | 36 | 8.2 | 13.3 |  |  | -5.7 | 28 |  |  | -7.4 | -1.1 | 19.4 | 42.1 | 10.3 | 10.1 | 26.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 2.2 | 1.6 |  | -3.3 | 6.4 | 18 |  |  |  |  | 18.5 | 1.9 |  |  |  | 0 | 50.8 | 7.7 | 14.5 | 5 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 33.1 | -8.6 | -15.4 | 14.9 | -1.4 | 0.3 | 5.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | 5.3 |  | -1.8 | 0 |  |  |  | 19.3 |  | 0 | 0 | -39.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 48.4 | 0 | 14 | 8.5 | 3.8 |  |  |  | 14.9 | 19 | -12.3 | [8 empty] | -10.2 | 9.6 | 0 |  | 0.9 | 0.00051 | 0 | -0.5 | 39.23 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.3 | -5.8 | -4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.4 | -3.1 | -3.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | -9.5 | -0.2 | 0 | 0 | -6.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1 | 2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2 | 2.5 | 4.63 | 471.7605 | 3.5564 | -0.176 | 1.74 | 1 | 0.27372 | 0.24479 | 1 | 0.8 | 8.4389
17/10/2025 | 09:30 | 38.5 | 21 | 14.5 |  |  | -1.9 | 30.3 |  |  | -5.8 | -3.8 | 16 | 43.6 | 10.9 | 11.9 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 2.2 | 1.7 |  | -3.3 | 6.2 | 20.2 |  |  |  |  | 19.4 | 2 |  |  |  | 0 | 53.9 | 8.1 | 16.5 | 4.6 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 36.6 | -5.2 | -36.7 | 13 | -1.6 | -0.1 | 3.5 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 3.6 |  | -1.3 | 0 |  |  |  | 21.2 |  | 0 | 0 | -38.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.2 | 48.1 | 0 | 15.6 | 8.3 | 3.8 |  |  |  | 62.7 | 67.5 | -3.8 | [8 empty] | -8.8 | 9.1 | 0 |  | 0.9 | 0.00935 | -0.1 | -0.6 | 39.58 |  | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.2 | -6 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.4 | -1 | -0.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | -3.4 | -0.2 | 0 | 0 | -6.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0.7 | 3.2 | 4.61 | 619.7994 | 3.5449 | 0.372 | 1.76 | 0.9 | 0.26606 | 0.18654 | 0.8 | 0.8 | 8.6295
17/10/2025 | 10:00 | 37 | 82.8 | 39.2 |  |  | 0.7 | 38.3 |  |  | -2.9 | 4.4 | 23.1 | 43.6 | 15.8 | 13.6 | 61.4 | 0.2 |  |  |  |  | 13.3 | 2.1 | 1.7 |  | -3.3 | 6 | 20.7 |  |  |  |  | 22 | 3.1 |  |  |  | 0 | 59.5 | 7.7 | 15.3 | 4.7 | -0.8 | 1.7 | 1.9 | 44.5 | -9.7 | -43.1 | 16.3 | -1.7 | -0.1 | 6.2 | 4 | 0.4 | 0.2 | 3.4 |  |  | 7.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.2 |  | 0 | 0 | -33.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 97.8 | 0 | 14.1 | 17.2 | 3.9 |  |  |  | 67.2 | 72 | 3.3 | [8 empty] | -9.4 | 9.9 | 0 |  | 0.9 | 0.02042 | 0 | -0.5 | 40.58 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -4.2 | -4.8 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2.8 | -3.6 | -0.2 | 0 | 0 | -6.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 1 | 2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 4 | 1 | 3.3 | 4.68 | 870.3804 | 2.8884 | 0.388 | 1.76 | 0.9 | 0.29954 | 0.15456 | 1 | 0.8 | 8.1905
17/10/2025 | 10:30 | 35.3 | 78.4 | 33.2 |  |  | 1.4 | 24.8 |  |  | 34.6 | 32.8 | 29 | 42.2 | 6.6 | 20.4 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1.9 | 1.2 |  | -3.3 | 6.2 | 21.9 |  |  |  |  | 21.2 | 4.4 |  |  |  | 0 | 57.6 | 5.9 | 16.4 | 4.8 | -0.2 | 1.7 | 1.1 | 37.9 | -15.7 | -44.1 | 12 | -1.8 | -0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.6 |  | 0 | 0 | -46.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 103.7 | 0 | 16.2 | 14.5 | 4 |  |  |  | 64.1 | 69.1 | -1.9 | [8 empty] | -9.2 | 9.9 | 0 |  | 0.9 | 0.0253 | 0 | -0.5 | 40.8 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.7 | -6.7 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 3.4 | -1.5 | -1.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 2.5 | -7.6 | -0.2 | -8.2 | 0 | -6.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 4.75 | 840.9753 | 2.5252 | -0.093 | 1.75 | 0.9 | 0.33618 | 0.21072 | 1.1 | 0.8 | 7.5291
17/10/2025 | 11:00 | 36.6 | 75.3 | 32.9 |  |  | 0.5 | 38.8 |  |  | 30.8 | 32.5 | 27.7 | 38.3 | 2.3 | 17.8 | 54.4 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 2.2 | 1.3 |  | -3.4 | 6.4 | 22.6 |  |  |  |  | 23 | 4.6 |  |  |  | 0 | 58.6 | 5.4 | 15.3 | 4.9 | -0.6 | 1.7 | 1.2 | 37.1 | -16.8 | -45.5 | 14.3 | -1.8 | -0.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 |  |  | 4.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.6 |  | 0 | 0 | -47.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4 | 103.3 | 0 | 15.3 | 14.5 | 3.9 |  |  |  | 63.9 | 68.7 | -3 | [8 empty] | -8.9 | 9.9 | 0 |  | 0.9 | 0.02185 | -0.1 | -0.6 | 42.42 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.7 | -6.9 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | -3.5 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 3.3 | -7.3 | -0.2 | -7.3 | 0 | -6.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 3 | 1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 4.72 | 826.4619 | 2.5777 | 0.49 | 1.7 | 0.9 | 0.33517 | 0.18115 | 1.2 | 0.7 | 8.084
17/10/2025 | 11:30 | 35.2 | 81.3 | 34.2 |  |  | 1.5 | 34.5 |  |  | 34.9 | 37.6 | 32.2 | 42 | 3.7 | 18.6 | 55.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 2.4 | 1.5 |  | -3.4 | 6.3 | 15.3 |  |  |  |  | 21.6 | 5.1 |  |  |  | 0 | 59.2 | 5.4 | 15.5 | 4.8 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 38.6 | -15.3 | -43.9 | 15.5 | -1.8 | -0.1 | 3.9 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 22.3 |  | 0 | 0 | -46.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 102.6 | 0 | 15 | 14.4 | 3.9 |  |  |  | 66 | 70.8 | 0.5 | [8 empty] | -9.1 | 9.8 | 0 |  | 0.9 | 0.0379 | -0.1 | -0.5 | 39.69 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -4.5 | -6.6 | -4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 0 | 0 | 3.5 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 3.4 | -6.7 | -0.2 | -3.9 | 0 | -6.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 3.1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | 4.8 | 865.2279 | 2.4134 | -0.027 | 1.68 | 0.9 | 0.33024 | 0.19001 | 1.5 | 0.8 | 7.7866
17/10/2025 | 12:00 | 36.9 | 82.3 | 34.8 |  |  | 0.4 | 32.8 |  |  | 33.6 | 33.4 | 29 | 40.6 | 2.8 | 17.8 | 56.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 2.4 | 1.5 |  | -3.4 | 6.1 | 14 |  |  |  |  | 20.3 | 4.6 |  |  |  | 0 | 57.2 | 5.5 | 14.7 | 5.1 | -0.5 | 1.7 | 1.3 | 37.3 | -16.5 | -45.1 | 15 | -2 | -0.3 | 4.4 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 2.7 |  |  | 4.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19.6 |  | 0 | 0 | -48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 102.7 | 0 | 14.2 | 14.5 | 3.8 |  |  |  | 63.3 | 67.9 | -3.9 | [8 empty] | -9.5 | 9.8 | 0 |  | 0.9 | 0.01454 | -0.1 | -0.6 | 43.64 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.7 | -6.4 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 3.4 | -5 | -0.2 | -3 | 0 | -6.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 4.78 | 838.3345 | 2.4103 | -0.143 | 1.34 | 0.9 | 0.32559 | 1.7973 | 1.3 | 0.9 | 8.8301
17/10/2025 | 12:30 | 33.2 | 68.4 | 32.3 |  |  | -2.8 | 28.5 |  |  | 32.6 | 29.7 | 23.8 | 43 | 3 | 17.8 | 55.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 2.2 | 1.3 |  | -3.4 | 5.8 | 12.9 |  |  |  |  | 17.1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.9 | 14.7 | 5.1 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 36.5 | -17.1 | -45 | 12.5 | -2 | -0.4 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | -4.7 |  |  | 4.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.1 |  | 0 | 0 | -49.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 47.6 | 0 | 15.8 | 14.5 | 3.9 |  |  |  | 63 | 68.6 | -3.4 | [8 empty] | -10 | 9.4 | 0 |  | 0.9 | 0.023 | -0.1 | -0.6 | 37.41 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.7 | -6.9 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | -0.1 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 3.4 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 3.3 | -9.6 | -0.2 | -0.2 | 0 | -7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 3 | 1.4 | 2 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 4.69 | 649.223 | 2.2374 | -0.294 | 0.836 | 0.9 | 0.32128 | 2.664 | 1.4 | 0.8 | 8.8647
17/10/2025 | 13:00 | 35.8 | 66.7 | 33.1 |  |  | -4.1 | 6.1 |  |  | 28.9 | 31 | 28 | 36.2 | -0.1 | 15.6 | 52.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 2.2 | 1 |  | -3.4 | 5.9 | 12 |  |  |  |  | 16.6 | 3.4 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.4 | 13.9 | 5.2 | -1 | 1.7 | 0.5 | 33.6 | -20.1 | -48.6 | 13.6 | -2.2 | -0.4 | 2 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 2.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.4 |  | 0 | 0 | -50.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3 | 47.1 | 0 | 14.2 | 15.5 | 3.9 |  |  |  | 58.7 | 63.3 | -9.9 | [8 empty] | -10.5 | 9.5 | 0 |  | 0.9 | 0.02698 | -0.1 | -0.6 | 42.31 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -4.7 | -7.1 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0 | 4.6 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 3.2 | -12 | -0.2 | 1.5 | 0 | -7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 4.75 | 587.287 | 2.0594 | -0.319 | 1.664 | 0.9 | 0.31852 | 2.6605 | 1.3 | 0.7 | 9.2835
17/10/2025 | 13:30 | 34.3 | 71.8 | 31.6 |  |  | -3.9 | 13 |  |  | 29.1 | 30.1 | 25.2 | 36.3 | 1.3 | 16.8 | 55.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 2.3 | 1.2 |  | -3.4 | 6 | 13.1 |  |  |  |  | 16.3 | 2.6 |  |  |  | 0 | 3.7 | 5.1 | 15.4 | 5.1 | -1.1 | 1.7 | 1.3 | 34.5 | -19 | -47.4 | 11.4 | -1.9 | 0.5 | 4.3 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 2.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | -50.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 47.1 | 0 | 15.6 | 14.5 | 4.1 |  |  |  | 59.5 | 64.3 | -9.6 | [8 empty] | -10.5 | 9.4 | 0 |  | 0.9 | 0.06395 | -0.1 | -0.7 | 41.81 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 |  | -0.9 | -2.3 | -4.9 | -7.8 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | -2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0 | 10.4 | 3.5 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 3 | -7.1 | -0.2 | 3.8 | 0 | -6.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 4.33 | 627.404 | 2.6008 | 0.234 | 1.604 | 0.9 | 0.30298 | 2.6651 | 1.1 | 0.7 | 10.1069
17/10/2025 | 14:00 | 36.4 | 68.9 | 32.5 |  |  | -4.4 | 17.8 |  |  | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 34.5 | 0.6 | 16.6 | 52.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 1.4 |  | -3.4 | 6.1 | 13.7 |  |  |  |  | 17.1 | 2.8 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.6 | 15.3 | 5 | -0.9 | 1.7 | 1.1 | 34.7 | -18.9 | -47.5 | 12.6 | -2.5 | -0.4 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 9.1 |  | 0 | 0 | -49.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 46.5 | 0 | 14.7 | 14.5 | 4 |  |  |  | 59.8 | 64.6 | -8.9 | [8 empty] | -10.5 | 9.6 | 0 |  | 0.9 | 0.03047 | 0 | -0.7 | 40.96 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -5 | -7.7 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0 | 8.8 | 3.6 | -2 | -1.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | 4.9 | 0 | -6.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.4 | 3.79 | 623.4805 | 1.7683 | 0.138 | 1.848 | 0.9 | 0.30473 | 2.6691 | 0.9 | 0.8 | 9.3282
17/10/2025 | 14:30 | 32.7 | 73 | 32.8 |  |  | -3.7 | 8.5 |  |  | 32.1 | 32.3 | 28 | 40.5 | 3.6 | 18.4 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 2.4 | 1.2 |  | -3.4 | 6.4 | 13.6 |  |  |  |  | 17 | 5.1 |  |  |  | 0 | 8.4 | 4.2 | 15 | 5 | -0.8 | 1.7 | 1.4 | 38.7 | -15.1 | -43.4 | 12.2 | -2.3 | -0.1 | 1.3 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |  |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 | 0 | -44.5 |  | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 46.6 | 0 | 10.1 | 14.5 | 3.9 |  |  |  | 66.8 | 71.8 | 1.6 | [8 empty] | -10.5 | 9.4 | 0 |  | 0.9 | 0.03893 | 0 | -0.5 | 39.93 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.1 | -3.7 | -3.6 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 3.2 | 3.5 | -2.5 | -2.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 1.7 | -1.7 | -0.2 | 5.2 | 0 | -6.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.3 | 5.2 | 0.7 | 2.9 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 689.0689 | 1.628 | 0.31 | 1.532 | 0.9 | 0.30019 | 2.6714 | 1.1 | 0.7 | 9.1416
17/10/2025 | 15:00 | 32.3 | 65.5 | 32.1 |  |  | -3.3 | 9.1 |  |  | 33.9 | 32.9 | 28 | 39.3 | 2.7 | 17.7 | 50.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 2.5 | 1.3 |  | -3.4 | 6.7 | 16.1 |  |  |  |  | 17.3 | 5.5 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4.2 | 15.2 | 4.8 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 37 | -16.9 | -44.5 | 10.8 | -2.4 | -0.3 | -1.6 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | -1.9 |  |  | 3.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.3 |  | 0 | 0 | -47.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 47.1 | 0 | 10.6 | 16.7 | 3.6 |  |  |  | 65.9 | 70.4 | 1 | [8 empty] | -10.5 | 9.3 | 0 |  | 0.9 | 0.02131 | 0 | -0.5 | 39.63 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3.5 | -3.7 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.6 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.3 | -3.7 | -4.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | -3.1 | -0.2 | 5.5 | 0 | -5.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 7.6 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 3.91 | 657.7613 | 1.4658 | 0.406 | 1.592 | 0.9 | 0.29343 | 2.6591 | 1.1 | 0.7 | 9.1163
17/10/2025 | 15:30 | 39.5 | 86.6 | 35 |  |  | -2.2 | 19.5 |  |  | 38.3 | 37.1 | 31.8 | 48.2 | 4.8 | 19.6 | 66.1 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 2.4 | 1.4 |  | -3.4 | 6.7 | 15.7 |  |  |  |  | 21.3 | 5.1 |  |  |  | 0 | 6.9 | 3.8 | 18.3 | 4.9 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 41.8 | -12.2 | -41.3 | 12.5 | -2.5 | -0.4 | -0.3 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.1 |  | 0 | 0 | -45.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 46.4 | 0 | 15.3 | 3.3 | 3.8 |  |  |  | 69.7 | 74.1 | 5.8 | [8 empty] | -10.5 | 2 | 0 |  | 0.9 | 0.02519 | -0.1 | -0.7 | 26.28 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -2.9 | -2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.5 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 7.2 | 0.6 | -5.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 7.5 | 0.2 | 2 | 1.2 | 3.4 | 4.04 | 782.8452 | 1.8773 | -0.033 | 1.54 | 0.9 | 0.28871 | 2.6496 | 1.2 | 0.8 | 9.2225
17/10/2025 | 16:00 | 38.4 | 74.2 | 33.8 |  |  | -2.5 | 20.3 |  |  | 28.4 | 32.3 | 28 | 34.9 | 12.2 | 20.8 | 54.4 | 0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 2.1 | 1 |  | -3.4 | 6.3 | 14.7 |  |  |  |  | 17.8 | 4.2 |  |  |  | 0 | 59.8 | 5.2 | 17.7 | 5 | -0.7 | 1.7 | 1.2 | 38.5 | -15.3 | -43.9 | 16.3 | -2.3 | -0.1 | 2 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |  |  | 4.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 21.3 |  | 0 | 0 | -45.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 46.4 | 0 | 14.2 | 3.3 | 3.8 |  |  |  | 72.5 | 70.3 | -0.2 | [8 empty] | -10.5 | 2.8 | 0 |  | 0.9 | 0.00997 | 0 | -0.7 | 24.94 |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -3.6 | -3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | -2.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.5 | -4.2 | -4.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.7 | 0.2 | -10.2 | -0.2 | 5.2 | 0 | -4.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2 | 2.4 | 7.1 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 3.4 | 4.03 | 751.78 | 2.2168 | -0.025 | 1.796 | 0.9 | 0.29313 | 2.6478 | 1.1 | 0.7 | 9.6288
17/10/2025 | 16:30 | 34.7 | 45.8 | 28.3 |  |  | -4.9 | 7 |  |  | 28.1 | 28.1 | 24.1 | 35.8 | 8.1 | 18.5 | 26.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 2.5 | 1.4 |  | -3.5 | 6.2 | 15.2 |  |  |  |  | 16.3 | 2.2 |  |  |  | 0 | 54.6 | 4.8 | 17.6 | 5.2 | -0.9 | 1.7 | 0.1 | 27.7 | -25.8 | -48.8 | 14 | -2.5 | -0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.2 |  | 0 | 0 | -50 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 46 | 0 | 14.2 | 5.5 | 3.9 |  |  |  | 68.1 | 66.2 | -9.6 | [8 empty] | -10.5 | 1.4 | 0 |  | 0.9 | 0.01608 | 0 | -0.7 | 10.65 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -2.9 | -2.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.3 | 1 | -8.9 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.9 | 0 | -3.7 | -0.2 | 6.2 | 0.5 | -3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2 | 2.5 | 6.1 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 3.6 | 3.99 | 564.2561 | 1.7904 | -0.147 | 1.8 | 0.9 | 0.29324 | 2.6491 | 0.9 | 0.8 | 8.9857
17/10/2025 | 17:00 | 40 | 56.4 | 29.1 |  |  | -5.3 | 19.6 |  |  | 25.9 | 26.7 | 22.8 | 33.7 | 7.4 | 18.3 | 47.8 | 0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 1.4 | 0.6 |  | -3.6 | 5.8 | 16 |  |  |  |  | 16.8 | 17.6 |  |  |  | 0 | 52.2 | 3.8 | 16.1 | 5.1 | -0.8 | 1.7 | 1.9 | 28.4 | -25 | -48.5 | 14.5 | -2.6 | -0.6 | -1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | 1.1 |  | 0 | -5.1 |  |  |  | 11.3 |  | 0 | 0 | -51.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 | 47.2 | 0 | 9 | 4.8 | 4 |  |  |  | 49 | 53.9 | -8.7 | [8 empty] | -10.5 | 1.2 | 0 |  | 0.9 | 0.00513 | -0.1 | -0.7 | 10.21 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.1 | -2.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | -2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0 | 8.4 | 0.1 | -9 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0 | -15.2 | -0.2 | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 5.5 | 0.5 | 1.8 | 0 | 2.9 | 4.24 | 569.4551 | 1.7638 | -0.477 | 1.58 | 0.9 | 0.28599 | 2.6533 | 0.6 | 0.8 | 8.1061
17/10/2025 | 17:30 | 40.4 | 54.7 | 29.5 |  |  | -10.1 | 11.5 |  |  | 21.9 | 24.9 | 20.2 | 24 | 3.1 | 15.9 | 46.8 | 0.2 |  |  |  |  | 13.4 | 1.7 | 0.9 |  | -3.6 | 5 | 16.1 |  |  |  |  | 18 | 8.9 |  |  |  | 0 | 48.4 | 3.6 | 15.9 | 4.9 | -0.6 | 1.7 | 1.9 | 21.5 | -31.9 | -45.8 | 15 | -2.8 | -0.6 | 1.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 4.1 |  |  | 0 |  | 0 | -4.5 |  |  |  | 7.2 |  | 0 | 0 | -56.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 45.6 | 0 | 2.3 | 4.9 | 3.9 |  |  |  | 41.1 | 46.3 | -20.9 | [8 empty] | -10.5 | 1.3 | 0 |  | 0.9 | 0.04373 | 0.1 | -0.6 | 9.83 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -2.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | -2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0 | 15.9 | 0 | -10.7 | -11.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | -6.9 | -0.2 | 7.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3.1 | 4.97 | 483.6437 | 1.6118 | -0.972 | 1.588 | 0.9 | 0.27181 | 2.6528 | 0.2 | 0.6 | 6.8525
17/10/2025 | 18:00 | 38.3 | 23 | 8.1 |  |  | -9.8 | 20.4 |  |  | 12.5 | 13.5 | 8.1 | 18.6 | 0.4 | 13.5 | 55.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 5.6 | 14.1 |  |  |  |  | 19.4 | -8.5 |  |  |  | 0 | 47 | 3.2 | 15.8 | 4.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 19.9 | -33.6 | -47.5 | 11.4 | -2.5 | -0.2 | -1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | -1.8 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 8.1 |  | 0 | 0 | -57.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 46.1 | 0 | 2.9 | 4.7 | 3.8 |  |  |  | 34 | 38.6 | -29.5 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.05905 | 0 | -0.6 | 10.06 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -1.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | -2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 0 | 13.4 | 0.3 | -11.4 | -11.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 2.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 8.7 | 0.1 | 3 | 1 | 3.2 | 4.95 | 352.0691 | 1.3789 | -0.216 | 1.596 | 0.9 | 0.28537 | 2.649 | 0.4 | 1.6 | 8.5933
17/10/2025 | 18:30 | 36.6 | 19.4 | 10.6 |  |  | -6.2 | 11.6 |  |  | 20 | 18.9 | 15 | 27.2 | 3.7 | 15.5 | 62.7 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 1.7 | 0.8 |  | -3.4 | 5.6 | 20 |  |  |  |  | 18.4 | 14 |  |  |  | 0 | 47.5 | 3.2 | 16 | 5.2 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 22.9 | -30.5 | -44.1 | 12.9 | -2.5 | -0.4 | -1.6 | 5.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 |  |  |  | 7.8 |  | 0 | 0 | -54.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.5 | 0 | 2.9 | 4.9 | 4.1 |  |  |  | 43.7 | 48.6 | -26.6 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.06388 | -0.1 | -0.8 | 9.95 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -1.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | -2.8 | 0 | 2.9 | 2.6 | 1.1 | 0 | 10 | 0.3 | -10.1 | -10.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 8.7 | 0.5 | 0 | 1.1 | 2.6 | 4.94 | 484.1539 | 1.6431 | 0.644 | 1.432 | 0.9 | 0.29333 | 2.649 | 0.6 | 1.7 | 9.8614
17/10/2025 | 19:00 | 37.9 | -2.9 | 12.6 |  |  | -4.2 | 8.6 |  |  | 15 | 13.7 | 9.2 | 22.2 | 1.1 | 13.4 | 57.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 0.9 | 0.1 |  | -3.2 | 5.2 | 17.6 |  |  |  |  | 17.1 | 4.8 |  |  |  | 0 | 45 | 3.4 | 15.8 | 5.1 | -1.2 | 1.7 | 1.2 | 19.1 | -34.3 | -48 | 13.1 | -2.3 | -0.1 | 1.7 | 5.7 | 0.4 | 0.1 | 1.6 |  |  | -0.4 |  | 0 | 0.9 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | -56.7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.8 | 0 | 2.6 | 15.3 | 4.1 |  |  |  | 38.7 | 43.4 | -33.4 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.02649 | 0 | -0.9 | 9.95 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | -2.7 | -0.1 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0 | 3.5 | 0.4 | -11.7 | -12.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 1.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 9.3 | -0.1 | 0 | 1.3 | 2.5 | 4.86 | 380.7365 | 1.5021 | 0.229 | 1.364 | 0.9 | 0.30491 | 2.6426 | 0.7 | 1.6 | 9.2426
17/10/2025 | 19:30 | 6.9 | 8.2 | 12.4 |  |  | -3.8 | 7.4 |  |  | 17.3 | 19.5 | 15.2 | 24.5 | 1.8 | 14 | 62.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1.1 | 0.3 |  | -3.6 | 5.2 | 18 |  |  |  |  | 12.6 | 4.9 |  |  |  | -0.9 | 45 | 3.6 | 15.7 | 5.1 | -1.4 | 1.7 | 1.2 | 20.2 | -33 | -46.9 | 14.3 | -2.2 | -0.1 | 2.7 | 7.3 | 0.4 | 0.3 | 2.3 |  |  | -0.2 |  | 0 | 0.9 |  |  |  | 5.6 |  | 0 | 0 | -55.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.5 | 0 | 2.4 | 15.3 | 1.9 |  |  |  | 39.4 | 44.1 | -32.4 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.03316 | 0 | -0.8 | 9.82 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -1.4 | 0 | -0.1 | -0.8 | 1 | 0 | -2.7 | -0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 0 | 4.4 | 0.4 | -10.5 | -11.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 8.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.6 | 4.94 | 397.1932 | 1.6506 | -0.182 | 1.22 | 0.9 | 0.31502 | 2.65 | 0.6 | 1.8 | 8.9536
17/10/2025 | 20:00 | 35.1 | 4.4 | 11.2 |  |  | -4.8 | 7.6 |  |  | 17.4 | 15 | 10.2 | 24.3 | 1.3 | 13.9 | 60.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 2.1 | 1 |  | -3.4 | 5.4 | 18.7 |  |  |  |  | 16.8 | 4.5 |  |  |  | -1 | 45.5 | 4 | 16.1 | 4.9 | -1.1 | 1.7 | 1.7 | 20.4 | -33.1 | -47.1 | 12.7 | -2.1 | 0.2 | 1.8 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | -1.2 |  |  | -1.3 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 7.5 |  | 0 | 0 | -56.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.6 | 0 | 2.8 | 7.6 | 1.7 |  |  |  | 39.6 | 44 | -31.3 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.03091 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.2 | 0 | -0.2 | -0.8 | 1 | 0 | -2.7 | -0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 0 | 6.7 | 0 | -10.4 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 8.8 | 0.4 | 0 | 1.4 | 3.3 | 4.89 | 388.5209 | 1.8082 | -0.443 | 0.736 | 0.9 | 0.32829 | 2.6415 | 0.5 | 1.9 | 8.371
17/10/2025 | 20:30 | 35.3 | 7 | 11.9 |  |  | -5.2 | 7.6 |  |  | 17.8 | 14.1 | 9.2 | 24.3 | 1.3 | 14 | 63.1 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 2.2 | 1.1 |  | -3.4 | 5.4 | 19 |  |  |  |  | 16.7 | 4.3 |  |  |  | -1.1 | 45.9 | 4.4 | 16.1 | 4.9 | -0.6 | 1.7 | 1.2 | 19.6 | -33.4 | -47.4 | 11.6 | -2 | 0.3 | 2.7 | 6.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | -1.2 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 8.7 |  | 0 | 0 | -56.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.1 | 0 | 3 | 7.2 | 1.7 |  |  |  | 39 | 43.1 | -32.7 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.01159 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.6 | 0 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 0 | -2.8 | -0.2 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 0 | 9.3 | 0 | -10.4 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 9 | -0.1 | 0 | 0.5 | 3.1 | 4.89 | 388.7016 | 2.405 | -0.287 | 0.744 | 0.9 | 0.32469 | 2.3228 | 0.5 | 2 | 8.9095
17/10/2025 | 21:00 | 35.1 | 4.8 | 11 |  |  | -4.8 | 20.8 |  |  | 16.5 | 11.9 | 8 | 23.3 | 0.2 | 13.2 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 2.4 | 1.3 |  | -3.5 | 5.2 | 18.1 |  |  |  |  | 16.2 | 4.2 |  |  |  | -1.1 | 47.1 | 5 | 16.2 | 5.2 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | 20.6 | -33.1 | -46.7 | 14.1 | -2.2 | -0.1 | 1.1 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | -1.7 |  |  | -1.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.7 |  | 0 | 0 | -48.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 81.4 | 0 | 3.3 | 7.6 | 1.8 |  |  |  | 39.6 | 43.9 | -32.9 | [8 empty] | -10.5 | 0 | 0 |  | 1.1 | 0.03734 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.6 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0 | 8.6 | 0 | -11.3 | -11.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 9.1 | -0.1 | 0 | 0.5 | 2.7 | 4.93 | 404.8673 | 2.246 | -0.656 | 0.768 | 0.9 | 0.31581 | 1.3613 | 0.3 | 1.9 | 7.1351
17/10/2025 | 21:30 | 37.9 | 13.3 | 12.9 |  |  | -4.2 | 17 |  |  | 16.8 | 18.1 | 12.8 | 21.3 | -0.8 | 12.7 | 60.6 | 0.3 |  |  |  |  | 17.6 | 2.6 | 1.5 |  | -3.3 | 5.2 | 17.6 |  |  |  |  | 16.7 | 3.6 |  |  |  | -1.1 | 47.8 | 4.8 | 16.9 | 4.9 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | 17.6 | -35.5 | -45 | 9.3 | -2.2 | -0.1 | 5.5 | 7.9 | 0.4 | 0.1 | 5.8 |  |  | -1.5 |  | 0 | 1.6 |  |  |  | 8.2 |  | 0 | 20.6 | -48.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 76.7 | 0 | 2.3 | 7.6 | 1.9 |  |  |  | 37.2 | 41.6 | -35.1 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -5.1 |  | 1.3 | 0.04828 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 1 | 0.8 | 7.3 | 0 | -10 | -10.8 | -1.2 | -0.7 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.8 | 3.9 | 4.93 | 428.7783 | 2.3062 | -0.299 | 0.92 | 0 | 0.31317 | 1.3643 | 0.2 | 1.8 | 6.6047
17/10/2025 | 22:00 | 36.5 | 7 | 12.7 |  |  | -9.1 | 12.3 |  |  | 17.7 | 17.7 | 13.9 | 25.1 | -1.5 | 12 | 63.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 2.4 | 1.4 |  | -3.5 | 5.2 | 15.2 |  |  |  |  | 15 | 4.7 |  |  |  | -1.3 | 47.7 | 5.2 | 15.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.3 | 15.6 | -37.6 | -46.6 | 12.8 | -2.1 | -0.1 | 2.2 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 2.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 8 |  | 0 | 19.3 | -49.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80 | 0 | 2 | 9.9 | 1.7 |  |  |  | 46.4 | 50.7 | -23 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -5.5 |  | 1.3 | 0.01408 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0 | -2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 8.3 | 0 | -9.6 | -10.4 | -1.2 | -0.7 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 4.56 | 430.0741 | 2.4466 | -0.583 | 1.172 | 0.5 | 0.31166 | 0.74078 | 0.1 | 1.9 | 6.5881
17/10/2025 | 22:30 | 36.2 | 4.5 | 11.7 |  |  | -10.5 | -2.3 |  |  | 12.3 | 12.1 | 7.7 | 17.1 | -5.4 | 9.6 | 58.1 | 0.1 |  |  |  |  | 14.9 | 0.2 | 1.7 |  | -3.4 | 5.1 | 7.9 |  |  |  |  | 14.7 | 3.3 |  |  |  | -1.7 | 45.1 | 4.7 | 15.8 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 9 | -44 | -48.3 | 11.4 | -2.2 | 0.2 | 3.2 | 4.6 | 0.4 | 0 | 2.4 |  |  | -1 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 5.7 |  | 0 | 14.7 | -53.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.1 | 0 | 2.7 | 7.6 | 1.8 |  |  |  | 39.6 | 44.1 | -32.4 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -5.9 |  | 1.3 | 0.00198 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.8 | -0.1 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 15.6 | 0 | -10.1 | -11.2 | -1.3 | -0.9 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 4.97 | 314.672 | 2.215 | 0.274 | 1.236 | 0.9 | 0.30087 | 0.10693 | 0.1 | 1.9 | 7.0328
17/10/2025 | 23:00 | 34.2 | -2.7 | 9.8 |  |  | -11.8 | -5.1 |  |  | 6.6 | 3.1 | -1.6 | 10.1 | -7.5 | 8.2 | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1 | 1 |  | -3.5 | 5.1 | 6.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.6 |  |  |  | -1.6 | 42.6 | 4.2 | 16.7 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | -25 | -41.7 | -50.3 | 9 | -2.2 | -0.3 | 1 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -3.1 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 12.8 | -55.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 80.4 | 0 | 0.5 | 8 | -1 |  |  |  | 33.6 | 38.3 | -40.8 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -5.7 |  | 1.3 | 0.02569 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -0.9 | 0 | 0 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 4.3 | 8.4 | 0 | -11.6 | -12 | -1.4 | -1.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 7 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.7 | 4.9 | 165.5257 | 1.9425 | -0.129 | 1.188 | 0.9 | 0.28255 | 0.13166 | 0 | 2 | 6.3157
17/10/2025 | 23:30 | 35.3 | 4.2 | 11.6 |  |  | -12.1 | 6.6 |  |  | 7.8 | 3.5 | -1.3 | 12.3 | -6.5 | 8 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 1 | 1.1 |  | -3.5 | 5 | 6.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1.9 |  |  |  | -1.6 | 42.4 | 3.9 | 12.8 | 1.4 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | -27.4 | -44.2 | -51.3 | 10.3 | -2.2 | -0.2 | 1.1 | 4.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 1.3 |  | 0 | -0.6 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 12.4 | -56.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 21.8 | 0 | -0.3 | 3 | -1 |  |  |  | 14.3 | 12.4 | -13.5 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -6.1 |  | 1.3 | 0.04792 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 5.2 | 11.3 | 0 | -11.9 | -12.3 | -1.5 | -1.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 7.1 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 4.84 | 113.7879 | 2.2134 | 0.441 | 1.416 | 0.9 | 0.27309 | 0.12416 | 0.1 | 2.2 | 7.6677
18/10/2025 | 00:00 | 35.6 | -9.7 | 9.4 |  |  | -13.6 | -0.2 |  |  | 0.8 | -5.2 | -9.9 | 3.7 | -11.1 | 6.6 | 59 | -0.1 |  |  |  |  | 13 | 0.7 | 1 |  | -3.5 | 5.1 | 4.9 |  |  |  |  | 13.2 | -18.9 |  |  |  | -1.7 | 26.2 | 3.8 | 12.3 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | -31.6 | -47.9 | -55.4 | 10.3 | -2.3 | -0.4 | -1.5 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | -1.2 |  |  | 1 |  | 0 | -1.1 |  |  |  | -2.4 |  | 0 | 8.9 | -58.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 21.3 | 0 | -0.6 | 3 | -1.2 |  |  |  | 0.6 | 4.5 | -15.1 | [8 empty] | -10.5 | 0 | -6.4 |  | 1.3 | 0.00625 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | -0.3 | 1.1 | 0 | -2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 5.8 | 8.8 | 0 | -13.1 | -13.7 | -1.9 | -1.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | 0.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | 4.76 | -57.0337 | 1.852 | 0.272 | 1.496 | 0.9 | 0.26812 | 0.20342 | 0.1 | 0.9 | 5.9915
EJEC |  | 851.55 | 433.15 | 405.6 | 0 | 0 | -166.2 | 267.55 | 0 | 0 | 104.75 | 110.75 | 195.55 | 617.25 | -11.55 | 188.4 | 1112.85 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.55 | 40.9 | 24.85 | 0 | -82.1 | 127.35 | 269.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.15 | -34.35 | 0 | 0 | 0 | -6.55 | 946.2 | 122.05 | 321.9 | 62.35 | -13.05 | 40.8 | 26.75 | 363.65 | -791.4 | -1126.85 | 272.65 | -48.9 | -3.95 | 42.5 | 64.65 | 9.65 | 2.85 | 6 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | -3.25 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 272.2 | 0 | -153.55 | -40.05 | -1302.5 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.45 | 1228.95 | 12.75 | 172.7 | 182.45 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 725.25 | 820.1 | -577.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253.65 | 84.55 | -17.35 | 0 | 22.55 | 0.78869 | -1 | -12.65 | 416.055 | 0 | 2.15 | 28.5 | 4.45 | -7.35 | 4.7 | 14.2 | 0 | -8.7 | -21.5 | -93.1 | -107.65 | -31.3 | 1.1 | 3.15 | 20.25 | 0.4 | -63.05 | 0.95 | 63.5 | 64 | 30.2 | 31.75 | 104.35 | 32.2 | -179.15 | -192.9 | -3.7 | -2.95 | 62.25 | -0.9 | 37.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -19.2 | 30 | 18.8 | -74.8 | -4.8 | -90.4 | 7.85 | -59.4 | 24 | 16.8 | 14.4 | 7.2 | 16 | 20.5 | 38.1 | 58.45 | 85.25 | 6.45 | 39.95 | 18.65 | 71.5 | 111.12 | 7154.8137 | 57.5666 | 2.229 | 34.262 | 24.25 | 7.3515 | 27.005 | 16.4 | 25.55 | 194.6141

## DEMANDA_AREAS
viernes, 17 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6653.6623 | 990.4407 | 3974.217 | 1689.0046 | 245.2141
01:00 | 0 | 6534.7787 | 996.9201 | 3850.0746 | 1687.784 | 246.289
01:30 | 0 | 6393.4731 | 946.3039 | 3768.4596 | 1678.7096 | 248.4971
02:00 | 0 | 6318.0325 | 927.6931 | 3732.3081 | 1658.0314 | 245.3661
02:30 | 0 | 6243.69 | 928.4417 | 3651.0433 | 1664.205 | 242.6932
03:00 | 0 | 6188.5968 | 963.6351 | 3558.3516 | 1666.6101 | 244.8843
03:30 | 0 | 6298.1942 | 921.7459 | 3697.872 | 1678.5763 | 244.7543
04:00 | 0 | 6267.0931 | 919.5869 | 3661.867 | 1685.6392 | 244.2792
04:30 | 0 | 6239.5939 | 931.7655 | 3595.7674 | 1712.0609 | 246.9676
05:00 | 0 | 6286.5828 | 939.856 | 3632.791 | 1713.9358 | 240.6962
05:30 | 0 | 6347.0841 | 965.0949 | 3657.342 | 1724.6472 | 237.5062
06:00 | 0 | 6480.3863 | 975.6915 | 3796.4701 | 1708.2247 | 227.2229
06:30 | 0 | 6559.5199 | 985.8384 | 3864.675 | 1709.0065 | 225.8715
07:00 | 0 | 6618.4269 | 1009.7106 | 3901.3822 | 1707.3341 | 218.309
07:30 | 0 | 6862.8693 | 1065.8067 | 4091.6884 | 1705.3742 | 226.0893
08:00 | 0 | 6942.7531 | 1055.2067 | 4174.1669 | 1713.3795 | 227.9642
08:30 | 0 | 7102.9756 | 1102.2985 | 4252.4801 | 1748.197 | 237.8733
09:00 | 0 | 7358.6979 | 1133.8915 | 4444.7556 | 1780.0508 | 240.2426
09:30 | 0 | 7471.3993 | 1143.4486 | 4532.1183 | 1795.8324 | 247.9889
10:00 | 0 | 7549.4915 | 1158.1854 | 4597.1294 | 1794.1767 | 242.6185
10:30 | 0 | 7619.5697 | 1153.4992 | 4640.7494 | 1825.3211 | 243.5462
11:00 | 0 | 7600.148 | 1208.2303 | 4573.5603 | 1818.3574 | 245.8745
11:30 | 0 | 7754.0657 | 1236.3019 | 4717.2923 | 1800.4715 | 251.5029
12:00 | 0 | 7735.6406 | 1230.5646 | 4708.6973 | 1796.3787 | 245.8249
12:30 | 0 | 7641.9666 | 1198.8284 | 4640.0139 | 1803.1242 | 236.5552
13:00 | 0 | 7604.1245 | 1168.2584 | 4649.0007 | 1786.8654 | 239.9723
13:30 | 0 | 7604.9128 | 1211.8161 | 4579.9133 | 1813.1834 | 249.6677
14:00 | 0 | 7608.0672 | 1183.7646 | 4602.355 | 1821.9476 | 245.1687
14:30 | 0 | 7584.5104 | 1180.7887 | 4564.4999 | 1839.2218 | 248.3552
15:00 | 0 | 7648.5694 | 1186.3626 | 4568.1375 | 1894.0693 | 246.5343
15:30 | 0 | 7703.3528 | 1216.7821 | 4639.3643 | 1847.2064 | 245.8999
16:00 | 0 | 7594.8504 | 1212.6973 | 4549.2538 | 1832.8993 | 247.8255
16:30 | 0 | 7554 | 1158.3444 | 4714.8939 | 1680.7617 | 244.944
17:00 | 0 | 7525.951 | 1180.1793 | 4499.0874 | 1846.6843 | 240.6158
17:30 | 0 | 7564.7185 | 1167.8225 | 4520.9558 | 1875.9402 | 235.4245
18:00 | 0 | 7340.3811 | 1161.5396 | 4286.4379 | 1892.4036 | 236.4319
18:30 | 0 | 7588.9955 | 1222.0317 | 4473.6695 | 1893.2943 | 217.1792
19:00 | 0 | 7510.1723 | 1243.1744 | 4422.466 | 1844.5319 | 212.3952
19:30 | 0 | 7531.8115 | 1244.4985 | 4434.4964 | 1852.8166 | 216.5619
20:00 | 0 | 7518.4715 | 1227.2494 | 4404.0422 | 1887.1799 | 220.5499
20:30 | 0 | 7524.9998 | 1221.7953 | 4409.7599 | 1893.4446 | 241.9864
21:00 | 0 | 7493.1736 | 1257.4069 | 4345.3853 | 1890.3814 | 249.7639
21:30 | 0 | 7444.4049 | 1225.5111 | 4322.5254 | 1896.3684 | 248.1305
22:00 | 0 | 7472.496 | 1180.2255 | 4402.4813 | 1889.7892 | 245.8823
22:30 | 0 | 7280.4131 | 1098.4754 | 4315.6886 | 1866.2491 | 250.4201
23:00 | 0 | 7062.7714 | 1062.2057 | 4161.1469 | 1839.4188 | 250.232
23:30 | 0 | 6916.434 | 1053.4609 | 4049.6449 | 1813.3282 | 250.4086
00:00 | 0 | 6702.9357 | 1033.1716 | 3881.9469 | 1787.8172 | 245.3864
MÁXIMO | 0 | 7754.0657 | 1257.4069 | 4717.2923 | 1896.3684 | 251.5029
MÍNIMO | 0 | 6188.5968 | 919.5869 | 3558.3516 | 1658.0314 | 212.3952
PROMEDIO | 0 | 7134.3585 | 1108.0531 | 4239.8422 | 1786.4632 | 240.2993
ENERGÍA | 0 | 171224.6047 | 26593.274 | 101756.2129 | 42875.1177 | 5767.1837
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 17 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.3484 | 12.623 | [5 empty] | 26.5734 | 13.3181 | 0.59 | 32.028 |  |  | 49.755 |  | 19.8675 |  | 9.4 |  | 146.9418 |  | 5.7708 | [9 empty] | 5.3379 | 0 |  | 52.0877 | 121.2592 | 27.1066 | 0.81 | 171.42 |  | 36.6501 | 29.8115 |  | 195.2737 | 37.4678 |  |  |  | 2.2 |  | 31.1417 |  | 11.6 |  |  |  | 17.516 |  | 5.0471 |  | 6.621 | 53.51 | 0.93 | 144.5446 |  | 5.9093 | 124.4487 | 9.8799 |  |  | 3.8582 |  |  | 93.2743 | 24.912 |  | 0.727 | 26.5711 | 365.1211 |  | 117.2115 | 17.3112 |  |  | 18.6251 | 4.9663 |  |  | 16.2501 | 288.61 |  | 41.39 |  | 25.108
01:00 |  |  | 32.709 | 12.677 | [5 empty] | 26.0293 | 13.2374 | 0.73 | 31.334 |  |  | 49.637 |  | 32.0027 |  | 9.6 |  | 139.9663 |  | 5.875 | [9 empty] | 5.3343 | 0 |  | 52.0993 | 121.3628 | 27.4852 | 0.7 | 169.28 |  | 36.6493 | 30.1924 |  | 195.113 | 36.818 |  |  |  | 2.3 |  | 32.063 |  | 11.6 |  |  |  | 17.6108 |  | 5.12 |  | 6.621 | 55.59 | 1 | 146.0144 |  | 5.721 | 126.7485 | 11.337 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.8701 | 24.938 |  | 0.723 | 26.3229 | 367.6762 |  | 119.6641 | 17.58 |  |  | 18.6431 | 5.059 |  |  | 16.8431 | 289.02 |  | 41.337 |  | 29.617
01:30 |  |  | 32.564 | 12.79 | [5 empty] | 25.7915 | 13.8208 | 1.07 | 31.15 |  |  | 49.456 |  | 39.0235 |  | 9.7 |  | 137.4656 |  | 5.699 | [9 empty] | 5.3113 | 0 |  | 50.2455 | 121.5964 | 28.2695 | 0.64 | 168.78 |  | 37.5886 | 31.479 |  | 193.2175 | 37.0432 |  |  |  | 2.3 |  | 37.3969 |  | 11.6 |  |  |  | 17.5756 |  | 5.0999 |  | 6.621 | 55.4 | 0.98 | 146.0335 |  | 5.8269 | 127.13 | 11.2836 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.2415 | 24.968 |  | 0.761 | 26.6249 | 368.8207 |  | 117.3593 | 17.6696 |  |  | 17.4919 | 4.953 |  |  | 16.6691 | 287.92 |  | 41.073 |  | 29.559
02:00 |  |  | 32.1968 | 13.256 | [5 empty] | 26.2137 | 13.9902 | 1.01 | 31.514 |  |  | 49.372 |  | 26.0183 |  | 9.3 |  | 102.7184 |  | 5.6389 | [9 empty] | 5.2736 | 0 |  | 51.686 | 121.0143 | 28.3258 | 0.44 | 166.75 |  | 37.3597 | 31.8929 |  | 194.5502 | 37.0937 |  |  |  | 2.3 |  | 38.1147 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7468 |  | 4.9821 |  | 6.621 | 56.57 | 0.92 | 145.2285 |  | 5.8922 | 126.793 | 11.42 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7041 | 24.96 |  | 0.735 | 27.0355 | 371.0623 |  | 119.0749 | 17.7985 |  |  | 17.6119 | 4.9826 |  |  | 16.0582 | 279.02 |  | 40.807 |  | 29.502
02:30 |  |  | 32.2315 | 12.836 | [5 empty] | 26.1516 | 14.3364 | 1.04 | 31.16 |  |  | 48.938 |  | 20.5999 |  | 9.2 |  | 111.9046 |  | 5.6688 | [9 empty] | 5.2218 | 0 |  | 51.7615 | 121.5846 | 27.7528 | 0.41 | 165.17 |  | 37.681 | 31.5428 |  | 194.3588 | 37.3883 |  |  |  | 2.3 |  | 43.6872 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7624 |  | 4.9913 |  | 6.621 | 54.65 | 0.96 | 145.5217 |  | 5.8026 | 125.6669 | 11.1763 |  |  | 3.872 |  |  | 91.5616 | 24.963 |  | 0.722 | 26.3676 | 377.8033 |  | 115.1823 | 17.8221 |  |  | 18.5059 | 4.6155 |  |  | 16.8485 | 277.94 |  | 38.779 |  | 29.494
03:00 |  |  | 31.0879 | 12.948 | [5 empty] | 25.5773 | 14.2765 | 1.16 | 31.742 |  |  | 49.425 |  | 47.5041 |  | 9.6 |  | 156.2825 |  | 5.7365 | [9 empty] | 4.8159 | 0 |  | 52.1849 | 123.1241 | 27.2409 | 0.67 | 165.28 |  | 37.0894 | 31.8401 |  | 194.3767 | 37.742 |  |  |  | 2.1 |  | 43.8192 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7004 |  | 5.0752 |  | 6.621 | 54.79 | 0.97 | 144.8382 |  | 5.9924 | 122.9499 | 11.4798 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.9736 | 24.976 |  | 0.757 | 25.7242 | 381.7106 |  | 121.9479 | 17.7044 |  |  | 18.0877 | 4.6413 |  |  | 16.3623 | 287.24 |  | 40.181 |  | 29.491
03:30 |  |  | 30.5383 | 13.055 | [5 empty] | 25.7818 | 14.0886 | 1.55 | 30.904 |  |  | 49.465 |  | 47.9263 |  | 9.6 |  | 149.3472 |  | 5.5072 | [9 empty] | 5.0572 | 0 |  | 51.4758 | 124.6994 | 27.7959 | 0.48 | 168.09 |  | 37.2069 | 31.7446 |  | 196.6223 | 37.481 |  |  |  | 2.2 |  | 43.6591 |  | 11.6 |  |  |  | 17.5084 |  | 5.0147 |  | 6.621 | 55.66 | 0.99 | 147.9134 |  | 5.8615 | 126.5062 | 10.6006 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.6486 | 24.963 |  | 0.745 | 25.2939 | 384.9184 |  | 121.3677 | 18.1758 |  |  | 17.749 | 4.8446 |  |  | 16.7979 | 275.27 |  | 40.231 |  | 29.738
04:00 |  |  | 30.4537 | 13.063 | [5 empty] | 25.8601 | 13.955 | 1.51 | 30.452 |  |  | 49.523 |  | 45.044 |  | 9.7 |  | 138.3268 |  | 5.2383 | [9 empty] | 5.1905 | 0 |  | 52.3707 | 126.7421 | 27.4268 | 0.18 | 167.56 |  | 36.8707 | 32.1359 |  | 196.3027 | 37.3323 |  |  |  | 2.3 |  | 43.5368 |  | 11.6 |  |  |  | 17.3685 |  | 4.9888 |  | 6.621 | 56.27 | 0.96 | 146.9116 |  | 5.7911 | 128.3635 | 7.9657 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.3612 | 24.96 |  | 0.787 | 25.0193 | 383.4518 |  | 120.7076 | 18.0388 |  |  | 17.6241 | 5.094 |  |  | 16.2958 | 281.49 |  | 39.941 |  | 29.958
04:30 |  |  | 31.1333 | 12.733 | [5 empty] | 25.9685 | 15.2231 | 1.5 | 31.704 |  |  | 49.654 |  | 49.8774 |  | 9.8 |  | 121.3741 |  | 5.5555 | [9 empty] | 5.2815 | 0 |  | 52.9596 | 126.2348 | 27.3266 | 1.65 | 168.04 |  | 36.6295 | 33.9283 |  | 195.6166 | 37.4439 |  |  |  | 2.3 |  | 43.2969 |  | 11.6 |  |  |  | 17.5262 |  | 5.0758 |  | 6.621 | 56.15 | 1.01 | 146.8047 |  | 5.6783 | 129.0852 | 10.4682 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.3454 | 24.944 |  | 0.719 | 25.9206 | 379.0497 |  | 116.1904 | 17.7344 |  |  | 17.5528 | 5.0902 |  |  | 16.4371 | 290.31 |  | 40.235 |  | 31.694
05:00 |  |  | 31.1295 | 12.212 | [5 empty] | 25.7743 | 15.8737 | 1.59 | 31.728 |  |  | 49.611 |  | 27.5271 |  | 9.7 |  | 105.1533 |  | 5.7016 | [9 empty] | 5.0363 | 0 |  | 52.9877 | 125.1516 | 28.0184 | 2.1 | 168.45 |  | 36.1043 | 33.1153 |  | 196.0144 | 36.2862 |  |  |  | 2.2 |  | 43.5512 |  | 11.6 |  |  |  | 17.4936 |  | 5.1244 |  | 6.621 | 57 | 0.95 | 146.8247 |  | 5.5072 | 127.8518 | 9.891 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.4152 | 24.935 |  | 0.752 | 25.1673 | 369.9753 |  | 118.5871 | 17.8076 |  |  | 17.2182 | 5.1022 |  |  | 15.0492 | 294.68 |  | 40.691 |  | 39.043
05:30 |  |  | 31.1971 | 11.331 | [5 empty] | 26.1568 | 15.8695 | 1.81 | 32.198 |  |  | 49.327 |  | 26.8394 |  | 9.9 |  | 158.5559 |  | 5.7614 | [9 empty] | 5.0887 | 0 |  | 52.3998 | 123.3084 | 26.465 | 1.93 | 169.12 |  | 35.6649 | 33.3904 |  | 196.3661 | 36.8704 |  |  |  | 2.3 |  | 43.531 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7027 |  | 5.1745 |  | 6.621 | 57.09 | 0.92 | 147.2364 |  | 5.6594 | 127.1695 | 10.2189 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.4178 | 24.932 |  | 0.76 | 24.3009 | 371.0815 |  | 116.857 | 17.9521 |  |  | 15.7673 | 5.0423 |  |  | 14.0524 | 293.41 |  | 40.265 |  | 39.237
06:00 |  |  | 31.6035 | 10.133 | [5 empty] | 26.7441 | 15.1938 | 1.93 | 32.1 |  |  | 49.899 |  | 30.1012 |  | 9.7 |  | 144.7219 |  | 5.6762 | [9 empty] | 5.1021 | 0 |  | 52.8091 | 124.4524 | 21.6976 | 1.54 | 170.56 |  | 34.2165 | 33.1878 |  | 196.1789 | 34.8871 |  |  |  | 2.3 |  | 43.4297 |  | 11.6 |  |  |  | 17.682 |  | 4.9398 |  | 6.621 | 56.45 | 0.89 | 145.287 |  | 5.5339 | 129.7249 | 9.4252 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.5943 | 24.903 |  | 0.688 | 23.7762 | 369.4559 |  | 118.7823 | 17.9478 |  |  | 15.829 | 4.9516 |  |  | 14.1618 | 296.46 |  | 40.681 |  | 37.854
06:30 |  |  | 31.4248 | 10.26 | [5 empty] | 25.8222 | 14.3125 | 1.69 | 32.052 |  |  | 49.128 |  | 23.117 |  | 9.7 |  | 139.3354 |  | 5.7607 | [9 empty] | 5.0694 | 0 |  | 51.0136 | 122.1977 | 21.6922 | 0.55 | 170.43 |  | 33.1272 | 32.8771 |  | 196.0395 | 34.4316 |  |  |  | 2.4 |  | 43.8002 |  | 11.6 |  |  |  | 17.4586 |  | 4.9248 |  | 6.621 | 56.79 | 0.97 | 148.5522 |  | 5.4339 | 126.6335 | 9.2821 |  |  | 3.6076 |  |  | 93.227 | 24.807 |  | 0.737 | 21.777 | 368.9968 |  | 113.4069 | 17.8807 |  |  | 16.5151 | 4.7039 |  |  | 12.9532 | 293.19 |  | 40.2 |  | 36.627
07:00 |  |  | 30.2483 | 10.005 | [5 empty] | 26.297 | 12.2218 | 1.68 | 30.834 |  |  | 48.876 |  | 29.9682 |  | 9.5 |  | 127.1838 |  | 5.7731 | [9 empty] | 4.9555 | 0 |  | 47.0606 | 119.8062 | 22.3135 | 0.91 | 170.03 |  | 30.9717 | 32.5752 |  | 195.967 | 33.4323 |  |  |  | 2.3 |  | 43.7557 |  | 11.9 |  |  |  | 17.6583 |  | 4.8528 |  | 6.621 | 65.71 | 0.94 | 148.339 |  | 5.487 | 120.7367 | 9.1961 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.0372 | 24.867 |  | 0.733 | 21.0922 | 368.2842 |  | 115.7445 | 17.2597 |  |  | 15.6283 | 4.5287 |  |  | 13.0656 | 281.53 |  | 39.64 |  | 33.654
07:30 |  |  | 30.002 | 10.447 | [5 empty] | 26.5444 | 11.4502 | 1.39 | 30.814 |  |  | 48.963 |  | 22.2354 |  | 9.6 |  | 110.1334 |  | 5.6639 | [9 empty] | 4.7632 | 0 |  | 47.2533 | 129.4727 | 22.753 | 0.73 | 168.52 |  | 30.4529 | 32.1019 |  | 192.507 | 33.5321 |  |  |  | 2 |  | 43.6889 |  | 11.9 |  |  |  | 17.4754 |  | 4.8801 |  | 6.621 | 65.82 | 0.94 | 147.5682 |  | 5.5129 | 124.8199 | 9.109 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.4391 | 24.882 |  | 0.719 | 21.7811 | 360.813 |  | 120.5004 | 17.2154 |  |  | 15.1894 | 4.5337 |  |  | 13.2948 | 273.68 |  | 39.712 |  | 30.532
08:00 |  |  | 31.1503 | 11.178 | [5 empty] | 26.2744 | 10.8139 | 1.76 | 30.49 |  |  | 48.445 |  | 38.8006 |  | 9.7 |  | 113.7893 |  | 5.6902 | [9 empty] | 4.832 | 0 |  | 48.003 | 129.4592 | 25.7975 | 0.73 | 163.05 |  | 31.1125 | 32.3584 |  | 192.4289 | 34.5487 |  |  |  | 1.6 |  | 43.7701 |  | 11.9 |  |  |  | 17.1189 |  | 4.8268 |  | 6.621 | 65.3 | 0.96 | 145.6668 |  | 5.5602 | 125.0681 | 9.2122 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.1213 | 24.848 |  | 0.754 | 21.9678 | 367.7899 |  | 120.4348 | 17.859 |  |  | 15.336 | 4.5258 |  |  | 13.5568 | 270.99 |  | 40.215 |  | 18.487
08:30 |  |  | 32.9159 | 12.827 | [5 empty] | 26.6486 | 10.5555 | 1.98 | 30.608 |  |  | 48.797 |  | 45.246 |  | 9.7 |  | 135.7487 |  | 6.1191 | [9 empty] | 5.1929 | 0 |  | 51.4291 | 126.6655 | 26.7099 | 0.72 | 170.58 |  | 32.0196 | 32.5539 |  | 192.7206 | 35.0678 |  |  |  | 1.7 |  | 43.7461 |  | 11.9 |  |  |  | 17.2184 |  | 4.9682 |  | 6.621 | 61.98 | 0.95 | 145.2658 |  | 5.6707 | 122.4643 | 9.5959 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.6464 | 24.842 |  | 0.724 | 22.36 | 381.0336 |  | 118.549 | 17.4233 |  |  | 15.445 | 4.5378 |  |  | 15.3654 | 278.06 |  | 41.046 |  | 13.675
09:00 |  |  | 30.6419 | 12.724 | [5 empty] | 26.552 | 10.7369 | 1.71 | 29.586 |  |  | 48.686 |  | 45.664 |  | 9.6 |  | 136.5348 |  | 6.1776 | [9 empty] | 4.6838 | 0 |  | 52.1944 | 126.1896 | 27.6562 | 0.63 | 169.99 |  | 32.1909 | 31.938 |  | 193.4053 | 36.7832 |  |  |  | 1.7 |  | 43.855 |  | 11.9 |  |  |  | 17.3696 |  | 4.768 |  | 6.621 | 60.65 | 0.96 | 146.7264 |  | 5.6678 | 127.2262 | 10.609 |  |  | 3.872 |  |  | 91.5242 | 24.92 |  | 0.694 | 23.5809 | 391.8908 |  | 115.3293 | 17.5458 |  |  | 15.5143 | 4.8198 |  |  | 14.5792 | 275 |  | 40.678 |  | 7.159
09:30 |  |  | 27.2723 | 12.924 | [5 empty] | 26.3967 | 10.7953 | 1.69 | 30.866 |  |  | 48.965 |  | 44.7149 |  | 9.4 |  | 122.5743 |  | 5.9777 | [9 empty] | 4.0358 | 0 |  | 52.8452 | 126.5297 | 28.1512 | 0.44 | 169.79 |  | 34.2357 | 32.0667 |  | 193.171 | 35.7439 |  |  |  | 2.4 |  | 43.9002 |  | 11.9 |  |  |  | 17.1555 |  | 4.9543 |  | 6.621 | 61.63 | 1.04 | 147.9787 |  | 5.533 | 126.317 | 10.6342 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.8409 | 24.899 |  | 0.661 | 25.5987 | 379.7373 |  | 120.91 | 17.2478 |  |  | 16.0363 | 4.7768 |  |  | 16.0724 | 276.38 |  | 40.968 |  | 7.488
10:00 |  |  | 26.5524 | 13.044 | [5 empty] | 26.4241 | 10.5284 | 1.83 | 30.706 |  |  | 49.275 |  | 27.4912 |  | 9.1 |  | 100.8814 |  | 6.0451 | [9 empty] | 4.1829 | 0 |  | 52.6221 | 126.4326 | 28.0231 | 0.24 | 170.39 |  | 34.8471 | 31.9972 |  | 193.934 | 35.5151 |  |  |  | 2.4 |  | 43.9464 |  | 11.9 |  |  |  | 17.2791 |  | 4.9588 |  | 3.34 | 61.43 | 0.98 | 147.2481 |  | 5.4058 | 126.7294 | 10.7325 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.074 | 24.873 |  | 0.688 | 25.2779 | 377.0986 |  | 119.2185 | 17.2419 |  |  | 16.681 | 4.804 |  |  | 15.6667 | 280.82 |  | 40.879 |  | 7.013
10:30 |  |  | 26.6868 | 12.301 | [5 empty] | 26.488 | 10.844 | 1.84 | 30.198 |  |  | 49.066 |  | 49.3392 |  | 8.8 |  | 103.3633 |  | 6.0805 | [9 empty] | 4.0119 | 0 |  | 49.3673 | 126.3049 | 28.5755 | 0.58 | 168.2 |  | 34.8721 | 31.9268 |  | 193.6392 | 36.738 |  |  |  | 2.3 |  | 45.1139 |  | 11.9 |  |  |  | 17.0077 |  | 5.0234 |  | 3.34 | 61.38 | 0.97 | 145.2495 |  | 4.963 | 128.2454 | 8.4109 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.955 | 24.904 |  | 0.7 | 26.7689 | 396.1443 |  | 121.9346 | 17.4766 |  |  | 16.4786 | 4.7845 |  |  | 16.5027 | 268.14 |  | 40.551 |  | 5.247
11:00 |  |  | 26.5819 | 13.568 | [5 empty] | 26.6081 | 10.7358 | 1.74 | 29.67 |  |  | 49.419 |  | 47.227 |  | 8.5 |  | 108.1408 |  | 5.8822 | [9 empty] | 4.3254 | 0 |  | 47.7177 | 123.2147 | 28.3298 | 1 | 169.43 |  | 36.1041 | 32.0144 |  | 195.4754 | 36.9566 |  |  |  | 2.4 |  | 46.0541 |  | 11.9 |  |  |  | 17.2952 |  | 5.0483 |  | 3.34 | 61.57 | 0.98 | 147.781 |  | 4.9953 | 129.0224 | 8.0183 |  |  | 3.872 |  |  | 91.3103 | 24.903 |  | 0.702 | 27.3697 | 377.1041 |  | 125.9897 | 17.2653 |  |  | 16.8933 | 4.8255 |  |  | 16.1194 | 268.43 |  | 40.7 |  | 9.465
11:30 |  |  | 25.7151 | 12.964 | [5 empty] | 27.0144 | 10.5396 | 1.98 | 30.176 |  |  | 49.452 |  | 53.0414 |  | 8.6 |  | 143.8225 |  | 5.7421 | [9 empty] | 4.6142 | 0 |  | 47.3624 | 122.0103 | 28.396 | 0.9 | 166.62 |  | 37.1712 | 33.0495 |  | 193.9813 | 37.0996 |  |  |  | 2.4 |  | 46.0207 |  | 11.9 |  |  |  | 14.586 |  | 5.0307 |  | 3.34 | 61.55 | 1.06 | 145.3807 |  | 5.5814 | 129.3558 | 8.2145 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6989 | 24.894 |  | 0.684 | 27.0408 | 370.5733 |  | 118.1827 | 17.0401 |  |  | 16.899 | 4.8159 |  |  | 16.8058 | 271.65 |  | 41.166 |  | 12.623
12:00 |  |  | 25.828 | 12.173 | [5 empty] | 27.6798 | 10.8652 | 1.66 | 30.422 |  |  | 49.112 |  | 26.7436 |  | 8.5 |  | 132.8585 |  | 5.8825 | [9 empty] | 4.5948 | 0 |  | 46.8437 | 122.3298 | 26.0573 | 0.73 | 168.21 |  | 37.1369 | 32.9251 |  | 193.3576 | 36.1587 |  |  |  | 2.3 |  | 45.4793 |  | 11.9 |  |  |  | 15.156 |  | 5.0837 |  | 3.34 | 61.4 | 1.02 | 143.5233 |  | 5.8135 | 126.5106 | 8.025 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6031 | 24.921 |  | 0.645 | 26.6706 | 366.9577 |  | 120.2805 | 17.132 |  |  | 16.5802 | 4.7811 |  |  | 16.6468 | 279.24 |  | 37.373 |  | 6.762
12:30 |  |  | 25.7627 | 11.207 | [5 empty] | 26.9579 | 11.2891 | 1.48 | 25.942 |  |  | 49.436 |  | 44.8449 |  | 8.5 |  | 133.4569 |  | 5.8765 | [9 empty] | 4.6325 | 0 |  | 47.1985 | 121.8531 | 26.1996 | 0.78 | 167.63 |  | 36.4594 | 32.9605 |  | 193.2035 | 36.3265 |  |  |  | 2.3 |  | 46.7496 |  | 11.9 |  |  |  | 16.6217 |  | 5.0023 |  | 3.34 | 60.69 | 1 | 146.5806 |  | 5.7819 | 126.7137 | 8.5361 |  |  | 3.872 |  |  | 90.7733 | 24.949 |  | 0.659 | 26.2181 | 400.9273 |  | 119.6191 | 16.9366 |  |  | 17.6937 | 4.5002 |  |  | 15.9216 | 268.25 |  | 39.478 |  | 4.013
13:00 |  |  | 25.7652 | 11.652 | [5 empty] | 26.8961 | 14.1695 | 1.4 | 26.736 |  |  | 49.074 |  | 44.8098 |  | 8.6 |  | 110.2942 |  | 6.1088 | [9 empty] | 4.6611 | 0 |  | 47.5501 | 122.6044 | 26.0438 | 0.64 | 167.76 |  | 35.52 | 33.1219 |  | 192.482 | 36.2571 |  |  |  | 2.2 |  | 47.9293 |  | 11.9 |  |  |  | 17.2235 |  | 4.9377 |  | 3.34 | 60.95 | 0.94 | 142.9472 |  | 5.7947 | 127.4864 | 8.7935 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.3356 | 24.931 |  | 0.668 | 25.6922 | 402.2272 |  | 117.6978 | 16.7235 |  |  | 17.7109 | 4.4983 |  |  | 15.9505 | 262.89 |  | 39.641 |  | 5.652
13:30 |  |  | 22.74 | 12.506 | [5 empty] | 27.4583 | 14.9692 | 1.35 | 30.244 |  |  | 49.449 |  | 53.4015 |  | 8 |  | 114.0225 |  | 6.2016 | [9 empty] | 5.4663 | 0 |  | 46.9238 | 121.9266 | 26.2677 | 0.45 | 167.24 |  | 36.0342 | 30.8575 |  | 191.3425 | 37.3224 |  |  |  | 2.3 |  | 48.4804 |  | 11.9 |  |  |  | 17.2357 |  | 5.1352 |  | 3.34 | 61.33 | 1.03 | 146.0041 |  | 5.9535 | 123.4693 | 8.4697 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.4671 | 24.905 |  | 0.682 | 25.8213 | 421.3164 |  | 121.2057 | 17.1964 |  |  | 18.1396 | 4.7335 |  |  | 15.9402 | 264.72 |  | 40.272 |  | 5.905
14:00 |  |  | 20.948 | 13.292 | [5 empty] | 27.5716 | 14.8317 | 1.29 | 30.932 |  |  | 49.37 |  | 43.3496 |  | 7.7 |  | 143.8603 |  | 6.167 | [9 empty] | 5.7647 | 0 |  | 48.0129 | 121.0034 | 24.8843 | 0.73 | 167.22 |  | 36.5772 | 33.7486 |  | 193.5112 | 36.6807 |  |  |  | 2.4 |  | 50.1945 |  | 11.9 |  |  |  | 17.4744 |  | 5.1012 |  | 3.34 | 61.88 | 1.07 | 146.7815 |  | 5.8776 | 120.8216 | 8.1163 |  |  | 3.872 |  |  | 91.016 | 24.869 |  | 0.679 | 24.3991 | 411.1753 |  | 117.7688 | 17.1568 |  |  | 17.7797 | 4.8898 |  |  | 16.2814 | 281.67 |  | 34.839 |  | 7.202
14:30 |  |  | 20.4278 | 13.047 | [5 empty] | 27.9442 | 13.9657 | 1.36 | 30.002 |  |  | 49.463 |  | 51.2257 |  | 7.7 |  | 115.5589 |  | 5.8896 | [9 empty] | 5.7565 | 0 |  | 46.2439 | 122.7154 | 24.408 | 0.86 | 166.84 |  | 36.8723 | 33.5982 |  | 192.9756 | 37.1082 |  |  |  | 2.3 |  | 50.9423 |  | 11.9 |  |  |  | 17.3744 |  | 5.2113 |  | 3.34 | 61.66 | 0.97 | 146.6665 |  | 6.0559 | 120.1392 | 8.7275 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.8122 | 24.885 |  | 0.66 | 24.9987 | 424.9178 |  | 120.287 | 17.5128 |  |  | 18.2677 | 4.8011 |  |  | 17.8331 | 287.88 |  | 34.068 |  | 7.668
15:00 |  |  | 20.0245 | 12.862 | [5 empty] | 26.8019 | 14.1115 | 1.98 | 29.79 |  |  | 49.403 |  | 46.0994 |  | 7.8 |  | 120.2303 |  | 5.564 | [9 empty] | 6.22 | 0 |  | 46.7742 | 121.0295 | 24.6726 | 0.97 | 164.92 |  | 36.8419 | 34.1197 |  | 192.623 | 36.7389 |  |  |  | 2.4 |  | 52.2786 |  | 12.6 |  |  |  | 17.5247 |  | 5.2933 |  | 6.621 | 61.74 | 0.93 | 145.5132 |  | 6.1734 | 119.7664 | 7.5627 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.1127 | 24.833 |  | 0.656 | 24.6709 | 424.4595 |  | 125.3482 | 17.4533 |  |  | 18.0144 | 4.9784 |  |  | 17.7409 | 288.37 |  | 33.554 |  | 11.751
15:30 |  |  | 19.4513 | 12.669 | [5 empty] | 27.1017 | 14.2641 | 1.45 | 30.476 |  |  | 49.617 |  | 38.4512 |  | 7.8 |  | 108.2646 |  | 4.9955 | [9 empty] | 6.1652 | 0 |  | 48.0216 | 122.9896 | 24.7304 | 0.6 | 167.54 |  | 37.8986 | 32.9825 |  | 192.2314 | 37.4299 |  |  |  | 2.3 |  | 52.2674 |  | 12.6 |  |  |  | 17.3682 |  | 5.2659 |  | 6.621 | 61.35 | 1.06 | 146.3417 |  | 6.0942 | 121.6445 | 7.3999 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.8587 | 24.852 |  | 0.658 | 25.9966 | 423.6228 |  | 125.4766 | 16.933 |  |  | 17.8014 | 5.1252 |  |  | 17.3647 | 284.35 |  | 33.456 |  | 14.438
16:00 |  |  | 19.9834 | 13.225 | [5 empty] | 27.5303 | 15.1156 | 1.55 | 30.348 |  |  | 50.011 |  | 44.2038 |  | 7.8 |  | 49.3251 |  | 4.9317 | [9 empty] | 6.4606 | 0 |  | 46.7996 | 123.2478 | 24.2196 | 0.23 | 165.54 |  | 38.7857 | 34.0173 |  | 192.5439 | 36.9632 |  |  |  | 2.2 |  | 52.2318 |  | 12.6 |  |  |  | 17.5544 |  | 5.4081 |  | 6.621 | 61.4 | 0.99 | 145.6525 |  | 6.1146 | 122.2925 | 8.1531 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.41 | 24.9 |  | 0.663 | 25.9112 | 414.3501 |  | 134.9042 | 17.4995 |  |  | 17.7476 | 5.0798 |  |  | 17.4317 | 276.8 |  | 33.926 |  | 15.213
16:30 |  |  | 19.0578 | 13.271 | [5 empty] | 27.3619 | 14.2588 | 2.08 | 30.404 |  |  | 30.723 |  | 50.5494 |  | 8.3 |  | 37.8066 |  | 5.3017 | [9 empty] | 6.2239 | 0 |  | 48.0453 | 122.608 | 23.9553 | 0.37 | 167.76 |  | 38.1293 | 33.9082 |  | 193.2255 | 35.289 |  |  |  | 2.3 |  | 54.5407 |  | 12.6 |  |  |  | 17.4023 |  | 5.3753 |  | 6.621 | 60.76 | 0.98 | 140.7354 |  | 5.7367 | 123.2215 | 7.8497 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.2888 | 24.916 |  | 0.647 | 26.4616 | 405.0251 |  | 129.0567 | 17.2171 |  |  | 19.7963 | 4.7017 |  |  | 17.3225 | 276.57 |  | 34.688 |  | 18.586
17:00 |  |  | 18.7853 | 12.198 | [5 empty] | 27.7027 | 14.1608 | 2.22 | 30.404 |  |  | 49.784 |  | 44.5572 |  | 8.8 |  | 39.6865 |  | 5.5107 | [9 empty] | 5.8656 | 0 |  | 47.4041 | 124.6213 | 25.3773 | 0.4 | 167.06 |  | 37.1837 | 33.2364 |  | 191.4687 | 35.1128 |  |  |  | 2.4 |  | 53.8119 |  | 12.6 |  |  |  | 17.4322 |  | 5.2537 |  | 6.621 | 60.49 | 0.95 | 143.6977 |  | 5.6739 | 124.8518 | 7.1925 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.8904 | 24.877 |  | 0.663 | 25.2908 | 405.719 |  | 128.1052 | 16.8253 |  |  | 19.4676 | 4.8721 |  |  | 16.5989 | 285.32 |  | 34.842 |  | 22.985
17:30 |  |  | 12.5387 | 11.219 | [5 empty] | 27.9635 | 15.5269 | 4.51 | 30.718 |  |  | 49.431 |  | 52.5249 |  | 8.8 |  | 39.3179 |  | 5.4295 | [9 empty] | 5.3595 | 0 |  | 49.0753 | 125.9451 | 25.3537 | 0.41 | 166.99 |  | 35.8889 | 32.9017 |  | 177.7409 | 35.0996 |  |  |  | 2.4 |  | 52.0443 |  | 12.6 |  |  |  | 17.5947 |  | 5.3147 |  | 6.621 | 59.73 | 1.11 | 145.4358 |  | 5.6256 | 127.1433 | 6.1338 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.9745 | 24.876 |  | 0.694 | 24.57 | 410.1972 |  | 130.9198 | 17.5175 |  |  | 19.2301 | 5.0745 |  |  | 15.2283 | 290.41 |  | 33.235 |  | 27.453
18:00 |  |  | 12.4372 | 10.803 | [5 empty] | 28.9671 | 15.6751 | 3.73 | 30.152 |  |  | 49.898 |  | 42.9419 |  | 8.9 |  | 38.6931 |  | 5.2673 | [9 empty] | 5.4162 | 0 |  | 54.0034 | 127.5213 | 21.532 | 0.46 | 168.03 |  | 34.8573 | 31.555 |  | 147.3965 | 33.677 |  |  |  | 2.4 |  | 42.9578 |  | 12.6 |  |  |  | 17.4694 |  | 5.2848 |  | 6.621 | 21.54 | 1.05 | 141.9341 |  | 5.506 | 127.9596 | 6.9822 |  |  | 3.6076 |  |  | 88.7051 | 3.309 |  | 0.72 | 22.558 | 410.8318 |  | 127.0032 | 17.4346 |  |  | 19.263 | 4.7615 |  |  | 14.2565 | 291.9 |  | 31.668 |  | 23.173
18:30 |  |  | 12.786 | 10.75 | [5 empty] | 29.4838 | 14.7329 | 3.64 | 31.088 |  |  | 50.839 |  | 21.3878 |  | 8.8 |  | 36.0211 |  | 4.7309 | [9 empty] | 4.2691 | 0 |  | 50.325 | 121.0717 | 21.688 | 0.11 | 167.65 |  | 31.3055 | 29.9931 |  | 69.0607 | 33.6742 |  |  |  | 2.4 |  | 25.4478 |  | 12.6 |  |  |  | 17.5536 |  | 5.3658 |  | 6.621 | 4.65 | 1.01 | 142.4211 |  | 5.4842 | 127.1465 | 5.9015 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.0914 | 2.964 |  | 0.695 | 22.3443 | 399.8639 |  | 126.8188 | 15.0527 |  |  | 17.6737 | 4.6435 |  |  | 13.4795 | 292.13 |  | 30.798 |  | 18.925
19:00 |  |  | 12.8256 | 10.178 | [5 empty] | 30.0397 | 14.9217 | 6.31 | 31.24 |  |  | 51.022 |  | 12.8192 |  | 8.7 |  | 35.0394 |  | 4.5133 | [9 empty] | 4.2895 | 0 |  | 46.7482 | 118.9507 | 21.4818 | 0.35 | 167.2 |  | 27.9456 | 30.8912 |  | 51.9361 | 32.9735 |  |  |  | 2.5 |  | 22.7879 |  | 12.6 |  |  |  | 17.4078 |  | 5.2107 |  | 6.621 | 4.36 | 0.94 | 144.6551 |  | 5.4083 | 122.2907 | 3.7575 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.7322 | 2.986 |  | 0.702 | 22.4769 | 372.3395 |  | 132.9162 | 15.0484 |  |  | 14.4229 | 4.5027 |  |  | 13.0915 | 283.36 |  | 29.461 |  | 18.832
19:30 |  |  | 12.0774 | 10.647 | [5 empty] | 30.1797 | 14.1227 | 7.99 | 32.216 |  |  | 50.95 |  | 12.2108 |  | 8.7 |  | 30.3097 |  | 4.6119 | [9 empty] | 4.19 | 0 |  | 52.381 | 122.741 | 22.8991 | 0.46 | 165.88 |  | 29.3451 | 31.5201 |  | 51.9192 | 33.1822 |  |  |  | 2.4 |  | 22.4906 |  | 12.6 |  |  |  | 17.3859 |  | 5.3261 |  | 6.621 | 3.47 | 0.94 | 145.7205 |  | 5.0559 | 129.0576 | 3.7223 |  |  | 3.74 |  |  | 91.7638 | 2.977 |  | 0.735 | 22.9384 | 382.6848 |  | 129.8877 | 15.0353 |  |  | 14.1089 | 4.5485 |  |  | 13.0277 | 277.65 |  | 28.931 |  | 19.058
20:00 |  |  | 11.8295 | 10.811 | [5 empty] | 30.0726 | 11.6588 | 9.22 | 32.552 |  |  | 51.251 |  | 15.8905 |  | 8.6 |  | 35.79 |  | 4.6243 | [9 empty] | 4.127 | 0 |  | 53.3767 | 121.9717 | 27.4811 | 0.37 | 162.89 |  | 31.4384 | 31.2739 |  | 52.276 | 34.3555 |  |  |  | 2 |  | 23.9399 |  | 12.6 |  |  |  | 17.1077 |  | 5.1871 |  | 6.621 | 4.22 | 0.93 | 146.6898 |  | 5.3804 | 129.3423 | 4.1236 |  |  | 3.6949 |  |  | 92.9586 | 3 |  | 0.732 | 22.6733 | 384.8713 |  | 131.3757 | 15.5451 |  |  | 14.7811 | 4.542 |  |  | 13.0362 | 278.31 |  | 29.446 |  | 19.075
20:30 |  |  | 11.9947 | 11.36 | [5 empty] | 30.1354 | 11.5582 | 10.19 | 31.798 |  |  | 50.979 |  | 21.0461 |  | 8.6 |  | 34.5623 |  | 4.655 | [9 empty] | 4.0911 | 0 |  | 54.1022 | 124.1014 | 26.9692 | 0.84 | 165.18 |  | 34.5484 | 30.6263 |  | 55.2741 | 35.4791 |  |  |  | 2.4 |  | 25.0274 |  | 12.6 |  |  |  | 17.1164 |  | 5.3388 |  | 6.621 | 4.61 | 0.94 | 145.7333 |  | 5.6513 | 129.026 | 5.5703 |  |  | 4.0014 |  |  | 94.1246 | 3.356 |  | 0.765 | 22.7953 | 398.6341 |  | 134.4419 | 15.2717 |  |  | 15.1514 | 4.6526 |  |  | 14.3394 | 280.37 |  | 34.218 |  | 19.207
21:00 |  |  | 12.9009 | 12.075 | [5 empty] | 30.0669 | 11.2956 | 10.34 | 31.826 |  |  | 51.144 |  | 28.448 |  | 8.6 |  | 33.924 |  | 4.853 | [9 empty] | 4.074 | 0 |  | 54.0432 | 123.4142 | 28.0349 | 0.87 | 166.11 |  | 35.5996 | 30.3215 |  | 74.519 | 35.7222 |  |  |  | 2.4 |  | 27.1984 |  | 12.6 |  |  |  | 17.2658 |  | 5.3939 |  | 6.621 | 6.18 | 0.96 | 144.5075 |  | 5.5709 | 129.3499 | 8.4054 |  |  | 4.0848 |  |  | 93.8802 | 5.736 |  | 0.745 | 22.8212 | 396.2978 |  | 132.8067 | 17.2456 |  |  | 19.5705 | 4.9908 |  |  | 15.5103 | 288.9 |  | 39.036 |  | 19.344
21:30 |  |  | 13.3653 | 12.12 | [5 empty] | 29.4079 | 11.3495 | 10.5 | 32.85 |  |  | 51.605 |  | 51.1349 |  | 8.6 |  | 32.8367 |  | 4.6167 | [9 empty] | 4.2365 | 0 |  | 54.1382 | 126.8401 | 28.5102 | 0.94 | 166.88 |  | 36.5119 | 29.353 |  | 74.4101 | 36.1566 |  |  |  | 2.3 |  | 34.7214 |  | 12.6 |  |  |  | 16.9646 |  | 5.3707 |  | 6.621 | 6.52 | 0.99 | 143.4746 |  | 5.4371 | 125.9011 | 8.3188 |  |  | 4.1258 |  |  | 93.984 | 18.215 |  | 0.748 | 24.1843 | 423.3407 |  | 121.005 | 17.4898 |  |  | 19.478 | 5.0338 |  |  | 14.8017 | 290.35 |  | 39.817 |  | 19.207
22:00 |  |  | 13.4847 | 12.629 | [5 empty] | 28.0068 | 11.4025 | 10.68 | 32.114 |  |  | 51.016 |  | 42.1263 |  | 8.6 |  | 36.7017 |  | 4.1418 | [9 empty] | 4.2329 | 0 |  | 54.6153 | 127.1833 | 28.9222 | 1.03 | 167.19 |  | 36.8146 | 28.7958 |  | 193.8149 | 37.1089 |  |  |  | 2.4 |  | 41.3528 |  | 12.6 |  |  |  | 16.9344 |  | 5.3588 |  | 6.621 | 6 | 0.97 | 146.3576 |  | 5.3936 | 128.2968 | 8.2041 |  |  | 3.9547 |  |  | 94.0404 | 23.357 |  | 0.739 | 24.2904 | 430.2014 |  | 128.4478 | 16.9644 |  |  | 19.8656 | 5.1059 |  |  | 15.1713 | 287.28 |  | 40.791 |  | 19.07
22:30 |  |  | 10.5955 | 12.992 | [5 empty] | 27.5234 | 11.7298 | 11.06 | 31.556 |  |  | 51.177 |  | 42.2716 |  | 8.5 |  | 32.7436 |  | 3.8809 | [9 empty] | 4.8773 | 0 |  | 54.5025 | 125.5459 | 28.879 | 1.15 | 167.67 |  | 37.2616 | 28.975 |  | 193.6454 | 36.2463 |  |  |  | 2.3 |  | 46.0605 |  | 12.6 |  |  |  | 16.7964 |  | 5.2358 |  | 6.621 | 32.46 | 0.87 | 145.2687 |  | 4.8011 | 126.0984 | 8.4145 |  |  | 3.9615 |  |  | 95.0968 | 24.822 |  | 0.744 | 24.7877 | 433.8043 |  | 131.0101 | 17.4181 |  |  | 20.7131 | 5.0933 |  |  | 15.1008 | 288.69 |  | 40.142 |  | 19.128
23:00 |  |  | 12.5831 | 12.761 | [5 empty] | 26.9831 | 11.2576 | 11.83 | 31.732 |  |  | 51.355 |  | 40.9913 |  | 8.5 |  | 40.1521 |  | 3.6273 | [9 empty] | 4.4261 | 0 |  | 54.3797 | 123.9103 | 28.8372 | 1.26 | 167.32 |  | 38.1159 | 29.6121 |  | 190.7613 | 37.3656 |  |  |  | 2.4 |  | 46.4663 |  | 12.6 |  |  |  | 16.7699 |  | 5.302 |  | 6.621 | 48.32 | 1.15 | 145.321 |  | 4.8825 | 128.1526 | 8.1512 |  |  | 3.9546 |  |  | 94.1112 | 24.903 |  | 0.634 | 25.0682 | 426.0132 |  | 144.2108 | 17.8101 |  |  | 20.2675 | 5.0068 |  |  | 16.7764 | 275.71 |  | 39.378 |  | 19.248
23:30 |  |  | 16.4161 | 12.664 | [5 empty] | 26.6463 | 12.679 | 11.98 | 30.818 |  |  | 51.632 |  | 48.448 |  | 8.7 |  | 39.5384 |  | 3.2713 | [9 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.8705 | 122.6437 | 29.7742 | 1.2 | 168.28 |  | 38.2155 | 30.1983 |  | 194.2241 | 37.5527 |  |  |  | 2.4 |  | 44.4616 |  | 12.6 |  |  |  | 16.6185 |  | 5.3041 |  | 6.621 | 51.11 | 1.29 | 144.003 |  | 5.053 | 126.4214 | 7.2052 |  |  | 3.8564 |  |  | 95.5784 | 24.919 |  | 0.716 | 24.9284 | 422.8111 |  | 144.643 | 17.6052 |  |  | 20.8339 | 5.0376 |  |  | 16.4491 | 279.03 |  | 39.273 |  | 23.847
00:00 |  |  | 24.4371 | 12.79 | [5 empty] | 26.5026 | 14.2033 | 12.35 | 30.556 |  |  | 51.934 |  | 36.006 |  | 8.9 |  | 38.7805 |  | 3.1368 | [9 empty] | 5.2759 | 0 |  | 51.7224 | 123.0855 | 29.7025 | 0.83 | 168.47 |  | 38.5809 | 30.3422 |  | 193.0089 | 36.553 |  |  |  | 2.4 |  | 44.002 |  | 12.6 |  |  |  | 16.8472 |  | 5.2794 |  | 6.621 | 52.02 | 1.4 | 145.3314 |  | 5.4886 | 127.2197 | 7.8384 |  |  | 3.8369 |  |  | 95.2135 | 24.937 |  | 0.701 | 24.4896 | 431.9835 |  | 134.7555 | 17.6769 |  |  | 20.7562 | 5.1138 |  |  | 16.0164 | 282.12 |  | 38.46 |  | 24.634
MWh | 0 | 0 | 563.7152 | 291.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.3388 | 315.4159 | 88.465 | 740.465 | 0 | 0 | 1186.4045 | 0 | 897.8297 | 0 | 214.2 | 0 | 2282.0205 | 0 | 128.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1214.0188 | 2970.3341 | 630.095 | 18.01 | 4024.495 | 0 | 850.3421 | 765.7775 | 0 | 4158.106 | 865.1183 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 1014.3714 | 0 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 413.5079 | 0 | 123.1051 | 0 | 142.499 | 1165.89 | 23.86 | 3495.106 | 0 | 134.3976 | 3024.6902 | 204.8578 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2205.0523 | 518.594 | 0 | 17.011 | 592.8985 | 9427.0829 | 0 | 2971.5622 | 413.3496 | 0 | 0 | 421.2187 | 116.0337 | 0 | 0 | 373.5625 | 6760.755 | 0 | 911.0785 | 0 | 486.3205
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 17 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1134.0923 | 3368.5 | 1817.3 | 0 |  | 0 |  | 30.5 |  | 43.47 | 7.4 | 0 | 252.4 | 6653.6623 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 450.25
01:00 | 1135.3187 | 3235 | 1828.3 | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 43.36 | 7.4 | 0 | 252.4 | 6534.7787 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 55.35
01:30 | 1131.7131 | 3121.5 | 1746.9 | 0 |  | 0 |  | 34.2 |  | 43.36 | 7.4 | 0 | 308.4 | 6393.4731 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.75
02:00 | 1129.5125 | 2908.5 | 1879.4 | 0 |  | 0 |  | 31.8 |  | 45.92 | 7.4 | 0 | 315.5 | 6318.0325 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3289.6
02:30 | 1131.88 | 2974.6 | 1781.3 | 0 |  | 0 |  | 33.8 |  | 48.61 | 7.4 | 0 | 266.1 | 6243.69 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 290.4
03:00 | 1123.3568 | 2929.1 | 1810.7 | 0 |  | 0 |  | 33.8 |  | 50.04 | 7.4 | 0 | 234.2 | 6188.5968 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3619.85
03:30 | 1125.7242 | 2930.4 | 1895.4 | 0 |  | 0 |  | 33.1 |  | 56.67 | 7.4 | 0 | 249.5 | 6298.1942 |  | C.H. YANANGO | 710.65
04:00 | 1121.4231 | 2891.9 | 1916.9 | 0 |  | 0 |  | 31.1 |  | 56.57 | 7.4 | 0 | 241.8 | 6267.0931 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.65
04:30 | 1115.0239 | 2906.5 | 1923.4 | 0 |  | 0 |  | 26.1 |  | 56.27 | 7.4 | 0 | 204.9 | 6239.5939 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 279
05:00 | 1115.4128 | 2918.8 | 1976.7 | 0 |  | 0 |  | 30.3 |  | 58.07 | 7.4 | 0 | 179.9 | 6286.5828 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1902.55
05:30 | 1123.5141 | 2947.7 | 1995.2 | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 55.96 | 7.4 | 12.61 | 171.7 | 6347.0841 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 251.5
06:00 | 1127.1663 | 3043.7 | 1934.9 | 0 |  | 0 |  | 33.4 |  | 57.08 | 7.4 | 96.04 | 180.7 | 6480.3863 |  | C.H. RUNATULLO II | 441.1
06:30 | 1125.2099 | 2859.6 | 1950.3 | 0 |  | 0 |  | 33.5 |  | 55.56 | 7.4 | 347.55 | 180.4 | 6559.5199 |  | C.H. RUNATULLO III | 485
07:00 | 1121.8469 | 2683.4 | 1816.9 | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 55.53 | 7.4 | 735.45 | 163.9 | 6618.4269 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 133.65
07:30 | 1131.7893 | 2738.9 | 1895.3 | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 56.35 | 7.4 | 840.53 | 158.6 | 6862.8693 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3993.85
08:00 | 1128.9431 | 2750.9 | 1913.4 | 12.9 |  | 0 |  | 33.9 |  | 57.28 | 7.4 | 878.13 | 159.9 | 6942.7531 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.05
08:30 | 1135.3856 | 2680.1 | 2062.5 | 61.1 |  | 0 |  | 33.9 |  | 56.96 | 7.4 | 903.23 | 162.4 | 7102.9756 |  | C.H. ARICOTA II |  | 144.15
09:00 | 1131.3479 | 2794 | 2134.4 | 81.6 |  | 0 |  | 30.9 |  | 56.87 | 7.4 | 916.18 | 206 | 7358.6979 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 73.8
09:30 | 1130.4393 | 2917.4 | 2085.3 | 85 |  | 1.4 |  | 29.8 |  | 55.62 | 7.4 | 923.24 | 235.8 | 7471.3993 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15140.85
10:00 | 1130.0415 | 3036.2 | 2068 | 0 |  | 0 |  | 29.5 |  | 54.16 | 7.4 | 932.49 | 291.7 | 7549.4915 |  | C.H. RESTITUCION | 5174.25
10:30 | 1131.0097 | 3099.4 | 2032.9 | 0 |  | 0 |  | 30.1 |  | 54.47 | 7.4 | 934.19 | 330.1 | 7619.5697 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 111.6
11:00 | 1128.128 | 3117.7 | 1927.9 | 0 |  | 0 |  | 30.1 |  | 54.16 | 7.4 | 942.46 | 392.3 | 7600.148 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.3
11:30 | 1119.2757 | 3139.1 | 1992.5 | 0 |  | 0 |  | 41.6 |  | 53.37 | 7.4 | 937.32 | 463.5 | 7754.0657 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.3
12:00 | 1125.7906 | 3105 | 1957.6 | 0 |  | 0 |  | 47.5 |  | 55.87 | 7.4 | 953.28 | 483.2 | 7735.6406 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10353.55
12:30 | 1121.9165 | 2931.4 | 2000.1 | 0 |  | 0 |  | 47.8 |  | 56.36 | 7.4 | 931.49 | 545.5 | 7641.9665 |  | P.C.H. CHAGLLA | 32.35
13:00 | 1121.8845 | 2899.9 | 1933.8 | 0 |  | 0 |  | 48.7 |  | 58.96 | 7.4 | 950.18 | 583.3 | 7604.1245 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1883.55
13:30 | 1123.6228 | 2902.5 | 1898.2 | 0 |  | 0 |  | 48.3 |  | 59.42 | 7.4 | 945.87 | 619.6 | 7604.9128 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 399.45
14:00 | 1123.4672 | 2887.7 | 1927.2 | 0 |  | 0 |  | 48.7 |  | 58.65 | 7.4 | 938.55 | 616.4 | 7608.0672 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 234
14:30 | 1111.7204 | 2853.3 | 1934.7 | 0 |  | 0 |  | 49.6 |  | 57.64 | 7.4 | 923.75 | 646.4 | 7584.5104 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2993.4
15:00 | 1093.3894 | 2862.2 | 2047.9 | 0 |  | 0 |  | 49.2 |  | 58.28 | 7.4 | 909 | 621.2 | 7648.5694 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.3
15:30 | 1140.6628 | 3036.2 | 2054.1 | 0 |  | 0 |  | 49 |  | 57.21 | 7.4 | 711.58 | 647.2 | 7703.3528 |  | C.H. EL CARMEN | 161.5
16:00 | 1117.7404 | 3028.4 | 2003.8 | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 59.28 | 7.4 | 708.03 | 620.9 | 7594.8504 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1100.35 | 3074.4 | 2307.9 | 0 |  | 0 |  | 50.2 |  | 57.97 | 7.4 | 345.68 | 610.1 | 7554 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1124.791 | 3205.7 | 2252.4 | 44.9 |  | 0 |  | 49.3 |  | 60.24 | 7.4 | 158.02 | 623.2 | 7525.951 |  | C.H. ÁNGEL III | 470.4
17:30 | 1129.1785 | 3235.7 | 2384.2 | 46.2 |  | 0 |  | 48.9 |  | 60.23 | 7.4 | 37.81 | 615.1 | 7564.7185 |  | C.H. LA JOYA | 173.35
18:00 | 1132.4111 | 3134 | 2333 | 46.9 |  | 0 |  | 48.9 |  | 61.27 | 7.4 | 0 | 576.5 | 7340.3811 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.7
18:30 | 1125.0855 | 3329.4 | 2403.8 | 47.1 |  | 0 |  | 49 |  | 47.21 | 7.4 | 0 | 580 | 7588.9955 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 424.25
19:00 | 1129.9623 | 3290.7 | 2338.9 | 47.1 |  | 0 |  | 48.4 |  | 47.51 | 7.4 | 0 | 600.2 | 7510.1723 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.2
19:30 | 1135.7615 | 3236.6 | 2413.6 | 47.3 |  | 0 |  | 48.8 |  | 47.75 | 7.4 | 0 | 594.6 | 7531.8115 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4788.4
20:00 | 1132.5115 | 3314.2 | 2377.8 | 47.1 |  | 0 |  | 49.1 |  | 46.36 | 7.4 | 0 | 544 | 7518.4715 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2166.5
20:30 | 1130.9398 | 3345.9 | 2398.6 | 47.5 |  | 0 |  | 52 |  | 47.26 | 7.4 | 0 | 495.4 | 7524.9998 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 48.5
21:00 | 1130.0836 | 3357.3 | 2392.2 | 47.4 |  | 0 |  | 53.8 |  | 47.59 | 7.4 | 0 | 457.4 | 7493.1736 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 11978.65
21:30 | 1130.9149 | 3369.8 | 2418.3 | 47.4 |  | 0 |  | 57.4 |  | 46.09 | 7.4 | 0 | 367.1 | 7444.4049 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 78.4
22:00 | 1136.036 | 3364.5 | 2437.6 | 47.5 |  | 0 |  | 57.6 |  | 46.86 | 7.4 | 0 | 375 | 7472.496 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1216.55
22:30 | 1140.0331 | 3282.9 | 2321.8 | 47.5 |  | 0 |  | 56.7 |  | 47.08 | 7.4 | 0 | 377 | 7280.4131 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 78
23:00 | 1133.0714 | 3209 | 2213.3 | 47.2 |  | 0 |  | 57.8 |  | 45.1 | 7.4 | 0 | 349.9 | 7062.7714 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 112.55
23:30 | 1138.764 | 3237.6 | 2058.3 | 47.5 |  | 0 |  | 58.1 |  | 45.47 | 7.4 | 0 | 323.3 | 6916.434 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3064.6
00:00 | 1143.4057 | 3128.6 | 1996.8 | 47.2 |  | 0 |  | 59.6 |  | 44.73 | 7.4 | 0 | 275.2 | 6702.9357 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1543.9
TOTAL MWh | 27050.5247 | 73307.9 | 49595.85 | 473.2 | 0 | 0.7 | 0 | 1014.55 | 0 | 1273.05 | 177.6 | 8956.33 | 9374.9 | 171224.6047 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
% | 15.7983 | 42.8139 | 28.9654 | 0.27636 | 0 | 0.00040882 | 0 | 0.59253 | 0 | 0.7435 | 0.10372 | 5.2307 | 5.4752 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1553.2
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4178.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 86.4
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.75
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 315.45
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2636.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 167.6
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 52.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 521.1
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1212.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 457.55
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 800.85
[16 empty] | C.H. OROYA | 180.75
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 210.35
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2634.9
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 277.8247
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27050.5247 | 73307.9

## GENERACION RER
viernes, 17 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.9 |  | 7.9 | 11.07 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9.6 |  | 10.4 |  | 18.7 | 20.2 | 5.6 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20.2 | 15.1 | 9.9 | 19.1 | 10.6 | 32.4 | 48.5 | 56.4 |  | 6.3 | 3 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.7 |  | 4.7 | 5.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 14.2 |  | 16 |  | 0.6 |  | 9.4 | 26.1 | 8.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20.1 | 7 |  | 19.0923 | 645.6623
1:00 | 15.1 |  | 8.1 | 11.06 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 9.1 |  | 10.4 |  | 18.8 | 20.2 | 5.6 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20.1 | 15.2 | 9.9 | 18.1 | 9.9 | 29.1 | 39.3 | 51.2 |  | 4.4 | 1.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  | 6.2 | 8.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 10 | 24.3 |  | 21.3 |  | 0.6 |  | 10.4 | 28.2 | 8.8 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 18.1187 | 645.2787
1:30 | 14.9 |  | 8 | 11.06 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.6 | 20.2 | 5.5 | 2.8 | 4.6 | 19.8 | 20.1 | 15.6 | 9.9 | 21.3 | 15.5 | 28.4 | 38.9 | 47.3 |  | 6.3 | 2.2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  | 12 | 9.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 47.3 |  | 37.7 |  | 0.6 |  | 11.5 | 30.2 | 9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 19.8 | 7 |  | 18.1131 | 701.0731
2:00 | 15.8 | 2.4 | 7.8 | 10.92 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 9 |  | 10.4 |  | 18.8 | 20.2 | 5.4 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.1 | 15.6 | 10 | 23.2 | 18.1 | 29.5 | 35 | 43.1 |  | 4.9 | 2 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  | 14 | 10.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 3 | 9.9 | 49.4 |  | 41.8 |  | 0.6 |  | 10.9 | 33.1 | 9.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 17.0126 | 708.5326
2:30 | 14.8 | 6 | 7.5 | 10.91 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.9 | 20.3 | 5.4 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.1 | 16.6 | 10 | 26.6 | 15.2 | 30 | 34.3 | 39.9 |  | 4.3 | 1.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 5.1 | 7.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.8 | 9.9 | 30 |  | 32.1 |  | 0.6 |  | 10.1 | 29.3 | 9.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20.1 | 7 |  | 16.58 | 661.89
3:00 | 14.7 | 7.7 | 7.4 | 10.84 | 20.2 | 2.5 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.6 | 20.2 | 5.5 | 2.8 | 4.6 | 20 | 19.7 | 17.2 | 10 | 28.5 | 9.9 | 24.1 | 31 | 35.8 |  | 2 | 1.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.5 |  | 5.9 | 5.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 2 | 9.9 | 20.5 |  | 24.4 |  | 0.6 |  | 11.8 | 32.7 | 9.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 16.1568 | 631.5968
3:30 | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.07 | 20.2 | 2.5 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.6 | 20.2 | 5.4 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20 | 17.4 | 8.3 | 27.7 | 8.2 | 22.7 | 37.4 | 43.9 |  | 2.6 | 1.9 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 12.6 | 13.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.9 | 9.8 | 22.9 |  | 23.6 |  | 0.6 |  | 9 | 23.6 | 9.9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 15.7242 | 651.8942
4:00 | 15 | 13 | 8.1 | 11.07 | 19.4 | 2.4 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.3 | 20.2 | 5.4 | 2.8 | 4.6 | 20 | 19.9 | 17.2 | 10.1 | 27.9 | 7.8 | 20.5 | 32.1 | 36.9 |  | 2.9 | 2.4 | 21 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 8.1 | 11.5 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.9 | 9.9 | 29 |  | 24.1 |  | 0.6 |  | 9.2 | 29.4 | 10 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 15.3231 | 644.193
4:30 | 15.2 | 13 | 7.6 | 11.07 | 18.1 | 2.4 | 0.4 | 9.4 |  | 10.4 |  | 18.2 | 20.1 | 5.7 | 2.8 | 4.6 | 19.8 | 19.8 | 17 | 10 | 29.6 | 5.9 | 19.6 | 25.3 | 31.6 |  | 1.9 | 1.9 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 5.8 | 10 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.9 | 9.9 | 21.1 |  | 17.7 |  | 0.6 |  | 8.9 | 25.6 | 10.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 14.1238 | 604.0938
5:00 | 16 | 13 | 8.8 | 11.07 | 18.2 | 2.3 | 0.4 | 9.2 |  | 10.4 |  | 18.2 | 20.2 | 5.8 | 2.8 | 4.6 | 20 | 20 | 17 | 10 | 29.2 | 8.3 | 13.9 | 21 | 29 |  | 2.2 | 1.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 1.9 | 9.9 | 17.3 |  | 19.7 |  | 0.6 |  | 7.5 | 24.2 | 11.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 |  | 13.7128 | 582.3828
5:30 | 15.6 | 13 | 7.3 | 11.06 | 18.4 | 2.3 | 0.4 | 9 |  | 10.4 |  | 18.2 | 20.1 | 5.8 | 2.8 | 3.8 | 20 | 19.9 | 17.1 | 10 | 28.4 | 9.7 | 14.2 | 17 | 23.5 | 0.6 | 1 | 0.5 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 18.5 |  | 3.4 | 2.51 |  | 3.4 |  | 0.8 | 4.1 | 9.9 | 22.8 | 2.1 | 23.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 18.3 | 13 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  |  | 20 | 7 | 0.7 | 12.3141 | 586.1841
6:00 | 15.7 | 13 | 8 | 11.08 | 18.4 | 2.2 | 0.4 | 9.3 |  | 10.4 |  | 18.5 | 20.2 | 5.8 | 2.8 | 4 | 20 | 20.3 | 19 | 10 | 26 | 11.7 | 17.4 | 16.7 | 22.7 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 5.2 | 5 | 5.8 | 3.6 | 18.6 |  | 19.8 | 14.34 |  | 3.4 | 0.5 | 7.9 | 4.8 | 9.9 | 20.2 | 20 | 21.5 | 14.7 | 0.6 | 7.9 | 8.9 | 22 | 12.8 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 0.5 |  | 20 | 7 | 2.6 | 13.0663 | 683.5863
6:30 | 15.5 | 13 | 7.3 | 11.06 | 18.4 | 2.2 | 0.4 | 8.7 | 0.1 | 10.5 |  | 18.5 | 20.2 | 5.8 | 2.8 | 4.3 | 20 | 20.2 | 19.2 | 10 | 25.7 | 16 | 12.9 | 18.6 | 23.1 | 15.1 | 1.8 | 1 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 15.4 | 4.8 | 7.7 | 3.6 | 18.5 |  | 68.9 | 62.05 |  | 3.4 | 1.9 | 12.9 | 4.8 | 10 | 22.5 | 81.7 | 17.9 | 66.4 | 0.6 | 15.7 | 8 | 20.4 | 12.8 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 1.6 |  | 20 | 7 | 5.8 | 12.1099 | 932.7199
7:00 | 15.2 | 13.1 | 7.2 | 10.93 | 18.3 | 2.1 | 0.3 | 9.1 | 0.1 | 10.7 |  | 18.6 | 20.2 | 5.8 | 2.8 | 4.5 | 20 | 20.1 | 19.4 | 10 | 23.8 | 13.4 | 12.9 | 16.4 | 21.6 | 29.1 | 1.6 | 1.1 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 70.5 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 18.5 |  | 193.6 | 181.35 |  | 3.4 | 5.5 | 14.2 | 4.7 | 9.9 | 21.7 | 124.2 | 17.3 | 92.1 | 0.6 | 17.2 | 5.7 | 19.3 | 12.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 2 |  | 20 | 7 | 5.6 | 12.0469 | 1303.9269
7:30 | 14.8 | 13.1 | 8.2 | 11.05 | 18.4 | 2 |  | 9.2 | 0.1 | 10.7 |  | 18.8 | 20.2 | 5.8 | 3 | 4.4 | 20.1 | 20.5 | 19 | 10 | 25.3 | 6.8 | 14.7 | 18.6 | 21.6 | 34.6 | 1.9 | 1.1 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 76.7 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 18.5 |  | 240.2 | 191.93 | 0.1 | 3.4 | 7.9 | 15.1 | 5.1 | 9.9 | 16.6 | 137.1 | 13.4 | 98.3 | 0.6 | 18.1 | 7.7 | 24.7 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 7.5 |  | 20.2 | 7 | 12.9 | 11.7893 | 1404.8693
8:00 | 15.2 | 13.1 | 8.6 | 11.08 | 18.4 | 2 |  | 9.3 | 0.3 | 11.1 |  | 18.7 | 20.3 | 5.7 | 3 | 4.4 | 20 | 20.3 | 18.9 | 10 | 25.1 | 7 | 20.6 | 20.1 | 22.2 | 36 | 2.1 | 1.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.2 | 8.4 | 11 | 3.6 | 18.5 |  | 247 | 198.13 | 0.2 | 3.4 | 10.1 | 15.4 | 5.2 | 9.9 | 5.3 | 141.9 | 2.8 | 101.7 | 0.6 | 18.5 | 9.3 | 24.8 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 9.6 |  | 20 | 6.9 | 19.1 | 11.2431 | 1443.5531
8:30 | 15.1 | 13.1 | 8.4 | 10.96 | 18.4 | 2 |  | 9.4 | 0.8 | 11.1 |  | 17.9 | 20.3 | 5.5 | 3.1 | 4.6 | 20 | 20.5 | 19.1 | 10 | 20.7 | 8.7 | 24.7 | 22.9 | 27.2 | 36.9 | 3.2 | 1.5 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.7 | 10.4 | 11.6 | 3.6 | 18.5 |  | 252.4 | 204.13 | 0.3 | 3.4 | 12.4 | 15.5 | 5.2 | 9.9 | 0.7 | 145.4 |  | 105.3 | 0.6 | 18.6 | 9.5 | 21.3 | 12.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 11.6 |  | 20 | 7 | 19.2 | 11.0856 | 1470.1756
9:00 | 15.3 | 13.1 | 8.3 | 10.87 | 18.4 | 2 |  | 9.3 | 0.9 | 10.9 |  | 17.9 | 20.2 | 5.4 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.7 | 18.8 | 10 | 22.7 | 9.3 | 24.7 | 44 | 40.7 | 37.4 | 6.5 | 2.4 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.6 | 11.1 | 10.3 | 3.6 | 18.5 |  | 252.9 | 208.48 | 0.3 | 3.4 | 14.7 | 15.4 | 5.1 | 9.9 | 0.6 | 147.1 |  | 106.8 | 0.6 | 18.5 | 8.5 | 25.2 | 12.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 13.5 |  | 20 | 7 | 19.6 | 10.1479 | 1524.7979
9:30 | 15.5 | 13 | 6.5 | 11.02 | 18.4 | 2 |  | 9.6 | 1.1 | 10.4 |  | 18.1 | 20.3 | 5.5 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.6 | 18.5 | 10 | 25.9 | 14.5 | 31.6 | 48.3 | 36 | 37.6 | 7.6 | 3.8 | 20.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.5 | 12.6 | 11.5 | 3.6 | 18.5 |  | 252.8 | 211.94 | 0.4 | 3.4 | 14.1 | 15.4 | 5.2 | 10 |  | 148.3 |  | 107.7 | 0.6 | 18.8 | 10.5 | 33.5 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 15 |  | 20 | 7 | 19.6 | 10.3393 | 1560.0993
10:00 | 14.2 | 13 | 6.5 | 11.06 | 18.4 | 1.9 |  | 9.4 | 1.2 | 10 |  | 18 | 20.2 | 5.4 | 3.1 | 4.6 | 20 | 20.4 | 18.5 | 10 | 25.7 | 28.9 | 39.8 | 55.4 | 51.3 | 38 | 10 | 3.8 | 20.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.7 | 13.9 | 13.8 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 213.89 | 0.4 | 3.4 | 17.2 | 15.6 | 5.1 | 10 | 3 | 148.7 |  | 108.8 | 0.6 | 18.9 | 13.5 | 32.6 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.3 |  | 20 | 6.9 | 19.7 | 10.2415 | 1621.6915
10:30 | 14.4 | 13.1 | 6.5 | 11.17 | 18.4 | 1.9 |  | 9.3 | 1.3 | 10 |  | 18.1 | 20.2 | 5.5 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.5 | 18.3 | 10 | 22.9 | 39 | 46.1 | 46.7 | 48.9 | 38 | 7.9 | 4.3 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.7 | 11.9 | 13.1 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 215.39 | 0.4 | 3.4 | 16.4 | 15.6 | 5 | 9.9 | 25.4 | 148.6 | 4.8 | 109.1 | 0.6 | 18.8 | 16.6 | 42.5 | 12.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 17.3 |  | 20 | 7 | 19.7 | 9.5097 | 1662.1697
11:00 | 14.1 | 13.1 | 6.3 | 11.16 | 18.4 | 1.8 |  | 9.5 | 1.3 | 10 |  | 18 | 20.2 | 5.5 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20.7 | 17.7 | 10 | 15.2 | 49.9 | 43.6 | 52.3 | 43.5 | 38.2 | 8.1 | 6.4 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.6 | 13.6 | 12.7 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 220.36 | 0.5 | 3.4 | 18.9 | 15.7 | 5.1 | 10 | 54 | 148.5 | 23.8 | 108.9 | 0.6 | 18.7 | 18.4 | 50.8 | 12.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 18 |  | 20 | 7 | 19.8 | 9.428 | 1731.748
11:30 | 14.5 | 13.1 | 6.4 | 11.17 | 18.4 | 1.9 |  | 8.2 | 1.3 | 10 |  | 17.8 | 20.2 | 5.4 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.4 | 17.9 | 9 | 10.1 | 56.5 | 39.4 | 59.8 | 45.4 | 38.3 | 9.4 | 6.2 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.6 | 16.1 | 13.2 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 210.52 | 0.5 | 3.4 | 19.2 | 16 | 5.1 | 10 | 83.6 | 151 | 61.1 | 110 | 0.6 | 18.8 | 15.6 | 47.1 | 12.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 18.4 |  | 20 | 7 | 19.7 | 9.3757 | 1795.5657
12:00 | 14.7 | 13.1 | 7.6 | 11.17 | 18.3 | 1.8 |  | 9.3 | 1.3 | 10.2 |  | 17 | 20.2 | 5.1 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.6 | 17.6 | 9 | 12.2 | 62.4 | 41.1 | 57.6 | 46.2 | 37.6 | 10.4 | 7.5 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.7 | 80.6 | 14.8 | 14.5 | 3.5 | 18.5 |  | 252.7 | 224.98 | 0.5 | 3.4 | 19.2 | 16.1 | 5.2 | 10 | 82.8 | 152.3 | 73 | 110.6 | 0.6 | 19.2 | 17.2 | 43.5 | 12.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 18.5 |  | 20 | 6.9 | 19.7 | 8.7906 | 1832.3406
12:30 | 14.7 | 13.6 | 7.9 | 11.16 | 18.2 | 1.8 |  | 9 | 1.3 | 9.9 |  | 16.9 | 20.2 | 5 | 3.1 | 4.6 | 20 | 20.5 | 17.3 | 9.4 | 17.4 | 64.4 | 45.8 | 66.4 | 50 | 38.1 | 9.5 | 10.7 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 | 80.7 | 16.4 | 15.4 | 3.5 | 18.5 |  | 252.8 | 201.49 | 0.2 | 3.4 | 18.9 | 16 | 5.1 | 9.9 | 100.7 | 152.7 | 89 | 112.3 | 0.6 | 19.2 | 15.9 | 43.9 | 12.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 18.1 |  | 20 | 7 | 19.7 | 8.5166 | 1872.1665
13:00 | 15 | 15.5 | 8 | 11.16 | 18.2 | 1.8 |  | 9.3 | 1.3 | 9.9 |  | 16.8 | 20.2 | 5 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.7 | 17.3 | 9.4 | 21.7 | 63.4 | 54.8 | 61.1 | 55 | 37.7 | 12.1 | 8.3 | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 | 80.6 | 17 | 15.2 | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 220.68 | 0.2 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 5.1 | 9.9 | 110.2 | 153.8 | 102.5 | 112.2 | 0.6 | 19.1 | 15.8 | 46.2 | 12.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 17.5 |  | 20 | 7 | 19.6 | 8.6845 | 1931.3245
13:30 | 14.8 | 15.5 | 8.5 | 11.12 | 18.2 | 1.8 |  | 9.5 | 1.2 | 9.9 |  | 17.2 | 20.3 | 5 | 3.2 | 4.6 | 19.9 | 20.6 | 16.6 | 9.9 | 24.2 | 58.1 | 65.9 | 58.8 | 51.2 | 38.2 | 10.8 | 10.7 | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 | 80.6 | 14.3 | 14.2 | 3.5 | 18.5 |  | 252.8 | 218.07 | 0.2 | 3.3 | 17.9 | 15.9 | 5.2 | 9.9 | 122.5 | 154 | 109.4 | 111.8 | 0.6 | 19 | 18.9 | 60.6 | 12.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.6 |  | 20 | 6.9 | 19.6 | 9.2228 | 1963.9128
14:00 | 14.8 | 15.5 | 7.7 | 11.15 | 15.2 | 1.9 |  | 9.5 | 1.2 | 9.9 |  | 17.7 | 20.2 | 5 | 3.2 | 4.4 | 20 | 20.7 | 16.6 | 9.8 | 22.7 | 54.5 | 77.4 | 60.2 | 53.9 | 38.6 | 10.7 | 8.7 | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 | 80.6 | 13.4 | 13.9 | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 215.45 | 0.4 | 3 | 16.1 | 15.8 | 5.2 | 9.8 | 96.2 | 153.6 | 110.8 | 110.5 | 0.6 | 18.8 | 23.8 | 70.2 | 12.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 15.3 |  | 20 | 7 | 19.3 | 11.6672 | 1951.9672
14:30 | 15 | 15.5 | 7.3 | 11.14 | 15 | 1.9 |  | 8.7 | 1 | 10.1 |  | 17.4 | 20.2 | 5.1 | 3.1 | 4.6 | 20 | 20 | 16.6 | 9.8 | 23 | 49.1 | 74.9 | 66.2 | 54.1 | 38 | 13.1 | 8.4 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 14 | 13.7 | 3.5 | 18.5 |  | 252.8 | 211.05 | 0.4 | 3 | 14.2 | 15.6 | 5 | 9.9 | 128 | 150.6 | 111.5 | 108 | 0.6 | 18.5 | 24.2 | 66.2 | 12.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 13.7 |  | 20 | 6.9 | 19.2 | 13.8204 | 1967.0104
15:00 | 14.5 | 16.2 | 7 | 11.18 | 15.1 | 1.9 |  | 9.4 | 0.9 | 10.1 |  | 17.3 | 20.1 | 5.2 | 3.1 | 4.6 | 20.1 | 19.9 | 16.6 | 9.9 | 21.8 | 52.9 | 72.2 | 58.9 | 61.5 | 37.1 | 12 | 8.8 | 21 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.6 | 80.7 | 12.4 | 11.9 | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 210 | 0.3 | 2.9 | 12.1 | 15 | 4.9 | 9.9 | 114.2 | 146.4 | 112.5 | 105.1 | 0.6 | 17.9 | 20.3 | 61.8 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 11.7 |  | 20.1 | 7 | 18.7 | 10.6894 | 1924.1694
15:30 | 14.5 | 16.3 | 6 | 11.11 | 15.3 | 2 |  | 9.3 | 0.8 | 10.4 |  | 18.8 | 20.4 | 5.3 | 3.2 | 4.6 | 20 | 20.9 | 16.2 | 9.9 | 21.8 | 53.7 | 67.5 | 64 | 66.2 | 36.3 | 12.5 | 9.9 | 21 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.6 | 38.1 | 12.2 | 11.4 | 3.5 | 18.5 |  | 195.8 | 147.88 | 0.2 | 2.9 | 10.1 | 14.2 | 5.2 | 9.9 | 133.8 | 140.3 | 113.2 | 101.5 | 0.6 | 16.9 | 20.2 | 60.8 | 12.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 9.5 |  | 20 | 7 |  | 10.9628 | 1754.7528
16:00 | 14.7 | 17.6 | 6.5 | 11.08 | 15.3 | 2 |  | 9.4 | 0.6 | 10.7 |  | 18.4 | 20.2 | 5.4 | 3.2 | 4.6 | 19.8 | 20.4 | 16.2 | 9.9 | 26.9 | 49.8 | 58.1 | 63.6 | 71.6 | 32.7 | 10.5 | 6.4 | 21 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.6 | 44.8 | 7.4 | 7.4 | 3.5 | 18.5 |  | 215.8 | 150.63 | 0.1 | 2.9 | 6.4 | 12.8 | 5.2 | 9.9 | 134.2 | 130 | 112.4 | 95.6 | 0.6 | 15.3 | 19.2 | 53.4 | 13.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 3.3 |  | 20 | 7 |  | 10.2404 | 1726.3504
16:30 | 14.7 | 17.3 | 5.7 | 10.77 | 15.5 | 2 |  | 9.5 | 0.4 | 10.7 |  | 18.2 | 20.1 | 5.3 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.1 | 15.8 | 9.9 | 28.2 | 44.2 | 54.8 | 69.2 | 72.6 | 21.8 | 10 | 9.2 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 | 13.2 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 18.5 |  | 79.8 | 34.18 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 9.6 | 5.2 | 9.9 | 136.4 | 88.9 | 113.6 | 79.6 | 0.6 | 11 | 13.2 | 50.2 | 12.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 4.2 | 0.6 | 20.2 | 6.9 |  | 9.45 | 1350.8
17:00 | 14.5 | 18.4 | 7.1 | 11.04 | 18.7 | 2.1 |  | 9.2 | 0.2 | 10.7 |  | 18.6 | 20.2 | 5.4 | 3.2 | 4.8 | 19.8 | 20.8 | 15.3 | 9.8 | 28.3 | 50.9 | 61.2 | 66.2 | 74.1 | 10.6 | 11.5 | 8.3 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 3.6 | 18.5 |  | 28.7 | 18.62 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 9.9 | 126.9 | 42.5 | 113.8 | 40.9 | 0.6 | 3.5 | 16.4 | 53 | 13 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.9 | 20 | 7 |  | 10.891 | 1184.351
17:30 | 14.5 | 18.6 | 6.9 | 11.13 | 19.6 | 2.1 |  | 9.1 | 0.1 | 11 |  | 18.6 | 20.2 | 5.5 | 3.3 | 4.6 | 19.9 | 20.5 | 15.6 | 9.8 | 28.1 | 61.2 | 56.6 | 59.8 | 66.6 | 1.6 | 9.7 | 6.1 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 18.5 |  | 14.9 | 5.21 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 5 | 9.9 | 130 | 5.1 | 113 | 6.5 | 0.6 |  | 19.4 | 63.1 | 13.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 0.2 | 0.9 | 20 | 7 |  | 12.9785 | 1060.1185
18:00 | 14.5 | 18.5 | 7.7 | 11.17 | 19.6 | 2.2 |  | 9.4 |  | 11 |  | 19 | 20.2 | 6.2 | 3.3 | 4.7 | 19.9 | 20.3 | 15.6 | 9 | 27.9 | 64.9 | 56.1 | 43.9 | 62.8 |  | 5.5 | 4.9 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 |  |  |  | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 5 | 9.9 | 117.4 |  | 111.2 |  | 0.6 |  | 20 | 61.9 | 15.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 16.0111 | 989.7811
18:30 |  | 18.4 | 8.2 | 11.11 | 20 | 2.3 |  | 9.5 |  | 10.6 |  | 19.4 | 20.2 | 6.2 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 20.4 | 15.6 | 9 | 28.2 | 62.6 | 63.6 | 49.9 | 60.5 |  | 5.8 | 3.4 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 | 10 | 110.7 |  | 107.6 |  | 0.6 |  | 20.1 | 67.6 | 16 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 12.4855 | 977.7955
19:00 |  | 19 | 8 | 11.11 | 20.1 | 2.4 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 19.8 | 20.2 | 6.1 | 3.3 | 4.7 | 19.9 | 20.3 | 15.6 | 9 | 27 | 66.8 | 72.7 | 49 | 69.6 |  | 5.8 | 3.5 | 21 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 |  | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 107.9 |  | 105.7 |  | 0.6 |  | 23.3 | 67.4 | 16 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 6.9 |  | 10.6623 | 996.3723
19:30 |  | 19.2 | 7.9 | 11.15 | 20.2 | 2.6 |  | 9.5 |  | 10.6 |  | 19.8 | 20.2 | 5.2 | 3.3 | 4.7 | 19.9 | 20.4 | 15.6 | 9 | 26.7 | 68.5 | 70.2 | 50.5 | 63.4 |  | 5 | 3 | 21 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  | 2.6 | 4.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 111 |  | 101.7 |  | 0.6 |  | 19.8 | 67.8 | 15.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 6.9 |  | 10.6615 | 990.2115
20:00 |  | 19 | 7.2 | 11.06 | 20.2 | 2.8 |  | 9.1 |  | 10.6 |  | 19.8 | 20.2 | 5.3 | 3.1 | 4.6 | 19.9 | 20.6 | 15.1 | 9 | 27.3 | 64.5 | 53.1 | 57.4 | 69.6 |  | 4.7 | 4.3 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 2.8 | 3.9 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.4 | 9.9 | 83.8 |  | 80.4 |  | 0.6 |  | 25.4 | 66.8 | 15.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 9.7115 | 937.5715
20:30 |  | 19 | 7.7 | 11.06 | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 |  | 10.6 |  | 19.7 | 20.2 | 5.3 | 3.2 | 4.9 | 19.9 | 20.5 | 15.1 | 10 | 25.2 | 60.4 | 53.1 | 52.5 | 69.1 |  | 6 | 2.1 | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 5.4 | 6.6 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 66 |  | 65.5 |  | 0.6 |  | 22.8 | 60.7 | 15.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 8.5398 | 890.6998
21:00 |  | 19 | 8.7 | 11.09 | 20.2 | 3 |  | 8.8 |  | 10.7 |  | 18.9 | 20.2 | 5.5 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.4 | 15.1 | 9.9 | 19.2 | 45.2 | 52.7 | 53.3 | 73.8 |  | 4.1 | 2.3 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 3 | 4.5 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.3 | 10 | 60.2 |  | 60.8 |  | 0.6 |  | 20.6 | 57.7 | 16.8 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 8.5836 | 853.2736
21:30 |  | 19 | 7.2 | 11.09 | 20.2 | 3 |  | 8.8 |  | 10.8 |  | 18.6 | 20.2 | 5.7 | 3.2 | 5 | 20 | 20.3 | 15.1 | 9.9 | 13.4 | 38.2 | 52.7 | 44.8 | 83.1 |  | 4 | 1.6 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 9.9 | 27.6 |  | 22.3 |  | 0.6 |  | 20.9 | 49.8 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 7.4149 | 761.3049
22:00 |  | 19 | 8.2 | 10.06 | 20.2 | 3 |  | 9.6 |  | 10.8 |  | 18.2 | 20.2 | 6.1 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 15 | 9.9 | 15.8 | 34.2 | 63.6 | 39.2 | 75.3 |  | 4.3 | 0.9 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 6.4 | 8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 34.2 |  | 27.3 |  | 0.6 |  | 20 | 45.8 | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 7.536 | 770.396
22:30 |  | 18.9 | 7.8 | 11.08 | 20.2 | 3 |  | 9.3 |  | 10.8 |  | 18.2 | 20.2 | 6.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.7 | 14.9 | 9.9 | 17.8 | 37.4 | 63.6 | 38.6 | 73.9 |  | 3.7 | 2.2 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 9.3 | 10.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 33.4 |  | 34 |  | 0.6 |  | 15 | 37.7 | 18 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 7.5331 | 773.3131
23:00 |  | 18.9 | 5.9 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 9.2 |  | 10.8 |  | 18.2 | 20.2 | 6.3 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.2 | 14.4 | 10 | 21.5 | 35.7 | 60.9 | 46.7 | 68.4 |  | 4.4 | 2.8 | 20.9 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 8.6 | 9.7 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 18 |  | 24.3 |  | 0.6 |  | 15.3 | 33.6 | 18.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 7.5714 | 743.8714
23:30 |  | 19.1 | 6.1 | 10.77 | 20.2 | 3 |  | 9.5 |  | 10.8 |  | 18.4 | 20.2 | 6.3 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 20.6 | 30.4 | 60.9 | 45.1 | 63.8 |  | 4.4 | 3 | 20.9 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 11.9 | 11.8 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 13 |  | 17.4 |  | 0.6 |  | 12.6 | 28.4 | 18.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 7.964 | 718.634
0:00 |  | 19.1 | 6 | 10.63 | 20.2 | 3 |  | 9 |  | 10.6 |  | 18.5 | 20.3 | 6.4 | 3.2 | 5 | 20 | 20.8 | 14.4 | 9.9 | 21 | 24.4 | 57.6 | 34.9 | 47.1 |  | 5.2 | 1.6 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 13 | 13.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.8 |  | 9.7 |  | 0.6 |  | 12.5 | 29.9 | 19.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 8.4057 | 671.1357
EJEC MWh | 268.65 | 338.55 | 178.9 | 264.75 | 450.25 | 55.35 | 2.75 | 222.2 | 9.4 | 251.5 | 0 | 441.1 | 485 | 133.65 | 73.8 | 111.6 | 479.3 | 488.3 | 399.45 | 234 | 558.3 | 839.3 | 1051.95 | 1068.7 | 1223.1 | 375.35 | 148.25 | 96.25 | 502.3 | 161.5 | 489.6 | 489.6 | 470.4 | 173.35 | 741.15 | 198.15 | 207.95 | 85.7 | 444.2 | 0 | 2424.05 | 1996.63 | 3 | 78 | 139.15 | 162.85 | 112.55 | 237.95 | 1378.15 | 1507.4 | 1243.35 | 1113.05 | 14.4 | 193.85 | 355 | 1006.45 | 315.45 | 50.4 | 24 | 55.2 | 48 | 130.55 | 7.05 | 480.25 | 167.6 | 159.9 | 277.8247 | 27895.6547
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1450.65 | 5.2003 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8113.7747 | 29.0862 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8956.33 | 32.1065 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9374.9 | 33.607 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 17 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.9 |  | 7.9 | 11.07 | 9.6 | 30.5 | 73.97
1:00 | 15.1 |  | 8.1 | 11.06 | 9.1 | 33 | 76.36
1:30 | 14.9 |  | 8 | 11.06 | 9.4 | 34.2 | 77.56
2:00 | 15.8 | 2.4 | 7.8 | 10.92 | 9 | 31.8 | 77.72
2:30 | 14.8 | 6 | 7.5 | 10.91 | 9.4 | 33.8 | 82.41
3:00 | 14.7 | 7.7 | 7.4 | 10.84 | 9.4 | 33.8 | 83.84
3:30 | 14.9 | 13 | 8.3 | 11.07 | 9.4 | 33.1 | 89.77
4:00 | 15 | 13 | 8.1 | 11.07 | 9.4 | 31.1 | 87.67
4:30 | 15.2 | 13 | 7.6 | 11.07 | 9.4 | 26.1 | 82.37
5:00 | 16 | 13 | 8.8 | 11.07 | 9.2 | 30.3 | 88.37
5:30 | 15.6 | 13 | 7.3 | 11.06 | 9 | 33 | 88.96
6:00 | 15.7 | 13 | 8 | 11.08 | 9.3 | 33.4 | 90.48
6:30 | 15.5 | 13 | 7.3 | 11.06 | 8.7 | 33.5 | 89.06
7:00 | 15.2 | 13.1 | 7.2 | 10.93 | 9.1 | 34 | 89.53
7:30 | 14.8 | 13.1 | 8.2 | 11.05 | 9.2 | 34 | 90.35
8:00 | 15.2 | 13.1 | 8.6 | 11.08 | 9.3 | 33.9 | 91.18
8:30 | 15.1 | 13.1 | 8.4 | 10.96 | 9.4 | 33.9 | 90.86
9:00 | 15.3 | 13.1 | 8.3 | 10.87 | 9.3 | 30.9 | 87.77
9:30 | 15.5 | 13 | 6.5 | 11.02 | 9.6 | 29.8 | 85.42
10:00 | 14.2 | 13 | 6.5 | 11.06 | 9.4 | 29.5 | 83.66
10:30 | 14.4 | 13.1 | 6.5 | 11.17 | 9.3 | 30.1 | 84.57
11:00 | 14.1 | 13.1 | 6.3 | 11.16 | 9.5 | 30.1 | 84.26
11:30 | 14.5 | 13.1 | 6.4 | 11.17 | 8.2 | 41.6 | 94.97
12:00 | 14.7 | 13.1 | 7.6 | 11.17 | 9.3 | 47.5 | 103.37
12:30 | 14.7 | 13.6 | 7.9 | 11.16 | 9 | 47.8 | 104.16
13:00 | 15 | 15.5 | 8 | 11.16 | 9.3 | 48.7 | 107.66
13:30 | 14.8 | 15.5 | 8.5 | 11.12 | 9.5 | 48.3 | 107.72
14:00 | 14.8 | 15.5 | 7.7 | 11.15 | 9.5 | 48.7 | 107.35
14:30 | 15 | 15.5 | 7.3 | 11.14 | 8.7 | 49.6 | 107.24
15:00 | 14.5 | 16.2 | 7 | 11.18 | 9.4 | 49.2 | 107.48
15:30 | 14.5 | 16.3 | 6 | 11.11 | 9.3 | 49 | 106.21
16:00 | 14.7 | 17.6 | 6.5 | 11.08 | 9.4 | 49.3 | 108.58
16:30 | 14.7 | 17.3 | 5.7 | 10.77 | 9.5 | 50.2 | 108.17
17:00 | 14.5 | 18.4 | 7.1 | 11.04 | 9.2 | 49.3 | 109.54
17:30 | 14.5 | 18.6 | 6.9 | 11.13 | 9.1 | 48.9 | 109.13
18:00 | 14.5 | 18.5 | 7.7 | 11.17 | 9.4 | 48.9 | 110.17
18:30 |  | 18.4 | 8.2 | 11.11 | 9.5 | 49 | 96.21
19:00 |  | 19 | 8 | 11.11 | 9.4 | 48.4 | 95.91
19:30 |  | 19.2 | 7.9 | 11.15 | 9.5 | 48.8 | 96.55
20:00 |  | 19 | 7.2 | 11.06 | 9.1 | 49.1 | 95.46
20:30 |  | 19 | 7.7 | 11.06 | 9.5 | 52 | 99.26
21:00 |  | 19 | 8.7 | 11.09 | 8.8 | 53.8 | 101.39
21:30 |  | 19 | 7.2 | 11.09 | 8.8 | 57.4 | 103.49
22:00 |  | 19 | 8.2 | 10.06 | 9.6 | 57.6 | 104.46
22:30 |  | 18.9 | 7.8 | 11.08 | 9.3 | 56.7 | 103.78
23:00 |  | 18.9 | 5.9 | 11.1 | 9.2 | 57.8 | 102.9
23:30 |  | 19.1 | 6.1 | 10.77 | 9.5 | 58.1 | 103.57
0:00 |  | 19.1 | 6 | 10.63 | 9 | 59.6 | 104.33
EJEC MWh | 268.65 | 338.55 | 178.9 | 264.75 | 222.2 | 1014.55 | 2287.6

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - viernes, 17 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 5138
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 7091.05
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 3029.359
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 4132.5617
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 6185.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 598.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 | 73.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 3520.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 51780.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 4755.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 51250.525
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 10352.18
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 141.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 2787.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 4941
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 32242.6
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 3973.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 6539.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 7919.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 2182.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 63796.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 3121.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 2471.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 1284.35
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 252308.7
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 85631.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [9 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 1901.955
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 7937
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 7075.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 68013.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 1330.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 25243.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 4865.3654
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 3787.855
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 6533.2345
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  | 575.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 | 120.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 17918.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 7196.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 31401.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 | 23447.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 | 27599.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 3921.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 2192
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 39423.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 6247.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 |  |  |  | 45207.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 45416.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 60777.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 78134.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [8 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [9 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 61732.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 65768.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 68234.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 5844.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 2058.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 5623.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 5578.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 5455.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 2954.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 7410.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 10144.975
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 13367.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 2157.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 2381.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 1398.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 6648.9561
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 7524.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 55036.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 | 0.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [11 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 34273.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 544.265
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 43384.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 140031.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 34159.27
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 26358.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 69337.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 69845.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 86117.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 85356.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 44320.3
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 1296.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 41.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 17739.5
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 1030.43
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 2350.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [7 empty] | 437.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 2637.0095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 1914.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 60860.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 29094.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 3861.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 27166.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 26563.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 28091.48
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 237.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 11945.665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 58182.99
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 | 31897.84
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 26053.755
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 18351.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 24901.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [8 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 43192.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 58157.555
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 51893.83
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 3197.9905
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 7570.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 20809.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 2248.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 959.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 852.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 893.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 914.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 2318.15
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [14 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [16 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 39858.6
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 269.45
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 8110.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 2932.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 830.785
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 8657.72
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 36418.675
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 1468.47
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 9690.595
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 2966.29
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 3618.295
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 41729.875
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 2701.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 |  |  | 17056.665
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [14 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 3381.7885
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 2857062.3102
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 2387.4919
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 2707.883
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 4155.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 10972.8512
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 7178.4015
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 2022.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 3921.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 7978.8215
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 41324.4492
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 556823.92
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 410877.27
[7 empty] | ELECTROPERU | 337951.5
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 332937.8
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 195735.55
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 105380.705
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 95730.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 69343.8
[7 empty] | EGEMSA | 63796.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 61602.705
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 55036.6
[7 empty] | CELEPSA | 51780.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 43384.1
[7 empty] | SAN GABAN | 40128.05
[7 empty] | EGASA | 39971.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 34273.1
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 31401.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 25243.6
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 25114.6
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24523.915
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 20809.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 20615.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 19612.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 17739.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17555.175
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 13367.2
[7 empty] | SINERSA | 11043.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 7937
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7902.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7570.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7524.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7229.4845
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7091.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7075.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6648.9561
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6185.65
[7 empty] | EGESUR | 5592.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5138
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4865.3654
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4755.2
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4132.5617
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3787.855
[7 empty] | PETRAMAS | 3619.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3520.15
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3381.7885
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3197.9905
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3029.359
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2701.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2637.0095
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2381.85
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2350.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2318.15
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2248.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2157.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1901.955
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1398.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1284.35
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1030.43
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 598.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 544.265
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 437.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 141.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 73.1
[7 empty] | KONDU SAC | 41.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.35

## G_AREAS
viernes, 17 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 263.8 | 59.07 | 0 | 40.1 | 3478.0923 | 1839.6 | 0 | 212.3 | 760.7 | 0 | 0 | 0 | 362.97 | 5529.9923 | 760.7 | 6653.6623 | 00:30 | 4502.5923 | 1898.67 | 0 | 252.4 | 6653.6623 | 00:30 | 342.3923 | 50.87 | 0 | 252.4 | 645.6623
01:00 | 263.3 | 61.26 | 0 | 42.7 | 3343.1187 | 1850.8 | 0 | 209.7 | 763.9 | 0 | 0 | 0 | 367.26 | 5403.6187 | 763.9 | 6534.7787 | 01:00 | 4370.3187 | 1912.06 | 0 | 252.4 | 6534.7787 | 01:00 | 342.1187 | 50.76 | 0 | 252.4 | 645.2787
01:30 | 265.3 | 62.66 | 0 | 58.6 | 3230.7131 | 1769.2 | 0 | 249.8 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 386.56 | 5249.7131 | 757.2 | 6393.4731 | 01:30 | 4253.2131 | 1831.86 | 0 | 308.4 | 6393.4731 | 01:30 | 341.9131 | 50.76 | 0 | 308.4 | 701.0731
02:00 | 225.7 | 61.92 | 0 | 65.8 | 3054.5125 | 1902.6 | 0 | 249.7 | 757.8 | 0 | 0 | 0 | 353.42 | 5206.8125 | 757.8 | 6318.0325 | 02:00 | 4038.0125 | 1964.52 | 0 | 315.5 | 6318.0325 | 02:00 | 339.7126 | 53.32 | 0 | 315.5 | 708.5326
02:30 | 223.2 | 67.61 | 0 | 54.3 | 3121.48 | 1803.5 | 0 | 211.8 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 345.11 | 5136.78 | 761.8 | 6243.69 | 02:30 | 4106.48 | 1871.11 | 0 | 266.1 | 6243.69 | 02:30 | 339.78 | 56.01 | 0 | 266.1 | 661.89
03:00 | 223.5 | 69.14 | 0 | 50.2 | 3077.7568 | 1832.8 | 0 | 184 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 342.84 | 5094.5568 | 751.2 | 6188.5968 | 03:00 | 4052.4568 | 1901.94 | 0 | 234.2 | 6188.5968 | 03:00 | 339.9568 | 57.44 | 0 | 234.2 | 631.5968
03:30 | 222.8 | 74.87 | 0 | 61.9 | 3080.0242 | 1917.7 | 0 | 187.6 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 359.57 | 5185.3242 | 753.3 | 6298.1942 | 03:30 | 4056.1242 | 1992.57 | 0 | 249.5 | 6298.1942 | 03:30 | 338.3242 | 64.07 | 0 | 249.5 | 651.8942
04:00 | 227.7 | 72.67 | 0 | 55.3 | 3034.423 | 1939.3 | 0 | 186.5 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 355.67 | 5160.223 | 751.2 | 6267.0931 | 04:00 | 4013.323 | 2011.97 | 0 | 241.8 | 6267.0931 | 04:00 | 338.423 | 63.97 | 0 | 241.8 | 644.193
04:30 | 226.1 | 67.17 | 0 | 51.3 | 3048.9239 | 1946 | 0 | 153.6 | 746.5 | 0 | 0 | 0 | 344.57 | 5148.5238 | 746.5 | 6239.5939 | 04:30 | 4021.5239 | 2013.17 | 0 | 204.9 | 6239.5939 | 04:30 | 335.5238 | 63.67 | 0 | 204.9 | 604.0938
05:00 | 229.1 | 72.37 | 0 | 43.8 | 3055.8128 | 2000.1 | 0 | 136.1 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 345.27 | 5192.0128 | 749.3 | 6286.5828 | 05:00 | 4034.2128 | 2072.47 | 0 | 179.9 | 6286.5828 | 05:00 | 337.0128 | 65.47 | 0 | 179.9 | 582.3828
05:30 | 269.4 | 73.36 | 0 | 45 | 3048.5141 | 2018.2 | 0 | 126.7 | 753.3 | 0 | 12.61 | 0 | 387.76 | 5193.4141 | 765.91 | 6347.0841 | 05:30 | 4071.2141 | 2091.56 | 12.61 | 171.7 | 6347.0841 | 05:30 | 338.5141 | 63.36 | 12.61 | 171.7 | 586.1841
06:00 | 275.8 | 74.78 | 0 | 48.5 | 3142.8663 | 1958 | 0 | 132.2 | 752.2 | 0 | 96.04 | 0 | 399.08 | 5233.0663 | 848.24 | 6480.3863 | 06:00 | 4170.8663 | 2032.78 | 96.04 | 180.7 | 6480.3863 | 06:00 | 342.3663 | 64.48 | 96.04 | 180.7 | 683.5863
06:30 | 275.8 | 73.56 | 0 | 54.2 | 2960.9099 | 1973.2 | 0.1 | 126.2 | 748.1 | 0 | 347.45 | 0 | 403.56 | 5060.4099 | 1095.55 | 6559.5199 | 06:30 | 3984.8099 | 2046.76 | 347.55 | 180.4 | 6559.5199 | 06:30 | 341.8099 | 62.96 | 347.55 | 180.4 | 932.7199
07:00 | 275.2 | 74.33 | 0 | 46.3 | 2785.5469 | 1839.5 | 0.1 | 117.6 | 744.5 | 0 | 735.35 | 0 | 395.83 | 4742.7469 | 1479.85 | 6618.4269 | 07:00 | 3805.2469 | 1913.83 | 735.45 | 163.9 | 6618.4269 | 07:00 | 341.6469 | 62.93 | 735.45 | 163.9 | 1303.9269
07:30 | 281.8 | 75.55 | 0.1 | 38.3 | 2833.3893 | 1917.5 | 0.1 | 120.3 | 755.5 | 0 | 840.33 | 0 | 395.75 | 4871.2893 | 1595.83 | 6862.8693 | 07:30 | 3870.6893 | 1993.05 | 840.53 | 158.6 | 6862.8693 | 07:30 | 341.9893 | 63.75 | 840.53 | 158.6 | 1404.8693
08:00 | 280.3 | 88.88 | 0.2 | 51.5 | 2851.3431 | 1936 | 0.3 | 108.4 | 748.2 | 0 | 877.63 | 0 | 420.88 | 4896.0431 | 1625.83 | 6942.7531 | 08:00 | 3879.8431 | 2024.88 | 878.13 | 159.9 | 6942.7531 | 08:00 | 340.8431 | 64.68 | 878.13 | 159.9 | 1443.5531
08:30 | 282.4 | 136.86 | 0.3 | 51.4 | 2807.5856 | 2085 | 0.8 | 111 | 725.5 | 0 | 902.13 | 0 | 470.96 | 5004.3856 | 1627.63 | 7102.9756 | 08:30 | 3815.4856 | 2221.86 | 903.23 | 162.4 | 7102.9756 | 08:30 | 340.1856 | 64.36 | 903.23 | 162.4 | 1470.1756
09:00 | 280.6 | 154.07 | 0.3 | 53.4 | 2921.5479 | 2157.1 | 0.9 | 152.6 | 723.2 | 0 | 914.98 | 0 | 488.37 | 5232.1479 | 1638.18 | 7358.6979 | 09:00 | 3925.3479 | 2311.17 | 916.18 | 206 | 7358.6979 | 09:00 | 338.3479 | 64.27 | 916.18 | 206 | 1524.7979
09:30 | 286.4 | 154.92 | 0.4 | 64.5 | 3037.8393 | 2108.2 | 1.1 | 171.3 | 723.6 | 1.4 | 921.74 | 0 | 506.22 | 5318.4393 | 1646.74 | 7471.3993 | 09:30 | 4047.8393 | 2264.52 | 923.24 | 235.8 | 7471.3993 | 09:30 | 338.0393 | 63.02 | 923.24 | 235.8 | 1560.0993
10:00 | 280.4 | 69.46 | 0.4 | 82.3 | 3158.4415 | 2089.6 | 1.2 | 209.4 | 727.4 | 0 | 930.89 | 0 | 432.56 | 5458.6415 | 1658.29 | 7549.4915 | 10:00 | 4166.2415 | 2159.06 | 932.49 | 291.7 | 7549.4915 | 10:00 | 335.9415 | 61.56 | 932.49 | 291.7 | 1621.6915
10:30 | 279.8 | 70.17 | 0.4 | 86.9 | 3222.3097 | 2054.7 | 1.3 | 243.2 | 728.3 | 0 | 932.49 | 0 | 437.27 | 5521.5097 | 1660.79 | 7619.5697 | 10:30 | 4230.4097 | 2124.87 | 934.19 | 330.1 | 7619.5697 | 10:30 | 336.0097 | 61.87 | 934.19 | 330.1 | 1662.1697
11:00 | 280 | 70.16 | 0.5 | 91.4 | 3239.628 | 1949.4 | 1.3 | 300.9 | 726.2 | 0 | 940.66 | 0 | 442.06 | 5491.228 | 1666.86 | 7600.148 | 11:00 | 4245.828 | 2019.56 | 942.46 | 392.3 | 7600.148 | 11:00 | 335.428 | 61.56 | 942.46 | 392.3 | 1731.748
11:30 | 276.2 | 80.47 | 0.5 | 95.9 | 3263.5757 | 2014.4 | 1.3 | 367.6 | 718.6 | 0 | 935.52 | 0 | 453.07 | 5646.8757 | 1654.12 | 7754.0657 | 11:30 | 4258.3757 | 2094.87 | 937.32 | 463.5 | 7754.0657 | 11:30 | 333.9757 | 60.77 | 937.32 | 463.5 | 1795.5657
12:00 | 281 | 88.67 | 0.5 | 103.9 | 3220.7906 | 1979.7 | 1.3 | 379.3 | 729 | 0 | 951.48 | 0 | 474.07 | 5581.0906 | 1680.48 | 7735.6406 | 12:00 | 4230.7906 | 2068.37 | 953.28 | 483.2 | 7735.6406 | 12:00 | 332.5906 | 63.27 | 953.28 | 483.2 | 1832.3406
12:30 | 276.8 | 89.46 | 0.2 | 113.6 | 3054.4165 | 2022.2 | 1.3 | 431.9 | 722.1 | 0 | 929.99 | 0 | 480.06 | 5509.8165 | 1652.09 | 7641.9666 | 12:30 | 4053.3166 | 2111.66 | 931.49 | 545.5 | 7641.9666 | 12:30 | 331.4165 | 63.76 | 931.49 | 545.5 | 1872.1665
13:00 | 276.4 | 92.66 | 0.2 | 117.3 | 3021.0845 | 1956.2 | 1.3 | 466 | 724.3 | 0 | 948.68 | 0 | 486.56 | 5444.5845 | 1672.98 | 7604.1245 | 13:00 | 4021.7845 | 2048.86 | 950.18 | 583.3 | 7604.1245 | 13:00 | 331.4845 | 66.36 | 950.18 | 583.3 | 1931.3245
13:30 | 278.9 | 92.92 | 0.2 | 110.8 | 3024.5228 | 1920.4 | 1.2 | 508.8 | 722.7 | 0 | 944.47 | 0 | 482.82 | 5454.9228 | 1667.17 | 7604.9128 | 13:30 | 4026.1228 | 2013.32 | 945.87 | 619.6 | 7604.9128 | 13:30 | 331.6228 | 66.82 | 945.87 | 619.6 | 1963.9128
14:00 | 276.3 | 92.55 | 0.4 | 104.5 | 3010.7672 | 1949.4 | 1.2 | 511.9 | 724.1 | 0 | 936.95 | 0 | 473.75 | 5473.2672 | 1661.05 | 7608.0672 | 14:00 | 4011.1672 | 2041.95 | 938.55 | 616.4 | 7608.0672 | 14:00 | 330.9672 | 66.05 | 938.55 | 616.4 | 1951.9672
14:30 | 274.3 | 92.24 | 0.4 | 99.8 | 2980.6204 | 1957.1 | 1 | 546.6 | 710.1 | 0 | 922.35 | 0 | 466.74 | 5485.3204 | 1632.45 | 7584.5104 | 14:30 | 3965.0204 | 2049.34 | 923.75 | 646.4 | 7584.5104 | 14:30 | 331.8204 | 65.04 | 923.75 | 646.4 | 1967.0104
15:00 | 270.4 | 92.98 | 0.3 | 99 | 2988.5894 | 2069.8 | 0.9 | 522.2 | 696.6 | 0 | 907.8 | 0 | 462.68 | 5581.4894 | 1604.4 | 7648.5694 | 15:00 | 3955.5894 | 2162.78 | 909 | 621.2 | 7648.5694 | 15:00 | 328.2894 | 65.68 | 909 | 621.2 | 1924.1694
15:30 | 284.3 | 91.71 | 0.2 | 99.1 | 3150.0628 | 2076 | 0.8 | 548.1 | 742.5 | 0 | 710.58 | 0 | 475.31 | 5774.9628 | 1453.08 | 7703.3528 | 15:30 | 4176.8628 | 2167.71 | 711.58 | 647.2 | 7703.3528 | 15:30 | 331.3628 | 64.61 | 711.58 | 647.2 | 1754.7528
16:00 | 278.2 | 93.88 | 0.1 | 91.5 | 3119.2404 | 2025.9 | 0.6 | 529.4 | 748.7 | 0 | 707.33 | 0 | 463.68 | 5675.1404 | 1456.03 | 7594.8504 | 16:00 | 4146.1404 | 2119.78 | 708.03 | 620.9 | 7594.8504 | 16:00 | 330.7404 | 66.68 | 708.03 | 620.9 | 1726.3504
16:30 | 273.7 | 93.47 | 0.2 | 80.9 | 3161.45 | 2330 | 0.4 | 529.2 | 739.6 | 0 | 345.08 | 0 | 448.27 | 6021.05 | 1084.68 | 7554 | 16:30 | 4174.75 | 2423.47 | 345.68 | 610.1 | 7554 | 16:30 | 329.65 | 65.37 | 345.68 | 610.1 | 1350.8
17:00 | 280.6 | 139.94 | 0.1 | 91.8 | 3281.791 | 2274.3 | 0.2 | 531.4 | 768.1 | 0 | 157.72 | 0 | 512.44 | 6087.691 | 925.82 | 7525.951 | 17:00 | 4330.491 | 2414.24 | 158.02 | 623.2 | 7525.951 | 17:00 | 335.491 | 67.64 | 158.02 | 623.2 | 1184.351
17:30 | 295.4 | 140.83 | 0.1 | 90.8 | 3302.7785 | 2406.1 | 0.1 | 524.3 | 766.7 | 0 | 37.61 | 0 | 527.13 | 6233.2785 | 804.31 | 7564.7185 | 17:30 | 4364.8785 | 2546.93 | 37.81 | 615.1 | 7564.7185 | 17:30 | 339.5785 | 67.63 | 37.81 | 615.1 | 1060.1185
18:00 | 295.6 | 142.57 | 0 | 92.8 | 3207.6111 | 2354.9 | 0 | 483.7 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 530.97 | 6046.2111 | 763.2 | 7340.3811 | 18:00 | 4266.4111 | 2497.47 | 0 | 576.5 | 7340.3811 | 18:00 | 344.6111 | 68.67 | 0 | 576.5 | 989.7811
18:30 | 322.4 | 143.31 | 0 | 90.8 | 3370.3855 | 2411.2 | 0 | 489.2 | 761.7 | 0 | 0 | 0 | 556.51 | 6270.7855 | 761.7 | 7588.9955 | 18:30 | 4454.4855 | 2554.51 | 0 | 580 | 7588.9955 | 18:30 | 343.1855 | 54.61 | 0 | 580 | 977.7955
19:00 | 324 | 143.01 | 0 | 95.3 | 3303.9623 | 2346.3 | 0 | 504.9 | 792.7 | 0 | 0 | 0 | 562.31 | 6155.1623 | 792.7 | 7510.1723 | 19:00 | 4420.6623 | 2489.31 | 0 | 600.2 | 7510.1723 | 19:00 | 341.2623 | 54.91 | 0 | 600.2 | 996.3723
19:30 | 327.8 | 143.85 | 0 | 102.2 | 3354.9615 | 2421 | 0 | 492.4 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 573.85 | 6268.3615 | 689.6 | 7531.8115 | 19:30 | 4372.3615 | 2564.85 | 0 | 594.6 | 7531.8115 | 19:30 | 340.4615 | 55.15 | 0 | 594.6 | 990.2115
20:00 | 326.9 | 142.56 | 0 | 98.5 | 3333.1115 | 2385.2 | 0 | 445.5 | 786.7 | 0 | 0 | 0 | 567.96 | 6163.8115 | 786.7 | 7518.4715 | 20:00 | 4446.7115 | 2527.76 | 0 | 544 | 7518.4715 | 20:00 | 339.8115 | 53.76 | 0 | 544 | 937.5715
20:30 | 326.6 | 146.76 | 0 | 97.6 | 3366.2398 | 2406 | 0 | 397.8 | 784 | 0 | 0 | 0 | 570.96 | 6170.0398 | 784 | 7524.9998 | 20:30 | 4476.8398 | 2552.76 | 0 | 495.4 | 7524.9998 | 20:30 | 340.6398 | 54.66 | 0 | 495.4 | 890.6998
21:00 | 328.2 | 148.79 | 0 | 71.9 | 3374.8836 | 2399.6 | 0 | 385.5 | 784.3 | 0 | 0 | 0 | 548.89 | 6159.9836 | 784.3 | 7493.1736 | 21:00 | 4487.3836 | 2548.39 | 0 | 457.4 | 7493.1736 | 21:00 | 340.8836 | 54.99 | 0 | 457.4 | 853.2736
21:30 | 329.8 | 150.89 | 0 | 60.3 | 3381.5149 | 2425.7 | 0 | 306.8 | 789.4 | 0 | 0 | 0 | 540.99 | 6114.0149 | 789.4 | 7444.4049 | 21:30 | 4500.7149 | 2576.59 | 0 | 367.1 | 7444.4049 | 21:30 | 340.7149 | 53.49 | 0 | 367.1 | 761.3049
22:00 | 328.2 | 151.96 | 0 | 64.4 | 3380.536 | 2445 | 0 | 310.6 | 791.8 | 0 | 0 | 0 | 544.56 | 6136.136 | 791.8 | 7472.496 | 22:00 | 4500.536 | 2596.96 | 0 | 375 | 7472.496 | 22:00 | 341.136 | 54.26 | 0 | 375 | 770.396
22:30 | 331.6 | 151.28 | 0 | 74.9 | 3334.0331 | 2329.2 | 0 | 302.1 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 557.78 | 5965.3331 | 757.3 | 7280.4131 | 22:30 | 4422.9331 | 2480.48 | 0 | 377 | 7280.4131 | 22:30 | 341.8331 | 54.48 | 0 | 377 | 773.3131
23:00 | 332 | 150.1 | 0 | 75.5 | 3257.1714 | 2220.7 | 0 | 274.4 | 752.9 | 0 | 0 | 0 | 557.6 | 5752.2714 | 752.9 | 7062.7714 | 23:00 | 4342.0714 | 2370.8 | 0 | 349.9 | 7062.7714 | 23:00 | 341.4714 | 52.5 | 0 | 349.9 | 743.8714
23:30 | 312.5 | 151.07 | 0 | 74.7 | 3311.264 | 2065.7 | 0 | 248.6 | 752.6 | 0 | 0 | 0 | 538.27 | 5625.564 | 752.6 | 6916.434 | 23:30 | 4376.364 | 2216.77 | 0 | 323.3 | 6916.434 | 23:30 | 342.464 | 52.87 | 0 | 323.3 | 718.634
00:00 | 314.6 | 151.53 | 0 | 71.9 | 3204.8057 | 2004.2 | 0 | 203.3 | 752.6 | 0 | 0 | 0 | 538.03 | 5412.3057 | 752.6 | 6702.9357 | 00:00 | 4272.0057 | 2155.73 | 0 | 275.2 | 6702.9357 | 00:00 | 343.8057 | 52.13 | 0 | 275.2 | 671.1357
TOTAL MWh | 6770.55 | 2492.15 | 3 | 1803.7 | 75647.4747 | 50042.1 | 9.4 | 7571.2 | 17940.4 | 0.7 | 8943.93 | 0 | 11069.4 | 133270.1747 | 26885.03 | 171224.6047 | TOTAL MWh | 100358.4247 | 52534.95 | 8956.33 | 9374.9 | 171224.6047 | TOTAL MWh | 8113.7747 | 1450.65 | 8956.33 | 9374.9 | 27895.6547

## HOP
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 19:09:00 |  | 17/10/2025 18:23:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/10/2025 01:43:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/10/2025 16:42:00 | 18/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 17/10/2025 07:56:00 | 17/10/2025 09:49:00 | 17/10/2025 07:51:00 | 17/10/2025 09:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 02:06:00 |  | 17/10/2025 01:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | O/P TG2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 17/10/2025 02:06:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 250 MW. A las 03:15h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 17/10/2025 02:06:00 | 17/10/2025 02:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 01:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 01:30:00 | 17/10/2025 02:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 02:30:00 | 17/10/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 03:00:00 | 17/10/2025 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 08:04:00 | 17/10/2025 16:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 16:11:00 | 17/10/2025 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 16:24:00 | 17/10/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 23:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/10/2025 11:04:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 17/10/2025 09:03:00 | 17/10/2025 09:55:00 | 17/10/2025 09:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 16:30:00 | 17/10/2025 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 22:30:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 04:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 04:24:00 | 17/10/2025 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:42 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 06:58:00 | 17/10/2025 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 07:39:00 | 17/10/2025 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 10:11:00 | 17/10/2025 15:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 15:33:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/10/2025 16:18:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 17 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHILINA D | TG | 17/10/2025 14:01 | 17/10/2025 15:15 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 12.47 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 18:59 | MANTENIMIENTO ANUAL PCH. | 6.4 | P | F/S | N | PREV. | 15564 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG41 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | TG41 -MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16328 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | TG42 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 17/10/2025 00:00 | 17/10/2025 18:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U1 | 27.927 | P | F/S | N | PREV. | 18187 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 65 | P | F/S | N | PREV. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE LA VÁLVULA ESFÉRICA 2B | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO A CONDICIÓN | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | CORR. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220 KV | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | LIMPIEZA DE GENERADOR | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 17/10/2025 03:35 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 | 130 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | R | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 17/10/2025 00:00 | 18/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
17/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 17 de Octubre del 2025 / SEM N° 41 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 17 de Octubre del 2025 / SEM N° 41 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6755.3243 | [17 empty] | MIN | 3091.1327 | 1227.909 | 1227.909 | [7 empty] | 6653.6623 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3091.1327 | 3029.3741 | 644.6043
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6639.1591 | [17 empty] | MIN | 3091.1327 | 1227.909 | 1227.909 | [7 empty] | 6534.7787 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3091.1327 | 3029.3741 | 644.6043
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6497.5544 | [17 empty] | MIN | 3091.1327 | 1227.909 | 1227.909 | [7 empty] | 6393.4731 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3091.1327 | 3029.3741 | 644.6043
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6422.238 | [17 empty] | MIN | 3091.1327 | 1227.909 | 1227.909 | [7 empty] | 6318.0325 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3091.1327 | 3029.3741 | 644.6043
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6347.9662 | [17 empty] | MIN | 3091.1327 | 1227.909 | 1227.909 | [7 empty] | 6243.69 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3091.1327 | 3029.3741 | 644.6043
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6292.6134 | [17 empty] | MIN | 3102.314 | 1239.0903 | 1239.0903 | [7 empty] | 6188.5968 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3102.314 | 3040.5555 | 644.6043
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6402.1644 | [17 empty] | MIN | 3102.314 | 1239.0903 | 1239.0903 | [7 empty] | 6298.1942 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3102.314 | 3040.5555 | 644.6043
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6371.0861 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6267.0931 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6343.6242 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6239.5939 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6390.4791 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6286.5828 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6448.6722 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6347.0841 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6581.4446 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6480.3863 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6660.5797 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6559.5199 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6719.8114 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6618.4269 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6964.5022 | [17 empty] | MIN | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 6862.8693 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7044.1315 | [17 empty] | MED | 3314.5093 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6942.7531 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3314.5093 | 3252.7507 | 644.6043
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7204.41 | [17 empty] | MED | 3314.5093 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7102.9756 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3314.5093 | 3252.7507 | 644.6043
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7457.0908 | [17 empty] | MED | 3314.5093 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7358.6979 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3314.5093 | 3252.7507 | 644.6043
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | [5 empty] | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7569.9898 | [17 empty] | MED | 3297.0935 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7471.3993 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3297.0935 | 3235.3349 | 644.6043
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | [5 empty] | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7647.5213 | [17 empty] | MED | 3338.3407 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7549.4915 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3338.3407 | 3276.5821 | 644.6043
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7715.5858 | [17 empty] | MED | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7619.5697 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7695.7958 | [17 empty] | MED | 3355.7565 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7600.148 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | [13 empty] | 3355.7565 | 3293.9979 | 644.6043
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7849.0003 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7754.0657 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7831.3836 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7735.6406 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7737.4932 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7641.9666 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7699.4289 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7604.1245 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7699.8188 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7604.9128 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7703.1162 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7608.0672 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7679.4719 | [17 empty] | MED | 3294.6687 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7584.5104 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3294.6687 | 3232.9102 | 656.8436
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7743.2734 | [17 empty] | MED | 3294.6687 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7648.5694 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3294.6687 | 3232.9102 | 656.8436
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7798.085 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7703.3528 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7692.3931 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7594.8504 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 41.2472 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7652.0317 | [17 empty] | MED | 3306.908 | 1492.5328 | 1492.5328 | [7 empty] | 7554 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3306.908 | 3245.1494 | 644.6043
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7623.9081 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7525.951 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7665.1339 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7564.7185 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7450.0599 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7340.3811 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7698.8105 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7588.9955 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7620.245 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7510.1723 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7642.6752 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7531.8115 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7629.5913 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7518.4715 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7636.3053 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7524.9998 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7604.313 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7493.1736 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7547.663 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7444.4049 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7579.8754 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7472.496 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7391.3625 | [17 empty] | MAX | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7280.4131 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7173.6006 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7062.7714 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7027.6334 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6916.434 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6804.1527 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6702.9357 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5027 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.0844 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11689.3799 | 0 | 2651.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.5641 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 537.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4843359.40 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 17 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 39.7 | 25 | 13 | 98 | 13.99 | 12.4 | 14.96 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 47.71 | 149.67 | 80.91 | 106.099 | 13.26 | 20 | 6.11 | 0.45 | -- | -- | 40.22 | 184.285 | 39.15 | 35.004 | 14.58 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.2629 | 9.1 | 10 | 19.24 | 22.96 | 14.6 | -- | 74.319 | 13.793 | -- | 6.12 | 6.5915 | 21.764 | 7.732 | 17.283
00:30 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 39.7 | 25 | 13 | 98 | 13.99 | 12.4 | 14.96 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 47.71 | 149.67 | 80.91 | 106.099 | 13.26 | 20 | 6.11 | 0.45 | -- | -- | 40.22 | 184.285 | 39.15 | 35.004 | 14.58 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.2629 | 9.1 | 10 | 19.24 | 22.96 | 14.6 | -- | 74.319 | 13.793 | -- | 6.12 | 6.5915 | 21.764 | 7.732 | 17.283
01:00 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 32.3 | 25 | 13 | 95 | 13.03 | 12.44 | 14.79 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 149.67 | 80.14 | 105.9255 | 13.26 | 20 | 6.046 | 0.43 | -- | -- | 33.85 | 177.91 | 39.15 | 35.562 | 13.82 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.1909 | 9.1 | 10 | 18.15 | 21.88 | 14.6 | -- | -- | 13.141 | -- | 6.1393 | 6.5915 | 21.764 | 7.825 | 17.283
01:30 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 32.3 | 25 | 13 | 95 | 13.03 | 12.44 | 14.79 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 149.67 | 80.14 | 105.9255 | 13.26 | 20 | 6.046 | 0.43 | -- | -- | 33.85 | 177.91 | 39.15 | 35.562 | 13.82 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.1909 | 9.1 | 10 | 18.15 | 21.88 | 14.6 | -- | -- | 13.141 | -- | 6.1393 | 6.5915 | 21.764 | 7.825 | 17.283
02:00 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 17 | 25 | 13 | 92 | 12.97 | 12.41 | 14.78 | -- | -- | 1.881 | 80.86 | 49.53 | 151.99 | 82.46 | 105.1246 | 13.24 | 20 | 5.697 | 0.43 | -- | -- | 34.26 | 178.32 | 39.67 | 35.226 | 14.02 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.0544 | 9.1 | 10 | 17.61 | 21.34 | 14.6 | -- | -- | 12.762 | -- | 6.126 | 6.5915 | 21.764 | 7.761 | 17.283
02:30 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 17 | 25 | 13 | 92 | 12.97 | 12.41 | 14.78 | -- | -- | 1.881 | 80.86 | 49.53 | 151.99 | 82.46 | 105.1246 | 13.24 | 20 | 5.697 | 0.43 | -- | -- | 34.26 | 178.32 | 39.67 | 35.226 | 14.02 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.0544 | 9.1 | 10 | 17.61 | 21.34 | 14.6 | -- | -- | 12.762 | -- | 6.126 | 6.5915 | 21.764 | 7.761 | 17.283
03:00 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 5.5 | 25 | 13 | 92 | 12.94 | 12.37 | 14.68 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 151.99 | 82.46 | 104.1296 | 13.18 | 19.54 | 4.641 | 0.43 | -- | -- | 35.14 | 179.2 | 39.29 | 36.425 | 15.69 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.0207 | 9.1 | 10 | 17.31 | 21.03 | 14.6 | -- | -- | 12.2 | -- | 6.1065 | 6.5915 | 21.764 | 7.667 | 17.283
03:30 | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 5.5 | 25 | 13 | 92 | 12.94 | 12.37 | 14.68 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 151.99 | 82.46 | 104.1296 | 13.18 | 19.54 | 4.641 | 0.43 | -- | -- | 35.14 | 179.2 | 39.29 | 36.425 | 15.69 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.0207 | 9.1 | 10 | 17.31 | 21.03 | 14.6 | -- | -- | 12.2 | -- | 6.1065 | 6.5915 | 21.764 | 7.667 | 17.283
04:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 5.5 | 26 | 13 | 88 | 13.02 | 12.34 | 14.76 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 156.7 | 86.39 | 106.598 | 13.2 | 20 | 6.042 | 0.43 | -- | -- | 39.75 | 183.81 | 40.53 | 36.362 | 15.3 | 0 | 2.417 | 18.5 | 10.1755 | 9.1 | 10 | 17.01 | 20.74 | 14.6 | -- | -- | 11.804 | -- | 6.0486 | 6.5915 | 21.764 | 7.388 | 17.283
04:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 5.5 | 26 | 13 | 88 | 13.02 | 12.34 | 14.76 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 156.7 | 86.39 | 106.598 | 13.2 | 20 | 6.042 | 0.43 | -- | -- | 39.75 | 183.81 | 40.53 | 36.362 | 15.3 | 0 | 2.417 | 18.5 | 10.1755 | 9.1 | 10 | 17.01 | 20.74 | 14.6 | -- | -- | 11.804 | -- | 6.0486 | 6.5915 | 21.764 | 7.388 | 17.283
05:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 5.5 | 26 | 13 | 87 | 12.95 | 12.36 | 14.79 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 156.7 | 86.39 | 108.359 | 13.13 | 20 | 5.337 | 0.43 | -- | -- | 33.92 | 177.98 | 40.48 | 37.013 | 15.19 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1571 | 9.1 | 10 | 16.83 | 20.55 | 14.6 | -- | -- | 11.499 | -- | 6.081 | 6.5915 | 21.764 | 7.544 | 17.283
05:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 5.5 | 26 | 13 | 87 | 12.95 | 12.36 | 14.79 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 50.14 | 156.7 | 86.39 | 108.359 | 13.13 | 20 | 5.337 | 0.43 | -- | -- | 33.92 | 177.98 | 40.48 | 37.013 | 15.19 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1571 | 9.1 | 10 | 16.83 | 20.55 | 14.6 | -- | -- | 11.499 | -- | 6.081 | 6.5915 | 21.764 | 7.544 | 17.283
06:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 13.2 | 26 | 13.4 | 88 | 12.99 | 12.37 | 14.71 | 1.07 | 60.98 | 1.881 | 81.71 | 49.53 | 156.7 | 84.83 | 106.5422 | 13.18 | 20 | 5.338 | 0.42 | -- | -- | 32.43 | 176.49 | 41.15 | 36.914 | 13.61 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1922 | 9.1 | 10 | 16.39 | 20.11 | 14.6 | -- | -- | 11.279 | -- | 6.126 | 6.5915 | 21.764 | 7.761 | 17.283
06:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 13.2 | 26 | 13.4 | 88 | 12.99 | 12.37 | 14.71 | 1.07 | 60.98 | 1.881 | 81.71 | 49.53 | 156.7 | 84.83 | 106.5422 | 13.18 | 20 | 5.338 | 0.42 | -- | -- | 32.43 | 176.49 | 41.15 | 36.914 | 13.61 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1922 | 9.1 | 10 | 16.39 | 20.11 | 14.6 | -- | -- | 11.279 | -- | 6.126 | 6.5915 | 21.764 | 7.761 | 17.283
07:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 88 | 12.99 | 12.34 | 13.66 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 49.53 | 165.13 | 86.78 | 108.089 | 13.1 | 18.86 | 5.931 | 0.42 | -- | -- | 36.65 | 180.96 | 41.08 | 36.833 | 13.777 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1526 | 9.1 | 10 | 16.55 | 20.28 | 14.6 | -- | -- | 10.981 | -- | 6.1542 | 6.5915 | 21.764 | 7.897 | 17.454
07:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 88 | 12.99 | 12.34 | 13.66 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 49.53 | 165.13 | 86.78 | 108.089 | 13.1 | 18.86 | 5.931 | 0.42 | -- | -- | 36.65 | 180.96 | 41.08 | 36.833 | 13.777 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.1526 | 9.1 | 10 | 16.55 | 20.28 | 14.6 | -- | -- | 10.981 | -- | 6.1542 | 6.5915 | 21.764 | 7.897 | 17.454
08:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 92 | 12.98 | 12.34 | 13.83 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 166.36 | 85.5 | 107.888 | 13.12 | 18.2 | 6.026 | 0.41 | -- | -- | 36.99 | 181.305 | 40.849 | 37.11 | 13.191 | 0 | 2.417 | 16.7 | 10.1858 | 9.1 | 10 | 16.83 | 20.55 | 14.6 | -- | -- | 10.71 | -- | 6.1472 | 6.5915 | 21.764 | 7.863 | 17.683
08:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 92 | 12.98 | 12.34 | 13.83 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 166.36 | 85.5 | 107.888 | 13.12 | 18.2 | 6.026 | 0.41 | -- | -- | 36.99 | 181.305 | 40.849 | 37.11 | 13.191 | 0 | 2.417 | 16.7 | 10.1858 | 9.1 | 10 | 16.83 | 20.55 | 14.6 | -- | -- | 10.71 | -- | 6.1472 | 6.5915 | 21.764 | 7.863 | 17.683
09:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 95 | 12.96 | 12.34 | 8.39 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 166.36 | 82.93 | 111.956 | 13.01 | 17.54 | 5.585 | 0.4 | -- | -- | 44.18 | 190.512 | 41.348 | 36.866 | 13.088 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.329 | 9.1 | 10 | 17.1 | 20.82 | 14.6 | -- | -- | 10.519 | -- | 6.1729 | 6.5915 | 21.764 | 7.987 | 17.732
09:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 95 | 12.96 | 12.34 | 8.39 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.92 | 166.36 | 82.93 | 111.956 | 13.01 | 17.54 | 5.585 | 0.4 | -- | -- | 44.18 | 190.512 | 41.348 | 36.866 | 13.088 | 0 | 2.417 | 16.5 | 10.329 | 9.1 | 10 | 17.1 | 20.82 | 14.6 | -- | -- | 10.519 | -- | 6.1729 | 6.5915 | 21.764 | 7.987 | 17.732
10:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 98 | 12.95 | 12.34 | 8.42 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.31 | 167.59 | 85.02 | 109.935 | 12.97 | 17.54 | 7.02 | 0.4 | -- | -- | 36.35 | 174.508 | 41.203 | 36.607 | 13.805 | 0 | 2.417 | 16 | 10.31 | 9.1 | 10 | 18.83 | 22.55 | 14.6 | -- | -- | 10.384 | -- | 6.1221 | 6.5915 | 21.525 | 7.981 | 17.38
10:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 19.9 | 26 | 13.4 | 98 | 12.95 | 12.34 | 8.42 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 48.31 | 167.59 | 85.02 | 109.935 | 12.97 | 17.54 | 7.02 | 0.4 | -- | -- | 36.35 | 174.508 | 41.203 | 36.607 | 13.805 | 0 | 2.417 | 16 | 10.31 | 9.1 | 10 | 18.83 | 22.55 | 14.6 | -- | -- | 10.384 | -- | 6.1221 | 6.5915 | 21.525 | 7.981 | 17.38
11:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 12.2 | 98 | 12.03 | 12.33 | 8.44 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.71 | 167.59 | 85.02 | 113.891 | 12.9 | 17.54 | 6.29 | 0.4 | -- | -- | 39.14 | 185.299 | 40.833 | 37.177 | 13.433 | 0 | 2.417 | 16 | 10.358 | 9.1 | 10 | 19.83 | 23.55 | 14.6 | -- | -- | 10.259 | -- | 6.0882 | 6.5915 | 21.452 | 7.891 | 17.283
11:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 12.2 | 98 | 12.03 | 12.33 | 8.44 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.71 | 167.59 | 85.02 | 113.891 | 12.9 | 17.54 | 6.29 | 0.4 | -- | -- | 39.14 | 185.299 | 40.833 | 37.177 | 13.433 | 0 | 2.417 | 16 | 10.358 | 9.1 | 10 | 19.83 | 23.55 | 14.6 | -- | -- | 10.259 | -- | 6.0882 | 6.5915 | 21.452 | 7.891 | 17.283
12:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 24 | 26 | 12.2 | 98 | 11.97 | 12.21 | 8.44 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.71 | 167.59 | 85.02 | 109.988 | 12.79 | 19.54 | 6.26 | 0.39 | -- | -- | 35.34 | 181.493 | 41.184 | 35.972 | 13.492 | 0 | 2.417 | 15.5 | 10.208 | 9.1 | 10 | 17.83 | 21.55 | 14.6 | -- | -- | 10.184 | -- | 6.1131 | 6.5915 | 21.452 | 8.011 | 17.283
12:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 24 | 26 | 12.2 | 98 | 11.97 | 12.21 | 8.44 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.71 | 167.59 | 85.02 | 109.988 | 12.79 | 19.54 | 6.26 | 0.39 | -- | -- | 35.34 | 181.493 | 41.184 | 35.972 | 13.492 | 0 | 2.417 | 15.5 | 10.208 | 9.1 | 10 | 17.83 | 21.55 | 14.6 | -- | -- | 10.184 | -- | 6.1131 | 6.5915 | 21.452 | 8.011 | 17.283
13:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 11.4 | 98 | 11.92 | 12.4 | 8.34 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.12 | 171.32 | 89.61 | 106.036 | 12.74 | 19.54 | 6.02 | 0.39 | -- | -- | 36.19 | 182.346 | 40.079 | 35.7 | 13.369 | 0 | 2.417 | 15.5 | 10.248 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 10.09 | -- | 6.0932 | 6.5915 | 21.452 | 7.915 | 17.283
13:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 11.4 | 98 | 11.92 | 12.4 | 8.34 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 47.12 | 171.32 | 89.61 | 106.036 | 12.74 | 19.54 | 6.02 | 0.39 | -- | -- | 36.19 | 182.346 | 40.079 | 35.7 | 13.369 | 0 | 2.417 | 15.5 | 10.248 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 10.09 | -- | 6.0932 | 6.5915 | 21.452 | 7.915 | 17.283
14:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 13 | 98 | 11.96 | 12.39 | 8.36 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 46.53 | 171.32 | 89.61 | 105.985 | 12.67 | 20 | 6.45 | 0.38 | -- | -- | 37.64 | 183.796 | 39.763 | 34.555 | 13.099 | 0.3 | 2.417 | 13.7 | 10.009 | 9.1 | 10 | 16.84 | 20.56 | 14.6 | -- | -- | 10.046 | -- | 6.1993 | 6.5915 | 21.691 | 8.187 | 17.11
14:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 13 | 98 | 11.96 | 12.39 | 8.36 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 46.53 | 171.32 | 89.61 | 105.985 | 12.67 | 20 | 6.45 | 0.38 | -- | -- | 37.64 | 183.796 | 39.763 | 34.555 | 13.099 | 0.3 | 2.417 | 13.7 | 10.009 | 9.1 | 10 | 16.84 | 20.56 | 14.6 | -- | -- | 10.046 | -- | 6.1993 | 6.5915 | 21.691 | 8.187 | 17.11
15:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 13 | 96 | 10.99 | 12.29 | 8.16 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 46.53 | 172.58 | 90.87 | 106.955 | 12.63 | 20 | 6.12 | 0.38 | -- | -- | 34.45 | 180.603 | 38.604 | 35.694 | 11.974 | 1 | 2.417 | 13.8 | 10.277 | 9.1 | 10 | 16.26 | 19.98 | 14.6 | -- | -- | 9.937 | -- | 6.3403 | 6.5915 | 22.004 | 8.554 | 17.062
15:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.9 | 26 | 13 | 96 | 10.99 | 12.29 | 8.16 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 46.53 | 172.58 | 90.87 | 106.955 | 12.63 | 20 | 6.12 | 0.38 | -- | -- | 34.45 | 180.603 | 38.604 | 35.694 | 11.974 | 1 | 2.417 | 13.8 | 10.277 | 9.1 | 10 | 16.26 | 19.98 | 14.6 | -- | -- | 9.937 | -- | 6.3403 | 6.5915 | 22.004 | 8.554 | 17.062
16:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.8 | 26 | 13.4 | 93 | 11.58 | 12.3 | 13.33 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.94 | 175.1 | 93.39 | 115.102 | 12.74 | 20 | 8.97 | 0.31 | -- | -- | 34.01 | 179.29 | 39.598 | 36.316 | 13.012 | 0 | 2.417 | 14 | 10.19 | 9.1 | 10 | 16.51 | 20.24 | 14.6 | -- | -- | 9.936 | -- | 6.4854 | 6.5915 | 22.317 | 8.94 | 16.89
16:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 23.8 | 26 | 13.4 | 93 | 11.58 | 12.3 | 13.33 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.94 | 175.1 | 93.39 | 115.102 | 12.74 | 20 | 8.97 | 0.31 | -- | -- | 34.01 | 179.29 | 39.598 | 36.316 | 13.012 | 0 | 2.417 | 14 | 10.19 | 9.1 | 10 | 16.51 | 20.24 | 14.6 | -- | -- | 9.936 | -- | 6.4854 | 6.5915 | 22.317 | 8.94 | 16.89
17:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 30.8 | 26 | 13.4 | 93 | 11.53 | 12.42 | 15.14 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.94 | 178.92 | 98.06 | 125.105 | 12.78 | 20 | 8.61 | 0.31 | -- | -- | 34.37 | 179.651 | 40.213 | 35.973 | 12.932 | 0.3 | 2.417 | 16.6 | 10.069 | 9.1 | 10 | 16.73 | 20.46 | 14.6 | -- | -- | 10.014 | -- | 6.575 | 6.5915 | 22.39 | 9.299 | 16.952
17:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 30.8 | 26 | 13.4 | 93 | 11.53 | 12.42 | 15.14 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.94 | 178.92 | 98.06 | 125.105 | 12.78 | 20 | 8.61 | 0.31 | -- | -- | 34.37 | 179.651 | 40.213 | 35.973 | 12.932 | 0.3 | 2.417 | 16.6 | 10.069 | 9.1 | 10 | 16.73 | 20.46 | 14.6 | -- | -- | 10.014 | -- | 6.575 | 6.5915 | 22.39 | 9.299 | 16.952
18:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 28.5 | 26 | 13.4 | 95 | 15.02 | 12.38 | 15.05 | 1.07 | 60 | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 124.98 | 12.87 | 20 | 11.07 | 0.31 | -- | -- | 30.54 | 172.815 | 40.02 | 35.593 | 12.9 | 0 | 2.417 | 18.1 | 10.06 | 9.1 | 10 | 16.65 | 20.38 | 14.6 | -- | -- | 10.086 | -- | 6.5789 | 6.5915 | 22.39 | 9.318 | 17.157
18:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 28.5 | 26 | 13.4 | 95 | 15.02 | 12.38 | 15.05 | 1.07 | 60 | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 124.98 | 12.87 | 20 | 11.07 | 0.31 | -- | -- | 30.54 | 172.815 | 40.02 | 35.593 | 12.9 | 0 | 2.417 | 18.1 | 10.06 | 9.1 | 10 | 16.65 | 20.38 | 14.6 | -- | -- | 10.086 | -- | 6.5789 | 6.5915 | 22.39 | 9.318 | 17.157
19:00 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 37.2 | 26 | 13.4 | 100 | 15.02 | 12.43 | 19.29 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 180.21 | 99.35 | 124.263 | 13 | 20 | 11.2 | 0.45 | -- | -- | 30.54 | 172.82 | 39.76 | 37.011 | 12.64 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.051 | 9.1 | 10 | 16.59 | 20.32 | 14.6 | -- | -- | 9.964 | -- | 6.5428 | 6.5915 | 22.39 | 9.144 | 17.205
19:30 | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 37.2 | 26 | 13.4 | 100 | 15.02 | 12.43 | 19.29 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 180.21 | 99.35 | 124.263 | 13 | 20 | 11.2 | 0.45 | -- | -- | 30.54 | 172.82 | 39.76 | 37.011 | 12.64 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.051 | 9.1 | 10 | 16.59 | 20.32 | 14.6 | -- | -- | 9.964 | -- | 6.5428 | 6.5915 | 22.39 | 9.144 | 17.205
20:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 103 | 15.02 | 12.38 | 19.34 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 180.21 | 98.5 | 122.641 | 12.97 | 19.54 | 9.58 | 0.45 | -- | -- | 31.14 | 173.42 | 41.23 | 36.743 | 11.94 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.195 | 9.1 | 10 | 16.84 | 20.56 | 14.6 | -- | -- | 9.908 | -- | 6.4543 | 6.5915 | 22.39 | 8.717 | 17.03
20:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 103 | 15.02 | 12.38 | 19.34 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 180.21 | 98.5 | 122.641 | 12.97 | 19.54 | 9.58 | 0.45 | -- | -- | 31.14 | 173.42 | 41.23 | 36.743 | 11.94 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.195 | 9.1 | 10 | 16.84 | 20.56 | 14.6 | -- | -- | 9.908 | -- | 6.4543 | 6.5915 | 22.39 | 8.717 | 17.03
21:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 110 | 14.96 | 12.36 | 19.4 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 121.3204 | 12.91 | 18.2 | 7.92 | 0.46 | -- | -- | 36.6 | 178.88 | 40.92 | 36.422 | 11.26 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.255 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.893 | -- | 6.3889 | 6.5915 | 22.15 | 8.642 | 17.157
21:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 110 | 14.96 | 12.36 | 19.4 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 121.3204 | 12.91 | 18.2 | 7.92 | 0.46 | -- | -- | 36.6 | 178.88 | 40.92 | 36.422 | 11.26 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.255 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.893 | -- | 6.3889 | 6.5915 | 22.15 | 8.642 | 17.157
22:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 110 | 14.95 | 12.48 | 19.29 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 98.06 | 118.4106 | 12.91 | 17.54 | 8.61 | 0.45 | -- | -- | 33.39 | 175.67 | 40.59 | 37.418 | 11.5 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.354 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.893 | -- | 6.3401 | 6.5915 | 22.077 | 8.48 | 17.382
22:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 110 | 14.95 | 12.48 | 19.29 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 98.06 | 118.4106 | 12.91 | 17.54 | 8.61 | 0.45 | -- | -- | 33.39 | 175.67 | 40.59 | 37.418 | 11.5 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.354 | 9.1 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.893 | -- | 6.3401 | 6.5915 | 22.077 | 8.48 | 17.382
23:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.8 | 27 | 13.4 | 110 | 13.96 | 12.43 | 13.42 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 98.06 | 114.5247 | 12.91 | 18.2 | 11.07 | 0.43 | -- | -- | 32.46 | 174.74 | 41.45 | 38.106 | 11.6 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.375 | 9.1 | 10 | 16.35 | 20.08 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 9.893 | 34.1773 | 6.2546 | 6.5915 | 21.837 | 8.308 | 17.431
23:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.8 | 27 | 13.4 | 110 | 13.96 | 12.43 | 13.42 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 98.06 | 114.5247 | 12.91 | 18.2 | 11.07 | 0.43 | -- | -- | 32.46 | 174.74 | 41.45 | 38.106 | 11.6 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.375 | 9.1 | 10 | 16.35 | 20.08 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 9.893 | 34.1773 | 6.2546 | 6.5915 | 21.837 | 8.308 | 17.431
MAX | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 5.5 | 25 | 11.4 | 87 | 10.99 | 12.21 | 8.16 | 1.07 | 60 | 1.881 | 80.86 | 45.36 | 149.67 | 80.14 | 104.1296 | 12.63 | 17.54 | 4.641 | 0.31 | 0 | 0 | 30.54 | 172.815 | 38.604 | 34.555 | 11.26 | 0 | 2.417 | 13.7 | 10.009 | 9.1 | 10 | 16.26 | 19.98 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 9.893 | 34.1773 | 6.0486 | 6.5915 | 21.452 | 7.388 | 16.89
MIN | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.9 | 27 | 13.4 | 110 | 15.02 | 12.48 | 19.4 | 1.07 | 60.98 | 1.881 | 82.57 | 50.14 | 180.21 | 99.35 | 125.105 | 13.26 | 20 | 11.2 | 0.46 | 0 | 0 | 44.18 | 190.512 | 41.45 | 38.106 | 15.69 | 1 | 2.417 | 19.9 | 10.375 | 9.1 | 10 | 19.83 | 23.55 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 13.793 | 34.1773 | 6.5789 | 6.5915 | 22.39 | 9.318 | 17.732
PROM | 10.9 | 24 | 17 | 2 | 24.9042 | 26 | 13.0833 | 96.4583 | 13.1117 | 12.3687 | 13.4904 | 1.07 | 60.49 | 1.881 | 82.1404 | 47.5596 | 167.4742 | 89.3242 | 112.077 | 12.9779 | 19.2408 | 7.1643 | 0.40667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 35.3979 | 179.421 | 40.3393 | 36.3584 | 13.3009 | 0.066667 | 2.417 | 17.1667 | 10.195 | 9.1 | 10 | 17.195 | 20.9187 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 10.799 | 34.1773 | 6.2416 | 6.5915 | 21.8815 | 8.2005 | 17.269
INICIO | 10.9 | 23 | 16 | 2 | 39.7 | 25 | 13 | 98 | 13.99 | 12.4 | 14.96 | -- | -- | 1.881 | 81.71 | 47.71 | 149.67 | 80.91 | 106.099 | 13.26 | 20 | 6.11 | 0.45 | -- | -- | 40.22 | 184.285 | 39.15 | 35.004 | 14.58 | 0 | 2.417 | 19.9 | 10.2629 | 9.1 | 10 | 19.24 | 22.96 | 14.6 | -- | 74.319 | 13.793 | -- | 6.12 | 6.5915 | 21.764 | 7.732 | 17.283
FINAL | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 39.8 | 27 | 13.4 | 110 | 13.96 | 12.43 | 13.42 | -- | -- | 1.881 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 98.06 | 114.5247 | 12.91 | 18.2 | 11.07 | 0.43 | -- | -- | 32.46 | 174.74 | 41.45 | 38.106 | 11.6 | 0 | 2.417 | 18.4 | 10.375 | 9.1 | 10 | 16.35 | 20.08 | 14.6 | 29.7194 | 74.319 | 9.893 | 34.1773 | 6.2546 | 6.5915 | 21.837 | 8.308 | 17.431
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 17 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.5624 | 1.153 | 0.301 | 0.25348 | 0.02966 | 3875.6719 | -- | -- | 0.60124 | 23.9263 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.174 | 0.427 | -- | 261.173 | 0.079 | 0.041 | 16.62 | 0.157 | 0.45039 | 0.17011 | 8.1 | 0.324
00:30 | 2695 | 9.5624 | 1.153 | 0.301 | 0.25348 | 0.02966 | 3875.6719 | -- | -- | 0.60124 | 23.9263 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.174 | 0.427 | -- | 261.173 | 0.079 | 0.041 | 16.62 | 0.157 | 0.45039 | 0.17011 | 8.1 | 0.324
01:00 | 2695 | 9.4464 | 1.1476 | 0.294 | 0.25753 | 0.01016 | 3875.674 | -- | -- | 0.59017 | 23.9318 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.174 | 0.433 | -- | 261.174 | 0.084 | 0.043 | 16.62 | 0.157 | 0.49292 | 0.13948 | 7.95 | 0.316
01:30 | 2695 | 9.4464 | 1.1476 | 0.294 | 0.25753 | 0.01016 | 3875.674 | -- | -- | 0.59017 | 23.9318 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.174 | 0.433 | -- | 261.174 | 0.084 | 0.043 | 16.62 | 0.157 | 0.49292 | 0.13948 | 7.95 | 0.316
02:00 | 2695 | 9.3232 | 1.1071 | 0.306 | 0.23873 | 0.00277 | 3875.6753 | -- | -- | 0.57169 | 23.935 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.174 | 0.45 | -- | 261.175 | 0.089 | 0.044 | 16.62 | 0.157 | 0.47152 | 0.16923 | 7.82 | 0.308
02:30 | 2695 | 9.3232 | 1.1071 | 0.306 | 0.23873 | 0.00277 | 3875.6753 | -- | -- | 0.57169 | 23.935 | -- | 0.02 | 0.0036 | 2412.16 | 0.982 | -- | 0.174 | 0.45 | -- | 261.175 | 0.089 | 0.044 | 16.62 | 0.157 | 0.47152 | 0.16923 | 7.82 | 0.308
03:00 | 2695 | 9.2022 | 1.0747 | 0.32 | 0.221 | 0.001 | 3875.6807 | -- | -- | 0.54784 | 23.9491 | -- | 0.02 | 0.00386 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.174 | 0.49 | -- | 261.176 | 0.097 | 0.043 | 16.62 | 0.156 | 0.40243 | 0.23921 | 7.73 | 0.299
03:30 | 2695 | 9.2022 | 1.0747 | 0.32 | 0.221 | 0.001 | 3875.6807 | -- | -- | 0.54784 | 23.9491 | -- | 0.02 | 0.00386 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.174 | 0.49 | -- | 261.176 | 0.097 | 0.043 | 16.62 | 0.156 | 0.40243 | 0.23921 | 7.73 | 0.299
04:00 | 2695 | 9.0815 | 1.0801 | 0.328 | 0.21455 | 0.001 | 3875.6829 | -- | -- | 0.52316 | 23.9546 | -- | 0.02 | 0.00413 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.174 | 0.531 | -- | 261.177 | 0.103 | 0.042 | 16.62 | 0.155 | 0.34314 | 0.30457 | 7.67 | 0.296
04:30 | 2695 | 9.0815 | 1.0801 | 0.328 | 0.21455 | 0.001 | 3875.6829 | -- | -- | 0.52316 | 23.9546 | -- | 0.02 | 0.00413 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.174 | 0.531 | -- | 261.177 | 0.103 | 0.042 | 16.62 | 0.155 | 0.34314 | 0.30457 | 7.67 | 0.296
05:00 | 2695 | 8.9703 | 1.0747 | 0.33 | 0.20671 | 0.001 | 3875.685 | -- | -- | 0.49761 | 23.9601 | -- | 0.02 | 0.00413 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.173 | 0.572 | -- | 261.178 | 0.109 | 0.043 | 16.62 | 0.154 | 0.2759 | 0.36809 | 7.49 | 0.301
05:30 | 2695 | 8.9703 | 1.0747 | 0.33 | 0.20671 | 0.001 | 3875.685 | -- | -- | 0.49761 | 23.9601 | -- | 0.02 | 0.00413 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.173 | 0.572 | -- | 261.178 | 0.109 | 0.043 | 16.62 | 0.154 | 0.2759 | 0.36809 | 7.49 | 0.301
06:00 | 2695 | 8.8639 | 1.0747 | 0.328 | 0.20168 | 0.001 | 3875.6874 | -- | -- | 0.47222 | 23.9664 | -- | 0.02 | 0.00442 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.173 | 0.583 | 51 | 261.18 | 0.116 | 0.044 | 16.62 | 0.153 | 0.24038 | 0.40577 | 7.29 | 0.306
06:30 | 2695 | 8.8639 | 1.0747 | 0.328 | 0.20168 | 0.001 | 3875.6874 | -- | -- | 0.47222 | 23.9664 | -- | 0.02 | 0.00442 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.173 | 0.583 | 51 | 261.18 | 0.116 | 0.044 | 16.62 | 0.153 | 0.24038 | 0.40577 | 7.29 | 0.306
07:00 | 2695 | 8.7213 | 1.072 | 0.339 | 0.1851 | 0.001 | 3875.6881 | -- | -- | 0.44717 | 23.968 | -- | 0.02 | 0.00473 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.173 | 0.588 | -- | 261.181 | 0.121 | 0.043 | 16.62 | 0.152 | 0.23205 | 0.42501 | 7.4 | 0.31
07:30 | 2695 | 8.7213 | 1.072 | 0.339 | 0.1851 | 0.001 | 3875.6881 | -- | -- | 0.44717 | 23.968 | -- | 0.02 | 0.00473 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.173 | 0.588 | -- | 261.181 | 0.121 | 0.043 | 16.62 | 0.152 | 0.23205 | 0.42501 | 7.4 | 0.31
08:00 | 2695 | 8.5821 | 1.1152 | 0.334 | 0.18167 | 0.001 | 3875.6859 | -- | -- | 0.42161 | 23.9625 | 106.2165 | 0.02 | 0.00505 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.173 | 0.59 | -- | 261.182 | 0.123 | 0.042 | 16.62 | 0.117 | 0.22379 | 0.44309 | 7.79 | 0.315
08:30 | 2695 | 8.5821 | 1.1152 | 0.334 | 0.18167 | 0.001 | 3875.6859 | -- | -- | 0.42161 | 23.9625 | 106.2165 | 0.02 | 0.00505 | 2411.84 | 0.941 | -- | 0.173 | 0.59 | -- | 261.182 | 0.123 | 0.042 | 16.62 | 0.117 | 0.22379 | 0.44309 | 7.79 | 0.315
09:00 | 2695 | 8.4539 | 1.156 | 0.326 | 0.18509 | 0.001 | 3875.6862 | -- | -- | 0.39541 | 23.9632 | -- | 0.02 | 0.00505 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.173 | 0.588 | -- | 261.177 | 0.114 | 0.042 | 16.62 | 0.101 | 0.21328 | 0.46139 | 8.2 | 0.32
09:30 | 2695 | 8.4539 | 1.156 | 0.326 | 0.18509 | 0.001 | 3875.6862 | -- | -- | 0.39541 | 23.9632 | -- | 0.02 | 0.00505 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.173 | 0.588 | -- | 261.177 | 0.114 | 0.042 | 16.62 | 0.101 | 0.21328 | 0.46139 | 8.2 | 0.32
10:00 | 2695 | 8.322 | 1.204 | 0.334 | 0.16987 | 0.001 | 3875.6874 | -- | -- | 0.37117 | 23.9664 | -- | 0.02 | 0.0054 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.172 | 0.589 | -- | 261.173 | 0.096 | 0.043 | 16.62 | 0.125 | 0.20061 | 0.47846 | 8.2 | 0.324
10:30 | 2695 | 8.322 | 1.204 | 0.334 | 0.16987 | 0.001 | 3875.6874 | -- | -- | 0.37117 | 23.9664 | -- | 0.02 | 0.0054 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.172 | 0.589 | -- | 261.173 | 0.096 | 0.043 | 16.62 | 0.125 | 0.20061 | 0.47846 | 8.2 | 0.324
11:00 | 2695 | 8.2011 | 1.246 | 0.334 | 0.15512 | 0.001 | 3875.6859 | -- | -- | 0.34801 | 23.9625 | -- | 0.02 | 0.0054 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.172 | 0.589 | -- | 261.168 | 0.08 | 0.044 | 16.62 | 0.146 | 0.19833 | 0.47846 | 8.03 | 0.329
11:30 | 2695 | 8.2011 | 1.246 | 0.334 | 0.15512 | 0.001 | 3875.6859 | -- | -- | 0.34801 | 23.9625 | -- | 0.02 | 0.0054 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.172 | 0.589 | -- | 261.168 | 0.08 | 0.044 | 16.62 | 0.146 | 0.19833 | 0.47846 | 8.03 | 0.329
12:00 | 2695 | 8.075 | 1.288 | 0.324 | 0.17642 | 0.001 | 3875.689 | -- | -- | 0.32771 | 23.9703 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.172 | 0.59 | -- | 261.163 | 0.067 | 0.043 | 16.62 | 0.151 | 0.20176 | 0.48276 | 7.85 | 0.332
12:30 | 2695 | 8.075 | 1.288 | 0.324 | 0.17642 | 0.001 | 3875.689 | -- | -- | 0.32771 | 23.9703 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.172 | 0.59 | -- | 261.163 | 0.067 | 0.043 | 16.62 | 0.151 | 0.20176 | 0.48276 | 7.85 | 0.332
13:00 | 2695 | 8.0838 | 1.315 | 0.328 | 0.17759 | 0.001 | 3875.6884 | -- | -- | 0.3108 | 23.9688 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.172 | 0.59 | -- | 261.159 | 0.054 | 0.038 | 16.62 | 0.152 | 0.19947 | 0.48851 | 7.65 | 0.337
13:30 | 2695 | 8.0838 | 1.315 | 0.328 | 0.17759 | 0.001 | 3875.6884 | -- | -- | 0.3108 | 23.9688 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.172 | 0.59 | -- | 261.159 | 0.054 | 0.038 | 16.62 | 0.152 | 0.19947 | 0.48851 | 7.65 | 0.337
14:00 | 2695 | 8.1293 | 1.321 | 0.33 | 0.16521 | 0.001 | 3875.6902 | -- | -- | 0.29538 | 23.9735 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.172 | 0.587 | -- | 261.154 | 0.041 | 0.034 | 16.62 | 0.152 | 0.19947 | 0.49573 | 7.48 | 0.344
14:30 | 2695 | 8.1293 | 1.321 | 0.33 | 0.16521 | 0.001 | 3875.6902 | -- | -- | 0.29538 | 23.9735 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.172 | 0.587 | -- | 261.154 | 0.041 | 0.034 | 16.62 | 0.152 | 0.19947 | 0.49573 | 7.48 | 0.344
15:00 | 2695 | 8.1748 | 1.306 | 0.318 | 0.17509 | 0.001 | 3875.6911 | -- | -- | 0.28127 | 23.9758 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.172 | 0.583 | -- | 261.149 | 0.032 | 0.029 | 16.62 | 0.151 | 0.19605 | 0.49863 | 7.29 | 0.353
15:30 | 2695 | 8.1748 | 1.306 | 0.318 | 0.17509 | 0.001 | 3875.6911 | -- | -- | 0.28127 | 23.9758 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.172 | 0.583 | -- | 261.149 | 0.032 | 0.029 | 16.62 | 0.151 | 0.19605 | 0.49863 | 7.29 | 0.353
16:00 | 2695 | 8.1567 | 1.273 | 0.306 | 0.18887 | 0.001 | 3875.6896 | -- | -- | 0.26832 | 23.9719 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.172 | 0.581 | -- | 261.145 | 0.023 | 0.021 | 16.62 | 0.151 | 0.20176 | 0.50299 | 7.1 | 0.363
16:30 | 2695 | 8.1567 | 1.273 | 0.306 | 0.18887 | 0.001 | 3875.6896 | -- | -- | 0.26832 | 23.9719 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.172 | 0.581 | -- | 261.145 | 0.023 | 0.021 | 16.62 | 0.151 | 0.20176 | 0.50299 | 7.1 | 0.363
17:00 | 2695 | 8.0709 | 1.255 | 0.302 | 0.19324 | 0.001 | 3875.6859 | 39.806 | 6.0837 | 0.27802 | 23.9625 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.172 | 0.581 | -- | 261.14 | 0.031 | 0.014 | 16.62 | 0.151 | 0.22145 | 0.4842 | 7.01 | 0.365
17:30 | 2695 | 8.0709 | 1.255 | 0.302 | 0.19324 | 0.001 | 3875.6859 | 39.806 | 6.0837 | 0.27802 | 23.9625 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.172 | 0.581 | -- | 261.14 | 0.031 | 0.014 | 16.62 | 0.151 | 0.22145 | 0.4842 | 7.01 | 0.365
18:00 | 2695 | 7.9933 | 1.255 | 0.31 | 0.1934 | 0.001 | 3875.6887 | -- | -- | 0.33865 | 23.9695 | 105.3489 | 0.02 | 0.00111 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.172 | 0.58 | 51 | 261.135 | 0.034 | 0.01 | 16.62 | 0.15 | 0.24277 | 0.47846 | 6.79 | 0.36
18:30 | 2695 | 7.9933 | 1.255 | 0.31 | 0.1934 | 0.001 | 3875.6887 | -- | -- | 0.33865 | 23.9695 | 105.3489 | 0.02 | 0.00111 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.172 | 0.58 | 51 | 261.135 | 0.034 | 0.01 | 16.62 | 0.15 | 0.24277 | 0.47846 | 6.79 | 0.36
19:00 | 2695 | 7.9112 | 1.27 | 0.306 | 0.19432 | 0.001 | 3875.6945 | -- | -- | 0.41203 | 23.9845 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.172 | 0.56 | -- | 261.131 | 0.036 | 0.014 | 16.62 | 0.15 | 0.28487 | 0.43472 | 6.58 | 0.356
19:30 | 2695 | 7.9112 | 1.27 | 0.306 | 0.19432 | 0.001 | 3875.6945 | -- | -- | 0.41203 | 23.9845 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.172 | 0.56 | -- | 261.131 | 0.036 | 0.014 | 16.62 | 0.15 | 0.28487 | 0.43472 | 6.58 | 0.356
20:00 | 2695 | 7.8129 | 1.282 | 0.302 | 0.19073 | 0.001 | 3875.6908 | -- | -- | 0.48807 | 23.975 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.171 | 0.531 | -- | 261.126 | 0.052 | 0.017 | 16.62 | 0.149 | 0.3447 | 0.38275 | 6.36 | 0.352
20:30 | 2695 | 7.8129 | 1.282 | 0.302 | 0.19073 | 0.001 | 3875.6908 | -- | -- | 0.48807 | 23.975 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.63 | 0.916 | -- | 0.171 | 0.531 | -- | 261.126 | 0.052 | 0.017 | 16.62 | 0.149 | 0.3447 | 0.38275 | 6.36 | 0.352
21:00 | 2695 | 7.7081 | 1.303 | 0.297 | 0.18971 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.56544 | 23.9916 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.171 | 0.5 | -- | 261.122 | 0.069 | 0.022 | 16.62 | 0.149 | 0.4057 | 0.33182 | 6.17 | 0.348
21:30 | 2695 | 7.7081 | 1.303 | 0.297 | 0.18971 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.56544 | 23.9916 | -- | 0.02 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.171 | 0.5 | -- | 261.122 | 0.069 | 0.022 | 16.62 | 0.149 | 0.4057 | 0.33182 | 6.17 | 0.348
22:00 | 2695 | 7.5992 | 1.285 | 0.281 | 0.19572 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.64348 | 23.9947 | -- | 0.02 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.171 | 0.468 | -- | 261.117 | 0.086 | 0.027 | 16.62 | 0.149 | 0.46188 | 0.27464 | 5.95 | 0.344
22:30 | 2695 | 7.5992 | 1.285 | 0.281 | 0.19572 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.64348 | 23.9947 | -- | 0.02 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.171 | 0.468 | -- | 261.117 | 0.086 | 0.027 | 16.62 | 0.149 | 0.46188 | 0.27464 | 5.95 | 0.344
23:00 | 2695 | 7.4832 | 1.255 | 0.289 | 0.18488 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.70089 | 23.9782 | -- | 0.02 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.171 | 0.439 | -- | 261.112 | 0.09 | 0.033 | 16.62 | 0.148 | 0.52251 | 0.22187 | 5.74 | 0.34
23:30 | 2695 | 7.4832 | 1.255 | 0.289 | 0.18488 | 0.001 | 3875.6984 | -- | -- | 0.70089 | 23.9782 | -- | 0.02 | 0.00111 | -- | -- | -- | 0.171 | 0.439 | -- | 261.112 | 0.09 | 0.033 | 16.62 | 0.148 | 0.52251 | 0.22187 | 5.74 | 0.34

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | C ecologico
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.95
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.83
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.29
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.73
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.77
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.33
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
17/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 17 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
17/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.22
17/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 62.272
17/10/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
17/10/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
17/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
17/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
17/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.91 | 0 | m3
17/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
17/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 598.12 | 0 | m3
17/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
17/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
17/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
17/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
17/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
17/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
17/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
17/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.8 | 622.4531 | 0 | m3
17/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
17/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1220.9 | 1220.448 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
17/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
17/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
17/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
17/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
17/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
17/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 17/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 930.41
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 978.02
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 561.37
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 480.34
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 664.97
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 940.11
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 90088.062
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 53806.081
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 66860
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1239789
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1069282.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1071866.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 701962.69
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 130760.98
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2499577.31
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 465619
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0.3469
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 962288.415
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 974342.3218
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 976039.9632
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1147731.419
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1644751
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 16131.02
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15362.88
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15362.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14594.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 15362.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12926.07
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13513.62
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 17 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
17/10/2025 00:00 | 870.9 | 2648.08 | 87.7 | 87.7 | 4481.6 | 511.91 | 8180 | 22740 | 4112.913 | 4397.483 | 4388.85 | 4397.104 | 6888 | 7084.1
17/10/2025 01:00 | 870.9 | 2646.45 | 90.09 | 90.09 | 4488.5 | 501.12 | 8342 | 22657 | 4143.063 | 4412.793 | 4404.204 | 4412.296 | 6894 | 7083
17/10/2025 02:00 | 870.9 | 2644.6 | 92.22 | 92.22 | 4488.5 | 500.14 | 8506 | 22790 | 4234.221 | 4461.67 | 4453.188 | 4461.644 | 6908 | 7081.8
17/10/2025 03:00 | 870.9 | 2645.08 | 94.26 | 94.26 | 4488.5 | 507 | 8669 | 22709 | 4280.978 | 4485.617 | 4476.761 | 4485.552 | 6913 | 7080.6
17/10/2025 04:00 | 871 | 2646.92 | 95.75 | 95.75 | 4488.5 | 508.97 | 8799 | 22676 | 4279.918 | 4485.029 | 4476.22 | 4484.846 | 6909 | 7079.4
17/10/2025 05:00 | 870.9 | 2649.23 | 96.57 | 96.57 | 4495.4 | 513.87 | 8834 | 22603 | 4227.626 | 4466.381 | 4457.946 | 4466.591 | 6912 | 7078.3
17/10/2025 06:00 | 870.9 | 2651.55 | 96.69 | 96.69 | 4488.5 | 509.95 | 8805 | 22665 | 4102.902 | 4387.668 | 4378.469 | 4387.21 | 6872 | 7077.2
17/10/2025 07:00 | 871.1 | 2648.08 | 96.12 | 96.12 | 4488.5 | 507.98 | 8716 | 22594 | 4000.085 | 4326.425 | 4317.266 | 4325.614 | 6871 | 7076.2
17/10/2025 08:00 | 871 | 2646.45 | 95.79 | 95.79 | 4467.8 | 509.95 | 8595 | 22573 | 3973.232 | 4314.059 | 4305.696 | 4313.601 | 6872 | 7075.5
17/10/2025 09:00 | 869.7 | 2644.6 | 94.54 | 94.54 | 4467.8 | 509.95 | 8440 | 22655 | 3926.24 | 4285.793 | 4278.339 | 4285.336 | 6869 | 7074.7
17/10/2025 10:00 | 866.2 | 2645.08 | 93.7 | 93.7 | 4467.8 | 508.97 | 8286 | 22648 | 3879.483 | 4249.283 | 4244.061 | 4249.414 | 6877 | 7073.3
17/10/2025 11:00 | 862.2 | 2646.92 | 93.11 | 93.11 | 4467.8 | 510.93 | 8148 | 22638 | 3855.104 | 4234.953 | 4230.436 | 4235.399 | 6861 | 7072.3
17/10/2025 12:00 | 859.8 | 2649.23 | 92.74 | 92.74 | 4467.8 | 506.02 | 8023 | 22655 | 3792.683 | 4211.006 | 4209.026 | 4212.315 | 6886 | 7071.6
17/10/2025 13:00 | 857.7 | 2651.55 | 92.36 | 92.36 | 4467.8 | 502.1 | 7899 | 22636 | 3777.019 | 4201.976 | 4202.646 | 4203.953 | 6821 | 7070.8
17/10/2025 14:00 | 857.2 | 2657.34 | 92.55 | 92.55 | 4467.8 | 507 | 7775 | 22687 | 3819.418 | 4229.85 | 4232.058 | 4231.866 | 6812 | 7070.6
17/10/2025 15:00 | 858 | 2646.45 | 92.77 | 92.77 | 4467.8 | 507.98 | 7666 | 22650 | 3913.756 | 4267.145 | 4265.579 | 4268.258 | 6811 | 7069.4
17/10/2025 16:00 | 858.7 | 2644.6 | 93.09 | 93.09 | 4467.8 | 510.93 | 7636 | 22660 | 3911.753 | 4275.389 | 4271.418 | 4275.442 | 6817 | 7067.8
17/10/2025 17:00 | 861.7 | 2645.08 | 92.78 | 92.78 | 4467.8 | 510.93 | 7650 | 22655 | 3760.648 | 4243.787 | 4237.897 | 4243.407 | 6820 | 7065.7
17/10/2025 18:00 | 864 | 2646.92 | 91.9 | 91.9 | 4467.8 | 511.91 | 7693 | 22747 | 3729.556 | 4226.12 | 4218.542 | 4225.153 | 6829 | 7063.3
17/10/2025 19:00 | 867.1 | 2649.23 | 91.14 | 91.14 | 4467.8 | 506.02 | 7688 | 22660 | 3736.622 | 4239.664 | 4231.95 | 4239.285 | 6810 | 7062.7
17/10/2025 20:00 | 869 | 2646.45 | 90.79 | 90.79 | 4474.7 | 510.93 | 7662 | 22631 | 3714.952 | 4233.776 | 4225.57 | 4233.161 | 6799 | 7061.6
17/10/2025 21:00 | 871 | 2644.6 | 90.19 | 90.19 | 4474.7 | 495.24 | 7635 | 22558 | 3677.971 | 4214.343 | 4205.998 | 4213.375 | 6805 | 7060.3
17/10/2025 22:00 | 871.6 | 2645.08 | 89.59 | 89.59 | 4467.8 | 507 | 7669 | 22571 | 3725.669 | 4247.124 | 4238.979 | 4246.352 | 6800 | 7059
17/10/2025 23:00 | 872.4 | 2646.92 | 90.34 | 90.34 | 4488.5 | 501.12 | 7811 | 22681 | 3805.639 | 4289.13 | 4280.609 | 4288.162 | 6810 | 7057.6

## TEMP_AMB
viernes, 17 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
17/10/2025 00:00 | 16.7 | 21.36 | 21.36 | 17.5 | 17.5 | 19.64 | 19.64 | 16.9 | 28.73 | 16.4 | 17.2 | 22.43 | 18.333 | 19.21 | 25.28
17/10/2025 01:00 | 16.4 | 21.1 | 21.1 | 17.5 | 17.5 | 19.42 | 19.42 | 16.8 | 27.88 | 16.4 | 16.9 | 22.26 | 18.067 | 19.12 | 25.14
17/10/2025 02:00 | 16.1 | 20.92 | 20.92 | 17.2 | 17.2 | 19.18 | 19.18 | 16.8 | 27.56 | 16.6 | 16.7 | 22.08 | 18.133 | 19.01 | 25.05
17/10/2025 03:00 | 15.9 | 20.73 | 20.73 | 17 | 17 | 19.02 | 19.02 | 16.7 | 28.66 | 16.7 | 16.8 | 21.89 | 18.1 | 18.78 | 24.96
17/10/2025 04:00 | 15.7 | 20.53 | 20.53 | 16.7 | 16.7 | 18.9 | 18.9 | 16.6 | 28.61 | 16.4 | 17.1 | 21.72 | 17.967 | 18.64 | 24.87
17/10/2025 05:00 | 15.7 | 20.47 | 20.47 | 16.5 | 16.5 | 18.72 | 18.72 | 16.6 | 28.98 | 16.2 | 16.9 | 21.58 | 17.867 | 18.44 | 24.79
17/10/2025 06:00 | 15.6 | 20.44 | 20.44 | 16.7 | 16.7 | 18.63 | 18.63 | 16.6 | 29.07 | 16.3 | 16.8 | 21.44 | 18.033 | 18.3 | 24.95
17/10/2025 07:00 | 16.1 | 21.36 | 21.36 | 17.2 | 17.2 | 18.68 | 18.68 | 16.9 | 29.34 | 16.2 | 16.7 | 21.38 | 18.033 | 18.36 | 25.11
17/10/2025 08:00 | 17 | 21.1 | 21.1 | 18 | 18 | 18.94 | 18.94 | 17.1 | 30.34 | 16.4 | 17.3 | 21.45 | 18.3 | 18.67 | 27.15
17/10/2025 09:00 | 18.1 | 20.92 | 20.92 | 18 | 18 | 19.55 | 19.55 | 17.5 | 31.91 | 16.3 | 18 | 21.7 | 18.967 | 19.23 | 29.54
17/10/2025 10:00 | 21.2 | 20.73 | 20.73 | 18.4 | 18.4 | 20.35 | 20.35 | 17.8 | 32.72 | 16.5 | 18 | 22.15 | 19.667 | 19.49 | 30.39
17/10/2025 11:00 | 24 | 20.53 | 20.53 | 18.6 | 18.6 | 21.2 | 21.2 | 17.9 | 33.87 | 17.4 | 18.6 | 22.74 | 19.8 | 19.7 | 30.61
17/10/2025 12:00 | 25.9 | 20.47 | 20.47 | 18.8 | 18.8 | 21.94 | 21.94 | 18 | 32.41 | 18.4 | 19.2 | 23.29 | 20.155 | 19.97 | 32.16
17/10/2025 13:00 | 27.7 | 20.44 | 20.44 | 18.8 | 18.8 | 22.78 | 22.78 | 18 | 31.92 | 18.6 | 19.5 | 24.01 | 20.467 | 20.29 | 32
17/10/2025 14:00 | 25.8 | 20.39 | 20.39 | 18.4 | 18.4 | 23.72 | 23.72 | 17.6 | 31.16 | 18.2 | 20.2 | 24.79 | 20.367 | 20.59 | 33.68
17/10/2025 15:00 | 24.3 | 20.66 | 20.66 | 18.9 | 18.9 | 24.5 | 24.5 | 17.8 | 30.59 | 18.3 | 19.4 | 25.2 | 20.1 | 20.98 | 33.84
17/10/2025 16:00 | 22.5 | 21.08 | 21.08 | 18 | 18 | 24.81 | 24.81 | 17.5 | 30.39 | 18.3 | 18.4 | 25.04 | 19.4 | 21.03 | 33.15
17/10/2025 17:00 | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 17.8 | 17.8 | 24.6 | 24.6 | 17.2 | 31.26 | 17.4 | 18.2 | 24.64 | 19.067 | 20.85 | 30.67
17/10/2025 18:00 | 19 | 22.34 | 22.34 | 17.8 | 17.8 | 23.87 | 23.87 | 17.1 | 30.15 | 17.3 | 18 | 24.2 | 18.867 | 20.44 | 28.91
17/10/2025 19:00 | 17.1 | 23.12 | 23.12 | 17.8 | 17.8 | 22.8 | 22.8 | 17 | 29.11 | 17.2 | 17.9 | 23.75 | 18.667 | 20.12 | 27.83
17/10/2025 20:00 | 16.4 | 23.79 | 23.79 | 18.2 | 18.2 | 21.9 | 21.9 | 16.9 | 28.78 | 17.1 | 17.9 | 23.39 | 18.5 | 19.84 | 27.29
17/10/2025 21:00 | 16 | 24.13 | 24.13 | 18.2 | 18.2 | 21.16 | 21.16 | 16.8 | 29.1 | 16.9 | 17.8 | 23.09 | 18.8 | 19.59 | 27.02
17/10/2025 22:00 | 16 | 24.16 | 24.16 | 18 | 18 | 20.7 | 20.7 | 17.3 | 28.9 | 16.9 | 17.7 | 22.81 | 18.667 | 19.43 | 26.56
17/10/2025 23:00 | 15.5 | 24.1 | 24.1 | 18 | 18 | 20.35 | 20.35 | 17.3 | 29.19 | 16.9 | 17.5 | 22.57 | 18.4 | 19.23 | 26.2

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
17/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1972.35 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00
17/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 17/10/2025 06:00 | 18/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 17 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
17/10/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 11.84 | 23.74 | 19.2 |  | 4.9 | 7.8 | 6.28 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 2.926 | 4.977 |  |  |  | 7.05 | 7.05 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 12.46 | 23.72 | 19.2 |  | 4.9 | 8.1 | 6.228 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 5.883 | 5.037 |  |  |  | 7.29 | 7.29 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 12.01 | 26.06 | 19.2 |  | 5.7 | 8.2 | 6.206 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 6.946 | 5.758 |  |  |  | 7.39 | 7.39 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 02:00 | 23 | 5.94 | 11.89 | 25.8 | 19.2 |  | 5.8 | 8.6 | 6.014 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 7.545 | 5.157 |  |  |  | 7.71 | 7.71 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 02:30 | 23 | 15.05 | 11.74 | 24.63 | 19.2 |  | 5.4 | 9.4 | 5.766 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 5.799 | 4.977 |  |  |  | 7.46 | 7.46 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 03:00 | 23 | 19.29 | 11.26 | 24.46 | 19.2 |  | 4.7 | 9.5 | 5.694 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 4.59 | 4.601 |  |  |  | 7.34 | 7.34 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 03:30 | 23 | 37.66 | 12.03 | 22.61 | 19.2 |  | 4.6 | 8.9 | 5.582 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 5.66 | 4.496 |  |  |  | 6.78 | 6.78 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 04:00 | 23 | 37.79 | 12.27 | 22.59 | 19.2 |  | 4.4 | 9.8 | 5.49 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 5.055 | 4.503 |  |  |  | 7.51 | 7.51 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 04:30 | 23 | 37.77 | 11.92 | 24.25 | 19.2 |  | 4.2 | 10.3 | 5.494 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 3.937 | 4.516 |  |  |  | 6.84 | 6.84 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 05:00 | 23 | 37.78 | 12.86 | 24.25 | 19.2 | 0 | 4.8 | 9.6 | 5.193 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5.228 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 5.902 | 5.072 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 6.84 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 0 | 7.2305
17/10/2025 | 05:30 | 23 | 37.76 | 12.12 | 24.4 | 19.2 | 0 | 4.9 | 9.3 | 4.825 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19.67 | 21.64 | 6 | 6 | 39.478 | 8.833 | 8.833 | 0 | 9 | 50.192 | 4.086 | 4.619 | 8.925 | 8.576 | 51.859 | 6.43 | 6.43 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 14 | 48.0275
17/10/2025 | 06:00 | 23 | 37.77 | 12.58 | 24.47 | 19.2 | 13.3 | 5.3 | 9.2 | 4.658 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 73.09 | 64.27 | 7 | 7 | 122.958 | 196.498 | 196.498 | 0.49201 | 55 | 426.184 | 4.761 | 4.62 | 77.643 | 80.412 | 403.577 | 6.76 | 6.76 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 59 | 128.21
17/10/2025 | 06:30 | 23 | 37.8 | 12.88 | 23.44 | 19.2 | 47.71 | 5.6 | 8.8 | 5.081 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 399.87 | 176.73 | 7 | 8 | 460.499 | 546.972 | 546.972 | 25.4576 | 207 | 806.172 | 4.68 | 4.669 | 446.268 | 387.159 | 839.311 | 6.57 | 6.57 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 105 | 250.85
17/10/2025 | 07:00 | 23 | 37.83 | 11.9 | 23.17 | 19.2 | 56.75 | 4.9 | 8.7 | 4.698 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 778.24 | 855.64 | 7 | 7 | 948.886 | 875.979 | 875.979 | 83.1612 | 378 | 919.897 | 4.709 | 4.623 | 752.097 | 698.257 | 948.034 | 6.51 | 6.51 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 299 | 248.0305
17/10/2025 | 07:30 | 23 | 37.88 | 12 | 23.43 | 19.2 | 74.15 | 4.3 | 8.9 | 5.279 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 957.54 | 983.64 | 6 | 6 | 984.004 | 975.146 | 975.146 | 255.5176 | 512 | 974.347 | 4.657 | 4.646 | 972.495 | 937.098 | 1012.936 | 6.87 | 6.87 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 502 | 787.7855
17/10/2025 | 08:00 | 23 | 37.86 | 11.48 | 23.5 | 19.2 | 96.76 | 4.4 | 8.6 | 5.793 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 998.78 | 1040.73 | 8 | 8 | 1005.348 | 1019.889 | 1019.889 | 286.9378 | 641 | 1018.683 | 2.929 | 4.271 | 1032.772 | 1001.944 | 1058.735 | 6.7 | 6.7 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 629 | 1024.367
17/10/2025 | 08:30 | 23 | 37.89 | 10.79 | 23.42 | 20.1 | 514.72 | 4.7 | 8.2 | 5.85 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1027.71 | 1071.27 | 9 | 9 | 1020.329 | 1047.352 | 1047.352 | 442.1462 | 791 | 1039.816 | 2.741 | 3.59 | 1075.004 | 1032.03 | 1069.843 | 6.46 | 6.46 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 754 | 1041.3475
17/10/2025 | 09:00 | 23 | 37.91 | 12.69 | 23.23 | 20.1 | 649.09 | 4.7 | 8.6 | 6.032 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1059.7 | 1096 | 9 | 9 | 1034.196 | 1064.654 | 1064.654 | 658.1166 | 919 | 1052.999 | 2.582 | 3.414 | 1099.073 | 1046.194 | 1097.895 | 6.91 | 6.91 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 866 | 1064.5725
17/10/2025 | 09:30 | 23 | 37.79 | 12.15 | 23.37 | 20.1 | 756.53 | 5.9 | 9.1 | 5.604 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1074.07 | 1102.55 | 9 | 9 | 1046.354 | 1073.534 | 1073.534 | 774.2897 | 953 | 1061.131 | 2.852 | 3.717 | 1113.818 | 1050.018 | 1105.335 | 7.66 | 7.66 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 965 | 1070.826
17/10/2025 | 10:00 | 23 | 37.82 | 11.76 | 23.45 | 20.1 | 849.3 | 7.1 | 8.7 | 6.012 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1082.34 | 1112 | 9 | 9 | 1044.805 | 1075.439 | 1075.439 | 860.2543 | 1103 | 1060.784 | 3.34 | 3.959 | 1117.575 | 1057.862 | 1107.69 | 7.57 | 7.57 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1040 | 1072.9685
17/10/2025 | 10:30 | 23 | 37.84 | 12.49 | 23.57 | 20.1 | 914.96 | 7.6 | 8.1 | 6.08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1088.67 | 1109.82 | 9 | 10 | 1044.592 | 1072.994 | 1072.994 | 944.303 | 1069 | 1065.539 | 6.293 | 4.51 | 1118.703 | 1058.372 | 1107.348 | 7.98 | 7.98 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1102 | 1065.1715
17/10/2025 | 11:00 | 23 | 37.87 | 12.29 | 23.55 | 20.1 | 976.43 | 8.4 | 6.9 | 6.357 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1095.32 | 1115.64 | 9 | 10 | 1049.798 | 619.454 | 619.454 | 1027.9785 | 1168 | 1065.974 | 6.877 | 5.488 | 1124.137 | 1057.409 | 1105.892 | 8.41 | 8.41 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1131 | 1073.068
17/10/2025 | 11:30 | 23 | 37.87 | 9.93 | 23.35 | 20.1 | 986.26 | 8.9 | 6.3 | 6.731 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1086.74 | 1123.64 | 10 | 10 | 1040.752 | 953.53 | 953.53 | 1024.7253 | 1184 | 1064.937 | 8.452 | 6.29 | 1127.249 | 1063.376 | 1101.467 | 8.45 | 8.45 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1141 | 1072.1065
17/10/2025 | 12:00 | 23 | 37.87 | 11.37 | 23.35 | 20.1 | 989.33 | 8.8 | 7.6 | 6.984 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1089.55 | 1132.36 | 10 | 10 | 1040.348 | 1073.195 | 1073.195 | 1024.1961 | 1177 | 1063.08 | 9.303 | 6.664 | 1126.078 | 1065.286 | 1095.42 | 8.24 | 8.24 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1122 | 1070.0325
17/10/2025 | 12:30 | 23 | 39.43 | 11.72 | 23.43 | 20.1 | 967.85 | 9.2 | 7.8 | 6.795 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1090.84 | 1119.27 | 11 | 10 | 1001.861 | 1072.756 | 1072.756 | 843.4832 | 1160 | 1065.88 | 10.235 | 6.642 | 1128.49 | 1067.998 | 1099.825 | 8.26 | 8.26 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1091 | 1066.938
17/10/2025 | 13:00 | 23 | 44.86 | 10.89 | 23.43 | 20.1 | 945.53 | 8.9 | 8.3 | 8.612 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1087 | 1114.18 | 12 | 10 | 1042.764 | 1075.171 | 1075.171 | 479.097 | 1124 | 1055.796 | 10.063 | 6.517 | 1121.454 | 1068.322 | 1092.553 | 8.26 | 8.26 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 1032 | 1063.6725
17/10/2025 | 13:30 | 23 | 44.85 | 11.67 | 23.42 | 20.1 | 889.78 | 8.6 | 8.5 | 8.612 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1084.04 | 1106.18 | 11 | 10 | 1042.338 | 1077.689 | 1077.689 | 611.4565 | 1068 | 1054.724 | 10.884 | 7.212 | 1115.644 | 1067.344 | 1082.86 | 9.21 | 9.21 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 968 | 1053.523
17/10/2025 | 14:00 | 23 | 44.85 | 10.94 | 23.49 | 20.1 | 811.83 | 8.5 | 8.4 | 8.612 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1076.41 | 1094.55 | 10 | 10 | 1036.589 | 1079.732 | 1079.732 | 884.4305 | 941 | 1044.955 | 9.437 | 7.067 | 1104.455 | 1061.428 | 1069.006 | 10.07 | 10.07 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 884 | 1042.16
17/10/2025 | 14:30 | 23 | 44.86 | 12.09 | 23.44 | 20.1 | 713.46 | 8.1 | 8.5 | 8.612 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1055.04 | 1062.18 | 10 | 10 | 1032.408 | 1065.538 | 1065.538 | 814.0857 | 824 | 1021.502 | 10.172 | 7.125 | 1088.666 | 1048.945 | 1040.077 | 9.4 | 9.4 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 781 | 1018.9225
17/10/2025 | 15:00 | 23 | 46.96 | 11.39 | 23.53 | 20.1 | 608.42 | 8.2 | 8.3 | 8.612 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1021.53 | 1129.45 | 10 | 9 | 943.807 | 1037.336 | 1037.336 | 710.2014 | 705 | 986.365 | 9.715 | 7.048 | 1057.278 | 1026.122 | 1003.766 | 9.12 | 9.12 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 655 | 974.7815
17/10/2025 | 15:30 | 23 | 47.28 | 11.66 | 23.28 | 20.1 | 490.83 | 8.4 | 8.6 | 8.612 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 984.26 | 443.45 | 9 | 9 | 696.615 | 986.794 | 986.794 | 453.8216 | 625 | 928.179 | 11.619 | 7.224 | 1001.395 | 982.579 | 936.651 | 9.43 | 9.43 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 251 | 893.0775
17/10/2025 | 16:00 | 23 | 51 | 11.82 | 23.22 | 20.1 | 395.31 | 7.7 | 9.2 | 8.612 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 775.68 | 493.45 | 9 | 8 | 687.999 | 858.257 | 858.257 | 311.4407 | 287 | 832.793 | 12.845 | 7.151 | 952.116 | 935.999 | 831.801 | 9 | 9 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 211 | 769.7375
17/10/2025 | 16:30 | 23 | 50.27 | 10.23 | 22.89 | 19.4 | 302.35 | 7.9 | 9.3 | 8.612 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 591.6 | 157.82 | 7 | 7 | 126.455 | 517.748 | 517.748 | 281.0622 | 154 | 634.911 | 11.607 | 7.154 | 706.826 | 714.733 | 611.229 | 8.77 | 8.77 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 141 | 499.05
17/10/2025 | 17:00 | 23 | 53.2 | 13.68 | 23.45 | 19.4 | 125.16 | 8.3 | 9.3 | 8.612 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 293.26 | 70.91 | 8 | 7 | 62.274 | 163.525 | 163.525 | 326.3281 | 173 | 239.176 | 11.121 | 7.353 | 407.563 | 415.837 | 222.501 | 8.95 | 8.95 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 59 | 113.892
17/10/2025 | 17:30 | 22 | 53.95 | 11.72 | 23.52 | 19.4 | 94.71 | 8.8 | 9.3 | 8.612 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 286.14 | 67.64 | 5 | 5 | 22.999 | 4.303 | 4.303 | 175.3355 | 23 | 11.819 | 9.159 | 7.306 | 123.765 | 125.132 | 0 | 9.59 | 9.59 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 13 | 2.803
17/10/2025 | 18:00 | 22 | 53.77 | 13.06 | 23.61 | 19.4 | 13.49 | 9.1 | 9.3 | 8.612 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.808 | 0 | 0 | 75.7503 | 0 | 0 | 8.872 | 6.955 | 1.12 | 1.265 | 0 | 9.49 | 9.49 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 0 | 0
17/10/2025 | 18:30 | 23 | 53.21 | 9.42 | 23.56 | 19.4 | 0.01 | 8.8 | 9.1 | 8.612 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.627 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 9.558 | 6.538 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 0 | 0.013
17/10/2025 | 19:00 | 23 | 55.03 | 9.71 | 23.55 | 19.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 8.612 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 6.606 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 10.31 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 0 | 0.002
17/10/2025 | 19:30 | 15 | 55.68 | 11.65 | 26.05 | 19.4 | 0 | 9.2 | 9.1 | 8.612 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.675 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 10.05 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599 | 0 | 0.054
17/10/2025 | 20:00 | 15 | 55.18 | 10.96 | 25.85 | 19.4 |  | 9 | 9.2 | 8.612 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.025 | 6.165 |  |  |  | 9.91 | 9.91 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 20:30 | 13 | 55.15 | 11.99 | 26.02 | 19.4 |  | 8.5 | 8.7 | 8.612 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.534 | 5.499 |  |  |  | 9.59 | 9.59 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 21:00 | 13 | 55.02 | 12.36 | 26.1 | 19.4 |  | 7.7 | 7.6 | 8.612 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 7.022 | 5.701 |  |  |  | 9.41 | 9.41 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 21:30 | 0 | 55.11 | 11.41 | 22.11 | 19.4 |  | 7.4 | 7 | 8.612 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.05 | 4.473 |  |  |  | 8.74 | 8.74 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 22:00 | 0 | 55.16 | 11.59 | 24.35 | 19.4 |  | 7.2 | 7.7 | 8.612 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 4.645 | 5.167 |  |  |  | 8.53 | 8.53 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 22:30 | 0 | 54.76 | 12.97 | 23.55 | 19.4 |  | 7.4 | 7.9 | 8.612 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 4.754 | 3.171 |  |  |  | 7.79 | 7.79 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 23:00 | 0 | 54.82 | 11.73 | 22.86 | 19.4 |  | 7.1 | 8.7 | 8.612 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 5.017 | 2.704 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
17/10/2025 | 23:30 | 1 | 55.37 | 10.3 | 24.09 | 19.4 |  | 6.9 | 7.9 | 8.612 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 4.067 | 2.145 |  |  |  | 7.36 | 7.36 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599
18/10/2025 | 00:00 | 1 | 55.23 | 9.7 | 24.05 | 19.4 |  | 6.4 | 8.6 | 8.612 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 3.013 | 2.445 |  |  |  | 7.33 | 7.33 | 336.0629 | 0 | 320.0599 | 0 | 320.0599 | 269.2931 | 281.5337 | 304.0569 | 320.0599

## CALOR_ÚTIL
viernes, 17 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
17/10/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 53.06 | 62.5 | 89.27 | 288.89 | 525.72
17/10/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 55.88 | 62.44 | 89.27 | 286.04 | 525.63
17/10/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 52.79 | 64.04 | 89.27 | 294.73 | 532.83
17/10/2025 | 02:00 | 32 | 0.02 | 52.22 | 63.24 | 89.27 | 298.59 | 535.34
17/10/2025 | 02:30 | 31 | 0.06 | 54.12 | 66.57 | 89.27 | 295.48 | 536.5
17/10/2025 | 03:00 | 31 | 3.3 | 51.86 | 66.16 | 89.27 | 285.9 | 527.49
17/10/2025 | 03:30 | 29 | 5.55 | 53.84 | 48.21 | 89.27 | 283.5 | 509.37
17/10/2025 | 04:00 | 29 | 5.44 | 54.9 | 48.16 | 89.27 | 276.77 | 503.54
17/10/2025 | 04:30 | 28 | 5.44 | 51.79 | 58.76 | 89.27 | 274.43 | 507.69
17/10/2025 | 05:00 | 28 | 5.52 | 55.88 | 58.77 | 89.27 | 266.83 | 504.27
17/10/2025 | 05:30 | 28 | 5.52 | 52.18 | 59.38 | 89.27 | 280.1 | 514.45
17/10/2025 | 06:00 | 28 | 5.37 | 54.14 | 59.52 | 89.27 | 275.87 | 512.17
17/10/2025 | 06:30 | 27 | 5.37 | 63.02 | 61.78 | 89.27 | 287.89 | 534.33
17/10/2025 | 07:00 | 27 | 5.41 | 58.23 | 61.05 | 89.27 | 284.96 | 525.92
17/10/2025 | 07:30 | 31 | 5.42 | 51.13 | 61.79 | 89.27 | 290.6 | 529.21
17/10/2025 | 08:00 | 31 | 6.21 | 48.91 | 61.95 | 89.27 | 297.87 | 535.21
17/10/2025 | 08:30 | 31 | 6.22 | 54.15 | 62.01 | 82.91 | 297.26 | 533.55
17/10/2025 | 09:00 | 31 | 5.92 | 63.64 | 61.5 | 82.91 | 293.35 | 538.32
17/10/2025 | 09:30 | 31 | 5.91 | 52.47 | 61.64 | 82.91 | 284.39 | 518.32
17/10/2025 | 10:00 | 31 | 5.74 | 50.78 | 61.86 | 82.91 | 287.73 | 520.02
17/10/2025 | 10:30 | 28 | 5.74 | 45.99 | 62 | 82.91 | 280.26 | 504.9
17/10/2025 | 11:00 | 28 | 6.01 | 45.22 | 61.94 | 82.91 | 282.76 | 506.84
17/10/2025 | 11:30 | 31 | 6.01 | 58.41 | 61.08 | 82.91 | 299.36 | 538.77
17/10/2025 | 12:00 | 31 | 7.49 | 66.91 | 61.08 | 82.91 | 297.45 | 546.84
17/10/2025 | 12:30 | 31 | 7.79 | 55.45 | 61.45 | 82.91 | 290.67 | 529.27
17/10/2025 | 13:00 | 31 | 10.61 | 51.53 | 61.45 | 82.91 | 292.86 | 530.36
17/10/2025 | 13:30 | 33 | 10.6 | 53.42 | 61.53 | 82.91 | 291.86 | 533.32
17/10/2025 | 14:00 | 33 | 10.63 | 50.06 | 61.69 | 82.91 | 291.17 | 529.46
17/10/2025 | 14:30 | 32 | 10.63 | 55.96 | 61.58 | 82.91 | 287.16 | 530.24
17/10/2025 | 15:00 | 32 | 11.33 | 52.69 | 61.8 | 82.91 | 287.4 | 528.13
17/10/2025 | 15:30 | 32 | 11.41 | 48.33 | 61.01 | 82.91 | 286.73 | 522.39
17/10/2025 | 16:00 | 32 | 11.86 | 48.98 | 60.85 | 82.91 | 285.12 | 521.72
17/10/2025 | 16:30 | 32 | 11.69 | 50.05 | 60.38 | 87.63 | 287.42 | 529.17
17/10/2025 | 17:00 | 32 | 14.59 | 66.94 | 61.9 | 87.63 | 282.4 | 545.46
17/10/2025 | 17:30 | 30 | 14.8 | 48.44 | 61.92 | 87.63 | 283.43 | 526.22
17/10/2025 | 18:00 | 30 | 14.83 | 53.99 | 62.14 | 87.63 | 282.98 | 531.57
17/10/2025 | 18:30 | 32 | 14.68 | 56.22 | 62.13 | 87.63 | 283.66 | 536.32
17/10/2025 | 19:00 | 32 | 14.44 | 57.92 | 62.1 | 87.63 | 280.29 | 534.38
17/10/2025 | 19:30 | 23 | 14.61 | 57.58 | 68.61 | 87.63 | 280.6 | 532.03
17/10/2025 | 20:00 | 23 | 14.44 | 54.12 | 68.12 | 87.63 | 275.57 | 522.88
17/10/2025 | 20:30 | 20 | 14.44 | 49.29 | 68.81 | 87.63 | 281.9 | 522.07
17/10/2025 | 21:00 | 20 | 14.14 | 50.8 | 68.99 | 87.63 | 288.22 | 529.78
17/10/2025 | 21:30 | 0 | 14.16 | 52.05 | 59.52 | 87.63 | 284.37 | 497.73
17/10/2025 | 22:00 | 0 | 14.34 | 52.87 | 65.5 | 87.63 | 298.63 | 518.97
17/10/2025 | 22:30 | 0 | 14.24 | 56.62 | 61.53 | 87.63 | 296.87 | 516.89
17/10/2025 | 23:00 | 0 | 14.45 | 51.21 | 59.69 | 87.63 | 285.03 | 498.01
17/10/2025 | 23:30 | 1 | 14.59 | 54.88 | 67.3 | 87.63 | 299.64 | 525.04
18/10/2025 | 00:00 | 1 | 14.6 | 51.7 | 67.19 | 87.63 | 312.17 | 534.29
EJEC MWh |  | 625 | 210.785 | 1291.31 | 1487.31 | 2078.48 | 6903.58 | 12596.465

## FLUJOS
viernes, 17 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/10/2025 | 00:30 | 0 | 18.6258 | -22.5358 | 8.0806 | 34.9438 |  | 40.2792 | -108.5061 | 47.2512 | 23.9953 | 23.3579 | -13.32 | -38.46 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 1.9603 | 69.2292 | 12.6437 | 12.816 | 21.2507 | 11.146 | 6.1092 | 6.3127 |  |  | -65.07 | -65.33 |  | 13.32 | 37.4 | 10.54 | 0.199 | -69.82 | -69.08 | -36.84 | 69.82 | 70.03 | 15.807 | 1.2729 | 58.724 | 60.3392 | 47.108 | -51.3064 | -50.9694 | 9.4374 | 9.6304 | 71.2663 | 72.4719 | -1.3584 |  | -424.7549 | 4.4632 | -11.9 | -13 | 57.839 | 56.6015 | -4.1212 |  | -42.1728 | 1.9698 |  | 2.3756 | 474.8984 | 62.8986 | 63.4785 | -214.1039 | 464.5572 |  | -123.843 | 126.0465 | 73.2998 | 22.07 | 25.89 | 52.7 | 56.61 | -70.9931 | -70.7252 | 120.388 | 121.2658 | 34.5943 | -116.051 | -116.1883 | -3.8925 |  |  |  | 105.5 | 95.1 | -15.47 | 45.6009 | 44.5611 | 44.4566 | -13.9487 | -13.6555 | 35.9828 | -60.4892 | 37.4409 | 12.736 | 41.81 | 24.38 | 63.0542 | 59.7702 | -27.18 | -4.1307 |  |  | -90.8288 | -12.9977 | -17.1809 | -74.4 | -75.1 | 28.6441 | 37.2162 | 41.3435 | 52.1667 | 36.86 | -4.24 | 59.1945 | 90.4226 | -27.57 | -28.2 | 100.99 | 59.76 | 90.4727 | 89.4364 | -47.4377 | -45.9909 | 164.5992 | 123.3154 | 117.3057 | 119.5049 | 84.8882 | 74.3355 | -25.968 | 225.0669 | 233.928 |  | -29.8054 | -27.701 | 0 | 9.446 | 7.9553 | 169.02 | -82.8369 | -84.2963 | -34.685 | 15.75 | -23.54 | 92 | 13.4025 | -37.4481 | -35.8876 | -35.1999 | 11.6898 | -70.8933 | 32.011 | 19.6041 |  | 19.8634 | 42.9584 | 42.4823 | 41.5367 | 71.0015 | 70.834 | -103.488 | 49.2339 | 48.8241 | -90.5836 | -83.5534 | -15.6649 | -17.06 | 14.1878 | 0.8792 | -9.12 | 15.3 | -17.0464 |  | -7.06 | 4.346 |  | 38.51 | 84.5944 | 90.8594 | 12.93 | 83.7187 | 24.1 | -11.0005 | 6.0288 | 6.3647 | 1.7264 |  |  | -15.4021 | -26.4284 | 16.9963 | 27.4497 |  |  | -170.14 | -17.2532 | 21.0735 | -25.2518 | 8.4838 | 5.6069 | 5.3158 | 9.6255 | 129.189 | 128.7774 | 267.4 | -264.5862 | -593.7078 | 591.9251 | 524.3696 | -124.233 | -123.3736 | -63.3936 | -55.977 | 59.5395 | 59.0669 |  |  | 40.4001 | 40.3122 | -46.9326 | -46.8983 | 89.74 | 89.5 | 12 | 10.2 | 22.3357 | 29.12 | -323.5566 | 108.0307 | 107.4079 | 13.9 | -53.1 | -39.5 | -38.7 | 1.09 | 0.9442 | -514.1173 | -205.9029 | 380.123 | 318.864 | -1.7728 | -316.0612 | 316.8491 | -140.2631 | -211.7717 | -305.8023 | 81.3813 | 83.0301 | 140.6145 | -374.8957 | 220.0865 | -157.0011 | 158.403 | -11.496 |  | 9.76 | 6.721 | 6.725 | -9.84 | -14.88 |  | 15.9106 | -28.0964 | -41.6037 | 27.2 | 48.816 | 51.174 |  |  | 38.1848 | 38.9213 | 38.8444 |  | 54.8 | 21.1549 | 6.27 |  | -57.2588 | 83.0499 | 64.3742 | -55.619 | -81.7137 | 55.063 | 26.6082 | -62.5 | 63 | -63.3049 | 263.6719
17/10/2025 | 01:00 | 0 | 18.2091 | -22.0079 | 7.4992 | 34.6077 |  | 38.3051 | -102.0911 | 43.6236 | 22.1813 | 21.7242 | -6.66 | -36.522 | 33 | 9.108 | -33 | 1.992 | 65.5034 | 12.635 | 12.7905 | 21.0696 | 11.4499 | 5.9205 | 6.026 |  |  | -59.56 | -59.83 |  | 6.66 | 35.2 | 9.917 | 0.19 | -69.56 | -69.47 | -25.03 | 69.56 | 69.65 | 15.1342 | 1.614 | 56.1057 | 57.9215 | 42.0018 | -51.0384 | -52.1181 | 33.5318 | 32.4576 | 65.3721 | 66.8456 | 29.8235 |  | -423.9956 | 5.2116 | -12.2 | -13.1 | 59.1682 | 57.3892 | -3.8026 |  | -44.4542 | 1.6598 |  | 1.4599 | 471.1446 | 59.7247 | 59.4806 | -212.2359 | 455.1337 |  | -100.6226 | 103.303 | 70.0465 | 21.25 | 24.74 | 49.99 | 54.99 | -71.9308 | -72.4666 | 121.8443 | 123.5258 | 35.4364 | -102.551 | -103.1534 | -5.692 |  |  |  | 100.7 | 90.7 | -14.97 | 47.9516 | 46.8972 | 45.4389 | -13.6004 | -13.0956 | 36.0542 | -59.3703 | 37.9285 | 12.0143 | 38.38 | 22.8 | 60.4761 | 56.987 | -26.24 | -17.5836 |  |  | -85.1494 | -12.2393 | -16.5222 | -72.1 | -70.5 | 28.3749 | 34.8724 | 37.1167 | 49.823 | 34.61 | -3.45 | 59.954 | 84.4248 | -27.39 | -27.92 | 96.39 | 58.56 | 87.2364 | 86.0182 | -49.7984 | -47.3909 | 157.0996 | 113.8199 | 110.8509 | 111.9337 | 83.8956 | 71.1753 | -26.66 | 222.6132 | 229.5648 |  | -30.433 | -27.7427 | 0 | 11.5765 | 11.2163 | 165.948 | -84.3355 | -85.8576 | -31.8505 | 0 | -21.86 | 107 | 13.1597 | -32.5812 | -34.0737 | -33.4454 | 7.6695 | -69.3249 | 31.838 | 20.1099 |  | 19.8149 | 41.6165 | 41.8403 | 40.7863 | 71.5038 | 72.1737 | -102.6507 | 51.2515 | 51.3255 | -90.281 | -82.8377 | -16.5951 | -17.78 | 14.3685 | 0.8341 | -9.15 | 15.06 | -17.6221 |  | -7.316 | 4.36 |  | 39.26 | 84.9233 | 91.207 | 12.69 | 84.8843 | 23 | -10.842 | 5.9254 | 6.2698 | 1.631 |  |  | -15.1048 | -25.8516 | 16.7235 | 26.7602 |  |  | -169.3734 | -16.6666 | 20.9465 | -24.0223 | 8.1323 | 4.922 | 4.6619 | 9 | 128.4003 | 129.691 | 264.4 | -262.9431 | -590.6045 | 588.8831 | 518.5234 | -124.115 | -122.296 | -63.9797 | -56.104 | 61.2589 | 59.8748 |  |  | 40.4111 | 39.6091 | -44.2173 | -44.868 | 89.89 | 88.91 | 9.2 | 10.1 | 21.8636 | 28 | -322.9617 | 106.7929 | 106.8718 | 13.3 | -53.6 | -39.5 | -39.6 |  | 0.898 | -510.2598 | -198.4684 | 380.9658 | 321.3026 | 1.52 | -312.3834 | 311.8371 | -140.1798 | -211.3534 | -309.6839 | 84.3656 | 84.3894 | 141.6864 | -367.7891 | 216.7102 | -156.9311 | 156.1048 | -11.1005 |  | 9.92 | 6.566 | 6.568 | -9.76 | -15.52 |  | 16.6735 | -28.6519 | -41.6892 | 26.6 | 51.482 | 49.059 |  |  | 40.4856 | 39.0041 | 39.4844 |  | 56 | 21.3877 | 6.09 |  | -58.6296 | 82.4427 | 64.1473 | -58.7682 | -81.5882 | 55.9955 | 25.2331 | -63.4 | 64.8 | -68.2808 | 266.2389
17/10/2025 | 01:30 | 0 | 17.9023 | -21.787 | 7.3311 | 34.5093 |  | 37.4618 | -99.5108 | 42.1886 | 21.3653 | 21.0258 | -2.22 | -35.505 | 33 | 9.108 | -30.8 | 1.7613 | 65.2396 | 12.2847 | 12.3525 | 20.7687 | 11.5005 | 6.3362 | 6.077 |  |  | -57.66 | -57.72 |  | 0 | 33 | 8.72 | 0.188 | -61.75 | -61.16 | -38.43 | 61.75 | 61.93 | 14.6024 | 1.8765 | 54.0387 | 55.9982 | 38.3861 | -46.2159 | -46.2861 | 10.4192 | 10.3582 | 63.4967 | 64.8363 | -5.2621 |  | -379.8369 | 5.7164 | -12.3 | -13 | 52.8014 | 52.0642 | -3.8931 |  | -37.554 | 1.7551 |  | 0 | 424.0851 | 59.2364 | 59.0838 | -204.333 | 423.2867 |  | -88.7231 | 89.9192 | 68.7591 | 20.93 | 23.15 | 48.34 | 56.11 | -82.5134 | -82.1115 | 100.8932 | 100.7093 | 39.0402 | -84.8614 | -85.6116 | -6.1417 | 0 |  |  | 92.5 | 83.4 | -14.56 | 51.3973 | 50.1154 | 49.5963 | -6.2007 | -5.8374 | 28.3439 | -58.3543 | 29.6921 | 11.9557 | 37.95 | 22.52 | 56.2573 | 53.3249 | -25.88 | -3.74 |  |  | -78.9322 | -9.0907 | -16.1492 | -72.2 |  | 26.1172 | 29.892 | 46.04 | 42.2058 | 29.26 | -2.3 | 54.8235 | 80.067 | -28.35 | -28.77 | 94.2 | 56.21 | 80.5455 | 79.6 | -50.9538 | -49.5909 | 146.5457 | 107.4976 | 101.96 | 102.9623 | 79.9705 | 66.8456 | -25.534 | 216.8007 | 209.8581 |  | -29.4481 | -27.7255 | 13.8842 | 7.6155 | 5.8523 | 159.804 | -83.1671 | -85.727 | -28.0585 | 14.62 | -24.8 | 97.3 | 12.8213 | -41.5939 | -33.425 | -32.5391 | 7.0268 | -65.0908 | 19.011 | 20.0734 |  | 20.0236 | 41.2245 | 41.5454 | 39.9931 | 82.3885 | 82.8909 | -111.8608 | 53.9597 | 54.1655 | -97.8547 | -92.9222 | -16.661 | -18.4 | 14.3661 | 0.7864 | -9.12 | 14.77 | -17.6086 |  | -7.426 | 4.473 |  | 39.06 | 93.7712 | 97.359 |  | 83.9955 | 24 | -9.9035 | 5.5728 | 6.1735 | 1.5649 |  |  |  | -23.5244 | 16.9746 | 24.3974 |  |  | -163.1049 | -16.3411 | 20.5381 | -24.3635 | 7.7099 | 4.6583 | 4.356 | 8.8746 | 126.4883 | 126.3454 | 257.3 | -256.8306 | -574.6976 | 574.9874 | 498.8514 | -120.5407 | -119.7594 | -64.4297 | -57.2792 | 61.5592 | 60.9887 |  | -106.4004 | 39.5651 | 39.4443 | -43.0575 | -41.9191 | 89.99 | 90.99 | 10.2 | 9.7 | 22.1093 | 27.04 | -322.4928 | 105.3221 | 105.3142 | 13.3 | -53.7 | -37.6 | -37 | 0.9937 | 0.9159 | -486.0394 | -180.9395 | 378.5775 | 323.0551 | 15.2134 | -318.3116 | 308.8593 | -133.3692 | -210.7232 | -308.459 | 84.2179 | 86.6852 | 138.6807 | -372.7505 | 215.1835 | -153.7528 | 158.397 | -10.7846 |  | 10.32 | 6.744 | 6.814 | -10 | -15.12 |  | 16.1151 | -28.7709 | -41.9547 | 28.1 | 51.675 | 51.556 |  |  | 39.6685 | 40.4015 | 39.1872 |  | 55.4 | 21.6523 | 5.79 |  | -58.7427 | 83.5112 | 65.736 | -58.8273 | -81.7729 | 56.8755 | 25.3583 | -65.1 | 64 | -73.4233 | 272.6248
17/10/2025 | 02:00 | 0 | 17.6907 | -21.253 | 7.0374 | 30.3259 |  | 36.8084 | -95.4142 | 40.8315 | 20.7414 | 20.3236 | -17.76 | -34.744 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 1.7329 | 61.5028 | 11.4987 | 11.5477 | 19.6617 | 11.4091 | 6.3457 | 6.1293 |  |  | -62.27 | -62.32 |  | 17.76 | 33 | 8.498 | 0.183 | -64.83 | -64.81 | -40.89 | 64.83 | 64.99 | 14.3964 | 1.8936 | 53.057 | 55.2074 | 41.4765 | -47.5555 | -47.2156 | 9.6461 | 9.6128 | 64.8363 | 66.8456 | -3.1144 |  | -384.606 | 4.9892 | -12.1 | -12.9 | 53.9799 | 53.0347 | -3.8444 |  | -39.0289 | 1.0183 |  | 0 | 435.7737 | 58.5345 | 58.3209 | -223.7808 | 421.0549 |  | -66.9106 | 68.6411 | 65.6355 | 20.48 | 22.71 | 46.23 | 53.66 | -83.5851 | -82.1115 | 100.6454 | 101.9917 | 39.5205 | -74.2104 | -72.884 | -5.8646 |  |  |  | 88.2 | 79.4 | -14.07 | 52.4621 | 51.6172 | 51.1928 | -6.0702 | -5.8316 | 30.13 | -58.9629 | 30.5164 | 11.693 | 36.55 | 21.96 | 55.3198 | 52.153 | -24.85 | -3.6284 |  |  | -81.5621 | -9.0672 | -15.7204 | -69.8 | -70.6 | 25.8371 | 40.4388 | -0.4696 | 56.8542 | 39.93 | -0.93 | 55.335 | 80.5521 | -28.73 | -29.01 | 93.2 | 54.28 | 83.6545 | 80.2727 | -50.6393 | -48.9364 | 146.5421 | 104.2914 | 99.7442 | 101.1739 | 83.7135 | 69.7596 | -25.467 | 239.0677 | 216.5129 |  | -29.7461 | -27.185 | 0 | 7.1023 | 6.9689 | 167.484 | -85.9635 | -87.6377 | -34.0736 | 14.32 | -15.32 | 113.8 | 12.5348 | -38.7915 | -35.3407 | -34.4947 | 9.348 | -67.3592 | 33.2602 | 20.5738 |  | 20.1593 | 40.9248 | 42.6788 | 41.1898 | 83.0583 | 82.0536 | -115.0425 | 51.7697 | 51.6185 | -97.4632 | -91.8373 | -18.7851 | -18.83 | 14.3685 | 0.7864 | -9.16 | 14.69 | -20.1078 |  | -7.406 | 4.41 |  | 38.78 | 92.4981 | 97.1047 | 12.91 | 83.9264 | 22.5 | -9.865 | 5.8174 | 6.1644 | 1.5213 |  |  | -14.8196 | -23.2943 | 17.0475 | 24.4552 |  |  | -164.9987 | -16.0286 | 20.5658 | -23.5018 | 8.0701 | 4.3263 | 4.0079 | 9.2892 | 123.974 | 123.6366 | 244.3 | -243.519 | -556.1469 | 559.2553 | 483.4461 | -119.5883 | -117.877 | -64.8973 | -58.2783 | 60.5974 | 60.7106 | -103.6074 |  | 38.005 | 37.6535 | -42.1519 | -42.526 | 90.36 | 89.43 | 9.3 | 9.6 | 22.0687 | 28.88 | -313.2516 | 101.8558 | 101.3234 | 13.3 | -54.7 | -36.9 | -37 | 1.1563 | 0.8125 | -477.6534 | -184.571 | 374.5422 | 314.4954 | 15.7984 | -310.8533 | 306.2785 | -135.6085 | -206.9535 | -302.6352 | 84.9041 | 84.4177 | 132.9698 | -360.1309 | 211.3639 | -153.0439 | 159.066 | -10.9412 |  | 9.84 | 6.705 | 6.706 | -9.2 | -15.36 |  | 16.408 | -28.7404 | -41.9821 | 28.1 | 51.988 | 52.168 |  |  | 40.9363 | 39.4961 | 39.741 |  | 55.1 | 21.6481 | 5.75 |  | -59.8136 | 82.6095 | 65.6897 | -59.7283 | -80.876 | 56.8265 | 24.1685 | -63.5 | 64.2 | -64.7171 | 258.3977
17/10/2025 | 02:30 | 0 | 17.4014 | -21.1552 | 6.9762 | 27.8224 |  | 36.3195 | -90.3759 | 40.2696 | 20.5534 | 20.2321 | -24.42 | -34.031 | 30.8 | 9.108 |  | 1.4911 | 57.4022 | 12.6366 | 12.4811 | 20.3458 | 11.277 | 5.5985 | 6.021 |  |  | -63.87 | -63.83 |  | 24.42 |  | 8.182 | 0.183 | -67.04 | -66.43 | -41.12 | 67.04 | 67.26 | 14.4457 | 2.1355 | 52.5041 | 54.591 | 44.4592 | -48.4932 | -48.4125 | 10.7075 | 10.0277 | 66.0419 | 67.1136 | -4.7315 |  | -386.987 | 4.995 | -12.3 | -13.1 | 55.325 | 54.0186 | -3.5201 |  | -40.2775 | 0.6509 |  |  | 433.1491 | 46.2966 | 46.3576 | -184.825 | 416.5653 |  | -87.2105 | 90.1199 | 63.5897 | 20.2 | 21.53 | 44.73 | 53.38 | -83.9869 | -79.8343 | 103.5923 | 104.1081 | 39.8436 | -80.1724 | -79.7003 | -5.9448 |  |  |  | 89.5 | 80.4 | -13.8 | 49.8615 | 48.7239 | 48.3724 | -12.301 | -11.7295 | 30.2256 | -51.8444 | 30.3223 | 11.3233 | 33.08 | 20.23 | 54.6167 | 51.86 | -24.5 | -17.458 |  |  | -78.4345 | -9.3663 | -15.5043 | -67.5 | -65.8 | 26.3919 | 38.681 |  | 55.0964 | 38.7 | -0.22 | 55.9395 | 76.5069 | -26.86 | -27.49 | 89.05 | 54.17 | 76.5273 | 76.5273 | -50.82 | -49.5545 | 139.8216 | 99.6939 | 95.6971 | 97.2636 | 75.6882 | 65.1077 | -25.723 | 197.8523 | 221.2738 |  | -29.0713 | -27.8819 | 13.3463 | 13.0432 | 13.3542 | 142.908 | -83.9533 | -85.5245 | -28.0935 | 0 | -22.89 | 90.1 | 12.3666 | -26.6055 | -32.8598 | -32.5603 | 6.4517 | -64.0248 | 24.3027 | 20.0853 |  | 19.6728 | 40.4031 | 42.3954 | 40.8026 | 81.0489 | 80.5465 | -113.3679 | 53.1061 | 53.0987 | -96.2353 | -90.9016 | -17.745 | -20.46 | 14.3685 | 0.7633 | -9.2 | 14.98 | -18.5284 |  | -7.524 | 4.44 | 9.7679 | 37.77 | 91.8993 | 99.3966 | 12.52 | 82.333 | 23 | -9.6385 | 6.5261 | 7.0469 | 1.4608 |  |  |  | -23.125 | 17.2535 | 24.3648 |  |  | -164.9343 | -16.1846 | 19.7297 | -22.1671 | 8.2948 | 4.131 | 3.8814 | 9 | 125.3081 | 124.6361 | 249.3 | -245.2387 | -570.9744 | 573.1581 | 497.4546 | -119.5444 | -119.2798 | -67.2917 | -61.9672 | 61.1737 | 60.4495 |  |  | 38.5104 | 37.7963 | -40.8783 | -41.4891 | 93.99 | 93.88 | 8.6 | 8.1 | 21.8636 | 28.96 | -315.8297 | 103.9469 | 103.3384 |  | -57.6 | -37.8 | -37.9 | 1.0144 |  | -491.8678 | -179.9577 | 374.1883 | 315.5945 | 6.7392 | -305.1392 | 304.0978 | -135.2891 | -206.6709 | -303.6938 | 81.4227 | 80.3932 | 136.676 | -359.887 | 209.8092 | -150.5376 | 150.2614 | -11.7075 |  | 8.32 | 6.767 | 6.724 | -8.4 | -15.6 |  | 15.6481 | -30.4677 | -42.0127 | 27.9 | 49.031 | 51.543 |  |  | 39.0149 | 39.0981 | 38.7759 |  | 56.9 | 22.1235 | 5.61 |  | -61.3755 | 85.2193 | 68.8008 | -61.4431 | -84.5926 | 59.7645 | 23.5968 | -65.9 | 66.3 | -69.3309 | 263.6585
17/10/2025 | 03:00 | 0 | 17.1726 | -20.8942 | 6.8549 | 22.4084 |  | 35.6778 | -85.2943 | 39.9658 | 20.4414 | 20.0405 | -22.2 | -33.503 |  | 9.108 |  | 1.9892 | 52.0122 | 11.8585 | 12.027 | 20.2067 | 9.6693 | 5.8133 | 6.2498 |  |  | -61.29 | -61.48 |  | 22.2 | 33 | 7.269 | 0.177 | -70.76 | -69.24 | -27.69 | 70.76 | 69.99 | 14.2539 | 2.2805 | 52.1254 | 53.6448 | 44.389 | -50.2347 | -51.4672 | 35.7092 | 35.9776 | 63.7646 | 64.3004 | 34.2436 |  | -412.5962 | 5.5077 | -11.4 | -12.6 | 58.3422 | 57.2943 | -3.2867 |  | -44.3125 | 0.408 |  | 0 | 459.5171 | 49.1958 | 49.0127 | -214.5617 | 423.8934 |  | -83.7213 | 84.5388 | 63.5498 | 20.39 | 21.66 | 44.3 | 54.31 | -75.8155 | -75.4137 | 104.3968 | 104.9514 | 36.4119 | -79.7528 | -79.3958 | -5.9973 |  |  |  | 87.5 | 78.9 | -13.7 | 48.7409 | 47.1044 | 47.6078 | -14.8119 | -14.3834 | 36.5309 | -54.5905 | 36.3659 | 11.1647 | 32.77 | 20.09 | 54.8511 | 51.2741 | -24.38 | -17.0812 |  |  | -78.7892 | -9.7338 | -15.4746 | -65 | -65.7 | 25.6064 | 38.681 |  | 54.5105 | 38.37 | -0.62 | 56.11 | 78.2669 | -27.87 | -28 | 90.16 | 53.39 | 78.8545 | 79 | -49.0569 | -48.3182 | 142.6582 | 100.6737 | 96.8941 | 98.2424 | 63.0055 | 51.5727 | -26.832 | 227.5521 | 236.6179 |  | -29.7705 | -27.1376 | 27.931 | 25.4502 | 24.103 | 52.272 | -73.6608 | -74.8482 | -12.8412 | 0 | -23.29 | 1 | 12.3737 | -3.693 | -32.8434 | -31.98 | 5.5434 | -47.7141 | 10.3408 | 19.858 |  | 19.8393 | 39.235 | 40.0915 | 38.5022 | 76.8624 | 77.3648 | -107.8419 | 51.9904 | 50.9462 | -91.6023 | -86.5265 | -16.6317 | -19.27 | 14.1903 | 0.751 | -9.14 | 15.34 | -18.9789 |  | -7.514 | 4.505 |  | 38.08 | 88.2487 | 93.4946 | 12.92 | 82.5982 | 22.7 | -10.2313 | 6.7964 | 7.2965 | 1.4471 |  |  | -15.1514 | -23.136 | 16.0698 | 24.1622 |  |  | -169.4397 | -15.8891 | 19.6477 | -20.557 | 8.4574 | 4.0724 | 3.797 |  | 127.8341 | 128.189 | 239.7 | -238.6268 | -560.3949 | 563.7045 | 505.1514 | -121.6705 | -121.7311 | -64.4164 | -57.1277 | 61.8658 | 57.7218 |  |  | 39.8508 | 39.4882 | -40.4597 | -41.2045 | 97.52 | 96.92 | 8.5 | 9.4 | 22.0067 | 29.28 | -318.7044 | 105.5117 | 104.3714 |  | -54.8 | -38.6 | -38.7 |  | 0.9736 | -497.4232 | -200.8799 | 382.8956 | 325.9396 | 5.1288 | -313.7239 | 316.4124 | -136.2487 | -214.1036 | -299.7196 | 86.9348 | 84.3575 | 135.6722 | -372.2889 | 220.3483 | -159.4832 | 159.0793 | -10.4413 |  | 9.28 | 6.788 | 6.794 | -10 | -15.6 |  | 16.701 | -29.5888 | -41.1917 | 26.8 | 49.598 | 46.932 |  |  | 40.331 | 37.686 | 41.5915 |  | 54.3 | 21.5768 | 5.56 |  | -57.4092 | 82.2312 | 64.7543 | -58.3888 | -80.9566 | 57.6642 | 24.1584 | -64.5 | 63.6 | -52.7692 | 249.8108
17/10/2025 | 03:30 | 0 | 17.094 |  | 6.8568 | 20.9071 |  | 35.5916 | -88.3506 | 40.2019 | 20.2294 | 20.0081 | -19.98 | -33.446 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 2.1482 | 55.2958 | 11.744 | 11.7018 | 19.4101 | 9.7463 | 5.8536 | 6.1102 |  |  | -60.75 | -60.91 |  | 19.98 | 33 | 7.314 | 0.171 | -64.09 | -62.97 | -40.12 | 64.09 | 63.61 | 14.2044 | 2.6224 | 51.8118 | 53.2206 | 42.6417 | -46.8857 | -46.9164 | 21.6972 | 21.3685 | 64.1665 | 65.2381 | -3.1249 |  | -374.7598 | 5.6178 | -11.9 | -13.4 | 54.1954 | 53.3978 | -3.5194 |  | -39.9874 | 0.6548 |  | 0 | 429.67 | 40.437 | 40.2234 | -192.5178 | 393.9225 |  | -85.5362 | 87.3736 |  | 20.46 | 21.43 | 44.32 | 53.7 | -77.6909 | -79.0305 | 99.4615 | 101.1756 | 36.1075 | -71.8094 | -72.0526 | -5.843 |  |  |  | 83.5 | 75.3 | -13.68 | 49.3825 | 48.8607 | 48.2602 | -12.2802 | -12.1468 | 30.9207 | -51.1427 | 30.5256 | 11.0722 | 20.82 | 55.76 | 54.1479 | 51.2741 | -23.9 | -3.8237 |  |  | -89.872 | -9.9059 | -15.1557 | -58.4 | -58 | 25.3317 | 38.681 |  | 54.5105 | 38.35 | -1.18 | 55.924 | 88.6875 | -28.13 | -28.46 | 89.91 | 52.3 | 89.5091 | 88.0727 | -45.6397 | -44.9545 | 148.4467 | 108.6237 | 102.7912 | 105.8736 | 90.3804 | 80.0552 | -25.205 | 204.5474 | 252.7131 |  | -30.0224 | -27.7197 | 0 | 12.8415 | 13.1473 | 178.236 | -85.2176 | -86.4815 | -40.9813 | 15.63 | -15.69 | 120 | 12.2914 | -27.0255 | -32.5826 | -31.8191 | 5.2968 | -75.3708 | 36.5947 | 20.5419 |  | 19.7931 | 41.4049 | 42.2875 | 40.6023 | 78.2021 | 78.8719 | -113.8703 | 47.3279 | 47.3226 | -96.6993 | -91.8775 | -16.6244 | -20.59 | 14.0633 | 0.751 | -8.94 | 16.28 | -17.2204 |  | -7.548 | 4.431 |  | 38.25 | 94.676 | 99.0404 | 12.45 | 83.2041 | 20.7 | -9.3524 | 6.325 | 6.5225 | 1.434 |  |  | -15.7502 | -22.4098 | 15.1937 | 23.2754 |  |  | -164.8016 | -15.5483 | 20.0485 | -21.5817 | 8.6167 | 3.965 | 3.7126 | 10 | 128.4531 | 128.6966 | 241 | -242.2821 | -560.814 | 564.0275 | 520.0469 | -123.4609 | -123.5999 | -63.8814 | -57.2802 | 59.8612 | 62.2113 |  |  | 37.0272 | 36.9284 | -42.7851 | -42.9482 | 93.22 | 93.52 | 9.5 | 9.9 | 21.7397 | 29.6 | -320.681 | 99.8818 | 99.6387 | 13.3 | -53.6 | -36.9 | -36.9 | 1.1667 |  | -513.7145 | -210.6541 | 380.6244 | 322.7303 | -5.5112 | -311.941 | 311.981 | -136.4206 | -206.067 | -306.981 | 85.1299 | 84.1138 |  | -371.2345 | 211.7181 | -158.5273 | 161.7869 | -10.5978 |  | 9.92 | 6.727 | 6.734 | -9.68 | -15.6 |  | 16.2921 | -29.7078 | -42.1286 | 27.4 | 51.601 | 49.493 |  |  | 40.3235 | 40.4767 | 40.3607 |  | 54.2 | 21.9692 | 5.41 |  | -59.153 | 82.8138 | 64.6636 | -59.0721 | -80.9492 | 56.2787 | 24.3728 | -63 | 63.4 | -38.4949 | 235.6409
17/10/2025 | 04:00 | 0 | 16.6897 | -20.4019 | 6.816 | 21.3152 |  | 35.8145 | -85.8196 | 40.2533 | 20.3394 | 19.8895 | -22.2 | -20.332 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 1.4992 | 53.7922 | 11.957 | 11.9138 | 19.7615 | 9.5795 | 6.6228 | 6.2017 |  |  | -58.9 | -59.1 |  | 22.2 | 19.8 | 7.104 | 0.175 | -60.57 | -59.85 | -43.46 | 60.57 | 60.25 | 14.1466 | 2.6436 | 51.9445 | 53.9307 | 43.2835 | -45.4122 | -45.7241 | 9.4277 | 10.7966 | 64.0325 | 64.9702 | -7.6437 |  | -372.6926 | 6.3398 | -12.5 | -13.4 | 52.9161 | 51.5934 | -3.6955 |  | -39.7862 | 0.6845 |  | 0 | 425.9467 | 46.968 | 46.7849 | -200.1411 | 399.3884 |  | -85.949 | 88.5749 | 62.5119 | 20.37 | 21.72 | 43.85 | 53.66 | -81.3078 | -80.7719 | 92.0998 | 92.1187 | 25.5664 | -74.6256 | -73.6782 | -6.5637 |  |  |  | 83.5 | 76.1 | -13.64 | 49.7096 | 49.0185 | 48.1652 | -13.0962 | -12.737 | 32.1597 | -50.448 | 30.8726 | 11.1654 | 23.69 | 57.23 | 54.1479 | 51.7136 | -23.97 | -17.0812 |  |  | -98.2428 | -10.5674 | -15.1626 | -55.9 | -55.5 | 21.8985 | 39.8529 |  | 56.2683 | 39.15 | -2.56 | 54.002 | 97.1605 | -28.22 | -28.53 | 89.69 | 50.99 | 98.3636 | 94.6727 | -41.9246 | -41.8909 | 153.604 | 114.5014 | 109.2936 | 112.0434 | 82.584 | 74.2722 | -24.666 | 212.52 | 253.308 |  | -29.5846 | -27.7205 | 9.5171 | 18.6572 | 18.81 | 155.196 | -81.0759 | -82.1266 | -37.1738 | 0 | -12.67 | 101.1 | 12.4847 | -15.8129 | -32.7371 | -31.8676 | 5.0635 | -68.9428 | 33.2564 | 20.2716 |  | 20.1013 | 42.0017 | 42.7021 | 40.6276 | 80.8814 | 80.5465 | -107.8419 | 43.7946 | 43.698 | -93.3639 | -88.204 | -17.2543 | -19.52 | 14.1805 | 0.751 | -9.15 | 15.32 | -17.9255 |  | -7.416 | 4.209 |  | 39.94 | 91.3989 | 94.629 | 13.02 | 86.8971 | 20.6 | -14.2467 | 1.6735 | 1.8606 | 1.4095 |  |  | -15.1281 | -27.1175 | 14.9317 | 28.7036 |  |  | -167.5555 | -15.611 | 33.8603 | -30.7498 |  | 4.1212 | 3.8286 |  | 130.8816 | 130.4796 | 245.2 | -245.5334 | -567.9183 | 565.4788 | 516.3408 | -123.5028 | -122.836 | -63.5286 | -56.6075 | 59.9317 | 62.0283 |  |  | 38.6972 | 38.027 | -42.9655 | -42.9514 | 95.82 | 94.4 | 11.3 | 11.5 | 21.8636 | 29.92 | -326.4248 | 105.3476 | 104.3804 | 13.3 | -53 | -37.8 | -37.7 | 1.0805 | 0.8716 | -508.9353 | -212.5359 | 393.5939 | 328.2417 | -0.7719 | -319.5833 | 317.0656 | -140.202 | -212.6258 | -312.0656 | 86.5778 | 85.3589 |  | -376.0348 | 216.9068 | -160.6643 | 164.8435 | -10.4935 |  | 9.68 | 6.864 | 6.872 | -9.2 | -14.64 |  | 15.3826 | -29.3843 | -41.4572 | 27.8 | 50.214 | 51.442 |  |  | 39.9375 | 40.8492 | 40.5363 |  | 54.4 | 22.11 | 5.46 |  | -57.5627 | 82.4919 | 64.8661 | -57.7786 | -80.8655 | 56.0986 | 24.7184 | -62.1 | 62 | -43.0816 | 236.4012
17/10/2025 | 04:30 | 0 | 16.512 | -20.0562 | 6.8695 | 22.5096 |  | 36.385 | -89.411 | 41.2942 | 21.0974 | 20.431 | -26.64 | -20.545 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 1.8877 | 55.44 | 12.0748 | 12.2611 | 20.5316 | 10.5817 | 5.5752 | 5.4625 |  |  | -60.06 | -60.02 |  | 26.64 | 19.8 | 7.413 | 0.179 | -62.13 | -61.5 | -43.04 | 62.13 | 62.76 | 14.5182 | 2.4175 | 52.9736 | 54.357 | 45.3328 | -46.4838 | -47.0825 | 11.0475 | 11.1843 | 65.3721 | 66.9796 | -3.2426 |  | -390.5442 | 5.8427 | -12.6 | -13.6 | 53.7321 | 52.3523 | -3.7038 |  | -41.9753 | 1.2051 |  | 1.4164 | 440.2904 | 50.1419 | 49.9588 | -206.4881 | 415.1531 |  | -78.7964 | 80.5111 | 64.5877 | 20.96 | 22.54 | 44.29 | 54.16 | -83.4511 | -84.1209 | 91.9657 | 92.3257 | 19.6444 | -76.2435 | -75.6937 | -5.5234 |  |  |  | 84 | 75.7 | -13.44 | 47.9136 | 46.9903 | 46.9751 | -13.143 | -12.6348 | 33.6269 | -54.3393 | 33.9445 | 11.1748 | 27.08 | 58.09 | 55.7886 | 52.153 | -23.97 | -17.2068 |  |  | -107.653 | -12.1692 | -15.1915 | -56.1 | -57.8 | 20.9372 | 40.4388 |  | 57.4402 | 40.16 | -3.57 | 54.157 | 109.0887 | -28.41 | -28.67 | 91.39 | 50.91 | 108.7818 | 107.6909 | -40.4693 | -39.8636 | 162.1485 | 121.8184 | 117.4233 | 118.4726 | 69.0454 | 57.7447 | -25.752 | 220.7452 | 259.1889 |  | -30.8296 | -28.3097 | 23.5433 | 34.572 | 31.8302 | 43.056 | -71.7654 | -72.7082 | -18.7106 | 0 | -17.36 | 1 | 12.7411 | 13.1407 | -33.5999 | -32.7839 | 5.9091 | -54.5924 | 16.8862 | 20.8898 |  | 20.4424 | 41.9485 | 42.148 | 40.5741 | 84.9004 | 83.7282 | -105.4975 | 42.5205 | 42.4594 | -89.3351 | -84.2513 | -15.8041 | -18.14 | 14.1805 | 0.751 | -8.86 | 14.94 | -17.9835 |  | -7.425 | 4.135 |  | 40.23 | 86.1733 | 89.3962 | 13.48 | 86.6091 | 23 | -14.4673 | 1.7615 | 1.7518 | 1.4342 |  |  | -15.8228 | -28.0703 | 17.0304 | 29.2674 |  |  | -169.9726 | -15.9846 | 33.9352 | -31.3062 | 8.452 | 4.4142 | 4.1661 | 10 | 134.1074 | 135.1115 | 270.7 | -271.5648 | -602.3436 | 602.3414 | 535.4053 | -127.9746 | -128.5464 | -61.6357 | -54.2117 | 60.3747 | 60.1296 | -107.9595 | -109.2115 | 41.1142 | 40.3122 | -47.1155 | -47.7202 | 92.51 | 92.85 | 13 | 13.8 | 21.9448 | 30.96 | -334.7383 | 109.2792 | 109.1836 | 13.9 | -51.9 | -39.5 | -39.6 |  | 0.7446 | -531.701 | -216.5161 | 398.6931 | 335.4865 | -2.7614 | -329.8389 | 324.0883 | -145.8177 | -220.4197 | -319.0883 | 86.3278 | 87.1819 |  | -389.9516 | 224.1074 | -164.3864 | 168.8206 | -9.9387 |  | 9.36 | 6.843 | 6.849 | -8.88 | -15.28 |  | 16.0265 | -29.5888 | -40.7523 | 26.7 | 52.12 | 50.89 |  |  | 39.4109 | 38.9207 | 39.6677 |  | 51.9 | 21.2199 | 5.59 |  | -55.0577 | 81.1343 | 63.0122 | -54.3356 | -79.0193 | 53.7123 | 25.4123 | -60.6 | 61.3 | -58.021 | 250.8931
17/10/2025 | 05:00 | 0 |  | -19.845 | 6.8835 | 23.0808 |  | 36.2957 | -88.1321 | 41.8241 | 21.3293 | 20.7221 | -31.08 | -20.691 |  | 9.108 |  | 1.9723 | 53.6832 | 12.4882 | 12.4975 | 20.7927 | 10.5932 | 5.4778 | 6.2594 |  |  | -61.92 | -61.89 |  | 31.08 |  | 8.104 | 0.185 | -63.3 | -62.7 | -44.72 | 63.3 | 63.35 | 13.9742 | 3.1182 | 52.583 | 54.6996 | 46.6046 | -46.8857 | -47.2945 | 13.0664 | 12.7049 | 66.7117 | 67.9173 | -1.7811 |  | -395.0968 | 4.2585 | -11.8 | -12.5 | 54.3451 | 52.9781 | -3.6384 |  | -41.1695 | 0.9321 |  | 2.2175 | 447.5843 | 59.0533 | 58.8092 | -235.0499 | 424.1593 |  | -74.7943 | 75.7399 | 66.6035 | 21.04 | 22.36 | 45.69 | 55.48 | -85.8623 | -84.3888 | 93.618 | 93.1688 | 17.5134 | -74.5696 | -73.5993 | -4.9117 |  |  |  | 84.3 | 76.4 | -13.63 | 50.049 | 49.2279 | 48.6461 | -8.941 | -8.6547 | 34.8919 | -60.0636 | 34.141 | 11.1859 | 26.54 | 57.54 | 55.3198 | 52.2995 | -24.21 | -3.6842 |  |  | -100.8619 | -12.0903 | -15.3394 | -60.8 | -60.1 | 20.7724 | 41.9037 |  | 59.7839 | 41.47 | -3.63 | 54.4205 | 99.6682 | -28.37 | -29.03 | 93.33 | 52.64 | 101.4727 | 100.1273 | -45.2423 | -43.1636 | 158.2057 | 117.3462 | 112.3385 | 114.2852 | 71.3091 | 59.5612 | -25.589 | 249.0263 | 263.6364 |  | -30.9574 | -28.6611 | 21.7829 | 34.5204 | 32.8869 | 58.416 | -76.207 | -76.9217 | -21.0708 | 14.8 | -16.54 | 1 | 12.9807 | 11.3615 | -33.1113 | -32.2744 | 4.0755 | -56.2933 | 19.6604 | 20.4898 |  | 20.5248 | 41.8836 | 42.669 | 40.5257 | 84.0631 | 86.4075 | -108.0093 | 46.9467 | 46.0634 | -88.9206 | -83.8384 | -18.5068 | -18.96 | 13.9681 | 0.7742 | -9.1 | 13.44 | -19.3221 |  | -7.354 | 4.213 | 11.6992 | 39.07 | 86.8976 | 90.7953 | 13.6 | 85.2287 | 21.6 | -16.0654 | 1.6742 | 2.0918 | 1.4497 |  |  | -16.1902 | -29.2602 | 17.5928 | 30.8957 |  |  | -172.6052 | -16.1782 | 35.4382 | -31.5078 | 7.9413 | 4.756 | 4.4826 | 9.2805 | 134.1198 | 134.8618 | 279.9 | -277.8477 | -604.9773 | 613.1313 | 544.1154 | -128.0316 | -127.1706 | -61.432 | -54.9647 | 62.2332 | 60.9515 |  |  | 40.4221 | 39.9277 | -50.9931 | -50.3281 | 89.13 | 88.12 | 12.7 | 13.1 | 21.9661 | 31.52 | -335.4174 | 109.221 | 109.1324 | 15 | -52.4 | -37.8 | -37.2 | 0.9788 | 0.8664 | -529.8741 | -219.3424 | 396.1426 | 333.4227 | -7.5577 | -324.1534 | 327.9948 | -144.4859 | -213.725 | -322.9948 | 86.3064 | 86.5639 |  | -386.4388 | 222.1265 | -164.5874 | 171.0161 | -10.466 |  | 9.12 | 6.63 | 6.633 | -9.2 | -16 |  | 16.82 | -28.6244 | -40.6943 | 25.3 | 48.653 | 49.2 |  |  | 39.9075 | 39.2744 | 40.3998 |  | 51.5 | 21.4301 | 5.68 |  | -53.4454 | 81.2304 | 63.0119 | -54.5815 | -79.8742 | 53.4719 | 26.3771 | -60.1 | 60.5 | -58.7131 | 246.5322
17/10/2025 | 05:30 | 0 |  |  | 7.1915 | 22.7312 |  | 38.4198 | -90.9453 | 43.569 | 21.9633 | 21.5301 | -11.1 | -25.41 | 22 | 12.42 | -22 | 1.8553 | 58.0686 | 12.8381 | 13.1004 | 21.3682 | 10.4625 | 6.7878 | 6.1164 |  |  | -58.19 | -58.56 |  | 11.1 | 24.2 | 8.756 | 0.192 | -61.86 | -61.32 | -41.46 | 61.86 | 62.05 | 13.9717 | 4.3006 | 54.7702 | 56.6378 | 42.5274 | -45.814 | -46.0158 | 12.0145 | 12.1356 | 64.5683 | 65.5061 | -2.0992 |  | -387.7351 | 4.4893 | -11.7 | -12.3 | 53.6754 | 51.9865 | -3.7385 |  | -38.7443 | 1.6318 |  | 2.2574 | 439.1307 | 67.0491 | 66.7134 | -253.5206 | 427.6974 |  | -68.5576 | 69.7972 | 69.6573 | 21.55 | 23 | 47.13 | 57.69 | -84.3888 | -85.5944 | 95.8153 | 95.3965 | 21.8147 | -79.1751 | -78.6708 | -4.4015 |  |  |  | 87.6 | 78.6 | -14.08 | 52.1245 | 50.4856 | 50.3732 | -4.2395 | -4.1988 | 31.7291 | -62.7259 | 32.2059 | 11.5764 | 29.1 | 60.25 | 56.9604 | 54.3503 | -25.43 | -16.83 |  |  | -107.766 | -11.6977 | -16.0184 | -65.8 | -65 | 21.9864 | 45.4193 |  | 64.4714 | 44.84 | -3.98 | 55.1335 | 108.2037 | -28.47 | -29 | 96.74 | 54.9 | 108.3273 | 106.6182 | -44.0677 | -42.4364 | 168.1859 | 127.1453 | 121.9749 | 124.4538 | 72.9164 | 61.8416 | -25.026 | 266.0565 | 263.5722 |  | -31.1277 | -28.8099 | 21.7512 | 39.0375 | 36.7902 | 50.736 | -74.2548 | -75.3866 | -22.5508 | 0 | -21.06 | 1 | 13.5358 | 17.8055 | -33.6434 | -32.3938 | 5.5885 | -59.6629 | 21.4535 | 20.6403 |  | 20.0474 | 41.8732 | 41.8471 | 41.7593 | 83.8956 | 84.9004 | -107.507 | 45.317 | 45.7641 | -92.0112 | -86.0544 | -20.2573 | -17.71 | 14.2684 | 0.7987 | -9.14 | 12.28 | -20.9368 |  | -7.108 | 4.283 |  | 38.91 | 88.4956 | 93.1088 | 13.27 | 86.0553 | 21.4 | -15.6406 | 1.3858 | 1.5362 | 1.5302 |  |  |  | -30.1565 | 16.8601 | 31.4018 | 59.489 | 61.1124 | -168.702 | -17.1506 | 34.9919 | -34.5225 | 8.5731 | 5.558 | 5.2209 | 10 | 133.6517 | 134.8707 | 271.1 | -270.5196 | -592.7382 | 593.6912 | 539.6993 | -127.873 | -127.3967 | -59.8377 | -52.8842 | 60.0568 | 60.482 |  |  | 39.4333 | 39.4772 | -50.8508 | -50.5916 | 87.48 | 87.07 | 15.2 | 14.5 | 21.9448 | 30.48 | -338.0756 | 110.2534 | 110.8854 | 14.5 | -51.4 | -38.6 | -38.1 | 1.0373 | 0.7008 | -523.1873 | -218.8421 | 397.6219 | 327.6359 | -7.2244 | -323.8108 | 321.029 | -147.5593 | -213.9931 | -316.029 | 85.7831 | 85.578 |  | -387.4385 | 221.996 | -164.5686 | 170.369 | -10.3616 |  | 8.64 | 6.768 | 6.735 | -9.04 | -15.12 |  | 15.8526 | -28.3314 | -42.3056 | 25.9 | 52.475 | 51.878 |  |  | 39.7484 | 39.5037 | 39.7891 |  | 52.2 | 22.4073 | 5.41 |  | -54.6523 | 79.9108 | 61.7248 | -54.2492 | -78.6744 | 52.7244 | 26.9467 | -60.8 | 62.4 | -53.6395 | 243.4151
17/10/2025 | 06:00 | 0 | 16.9294 | -20.4066 | 7.4107 | 23.0336 |  | 40.6862 | -94.6122 | 45.1334 | 23.0593 | 22.3785 | -11.1 | -24.846 | 22 | 10.764 | -19.8 | 1.836 | 61.3596 | 12.8054 | 13.0626 | 21.9225 | 10.8112 | 6.0312 | 5.9053 |  |  | -58.95 | -58.84 |  | 11.1 | 24.2 | 7.359 | 0.179 | -60.94 | -61.27 | -42.53 | 60.94 | 61.63 | 13.5151 | 4.6253 | 57.1925 | 59.1511 | 41.9664 | -47.0197 | -47.2938 | 11.4556 | 11.7174 | 65.9079 | 67.2475 | -8.5052 |  | -384.934 | 2.1253 | -10.5 | -11.2 | 54.7827 | 53.5415 | -3.7587 |  | -38.0254 | 0.4694 |  | 2.1759 | 441.7858 | 64.272 | 65.096 | -240.1562 | 433.1084 |  | -66.7738 | 69.0949 | 64.2783 | 18.78 | 20.03 | 45.02 | 53.36 | -88.6754 | -87.8717 | 97.3316 | 98.3464 | 20.0516 | -70.4943 | -70.306 | -5.6726 |  |  |  | 89.9 | 80.9 | -14.23 | 54.193 | 53.5718 | 52.9946 | -2.4311 | -1.9741 | 30.3394 | -60.4401 | 28.8259 | 10.8375 | 33.17 | 55.76 | 58.3667 | 55.3757 | -25.77 | -16.9556 |  |  | -94.6087 | -10.7022 | -16.2105 | -68.2 | -67.2 | 22.4039 | 49.5209 |  | 69.7449 | 48.99 | -3.4 | 53.5835 | 94.1454 | -28.55 | -28.94 | 100.13 | 55.73 | 93.9818 | 92.9273 | -51.4722 | -49.9545 | 160.3299 | 120.591 | 115.758 | 116.9561 | 86.9759 | 77.6828 | -23.361 | 255.3833 | 229.0209 |  | -31.585 | -29.4513 | 0 | 24.4617 | 22.7687 | 158.268 | -90.3549 | -92.0084 | -37.9453 | 0 | -23.04 | 104.8 | 13.6963 | -9.8528 | -32.0801 | -31.1487 | 5.4241 | -73.0393 | 38.0125 | 20.2962 |  | 19.8506 | 42.0256 | 42.6876 | 40.998 | 88.9193 | 89.5891 | -117.052 | 53.8367 | 53.3305 | -96.3855 | -89.2059 | -23.0478 | -17.72 | 14.2806 | 0.6571 | -9.05 | 11.47 | -24.9295 |  | -7.43 | 4.301 |  | 37.66 | 91.0938 | 96.8672 | 12.94 | 83.8838 | 19.1 | -15.7658 | 1.9181 | 2.1317 | 1.4534 |  |  |  | -30.1441 | 17.0743 | 31.8731 | 59.8952 | 60.8802 | -169.607 | -17.6773 | 34.5767 | -34.4993 |  | 5.3139 | 5.0627 |  | 123.3564 | 124.4663 | 278.7 | -278.5831 | -596.1678 | 598.5192 | 509.1965 | -119.2604 | -118.2635 | -63.8585 | -56.521 | 61.9381 | 62.508 |  |  | 36.1593 | 36.0714 | -48.3457 | -47.8958 | 81.55 | 81.3 | 11.5 | 12.4 | 21.7824 | 22.96 | -337.3112 | 110.2171 | 110.6864 | 14.5 | -51.3 | -36.1 | -36.1 |  | 0.8695 | -500.4218 | -182.6445 | 351.2096 | 298.7205 | -13.1959 | -287.2318 | 286.8394 | -135.7078 | -187.6817 | -281.8394 | 88.1789 | 89.3915 |  | -340.6214 | 193.5553 | -147.2766 | 153.522 | -11.073 |  | 7.6 | 6.48 | 6.523 | -8.32 | -14.4 |  | 15.9686 | -28.6244 | -42.2171 | 26 | 50.18 | 50.257 |  |  | 39.5813 | 40.254 | 39.7602 |  | 52.7 | 22.4163 | 5.59 |  | -58.2765 | 82.4416 | 64.8608 | -57.2648 | -81.7479 | 55.8361 | 25.3847 | -62.5 | 60.8 | -83.4638 | 272.9051
17/10/2025 | 06:30 | 0 | 16.8601 |  | 7.4271 | 22.6951 |  | 41.0319 | -95.5075 | 48.1031 | 24.3893 | 23.8136 | -11.1 | -26.965 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 1.8751 | 60.1446 | 13.6 | 13.7876 | 23.0807 | 10.3867 | 6.2347 | 6.0873 |  |  | -59.85 | -59.81 |  | 13.32 | 26.4 | 8.279 | 0.184 | -61.34 | -60.7 | -42.13 | 61.34 | 61.42 | 14.0189 | 4.216 | 57.9636 | 60.513 | 43.2017 | -46.082 | -46.4623 | 10.5889 | 10.6328 | 67.9173 | 68.4532 | -8.7093 |  | -394.6591 | 3.5636 | -11.1 | -11.8 | 54.0993 | 52.705 | -4.069 |  | -37.9069 | 0.9152 |  | 2.8367 | 448.3473 | 77.5475 | 77.6391 | -274.2509 | 450.3247 |  | -58.3793 | 60.8691 | 67.4418 | 19.35 | 21.4 | 47.57 | 54.85 | -87.0679 | -87.2019 | 101.3123 | 101.8369 | 30.3744 | -75.7787 | -75.0583 | -5.5131 |  |  |  | 94 | 84.6 | -14.72 | 56.253 | 54.5143 | 53.8884 | 1.2403 | 1.8037 | 31.6537 | -68.2883 | 31.1688 | 10.9582 | 25.65 | 58.39 | 59.7729 | 56.8405 | -26.57 | -16.83 |  |  | -94.4813 | -9.5222 | -16.5574 | -73.3 | -72.6 | 24.9197 | 54.5013 |  | 76.7761 | 53.83 | -2.77 | 53.475 | 93.2953 | -32.66 | -33.01 | 110.05 | 55.93 | 94 | 93.9818 | -49.7911 | -49.1909 | 167.3365 | 128.2606 | 121.93 | 125.2328 | 83.4114 | 72.7216 | -22.331 | 288.3604 | 164.4786 |  | -33.6869 | -31.222 | 0 | 19.0695 | 17.5544 | 178.236 | -85.7301 | -87.779 | -36.3282 | 14.9 | -14.09 | 101.2 | 15.0612 | -25.6442 | -32.4795 | -31.8807 | 5.5666 | -68.6413 | 33.8979 | 21.3834 |  | 20.5269 | 42.2844 | 42.543 | 40.2228 | 88.082 | 87.0773 | -117.7218 | 52.8311 | 52.3016 | -95.9478 | -89.3304 | -23.3335 | -17.23 | 14.2806 | 0.7156 | -9.1 | 11.18 | -25.2375 |  | -7.565 | 4.362 |  | 37.78 | 91.1238 | 97.8999 | 12.63 | 86.0478 | 18.1 | -15.5535 | 1.2424 | 1.418 | 1.5327 |  |  | -15.2832 | -32.315 | 14.572 | 33.9228 | 57.5274 | 58.585 | -168.4018 | -18.4277 | 35.3336 | -37.4801 | 8.0381 | 6.7885 | 6.4457 | 9 | 99.8192 | 98.6354 | 188.6 | -190.8046 | -482.5023 | 484.8118 | 389.9931 | -96.0886 | -95.7175 | -65.0066 | -57.2651 | 59.671 | 59.1153 | -92.1303 | -93.6079 | 21.3165 | 20.7672 | -47.5121 | -48.2066 | 65.99 | 66.47 | 12 | 12.2 | 21.6991 | 9.76 | -336.0268 | 96.2751 | 96.2016 | 13.9 | -46.7 | -19.2 | -19.1 | 0.883 | 0.7862 | -387.5214 | -119.996 | 248.5024 | 206.1694 | -20.5951 | -196.4201 | 193.8375 | -104.1736 | -112.751 | -188.8375 | 105.7485 | 107.9562 |  | -232.8129 | 110.868 | -121.8311 | 123.0496 | -11.0483 |  | 7.36 | 6.31 | 6.281 | -7.12 | -14.88 |  | 16.408 | -24.7547 | -42.5681 | 23.7 | 48.741 | 49.14 | 11.2933 | 13.5437 | 37.413 | 37.9105 | 37.8076 |  | 47 | 21.206 | 6.22 |  | -57.2739 | 82.4996 | 66.0765 | -57.5246 | -80.7133 | 55.5822 | 24.038 | -53.7 | 54.2 | -88.8513 | 272.7302
17/10/2025 | 07:00 | 0 | 17.0685 | -20.6455 | 7.5593 | 23.5482 |  | 41.4821 | -97.8248 | 50.2255 | 25.7032 | 25.0522 | -17.76 | -30.353 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 1.6253 | 60.122 | 14.018 | 13.9623 | 23.3098 | 9.5528 | 5.7717 | 5.4096 |  |  | -63.06 | -62.56 |  | 17.76 | 28.6 | 8.157 | 0.175 | -63.28 | -63.21 | -40.15 | 63.28 | 63.87 | 14.5866 | 3.8253 | 60.3511 | 61.6623 | 48.6929 | -47.6895 | -48.3235 | 11.8459 | 11.9517 | 70.7305 | 72.0701 | -5.3136 |  | -421.7306 | 4.0883 | -11.3 | -12.1 | 55.275 | 54.1298 | -4.3089 |  | -40.6786 | 1.7357 |  | 3.0878 | 475.875 | 92.7152 | 91.8912 | -294.8705 | 487.6647 |  | -62.6779 | 63.3143 | 70.6552 | 19.87 | 22.26 | 49.63 | 56.18 | -89.881 | -89.4792 | 102.7797 | 103.6407 | 28.4591 | -78.9937 | -79.3668 | -4.1295 |  |  |  | 95 | 85.6 | -14.63 | 57.1714 | 55.5702 | 54.8755 | 6.0685 | 6.7497 | 34.6704 | -76.7219 | 36.0288 | 11.1517 | 31.73 | 59.08 | 61.6479 | 58.3054 | -27.14 | -16.4532 |  |  | -83.0546 | -9.0517 | -16.9487 | -76.3 | -76.4 | 25.1779 | 60.3607 |  | 84.9792 | 59.48 | -3.07 | 50.1425 | 85.9049 | -33.56 | -33.7 | 115.92 | 57.55 | 86.8727 | 87.2909 | -55.86 | -54.4727 | 162.6533 | 126.3621 | 120.7932 | 123.4408 | 66.999 | 56.2154 | -22.815 | 309.3493 | 34.0049 |  | -33.8672 | -31.6148 | 0 | 4.5875 | 3.236 | 127.536 | -80.8365 | -81.8376 | -18.2123 | 0 | -18.17 | 83.4 | 11.7718 | -41.8126 | -31.9425 | -31.3392 | 5.8636 | -51.6683 | 18.3949 | 20.7703 |  | 20.5472 | 41.7418 | 42.5428 | 40.2206 | 90.2589 | 90.2589 | -113.5354 | 59.8995 | 59.6443 | -92.2082 | -84.2207 | -24.791 | -18.08 | 14.0706 | 0.7388 | -9.08 | 10.78 | -26.5953 |  | -7.471 | 4.173 |  | 35.3 | 86.3381 | 93.0557 | 11.87 | 82.8537 | 19.4 | -18.0829 | 1.4346 | 1.6487 | 1.6251 |  |  | -14.057 | -35.616 | 14.849 | 37.2537 | 61.749 | 63.1022 | -176.5658 | -19.7513 | 36.6443 | -39.983 | 8.9416 | 8.0874 | 7.7746 | 9.9687 | 64.3109 | 65.3338 | 95.5 | -97.1654 | -351.9859 | 352.7217 | 213.418 | -63.5154 | -63.9457 | -62.4785 | -54.6247 | 60.5374 | 57.9764 | -65.4491 | -68.3484 | 14.9334 | 13.9666 | -22.4732 | -22.0542 | 27.34 | 28.17 | 10.4 | 10.2 | 21.5346 | -43.6 | -317.6486 | 86.1998 | 85.0609 | 13.3 | -43.9 | -13.9 | -13.9 |  | 0.6347 | -205.2764 | 9.4525 | 74.5016 | 49.4489 | -29.6028 | -48.8265 | 41.1028 | -120.2662 | 0 | -36.1028 | 145.5831 | 146.9789 |  | -63.9202 | 9.5195 | -53.3521 | 53.4131 | -9.0433 |  | 9.52 | 6.048 | 6.064 | -9.44 | -13.2 |  | 13.0388 | -16.6979 | -42.5681 | 19.7 | 46.975 | 47.238 | 11.221 |  | 37.6839 | 38.6063 | 37.2089 |  | 43.4 | 19.7752 | 6.39 |  | -56.6573 | 80.1992 | 63.701 | -57.4628 | -78.8238 | 53.4321 | 24.8068 | -52.1 | 52.5 | -139.3029 | 313.927
17/10/2025 | 07:30 | 0 | 17.3111 | -20.911 | 7.7402 | 21.8464 |  | 43.1903 | -99.4579 | 54.5935 | 27.8512 | 27.1044 | -15.54 | -35.345 | 30.8 | 14.076 | -28.6 | 1.5748 | 60.3354 | 14.4573 | 14.7869 | 23.3823 | 9.6751 | 5.8196 | 5.8122 |  |  | -62.93 | -62.79 |  | 15.54 | 33 | 9.017 | 0.176 | -69.05 | -68.15 | -29.1 | 69.05 | 69.14 | 15.039 | 3.9612 | 60.1332 | 61.9207 | 51.2127 | -52.378 | -52.8246 | 31.5132 | 30.4474 | 70.1946 | 72.4719 | 31.446 |  | -462.9991 | 3.3353 | -11.5 | -12.4 | 58.505 | 58.2116 | -4.0557 |  | -46.2423 | 2.2251 |  | 3.4086 | 513.84 | 98.5748 | 98.3001 | -299.5325 | 532.1927 |  | -88.4295 | 90.3157 | 76.9224 | 21.72 | 24.28 | 52.89 | 59.36 | -88.9433 | -88.9433 | 102.5508 | 103.2563 | 31.3025 | -101.8087 | -99.5589 | -3.4572 |  |  |  | 102.8 | 92.6 | -15.73 | 53.5199 | 53.0827 | 51.9101 | 2.8919 | 3.3418 | 41.0523 | -83.9255 | 43.9081 | 11.5823 | 34.04 | 65.38 | 67.2729 | 63.5788 | -27.72 | -4.1307 |  |  | -101.9054 | -11.2344 | -17.3099 | -79.8 | -78.2 | 26.6391 | 65.9271 |  | 93.1824 | 65.33 | -4.45 | 54.6065 | 100.5932 | -33.1 | -33.57 | 112.98 | 59.83 | 101.2545 | 100.8364 | -51.355 | -50.1818 | 184.6742 | 142.7865 | 137.8669 | 139.6874 | 76.8661 | 65.1791 | -22.185 | 312.2457 | -9.203 |  | -35.6568 | -33.3257 | 0 | -0.7724 | -0.1861 | 161.34 | -83.6092 | -84.2637 | -28.1998 | 0 | -23.59 | 118.4 | 12.1099 | -52.1292 | -32.4545 | -31.1057 | 4.6973 | -60.7953 | 27.0751 | 21.3986 |  | 20.5031 | 41.3868 | 41.6955 | 39.6757 | 89.5891 | 89.4217 | -100.3063 | 54.001 | 54.0418 | -83.452 | -75.1557 | -21.7881 | -14.17 | 14.2977 | 0.7974 | -9.14 | 10.76 | -21.632 |  | -7.29 | 4.39 |  | 38.15 | 75.2402 | 83.36 | 13.05 | 85.8418 | 20.1 | -20.8576 | 1.9607 | 2.0815 | 1.7279 |  |  | -14.4152 | -38.9042 | 14.876 | 40.5144 | 63.4001 | 64.5222 | -184.5933 | -22.6343 | 38.7314 | -45.8325 | 6.4101 | 8.8003 | 8.3547 | 8.0986 | 54.308 | 54.4507 | 82.1 | -82.4321 | -333.2621 | 335.8431 | 169.7491 | -53.3221 | -53.1184 | -64.9422 | -57.2006 | 57.6311 | 61.4691 | -42.9587 | -46.4036 | 12.3735 | 11.4287 | -14.0061 | -13.9889 | 18.12 | 16.85 | 10.9 | 10.9 | 21.5154 | -56.16 | -308.2667 | 81.3908 | 80.5863 | 13.3 | -43.3 | -12.2 | -12.2 | 0.8645 |  | -163.1765 | 48.1431 | 0 | 7.0902 | -34.667 | -4.5277 | -3.09 | -121.3874 | 19.9864 | 8.09 | 152.6558 | 150.1688 |  | -11.1937 | -21.8123 | -26.8338 | 30.5892 | -9.4388 |  | 11.76 | 6.292 | 6.29 | -11.84 | -11.12 |  | 11.7784 | -16.1425 | -43.0075 | 19.1 | 49.37 | 47.833 | 11.2743 | 13.4708 | 40.1485 | 38.4579 | 40.1735 |  | 43 | 18.7392 | 6.51 |  | -57.6013 | 82.284 | 66.5312 | -57.4755 | -81.5911 | 55.6794 | 24.4378 | -50.9 | 51.9 | -163.5518 | 339.7226
17/10/2025 | 08:00 | 0 | 17.9993 | -21.7021 | 7.9177 | 24.4682 |  | 43.8195 | -98.084 | 55.8544 | 28.1351 | 27.6973 | -11.1 | -37.246 | 33 | 14.904 | -33 | 1.3601 | 58.9338 | 14.9637 | 15.0538 | 25.484 | 10.8458 | 5.7024 | 5.7987 |  |  | -63.16 | -63.23 |  | 11.1 | 35.2 | 8.098 | 0.173 | -64.54 | -64.2 | -39.36 | 64.54 | 64.8 | 15.2959 | 3.5565 | 62.9462 | 65.3726 | 50.7782 | -49.8328 | -49.2276 | 11.8211 | 11.8059 | 73.4097 | 74.3474 | 0.3306 |  | -443.7723 | 0.51 | -10.1 | -10.8 | 56.587 | 54.907 | -4.4138 |  | -43.4576 | 3.1628 |  | 3.3078 | 493.9724 | 108.8595 | 108.6153 | -315.6386 | 536.7148 |  | -98.1996 | 99.6817 | 79.9562 | 22.64 | 25.79 | 55.1 | 61.79 | -89.6131 | -89.3452 | 103.1773 | 103.2878 | 29.8041 | -103.2543 | -103.5615 | -0.6529 |  |  |  | 106.5 | 96 | -16.29 | 56.3562 | 53.9093 | 54.5294 | 7.8607 | 8.1162 | 38.1328 | -88.7569 | 40.7085 | 11.9605 | 44.18 | 67.36 | 69.1479 | 65.4831 | -28.36 | -4.047 |  |  | -94.9078 | -11.7585 | -17.7393 | -83.8 | -83.7 | 27.2598 | 68.8568 |  | 97.8699 | 68.25 | -4.19 | 57.8615 | 93.9078 | -31.54 | -31.85 | 111.97 | 62.13 | 93.5818 | 92.5091 | -54.2523 | -55.6909 | 184.86 | 142.5177 | 137.5346 | 138.4641 | 67.2692 | 54.7405 | -23.716 | 331.1162 | -16.1963 |  | -36.2436 | -33.6267 | 9.7809 | 1.2464 | 0.9763 | 144.444 | -79.8097 | -81.2729 | -17.4879 | 0 | -13.83 | 78.8 | 12.7421 | -50.6811 | -32.3245 | -31.6372 | 5.1273 | -52.1143 | 16.8077 | 20.095 |  | 19.6392 | 40.5578 | 41.2874 | 39.4877 | 89.4217 | 89.5891 | -98.6318 | 56.6942 | 56.889 | -81.5581 | -73.1589 | -20.4257 | -16.25 | 14.2733 | 0.7974 | -9.13 | 12.1 | -21.346 |  | -7.595 | 4.283 |  | 38.57 | 74.4663 | 83.091 | 13.38 | 88.2001 | 20.1 | -20.361 | 0.9755 | 1.1797 | 1.8151 |  |  | -13.7748 | -39.1669 | 15.1329 | 41.0802 | 64.8435 | 65.1028 | -181.3628 | -24.5045 | 39.6619 | -50.7076 |  | 9.1324 | 8.6395 | 7.7049 | 53.7701 | 55.9489 | 84.7 | -84.5901 | -334.2297 | 334.5417 | 167.6533 | -52.4049 | -53.3122 | -63.6197 | -55.8504 | 61.0932 | 58.8505 |  |  | 16.6363 | 16.4276 | -11.9288 | -11.9111 | 15.44 | 15.09 | 13.9 | 13.4 | 21.4534 | -60.8 | -297.4608 | 79.7419 | 79.8848 | 8.8 | -40.5 | -14.8 | -14.8 |  | 0.754 | -161.3824 | 48.5469 | 0 | -2.4099 | -40.6614 | 5.0502 | -16.0084 | -111.5888 | 35.4665 | 21.0084 | 158.9164 | 158.0074 |  | -2.8408 | -35.2981 | -34.3078 | 36.3498 | -9.6503 |  | 12.8 | 6.161 | 6.128 | -12.96 | -10.32 |  | 10.6676 | -16.112 | -47.8416 | 24.9 | 49.687 | 50.112 | 11.2744 | 13.4803 | 37.7465 | 40.634 | 40.3214 |  | 41.7 | 18.3872 | 6.87 |  | -57.8273 | 81.3065 | 65.2825 | -58.0503 | -80.2509 | 54.4176 | 24.4607 | -48.8 | 48.5 | -169.4546 | 341.4521
17/10/2025 | 08:30 | 0 | 18.4597 | -23.04 | 8.8058 | 25.4857 |  | 45.4867 | -78.0819 | 58.9477 | 30.1731 | 29.3813 | -13.32 | -43.067 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 1.5531 | 38.6752 | 16.6672 | 16.7271 | 27.8669 | 12.284 | 6.2703 | 5.9829 |  |  | -62.98 | -62.88 |  | 13.32 | 41.8 | 8.093 | 0.167 | -63.44 | -62.74 | -41.14 | 63.44 | 63.39 | 16.6786 | 3.0446 | 65.2111 | 67.8817 | 0 | -45.814 | -45.3265 | 18.1793 | 29.6764 | 70.3286 | 69.6588 | 36.284 |  | -457.085 | 3.9191 | -11.9 | -12.5 | 52.3697 | 50.7918 | -4.2729 |  | -42.7147 | 4.8354 | 5.5156 | 3.7434 | 494.3387 | 136.3567 | 136.4482 | -391.1562 | 547.549 |  | -77.76 | 78.471 | 87.5506 | 23.87 | 27.47 | 60.01 | 65.66 | -84.7907 | -87.3358 | 99.2614 | 100.4225 | 27.0673 | -101.7973 | -101.2992 | 1.6279 |  |  |  | 106.4 | 96 | -17.04 | 60.925 | 59.5314 | 58.6366 | 22.3154 | 21.5342 | 40.3555 | -108.1924 | 45.2271 | 12.5825 | 43.84 | 70.07 | 70.5542 | 66.8015 | -30.21 | -3.74 |  |  | -93.5051 | -11.8606 | -18.8712 | -95.8 | -95.4 | 27.1115 | 73.8373 |  | 104.9011 | 73.09 | -4.44 | 58.869 | 90.7001 | -30.92 | -31.13 | 112.78 | 65.98 | 91.4727 | 90.6364 | -49.1762 | -48.8545 | 192.4192 | 147.4703 | 142.3484 | 145.1763 | 65.726 | 50.9637 | -24.908 | 400.2127 | -6.676 |  | -36.7235 | -33.8231 | 19.9027 | -1.4017 | -0.939 | 58.416 | 0 | -108.4239 | -12.2161 | 14.33 | -14.6 | 0.9 | 13.4574 | -58.9948 | -32.9973 | -31.8713 | 5.6274 | -47.5048 | 12.4257 | 20.3921 |  | 20.1168 | 43.0838 | 43.6098 | 42.2854 | 87.4122 | 86.24 | -92.4359 | 51.5083 | 51.4804 | -82.6193 | -69.8308 | -14.6029 | -13.94 | 14.3685 | 0.8914 | -9.17 | 14.42 | -16.6661 |  | -7.302 | 4.233 |  | 41.07 | 73.6306 | 85.4838 | 13.78 | 90.4042 | 20.2 | -20.8552 | 0.3396 | 0 | 1.9799 |  |  | -15.6078 | -41.2377 | 14.5941 | 43.298 | 61.6199 | 62.3212 | -180.6128 | -25.9089 | 40.1958 | -55.9286 | 6.0925 | 10.2371 | 9.8735 | 7.6698 | 61.2938 | 62.6771 | 80 | -79.2085 | -358.0018 | 359.6294 | 170.5372 | -59.6909 | -60.513 | -61.4029 | -53.0592 | 60.0665 | 58.346 |  | -39.0815 | 15.0982 | 14.8235 | -23.3428 | -22.5898 | 15.11 | 14.95 | 12 | 12.6 | 21.556 | -64.24 | -308.8307 | 83.0762 | 83.5107 | 9.4 | -38.5 | -14.7 | -14.1 | 0.8762 | 0.8683 | -166.87 | 43.6858 | 0 | 0 | -42.0747 | -1.2342 | -6.2896 | -119.4147 | 35.6663 | 4.1676 | 164.2229 | 164.4566 | 116.726 | -4.5307 | -36.0206 | -29.8876 | 43.7733 | -10.3891 |  | 10.96 | 6.232 | 6.275 | -10.8 | -12 |  | 12.6574 | -14.7356 | -47.2862 | 20.3 | 47.18 | 47.762 | 11.2198 | 13.3557 | 39.9517 | 38.4695 | 38.2305 |  | 39.9 | 18.1299 | 7.42 |  | -53.933 | 81.8901 | 62.4444 | -54.1973 | -79.9308 | 51.8502 | 27.5007 | -47.9 | 48.2 | -188.6289 | 347.8439
17/10/2025 | 09:00 | 0 | 18.8966 | -23.7474 | 9.04 | 27.4246 |  | 47.572 | -72.5507 | 59.5083 | 30.2931 | 29.5744 | -8.88 | -60.561 | 55 | 19.044 | -55 | 1.348 | 33.7088 | 16.2126 | 16.3615 | 26.8851 | 12.3597 | 6.3962 | 0.9663 |  |  | -64.28 | -64.6 |  | 8.88 | 59.4 | 8.59 | 0.167 | -70.96 | -70.26 | -29.67 | 70.96 | 71.6 | 18.1301 | 2.5694 | 66.7719 | 69.4729 |  | -50.1007 | -50.1199 | 31.5742 | 29.6154 | 69.123 | 70.7305 | 45.3356 |  | -464.6419 | 3.63 | -11.5 | -12.3 | 56.1353 | 54.5769 | -4.364 |  | -48.8428 | 5.1505 | 5.7418 | 3.8422 | 512.4362 | 147.0381 | 146.9771 | -389.6853 | 592.1732 |  | -87.3941 | 89.631 | 92.6601 | 25.04 | 29.29 | 62.7 | 67.72 | -90.1489 | -89.4792 | 100.887 | 101.5175 | 23.7341 | -107.7932 | -107.1276 | -1.6693 |  |  |  | 106.8 | 96.4 | -17.49 | 58.8622 | 58.3948 | 57.1497 | 22.7687 | 22.7893 | 43.2295 | -116.7919 | 48.7021 | 13.0584 | 48.28 | 71.22 | 73.8354 | 69.1452 | -30.82 | -3.8237 |  |  | -95.9156 | -12.8336 | -19.2634 | -101.2 | -101.5 | 27.1005 | 76.474 |  | 108.4167 | 76.37 | -4.97 | 58.6055 | 95.2579 | -30.17 | -30.2 | 119 | 68.16 | 98.7818 | 96.2 | -49.208 | -48.3636 | 201.7604 | 153.9603 | 150.2693 | 152.9846 | 81.0637 | 66.7117 | -24.981 | 402.4123 | -20.8189 |  | -35.4366 | -32.4257 | 8.8046 | -22.2808 | -19.3397 | 152.124 |  | -124.1457 | -28.2444 | 0 | -13.52 | 116.5 | 13.4953 | -100.1777 | -33.2426 | -32.5796 | 4.4371 | -62.6881 | 26.7046 | 20.8138 |  | 20.4082 | 41.3789 | 42.7785 | 40.9126 | 89.7566 | 90.7613 | -83.3932 | 52.7389 | 52.9053 | -77.7544 | -64.2143 | -14.9618 | -12.32 | 14.5907 | 0.8682 | -9.08 | 13.58 | -15.2611 |  | -7.135 | 4.229 |  | 41.42 | 64.4625 | 78.0516 | 12.86 | 90.4599 | 21.4 | -16.5739 | 4.1303 | 4.5301 | 2.0458 |  |  | -14.7876 | -38.1146 | 15.8792 | 39.9755 | 63.7481 | 61.1817 | -184.9606 | -27.08 | 28.4403 | -50.8587 | 6.5446 | 10.9012 | 10.5169 | 7.8047 | 64.8876 | 66.6858 | 132 | -134.5458 | -419.5679 | 424.8629 | 194.5545 | -64.4082 | -64.8602 | -60.3055 | -52.8426 | 58.2704 | 62.5584 |  |  | 14.9224 | 13.8677 | -24.5595 | -24.1815 | 15.72 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 21.7397 | -65.12 | -316.1004 | 82.2855 | 82.204 | 9.9 | -34.8 | -13.1 | -13 | 1.0351 | 0.7193 | -187.9259 | 49.3442 | 0 | 6.1195 | -41.4891 | -6.2289 | -5.2622 | -120.8424 | 36.6189 | -0.4676 | 168.0941 | 166.3059 | 119.75 | -12.1348 | -35.619 | -48.9067 | 49.7577 | -10.5731 |  | 11.92 | 6.261 | 6.284 | -12.16 | -11.68 |  | 12.3064 | -15.2636 | -45.8213 | 19.5 | 50.355 | 49.651 | 11.2555 | 13.4258 | 41.504 | 37.7821 | 38.4292 |  | 37.1 | 17.484 | 7.69 |  | -53.7334 | 83.0723 | 62.3596 | -53.5554 | -81.3931 | 50.8603 | 30.8062 | -44.6 | 44.1 | -220.9013 | 377.8915
17/10/2025 | 09:30 | 0 | 19.401 | -24.3829 | 9.4717 | 26.2292 |  | 49.1062 | -72.6293 | 61.4241 | 30.9471 | 30.1964 | 0 | -63.626 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 1.5652 | 33.57 | 15.7251 | 15.9189 | 26.2914 | 10.8023 | 6.3694 | 0.2086 |  |  | -63.89 | -63.9 |  | 2.22 | 61.6 | 9.171 | 0.182 | -69.54 | -68.46 | -34.18 | 69.54 | 69.72 | 18.2649 | 2.6719 | 68.6336 | 70.8493 |  | -48.4932 | -48.7412 | 29.9612 | 30.9046 | 68.7211 | 70.1946 | 41.1385 | 0 | -465.6202 | 4.9091 | -12.3 | -13.1 | 54.6341 | 53.3772 | -4.7144 |  | -50.3439 | 6.0826 | 6.0183 | 4.2107 | 508.8044 | 157.506 | 157.3229 | -390.7953 | 610.6296 |  | -78.0289 | 78.5573 | 96.133 | 26.35 | 29.94 | 64.04 | 71.11 | -96.311 | -95.2393 | 104.7181 | 105.0166 | 22.5649 | -106.9121 | -107.7284 | -3.6765 |  |  |  | 106.6 | 96 | -17.71 | 62.1879 | 60.5795 | 60.5214 | 28.3225 | 29.0564 | 45.1207 | -125.3006 | 51.128 | 13.041 | 49.23 | 71.82 | 75.2417 | 71.196 | -32.11 | -3.8237 |  |  | -93.8882 | -12.5215 | -20.016 | -105.6 | -105.2 | 27.485 | 78.8177 |  | 110.7605 | 78.01 | -4.9 | 61.1475 | 92.5578 | -30.91 | -31.26 | 120.92 | 70.96 | 94.0364 | 91.0727 | -54.9927 | -53.2818 | 200.5266 | 153.7311 | 148.8038 | 151.8957 | 69.5342 | 59.0391 | -25.699 | 404.8086 | -48.9963 |  | -32.9536 | -31.9327 | 15.6901 | -21.0669 | -20.2994 | 133.692 |  | -125.7944 | -17.0546 | 0 | -4.61 | 106.1 | 13.8445 | -99.8341 | -33.5861 | -32.8874 | 4.4809 | -52.7033 | 14.1596 | 21.299 |  | 20.7217 | 42.5442 | 42.7909 | 40.8568 | 95.4501 | 94.7803 | -76.3601 | 56.1989 | 56.5638 | -72.8341 | -57.939 | -12.9183 | -10.67 | 14.4613 | 0.9 | -9.09 | 13.52 | -12.9815 |  | -6.69 | 4.286 |  | 44.36 | 59.5303 | 73.9522 | 14.1 | 96.3161 | 21.4 | -20.9585 | -0.1634 | 0 | 2.1321 |  |  | -15.1218 | -43.3765 | 17.3758 | 45.9689 | 63.4626 | 63.2895 | -188.7636 | -28.8419 | 29.637 | -62.8449 | 6.0645 | 11.6337 | 11.2143 | 7 | 71.3124 | 69.2303 | 189.8 | -190.9424 | -491.123 | 489.1745 | 214.9462 | -67.0285 | -68.9902 | -56.7449 | -47.6741 | 63.5943 | 62.134 | -47.9589 | -46.4757 | 14.3841 | 14.1314 | -27.0049 | -26.5125 | 12.1 | 13.29 | 17.5 | 17.4 | 21.8849 | -66.72 | -320.0283 | 85.2575 | 84.3338 | 9.4 | -34 | -13.9 | -13.9 |  | 0.9069 | -204.433 | 81.1938 | 25.0393 | 7.0028 | -39.2924 | -5.1274 | -3.1364 | -126.2365 | 35.2824 | 4.4125 | 167.1772 | 167.7527 | 121.0384 | -17.4862 | -35.7025 | -48.6405 | 49.5066 | -10.4138 |  | 12 | 6.623 | 6.619 | -12.64 | -12.24 |  | 12.1019 | -14.3542 | -45.4124 | 19.2 | 51.127 | 50.097 |  | 13.4029 | 37.6953 | 38.8223 | 39.129 |  | 35.3 | 16.439 | 7.92 |  | -50.3083 | 80.9831 | 58.1486 | -49.7451 | -79.7138 | 47.2458 | 32.6905 | -42.8 | 44.2 | -270.6287 | 428.4596
17/10/2025 | 10:00 | 0 | 19.5952 | -23.7662 | 10.3196 | 25.8989 |  | 51.2551 | -116.6986 | 63.147 | 32.293 | 31.6263 | -13.32 | -65.126 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 2.1265 | 66.5258 | 15.722 | 16.0695 | 26.4645 | 11.0261 | 6.5351 | 0.2281 |  |  | -70.48 | -70.6 |  | 13.32 | 63.8 | 9.571 | 0.182 | -78.82 | -77.58 | -28.65 | 78.82 | 79.17 | 18.6842 | 2.3065 | 69.8343 | 72.6088 |  | -54.3874 | -55.8125 | 26.5076 | 28.48 | 75.687 | 78.2322 | 33.69 | 0 | -524.1515 | 5.4314 | -12.4 | -13 | 62.7512 | 60.8693 | -4.6473 |  | -54.98 | 6.0059 | 6.8609 | 4.5462 | 573.3206 | 168.7978 | 168.1569 | -396.9199 | 670.7001 |  | -63.636 | 65.4154 | 99.2267 | 27.2 | 31.37 | 65.92 | 72.39 | -103.6786 | -103.1428 | 111.0463 | 112.9129 | 19.0659 | -113.9661 | -114.1031 | -2.5311 |  |  |  | 110 | 98.5 | -18.08 | 61.7604 | 60.1333 | 59.5452 | 31.8569 | 31.4955 | 50.2501 | -136.1963 | 57.7992 | 13.8086 | 49.83 | 75.42 | 76.8823 | 72.0749 | -32.68 | -16.5788 |  |  | -97.2003 | -12.5209 | -20.3987 | -110.1 | -108.6 | 27.7542 | 80.5756 |  | 113.1042 | 79.69 | -5.27 | 63.4725 | 98.7606 | -30.89 | -31.19 | 115.21 | 72.47 | 98.1091 | 96.1091 | -60.805 | -60.4636 | 202.4418 | 154.4892 | 148.9995 | 151.0548 | 70.3673 | 50.5651 | -27.573 | 407.8437 | -91.8425 |  | -33.6714 | -30.6533 | 19.504 | -34.2019 | -33.2698 | 165.948 |  | -138.3027 | -12.4579 | 13.84 | -4.11 | 114.6 | 14.3881 | -127.5925 | -33.5275 | -32.7974 | 5.0748 | -50.6514 | 15.986 | 20.8468 |  | 20.4749 | 41.9112 | 44.0855 | 42.0851 | 103.6555 | 103.9904 | -64.6381 | 63.6032 | 62.8926 | -68.3218 | -51.7613 | -11.9442 | -9.98 | 14.3661 | 0.9281 | -8.96 | 13.77 | -12.6904 |  | -6.104 | 4.259 |  | 43.82 | 52.9043 | 67.6691 | 14.72 | 93.7085 | 21.8 | -20.9127 | 4.7128 | 5.2552 | 2.1359 |  |  | -16.2771 | -43.5521 | 12.7816 | 45.6658 | 58.7026 | 59.2687 | -191.2717 | -29.3993 | 30.6786 | -53.9769 | 6.2646 | 12.4052 | 11.9526 | 8 | 69.6438 | 70.9273 | 280.8 | -279.2376 | -596.0116 | 594.8513 | 227.5066 | -68.3461 | -68.0001 | -58.804 | -50.2026 | 61.5481 | 59.1654 |  |  | 15.4498 | 14.9554 | -26.0733 | -25.801 | 9.97 | 10.04 | 16.6 | 18.3 | 21.5773 | -69.68 | -317.467 | 83.314 | 83.5071 | 9.9 | -30.8 | -14 | -14 | 0.9372 |  | -220.0079 | 119.9558 | 0 | -1.923 | -33.0863 | -2.0089 | -5.0331 | -123.4164 | 38.2931 | 8.6237 | 165.4623 | 164.6258 | 121.9146 | -8.1642 | -39.6921 | -30.3685 | 43.6056 | -10.1501 |  | 12.72 | 6.672 | 6.678 | -13.6 | -11.36 |  | 12.0714 | -15.1751 | -42.6871 | 17.8 | 50.848 | 50.189 |  | 13.4078 | 40.5827 | 38.2317 | 39.4628 |  | 33.3 | 13.7517 | 8.03 |  | -53.2167 | 82.6633 | 60.1088 | -53.1313 | -81.6916 | 49.0189 | 33.1787 | -41.9 | 42 | -362.023 | 505.9109
17/10/2025 | 10:30 | 0 |  | -23.7522 | 10.612 | 26.1362 |  | 53.3596 | -122.2067 | 65.3152 | 33.155 | 32.3627 | -17.76 | -69.28 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 1.4694 | 70.1482 | 16.1858 | 16.2835 | 27.2485 | 11.0024 | 6.4693 | 0.1799 |  |  | -73.33 | -73.32 |  | 15.54 | 68.2 | 9.687 | 0.184 | -75.5 | -74.73 | -40.35 | 75.5 | 76.46 | 18.9335 | 2.4712 | 70.8084 | 74.054 |  | -54.5214 | -54.6564 | 10.462 | 10.045 | 79.0359 | 81.8491 | 15.7219 |  | -526.1014 | 5.7888 | -12.6 | -13.3 | 60.2195 | 58.4294 | -4.6452 |  | -53.9085 | 6.0992 | 7.115 | 4.7843 | 567.4305 | 164.6778 | 165.9901 | -380.3352 | 675.7742 |  | -78.8881 | 80.7256 | 99.067 | 27.35 | 31.64 | 67.36 | 73.3 | -104.2144 | -104.0805 | 112.7511 | 112.6611 | 20.7386 | -118.6545 | -116.6135 | -2.3652 |  |  |  | 110.7 | 100.8 | -18.51 | 60.513 | 58.3558 | 58.9049 | 29.7213 | 29.986 | 50.5005 | -133.833 | 57.5887 | 13.7023 | 51.59 | 76.26 | 79.4604 | 74.7116 | -33.49 | -3.8795 |  |  | -99.8901 | -11.9364 | -20.7842 | -110.6 | -109.3 | 28.4738 | 58.017 | 89.7171 | 81.4636 | 57.26 | -7.79 | 66.2625 | 96.718 | -30.74 | -31.11 | 118.42 | 73.16 | 99.9455 | 97.5455 | -61.7749 | -60.3727 | 209.1927 | 158.4102 | 155.7587 | 156.1633 | 69.3354 | 52.4917 | -28.586 | 389.766 | -104.408 |  | -34.9071 | -31.6449 | 20.9354 | -31.2331 | -28.6015 | 145.98 |  | -137.7096 | -12.9074 | 0 | -5.33 | 120.4 | 14.941 | -123.4198 | -33.2741 | -32.3693 | 4.7895 | -46.6551 | 12.7765 | 20.6589 |  | 20.0597 | 42.5266 | 42.7097 | 41.5838 | 103.488 | 104.9951 | -63.9683 | 63.5373 | 63.5809 | -67.3845 | -51.684 | -11.7391 | -10.51 | 14.2757 | 0.9512 | -9.03 | 13.97 | -11.6054 |  | -6.053 | 4.285 |  | 44.31 | 53.8714 | 68.1198 |  | 94.9099 | 20.2 | -20.9949 | 4.5176 | 5.101 | 2.2116 |  |  | -15.911 | -44.1437 | 14.6247 | 46.8346 | 63.6712 | 64.3479 | -193.0524 | -29.6896 | 30.696 | -55.3201 |  | 12.62 | 12.0897 | 7.766 | 70.6895 | 72.93 | 281.2 | -280.6054 | -591.8252 | 600.1139 | 218.0396 | -69.5842 | -68.7042 | -60.1978 | -50.394 | 64.4676 | 61.1642 |  |  | 13.1426 | 12.1758 | -31.9208 | -30.6408 | 17.73 | 17.47 | 19.4 | 18.3 | 21.9042 | -69.44 | -307.7696 | 77.1762 | 75.6752 | 9.9 | -30.7 | -12.2 | -11.4 | 1.1441 | 0.7013 | -211.3568 | 132.5491 | 24.6493 | 9.9727 | -14.2325 | -9.0681 | -0.6775 | -118.7349 | 38.6522 | -4.5574 | 173.3693 | 172.0784 | 121.794 | -21.6853 | -37.7598 | -54.9909 | 58.1189 | -9.9936 |  | 11.52 | 6.678 | 6.678 | -11.68 | -11.12 |  | 12.5109 | -16.1425 | -42.5406 | 17.9 | 51.307 | 53.747 |  | 13.378 | 39.2771 | 41.0227 | 40.9547 |  | 30.2 | 12.8236 | 8.23 |  | -51.6972 | 84.2687 | 60.9521 | -51.3751 | -82.3545 | 49.6223 | 32.7506 | -40.4 | 38.8 | -372.4279 | 510.5535
17/10/2025 | 11:00 | 0 | 20.1715 | -24.1189 | 10.8838 | 27.3894 |  | 54.9136 | -132.2062 | 66.995 | 33.495 | 32.9598 | -15.54 | -71.376 | 66 | 22.356 | -66 | 1.8689 | 77.9394 | 15.8742 | 16.2433 | 26.618 | 10.3064 | 6.4025 | 0.2132 |  |  | -72.5 | -72.54 |  | 15.54 | 70.4 | 10.856 | 0.194 | -80.96 | -81.01 | -26.8 | 80.96 | 82.29 | 19.6367 | 2.3061 | 72.8688 | 75.4066 |  | -58.1383 | -58.0202 | 30.7037 | 29.8609 | 78.6341 | 80.6434 | 51.1141 |  | -559.4178 | 3.6305 | -11.7 | -12.4 | 64.2572 | 62.9717 | -4.5816 |  | -59.3026 | 5.8784 | 8.0064 | 5.4681 | 606.6467 | 164.2506 | 163.5792 | -379.3214 | 702.7761 |  | -91.006 | 91.7004 | 101.8513 | 28.22 | 32.49 | 67.86 | 75.22 | -103.8126 | -104.4824 | 112.3903 | 113.3657 | 19.004 | -124.1841 | -123.315 | -0.3223 |  |  |  | 110.9 | 100 | -18.62 | 59.5001 | 58.5033 | 57.7487 | 28.2899 | 28.9052 | 55.8759 | -140.0589 | 62.9583 | 14.0348 | 83.65 | 58.47 | 80.3979 | 75.2975 | -33.86 | -3.8795 |  |  | -103.1143 | -11.9101 | -21.2157 | -103.8 | -103.2 | 28.3255 | 65.6342 | 69.9919 | 92.5964 | 64.91 | -9.73 | 63.1625 | 103.4159 | -31.19 | -31.51 | 118.23 | 73.44 | 104.5818 | 103.3455 | -62.2227 | -59.3545 | 212.2863 | 164.5331 | 160.1716 | 161.4991 | 41.9727 | 23.9075 | -29.812 | 390.9396 | -152.9245 |  | -35.8522 | -32.6308 | 48.2003 | -26.644 | -24.4421 | 38.448 |  | -120.4647 | 15.913 | 0 | -6.51 | 1 | 15.1817 | -114.1707 | -32.6339 | -31.4406 | 4.4793 | -22.0266 | -15.6815 | 20.1961 |  | 19.7316 | 42.8142 | 42.6576 | 41.7412 | 105.6649 | 104.9951 | -60.9541 | 63.8738 | 63.0948 | -62.1563 | -47.8863 | -9.659 | -9 | 14.3685 | 0.9744 | -8.95 | 14.7 | -11.0587 |  | -6.048 | 4.317 |  | 45.65 | 46.3892 | 63.624 | 14.89 | 96.5226 | 20.5 | -21.1527 | 3.9188 | 4.4712 | 2.267 |  |  | -15.6737 | -45.5659 | 17.4649 | 48.4391 | 59.1168 | 60.0572 | -194.7029 | -30.4429 | 31.5935 | -57.793 | 6.5295 | 12.747 | 12.3745 | 8 | 69.0341 | 70.5754 | 277 | -275.227 | -590.2617 | 593.9203 | 179.1496 | -67.2445 | -67.0326 | -58.3357 | -48.8608 | 66.5432 | 62.0674 |  |  | 13.7798 | 14.0435 | -32.7469 | -34.0031 | 4.96 | 3.73 | 20.2 | 20 | 22.1093 | -70.88 | -312.9416 | 73.6036 | 73.1912 | 10.5 | -30.8 | -13 | -13 | 0.9639 | 0.9142 | -176.1348 | 180.4877 | 28.0155 | 3.9285 | 11.2212 | -2.9527 | -5.0135 | -123.3301 | 38.5902 | -1.0925 | 171.2271 | 170.7457 | 123.5251 | -16.1278 | -43.0875 | -57.6441 | 55.8409 | -10.1254 |  | 12.24 | 6.813 | 6.856 | -12.16 | -11.76 |  | 12.2789 | -15.2911 | -41.7777 | 15 | 52.128 | 51.414 |  | 13.4334 | 39.4812 | 40.1401 | 43.2997 |  | 31.9 | 12.3261 | 8.37 |  | -51.7683 | 82.7878 | 59.4964 | -51.1515 | -81.4112 | 47.9974 | 32.7257 | -40.6 | 38.8 | -399.3535 | 539.2591
17/10/2025 | 11:30 | 0 | 20.8069 | -24.9702 | 11.4479 | 26.8046 |  | 56.6169 | -133.2818 | 69.4284 | 35.0869 | 34.2137 | -13.32 | -72.465 | 66 | 22.356 | -66 | 2.2329 | 78.2396 | 15.8035 | 16.0982 | 26.8672 | 10.3142 | 6.266 | 0.1817 |  |  | -72.11 | -72.09 |  | 13.32 | 70.4 | 10.791 | 0.188 | -80.8 | -79.68 | -28.89 | 80.8 | 80.98 | 19.2202 | 2.2749 | 75.0792 | 78.4906 |  | -59.21 | -59.2157 | 30.7381 | 29.9248 | 79.4378 | 81.983 | 50.0288 | 0 | -576.7912 | 6.3272 | -12.3 | -13.2 | 64.5764 | 63.9569 | -4.7831 |  | -60.2709 | 6.0393 | 8.275 | 5.7232 | 621.2651 | 166.4174 | 166.2953 | -380.7301 | 720.0787 |  | -111.7536 | 114.7843 | 101.7016 | 28.52 | 32.59 | 68.55 | 75.53 | -100.8655 | -100.8655 | 107.7623 | 108.6449 | 16.0438 | -132.1877 | -130.9209 | -0.0169 |  |  |  | 114.4 | 102.1 | -18.59 | 57.602 | 56.2768 | 55.9906 | 26.6547 | 27.0262 | 57.3824 | -141.4645 | 67.0638 | 14.3055 | 86.4 | 59.64 | 80.6323 | 76.3229 | -34.55 | -3.9075 |  |  | -101.2953 | -11.6886 | -21.569 | -104.2 | -102 | 27.7048 | 66.5131 | 70.9312 | 93.7683 | 65.59 | -10.2 | 65.627 | 99.1681 | -30.94 | -31.3 | 117.71 | 74.45 | 101.1455 | 99.0545 | -59.3565 | -58.1818 | 214.2138 | 164.6198 | 158.8213 | 163.3939 | 60.923 | 44.9591 | -29.148 | 392.5782 | -168.4523 |  | -35.8145 | -32.0221 | 28.4079 | -39.7362 | -37.9196 | 147.516 |  | -134.8665 | -5.959 | 0 | -14.37 | 101.2 | 15.7422 | -142.4881 | -32.3028 | -31.8654 | 4.2811 | -43.5974 | 5.1658 | 20.3548 |  | 20.4833 | 42.2699 | 43.3809 | 41.5273 | 101.1436 | 101.1436 | -53.586 | 61.6576 | 61.4276 | -58.7692 | -41.5755 | -5.572 | -8.03 | 14.3685 | 1.0208 | -9.05 | 16.13 | 0 |  | -5.875 | 4.318 |  | 46.92 | 42.4561 | 56.9935 | 15.21 | 96.7487 | 23 | -22.3568 | 4.0183 | 4.46 | 2.3881 |  |  | -15.9153 | -46.5191 | 17.957 | 48.8938 | 59.3879 | 61.6376 | -197.3001 | -31.2625 | 31.8095 | -59.8222 |  | 13.2548 | 12.7437 | 8 | 65.543 | 67.3402 | 278.3 | -277.3543 | -578.0075 | 579.462 | 162.4344 | -64.0371 | -63.3574 | -56.9483 | -47.5948 | 58.407 | 60.6042 | -41.6855 | -40.7331 | 14.0764 | 14.5928 | -27.8938 | -27.8669 | 7.65 | 7.84 | 18.4 | 18.4 | 22.2524 | -71.84 | -317.8664 | 82.188 | 82.0689 | 11.1 | -29.7 | -13.1 | -13 | 1.0235 | 0.8707 | -156.4897 | 191.8761 | 21.0176 | 7.3439 | 24.5832 | -7.948 | -0.6741 | -122.9778 | 35.9784 | -1.0211 | 169.7711 | 167.6355 | 118.9843 | -17.9359 | -37.8237 | -53.0106 | 54.0542 | -9.4388 |  | 13.68 | 6.192 | 6.189 | -13.36 | -10.48 |  | 10.2861 | -13.5058 | -41.6037 | 15.7 | 51.216 | 51.198 |  | 13.4376 | 40.4249 | 40.0825 | 40.0061 |  | 30.4 | 12.6865 | 8.82 |  | -49.6378 | 81.0579 | 57.9804 | -49.7692 | -79.1105 | 46.7574 | 33.1983 | -39 | 39.9 | -410.6998 | 543.0455
17/10/2025 | 12:00 | 0 | 21.5643 | -25.5714 | 11.6531 | 26.1571 |  | 57.4474 | -124.3203 | 69.7044 | 35.3789 | 34.5837 | -13.32 | -67.762 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 2.6095 | 72.848 | 15.7307 | 16.0992 | 26.9469 | 10.1908 | 6.081 | 0.1819 |  |  | -70.8 | -71.08 |  | 11.1 | 66 | 11.112 | 0.19 | -79.64 | -79 | -31.21 | 79.64 | 79.36 | 19.5798 | 2.0675 | 73.8409 | 76.2088 |  | -56.5308 | -56.7926 | 31.0153 | 21.7499 | 77.8303 | 79.4378 | 48.7456 | 0 | -552.2932 | 4.2955 | -11.8 | -12.8 | 61.4825 | 61.2094 | -4.6335 |  | -54.5081 | 6.3574 | 7.6729 | 5.3791 | 590.2278 | 171.6666 | 171.7581 | -381.2943 | 708.9013 |  | -81.9895 | 85.79 | 101.7016 | 27.83 | 32.38 | 68.51 | 74.93 | -107.5634 | -106.7596 | 112.2626 | 112.3088 | 16.7486 | -119.6571 | -119.0144 | -0.184 |  |  |  | 112.5 | 100.7 | -18.95 | 61.2272 | 60.0536 | 59.7446 | 33.7513 | 34.7107 | 54.3678 | -142.6315 | 60.6102 | 14.6082 | 85.21 | 57.96 | 79.4604 | 75.2975 | -35.02 | -3.8237 |  |  | -96.7633 | -9.707 | -21.8243 | -107.2 | -107.9 | 27.6553 | 67.392 | 69.9919 | 94.9402 | 67.05 | -9.71 | 64.232 | 95.2929 | -30.75 | -31.26 | 120.14 | 73.72 | 94.5273 | 93.7455 | -64.2767 | -63.3636 | 207.1731 | 160.0534 | 156.5172 | 157.9828 | 64.7818 | 50.3345 | -28.02 | 393.4048 | -182.7533 |  | -35.1057 | -32.4556 | 24.1035 | -44.7276 | -42.6961 | 172.092 |  | -141.2992 | -8.1723 | 0 | -14.78 | 121.2 | 15.5988 | -150.9978 | -31.5737 | -30.9432 | 3.9048 | -45.7109 | 8.8419 | 20.3724 |  | 20.073 | 42.6911 | 42.3672 | 41.0661 | 105.8324 | 105.33 | -58.6097 | 66.6229 | 67.0148 | -66.2226 | -48.9969 | -9.0437 | -7.93 | 14.5809 | 1.0452 | -9 | 15 | -9.6294 |  | -5.911 | 4.417 |  | 46.14 | 49.5557 | 64.6222 | 14.95 | 96.4323 | 19.6 | -21.9356 | 3.7529 | 4.119 | 2.378 |  |  | -15.8504 | -45.6639 | 17.7472 | 48.4037 | 60.4088 | 60.7074 | -194.5997 | -30.2884 | 32.1791 | -58.0756 | 6.3322 | 13.0106 | 12.6065 |  | 62.7943 | 62.3942 | 279.5 | -278.2912 | -583.7547 | 580.2134 | 148.1105 | -60.7682 | -60.9624 | -58.2052 | -49.1343 | 63.9081 | 64.2579 |  | -40.7331 | 15.9222 | 15.6915 | -25.5442 | -25.3981 | 2.71 | 2.46 | 17.1 | 17 | 21.556 | -73.68 | -320.1685 | 85.1991 | 85.0442 |  | -32.4 | -13.1 | -13 | 1.1006 |  | -142.3263 | 205.6812 | 0 | -7.2006 | 24.7949 | 9.2228 | -18.3713 | -122.6464 | 44.2458 | 12.388 | 165.3378 | 167.8192 | 128.3066 | -6.5561 | -41.0411 | -29.9854 | 42.8587 | -10.3342 |  | 12 | 6.174 | 6.126 | -11.92 | -10.48 |  | 10.8995 | -12.7153 | -42.8031 | 16.1 | 48.966 | 48.603 | 11.3509 | 13.6464 | 38.6577 | 38.6342 | 39.1383 |  | 33.4 | 12.973 | 8.75 |  | -51.99 | 82.6035 | 59.4829 | -52.5339 | -81.2035 | 49.1584 | 32.728 | -40.8 | 42 | -424.7915 | 555.6863
17/10/2025 | 12:30 | 0 | 21.572 | -25.6032 | 11.3491 | 25.0259 |  | 58.2222 | -122.647 | 69.8129 | 35.3829 | 34.5729 | -11.1 | -63.177 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 4.2433 | 72.943 | 15.1986 | 15.7402 | 26.4037 | 10.3087 | 6.0421 | 0.1806 |  |  | -63.5 | -63.78 |  | 11.1 | 61.6 | 10.889 | 0.183 | -67.18 | -67.2 | -33.75 | 67.18 | 68.4 | 19.4996 | 2.3655 | 73.2274 | 75.6844 |  | -52.1101 | -50.26 | 18.556 | 22.0245 | 76.0888 | 77.0266 | 47.7612 | 0 | -545.1953 | 5.7013 | -12.6 | -13.4 | 56.4132 | 56.6368 | -4.385 |  | -62.312 | 5.0561 | 7.5147 | 5.2162 | 594.3783 | 174.5353 | 173.2535 | -390.1266 | 706.1698 |  | -87.0197 | 89.1363 | 100.1448 | 27.45 | 32.37 | 68.51 | 75.75 | -91.2206 | -90.015 | 99.5671 | 100.4526 | 19.3834 | -122.4814 | -121.167 | 2.0258 |  |  |  | 111.2 | 100.2 | -18.58 | 60.6754 | 60.51 | 58.7758 | 31.6906 | 31.8649 | 60.5311 | -144.9288 | 66.9782 | 14.5109 | 84.22 | 58.32 | 78.7573 | 74.2722 | -34.58 | -3.6284 |  |  | -100.314 | -8.85 | -21.3987 | -105.9 | -104.6 | 26.8259 | 67.392 | 70.4616 | 94.9402 |  | -9.48 | 64.4645 | 101.2258 | -30.36 | -30.93 | 116.56 | 72.03 | 102.0909 | 100.3455 | -48.6111 | -50.5818 | 215.6615 | 170.9621 | 165.2098 | 167.3709 | 59.3561 | 43.607 | -28.659 | 400.9399 | -186.4127 |  | -36.2033 | -32.0836 | 29.536 | -46.2246 | -41.9846 | 155.196 |  | -130.7035 | -3.631 | 0 | -13.77 | 94 | 15.962 | -154.4182 | -32.2205 | -31.069 | 3.0217 | -43.6207 | 6.9361 | 20.9658 |  | 21.1019 | 41.5146 | 42.7224 | 40.197 | 91.7661 | 90.4264 | -7.0332 | 49.4091 | 49.9746 | -20.7385 | 0 | -6.6853 | -5.83 | 14.2757 | 0.9744 | -8.98 | 14.59 | 0 |  | -5.886 | 4.252 |  | 41.14 | 0.7105 | 21.719 | 16.17 | 89.0909 | 20.8 | -18.859 | 2.6225 | 3.0137 | 2.2956 |  |  | -15.2779 | -42.3481 | 17.9253 | 45.0904 | 59.5749 | 60.5507 | -171.3551 | -29.1036 | 31.5079 | -57.2876 | 7.9249 | 12.6395 | 12.3112 | 9 | 62.5667 | 62.9186 | 279.5 | -278.2513 | -568.1747 | 576.6757 | 140.1838 | -60.4041 | -61.5765 | -59.1915 | -49.2933 | 62.549 | 60.0204 |  |  | 10.6596 | 9.7368 | -24.3535 | -23.3188 | 18.64 | 20.9 | 17.1 | 16.7 | 21.6371 | -73.6 | -310.9074 | 78.8215 | 76.8625 | 11.1 | -32.5 | -9.6 | -9.5 | 0.9411 |  | -134.7984 | 213.2909 | 33.1597 | 8.667 | 41.7453 | -13.3574 | -1.6265 | -111.3106 | 37.6503 | -6.9101 | 169.6934 | 169.1823 | 116.4738 | -22.1435 | -43.199 | -60.9851 | 60.6757 | -9.9387 |  | 11.68 | 6.239 | 6.269 | -11.52 | -10.4 |  | 10.93 | -13.8567 | -43.74 | 18 | 50.122 | 51.058 | 11.3405 | 13.4254 | 39.6012 | 39.4129 | 40.7131 |  | 31.5 | 14.0417 | 8.53 |  | -50.714 | 84.1641 | 60.5059 | -51.5621 | -81.7132 | 48.7911 | 33.1922 | -41.2 | 40.9 | -427.7623 | 546.4165
17/10/2025 | 13:00 | 0 | 21.347 | -25.3346 | 11.1346 | 25.1232 |  | 58.0384 | -122.4767 | 68.7016 | 34.5589 | 33.7719 | -6.66 | -62.233 | 57.2 | 18.216 | -55 | 3.3461 | 72.0256 | 15.0698 | 15.0142 | 24.8931 | 11.0667 | 5.8406 | 0.2138 |  |  | -63.7 | -63.88 |  | 8.88 | 59.4 | 11.06 | 0.189 | -63 | -62.75 | -46.63 | 63 | 63.77 | 18.3487 | 2.3659 | 71.2118 | 73.988 |  | -48.0913 | -48.3888 | 9.2619 | 8.864 | 77.0266 | 78.3661 | 20.1956 |  | -521.7013 | 4.5154 | -12.3 | -12.9 | 53.3843 | 52.4326 | -4.3842 |  | -57.0714 | 5.1533 | 6.7688 | 4.5804 | 563.1274 | 179.6929 | 178.228 | -388.4749 | 701.1266 |  | -65.8433 | 69.2912 | 98.1788 | 25.62 | 30.37 | 68.44 | 74.62 | -93.23 | -93.3639 | 103.0301 | 102.8899 | 19.0924 | -112.5812 | -111.4069 | 0.6087 |  |  |  | 110.8 | 99.1 | -18.87 | 64.9043 | 63.2255 | 63.5321 | 38.9353 | 39.5608 | 55.0763 | -147.3904 | 61.7436 | 14.3144 | 81.08 | 54.74 | 76.6479 | 72.3679 | -33.76 | -3.4888 |  |  | -92.5539 | -7.05 | -20.9293 | -111.3 | -110.1 | 26.5128 |  | 68.1134 | 96.1121 |  | -9.03 | 62.3565 | 91.9202 | -31.21 | -31.64 | 118.66 | 71.05 | 93.1455 | 90.9273 | -56.003 | -53 | 209.7377 | 161.1912 | 156.7679 | 160.522 | 60.7864 | 42.4032 | -27.834 | 402.6107 | -207.8734 |  | -35.6282 | -32.5641 | 27.4134 | -53.5457 | -49.7018 | 179.772 |  | -139.1988 | -6.3815 | 7.57 | -14.78 | 119.1 | 15.8934 | -169.6297 | -31.7982 | -31.3216 | 3.2959 | -41.5615 | 0 | 20.7285 |  | 20.9343 | 42.0819 | 41.9298 | 40.4467 | 94.9477 | 94.6128 | -13.564 | 57.4587 | 57.7181 | -27.1335 |  | -9.2049 | -6.34 | 14.6737 | 0.9683 | -9.2 | 13.88 | 0 |  | -5.865 | 4.384 |  | 39.52 | 7.9811 | 27.9091 | 15.15 | 86.1004 | 20.9 | -19.15 | 3.3802 | 3.834 | 2.2112 |  |  | -13.3148 | -42.2947 | 17.0019 | 44.4432 | 60.7755 | 61.9111 | -168.0357 | -29.3993 | 30.7296 | -57.6222 | 7.5176 | 12.5126 | 12.1319 |  | 57.5297 | 58.3339 | 276.6 | -276.006 | -564.011 | 570.0699 | 120.1047 | -55.9213 | -56.0992 | -58.6353 | -50.9855 | 58.8861 | 60.3845 |  |  | 8.9897 | 8.8688 | -23.5619 | -23.0494 | 17.46 | 17.23 | 15 | 14.7 | 21.761 | -73.84 | -302.5404 | 75.0316 | 75.6284 | 10.5 | -33.1 | -7.9 | -7.9 | 0.4371 | 0.436 | -113.6464 | 229.7362 | 0 | -0.9362 | 50.8841 | 1.6843 | -9.8275 | -113.6456 | 44.915 | 7.1712 | 173.1601 | 172.0159 | 114.1869 | -9.0361 | -46.5835 | -52.6639 | 53.4372 | -10.1776 |  | 11.76 | 6.242 | 6.243 | -11.76 | -10.72 |  | 11.9249 | -13.0083 | -45.8518 | 18.6 | 48.795 | 48.546 |  | 13.4094 | 38.7898 | 40.0966 | 40.7621 |  | 35.9 | 16.4782 | 8.41 |  | -53.0508 | 82.7604 | 61.152 | -51.8262 | -81.4804 | 50.2567 | 32.2825 | -44.7 | 44.5 | -440.2354 | 561.3534
17/10/2025 | 13:30 | 0 |  |  | 10.6009 | 23.3851 |  | 56.6583 | -119.0397 | 66.0455 | 33.365 | 32.7825 | -6.66 | -63.203 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 3.7826 | 69.4802 | 13.3796 | 13.2811 | 21.9236 | 10.807 | 0.5208 | 0.2136 |  |  | -64.22 | -64.32 |  | 6.66 | 61.6 | 10.448 | 0.191 | -66.79 | -66.12 | -43.11 | 66.79 | 67.45 | 17.5769 | 2.7353 | 70.0019 | 73.0166 |  | -52.9139 | -52.8614 | 30.0463 | 28.5784 | 73.0078 | 75.0172 | 29.0341 | 33.5985 | -553.5138 | 5.3929 | -12.1 | -13.1 | 58.3933 | 57.4702 | -4.4478 |  | -62.698 | 4.9417 | 6.9548 | 4.8861 | 589.4648 | 175.6035 | 176.8852 | -395.1823 | 709.4301 |  | -60.0251 | 62.7081 | 97.4304 | 25.98 | 30.11 | 67.71 | 74.78 | -94.9714 | -96.0431 | 102.312 | 103.9897 | 19.8026 | -108.7663 | -109.4795 | 1.1346 |  |  |  | 107.2 | 96.7 | -18.51 | 64.3287 | 63.3052 | 61.4547 | 37.8385 | 37.9072 | 58.4256 | -148.4713 | 66.726 | 14.5495 | 77.16 | 52.19 | 74.7729 | 70.903 | -32.88 | -3.4888 |  |  | -89.7845 | -8.5045 | -20.3667 | -109 | -106.7 | 26.7545 | 66.5131 | 66.7044 | 93.7683 | 66.35 | -8.67 | 61.6745 | 96.218 | -31.07 | -31.38 | 118.31 | 71.33 | 90.3273 | 88.4364 | -54.2622 | -54.1909 | 209.4674 | 161.5872 | 155.3153 | 157.2827 | 53.7134 | 35.2882 | -28.119 | 407.5589 | -218.9998 |  | -35.9037 | -31.7492 | 35.1615 | -50.4024 | -48.7085 | 155.196 |  | -128.1524 | 10.6653 | 0 | -13.51 | 83.2 | 15.9292 | -163.407 | -32.0201 | -31.2122 | 3.2735 | -28.7614 | 0 | 21.0529 |  | 20.9287 | 41.7452 | 42.0212 | 40.1687 | 94.4454 | 94.9477 | -10.3823 | 56.3081 | 56.3202 | -21.7394 |  | -6.6853 | -6.05 | 14.3709 | 0.9512 | -9.34 | 14.79 | 0 |  | -5.963 | 4.532 |  | 42.2 | 1.1723 | 23.2105 | 16.18 | 90.2403 | 20.3 | -19.3636 | 3.4437 | 4.0128 | 2.1675 |  |  | -14.3386 | -42.1428 | 17.1231 | 44.3873 | 57.9251 | 59.1534 | -169.9457 | -31.304 | 30.1809 | -60.7575 | 7.8062 | 12.0145 | 11.6678 |  | 59.8989 | 61.6094 | 280.8 | -281.6732 | -571.6432 | 573.4885 | 110.6106 | -57.6184 | -59.6365 | -59.8865 | -52.2651 | 61.0443 | 61.2427 | -36.6183 |  | 9.0996 | 8.1877 | -25.441 | -26.0071 | 22.12 | 22.41 | 14.8 | 15.1 | 21.7205 | -70.4 | -311.4895 | 77.6118 | 77.8711 |  | -37.6 | -7.9 | -7.1 | 1.0122 | 0.8509 | -107.0844 | 242.8245 | 33.7475 | 8.4528 | 70.7292 | -12.1749 | 1.5712 | -117.1329 | 39.0087 | -6.3299 | 175.9455 | 176.3182 | 114.9959 | -22.4286 | -41.2285 | -61.5366 | 66.6221 | -10.282 |  | 10.88 | 6.332 | 6.298 | -11.68 | -12.56 |  | 13.1273 | -14.1497 | -46.7582 | 18.9 | 47.16 | 47.463 |  | 13.4359 | 42.4621 | 41.1244 | 39.3454 |  | 37 | 18.2667 | 8.54 |  | -55.9852 | 83.7451 | 61.5594 | -55.3309 | -81.4376 | 51.0419 | 30.4382 | -44.4 | 43 | -450.0998 | 570.1808
17/10/2025 | 14:00 | 0 | 21.0792 | -25.0317 | 10.6655 | 24.578 |  | 56.3822 | -117.1353 | 67.0306 | 33.791 | 33.0013 | -4.44 | -63.98 | 59.4 | 19.872 | -57.2 | 6.617 | 68.572 | 12.645 | 12.9236 | 21.7682 | 11.0395 | 0.6001 | 0.1602 |  |  | -63.52 | -63.15 |  | 4.44 | 61.6 | 11.255 | 0.193 | -65.19 | -64.79 | -45.25 | 65.19 | 65.44 | 18.036 | 2.2725 | 67.8559 | 70.7072 |  | -51.4403 | -49.1063 | 26.7425 | 31.5317 | 71.9361 | 72.6059 | 26.1804 | 30.5255 | -543.468 | 6.8255 | -12.9 | -14 | 56.3754 | 56.0352 | -4.5485 |  | -62.668 | 5.0732 | 6.9445 | 4.6842 | 585.589 | 177.7703 | 178.0144 | -397.7791 | 705.9051 |  | -71.7331 | 73.5964 | 99.5361 | 26 | 30.11 | 67.69 | 73.5 | -91.3546 | -91.6225 | 100.0117 | 99.9341 | 18.6091 | -114.3277 | -114.0322 | 1.1427 |  |  |  | 108.8 | 98.3 | -18.69 | 62.1434 | 60.832 | 61.4433 | 35.1266 | 35.7991 | 59.0023 | -146.2044 | 65.9903 | 14.4057 | 78.76 | 53.66 | 75.7104 | 72.0749 | -33 | -15.8252 |  |  | -94.485 | -9.656 | -20.4235 | -105.1 | -104.7 | 26.2656 | 65.6342 | 67.1741 | 92.5964 | 64.96 | -9.11 | 61.721 | 94.9154 | -30.9 | -31.45 | 120.35 | 72.11 | 94.2909 | 93.8182 | -50.64 | -50 | 211.7431 | 163.5184 | 159.0186 | 160.3238 | 49.8362 | 34.4501 | -26.934 | 407.4467 | -205.5362 |  | -35.4173 | -32.0235 | 36.3836 | -51.532 | -48.7584 | 130.608 |  | -131.5874 | 3.7739 | 0 | -14.99 | 94.3 | 15.3247 | -165.7024 | -33.1554 | -32.1531 | 5.0185 | -31.5151 | 0 | 20.7789 |  | 20.5319 | 43.1127 | 42.7494 | 41.6444 | 92.7708 | 90.7613 | -12.8941 | 52.5815 | 52.7614 | -22.9222 |  | -7.176 | -8.19 | 14.4637 | 0.9976 | -9.17 | 15.38 | 0 |  | -6.054 | 4.391 |  | 40.41 | 2.8565 | 21.2488 |  | 88.8661 | 20.6 | -19.7141 | 3.622 | 3.7557 | 2.2025 |  |  | -14.5393 | -43.5595 | 16.0808 | 45.2314 | 57.4599 | 58.7053 | -171.5737 | -32.0092 | 30.8048 | -62.4123 | 7.9784 | 11.7411 | 11.3831 | 9.579 | 60.609 | 60.4517 | 279.9 | -278.9344 | -564.0822 | 568.0313 | 118.7715 | -58.1151 | -58.7061 | -60.0153 | -50.7534 | 57.8734 | 59.6228 |  |  | 12.2747 | 11.4397 | -29.6408 | -28.7625 | 19.45 | 19.35 | 14.1 | 14.4 | 21.6585 | -65.28 | -326.9084 | 87.1424 | 88.5065 | 10.5 | -34.7 | -11.2 | -11 | 0.9083 |  | -112.654 | 229.1068 | 41.8027 | 16.969 | 65.0436 | -17.0251 | 5.8033 | -123.7287 | 33.0972 | -12.1955 | 174.9302 | 172.4186 | 122.1147 | -31.8809 | -33.2858 | -67.5888 | 67.6886 | -10.0705 |  | 11.28 | 6.249 | 6.265 | -11.36 | -12.48 |  | 13.8903 | -13.4752 | -45.8793 | 17.8 | 48.159 | 46.934 | 11.2548 | 13.4477 | 39.5017 | 39.4125 | 38.6237 |  | 36.8 | 18.5023 | 8.59 |  | -52.7412 | 82.7844 | 61.2093 | -51.5166 | -81.9406 | 50.1373 | 31.6508 | -45 | 44.7 | -442.1753 | 551.8717
17/10/2025 | 14:30 | 0 | 21.4046 | -25.5973 | 10.704 | 26.6027 |  | 57.2665 | -120.5954 | 69.3134 | 35.2969 | 34.0015 | -11.1 | -64.396 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 8.8601 | 70.2174 | 13.1471 | 13.3478 | 22.2531 | 10.8453 | 0.1681 | 0.1701 |  |  | -66.04 | -66.3 |  | 11.1 | 63.8 | 10.675 | 0.187 | -64.52 | -64.4 | -50.66 | 64.52 | 65.13 | 18.3264 | 1.8372 | 71.58 | 74.961 |  | -49.9668 | -49.0437 | 9.1886 | 9.789 | 78.3661 | 80.1076 | 14.3573 | 13.5784 | -550.5142 | 6.1936 | -12.3 | -13.2 | 55.3097 | 53.7737 | -4.5067 |  | -61.1417 | 5.9126 | 7.3019 | 5.0349 | 594.1647 | 186.1018 | 185.9187 | -402.7816 | 721.3919 |  | -70.5174 | 73.9862 | 104.6755 | 28.01 | 32.25 | 70.51 | 77.31 | -89.7471 | -89.6131 | 99.0455 | 100.1093 | 16.1089 | -122.3134 | -121.6595 | 2.8847 |  |  |  | 110 | 99.4 | -19.67 | 61.5632 | 60.2399 | 59.4138 | 36.7752 | 37.7235 | 58.9128 | -152.3748 | 67.4987 | 14.4401 | 85.15 | 58.61 | 79.2261 | 75.1511 | -34.29 | -15.6996 |  |  | -110.6499 | -12.1691 | -21.3081 | -110 | -109 | 26.5512 |  | 71.4009 | 92.5964 | 64.95 | -10.77 | 63.0385 | 110.1963 | -30.96 | -31.28 | 120.3 | 73.38 | 112.7636 | 108.8364 | -47.4796 | -46.8909 | 226.1567 | 175.9117 | 170.9273 | 172.5744 | 30.0896 | 12.4209 | -28.668 | 414.5381 | -219.1268 |  | -35.3838 | -32.0664 | 56.8172 | -48.1365 | -44.8046 | 39.984 |  | -110.9217 | 26.9276 | 0 | -14.21 | 1 | 15.1421 | -156.8567 | -33.47 | -32.439 | 5.2391 | -10.7671 | -25.6554 | 20.6738 |  | 20.327 | 41.7838 | 42.4815 | 40.4483 | 93.2732 | 93.2732 | -2.1769 | 49.8907 | 49.4733 | -18.7555 |  | -4.0705 | -8.59 | 14.0633 | 0.9976 | -9.1 | 16.79 | 0 |  | -6.139 | 4.359 |  | 41.05 | -2.9276 | 17.6265 | 16.42 | 89.8238 | 21.6 | -20.5516 | 3.4394 | 3.917 | 2.2325 |  |  |  | -43.7975 | 16.4925 | 46.5481 | 59.0981 | 60.5167 | -172.0879 | -32.6857 | 30.8012 | -64.264 | 8.1958 | 12.0829 | 11.71 | 10 | 62.9561 | 63.9667 | 275.3 | -272.5847 | -558.0223 | 558.3123 | 101.5963 | -61.6098 | -59.9974 | -56.1826 | -45.9903 | 59.5999 | 60.0252 |  |  | 12.8569 | 11.7803 | -34.4393 | -34.2559 | 19.72 | 19.62 | 16.3 | 16.5 | 21.8636 | -63.12 | -327.524 | 83.7441 | 83.7627 | 11.1 | -31.9 | -11.3 | -10.7 | 1.0074 | 0.7423 | -93.7933 | 247.5369 | 63.4916 | 32.1935 | 91.9306 | -32.3666 | 22.5175 | -124.3802 | 31.3874 | -26.6756 | 177.4828 | 174.9435 | 127.7922 | -58.489 | -32.9298 | -85.753 | 81.159 | -9.0707 |  | 11.44 | 6.044 | 6.06 | -10.48 | -12.72 |  | 12.9229 | -11.9219 | -43.8285 | 15.8 | 46.663 | 47.208 | 11.259 | 13.5276 | 41.6672 | 41.2393 | 40.2746 |  | 32.5 | 16.5136 | 8.66 |  | -50.7859 | 80.5334 | 57.1258 | -50.9103 | -79.6313 | 45.6495 | 33.5204 | -40.7 | 41.1 | -453.6567 | 562.4189
17/10/2025 | 15:00 | 0 | 21.3079 | -25.527 | 10.8672 | 25.486 |  | 58.1591 | -123.1825 | 69.2865 | 34.8329 | 34.042 | -15.54 | -60.462 | 55 | 16.56 | -55 | 9.7037 | 70.2012 | 13.3589 | 13.6115 | 22.5257 | 10.6268 | 0.1348 | 0.1297 |  |  | -65.97 | -65.96 |  | 15.54 | 59.4 | 10.809 | 0.191 | -64.73 | -64.67 | -50.5 | 64.73 | 65.05 | 18.9066 | 2.0368 | 71.5857 | 74.5653 |  | -49.4309 | -49.1634 | 9.7851 | 9.8912 | 78.6341 | 80.3755 | 14.6938 | 13.9056 | -556.1503 | 7.2312 | -12.7 | -13.6 | 55.0638 | 54.196 | -4.7789 |  | -62.4145 | 5.5831 | 8.1261 | 5.3131 | 599.1392 | 179.3267 | 180.2728 | -402.5568 | 715.4455 |  | -86.2807 | 86.9774 | 103.4081 | 28.05 | 32.68 | 69.79 | 77.11 | -89.4792 | -90.2829 | 95.2688 | 97.101 | 17.0786 | -129.4043 | -128.7029 | 3.8034 |  |  |  | 110.1 | 99.8 | -19.4 | 57.9455 | 57.2386 | 57.7301 | 29.1632 | 29.5135 | 61.5402 | -148.3505 | 70.4982 | 14.302 | 88.98 | 61.57 | 81.8042 | 76.7624 | -35.05 | -16.5788 |  |  | -127.0179 | -13.3247 | -21.6489 | -104.3 | -104.5 | 26.7874 | 64.7552 | 71.8705 | 91.4246 | 64.26 | -11.41 | 64.0925 | 126.4222 | -30.87 | -31.22 | 117.9 | 72.09 | 126.5818 | 126.3818 | -38.1133 | -42.1727 | 236.6411 | 187.6654 | 180.5887 | 184.9875 | 37.572 | 19.8392 | -28.78 | 412.712 | -175.5605 |  | -35.3927 | -32.4897 | 51.1971 | -40.8846 | -37.2594 | 43.056 |  | -105.1995 | 19.4362 | 0 | -14.42 | 1 | 15.3274 | -141.6328 | -33.441 | -32.5055 | 5.1621 | -18.2527 | -18.629 | 21.4937 |  | 20.9012 | 40.3311 | 41.3637 | 39.3564 | 90.0915 | 88.4169 | 2.8468 | 40.9697 | 41.5332 | -14.8641 | 0 | -2.569 | -8.13 | 13.9706 | 0.9744 | -8.61 | 16.6 | 0 |  | -6.23 | 4.234 |  | 41.56 | -5.64 | 14.1054 |  | 90.0414 | 18.9 | -21.1111 | 3.1358 | 3.677 | 2.2328 |  |  | -14.1373 | -44.7555 | 15.1434 | 46.9981 | 59.2827 | 60.2918 | -174.8728 | -33.0464 | 31.8486 | -65.1837 |  | 12.5907 | 12.0686 | 9.8223 | 73.9475 | 74.8879 | 273.7 | -273.8091 | -556.5001 | 559.5899 | 138.0968 | -72.4711 | -70.7532 | -52.4668 | -42.5685 | 64.7505 | 63.9914 | -44.9022 | -38.8603 | 12.6702 | 13.1536 | -45.4285 | -45.8369 | 15.81 | 14.55 | 19.7 | 19.1 | 21.9255 | -57.84 | -344.8796 | 87.9018 | 88.521 | 11.1 | -29.6 | -10.5 | -10.3 |  | 0.8894 | -132.9672 | 199.9314 | 100.057 | 55.4314 | 83.7605 | -54.5601 | 48.8377 | -138.1187 | 0 | -53.8053 | 183.8479 | 185.6037 | 138.9558 | -92.6397 | -21.0452 | -103.8816 | 106.1174 | -8.9636 |  | 11.12 | 5.636 | 5.625 | -11.04 | -13.68 |  | 14.3297 | -11.8364 | -43.1266 | 11.8 | 47.872 | 46.517 | 11.3677 |  | 43.1303 | 43.2199 | 40.6181 |  | 29.4 | 15.0169 | 8.76 |  | -42.1271 | 78.0313 | 53.8769 | -41.6051 | -77.2605 | 41.3118 | 35.5584 | -37.5 | 38.6 | -415.5884 | 534.6083
17/10/2025 | 15:30 | 0 | 21.521 |  | 10.7418 | 24.4465 |  | 57.2104 | -119.0667 | 69.1781 |  | 34.1462 | -8.88 | -59.492 | 55 | 15.732 | -52.8 | 10.2784 | 69.3918 | 13.1934 | 13.4781 | 22.0549 | 10.4229 | 0.1123 | 0.1663 |  |  | -65.1 | -65.23 |  | 11.1 | 57.2 | 11.962 | 0.2 | -67.98 | -67.2 | -42.66 | 67.98 | 68 | 18.2843 | 2.341 | 71.8452 | 75.2502 |  | -52.9139 | -52.408 | 31.211 | 29.1757 | 74.2134 | 76.0888 | 26.9551 | 28.4764 | -560.4622 | 5.4455 | -12.3 | -13.4 | 59.0615 | 58.2749 | -4.3944 |  | -64.7913 | 5.325 | 7.4497 | 5.1718 | 600.3904 | 172.9178 | 172.1549 | -389.4337 | 704.9246 |  | -100.7277 | 103.2617 |  | 27.91 | 32.31 |  | 76.25 | -87.7377 | -88.9433 | 96.8871 | 99.1845 | 21.601 | -130.4165 | -130.1777 | 3.0119 |  |  |  | 111.3 | 100.5 | -19.18 | 57.9846 | 56.3169 | 56.4737 | 27.6455 | 27.7745 | 59.512 | -144.5457 | 68.1223 | 14.6203 | 86.43 | 61.24 | 79.6948 | 75.2975 | -34.67 | -16.4532 |  |  | -116.4165 | -11.5108 | -21.5555 | -103.1 | -103.3 | 27.3422 | 63.8763 | 68.1134 | 90.2527 | 63.61 | -9.9 | 62.5735 | 114.759 | -30.88 | -31.2 | 124.22 | 72.92 | 112.7091 | 112.6909 | -44.2882 | -43.0909 | 224.0735 | 177.561 | 171.8445 | 174.6075 | 62.6572 | 42.7052 | -27.435 | 404.608 | -136.1365 |  | -36.3445 | -32.7526 | 25.3332 | -50.6461 | -46.8568 | 161.34 |  | -123.2623 | -4.2059 | 0 | -13.37 | 116.1 | 14.787 | -159.2413 | -33.4035 | -32.4433 | 5.4562 | -44.0175 | 0 | 20.9189 |  | 20.3879 | 41.607 | 40.6359 | 40.5628 | 88.082 | 88.082 | -7.5355 | 45.9543 | 45.2832 | -21.5916 | 0 | -7.74 | -9.04 | 14.7689 | 0.9744 | -9.37 | 15.63 | 0 |  | -6.425 | 4.283 |  | 40.36 | 2.0417 | 22.2278 |  | 91.4796 | 19 | -20.4232 | 3.3958 | 3.7385 | 2.2584 |  |  | -13.405 | -44.7961 | 16.5362 | 47.1997 | 63.3187 | 61.1562 | -176.647 | -32.6546 | 31.4458 | -63.6145 | 9.1738 | 12.3075 | 11.9315 | 10.4194 | 81.842 | 81.9759 | 290.8 | -291.3592 | -588.3688 | 592.2807 | 196.3436 | -79.1464 | -78.9507 | -61.7142 | -52.6961 | 63.9903 | 62.5457 |  |  | 10.1433 | 9.8686 | -61.3741 | -61.0158 | 36.4 | 37.99 | 15.1 | 15.2 | 21.7824 | -13.36 | -332.8809 | 82.9419 | 83.1968 | 10.7 | -33 | -10.6 | -10.5 |  | 0.7244 | -185.281 | 160.9774 | 143.947 | 106.5922 | 83.8195 | -99.4284 | 96.6867 | -109.4332 | 0 | -97.0836 | 165.0011 | 161.3051 | 110.4322 | -138.9457 | 9.228 | -130.0974 | 124.0756 | -10.9934 |  | 8.32 | 5.693 | 5.686 | -8.96 | -16.56 |  | 17.1984 | -17.9004 | -42.9801 | 14.4 | 47.408 | 47.71 | 11.324 | 13.532 | 41.8218 | 41.196 | 41.58 |  | 33.9 | 14.2811 | 8.66 |  | -55.1102 | 86.5097 | 63.1922 | -54.9054 | -85.6513 | 51.1303 | 33.9325 | -41.9 | 42.7 | -390.0095 | 524.1476
17/10/2025 | 16:00 | 0 | 21.0744 | -25.2511 | 10.5803 | 23.5797 |  | 57.1442 | -115.6683 | 68.7887 | 34.7949 | 33.7939 | -19.98 | -61.846 |  | 17.388 | -55 | 10.4503 | 65.4608 | 13.2807 | 13.5927 | 21.9089 | 10.9105 | 0.2684 | 0.1304 |  |  | -71.85 | -71.75 |  | 19.98 | 59.4 | 12.694 | 0.201 | -77.88 | -76.4 | -39.57 | 77.88 | 78.03 | 17.7507 | 2.3364 | 69.848 | 73.4542 |  | -55.3251 | -55.2459 | 28.544 | 29.6286 | 75.553 | 76.2228 | 25.8927 | 24.1925 | -546.0123 | 7.8378 | -12.8 | -13.9 | 60.7508 | 60.191 | -4.7642 |  | -54.7989 | 5.8547 | 7.4404 | 5.0757 | 586.1993 | 180.8526 | 181.7072 | -420.6628 | 695.6566 |  | -47.6082 | 48.7955 | 104.2863 | 27.87 | 32.14 |  | 77.94 | -105.1521 | -106.3578 | 113.9879 | 114.7384 | 18.631 | -116.7208 | -116.1772 | -0.7191 |  |  |  | 106.3 | 95.8 | -19.75 | 62.4569 | 61.0547 | 61.6584 | 36.9574 | 37.1313 | 54.3046 | -147.8146 | 61.801 | 14.1833 | 83.88 | 58.47 | 79.4604 | 75.1511 | -34.82 | -15.8252 |  |  | -116.2811 | -12.2562 | -21.7231 | -109.5 | -107.3 | 27.3862 |  | 68.583 | 89.0808 | 62.91 | -10.43 | 61.101 | 116.2816 | -30.86 | -31.2 | 124.94 | 71.35 | 115 | 113.1455 | -59.5758 | -57.3364 | 216.2674 | 168.0774 | 164.776 | 167.856 | 34.5948 | 16.3558 | -28.799 | 427.013 | -142.7979 |  | -36.4747 | -33.1117 | 53.1729 | -43.2605 | -40.1355 | 39.984 | 0.3946 | -109.0422 | 22.5439 | 0 | -13.74 | 1 | 14.4416 | -144.8722 | -32.123 | -31.127 | 4.8474 | -14.9616 | -22.2196 | 20.408 |  | 20.0905 | 40.3552 | 42.2861 | 39.4157 | 107.507 | 106.6697 | -63.4659 | 60.4312 | 59.9651 | -65.2996 | -50.1459 | -11.0579 | -16.13 | 14.5809 | 0.9622 | -9.01 | 16.71 | -11.6897 |  | -6.66 | 4.366 |  | 42.55 | 49.6546 | 66.0366 | 15.33 | 96.3581 | 20.6 | -22.496 | 4.1812 | 4.5841 | 2.2607 |  |  | -15.7063 | -45.7369 | 15.6891 | 48.6247 | 57.7247 | 59.8268 | -191.3809 | -31.9478 | 31.3811 | -61.7719 | 9.5926 | 12.5809 | 12.2479 | 10.8141 | 81.8092 | 84.1425 | 276.2 | -275.0621 | -569.231 | 572.6992 | 176.7082 | -79.4573 | -78.7937 | -55.2289 | -45.4105 | 66.2441 | 66.5025 | -56.7659 | -58.5577 | 14.0764 | 13.1426 | -52.194 | -52.5391 | 28.39 | 26.57 | 17.9 | 17.9 | 21.7397 | -11.76 | -320.7256 | 81.5414 | 80.4369 | 11.1 | -33 | -13.3 | -13.8 | 1.1175 | 0.8444 | -169.1875 | 165.0241 | 138.8602 | 95.3095 | 89.3963 | -92.4885 | 87.1472 | -116.674 | 0 | -89.207 | 166.651 | 166.437 | 115.8081 | -129.4113 | 9.5036 | -123.8764 | 120.0797 | -9.7024 |  | 12.56 | 5.602 | 5.636 | -12.4 | -13.12 |  | 13.3623 | -14.9126 | -39.2874 | 10.8 | 48.587 | 48.599 | 11.3483 | 13.4056 | 43.1666 | 44.1376 | 42.5717 |  | 33.8 | 14.5898 | 8.62 |  | -50.0877 | 81.6747 | 57.0673 | -49.5119 | -79.839 | 44.8113 | 35.5946 | -40.7 | 40.9 | -387.7308 | 531.3477
17/10/2025 | 16:30 | 0 | 20.8514 | -24.6063 | 10.5581 | 21.1104 |  | 55.8771 | -112.5997 | 67.8811 | 34.4489 | 33.5094 | -22.2 | -64.149 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 10.5829 | 62.1984 | 13.0681 | 13.2848 | 21.7311 | 9.857 | 0.2835 | 0.2821 |  |  | -72.5 | -72.43 |  | 22.2 | 61.6 | 13.258 | 0.207 | -74.5 | -74 | -46.98 | 74.5 | 75.49 | 18.8141 | 1.929 | 70.971 | 73.4698 |  | -53.8516 | -53.4935 | 7.8633 | 8.0845 | 78.3661 | 79.7057 | 10.7131 | 9.7354 | -518.3783 | 5.2532 | -11.8 | -13 | 59.9198 | 58.3661 | -4.4034 |  | -53.6418 | 5.4003 | 6.7255 | 4.6398 | 562.6696 | 135.5937 | 135.4106 | -379.9197 | 622.772 |  | -123.5793 | 126.4172 | 102.2206 | 28.46 | 32.82 | 70.51 | 78.66 | -90.015 | -94.4356 | 97.6086 | 98.233 | 19.6282 | -131.507 | -130.8007 | -1.7819 |  |  |  | 120.3 | 108.4 | -19.28 | 61.8014 | 61.0545 | 61.4249 | 1.3914 | 1.3664 | 52.6223 | -109.0641 | 59.4911 | 14.5413 | 89.86 | 63.08 | 84.1479 | 79.5456 | -34.81 | -4.2982 |  |  | -143.4209 | -13.0865 | -21.6843 | -92.9 | -90.7 | 27.3038 | 62.9974 | 71.4009 | 89.0808 |  | -11.51 | 63.085 | 141.9681 | -30.27 | -30.33 | 120.69 | 70.08 | 142.8 | 140.5636 | -40.3105 | -40.1909 | 242.2336 | 192.7717 | 186.9339 | 188.6883 | 46.8092 | 29.2044 | -28.162 | 390.6116 | 34.2791 |  | -35.798 | -32.5524 | 38.9493 | -19.6116 | -18.049 | 36.912 | -54.1975 | -55.3151 | 9.0945 | 0 | -15.44 | 1 | 14.4711 | -97.5958 | -32.1026 | -31.5883 | 5.6294 | -27.1066 | -8.2581 | 20.4923 |  | 19.8606 | 41.8283 | 42.8738 | 41.2307 | 89.924 | 90.9288 | -67.4849 | 42.9985 | 42.6991 | -62.3677 | -53.0272 | -14.4564 | -15.97 | 14.0633 | 0.9757 | -8.96 | 14.72 | -15.1535 |  | -6.439 | 4.351 |  | 42.93 | 55.6672 | 60.4674 | 15.75 | 97.6661 | 19.8 | -22.2337 | 4.215 | 4.4623 | 2.2599 |  |  | -16.4502 | -45.6185 | 15.5387 | 47.8957 | 57.9455 | 59.5802 | -189.3137 | -32.1327 | 30.6386 | -61.3539 | 9.4668 | 12.7079 | 12.2268 | 11 | 106.3347 | 108.5371 | 225 | -224.8573 | -485.3952 | 493.0607 | 278.9988 | -103.2571 | -103.9753 | -49.6925 | -39.1677 | 66.0201 | 65.5513 |  | -46.7894 | 9.8576 | 9.7588 | -65.4463 | -64.8011 | 14.65 | 13.97 | 18.9 | 19.3 | 22.0067 | 21.84 | -346.0956 | 88.2225 | 88.5713 | 12.2 | -27.9 | -9.6 | -8.8 |  | 0.727 | -277.2137 | -9.5859 | 307.0653 | 246.0668 | 102.4659 | -237.7044 | 239.1942 | -92.8473 | -112.3668 | -94.0189 | 179.226 | 179.9824 | 139.3374 | -294.8304 | 116.6023 | -182.0372 | 180.8734 | -9.0158 |  | 11.76 | 5.635 | 5.638 | -12.64 | -13.6 |  | 14.5922 | -15.4101 | -39.6994 | 11.1 | 49.41 | 48.582 | 11.3201 | 13.4122 | 44.3421 | 43.4709 | 42.7628 |  | 30.6 | 14.3205 | 8.51 |  | -38.8482 | 76.6665 | 50.9615 | -38.0786 | -75.6966 | 37.8375 | 37.5757 | -38.5 | 39.2 | -203.5911 | 367.356
17/10/2025 | 17:00 | 0 | 20.3765 | -24.9018 | -33.7534 | 20.7582 |  | 53.6944 | -87.1282 | 65.3573 | 33.287 | 32.4254 | -11.1 | -60.337 | 55 | 16.56 | -55 | 11.037 | 44.4928 | 12.5564 | 12.9294 | 20.7999 | 9.6905 | 0.2397 | 0.2428 |  |  | -69.22 | -69.01 |  | 11.1 | 59.4 | 13.217 | 0.208 | -70.22 | -70.55 | -44.33 | 70.22 | 71.19 | 18.8389 | 2.7439 | 72.3594 | 75.68 |  | -52.512 | -52.697 | 31.0992 | 20.6666 | 69.123 | 71.1323 | 23.5605 | 22.6987 | -482.0973 | 3.8818 | -11.7 | -12.9 | 58.9646 | 58.7085 | -4.617 |  | -50.0273 | 4.9592 | 6.1954 | 4.3328 | 526.0474 | 127.5063 | 126.1635 | -373.2807 | 583.8072 |  | -63.7218 | 64.4148 | 98.7976 | 27.43 | 31.39 | 70.47 | 77.69 | -96.4449 | -95.6412 | 105.5126 | 107.0208 | 21.2259 | -104.4231 | -104.006 | -4.4834 |  |  |  | 116.5 | 104 | -18.36 | 72.7698 | 72.0141 | 70.6976 | 1.4599 | 2.3296 | 47.3963 | -102.6301 | 52.6795 | 13.9204 | 85.7 | 60.72 | 81.1011 | 76.9089 | -34.47 | -4.1028 |  |  | -142.755 | -11.0223 | -21.4315 | -95.7 | -93.4 | 26.9357 | 62.1185 | 69.5223 | 87.9089 | 61.63 | -10.6 | 61.008 | 142.2531 | -31.29 | -31.59 | 127.67 | 69.2 | 141.8364 | 138.6727 | -47.786 | -46.9909 | 234.1639 | 188.0866 | 180.69 | 184.2437 | 44.9997 | 27.3874 | -27.69 | 385.5272 | 94.213 |  | -34.5377 | -31.5413 | 37.5342 | -16.6101 | -15.3897 | 39.984 | -58.8532 | -59.5811 | 10.2504 |  | -14.04 |  | 13.568 | -88.0349 | -35.734 | -35.215 | 7.0728 | -25.0379 | -10.2776 | 22.2231 |  | 22.2103 | 41.6672 | 41.8378 | 41.2254 | 96.2874 | 96.7897 | -84.9004 | 49.6641 | 49.3966 | -70.6879 | -62.908 | -18.0233 | -17.46 | 14.5809 | 0.9622 | -9.26 | 15.07 | -18.7962 |  | -6.509 | 4.36 |  | 42.48 | 64.2846 | 69.9349 | 15.18 | 95.8762 | 17.9 | -21.1265 | 4.3309 | 5.0842 | 2.2545 |  |  | -16.0741 | -44.5367 | 15.3953 | 46.2171 | 57.8132 | 58.6157 | -188.229 | -31.3379 | 29.2581 | -58.8334 | 10.2411 | 12.5712 | 12.2268 | 11.3557 | 122.3135 | 123.1079 | 280.8 | -276.8005 | -566.6139 | 566.4154 | 371.8921 | -118.8177 | -116.852 | -55.3157 | -44.5646 | 66.4392 | 67.426 | -85.6903 | -70.475 | 23.5468 | 22.536 | -67.9141 | -67.9202 |  |  | 17.3 | 15.2 | 22.1712 | 28.24 | -353.3339 | 99.462 | 99.0886 | 14.5 | -34.7 | -21.7 | -20.8 | 1.0849 |  | -369.6363 | -63.824 | 390.0962 | 315.0382 | 106.0519 | -305.8297 | 305.6008 | -118.5371 | -177.0879 | -300.6008 |  |  |  | -384.5938 | 182.4006 | -199.1648 | 202.4941 | -9.9936 |  | 9.76 | 5.827 | 5.844 | -9.6 | -14.96 |  | 15.6756 | -19.5697 | -39.6384 | 14.6 | 50.361 | 49.8 | 11.2832 | 13.4489 | 43.8156 | 44.0644 | 44.1676 |  | 37.5 | 15.4108 | 8.19 |  | -47.4449 | 80.6791 | 55.6351 | -46.9931 | -80.1764 | 43.6506 | 35.7146 | -46.6 | 46.3 | -191.8994 | 360.3613
17/10/2025 | 17:30 | 0 | 19.8831 | -24.3074 | -35.0403 | 21.1439 |  | 52.2194 | -81.5532 | 62.9829 | 32.139 | 31.6127 | -11.1 | -55.745 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 10.9653 | 43.4064 | 8.6268 | 9.1242 | 14.4353 | 10.5027 | 0.2488 | 0.1948 |  |  | -66.76 | -66.33 |  | 13.32 | 55 | 13.784 | 0.211 | -67.93 | -66.6 | -47.43 | 67.93 | 68.58 | 18.7065 | 2.9292 | 71.562 | 74.9538 |  | -52.646 | -51.5629 | 21.0371 | 16.1399 | 66.5777 | 68.1852 | 15.419 | 23.3358 | -457.6986 | 4.2206 | -12.1 | -13.1 | 56.452 | 55.671 | -4.4163 |  | -49.2063 | 4.7343 | 0 | 3.6263 | 502.6702 | 119.1747 | 118.0456 | -356.4919 | 555.8302 |  | -85.3747 | 87.8307 | 96.5222 | 26.97 | 32.07 | 69.74 | 76.1 | -93.8997 | -91.7564 | 101.3534 | 103.2107 | 22.3431 | -112.6714 | -112.0792 | -3.8482 |  |  |  | 119.5 | 108.1 | -18.36 | 71.3255 | 69.0696 | 69.7431 | -2.1962 | -1.0671 | 44.1313 | -93.6691 | 48.9706 | 13.329 | 88.57 | 62.87 | 80.1636 | 75.8835 | -34.06 | -18.5883 |  |  | -141.1676 | -9.7717 | -21.2519 | -94.1 | -92.7 | 26.6776 |  | 68.583 |  | 62.24 | -10.25 | 60.2795 | 140.953 | -25.16 | -25.45 | 112.62 | 69.46 | 140.8545 | 137.8364 | -43.5276 | -43.6182 | 232.361 | 186.2323 | 180.4706 | 183.4572 | 48.9572 | 31.9727 | -27.498 | 368.0631 | 150.1997 |  | -33.0719 | -30.7106 | 34.3455 | -7.6585 | -7.9036 | 33.84 | -56.3704 | -57.2884 | 5.7729 |  | -7.62 |  | 12.386 | -66.0468 | -37.8561 | -37.2469 | 6.3549 | -28.917 | -6.1614 | 24.7412 |  | 24.0748 | 41.4745 | 42.1667 | 40.2555 | 92.7708 | 92.101 | -89.4217 | 46.5126 | 46.6221 | -73.9504 | -65.0498 | -21.3706 | -17.61 | 14.5809 | 1.0452 | -9.23 | 13.18 | -21.0582 | 9.3253 | -6.72 | 4.449 |  | 40.76 | 66.6788 | 73.6529 | 15.36 | 94.7878 | 18.3 | -19.0539 | 4.8955 | 5.3697 | 2.2877 |  |  | -17.4124 | -43.3664 | 15.3059 | 45.4527 | 61.6735 | 63.1672 | -186.0944 | -29.7655 | 26.0517 | -54.2394 | 9.7638 | 12.2977 | 11.8999 | 12 | 138.0361 | 139.1157 | 280.8 | -280.0461 | -574.4848 | 578.9105 | 426.6257 | -131.6502 | -131.915 | -51.9904 | -41.9772 | 68.48 | 69.0243 |  | -88.1031 | 34.3575 | 33.5225 | -69.4572 | -69.3552 |  |  | 18.8 | 19.3 | 21.8422 | 34.32 | -360.31 | 109.4956 | 108.9602 | 17.3 | -36.4 | -32.7 | -31.9 |  | 0.6742 | -417.1844 | -122.8634 | 457.6175 | 372.9102 | 114.199 | -364.6597 | 363.5186 | -158.6337 | -220.6264 | -358.5186 |  |  |  | -449.5464 | 232.1873 | -222.2137 | 224.8918 | -9.5706 |  | 9.76 | 6.973 | 6.967 | -9.6 | -13.68 |  | 14.4762 | -21.7365 | -37.9385 | 16.1 | 52.039 | 52.66 |  |  | 45.4733 | 44.4762 | 43.458 |  | 37.8 | 14.0564 | 8.43 |  | -44.9804 | 78.91 | 53.3891 | -43.5976 | -78.5251 | 41.2919 | 36.7396 | -44.4 | 45.6 | -143.9356 | 322.4057
17/10/2025 | 18:00 | 0 | 19.5878 | -23.9775 | -35.9153 | 20.95 |  | 48.8518 | -73.8352 | 59.2947 | 29.9331 | 29.2213 | -4.44 | -58.922 | 52.8 | 11.592 | -50.6 | 12.0379 | 39.6056 | 8.4566 | 8.6411 | 14.1756 | 10.8221 | 0.2661 | 0.1743 |  |  | -65.82 | -65.49 |  | 4.44 | 57.2 | 13.449 | 0.215 | -68.23 | -67.25 | -45.84 | 68.23 | 68.42 | 18.2232 | 2.678 | 68.3185 | 71.5182 | 26.6332 | -52.1101 | -52.666 | 38.2571 | 29.5096 | 64.0325 | 65.1042 | 34.5084 | 35.7009 | -449.2355 | -6.9142 | -6.3 | -6.7 | 59.9243 | 58.4343 | -4.6728 |  | -47.7132 | 3.8043 | 3.8616 | 3.8993 | 490.4323 | 101.8708 | 102.9694 | -331.1775 | 536.4318 |  | -83.4741 | 85.1633 | 94.177 | 26.13 | 32.72 | 69.74 | 73.66 | -85.0586 | -84.6567 | 93.0886 | 93.6992 | 21.8261 | -124.7611 | -124.2906 | -9.9185 |  |  |  | 129.2 | 115.5 | -18.14 | 67.8298 | 65.8996 | 65.7657 | -11.6519 | -10.9015 | 44.3914 | -84.109 | 50.7511 | 14.4993 | 87.32 | 61.99 | 81.3354 | 77.3483 | -35.75 | -4.2703 |  |  | -130.8885 | -8.2165 | -22.0212 | -86.6 | -87.3 | 26.0568 |  | 69.5223 |  | 62.24 | -10.22 | 58.962 | 131.6275 | -3.09 | -3.08 | 72.77 | 69.67 | 131.5273 | 131.5273 | -39.2434 | -39.4727 | 216.6347 | 173.1259 | 168.0518 | 170.8156 | 52.535 | 33.2133 | -27.204 | 341.9079 | 201.066 |  | -20.4891 | -18.5484 | 29.3492 | 6.9552 | 6.7818 | 36.912 | -53.038 | -54.422 | 4.1432 |  | -9.33 |  | 12.3145 | -37.2443 | -37.9987 | -37.26 | 5.6564 | -31.5588 | 0 | 25.2386 |  | 24.4951 | 41.8454 | 43.6445 | 41.4309 | 85.0678 | 85.4027 | -85.2353 | 42.193 | 41.9585 | -71.2284 | -65.5711 | -18.0233 | -19.49 | 14.2391 | 1.4322 | -9.13 | 15.83 | -18.1885 | 7.0342 | -5.894 | 4.28 |  | 40.57 | 66.926 | 75.0973 |  | 94.3637 | 18.6 | -19.0483 | 4.656 | 5.0634 | 2.6321 |  |  | -17.0117 | -44.8854 | 14.6186 | 47.2785 | 59.0865 | 64.7928 | -186.1579 | -29.9384 | 25.6904 | -55.7932 |  | 13.3232 | 12.9335 | 11 | 143.0402 | 144.1908 | 274.1 | -272.8968 | -573.298 | 575.7381 | 470.0516 | -134.9054 | -134.9749 | -54.2859 | -43.7622 | 64.6679 | 66.6843 | -101.5828 | -106.4394 | 36.2911 | 36.1154 | -78.3561 | -77.9814 |  |  | 21.5 | 21.8 | 22.1093 | 41.12 | -370.0872 | 111.8591 | 110.9938 | 18.4 | -29 | -35.2 | -35.3 | 1.0612 | 0.9375 | -463.428 | -163.2778 | 494.6733 | 398.1654 | 101.9975 | -387.3788 | 390.1615 | -163.2162 | -242.1834 | -385.1615 |  |  |  | -474.1618 | 247.7891 | -231.0917 | 235.1295 | -9.0954 |  | 10.64 | 6.535 | 6.543 | -10.72 | -13.2 |  | 14.4152 | -24.5808 | -34.1604 | 13.9 | 48.722 | 48.765 | 0 | 0 | 43.2562 | 44.5715 | 42.0175 |  | 31.8 | 11.7371 | 10.24 |  | -44.7051 | 80.4341 | 54.1504 | -44.329 | -78.1472 | 42.1514 | 35.9803 | -39.5 | 39.2 | -106.6289 | 289.0424
17/10/2025 | 18:30 | 0 | 21.8219 | -26.7913 | -34.4844 | 21.2186 | 0 | 53.4123 | -83.4672 | 66.7566 | 33.607 | 33.0905 | -2.22 | -72.014 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.321 | 46.5356 | 10.37 | 10.4634 | 17.6698 | 10.7679 | 0.3615 | 0.2566 |  |  | -70.38 | -70.37 |  | 2.22 | 70.4 | 13.299 | 0.226 | -74.57 | -73.8 | -43.42 | 74.57 | 74.63 | 20.6064 | 2.2727 | 77.1687 | 79.9894 | 33.4133 | -52.9139 | -53.886 | 8.8007 | 8.2241 | 74.6153 | 76.7586 | 14.8253 | 13.6079 | -482.3658 | -9.4205 | -5.2 | -5.7 | 60.3509 | 59.5292 | -5.9793 |  | -47.243 | 5.8805 | 7.7226 | 5.2862 | 522.5683 | 127.5673 | 126.8044 | -353.7727 | 591.1295 |  | -108.7905 | 112.1054 | 103.7574 | 30.46 | 38.65 | 75.83 | 78.49 | -84.2548 | -85.0586 | 93.6061 | 94.2259 | 21.653 | -168.5498 | -168.6916 | -3.9587 |  |  |  | 148.3 | 133.6 | -18.89 | 60.6726 | 59.1143 | 59.2351 | -19.4942 | -19.1766 | 48.3854 | -85.4831 | 55.349 | 17.8896 | 79.79 | 41.95 | 88.1323 | 83.2077 | -38.15 | -4.5773 | 0 | 0 | -153.1951 | -10.7396 | -23.597 | -107.8 | -107.7 | 26.6226 | [5 empty] | 61.473 | 150.4086 | -2.35 | -2.31 | 78.13 | 72.93 | 149.9091 | 148.1636 | -32.0044 | -32.2727 | 238.7811 | 195.2626 | 188.6017 | 191.7646 | 61.2927 | 41.3465 | -28.467 | 368.3309 | 194.4581 |  | -20.7651 | -18.7645 | 24.1159 | 11.0389 | 10.2678 | 33.84 | -48.416 | -49.5405 | -2.107 |  | -8.6 |  | 13.8064 | -35.9554 | -39.2192 | -38.4475 | 5.1167 | -39.3487 | 5.1788 | 26.4638 | 0 | 26.1278 | 40.2568 | 40.9133 | 39.7764 | 85.5702 | 85.4027 | -86.9098 | 34.4738 | 34.2685 | -65.1001 | -58.4521 | -22.374 | -15.3 | 14.2757 | 1.5494 | -9.12 | 10.62 | -23.8343 |  | -4.431 | 4.37 |  | 40.61 | 59.7944 | 66.5039 | 16.12 | 96.5847 | 13.7 | -20.8899 | 2.1666 | 2.3804 | 3.0544 |  |  | -16.0115 | -51.45 | 14.5603 | 54.0415 | 56.3211 | 57.512 | -189.9605 | -31.2499 | 31.5947 | -64.1864 | 10.0787 | 16.0686 | 15.5914 | 12 | 143.4358 | 144.8357 | 278.7 | -277.0982 | -577.702 | 580.4459 | 465.9319 | -135.1437 | -136.5343 | -52.312 | -40.3268 | 64.3591 | 64.544 | -101.5828 | -106.4394 | 35.4672 | 35.2584 | -82.4682 | -82.3702 |  |  | 24.6 | 24.8 | 21.9448 | 43.12 | -377.6445 | 111.6022 | 113.1437 | 19 | -29.1 | -34.4 | -34.5 | 1.1173 | 0.8148 | -458.4279 | -166.6819 | 493.5088 | 395.8476 | 106.3851 | -390.4341 | 386.4143 | -167.8591 | -240.2188 | -381.4143 |  |  |  | -478.502 | 247.9509 | -235.5052 | 239.7796 | -8.5434 |  | 10.32 | 6.131 | 6.16 | -10.72 | -13.04 |  | 13.3898 | -24.0528 | -33.9559 | 13.9 | 51.347 | 50.452 |  |  | 41.9966 | 40.1421 | 43.221 |  | 28.3 | 12.205 | 10.82 |  | -43.0264 | 80.3868 | 52.8185 | -42.6382 | -79.1457 | 39.8762 | 38.5414 | -36.7 | 36.5 | -114.3124 | 295.651
17/10/2025 | 19:00 | 0 | 22.7668 | -27.7111 | -33.9351 | 22.4586 | 0 | 55.7322 | -88.8309 | 70.3259 | 35.3049 | 34.8147 | 0 | -75.097 | 66 | 19.044 | -66 | 12.6183 | 49.3242 | 11.1573 | 11.2859 | 18.1182 | 10.8214 | 0.3257 | 0.1559 |  |  | -72.67 | -72.58 |  | 0 | 72.6 | 13.737 | 0.229 | -76.13 | -74.95 | -44.07 | 76.13 | 76.41 | 21.028 | 2.1162 | 79.7694 | 82.7999 | 33.3483 | -54.9233 | -54.1901 | 6.1656 | 6.1112 | 77.5624 | 79.1699 | 13.8211 | 13.1518 | -495.768 | -8.2853 | -5.6 | -5.9 | 61.8211 | 60.2783 | -6.0484 |  | -49.3357 | 5.6192 | 8.0234 | 5.4651 | 542.9241 | 131.2296 | 132.023 | -364.2738 | 604.5989 |  | -77.4273 | 79.6333 | 102.6996 | 30.45 | 39.48 | 75.07 | 77.68 | -88.1396 | -87.0679 | 98.657 | 97.8509 | 22.3395 | -162.1219 | -160.5987 | -5.6044 | 0 |  |  | 146.1 | 132.8 | -18.5 | 61.8908 | 60.8403 | 60.3932 | -16.8049 | -16.3617 | 51.4327 | -89.8852 | 57.6943 | 18.6818 | 74.08 | 39.98 | 85.3198 | 81.1569 | -38.18 | -4.3261 | 0 | 0 | -147.4495 | -9.3932 | -23.608 | -110.3 | -108.8 | 26.6885 | 65.6342 | 77.9759 | 92.5964 | 64.6 | -11.35 | 58.2645 | 147.1834 | -1.74 | -1.69 | 83.74 | 72.14 | 149.2 | 146.6 | -35.974 | -36.0273 | 232.6657 | 191.67 | 184.3777 | 186.9024 | 55.2612 | 34.1126 | -28.47 | 375.9581 | 158.0201 |  | -20.3575 | -18.2215 | 31.2956 | 4.0877 | 3.8784 | 30.768 | -48.8218 | -49.6728 | 5.8252 |  | -10.13 |  | 14.0613 | -50.7391 | -38.136 | -36.8942 | 3.5717 | -32.1734 | 0 | 25.6845 | 0 | 25.4446 | 41.7027 | 42.4201 | 40.7946 | 86.9098 | 87.9146 | -84.7329 | 38.5048 | 38.3183 | -64.9134 | -56.4764 | -24.791 | -16.07 | 14.4637 | 1.5689 | -9.1 | 10.03 | -26.3462 |  | -4.361 | 4.23 |  | 38.47 | 58.1977 | 65.3566 |  | 92.5236 | 14.6 | -22.5325 | 2.3673 | 2.7086 | 3.1421 |  |  | -16.1107 | -53.328 | 14.3589 | 56.5074 | 56.7929 | 60.2352 | -191.9424 | -31.7644 | 32.4138 | -65.2099 |  | 16.6253 | 15.9711 | 13 | 134.9714 | 135.7558 |  | -277.0085 |  | 576.2285 | 427.6763 | -127.606 | -127.5365 | -54.4316 | -44.6863 | 66.9342 | 66.0851 | -101.5828 | -106.4394 | 37.0053 | 37.6645 | -70.334 | -70.3097 |  |  | 20.9 | 20.4 | 21.9661 | 41.44 | -359.3678 | 106.8083 | 106.7661 |  | -30.3 | -36.1 | -35.5 | 0.9954 |  | -424.2574 | -129.9139 | 450.8005 | 376.7266 | 108.3979 | -367.8537 | 363.039 | -155.1697 | -232.284 | -358.039 |  |  |  | -438.6504 | 238.1662 | -213.2321 | 211.0646 | -8.3044 |  | 12.64 | 5.939 | 5.971 | -13.04 | -12 |  | 12.7184 | -25.2552 | -33.7514 | 16.6 | 49.41 | 49.172 |  |  | 43.2326 | 45.0702 | 45.4926 |  | 31.9 | 13.5318 | 10.97 |  | -45.8707 | 81.6029 | 55.2744 | -46.2608 | -80.5819 | 43.5129 | 36.9605 | -39.5 | 40.1 | -143.9091 | 321.2505
17/10/2025 | 19:30 | 0 | 22.5342 |  | -34.0798 | 24.0943 |  | 55.2211 | -87.1417 |  |  | 34.4566 | 0 | -72.683 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.2912 | 48.6042 | 10.6497 | 10.946 | 17.8109 | 9.7523 | 0.2617 | 0.2025 |  |  | -71.86 | -71.84 |  | 0 | 72.6 | 14.263 | 0.236 | -74.32 | -73.69 | -43.8 | 74.32 | 74.69 | 20.7533 | 1.5979 | 79.662 | 81.9117 | 33.5977 | -52.2441 | -52.5378 | 6.1434 | 6.0787 | 76.6247 | 77.9643 | 11.7894 | 11.1682 | -490.5396 | 5.3923 | -12.1 | -13 | 59.3088 | 58.5481 | -5.8456 |  | -51.4066 | 5.5922 | 7.8757 | 5.4051 | 534.3179 | 125.4616 | 125.8888 | -355.5366 | 589.0308 |  | -97.7213 | 100.4748 |  | 30.76 | 39.52 |  | 78.5 | -82.1115 | -82.6473 | 94.018 | 94.3665 | 23.6947 | -170.9826 | -171.1537 | -4.9263 | 0 |  |  | 148.2 | 133.3 | -18.14 | 59.8913 | 57.504 | 57.8832 | -22.6304 | -22.2019 | 52.6298 | -85.3751 | 59.0218 | 18.5205 | 71.61 | 38.72 | 86.2573 | 81.4499 | -37.4 | -4.7448 |  |  | -156.2242 | -10.4184 | -23.3344 | -106.6 | -105.2 |  | 63.8763 | 79.8545 | 90.2527 | 63.23 | -11.79 | 58.2335 | 154.1788 | -0.79 | -0.75 | 79.31 | 71.28 | 154.8727 | 153.8 | -28.5606 | -29.1364 | 238.072 | 196.9346 | 188.2385 | 192.3126 | 62.7851 | 43.0134 | -27.526 | 368.0689 | 210.7076 |  | -20.5566 | -18.4417 | 22.0961 | 12.6516 | 12.6785 | 32.304 | -46.5685 | -47.4193 | -3.5683 |  | -14.18 |  | 14.1057 | -34.3406 | -39.465 | -38.7242 | 4.2014 | -40.9747 | 7.8898 | 26.4164 |  | 26.2538 | 41.3499 | 41.8116 | 40.1577 | 83.5607 | 83.3932 | -88.7518 | 31.6637 | 31.5989 | -66.6971 | -59.2743 | -24.7764 | -16.63 | 14.454 | 1.5958 | -9.2 | 9.81 | -25.8875 |  | -4.297 | 4.191 | 9.7583 | 38.45 | 60.9389 | 67.6574 | 15.65 | 92.0141 | 15.1 | -25.4384 | 4.1959 | 4.8668 | 3.1229 |  |  | -16.2255 | -49.9295 | 15.2571 | 52.1258 | 59.4116 | 60.2047 | -194.2015 | -31.3745 | 31.8256 | -60.1948 | 10.0288 |  |  |  | 146.8251 | 147.7791 | 280.4 | -280.2626 | -579.4052 | 586.6075 | 478.3775 | -140.4262 | -138.2024 | -51.0559 | -38.8683 | 66.0169 | 65.8229 |  |  | 37.7414 | 36.9503 | -73.9834 | -75.0298 |  |  | 45.7 | 45.8 | 22.0473 | 42.8 | -392.0763 | 107.4347 | 108.3906 | 18.5 | 5.1 | -36.9 | -37 |  | 0.7647 | -473.4539 | -174.5398 | 509.9216 | 413.5779 | 105.7457 | -399.6653 | 399.006 | -179.0769 | -249.8185 | -394.006 |  |  |  | -490.582 | 256.9635 | -242.9689 | 246.6805 | -8.5159 |  | 21.6 | 6.008 | 6.044 | -21.2 | -2.8 |  | 3.7797 | -31.4351 | -23.8758 | 20 | 50.077 | 47.638 |  |  | 43.4026 | 43.7714 | 41.2386 |  | -4.8 | 15.2058 | 10.73 |  | -40.4975 | 80.2321 | 52.2385 | -40.0564 | -78.7254 | 38.7233 | 40.2992 | -3.5 | 4.8 | -102.5768 | 282.9638
17/10/2025 | 20:00 | 0 | 22.2593 | -27.3551 | -34.2491 | 21.4237 |  | 53.8805 | -84.956 | 69.568 | 34.9249 | 34.1015 | 0 | -69.687 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 12.5501 | 47.5924 | 5.4257 | 10.4015 | 16.7468 | 9.593 | 0.2727 | 0.1567 |  |  | -69.77 | -69.78 |  | 0 | 68.2 | 14.359 | 0.236 | -72.64 | -71.57 | -41.74 | 72.64 | 72.81 | 21.0517 | 1.497 | 78.9223 | 82.0442 | 32.1475 | -51.8422 | -51.6099 | 8.1753 | 7.8223 | 75.687 | 76.7586 | 13.0884 | 12.4964 | -481.3143 | 4.1799 | -11.6 | -12.6 | 58.4598 | 57.4567 | -5.7099 |  | -50.1101 | 5.7742 | 7.698 | 5.3005 | 527.97 | 130.1919 | 131.1075 | -360.106 | 582.7698 |  | -85.6306 | 87.0148 | 104.7454 | 31.07 | 39.7 | 75.85 | 79.29 | -85.5944 | -85.5944 | 96.544 | 97.2227 | 24.2123 | -168.0906 | -167.8556 | -5.3158 |  |  |  | 145.9 | 131.6 | -18.51 | 61.0277 | 59.2715 | 59.1646 | -18.7884 | -17.8361 | 51.8629 | -89.0159 | 58.314 | 18.4895 | 71.98 | 38.87 | 84.3823 | 79.985 | -36.86 | -20.5979 |  |  | -151.7968 | -10.3915 | -23.102 | -109.5 | -106.8 | 26.4194 | 62.9974 | 77.9759 | 89.0808 | 62.59 | -11.68 | 59.458 | 150.7086 | -2.84 | -2.81 | 81.46 | 72.22 | 153.0909 | 149.7091 | -32.6589 | -32.3182 | 234.8993 | 192.4964 | 185.723 | 187.9693 | 60.1836 | 40.5548 | -27.498 | 371.9737 | 196.4522 |  | -20.5486 | -17.4318 | 25.9413 | 6.7216 | 6.885 | 30.768 | -47.9445 | -49.4955 | -0.5388 |  | -14.92 |  | 13.7044 | -44.503 | -40.5946 | -39.7443 | 5.0899 | -38.0641 | 0 | 26.5234 |  | 25.9551 | 40.506 | 40.9771 | 39.3958 | 85.7376 | 85.7376 | -85.5702 | 35.1593 | 34.6818 | -66.4521 | -58.8374 | -21.9272 | -17.05 | 14.4637 | 1.5494 | -9.3 | 11.37 | -23.7869 |  | -4.381 | 4.463 |  | 39.17 | 60.7776 | 67.3706 | 16.14 | 91.9967 | 14.3 | -24.8551 | 4.4224 | 5.0245 | 3.1385 |  |  | -18.1154 | -48.7426 | 14.3587 | 51.3896 | 62.1727 | 62.6628 | -191.3254 | -30.7815 | 31.0696 | -58.5399 |  | 16.4299 |  | 12.514 | 141.6079 | 141.4263 |  | -277.3781 |  | 580.7179 | 467.2188 | -134.4738 | -133.1009 | -53.2444 | -42.551 | 68.5551 | 67.0229 | -98.0853 | -102.8335 | 36.5219 | 36.0824 | -70.9988 | -69.8638 |  |  | 21.9 | 22.3 | 22.0067 | 42.64 | -364.1158 | 106.4908 | 108.4487 | 19 | -29.6 | -35.2 | -35.3 | 1.4503 | 0.7817 | -459.9031 | -167.5909 | 471.32 | 379.6286 | 89.8785 | -377.3183 | 377.0439 | -161.2269 | -234.6801 | -372.0439 |  |  |  | -460.8613 | 241.8749 | -218.2561 | 220.9053 | -8.9636 |  | 14.08 | 6.004 | 5.979 | -14.32 | -10.4 |  | 12.0714 | -26.3661 | -34.2489 | 18.3 | 51.977 | 52.336 |  |  | 44.6617 | 43.9426 | 43.65 |  | 31.7 | 15.8582 | 10.74 |  | -46.093 | 81.6239 | 53.9779 | -46.3005 | -79.765 | 41.7905 | 38.7891 | -39.9 | 39.2 | -114.432 | 294.2307
17/10/2025 | 20:30 | 0 | 21.7365 | -26.5615 | -34.4649 | 19.783 |  | 52.4394 | -81.6983 | 68.0413 | 34.5109 | 33.7025 | 2.22 | -69.377 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 12.3935 | 44.91 | 9.9052 | 9.9275 | 16.6886 | 10.0119 | 0.3129 | 0.1692 |  |  | -68.06 | -68.06 |  | -4.44 | 68.2 | 14.188 | 0.234 | -71.09 | -71.5 | -40.74 | 71.09 | 72.44 | 21.0847 | 1.5752 | 77.1585 | 79.5661 | 34.5731 | -51.5743 | -51.2019 | 9.8123 | 9.8082 | 74.4813 | 75.553 | 13.9437 | 13.6899 | -474.8461 | 4.3767 | -11.5 | -12.5 | 57.8692 | 56.7526 | -5.5479 |  | -50.7164 | 5.9102 | 7.9977 | 5.3789 | 522.5683 | 125.0038 | 124.7901 | -353.8166 | 569.054 |  | -102.2495 | 104.6263 | 104.7653 | 31.25 | 39.29 |  | 80.12 | -82.1115 | -80.3701 | 90.6332 | 92.0807 | 24.3766 | -170.0486 | -168.8673 | -4.7591 |  |  |  | 145.2 | 131 | -18.57 | 59.7281 | 57.633 | 57.8349 | -21.2683 | -20.4459 | 50.4698 | -86.9645 | 58.8455 | 18.6717 | 71.85 | 39.07 | 84.3823 | 79.8386 | -36.49 | -21.4771 |  |  | -152.4444 | -11.3021 | -22.8379 | -104.2 | -103.9 | 26.1227 | 61.2396 | 77.0366 | 85.5652 | 60.07 | -11.65 | 59.2255 | 151.4936 | -2.87 | -2.94 | 86.44 | 72.19 | 152.0546 | 147.7091 | -27.7122 | -28.0273 | 236.581 | 192.5773 | 186.3149 | 187.8259 | 62.3879 | 43.3581 | -27.189 | 366.2149 | 218.6561 |  | -20.6318 | -17.3961 | 23.6692 | 12.5809 | 11.148 | 32.304 | -47.613 | -48.2429 | -4.5483 |  | -13.03 |  | 13.4736 | -32.4981 | -39.332 | -38.3126 | 7.1913 | -40.1643 | 4.8601 | 25.2245 |  | 25.0356 | 41.5694 | 42.27 | 39.8763 | 79.8767 | 80.0441 | -75.3553 | 30.2825 | 30.3393 | -65.294 | -59.9134 | -14.4637 | -15.01 | 14.2757 | 1.5494 | -9.1 | 14.38 | -15.1489 |  | -4.526 | 4.368 |  | 43.49 | 62.1638 | 66.0153 | 15.85 | 95.7842 | 17.2 | -23.0836 | 3.8969 | 4.4403 | 3.0217 |  |  | -16.8559 | -46.6482 | 14.5184 | 48.4241 | 58.7315 | 60.5406 | -188.3326 | -29.6703 | 31.1366 | -56.6583 | 9.5685 | 15.7463 | 15.1801 | 11.7947 | 145.1228 | 144.3868 |  |  | -585.2302 | 587.2036 | 490.1153 | -139.3054 | -136.7844 | -52.0459 | -41.5986 | 70.1058 | 69.3319 |  |  | 36.7636 | 35.9396 | -70.2574 | -69.5349 |  |  | 23.9 | 23.5 | 22.2737 | 43.44 | -362.4475 | 109.8727 | 110.5388 | 18.5 | -30.3 | -34.2 | -34.6 |  | 1.1354 | -482.5153 | -191.607 | 473.9306 | 389.2564 | 77.6092 | -374.916 | 377.8825 | -161.6445 | -236.1049 | -372.8825 |  |  |  | -460.4723 | 244.2091 | -226.3841 | 226.5418 | -9.2547 |  | 14.32 | 5.937 | 5.957 | -14.4 | -11.28 |  | 11.6625 | -24.3763 | -35.4208 | 18.3 | 52.302 | 50.55 |  |  | 45.4274 | 44.6919 | 44.5177 |  | 32.3 | 15.9818 | 10.27 |  | -45.1619 | 78.9463 | 52.9265 | -45.0462 | -77.7449 | 40.7054 | 37.4565 | -40.8 | 41 | -93.8973 | 275.3507
17/10/2025 | 21:00 | 0 | 21.4758 | -26.5615 | -35.1497 | 22.1462 |  | 51.1154 | -83.3002 | 66.3855 | 33.799 | 32.9013 | 0 | -66.308 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 12.0919 | 45.806 | 9.4672 | 9.6574 | 15.5753 | 10.9072 | 0.3042 | 0.1674 |  |  | -68.99 | -68.93 |  | -2.22 | 63.8 | 16.504 | 0.246 | -76.7 | -75.63 | -35.02 | 76.7 | 77.09 | 19.8846 | 2.5652 | 76.0275 | 78.9637 | 37.0575 | -57.4685 | -57.7878 | 32.3178 | 29.4925 | 73.5436 | 75.8209 | 33.925 | 28.2549 | -507.2386 | 3.3395 | -11.1 | -11.8 | 64.4495 | 63.4259 | -5.1986 |  | -55.5052 | 6.0046 | 7.7006 | 5.2606 | 550.3096 | 123.2337 | 121.5247 | -357.9568 | 582.6378 |  | -101.335 | 103.502 |  |  | 39.18 |  | 80.94 | -81.7096 | -81.5757 | 91.5657 | 92.244 | 25.3548 | -168.7377 | -166.8275 | -5.2617 |  |  |  | 141.7 | 127.9 | -18.4 | 58.7828 | 57.0042 | 58.3703 | -22.5638 | -21.9915 | 52.9763 | -87.8813 | 60.3055 | 17.9528 | 70.44 | 37.76 | 82.7417 | 78.5202 | -36.53 | -4.661 |  |  | -155.1034 | -11.9928 | -22.6744 | -102.2 | -101.9 |  | 58.6029 | 76.0973 | 82.0496 | 58.22 | -11.41 | 58.621 | 155.3938 | -3.47 | -3.44 | 80.61 | 71.47 | 154.9091 | 152.6182 | -26.7247 | -25.6909 | 233.8869 | 192.933 | 184.2875 | 188.3435 | 59.4403 | 40.6623 | -27.141 | 372.4835 | 213.3847 |  | -20.2274 | -16.8729 | 25.3782 | 12.283 | 10.9992 | 27.696 | -46.4012 | -47.1574 | -1.7996 |  | -8.16 |  | 13.2851 | -31.8793 | -38.7922 | -38.1748 | 6.8519 | -38.8723 | 0 | 24.6278 |  | 23.9586 | 41.3588 | 41.6227 | 40.7585 | 80.8814 | 80.7139 | -71.5038 | 27.8948 | 28.1927 | -61.8052 | -56.2501 | -11.3289 | -13.78 | 14.2684 | 1.4908 | -9.25 | 14.85 | -12.2246 | 9.0074 | -4.671 | 4.344 |  | 44.74 | 58.0076 | 62.7698 |  | 95.9674 | 19.2 | -22.9236 | 4.4666 | 5.0688 | 2.9883 |  |  | -16.9225 | -45.002 | 13.5491 | 47.3146 | 59.6298 | 59.2387 | -189.9438 | -28.7587 | 29.8241 | -53.5686 | 8.7706 | 15.385 | 14.8215 | 11 | 145.1814 | 143.5337 |  |  | -586.4054 |  | 490.0817 | -136.6552 | -136.6575 | -53.0051 | -43.3769 | 67.4372 | 68.4332 |  |  | 37.8732 | 36.8075 | -66.2358 | -66.4303 |  |  | 22.1 | 23 | 22.3143 | 42.48 | -371.3365 | 113.3717 | 113.1703 | 17.9 | -35.3 | -35.2 | -35.3 | 1.8047 | 1.3471 | -481.9816 | -184.9101 | 474.2755 | 384.158 | 76.3849 | -381.7715 | 376.088 | -159.4119 | -235.3077 | -371.088 |  |  |  | -461.6807 | 243.0956 | -215.5964 | 222.7574 | -9.7024 |  | 14.16 | 6.005 | 5.999 | -13.84 | -12.16 |  | 11.809 | -24.4343 | -35.9487 | 18.6 | 51.995 | 51.843 | 2.94 | 3.4894 | 44.8012 | 45.1075 | 45.345 |  | 33.6 | 16.0642 | 10.02 |  | -42.5517 | 79.4669 | 54.0189 | -42.6224 | -78.0909 | 42.1161 | 36.0979 | -42.5 | 42.3 | -97.356 | 281.0027
17/10/2025 | 21:30 | 0 | 21.2596 | -26.1875 | -35.2174 | 22.0498 |  | 50.1252 | -81.043 | 63.2824 | 32.313 | 31.6565 | 4.44 | -62.585 | 55 | 15.732 | -55 | 12.198 | 44.256 | 9.4518 | 9.2822 | 15.2787 | 11.3876 | 0.336 | 0.1861 |  |  | -67.19 | -67.25 |  | -4.44 | 61.6 | 17.536 | 0.243 | -73.99 | -72.85 | -34.03 | 73.99 | 73.54 | 18.7883 | 4.2482 | 75.852 | 79.1717 | 35.4122 | -55.0572 | -54.4594 | 30.0104 | 32.0813 | 73.2757 | 72.8738 | 32.1931 | 30.3686 | -490.7495 | 9.6568 | -14.6 | -15.4 | 61.9266 | 59.0837 | -4.9569 |  | -55.6727 | 5.1603 | 7.1277 | 4.9653 | 540.2079 | 117.0384 | 116.6112 | -347.6062 | 567.4385 |  | -111.0256 | 113.0678 | 102.5898 | 31.21 | 37.88 | 74.32 |  | -78.0928 | -77.6909 | 89.1218 | 89.8755 | 26.5464 | -170.813 | -170.1702 | -6.9668 |  |  |  | 139.3 | 126 | -18.35 | 57.5351 | 57.2948 | 57.1532 | -26.0441 | -25.2359 | 52.7741 | -82.6457 | 59.7118 | 17.508 | 67.74 | 37.41 | 81.3354 | 76.7624 | -35.65 | -4.8285 |  |  | -158.3724 | -11.866 | -22.1666 | -101.2 | -98.8 | 26.0019 | 55.9662 | 74.2188 | 79.7058 | 55.84 | -11.11 | 60.605 | 156.6889 | -3.21 | -3.19 | 79.37 | 70.72 | 154.6545 | 153.8364 | -22.5342 | -23.1818 | 234.5963 | 190.5811 | 185.7229 | 188.8516 | 65.4867 | 46.6589 | -26.674 | 358.9296 | 259.9782 |  | -20.385 | -17.0677 | 17.8147 | 17.7491 | 16.5462 | 35.376 | -46.4585 | -47.2907 | -8.6847 |  | -12.77 |  | 12.6556 | -19.579 | -40.0243 | -39.2388 | 8.8951 | -44.1622 | 8.2565 | 24.3416 |  | 23.8946 | 40.5181 | 41.5669 | 39.8076 | 77.5323 | 77.3648 | -77.3648 | 25.1167 | 25.1487 | -64.4933 | -58.3488 | -12.4276 | -13.16 | 14.5809 | 1.4322 | -9.1 | 14.87 | -12.8206 | 10.9702 | -5.13 | 4.311 | 11.7154 | 44.1 | 60.7555 | 66.6853 | 15.11 | 93.8786 | 19.2 | -22.2939 | 5.3291 | 5.6311 | 2.8419 |  |  | -16.3354 | -43.2166 | 15.2663 | 45.3205 | 61.6075 | 64.9497 | -189.4102 | -27.7282 | 28.4976 | -49.8824 | 8.4527 | 14.2119 | 13.7034 | 10.7524 | 149.0798 | 148.8023 | 277.4 |  | -592.8638 | 595.5377 | 525.0922 | -140.7859 | -140.0715 | -48.9137 | -37.9699 | 61.71 | 62.0473 |  | -106.1067 | 36.5988 | 35.9396 | -62.4694 | -62.411 |  |  | 20.6 | 21.1 | 22.3763 | 40.72 | -357.2209 | 110.3572 | 111.1411 | 16.2 | -35.9 | -35.2 | -35.3 | 1.4932 | 1.1813 | -517.0706 | -224.1157 | 476.4415 | 386.1465 | 46.0593 | -377.3149 | 376.9758 | -152.8699 | -236.301 | -371.9758 |  |  |  | -454.1352 | 243.2867 | -219.5687 | 223.3854 | -9.8865 |  | 15.76 | 6.15 | 6.129 | -14.4 | -9.76 |  | 11.574 | -21.1505 | -37.5601 | 17 | 51.814 | 51.891 | 10.1258 | 12.0859 | 40.1225 | 40.996 | 41.197 |  | 36.9 | 16.839 | 9.64 |  | -36.7205 | 78.2113 | 49.6256 | -35.7442 | -76.5322 | 36.9665 | 40.2383 | -46.1 | 45.4 | -68.3685 | 253.348
17/10/2025 | 22:00 | 0 | 20.236 | -24.6697 | -36.0514 | 22.0668 |  | 48.0259 | -72.445 | 65.2305 | 32.773 | 31.8485 | 8.88 | -58.979 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 12.1452 | 38.7556 | 8.442 | 8.3607 | 14.2448 | 11.2713 | 0.384 | 0.1701 |  |  | -63.6 | -63.16 |  | -8.88 | 57.2 | 17.684 | 0.245 | -69.3 | -68.48 | -33.44 | 69.3 | 69.53 | 16.9276 | 5.6415 | 73.2475 | 75.335 | 32.9244 | -49.297 | -49.956 | 34.1804 | 33.901 | 67.7834 | 68.855 | 22.6256 | 31.0861 | -457.6115 | 15.8582 | -17.5 | -18.3 | 56.8978 | 56.1283 | -5.0734 |  | -51.0596 | 4.9206 | 6.9516 | 4.6476 | 507.7363 | 115.8482 | 115.6956 | -349.2628 | 539.0931 |  | -108.6842 | 110.7795 | 100.4442 | 29.95 | 35.91 | 72.81 | 79.22 | -83.3171 | -83.5851 | 95.7333 | 96.3302 | 27.1956 | -143.4094 | -142.8179 | -5.6501 |  |  |  | 131.7 | 118.7 | -17.89 | 63.3228 | 61.179 | 61.6981 | -16.7574 | -16.6671 | 46.2984 | -84.1517 | 52.2532 | 16.9235 | 64.37 | 35.95 | 77.8198 | 74.1257 | -33.08 | -21.2259 |  |  | -164.4347 | -12.2322 | -20.8034 | -100.2 | -98.4 | 25.7986 | 53.0365 | 70.9312 | 75.0183 | 52.48 | -10.76 | 62.0775 | 160.9141 | -2.98 | -2.94 | 80.38 | 69.94 | 162.7818 | 158.8909 | -25.4847 | -24.8 | 235.4463 | 189.5434 | 182.5674 | 186.3255 | 70.2202 | 51.8258 | -27.92 | 363.4616 | 256.4847 |  | -29.8891 | -27.0631 | 13.7531 | 17.7075 | 16.3201 | 33.84 | -51.5303 | -52.2654 | -13.1703 |  | -15.18 | 1 | 11.9651 | -14.8277 | -38.1431 | -36.9642 | 8.367 | -48.1117 | 10.9412 | 23.6234 |  | 22.9808 | 41.1083 | 41.4276 | 40.0178 | 82.3885 | 83.7282 | -84.0631 | 26.6885 | 27.0313 | -71.0331 | -65.5761 | -14.9471 | -14.39 | 14.5809 | 1.3382 | -9.06 | 14.37 | -14.7836 |  | -5.453 | 4.382 |  | 43.57 | 67.3429 | 70.6901 | 14.95 | 92.4549 | 19 | -20.4185 | 5.3563 | 5.758 | 2.6979 |  |  | -15.7975 | -40.0308 | 15.1386 | 41.8955 | 61.0882 | 62.133 | -184.7017 | -25.8269 | 26.76 | -45.8248 | 8.0664 | 13.0888 | 12.6382 | 10.148 | 147.7229 | 146.9995 | 280.4 | -277.1775 | -592.9353 |  | 523.6458 | -140.2911 | -140.2511 | -51.9037 | -40.3425 | 63.7587 | 62.8892 | -102.1725 |  | 37.4557 | 36.9503 | -57.137 | -56.8059 |  |  | 19.5 | 19 | 22.3143 | 38.8 | -357.6873 | 109.5576 | 110.7247 | 15.6 | -39.3 | -34.4 | -34.5 | 1.3812 | 1.2633 | -513.2622 | -223.0409 | 468.4985 | 380.5965 | 44.0964 | -369.1526 | 368.248 | -151.816 | -233.5337 | -363.248 |  |  |  | -454.199 | 239.3541 | -214.2852 | 216.281 | -9.9139 |  | 14.16 | 6.419 | 6.472 | -14.32 | -11.44 |  | 12.0439 | -21.7365 | -38.2925 | 20 | 53.994 | 53.565 | 11.0931 | 13.2512 | 40.7769 | 41.0466 | 42.5593 |  | 40.9 | 17.5343 | 9.15 |  | -40.0221 | 78.817 | 52.1176 | -40.3891 | -77.8544 | 40.1675 | 37.7399 | -50.5 | 49.2 | -68.7558 | 253.2693
17/10/2025 | 22:30 | 0 | 20.0316 | -24.368 | -36.2567 | 18.7311 |  | 44.7228 | -67.2663 | 60.1782 | 30.1631 | 29.4995 | 15.54 | -54.216 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 12.412 | 37.9656 | 6.7004 | 6.6594 | 10.8235 | 6.898 | 1.671 | 0.1869 |  |  | -59.67 | -59.15 |  | -15.54 | 52.8 | 16.123 | 0.232 | -60.63 | -60.55 | -43.1 | 60.63 | 60.76 | 15.9526 | 6.5503 | 69.4463 | 71.9292 | 26.6465 | -41.6613 | -42.0974 | 10.5675 | 10.2631 | 64.4344 | 65.1042 | 4.4739 | 3.0207 | -389.9727 | 16.7119 | -18.4 | -19.2 | 47.2775 | 46.2249 | -5.0161 |  | -39.286 | 5.5864 | 6.0348 | 4.0458 | 434.2477 | 110.8432 | 110.9347 | -327.8083 | 482.7919 |  | -84.0357 | 85.9255 | 97.0511 | 28.35 | 34.04 | 69.81 | 76.44 | -85.5944 | -84.9246 | 98.1112 | 98.7922 | 26.9695 | -118.6528 | -118.8593 | -5.2684 |  |  |  | 121.6 | 109.7 | -17.68 | 67.9203 | 66.767 | 65.8455 | -8.6605 | -8.596 | 35.941 | -78.9181 | 40.947 | 16.5407 | 61.79 | 33.97 | 72.1948 | 68.1198 | -31.89 | -4.2982 |  |  | -139.3824 | -11.3611 | -19.7843 | -98.6 | -98.4 | 25.4581 | 49.5209 | 65.2955 | 70.3308 | 49.29 | -9.26 | 62.6355 | 139.6279 | -22.35 | -22.36 | 112.2 | 69.06 | 139.7636 | 136.9091 | -34.7129 | -34.6 | 220.1371 | 176.7497 | 169.0683 | 173.038 | 65.4939 | 46.9508 | -28.211 | 341.2191 | 268.0419 |  | -28.9042 | -26.1204 | 17.3493 | 17.0537 | 16.6284 | 38.448 | -55.5916 | -56.5859 | -9.0187 |  | -12.44 |  | 10.985 | -13.7253 | -37.9311 | -37.33 | 6.8809 | -44.8428 | 8.2275 | 23.8088 |  | 23.4917 | 41.3842 | 41.9272 | 39.96 | 86.4075 | 86.24 | -98.6318 | 37.1293 | 37.2554 | -84.6145 | -80.3861 | -14.1122 | -19.04 | 14.4637 | 1.2564 | -9.13 | 16.57 | -14.5057 |  | -5.894 | 4.3 |  | 42.43 | 82.8778 | 81.9861 | 14.03 | 91.2452 | 19.6 | -18.5765 | 5.1106 | 5.8165 | 2.5003 |  |  | -15.6267 | -35.6558 | 15.3457 | 36.8429 | 57.1118 | 59.3991 | -174.364 | -23.7964 | 24.9687 | -40.901 | 8.3856 | 11.243 | 10.919 | 10 | 147.5058 | 148.1938 | 279.5 |  | -597.8885 | 601.7203 | 535.6222 | -141.2674 | -141.4517 | -55.0488 | -44.0227 | 64.9505 | 66.1728 |  |  | 33.6434 | 32.5887 | -66.6691 | -66.2772 |  |  | 16.1 | 16.7 | 22.0687 | 36.64 | -351.4515 | 108.5662 | 108.3753 | 14.5 | -43.9 | -33.5 | -33.6 | 1.4102 | 1.1911 | -525.4637 | -236.6837 | 471.6705 | 379.6614 | 35.1068 | -370.0315 | 377.4702 | -151.7103 | -230.616 | -372.4702 |  |  |  | -453.7598 | 239.0421 | -220.8503 | 223.2247 | -10.889 |  | 10.56 | 6.765 | 6.753 | -10.56 | -15.36 |  | 16.936 | -24.3152 | -39.7269 | 18.5 | 49.535 | 48.652 | 11.3123 | 13.5605 | 42.4138 | 42.404 | 42.7543 |  | 45 | 18.8154 | 8.43 |  | -44.9226 | 79.7217 | 54.1687 | -43.7144 | -78.5679 | 43.9384 | 35.0149 | -52.7 | 52.6 | -56.162 | 242.5243
17/10/2025 | 23:00 | 0 | 19.5685 | -23.8415 | -36.8926 | 15.4611 |  | 42.1132 | -59.6975 | 57.0596 | 28.5551 | 27.987 | 17.76 | -48.604 | 44 | 12.42 | -44 | 12.4465 | 32.1626 | 5.899 | 5.9521 | 9.6397 | 6.6078 | 1.5966 | 0.1496 |  |  | -56.05 | -55.94 |  | -17.76 | 46.2 | 15.276 | 0.229 | -57.06 | -56.77 | -42.03 | 57.06 | 57.16 | 14.814 | 7.3186 | 65.3998 | 67.8206 | 24.4653 | -39.25 | -39.6256 | 10.6462 | 11.9278 | 59.6119 | 60.5496 | 3.501 | 3.214 | -360.5041 | 17.3991 | -18.2 | -19 | 45.2403 | 44.94 | -4.4259 |  | -36.6418 | 4.9781 | 0 | 3.3206 | 403.8818 | 104.0986 | 103.8239 | -315.1476 | 441.3233 |  | -50.9729 | 53.7652 | 91.9117 | 26.87 | 31.75 | 65.58 | 72.44 | -88.4075 | -88.0056 | 99.4874 | 100.7622 | 27.1176 | -95.2683 | -94.2654 | -7.4237 |  |  |  | 113.7 | 102.8 | -16.75 | 71.4483 | 69.8687 | 69.6707 | -5.6983 | -5.431 | 32.0419 | -75.1525 | 35.7843 | 15.6734 | 55.68 | 31.09 | 68.6792 | 65.1901 | -30.85 | -17.5836 |  |  | -127.8086 | -13.7629 | -19.4096 | -96.2 | -95.9 | 25.7657 | 46.0052 | 61.5383 | 65.6433 | 45.83 | -8.36 | 58.9465 | 126.7472 | -25.55 | -25.76 | 111.24 | 66.16 | 126.3818 | 124.6182 | -40.2574 | -39.2273 | 207.0589 | 161.1151 | 156.4543 | 159.478 | 59.4758 | 42.9378 | -26.912 | 326.8274 | 275.2034 |  | -28.7163 | -26.1366 | 21.1676 | 13.6168 | 13.5675 | 36.912 | -57.8843 | -59.1893 | -6.2389 |  | -15.77 |  | 10.174 | -16.8065 | -37.1567 | -36.1382 | 5.3705 | -40.3829 | 0 | 23.6327 |  | 23.3369 | 41.1137 | 42.2671 | 41.175 | 87.9146 | 87.7471 | -104.1578 | 42.1128 | 41.7499 | -89.6335 | -85.0561 | -15.7894 | -19.9 | 14.3685 | 1.1856 | -9.03 | 16.29 | -15.7352 |  | -6.303 | 4.198 |  | 41.99 | 87.1956 | 89.9257 |  | 90.5227 | 19.2 | -17.1895 | 5.867 | 6.3603 | 2.2877 |  |  |  | -31.6952 | 15.4612 | 33.2913 | 61.3136 | 60.6221 | -168.7398 | -22.3098 | 23.0776 | -36.4643 | 8.6192 | 9.6597 | 9.209 |  | 148.3357 | 148.909 | 278.7 |  | -597.2766 | 602.0867 | 542.3955 | -141.4152 | -140.7684 | -55.6187 | -45.743 | 73.4399 | 73.9579 |  |  | 33.6214 | 32.6766 | -61.0121 | -61.6481 |  |  | 16 | 15.9 | 21.8016 | 34.96 | -343.9223 | 103.858 | 106.2054 | 14 | -43.3 | -31.5 | -31 |  |  | -525.4794 | -239.2125 | 454.2053 | 369.7698 | 24.1874 | -363.2076 | 365.5065 | -145.4441 | -226.9452 | -360.5065 |  |  |  | -443.8287 | 231.6093 | -215.6786 | 214.9195 | -10.1501 |  | 10.24 |  | 6.823 | -10.56 | -14.56 |  | 15.8526 | -24.4923 | -40.3708 | 20.2 | 50.213 | 50.775 |  |  | 48.3218 | 47.3078 | 47.1717 |  | 45 | 19.2835 | 7.83 |  | -45.1441 | 79.484 | 55.9015 | -45.1243 | -78.5594 | 45.6289 | 33.3116 | -52.8 | 53.4 | -55.8342 | 237.4195
17/10/2025 | 23:30 | 0 | 18.6905 | -23.124 | -37.9354 | 15.7565 |  | 40.2328 | -59.4804 | 54.043 | 27.2952 | 26.5933 | 19.98 | -45.727 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 12.8748 | 32.7292 | 10.8231 | 11.1801 | 18.7662 | 6.802 | 2.1101 | 0.2011 |  |  | -54.64 | -55.15 |  | -19.98 | 44 | 13.512 | 0.218 | -57.56 | -57.31 | -40.82 | 57.56 | 57.79 | 13.7278 | 8.2596 | 63.3168 | 66.2039 | 28.7316 | -43.5367 | -42.9894 | 32.1449 | 32.4744 | 57.4685 | 57.4685 | 14.0766 | 9.2759 | -359.5218 | 17.1052 | -18.2 | -19.2 | 47.0609 | 46.8242 | -4.171 |  | -39.7665 | 3.7772 |  | 2.9825 | 413.5562 | 81.9422 | 81.1487 | -264.4617 | 427.7726 |  | -72.5127 | 73.8134 | 85.1954 | 25.43 | 30.05 | 61.51 | 68.62 | -85.1925 | -84.5228 | 98.752 | 99.9115 | 30.0108 | -91.9341 | -92.1153 | -2.9186 |  |  |  | 112.6 | 101.5 | -16.58 | 69.0263 | 67.227 | 66.8511 | -16.8905 | -14.6985 | 32.2393 | -61.4608 | 35.7108 | 14.3718 | 50.74 | 28.81 | 66.1011 | 62.5534 | -28.92 | -3.9354 |  |  | -116.3159 | -13.2062 | -18.1512 | -86.5 | -86.3 | 25.7822 | 43.0756 | 54.9633 | 60.9558 | 42.99 | -7.14 | 55.893 | 116.5241 | -26.05 | -26.41 | 106.98 | 63.34 | 116.8364 | 114.5455 | -42.7869 | -40.6273 | 193.5405 | 150.5313 | 144.1472 | 146.8536 | 56.4668 | 41.9689 | -25.707 | 278.869 | 270.1226 |  | -28.618 | -25.9724 | 21.0771 | 16.3852 | 15.5333 | 39.984 | -60.2367 | -61.2403 | -6.725 |  | -15.5 |  | 9.7672 | -10.3235 | -37.0591 | -35.8725 | 6.694 | -40.369 | 0 | 23.3531 |  | 23.1075 | 41.5881 | 43.3466 | 40.7358 | 85.9051 | 85.2353 | -105.1626 | 43.4389 | 43.2053 | -90.0062 | -85.7696 | -15.6503 | -20.19 | 14.2757 | 1.0233 | -9.15 | 16.49 | -15.9252 |  | -6.728 | 4.461 | 9.7789 | 41.3 | 86.9175 | 91.0373 | 13.66 | 88.8485 | 20.1 | -16.9094 | 6.1651 | 6.8123 | 2.1028 |  |  | -16.2195 | -29.4329 | 16.086 | 30.3896 | 58.8478 | 60.4247 | -168.9196 | -21.0036 | 22.5797 | -33.3083 | 8.8607 | 8.0776 | 7.743 | 10 | 146.9482 | 146.8309 | 279.1 | -277.6478 | -606.7216 | 602.3431 | 546.3157 | -139.0195 | -139.9913 | -58.5344 | -50.3725 | 73.4463 | 75.2644 |  | -102.3535 | 33.4896 | 32.6656 | -57.6232 | -57.8711 |  |  | 15.4 | 14.3 | 21.9448 | 33.52 | -342.0303 | 104.3379 | 104.6869 | 13.4 | -46.8 | -32.7 | -32.8 | 1.5101 | 1.2948 | -535.217 | -236.2079 | 446.1788 | 368.1103 | 14.8344 | -354.2264 | 357.0946 | -139.7606 | -224.5587 | -352.0946 |  |  |  | -429.6228 | 232.1762 | -204.0828 | 205.1207 | -10.6775 |  | 8.48 | 6.947 | 6.955 | -9.76 | -15.04 |  | 15.9106 | -25.6641 | -40.8713 | 22.5 | 51.576 | 53.395 |  | 13.5885 | 48.9175 | 48.2368 | 48.0822 |  | 48.4 | 21.0316 | 7.24 |  | -49.9303 | 81.267 | 59.3632 | -49.3628 | -79.5904 | 48.9586 | 30.5709 | -57.1 | 57.7 | -54.2055 | 237.5849
18/10/2025 | 00:00 | 0 | 18.4875 | -22.4982 | -38.2502 | 15.7599 |  | 40.5389 | -57.4882 | 49.775 | 25.2252 | 24.8013 | 22.2 | -32.351 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 13.2805 | 32.344 | 11.9438 | 12.3155 | 20.9572 | 10.4935 | 6.0049 | 0.192 |  |  | -47.32 | -47.78 |  | -22.2 | 30.8 | 13.04 | 0.214 | -48.22 | -48.47 | -43.21 | 48.22 | 48.96 | 12.5437 | 9.1414 | 61.2475 | 63.7437 | 28.9437 | -38.4463 | -38.8656 | 22.7263 | 24.1852 | 55.727 | 56.5308 | 12.4844 | 9.9564 | -353.4907 | 16.9148 | -18.2 | -19.3 | 44.9357 | 45.0014 | -3.7269 |  | -42.1662 | 3.1317 |  | 2.5735 | 405.9266 | 68.3309 | 68.1478 | -233.897 | 415.5981 |  | -100.9191 | 103.5687 | 80.9841 | 25.04 | 27.91 | 58.35 | 66.47 | -73.0024 | -72.8685 | 88.3 | 89.2678 | 31.9058 | -85.6388 | -84.9435 | -1.544 |  |  |  | 107.6 | 96.9 | -16.07 | 66.6013 | 65.0873 | 64.4417 | -22.8045 | -22.8027 | 35.9485 | -56.2736 | 37.619 | 13.8192 | 47.55 | 27.28 | 63.2886 | 59.6237 | -27.42 | -17.3324 |  |  | -94.3768 | -12.6323 | -17.1902 | -81.6 | -81.3 | 25.4965 | 40.1459 | 48.3882 | 56.8542 | 39.92 | -5.65 | 53.2425 | 94.7104 | -26.45 | -26.84 | 102.49 | 60.54 | 95.6909 | 93.6182 | -38.7307 | -38.3182 | 176.7578 | 133.4265 | 127.9376 | 130.3995 | 53.4153 | 39.9075 | -24.626 | 245.9035 | 262.3419 |  | -28.7775 | -26.2437 | 22.0165 | 22.5984 | 20.3127 | 35.376 | -63.99 | -64.8709 | -5.454 |  | -11.44 |  | 9.3107 | 3.6343 | -35.8064 | -35.0143 | 5.2304 | -37.6477 | 0 | 23.237 |  | 22.5324 | 42.4864 | 41.4737 | 40.9652 | 73.3459 | 72.8435 | -71.0015 | 40.2515 | 40.4822 | -64.7522 | -56.9075 | -13.9657 | -15.13 | 14.3685 | 0.9512 | -9.11 | 15.93 | -15.0011 |  | -6.97 | 4.282 |  | 40.73 | 58.6486 | 67.492 | 14.44 | 85.6727 | 19.2 | -19.2853 | 2.3107 | 2.3823 | 1.9218 |  |  | -14.7484 | -30.3483 | 16.509 | 31.8506 | 60.3917 | 62.2632 | -155.6869 | -20.2419 | 33.5413 | -39.1246 | 8.4204 | 6.8764 | 6.5406 |  | 142.6015 | 144.8201 | 283.3 | -284.8489 |  | 609.2974 | 548.639 | -135.1506 | -136.7195 | -61.4582 | -53.4101 | 69.9722 | 69.523 |  |  | 34.6212 | 34.3795 | -53.3451 | -53.7421 |  |  | 11.8 | 11.7 | 21.6371 | 31.68 | -329.0266 | 104.1985 | 104.0182 | 13.9 | -51.9 | -33.5 | -33.6 |  |  | -533.9487 | -232.0131 | 432.5429 | 356.272 | 8.3978 | -347.3412 | 348.6055 | -139.3199 | -221.0391 | -343.6055 |  |  |  | -419.7416 | 228.5639 | -196.1716 | 202.3222 | -11.073 |  | 9.12 | 7.234 | 7.172 | -9.44 | -16.08 |  | 16.35 | -27.5685 | -41.1643 | 24.6 | 49.961 | 51.112 |  |  | 45.2638 | 44.4039 | 45.8211 |  | 51.7 | 21.5971 | 6.83 |  | -53.0249 | 81.5688 | 62.0439 | -52.6629 | -80.9871 | 52.3898 | 28.2818 | -59.2 | 60.1 | -55.6254 | 237.0688
MÁXIMO |  | 0 | 22.7668 | -19.845 | 11.6531 | 34.9438 | 0 | 58.2222 | -57.4882 | 70.3259 | 35.3829 | 34.8147 | 22.2 | -20.332 | 66 | 22.356 | -17.6 | 13.2805 | 78.2396 | 16.6672 | 16.7271 | 27.8669 | 12.3597 | 6.7878 | 6.3127 | 0 | 0 | -47.32 | -47.78 | 0 | 31.08 | 72.6 | 17.684 | 0.246 | -48.22 | -48.47 | -25.03 | 80.96 | 82.29 | 21.0847 | 9.1414 | 79.7694 | 82.7999 | 51.2127 | -38.4463 | -38.8656 | 38.2571 | 35.9776 | 79.4378 | 81.983 | 51.1141 | 35.7009 | -353.4907 | 17.3991 | -5.2 | -5.7 | 64.5764 | 63.9569 | -3.2867 | 0 | -36.6418 | 6.3574 | 8.275 | 5.7232 | 621.2651 | 186.1018 | 185.9187 | -184.825 | 721.3919 | 0 | -47.6082 | 126.4172 | 104.7653 | 31.25 | 39.7 | 75.85 | 80.94 | -70.9931 | -70.7252 | 121.8443 | 123.5258 | 39.8436 | -70.4943 | -70.306 | 3.8034 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 133.6 | -13.44 | 72.7698 | 72.0141 | 70.6976 | 38.9353 | 39.5608 | 61.5402 | -50.448 | 70.4982 | 18.6818 | 89.86 | 76.26 | 88.1323 | 83.2077 | -23.9 | -3.4888 | 0 | 0 | -78.4345 | -7.05 | -15.1557 | -55.9 | -55.5 | 28.6441 | 80.5756 | 89.7171 | 113.1042 | 79.69 | -0.22 | 66.2625 | 160.9141 | -0.79 | -0.75 | 127.67 | 74.45 | 162.7818 | 158.8909 | -22.5342 | -23.1818 | 242.2336 | 196.9346 | 188.6017 | 192.3126 | 90.3804 | 80.0552 | -22.185 | 427.013 | 275.2034 | 0 | -20.2274 | -16.8729 | 56.8172 | 39.0375 | 36.7902 | 179.772 | 0.3946 | -47.1574 | 26.9276 | 15.75 | -4.11 | 121.2 | 15.962 | 17.8055 | -31.5737 | -30.9432 | 11.6898 | -10.7671 | 38.0125 | 26.5234 | 0 | 26.2538 | 43.1127 | 44.0855 | 42.2854 | 107.507 | 106.6697 | 2.8468 | 66.6229 | 67.0148 | -14.8641 | 0 | -2.569 | -5.83 | 14.7689 | 1.5958 | -8.61 | 16.79 | 0 | 10.9702 | -4.297 | 4.532 | 11.7154 | 46.92 | 94.676 | 99.3966 | 16.42 | 97.6661 | 24.1 | -9.3524 | 6.7964 | 7.2965 | 3.1421 | 0 | 0 | -13.3148 | -22.4098 | 17.957 | 56.5074 | 64.8435 | 65.1028 | -155.6869 | -15.5483 | 40.1958 | -20.557 | 10.2411 | 16.6253 | 15.9711 | 13 | 149.0798 | 148.909 | 290.8 | -79.2085 | -333.2621 | 613.1313 | 548.639 | -52.4049 | -53.1184 | -48.9137 | -37.9699 | 73.4463 | 75.2644 | -36.6183 | -38.8603 | 41.1142 | 40.3122 | -11.9288 | -11.9111 | 97.52 | 96.92 | 45.7 | 45.8 | 22.3763 | 43.44 | -297.4608 | 113.3717 | 113.1703 | 19 | 5.1 | -7.9 | -7.1 | 1.8047 | 1.3471 | -93.7933 | 247.5369 | 509.9216 | 413.5779 | 114.199 | 9.2228 | 399.006 | -92.8473 | 44.915 | 21.0084 | 183.8479 | 185.6037 | 141.6864 | -2.8408 | 256.9635 | -26.8338 | 246.6805 | -8.3044 | 0 | 21.6 | 7.234 | 7.172 | -7.12 | -2.8 | 0 | 17.1984 | -11.8364 | -23.8758 | 28.1 | 53.994 | 53.747 | 11.3677 | 13.6464 | 48.9175 | 48.2368 | 48.0822 | 0 | 56.9 | 22.4163 | 10.97 | 0 | -36.7205 | 86.5097 | 68.8008 | -35.7442 | -75.6966 | 59.7645 | 40.2992 | -3.5 | 66.3 | -38.4949 | 570.1808
MÍNIMO |  | 0 | 16.512 | -27.7111 | -38.2502 | 15.4611 | 0 | 35.5916 | -133.2818 | 39.9658 | 20.2294 | 19.8895 | -31.08 | -75.097 | 17.6 | 8.28 | -66 | 1.348 | 32.1626 | 5.4257 | 5.9521 | 9.6397 | 6.6078 | 0.1123 | 0.1297 | 0 | 0 | -73.33 | -73.32 | 0 | -22.2 | 19.8 | 7.104 | 0.167 | -80.96 | -81.01 | -50.66 | 48.22 | 48.96 | 12.5437 | 1.2729 | 51.8118 | 53.2206 | 0 | -59.21 | -59.2157 | 6.1434 | 6.0787 | 55.727 | 56.5308 | -8.7093 | 0 | -576.7912 | -9.4205 | -18.4 | -19.3 | 44.9357 | 44.94 | -6.0484 | 0 | -64.7913 | 0.408 | 0 | 0 | 403.8818 | 40.437 | 40.2234 | -420.6628 | 393.9225 | 0 | -123.843 | 48.7955 | 62.5119 | 18.78 | 20.03 | 43.85 | 53.36 | -107.5634 | -106.7596 | 88.3 | 89.2678 | 16.0438 | -170.9826 | -171.1537 | -9.9185 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 75.3 | -19.75 | 45.6009 | 44.5611 | 44.4566 | -26.0441 | -25.2359 | 28.3439 | -152.3748 | 28.8259 | 10.8375 | 20.82 | 20.09 | 54.1479 | 51.2741 | -38.18 | -21.4771 | 0 | 0 | -164.4347 | -13.7629 | -23.608 | -111.3 | -110.1 | 20.7724 | 29.892 | -0.4696 | 42.2058 | 29.26 | -11.79 | 50.1425 | 76.5069 | -33.56 | -33.7 | 72.77 | 50.91 | 76.5273 | 76.5273 | -64.2767 | -63.3636 | 139.8216 | 99.6939 | 95.6971 | 97.2636 | 30.0896 | 12.4209 | -29.812 | 197.8523 | -219.1268 | 0 | -36.7235 | -33.8231 | 0 | -53.5457 | -49.7018 | 27.696 | -90.3549 | -141.2992 | -40.9813 | 0 | -24.8 | 0.9 | 9.3107 | -169.6297 | -40.5946 | -39.7443 | 3.0217 | -75.3708 | -25.6554 | 19.6041 | 0 | 19.6392 | 39.235 | 40.0915 | 38.5022 | 71.0015 | 70.834 | -117.7218 | 25.1167 | 25.1487 | -97.8547 | -92.9222 | -24.791 | -20.59 | 13.9681 | 0.6571 | -9.37 | 9.81 | -26.5953 | 7.0342 | -7.595 | 4.135 | 9.7583 | 35.3 | -5.64 | 14.1054 | 11.87 | 82.333 | 13.7 | -25.4384 | -0.1634 | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | -18.1154 | -53.328 | 12.7816 | 23.2754 | 56.3211 | 57.512 | -197.3001 | -33.0464 | 19.6477 | -65.2099 | 6.0645 | 3.965 | 3.7126 | 7 | 53.7701 | 54.4507 | 80 | -291.3592 | -606.7216 | 334.5417 | 101.5963 | -141.4152 | -141.4517 | -67.2917 | -61.9672 | 57.6311 | 57.7218 | -107.9595 | -109.2115 | 8.9897 | 8.1877 | -82.4682 | -82.3702 | 2.71 | 2.46 | 8.5 | 8.1 | 21.4534 | -73.84 | -392.0763 | 73.6036 | 73.1912 | 8.8 | -57.6 | -39.5 | -39.6 | 0.4371 | 0.436 | -535.217 | -239.2125 | 0 | -7.2006 | -42.0747 | -399.6653 | -18.3713 | -179.0769 | -249.8185 | -394.006 | 81.3813 | 80.3932 | 110.4322 | -490.582 | -46.5835 | -242.9689 | 30.5892 | -11.7075 | 0 | 7.36 | 5.602 | 5.625 | -21.2 | -16.56 | 0 | 3.7797 | -31.4351 | -47.8416 | 10.8 | 46.663 | 46.517 | 0 | 0 | 37.413 | 37.686 | 37.2089 | 0 | -4.8 | 11.7371 | 5.41 | 0 | -61.3755 | 76.6665 | 49.6256 | -61.4431 | -85.6513 | 36.9665 | 23.5968 | -65.9 | 4.8 | -453.6567 | 235.6409
PROMEDIO |  | 0 | 19.619 | -23.7323 | -4.9123 | 23.8629 | 0 | 47.721 | -95.4803 | 57.9569 | 29.2282 | 28.8034 | -8.4175 | -51.3912 | 47.0311 | 15.111 | -47.08 | 6.143 | 55.5979 | 12.3884 | 12.653 | 20.9318 | 10.3997 | 3.6553 | 2.262 | 0 | 0 | -64.5054 | -64.5177 | 0 | 8.4175 | 50.9348 | 11.1171 | 0.19848 | -68.0183 | -67.4379 | -39.5644 | 68.0183 | 68.3429 | 17.0732 | 3.0714 | 66.247 | 68.7681 | 37.3986 | -50.1677 | -50.1755 | 19.5074 | 19.1525 | 70.4235 | 71.7435 | 17.5632 | 15.3718 | -462.4198 | 5.3708 | -12.2458 | -13.1021 | 56.6168 | 55.5577 | -4.459 | 0 | -48.7091 | 3.9929 | 6.5874 | 3.6879 | 508.9577 | 116.4573 | 116.3295 | -322.245 | 555.9485 | 0 | -84.0998 | 86.0994 | 88.2025 | 25.3864 | 29.7158 | 60.6737 | 68.4411 | -87.9777 | -87.8633 | 100.7324 | 101.4885 | 24.9408 | -112.7943 | -112.2864 | -3.2307 | 0 | 0 | 0 | 110.7583 | 99.8292 | -17.0156 | 58.9342 | 57.6173 | 57.3371 | 3.446 | 3.879 | 44.4244 | -95.3686 | 48.9267 | 13.9448 | 58.7354 | 50.125 | 71.8139 | 67.9123 | -31.1744 | -9.9158 | 0 | 0 | -111.9013 | -11.0602 | -19.4694 | -91.0479 | -90.7021 | 26.1188 | 55.8546 | 65.1738 | 79.81 | 55.6309 | -7.0874 | 59.1474 | 111.3768 | -24.4138 | -24.6938 | 104.0802 | 65.5892 | 111.8773 | 110.1561 | -45.8037 | -45.1163 | 198.8602 | 154.7297 | 149.2892 | 151.7278 | 64.0925 | 48.7485 | -26.6183 | 334.626 | 84.0953 | 0 | -30.8609 | -28.1531 | 21.8324 | -4.4983 | -4.1302 | 95.5733 | -63.1264 | -87.361 | -10.1458 | 3.8109 | -14.519 | 70.75 | 13.4492 | -65.1097 | -34.6147 | -33.7846 | 5.6439 | -46.0054 | 9.464 | 21.8472 | 0 | 21.4871 | 41.6037 | 42.22 | 40.6118 | 88.1134 | 88.0681 | -78.5963 | 47.9439 | 47.8423 | -70.3341 | -65.5844 | -15.1661 | -14.7298 | 14.3451 | 1.0129 | -9.1025 | 14.2194 | -14.8708 | 9.0843 | -6.4061 | 4.3291 | 10.5439 | 40.9081 | 61.618 | 70.9564 | 14.2477 | 90.0827 | 19.9833 | -18.4404 | 3.7337 | 4.1091 | 2.1337 | 0 | 0 | -15.54 | -38.3336 | 15.8513 | 40.2504 | 60.0558 | 61.1729 | -178.8468 | -25.3037 | 29.7621 | -47.4927 | 8.2272 | 10.1754 | 9.6551 | 9.7508 | 107.154 | 107.7584 | 247.4886 | -246.0973 | -549.7394 | 552.7546 | 361.2456 | -102.7322 | -102.5197 | -58.5782 | -49.721 | 63.2783 | 63.1031 | -76.9208 | -76.2196 | 26.6095 | 26.1236 | -46.3729 | -46.284 | 45.3539 | 45.183 | 16.2542 | 16.2625 | 21.8997 | -3.8983 | -333.459 | 96.4917 | 96.4961 | 13.4116 | -39.1917 | -25.3771 | -25.2188 | 1.0933 | 0.87441 | -353.6657 | -52.0411 | 267.4733 | 216.3676 | 31.4502 | -211.0755 | 207.2432 | -134.5653 | -117.4515 | -202.0644 | 136.2131 | 135.8848 | 126.0189 | -258.9374 | 120.962 | -137.9998 | 140.6003 | -10.0573 | 0 | 11.18 | 6.3746 | 6.3882 | -11.24 | -13.0283 | 0 | 13.7864 | -21.514 | -40.9163 | 20.0625 | 50.109 | 49.9541 | 10.2429 | 12.5001 | 41.343 | 41.1713 | 41.2551 | 0 | 40.1125 | 17.5621 | 7.8383 | 0 | -51.1785 | 81.5193 | 59.6355 | -50.9608 | -80.1763 | 48.8493 | 31.2737 | -48.4146 | 48.55 | -187.8459 | 355.6218
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 17 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
17/10/2025 | 00:30 | 0 | 4.2929 | -9.2163 | 2.4776 | 12.2223 |  | 9.7382 |  | 8.8473 | 3.1969 | 4.6956 | -11.1 |  | -4.4 |  |  | -2.9306 | -5.4888 | 3.7294 | 3.6495 | 6.7723 | 3.2619 | 2.0785 | 1.6247 |  | -1.179 | -0.398 | -0.388 | 2.677 | -8.88 |  | -1.855 | 0.231 |  | -4.31 | -10 | -16.13 | -16.13 | 3.5883 | 3.735 | 20.8801 | 22.476 | -16.1015 | -6.8319 | -6.0626 | 1.2184 | 1.5397 | -15.6732 | -12.994 | 25.9413 |  | 3.6396 | 11.9743 | -6.5 | -7.1 | -27.4591 | -27.3963 | -1.6433 |  | -4.3761 | 2.9581 |  | 0.4161 | -93.8139 | 40.2234 | 40.1013 | -18.4248 | -187.7479 |  |  |  | 8.6623 | 8.51 | 5.56 | -13.72 | -2.21 | -13.2576 | -12.8557 | 14.4335 | 12.9978 | -0.2349 | 0.0391 | 0.0561 | -3.8925 |  |  |  | -21.4 | -20.5 | -2.73 | 15.4789 | 15.7286 | 14.3266 | 50.639 | 51.1317 | -27.5978 | -26.4254 | -27.207 | 2.4723 | 21.79 | 7.86 | 16.5674 | 16.4093 | -6.98 | -6.8132 |  |  | -3.2648 | -15.7892 | -3.4372 |  |  | -6.4795 | -3.1791 | 6.9444 | 2.789 | -2.94 | -3.1 | 10.726 | 1.2601 | -10.59 | -10.96 | 25.4 | 15.06 | -0.4909 | -0.3364 | -20.8429 | -20.3909 | 12.4875 | -5.5097 | -11.164 | -11.5167 | -11.2429 | -11.5148 | -11.137 | -78.8961 | -20.1775 |  | -8.6708 | -7.9417 | 0 | -14.8215 | -14.3145 | 21.008 | -15.4155 | -15.1782 | -4.0371 | -8.31 | -17.74 | -0.3 | 2.7327 | -18.3871 | -11.3009 | -5.5106 | 9.3255 | -2.8346 | -15.9229 | 3.8852 |  | 3.556 | 2.6524 | 3.5194 | 0 | 2.6793 | 2.6793 | 6.6983 | 2.4739 | 2.678 | 21.0021 | 35.0989 | 27.1843 | -15.97 | -0.7832 | 0.1742 | 0.08 | -1.22 | -26.4271 |  | 3.201 | 1.109 | 3.2441 | 12.81 | -41.1397 | -30.064 | -1.71 | 18.5324 |  | 21.4709 | -5.589 | -5.8018 | 2.1982 |  |  |  | -8.6151 | 2.4859 | -25.0327 |  |  | 174.618 | -5.889 | -9.9632 | 1.4336 | 0.8905 | 6.0949 | 6.1078 | 0.1199 | -10.8602 | -9.1594 | -4.19 | 5.4191 | 75.091 | 7.6219 | 69.5395 | 34.8867 | 34.8037 | -10.9274 | -11.2706 | -14.4884 | -15.7594 |  |  | -26.1794 | -25.5422 | -8.9787 | -8.7941 | 21.42 | 22.01 | -20.2 | -20.4 | 0.3873 | -10.48 | 30.9508 | 24.618 | 24.6107 | -18.7 | -20.9 | 11.1 | 10.7 | -18.4952 |  | -89.5308 | -15.4747 | -250.3281 | -3.7106 | -20.4355 | 79.67 | 88.5105 | 120.9737 | 83.9483 | 10.2097 | 23.3459 | 26.1095 | -10.0981 | 161.2693 | -191.8006 | -32.8289 | 36.5908 | -3.6561 |  | -6.4 | -0.395 | -0.403 | 1.12 | 0.08 | -1.7791 | -5.742 | 7.9698 | 3.7797 | -10.3 | -1.85 | -1.163 | 2.557 |  | 3.1366 | 2.75 | 2.1271 |  | 6 | 7.9139 | 0.05 |  | -17.9719 | -8.0829 | -12.8095 | -14.399 | 4.0509 | -9.8453 | 5.1594 | -8.5 | -6 | 75.8326 | -179.0119
17/10/2025 | 01:00 | 0 | 4.1823 | -9.2341 | 2.2191 | 13.4424 |  | 9.2628 |  | 8.6824 | 3.1189 | 4.6164 | -11.1 |  |  | 0 |  | -3.1448 | -5.1813 | 3.8158 | 3.5483 | 6.5856 | 3.4483 | 2.0867 | 1.5133 |  | -1.0745 | -0.423 | -0.401 | 2.745 | -8.88 | -15.4 | -1.719 | 0.225 |  | -4.48 |  | -15.78 | -15.97 | 3.3318 | 3.8642 | 20.2556 | 22.004 | -16.6008 | -7.5017 | -6.938 | 15.5873 | 16.688 | -17.1468 | -14.4676 | 44.1664 |  | -3.6501 | 11.8577 | -6.3 | -6.9 | -26.6208 | -26.0077 | -1.7566 |  | -5.7955 | 2.7451 |  | -0.1701 | -88.29 | 37.7819 | 37.5683 | -13.6947 | -186.1596 |  |  |  | 6.4967 | 8.13 | 6.2 | -14.88 | -4.86 | -11.5161 | -10.9803 | 13.2443 | 11.6309 | -0.0291 | -2.3345 | -2.0794 | -5.692 |  |  |  | -22 | -21.1 | -2.72 | 12.4502 | 12.4786 | 11.5349 | 49.8332 | 50.2953 | -26.4815 | -25.6667 | -25.7115 | 2.5603 | 22.62 | 8.22 | 16.5674 | 16.6046 | -6.77 | -301.4357 |  |  | -4.0693 | -16.158 | -3.3874 | -18.6 | -18.4 | -6.4905 | -3.3661 | 6.7867 | 2.4179 | -3.21 | -3.2 | 11.9505 | 1.2176 | -10.15 | -10.33 | 24.16 | 14.81 | 0.9273 | 0.5455 | -20.02 | -19.4182 | 10.3074 | -6.9433 | -12.6079 | -12.4354 | -12.3386 | -13.7047 | -11.707 | -83.7348 | -20.6115 |  | -8.928 | -8.4335 | 0 | -13.6224 | -13.2102 | 15.376 | -14.2387 | -13.7239 | -3.7243 | 0 | -18.53 | 0.2 | 2.8365 | -16.2752 | -11.6989 | -5.741 | 7.7746 | -1.7048 | -15.708 | 4.7476 |  | 4.4714 | 0 | 3.5286 | 3.0059 | 1.1722 | 1.0047 | 7.703 | 1.7291 | 1.9651 | 22.6832 | 36.7095 | 25.6852 | -16.26 | -1.0066 | 0.165 | 0.3 | -0.59 | -26.1398 |  | 3.265 | 1.096 |  | 14.38 | -43.0988 | -31.7954 | -1.63 | 20.0491 |  | 21.6702 | -5.6802 | -5.7658 | 2.1134 |  |  | -9.5007 | -8.4265 | 2.2426 | -25.3161 |  |  | 172.1447 | -5.9873 | -9.9574 | 1.622 | 0.7941 | 5.9923 | 5.9654 | 0 | -10.9325 | -9.3161 | -6.29 | 7.9446 | 77.3677 | 0 | 67.4237 | 34.6402 | 35.0977 | -10.7912 | -11.2817 | -14.3595 | -16.2699 |  |  | -27.2177 | -26.3223 | -8.9601 | -9.3084 | 15.57 | 15.23 | -20.1 | -20.3 | 0.1236 | -11.04 | 28.1877 | 24.13 | 24.1139 | -19.1 | -21.3 | 11.1 | 10.3 | -18.2788 | -18.4218 | -92.9379 | -17.5367 | -249.7771 | -2.6374 | -22.6492 | 81.8435 | 87.8554 | 116.3232 | 83.7576 | 10.5736 | 23.7552 | 25.0437 | -8.918 | 160.9737 | -190.4303 | -31.1524 | 36.5228 | -3.6072 |  | -6.24 | -0.411 | -0.418 | 0.72 | -0.08 | -1.6763 | -5.7694 | 8.0888 | 3.6942 | -10.9 | -0.561 | -0.674 | 2.5538 | 2.8315 | 3.2959 | 2.8492 | 2.8646 |  | 5.7 | 7.97 | 0.02 |  | -18.1072 | -7.8004 | -12.9477 | -13.9348 | 3.9135 | -9.4904 | 4.9323 | -8 | -6.4 | 79.8585 | -181.7126
17/10/2025 | 01:30 | 0 | 4.0855 | -9.035 | 2.2455 | 12.1694 |  | 8.9447 |  | 8.4676 | 2.8959 | 4.2885 | -13.32 |  |  | 0.828 |  | -2.775 | -3.9807 | 3.6585 | 3.425 | 6.3946 | 3.4536 | 2.3068 | 1.5877 |  | -1.1363 | -0.639 | -0.631 | 2.722 | -8.88 | -17.6 | -1.463 | 0.221 |  | -6.02 | -10 | -16.62 | -16.61 | 3.2851 | 3.6655 | 21.8448 | 23.5153 | -15.5374 | -8.1715 | -7.5119 | 1.3053 | 1.3965 | -14.6015 | -12.3242 | 30.4467 |  | -7.4713 | 12.8907 | -6.6 | -7 | -28.2596 | -28.1031 | -1.7779 |  | -5.6217 | 1.748 |  | 0 | -106.418 | 40.0403 | 40.0708 | -7.182 | -202.5049 |  |  |  |  | 8.47 | 6.53 | -14.82 | -4.21 | -8.703 | -8.837 | 12.0025 | 10.4575 | -1.2802 | -4.2939 | -4.3301 | -6.1417 | 0 |  |  | -23.1 | -22.1 | -2.67 | 11.1921 | 10.573 | 9.6121 | 54.0219 | 54.0392 | -28.5626 | -27.5053 | -28.8638 | 2.5294 | 22.35 | 8.29 | 17.3486 | 17.3859 | -6.93 | -251.198 |  |  | -2.1794 | -19.4374 | -3.4778 |  |  | -5.3406 | -4.8622 | 11.2027 | 0.3769 | -4.86 | -2.98 | 9.9355 | 2.8852 | -11 | -11.36 | 24.75 | 13.95 | -0.0727 | -0.6818 | -18.6948 | -17.9364 | 9.662 | -7.4372 | -12.7816 | -12.5908 | -5.3353 | -8.5686 | -11.116 | -91.5221 | -22.6372 |  | -9.235 | -7.5795 | 0 | -14.8523 | -15.4795 | 35.344 | -15.5203 | -15.7693 | -8.0092 | -10.84 | -17.5 | 9.6 | 2.8017 | -19.7879 | -12.1573 | -6.3215 | 8.5487 | -6.7841 | -13.0314 | 5.2174 |  | 4.8718 | 0 | 3.9623 | 2.5511 | 0 | -0.1675 | 11.2196 | 0.2556 | 0.308 | 24.9042 | 38.2696 | 25.236 | -16.12 | -0.9023 | 0.1797 | 0.33 | -0.42 | -26.0662 |  | 3.293 | 0.659 |  | 14.57 | -43.3875 | -32.1962 | -1.59 | 19.8866 |  | 21.5067 | -5.4077 | -5.6732 | 1.9744 |  |  |  | -7.8 | 2.3439 | -25.588 |  |  | 165.948 | -6.3133 | -10.0621 | 1.4735 | 0.6546 | 5.985 | 5.9575 | -0.1749 | -12.1528 | -10.7721 | -9.22 | 8.014 | 79.2836 | 0 | 68.7283 | 32.8605 | 33.0205 | -11.0005 | -10.3727 | -14.1037 | -15.2553 |  |  | -27.8824 | -26.8167 | -9.382 | -9.7136 | 14.62 | 15.04 | -20.8 | -21.4 | 0.195 | -10.32 | 30.1947 | 24.5643 | 24.3888 | -19 | -20.9 | 12.8 | 12.3 | -18.4943 | -18.362 | -100.7502 | -22.011 | -250.7147 | -1.4557 | -28.6274 | 80.0174 | 90.6912 | 118.0368 | 86.5306 | 7.5542 | 23.3012 | 27.2142 | -14.4394 | 157.7733 | -193.9022 | -35.2336 | 39.5479 | -3.3265 |  | -6.08 | -0.503 | -0.505 | 1.2 | -0.24 | -1.8105 | -5.8 | 8.0583 | 3.4592 | -10.9 | -1.559 | -1.077 |  |  | 2.8508 | 2.9905 | 2.3439 |  | 5.4 | 8.1853 | 0.04 |  | -18.1598 | -8.2099 | -13.704 | -13.9916 | 4.0496 | -10.526 | 5.2886 | -7.6 | -6.7 | 82.1841 | -184.5861
17/10/2025 | 02:00 | 0 | 3.9705 | -8.8485 | 2.0748 | 11.2036 |  | 8.3444 |  | 8.0701 | 2.6829 | 4.1925 | -11.1 |  |  | 0 |  | -2.775 | 6.0154 | 3.2698 | 3.1391 | 5.9998 | 3.4408 | 2.1671 | 1.5575 |  | -1.1422 | -0.516 | -0.501 | 3.047 | -8.88 |  | -1.504 | 0.225 |  | -5.6 |  | -16.2 | -16.25 | 3.2281 | 3.7698 | 21.2638 | 23.066 | -15.4342 | -8.0375 | -7.7691 | 1.8468 | 1.68 | -14.7355 | -12.4582 | 29.3452 |  | -4.666 | 12.4547 | -6.5 | -7 | -28.3247 | -27.8066 | -1.7604 |  | -5.7236 | 1.5416 |  | -0.1273 | -104.9226 | 37.141 | 37.2021 | -3.0924 | -202.3721 |  |  |  | 5.4788 | 8.51 | 6.44 | -15.56 | -4.48 | -9.2388 | -8.9709 | 11.6315 | 10.0111 | -2.3158 | -0.3881 | -0.3664 | -5.8646 |  |  |  | -24.1 | -23 | -2.47 | 10.9144 | 11.8885 | 10.4222 | 52.5266 | 52.2353 | -28.4104 | -25.5556 | -28.6373 | 2.5861 | 22.77 | 8.39 | 16.5674 | 16.3116 | -6.39 | -213.522 |  |  | 7.8497 | -18.5391 | -3.1356 | -16.3 | -16.1 | -5.4602 | -2.6181 | -0.4731 | 3.7167 | -2.26 | -2.48 | 9.393 | -9.8306 | -11.33 | -11.47 | 25.06 | 13.55 | -10.5636 | -5.8727 | -22.6146 | -21.0273 | 9.6326 | -15.7868 | -20.8463 | -20.4137 | -13.3719 | -11.6105 | -11.546 | -95.6077 | -24.6967 |  | -8.8001 | -7.7479 | 0 | -14.9845 | -14.0929 | 22.032 | -15.8865 | -15.7209 | -3.8089 | -10.44 | -14.78 | 0.9 | 2.7007 | -17.4966 | -11.288 | -5.4876 | 7.3882 | -2.5747 | -16.8452 | 4.78 |  | 4.5196 | 3.1726 | 2.9066 | 0 | 0.3349 | 0.1675 | 9.2101 | 3.9638 | 3.9796 | 23.0974 | 36.2119 | 26.3932 | -16.18 | -0.9023 | 0.1403 | 0.1 | -0.99 | -25.1683 | 0 | 3.27 | 0.666 |  | 14.52 | -41.3873 | -30.7098 | -1.44 | 20.2525 |  | 21.444 | -5.5049 | -5.6078 | 1.96 |  |  |  | -6.5921 | 2.6868 | -25.7852 |  |  | 167.6094 | -6.3894 | -10.1881 | 1.3585 | 1.1925 | 5.963 | 5.9575 | 0.5033 | -12.8694 | -11.1877 | -7.54 | 6.9091 | 73.7038 | 0 | 67.6071 | 33.3546 | 34.6477 | -10.1959 | -10.5969 | -13.8561 | -16.4815 |  |  | -29.3326 | -28.9316 | -10.0399 | -10.1727 | 14.5 | 14.64 | -21.3 | -21.9 | 0.1584 | -9.68 | 36.8766 | 21.8547 | 21.4223 | -18.7 | -20.5 | 13.2 | 12.7 |  | -18.5102 | -104.4178 | -18.7507 | -254.8949 | -11.0578 | -29.4105 | 84.2054 | 85.3978 | 122.5978 | 88.9547 | 12.24 | 25.2476 | 26.2584 | -12.5763 | 163.3067 | -196.2904 | -36.5627 | 41.3088 | -2.4134 |  | -6.64 | -0.522 | -0.531 | 1.36 | -0.48 | -1.4539 | -5.272 | 8.2048 | 3.9567 | -11.7 | -1.726 | -1.802 |  |  | 3.5694 | 2.9016 | 2.8054 |  | 5.5 | 7.7693 | 0.06 |  | -17.8677 | -8.4554 | -13.6598 | -14.0631 | 4.2079 | -9.3276 | 4.9069 | -7.8 | -6.8 | 74.9083 | -179.9171
17/10/2025 | 02:30 | 0 | 3.7767 | -8.5725 | 2.0719 | 10.1996 |  | 8.5833 |  | 8.0479 | 2.7019 | 4.1401 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | -2.9673 | 6.5709 | 3.5015 | 3.3315 | 6.154 | 3.2247 | 1.9815 | 1.525 |  | -1.0719 | -0.44 | -0.43 | 3.11 | -11.1 |  | -1.329 | 0.225 |  | -5.2 |  | -16.12 | -16.17 | 3.331 | 3.7687 | 21.49 | 23.2772 | -15.8358 | -7.7696 | -7.2207 | 1.7441 | 1.4587 | -14.7355 | -12.5922 | 29.1367 |  | -5.3517 | 12.6595 | -6.4 | -6.9 | -28.0656 | -27.8627 | -1.6903 |  | -5.6958 | 1.4765 |  | 0 | -104.5259 | 37.904 | 37.9345 | -6.7071 | -202.3681 |  |  |  |  | 8.45 | 6.2 | -15.75 | -4.06 | -8.4351 | -8.4351 | 13.2281 | 11.8145 | -1.7176 | -0.2092 | 0.227 | -5.9448 |  |  |  | -24.4 | -23.4 | -2.54 | 11.5774 | 11.6094 | 10.849 | 53.4183 | 53.7597 | -28.673 | -26.7033 | -28.2589 | 2.3672 | 21.59 | 7.87 | 16.2549 | 16.1163 | -6.3 | -226.0744 |  |  | 6.5707 | -18.816 | -3.0569 |  |  | -5.3674 | -2.6181 |  | 3.5312 | -2.47 | -2.34 | 9.4395 | -8.948 | -10.5 | -10.64 | 23.76 | 13.88 | -10.4182 | -5.4545 | -21.4705 | -20.5909 |  | -16.3027 | -20.5944 | -21.5126 | -13.3419 | -15.563 | -11.35 | -93.8517 | -23.2182 |  | -8.379 | -8.0028 | 9.3782 | -14.5353 | -14.1928 | 15.888 | -15.8796 | -15.4445 | -3.3413 | 0 | -18.49 | -1.5 | 2.6505 | -17.0455 | -11.2379 | -5.3848 | 6.0486 | -0.5986 | -17.7874 | 5.1627 |  | 4.8062 | 2.8735 | 3.5752 | 2.5588 | -0.1675 | -0.3349 | 10.2148 | 3.4726 | 3.8302 | 23.1826 | 36.0544 | 25.4166 | -16.52 | -1.0085 | 0.1302 | 0.27 | -0.58 | -26.3286 |  | 3.298 | 0.689 |  | 13.63 | -42.4292 | -30.548 | -1.64 | 19.3379 |  | 21.6753 | -5.169 | -5.3882 | 1.9181 |  |  | -9.7201 | -6.4492 | 3.2111 |  |  |  | 168.0568 | -6.4712 | -10.5661 | 1.987 | 1.0104 | 6.0656 | 5.9971 | 0 | -11.8676 | -10.3222 | -9.22 | 6.898 | 77.7052 | 0 | 70.0793 | 33.021 | 33.5991 | -9.3465 | -8.96 | -13.2255 | -16.2023 |  |  | -29.5193 | -29.2447 | -11.7338 | -11.2405 | 17.81 | 18.1 | -20.9 | -21.1 | 0.0357 | -9.36 | 31.3017 | 16.7357 | 16.5295 | -18.7 | -19.3 | 14.1 | 13.6 | -18.6207 | -18.4579 | -100.4508 | -19.5777 | -250.3529 | -5.1818 | -25.7548 | 77.8044 | 86.3502 | 121.2427 | 87.4451 | 13.5298 | 29.7115 | 26.2777 | -11.3923 | 158.879 | -196.3065 | -40.8636 | 42.7215 | -4.076 |  | -7.2 | -1.144 | -1.153 | 1.44 | 0 | -1.9335 | -5.6535 | 8.6168 | 3.8102 | -11.8 | -1.139 | 0.844 |  | 2.8198 | 2.4971 | 2.6532 | 2.3124 |  | 5.1 | 7.8324 | -0.04 |  | -18.57 | -8.2974 | -13.6152 | -14.788 | 4.0894 | -11.4543 | 5.7505 | -7.1 | -7.1 | 77.8946 | -182.5898
17/10/2025 | 03:00 | 0 | 3.7598 | -8.4495 | 2.0016 | 10.8675 |  | 8.1188 |  | 7.8248 | 2.5989 | 4.0179 | -8.88 |  |  | 0 |  | -2.6972 | 6.2258 | 2.9481 | 2.78 | 5.4936 | 2.1737 | 2.0662 | 1.5417 |  | -1.1497 | -0.389 | -0.358 | 3.086 | -13.32 |  | -1.211 | 0.219 |  | -4.76 |  | -15.52 | -15.57 | 3.2473 | 3.8729 | 19.9487 | 21.7657 | -16.6179 | -8.3055 | -7.8304 | 15.3489 | 19.5296 | -16.8788 | -15.0034 | 44.9714 |  | -8.883 | 12.1943 | -5.9 | -6.7 | -26.7231 | -26.7564 | -1.576 |  | -6.6499 | 1.3378 |  |  | -93.3561 | 37.8124 | 37.8429 | -8.4167 | -196.666 |  |  |  | 4.5008 | 8.25 | 6.15 | -15.85 | -4.04 | -9.1049 | -8.5691 | 13.7409 | 11.9444 | -0.8486 | -1.4932 | -1.5513 | -5.9973 |  |  |  | -25.1 | -23.8 | -2.45 | 10.1012 | 10.6299 | 9.392 | 52.9514 | 53.0663 | -26.2818 | -26.9445 | -27.173 | 2.2577 | 20 | 7.16 | 16.2549 | 16.1163 | -6.3 | -5.0358 |  |  | 7.6012 | -18.6719 | -3.0476 |  |  | -4.9707 | -3.1791 |  | 2.9745 | -2.87 | -1.92 | 9.9665 | -9.2155 | -10.81 | -11.04 | 24.09 | 13.24 | -11.8545 | -5.5091 | -22.0428 | -21.1727 |  | -17.5738 | -21.9312 | -21.8957 | -16.5399 | -18.3661 | -11.324 | -90.7148 | -22.9556 |  | -8.6888 | -7.8941 | 10.696 | -12.2649 | -12.084 | 9.744 | -16.5863 | -16.2592 | -2.0405 | 0 | -18.94 | 0.1 | 2.8413 | -14.0104 | -10.3949 | -4.5097 | 5.7226 | 0.2264 | -18.9773 | 4.6618 |  | 4.3887 | 3.1944 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | 10.5497 | 4.1245 | 4.1413 | 23.0745 | 37.192 | 24.8112 | -16.27 | -1.2026 | 0.165 | 0.19 | -0.65 | -25.39 |  | 3.247 | 0.726 |  | 13.93 | -42.963 | -31.5092 | -1.56 | 18.8237 |  | 21.5365 | -5.2317 | -5.351 | 1.9026 |  |  | -9.4751 | -5.7163 | 2.4833 | -25.7558 |  |  | 173.2142 | -6.5371 | -10.6448 | 2.0419 | 1.2109 | 5.963 | 5.9892 |  | -11.3707 | -9.6628 | -8.8 | 6.5164 | 73.1513 | 0 | 71.2853 | 34.3345 | 34.8387 | -10.1654 | -10.0299 | -15.4125 | -16.1376 |  |  | -28.4756 | -27.6626 | -11.6302 | -11.6254 | 15.9 | 15.92 | -22.8 | -22.6 | 0.0888 | -9.52 | 32.782 | 17.7528 | 17.7606 |  | -21.3 | 13.2 | 12.3 | -18.6256 | -18.4339 | -100.1461 | -18.8019 | -250.0663 | -2.1302 | -24.9255 | 83.1838 | 84.8661 | 119.3866 | 88.5587 | 12.7389 | 27.4814 | 26.2141 | -11.1259 | 157.4288 | -193.0211 | -36.7471 | 40.0649 | -4.5228 |  | -7.44 | -1.149 | -1.15 | 2.32 | -1.6 | -1.8032 | -4.5975 | 8.5863 | 3.7522 | -12.4 | -2.594 | -3.236 |  |  | 2.5786 | 2.3199 | 3.4822 |  | 6.4 | 7.4594 | -0.02 |  | -18.3798 | -7.8185 | -13.5914 | -14.9527 | 3.7765 | -10.3571 | 6.0143 | -8.8 | -6.1 | 77.1254 | -184.2975
17/10/2025 | 03:30 | 0 | 3.6597 | -8.4314 | 2.1342 | 10.0558 |  | 8.4575 |  | 7.9399 | 2.6789 | 4.1623 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | -2.6318 | 6.5528 | 2.7235 | 2.5994 | 4.9257 | 2.0216 | 2.0346 | 1.5863 |  | -1.2264 | -0.512 | -0.52 | 2.406 | -11.1 |  | -1.012 | 0.198 |  | -5.97 |  | -16.18 | -16.26 | 3.4495 | 3.9767 | 20.818 | 22.602 | -15.7065 | -7.7696 | -7.8158 | 3.0513 | 2.7627 | -14.8695 | -12.8601 | 30.6851 |  | -8.8889 | 13.3698 | -6.4 | -7.2 | -28.0709 | -28.1766 | -1.717 |  | -5.9983 | 1.5639 |  |  | -105.3193 | 36.8969 | 37.0189 | -6.5053 | -210.6184 |  |  |  | 5.3391 | 8.27 | 6.25 | -15.76 | -3.94 | -8.9709 | -8.9709 | 13.3551 | 12.0333 | -1.6422 | 3.2192 | 2.691 | -5.843 |  |  |  | -29.2 | -27.6 | -2.46 | 10.9252 | 11.4987 | 9.5716 | 56.2179 | 56.9321 | -27.5567 | -30.4081 | -27.0355 | 2.1491 | 25.03 | 16.84 | 14.8486 | 14.9445 | -6.06 | -175.8367 |  |  | 10.0769 | -18.1124 | -2.8603 | -12 | -11.8 | -5.1025 | -3.1791 |  | 2.9745 | -2.92 | -2.09 | 10.23 | -10.4206 | -10.88 | -11.01 | 23.99 | 13.17 | -13.0182 | -6.0182 | -24.0235 | -22.9818 |  | -18.0377 | -22.9144 | -23.0716 | -10.9911 | -12.2666 | -11.447 | -91.8242 | -22.1449 |  | -8.6069 | -8.101 | 0 | -16.4927 | -15.8605 | 22.032 | -17.2732 | -16.1646 | -3.1463 | -8.24 | -13.94 | 4.3 | 2.7006 | -21.744 | -11.0377 | -5.2069 | 7.0892 | -0.6007 | -17.1792 | 4.6068 |  | 4.4346 | 3.4163 | 3.7337 | 0 | 0 | -1.0047 | 8.7077 | 5.0318 | 5.0418 | 22.7475 | 37.0758 | 25.4166 | -16.09 | -0.6038 | 0.165 | 0.06 | 0.21 | -25.5528 |  | 3.263 | 0.634 |  | 13.85 | -41.7409 | -30.2604 | -1.71 | 19.0831 |  | 21.2275 | -5.0738 | -5.3418 | 1.916 |  |  | -9.2641 | -6.3793 | 1.7269 |  |  |  | 166.9854 | -6.6463 | -10.4936 | 2.0071 | 1.4334 | 5.9703 | 5.9101 | 1 | -11.1811 | -8.9802 | -8.38 | 7.239 | 76.9587 | -5.4566 | 70.8241 | 34.3294 | 35.4471 | -10.6773 | -10.333 | -14.3256 | -15.0677 |  |  | -29.2502 | -28.5141 | -12.3192 | -12.1146 | 14.66 | 14.46 | -21.6 | -22.1 | 0.0357 | -9.12 | 34.8072 | 14.8238 | 14.7761 | -18.2 | -20.4 | 12.9 | 12.3 | -18.3812 |  | -99.1074 | -19.3795 | -248.5771 | -5.4766 | -25.7461 | 81.5428 | 89.2445 | 121.9559 | 87.8268 |  | 27.1113 | 25.854 |  | 160.9699 | -195.2168 | -39.2303 | 42.6802 | -4.3348 |  | -6.88 | -1.075 | -1.094 | 1.44 | -0.8 | -2.0691 | -5.0095 | 8.5557 | 3.7797 | -12.2 | -1.335 | -0.674 |  |  | 2.8301 | 2.6981 | 3.2204 |  | 5.7 | 7.3083 | -0.04 |  | -18.2902 | -7.5893 | -13.2487 | -14.6932 | 3.2818 | -10.0202 | 5.6875 | -8.2 | -7.1 | 81.1769 | -187.0074
17/10/2025 | 04:00 | 0 | 3.4188 | -8.2206 | 2.0978 | 10.4457 |  | 8.213 |  | 8.198 | 2.8019 | 4.2437 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | -3.3285 | 6.9171 | 2.8051 | 2.7583 | 5.2012 | 1.9413 | 2.1932 | 1.6292 |  | -1.2069 | -0.632 | -0.612 | 3.05 | -11.1 | -15.4 | -1.111 | 0.218 |  | -6.45 |  | -16.51 | -16.56 | 3.2809 | 3.7078 | 21.1399 | 23.0055 | -15.2468 | -8.7073 | -7.8174 | 1.8994 | 2.0635 | -14.4676 | -12.4582 | 31.5475 |  | -9.6472 | 13.2628 | -6.5 | -7 | -28.2895 | -28.1465 | -1.9444 |  | -6.5026 | 1.5658 |  | 0 | -109.9582 | 36.5306 | 36.5917 | -4.7728 | -210.5759 |  |  |  | 4.3611 | 8.24 | 6.23 | -15.76 | -3.89 | -8.703 | -9.5068 | 12.8872 | 11.5934 | 0.1899 | 3.3413 | 3.0834 | -6.5637 |  |  |  | -29 | -27.6 | -2.43 | 10.6672 | 10.6186 | 9.7622 | 58.5592 | 58.3474 | -27.9152 | -31.513 | -28.1733 | 2.3383 | 24.73 | 16.96 | 14.2236 | 14.2609 | -6.1 | -163.275 |  |  | 9.6976 | -17.1986 | -2.7299 |  |  | -4.0344 | -3.1791 |  | 2.789 | -3.06 | -1.65 | 8.866 | -10.3206 | -10.89 | -11.04 | 24.6 | 13.29 | -11.9273 | -6.1182 | -24.4033 | -22.8909 |  | -17.6877 | -23.7978 | -22.6454 | -16.2073 | -16.5514 | -11.017 | -95.4529 | -19.1139 |  | -8.9473 | -8.9485 | 14.2083 | -13.979 | -13.0657 | 6.16 | -16.0989 | -15.4437 | -1.2583 | 0 | -10.8 | -2.8 | 2.8719 | -16.0846 | -11.1258 | -5.2278 | 6.7497 | 2.1942 | -19.8647 | 4.6865 |  | 4.4046 | 2.8141 | 3.2549 | 2.6222 | 0.1675 | -0.5024 | 8.7077 | 4.9593 | 4.7366 | 22.4723 | 35.9158 | 25.2311 | -16.36 | -1.0085 | 0.165 | 0.91 | -0.62 | -27.054 |  | 3.174 | 0.873 |  | 14.34 | -42.2042 | -31.0043 | -1.68 | 19.8865 |  | 21.8597 | -5.8331 | -6.1493 | 1.7996 | 0.0525 |  | -9.3839 | -6.0765 | 1.427 | -25.3277 |  |  | 168.782 | -6.1334 | -9.7579 | 1.4063 | 1.3958 | 5.9191 | 5.8705 |  | -9.9878 | -9.1973 | -7.12 | 6.4927 | 76.4615 | 0 | 73.031 | 34.7094 | 34.5619 | -10.5122 | -10.2202 | -13.4856 | -14.3322 |  |  | -27.8274 | -27.3495 | -11.9893 | -11.7235 | 16.17 | 16.22 | -21.1 | -20.8 | 0.195 | -9.2 | 31.7329 | 18.0491 | 17.8888 | -18.2 | -20.8 | 12.4 | 11.6 | -18.3841 | -18.3924 | -98.8138 | -22.9932 | -249.327 | -3.3716 | -25.1856 | 80.7052 | 87.9809 | 119.8241 | 86.113 |  | 26.4097 | 24.9536 |  | 157.2141 | -190.2717 | -35.2095 | 41.9578 | -4.8963 |  | -7.2 | -1.067 | -1.069 | 1.92 | -0.72 | -2.2197 | -5.565 | 8.3238 | 3.2547 | -11.3 | -0.984 | -0.583 |  |  | 2.431 | 3.3582 | 2.4967 |  | 6.1 | 7.9381 | -0.02 |  | -19.0326 | -7.3586 | -13.3299 | -15.1916 | 3.4383 | -9.9988 | 5.8447 | -8 | -6.4 | 83.0016 | -189.6281
17/10/2025 | 04:30 | 0 | 3.2137 | -7.9552 | 2.0846 | 10.4458 |  | 8.2996 |  | 8.6344 | 3.0249 | 4.4288 | -8.88 | -22 |  |  |  | -2.7334 | 6.3432 | 3.0542 | 3.0631 | 5.6614 | 2.7983 | 1.9621 | 1.383 |  | -1.206 | -0.574 | -0.56 | 3.042 | -11.1 | -15.4 | -1.3 | 0.221 |  | -5.93 | -10 | -16.43 | -16.48 | 3.458 | 3.7347 | 21.4376 | 23.123 | -15.4586 | -8.3055 | -8.0957 | 1.3535 | 1.6233 | -14.4676 | -12.3242 | 30.6419 |  | -7.2616 | 12.107 | -5.8 | -6.4 | -28.1138 | -28.0256 | -1.8985 |  | -5.7739 | 1.6489 |  | -0.2741 | -106.1128 | 35.1268 | 35.4625 | -6.6247 | -213.2626 |  |  |  | 5.3191 | 8.3 | 6.3 | -15.66 | -4.05 | -8.4351 | -8.5691 | 12.5106 | 11.1483 | 0.7416 | 3.8194 | 3.6751 | -5.5234 |  |  |  | -28.9 | -27.3 | -2.42 | 11.2096 | 11.1659 | 10.2647 | 56.6421 | 56.85 | -27.8998 | -30.0664 | -28.2696 | 2.1305 | 24.88 | 16.75 | 14.0674 | 14.1632 | -6.14 | -163.275 |  |  | 9.8483 | -17.2262 | -3.0743 |  |  | -3.4814 | -3.7402 |  | 2.2324 | -3.4 | -1.2 | 8.2615 | -10.1531 | -11.02 | -11.28 | 25.11 | 13.47 | -11.9091 | -5.9182 | -24.522 | -23.2 |  | -16.7048 | -22.0243 | -22.1035 | -17.9345 | -19.7243 | -11.124 | -93.1263 | -16.2842 |  | -9.5043 | -8.7579 | 12.9364 | -11.9546 | -11.6271 | 0 | -16.7969 | -16.372 | 0.1562 | 0 | -11.87 | 0 | 2.98 | -14.5256 | -11.4191 | -5.5767 | 6.7777 | 2.5454 | -20.461 | 4.8006 |  | 4.4673 | 2.8853 | 2.477 | 0 | 0.5024 | 0 | 6.1959 | 4.8931 | 4.8292 | 21.6827 | 36.8133 | 26.1735 | -16.15 | -0.9041 | 0.1888 | 0.08 | -1.31 | -27.1263 | 2.2689 | 3.162 | 0.842 |  | 14.81 | -42.5754 | -31.0567 | -1.51 | 20.3985 |  | 22.1859 | -5.8664 | -6.1492 | 1.8748 |  |  | -10.1551 | -5.7689 | 2.5732 | -25.5005 |  |  | 171.6765 | -5.9923 | -10.1166 | 1.4251 | 1.373 | 5.8898 | 5.8942 | 1 | -9.5931 | -7.7541 | -6.71 | 8.9684 | 80.8072 | 0 | 72.4292 | 36.0405 | 37.1726 | -11.355 | -11.7069 | -14.3935 | -16.8958 |  |  | -25.1412 | -24.3337 | -5.7113 | -5.5748 | 19.98 | 19.81 | -21.2 | -20.9 | 0.0357 | -7.52 | 27.9887 | 25.206 | 25.3836 | -17.9 | -22.2 | 9.8 | 9.3 |  | -18.2249 | -93.5523 | -25.1242 | -245.9826 | -0.8854 | -23.0555 | 79.4247 | 86.505 | 116.9985 | 81.8967 |  | 24.2074 | 22.5619 |  | 161.0703 | -189.0715 | -29.271 | 32.6854 | -4.076 |  | -9.92 | -0.634 | -0.644 | 4.88 | -2.64 | -2.3125 | -2.5772 | 8.0888 | 2.9618 | -13.4 | -0.602 | -1.199 |  |  | 2.879 | 3.2442 | 2.4804 |  | 7.2 | 7.7491 | -0.06 |  | -18.8101 | -7.2664 | -12.5209 | -15.2772 | 3.1524 | -9.0491 | 5.3339 | -8.8 | -5 | 88.3404 | -189.8265
17/10/2025 | 05:00 | 0 | 3.1289 | -7.8543 | 2.0223 | 10.5368 |  | 7.9738 |  | 8.776 | 3.1199 | 4.5659 | -8.88 |  |  |  |  | -2.8767 | 6.0078 | 3.117 | 3.1083 | 5.8398 | 2.7936 | 1.9806 | 1.5289 |  | -1.1931 | -0.494 | -0.468 | 3.071 | -13.32 |  | -1.446 | 0.23 |  | -5.65 |  | -16.4 | -16.41 | 3.0546 | 3.7021 | 21.122 | 22.6472 | -15.5902 | -8.4394 | -7.5991 | 1.7017 | 1.8 | -14.4676 | -12.8601 | 31.2232 |  | -5.3689 | 11.8961 | -5.5 | -6 | -27.9746 | -27.5708 | -1.8303 |  | -5.3859 | 1.566 |  | -0.2941 | -104.3122 | 33.9976 | 33.9976 | -6.1199 | -208.5645 |  |  |  | 6.347 | 8.45 | 6.29 | -15.44 | -3.54 | -8.0332 | -9.2388 | 12.4581 | 10.9123 | 0.9299 | 2.9958 | 3.2802 | -4.9117 |  |  |  | -27.9 | -26.4 | -2.35 | 12.0807 | 11.8783 | 10.3423 | 54.031 | 54.1314 | -27.1195 | -29.5507 | -26.5263 | 1.9704 | 23.51 | 17.35 | 14.6924 | 14.8468 | -6.23 | -188.3985 |  |  | 9.2863 | -17.175 | -3.2211 |  |  | -3.3215 | -3.1791 |  | 2.9745 | -2.98 | -1.75 | 8.804 | -10.3831 | -11.18 | -11.59 | 25.17 | 13.42 | -10.0727 | -5.9182 | -24.267 | -22.8636 |  | -16.1769 | -21.5485 | -21.5676 | -15.145 | -17.2925 | -10.73 | -93.3976 | -20.142 |  | -9.347 | -8.7784 | 9.7972 | -14.3434 | -13.651 | 17.936 | -17.3856 | -17.1663 | -3.1286 | -16.57 | -11.38 | 0 | 3.1103 | -20.068 | -11.559 | -5.726 | 6.6766 | -0.1068 | -16.2415 | 4.7676 |  | 4.539 | 2.6816 | 3.6768 | 0 | 1.5071 | -0.1675 | 5.861 | 4.9843 | 4.9411 | 21.1253 | 34.3619 | 24.6744 | -16.4 | -1.5212 | 0.165 | -0.1 | -1.94 | -25.433 |  | 3.135 | 0.981 |  | 14.17 | -41.5073 | -30.2071 | -1.37 | 19.2108 |  | 21.9291 | -5.9054 | -6.2183 | 1.8137 |  |  | -10.4723 | -6.3634 | 2.6876 | -24.9784 |  |  | 174.377 | -5.8946 | -9.5467 | 1.109 | 0.8197 | 5.985 | 6.0366 | 0 | -9.2608 | -6.3505 | -6.29 | 7.7167 | 83.4846 | 5.024 | 67.2485 | 36.0674 | 36.8262 | -11.465 | -11.7481 | -12.3729 | -15.8873 |  |  | -24.4546 | -23.8338 | -7.0602 | -7.2688 | 15.34 | 15.03 | -20.4 | -21 | 0.195 | -7.04 | 26.1613 | 25.4874 | 25.3339 | -17.4 | -21.4 | 10.2 | 9.3 | -18.3333 | -18.1881 | -90.0359 | -21.815 | -246.4142 | -2.205 | -22.6976 | 81.7498 | 85.8111 | 115.398 | 82.2136 |  | 22.5296 | 20.5219 |  | 162.0954 | -186.5965 | -29.2773 | 35.5539 | -4.2176 |  | -9.68 | -0.618 | -0.635 | 5.52 | -3.44 | -2.6802 | -2.3728 | 8.1773 | 3.6332 | -13.6 | -2.257 | -1.448 |  |  | 3.2949 | 2.3685 | 2.4181 |  | 6.5 | 6.9215 | -0.01 |  | -19.6019 | -7.5569 | -12.8007 | -16.3909 | 3.6897 | -9.7029 | 5.3988 | -9.2 | -6.1 | 86.6449 | -189.122
17/10/2025 | 05:30 | 0 | 2.8998 | -7.4891 | 2.0849 | 10.3214 |  | 8.7933 |  | 9.0074 | 3.2789 | 4.7642 | -11.1 |  |  | 0 |  | -2.8655 | 5.8388 | 3.494 | 3.3101 | 6.2238 | 2.7168 | 2.2547 | 1.4918 |  | -1.2487 | -0.64 | -0.609 | 3.365 | -11.1 |  | -1.433 | 0.237 |  | -6.06 | -10 | -16.49 | -16.58 | 3.2676 | 3.5831 | 21.4274 | 23.515 | -14.7379 | -8.5734 | -8.0023 | 2.2044 | 1.985 | -14.1997 | -12.0563 | 29.3964 |  | -6.2959 | 11.7772 | -5.8 | -6 | -28.067 | -27.3747 | -1.7941 |  | -5.3773 | 1.4909 |  | -0.4151 | -107.6082 | 35.0047 | 35.0658 | -4.4646 | -208.2682 |  |  |  |  | 8.49 | 6.33 | -15.08 | -3.26 | -10.1765 | -9.6407 | 11.9227 | 10.9565 | -0.0944 | 3.8346 | 3.8713 | -4.4015 |  |  |  | -26.9 | -25.6 | -2.52 | 13.0445 | 13.1336 | 12.0155 | 55.6597 | 55.7722 | -28.7135 | -28.7048 | -28.641 | 2.1283 | 26.25 | 17.13 | 15.1611 | 15.1398 | -6.68 | -175.8367 |  |  | 10.5887 | -17.3297 | -3.2457 |  |  | -3.6658 | -2.0571 |  | 3.9023 | -2.04 | -2.03 | 8.6645 | -11.4582 | -11.3 | -11.23 | 26.46 | 14.97 | -12.6 | -6.3364 | -24.8748 | -24.5364 |  | -14.2544 | -20.3402 | -20.3469 | -17.5628 | -19.0074 | -10.303 | -94.5479 | -20.052 |  | -9.6458 | -8.9476 | 13.4158 | -13.762 | -13.3929 | 6.16 | -17.8819 | -17.607 | 0.0905 | 0 | -15.75 | 0 | 3.4253 | -20.2172 | -11.2338 | -5.4173 | 6.9094 | 1.6252 | -18.8073 | 4.8106 |  | 4.4868 | 3.0132 | 3.3573 | 2.4169 | 1.5071 | 1.1722 | 6.8657 | 6.6289 | 6.6972 | 21.3345 | 33.7575 | 23.0875 | -17.96 | -1.5212 | 0.165 | 0.47 | 0.17 | -24.7399 |  | 3.185 | 1.047 |  | 14.24 | -40.4615 | -29.5798 | -1.55 | 19.1362 |  | 21.877 | -6.0304 | -6.3338 | 1.843 |  |  |  | -7.0699 | 2.6001 | -24.6689 | 6.3728 | 7.5196 | 169.9568 | -5.5716 | -9.4743 | 0.9102 | 0.8201 | 6.1754 | 6.0683 | 0 | -9.5476 | -8.4365 | -7.12 | 6.3718 | 76.8457 | 0 | 73.4279 | 36.6273 | 37.6682 | -11.4347 | -11.654 | -14.3527 | -17.395 | 39.9944 | 41.3929 | -24.3117 | -23.4328 | -6.753 | -6.1985 | 15.64 | 15.36 | -19.3 | -19.5 | 0.195 | -9.2 | 25.6409 | 26.0784 | 25.7457 | -17 | -20.9 | 9.4 | 8.9 | -18.3377 | -18.4441 | -91.9235 | -18.5609 | -248.1147 | -3.2833 | -21.8546 | 80.9091 | 85.1701 | 115.0183 | 80.958 |  | 19.7711 | 21.1452 |  | 164.1028 | -186.5498 | -26.408 | 31.6148 | -4.3592 |  | -10.24 | -0.596 | -0.605 | 4.96 | -3.44 | -2.6276 | -3.0442 | 7.7378 | 2.9007 | -13.3 | -0.622 | -1.1 |  | 2.8312 | 2.6325 | 2.7523 | 2.7296 |  | 6.1 | 8.589 | 0.09 |  | -19.0118 | -7.1592 | -13.1276 | -14.3185 | 2.5918 | -9.9192 | 6.3726 | -8.3 | -5.9 | 83.8588 | -185.6282
17/10/2025 | 06:00 | 0 | 3.0684 | -7.7719 | 2.1039 | 10.1449 |  | 9.8047 |  | 9.6152 | 3.5339 | 4.9847 | -11.1 |  |  | 0 |  | -2.8466 | 5.6037 | 3.5438 | 3.3556 | 6.3283 | 2.8634 | 2.075 | 1.4077 |  | -1.1812 | -0.619 | -0.614 | 2.913 | -8.88 |  | -1.048 | 0.217 |  | -6.2 |  | -16.51 | -16.46 | 3.105 | 3.6807 | 21.9932 | 23.6845 | -14.5138 | -8.7073 | -8.1486 | 1.986 | 2.0934 | -14.0657 | -11.9224 | 29.8516 |  | -7.3276 | 12.0003 | -6.2 | -6.7 | -27.5697 | -27.2653 | -1.8971 |  | -5.5343 | 1.3481 |  | -0.2977 | -106.1128 | 34.3638 | 34.5469 | -7.3223 | -208.0995 |  |  |  | 4.2613 | 7.65 | 5.34 | -16.23 | -4.98 | -8.837 | -8.703 | 11.3981 | 10.281 | -0.4169 | 4.745 | 4.4477 | -5.6726 |  |  |  | -25.8 | -24.5 | -2.47 | 12.7472 | 12.467 | 11.9454 | 55.7741 | 56.3684 | -28.5168 | -28.0921 | -28.6405 | 2.2226 | 26.2 | 16.17 | 15.6299 | 15.8234 | -6.63 | -4.4434 |  |  | 10.7538 | -17.6562 | -3.3096 | -14.5 | -14.3 | -3.7061 | -1.122 |  | 5.7578 | -1.03 | -2.08 | 8.0755 | -11.0006 | -11.09 | -11.35 | 26.15 | 14.51 | -13.3818 | -6.6636 | -24.9587 | -23.5909 |  | -13.795 | -19.4131 | -19.425 | -13.7853 | -16.3091 | -10.08 | -92.1609 | -27.6539 |  | -9.8126 | -9.1007 | 0 | -16.3036 | -15.792 | 9.744 | -15.288 | -14.7853 | -0.7167 | 6.36 | -19.6 | 0.9 | 3.4554 | -24.2509 | -10.8198 | -4.9625 | 6.8551 | 2.099 | -17.3005 | 4.8599 |  | 4.6291 | 3.7037 | 3.2701 | 3.015 | 0.5024 | 1.0047 | 8.2054 | 6.2472 | 6.4601 | 21.1934 | 34.003 | 23.0875 | -18.36 | -0.6038 | 0.1119 | 0.2 | 1.46 | -23.1493 |  | 3.12 | 1.105 |  | 13.41 | -39.7813 | -29.1917 | -1.53 | 18.4661 |  | 22.0903 | -5.8801 | -6.1462 | 1.766 |  |  |  | -6.0103 | 2.4437 |  | 5.7272 | 6.5777 | 170.4142 | -5.5338 | -9.6624 | 1.5189 | 1.8422 | 5.9557 | 5.9892 | 2 | -13.8857 | -11.579 | -7.96 | 11.898 | 86.7243 | -4.6474 | 59.2203 | 34.8222 | 34.5112 | -9.8784 | -9.1062 | -14.1031 | -15.6084 |  |  | -26.6738 | -26.4266 | -8.5991 | -8.622 | 11.31 | 11.29 | -19.5 | -19.8 | 0.4056 | -6.08 | 25.5317 | 26.373 | 26.1072 | -16.5 | -19.6 | 10.7 | 10.2 | -18.485 | -18.4659 | -91.2973 | -17.4486 | -251.8801 | -8.1301 | -22.4091 | 79.631 | 90.9707 | 118.2766 | 82.57 |  | 23.7553 | 22.0973 |  | 155.9161 | -193.0663 | -39.0229 | 44.7692 | -3.1165 |  | -10.4 | -0.506 | -0.508 | 5.28 | -1.92 | -3.4002 | -3.8651 | 7.8538 | 3.1662 | -13.2 | -0.823 | -0.837 |  | 3.1131 | 3.5137 | 3.513 | 2.4225 |  | 4.3 | 8.3765 | 0.21 |  | -16.5275 | -7.941 | -14.2908 | -13.1859 | 4.0669 | -11.6179 | 6.558 | -6.4 | -7.8 | 80.2216 | -183.1586
17/10/2025 | 06:30 | 0 | 2.8676 | -7.6027 | 2.1976 | 9.9435 |  | 9.6172 |  | 10.6377 | 4.1379 | 5.549 | -13.32 |  |  | -0.828 |  | -2.7998 | 4.8545 | 3.7597 | 3.7711 | 6.7601 | 2.6631 | 2.11 | 1.4566 |  | -1.2376 | -0.633 | -0.609 | 2.971 | -8.88 |  | -1.247 | 0.226 |  | -6.28 |  | -16.37 | -16.58 | 2.4791 | 3.4895 | 22.1354 | 23.9155 | -13.5346 | -8.8413 | -8.259 | 1.5165 | 1.6433 | -13.6638 | -11.1186 | 29.2715 |  | -9.378 | 10.8438 | -5.3 | -5.7 | -27.3613 | -27.3259 | -1.9836 |  | -5.4375 | 1.4064 |  | -0.131 | -101.2299 | 38.6364 | 38.3618 | -7.2972 | -195.5063 |  |  |  | 5.3091 | 7.82 | 5.61 | -15.66 | -4.52 | -9.9086 | -9.6407 | 12.3425 | 10.6834 | -1.8273 | 4.036 | 4.452 | -5.5131 |  |  |  | -24.7 | -23.5 | -2.5 | 13.2895 | 13.2906 | 11.9886 | 56.4912 | 56.7267 | -27.779 | -30.3958 | -27.2884 | 2.1004 | 24.13 | 16.39 | 16.5674 | 16.6046 | -7.19 | -163.275 |  |  | 15.5181 | -17.9927 | -3.617 | -14.5 | -14.2 | -4.4971 | -0.187 |  | 7.0566 | 0.11 | -2.26 | 7.8275 | -15.1184 | -14.88 | -15.12 | 34.78 | 14.78 | -16.7455 | -8.5273 | -26.9227 | -25.7545 |  | -11.7768 | -18.3017 | -18.0458 | -13.4423 | -14.5829 | -9 | -92.0708 | -52.7919 |  | -11.0599 | -10.4794 | 0 | -17.6853 | -16.4633 | 24.08 | -18.5817 | -17.8587 | -3.3421 | -13.89 | -12.25 | 1.9 | 3.933 | -28.6719 | -10.7957 | -4.8974 | 6.2816 | -0.1312 | -15.8378 | 5.4183 |  | 5.0593 | 3.4442 | 3.4122 | 0 | 2.1769 | 1.5071 | 8.0379 | 8.5644 | 8.3995 | 20.8948 | 35.0201 | 24.2985 | -18.05 | -0.6038 | 0.165 | 0.13 | 1.65 | -23.5437 |  | 3.207 | 1.116 |  | 12.68 | -40.2777 | -28.9541 | -2.21 | 17.9419 |  | 21.7409 | -6.0344 | -6.4433 | 1.8088 | 0.0465 |  | -10.1831 | -6.5039 | 1.0133 | -23.5216 | 5.8737 | 5.5379 | 170.8274 | -5.248 | -9.0628 | 0.9415 | 1.4559 | 6.4171 | 6.4163 | 0 | -17.5898 | -16.1324 | -12.15 | 7.4456 | 75.5617 | -23.1132 | 48.1668 | 25.8757 | 25.8994 | 0 | 0 | -13.7737 | -15.0228 |  |  | -30.4477 | -29.7281 | -9.3206 | -9.3507 | 17.93 | 17.85 | -20.4 | -20.4 | 0.3525 | -7.44 | 18.3033 | 21.1336 | 21.0842 | -16.9 | -18.8 | 13.7 | 13.2 | -18.746 | -18.6531 | -112.7566 | -4.6686 | -258.5717 | -17.5358 | -27.7539 | 74.0877 | 101.8069 | 97.5994 | 84.2917 |  | 17.4456 | 16.2923 |  | 138.9731 | -203.7586 | -66.9607 | 71.4257 | -2.9993 |  | -10.24 | -0.57 | -0.578 | 5.52 | -2.16 | -3.2149 | -3.8071 | 8.7633 | 3.8987 | -14.2 | -0.915 | -1.614 | 2.4862 | 2.9057 | 3.2012 | 3.3689 | 2.5023 |  | 3.6 | 6.976 | 0.4 |  | -23.3961 | 4.7946 | -20.4216 | -19.8198 | -8.3552 | -25.0267 | 2.6613 | -6 | -9.9 | 56.6359 | -162.4166
17/10/2025 | 07:00 | 0 | 3.0236 | -7.5414 | 2.377 | 9.7936 |  | 10.3585 |  | 12.3085 | 4.9118 | 6.3367 | -13.32 | -24.2 | 0 | -0.828 | -17.6 | -2.8455 | 4.1112 | 3.6862 | 3.6634 | 6.6922 | 1.8412 | 1.9791 | 1.375 |  | -1.1299 | -0.584 | -0.576 | 3.555 | -8.88 | -13.2 | -0.082 | 0.229 |  | -5.38 |  | -16.54 | -16.64 | 2.5257 | 3.4617 | 21.3415 | 22.9117 | -13.4378 | -8.4394 | -7.983 | 1.621 | 1.7042 | -13.9317 | -11.3865 | 27.3781 |  | -4.8089 | 10.2911 | -4.9 | -5.3 | -27.2706 | -26.9229 | -1.8667 |  | -5.0972 | 1.8531 |  | 0.0023 | -93.9054 | 37.9345 | 37.7209 | -12.8034 | -188.9549 |  |  |  | 5.3191 | 8.01 | 5.56 | -15.45 | -4.44 | -11.3822 | -11.5161 | 11.9058 | 10.3567 | -1.8634 | 5.4182 | 5.388 | -4.1295 |  |  |  | -24.2 | -23 | -2.38 | 14.1421 | 14.7498 | 13.1136 | 54.9196 | 54.8014 | -27.8064 | -29.4131 | -27.5188 | 2.1636 | 25.45 | 16.9 | 17.6611 | 17.6788 | -7.1 | -4.7396 |  |  | 10.7984 | -18.5437 | -3.5461 | -14.5 | -14.2 | -4.4458 | 1.6889 |  | 9.6542 | 2.01 | -2.77 | 6.9285 | -12.8107 | -15.18 | -15.48 | 36.42 | 14.72 | -15.0545 | -7.2727 | -25.8127 | -25.0636 | 9.7377 | -7.4613 | -13.9308 | -13.6866 | -17.1288 | -19.5182 | -8.939 | -84.7734 | -47.1565 |  | -11.6875 | -10.9434 | 0 | -12.0972 | -12.7166 | 4.112 | -17.9963 | -17.8962 | -1.2407 | 0 | -13.43 | 0.6 | 4.2547 | -19.8241 | -11.5295 | -5.5782 | 5.2642 | 0.4945 | -13.2233 | 5.125 |  | 4.8619 | 2.7595 | 3.6621 | 2.692 | 3.1817 | 3.3491 | 6.1959 | 9.448 | 9.9753 | 20.3489 | 33.7704 | 23.7858 | -18.21 | -1.3088 | 0.1302 | 0.11 | 0.76 | -23.789 |  | 3.289 | 0.849 |  | 11.75 | -39.3248 | -28.7051 | -2.61 | 16.5776 |  | 21.7817 | -6.5249 | -6.833 | 1.8918 | 0.033 |  | -9.9131 | -6.7549 | 1.2274 | -22.5526 | 7.1668 | 6.6 | 178.5915 | -4.623 | -8.3347 | 0.3134 | 1.5037 | 6.776 | 6.8198 | 1.0193 | -21.6133 | -19.6467 | -10.9 | 4.5628 | 49.9867 | -21.5084 | 66.5482 | 15.5845 | 16.3782 | 0 | 0 | -13.1765 | -16.2782 | 26.4041 | 32.3707 | -28.7228 | -28.0911 | -9.7215 | -9.651 | 30.62 | 30.83 | -22.8 | -22.9 | 0.2646 | -2.56 | 35.6809 | 16.4643 | 16.5452 | -17.4 | -22.1 | 11.1 | 10.6 | -18.6966 | -18.5318 | -157.771 | -18.5032 | -202.6605 | -9.6898 | -25.4872 | 50.3874 | 118.5767 | 55.0818 | 122.4288 |  | 7.9789 | 8.9272 |  | 65.3377 | -238.7273 | -33.1457 | 32.4667 | -1.7566 |  | -12.32 | 0.349 | 0.344 | 7.84 | -3.92 | -3.8175 | -1.9333 | 5.919 | 4.5426 | -12.5 | -3.79 | -3.678 |  | 2.908 | 2.8942 | 2.3698 | 2.6533 |  | 6.4 | 6.8249 | 0.57 |  | -23.5206 | 5.9287 | -20.6346 | -19.6858 | -9.3628 | -24.7781 | 2.9518 | -9 | -7.4 | 51.5752 | -153.9894
17/10/2025 | 07:30 | 0 | 3.2511 | -7.6923 | 2.4479 | 10.0915 |  | 11.1707 |  | 15.5152 | 6.6008 | 7.9263 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | -2.8441 | 1.6588 | 3.9117 | 3.8429 | 7.0999 | 1.9471 | 0.0144 | 1.4329 |  | -1.1701 | -0.447 | -0.393 | 3.334 | -4.44 | -11 | -0.19 | 0.225 |  | -4.17 |  | -16.04 | -16.21 | 2.7204 | 3.238 | 18.7029 | 20.5893 | -12.6544 | -8.1715 | -7.4284 | 20.4818 | 21.5467 | -16.8788 | -13.128 | 37.5018 |  | 4.2103 | 7.6778 | -3.8 | -3.9 | -24.1687 | -25.3858 | -1.8275 |  | -1.9643 | 2.5034 |  | 0.6075 | -76.693 | 39.674 | 39.7656 | -32.5544 | -170.2927 |  |  |  | 10.5983 | 9.17 | 6.89 | -12.25 | -2.3 | -14.865 | -14.5971 | 13.9251 | 12.4658 | -3.9203 | 11.6906 | 11.2677 | -3.4572 |  |  |  | -20 | -19.4 | -2.9 | 21.1462 | 20.8427 | 19.659 | 51.0941 | 51.6308 | -28.106 | -28.8312 | -25.7709 | 2.3326 | 28.1 | 17.94 | 19.8486 | 19.8273 | -7.67 | -5.6283 |  |  | 8.313 | -19.6533 | -4.0117 | -19.3 | -18.9 | -4.4714 | 3.933 |  | 12.4374 | 4.1 | -3.7 | 8.153 | -8.603 | -15.21 | -15.48 | 35.87 | 16.94 | -9.4727 | -5.1818 | -29.5565 | -27.8818 | 16.3638 | -2.3784 | -8.5182 | -8.5731 | -9.6646 | -10.0995 | -7.797 | -64.8748 | -48.5151 |  | -12.907 | -11.9867 | 0 | -14.5872 | -14.181 | 8.72 | -19.7254 | -19.7137 | -0.8277 | 6.32 | -18.52 | 1.3 | 4.2163 | -28.9434 | -14.0869 | -3.2584 | 4.2931 | -1.24 | -12.8259 | 5.094 |  | 4.839 | 2.6119 | 2.5813 | 0 | 7.2006 | 7.5355 | 0.8373 | 12.5959 | 12.4473 | 16.8142 | 29.2408 | 24.2985 | -19.29 | -1.0085 | 0.2007 | -0.26 | 1.32 | -25.2734 |  | 3.337 | 1.122 |  | 11.73 | -37.9537 | -26.9139 |  | 17.3466 |  | 22.9622 | -6.644 | -7.072 | 2.0324 |  |  | -8.9332 | -9.4919 | 1.1781 | -22.4141 | 8.1348 | 8.5854 | 187.3209 | -3.163 | -9.1736 | -0.2801 | -1.2715 | 6.9591 | 7.0254 | -2.225 | -21.3476 | -20.1721 | -7.54 | 0 | 38.0851 | -10.9721 | 69.4937 | 14.0384 | 14.5489 |  | 5.7115 | -13.4893 | -14.9174 |  | 18.1048 | -27.5308 | -27.2561 | -12.1438 | -11.6736 | 31.76 | 31.63 | -20.3 | -21 | 0.3342 | 0.48 | 40.9545 | 15.8993 | 15.7075 | -16.9 | -20.6 | 10.3 | 9.8 | -18.4455 | -18.3598 | -160.0718 | -15.7283 | -200.082 | -11.0787 | -24.2624 | 54.3038 | 122.1459 | 56.7585 | 119.9161 |  | 8.6035 | 8.0433 |  | 62.0963 | -237.9497 | -22.4358 | 32.1223 | -1.9202 |  | -11.84 | 0.378 | 0.374 | 6.8 | -4 | -3.7169 | -2.1653 | 5.0401 | 4.2496 | -12.3 | -2.463 | -2 |  |  | 2.6632 | 2.8144 | 2.1416 |  | 4.9 | 7.1438 | 0.61 |  | -24.1355 | 5.6816 | -20.0046 | -20.3898 | -9.1759 | -25.1369 | 2.8929 | -8.1 | -7.7 | 41.9654 | -139.3958
17/10/2025 | 08:00 | 0 | 3.6323 | -8.2034 | 2.6758 | 10.8671 |  | 3.4996 |  | 16.7305 | 7.0158 | 8.3927 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | -2.6845 | 3.2677 | 4.5907 | 4.5391 | 8.3339 | 3.0885 | 0.1069 | 1.4961 |  | -1.0292 | -0.53 | -0.514 | 3.658 | -2.22 | -11 | -0.044 | 0.232 |  | -5.01 |  | -16.59 | -16.62 | 2.7124 | 3.3155 | 19.6899 | 21.2361 | -12.1576 | -7.9036 | -7.3841 | 2.6541 | 2.5798 | -14.7355 | -12.1903 | 25.4495 |  | 6.587 | 7.7924 | -3.9 | -4.3 | -26.5025 | -26.2979 | -1.9553 |  | -0.3754 | 3.8096 |  | 1.037 | -88.229 | 42.085 | 42.085 | -32.744 | -169.3175 |  |  |  | 13.7718 | 9.56 | 7.53 | -10.88 | 0.14 | -16.0707 | -15.8027 | 14.4219 | 12.7547 | -4.3976 | 9.6563 | 9.8737 | -0.6529 |  |  |  | -16.3 | -16.2 | -3.32 | 23.7064 | 23.4455 | 22.1867 | 49.78 | 49.9356 | -28.0958 | -29.3928 | -25.5265 | 2.3896 | 32.43 | 19.74 | 17.9736 | 17.7765 | -8.22 | -0.5924 |  |  | 6.0837 | -19.8991 | -4.121 |  |  | -4.7607 | 5.6161 |  | 15.0351 | 6.02 | -4.13 | 10.7105 | -6.8054 | -14.33 | -14.52 | 34.92 | 18.81 | -6.6182 | -3.9 | -29.1979 | -28.5182 | 23.3897 | 3.4473 | -5.6754 | -3.8966 | -19.3816 | -22.0131 | -8.435 | -61.0131 | -50.477 |  | -13.8938 | -12.1003 | 11.4678 | -10.2806 | -11.2223 | 40.976 | -17.3105 | -17.0304 | 3.3711 | 0 | -9.11 | -3.1 | 5.1554 | -18.9816 | -7.5778 | -7.5288 | 3.8422 | 3.5792 | -20.1113 | 3.7194 |  | 3.5483 | 3.3972 | 3.6046 | 2.6512 | 8.7077 | 8.3728 | 0.1675 | 12.4546 | 12.5972 | 15.4763 | 28.3422 | 25.7145 | -17.67 | -0.9023 | 0.1403 | 0.12 | -0.03 | -26.1348 |  | 3.669 | 1.101 |  | 12.82 | -37.5151 | -25.8441 |  | 18.08 |  | 28.8647 | -10.1881 | -10.8358 | 2.1638 | 0.051 |  | -9.4032 | -8.296 | 1.5902 | -26.407 | 8.153 | 8.7635 | 185.1297 | -6.3961 | -7.4216 | -13.8093 | -0.5605 | 7.1422 | 7.1045 | -1.4462 | -20.5279 | -19.847 | -5.87 | 0 | 37.0883 | -10.7765 | 71.0862 | 11.7719 | 13.5232 | 0 | 0 | -14.4787 | -15.5885 | 16.9469 |  | -22.5539 | -21.7903 | -14.6261 | -14.8152 | 36.35 | 35.53 | -20.3 | -20.4 | 0.2115 | 4.32 | 44.8745 | 20.5548 | 20.7379 | -15.8 | -22.7 | 5.6 | 5.1 | -18.0901 | -18.076 | -161.8766 | -14.0267 | -194.3719 | -1.6378 | -21.2053 | 47.9144 | 127.3118 | 43.3669 | 109.198 |  | 7.1344 | 8.5742 |  | 53.8695 | -221.4179 | -27.2206 | 25.8934 | -0.7483 |  | -10.72 | 0.545 | 0.531 | 5.52 | -2.88 | -3.2132 | -2.5193 | 4.0726 | 12.2179 | -18.9 | -1.678 | -1.965 |  | 2.6293 | 3.1812 | 2.6004 | 3.1813 |  | 8.3 | 8.8534 | 0.84 |  | -24.9614 | 5.6813 | -19.9319 | -21.5782 | -9.5438 | -24.6388 | 3.027 | -10.4 | -6 | 38.9464 | -136.273
17/10/2025 | 08:30 | 0 | 3.8847 | -8.515 | 3.1586 | 11.4226 |  | 4.43 |  | 19.6162 | 8.5547 | 9.9065 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | -2.6825 | 1.4675 | 6.1662 | 6.0702 | 10.7149 | 4.3475 | 0.2201 | 1.4796 |  | -0.9766 | -0.546 | -0.521 | 3.557 | 0 | -4.4 | 0.15 | 0.224 |  | -5.04 |  | -16.54 | -16.61 | 4.2247 | 3.319 | 18.0359 | 19.726 | 0 | -8.3055 | -8.4131 | 13.0708 | 8.61 | -13.3959 | -12.994 | 42.1343 |  | 10.4135 | 6.6239 | -3.8 | -4.2 | -25.8955 | -25.378 | -1.7722 |  | 1.4104 | 5.6929 | 1.7388 | 1.6934 | -84.4752 | 42.5428 | 42.5123 | -40.0267 | -154.4253 |  |  |  | 20.0789 | 10.67 | 9 | -7.19 | 3.27 | -14.5971 | -13.9273 | 14.0238 | 12.2241 | -2.8132 | 6.7654 | 6.4664 | 1.6279 |  |  |  | -10.6 | -10.9 | -3.82 | 26.8688 | 26.6206 | 24.8716 | 42.5205 | 43.5401 | -28.139 | -25.7891 | -24.4959 | 2.8556 | 31.04 | 22.77 | 20.4736 | 20.2179 | -9.64 | -1.1849 |  |  | 3.9474 | -20.353 | -4.9868 | -21.7 | -21.3 | -3.6145 | 6.7381 |  | 16.705 | 7.37 | -3.95 | 12.09 | -5.1928 | -13.97 | -14.07 | 35.76 | 21.43 | -7.0182 | -3.3182 | -26.1093 | -25.5818 | 31.4291 | 10.12 | 2.4381 | 2.3134 | -10.1622 | -12.6795 | -9.024 | -49.4184 | -49.4774 |  | -13.8933 | -12.8923 | 9.742 | -14.9346 | -14.22 | 16.4 | 0 | -19.204 | -3.3887 | -10.57 | -9.85 | 0 | 5.4977 | -29.6383 | -6.5837 | -6.5484 | 4.8522 | -4.4879 | -12.0539 | 3.8704 |  | 3.6643 | 2.6429 | 2.8191 | 2.7536 | 6.0284 | 6.1959 | -7.0332 | 9.7154 | 9.5802 | 9.6155 | 23.199 | 27.1891 | -18.75 | 0.0151 | 0.1989 | -0.38 | 1.3 | -27.986 | 2.4198 | 3.7 | 1.114 |  | 12.78 | -32.0314 | -19.1481 | -1.98 | 18.9266 |  | 29.2454 | -10.2043 | -10.8263 | 2.353 |  |  | -10.1328 | -12.8389 | 1.2426 | -25.7711 | 7.2401 | 6.8161 | 185.0593 | -5.5219 | -7.9802 | -13.8048 | -0.4101 | 7.4645 | 7.5317 | -1.2695 | -20.0878 | -19.3572 | -2.1 | -4.8031 | 28.0213 | 4.466 | 70.5518 | 14.7891 | 15.1324 | 0 | 0 | -14.3883 | -15.4666 |  |  | -20.5818 | -19.9666 | -14.2097 | -14.3881 | 30.54 | 30.46 | -20.4 | -21 | 0.3342 | 6.4 | 47 | 21.6852 | 21.3202 | -14.4 | -23.9 | 3.2 | 2.7 | -17.9253 | -17.8426 | -160.1149 | -11.8648 | -199.3238 | -1.5236 | -21.4238 | 44.6562 | 127.0713 | 60.9306 | 101.0071 | -32.4737 | 14.5312 | 13.6355 | 48.8508 | 60.9716 | -213.446 | -6.3586 | 11.5247 | -2.0374 |  | -10.64 | 0.248 | 0.244 | 5.68 | -3.04 | -3.1119 | -3.0442 | 5.0126 | 12.5414 | -20.2 | -2.877 | -4.328 | 2.4599 | 2.7036 | 3.5648 | 2.7323 | 2.1811 |  | 8.6 | 8.7614 | 0.9 |  | -25.8434 | 6.737 | -20.0293 | -22.2909 | -9.8024 | -24.5943 | 3.6408 | -10.6 | -5.1 | 35.4926 | -125.9599
17/10/2025 | 09:00 | 0 | 4.152 | -9.0461 | 3.3267 | 11.5203 |  | 5.8201 |  | 19.2252 | 8.4767 | 9.7391 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -2.6425 | 2.8754 | 6.2773 | 6.4225 | 11.1323 | 4.5324 | 0.439 | 0.4786 |  | -1.1508 | -0.344 | -0.324 | 3.616 | -2.22 | -4.4 | 0.43 | 0.226 |  | -3.83 |  | -15.69 | -15.6 | 6.0559 | 3.3752 | 14.8681 | 18.0529 |  | -9.5111 | -9.3199 | 13.7858 | 10.9345 | -18.2184 | -15.2713 | 36.8229 |  | 32.9282 | 7.3753 | -5.1 | -5.7 | -22.6315 | -22.8428 | -1.7959 |  | -1.7584 | 6.1484 | 2.6228 | 1.946 | -90.6094 | 100.4669 | 100.589 | -65.8808 | -76.2642 |  |  |  | 25.378 | 10.71 | 9.47 | -5.66 | 4.35 | -12.8557 | -12.5878 | 14.48 | 12.8254 | -0.3233 | 30.0496 | 30.4507 | -1.6693 |  |  |  | -19.7 | -18.9 | -4.08 | 36.0237 | 36.074 | 33.6862 | 71.7603 | 71.6244 | -24.2216 | -61.1604 | -20.1842 | 3.1952 | 30.35 | 18.29 | 21.7236 | 21.3898 | -10.03 | -2.9622 |  |  | 7.2282 | -20.2277 | -5.3166 | -36.6 | -36.7 | -2.4768 | 7.4862 |  | 17.8183 | 8.24 | -3.15 | 12.4155 | -6.6729 | -13.66 | -13.74 | 37.41 | 22.81 | -8.5818 | -4.7636 | -27.0541 | -26.0909 | 35.4318 | 12.1832 | 4.1085 | 4.5143 | -6.9041 | -10.6186 | -9.976 | -20.6701 | -56.7202 |  | -13.1042 | -12.3577 | 16.7789 | -12.7028 | -12.2902 | -4.612 |  | -14.8497 | -2.3489 | 5.93 | -8.84 | 1.7 | 5.6205 | -27.6199 | -7.5457 | -7.4528 | 4.5054 | -3.7671 | -14.0783 | 4.4422 |  | 4.1381 | 3.0118 | 3.0124 | 2.4558 | 6.1959 | 5.3586 | -9.545 | 10.056 | 9.937 | 7.027 | 20.6569 | 29.4694 | -17.79 | 1.1046 | 0.2007 | -0.19 | 1.04 | -29.2855 | 2.3479 | 3.728 | 1.007 |  | 13.59 | -31.2427 | -18.3247 | -2.41 | 19.728 |  | 30.8155 | -11.8536 | -12.5265 | 2.5345 | 0.0203 |  | -10.0323 | -14.3809 | 2.3365 | -27.473 | 8.1933 | 7.5429 | 189.5903 | -4.594 | -5.8763 | -16.9744 | -0.5672 | 7.7731 | 7.8402 | -1.3378 | -22.7336 | -21.9828 | -1.26 | -6.0784 | 26.5135 | 16.9963 | 60.7521 | 18.7365 | 19.0445 | -8.2262 | -6.6355 | -15.1663 | -17.2061 |  |  | -19.8073 | -19.0272 | -16.8824 | -16.2298 | 31.95 | 31.89 | -20.8 | -20.7 | 0.4221 | 9.84 | 46.9176 | 21.1768 | 20.9105 | -14 | -24.7 | 2.6 | 2.1 | -17.6466 | -17.6548 | -146.7537 | -3.096 | -207.246 | -8.258 | -18.4521 | 51.0566 | 120.9683 | 61.7042 | 101.0056 | -27.4432 | 12.6088 | 13.8027 | 47.7949 | 68.3148 | -213.4401 | -5.2741 | 5.6413 | -2.367 |  | -10.16 | 0.409 | 0.407 | 5.2 | -3.52 | -2.7717 | -2.2263 | 3.2242 | 11.8395 | -18.1 | -1.393 | -0.613 | 2.4891 | 2.9764 | 3.7301 | 2.2988 | 2.3707 |  | 9 | 8.5183 | 1.05 |  | -17.5488 | -4.9421 | -15.9789 | -14.0108 | 0 | -14.9166 | 12.6438 | -10.7 | -5.2 | 27.4552 | -105.0392
17/10/2025 | 09:30 | 0 | 4.4978 | -9.1229 | 3.5487 | 12.8807 |  | 7.1479 |  | 20.5689 | 9.0967 | 10.1698 | -19.98 | -30.8 | 8.8 |  | -22 | -2.4413 | 2.624 | 6.1399 | 6.1358 | 10.5447 | 3.1397 | 0.4647 | 0.1822 |  | -0.9782 | -0.332 | -0.331 | 3.697 | 0 | -2.2 | -1.364 | 0.242 |  | -3.85 |  | -15.89 | -15.79 | 6.5595 | 3.2383 | 14.0673 | 17.3842 |  | -10.1809 | -10.2372 | 12.9581 | 24.1799 | -17.2807 | -16.477 | 31.8949 | 0 | 32.5387 | 7.6986 | -4.6 | -4.9 | -22.3056 | -22.8962 | -2.0651 |  | -3.4051 | 6.4354 | 3.0815 | 2.2237 | -88.6868 | 83.285 | 84.4752 | -52.6559 | -94.6021 |  |  |  | 26.5955 | 11.92 | 10.3 | -3.66 | 7.1 | -8.4351 | -8.1672 | 8.3983 | 6.6921 | -0.9729 | 47.7621 | 47.7702 | -3.6765 |  |  |  | -11.7 | -12.4 | -4.41 | 49.2373 | 48.9619 | 46.7389 | 49.9953 | 50.4108 | -19.8467 | -43.6789 | -15.2025 | 3.3212 | 31.83 | 17.02 | 23.4424 | 23.1476 | -11.03 | -150.7225 |  |  | 11.3041 | -20.5349 | -5.792 | -34.1 | -34.8 | -2.4097 | 8.2342 |  | 18.746 | 9.05 | -3.5 | 12.6635 | -12.9407 | -14 | -14.03 | 38.55 | 24.36 | -13.3818 | -6.8182 | -24.9977 | -24.6182 | 37.922 | 13.7417 | 4.9828 | 3.3657 | -9.8761 | -16.0692 | -9.886 | -29.7784 | -54.4453 |  | -13.7629 | -12.0109 | 0 | -12.6183 | -11.9397 | 2.576 |  | -12.2989 | -2.8232 | 0 | -3.78 | 4.3 | 5.8656 | -28.0175 | -7.6517 | -7.6642 | 3.9747 | -4.1224 | -11.2613 | 4.5425 |  | 4.113 | 3.0722 | 3.3593 | 2.9978 | 2.0095 | 2.0095 | -11.387 | 8.718 | 8.8702 | 6.676 | 22.4709 | 31.2859 | -17.37 | 0.103 | 0.1742 | -0.24 | -2.04 | -32.3088 |  | 3.53 | 1.045 |  | 14.03 | -31.8434 | -18.0526 | -1.83 | 21.8114 |  | 33.4578 | -11.765 | -12.3808 | 2.6723 |  |  | -10.651 | -13.5803 | 3.3283 | -27.1437 | 8.7983 | 7.0503 | 192.5443 | -3.3744 | -7.1989 | -15.3828 | -1.18 | 8.2565 | 8.3316 | -2 | -21.8023 | -21.5051 | -2.93 | -2.4105 | 37.5891 | 19.6227 | 54.4627 | 18.8167 | 20.019 | -9.5551 | -7.051 | -14.8446 | -16.1196 |  |  | -19.0327 | -18.7526 | -18.0222 | -18.0136 | 33.26 | 32.96 | -18.9 | -19.1 | 0.6693 | 11.44 | 44.9506 | 22.2122 | 21.7364 | -13.6 | -23.4 | 1.7 | 1.2 | -17.8271 | -17.8343 | -136.4192 | -2.8081 | -207.1201 | -10.6997 | -18.6812 | 51.849 | 119.0296 | 60.7648 | 102.5762 | -27.0061 | 12.8787 | 9.8843 | 47.6259 | 71.0543 | -213.7635 | -1.7525 | 0.61 | -2.2254 |  | -9.76 | 0.197 | 0.193 | 5.04 | -3.76 | -1.7403 | -1.9608 | 2.6963 | 11.809 | -18 | -1.203 | -1.632 |  |  | 2.0584 | 3.003 | 2.2562 |  | 8.5 | 8.7699 | 1.06 |  | -18.0348 | -4.0575 | -15.949 | -15.4217 |  | -13.508 | 12.8712 | -10 | -5.9 | 43.0454 | -113.4313
17/10/2025 | 10:00 | 0 | 4.761 | -9.4962 | 3.8768 | 12.409 |  | 8.0009 |  | 22.2624 | 9.8477 | 11.1411 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | -2.0952 | -0.7977 | 6.3722 | 6.2491 | 10.9614 | 3.1544 | 0.3759 | 0.1986 |  | -1.009 | -0.06 | -0.036 | 3.199 | 0 | -2.2 | -1.661 | 0.231 |  | -1.72 |  | -15.07 | -15.05 | 7.2161 | 3.4041 | 13.0851 | 16.395 |  | -9.5111 | -10.0986 | 9.6994 | 10.5522 | -18.2184 | -15.4053 | 34.7561 | 0 | 44.2784 | 5.9317 | -4.3 | -4.8 | -20.7013 | -20.6457 | -1.7888 |  | -3.9743 | 6.4593 | 4.0918 | 2.9196 | -61.6779 | 77.3644 | 76.9066 | -59.7603 | -78.4598 |  |  |  | 27.7831 | 12.52 | 11.29 | -2.74 | 8.26 | -7.2295 | -6.1578 | 9.7068 | 7.8658 | 2.1152 | 40.3747 | 40.2075 | -2.5311 |  |  |  | -7.2 | -7.9 | -4.66 | 48.7019 | 49.4838 | 46.6935 | 42.5261 | 43.5904 | -21.9386 | -37.8814 | -15.334 | 3.8214 | 29.64 | 19.6 | 25.1611 | 24.6124 | -11.24 | -4.7396 |  |  | 13.2722 | -20.3672 | -5.9863 | -34.4 | -32.2 | -1.4893 | 8.9822 |  | 19.8593 | 9.83 | -3.23 | 14.787 | -12.7607 | -13.81 | -13.98 | 36.15 | 25.57 | -16.0727 | -8.6364 | -25.3614 | -23.3636 | 39.0525 | 15.0637 | 5.8693 | 5.7735 | -3.9987 | -10.86 | -11.729 | -23.6355 | -55.7158 |  | -13.3767 | -12.0629 | 9.8322 | -11.7318 | -12.1627 | 11.28 |  | -15.2244 | -3.785 | 0 | -4.56 | 1.5 | 5.8506 | -27.7757 | -7.669 | -7.7773 | 4.328 | -5.8143 | -9.4549 | 4.4607 |  | 4.2017 | 3.1696 | 3.1619 | 3.2801 | 2.1769 | 2.1769 | -14.5687 | 10.256 | 10.6968 | 7.378 | 23.7478 | 33.8933 | -21.99 | -0.3914 | 0.2181 | 0.06 | -1.62 | -32.8968 |  | 3.187 | 1.005 |  | 18.84 | -33.0105 | -19.1407 | -1.93 | 24.0514 |  | 29.6141 | -11.1328 | -11.5924 | 2.7738 | 0.051 |  |  | -19.6557 | 1.6097 | -24.7011 | 7.3083 | 6.8963 | 198.9574 | -3.7635 | -6.7791 | -15.9372 | -1.0001 | 8.8717 | 8.9645 |  | -18.2147 | -17.1217 | -2.51 | 7.062 | 38.4125 | 47.5854 | 48.2866 | 15.9254 | 16.1814 | -8.3211 | -6.5042 | -13.2496 | -15.0779 |  | 14.4032 | -18.9613 | -18.3955 | -19.6698 | -19.283 | 34.32 | 34 | -19.9 | -20.2 | 0.3525 | 13.6 | 48.5375 | 21.3597 | 21.0295 | -13.5 | -26 | 1.7 | 1.6 | -17.5035 | -17.3354 | -131.6717 | 2.5565 | -210.4576 | -12.2262 | -16.829 | 52.5135 | 114.4333 | 65.5371 | 99.5664 | -24.1686 | 7.4951 | 9.1781 | 42.42 | 75.7765 | -211.6242 | 2.9539 | -4.8665 | -2.2498 |  | -10.4 | 0.087 | 0.082 | 6 | -4.32 | -1.6726 | -1.2284 | 3.6942 | 10.2861 | -18.1 | -1.446 | -1.944 |  | 2.6977 | 3.1272 | 2.2963 | 2.6965 |  | 9.6 | 7.7629 | 1.1 |  | -17.643 | -4.8734 | -16.392 | -14.4626 |  | -15.1867 | 13.2338 | -12 | -4.3 | 47.425 | -94.8254
17/10/2025 | 10:30 | 0 | 4.7725 | -9.2053 | 4.0046 | 12.7344 |  | 8.9833 |  | 24.7799 | 10.9347 | 10.4698 | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | -2.444 | -1.9131 | 6.7508 | 6.7612 | 11.537 | 3.1679 | 0.2943 | 0.1558 |  | -1.0226 | -0.089 | -0.069 | 3.037 | 2.22 | 2.2 | -1.661 | 0.229 |  | -2.49 |  | -15.35 | -15.39 | 7.2937 | 3.3672 | 14.153 | 17.4339 |  | -9.1092 | -8.7294 | 0.7395 | 0.523 | -16.2091 | -13.5299 | 15.6898 |  | 45.0437 | 7.2809 | -4.5 | -4.9 | -21.901 | -22.0476 | -1.8949 |  | -2.7107 | 6.4118 | 4.3195 | 3.1532 | -66.1641 | 82.0032 | 81.698 | -64.4818 | -73.5339 |  |  |  | 29.2501 | 12.79 | 11.46 | -2.33 | 8.99 | -7.4974 | -7.2295 | 9.7337 | 7.9405 | 2.142 | 33.9067 | 33.8798 | -2.3652 |  |  |  | -7.9 | -8.3 | -4.8 | 46.6187 | 46.5872 | 44.2412 | 44.6739 | 45.9989 | -19.7532 | -41.4386 | -14.2274 | 3.8613 | 31.71 | 21.82 | 27.1924 | 26.4679 | -12.1 | -251.198 |  |  | 1.3834 | -21.1616 | -6.3664 | -32.9 | -32.7 | -1.3672 | 4.307 | 24.6084 | 12.8085 | 4.62 | -4.4 | 17.081 | -3.7602 | -13.83 | -14.03 | 38.8 | 26.35 | -2.2545 | -2.5455 | -21.6261 | -20.7091 | 50.012 | 23.7659 | 14.4174 | 15.4538 | -0.5012 | -9.8794 | -11.923 | -21.0045 | -47.8246 |  | -13.9489 | -12.3314 | 10.9043 | -7.6062 | -7.3969 | 1.552 |  | -11.6823 | -6.0916 | 0 | -4.52 | 0.4 | 6.3406 | -22.7305 | -7.8944 | -7.8581 | 4.2046 | -12.0369 | -12.3087 | 4.5315 |  | 4.2872 | 3.421 | 2.85 | 0 | 2.3444 | 2.3444 | -11.387 | 6.6523 | 6.2832 | 9.6529 | 26.6053 | 33.7078 | -20.89 | -0.8876 | 0.2181 | 0.22 | -2.36 | -33.9315 |  | 3.158 | 0.62 |  | 18.51 | -35.9062 | -22.0488 | -1.98 | 23.9745 |  | 29.5232 | -11.1242 | -11.8144 | 2.8835 | 0.0818 |  | -11.0951 | -21.4313 | 2.689 | -23.7982 | 7.5409 | 7.9154 | 198.3459 | -3.6396 | -6.3193 | -15.9982 | -0.6425 | 8.8424 | 8.917 | -1.471 | -17.777 | -16.563 | -7.12 | 9.0627 | 41.9851 | 41.3202 | 50.9021 | 15.2173 | 15.5267 | -7.7406 | -5.4576 | -13.1685 | -17.5596 | 11.8346 |  | -20.2742 | -19.8073 | -21.3427 | -20.9899 | 32.86 | 32.52 | -19.7 | -19.9 | 0.4935 | 14.88 | 55.3828 | 19.237 | 18.7692 | -13.5 | -24.8 | 3 | 2.5 | -17.8754 | -17.8261 | -132.3999 | -1.5443 | -211.2917 | -12.0357 | -21.7507 | 54.5302 | 118.4736 | 65.4267 | 103.4824 | -19.4032 | 12.6105 | 12.6409 | 45.1803 | 74.8031 | -215.2065 | -0.7606 | -1.0835 | -1.593 |  | -10.32 | 0.162 | 0.158 | 5.6 | -4.48 | -1.9559 | -1.4633 | 3.8682 | 10.2281 | -17.8 | -0.946 | 0.288 |  |  | 3.1651 | 3.8953 | 3.6111 |  | 9.5 | 5.9414 | 1.21 |  | -17.9545 | -5.5261 | -17.3391 | -14.9012 | 0 | -16.072 | 13.3505 | -11.8 | -5.7 | 53.6394 | -97.8672
17/10/2025 | 11:00 | 0 | 4.9833 | -9.6109 | 3.9552 | 12.6886 |  | 10.3299 |  | 25.6294 | 11.2817 | 10.836 | -22.2 | -33 | 11 | 6.624 |  | -2.2013 | -0.0755 | 6.7777 | 6.4967 | 11.3663 | 2.7453 | 0.3684 | 0.1652 |  | -1.124 | -0.01 | -0.002 | 2.963 | 0 |  | -1.72 | 0.237 |  | -1.35 |  | -14.53 | -14.75 | 8.2998 | 3.4522 | 18.1866 | 21.2472 |  | -4.1527 | -4.3091 | 10.8168 | 10.8157 | -14.6015 | -12.3242 | 37.3956 |  | 94.1258 | 8.619 | -5.4 | -5.9 | -25.4966 | -26.2526 | -2.0648 |  | -0.6338 | 6.7665 | 4.8371 | 3.3728 | -95.5534 | 84.7499 | 84.3837 | -62.658 | -87.6436 |  |  |  | 30.4776 | 12.95 | 11.55 | -2.22 | 9.87 | -5.8899 | -5.8899 | 9.112 | 7.7695 | 3.1418 | 33.8424 | 34.2062 | -0.3223 |  |  |  | -7.7 | -8.3 | -4.76 | 47.415 | 47.0278 | 44.9042 | 47.3363 | 47.8256 | -20.4357 | -43.0622 | -15.1049 | 3.9012 | 36.43 | 20.44 | 25.1611 | 24.7101 | -12.06 | -150.7225 |  |  | 0.5863 | -20.5612 | -6.2787 | -35.2 | -32.8 | -1.4917 | 6.7381 | 15.1456 | 16.5195 | 7.25 | -4.16 | 15.965 | -2.0901 | -14.17 | -14.14 | 38.8 | 26.59 | -3.9636 | -1.2545 | -20.3868 | -19.7091 | 51.9044 | 24.6807 | 15.2269 | 15.687 | -4.7612 | -9.5087 | -12.155 | -23.1683 | -41.2019 |  | -15.0531 | -13.8053 | 8.3677 | -4.6513 | -4.9255 | -1.028 |  | -16.3631 | -6.5599 | 0 | -6.24 | 0 | 6.5629 | -15.6863 | -7.4143 | -7.3178 | 4.2702 | -9.8368 | -9.0189 | 4.4478 |  | 4.2378 | 3.1278 | 3.8864 | 2.6166 | 1.1722 | 1.0047 | -12.0569 | 5.4071 | 5.1944 | 9.248 | 26.5173 | 33.7078 | -21.29 | -0.7961 | 0.1916 | 0.08 | -1.88 | -33.0874 |  | 3.167 | 0.592 |  | 19.3 | -36.2401 | -22.1696 | -1.82 | 24.7322 |  | 29.5696 | -11.8186 | -12.2419 | 2.956 | 0.0428 |  | -10.8045 | -22.1514 | 1.8231 | -22.9023 | 5.2742 | 5.192 | 201.95 | -3.0751 | -5.5722 | -16.8145 | -0.5748 | 8.8791 | 9.004 | -1 | -17.806 | -16.4588 | -6.71 | 7.4058 | 39.7733 | 43.3771 | 54.6126 | 15.0953 | 15.2162 | -8.0064 | -6.0181 | -13.2093 | -16.0825 |  |  | -19.8183 | -18.9448 | -21.8429 | -21.7692 | 28.73 | 29.07 | -19 | -18.9 | 0.651 | 15.28 | 53.625 | 19.4707 | 19.272 | -13.1 | -24.3 | 3 | 2.5 |  | -17.9932 | -141.8299 | -3.6841 | -208.7826 | -13.5746 | -23.3238 | 54.9464 | 115.2508 | 63.3865 | 104.5831 | -22.0942 | 13.3008 | 12.1146 | 44.9022 | 76.3307 | -215.8246 | -0.928 | 1.0668 | -2.0374 |  | -10.48 | 0.191 | 0.188 | 5.28 | -4 | -1.9418 | -1.4633 | 3.4287 | 9.4072 | -18.2 | 0.275 | -0.607 |  | 2.7059 | 3.205 | 3.0599 | 3.6184 |  | 8.5 | 6.3311 | 1.29 |  | -16.8507 | -4.9441 | -17.1412 | -13.4907 | 0 | -15.9131 | 13.5656 | -11.2 | -5.8 | 59.4563 | -100.6295
17/10/2025 | 11:30 | 0 | 5.4858 | -10.1891 | 4.2661 | 12.6178 |  | 11.3128 |  | 26.6472 | 11.9856 | 11.6969 | -22.2 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | -2.1324 | 0.068 | 6.4489 | 6.4849 | 11.1877 | 2.6161 | 0.3829 | 0.1747 |  | -0.7501 | 0.015 | 0.042 | 2.922 | 2.22 | 4.4 | -1.61 | 0.232 |  | -1.21 |  | -14.79 | -14.98 | 7.8374 | 3.5007 | 17.8757 | 21.3411 |  | -4.1527 | -4.1588 | 11.0519 | 10.2106 | -15.2713 | -11.3865 | 38.1607 | 0 | 94.4167 | 8.1466 | -5.2 | -5.7 | -26.4399 | -25.4829 | -2.0134 |  | 0.5171 | 6.6508 | 4.967 | 3.3972 | -93.234 | 84.0785 | 84.0174 | -65.191 | -85.2043 |  |  |  | 29.5794 | 12.92 | 11.34 | -1.7 | 10.06 | -7.0955 | -6.8276 | 10.3738 | 8.6584 | 2.9853 | 36.2982 | 35.919 | -0.0169 |  |  |  | -7.3 | -7.8 | -4.73 | 49.0595 | 48.8571 | 46.1822 | 46.2952 | 47.5746 | -20.4959 | -42.3955 | -14.7937 | 4.015 | 36.03 | 20.14 | 25.4736 | 25.0031 | -12.66 | -3.2585 |  |  | 0.2327 | -20.1523 | -6.5785 |  | -35.4 | -1.3147 | 6.7381 | 15.461 | 16.3339 | 7.25 | -4.13 | 16.895 | -0.84 | -14.17 | -14.29 | 37.69 | 26.84 | -3.0727 | -1.3 | -22.3727 | -20.7364 | 51.8879 | 24.8296 | 15.6137 | 15.8736 | -2.8797 | -7.1772 | -12.379 | -20.1911 | -41.6988 |  | -14.6644 | -13.5367 | 0 | -5.1172 | -5.7415 | 4.624 |  | -14.3349 | -8.2848 | 0 | -9.38 | -0.1 | 6.519 | -17.9345 | -7.3113 | -7.3412 | 4.4075 | -10.9403 | -8.3455 | 4.4685 |  | 4.1756 | 3.3128 | 3.1661 | 3.1846 | 2.6793 | 1.6746 | -13.8989 | 6.017 | 5.9766 | 8.2105 | 24.7519 | 33.0095 | -21.78 | -0.3896 | 0.2264 | -0.03 | -1.04 | -33.4388 |  | 3.19 | 0.593 | 3.2859 | 19.32 | -35.1699 | -21.029 | -1.81 | 24.9063 |  | 29.7537 | -11.9086 | -12.4772 | 3.0395 |  |  | -11.4915 | -22.5336 | 2.4028 | -22.8385 | 6.5555 | 6.9252 | 201.6943 | -2.4728 | -5.3514 | -16.8125 | -0.252 | 9.0402 | 9.1306 | -1 | -18.9599 | -18.4469 | -5.03 | 7.8348 | 38.2154 | 41.9926 | 54.514 | 14.4937 | 14.6392 | -8.7344 | -6.5445 | -14.4521 | -14.8762 |  |  | -19.8073 | -18.9009 | -25.2444 | -25.2792 | 28.52 | 28.57 | -20.8 | -20.9 | 0.8267 | 15.04 | 51.0659 | 20.9971 | 20.8843 | -12.7 | -25.6 | 2.2 | 1.6 |  |  | -142.0407 | 0.838 | -210.7896 | -15.4271 | -21.4994 | 55.8666 | 113.0848 | 60.6519 | 103.5007 | -22.3404 | 12.269 | 13.2399 | 46.0867 | 75.4894 | -215.3698 | -0.4367 | -2.2007 | -2.4134 |  | -9.36 | 0.264 | 0.259 | 4.32 | -3.52 | -1.621 | -2.2538 | 3.7797 | 10.1396 | -18.3 | -1.132 | -0.805 |  |  | 3.8317 | 2.763 | 3.6629 |  | 9.4 | 6.4738 | 1.49 |  | -16.1715 | -5.1677 | -16.8352 | -12.8815 |  | -15.3576 | 13.3378 | -11.2 | -4.8 | 57.9466 | -95.6054
17/10/2025 | 12:00 | 0 | 6.1328 | -11.1285 | 4.261 | 12.6624 |  | 10.9355 |  | 27.2477 | 11.9786 | 11.6742 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -1.9123 | 0.5055 | 6.5883 | 6.6307 | 11.3767 | 2.6554 | 0.2394 | 0.1698 |  | -0.6261 | -0.1 | -0.058 | 3.096 | 2.22 | -2.2 | -1.722 | 0.236 |  | -1.9 | -10 | -14.97 | -14.99 | 8.1999 | 3.4288 | 18.9153 | 22.4213 |  | -4.8225 | -4.6816 | 11.8058 | 8.3457 | -15.0034 | -12.0563 | 46.0367 | 0 | 92.5285 | 8.7596 | -5.7 | -6.2 | -26.0676 | -25.2718 | -1.9135 |  | -0.8072 | 6.5134 | 4.6052 | 3.2376 | -105.2888 | 83.6817 | 82.8882 | -60.299 | -95.389 |  |  |  | 27.9926 | 12.83 | 12 | -2.51 | 7.8 | -5.2201 | -4.9522 | 8.8358 | 7.1358 | 3.3567 | 34.9114 | 35.1053 | -0.184 |  |  |  | -6 | -6.8 | -4.77 | 46.936 | 47.5423 | 44.5431 | 46.434 | 46.9896 | -21.9399 | -40.7684 | -17.1358 | 4.2757 | 35.73 | 20.08 | 25.0049 | 24.6124 | -12.39 | -3.5547 |  |  | 1.9518 | -19.3689 | -6.5751 | -33 | -33.3 | -1.5784 | 7.2992 | 14.5147 | 17.2617 | 7.83 | -3.82 | 15.345 | -3.1077 | -13.93 | -14.1 | 37.98 | 26.25 | -4.2545 | -2.6091 | -19.7684 | -19.7182 | 49.0467 | 24.3541 | 15.0161 | 15.353 | -3.5446 | -5.5038 | -11.336 | -24.4492 | -37.5924 |  | -14.3528 | -13.283 | 0 | -4.6669 | -4.8879 | 11.792 |  | -11.5694 | -8.7291 | 5.75 | -9.17 | 1.2 | 6.3827 | -17.2064 | -6.1224 | -6.1395 | 3.0869 | -12.7769 | -6.8904 | 4.5027 |  | 4.2265 | 0 | 3.2611 | 0 | 0.6698 | 0.5024 | -12.8941 | 5.4103 | 5.5827 | 8.6059 | 24.7149 | 34.0789 | -22.41 | -0.3017 | 0.2016 | 0.39 | -1.29 | -34.1804 |  | 3.189 | 0.68 |  | 18.48 | -35.2054 | -21.2282 | -1.9 | 24.1206 |  | 29.3148 | -11.6594 | -12.3036 | 3.0351 |  |  | -11.5055 | -20.9444 | 2.3411 | -23.2168 | 6.1807 | 6.4621 | 200.3905 | -3.2703 | -5.5203 | -16.498 | -0.5303 | 8.6666 | 8.7746 |  | -18.6043 | -19.331 | -5.03 | 8.4408 | 37.4563 | 40.8051 | 55.1086 | 13.6829 | 13.4305 | -8.2238 | -5.9509 | -12.7448 | -15.4543 |  |  | -18.8624 | -18.0439 | -23.8843 | -23.707 | 27.58 | 27.37 | -19.8 | -20.3 | 0.3525 | 13.84 | 49.3666 | 21.8306 | 21.4909 | -13.1 | -24.8 | 2.6 | 2.1 |  | -17.9043 | -143.916 | -1.1751 | -209.8801 | -10.4677 | -20.7405 | 55.3028 | 115.1866 | 60.0343 | 102.781 | -24.8456 | 12.5901 | 12.2809 | 48.2779 | 74.0485 | -212.8639 | -1.0161 | 0.3103 | -2.4134 |  | -11.6 | 0.105 | 0.1 | 6.64 | -4.24 | -3.1328 | -1.7258 | 4.2496 | 11.9249 | -20.2 | -1.385 | -2.087 | 2.5089 | 2.9026 | 3.1144 | 2.6286 | 2.997 |  | 9.4 | 6.295 | 1.48 |  | -16.6029 | -5.556 | -17.0943 | -13.2095 | 0 | -14.9055 | 13.1482 | -11.8 | -5 | 63.7386 | -99.3583
17/10/2025 | 12:30 | 0 | 6.0776 | -10.8586 | 4.1729 | 12.1884 |  | 11.8158 |  | 26.837 | 11.7186 | 11.3277 | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | -0.3653 | 0.3841 | 6.2611 | 6.1235 | 10.8103 | 2.7252 | 0.0957 | 0.1673 |  | -0.3499 | -0.461 | -0.469 | 0.781 | 4.44 | -4.4 | -1.661 | 0.179 |  | -6.28 |  | -14.64 | -14.86 | 8.221 | 3.7968 | 17.5443 | 20.7342 |  | -7.7696 | -6.0506 | 17.6794 | 15.6872 | -13.6638 | -13.7978 | 35.9922 | 0 | 91.708 | 10.5106 | -5.8 | -6.4 | -25.6332 | -27.0032 | -1.9959 |  | 2.0708 | 5.9012 | 4.0571 | 2.8425 | -101.9623 | 83.0408 | 83.346 | -61.4236 | -98.5618 |  |  |  | 25.8171 | 11.62 | 11.07 | -3.1 | 6.81 | -12.0519 | -11.784 | 15.271 | 13.6332 | 3.9887 | 41.4058 | 40.4348 | 2.0258 |  |  |  | -7.8 | -8.3 | -4.6 | 48.937 | 49.0106 | 46.9982 | 49.7442 | 51.0648 | -21.748 | -40.643 | -18.4303 | 4.2886 | 34.32 | 18.93 | 23.4424 | 23.2452 | -12.2 | -50.2377 |  |  | -0.3752 | -18.1071 | -6.4203 | -35.3 | -33.2 | -1.6187 | 7.1121 | 13.7261 | 17.0761 | 7.63 | -3.56 | 14.7095 | 0.6075 | -13.63 | -13.72 | 36.63 | 24.21 | -1.6182 | -0.1 | -26.6575 | -24.5182 | 47.0745 | 22.3289 | 12.7842 | 12.1052 | -4.0698 | -7.5562 | -11.438 | -22.7316 | -39.172 |  | -15.4438 | -13.3947 | 0 | -3.8597 | -2.8138 | 19.984 |  | -15.264 | -10.3779 | 0 | -8.81 | -0.3 | 6.6381 | -15.3127 | -5.9648 | -6.1309 | 2.3876 | -15.6653 | -5.8385 | 4.7112 |  | 4.4084 | 3.148 | 2.6805 | 2.8617 | 5.6935 | 5.5261 | -27.6303 | 8.4892 | 8.2276 | -4.7423 | 11.3484 | 34.2205 | -23.05 | -0.7961 | 0.1916 | 0.65 | -1.68 | -33.3984 |  | 3.055 | 0.469 |  | 20.34 | -24.4452 | -11.9066 | -2.41 | 25.9975 |  | 27.199 | -11.3249 | -11.8592 | 2.9612 | 0.0735 |  | -12.8734 | -18.8294 | 2.5847 | -23.1373 | 7.0594 | 6.8618 | 173.756 | -4.301 | -3.6083 | -15.4761 | -1.2138 | 8.3883 | 8.4819 | -2 | -20.3208 | -18.1946 | -7.12 | 10.6614 | 41.4666 | 36.6454 | 55.8474 | 13.7495 | 14.1772 | -7.5905 | -6.4529 | -15.368 | -17.2507 |  | 8.4482 | -20.1918 | -19.6095 | -21.8197 | -21.8421 | 30.86 | 31.42 | -20.2 | -20.3 | 0.4752 | 12.08 | 60.5867 | 17.8731 | 17.7494 | -13.1 | -25.3 | 3.5 | 2.9 | -17.8687 | -17.9018 | -143.833 | -0.3689 | -209.6316 | -10.5754 | -21.6198 | 54.5356 | 115.1181 | 62.7937 | 104.5465 | -25.1182 | 12.9901 | 11.8483 | 48.3744 | 75.4007 | -215.001 | -3.1563 | 2.3344 | -2.0154 |  | -11.12 | -0.025 | -0.038 | 6.4 | -3.68 | -3.4901 | -1.9608 | 3.5477 | 12.1324 | -20.7 | -2.211 | -0.885 |  |  | 3.2299 | 3.3147 | 2.6812 |  | 9.6 | 5.9046 | 1.41 |  | -16.5994 | -6.474 | -17.8534 | -12.9769 | 2.6372 | -16.1146 | 12.5964 | -11.9 | -4.2 | 65.5715 | -98.9917
17/10/2025 | 13:00 | 0 | 5.8806 | -10.694 | 3.9832 | 12.595 |  | 11.6545 |  | 25.308 | 10.9307 | 10.599 | -26.64 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | -0.8419 | 1.4001 | 5.7021 | 5.6373 | 9.9783 | 3.3614 | 0.0674 | 0.1729 |  | -0.5756 | -0.641 | -0.62 | 2.22 | 4.44 | -4.4 | -1.8 | 0.216 |  | -6.94 |  | -14.95 | -15.04 | 6.9558 | 3.7308 | 19.0971 | 22.9072 |  | -6.2961 | -6.3108 | 0.3916 | 0.5724 | -11.7884 | -8.4394 | 26.6244 |  | 93.4826 | 11.5756 | -6.9 | -7.5 | -27.7166 | -27.5733 | -2.1666 |  | 1.5021 | 5.8521 | 3.8479 | 2.8056 | -122.9896 | 83.4071 | 83.3765 | -51.7494 | -111.931 |  |  |  | 23.7713 | 10.58 | 9.84 | -4.64 | 5.92 | -10.4445 | -10.4445 | 14.1487 | 12.1469 | 5.542 | 38.2294 | 37.8219 | 0.6087 |  |  |  | -7.9 | -8.4 | -4.48 | 47.5703 | 47.6796 | 45.2832 | 52.1675 | 53.8532 | -25.3155 | -39.3745 | -20.8419 | 3.8345 | 34.05 | 18.39 | 23.1299 | 22.8546 | -11.52 | -1.1849 |  |  | 0.5768 | -17.437 | -5.9396 | -32.8 | -32.7 | -1.5125 | 7.2992 | 13.0953 | 17.4472 | 7.99 | -3.35 | 14.2135 | -0.745 | -13.95 | -14.14 | 37.4 | 23.33 | -2.8909 | -1.5364 | -24.9161 | -23.6 | 43.0664 | 20.5342 | 11.1865 | 11.8918 | 1.2807 | -5.2227 | -10.641 | -32.4001 | -31.7108 |  | -14.8513 | -13.4965 | 0 | -2.2822 | -2.4911 | 20.496 |  | -14.0973 | -12.9103 | 0 | -9.75 | -1.2 | 6.2329 | -12.9528 | -6.1497 | -6.1794 | 2.8758 | -12.145 | 0 | 4.8481 |  | 4.5519 | 2.7554 | 3.4971 | 0 | 4.0189 | 3.8515 | -25.7883 | 7.7289 | 7.7982 | -4.2933 | 12.0893 | 35.1043 | -22.58 | -0.3896 | 0.1916 | 0.65 | -1.83 | -33.4359 |  | 3.004 | 0.644 |  | 20.08 | -25.6851 | -12.3917 | -2.94 | 25.164 |  | 27.3117 | -10.6494 | -11.1562 | 2.917 |  |  | -12.0127 | -17.0792 | 2.4292 | -23.7358 | 7.1868 | 7.1802 | 171.8455 | -4.5616 | -5.089 | -15.2552 | -1.3432 | 8.1173 | 8.2763 | -2.1403 | -20.5431 | -19.1247 | -7.54 | 10.5594 | 38.1334 | 36.3675 | 59.3715 | 13.1515 | 13.4457 | -7.8279 | -6.281 | -14.979 | -16.9197 |  |  | -20.3127 | -20.1039 | -20.7763 | -20.5573 | 29.44 | 29.55 | -20.8 | -20.4 | 0.51 | 11.44 | 61.5931 | 16.893 | 17.1105 | -14 | -25.2 | 3.4 | 2.9 | -18.446 | -18.3381 | -150.3887 | -1.2352 | -209.5325 | -12.5966 | -23.0167 | 54.4088 | 117.9015 | 63.7674 | 104.3789 | -27.0018 | 12.2259 | 13.7128 | 47.0301 | 74.7126 | -217.9521 | -3.1357 | 1.9319 | -1.9202 |  | -11.12 | 0.033 | 0.031 | 6.08 | -3.76 | -2.9464 | -2.1958 | 2.4033 | 13.7713 | -20.7 | -1.648 | -2.977 |  |  | 2.8847 | 2.4414 | 2.4534 |  | 8.8 | 8.4457 | 1.31 |  | -16.2534 | -6.2475 | -17.3253 | -12.7391 | 2.2398 | -14.6031 | 12.0813 | -11.5 | -4.8 | 71.4871 | -101.3677
17/10/2025 | 13:30 | 0 | 6.0034 | -10.8198 | 3.6899 | 12.5171 |  | 10.7081 |  | 23.2257 | 9.8707 | 9.691 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | -0.8116 | 0.8638 | 4.7943 | 4.7033 | 8.5229 | 3.1193 | -1.3335 | 0.1678 |  | -0.5117 | -0.532 | -0.5 | 2.956 | 2.22 | -2.2 | -2.255 | 0.236 |  | -6.06 |  | -14.69 | -14.64 | 6.3747 | 3.7219 | 17.3889 | 20.6385 |  | -7.0998 | -6.6889 | 9.3158 | 13.2093 | -15.6732 | -12.8601 | 20.305 | 21.4664 | 90.6832 | 10.5356 | -5.7 | -6.2 | -25.3901 | -25.2506 | -2.1057 |  | -0.1824 | 5.6908 | 4.1508 | 2.7179 | -108.951 | 80.0195 | 79.4397 | -53.5887 | -108.6252 |  |  |  | 21.9351 | 10.55 | 9.66 | -5.22 | 5.59 | -8.5691 | -8.1672 | 11.6738 | 10.6498 | 5.3947 | 38.8114 | 39.1191 | 1.1346 |  |  |  | -9 | -9.4 | -4.42 | 46.5142 | 46.2991 | 43.9923 | 49.0447 | 50.7235 | -23.2357 | -39.8874 | -19.0625 | 4.2821 | 30.89 | 16.6 | 22.5049 | 22.171 | -10.69 | -3.2585 |  |  | 1.5107 | -18.3732 | -5.5028 | -30.4 | -30.4 | -1.8567 | 7.2992 | 12.9375 | 17.2617 | 7.87 | -3.67 | 14.787 | -3.4702 | -14.02 | -14.09 | 36.83 | 23.11 | -3.2909 | -2.0273 | -22.2546 | -21.2091 | 44.6285 | 20.6998 | 11.7901 | 11.7227 | 1.0913 | -3.2752 | -10.691 | -27.1621 | -29.9973 |  | -14.4726 | -12.7642 | 0 | -0.645 | -2.764 | 9.744 |  | -14.3968 | -9.5872 | 0 | -9.39 | 1.3 | 6.7154 | -10.1213 | -6.271 | -6.3786 | 2.9894 | -11.5863 | 0 | 4.6501 |  | 4.413 | 2.5093 | 3.4497 | 0 | 2.1769 | 2.0095 | -22.1042 | 6.0504 | 6.1499 | -3.8211 | 10.0567 | 26.6764 | -24.96 | -0.7045 | 0.2181 | 0.17 | 3.61 | -26.6052 | 2.7516 | 2.994 | 0.688 |  | 22.23 | -22.9685 | -12.6872 | -2.59 | 27.6724 |  | 27.8102 | -10.8621 | -11.4189 | 2.786 |  |  | -12.4397 | -18.4761 | 2.3522 | -23.622 | 5.5653 | 6.1959 | 174.4794 | -3.3533 | -4.6535 | -16.1398 | -0.9292 | 7.9708 | 8.0775 | -2 | -20.4673 | -19.1334 | -7.12 | 11.0542 | 38.056 | 38.0013 | 57.3665 | 14.0801 | 14.2088 | -7.3137 | -5.5431 | -14.4748 | -15.7124 | 10.1616 |  | -19.0822 | -18.4999 | -21.1178 | -21.1364 | 33.37 | 33.63 | -21.1 | -20.9 | 0.2829 | 11.36 | 55.613 | 18.4333 | 17.9163 | -13.5 | -23.5 | 2.2 | 1.6 | -17.9341 | -17.8385 | -147.7284 | -2.2201 | -208.0047 | -11.3581 | -21.3389 | 54.4855 | 115.7927 | 60.56 | 104.0319 | -21.4821 | 10.5158 | 13.9677 | 46.2184 | 77.3034 | -215.6629 | -2.1702 | 0.8239 | -2.1082 |  | -10.4 | 0.109 | 0.099 | 5.52 | -3.36 | -2.2201 | -1.8723 | 3.4012 | 15.0011 | -22.6 | -4.155 | -3.43 |  |  | 2.9304 | 2.8322 | 2.5785 |  | 9.1 | 8.5944 | 1.44 |  | -16.5467 | -6.3507 | -17.1485 | -12.6808 | 2.2557 | -15.5162 | 12.3463 | -10.4 | -5.2 | 72.944 | -102.6385
17/10/2025 | 14:00 | 0 | 5.8856 | -10.593 | 3.8971 | 12.8753 |  | 9.9631 |  | 23.4851 | 10.1347 | 9.7971 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | -0.5377 | 1.0399 | 4.6997 | 4.6159 | 9.1065 | 3.4208 | -1.3089 | 0.1251 |  | -0.3275 | -0.536 | -0.506 | 2.915 | 0 | -2.2 | -2.087 | 0.234 |  | -6.29 |  | -14.83 | -14.97 | 6.8472 | 3.533 | 16.8866 | 20.3516 |  | -6.6979 | -7.1739 | 14.742 | 20.5598 | -16.343 | -14.0657 | 22.3775 | 28.8758 | 87.1861 | 10.2322 | -5.9 | -6.6 | -25.8585 | -26.3136 | -2.1258 |  | 0.3889 | 6.0854 | 3.8838 | 2.7547 | -110.2023 | 81.8506 | 81.8506 | -54.3336 | -106.8078 |  |  |  | 24.3601 | 10.92 | 10.14 | -4.14 | 5.94 | -9.7747 | -9.6407 | 13.5177 | 12.045 | 5.2153 | 38.7016 | 38.5293 | 1.1427 |  |  |  | -8.9 | -9.4 | -4.52 | 46.6452 | 47.0977 | 44.4483 | 50.2067 | 50.6788 | -23.1497 | -40.6188 | -18.8796 | 3.9262 | 31.72 | 17.08 | 22.8174 | 22.3663 | -10.83 | -62.7995 |  |  | 0.4051 | -18.7425 | -5.6142 | -32.8 | -32.7 | -1.3806 | 7.1121 | 12.7798 | 17.0761 | 7.63 | -3.4 | 14.477 | -1.4501 | -14.03 | -14.1 | 37.62 | 23.43 | -4.1818 | -2 | -23.8484 | -22.4727 | 46.4454 | 21.212 | 11.9379 | 12.4523 | -4.8042 | -7.8805 | -10.079 | -29.6769 | -30.1135 |  | -14.6661 | -13.3656 | 0 | 0.3974 | -0.3761 | -5.124 |  | -14.2792 | -9.064 | 6.28 | -9.38 | 0 | 6.2959 | -6.7883 | -7.0113 | -7.0092 | 3.5931 | -10.3997 | -4.9601 | 4.7068 |  | 4.4023 | 2.921 | 2.8068 | 0 | 2.3444 | 2.5118 | -20.7646 | 6.2027 | 6.6674 | -4.0007 | 11.1368 | 28.0681 | -21.27 | -1.6072 | 0.1925 | 1.24 | -0.09 | -26.8861 | 2.5235 | 2.956 | 0.709 |  | 20.89 | -24 | -12.8608 | -2.3 | 27.6434 |  | 27.0793 | -11.2177 | -11.7514 | 2.8318 |  |  |  | -19.2162 | 1.9845 | -22.9426 | 5.5583 | 5.3654 | 172.7825 | -2.8612 | -4.0292 | -16.5304 | -0.3554 | 7.9342 | 7.9984 | -1.1791 | -19.9183 | -18.8461 | -8.38 | 10.439 | 35.9202 | 37.4217 | 61.0902 | 13.7301 | 13.8969 | -7.6446 | -5.94 | -15.6924 | -17.6852 |  |  | -18.5548 | -17.8352 | -20.8847 | -20.9924 | 34.92 | 34.68 | -20.8 | -20.7 | 0.2115 | 10.56 | 47.0695 | 23.1475 | 23.0541 | -13.5 | -24.8 | 0.9 | 0.3 |  | -17.7823 | -151.8143 | -1.8031 | -209.0396 | -12.0198 | -23.6207 | 53.7001 | 115.8826 | 60.771 | 101.5397 | -24.06 | 14.2244 | 11.0674 | 44.5931 | 75.5304 | -214.6911 | 0.7116 | -2.2454 | -2.6697 |  | -10.56 | 0.17 | 0.169 | 5.52 | -4.16 | -1.981 | -1.6678 | 3.5172 | 14.6502 | -22.8 | -4.271 | -4.626 |  |  | 2.904 | 3.4604 | 2.4848 |  | 8.9 | 9.2593 | 1.4 |  | -16.2072 | -6.0488 | -17.3658 | -12.9938 | 2.3989 | -16.0552 | 12.6979 | -11 | -4.8 | 71.264 | -102.2142
17/10/2025 | 14:30 | 0 | 6.2305 | -10.9591 | 3.985 | 12.8174 |  | 11.2981 |  | 25.559 | 11.1227 | 10.851 | -22.2 | -30.8 |  | 5.796 |  | 0.7483 | 0.8897 | 4.9158 | 4.8921 | 8.7206 | 3.194 | -1.7178 | 0.1306 |  | -0.6004 | -0.533 | -0.511 | 2.703 | 2.22 |  | -1.902 | 0.224 |  | -5.91 |  | -15.34 | -15.43 | 7.3188 | 3.1774 | 18.888 | 22.5787 |  | -6.2961 | -5.8691 | 0.7217 | 0.887 | -13.6638 | -10.8507 | 14.8095 | 15.0186 | 99.4961 | 9.866 | -5.8 | -6.4 | -27.2665 | -26.9837 | -2.2598 |  | 3.2982 | 6.5889 | 3.9081 | 2.7669 | -113.9561 | 85.4518 | 86.3368 | -63.3254 | -101.9761 |  |  |  | 30.8069 | 12.49 | 11.68 | -1.05 | 9.09 | -12.7217 | -12.7217 | 14.2523 | 12.3928 | 2.481 | 40.2623 | 40.5166 | 2.8847 |  |  |  | -8 | -8.5 | -4.86 | 50.4112 | 50.8746 | 49.1123 | 49.2655 | 50.3554 | -24.8561 | -41.9983 | -19.655 | 4.2589 | 35.25 | 19.41 | 24.8486 | 24.5148 | -12.03 | -62.7995 |  |  | -2.5348 | -20.1974 | -6.262 | -35.2 | -35.1 | -1.1047 | 6.5511 | 14.8301 | 16.5195 | 7.27 | -4.21 | 15.5465 | 2.2076 | -14.11 | -14.21 | 37.45 | 25.7 | 2.4182 | 0.6909 | -25.7961 | -23.7 | 52.8506 | 26.1191 | 16.5018 | 16.6007 | -5.5136 | -9.2061 | -10.145 | -18.2306 | -35.2601 |  | -14.638 | -13.3465 | 0 | 0.4563 | -0.8261 | -2.052 |  | -19.6824 | -7.9308 | 0 | -10.25 | 0 | 6.1981 | -6.2419 | -7.45 | -7.3772 | 4.1715 | -10.4166 | -7.0838 | 4.3777 |  | 4.1308 | 0 | 3.2387 | 0 | 5.6935 | 5.6935 | -23.109 | 7.2896 | 7.3525 | -6.3733 | 0 | 27.0964 | -22.35 | -1.6109 | 0.1476 | 0.8 | 1.13 | -26.2355 |  | 3.2 | 0.64 |  | 21.11 | -21.067 | -10.8245 | -2.07 | 27.804 |  | 28.9091 | -10.4792 | -11.0304 | 2.9383 |  |  | -12.1259 | -22.0443 | 2.2869 | -23.528 | 6.3068 | 7.1385 | 175.0664 | -2.7798 | -6.9243 | -15.7783 | -0.1953 | 8.2125 | 8.2525 | -1 | -19.9725 | -19.3925 | -6.71 | 9.6288 | 30.8555 | 42.0031 | 57.8679 | 15.4468 | 15.1415 | -9.0817 | -6.5221 | -15.2728 | -16.8007 |  |  | -17.8132 | -17.4617 | -20.9121 | -20.3115 | 36.28 | 36.14 | -21.5 | -21.8 | 0.3177 | 9.04 | 48.7119 | 18.285 | 18.567 | -13.5 | -26 | 0.9 | 0.3 | -17.9424 | -17.8042 | -148.8551 | 0.7532 | -213.0472 | -13.9181 | -21.3744 | 53.7039 | 112.8042 | 58.3414 | 104.4695 | -19.9868 | 12.7762 | 10.7672 | 47.7517 | 79.7206 | -212.6942 | 2.1913 | -0.7951 | -1.7322 |  | -10.72 | 0.309 | 0.3 | 5.68 | -4.08 | -2.1773 | -1.4633 | 4.3076 | 13.8018 | -22.4 | -3.393 | -3.357 | 2.5023 |  | 3.4029 | 2.2254 | 1.9207 |  | 9.6 | 8.6988 | 1.37 |  | -15.0533 | -6.3937 | -17.9539 | -12.1363 | 0 | -15.6037 | 13.1368 | -12.7 | -3.4 | 66.058 | -93.8216
17/10/2025 | 15:00 | 0 | 6.1495 | -10.9048 | 4.0164 | 13.4713 |  | 10.9177 |  | 26.1105 | 11.2757 | 10.7978 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.2722 | 0.4634 | 5.0768 | 4.9625 | 8.936 | 2.8618 | -1.8024 | 0.1165 |  | -0.462 | -0.513 | -0.502 | 2.655 | 2.22 | -4.4 | -1.892 | 0.226 |  | -6.05 |  | -15.23 | -15.3 | 7.6597 | 3.1479 | 19.0905 | 22.6551 |  | -5.6263 | -5.3834 | 0.3276 | 0.3649 | -13.3959 | -10.4488 | 14.3861 | 14.3908 | 99.7113 | 9.7216 | -5.9 | -6.5 | -27.7816 | -27.3468 | -2.4007 |  | 3.8195 | 6.5235 | 4.3485 | 2.9889 | -110.477 | 86.3674 | 87.0998 | -61.4005 | -96.903 |  |  |  | 30.8767 | 12.43 | 11.77 | -1.29 | 8.75 | -13.2576 | -13.2576 | 15.5982 | 14.4897 | 2.3523 | 42.5668 | 42.5122 | 3.8034 |  |  |  | -8.9 | -9.3 | -4.73 | 51.3244 | 50.8882 | 48.6311 | 51.0995 | 51.5487 | -23.5851 | -43.5344 | -19.1148 | 4.2066 | 35.93 | 19.83 | 25.0049 | 24.5148 | -12.54 | -50.2377 |  |  | -0.9998 | -19.8743 | -6.6488 |  |  | -1.0376 | 6.1771 | 13.5684 | 15.9628 | 7.07 | -3.77 | 14.26 | 1.4301 | -13.78 | -13.92 | 37.01 | 25.47 | 0.7636 | 1.0273 | -27.5969 | -24.9545 | 51.3602 | 25.6314 | 14.7219 | 15.3505 | -8.3129 | -11.8655 | -10.763 | -20.2828 | -40.2601 |  | -14.7169 | -13.6138 | 8.7495 | -0.0478 | -1.3292 | -7.172 |  | -20.3192 | -5.3081 | 6.4 | -10.26 | 0.1 | 6.2758 | -6.8585 | -7.5881 | -7.6046 | 4.2576 | -7.5856 | -10.1177 | 4.52 |  | 4.2364 | 3.6243 | 2.7416 | 0 | 7.3681 | 6.3633 | -21.7693 | 9.0647 | 10.1732 | -6.251 | 0 | 27.3063 | -20.84 | -1.0066 | 0.2181 | 0.7 | 0.91 | -25.6652 |  | 3.257 | 0.441 |  | 20.49 | -21.0263 | -11.0101 | -2.27 | 27.9009 |  | 28.6697 | -10.5635 | -11.2879 | 2.9146 |  |  | -11.5873 | -21.2519 | 2.1861 | -23.0994 | 7.0706 | 5.8015 | 176.3874 | -2.6785 | -6.1014 | -15.7752 | -0.2902 | 8.5934 | 8.7034 | -1.0427 | -17.7869 | -17.0339 | -7.54 | 9.2461 | 34.8614 | 38.9128 | 55.9167 | 16.3926 | 16.526 | -9.8139 | -7.7819 | -12.5762 | -14.1473 |  |  | -18.1154 | -17.1431 | -21.2149 | -20.9093 | 37.24 | 36.81 | -21.8 | -21.7 | 0.2646 | 8.4 | 45.4008 | 18.5495 | 18.9499 | -13.5 | -25.2 | 1.3 | 0.8 | -17.9204 | -17.8613 | -150.4344 | -0.1985 | -213.9607 | -13.4057 | -21.3309 | 52.2195 | 115.7268 | 61.1099 | 103.4259 | -23.9805 | 12.4667 | 10.9193 | 46.2843 | 78.7998 | -216.6262 | 3.4127 | -2.9351 | -1.9202 |  | -10.64 | 0.452 | 0.45 | 4.64 | -4.72 | -1.5031 | -0.6424 | 4.0452 | 12.6574 | -22.9 | -3.972 | -3.89 | 2.5181 | 2.6262 | 3.9068 | 3.9045 | 2.4099 |  | 9.9 | 7.821 | 1.35 |  | -16.7571 | -4.6968 | -16.6316 | -14.1598 | 0 | -15.1622 | 13.9421 | -13.1 | -3.8 | 59.803 | -97.0698
17/10/2025 | 15:30 | 0 | 6.201 | -11.0144 | 4.0272 | 13.5833 |  | 11.2684 |  | 26.3588 | 11.4587 | 10.6879 | -22.2 |  | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.8696 | 0.1359 | 5.1231 | 5.0268 | 8.9716 | 2.9841 | -1.7983 | 0.1283 |  | -0.6694 | -0.37 | -0.353 | 2.753 | 2.22 | -4.4 | -1.967 | 0.238 |  | -5.27 |  | -15.11 | -15.1 | 6.9344 | 3.3511 | 17.1442 | 20.58 |  | -6.2961 | -5.5307 | 13.8076 | 16.2075 | -15.0034 | -13.9317 | 24.2903 | 25.7845 | 94.6216 | 8.8013 | -5.3 | -5.8 | -25.3724 | -24.8994 | -2.2241 |  | 3.2778 | 6.8033 | 4.368 | 2.9843 | -100.2533 | 85.6959 | 86.1232 | -65.7484 | -96.6723 |  |  |  |  | 12.55 | 11.97 | -1.1 | 9.38 | -13.9273 | -13.9273 | 13.4491 | 11.6225 | -2.9152 | 45.9974 | 46.5608 | 3.0119 |  |  |  | -9.1 | -9.7 | -4.73 | 52.3312 | 51.7198 | 49.4508 | 48.2484 | 48.9867 | -22.844 | -43.4113 | -17.2079 | 4.3608 | 36.57 | 20.45 | 25.4736 | 24.7101 | -12.5 | -37.676 |  |  | -3.5333 | -20.2772 | -6.4369 | -37.6 | -35.1 | -2.6221 | 6.1771 | 14.6724 | 15.7773 | 6.69 | -4.15 | 14.7405 | 3.7177 | -13.92 | -14.09 | 39.51 | 25.57 | 3.3091 | 1.5273 | -26.5551 | -24.3818 | 52.1981 | 26.1837 | 16.3287 | 16.0791 | -2.9589 | -7.0829 | -10.965 | -13.2044 | -42.9018 |  | -14.1749 | -12.8554 | 0 | -3.0848 | -3.2808 | 10.768 |  | -17.2018 | -7.7329 | 0 | -9.65 | 2.8 | 6.0508 | -13.907 | -7.3872 | -7.3008 | 4.7013 | -10.1364 | -6.1379 | 4.0406 |  | 3.7704 | 3.2129 | 3.3331 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | -21.7693 | 8.9309 | 8.513 | -5.5954 | 0 | 25.8756 | -20.98 | -1.7116 | 0.1916 | 0.9 | 0.23 | -25.8333 |  | 3.525 | 1.068 |  | 20.63 | -21.4721 | -11.6727 | -2.21 | 27.4616 |  | 28.6444 | -10.9402 | -11.4834 | 2.9961 |  |  | -11.6063 | -21.4765 | 1.8158 | -22.6934 | 8.4776 | 5.852 | 178.6648 | -2.7483 | -5.9518 | -15.7418 | 1.2305 | 8.7106 | 8.8537 | -0.5272 | -16.9488 | -15.7918 | -4.19 | 8.678 | 36.2892 | 46.1083 | 55.4293 | 17.6138 | 17.9468 | -7.2401 | -5.4929 | -13.7631 | -14.8279 |  |  | -18.1044 | -17.8297 | -18.3641 | -18.3709 | 38.16 | 39.69 | -19.5 | -19.6 | 0.5466 | 1.92 | 44.504 | 18.1087 | 18.0275 | -14 | -23.9 | 0.3 | -0.3 | -17.693 | -17.8237 | -138.5934 | -0.7792 | -212.739 | -9.5046 | -21.319 | 56.0293 | 109.2851 | 62.1159 | 107.1107 | -17.6734 | 13.7446 | 11.0202 | 45.4551 | 91.2958 | -217.1146 | 8.8334 | -8.9584 | -1.9666 |  | -8.8 | 0.453 | 0.448 | 3.76 | -3.04 | -1.559 | -2.4582 | 5.568 | 12.6299 | -22.8 | -2.986 | -3.618 |  | 2.6287 | 3.4777 | 2.7817 | 2.9392 |  | 8.2 | 7.6331 | 1.28 |  | -18.1535 | -5.3735 | -16.7164 | -14.5461 | 0 | -15.5883 | 12.9519 | -10.4 | -5.4 | 59.9309 | -103.4979
17/10/2025 | 16:00 | 0 | 6.0257 | -10.7123 | 3.9199 | 13.3052 |  | 10.9569 |  | 25.7201 | 11.2127 | 10.8791 | -19.98 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.352 | 0.7213 | 5.6069 | 5.5384 | 9.7501 | 3.0723 | 0.1811 | 0.115 |  | -0.5363 | -0.075 | -0.066 | 2.949 | 0 | -4.4 | -1.764 | 0.241 |  | -1.65 |  | -15.79 | -15.68 | 6.3685 | 3.4211 | 17.867 | 20.8249 |  | -5.8942 | -5.4616 | 10.9487 | 10.8402 | -14.3336 | -15.0034 | 21.3168 | 23.6594 | 93.2247 | 8.8682 | -5.5 | -6.1 | -25.9214 | -26.5249 | -2.2311 |  | -1.4023 | 6.167 | 4.3185 | 3.0579 | -106.2044 | 84.5668 | 84.6278 | -59.6948 | -95.4416 |  |  |  | 30.8069 | 12.58 | 11.79 | -1.41 | 9.13 | -8.5691 | -8.0332 | 8.9154 | 7.0519 | -1.9885 | 41.7222 | 41.6679 | -0.7191 |  |  |  | -8.8 | -9.3 | -4.82 | 50.0092 | 50.762 | 48.0018 | 48.3096 | 49.1227 | -22.6673 | -42.5076 | -17.6262 | 3.9396 | 36.64 | 20.38 | 25.3174 | 24.9054 | -12.43 | -62.7995 |  |  | -5.1651 | -21.1501 | -6.5796 | -35.3 | -35.1 | -2.5708 | 5.9901 | 14.6724 | 15.2206 | 6.52 | -4.22 | 14.3685 | 4.3877 | -14.01 | -14.15 | 39.3 | 24.19 | 2.3273 | 0.9545 | -19.9833 | -18.9636 | 52.7449 | 27.3738 | 17.8391 | 18.2332 | -10.2183 | -14.2671 | -11.186 | -21.1594 | -43.2114 |  | -14.7288 | -13.5516 | 10.8048 | 0.8099 | 0.0949 | -1.54 | -16.3237 | -15.5557 | -3.1037 | 0 | -9.61 | 0 | 6.1229 | -3.9426 | -6.041 | -6.1278 | 3.1546 | -5.5969 | -9.3073 | 4.1939 |  | 3.9123 | 2.7114 | 3.5392 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -5.861 | 4.0537 | 4.0601 | 8.4753 | 22.2104 | 26.2077 | -18.67 | -1.0066 | 0.1925 | 0.82 | 0.45 | -25.2776 |  | 3.646 | 1.139 |  | 18.61 | -32.6273 | -21.0689 | -1.87 | 24.9038 |  | 29.4531 | -11.3617 | -12.0592 | 2.9691 | 0.0398 |  | -10.9216 | -18.8158 | 1.2883 | -23.2771 | 6.5596 | 6.0356 | 198.0471 | -2.285 | -5.9541 | -16.5914 | 1.4009 | 8.6447 | 8.7509 | 2.7166 | -16.8817 | -15.3365 | -5.87 | 7.7206 | 32.901 | 41.699 | 56.1995 | 17.9736 | 18.248 | -9.3332 | -7.6135 | -12.6552 | -14.4822 | 15.076 | 14.8736 | -18.9174 | -18.3406 | -19.5436 | -19.6526 | 23.32 | 22.88 | -20.1 | -20.2 | 0.3525 | 1.6 | 55.7594 | 15.6782 | 14.9145 | -14.4 | -24.3 | 1.4 | 0.9 | -17.9629 |  | -144.0886 | -2.6364 | -212.7086 | -6.0873 | -18.4405 | 49.5652 | 114.6539 | 77.2771 | 98.5647 | -24.7541 | 22.1073 | 20.3749 | 29.1042 | 85.2235 | -212.1137 | 11.9111 | -9.6909 | -1.7566 |  | -9.92 | 0.306 | 0.299 | 5.28 | -4.56 | -1.4754 | -0.9934 | 5.098 | 9.0837 | -20 | -3.3 | -3.007 | 2.5149 | 2.914 | 3.7299 | 3.7044 | 2.8451 |  | 8.7 | 7.1331 | 1.28 |  | -16.8696 | -5.0976 | -16.7242 | -13.7796 | 0 | -14.8232 | 13.1547 | -10.8 | -5 | 55.6651 | -96.949
17/10/2025 | 16:30 | 0 | 5.5493 | -10.3019 | 3.7792 | 13.246 |  | 10.3682 |  | 25.2524 | 11.0617 | 10.5834 | -22.2 |  | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.8575 | 1.0145 | 5.4346 | 5.3116 | 9.4185 | 2.2938 | 0.2102 | 0.2185 |  | -0.5785 | -0.205 | -0.198 | 2.609 | 0 | -2.2 | -2.08 | 0.239 |  | -3.06 |  | -15.33 | -15.51 | 7.2729 | 3.2907 | 19.64 | 23.3083 |  | -4.2867 | -4.2412 | 0.3999 | 0.3576 | -12.4582 | -9.779 | 16.6105 | 16.3982 | 84.3047 | 10.4622 | -6.2 | -6.9 | -28.3535 | -28.0882 | -2.1652 |  | -1.2667 | 6.1521 | 3.891 | 2.6566 | -119.9072 | 92.0133 | 92.2269 | -38.1457 | -95.9229 |  |  |  | 30.7969 | 12.03 | 11.27 | -2.29 | 8.84 | -17.8121 | -15.6688 | 18.1656 | 16.4869 | -1.6831 | 42.609 | 42.1885 | -1.7819 |  |  |  | -13.8 | -13.6 | -4.77 | 48.3617 | 48.8306 | 46.3941 | 59.725 | 59.6213 | -22.9079 | -52.9432 | -18.8827 | 4.356 | 35.38 | 19.46 | 23.4424 | 23.0499 | -12.02 | 1.1942 |  |  | 1.1392 | -19.5881 | -6.1615 | -37.7 | -37.4 | -2.3462 | 5.2421 | 12.4644 | 14.4785 | 5.94 | -3.54 | 12.6635 | -1.3801 | -13.79 | -13.91 | 38 | 24.75 | 0.0909 | -0.5182 | -31.9168 | -29.9636 | 45.9824 | 21.3099 | 10.3158 | 10.8519 | -18.3869 | -22.449 | -10.853 | -46.6214 | -42.4624 |  | -13.1565 | -12.0756 | 15.1432 | 1.193 | 0.4765 | -4.612 | -24.063 | -23.6543 | 3.3022 | 0 | -9.94 | 0 | 5.9522 | 0.4624 | -6.3548 | -6.4042 | 4.5802 | 2.8519 | -18.9374 | 3.7618 |  | 3.5846 | 2.9812 | 3.243 | 0 | 10.2148 | 10.0474 | 1.6746 | 12.9741 | 12.8718 | 15.1768 | 28.9578 | 24.2057 | -17.85 | -2.3122 | 0.1476 | 1.41 | -0.69 | -24.8694 |  | 3.656 | 1.171 | 3.3374 | 18.99 | -39.3686 | -28.4508 | -1.61 | 24.4751 |  | 29.3663 | -10.7537 | -11.3395 | 2.9985 | 0.0735 |  | -12.2713 | -18.3939 | 1.1679 | -23.569 | 5.9237 | 5.8494 | 195.9656 | -2.9567 | -6.7446 | -15.8637 | 0.6303 | 8.9084 | 8.9249 | 0 | -12.2409 | -9.9538 | -9.64 | 8.1399 | 24.0332 | 31.992 | 75.7613 | 24.2135 | 24.7817 | -11.5312 | -9.3629 | -14.2297 | -15.9239 |  |  | -15.528 | -15.0996 | -18.3764 | -18.6527 | 23.8 | 23.39 | -20.3 | -20.7 | 0.4587 | -2.08 | 66.8334 | 15.411 | 14.9128 | -14.8 | -27.7 | -1.6 | -2.1 | -17.7773 | -17.8368 | -154.0128 | -13.0038 | -205.3663 | 9.292 | -18.8009 | 48.8639 | 111.3263 | 111.9772 | 97.3141 | -30.0114 | 24.2283 | 22.9096 | 32.0486 | 101.8248 | -207.2509 | 34.724 | -29.1315 | -2.4598 |  | -9.44 | 0.26 | 0.259 | 4.72 | -4.4 | -1.3075 | -0.7889 | 5.5375 | 8.5863 | -20.1 | -3.197 | -2.87 |  |  | 3.0242 | 3.1329 | 2.7724 |  | 11.7 | 6.7629 | 1.11 |  | -17.9389 | -4.486 | -15.6461 | -15.6287 | 0 | -14.2216 | 13.2934 | -13.6 | -2.3 | 43.052 | -114.6667
17/10/2025 | 17:00 | 0 | 5.2755 | -9.8611 | 9.916 | 13.4234 |  | 9.1857 |  | 23.3275 | 10.1447 | 9.7974 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.1582 | 2.028 | 5.1408 | 5.1205 | 8.9715 | 2.3662 | 0.1772 | 0.2292 |  | -0.6544 | -0.252 | -0.205 | 3.387 | 0 | -6.6 | -2.086 | 0.25 |  | -4.21 |  | -15.22 | -15.42 | 7.2352 | 3.4375 | 20.6348 | 24.2842 |  | -5.4923 | -6.1201 | 16.2605 | 14.4146 | -14.3336 | -11.7884 | 27.634 | 28.484 | 69.2878 | 10.7806 | -6.3 | -6.8 | -27.269 | -25.6706 | -2.3463 |  | -3.2869 | 5.9152 | 2.8982 | 2.0615 | -127.2927 | 93.8139 | 93.2951 | -37.9205 | -96.6311 |  |  |  | 27.5136 | 11.6 | 10.65 | -3.56 | 7.66 | -15.133 | -15.5348 | 15.5302 | 13.8392 | -2.6534 | 31.9971 | 32.0732 | -4.4834 |  |  |  | -15.8 | -15.5 | -4.48 | 41.8999 | 42.1137 | 39.642 | 62.0308 | 62.2193 | -22.9918 | -54.4126 | -18.8961 | 3.5856 | 35.73 | 19.94 | 23.1299 | 22.757 | -12.17 | 50.6358 |  |  | 4.1622 | -19.0846 | -6.2526 |  |  | -3.0042 | 5.0551 | 12.7798 | 14.2929 | 5.52 | -3.68 | 11.0825 | -3.6802 | -13.95 | -14.19 | 39.58 | 24.09 | -3.6364 | -1.8455 | -30.11 | -28.6909 | 42.8174 | 19.5416 | 8.6899 | 9.3272 | -19.1815 | -23.7105 | -10.356 | -48.7159 | -43.3625 |  | -12.8303 | -11.7437 | 13.7412 | 0.1524 | -0.6587 | -3.588 | -22.7645 | -22.4318 | 3.5345 |  | -9.49 | 0 | 5.6368 | 0.4241 | -8.3463 | -8.3225 | 5.5548 | 4.2005 | -19.7243 | 4.5616 |  | 4.2804 | 2.4342 | 2.9433 | 0 | 8.7077 | 9.2101 | 4.8562 | 12.3206 | 12.1417 | 17.2599 | 30.9822 | 24.6744 | -17.48 | -2.1181 | 0.1916 | 1.59 | -0.96 | -24.0153 |  | 3.561 | 0.779 |  | 18.68 | -39.7727 | -28.8477 | -1.73 | 24.4651 |  | 28.5375 | -10.66 | -11.303 | 2.8962 |  |  | -12.1056 | -16.595 | 1.0112 | -23.9524 | 5.8062 | 6.1669 | 191.6053 | -3.4598 | -6.0643 | -15.8362 | 1.0633 | 8.7252 | 8.8695 | 0.36 | -8.9982 | -6.6779 | -11.31 | 12.7328 | 41.8631 | 32.4593 | 63.3542 | 27.931 | 28.6035 | -10.2413 | -8.8525 | -12.3923 | -14.9612 | 27.5417 | 27.7605 | -17.967 | -17.1046 | -15.3994 | -15.628 |  |  | -18.1 | -18.8 | 0.5978 | -2.24 | 46.8601 | 23.1789 | 22.9096 | -16.5 | -24.8 | 0.9 | 0.3 | -17.9855 | -17.9079 | -126.759 | -5.3072 | -247.8798 | 4.3902 | -21.0201 | 67.8163 | 95.7294 | 132.0602 | 61.8767 |  |  |  |  | 160.8181 | -168.1833 | -2.4546 | 10.6968 | -1.0999 |  | -8.72 | 0.046 | 0.04 | 3.92 | -2.64 | -2.3105 | -3.1052 | 7.0024 | 8.8487 | -19.4 | -1.206 | -0.789 | 2.5151 | 2.6355 | 2.824 | 2.644 | 3.0492 |  | 8.3 | 6.9765 | 1.04 |  | -19.1258 | -4.116 | -15.7377 | -15.5662 |  | -14.1073 | 12.8313 | -10.4 | -5.1 | 48.0984 | -120.0502
17/10/2025 | 17:30 | 0 | 4.6128 | -9.1984 | 9.74 | 12.3495 |  | 7.6753 |  | 20.8057 | 8.8577 | 8.5518 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.3959 | 2.7571 | 5.0959 | 4.8266 | 8.5258 | 2.9667 | 0.2633 | 0.1559 |  | -1.1502 | -0.425 | -0.34 | 2.245 | -4.44 | -6.6 | -1.992 | 0.235 |  | -5.1 |  | -15.7 | -15.76 | 7.0154 | 3.4537 | 22.5644 | 26.434 |  | -7.0998 | -6.1628 | 6.1025 | 6.3188 | -13.9317 | -9.5111 | 20.0576 | 22.5106 | 69.7985 | 11.4106 | -6.7 | -7.1 | -27.7864 | -26.7939 | -2.2497 |  | -5.0205 | 4.5642 | 0 | 1.1757 | -139.1033 | 94.4242 | 93.6308 | -26.0192 | -105.8535 |  |  |  | 25.358 | 11.1 | 10.17 | -5.15 | 5.67 | -14.0613 | -14.5971 | 14.2037 | 13.1071 | -3.0856 | 31.0232 | 31.0044 | -3.8482 |  |  |  | -17.2 | -16.7 | -4.44 | 39.5648 | 39.8482 | 37.2064 | 66.6518 | 67.585 | -25.5087 | -54.5758 | -22.5013 | 2.7978 | 36.63 | 20.12 | 21.2549 | 20.9015 | -11.57 | 63.1883 |  |  | 3.4864 | -18.2013 | -5.9198 |  |  | -3.678 | 4.494 | 13.0953 | 13.7363 | 5.08 | -3.91 | 10.2765 | -3.5702 | -10.73 | -10.73 | 31.4 | 23.25 | -2.9091 | -1.9091 | -29.6082 | -28.3 | 38.7077 | 15.7296 | 5.5894 | 5.8707 | -20.7092 | -24.6817 | -10.477 | -62.6704 | -28.3232 |  | -11.5499 | -10.6787 | 14.9271 | -0.2862 | -0.6263 | -5.636 | -21.8743 | -21.4551 | 4.8859 |  | -8.16 | -0.1 | 4.977 | 2.8042 | -9.5894 | -9.5164 | 5.151 | 5.8077 | -21.5745 | 5.1801 |  | 4.8288 | 2.5821 | 3.2551 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | 7.703 | 11.1005 | 11.1895 | 19.2937 | 32.8136 | 21.0855 | -18.38 | -2.0174 | 0.2273 | 1.29 | 1.1 | -22.4473 | 0 | 3.769 | 0.791 |  | 18.42 | -40.3054 | -30.8498 | -1.82 | 23.0637 |  | 28.6759 | -10.1315 | -10.7627 | 2.9235 |  |  | -12.242 | -14.3723 | 0.8432 | -24.4011 | 6.6654 | 6.3542 | 191.5023 | -4.6467 | -6.9581 | -14.9855 | 0.7338 | 8.2785 | 8.4186 | 0 | -3.8219 | -2.3011 | -9.64 | 12.9854 | 43.4489 | 31.4122 | 75.6483 | 32.2509 | 33.0924 | -12.6865 | -11.0464 | -13.3245 | 0 |  |  | -16.5333 | -16.2477 | -12.6925 | -13.1939 |  |  | -20 | -20.4 | 0.2829 | -3.6 | 47.0431 | 24.2091 | 24.0812 | -16.5 | -25.1 | 1.1 | 0.3 | -17.8244 | -17.6865 | -124.8044 | -14.5429 | -241.6713 | 13.9374 | -21.3295 | 74.6082 | 86.6192 | 135.489 | 66.2666 |  |  |  |  | 177.5609 | -167.5172 | 11.3234 | 2.6307 | -1.781 |  | -10.4 | -0.533 | -0.534 | 5.12 | -2.08 | -4.072 | -3.3982 | 7.5029 | 7.5608 | -17.7 | -0.02 | -0.195 |  |  | 5.3073 | 3.7312 | 2.3833 |  | 10.1 | 7.3244 | 0.91 |  | -20.7991 | -3.7009 | -14.4728 | -17.3183 |  | -12.2022 | 11.2786 | -12.3 | -3.1 | 59.8701 | -137.9977
17/10/2025 | 18:00 | 0 | 4.194 | -8.8541 | 5.0958 | 10.7459 |  | 5.7688 |  | 15.9498 | 6.1268 | 5.8013 | -17.76 | -26.4 |  | 0 | -17.6 | 3.7498 | 4.4749 | 4.514 | 4.2719 | 7.7113 | 3.2232 | 0.2582 | 0.1256 |  | -0.9714 | -0.333 | -0.355 | 2.408 | -4.44 | -6.6 | -2.355 | 0.243 |  | -5.54 |  | -15.05 | -14.71 | 6.1192 | 3.5225 | 15.8935 | 19.1112 | -16.1192 | -11.9224 | -11.9636 | 27.5944 | 13.3221 | -19.558 | -16.8788 | 33.7318 | 35.5395 | 13.0799 | 11.5348 | -6.8 | -7.4 | -20.2831 | -19.0049 | -1.9519 |  | -10.5843 | 3.4814 | 1.7573 | 1.152 | -85.0245 | 83.0714 | 83.285 | -20.2765 | -87.6266 |  |  |  | 19.7196 | 10.35 | 9.6 | -7.56 | 2.3 | -9.7747 | -10.3105 | 9.6638 | 8.0458 | -2.2949 | 17.6048 | 17.2612 | -9.9185 |  |  |  | -17.9 | -17.4 | -4 | 31.1005 | 31.7645 | 29.8095 | 60.7735 | 61.3109 | -20.7426 | -49.6872 | -18.2535 | 3.3191 | 36.39 | 20.41 | 20.7861 | 20.5109 | -11.55 | 1.1942 |  |  | 7.0948 | -17.223 | -5.9795 | -34.2 | -34.2 | -4.1418 | 4.307 | 12.7798 | 13.5507 | 4.92 | -3.8 | 9.1605 | -8.0705 | -4.24 | -4.32 | 18.85 | 22.29 | -6.4909 | -3.8091 | -26.6805 | -24.5 | 27.5125 | 7.3055 | -1.9745 | -1.7285 | -19.9232 | -24.194 | -10.191 | -68.6837 | -20.1629 |  | -6.121 | -5.7282 | 9.7552 | -3.0131 | -3.4259 | -6.148 | -18.1357 | -17.8769 | 2.9848 |  | -8.4 | 0 | 4.0991 | 0.0261 | -9.5526 | -9.6495 | 4.5587 | 5.3549 | -19.3054 | 5.6558 |  | 5.3206 | 0 | 3.7102 | 0 | 1.842 | 1.0047 | 8.2054 | 7.5828 | 6.6927 | 20.568 | 34.7613 | 20.1138 | -19.17 | -2.4184 | 0.263 | 0.91 | 2.2 | -19.7659 |  | 3.934 | 0.685 |  | 18.8 | -42.3028 | -32.1767 | -2.04 | 23.9852 |  | 22.042 | -5.3074 | -5.4271 | 3.1687 | 0.0435 |  |  | -16.3145 | -0.2116 | -17.8169 | 6.5635 | 7.9926 | 189.9364 | -6.2069 | -10.7123 | -7.0767 | 0.7607 | 8.1613 | 8.3079 |  | -5.4756 | -2.0483 | -4.61 | 8.2073 | 47.6687 | 31.119 | 83.8165 | 36.744 | 37.9648 | -12.7866 | -12.2213 | -13.2422 | -13.0499 | 38.7907 | 38.6846 | -15.973 | -15.6764 | -11.2912 | -10.8262 |  |  | -20.8 | -20.9 | 0.2829 | -3.44 | 48.1176 | 24.7299 | 24.4234 | -16.9 | -26 | 0.5 | 0 | -17.8825 | -17.6891 | -118.4949 | -18.8634 | -240.0059 | 15.245 | -18.3817 | 80.9368 | 81.0686 | 139.0127 | 68.8907 |  |  |  |  | 186.126 | -165.8828 | 16.5956 | -9.4062 | -2.1546 |  | -11.04 | -0.437 | -0.457 | 6 | -1.84 | -4.7077 | -3.8651 | 8.5863 | 7.2099 | -18.3 | -1.132 | -2.169 | 0 | 0 | 3.2914 | 2.883 | 2.34 |  | 10.5 | 6.1687 | 0.92 |  | -21.2893 | -4.9155 | -12.5491 | -17.9254 |  | -10.4125 | 8.6236 | -13.5 | -3.2 | 67.0554 | -147.8473
17/10/2025 | 18:30 | 0 | 5.332 | -10.0719 | 4.6109 | 10.4415 | 0 | 7.6788 |  | 17.3429 | 7.1408 | 6.8297 | -19.98 | -26.4 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.6772 | 3.7236 | 4.4161 | 5.9922 | 10.6119 | 3.0057 | 0.2597 | 0.1986 |  | -1.2803 | -0.33 | -0.321 | 1.72 | 0 | -4.4 | -2.458 | 0.24 |  | -4.46 |  | -14.43 | -14.38 | 6.8063 | 3.3017 | 16.8447 | 20.4137 | -16.2951 | -12.5922 | -11.734 | 0.7272 | 1.8375 | -16.343 | -13.7978 | 13.1505 | 13.3679 | 24.4864 | -1.5534 | -2.3 | -2.5 | -20.5726 | -20.6973 | -1.5728 |  | -4.28 | 3.8779 | 1.9497 | 1.4295 | -81.8506 | 85.7875 | 84.994 | -19.6395 | -78.9278 |  |  |  | 21.7953 | 10.69 | 10.68 | -6.61 | 2.31 | -9.2388 | -9.6407 | 8.9813 | 7.7466 | -3.2103 | 16.0965 | 16.174 | -3.9587 |  |  |  | -13.1 | -13.1 | -3.86 | 34.1254 | 33.9819 | 33.1553 | 55.9145 | 56.5233 | -23.6316 | -43.4426 | -21.5533 | 3.766 | 32.51 | 12.94 | 20.7861 | 20.7062 | -11.85 | 63.1883 | 0 | 0 | 19.9463 | -16.6126 | -5.9375 | -40 | -39.9 | -4.2725 | [5 empty] | 8.277 | -19.7461 | -4.26 | -4.29 | 20.51 | 23.51 | -17.4 | -8.7455 | -29.738 | -27.8818 | 25.7499 | 5.3517 | -5.4158 | -5.1845 | -20.0464 | -25.2585 | -10.35 | -69.9994 | -22.9575 |  | -5.9344 | -5.4001 | 11.7331 | -4.4665 | -4.5013 | -8.196 | -19.0984 | -18.6831 | 5.0819 |  | -8.07 | 0 | 4.0885 | -2.994 | -9.9859 | -9.9313 | 4.1945 | 6.996 | -20.7649 | 5.7512 | 0 | 5.4374 | 2.6924 | 3.5122 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | 8.0379 | 9.689 | 9.6998 | 18.4273 | 32.9609 | 20.1089 | -20.01 | -1.9149 | 0.2804 | 1.02 | 2.67 | -20.1889 |  | 3.539 | 0.686 |  | 18 | -40.7475 | -31.3549 | -1.76 | 23.8541 |  | 25.509 | -8.8075 | -9.4524 | 3.7811 |  |  | -11.1679 | -12.5209 | -0.2621 | -17.9769 | 4.5454 | 5.6397 | 195.2183 | -4.1369 | -7.8943 | -12.2937 | 1.2498 | 9.1354 | 9.3204 | 1 | -6.3551 | -3.7303 | -3.35 | 6.0102 | 51.5354 | 26.7818 | 80.8866 | 38.542 | 38.8447 | -13.6132 | -13.7806 | -14.1147 | -14.8245 | 38.7907 | 38.6846 | -17.599 | -16.6047 | -8.9754 | -8.76 |  |  | -21.1 | -21.3 | 0.2298 | -2.8 | 49.2208 | 24.0799 | 23.96 | -17.4 | -26.5 | 1 | 0.4 | -17.7017 |  | -116.7548 | -17.1041 | -241.845 | 13.8031 | -18.1549 | 80.5146 | 81.3642 | 139.8755 | 71.7948 |  |  |  |  | 187.379 | -171.0112 | 17.6207 | -5.6269 | -1.6858 |  | -10.4 | -0.363 | -0.363 | 5.44 | -1.6 | -4.6291 | -3.9536 | 8.5863 | 6.7704 | -17.4 | -0.996 | -1.687 |  |  | 3.1027 | 2.5257 | 3.235 |  | 11 | 6.5485 | 0.91 |  | -20.2282 | -5.3699 | -13.3643 | -17.6179 | 0 | -9.63 | 7.5368 | -13.4 | -3 | 65.5361 | -145.1693
17/10/2025 | 19:00 | 0 | 5.6439 | -10.3984 | 4.0113 | 10.4546 | 0 | 8.5355 |  | 18.0043 | 7.3728 | 7.0426 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 4.1737 | 3.5525 | 6.2761 | 6.0943 | 11.012 | 2.9295 | 0.1821 | 0.1026 |  | -1.1206 | -0.35 | -0.332 | 2.096 | 0 | -2.2 | -2.649 | 0.248 |  | -4.36 |  | -14.13 | -14.14 | 6.8182 | 3.2999 | 17.1693 | 20.6627 | -15.9917 | -12.3242 | -12.0122 | -1.3227 | -1.3109 | -15.5393 | -12.7261 | 11.4944 | 11.3742 | 23.578 | -0.9875 | -2.6 | -2.7 | -20.4099 | -20.4871 | -1.4699 |  | -5.3777 | 3.6505 | 1.9017 | 1.3064 | -74.6788 | 83.1324 | 83.4071 | -13.3288 | -76.0847 |  |  |  | 19.7795 | 10.42 | 10.5 | -7.95 | 0.8 | -6.2918 | -6.1578 | 8.2801 | 6.9188 | 2.1201 | 10.1734 | 10.7245 | -5.6044 | 0 |  |  | -12.7 | -12.7 | -3.59 | 30.3134 | 30.3981 | 28.3984 | 56.1049 | 56.6124 | -23.9483 | -42.0677 | -21.2176 | 3.818 | 28.49 | 11.33 | 19.8486 | 19.7296 | -11.45 | 63.1883 | 0 | 0 | 25.2002 | -15.6155 | -5.7992 | -36.4 | -36.3 | -3.4412 | 4.307 | 11.045 | 13.5507 | 4.89 | -2.57 | 5.9985 | -25.1164 | -3.63 | -3.71 | 21.51 | 21.9 | -22.3636 | -11.6 | -27.9242 | -27.1636 | 17.9077 | 0.052 | -9.7082 | -9.0089 | -19.8081 | -25.5538 | -10.108 | -75.2156 | -29.3956 |  | -5.48 | -5.1747 | 10.5665 | -2.4823 | -2.9589 | -9.732 | -17.9661 | -17.6442 | 4.568 |  | -8.74 | 0 | 4.1308 | 0.7452 | -8.8027 | -8.6484 | 2.3611 | 6.293 | -20.056 | 5.8222 | 0 | 5.5355 | 3.76 | 3.2475 | 2.7505 | -2.1769 | -2.0095 | 5.1911 | 9.0317 | 8.8427 | 19.8764 | 34.7592 | 27.0915 | -23.41 | -1.0066 | 0.2804 | 0.64 | 2.05 | -26.12 |  | 3.526 | 0.463 |  | 18.44 | -44.0281 | -32.5025 | -2.01 | 22.7433 |  | 25.5971 | -8.7072 | -9.3058 | 3.7815 | 0.0743 |  | -10.6071 | -10.1079 | -0.3981 | -17.3172 | 6.2696 | 5.707 | 197.5067 | -3.975 | -7.7162 | -12.49 | 1.3791 | 9.1501 | 9.4154 |  | -8.5135 | -8.3099 | -5.03 | 8.802 | 60.1445 | 17.1779 | 73.1413 | 35.7192 | 36.9635 | -12.0401 | -11.5185 | -11.4601 | -13.5589 | 38.7907 | 38.6846 | -20.7137 | -19.7853 | -10.9787 | -10.7881 |  |  | -20.2 | -20 | 0.195 | -4.08 | 49.0689 | 21.4534 | 20.9288 | -17.8 | -24.8 | 4.7 | 4.2 | -18.0335 | -17.9535 | -120.7611 | -17.2865 | -245.5369 | 6.6706 | -22.1382 | 81.0776 | 81.6627 | 138.1259 | 75.2953 |  |  |  |  | 177.6268 | -174.7465 | 0.9048 | 5.5416 | -0.7019 |  | -10.24 | -0.522 | -0.523 | 5.2 | -1.84 | -4.0867 | -3.8376 | 9.2302 | 6.6514 | -17.2 | 0.863 | -0.068 |  |  | 3.5444 | 3.9067 | 3.1929 |  | 8.6 | 7.0736 | 0.9 |  | -19.9476 | -5.2365 | -13.8856 | -16.8591 | 0 | -10.212 | 8.0764 | -11.3 | -5.1 | 68.4337 | -144.8342
17/10/2025 | 19:30 | 0 | 5.5149 | -10.2206 | 3.851 | 10.6775 |  | 7.9072 |  | 17.8204 | 7.2318 | 6.9024 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 4.0666 | 3.6333 | 5.7576 | 5.7095 | 10.1283 | 1.8807 | 0.1521 | 0.1204 |  | -1.1192 | -0.373 | -0.35 | 2.348 | 0 | -4.4 | -2.778 | 0.257 |  | -4.36 |  | -14.49 | -14.53 | 6.5667 | 3.4874 | 17.1886 | 20.6532 | -16.2091 | -12.7261 | -12.1278 | -1.4809 | -1.4243 | -15.5393 | -12.994 | 11.6318 | 11.4391 | 23.4614 | 0.2927 | -3.4 | -3.7 | -20.9242 | -21.1928 | -1.2604 |  | -5.4914 | 3.4828 | 1.7515 | 1.1633 | -77.6391 | 82.7662 | 82.4915 | -12.8759 | -81.9277 |  |  |  | 18.7316 | 9.99 | 9.72 | -8.5 | 0.21 | -7.6314 | -8.0332 | 9.6872 | 8.0733 | 0.6149 | 15.9812 | 16.0794 | -4.9263 | 0 |  |  | -14.5 | -14.4 | -3.11 | 31.7824 | 31.8928 | 29.9797 | 57.2316 | 57.0671 | -23.6771 | -43.0934 | -21.5729 | 3.5313 | 27.23 | 10.49 | 24.3799 | 23.9288 | -10.94 | -364.2352 |  |  | 22.6392 | -16.4077 | -5.5703 |  |  | -2.7808 | 3.746 | 11.5181 | 12.8085 | 4.36 | -2.77 | 5.5645 | -21.8862 | -2.7 | -2.75 | 18.01 | 21.55 | -20.5091 | -10.2091 | -29.2543 | -27.7727 | 18.0668 | 0.0877 | -9.7855 | -9.1099 | -20.668 | -25.3744 | -9.506 | -74.6935 | -19.4247 |  | -5.2813 | -4.9765 | 11.7344 | -3.7111 | -4.1911 | -9.22 | -18.9243 | -18.5943 | 4.9923 |  | -9.18 | 0 | 4.0814 | -1.4873 | -10.1775 | -10.0648 | 4.08 | 6.9686 | -20.47 | 5.9001 |  | 5.558 | 3.1162 | 3.3857 | 2.52 | -0.6698 | -1.1722 | 5.1911 | 9.3502 | 10.1118 | 19.3394 | 35.152 | 26.6276 | -23.85 | -0.7942 | 0.2383 | 0.53 | 2.2 | -26.1877 |  | 3.518 | 0.411 |  | 18.79 | -43.9574 | -32.0694 | -2.33 | 22.8531 |  | 26.5595 | -8.9442 | -9.4102 | 3.7806 |  |  | -10.5279 | -9.4004 | 0.3067 | -17.6931 | 5.5432 | 6.2572 | 195.5469 | -4.2499 | -8.2518 | -12.7711 | 1.4314 | 9.1501 | 9.3837 |  | -4.0371 | -2.3437 | -2.93 | 6.4478 | 54.5936 | 24.7319 | 80.9702 | 39.5221 | 41.3906 | -14.5324 | -14.3145 | -11.3412 | -11.0997 |  |  | -19.4832 | -19.1536 | -8.5459 | -8.6473 |  |  | -24.5 | -24 | 0.2829 | -3.68 | 62.2332 | 20.4139 | 20.5555 | -17.7 | -36.7 | 4.3 | 3.3 |  | -17.9827 | -115.8073 | -19.2763 | -239.8303 | 12.2181 | -19.2244 | 86.8107 | 73.4544 | 143.184 | 78.5051 |  |  |  |  | 193.9952 | -175.8942 | 17.1345 | -5.272 | -0.9827 |  | -12.88 | -0.611 | -0.617 | 8.16 | -4.72 | -4.425 | -1.4939 | 13.6553 | 0.618 | -19.6 | 2.118 | 1.834 |  |  | 2.8954 | 3.5324 | 2.8266 |  | 20.2 | 6.662 | 0.85 |  | -21.4694 | -4.1316 | -12.4128 | -18.5767 | 0 | -8.7346 | 7.6498 | -22.8 | 5 | 70.9905 | -150.9788
17/10/2025 | 20:00 | 0 | 5.3305 | -10.1542 | 4.0175 | 10.4037 |  | 7.4442 |  | 17.3033 | 6.9568 | 6.6733 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.8753 | 3.9201 | 5.4257 | 5.3055 | 9.3734 | 2.1041 | 0.1574 | 0.1116 |  | -1.2679 | -0.382 | -0.365 | 2.319 | 2.22 | -4.4 | -2.843 | 0.257 |  | -4.53 | -10 | -14.75 | -14.76 | 6.8442 | 3.5554 | 17.113 | 20.3863 | -15.7866 | -12.8601 | -11.8833 | 0.5178 | 0.6525 | -15.8072 | -13.128 | 13.0752 | 13.0933 | 22.3567 | 1.2889 | -3.5 | -3.9 | -20.6581 | -20.936 | -1.1993 |  | -5.7468 | 3.6331 | 1.6307 | 1.1968 | -79.226 | 83.0714 | 83.4681 | -14.6787 | -82.939 |  |  |  | 19.7396 | 9.92 | 9.89 | -8.31 | 0.44 | -7.4974 | -6.2918 | 6.9057 | 5.8074 | -2.9083 | 15.6152 | 15.5263 | -5.3158 |  |  |  | -15.3 | -15.1 | -3.18 | 31.5697 | 31.6185 | 29.8067 | 56.3172 | 56.8271 | -23.2161 | -43.305 | -20.2904 | 3.4665 | 27.68 | 10.83 | 24.0674 | 23.8312 | -10.61 | -351.6734 |  |  | 22.3235 | -16.7905 | -5.2685 | -36.4 | -36.2 | -3.772 | 3.746 | 12.149 | 12.4374 | 4.22 | -3.08 | 6.1845 | -22.0212 | -3.48 | -3.58 | 18.71 | 21.37 | -21.0364 | -10.3636 | -27.429 | -26.6182 | 18.9988 | 0.7052 | -9.4111 | -9.413 | -20.0696 | -24.3294 | -9.41 | -74.1186 | -21.6762 |  | -5.5574 | -4.8085 | 10.9352 | -3.7465 | -3.995 | -10.244 | -18.5424 | -18.0269 | 3.7648 |  | -8.45 | 0 | 3.7966 | -0.502 | -11.0168 | -11.0021 | 4.1949 | 6.43 | -20.5143 | 5.9043 |  | 5.5494 | 3.6445 | 3.4334 | 0 | -1.842 | -1.1722 | 7.2006 | 8.4286 | 9.1889 | 19.3534 |  | 24.9967 | -23.43 | -0.7063 | 0.2364 | 0.14 | 3.91 | -25.7158 |  | 3.503 | 0.734 |  | 20.25 | -43.5274 | -32.5434 | -1.87 | 23.9946 |  | 26.6264 | -8.7695 | -9.3463 | 3.6833 |  |  | -11.3753 | -10.1056 | -0.117 | -18.3857 | 7.4116 | 7.2916 | 197.3697 | -4.4601 | -8.6247 | -12.5739 | 0.6694 |  | 9.186 | 0.7379 | -5.0926 | -3.6939 | -3.77 | 7.099 | 53.9651 | 24.526 | 80.5714 | 37.2087 | 38.542 | -13.7493 | -13.7062 | -10.8817 | -12.1186 |  |  | -20.0655 | -18.802 | -9.8421 | -9.9123 |  |  | -17.2 | -17.4 | 0.2115 | -3.6 | 52.5001 | 15.9249 | 16.0598 | -17.8 | -23.9 | 4.3 | 3.8 |  |  | -114.4196 | -19.193 | -245.826 | 9.2888 | -22.7702 | 81.6017 | 77.3975 | 137.1907 | 75.7772 |  |  |  |  | 183.9468 | -172.7435 | 10.32 | 0.989 | -2.9993 |  | -8.96 | -0.391 | -0.393 | 4.16 | -1.36 | -3.6159 | -4.9485 | 8.0888 | 6.7979 | -16 | 2.54 | 1.709 |  |  | 3.1312 | 3.0572 | 3.1119 |  | 7.7 | 8.3156 | 0.9 |  | -21.7431 | -4.2847 | -12.6345 | -18.4925 | 0 | -8.3413 | 7.6957 | -9.8 | -6.3 | 71.2685 | -148.7407
17/10/2025 | 20:30 | 0 | 5.0654 | -9.7891 | 4.8245 | 10.7392 |  | 6.8452 |  | 16.6619 | 6.6688 | 6.3698 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.9929 | 4.0371 | 4.8339 | 4.7299 | 8.5425 | 2.7716 | 0.2288 | 0.1129 |  | -1.2229 | -0.425 | -0.417 | 1.704 | 0 | -4.4 | -2.855 | 0.242 |  | -4.87 |  | -14.84 | -14.86 | 6.9073 | 3.5652 | 16.7924 | 20.2758 | -15.9818 | -13.128 | -12.8311 | 2.2148 | 1.72 | -16.343 | -13.6638 | 14.2148 | 14.1082 | 21.4335 | 0.8483 | -3.1 | -3.3 | -20.7553 | -20.539 | -0.458 |  | -4.6517 | 3.5682 | 1.9044 | 1.4005 | -81.637 | 83.1019 | 82.7357 | -12.2807 | -85.6449 |  |  |  | 18.1528 | 9.85 | 9.43 | -8.71 | 0.7 | -7.2295 | -6.9616 | 7.1518 | 5.9311 | -2.5541 | 17.4669 | 17.369 | -4.7591 |  |  |  | -16.9 | -16.7 | -3.3 | 31.7709 | 31.2152 | 30.1346 | 57.7719 | 58.2238 | -22.9353 | -44.5451 | -20.2717 | 3.6415 | 28.05 | 10.88 | 23.4424 | 22.8546 | -9.96 | -364.2352 |  |  | 22.7933 | -17.2636 | -5.0717 | -36.4 | -36.2 | -3.7183 | 2.998 | 11.8335 | 11.5097 | 3.4 | -3.08 | 5.766 | -22.1063 | -3.42 | -3.52 | 19.81 | 20.67 | -20.6909 | -9.6364 | -28.0117 | -26.5091 | 17.6983 | 0.0363 | -9.808 | -10.1245 | -20.9742 | -24.6518 | -9.353 | -76.5249 | -17.7508 |  | -5.4258 | -4.6817 | 12.4062 | -4.3951 | -4.582 | -9.22 | -18.4892 | -18.1169 | 4.443 |  | -7.14 | 0 | 3.6193 | -1.1128 | -10.8837 | -10.7723 | 6.0395 | 6.4997 | -21.8104 | 5.5671 |  | 5.2557 | 3.42 | 3.2177 | 0 | -1.842 | -2.0095 | 6.6983 | 7.8061 | 7.8469 | 19.628 |  | 23.0875 | -22.97 | -0.7063 | 0.2795 | -0.11 | 4.4 | -24.4202 | 0 | 3.39 | 0.632 |  | 20.77 | -43.3463 |  | -1.83 | 24.1847 |  | 26.6 | -8.7103 | -9.1631 | 3.5722 |  |  | -11.1962 | -9.9803 | 0.0598 | -19.2231 | 7.7966 | 6.3588 | 192.9238 | -5.1145 | -8.6936 | -12.0204 | 0.864 | 8.7326 | 8.8774 | 0.1407 | -4.5241 | -2.7234 | -2.51 | 4.5995 | 56.5864 | 23.2486 | 80.0927 | 39.2176 | 40.3863 | -15.1205 | -14.5089 | -12.1407 | -12.9093 |  |  | -18.9833 | -18.379 | -9.7992 | -9.6493 |  |  | -16.8 | -17 | 0.3525 | -3.12 | 53.1817 | 16.7845 | 17.0909 | -17.8 | -23.8 | 3.6 | 2.9 |  | -17.9486 | -110.8006 | -18.1487 | -242.6113 | 8.8056 | -21.5773 | 82.1544 | 78.2612 | 140.3075 | 73.82 |  |  |  |  | 186.1308 | -173.676 | 11.5372 | -1.6303 | -3.0921 |  | -8.32 | -0.382 | -0.387 | 3.68 | -1.44 | -3.3543 | -4.744 | 6.5354 | 6.9749 | -14.3 | 1.711 | 1.498 |  |  | 3.3812 | 3.6593 | 2.5003 |  | 7.8 | 8.5244 | 0.61 |  | -21.6259 | -4.3758 | -11.6138 | -19.0246 |  | -8.2368 | 6.95 | -10.4 | -5.8 | 72.6703 | -152.5801
17/10/2025 | 21:00 | 0 | 4.9451 | -9.6188 | 4.7282 | 11.4355 |  | 5.7837 |  | 15.958 | 6.3848 | 6.0924 | -22.2 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.7768 | 3.3406 | 4.7998 | 4.6437 | 8.4529 | 3.0052 | 0.2348 | 0.1087 |  | -1.244 | -0.276 | -0.264 | 2.763 | 0 | -6.6 | -2.928 | 0.273 |  | -4.09 |  | -14.21 | -14.2 | 6.5301 | 3.5996 | 15.8108 | 19.3473 | -18.6403 | -13.262 | -13.055 | 11.6851 | 12.0637 | -18.8882 | -15.5393 | 22.0042 | 26.3642 | 16.7142 | -1.7067 | -1.9 | -1.9 | -17.0996 | -17.7051 | -0.4367 |  | -5.1693 | 3.6281 | 1.6307 | 1.3168 | -64.4551 | 81.576 | 80.813 | -18.3099 | -79.4436 |  |  |  | 17.8534 | 9.85 | 9.18 | -9.24 | 0.67 | -7.8993 | -8.1672 | 8.7461 | 7.1329 | -1.551 | 19.3541 | 19.1112 | -5.2617 |  |  |  | -18.2 | -17.7 | -3.14 | 31.549 | 32.0379 | 30.1375 | 56.9469 | 57.6577 | -21.1294 | -44.2791 | -18.4359 | 3.4312 | 27.17 | 10.32 | 23.1299 | 22.6593 | -9.99 | -7.998 |  |  | 20.5699 | -17.5696 | -5.0196 | -33.9 | -33.5 | -3.4021 | 2.2499 | 10.8873 | 10.582 | 2.58 | -2.95 | 5.208 | -19.7711 | -4.64 | -4.72 | 19.26 | 20.11 | -16.9818 | -8.6727 | -27.848 | -26.4364 | 16.7416 | -0.5226 | -10.8658 | -10.8218 | -21.937 | -24.9165 | -8.965 | -73.38 | -18.3105 |  | -5.4042 | -4.5229 | 12.8781 | -3.5058 | -3.7736 | -11.78 | -18.2372 | -17.8376 | 4.5751 |  | -6.18 | 0 | 3.6328 | 0.7121 | -10.7824 | -10.723 | 6.1122 | 6.4803 | -23.1762 | 5.3448 |  | 5.0559 | 3.7001 | 3.9101 | 0 | -0.3349 | -0.8373 | 4.3539 | 8.145 | 8.0372 | 19.9688 | 35.0178 | 27.7018 | -21.03 | -1.5193 | 0.2355 | 0.06 | 0.35 | -28.1436 | 2.4232 | 3.44 | 0.624 |  | 20.33 | -45.0248 | -32.5932 | -1.76 | 24.5005 |  | 25.622 | -9.1489 | -9.502 | 3.4177 |  |  | -10.8481 | -9.1567 | -0.2539 | -19.264 | 6.3481 | 6.4337 | 195.9835 | -5.2529 | -6.6408 | -12.6737 | -0.0518 | 8.359 | 8.5531 | -1 | -4.233 | -3.3827 | -2.51 | 6.2395 | 56.2582 | 24.4818 | 79.3698 | 38.4998 | 39.6027 | -15.1671 | -15.6539 | -10.8898 | -13.5759 |  |  | -18.9503 | -18.3076 | -9.0119 | -8.9679 |  |  | -17.2 | -17 | 0.3525 | -3.76 | 46.1515 | 19.4545 | 19.3368 | -18.2 | -24.5 | 3.5 | 2.9 | -17.8085 | -17.8293 | -112.2821 | -18.4897 | -243.8016 | 7.9402 | -21.6612 | 80.7942 | 81.4803 | 139.7004 | 71.9658 |  |  |  |  | 181.4398 | -171.9915 | 14.0699 | -5.1604 | -3.4217 |  | -8.72 | -0.547 | -0.551 | 3.28 | -1.76 | -2.7296 | -4.6555 | 6.8864 | 7.3838 | -15.1 | 2.321 | 2.441 | 0.8215 | 0.848 | 2.6907 | 3.6399 | 2.9526 |  | 8.4 | 8.5142 | 0.5 |  | -21.1646 | -6.1958 | -11.0375 | -18.6752 | 1.9671 | -7.2065 | 4.3532 | -10.7 | -5 | 72.9392 | -152.0395
17/10/2025 | 21:30 | 0 | 4.8374 | -9.6494 | 2.9456 | 11.0664 |  | 4.9407 |  | 14.9674 | 5.7058 | 5.5185 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -19.8 | 3.9286 | 3.7104 | 4.5864 | 4.4733 | 7.9423 | 3.5535 | 0.2411 | 0.1489 |  | -1.1627 | -0.387 | -0.366 | 2.528 | -2.22 | -4.4 | -2.696 | 0.269 |  | -4.32 |  | -14.67 | -14.72 | 6.717 | 3.63 | 16.7533 | 20.0226 | -18.1581 | -13.262 | -11.7824 | 10.2434 | 12.0201 | -18.3524 | -15.9411 | 21.8106 | 24.7161 | 18.6027 | 0.3856 | -3.2 | -3.4 | -18.6978 | -18.8528 | -0.3141 |  | -6.2908 | 2.3628 | 1.547 | 1.162 | -68.9108 | 82.9493 | 82.522 | -12.4689 | -85.0776 |  |  |  | 18.8913 | 10.34 | 9.22 | -9.03 | 1.85 | -7.3635 | -7.6314 | 7.7627 | 6.9873 | -1.4117 | 19.4798 | 19.6518 | -6.9668 |  |  |  | -19.9 | -19.3 | -3.24 | 31.2097 | 30.5757 | 28.3438 | 59.7021 | 59.8833 | -23.031 | -45.3992 | -21.6394 | 3.3205 | 25.75 | 9.81 | 21.8799 | 21.5851 | -9.58 | -339.1209 |  |  | 21.2215 | -16.9961 | -4.8861 | -34.2 | -34 | -3.7195 | 1.5019 | 9.3101 | 9.2831 | 1.86 | -2.48 | 6.4945 | -22.6013 | -4.28 | -4.36 | 18.77 | 20.13 | -19.5273 | -9.8182 | -28.5791 | -27.1455 | 14.3618 | -2.8634 | -12.6332 | -12.7325 | -21.7654 | -24.812 | -8.832 | -76.272 | -14.0513 |  | -5.3201 | -4.2992 | 11.972 | -4.8329 | -4.879 | -7.172 | -19.5871 | -19.2862 | 5.0237 |  | -8.72 | -0.1 | 3.4174 | -0.8657 | -10.8092 | -10.7341 | 6.5754 | 6.4067 | -23.3314 | 5.5581 |  | 5.1508 | 2.9049 | 3.7243 | 0 | -1.3397 | -1.5071 | 5.861 | 7.6533 | 7.8521 | 20.2887 | 36.1429 | 27.1843 | -21.37 | -0.9023 | 0.2364 | -0.12 | 1.28 | -27.3044 |  | 3.385 | 0.669 | 3.4059 | 20.78 | -44.706 | -33.1032 | -1.67 | 24.5311 |  | 25.9362 | -8.8421 | -9.3119 | 3.2963 | 0.0735 |  | -10.5585 | -8.0607 | 0.4788 | -20.5679 | 6.904 | 8.0923 | 194.4326 | -5.9356 | -7.3974 | -12.5014 | -0.2981 | 7.9342 | 8.03 | -0.8226 | -2.7431 | 0 | -0.42 | 5.4964 | 51.91 | 28.7514 | 84.485 | 39.5071 | 40.7057 | -15.3077 | -14.8428 | -13.1718 | -14.2853 |  |  | -18.2417 | -17.9615 | -7.8791 | -7.6017 |  |  | -17.3 | -18.1 | 0.4935 | -3.76 | 50.0263 | 19.6738 | 19.7268 | -19.9 | -24.8 | 2.6 | 2.1 | -18.0361 | -18.0318 | -103.0833 | -17.0162 | -246.2754 | 8.0246 | -20.6461 | 84.2438 | 78.4647 | 139.4436 | 71.4041 |  |  |  |  | 185.0751 | -169.9811 | 13.4189 | -4.0626 | -2.9041 |  | -8.48 | -0.472 | -0.479 | 3.2 | -1.36 | -2.578 | -4.6281 | 7.0909 | 7.1489 | -16.4 | 2.315 | 3.139 | 2.9479 | 3.5877 | 2.8473 | 2.5484 | 3.2141 |  | 8.7 | 9.7134 | 0.4 |  | -20.3409 | -5.3445 | -11.9336 | -18.3606 | 0 | -8.7496 | 6.8928 | -11.7 | -3.8 | 74.9649 | -155.2134
17/10/2025 | 22:00 | 0 | 4.312 | -9.0824 | 3.7836 | 11.5237 |  | 4.1631 |  | 15.0058 | 5.8228 | 5.4896 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6245 | 4.7923 | 4.2301 | 4.0015 | 7.173 | 3.4029 | 0.2979 | 0.1466 |  | -1.1986 | -0.481 | -0.436 | 2.415 | 0 | -6.6 | -2.495 | 0.266 |  | -4.73 | -10 | -15.65 | -15.44 | 4.9201 | 3.7785 | 16.337 | 20.0754 | -17.8129 | -11.9224 | -11.366 | 20.9979 | 16.0744 | -18.6203 | -15.9411 | 32.9047 | 26.7518 | 10.2851 | 5.1565 | -4.4 | -4.6 | -22.0093 | -22.4817 | -0.332 |  | -3.817 | 2.1024 | 1.6092 | 1.2294 | -76.2047 | 54.4145 | 54.3534 | -10.5181 | -133.3539 |  |  |  | 16.3665 | 10.18 | 8.72 | -9.22 | 1.78 | -10.3105 | -10.3105 | 11.4252 | 9.8019 | -0.0326 | 20.0468 | 19.9055 | -5.6501 |  |  |  | -17.1 | -16.4 | -2.97 | 31.5315 | 31.4692 | 29.7672 | 45.9866 | 46.5624 | -23.4299 | -28.481 | -22.758 | 3.1363 | 25.14 | 9.55 | 19.8486 | 19.632 | -8.98 | -6.2207 |  |  | 15.416 | -16.9881 | -4.533 | -28 | -27.7 | -3.9819 | 0.3799 | 9.1524 | 7.9843 | 0.84 | -2.51 | 7.4245 | -15.2809 | -4.14 | -4.21 | 19.34 | 19.74 | -12.1091 | -6.2273 | -27.3329 | -26.0273 | 18.2879 | -0.9442 | -10.7485 | -10.3492 | -19.4582 | -22.8053 | -10.364 | -80.2053 | -13.0426 |  | -8.2437 | -7.5026 | 11.769 | -7.8385 | -7.797 | -7.172 | -19.1849 | -18.8342 | 3.3442 |  | -8.45 | 0 | 3.124 | -6.1036 | -10.1513 | -10.1655 | 7.7588 | 5.8764 | -23.3977 | 4.7209 |  | 4.4316 | 3.1119 | 3.4143 | 0 | 2.0095 | 1.842 | 5.861 | 7.6339 | 7.4242 | 20.2675 | 35.8381 | 28.3024 | -20.79 | -0.6294 | 0.2181 | 0.24 | 1.06 | -27.4687 |  | 3.33 | 0.692 |  | 21.01 | -43.3741 | -32.0039 |  | 24.8153 |  | 25.9771 | -8.399 | -8.9657 | 3.1762 |  |  | -11.0861 | -9.4756 | 0.8549 | -21.7587 | 7.4493 | 6.3288 | 189.1576 | -6.9423 | -8.2011 | -11.4204 | -0.6242 | 7.4938 | 7.6424 | -1.323 | -4.3718 | -2.7526 | -2.51 | 5.1818 | 57.644 | 23.4144 | 80.9073 | 39.7355 | 40.4543 | -14.3878 | -14.9998 | -13.6095 | -14.4619 | 41.8326 | 42.1931 | -18.5603 | -17.8297 | -6.4809 | -6.4645 |  |  | -17.8 | -17.7 | 0.5283 | -4.72 | 47.7038 | 18.5549 | 18.936 | -19.9 | -23.9 | 3.5 | 2.9 |  | -17.9929 | -104.5628 | -17.4528 | -244.0977 | 7.0563 | -20.849 | 81.4253 | 80.4982 | 142.2703 | 72.2737 |  |  |  |  | 180.4636 | -172.6991 | 6.5728 | -0.6617 | -2.4842 |  | -7.92 | -0.458 | -0.464 | 3.44 | -1.04 | -1.8536 | -4.686 | 7.0329 | 7.9118 | -16.1 | 1.903 | 3.107 | 2.4727 | 2.8413 | 2.9522 | 2.9046 | 2.8866 |  | 8.5 | 9.0533 | 0.38 |  | -20.4505 | -5.8068 | -12.4287 | -17.3816 | 0 | -8.6583 | 5.7869 | -10.6 | -4.4 | 77.0207 | -162.6606
17/10/2025 | 22:30 | 0 | 4.2603 | -8.95 | 4.6288 | 11.3029 |  | 3.274 |  | 14.0637 | 5.3608 | 5.0283 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5048 | 5.5982 | 3.0173 | 2.7918 | 5.1015 | 0.6132 | 0.6901 | 0.1129 |  | -1.0756 | -0.744 | -0.733 | 2.41 | 0 | -13.2 | -2.488 | 0.259 |  | -6.79 |  | -15.93 | -16 | 5.5992 | 3.4707 | 21.4525 | 23.0363 | -12.9628 | -12.1903 | -12.4592 | 1.7888 | 1.8207 | -14.3336 | -11.3865 | 16.6756 | 16.7714 | -2.2478 | 7.5056 | -4.9 | -5.2 | -23.4488 | -23.3833 | -0.3773 |  | -6.1035 | 2.3585 | 1.5768 | 1.1843 | -100.4364 | 56.2456 | 56.154 | -1.2116 | -151.2783 |  |  |  | 15.3386 | 10.05 | 8.41 | -10.07 | 1.25 | -7.6314 | -7.3635 | 8.9378 | 7.8481 | 0.3555 | 16.2422 | 16.218 | -5.2684 |  |  |  | -19.1 | -18.5 | -3.07 | 28.2338 | 28.5377 | 26.2357 | 47.9942 | 48.8059 | -24.7967 | -30.5516 | -24.5842 | 3.1855 | 24.12 | 8.95 | 18.5986 | 18.3624 | -8.3 | -238.6362 |  |  | 16.3773 | -17.2895 | -4.1734 |  |  | -4.0491 | -0.374 | 8.2061 | 6.6855 | -0.15 | -2.46 | 9.0675 | -17.021 | -7.5 | -7.4 | 23.46 | 18.54 | -16.0909 | -7.9727 | -25.152 | -23.8545 | 15.5967 | -3.2192 | -12.126 | -12.002 | -18.4219 | -21.9803 | -10.843 | -90.2733 | -8.3973 |  | -8.2641 | -7.4311 | 10.7868 | -7.5669 | -8.0257 | -3.076 | -18.1708 | -17.7832 | 2.1416 |  | -10.61 | 0 | 2.9062 | -4.5786 | -10.7189 | -10.5828 | 7.2835 | 3.78 | -21.6062 | 5.4685 |  | 5.0669 | 3.3804 | 3.3318 | 0 | -0.6698 | -1.3397 | 9.545 | 5.8627 | 5.2989 | 22.1855 | 37.1821 | 25.6852 | -21.51 | -0.7173 | 0.2181 | 0.21 | 2.44 | -25.9424 | 0 | 3.284 | 0.613 |  | 20.6 | -43.5674 | -32.6063 | -1.84 | 24.0451 |  | 25.7622 | -7.5671 | -8.06 | 2.9404 |  |  | -10.9193 | -9.9915 | 1.1615 | -23.3088 | 6.3075 | 5.6573 | 180.2635 | -8.0927 | -9.3312 | -10.4424 |  | 7.0177 | 7.1441 | -1 | -2.4986 | 0 | -4.61 | 7.0002 | 64.5061 | 18.618 | 86.082 | 39.2737 | 40.3919 | -14.2547 | -14.6196 | -12.7784 | -15.051 |  |  | -20.2907 | -19.648 | -6.6168 | -6.7684 |  |  | -17.4 | -17.4 | 0.4056 | -5.6 | 48.5289 | 18.5865 | 18.4679 | -20.3 | -23 | 3.8 | 2.9 |  |  | -103.2019 | -20.0936 | -244.1354 | 13.7768 | -21.1606 | 83.1595 | 82.2319 | 141.8069 | 71.7785 |  |  |  |  | 179.59 | -172.2477 | 9.5644 | 0.5173 | -1.0291 |  | -7.36 | -0.44 | -0.446 | 2.24 | -1.12 | -2.2517 | -4.686 | 7.0909 | 8.0308 | -16.7 | 0.827 | 0.53 | 2.704 | 3.123 | 2.9321 | 2.7215 | 3.4325 |  | 7.4 | 9.6196 | 0.31 |  | -21.3015 | -6.1733 | -11.8578 | -19.1278 | 0 | -7.7864 | 5.3481 | -9.8 | -4.8 | 84.6632 | -173.3421
17/10/2025 | 23:00 | 0 | 4.0272 | -8.7633 | 4.5256 | 10.8925 |  | 3.1423 |  | 12.9389 | 4.7929 | 4.4783 | -22.2 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.703 | 6.2954 | 2.7728 | 2.544 | 4.4216 | 0.8641 | 0.6423 | 0.1127 |  | -1.0966 | -0.869 | -0.849 | 2.406 | 0 | -11 | -2.461 | 0.252 |  | -7.89 |  | -15.83 | -15.88 | 5.3921 | 3.4048 | 20.9019 | 22.4495 | -11.3744 | -13.6638 | -13.2352 | 3.061 | 3.552 | -14.0657 | -11.7884 | 19.421 | 21.1264 | -7.3223 | 7.7585 | -4.9 | -5.2 | -22.8234 | -23.3283 | -0.3544 |  | -7.3817 | 1.8758 | 0 | 0.3888 | -106.8148 | 52.4308 | 52.6749 | 13.2155 | -160.3102 |  |  |  | 12.2549 | 9.71 | 8.07 | -11.87 | -0.65 | -5.3541 | -5.0862 | 7.1413 | 5.8705 | 1.3782 | 12.6419 | 12.6673 | -7.4237 |  |  |  | -21.1 | -20.4 | -2.68 | 23.9965 | 23.9702 | 22.4064 | 48.8895 | 49.2105 | -24.6234 | -29.1897 | -23.9649 | 2.9745 | 23.16 | 8.46 | 16.8799 | 16.7999 | -8.2 | -276.3214 |  |  | 18.2563 | -14.4287 | -4.1186 | -23.2 | -23 | -5.0391 | -1.4961 | 7.5752 | 5.3867 | -1.08 | -2.44 | 8.37 | -18.2735 | -9.31 | -9.47 | 25.42 | 17.35 | -18.6 | -9.2636 | -22.6242 | -22.0909 | 11.6669 | -7.0173 | -14.9742 | -14.9032 | -18.8608 | -21.6702 | -9.976 | -105.8714 | -10.2266 |  | -8.0416 | -7.2288 | 10.2696 | -7.4303 | -7.1859 | -4.612 | -17.1539 | -16.7938 | 0.8206 |  | -10.39 | 0 | 2.8448 | -3.4897 | -10.4614 | -10.3005 | 6.7711 | 2.8405 | -21.4304 | 5.3853 |  | 5.0974 | 3.3166 | 3.2568 | 0 | -2.3444 | -2.6793 | 7.8704 | 3.8753 | 4.4107 | 24.3613 | 39.132 | 27.697 | -20.74 | -1.6072 | 0.2007 | 0.72 | -0.41 | -28.0256 |  | 3.329 | 0.405 |  | 20.19 | -45.1193 | -33.3412 | -1.75 | 24.0485 |  | 23.0159 | -5.9933 | -6.1839 | 2.713 |  |  |  | -10.8768 | 2.008 | -22.5016 | 7.305 | 5.8686 | 169.6172 | -9.4217 | -10.0708 | -8.278 | -0.5482 | 6.7101 | 6.7565 |  | -2.007 | 0 | -5.87 | 9.3533 | 68.0341 | 14.2442 | 82.765 | 38.2025 | 39.69 | -14.3721 | -14.7845 | -10.0843 | 0 |  |  | -22.1474 | -21.7079 | -6.4165 | -6.4807 |  |  | -17.1 | -17.6 | 0.1419 | -6.32 | 50.1229 | 16.1796 | 16.109 | -20.8 | -21.8 | 6.1 | 5.5 | -18.2593 | -18.2169 | -100.6192 | -16.8927 | -245.6746 | 8.0922 | -20.3027 | 80.1199 | 84.9719 | 146.8035 | 75.5668 |  |  |  |  | 178.1705 | -176.5267 | 0.039 | 11.0581 | -0.8435 |  | -7.6 | -0.293 | -0.297 | 2.48 | -0.96 | -2.0818 | -4.3626 | 6.7704 | 8.2628 | -16.3 | 1.888 | 1.688 |  |  | 4.8545 | 3.4552 | 2.9432 |  | 7.4 | 9.4425 | 0.24 |  | -21.8197 | -5.8241 | -11.5769 | -18.9747 | 0 | -7.4915 | 5.0556 | -9.6 | -5.7 | 86.7569 | -176.8248
17/10/2025 | 23:30 | 0 | 3.8003 | -8.5049 | 5.2265 | 10.2936 |  | 2.4698 |  | 12.2952 | 4.4209 | 4.0817 | -22.2 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.9476 | 5.9614 | 2.128 | 2.1669 | 3.8461 | 1.0139 | 0.9829 | 0.1184 |  | -1.22 | -0.772 | -0.815 | 2.265 | 0 | -13.2 | -2.463 | 0.241 |  | -7.21 |  | -16.04 | -15.99 | 5.0864 | 3.5556 | 19.6999 | 21.4649 | -13.4169 | -11.9224 | -11.9867 | 12.0907 | 25.5751 | -16.477 | -16.343 | 36.5384 | 20.8394 | -11.502 | 6.8653 | -4.7 | -5 | -24.8664 | -23.7116 | -0.2397 |  | -2.7008 | 1.9012 |  | 0.1965 | -95.4924 | 32.96 | 32.8684 | -3.3307 | -193.6665 |  |  |  | 9.74 | 9.08 | 7.46 | -12.28 | -1.97 | -10.7124 | -10.3105 | 11.9048 | 10.8044 | -0.6585 | 0.4282 | 0.4418 | -2.9186 |  |  |  | -19 | -18.4 | -2.64 | 18.0187 | 18.3348 | 17.0376 | 45.1032 | 44.8436 | -27.53 | -20.1472 | -26.8244 | 2.5013 | 23.65 | 8.72 | 15.0049 | 14.9445 | -7.46 | -175.8367 |  |  | 2.556 | -14.5635 | -3.6464 | -17.6 | -17.5 | -6.3721 | -1.8701 | 8.2061 | 4.4589 | -1.58 | -3.15 | 7.8585 | -3.5577 | -9.68 | -9.88 | 24.68 | 16.13 | -4.0545 | -2.0818 | -21.9673 | -20.7727 | 16.296 | -1.7532 | -9.6412 | -9.6734 | -20.6133 | -21.788 | -8.912 | -92.7955 | -10.6962 |  | -8.0008 | -7.3754 | 10.7547 | -7.8848 | -7.9929 | -4.612 | -16.5651 | -16.1406 | 0.4941 |  | -9.66 | 0 | 2.8162 | -4.8941 | -10.284 | -10.12 | 7.2995 | 3.0006 | -21.4598 | 5.3097 |  | 5.0859 | 3.8735 | 4.0048 | 2.7621 | 3.0142 | 2.3444 | 7.2006 | 2.9503 | 2.919 | 23.2018 | 37.2158 | 28.2731 | -20.43 | -1.0652 | 0.1916 | 0.44 | -0.48 | -28.275 |  | 3.36 | 0.737 |  | 21.71 | -43.7929 | -31.5489 | -1.17 | 21.5087 |  | 23.5172 | -6.2398 | -6.6455 | 2.4987 |  |  | -10.3485 | -9.6594 | 2.6477 | -23.3282 | 7.3752 | 5.3875 | 170.4872 | -9.7197 | -9.565 | -8.8316 | -0.3862 | 6.5123 | 6.5271 | -1 | -2.2491 | 0 | -5.03 | 7.162 | 69.6216 | 16.9661 | 77.4486 | 38.1516 | 38.5985 | -13.1679 | -13.8986 | 0 | 0 |  |  | -23.2735 | -22.9274 | -6.2655 | -5.3777 |  |  | -15.3 | -15.3 | 0.1767 | -7.36 | 47.6279 | 15.3998 | 15.5107 | -20.8 | -20.5 | 7.1 | 6.3 |  | -18.2265 | -92.9803 | -19.0473 | -246.7632 | 5.8039 | -20.0598 | 82.2613 | 80.0307 | 143.0389 | 75.9425 |  |  |  |  | 174.5765 | -176.0046 | -3.178 | 9.5365 | -0.7947 |  | -6.88 | -0.4 | -0.413 | 1.92 | 0 | -2.7089 | -5.742 | 7.2679 | 8.3818 | -15.6 | 2.128 | 2.061 | 2.4738 | 2.8275 | 3.4336 | 2.8603 | 3.3221 |  | 6.1 | 10.4437 | 0.08 |  | -22.3043 | -5.5241 | -11.4348 | -18.9097 | 0 | -7.2512 | 5.2228 | -8 | -6.6 | 85.2814 | -177.8578
18/10/2025 | 00:00 | 0 | 3.8013 | -8.4591 | 5.0156 | 9.1672 |  | 2.308 |  | 11.4393 | 4.0589 | 3.7534 | -24.42 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2061 | 6.3941 | 3.1363 | 3.0307 | 5.5309 | 2.6956 | 1.84 | 0.1114 |  | -1.0478 | -1.079 | -1.042 | 2.29 | 2.22 | -13.2 | -2.328 | 0.238 |  | -10.19 |  | -15.36 | -15.28 | 4.1694 | 3.5128 | 20.0047 | 21.9591 | -11.8586 | -13.3959 | -13.4373 | 9.9973 | 11.3013 | -15.4053 | -13.7978 | 24.9939 | 24.8167 | -15.9389 | 7.6007 | -4.8 | -5 | -24.0088 | -24.1302 | -0.2966 |  | -1.1837 | 2.3683 |  | 0.0407 | -97.3235 | 35.7372 | 35.3709 | -0.9562 | -194.7696 |  |  |  | 9.8798 | 9.34 | 7.42 | -12.93 | -1.88 | -14.3292 | -14.5971 | 15.3415 | 14.4586 | -0.6025 | -5.2767 | -5.2861 | -1.544 |  |  |  | -20.8 | -20 | -2.7 | 13.7263 | 13.7406 | 12.6895 | 48.408 | 48.0825 | -28.3853 | -23.3801 | -29.6468 | 2.6537 | 23.52 | 8.7 | 15.0049 | 15.1398 | -7.07 | -188.3985 |  |  | -5.7038 | -15.0976 | -3.5326 | -19.9 | -19.8 | -6.1743 | -2.6181 | 8.2061 | 3.5312 | -2.39 | -3.34 | 7.3625 | 3.2427 | -9.91 | -10.1 | 23.97 | 14.7 | 2.3636 | 0.7273 | -22.143 | -21.6 | 14.4834 | -3.4294 | -9.7436 | -9.7745 | -20.576 | -21.783 | -8.58 | -95.5431 | -9.0177 |  | -8.6554 | -7.7549 | 9.0028 | -7.7092 | -7.4924 | -6.148 | -14.3511 | -13.969 | -0.6924 |  | -9.46 | 0 | 2.8674 | -4.9267 | -8.9828 | -8.9618 | 6.8854 | 2.7061 | -20.4657 | 4.6354 |  | 4.3662 | 3.2056 | 3.7087 | 0 | 4.6888 | 4.0189 | -1.1722 | 3.1166 | 2.9344 | 14.7653 | 29.6406 | 28.5954 | -20.55 | -1.7116 | 0.1952 | 1.01 | -0.73 | -28.0133 | 2.0439 | 3.251 | 0.639 |  | 23.54 | -39.7712 | -28.675 | -1.27 | 23.6487 |  | 22.9489 | -6.3645 | -6.9744 | 2.3701 |  |  | -10.9426 | -9.1916 | 3.0703 | -22.9239 | 5.9722 | 7.2285 | 156.4487 | -10.0157 | -8.7926 | -8.5444 | -0.5044 | 6.3439 | 6.3609 |  | -4.2284 | -3.0556 | -7.12 | 11.5062 | 75.5166 | 10.8407 | 77.1661 | 37.1763 | 37.3715 | -12.195 | -13.3816 | -9.6143 | -13.9077 |  |  | -22.4166 | -22.1309 | -5.9129 | -5.3919 |  |  | -15.7 | -15.7 | 0.054 | -8.24 | 48.0943 | 15.7654 | 15.6341 | -20.4 | -20.1 | 6.9 | 6.3 | -18.2467 | -18.167 | -95.4196 | -20.3181 | -244.0259 | 9.4961 | -18.1689 | 77.4757 | 88.8132 | 144.1436 | 74.2798 |  |  |  |  | 168.1983 | -176.9215 | -8.4619 | 16.9509 | -0.3967 |  | -6.8 | -0.359 | -0.361 | 1.36 | 0.32 | -2.6043 | -6.0044 | 7.3838 | 8.2933 | -15.9 | 2.069 | 2.729 |  |  | 2.8187 | 2.0915 | 2.9399 |  | 5.3 | 10.0522 | 0.05 |  | -20.6111 | -6.4844 | -12.1672 | -17.1317 | 2.91 | -8.5333 | 5.236 | -7.1 | -7.8 | 89.585 | -180.0272
MÁXIMO |  | 0 | 6.2305 | -7.4891 | 9.916 | 13.5833 | 0 | 11.8158 | 0 | 27.2477 | 11.9856 | 11.6969 | -8.88 | -22 | 11 | 6.624 | -13.2 | 4.2061 | 6.9171 | 6.7777 | 6.7612 | 11.537 | 4.5324 | 2.3068 | 1.6292 | 0 | -0.3275 | 0.015 | 0.042 | 3.697 | 4.44 | 4.4 | 0.43 | 0.273 | 0 | -1.21 | -10 | -14.13 | -14.14 | 8.2998 | 3.9767 | 22.5644 | 26.434 | 0 | -4.1527 | -4.1588 | 27.5944 | 25.5751 | -11.7884 | -8.4394 | 46.0367 | 35.5395 | 99.7113 | 13.3698 | -1.9 | -1.9 | -17.0996 | -17.7051 | -0.2397 | 0 | 3.8195 | 6.8033 | 4.967 | 3.3972 | -61.6779 | 100.4669 | 100.589 | 13.2155 | -73.5339 | 0 | 0 | 0 | 30.8767 | 12.95 | 12 | -1.05 | 10.06 | -5.2201 | -4.9522 | 18.1656 | 16.4869 | 5.542 | 47.7621 | 47.7702 | 3.8034 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6.8 | -2.35 | 52.3312 | 51.7198 | 49.4508 | 71.7603 | 71.6244 | -19.7532 | -20.1472 | -14.2274 | 4.3608 | 36.64 | 22.77 | 27.1924 | 26.4679 | -6.06 | 63.1883 | 0 | 0 | 25.2002 | -14.4287 | -2.7299 | -12 | -11.8 | -1.0376 | 8.9822 | 24.6084 | 19.8593 | 9.83 | -1.2 | 17.081 | 4.3877 | -2.7 | -2.75 | 39.58 | 26.84 | 3.3091 | 1.5273 | -18.6948 | -17.9364 | 52.8506 | 27.3738 | 17.8391 | 18.2332 | 1.2807 | -3.2752 | -7.797 | -13.2044 | -8.3973 | 0 | -5.2813 | -4.2992 | 16.7789 | 1.193 | 0.4765 | 40.976 | 0 | -11.5694 | 5.0819 | 6.4 | -3.78 | 9.6 | 6.7154 | 2.8042 | -5.9648 | -3.2584 | 9.3255 | 6.996 | 0 | 5.9043 | 0 | 5.558 | 3.8735 | 4.0048 | 3.2801 | 10.2148 | 10.0474 | 11.2196 | 12.9741 | 12.8718 | 24.9042 | 39.132 | 35.1043 | -15.97 | 1.1046 | 0.2804 | 1.59 | 4.4 | -19.7659 | 2.7516 | 3.934 | 1.171 | 3.4059 | 23.54 | -21.0263 | -10.8245 | -1.17 | 27.9009 | 0 | 33.4578 | -5.0738 | -5.3418 | 3.7815 | 0.0818 | 0 | -8.9332 | -5.7163 | 3.3283 | -17.3172 | 8.7983 | 8.7635 | 201.95 | -2.285 | -3.6083 | 2.0419 | 1.8422 | 9.1501 | 9.4154 | 2.7166 | -2.007 | 0 | -0.42 | 12.9854 | 86.7243 | 47.5854 | 86.082 | 39.7355 | 41.3906 | 0 | 5.7115 | 0 | 0 | 41.8326 | 42.1931 | -15.528 | -15.0996 | -5.7113 | -5.3777 | 38.16 | 39.69 | -15.3 | -15.3 | 0.8267 | 15.28 | 66.8334 | 26.373 | 26.1072 | -12.7 | -18.8 | 14.1 | 13.6 | -17.5035 | -17.3354 | -89.5308 | 2.5565 | -194.3719 | 15.245 | -16.829 | 86.8107 | 127.3118 | 146.8035 | 122.4288 | 13.5298 | 29.7115 | 27.2142 | 48.8508 | 193.9952 | -165.8828 | 34.724 | 71.4257 | -0.3967 | 0 | -6.08 | 0.545 | 0.531 | 8.16 | 0.32 | -1.3075 | -0.6424 | 13.6553 | 15.0011 | -10.3 | 2.54 | 3.139 | 2.9479 | 3.5877 | 5.3073 | 3.9067 | 3.6629 | 0 | 20.2 | 10.4437 | 1.49 | 0 | -15.0533 | 6.737 | -11.0375 | -12.1363 | 4.2079 | -7.2065 | 13.9421 | -6 | 5 | 89.585 | -93.8216
MÍNIMO |  | 0 | 2.8676 | -11.1285 | 2.0016 | 9.1672 | 0 | 2.308 | 0 | 7.8248 | 2.5989 | 3.7534 | -26.64 | -35.2 | -4.4 | -0.828 | -24.2 | -3.3285 | -5.4888 | 2.128 | 2.1669 | 3.8461 | 0.6132 | -1.8024 | 0.1026 | 0 | -1.2803 | -1.079 | -1.042 | 0.781 | -13.32 | -17.6 | -2.928 | 0.179 | 0 | -10.19 | -10 | -16.62 | -16.64 | 2.4791 | 3.1479 | 13.0851 | 16.395 | -18.6403 | -13.6638 | -13.4373 | -1.4809 | -1.4243 | -19.558 | -16.8788 | 11.4944 | 0 | -15.9389 | -1.7067 | -6.9 | -7.5 | -28.3535 | -28.1766 | -2.4007 | 0 | -10.5843 | 1.3378 | 0 | -0.4151 | -139.1033 | 32.96 | 32.8684 | -65.8808 | -213.2626 | 0 | 0 | 0 | 4.2613 | 7.65 | 5.34 | -16.23 | -4.98 | -17.8121 | -15.8027 | 6.9057 | 5.8074 | -4.3976 | -5.2767 | -5.2861 | -9.9185 | 0 | 0 | 0 | -29.2 | -27.6 | -4.86 | 10.1012 | 10.573 | 9.392 | 42.5205 | 43.5401 | -28.7135 | -61.1604 | -29.6468 | 1.9704 | 20 | 7.16 | 14.0674 | 14.1632 | -12.66 | -364.2352 | 0 | 0 | -5.7038 | -21.1616 | -6.6488 | -40 | -39.9 | -6.4905 | -4.8622 | -0.4731 | 0.3769 | -4.86 | -4.4 | 5.208 | -25.1164 | -15.21 | -15.48 | 18.01 | 13.17 | -22.3636 | -11.6 | -31.9168 | -29.9636 | 9.6326 | -18.0377 | -23.7978 | -23.0716 | -21.937 | -25.5538 | -12.379 | -105.8714 | -56.7202 | 0 | -15.4438 | -13.8053 | 0 | -17.6853 | -16.4633 | -11.78 | -24.063 | -23.6543 | -12.9103 | -16.57 | -19.6 | -3.1 | 2.6505 | -29.6383 | -14.0869 | -11.0021 | 2.3611 | -15.6653 | -23.3977 | 3.7194 | 0 | 3.5483 | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.6793 | -27.6303 | 0.2556 | 0.308 | -6.3733 | 0 | 20.1089 | -24.96 | -2.4184 | 0.1119 | -0.38 | -2.36 | -34.1804 | 0 | 2.956 | 0.405 | 3.2441 | 11.73 | -45.1193 | -33.3412 | -2.94 | 16.5776 | 0 | 21.2275 | -11.9086 | -12.5265 | 1.766 | 0.0203 | 0 | -12.8734 | -22.5336 | -0.3981 | -27.473 | 4.5454 | 5.192 | 156.4487 | -10.0157 | -10.7123 | -16.9744 | -1.3432 | 5.8898 | 5.8705 | -2.225 | -22.7336 | -21.9828 | -12.15 | -6.0784 | 24.0332 | -23.1132 | 48.1668 | 11.7719 | 13.4305 | -15.3077 | -15.6539 | -15.6924 | -17.6852 | 10.1616 | 8.4482 | -30.4477 | -29.7281 | -25.2444 | -25.2792 | 11.31 | 11.29 | -24.5 | -24 | 0.0357 | -11.04 | 18.3033 | 14.8238 | 14.7761 | -20.8 | -36.7 | -1.6 | -2.1 | -18.746 | -18.6531 | -161.8766 | -25.1242 | -258.5717 | -17.5358 | -29.4105 | 44.6562 | 73.4544 | 43.3669 | 61.8767 | -32.4737 | 7.1344 | 8.0433 | -14.4394 | 53.8695 | -238.7273 | -66.9607 | -29.1315 | -4.8963 | 0 | -12.88 | -1.149 | -1.153 | 0.72 | -4.72 | -4.7077 | -6.0044 | 2.4033 | 0.618 | -22.9 | -4.271 | -4.626 | 0 | 0 | 2.0584 | 2.0915 | 1.9207 | 0 | 3.6 | 5.9046 | -0.06 | 0 | -25.8434 | -8.4554 | -20.6346 | -22.2909 | -9.8024 | -25.1369 | 2.6613 | -22.8 | -9.9 | 27.4552 | -189.8265
PROMEDIO |  | 0 | 4.5804 | -9.3097 | 3.7105 | 11.5251 | 0 | 8.1711 | 0 | 16.9796 | 7.006 | 7.3867 | -18.3612 | -27.5647 | 3.7086 | 2.5431 | -18.9333 | -0.10362 | 2.7334 | 4.6016 | 4.5344 | 8.1426 | 2.7805 | 0.65382 | 0.63542 | 0 | -0.99299 | -0.44333 | -0.42496 | 2.7643 | -2.8213 | -6.6 | -1.7174 | 0.23415 | 0 | -4.9796 | -10 | -15.5306 | -15.5679 | 5.4673 | 3.5291 | 18.8205 | 21.5102 | -14.6591 | -8.8385 | -8.4725 | 7.2554 | 7.5602 | -15.3662 | -13.0415 | 27.2062 | 16.9221 | 30.8792 | 8.4008 | -5.1542 | -5.5938 | -25.0247 | -24.9196 | -1.6409 | 0 | -3.2969 | 3.8787 | 2.9065 | 1.3973 | -96.406 | 64.3171 | 64.277 | -28.1185 | -135.6912 | 0 | 0 | 0 | 18.0269 | 10.2044 | 8.836 | -8.7915 | 1.9094 | -10.0426 | -9.9003 | 11.8068 | 10.3343 | -0.15005 | 19.1077 | 19.0888 | -3.2307 | 0 | 0 | 0 | -16.9146 | -16.5521 | -3.5352 | 30.3756 | 30.4545 | 28.6648 | 52.8696 | 53.3531 | -24.8369 | -36.9337 | -22.4548 | 3.1776 | 28.97 | 15.2521 | 20.3727 | 20.1426 | -9.485 | -104.5584 | 0 | 0 | 7.5155 | -18.2251 | -4.8424 | -28.9364 | -28.7382 | -3.5195 | 2.4826 | 11.7316 | 10.7083 | 2.9089 | -3.1087 | 10.6049 | -8.1505 | -10.8956 | -11.0383 | 29.6846 | 19.9554 | -8.6454 | -4.4545 | -25.1214 | -23.9057 | 30.5003 | 4.2669 | -3.9139 | -3.7444 | -12.9364 | -16.1522 | -10.3842 | -62.6316 | -30.5248 | 0 | -10.6506 | -9.7041 | 7.197 | -7.8412 | -7.923 | 4.9132 | -17.2734 | -16.783 | -1.8701 | -1.2673 | -10.7731 | 0.49167 | 4.4547 | -12.6006 | -9.3379 | -7.3842 | 5.3481 | -1.4299 | -15.3126 | 4.8372 | 0 | 4.5491 | 2.7788 | 3.263 | 1.0353 | 2.477 | 2.2048 | -1.0815 | 7.0706 | 7.1157 | 14.496 | 28.2152 | 26.9338 | -19.6208 | -1.0066 | 0.1951 | 0.39187 | 0.25938 | -26.9723 | 1.5253 | 3.3412 | 0.7875 | 3.3183 | 17.4202 | -37.5917 | -25.8887 | -1.8782 | 22.5109 | 0 | 25.7185 | -8.5161 | -8.9682 | 2.657 | 0.054071 | 0 | -10.8174 | -12.5255 | 1.6873 | -23.1271 | 6.7497 | 6.6166 | 182.4829 | -5.0553 | -7.8957 | -9.1386 | 0.2996 | 7.5369 | 7.6399 | -0.41953 | -12.6001 | -11.1064 | -6.1108 | 6.9554 | 54.0018 | 18.5471 | 67.8518 | 27.3699 | 27.9731 | -9.948 | -8.9344 | -13.1808 | -14.3437 | 27.8331 | 28.691 | -21.8851 | -21.2772 | -13.3163 | -13.2165 | 25.5979 | 25.5752 | -19.8938 | -20.05 | 0.31923 | -0.32167 | 44.4035 | 20.093 | 19.9684 | -16.5383 | -23.4854 | 5.5792 | 4.9979 | -18.1254 | -18.0666 | -122.3143 | -12.3272 | -230.6462 | -2.2772 | -21.9264 | 68.7628 | 98.4007 | 102.0509 | 89.2902 | -15.0868 | 17.3137 | 16.9531 | 29.976 | 130.3953 | -196.4802 | -8.4753 | 12.8409 | -2.4226 | 0 | -9.3667 | -0.21563 | -0.22169 | 4.35 | -2.465 | -2.5905 | -3.3169 | 6.4197 | 7.7998 | -16.6417 | -0.97519 | -0.97429 | 2.2828 | 2.6389 | 3.1822 | 2.9622 | 2.7706 | 0 | 8.0458 | 7.8615 | 0.69229 | 0 | -19.3249 | -4.759 | -14.9973 | -16.019 | 0.30432 | -13.0538 | 8.319 | -10.3396 | -5.2875 | 66.86 | -143.3054
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 17 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
17/10/2025 | 00:30 | 69.82 | 69.08 | 51.3064 | 50.9694 | 424.7549 | 665.9307 | 129.189 | 128.7774 | 380.123 | 318.864 | 956.9534
17/10/2025 | 01:00 | 69.56 | 69.47 | 51.0384 | 52.1181 | 423.9956 | 666.1821 | 128.4003 | 129.691 | 380.9658 | 321.3026 | 960.3597
17/10/2025 | 01:30 | 61.75 | 61.16 | 46.2159 | 46.2861 | 379.8369 | 595.2489 | 126.4883 | 126.3454 | 378.5775 | 323.0551 | 954.4663
17/10/2025 | 02:00 | 64.83 | 64.81 | 47.5555 | 47.2156 | 384.606 | 609.0171 | 123.974 | 123.6366 | 374.5422 | 314.4954 | 936.6482
17/10/2025 | 02:30 | 67.04 | 66.43 | 48.4932 | 48.4125 | 386.987 | 617.3627 | 125.3081 | 124.6361 | 374.1883 | 315.5945 | 939.727
17/10/2025 | 03:00 | 70.76 | 69.24 | 50.2347 | 51.4672 | 412.5962 | 654.2981 | 127.8341 | 128.189 | 382.8956 | 325.9396 | 964.8583
17/10/2025 | 03:30 | 64.09 | 62.97 | 46.8857 | 46.9164 | 374.7598 | 595.6219 | 128.4531 | 128.6966 | 380.6244 | 322.7303 | 960.5044
17/10/2025 | 04:00 | 60.57 | 59.85 | 45.4122 | 45.7241 | 372.6926 | 584.2489 | 130.8816 | 130.4796 | 393.5939 | 328.2417 | 983.1968
17/10/2025 | 04:30 | 62.13 | 61.5 | 46.4838 | 47.0825 | 390.5442 | 607.7405 | 134.1074 | 135.1115 | 398.6931 | 335.4865 | 1003.3985
17/10/2025 | 05:00 | 63.3 | 62.7 | 46.8857 | 47.2945 | 395.0968 | 615.277 | 134.1198 | 134.8618 | 396.1426 | 333.4227 | 998.5469
17/10/2025 | 05:30 | 61.86 | 61.32 | 45.814 | 46.0158 | 387.7351 | 602.7449 | 133.6517 | 134.8707 | 397.6219 | 327.6359 | 993.7802
17/10/2025 | 06:00 | 60.94 | 61.27 | 47.0197 | 47.2938 | 384.934 | 601.4575 | 123.3564 | 124.4663 | 351.2096 | 298.7205 | 897.7528
17/10/2025 | 06:30 | 61.34 | 60.7 | 46.082 | 46.4623 | 394.6591 | 609.2434 | 99.8192 | 98.6354 | 248.5024 | 206.1694 | 653.1264
17/10/2025 | 07:00 | 63.28 | 63.21 | 47.6895 | 48.3235 | 421.7306 | 644.2336 | 64.3109 | 65.3338 | 74.5016 | 49.4489 | 253.5952
17/10/2025 | 07:30 | 69.05 | 68.15 | 52.378 | 52.8246 | 462.9991 | 705.4017 | 54.308 | 54.4507 | 0 | 7.0902 | 115.8489
17/10/2025 | 08:00 | 64.54 | 64.2 | 49.8328 | 49.2276 | 443.7723 | 671.5727 | 53.7701 | 55.9489 | 0 | 2.4099 | 112.1289
17/10/2025 | 08:30 | 63.44 | 62.74 | 45.814 | 45.3265 | 457.085 | 674.4055 | 61.2938 | 62.6771 | 0 | 0 | 123.9709
17/10/2025 | 09:00 | 70.96 | 70.26 | 50.1007 | 50.1199 | 464.6419 | 706.0825 | 64.8876 | 66.6858 | 0 | 6.1195 | 137.6929
17/10/2025 | 09:30 | 69.54 | 68.46 | 48.4932 | 48.7412 | 465.6202 | 700.8546 | 71.3124 | 69.2303 | 25.0393 | 7.0028 | 172.5848
17/10/2025 | 10:00 | 78.82 | 77.58 | 54.3874 | 55.8125 | 524.1515 | 790.7514 | 69.6438 | 70.9273 | 0 | 1.923 | 142.4941
17/10/2025 | 10:30 | 75.5 | 74.73 | 54.5214 | 54.6564 | 526.1014 | 785.5092 | 70.6895 | 72.93 | 24.6493 | 9.9727 | 178.2415
17/10/2025 | 11:00 | 80.96 | 81.01 | 58.1383 | 58.0202 | 559.4178 | 837.5463 | 69.0341 | 70.5754 | 28.0155 | 3.9285 | 171.5535
17/10/2025 | 11:30 | 80.8 | 79.68 | 59.21 | 59.2157 | 576.7912 | 855.6969 | 65.543 | 67.3402 | 21.0176 | 7.3439 | 161.2447
17/10/2025 | 12:00 | 79.64 | 79 | 56.5308 | 56.7926 | 552.2932 | 824.2566 | 62.7943 | 62.3942 | 0 | 7.2006 | 132.3891
17/10/2025 | 12:30 | 67.18 | 67.2 | 52.1101 | 50.26 | 545.1953 | 781.9454 | 62.5667 | 62.9186 | 33.1597 | 8.667 | 167.312
17/10/2025 | 13:00 | 63 | 62.75 | 48.0913 | 48.3888 | 521.7013 | 743.9314 | 57.5297 | 58.3339 | 0 | 0.9362 | 116.7998
17/10/2025 | 13:30 | 66.79 | 66.12 | 52.9139 | 52.8614 | 553.5138 | 792.1991 | 59.8989 | 61.6094 | 33.7475 | 8.4528 | 163.7086
17/10/2025 | 14:00 | 65.19 | 64.79 | 51.4403 | 49.1063 | 543.468 | 773.9946 | 60.609 | 60.4517 | 41.8027 | 16.969 | 179.8324
17/10/2025 | 14:30 | 64.52 | 64.4 | 49.9668 | 49.0437 | 550.5142 | 778.4447 | 62.9561 | 63.9667 | 63.4916 | 32.1935 | 222.6079
17/10/2025 | 15:00 | 64.73 | 64.67 | 49.4309 | 49.1634 | 556.1503 | 784.1446 | 73.9475 | 74.8879 | 100.057 | 55.4314 | 304.3238
17/10/2025 | 15:30 | 67.98 | 67.2 | 52.9139 | 52.408 | 560.4622 | 800.9641 | 81.842 | 81.9759 | 143.947 | 106.5922 | 414.3571
17/10/2025 | 16:00 | 77.88 | 76.4 | 55.3251 | 55.2459 | 546.0123 | 810.8633 | 81.8092 | 84.1425 | 138.8602 | 95.3095 | 400.1214
17/10/2025 | 16:30 | 74.5 | 74 | 53.8516 | 53.4935 | 518.3783 | 774.2234 | 106.3347 | 108.5371 | 307.0653 | 246.0668 | 768.0039
17/10/2025 | 17:00 | 70.22 | 70.55 | 52.512 | 52.697 | 482.0973 | 728.0763 | 122.3135 | 123.1079 | 390.0962 | 315.0382 | 950.5558
17/10/2025 | 17:30 | 67.93 | 66.6 | 52.646 | 51.5629 | 457.6986 | 696.4375 | 138.0361 | 139.1157 | 457.6175 | 372.9102 | 1107.6795
17/10/2025 | 18:00 | 68.23 | 67.25 | 52.1101 | 52.666 | 449.2355 | 689.4916 | 143.0402 | 144.1908 | 494.6733 | 398.1654 | 1180.0697
17/10/2025 | 18:30 | 74.57 | 73.8 | 52.9139 | 53.886 | 482.3658 | 737.5357 | 143.4358 | 144.8357 | 493.5088 | 395.8476 | 1177.6279
17/10/2025 | 19:00 | 76.13 | 74.95 | 54.9233 | 54.1901 | 495.768 | 755.9614 | 134.9714 | 135.7558 | 450.8005 | 376.7266 | 1098.2543
17/10/2025 | 19:30 | 74.32 | 73.69 | 52.2441 | 52.5378 | 490.5396 | 743.3315 | 146.8251 | 147.7791 | 509.9216 | 413.5779 | 1218.1037
17/10/2025 | 20:00 | 72.64 | 71.57 | 51.8422 | 51.6099 | 481.3143 | 728.9764 | 141.6079 | 141.4263 | 471.32 | 379.6286 | 1133.9828
17/10/2025 | 20:30 | 71.09 | 71.5 | 51.5743 | 51.2019 | 474.8461 | 720.2123 | 145.1228 | 144.3868 | 473.9306 | 389.2564 | 1152.6966
17/10/2025 | 21:00 | 76.7 | 75.63 | 57.4685 | 57.7878 | 507.2386 | 774.8249 | 145.1814 | 143.5337 | 474.2755 | 384.158 | 1147.1486
17/10/2025 | 21:30 | 73.99 | 72.85 | 55.0572 | 54.4594 | 490.7495 | 747.1061 | 149.0798 | 148.8023 | 476.4415 | 386.1465 | 1160.4701
17/10/2025 | 22:00 | 69.3 | 68.48 | 49.297 | 49.956 | 457.6115 | 694.6445 | 147.7229 | 146.9995 | 468.4985 | 380.5965 | 1143.8174
17/10/2025 | 22:30 | 60.63 | 60.55 | 41.6613 | 42.0974 | 389.9727 | 594.9114 | 147.5058 | 148.1938 | 471.6705 | 379.6614 | 1147.0315
17/10/2025 | 23:00 | 57.06 | 56.77 | 39.25 | 39.6256 | 360.5041 | 553.2097 | 148.3357 | 148.909 | 454.2053 | 369.7698 | 1121.2198
17/10/2025 | 23:30 | 57.56 | 57.31 | 43.5367 | 42.9894 | 359.5218 | 560.9179 | 146.9482 | 146.8309 | 446.1788 | 368.1103 | 1108.0682
18/10/2025 | 00:00 | 48.22 | 48.47 | 38.4463 | 38.8656 | 353.4907 | 527.4926 | 142.6015 | 144.8201 | 432.5429 | 356.272 | 1076.2365
MÁXIMO |  | -48.22 | -48.47 | -38.4463 | -38.8656 | -353.4907 |  | 149.0798 | 148.909 | 509.9216 | 413.5779
MÍNIMO |  | -80.96 | -81.01 | -59.21 | -59.2157 | -576.7912 |  | 53.7701 | 54.4507 | 0 | -7.2006
PROMEDIO |  | -68.0183 | -67.4379 | -50.1677 | -50.1755 | -462.4198 |  | 107.154 | 107.7584 | 267.4733 | 216.3676
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 17 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
17/10/2025 | 00:30 | 508.3072 | 513.0438 |  | 521.4599 | 521.9094 | 520.3111 | 518.8878 | 508.4146 | 502.3059 | 488.1491 | 508.7596 | 494.3181 | 225.9552 | 227.782 | 229.2525 | 223.4664 | 222.7169 | 222.3482 | 227.2 |  | 228.6 | 140.6233 | 140.4005 | 140.8582 | 140.9837 | 136.482 |  | 142.1319 | 124.2274 | 141.7793
17/10/2025 | 01:00 | 508.8318 | 513.7265 | 510.275 | 522.8827 | 523.6276 | 520.3965 | 518.8703 | 509.1283 | 501.7447 | 488.6736 | 509.003 | 494.2562 | 226.1438 | 227.8164 | 229.4411 | 224.089 | 223.7357 | 222.3765 | 227.8 | 0 | 228.7 | 141.0522 | 140.3794 | 141.0087 | 140.9443 | 136.9098 |  | 142.1612 | 123.8075 | 142.1265
17/10/2025 | 01:30 | 509.6186 | 516.72 | 518.2579 | 525.0159 | 524.6718 | 522.2668 | 518.791 | 510.7803 | 502.7948 | 489.3258 | 509.999 | 494.8866 | 226.112 | 229.299 | 230.5149 | 224.7054 | 224.3337 | 223.0695 | 229.1 |  | 229.6 | 141.8732 | 140.879 | 141.1072 | 141.142 | 136.9788 |  | 142.5856 | 123.9442 | 142.1265
17/10/2025 | 02:00 | 508.7793 | 515.7747 | 512.0607 | 524.0056 | 524.3712 | 520.6614 | 518.2341 | 509.757 | 504.4719 | 489.8935 | 511.1502 | 496.5703 | 224.2616 | 228.8474 | 229.9836 | 224.5441 | 222.4806 | 222.9255 | 228.8 |  | 229.7 | 142.0359 | 141.3916 | 141.2058 | 141.8064 | 137.2686 |  | 143.2004 | 123.9003 | 142.535
17/10/2025 | 02:30 | 508.9367 | 515.8271 |  | 524.5508 | 524.6961 | 521.9049 | 518.8669 | 510.1907 | 504.6302 | 489.5956 | 510.5934 | 494.9316 | 224.2203 | 228.9646 | 230.1204 | 224.7453 | 222.8424 | 222.6076 | 228.4 |  | 229.5 | 141.1552 | 139.5803 | 140.8582 | 141.1381 | 136.7304 |  | 141.0633 | 124.0858 | 142.1265
17/10/2025 | 03:00 | 509.0416 | 515.3021 | 516.2622 | 524.8224 | 525.2871 | 522.3221 | 518.9573 | 510.4209 | 504.3274 | 489.6965 | 509.9661 | 494.657 | 224.2423 | 228.5092 | 229.9617 | 224.9741 | 222.9679 | 222.5601 | 228.4 |  | 229.4 | 142.1886 | 139.3608 | 140.8582 | 141.6975 | 137.103 |  | 141.0487 | 124.0858 | 142.5145
17/10/2025 | 03:30 | 509.5662 | 517.6653 |  | 525.9663 | 526.0015 | 522.463 | 518.9411 | 510.591 | 504.9225 | 489.9328 |  | 496.1642 | 224.1242 | 229.6345 | 230.3702 | 225.0302 | 222.3403 | 222.7657 | 228.4 |  | 229.8 | 141.2119 | 140.118 | 140.9568 | 141.6635 | 136.7856 |  | 141.1512 | 124.3202 | 142.5145
17/10/2025 | 04:00 | 509.4612 | 517.3502 |  | 526.1652 | 525.9535 | 522.2242 | 517.899 | 510.641 | 502.8278 | 488.828 |  | 494.1707 | 224.5727 | 229.6003 | 230.3141 | 225.3297 | 222.9974 | 222.6762 | 227.8 |  | 228.9 | 141.0623 | 139.1373 | 140.6092 | 140.9132 | 136.7028 |  | 140.6974 | 124.0858 | 142.1469
17/10/2025 | 04:30 | 509.2514 | 516.7725 |  | 525.1887 | 525.2385 | 522.2141 | 518.8602 | 508.7701 | 501.77 | 487.9108 |  | 493.2642 | 224.6169 | 229.0983 | 229.9202 | 225.0947 | 222.584 | 222.251 | 227.2 |  | 228 | 141.3268 | 139.8864 | 137.6208 | 140.5964 | 136.62 |  | 141.9416 | 123.8514 | 141.8406
17/10/2025 | 05:00 | 509.1989 | 516.7725 | 516.5248 | 524.2556 | 524.9518 | 521.3214 | 518.8588 | 508.5372 | 501.0225 | 488.4538 |  | 493.8645 | 224.7641 | 228.8665 | 229.7207 | 224.6563 | 222.3699 | 222.3526 | 227.2 |  | 228.2 | 141.4208 | 139.8924 | 137.3199 | 140.6501 | 136.5234 |  | 141.8391 | 124.0858 | 141.7385
17/10/2025 | 05:30 | 508.6744 | 516.0898 | 515.842 | 523.6302 | 523.8287 | 521.2449 | 518.6434 | 508.8626 | 500.6389 | 488.1891 |  | 493.0362 | 224.4733 | 228.6339 | 229.5945 | 224.2896 | 221.6611 | 222.2059 | 227.2 |  | 227.5 | 141.2081 | 139.7934 | 137.6208 | 140.3533 | 136.3716 |  | 141.7367 | 124.1347 | 141.7385
17/10/2025 | 06:00 | 508.6219 | 515.5646 |  | 524.2737 | 524.3271 | 521.6357 | 518.8348 | 510.2052 | 505.9431 | 490.9684 |  | 497.5131 | 224.5069 | 228.6406 | 229.4641 | 224.5563 | 221.5799 | 223.2103 | 227.8 |  | 229.3 | 141.4764 | 141.0433 | 137.8698 | 141.1298 | 136.6614 |  | 142.732 | 124.4618 | 142.0448
17/10/2025 | 06:30 | 508.4646 | 515.197 |  | 524.9693 | 525.7904 | 522.3391 |  | 514.066 | 512.6633 | 497.6756 |  | 503.8239 | 224.677 | 228.2914 | 228.8613 | 224.6921 | 221.5799 | 224.7401 | 231 |  | 231.4 | 142.0761 | 140.8259 | 138.866 | 141.8218 | 135.9024 |  | 142.4246 | 124.789 | 143.311
17/10/2025 | 07:00 | 507.94 | 514.0416 | 510.6427 | 523.7556 | 523.9276 | 522.1492 |  | 514.1367 | 510.0829 | 490.0492 | 519.3389 | 500.6891 | 224.7056 | 227.5899 | 227.9867 | 224.1501 | 220.6423 | 223.4325 | 229.6 |  | 229.8 | 141.806 | 140.0354 | 138.3679 | 141.9751 | 135.9576 |  | 141.5757 | 124.8818 | 143.0455
17/10/2025 | 07:30 | 505.7368 | 508.3172 | 508.2268 | 519.2787 | 519.6276 | 519.3115 |  | 512.7918 | 508.2286 | 489.1668 | 515.0349 | 498.6371 | 224.3596 | 225.9768 | 225.9845 | 222.0682 | 218.8188 | 222.6708 | 229.1 |  | 229.2 | 140.8479 | 140.0052 | 137.9684 | 141.2742 | 135.585 |  | 141.1365 | 124.3202 | 142.0856
17/10/2025 | 08:00 | 505.7368 | 509.1049 | 508.4369 | 517.9928 | 519.2547 | 518.259 |  | 511.5935 | 507.1248 | 487.1789 | 515.5695 | 495.5964 | 224.2031 | 225.7196 | 225.8944 | 221.1298 | 218.361 | 222.2979 | 226.5 |  | 227 | 139.6637 | 140.7201 | 137.3199 | 140.2397 | 135.1572 |  | 141.9562 | 123.9931 | 141.33
17/10/2025 | 08:30 | 504.95 | 506.4791 | 502.5547 | 513.3298 | 514.5748 | 514.399 | 518.9615 | 508.5726 | 503.0412 | 484.8094 | 509.0458 | 492.5318 | 223.9768 | 223.7286 | 222.9987 | 219.3379 | 216.4489 | 221.8443 | 225.9 |  | 225.7 | 139.004 | 139.9529 | 137.0708 | 139.798 | 134.5776 |  | 141.2683 | 123.3827 | 140.942
17/10/2025 | 09:00 | 504.2155 | 503.223 | 502.7123 | 506.2783 | 508.1955 | 509.5493 | 518.7385 | 505.4329 | 501.381 | 483.0987 | 507.8456 | 491.968 | 223.7854 | 223.2399 | 224.2036 | 220.0774 | 215.5334 | 221.7983 | 225.9 |  | 225.3 | 139.0386 | 140.0493 | 136.5261 | 139.7065 | 135.9162 |  | 141.0341 | 122.6795 | 140.3089
17/10/2025 | 09:30 | 503.5336 | 503.223 |  | 505.8302 | 508.0188 | 508.8537 | 518.7371 | 502.4874 | 501.8862 | 483.402 | 507.6681 | 491.7206 | 223.6444 | 223.1743 | 223.992 | 221.0874 | 215.12 | 221.7669 | 225.2 |  | 224.8 | 138.3464 | 139.352 | 136.3756 | 139.4585 | 135.6954 |  | 141.0048 | 121.7908 | 140.1659
17/10/2025 | 10:00 | 502.6418 | 497.0259 | 496.9352 | 502.4937 | 505.1034 | 505.5199 | 513.4979 | 500.8203 | 500.5417 | 482.4533 | 506.771 | 490.0927 | 222.9135 | 220.5681 | 221.7729 | 220.7872 | 214.6622 | 221.4583 | 225.2 |  | 224.9 | 139.2009 | 139.4797 | 136.028 | 139.4305 | 135.6126 |  | 140.5218 | 125.2138 | 140.2885
17/10/2025 | 10:30 | 502.0124 | 499.0741 | 495.6747 | 504.5412 | 507.3517 | 507.6888 |  | 502.938 | 501.2048 | 482.7546 | 507.5358 | 491.5505 | 223.7865 | 221.4511 | 221.6086 | 221.3014 | 216.9731 | 221.6974 | 225.9 |  | 225.3 | 139.3011 | 140.0694 | 136.028 | 139.7657 | 135.6954 |  | 141.3561 | 125.3505 | 140.554
17/10/2025 | 11:00 | 502.537 | 505.5338 | 505.3383 | 505.4946 | 507.7242 | 508.995 |  | 502.5587 | 502.0898 | 483.412 | 508.5309 | 491.4005 | 223.672 | 223.6667 | 222.4646 | 221.4695 | 216.8623 | 221.5761 | 225.9 |  | 225.2 | 139.0785 | 140.1873 | 135.8257 | 139.1099 | 135.4056 |  | 141.3415 | 124.8818 | 140.5335
17/10/2025 | 11:30 | 502.6418 | 503.0129 |  | 504.4849 | 506.7258 | 508.1425 |  | 502.3405 | 501.8161 | 482.9846 | 508.2488 | 491.9433 | 222.6718 | 222.492 | 222.1893 | 220.853 | 216.3677 | 221.6563 | 225.2 |  | 224.9 | 138.9964 | 139.8408 | 137.3199 | 139.5559 | 135.4746 |  | 141.1951 | 124.9306 | 140.554
17/10/2025 | 12:00 | 503.5861 | 507.6344 |  | 505.4662 | 507.9283 | 507.9771 | 518.683 | 502.3583 | 502.3209 | 483.2633 | 508.3119 | 491.63 | 223.0472 | 224.149 | 222.334 | 221.5609 | 216.722 | 221.6488 | 225.9 |  | 225.1 | 139.1698 | 140.0382 | 137.5689 | 140.8405 | 136.1508 |  | 141.0926 | 125.2577 | 140.554
17/10/2025 | 12:30 | 504.1631 | 504.641 | 507.7541 | 506.0447 | 508.1177 | 509.1008 | 513.0728 | 503.0725 | 501.978 | 483.5604 | 507.5598 | 491.9414 | 223.7317 | 224.4315 | 222.7892 | 221.5491 | 217.1945 | 221.9404 | 226.4 |  | 225.9 | 139.4946 | 141.0152 | 137.9684 | 140.9336 | 136.3992 |  | 141.5757 | 126.7568 | 140.942
17/10/2025 | 13:00 | 504.7926 | 509.8402 |  | 508.1023 | 509.7301 | 508.9399 | 518.5869 | 504.768 | 503.3386 | 483.765 | 509.6678 | 493.2352 | 224.0071 | 225.6741 | 223.2605 | 222.4577 | 217.8073 | 221.7016 | 226 |  | 226.2 | 139.5937 | 141.5928 | 138.1189 | 140.9307 | 136.965 |  | 141.9562 | 127.3672 | 140.942
17/10/2025 | 13:30 | 504.268 | 506.8992 | 510.0124 | 507.1 | 508.9343 | 509.4517 |  | 503.1824 | 502.5116 | 483.712 | 507.8463 | 491.4932 | 224.9337 | 224.7887 | 224.2315 | 222.2172 | 217.2462 | 221.8049 | 225.8 |  | 225.5 | 139.2413 | 140.6941 | 137.8698 | 140.4803 | 136.482 |  | 141.4439 | 126.2441 | 140.5335
17/10/2025 | 14:00 | 505.3172 | 508.6848 | 510.3276 | 507.1021 | 508.6498 | 509.6547 |  | 503.0193 | 500.815 | 482.4449 | 507.7139 | 490.8767 | 225.0954 | 225.1478 | 224.1781 | 222.0663 | 217.6523 | 221.7711 | 225.3 |  | 224.8 | 138.8605 | 138.9771 | 137.8698 | 140.7503 | 136.1784 |  | 140.6681 | 126.288 | 140.2272
17/10/2025 | 14:30 | 504.268 | 507.7395 | 504.2879 | 504.7808 | 506.9937 | 507.6799 | 513.1558 | 502.2671 | 501.6652 | 482.7567 | 507.2095 | 491.6666 | 224.407 | 224.7901 | 223.4739 | 220.7436 | 216.6999 | 221.6922 | 225.2 |  | 224.8 | 138.6469 | 139.5507 | 137.8698 | 140.9766 | 135.9438 |  | 141.2097 | 125.9169 | 140.5335
17/10/2025 | 15:00 | 504.5828 | 508.0546 |  | 505.1765 | 507.1775 | 508.2783 |  | 503.5735 | 500.9833 | 481.7985 | 507.2658 | 490.7461 | 224.8201 | 224.57 | 223.2686 | 220.9824 | 216.6113 | 221.7938 | 225.3 |  | 224.7 | 138.8138 | 139.2101 | 137.5689 | 140.4287 | 135.8748 |  | 140.9316 | 126.1513 | 140.1659
17/10/2025 | 15:30 | 503.691 | 505.7964 | 507.0188 | 503.7939 | 506.1199 | 507.7525 |  | 500.8149 | 499.6564 | 481.0407 | 505.8463 | 489.925 | 224.3761 | 223.5295 | 223.3911 | 220.074 | 216.0207 | 221.3033 | 224.6 |  | 224.3 | 138.0315 | 139.2391 | 137.3718 | 140.1772 | 135.5298 |  | 140.6242 | 125.9609 | 140.0638
17/10/2025 | 16:00 | 505.8417 | 507.5819 |  | 505.0734 | 507.0575 | 508.1172 |  | 502.422 | 499.83 | 481.1785 | 505.0464 | 490.0818 | 225.1565 | 224.3463 | 223.5667 | 221.0989 | 216.9583 | 221.8706 | 225.2 |  | 225.2 | 138.8963 | 140.4172 | 137.3718 | 140.808 | 135.6402 |  | 141.5025 | 124.8818 | 140.5335
17/10/2025 | 16:30 | 505.1598 | 510.3654 | 512.1132 | 509.2054 | 511.2442 | 510.7571 |  | 505.6117 | 495.5146 | 478.3502 | 506.1669 | 486.2501 | 226.0085 | 225.5639 | 223.8102 | 222.1702 | 217.8885 | 221.5608 | 224.6 |  | 224.5 | 139.4632 | 139.7588 | 137.3718 | 140.9399 | 135.585 |  | 140.7267 | 125.8193 | 140.8807
17/10/2025 | 17:00 | 504.6353 | 510.9431 | 515.5794 | 509.9523 | 511.4734 | 510.915 |  | 504.626 | 496.939 | 484.9714 |  | 488.9252 | 226.5188 | 225.6068 | 224.8949 | 221.9105 | 218.2503 | 221.9603 | 225.2 |  | 225.4 | 138.8966 | 141.1787 | 137.9684 | 140.767 | 135.3228 |  | 142.7028 | 125.9169 | 140.2272
17/10/2025 | 17:30 | 507.9925 | 512.7812 | 514.6341 | 512.9413 | 514.3813 | 513.0234 |  | 504.174 | 494.5307 | 481.8233 |  | 485.8343 | 227.593 | 227.4312 | 226.0399 | 223.6564 | 219.6309 | 221.1782 | 224.6 |  | 224.7 | 138.9705 | 140.6763 | 137.8698 | 141.2962 | 135.6816 |  | 142.3807 | 126.8545 | 140.1659
17/10/2025 | 18:00 | 502.6418 | 506.9517 | 501.872 | 513.3896 | 514.9106 | 514.2314 |  | 504.5432 | 493.6013 | 481.4666 |  | 484.7897 | 224.4352 | 225.6064 | 226.043 | 224.8648 | 221.1443 | 221.2761 | 224 |  | 224.5 | 138.7623 | 140.3262 | 137.9684 | 141.3015 | 136.5372 |  | 142.0294 | 126.2441 | 140.4723
17/10/2025 | 18:30 | 501.3304 | 505.2711 | 501.872 | 512.0172 | 514.1234 | 512.5435 | 510.0722 | 503.4294 | 494.6715 | 480.2515 |  | 486.3959 | 223.9599 | 224.5023 | 225.3418 | 224.642 | 220.5168 | 220.9194 | 224 |  | 224.8 | 138.7623 | 140.6198 | 137.9684 | 141.3674 | 136.5096 |  | 142.1758 | 126.5224 | 140.554
17/10/2025 | 19:00 | 501.2255 | 504.9561 | 501.872 | 513.3704 | 515.5263 | 513.5764 |  | 504.8966 | 496.6823 | 483.8697 |  | 488.9662 | 223.6967 | 224.6607 | 225.0523 | 225.5533 | 220.9819 | 221.9954 | 225.9 |  | 226.7 | 139.7257 | 141.8491 | 138.4665 | 141.5175 | 136.8822 |  | 143.3761 | 126.8984 | 140.8807
17/10/2025 | 19:30 | 501.5927 | 505.3762 | 503.6051 | 513.1566 | 515.2277 | 513.5764 |  | 503.2555 | 493.708 | 480.6584 |  | 486.6997 | 223.9827 | 224.7191 | 225.1448 | 225.3223 | 221.0336 | 221.4272 | 225.2 |  | 225.7 | 141.3298 | 141.4268 | 138.3679 | 142.1087 | 136.4268 |  | 142.9516 | 126.9472 | 142.923
17/10/2025 | 20:00 | 501.6452 | 505.5863 |  | 513.1711 | 515.0767 | 513.5764 |  | 503.714 | 495.0048 | 482.2733 |  | 486.4237 | 223.9859 | 224.84 | 225.4062 | 225.2359 | 220.945 | 221.8214 | 225.2 |  | 225.6 | 138.6361 | 139.8865 | 138.2174 | 140.7512 | 136.5372 |  | 141.0633 | 126.4785 | 139.7575
17/10/2025 | 20:30 | 501.7501 | 505.7964 |  | 513.3212 | 515.4585 | 514.6965 |  | 503.8572 | 494.4088 | 481.8154 |  | 487.4546 | 224.1574 | 224.9 | 225.5588 | 225.5311 | 221.1517 | 221.4525 | 224.6 |  | 225.8 | 138.6317 | 139.5124 | 138.1189 | 140.488 | 136.8684 |  | 140.7706 | 126.4296 | 140.2068
17/10/2025 | 21:00 | 501.4878 | 503.6957 | 497.8805 | 513.0484 | 515.7595 | 514.0241 |  | 503.3068 | 494.5557 | 481.7258 |  | 487.3239 | 224.0405 | 224.2233 | 225.8266 | 225.3598 | 221.4692 | 221.3945 | 225.2 |  | 225.4 | 139.345 | 139.0972 | 138.3679 | 140.4743 | 136.6614 |  | 140.5657 | 126.1025 | 140.5335
17/10/2025 | 21:30 | 502.2747 | 504.7985 | 502.7123 | 513.711 | 515.9643 | 514.7037 |  | 503.254 | 493.6967 | 480.3799 |  | 484.757 | 224.5314 | 224.5698 | 226.2784 | 225.7008 | 221.6021 | 221.3242 | 224.6 |  | 225.5 | 139.3671 | 138.9302 | 138.3679 | 140.1936 | 134.9364 |  | 140.4486 | 126.3857 | 139.7983
17/10/2025 | 22:00 | 501.5403 | 508.1596 | 507.649 | 516.0099 | 517.085 | 515.5518 |  | 503.7329 | 495.4343 | 482.4555 |  | 487.0142 | 224.8508 | 225.6291 | 226.0711 | 224.2413 | 221.0779 | 221.6424 | 225.2 |  | 226.3 | 139.3209 | 139.3184 | 138.5183 | 140.467 | 135.2538 |  | 140.9609 | 126.288 | 140.554
17/10/2025 | 22:30 | 504.1107 | 510.3129 |  | 518.358 | 519.517 | 517.5507 |  | 504.6993 | 494.3099 | 482.3608 |  | 486.9906 | 224.8189 | 226.4593 | 227.1702 | 225.287 | 221.9195 | 221.5193 | 225.2 |  | 226.4 |  | 139.4708 | 138.565 | 140.1735 | 135.6126 |  | 140.7852 | 126.8545 | 140.554
17/10/2025 | 23:00 | 504.2155 | 512.6761 | 513.2686 | 520.2306 | 521.5002 | 517.8683 | 515.3653 | 506.4712 | 497.1458 | 483.9432 |  | 488.866 | 224.8176 | 226.9222 | 227.4755 | 226.2566 | 222.8793 | 221.6908 | 225.9 |  | 227.7 | 139.3453 | 140.5805 | 138.866 | 140.674 | 136.0542 |  | 141.7513 | 126.8545 | 140.9624
17/10/2025 | 23:30 | 503.9008 | 509.8927 | 509.0146 | 520.4094 | 520.86 | 518.9161 |  | 505.3605 | 497.6106 | 483.5587 |  | 489.2217 | 224.8531 | 225.7269 | 226.8428 | 223.4059 | 222.5028 | 221.8936 | 226.4 |  | 227.5 | 139.4236 | 140.6684 | 139.0164 | 140.1662 | 135.6402 |  | 141.7806 | 125.8681 | 140.9216
18/10/2025 | 00:00 | 505.0024 | 514.4617 | 512.4283 | 522.4004 | 521.8685 | 519.4522 |  | 507.7326 | 497.678 | 484.6531 |  | 489.5923 | 225.4301 | 226.8538 | 227.8078 | 223.932 | 223.7431 | 221.6294 | 226.5 |  | 227.9 | 139.4179 | 140.7259 | 138.9645 | 140.1959 | 135.8886 |  | 141.8977 | 126.664 | 140.554
MÁXIMO |  | 509.6186 | 517.6653 | 518.2579 | 526.1652 | 526.0015 | 522.463 | 518.9615 | 514.1367 | 512.6633 | 497.6756 | 519.3389 | 503.8239 | 227.593 | 229.6345 | 230.5149 | 226.2566 | 224.3337 | 224.7401 | 231 | 0 | 231.4 | 142.1886 | 141.8491 | 141.2058 | 142.1087 | 137.2686 | 0 | 143.3761 | 127.3672 | 143.311
MÍNIMO |  | 501.2255 | 497.0259 | 495.6747 | 502.4937 | 505.1034 | 505.5199 | 510.0722 | 500.8149 | 493.6013 | 478.3502 | 505.0464 | 484.757 | 222.6718 | 220.5681 | 221.6086 | 219.3379 | 214.6622 | 220.9194 | 224 | 0 | 224.3 | 138.0315 | 138.9302 | 135.8257 | 139.1099 | 134.5776 | 0 | 140.4486 | 121.7908 | 139.7575
PROMEDIO |  | 505.2024 | 509.4529 | 507.9264 | 514.75 | 516.0801 | 514.9185 | 517.4325 | 506.0871 | 500.5427 | 484.8891 | 509.1421 | 491.556 | 224.5343 | 225.859 | 226.0807 | 223.297 | 219.8673 | 222.0104 | 226.3063 | 0 | 226.7 | 139.8753 | 140.1488 | 138.2948 | 140.7159 | 136.1183 | 0 | 141.5516 | 125.2741 | 141.0998
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 19:04:23 | 59.809 | 07:32:57 | 60.301
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:02:59 | 59.934 | 15:02:36 | 59.999
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 19:04:23 | 59.809 | 07:32:57 | 60.302
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 19:04:23 | 59.809 | 07:32:57 | 60.301
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 19:04:23 | 59.809 | 07:32:57 | 60.301
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 19:04:23 | 59.809 | 07:32:57 | 60.301

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
17/10/2025 | 00:30 | 6653.6623 | 6663.3743 | 0.146%
17/10/2025 | 01:00 | 6534.7787 | 6557.1267 | 0.342%
17/10/2025 | 01:30 | 6393.4731 | 6465.6532 | 1.129%
17/10/2025 | 02:00 | 6318.0325 | 6383.6066 | 1.038%
17/10/2025 | 02:30 | 6243.69 | 6355.307 | 1.788%
17/10/2025 | 03:00 | 6188.5968 | 6329.5312 | 2.277%
17/10/2025 | 03:30 | 6298.1942 | 6317.9225 | 0.3132%
17/10/2025 | 04:00 | 6267.0931 | 6318.1686 | 0.815%
17/10/2025 | 04:30 | 6239.5939 | 6363.3782 | 1.984%
17/10/2025 | 05:00 | 6286.5828 | 6420.348 | 2.128%
17/10/2025 | 05:30 | 6347.0841 | 6524.1965 | 2.79%
17/10/2025 | 06:00 | 6480.3863 | 6560.1048 | 1.23%
17/10/2025 | 06:30 | 6559.5199 | 6705.4108 | 2.224%
17/10/2025 | 07:00 | 6618.4269 | 6760.1838 | 2.142%
17/10/2025 | 07:30 | 6862.8693 | 6972.4664 | 1.597%
17/10/2025 | 08:00 | 6942.7531 | 7061.3775 | 1.709%
17/10/2025 | 08:30 | 7102.9756 | 7160.2625 | 0.8065%
17/10/2025 | 09:00 | 7358.6979 | 7303.6548 | -0.748%
17/10/2025 | 09:30 | 7471.3993 | 7431.0639 | -0.5399%
17/10/2025 | 10:00 | 7549.4915 | 7498.9078 | -0.67%
17/10/2025 | 10:30 | 7619.5697 | 7580.3492 | -0.5147%
17/10/2025 | 11:00 | 7600.148 | 7632.3205 | 0.4233%
17/10/2025 | 11:30 | 7754.0657 | 7654.9678 | -1.278%
17/10/2025 | 12:00 | 7735.6406 | 7627.4161 | -1.399%
17/10/2025 | 12:30 | 7641.9666 | 7608.486 | -0.4381%
17/10/2025 | 13:00 | 7604.1245 | 7542.4998 | -0.8104%
17/10/2025 | 13:30 | 7604.9128 | 7480.631 | -1.634%
17/10/2025 | 14:00 | 7608.0672 | 7519.151 | -1.169%
17/10/2025 | 14:30 | 7584.5104 | 7637.8338 | 0.7031%
17/10/2025 | 15:00 | 7648.5694 | 7641.7373 | -0.08932%
17/10/2025 | 15:30 | 7703.3528 | 7639.4856 | -0.8291%
17/10/2025 | 16:00 | 7594.8504 | 7613.5696 | 0.2465%
17/10/2025 | 16:30 | 7554 | 7497.6943 | -0.7454%
17/10/2025 | 17:00 | 7525.951 | 7436.6519 | -1.187%
17/10/2025 | 17:30 | 7564.7185 | 7425.1746 | -1.845%
17/10/2025 | 18:00 | 7340.3811 | 7393.7186 | 0.7266%
17/10/2025 | 18:30 | 7588.9955 | 7522.4477 | -0.8769%
17/10/2025 | 19:00 | 7510.1723 | 7536.6937 | 0.3531%
17/10/2025 | 19:30 | 7531.8115 | 7501.0537 | -0.4084%
17/10/2025 | 20:00 | 7518.4715 | 7465.9973 | -0.6979%
17/10/2025 | 20:30 | 7524.9998 | 7421.9669 | -1.369%
17/10/2025 | 21:00 | 7493.1736 | 7389.4632 | -1.384%
17/10/2025 | 21:30 | 7444.4049 | 7374.2795 | -0.942%
17/10/2025 | 22:00 | 7472.496 | 7347.0351 | -1.679%
17/10/2025 | 22:30 | 7280.4131 | 7282.0009 | 0.02181%
17/10/2025 | 23:00 | 7062.7714 | 7044.4304 | -0.2597%
17/10/2025 | 23:30 | 6916.434 | 6866.4965 | -0.722%
18/10/2025 | 00:00 | 6702.9357 | 6714.761 | 0.1764%

## DESVIACIÓN
viernes, 17 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
17/10/2025 | 00:30 | 202.3 | 203.2039 | 202.6566 | -0.35664 | 633.6 | 635.0259 | 635.0259 | -1.4259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 10.3093 | 79.7259 | -19.6259 | 123.2 | 130.018 | 133.532 | -10.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 135.5838 | 155.6756 | -32.0756 | 123.2 | 135.5838 | 155.6756 | -32.4756 | 123.9 | 135.5838 | 155.6756 | -31.7756 | 223.2 | 203.9865 | 234.2147 | -11.0147 | 110.7 | 207.0416 | 207.0416 | -96.3416 | 67.2 | 103.8317 | 103.8317 | -36.6317 | 529.2 | 469.5206 | 405.5495 | 123.6505 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 88.6 | 87.7504 | 86.8864 | 1.7136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 221.2 | 149.123 | 148.7519 | 72.4481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.1 | 288.6598 |  | 458.1 | 48 | 48.542 | 48.542 | -0.54201 | 151.5 | 151.2156 | 151.2152 | 0.2848 | 29.7 | 28.2915 | 28.2915 | 1.4085 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 140.5 | 148.7384 | 184.915 | -44.415 | 141 | 148.7384 | 184.915 | -43.915 | 160.8 | 149.1851 | 185.4703 | -24.6703 | 109.8 | 110.3748 | 104.3223 | 5.4777 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.7 | 13.3063 | 13.3063 | 2.3937 | 48.2 | 45.5019 | 50.0033 | -1.8034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 78.5073 | 15.6927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.7094 | 95.9584 | 28.6416 |  |  |  | 0 | 84.1 |  | 186.2159 | -102.1159 | 83.8 | 186.2159 | 186.2159 | -102.4159 | 107.3 | 186.7751 | 186.7751 | -79.4751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 254.7 | 269.8058 | 269.8058 | -15.1058 | 69.7 |  |  | 69.7 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 76.8 | 35.868 | 35.868 | 40.932 | 30.1 | 29.4381 | 29.4381 | 0.66193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 103 | 109.89 | 151.0888 | -48.0887 | 121.9 | 110.22 | 151.5425 | -29.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 65.89 | 65.89 | -33.49 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 11.951 | 11.951 | -6.251 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 19.0923 | 6 | 6 | 13.0923 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.7 | 1.3441 | 5.1872 | -0.48716 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 13.994 | 13.994 | -4.594 | 26.1 | 39.862 | 39.862 | -13.762 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 19.7728 | 18.1593 | 2.0406 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.1 | 16.407 | 16.407 | 2.693 | 10.6 | 35.119 | 35.119 | -24.519 | 0 |  |  | 0 | 48.5 | 29.256 | 29.256 | 19.244 | 56.4 | 52.902 | 52.902 | 3.498 | 6.3 | 1.138 | 1.138 | 5.162 | 3 | 1.435 | 1.435 | 1.565 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 4.7 | 7.354 | 7.354 | -2.654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16 | 14.581 | 14.581 | 1.419 | 14.2 | 12.161 | 12.161 | 2.039 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30 | 30 | 0.5 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.9 | 7.81 | 7.81 | 0.09 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/10/2025 | 01:00 | 204.2 | 203.2039 | 201.8042 | 2.3958 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 10.3093 | 75.029 | -14.829 | 123 | 130.018 | 133.532 | -10.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 135.5838 | 162.5046 | -35.6046 | 126.7 | 135.5838 | 162.5046 | -35.8046 | 126.3 | 135.5838 | 162.5046 | -36.2046 | 224.8 | 203.9865 | 244.489 | -19.689 | 109.2 | 207.0416 | 207.0416 | -97.8416 | 66.8 | 103.8317 | 103.8317 | -37.0317 | 529.5 | 475.5757 | 430.3172 | 99.1829 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 88.5 | 84.3717 | 85.2338 | 3.2662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 131.8 | 149.8999 | 136.3777 | -4.5777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.2 | 228.4563 |  | 458.2 | 48 | 48.542 | 48.542 | -0.54201 | 151.5 | 151.2156 | 151.2152 | 0.28475 | 29.1 | 28.2915 | 28.2915 | 0.80851 | 18.3 | 14.0497 | 14.0497 | 4.2503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 142.7 | 148.7384 | 184.915 | -42.215 | 143 | 148.7384 | 184.915 | -41.915 | 161.3 | 149.1851 | 185.4703 | -24.1703 | 110.2 | 110.3748 | 105.4189 | 4.7811 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.8 | 13.3063 | 13.3063 | 1.4937 | 50 | 45.5019 | 50.2995 | -0.29948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85.4826 | 4.6392 | 89.4608 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.7094 | 97.2927 | 27.2073 |  |  |  | 0 | 83.3 |  | 186.2159 | -102.9159 | 83.3 | 186.2159 | 186.2159 | -102.9159 | 107.4 | 186.7751 | 186.7751 | -79.3751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 209 | 216.6979 | 216.6979 | -7.6979 | 69.6 |  |  | 69.6 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 76.7 | 35.868 | 35.868 | 40.832 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 102.4 | 109.89 | 151.0888 | -48.6887 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 65.89 | 65.89 | -36.79 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.951 | 11.951 | -3.451 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 18.1187 | 6 | 6 | 12.1187 | 10 | 9 |  | 10 | 4.7 | 1.3441 | 4.8816 | -0.18157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.994 | 13.994 | -3.594 | 28.2 | 39.862 | 39.862 | -11.662 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 19.7728 |  | 20.2 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | -0.8 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.1 | 16.407 | 16.407 | 1.693 | 9.9 | 35.119 | 35.119 | -25.219 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 29.256 | 29.256 | 10.044 | 51.2 | 52.902 | 52.902 | -1.702 | 4.4 | 1.138 | 1.138 | 3.262 | 1.5 | 1.435 | 1.435 | 0.065 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 6.2 | 7.354 | 7.354 | -1.154 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 14.581 | 14.581 | 6.719 | 24.3 | 12.161 | 12.161 | 12.139 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30 | 30 | 3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 0 | 19 | 19 | -19 | 8.1 | 7.81 | 7.81 | 0.29 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 203.2039 | 200.3304 | 2.4696 | 629.5 | 635.0259 | 635.0259 | -5.5259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 10.3093 | 57.3308 | 2.4692 | 124.2 | 130.018 | 133.532 | -9.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 135.5838 | 165.4206 | -59.8206 | 104.1 | 135.5838 | 165.4206 | -61.3206 | 104.8 | 135.5838 | 165.4206 | -60.6206 | 209.7 | 203.9865 | 248.8761 | -39.1761 | 109.8 | 207.0416 | 207.0416 | -97.2416 | 67 | 103.8317 | 103.8317 | -36.8317 | 516 | 454.3572 | 385.5792 | 130.4208 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 87.5 | 81.709 | 81.7095 | 5.7905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 131.2 | 100.6817 | 51.4922 | 79.7078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 459.7 | 227.4477 |  | 459.7 | 48.3 | 48.542 | 48.542 | -0.24201 | 151.7 | 151.2156 | 151.2151 | 0.48488 | 30.8 | 28.2915 | 28.2915 | 2.5085 | 18.3 | 14.0497 | 14.0497 | 4.2503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 127.4 | 148.7384 | 184.915 | -57.515 | 128.5 | 148.7384 | 184.915 | -56.415 | 155.8 | 149.1851 | 185.4703 | -29.6703 | 109.6 | 110.3748 | 101.0057 | 8.5943 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.6 | 13.3063 | 13.3063 | 2.2937 | 49.4 | 45.5019 | 49.998 | -0.59796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 66.4364 | 27.4636 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.7094 | 91.923 | 32.377 |  |  |  | 0 | 89.9 |  | 186.2159 | -96.3159 | 106.1 | 186.2159 | 186.2159 | -80.1159 | 111.1 | 186.7751 | 186.7751 | -75.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 183.4 | 198.5148 | 198.515 | -15.115 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 76.6 | 41.9409 | 41.9408 | 34.6592 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.4 | 109.89 | 151.0888 | -48.6887 | 122.1 | 110.22 | 151.5425 | -29.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 65.613 | 65.613 | -37.213 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.711 | 11.711 | -1.911 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 18.1131 | 6 | 6 | 12.1131 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.7 | 1.3441 | 3.7301 | 0.96992 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.287 | 14.287 | -2.787 | 30.2 | 39.8 | 39.8 | -9.6 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 19.7728 | 15.3673 | 4.8327 | 2.6 | 1.56 | 1.56 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 21.3 | 16.9 | 16.9 | 4.4 | 15.5 | 31.996 | 31.996 | -16.496 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 27.971 | 27.971 | 10.929 | 47.3 | 50.967 | 50.967 | -3.667 | 6.3 | 1.037 | 1.037 | 5.263 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 12 | 7.115 | 7.115 | 4.885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.7 | 14.492 | 14.492 | 23.208 | 47.3 | 12.794 | 12.794 | 34.506 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 30 | 30 | 4.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 0 | 19 | 19 | -19 | 8 | 7.81 | 7.81 | 0.19 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 02:00 | 201.6 | 203.2038 | 199.0231 | 2.5769 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 15.1061 | 54.5737 | -32.6737 | 124.9 | 130.018 | 133.532 | -8.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 142.968 | 166.4293 | -40.3293 | 124.2 | 142.968 | 166.4293 | -42.2293 | 125.2 | 142.968 | 166.4293 | -41.2293 | 217.2 | 215.096 | 250.3936 | -33.1936 | 108.3 | 207.0412 | 207.0416 | -98.7416 | 65.3 | 103.8315 | 103.8317 | -38.5317 | 485.2 | 504.4946 | 379.9922 | 105.2078 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 88.4 | 81.7104 | 79.7497 | 8.6503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 30.6 | 49.9947 | 36.0403 | -5.4403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.7 | 428.6042 |  | 458.7 | 49 | 48.542 | 48.542 | 0.45799 | 151.4 | 151.2156 | 151.2151 | 0.18489 | 28.6 | 28.2915 | 28.2915 | 0.30851 | 18.4 | 14.0497 | 14.0497 | 4.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 123 | 133.8866 | 184.915 | -61.915 | 122.9 | 133.8866 | 184.915 | -62.015 | 153.2 | 134.2887 | 185.4703 | -32.2703 | 109.9 | 110.3748 | 100.2043 | 9.6957 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.8 | 13.3063 | 13.3063 | 1.4937 | 49.5 | 45.4969 | 50.0021 | -0.50208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 76.7506 | 57.6784 | 36.1216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.7094 | 90.9479 | 33.4521 |  |  |  | 0 | 79.5 |  | 186.2159 | -106.7159 | 169.8 | 196.1923 | 186.2159 | -16.4159 | 138.2 | 98.3907 | 186.7751 | -48.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 138.3 | 128.2621 | 139.3387 | -1.0387 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 76.7 | 65.0583 | 61.7049 | 14.9951 | 30 | 29.8083 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.2 | 109.89 | 151.0888 | -48.8888 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 65.851 | 65.851 | -36.351 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.33 | 11.33 | -0.83 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8 | 8 | 1.1 | 17.0126 | 6 | 6 | 11.0125 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3 | 1.6562 | 3.5507 | -0.55069 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 14.753 | 14.753 | -3.853 | 33.1 | 39.879 | 39.879 | -6.779 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 17.753 | 13.3415 | 6.8585 | 2.6 | 1.56 | 1.56 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.2 | 17.334 | 17.334 | 5.866 | 18.1 | 28.213 | 28.213 | -10.113 | 0 |  |  | 0 | 35 | 26.466 | 26.466 | 8.534 | 43.1 | 48.931 | 48.931 | -5.831 | 4.9 | 0.915 | 0.915 | 3.985 | 2 | 1.112 | 1.112 | 0.888 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 14 | 6.827 | 6.827 | 7.173 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.8 | 14.155 | 14.155 | 27.645 | 49.4 | 12.838 | 12.838 | 36.562 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 30 | 30 | 1.8 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 2.4 | 19 | 19 | -16.6 | 7.8 | 7.81 | 7.81 | -0.01 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
17/10/2025 | 02:30 | 201.8 | 203.2038 | 198.3657 | 3.4343 | 636.9 | 635.0259 | 635.0259 | 1.8741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 12.137 | 52.4657 | -30.3657 | 124.2 | 130.018 | 133.532 | -9.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 142.968 | 155.7838 | -22.7838 | 132.3 | 142.968 | 155.7838 | -23.4838 | 131.9 | 142.968 | 155.7838 | -23.8838 | 223.5 | 215.096 | 234.3774 | -10.8774 | 111.1 | 207.0409 | 207.0416 | -95.9416 | 64.6 | 103.8313 | 103.8317 | -39.2317 | 493.9 | 495.0966 | 376.587 | 117.313 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 163.9078 | 163.9078 | 6.0922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 88.9 | 78.8961 | 78.9534 | 9.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 30.8 | 41.2426 | 71.7901 | -40.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.9 | 426.8635 |  | 458.9 | 47.2 | 48.542 | 48.542 | -1.342 | 152 | 151.2156 | 151.2151 | 0.78491 | 28.5 | 28.2915 | 28.2915 | 0.20851 | 18.4 | 14.0497 | 14.0497 | 4.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 | 123.3 | 133.8866 | 184.915 | -61.615 | 123.9 | 133.8866 | 184.915 | -61.015 | 153.9 | 134.2887 | 185.4703 | -31.5703 | 109.8 | 110.3748 | 99.5725 | 10.2275 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.9 | 13.3063 | 13.3063 | -0.40627 | 50.3 | 44.5582 | 50 | 0.30003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 73.1756 | 55.0135 | 39.1865 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 132.7094 | 90.1792 | 34.7208 |  |  |  | 0 | 9.9 |  | 186.2159 | -176.3159 | 169.7 | 196.1923 | 186.2159 | -16.5159 | 77 | 98.3907 | 186.7751 | -109.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 180.3 | 134.9747 | 136.0914 | 44.2086 | 9.8 |  |  | 9.8 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 76.9 | 63.1587 | 62.7894 | 14.1106 | 30.2 | 29.9499 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 122 | 110.22 | 151.5425 | -29.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 65.623 | 65.623 | -35.623 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 11.358 | 11.358 | -3.958 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 16.58 | 6 | 6 | 10.58 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.8 | 1.463 | 3.4135 | -1.6135 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 14.689 | 14.689 | -4.589 | 29.3 | 38.301 | 38.301 | -9.001 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 16.9261 | 12.725 | 7.4749 | 2.6 | 1.56 | 1.56 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.6 | 17.718 | 17.718 | 8.882 | 15.2 | 26.976 | 26.976 | -11.776 | 0 |  |  | 0 | 34.3 | 25.711 | 25.711 | 8.589 | 39.9 | 47.716 | 47.716 | -7.816 | 4.3 | 0.877 | 0.877 | 3.423 | 1.8 | 0.998 | 0.998 | 0.802 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.1 | 6.799 | 6.799 | -1.699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.1 | 15.743 | 15.743 | 16.357 | 30 | 13.949 | 13.949 | 16.051 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 6 | 19 | 19 | -13 | 7.5 | 7.81 | 7.81 | -0.31 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
17/10/2025 | 03:00 | 198.7 | 203.2038 | 199.508 | -0.80798 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 10.3097 | 47.0812 | -25.2812 | 123.8 | 130.018 | 133.532 | -9.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 135.5839 | 155.1361 | -36.3361 | 118.1 | 135.5839 | 155.1361 | -37.0361 | 118.2 | 135.5839 | 155.1361 | -36.9361 | 222.7 | 203.9865 | 233.4029 | -10.7029 | 108.7 | 159.1196 | 207.0416 | -98.3416 | 66.8 | 79.7987 | 103.8317 | -37.0317 | 476.4 | 473.6868 | 376.668 | 99.732 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 163.9078 | 163.9078 | -0.40777 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 87.8 | 79.3095 | 81.9379 | 5.8621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.3573 | 112.3573 | -3.3573 | 30.6 | 41.2409 | 67.1663 | -36.5663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.6 | 420.4906 |  | 457.6 | 48.4 | 48.542 | 48.542 | -0.14201 | 149.8 | 151.2156 | 151.2151 | -1.4151 | 30.1 | 28.2915 | 28.2915 | 1.8085 | 18.3 | 14.0497 | 14.0497 | 4.2503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 155.7 | 174.4858 | 181.485 | -25.785 | 156.1 | 174.4858 | 181.485 | -25.385 | 172.4 | 175.0098 | 182.03 | -9.63 | 108.8 | 110.3748 | 98.2472 | 10.5528 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.8 | 13.3063 | 13.3063 | -0.50627 | 48.6 | 44.5552 | 49.9844 | -1.3844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 63.4626 | 53.2297 | 40.0703 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 132.7094 | 88.5666 | 35.2334 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 169.7 | 196.1923 | 186.2159 | -16.5159 | 77.5 | 98.3907 | 186.7751 | -109.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 173.4 | 134.9747 | 134.8625 | 38.5375 | 16.8 |  |  | 16.8 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 72.3 | 61.371 | 63.1998 | 9.1002 | 29.7 | 29.2101 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 151.0888 | -48.8888 | 102.1 | 109.89 | 151.0888 | -48.9888 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 65.239 | 65.239 | -41.139 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 11.522 | 11.522 | -5.622 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 16.1568 | 6 | 6 | 10.1568 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2 | 1.3441 | 3.0632 | -1.0632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28253 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 14.449 | 14.449 | -2.649 | 32.7 | 36.17 | 36.17 | -3.47 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 14.6794 | 12.3124 | 7.8876 | 2.5 | 1.52 | 1.52 | 0.98 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.5 | 18.085 | 18.085 | 10.415 | 9.9 | 26.588 | 26.588 | -16.688 | 0 |  |  | 0 | 31 | 25.206 | 25.206 | 5.794 | 35.8 | 46.774 | 46.774 | -10.974 | 2 | 0.868 | 0.868 | 1.132 | 1.7 | 0.909 | 0.909 | 0.791 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.9 | 6.859 | 6.859 | -0.959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 17.973 | 17.973 | 6.427 | 20.5 | 15.417 | 15.417 | 5.083 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 7.7 | 19 | 19 | -11.3 | 7.4 | 7.81 | 7.81 | -0.41 | 10.84 | 11 | 11 | -0.16
17/10/2025 | 03:30 | 198.4 | 203.2038 | 199.3543 | -0.95426 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 10.3103 | 49.1839 | -27.3839 | 124.7 | 130.018 | 133.532 | -8.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 142.968 | 159.3179 | -7.6179 | 151.8 | 142.968 | 159.3179 | -7.5179 | 151 | 142.968 | 159.3179 | -8.3179 | 247.9 | 215.096 | 239.6944 | 8.2056 | 111.4 | 202.7425 | 207.0416 | -95.6416 | 64.7 | 101.6757 | 103.8317 | -39.1317 | 481.8 | 477.3863 | 370.9952 | 110.8048 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 88.1 | 79.5679 | 80.5607 | 7.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 30.6 | 41.2386 | 34.4015 | -3.8015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.5 | 421.3002 |  | 457.5 | 49 | 48.542 | 48.542 | 0.45799 | 149.6 | 151.2156 | 151.215 | -1.615 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 18.3 | 14.0497 | 14.0497 | 4.2503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 122.1 | 133.8866 | 184.915 | -62.815 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 154 | 134.2887 | 185.4703 | -31.4703 | 109 | 110.3748 | 97.7054 | 11.2946 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 49.4 | 44.5555 | 50.0155 | -0.61545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 65.7422 | 50.7764 | 42.5236 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 132.7094 | 87.9074 | 35.9926 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 203.9 | 196.1923 | 186.2159 | 17.6841 | 85.6 | 98.3907 | 186.7751 | -101.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 176.5 | 134.8739 | 132.4662 | 44.0338 | 6.9 |  |  | 6.9 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 68.7 | 63.196 | 64.0002 | 4.6998 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 103.1 | 109.89 | 151.0888 | -47.9888 | 122.8 | 110.22 | 151.5425 | -28.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 63.752 | 63.752 | -41.052 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 11.63 | 11.63 | 1.77 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8 | 8 | 1.9 | 15.7242 | 6 | 6 | 9.7242 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 1.9 | 1.3441 | 3.2 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 17.4 | 15.534 | 15.534 | 1.866 | 8.3 | 11.6505 | 11.6505 | -3.3505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 14.344 | 14.344 | -5.344 | 23.6 | 35.162 | 35.162 | -11.562 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 20.2 | 15.2067 | 11.745 | 8.455 | 2.5 | 1.52 | 1.52 | 0.98 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27.7 | 18.318 | 18.318 | 9.382 | 8.2 | 25.515 | 25.515 | -17.315 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 25.25 | 25.25 | 12.15 | 43.9 | 46.568 | 46.568 | -2.668 | 2.6 | 0.933 | 0.933 | 1.667 | 1.9 | 0.977 | 0.977 | 0.923 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 8.4 | 4 | 4 | 4.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 12.6 | 6.95 | 6.95 | 5.65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.6 | 21.436 | 21.436 | 2.164 | 22.9 | 17.994 | 17.994 | 4.906 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 30 | 30 | 3.1 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.3 | 7.81 | 7.81 | 0.49 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/10/2025 | 04:00 | 199 | 203.2038 | 200.2866 | -1.2866 | 631.4 | 635.0259 | 635.0259 | -3.6259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 10.3107 | 50.0506 | -28.4506 | 128 | 130.018 | 133.532 | -5.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 142.968 | 159.5198 | -1.4198 | 157.2 | 142.968 | 159.5198 | -2.3198 | 156.7 | 142.968 | 159.5198 | -2.8198 | 243.6 | 215.096 | 239.9982 | 3.6018 | 110.3 | 201.4366 | 207.0416 | -96.7416 | 64.6 | 101.0208 | 103.8317 | -39.2317 | 488.7 | 475.8658 | 368.7049 | 119.9951 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 88.4 | 80.0838 | 80.7532 | 7.6468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 30.7 | 41.2386 | 32.4796 | -1.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.5 | 420.6703 |  | 455.5 | 49 | 48.542 | 48.542 | 0.45799 | 150.6 | 151.2156 | 151.215 | -0.61503 | 29 | 28.2915 | 28.2915 | 0.70851 | 18.4 | 14.0497 | 14.0497 | 4.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 122.7 | 133.8866 | 184.915 | -62.215 | 122.9 | 133.8866 | 184.915 | -62.015 | 154 | 134.2887 | 185.4703 | -31.4703 | 109.7 | 110.3748 | 97.3718 | 12.3282 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.7 | 13.3063 | 13.3063 | -0.60627 | 49.2 | 44.98 | 49.7204 | -0.52045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 65.445 | 50.1883 | 21.1117 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 132.7094 | 87.5015 | 36.2985 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 209.9 | 196.1923 | 186.2159 | 23.6841 | 89.9 | 98.3907 | 186.7751 | -96.8751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 177.6 | 134.8739 | 131.6153 | 45.9847 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 47.8 | 63.196 | 64.2844 | -16.4843 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1887 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 121.5 | 110.22 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 61.897 | 61.897 | -41.397 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.72 | 11.72 | -0.22 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 15.3231 | 6 | 6 | 9.3231 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.3442 | 3.2564 | -1.3564 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 17.2 | 15.534 | 15.534 | 1.666 | 10.1 | 11.6505 | 11.6505 | -1.5505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 14.285 | 14.285 | -5.085 | 29.4 | 34.527 | 34.527 | -5.127 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 19.4 | 15.1379 | 11.609 | 7.7911 | 2.4 | 1.52 | 1.52 | 0.88 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.3 | 17.4757 | 17.4757 | 0.82427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27.9 | 18.507 | 18.507 | 9.393 | 7.8 | 24.213 | 24.213 | -16.413 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 25.477 | 25.477 | 6.623 | 36.9 | 46.608 | 46.608 | -9.708 | 2.9 | 1.022 | 1.022 | 1.878 | 2.4 | 1.096 | 1.096 | 1.304 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 8.4 | 4 | 4 | 4.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 8.1 | 7.052 | 7.052 | 1.048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 25.31 | 25.31 | -1.21 | 29 | 20.941 | 20.941 | 8.059 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 30 | 30 | 1.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.1 | 7.81 | 7.81 | 0.29 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/10/2025 | 04:30 | 198 | 203.2038 | 201.2896 | -3.2896 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 13.9493 |  | 20.8 | 127.2 | 130.018 | 133.532 | -6.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 142.968 | 161.5769 | -9.6768 | 151.7 | 142.968 | 161.5769 | -9.8768 | 151.6 | 142.968 | 161.5769 | -9.9769 | 253.4 | 215.096 | 243.0931 | 10.3069 | 119.5 | 207.0407 | 207.0416 | -87.5416 | 65.8 | 103.8312 | 103.8317 | -38.0317 | 541.5 | 493.2898 | 368.163 | 173.337 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 163.9078 | 163.9078 | -1.2078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 87.5 | 83.9453 | 83.3862 | 4.1138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 112.3573 | 112.3573 | -4.2573 | 30.5 | 41.2404 | 34.9517 | -4.4517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457 | 423.5214 | 144.3299 | 312.6701 | 49.1 | 48.542 | 48.542 | 0.55799 | 148.6 | 151.2156 | 151.215 | -2.615 | 30.7 | 28.2915 | 28.2915 | 2.4085 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 123.6 | 133.8866 | 184.915 | -61.315 | 123.7 | 133.8866 | 184.915 | -61.215 | 153.4 | 134.2887 | 185.4703 | -32.0703 | 108.5 | 110.3748 | 64.5799 | 43.9201 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.5 | 35.3717 | 35.3717 | -2.8717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 13.3063 | 13.3063 | -0.80627 | 49.9 | 44.9786 | 49.9895 | -0.08953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 71.5775 | 53.053 | 17.347 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 132.7094 | 47.6025 | 74.6975 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 210.5 | 196.1923 | 186.2159 | 24.2841 | 90.8 | 98.3907 | 186.7751 | -95.9751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 164.1 | 128.6698 | 134.8719 | 29.2281 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 38.1 | 63.2075 | 63.1967 | -25.0967 | 29.4 | 29.0987 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 102.4 | 109.89 | 151.0888 | -48.6887 | 122.6 | 110.22 | 151.5425 | -28.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 62.432 | 62.432 | -42.832 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.718 | 11.718 | -1.718 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8 | 8 | 2.2 | 14.1238 | 6 | 6 | 8.1238 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.5809 |  | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 17 | 15.534 | 15.534 | 1.466 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 14.254 | 14.254 | -5.354 | 25.6 | 34.167 | 34.167 | -8.567 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.1 | 16.5564 | 12.2716 | 5.8284 | 2.4 | 1.48 | 1.48 | 0.92 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 29.6 | 18.215 | 18.215 | 11.385 | 5.9 | 22.678 | 22.678 | -16.778 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 25.989 | 25.989 | -0.689 | 31.6 | 47.729 | 47.729 | -16.129 | 1.9 | 1.018 | 1.018 | 0.882 | 1.9 | 1.153 | 1.153 | 0.747 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 8.3 | 4 | 4 | 4.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.8 | 7.032 | 7.032 | -1.232 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.7 | 28.002 | 28.002 | -10.302 | 21.1 | 24.388 | 24.388 | -3.288 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 30 | 30 | -3.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.6 | 7.81 | 7.81 | -0.21 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/10/2025 | 05:00 | 199 | 203.2038 | 203.0298 | -4.0298 | 628.9 | 635.0259 | 635.0259 | -6.1259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 21.1846 | 60.6868 | -39.0868 | 127.8 | 130.018 | 133.532 | -5.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 142.968 | 166.75 | -33.85 | 132.4 | 142.968 | 166.75 | -34.35 | 133.2 | 142.968 | 166.75 | -33.55 | 225 | 215.096 | 250.8761 | -25.8761 | 218.3 | 207.0412 | 207.0416 | 11.2584 | 109.3 | 103.8315 | 103.8317 | 5.4683 | 553.6 | 509.913 | 384.3849 | 169.2151 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 88.5 | 88.4508 | 86.6226 | 1.8774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 30.4 | 52.1339 | 37.4794 | -7.0794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.5 | 427.0823 |  | 455.5 | 50 | 48.542 | 48.542 | 1.458 | 148.5 | 151.2156 | 151.2151 | -2.7151 | 28.9 | 28.2915 | 28.2915 | 0.60851 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 122.2 | 133.8866 | 184.915 | -62.715 | 153.4 | 134.2887 | 185.4703 | -32.0703 | 107.8 | 110.3748 | 99.3043 | 8.4957 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 50.8 | 44.9792 | 49.9998 | 0.80019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 77.21 | 57.7352 | 13.0648 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 132.7094 | 89.8529 | 33.7471 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 211.1 | 196.1923 | 186.2159 | 24.8841 | 90.6 | 98.3907 | 186.7751 | -96.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 155.9 | 128.6699 | 134.8728 | 21.0272 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 34.8 | 65.0799 | 63.1964 | -28.3964 | 29.8 | 29.8736 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 151.0888 | -48.7888 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0887 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 63.763 | 63.763 | -49.863 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 11.686 | 11.686 | -8.286 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 8 | 8 | 3.7 | 13.7128 | 6 | 6 | 7.7128 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 2.0516 | 3.9484 | -2.0484 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 17 | 15.534 | 15.534 | 1.466 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 14.232 | 14.232 | -6.732 | 24.2 | 33.898 | 33.898 | -9.698 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.2 | 17.8593 | 13.3546 | 4.8454 | 2.3 | 1.48 | 1.48 | 0.82 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.2 | 17.762 | 17.762 | 11.438 | 8.3 | 21.064 | 21.064 | -12.764 | 0 |  |  | 0 | 21 | 26.597 | 26.597 | -5.597 | 29 | 49.21 | 49.21 | -20.21 | 2.2 | 0.983 | 0.983 | 1.217 | 1.3 | 1.188 | 1.188 | 0.112 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 2.9 | 6.971 | 6.971 | -4.071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 30.299 | 30.299 | -10.599 | 17.3 | 28.001 | 28.001 | -10.701 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 30 | 30 | 0.3 | 16 | 14 | 14 | 2 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8.8 | 7.81 | 7.81 | 0.99 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
17/10/2025 | 05:30 | 200.8 | 203.2038 | 195.6254 | 5.1746 | 624.5 | 635.0259 | 635.0259 | -10.5259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 33.1265 | 61.2278 | -1.3278 | 125.8 | 130.018 | 133.532 | -7.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 135.5839 | 171.6162 | -44.3162 | 127.3 | 135.5839 | 171.6162 | -44.3162 | 127.2 | 135.5839 | 171.6162 | -44.4162 | 235.7 | 203.9865 | 258.1974 | -22.4974 | 215.2 | 207.0411 | 207.0416 | 8.1584 | 110.9 | 103.8314 | 103.8317 | 7.0683 | 539.3 | 487.806 | 379.0625 | 160.2375 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 87.3 | 81.7094 | 81.7093 | 5.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.3573 | 112.3573 | -3.4573 | 44.3 | 88.1438 | 55.3461 | -11.0461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.4 | 429.5257 |  | 455.4 | 49.1 | 48.542 | 48.542 | 0.55799 | 150.1 | 151.2156 | 151.2152 | -1.1152 | 30.8 | 28.2915 | 28.2915 | 2.5085 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 132 | 148.7384 | 184.915 | -52.915 | 132.9 | 148.7384 | 184.915 | -52.015 | 160.4 | 149.1851 | 185.4703 | -25.0703 | 109.1 | 110.3748 | 102.4946 | 6.6054 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 13.3063 | 13.3063 | -0.30627 | 50.3 | 45.4029 | 50.2906 | 0.00941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 79.1751 | 65.7508 | 5.5492 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 132.7094 | 93.7345 | 29.9655 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 210.1 | 196.1923 | 186.2159 | 23.8841 | 90.5 | 98.3907 | 186.7751 | -96.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 142 | 135.3825 | 139.1793 | 2.8207 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 44.7 | 63.0242 | 61.7581 | -17.0581 | 29.7 | 29.9507 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0887 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0887 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 64.261 | 64.261 | -50.061 | 0 | 3.065 | 3.065 | -3.065 | 4.3 | 11.7 | 11.7 | -7.4 | 0 |  |  | 0 | 13 | 8 | 8 | 5 | 12.3141 | 6 | 6 | 6.3141 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.1 | 2.8286 | 3.9836 | 0.11637 | 2.51 | 11.366 | 11.366 | -8.856 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 17.1 | 15.534 | 15.534 | 1.566 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.8 | 1.062 | 1.062 | -0.262 | 0.8 | 0.512 | 0.512 | 0.288 | 6.3 | 14.39 | 14.39 | -8.09 | 18.3 | 33.782 | 33.782 | -15.482 | 0.7 | 2.728 | 2.728 | -2.028 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.4 | 18.3138 | 15.2087 | 3.1913 | 2.3 | 1.44 | 1.44 | 0.86 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.4 | 17.306 | 17.306 | 11.094 | 9.7 | 19.998 | 19.998 | -10.298 | 0.6 | 2.449 | 2.449 | -1.849 | 17 | 27.53 | 27.53 | -10.53 | 23.5 | 50.527 | 50.527 | -27.027 | 1 | 1.042 | 1.042 | -0.042 | 0.5 | 1.297 | 1.297 | -0.797 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 2.6 | 7.168 | 7.168 | -4.568 | 3.4 | 11.692 | 11.692 | -8.292 | 0 | 1.678 | 1.678 | -1.678 | 2.1 | 11.44 | 11.44 | -9.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 30.891 | 30.891 | -7.791 | 22.8 | 31.014 | 31.014 | -8.214 | 1.7 | 9.12 | 9.12 | -7.42 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.707 | 0.707 | -0.707 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 33 | 30 | 30 | 3 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.3 | 7.81 | 7.81 | -0.51 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 06:00 | 199.3 | 203.2038 | 171.698 | 27.602 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 39.3364 | 80.4916 | -21.0916 | 130 | 130.018 | 133.532 | -3.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 142.968 | 167.0262 | -46.8262 | 120.1 | 142.968 | 167.0262 | -46.9262 | 120.5 | 142.968 | 167.0262 | -46.5262 | 222.9 | 215.096 | 251.2916 | -28.3916 | 215 | 207.0404 | 207.0416 | 7.9584 | 110.9 | 103.8311 | 103.8317 | 7.0683 | 557.5 | 400.5905 | 295.3031 | 262.1969 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 88 | 81.709 | 81.7091 | 6.2909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 110.8 | 41.2447 | 35.2226 | 75.5774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.8 | 425.96 |  | 457.8 | 48.5 | 48.542 | 48.542 | -0.04201 | 151.4 | 151.2156 | 151.2149 | 0.18512 | 30.3 | 28.2915 | 28.2915 | 2.0085 | 18 | 14.0497 | 14.0497 | 3.9503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 153.5 | 134.2887 | 185.4703 | -31.9703 | 109.4 | 110.3748 | 99.0251 | 10.3749 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.4 | 13.3063 | 13.3063 | 0.09373 | 51.5 | 44.5563 | 49.7103 | 1.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.2409 | 54.3947 | 17.4053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 132.7094 | 89.5132 | 34.3868 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 209.7 | 196.1923 | 186.2159 | 23.4841 | 90.2 | 98.3907 | 186.7751 | -96.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 138.1 | 135.3825 | 131.2276 | 6.8724 | 0 |  |  | 0 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 44.5 | 61.4723 | 64.4138 | -19.9138 | 30 | 29.3084 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1887 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 121.8 | 110.22 | 151.5425 | -29.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 64.481 | 64.481 | -47.081 | 5.2 | 17.83 | 17.83 | -12.63 | 5.8 | 11.73 | 11.73 | -5.93 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 8 | 8 | 4.8 | 13.0663 | 6 | 6 | 7.0663 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.8 | 3.2327 | 5.237 | -0.43698 | 14.34 | 53.88 | 53.88 | -39.54 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 7.9 | 5.533 | 5.533 | 2.367 | 7.9 | 3.01 | 3.01 | 4.89 | 8.9 | 14.609 | 14.609 | -5.709 | 22 | 33.718 | 33.718 | -11.718 | 2.6 | 3.795 | 3.795 | -1.195 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.4 | 16.7099 | 12.5819 | 5.8181 | 2.2 | 1.44 | 1.44 | 0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26 | 16.849 | 16.849 | 9.151 | 11.7 | 19.116 | 19.116 | -7.416 | 2.6 | 10.278 | 10.278 | -7.678 | 16.7 | 28.571 | 28.571 | -11.871 | 22.7 | 51.789 | 51.789 | -29.089 | 1.9 | 1.131 | 1.131 | 0.769 | 0.9 | 1.429 | 1.429 | -0.529 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5 | 7.452 | 7.452 | -2.452 | 19.8 | 53.695 | 53.695 | -33.895 | 0.5 | 6.613 | 6.613 | -6.113 | 20 | 48.799 | 48.799 | -28.799 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 30.914 | 30.914 | -9.414 | 20.2 | 33.828 | 33.828 | -13.628 | 14.7 | 36.451 | 36.451 | -21.751 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.5 | 2.652 | 2.652 | -2.152 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 30 | 30 | 3.4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 13 | 19 | 19 | -6 | 8 | 7.81 | 7.81 | 0.19 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/10/2025 | 06:30 | 198.8 | 203.2037 | 146.5029 | 52.2971 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 50.9207 | 87.1467 | -27.0467 | 129.7 | 130.018 | 133.532 | -3.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 146.3356 | 164.6231 | -40.6231 | 123.3 | 146.3356 | 164.6231 | -41.3231 | 123 | 146.3356 | 164.6231 | -41.6231 | 226.9 | 220.1625 | 247.6762 | -20.7762 | 214.8 | 186.4239 | 207.0416 | 7.7584 | 111.3 | 93.4919 | 103.8317 | 7.4683 | 377.9 | 318.1816 | 224.5592 | 153.3408 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 82.2 | 81.7089 | 81.709 | 0.49103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 110.7 | 41.2403 | 38.7032 | 71.9968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.4 | 432.6907 |  | 455.4 | 48 | 48.542 | 48.542 | -0.54201 | 150.5 | 151.2156 | 151.2144 | -0.71445 | 28.8 | 28.2915 | 28.2915 | 0.50851 | 18 | 14.0497 | 14.0497 | 3.9503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 122.6 | 133.8866 | 184.915 | -62.315 | 123.2 | 133.8866 | 184.915 | -61.715 | 153.6 | 134.2887 | 185.4703 | -31.8703 | 109.5 | 110.3748 | 105.7907 | 3.7093 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.7 | 13.3063 | 13.3063 | -0.60627 | 51.6 | 44.9871 | 50.0123 | 1.5877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 70.4983 | 54.8284 | 16.6716 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.7094 | 97.7451 | 26.4549 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 210.3 | 196.1923 | 186.2159 | 24.0841 | 90 | 98.3907 | 186.7751 | -96.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 123 | 134.8772 | 134.2276 | -11.2276 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 64.5 | 63.196 | 63.4119 | 1.0881 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 122.2 | 110.22 | 151.5425 | -29.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | 12.9 | 65.218 | 65.218 | -52.318 | 15.4 | 41.478 | 41.478 | -26.078 | 7.7 | 11.72 | 11.72 | -4.02 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 8 | 8 | 4.8 | 12.1099 | 6 | 6 | 6.1099 | 10 | 9 |  | 10 | 4.8 | 3.9863 | 5.67 | -0.86997 | 62.05 | 90.559 | 90.559 | -28.509 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.2 | 15.534 | 15.534 | 3.666 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.9 | 10.07 | 10.07 | 2.83 | 15.7 | 8.113 | 8.113 | 7.587 | 8 | 15.073 | 15.073 | -7.073 | 20.4 | 34.079 | 34.079 | -13.679 | 5.8 | 4.044 | 4.044 | 1.756 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.4 | 16.3068 | 12.6822 | 5.7178 | 2.2 | 1.44 | 1.44 | 0.76 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.5 | 11.7476 | 11.7476 | -1.2476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.7 | 16.179 | 16.179 | 9.521 | 16 | 20.522 | 20.522 | -4.522 | 15.1 | 20.454 | 20.454 | -5.354 | 18.6 | 27.962 | 27.962 | -9.362 | 23.1 | 51.182 | 51.182 | -28.082 | 1.8 | 1.113 | 1.113 | 0.687 | 1 | 1.547 | 1.547 | -0.547 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 7.9 | 4 | 4 | 3.9 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 4.8 | 7.622 | 7.622 | -2.822 | 68.9 | 115.075 | 115.075 | -46.175 | 1.9 | 9.157 | 9.157 | -7.257 | 81.7 | 92.974 | 92.974 | -11.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.9 | 29.792 | 29.792 | -11.892 | 22.5 | 33.289 | 33.289 | -10.789 | 66.4 | 70.042 | 70.042 | -3.642 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.6 | 4.526 | 4.526 | -2.926 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 30 | 30 | 3.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 13 | 19 | 19 | -6 | 7.3 | 7.81 | 7.81 | -0.51 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 07:00 | 200.6 | 188.3486 | 121.4584 | 79.1416 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 54.5337 | 76.798 | -16.798 | 129.7 | 130.018 | 133.532 | -3.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 142.08 | 162.2329 | -57.6329 | 103.7 | 142.08 | 162.2329 | -58.5329 | 104.8 | 142.08 | 162.2329 | -57.4329 | 211.3 | 213.76 | 244.0802 | -32.7801 | 169.9 | 187.3527 | 207.0416 | -37.1416 | 95.9 | 93.9577 | 103.8317 | -7.9317 | 192.7 | 255.7408 | 158.4237 | 34.2763 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.3 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6194 | 81.8 | 81.7085 | 81.709 | 0.09103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 110.8 | 51.7916 | 37.6881 | 73.1119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 456.6 | 423.2355 |  | 456.6 | 48.5 | 48.542 | 48.542 | -0.04201 | 150.1 | 151.2156 | 151.2118 | -1.1118 | 31.5 | 28.2915 | 28.2915 | 3.2085 | 18 | 14.0497 | 14.0497 | 3.9503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 86.7 | 87.6883 | 87.6883 | -0.98835 | 122.8 | 133.8866 | 184.915 | -62.115 | 123.4 | 133.8866 | 184.915 | -61.515 | 153.8 | 134.2887 | 185.4703 | -31.6703 | 108.8 | 110.3748 | 100.5719 | 8.2281 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 13.3063 | 13.3063 | -0.90627 | 50.9 | 44.968 | 49.988 | 0.91198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 70.1194 | 53.0542 | 18.4458 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.7094 | 91.3952 | 33.1048 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 209.6 | 196.1923 | 186.2159 | 23.3841 | 90.2 | 98.3907 | 186.7751 | -96.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 130.3 | 134.1309 | 134.8606 | -4.5606 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 66.8 | 63.4442 | 63.2004 | 3.5995 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1887 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 121.5 | 110.22 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 12.9 | 66.128 | 66.128 | -53.228 | 70.5 | 61.315 | 61.315 | 9.185 | 4.5 | 11.695 | 11.695 | -7.195 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 8 | 8 | 4.7 | 12.0469 | 6 | 6 | 6.0469 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.2214 | 5.67 | -0.96998 | 181.35 | 120.817 | 120.817 | 60.533 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 19.4 | 15.534 | 15.534 | 3.866 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.2 | 12.882 | 12.882 | 1.318 | 17.2 | 14.535 | 14.535 | 2.665 | 5.7 | 15.619 | 15.619 | -9.919 | 19.3 | 34.581 | 34.581 | -15.281 | 5.6 | 9.066 | 9.066 | -3.466 | 2.8 | 3.201 | 3.201 | -0.401 | 18.3 | 16.2191 | 12.2718 | 6.0282 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.8 | 15.438 | 15.438 | 8.362 | 13.4 | 22.691 | 22.691 | -9.291 | 29.1 | 29.042 | 29.042 | 0.058 | 16.4 | 26.804 | 26.804 | -10.404 | 21.6 | 49.951 | 49.951 | -28.351 | 1.6 | 1.06 | 1.06 | 0.54 | 1.1 | 1.66 | 1.66 | -0.56 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 7.7 | 4 | 4 | 3.7 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 4.6 | 7.755 | 7.755 | -3.155 | 193.6 | 158.136 | 158.136 | 35.464 | 5.5 | 10.886 | 10.886 | -5.386 | 124.2 | 124.476 | 124.476 | -0.276 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 28.288 | 28.288 | -10.988 | 21.7 | 31.632 | 31.632 | -9.932 | 92.1 | 92.831 | 92.831 | -0.731 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2 | 6.953 | 6.953 | -4.953 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 34 | 30 | 30 | 4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.2 | 7.81 | 7.81 | -0.61 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
17/10/2025 | 07:30 | 203.8 | 186.709 | 118.7689 | 85.0311 | 635.9 | 635.0259 | 635.0259 | 0.8741 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 61.219 | 76.7981 | -11.6981 | 130.6 | 130.018 | 133.532 | -2.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 142.08 | 171.0239 | -19.6239 | 151.3 | 142.08 | 171.0239 | -19.7239 | 151.3 | 142.08 | 171.0239 | -19.7239 | 236 | 213.76 | 257.3063 | -21.3063 | 109.4 | 207.0411 | 207.0416 | -97.6416 | 68.3 | 103.8315 | 103.8317 | -35.5317 | 161.8 | 316.0423 | 182.9553 | -21.1553 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 82.9 | 81.7094 | 81.7088 | 1.1912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 111.6 | 187.888 | 89.9571 | 21.6428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.8 | 339.2881 |  | 458.8 | 48.9 | 48.542 | 48.542 | 0.35799 | 152.2 | 151.2156 | 151.2146 | 0.98536 | 30.6 | 28.2915 | 28.2915 | 2.3085 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 124.5 | 133.8866 | 184.915 | -60.415 | 125 | 133.8866 | 184.915 | -59.915 | 153.6 | 134.2887 | 185.4703 | -31.8703 | 111.3 | 110.3748 | 108.3674 | 2.9326 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 34.1 | 35.3717 | 35.3717 | -1.2717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.2 | 13.3063 | 13.3063 | -0.10627 | 52.6 | 45.3984 | 50.2916 | 2.3085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 85.4819 | 68.95 | 3.65 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.7094 | 100.8802 | 23.9198 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.4 | 196.1923 | 186.2159 | 22.1841 | 90.3 | 98.3907 | 186.7751 | -96.4751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 181.3 | 134.6011 | 137.4983 | 43.8017 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 74 | 63.2871 | 62.3195 | 11.6805 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 109.89 | 151.0888 | -48.7888 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0887 | 121.5 | 110.22 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 14.7 | 70.034 | 70.034 | -55.334 | 76.7 | 70.809 | 70.809 | 5.891 | 2.6 | 12.052 | 12.052 | -9.452 | 0.1 |  |  | 0.1 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 11.7893 | 6 | 6 | 5.7893 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 4.6564 | 5.67 | -0.57 | 191.93 | 144.322 | 144.322 | 47.608 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.1 | 13.903 | 13.903 | 1.197 | 18.1 | 16.717 | 16.717 | 1.383 | 7.7 | 16.293 | 16.293 | -8.593 | 24.7 | 37.224 | 37.224 | -12.524 | 12.9 | 16.837 | 16.837 | -3.937 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 18.4 | 19.7726 | 15.9487 | 2.4513 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | -0.6 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 25.3 | 14.898 | 14.898 | 10.402 | 6.8 | 23.621 | 23.621 | -16.821 | 34.6 | 32.042 | 32.042 | 2.558 | 18.6 | 28.351 | 28.351 | -9.751 | 21.6 | 50.774 | 50.774 | -29.174 | 1.9 | 1.198 | 1.198 | 0.702 | 1.1 | 2.002 | 2.002 | -0.902 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 7.6 | 4 | 4 | 3.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 3.6 | 8.448 | 8.448 | -4.848 | 240.2 | 145.557 | 145.557 | 94.643 | 7.9 | 11.941 | 11.941 | -4.041 | 137.1 | 132.133 | 132.133 | 4.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 26.084 | 26.084 | -12.684 | 16.6 | 29.895 | 29.895 | -13.295 | 98.3 | 99.296 | 99.296 | -0.996 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.5 | 9.452 | 9.452 | -1.952 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 34 | 30 | 30 | 4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.2 | 7.81 | 7.81 | 0.39 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
17/10/2025 | 08:00 | 200.7 | 203.2039 | 120.8635 | 79.8365 | 634.9 | 635.0259 | 635.0259 | -0.1259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 30.6721 | 76.7977 | -11.5976 | 129.4 | 130.018 | 133.532 | -4.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 142.0801 | 168.1838 | -37.8837 | 130.3 | 142.0801 | 168.1838 | -37.8837 | 130.5 | 142.0801 | 168.1838 | -37.6838 | 224.8 | 213.7601 | 253.0332 | -28.2332 | 186.4 | 207.0416 | 207.0416 | -20.6416 | 88.7 | 103.8317 | 103.8317 | -15.1317 | 166.2 | 551.7172 | 121.1192 | 45.0808 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 14.9191 | 14.9194 | -4.6194 | 82.8 | 83.4288 | 66.5547 | 16.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 110.5 |  | 67.9046 | 42.5954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.2 | 322.0654 | 144.3299 | 312.8701 | 47.7 | 48.542 | 48.542 | -0.84201 | 150.9 | 151.2156 | 151.2054 | -0.30542 | 29.6 | 28.2915 | 28.2915 | 1.3085 | 18 | 14.0497 | 14.0497 | 3.9503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 122.1 | 133.8866 | 184.915 | -62.815 | 122.5 | 133.8866 | 184.915 | -62.415 | 153.8 | 134.2887 | 185.4703 | -31.6703 | 109.8 | 110.3748 | 69.1898 | 40.6102 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 13.3063 | 13.3063 | -0.30627 | 52 | 44.9785 | 49.7102 | 2.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 |  | 58.8283 | 12.9717 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 60 | -47.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.7094 | 53.2115 | 71.0885 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.6 | 196.1923 | 186.2159 | 21.3841 | 90.1 | 98.3907 | 186.7751 | -96.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 203.6 | 216.698 | 132.2494 | 71.3506 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 73.7 | 35.868 | 64.0726 | 9.6274 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.8911 | 151.0888 | -48.6887 | 102.2 | 109.8911 | 151.0888 | -48.8888 | 121.7 | 110.2211 | 151.5425 | -29.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.116 | 0.116 | 0.184 | 20.6 | 31.3 | 74.939 | -54.339 | 80.2 | 74.492 | 74.492 | 5.708 | 11 | 12.537 | 12.537 | -1.537 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 11.2431 | 6 | 6 | 5.2431 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 2.6689 | 5.67 | -0.46997 | 198.13 | 164.102 | 164.102 | 34.028 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 | 14.527 | 14.527 | 0.873 | 18.5 | 17.604 | 17.604 | 0.896 | 9.3 | 10.9 | 17.01 | -7.71 | 24.8 | 26.4 | 40.579 | -15.779 | 19.1 | 18.831 | 18.831 | 0.269 | 3 | 3.201 | 3.201 | -0.201 | 18.4 |  | 13.6074 | 4.7926 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 11.1 | 11.7476 | 11.7476 | -0.64757 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.1 | 14.425 | 14.425 | 10.675 | 7 | 20.2 | 24.139 | -17.139 | 36 | 34.278 | 34.278 | 1.722 | 20.1 | 20.8 | 30.8 | -10.7 | 22.2 | 22.2 | 52.282 | -30.082 | 2.1 | 1.399 | 1.399 | 0.701 | 1.2 | 2.421 | 2.421 | -1.221 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 7.4 | 4 | 4 | 3.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 8.4 | 9.329 | 9.329 | -0.929 | 247 | 192.536 | 192.536 | 54.464 | 10.1 | 12.582 | 12.582 | -2.482 | 141.9 | 136.768 | 136.768 | 5.132 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 9.3 | 23.647 | -20.847 | 5.3 | 14.4 | 28.132 | -22.832 | 101.7 | 102.62 | 102.62 | -0.92 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.6 | 11.485 | 11.485 | -1.885 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.6 | 7.81 | 7.81 | 0.79 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/10/2025 | 08:30 | 205.4 | 203.2039 | 119.4261 | 85.9739 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 52.4839 | 76.7981 | -10.2981 | 130.2 | 130.018 | 133.532 | -3.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 142.0801 | 174.0279 | -62.5279 | 111.9 | 142.0801 | 174.0279 | -62.1279 | 111.5 | 142.0801 | 174.0279 | -62.5279 | 224.7 | 213.7601 | 261.8257 | -37.1257 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 156.2 | 450.6773 | 112.8051 | 43.3949 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.919 | 14.9194 | -4.1194 | 50.6 | 70.2225 | 61.5929 | -10.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 110.9 |  | 117.1645 | -6.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 459.6 | 332.2712 | 144.3299 | 315.2701 | 48.1 | 48.542 | 48.542 | -0.44201 | 152 | 151.2156 | 151.215 | 0.78501 | 31.4 | 28.2915 | 28.2915 | 3.1085 | 18.1 | 14.0497 | 14.0497 | 4.0503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 184.5 | 166.5 | 184.915 | -0.41497 | 185.3 | 166.5 | 184.915 | 0.38503 | 183.9 | 167 | 185.4703 | -1.5703 | 110.4 | 110.3748 | 83.0312 | 27.3688 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34.2 | 35.3717 | 35.3717 | -1.1717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.1 | 13.3063 | 13.3063 | -0.20627 | 52.7 | 44.9816 | 50.001 | 2.699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 81.6175 | 65.7867 | 6.7133 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 132.7094 | 70.0528 | 55.1472 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.2 | 196.1923 | 186.2159 | 21.9841 | 90.2 | 98.3907 | 186.7751 | -96.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 162.2 | 202.7001 | 134.874 | 27.326 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71.8 | 40.5431 | 63.196 | 8.604 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 111.1559 | 151.0888 | -48.6887 | 102.3 | 111.1559 | 151.0888 | -48.7888 | 122.6 | 111.4896 | 151.5425 | -28.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.548 | 0.548 | 0.252 | 24.7 | 38.5 | 79.015 | -54.315 | 80.7 | 76.04 | 76.04 | 4.66 | 11.6 | 13.127 | 13.127 | -1.527 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 12.4 | 8 | 8 | 4.4 | 11.0856 | 6 | 6 | 5.0856 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.088 | 5.67 | -0.47 | 204.13 | 177.794 | 177.794 | 26.336 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.5 | 14.851 | 14.851 | 0.649 | 18.6 | 18.094 | 18.094 | 0.506 | 9.5 | 11.9 | 17.563 | -8.063 | 21.3 | 32 | 44.485 | -23.185 | 19.2 | 19.133 | 19.133 | 0.067 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.4 | 18.8788 | 15.217 | 3.183 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 11.1 | 11.7476 | 11.7476 | -0.64757 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.7 | 13.966 | 13.966 | 6.734 | 8.7 | 24.5 | 25.684 | -16.984 | 36.9 | 35.851 | 35.851 | 1.049 | 22.9 | 23.8 | 33.154 | -10.254 | 27.2 | 25.2 | 53.703 | -26.503 | 3.2 | 1.688 | 1.688 | 1.512 | 1.5 | 2.814 | 2.814 | -1.314 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 7.3 | 4 | 4 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 10.4 | 10.295 | 10.295 | 0.105 | 252.4 | 206.906 | 206.906 | 45.494 | 12.4 | 13.225 | 13.225 | -0.825 | 145.4 | 139.345 | 139.345 | 6.055 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 23.211 | -23.211 | 0.7 | 16.9 | 29.753 | -29.053 | 105.3 | 104.711 | 104.711 | 0.589 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11.6 | 13.238 | 13.238 | -1.638 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 30 | 30 | 3.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.4 | 7.81 | 7.81 | 0.59 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
17/10/2025 | 09:00 | 202.9 | 203.2039 | 121.9604 | 80.9396 | 634 | 635.0259 | 635.0259 | -1.0259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 52.4817 | 76.7982 | -11.3981 | 130.4 | 130.018 | 133.532 | -3.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 142.0801 | 174.028 | -39.828 | 133.8 | 142.0801 | 174.028 | -40.228 | 133.9 | 142.0801 | 174.028 | -40.128 | 236.9 | 213.7601 | 261.8259 | -24.9259 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 266.1 | 441.9107 | 175.6135 | 90.4865 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9189 | 14.9194 | -4.1194 | 50.2 | 65.8931 | 66.1581 | -15.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 110.5 | 122.7516 | 117.1649 | -6.6649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.4 | 336.1242 | 144.3299 | 311.07 | 47 | 48.542 | 48.542 | -1.542 | 152.1 | 151.2156 | 151.2153 | 0.88474 | 30 | 28.2915 | 28.2915 | 1.7085 | 18 | 14.0497 | 14.0497 | 3.9503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 182.9 | 166.5 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 166.5 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 167 | 185.4703 | -1.6703 | 109.9 | 110.3748 | 92.5995 | 17.3005 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.9 | 13.3063 | 13.3063 | -0.40627 | 53.6 | 44.9762 | 50.001 | 3.599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 75.47 | 77.3976 | -5.1976 |  |  |  | 0 | 81.6 |  |  | 81.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.7094 | 81.6949 | 42.9051 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.5 | 196.1923 | 186.2159 | 21.2841 | 89.6 | 98.3907 | 186.7751 | -97.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 180.1 | 135.2035 | 134.8742 | 45.2258 | 0 |  |  | 0 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 68.8 | 63.0859 | 63.1959 | 5.6041 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 123.5751 | 151.0888 | -48.2888 | 102.6 | 123.5751 | 151.0888 | -48.4888 | 122 | 123.9462 | 151.5425 | -29.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 24.7 | 45.9 | 82.815 | -58.115 | 80.6 | 77.031 | 77.031 | 3.569 | 10.3 | 13.751 | 13.751 | -3.451 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 12.2 | 8 | 8 | 4.2 | 10.1479 | 6 | 6 | 4.1479 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 4.0879 | 5.67 | -0.57 | 208.48 | 184.943 | 184.943 | 23.537 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 | 15.091 | 15.091 | 0.309 | 18.5 | 18.334 | 18.334 | 0.166 | 8.5 | 13.2 | 18.061 | -9.561 | 25.2 | 37.6 | 48.575 | -23.375 | 19.6 | 18.671 | 18.671 | 0.929 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.4 | 17.4568 | 17.9027 | 0.49734 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.9 | 11.7476 | 11.7476 | -0.84757 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.7 | 13.513 | 13.513 | 9.187 | 9.3 | 29.9 | 27.572 | -18.272 | 37.4 | 36.564 | 36.564 | 0.836 | 44 | 27.6 | 35.477 | 8.523 | 40.7 | 31.4 | 55.094 | -14.394 | 6.5 | 2.005 | 2.005 | 4.495 | 2.4 | 3.198 | 3.198 | -0.798 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 7.1 | 4 | 4 | 3.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 11.1 | 11.289 | 11.289 | -0.189 | 252.9 | 211.991 | 211.991 | 40.909 | 14.7 | 13.96 | 13.96 | 0.74 | 147.1 | 140.858 | 140.858 | 6.242 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.4 | 23.443 | -23.443 | 0.6 | 23.4 | 32.501 | -31.901 | 106.8 | 105.843 | 105.843 | 0.957 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.5 | 14.843 | 14.843 | -1.343 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 30 | 30 | 0.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 8.3 | 7.81 | 7.81 | 0.49 | 10.87 | 11 | 11 | -0.13
17/10/2025 | 09:30 | 205.8 | 203.2039 | 123.2653 | 82.5347 | 636.2 | 635.0259 | 635.0259 | 1.1741 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 58.1054 | 76.7982 | -8.7982 | 132.8 | 130.018 | 133.532 | -0.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 142.0801 | 174.028 | -54.628 | 120.2 | 142.0801 | 174.028 | -53.828 | 120.1 | 142.0801 | 174.028 | -53.928 | 226.7 | 213.7601 | 261.8259 | -35.1259 | 210.6 | 207.0416 | 207.0416 | 3.5584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 379.1 | 441.3118 | 197.1381 | 181.9619 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9187 | 14.9194 | -3.3194 | 51.4 | 62.6348 | 69.2079 | -17.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 111.5 | 137.2492 | 140.4125 | -28.9125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 459.6 | 344.1072 | 144.33 | 315.27 | 48.6 | 48.542 | 48.542 | 0.05799 | 153.8 | 151.2156 | 151.2154 | 2.5846 | 32 | 28.2915 | 28.2915 | 3.7085 | 18.2 | 14.0497 | 14.0497 | 4.1503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 | 185.6 | 166.5 | 184.915 | 0.68503 | 186.3 | 166.5 | 184.915 | 1.385 | 183.9 | 167 | 185.4703 | -1.5703 | 111.2 | 110.3748 | 101.8474 | 9.3526 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34.8 | 35.3717 | 35.3717 | -0.57174 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.3 | 13.3063 | 13.3063 | -0.00627 | 54.5 | 44.9835 | 50.0013 | 4.4987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 79.2336 | 85.4822 | -12.7822 |  |  |  | 0 | 85 |  |  | 85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.7094 | 92.9472 | 33.3528 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.4 | 196.1923 | 186.2159 | 22.1841 | 89.1 | 98.3907 | 186.7751 | -97.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 |  | 1.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 163.2 | 135.2035 | 134.8754 | 28.3246 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 69.5 | 63.0859 | 63.1956 | 6.3044 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 136.2078 | 151.0888 | -49.6887 | 101.3 | 136.2078 | 151.0888 | -49.7888 | 122 | 136.6168 | 151.5425 | -29.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.926 | 0.926 | 0.174 | 31.6 | 54.3 | 85.864 | -54.264 | 80.5 | 77.895 | 77.895 | 2.605 | 11.5 | 14.247 | 14.247 | -2.747 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 10.3393 | 6 | 6 | 4.3393 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 4.4538 | 5.67 | -0.47 | 211.94 | 190.745 | 190.745 | 21.195 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 18.5 | 15.534 | 15.534 | 2.966 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.4 | 15.26 | 15.26 | 0.14 | 18.8 | 18.418 | 18.418 | 0.382 | 10.5 | 14.7 | 18.584 | -8.084 | 33.5 | 43.1 | 52.6 | -19.1 | 19.6 | 18.415 | 18.415 | 1.185 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.4 | 18.3273 | 19.7727 | -1.3727 | 2 | 1.36 | 1.36 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.9 | 12.527 | 12.527 | 13.373 | 14.5 | 35.9 | 34.015 | -19.515 | 37.6 | 37.212 | 37.212 | 0.388 | 48.3 | 31.6 | 37.479 | 10.821 | 36 | 38.9 | 56.047 | -20.047 | 7.6 | 2.213 | 2.213 | 5.387 | 3.8 | 3.638 | 3.638 | 0.162 | 20.5 | 13.5922 | 13.5922 | 6.9078 | 7.1 | 4 | 4 | 3.1 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 12.6 | 12.17 | 12.17 | 0.43 | 252.8 | 219.731 | 219.731 | 33.069 | 14.1 | 14.532 | 14.532 | -0.432 | 148.3 | 141.855 | 141.855 | 6.445 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.2 | 25.908 | -25.908 | 0 | 31.3 | 38.74 | -38.74 | 107.7 | 106.963 | 106.963 | 0.737 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15 | 16.152 | 16.152 | -1.152 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 30 | 30 | -0.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 13 | 19 | 19 | -6 | 6.5 | 7.81 | 7.81 | -1.31 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
17/10/2025 | 10:00 | 203.1 | 203.2039 | 120.8893 | 82.2107 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 64.3399 | 76.7982 | -11.8982 | 129.5 | 130.018 | 133.532 | -4.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 142.0801 | 177.4941 | -55.7941 | 120.3 | 142.0801 | 177.4941 | -57.1941 | 120.7 | 142.0801 | 177.4941 | -56.7941 | 212.8 | 213.7601 | 267.0407 | -54.2407 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 560.7 | 422.405 | 219.8998 | 340.8002 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.7 | 14.9149 | 14.9194 | -3.2194 | 50.4 | 52.9434 | 62.275 | -11.875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 110.7 | 141.6938 | 139.7142 | -29.0142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 456.5 | 346.717 | 144.33 | 312.17 | 47 | 48.542 | 48.542 | -1.542 | 151.6 | 151.2156 | 132.5713 | 19.0287 | 29.3 | 28.2915 | 28.2915 | 1.0085 | 17.9 | 14.0497 | 14.0497 | 3.8503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 182.1 | 166.5 | 184.915 | -2.815 | 182 | 166.5 | 184.915 | -2.915 | 184.7 | 167 | 185.4703 | -0.77027 | 110.4 | 110.3748 | 104.1483 | 6.2518 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.1 | 13.3063 | 13.3063 | 0.79373 | 52.2 | 45.4828 | 50.2873 | 1.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 79.6597 | 85.4823 | -13.4823 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.7094 | 95.7467 | 28.6533 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.3 | 196.1923 | 186.2159 | 21.0841 | 89.5 | 98.3907 | 186.7751 | -97.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8 | -1.8 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 129.4 | 135.2035 | 134.8738 | -5.4738 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 67.7 | 63.0859 | 63.1961 | 4.5039 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 140.4991 | 151.0888 | -49.3888 | 102.2 | 140.4991 | 151.0888 | -48.8888 | 122.5 | 140.9211 | 151.5425 | -29.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.036 | 1.036 | 0.164 | 39.8 | 62.4 | 88.664 | -48.864 | 80.7 | 78.478 | 78.478 | 2.222 | 13.8 | 14.702 | 14.702 | -0.902 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 10.2415 | 6 | 6 | 4.2415 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 4.8594 | 5.67 | -0.57 | 213.89 | 195.732 | 195.732 | 18.158 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 18.5 | 15.534 | 15.534 | 2.966 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.6 | 15.357 | 15.357 | 0.243 | 18.9 | 18.474 | 18.474 | 0.426 | 13.5 | 15.8 | 19.115 | -5.615 | 32.6 | 48.3 | 56.604 | -24.004 | 19.7 | 18.883 | 18.883 | 0.817 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.4 | 18.4259 | 19.7727 | -1.3727 | 1.9 | 1.36 | 1.36 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.7476 | 11.7476 | -1.7476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.7 | 11.363 | 11.363 | 14.337 | 28.9 | 43.7 | 41.975 | -13.075 | 38 | 37.701 | 37.701 | 0.299 | 55.4 | 35.2 | 39.375 | 16.025 | 51.3 | 42.8 | 56.853 | -5.553 | 10 | 2.384 | 2.384 | 7.616 | 3.8 | 4.097 | 4.097 | -0.297 | 20.1 | 13.5922 | 13.5922 | 6.5078 | 6.9 | 4 | 4 | 2.9 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 13.9 | 13.014 | 13.014 | 0.886 | 253.1 | 233.068 | 233.068 | 20.032 | 17.2 | 15.007 | 15.007 | 2.193 | 148.7 | 142.348 | 142.348 | 6.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 24.7 | 29.117 | -29.117 | 3 | 43.3 | 46.142 | -43.142 | 108.8 | 108.205 | 108.205 | 0.595 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.3 | 17.177 | 17.177 | -0.877 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 30 | 30 | -0.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 13 | 19 | 19 | -6 | 6.5 | 7.81 | 7.81 | -1.31 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 10:30 | 202.1 | 203.2039 | 121.516 | 80.584 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.4614 | 76.7982 | -10.8982 | 128.2 | 130.018 | 133.532 | -5.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 141.7868 | 174.028 | -42.028 | 131.3 | 141.7868 | 174.028 | -42.728 | 130.9 | 141.7868 | 174.028 | -43.128 | 222.1 | 213.3189 | 261.8259 | -39.7259 | 147 | 207.0416 | 207.0416 | -60.0416 | 92.1 | 103.8317 | 103.8317 | -11.7317 | 562.9 | 411.871 | 214.6769 | 348.2231 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.4009 | 14.9194 | -3.0194 | 51.2 | 50.3918 | 61.4305 | -10.2305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 133.9 | 152.3313 | 175.144 | -41.244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 456.4 | 348.6209 | 144.33 | 312.07 | 48.5 | 48.542 | 48.542 | -0.04201 | 151.3 | 151.2156 | 151.2154 | 0.08465 | 28.9 | 28.2915 | 28.2915 | 0.60851 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 93.9 | 87.6883 | 87.6883 | 6.2116 | 183.2 | 166.5 | 184.915 | -1.715 | 184.1 | 166.5 | 184.915 | -0.81497 | 185.3 | 167 | 185.4703 | -0.17027 | 110.1 | 110.3748 | 105.2876 | 4.8124 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.1 | 13.3063 | 13.3063 | 0.79373 | 52.3 | 45.4875 | 50.0005 | 2.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 78.7167 | 85.4823 | -13.3823 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.7094 | 97.133 | 27.667 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.2 | 196.1923 | 186.2159 | 20.9841 | 90.9 | 98.3907 | 186.7751 | -95.8751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 2.2284 | 2.2284 | -0.72843 | 164.6 | 135.3824 | 134.8802 | 29.7198 | 0 |  |  | 0 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 67.8 | 63.0262 | 63.194 | 4.606 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 146.248 | 151.0888 | -49.2888 | 102.7 | 146.248 | 151.0888 | -48.3888 | 122.3 | 146.6872 | 151.5425 | -29.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.128 | 1.128 | 0.172 | 46.1 | 70 | 90.199 | -44.099 | 80.7 | 78.926 | 78.926 | 1.774 | 13.1 | 14.892 | 14.892 | -1.792 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 12.5 | 8 | 8 | 4.5 | 9.5097 | 6 | 6 | 3.5097 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.8673 | 5.67 | -0.67 | 215.39 | 199.051 | 199.051 | 16.339 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 18.3 | 15.534 | 15.534 | 2.766 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.6 | 15.447 | 15.447 | 0.153 | 18.8 | 18.526 | 18.526 | 0.274 | 16.6 | 16.7 | 19.593 | -2.993 | 42.5 | 53.4 | 59.355 | -16.855 | 19.7 | 19.333 | 19.333 | 0.367 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.4 | 18.2078 | 19.7727 | -1.3727 | 1.9 | 1.36 | 1.36 | 0.54 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.7476 | 11.7476 | -1.7476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.1 | 17.4757 | 17.4757 | 0.62427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.9 | 11.833 | 11.833 | 11.067 | 39 | 52.1 | 51.794 | -12.794 | 38 | 38.089 | 38.089 | -0.089 | 46.7 | 38.7 | 42.427 | 4.273 | 48.9 | 45.6 | 56.604 | -7.704 | 7.9 | 2.632 | 2.632 | 5.268 | 4.3 | 4.674 | 4.674 | -0.374 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 11.9 | 13.285 | 13.285 | -1.385 | 252.9 | 242.031 | 242.031 | 10.869 | 16.4 | 15.466 | 15.466 | 0.934 | 148.6 | 141.718 | 141.718 | 6.882 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 36.4 | 35.439 | -30.639 | 25.4 | 56.5 | 53.058 | -27.658 | 109.1 | 109.326 | 109.326 | -0.226 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.3 | 18.023 | 18.023 | -0.723 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30 | 30 | 0.1 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.5 | 7.81 | 7.81 | -1.31 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
17/10/2025 | 11:00 | 202.8 | 203.2039 | 120.7775 | 82.0225 | 634.1 | 635.0259 | 635.0259 | -0.9259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.2805 | 76.7982 | -11.0982 | 128.7 | 130.018 | 133.532 | -4.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 141.7882 | 174.028 | -58.028 | 116.4 | 141.7882 | 174.028 | -57.628 | 116.2 | 141.7882 | 174.028 | -57.828 | 223.6 | 213.321 | 261.8259 | -38.2259 | 111.5 | 207.0416 | 207.0416 | -95.5416 | 69.4 | 103.8317 | 103.8317 | -34.4317 | 554.1 | 393.424 | 214.1737 | 339.9263 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 163.9078 | 163.9078 | 5.1922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 12.2632 | 14.9194 | -2.7194 | 50.5 | 43.9498 | 59.5652 | -9.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 133.2 | 147.4617 | 187.6394 | -54.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 459 | 350.3947 | 144.33 | 314.67 | 47 | 48.542 | 48.542 | -1.542 | 151.6 | 151.2156 | 151.2154 | 0.38465 | 28.3 | 28.2915 | 28.2915 | 0.00851 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.2 | 87.6883 | 87.6883 | 2.5116 | 183.8 | 166.5 | 184.915 | -1.115 | 184.6 | 166.5 | 184.915 | -0.31497 | 184.1 | 167 | 185.4703 | -1.3703 | 110.1 | 110.3748 | 107.0675 | 3.0325 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14 | 13.3063 | 13.3063 | 0.69373 | 52.9 | 45.4976 | 49.7174 | 3.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 78.1772 | 85.4823 | -12.9824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.7094 | 99.2986 | 25.4014 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.8 | 196.1923 | 186.2159 | 19.5841 | 89.8 | 98.3907 | 186.7751 | -96.9751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 188.5 | 135.376 | 136.95 | 51.55 | 0 |  |  | 0 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 67.7 | 63.3725 | 62.5027 | 5.1973 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 147.6931 | 151.0888 | -48.6887 | 102.3 | 147.6931 | 151.0888 | -48.7888 | 122 | 148.1367 | 151.5425 | -29.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.154 | 1.154 | 0.146 | 43.6 | 74.7 | 91.313 | -47.713 | 80.6 | 79.384 | 79.384 | 1.216 | 12.7 | 14.995 | 14.995 | -2.295 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 12.4 | 8 | 8 | 4.4 | 9.428 | 6 | 6 | 3.428 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 5.2459 | 5.67 | -0.57 | 220.36 | 200.881 | 200.881 | 19.479 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 17.7 | 15.534 | 15.534 | 2.166 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.7 | 15.546 | 15.546 | 0.154 | 18.7 | 18.583 | 18.583 | 0.117 | 18.4 | 16.9 | 20.053 | -1.653 | 50.8 | 57 | 61.688 | -10.888 | 19.8 | 19.418 | 19.418 | 0.382 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.4 | 18.083 | 19.7727 | -1.3727 | 1.8 | 1.36 | 1.36 | 0.44 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.7476 | 11.7476 | -1.7476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.2 | 12.848 | 12.848 | 2.352 | 49.9 | 57.9 | 62.232 | -12.332 | 38.2 | 38.328 | 38.328 | -0.128 | 52.3 | 42.3 | 45.864 | 6.436 | 43.5 | 51 | 56.003 | -12.503 | 8.1 | 2.906 | 2.906 | 5.194 | 6.4 | 5.29 | 5.29 | 1.11 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.7 | 4 | 4 | 2.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 13.6 | 13.364 | 13.364 | 0.236 | 253 | 246.322 | 246.322 | 6.678 | 18.9 | 15.76 | 15.76 | 3.14 | 148.5 | 137.276 | 137.276 | 11.224 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.8 | 55.6 | 42.799 | -18.999 | 54 | 77.1 | 59.81 | -5.81 | 108.9 | 109.941 | 109.941 | -1.041 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18 | 18.533 | 18.533 | -0.533 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30 | 30 | 0.1 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.3 | 7.81 | 7.81 | -1.51 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
17/10/2025 | 11:30 | 201.5 | 203.2039 | 117.8458 | 83.6542 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 69.724 | 76.7982 | -11.6982 | 126.6 | 130.018 | 133.532 | -6.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 138.6804 | 178.024 | -42.024 | 136 | 138.6804 | 178.024 | -42.024 | 135.9 | 138.6804 | 178.024 | -42.124 | 231.6 | 208.6452 | 267.8379 | -36.2379 | 111.7 | 207.0416 | 207.0416 | -95.3416 | 68.5 | 103.8317 | 103.8317 | -35.3317 | 554.1 | 369.1906 | 196.2201 | 357.8799 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 |  | 14.9194 | -3.9194 | 50.1 | 36.6792 | 51.3774 | -1.2774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 133.9 | 151.3166 | 167.8485 | -33.9485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.7 | 350.7147 | 144.33 | 311.37 | 45.6 | 48.542 | 48.542 | -2.942 | 151.1 | 151.2156 | 151.2154 | -0.11535 | 27.2 | 28.2915 | 28.2915 | -1.0915 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 | 182.4 | 166.5 | 184.915 | -2.515 | 182.5 | 166.5 | 184.915 | -2.415 | 184.3 | 167 | 185.4703 | -1.1703 | 109.3 | 110.3748 | 107.7503 | 1.5497 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.7 | 13.3063 | 13.3063 | 0.39373 | 51.5 | 45.4986 | 50.2985 | 1.2015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 76.8016 | 85.4824 | -13.5824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.7094 | 100.1294 | 24.1706 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.2 | 196.1923 | 186.2159 | 20.9841 | 90.2 | 98.3907 | 186.7751 | -96.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 232 | 135.3752 | 138.4707 | 93.5293 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 63.7 | 63.4365 | 61.9948 | 1.7052 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 151.0679 | 151.0888 | -49.1887 | 102.1 | 151.0679 | 151.0888 | -48.9888 | 122.2 | 151.5215 | 151.5425 | -29.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.142 | 1.142 | 0.158 | 39.4 | 78.3 | 91.798 | -52.398 | 80.6 | 79.787 | 79.787 | 0.813 | 13.2 | 15.431 | 15.431 | -2.231 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 12.4 | 8 | 8 | 4.4 | 9.3757 | 6 | 6 | 3.3757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.1 | 5.2097 | 5.67 | -0.57 | 210.52 | 202.221 | 202.221 | 8.299 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.563 | 15.563 | 0.437 | 18.8 | 18.658 | 18.658 | 0.142 | 15.6 | 17 | 20.039 | -4.439 | 47.1 | 60.2 | 64.075 | -16.975 | 19.7 | 19.138 | 19.138 | 0.562 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.4 | 17.7648 | 19.7727 | -1.3727 | 1.9 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.7476 | 11.7476 | -1.7476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 14.846 | 14.846 | -4.746 | 56.5 | 62.9 | 66.09 | -9.59 | 38.3 | 38.414 | 38.414 | -0.114 | 59.8 | 46 | 49.447 | 10.353 | 45.4 | 57.4 | 60.96 | -15.56 | 9.4 | 3.302 | 3.302 | 6.098 | 6.2 | 5.705 | 5.705 | 0.495 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.6 | 4 | 4 | 2.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 16.1 | 13.748 | 13.748 | 2.352 | 253 | 248.188 | 248.188 | 4.812 | 19.2 | 15.796 | 15.796 | 3.404 | 151 | 131.05 | 131.05 | 19.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 77.3 | 58.718 | 2.382 | 83.6 | 100.2 | 77.642 | 5.958 | 110 | 110.373 | 110.373 | -0.373 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.4 | 18.604 | 18.604 | -0.204 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 9.1 |  |  | 9.1 | 32.5 | 30 | 30 | 2.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 6.4 | 7.81 | 7.81 | -1.41 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
17/10/2025 | 12:00 | 204.8 | 203.2039 | 114.4866 | 90.3134 | 637 | 635.0259 | 635.0259 | 1.9741 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65.9248 | 76.7982 | -11.1982 | 130.5 | 130.018 | 133.532 | -3.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 138.6816 | 178.024 | -52.224 | 126 | 138.6816 | 178.024 | -52.024 | 125.4 | 138.6816 | 178.024 | -52.624 | 226.9 | 208.6471 | 267.8379 | -40.9379 | 111.4 | 207.0416 | 207.0416 | -95.6416 | 68.7 | 103.8317 | 103.8317 | -35.1317 | 558 | 341.9919 | 162.0403 | 395.9597 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 163.9078 | 163.9078 | 6.0922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9139 | 14.9194 | -3.7194 | 50.5 | 27.7618 | 46.382 | 4.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 133.6 | 128.5551 | 128.7861 | 4.8139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.9 | 346.2838 | 144.33 | 313.57 | 46.6 | 48.542 | 48.542 | -1.942 | 152.9 | 151.2156 | 151.2153 | 1.6847 | 26.8 | 28.2915 | 28.2915 | -1.4915 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 183.5 | 166.5 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 166.5 | 184.915 | -1.115 | 184.6 | 167 | 185.4703 | -0.87027 | 110.5 | 110.3748 | 104.1619 | 6.3381 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.7 | 13.3063 | 13.3063 | 1.3937 | 50.8 | 45.0177 | 49.9997 | 0.80031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 74.2269 | 85.4822 | -12.5822 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.7094 | 95.7633 | 29.2367 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 204.8 | 196.1923 | 186.2159 | 18.5841 | 89.2 | 98.3907 | 186.7751 | -97.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 170 | 135.3695 | 134.877 | 35.123 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 64.7 | 63.0617 | 63.1951 | 1.5049 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 142.4726 | 151.0888 | -48.4888 | 102.2 | 142.4726 | 151.0888 | -48.8888 | 122.7 | 142.9004 | 151.5425 | -28.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.163 | 1.163 | 0.137 | 41.1 | 82.7 | 92.075 | -50.975 | 80.6 | 79.919 | 79.919 | 0.681 | 14.5 | 15.978 | 15.978 | -1.478 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 12.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8.7906 | 6 | 6 | 2.7906 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 4.9626 | 5.67 | -0.47 | 224.98 | 202.723 | 202.723 | 22.257 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 17.6 | 15.534 | 15.534 | 2.066 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16.1 | 15.538 | 15.538 | 0.562 | 19.2 | 18.671 | 18.671 | 0.529 | 17.2 | 17.6 | 19.866 | -2.666 | 43.5 | 63.8 | 66.479 | -22.979 | 19.7 | 18.128 | 18.128 | 1.572 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.3 | 17.1693 | 19.7727 | -1.4727 | 1.8 | 1.32 | 1.32 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 11.7476 | 11.7476 | -1.5476 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | -1.3 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.2 | 17.172 | 17.172 | -4.972 | 62.4 | 66.5 | 67.755 | -5.355 | 37.6 | 38.397 | 38.397 | -0.797 | 57.6 | 48.2 | 53.079 | 4.521 | 46.2 | 59.7 | 67.769 | -21.569 | 10.4 | 3.739 | 3.739 | 6.661 | 7.5 | 6.053 | 6.053 | 1.447 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 14.8 | 14.232 | 14.232 | 0.568 | 252.7 | 248.289 | 248.289 | 4.411 | 19.2 | 15.735 | 15.735 | 3.465 | 152.3 | 136.962 | 136.962 | 15.338 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73 | 93.2 | 77.491 | -4.491 | 82.8 | 113.5 | 99.168 | -16.368 | 110.6 | 110.573 | 110.573 | 0.027 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.5 | 18.473 | 18.473 | 0.027 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 13.8 |  |  | 13.8 | 33.7 | 30 | 30 | 3.7 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 13.1 | 19 | 19 | -5.9 | 7.6 | 7.81 | 7.81 | -0.21 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
17/10/2025 | 12:30 | 200.5 | 203.2039 | 111.7645 | 88.7355 | 633 | 635.0259 | 635.0259 | -2.0259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 58.7929 | 76.7982 | -12.4982 | 127.8 | 130.018 | 133.532 | -5.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 138.683 | 178.024 | -39.624 | 138 | 138.683 | 178.024 | -40.024 | 137.1 | 138.683 | 178.024 | -40.924 | 236.1 | 208.6491 | 267.8379 | -31.7379 | 111.1 | 207.0416 | 207.0416 | -95.9416 | 68.7 | 103.8317 | 103.8317 | -35.1317 | 558.7 | 330.0529 | 140.44 | 418.26 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 9.3842 | 14.9194 | -3.7194 | 50.5 | 26.7249 | 43.2267 | 7.2733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 133.9 | 117.2525 | 103.0625 | 30.8375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 294.8 | 343.1176 | 144.33 | 150.47 | 44.9 | 48.542 | 48.542 | -3.642 | 150.4 | 151.2156 | 151.2153 | -0.8153 | 27.5 | 28.2915 | 28.2915 | -0.79149 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 180.4 | 166.5 | 184.915 | -4.515 | 181.6 | 166.5 | 184.915 | -3.315 | 185 | 167 | 185.4703 | -0.47027 | 109.9 | 110.3748 | 101.2871 | 8.6129 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.3 | 35.3717 | 35.3717 | -3.0717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.6 | 13.3063 | 13.3063 | 1.2937 | 50.1 | 44.559 | 50.0006 | 0.09942 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 71.9472 | 85.4819 | -13.5819 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.7094 | 92.2654 | 32.0346 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.6 | 196.1923 | 186.2159 | 19.3841 | 88.7 | 98.3907 | 186.7751 | -98.0751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 179.9 | 135.3631 | 134.8732 | 45.0268 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 64.6 | 63.0437 | 63.1963 | 1.4037 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 139.0975 | 151.0888 | -47.7888 | 103.6 | 139.0975 | 151.0888 | -47.4888 | 122.5 | 139.5152 | 151.5425 | -29.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 45.8 | 87.4 | 93.619 | -47.819 | 80.7 | 79.961 | 79.961 | 0.739 | 15.4 | 15.859 | 15.859 | -0.459 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 12.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8.5166 | 6 | 6 | 2.5166 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 4.4985 | 5.67 | -0.57 | 201.49 | 202.674 | 202.674 | -1.184 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 9.4 | 11.6505 | 11.6505 | -2.2505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 16 | 15.445 | 15.445 | 0.555 | 19.2 | 18.647 | 18.647 | 0.553 | 15.9 | 18.3 | 19.953 | -4.053 | 43.9 | 67.5 | 68.486 | -24.586 | 19.7 | 17.794 | 17.794 | 1.906 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 18.2 | 16.642 | 19.7726 | -1.5726 | 1.8 | 1.32 | 1.32 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.4 | 18.308 | 18.308 | -0.908 | 64.4 | 69.6 | 69.706 | -5.306 | 38.1 | 38.22 | 38.22 | -0.12 | 66.4 | 49.9 | 56.349 | 10.051 | 50 | 60.5 | 70.45 | -20.45 | 9.5 | 4.116 | 4.116 | 5.384 | 10.7 | 6.635 | 6.635 | 4.065 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.3 | 4 | 4 | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 16.4 | 14.132 | 14.132 | 2.268 | 252.8 | 246.987 | 246.987 | 5.813 | 18.9 | 15.468 | 15.468 | 3.432 | 152.7 | 139.419 | 139.419 | 13.281 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 107.1 | 92.376 | -3.376 | 100.7 | 119.6 | 111.786 | -11.086 | 112.3 | 110.608 | 110.608 | 1.692 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.1 | 17.922 | 17.922 | 0.178 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 13.8 |  |  | 13.8 | 34 | 30 | 30 | 4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 13.6 | 19 | 19 | -5.4 | 7.9 | 7.81 | 7.81 | 0.09 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
17/10/2025 | 13:00 | 204 | 203.2039 | 107.5272 | 96.4728 | 631.5 | 635.0259 | 635.0259 | -3.5259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 50.8308 | 76.7982 | -12.1982 | 126.5 | 130.018 | 133.532 | -7.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 138.6966 | 178.024 | -58.124 | 119.6 | 138.6966 | 178.024 | -58.424 | 120.2 | 138.6966 | 178.024 | -57.824 | 220.8 | 208.6696 | 267.8379 | -47.0379 | 111.6 | 207.0416 | 207.0416 | -95.4416 | 68.6 | 103.8317 | 103.8317 | -35.2317 | 556.8 | 318.4231 | 108.881 | 447.919 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 |  | 14.9194 | -3.7194 | 49.9 | 23.1934 | 34.6407 | 15.2593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 133.1 | 99.4308 | 60.0997 | 73.0003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 295.1 | 341.328 | 144.33 | 150.77 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.9 | 151.2156 | 151.2152 | 0.68475 | 27.4 | 28.2915 | 28.2915 | -0.89149 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 182.5 | 166.5 | 184.915 | -2.415 | 182.4 | 166.5 | 184.915 | -2.515 | 184.7 | 167 | 185.4703 | -0.77027 | 110.3 | 110.3748 | 98.4233 | 11.8767 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.4 | 13.3063 | 13.3063 | 2.0937 | 50.3 | 44.5568 | 49.9988 | 0.30124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 69.6573 | 84.3531 | -12.0531 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.7094 | 88.7809 | 35.6191 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.9 | 196.1923 | 186.2159 | 19.6841 | 89.5 | 98.3907 | 186.7751 | -97.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.2284 | 2.2284 | -0.12843 | 137.5 | 135.2999 | 134.8716 | 2.6284 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 64.8 | 63.0655 | 63.1968 | 1.6032 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 133.5357 | 151.0888 | -48.1887 | 102.5 | 133.5357 | 151.0888 | -48.5887 | 122.7 | 133.9367 | 151.5425 | -28.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 54.8 | 88.8 | 95.585 | -40.785 | 80.6 | 79.971 | 79.971 | 0.629 | 15.2 | 15.519 | 15.519 | -0.319 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 12.3 | 8 | 8 | 4.3 | 8.6845 | 6 | 6 | 2.6845 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 3.9805 | 5.67 | -0.57 | 220.68 | 202.295 | 202.295 | 18.385 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 17.3 | 15.534 | 15.534 | 1.766 | 9.4 | 11.6505 | 11.6505 | -2.2505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 | 15.326 | 15.326 | 0.574 | 19.1 | 18.65 | 18.65 | 0.45 | 15.8 | 18.8 | 20.128 | -4.328 | 46.2 | 67.9 | 70.36 | -24.16 | 19.6 | 18.585 | 18.585 | 1.015 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.2 | 16.1123 | 19.5115 | -1.3115 | 1.8 | 1.32 | 1.32 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.7 | 19.047 | 19.047 | 2.653 | 63.4 | 70.5 | 71.752 | -8.352 | 37.7 | 38.081 | 38.081 | -0.381 | 61.1 | 50.9 | 59.499 | 1.601 | 55 | 61.5 | 71.755 | -16.755 | 12.1 | 4.472 | 4.472 | 7.628 | 8.3 | 7.295 | 7.295 | 1.005 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6.2 | 4 | 4 | 2.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 17 | 13.838 | 13.838 | 3.162 | 253 | 242.168 | 242.168 | 10.832 | 18.6 | 14.877 | 14.877 | 3.723 | 153.8 | 140.126 | 140.126 | 13.674 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.5 | 113.8 | 105.965 | -3.465 | 110.2 | 120.3 | 121.435 | -11.235 | 112.2 | 110.462 | 110.462 | 1.738 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.5 | 16.933 | 16.933 | 0.567 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 15 |  |  | 15 | 33.7 | 30 | 30 | 3.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 19 | 19 | -3.5 | 8 | 7.81 | 7.81 | 0.19 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16
17/10/2025 | 13:30 | 201.2 | 203.2039 | 106.4335 | 94.7665 | 635 | 635.0259 | 635.0259 | -0.0259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 45.7499 | 76.7982 | -11.4982 | 127 | 130.018 | 133.532 | -6.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 138.9313 | 178.024 | -67.124 | 109.9 | 138.9313 | 178.024 | -68.124 | 110.2 | 138.9313 | 178.024 | -67.824 | 213.3 | 209.0228 | 267.8379 | -54.5379 | 113 | 207.0416 | 207.0416 | -94.0416 | 68.4 | 103.8316 | 103.8317 | -35.4317 | 565.7 | 311.2385 | 94.6442 | 471.0558 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 163.9078 | 163.9078 | 5.3922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 |  | 14.9194 | -3.8194 | 50.9 | 22.9796 | 33.6781 | 17.2219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 132.8 | 78.5291 | 27.7888 | 105.0112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 296 | 342.8427 | 144.33 | 151.67 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.3 | 151.2156 | 151.2152 | 0.08478 | 27.7 | 28.2915 | 28.2915 | -0.59149 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 182.4 | 166.5 | 184.915 | -2.515 | 183.2 | 166.5 | 184.915 | -1.715 | 185 | 167 | 185.4703 | -0.47027 | 110.4 | 110.3748 | 98.2841 | 12.1159 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.5 | 13.3063 | 13.3063 | 3.1937 | 50.9 | 44.5567 | 49.7133 | 1.1867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 67.5435 | 78.4712 | -6.3712 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.7094 | 88.6115 | 36.3885 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.6 | 196.1923 | 186.2159 | 19.3841 | 88.3 | 98.3907 | 186.7751 | -98.4751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 124.8 | 134.2099 | 130.5923 | -5.7923 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 64.8 | 63.4256 | 64.6261 | 0.17393 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 127.148 | 151.0888 | -48.2888 | 103.1 | 127.148 | 151.0888 | -47.9888 | 122.1 | 127.5299 | 151.5425 | -29.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.149 | 1.149 | 0.051 | 65.9 | 89.7 | 97.041 | -31.141 | 80.6 | 79.959 | 79.959 | 0.641 | 14.2 | 15.076 | 15.076 | -0.876 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.3 | 8 | 8 | 4.3 | 9.2228 | 6 | 6 | 3.2228 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 3.6499 | 5.67 | -0.47 | 218.07 | 201.596 | 201.596 | 16.474 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.9 | 15.098 | 15.098 | 0.802 | 19 | 18.526 | 18.526 | 0.474 | 18.9 | 19.1 | 20.648 | -1.748 | 60.6 | 67.6 | 71.767 | -11.167 | 19.6 | 18.839 | 18.839 | 0.761 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.2 | 15.6233 | 18.151 | 0.04901 | 1.8 | 1.32 | 1.32 | 0.48 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 24.2 | 18.82 | 18.82 | 5.38 | 58.1 | 70.6 | 72.199 | -14.099 | 38.2 | 38.007 | 38.007 | 0.193 | 58.8 | 51.7 | 60.957 | -2.157 | 51.2 | 62.8 | 72.793 | -21.593 | 10.8 | 4.539 | 4.539 | 6.261 | 10.7 | 7.461 | 7.461 | 3.239 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 14.3 | 13.425 | 13.425 | 0.875 | 252.8 | 228.898 | 228.898 | 23.902 | 17.9 | 14.108 | 14.108 | 3.792 | 154 | 139.466 | 139.466 | 14.534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.4 | 118.5 | 112.227 | -2.827 | 122.5 | 123.6 | 124.578 | -2.078 | 111.8 | 109.883 | 109.883 | 1.917 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.6 | 15.735 | 15.735 | 0.865 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 13.9 |  |  | 13.9 | 34.4 | 30 | 30 | 4.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.5 | 19 | 19 | -3.5 | 8.5 | 7.81 | 7.81 | 0.69 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
17/10/2025 | 14:00 | 203.9 | 203.2036 | 112.0951 | 91.8049 | 630.3 | 635.0259 | 635.0259 | -4.7259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 22.7723 | 76.7982 | -11.5982 | 125.3 | 130.018 | 133.532 | -8.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 135.5838 | 178.024 | -60.924 | 117.2 | 135.5838 | 178.024 | -60.824 | 116.9 | 135.5838 | 178.024 | -61.124 | 218.6 | 203.9865 | 267.8379 | -49.2379 | 111.8 | 120.1547 | 207.0416 | -95.2416 | 68.8 | 60.2577 | 103.8317 | -35.0317 | 556.4 | 565.5398 | 112.6232 | 443.7768 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9192 | 14.9194 | -3.8194 | 50.1 | 15.4641 | 45.3054 | 4.7946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 133.4 | 101.316 | 41.3425 | 92.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 293 | 456.6505 | 144.33 | 148.67 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 141.6 | 149.9144 | 151.2152 | -9.6152 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 183.4 | 166.5 | 184.915 | -1.515 | 184.2 | 166.5 | 184.915 | -0.71497 | 185 | 167 | 185.4703 | -0.47027 | 110.3 | 110.3748 | 98.9962 | 11.3038 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 13.3063 | 13.3063 | 2.5937 | 50.3 | 49.6851 | 49.9975 | 0.30254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 70.2695 | 81.6513 | -20.0513 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 111.6422 | 89.478 | 35.122 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.4 | 196.1923 | 186.2159 | 21.1841 | 89.4 | 98.3907 | 186.7751 | -97.3751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 148.7 | 135.3825 | 133.4778 | 15.2222 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 64.8 | 62.8691 | 63.6623 | 1.1377 | 30.4 | 29.8864 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 122.1 | 110.22 | 151.5425 | -29.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.971 | 0.971 | 0.229 | 77.4 | 54.6 | 98.328 | -20.928 | 80.6 | 79.864 | 79.864 | 0.736 | 13.9 | 14.597 | 14.597 | -0.697 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 8 | 8 | 4.1 | 11.6672 | 6 | 6 | 5.6672 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.2 | 2.1549 | 5.67 | -0.47 | 215.45 | 200.02 | 200.02 | 15.43 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3.35 | 3.35 | -0.35 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.8 | 14.662 | 14.662 | 1.138 | 18.8 | 18.306 | 18.306 | 0.494 | 23.8 | 19.1 | 21.283 | 2.517 | 70.2 | 67.4 | 73.019 | -2.819 | 19.3 | 18.38 | 18.38 | 0.92 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 15.2 | 16.2539 | 18.8866 | -3.6866 | 1.9 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 11.7476 | 11.7476 | -1.8476 | 5 | 6.4 | 6.4 | -1.4 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.7 | 18.271 | 18.271 | 4.429 | 54.5 | 70.5 | 72.113 | -17.613 | 38.6 | 37.482 | 37.482 | 1.118 | 60.2 | 52 | 61.851 | -1.651 | 53.9 | 58.9 | 73.743 | -19.843 | 10.7 | 4.508 | 4.508 | 6.192 | 8.7 | 7.464 | 7.464 | 1.236 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 13.4 | 12.973 | 12.973 | 0.427 | 252.9 | 207.887 | 207.887 | 45.013 | 16.1 | 13.344 | 13.344 | 2.756 | 153.6 | 141.887 | 141.887 | 11.713 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 99.9 | 116.046 | -5.246 | 96.2 | 106.4 | 125.552 | -29.352 | 110.5 | 107.867 | 107.867 | 2.633 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.3 | 14.375 | 14.375 | 0.925 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 13.9 |  |  | 13.9 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 15.5 | 19 | 19 | -3.5 | 7.7 | 7.81 | 7.81 | -0.11 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
17/10/2025 | 14:30 | 198.6 | 203.2038 | 117.2278 | 81.3722 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 58.7268 | 76.7982 | -13.2982 | 123.5 | 130.018 | 133.532 | -10.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 135.5838 | 158.044 | -40.444 | 118.3 | 135.5838 | 158.044 | -39.744 | 118 | 135.5838 | 158.044 | -40.044 | 231.4 | 203.9865 | 237.778 | -6.378 | 113.1 | 120.1547 | 207.0416 | -93.9416 | 68.5 | 60.2577 | 103.8317 | -35.3317 | 548.5 | 565.5398 | 151.8464 | 396.6536 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9193 | 14.9194 | -4.0194 | 49.1 | 33.5488 | 55.1729 | -6.0729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.3573 | 112.3573 | -3.4573 | 132.6 | 163.6538 | 194.0122 | -61.4122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 294.1 | 456.6505 | 144.33 | 149.77 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 140.1 | 149.9144 | 151.2153 | -11.1153 | 29.2 | 28.2915 | 28.2915 | 0.90851 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 86.6 | 87.6883 | 87.6883 | -1.0883 | 178.7 | 166.5 | 184.915 | -6.215 | 179.1 | 166.5 | 184.915 | -5.815 | 183.8 | 167 | 185.4703 | -1.6703 | 108.5 | 110.3748 | 105.488 | 3.012 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.1 | 13.3063 | 13.3063 | 3.7937 | 48.4 | 49.6859 | 50.0048 | -1.6047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 70.8513 | 85.4821 | -25.2821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 132.7092 | 97.3768 | 25.7232 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 206.9 | 196.1923 | 186.2159 | 20.6841 | 90 | 98.3907 | 186.7751 | -96.7751 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 145.1 | 135.3825 | 135.4755 | 9.6245 | 0 |  |  | 0 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 64.1 | 63.0261 | 62.9952 | 1.1049 | 29.5 | 29.9514 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5887 | 102.8 | 109.89 | 151.0888 | -48.2888 | 122.8 | 110.22 | 151.5425 | -28.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.941 | 0.941 | 0.059 | 74.9 | 53.8 | 99.284 | -24.384 | 80.7 | 79.523 | 79.523 | 1.177 | 13.7 | 14.067 | 14.067 | -0.367 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 12.5 | 8 | 8 | 4.5 | 13.8204 | 6 | 6 | 7.8204 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 4.4942 | 5.67 | -0.67 | 211.05 | 195.076 | 195.076 | 15.974 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3.35 | 3.35 | -0.35 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15.6 | 14.016 | 14.016 | 1.584 | 18.5 | 17.984 | 17.984 | 0.516 | 24.2 | 18.9 | 21.703 | 2.497 | 66.2 | 67.1 | 73.417 | -7.217 | 19.2 | 17.199 | 17.199 | 2.001 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 15 | 16.3884 | 19.7727 | -4.7727 | 1.9 | 1.28 | 1.28 | 0.62 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.7476 | 11.7476 | -1.6476 | 5.1 | 6.4 | 6.4 | -1.3 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23 | 18.161 | 18.161 | 4.839 | 49.1 | 70.3 | 72.724 | -23.624 | 38 | 36.134 | 36.134 | 1.866 | 66.2 | 52 | 62.097 | 4.103 | 54.1 | 59.8 | 74.538 | -20.438 | 13.1 | 4.443 | 4.443 | 8.657 | 8.4 | 7.529 | 7.529 | 0.871 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 14 | 12.446 | 12.446 | 1.554 | 252.8 | 197.77 | 197.77 | 55.03 | 14.2 | 12.633 | 12.633 | 1.567 | 150.6 | 141.936 | 141.936 | 8.664 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.5 | 100.3 | 117.829 | -6.329 | 128 | 109 | 127.042 | 0.958 | 108 | 105.094 | 105.094 | 2.906 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.7 | 12.691 | 12.691 | 1.009 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 15 |  |  | 15 | 34.6 | 30 | 30 | 4.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.5 | 19 | 19 | -3.5 | 7.3 | 7.81 | 7.81 | -0.51 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14
17/10/2025 | 15:00 | 197.1 | 203.2038 | 121.5963 | 75.5037 | 620.1 | 635.0259 | 635.0259 | -14.9259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 61.6818 | 76.7982 | -14.3982 | 121.5 | 130.018 | 133.532 | -12.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 157.62 | 159.376 | -2.376 | 156 | 157.62 | 159.376 | -3.376 | 156.1 | 157.62 | 159.376 | -3.276 | 240 | 237.14 | 239.782 | 0.21803 | 112.4 | 120.1547 | 207.0416 | -94.6416 | 68.4 | 60.2577 | 103.8317 | -35.4317 | 541.2 | 565.5398 | 160.1205 | 381.0795 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 163.9078 | 163.9078 | -8.6078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 48.9 | 43.3511 | 62.4731 | -13.5731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 112.3573 | 112.3573 | -5.1573 | 134.7 | 81.8335 | 188.2763 | -53.5763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 289 | 456.6505 | 144.33 | 144.67 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 146.2 | 151.2156 | 151.2153 | -5.0153 | 27.2 | 28.2915 | 28.2915 | -1.0915 | 17.8 | 14.0497 | 14.0497 | 3.7503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 174.7 | 166.5 | 184.915 | -10.215 | 175.5 | 166.5 | 184.915 | -9.415 | 185.7 | 167 | 185.4703 | 0.22973 | 106.5 | 110.3748 | 105.9068 | 0.59324 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 31.7 | 35.3717 | 35.3717 | -3.6717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16 | 13.3063 | 13.3063 | 2.6937 | 47.7 | 49.6859 | 50.2856 | -2.5856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 72.0396 | 85.4821 | -27.9821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 132.7092 | 97.8863 | 23.2137 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.8 | 196.1923 | 186.2159 | 19.5841 | 89.6 | 98.3907 | 186.7751 | -97.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 177.8 | 129.1917 | 134.2752 | 43.5248 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 65.7 | 65.0938 | 63.396 | 2.304 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 151.0888 | -48.8888 | 101.9 | 109.89 | 151.0888 | -49.1887 | 122.6 | 110.22 | 151.5425 | -28.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 72.2 | 54.6 | 100.131 | -27.931 | 80.7 | 78.312 | 78.312 | 2.388 | 11.9 | 13.521 | 13.521 | -1.621 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 10.6894 | 6 | 6 | 4.6894 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.6865 | 5.67 | -0.77 | 210 | 185.057 | 185.057 | 24.943 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 16.6 | 15.534 | 15.534 | 1.066 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 15 | 13.12 | 13.12 | 1.88 | 17.9 | 17.462 | 17.462 | 0.438 | 20.3 | 19.1 | 22.051 | -1.751 | 61.8 | 67 | 73.532 | -11.732 | 18.7 | 15.216 | 15.216 | 3.484 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 15.1 | 16.6633 | 19.7727 | -4.6727 | 1.9 | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.7476 | 11.7476 | -1.6476 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | -1.2 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 21.8 | 18.196 | 18.196 | 3.604 | 52.9 | 70.3 | 73.568 | -20.668 | 37.1 | 33.846 | 33.846 | 3.254 | 58.9 | 52 | 62.127 | -3.227 | 61.5 | 61 | 75.282 | -13.782 | 12 | 4.367 | 4.367 | 7.633 | 8.8 | 7.616 | 7.616 | 1.184 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 12.4 | 11.895 | 11.895 | 0.505 | 253.1 | 204.971 | 204.971 | 48.129 | 12.1 | 11.829 | 11.829 | 0.271 | 146.4 | 137.419 | 137.419 | 8.981 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.5 | 100.4 | 118.933 | -6.433 | 114.2 | 111.4 | 128.704 | -14.504 | 105.1 | 100.739 | 100.739 | 4.361 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11.7 | 10.75 | 10.75 | 0.95 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 14.9 |  |  | 14.9 | 34.3 | 30 | 30 | 4.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.2 | 19 | 19 | -2.8 | 7 | 7.81 | 7.81 | -0.81 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18
17/10/2025 | 15:30 | 206.6 | 203.2039 | 129.9247 | 76.6753 | 643.8 | 635.0259 | 635.0259 | 8.7741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 76.7982 | 76.7982 | -8.6982 | 129 | 130.018 | 133.532 | -4.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 138.6788 | 178.024 | -26.824 | 151.9 | 138.6788 | 178.024 | -26.124 | 151.1 | 138.6788 | 178.024 | -26.924 | 236.3 | 208.6428 | 267.8379 | -31.5379 | 111.7 | 164.1514 | 207.0416 | -95.3416 | 68.6 | 82.3222 | 103.8317 | -35.2317 | 582.2 | 565.5398 | 189.3953 | 392.8047 | 3.6 | 3.4527 | 3.4527 | 0.14729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 163.9078 | 163.9078 | 12.1922 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 53.2 | 81.709 | 81.6946 | -28.4946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 133.7 | 122.7438 | 123.8859 | 9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 299.7 | 456.6505 | 144.33 | 155.37 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 155 | 151.2156 | 151.2153 | 3.7847 | 30.3 | 28.2915 | 28.2915 | 2.0085 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 95 | 87.6883 | 87.6883 | 7.3117 | 187.1 | 166.5 | 184.915 | 2.185 | 188.1 | 166.5 | 184.915 | 3.185 | 186 | 167 | 185.4703 | 0.52973 | 111.7 | 110.3748 | 107.8447 | 3.8554 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 35 | 35.3717 | 35.3717 | -0.37174 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.1 | 13.3063 | 13.3063 | 3.7937 | 53 | 49.6859 | 49.7103 | 3.2897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 73.8346 | 85.4823 | -21.2823 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.7094 | 100.2442 | 27.0558 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 206 | 196.1923 | 186.2159 | 19.7841 | 89.5 | 98.3907 | 186.7751 | -97.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 209.9 | 135.3824 | 134.872 | 75.028 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 68.9 | 63.0262 | 63.1967 | 5.7033 | 30.9 | 29.9515 | 29.9515 | 0.94854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 109.89 | 151.0888 | -49.1887 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0887 | 122.7 | 110.22 | 151.5425 | -28.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.741 | 0.741 | 0.059 | 67.5 | 56 | 99.532 | -32.032 | 38.1 | 74.789 | 74.789 | -36.689 | 11.4 | 12.388 | 12.388 | -0.988 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.1 | 8 | 8 | 4.1 | 10.9628 | 6 | 6 | 4.9628 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 147.88 | 169.738 | 169.738 | -21.858 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 16.2 | 15.534 | 15.534 | 0.66602 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 14.2 | 11.69 | 11.69 | 2.51 | 16.9 | 16.596 | 16.596 | 0.304 | 20.2 | 19.4 | 22.173 | -1.973 | 60.8 | 67 | 73.836 | -13.036 | 0 | 12.274 | 12.274 | -12.274 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 15.3 | 17.0785 | 19.7727 | -4.4727 | 2 | 1.36 | 1.36 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.7476 | 11.7476 | -1.3476 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.8 | 17.756 | 17.756 | 4.044 | 53.7 | 70.5 | 73.674 | -19.974 | 36.3 | 28.92 | 28.92 | 7.38 | 64 | 52.1 | 61.984 | 2.016 | 66.2 | 62.3 | 75.589 | -9.389 | 12.5 | 4.27 | 4.27 | 8.23 | 9.9 | 7.675 | 7.675 | 2.225 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 12.2 | 10.906 | 10.906 | 1.294 | 195.8 | 172.689 | 172.689 | 23.111 | 10.1 | 11.152 | 11.152 | -1.052 | 140.3 | 126.2 | 126.2 | 14.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.2 | 100.5 | 118.835 | -5.635 | 133.8 | 113.8 | 132.02 | 1.78 | 101.5 | 92.842 | 92.842 | 8.658 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.5 | 8.411 | 8.411 | 1.089 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 14.9 |  |  | 14.9 | 34.1 | 30 | 30 | 4.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6 | 7.81 | 7.81 | -1.81 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
17/10/2025 | 16:00 | 203.4 | 203.2039 | 139.8984 | 63.5016 | 626.7 | 635.0259 | 635.0259 | -8.3259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 83.731 | 76.7982 | -12.1982 | 125.3 | 130.018 | 133.532 | -8.232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 138.6788 | 178.024 | -73.524 | 105.2 | 138.6788 | 178.024 | -72.824 | 104.8 | 138.6788 | 178.024 | -73.224 | 209.8 | 208.6429 | 267.8379 | -58.0379 | 209.1 | 207.0416 | 207.0416 | 2.0584 | 100.4 | 103.8317 | 103.8317 | -3.4317 | 551.5 | 565.5398 | 261.0139 | 290.4861 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 79.7 | 81.709 | 81.709 | -2.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 132.2 | 122.7439 | 161.5956 | -29.3956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.1 | 456.6505 | 144.33 | 313.77 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.3 | 151.2156 | 151.2154 | 0.08463 | 30.8 | 28.2915 | 28.2915 | 2.5085 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.5 | 87.6883 | 87.6883 | 0.81165 | 181.7 | 166.5 | 184.915 | -3.215 | 181.8 | 166.5 | 184.915 | -3.115 | 183.5 | 167 | 185.4703 | -1.9703 | 109.3 | 110.3748 | 109.1234 | 0.17658 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.1 | 13.3063 | 13.3063 | 3.7937 | 47.1 | 49.6859 | 50.0005 | -2.9005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 79.9525 | 85.4824 | -24.3824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.7094 | 101.8001 | 22.3999 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 206.6 | 196.1923 | 186.2159 | 20.3841 | 89.1 | 98.3907 | 186.7751 | -97.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 98.3 | 135.3824 | 134.8773 | -36.5773 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67.6 | 63.0262 | 63.195 | 4.405 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 128.0229 | 151.0888 | -48.5887 | 102.6 | 128.0229 | 151.0888 | -48.4888 | 122.2 | 128.4073 | 151.5425 | -29.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.536 | 0.536 | 0.064 | 58.1 | 54.7 | 98.45 | -40.35 | 44.8 | 54.465 | 54.465 | -9.665 | 7.4 | 11.059 | 11.059 | -3.659 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.1 | 8 | 8 | 5.1 | 10.2404 | 6 | 6 | 4.2404 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 150.63 | 148.11 | 148.11 | 2.52 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 16.2 | 15.534 | 15.534 | 0.66602 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 12.8 | 9.681 | 9.681 | 3.119 | 15.3 | 15.083 | 15.083 | 0.217 | 19.2 | 19.5 | 22.22 | -3.02 | 53.4 | 66.3 | 74.204 | -20.804 | 0 | 7.275 | 7.275 | -7.275 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 15.3 | 18.4936 | 19.7727 | -4.4727 | 2 | 1.36 | 1.36 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 26.9 | 17.157 | 17.157 | 9.743 | 49.8 | 70.6 | 73.533 | -23.733 | 32.7 | 19.152 | 19.152 | 13.548 | 63.6 | 51.5 | 61.783 | 1.817 | 71.6 | 62.6 | 75.751 | -4.151 | 10.5 | 4.167 | 4.167 | 6.333 | 6.4 | 7.725 | 7.725 | -1.325 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.7 | 4 | 4 | 1.7 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 7.4 | 9.772 | 9.772 | -2.372 | 215.8 | 137.822 | 137.822 | 77.978 | 6.4 | 10.163 | 10.163 | -3.763 | 130 | 93.455 | 93.455 | 36.545 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 99.8 | 118.337 | -5.937 | 134.2 | 115.8 | 135.886 | -1.686 | 95.6 | 76.594 | 76.594 | 19.006 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 3.3 | 5.939 | 5.939 | -2.639 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 14.8 |  |  | 14.8 | 34.5 | 30 | 30 | 4.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 6.5 | 7.81 | 7.81 | -1.31 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/10/2025 | 16:30 | 196.4 | 203.2039 | 162.0177 | 34.3823 | 615.9 | 635.0259 | 635.0259 | -19.1259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 91.7785 | 76.7982 | -13.9982 | 124.1 | 130.018 | 133.532 | -9.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 138.6788 | 178.024 | -6.624 | 171.5 | 138.6788 | 178.024 | -6.524 | 171.6 | 138.6788 | 178.024 | -6.424 | 264 | 208.6429 | 267.8379 | -3.8379 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 448.7 | 565.5398 | 402.6109 | 46.0891 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.4 | 163.9078 | 163.9078 | -8.5078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 91 | 81.709 | 81.709 | 9.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.3573 | 112.3573 | -4.0573 | 135.8 | 220.4806 | 123.543 | 12.257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 454 | 456.6505 | 144.33 | 309.67 | 54.1 | 48.542 | 48.542 | 5.558 | 148.8 | 151.2156 | 151.2154 | -2.4154 | 29.7 | 28.2915 | 28.2915 | 1.4085 | 17.6 | 14.0497 | 14.0497 | 3.5503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 | 164.7 | 148.9594 | 184.915 | -20.215 | 164.4 | 148.9594 | 184.915 | -20.515 | 172.7 | 149.4067 | 185.4703 | -12.7703 | 108.4 | 110.3748 | 105.6653 | 2.7348 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.1 | 35.3717 | 35.3717 | -3.2717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.7 | 13.3063 | 13.3063 | 3.3937 | 45.6 | 49.6859 | 50.2903 | -4.6903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 85.4827 | 85.4825 | -10.2825 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 132.7094 | 97.5924 | 24.6076 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207 | 196.1923 | 186.2159 | 20.7841 | 90 | 98.3907 | 186.7751 | -96.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 253.5 | 135.3822 | 140.5527 | 112.9473 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 66.7 | 63.0264 | 61.2995 | 5.4005 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 151.0887 | 151.0888 | -15.0887 | 136 | 151.0887 | 151.0888 | -15.0887 | 136.2 | 151.5425 | 151.5425 | -15.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.461 | 0.461 | -0.061 | 54.8 | 52.6 | 97.106 | -42.306 | 13.2 | 24.466 | 24.466 | -11.266 | 4.4 | 10.33 | 10.33 | -5.93 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.6 | 8 | 8 | 4.6 | 9.45 | 6 | 6 | 3.45 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 34.18 | 118.098 | 118.098 | -83.918 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9.6 | 5.001 | 5.001 | 4.599 | 11 | 11.381 | 11.381 | -0.381 | 13.2 | 19.6 | 22.429 | -9.229 | 50.2 | 65.4 | 73.095 | -22.895 | 0 | 2.696 | 2.696 | -2.696 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 15.5 | 19.7728 | 19.7728 | -4.2728 | 2 | 1.36 | 1.36 | 0.64 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.2 | 16.526 | 16.526 | 11.674 | 44.2 | 70.8 | 73.803 | -29.603 | 21.8 | 9.046 | 9.046 | 12.754 | 69.2 | 50.8 | 60.047 | 9.153 | 72.6 | 62.6 | 75.092 | -2.492 | 10 | 3.874 | 3.874 | 6.126 | 9.2 | 7.289 | 7.289 | 1.911 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 4.1 | 9.004 | 9.004 | -4.904 | 79.8 | 83.749 | 83.749 | -3.949 | 2.8 | 8.972 | 8.972 | -6.172 | 88.9 | 43.183 | 43.183 | 45.717 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 99 | 117.305 | -3.705 | 136.4 | 110.9 | 132.802 | 3.598 | 79.6 | 40.756 | 40.756 | 38.844 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.2 | 3.865 | 3.865 | 0.335 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 15.1 |  |  | 15.1 | 35.1 | 30 | 30 | 5.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7 | 5.7 | 7.81 | 7.81 | -2.11 | 10.77 | 11 | 11 | -0.23
17/10/2025 | 17:00 | 204.9 | 203.2039 | 190.3395 | 14.5605 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 209.8 | 206.5852 | 206.5852 | 3.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 91.7786 | 76.7982 | -11.3982 | 127.6 | 130.018 | 133.532 | -5.932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 141.9304 | 178.024 | -42.424 | 135 | 141.9304 | 178.024 | -43.024 | 135.3 | 141.9304 | 178.024 | -42.724 | 238.2 | 213.5349 | 267.8379 | -29.6379 | 210.7 | 207.0416 | 207.0416 | 3.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 559.1 | 565.5398 | 491.5336 | 67.5664 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 163.9078 | 163.9078 | 6.3922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 90.6 | 81.7091 | 81.709 | 8.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 222.4 | 220.4807 | 169.2492 | 53.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.9 | 456.6505 | 144.33 | 313.57 | 53.8 | 48.542 | 48.542 | 5.258 | 152.5 | 151.2156 | 151.2154 | 1.2846 | 31.7 | 28.2915 | 28.2915 | 3.4085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.1 | 87.6883 | 87.6883 | 2.4116 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 110.6 | 110.3748 | 104.9721 | 5.6279 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.4 | 13.3063 | 13.3063 | 4.0937 | 48.9 | 49.6859 | 50.0001 | -1.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 86.9458 | 85.4825 | 1.0175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.7094 | 96.7491 | 28.0509 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.1 | 196.1923 | 186.2159 | 21.8841 | 89.2 | 98.3907 | 186.7751 | -97.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 132.9 | 163.0012 | 132.0039 | 0.89608 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 62.7 | 61.8075 | 64.1548 | -1.4548 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1887 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | -0.12 | 61.2 | 62.4 | 95.674 | -34.474 | 5.8 | 7.276 | 7.276 | -1.476 | 5.5 | 9.801 | 9.801 | -4.301 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13 | 8 | 8 | 5 | 10.891 | 6 | 6 | 4.891 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 18.62 | 78.207 | 78.207 | -59.587 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 3.2 | 0.154 | 0.154 | 3.046 | 3.5 | 5.388 | 5.388 | -1.888 | 16.4 | 19.6 | 22.692 | -6.292 | 53 | 64.4 | 71.494 | -18.494 | 0 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 18.7 | 19.7728 | 19.7728 | -1.0728 | 2.1 | 1.44 | 1.44 | 0.66 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | -1 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 28.3 | 15.884 | 15.884 | 12.416 | 50.9 | 69.9 | 74.21 | -23.31 | 10.6 | 1.547 | 1.547 | 9.053 | 66.2 | 50 | 57.8 | 8.4 | 74.1 | 63.1 | 74.16 | -0.06 | 11.5 | 3.518 | 3.518 | 7.982 | 8.3 | 6.69 | 6.69 | 1.61 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 7.1 | 8.357 | 8.357 | -1.257 | 28.7 | 19.112 | 19.112 | 9.588 | 2.7 | 6.324 | 6.324 | -3.624 | 42.5 | 16.912 | 16.912 | 25.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 96.3 | 116.094 | -2.294 | 126.9 | 107.5 | 127.4 | -0.5 | 40.9 | 12.48 | 12.48 | 28.42 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 2.392 | 2.392 | -1.192 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 14.9 |  |  | 14.9 | 34.4 | 30 | 30 | 4.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 7.1 | 7.81 | 7.81 | -0.71 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
17/10/2025 | 17:30 | 204.6 | 203.2039 | 203.2037 | 1.3963 | 630.4 | 635.0259 | 635.0259 | -4.6259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 91.7786 | 76.7982 | -11.7982 | 126.7 | 130.018 | 133.532 | -6.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 159.3832 | 178.024 | -4.724 | 173.5 | 159.3832 | 178.024 | -4.524 | 172.7 | 159.3832 | 178.024 | -5.324 | 253.8 | 239.7928 | 267.8379 | -14.0379 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 561 | 565.5398 | 557.2695 | 3.7306 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 163.9078 | 163.9078 | 3.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 91.1 | 94.879 | 81.709 | 9.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 191.3 | 220.4807 | 205.8968 | -14.5968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 456.3 | 456.6505 | 144.33 | 311.97 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 152.3 | 151.2156 | 151.2154 | 1.0846 | 31 | 28.2915 | 28.2915 | 2.7085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27027 | 111.2 | 110.3748 | 105.3049 | 5.8951 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 32.7 | 13.3063 | 13.3063 | 19.3937 | 48.7 | 49.6859 | 49.7121 | -1.0121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 95.4517 | 85.4825 | 1.2175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 |  |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 132.7094 | 97.154 | 27.546 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207 | 196.1923 | 186.2159 | 20.7841 | 89.4 | 98.3907 | 186.7751 | -97.3751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 176.7 | 186.0847 | 137.7459 | 38.9541 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 62.9 | 63.196 | 62.2372 | 0.66282 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6887 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 56.6 | 62.9 | 95.358 | -38.758 | 3.5 | 1.31 | 1.31 | 2.19 | 1.3 | 9.383 | 9.383 | -8.083 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.6 | 8 | 8 | 5.6 | 12.9785 | 6 | 6 | 6.9785 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 5.21 | 25.772 | 25.772 | -20.562 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.094 | 0 | 0.977 | 0.977 | -0.977 | 19.4 | 19.5 | 22.662 | -3.262 | 63.1 | 63.4 | 69.925 | -6.825 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17277 | 2.1 | 1.48 | 1.48 | 0.62 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 11 | 11.7476 | 11.7476 | -0.74757 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 28.1 | 15.23 | 15.23 | 12.87 | 61.2 | 68.7 | 73.962 | -12.762 | 1.6 | 0.114 | 0.114 | 1.486 | 59.8 | 49.2 | 54.31 | 5.49 | 66.6 | 63.7 | 72.895 | -6.295 | 9.7 | 3.045 | 3.045 | 6.655 | 6.1 | 5.711 | 5.711 | 0.389 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 0.2 | 7.877 | 7.877 | -7.677 | 14.9 | 4.473 | 4.473 | 10.427 | 0.5 | 0.934 | 0.934 | -0.434 | 5.1 | 2.067 | 2.067 | 3.033 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 92.9 | 113.27 | -0.27 | 130 | 103.3 | 119.638 | 10.362 | 6.5 | 2.876 | 2.876 | 3.624 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | 0.977 | 0.977 | -0.777 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 14.9 |  |  | 14.9 | 34 | 30 | 30 | 4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 6.9 | 7.81 | 7.81 | -0.91 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13
17/10/2025 | 18:00 | 203.2 | 203.2039 | 203.2038 | -0.00384 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 91.7786 | 76.7982 | -11.6982 | 126.4 | 130.018 | 133.532 | -7.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 154.6725 | 178.024 | -23.424 | 155.2 | 154.6725 | 178.024 | -22.824 | 154.8 | 154.6725 | 178.024 | -23.224 | 258 | 232.7054 | 267.8379 | -9.8379 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 550.3 | 565.5398 | 565.5389 | -15.2389 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 90 | 117.4798 | 81.709 | 8.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 111.4 | 220.4807 | 220.4786 | -109.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 458.1 | 456.6505 | 144.33 | 313.77 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.4 | 151.2156 | 151.2155 | 0.18454 | 31.8 | 28.2915 | 28.2915 | 3.5085 | 17.3 | 14.0497 | 14.0497 | 3.2503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.9 | 87.6883 | 87.6883 | 1.2116 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 110.5 | 110.3748 | 106.9159 | 3.5841 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 31.4 | 13.3063 | 13.3063 | 18.0937 | 47.9 | 49.6859 | 49.9987 | -2.0987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.4518 | 85.4825 | 0.71749 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.7094 | 99.1142 | 25.3858 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.4 | 196.1923 | 186.2159 | 22.1841 | 90.2 | 98.3907 | 186.7751 | -96.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 173.2 | 182.7998 | 140.4738 | 32.7262 | 0 |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 62.7 | 63.196 | 63.196 | -0.496 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6887 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 56.1 | 69.1 | 95.415 | -39.315 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.001 | 9.001 | -9.001 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 8 | 8 | 7.3 | 16.0111 | 6 | 6 | 10.0111 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 2.9 | 3.35 | 3.35 | -0.45 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.8 | 22.536 | -2.536 | 61.9 | 61.4 | 68.367 | -6.467 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17277 | 2.2 | 1.48 | 1.48 | 0.72 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 11 | 11.7476 | 11.7476 | -0.74757 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27.9 | 14.573 | 14.573 | 13.327 | 64.9 | 65.8 | 73.496 | -8.596 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 47.2 | 50.405 | -6.505 | 62.8 | 63 | 71.52 | -8.72 | 5.5 | 2.535 | 2.535 | 2.965 | 4.9 | 4.605 | 4.605 | 0.295 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 0 | 7.452 | 7.452 | -7.452 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.2 | 88.6 | 109.908 | 1.292 | 117.4 | 99.3 | 111.09 | 6.31 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 14.8 |  |  | 14.8 | 34.1 | 30 | 30 | 4.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.7 | 7.81 | 7.81 | -0.11 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17
17/10/2025 | 18:30 | 199.9 | 203.2039 | 203.2039 | -3.3039 | 628.3 | 635.0259 | 635.0259 | -6.7259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 76.7984 | 13.1016 | 125.4 | 130.018 | 133.532 | -8.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.5 | 169.0912 | 179.356 | -3.856 | 175.3 | 169.0912 | 179.356 | -4.056 | 174.9 | 169.0912 | 179.356 | -4.456 | 266.4 | 254.3984 | 269.8419 | -3.4419 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 560 | 565.5398 | 565.5397 | -5.5397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 90.5 | 139.0329 | 124.2288 | -33.7288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 222.4 | 220.4807 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 455.6 | 456.6505 | 209.1414 | 246.4586 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.6 | 151.2156 | 151.2155 | 0.38448 | 30.6 | 28.2915 | 28.2915 | 2.3085 | 12.4 | 14.0497 | 14.0497 | -1.6497 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 109.3 | 110.3748 | 110.3747 | -1.0747 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.2 | 13.3063 | 13.3063 | 19.8937 | 48.2 | 50.7315 | 50.001 | -1.801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 95.4523 | 85.4826 | 0.41743 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.7094 | 103.3226 | 21.0774 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208 | 196.1923 | 186.2159 | 21.7841 | 90.1 | 98.3907 | 186.7751 | -96.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 227 | 216.0996 | 181.5767 | 45.4233 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 62.8 | 63.196 | 63.196 | -0.396 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 70.5 | 94.019 | -30.419 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.09 | 8.09 | -8.09 | 0 |  |  | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 12.4855 | 6 | 6 | 6.4855 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 3.35 | 3.35 | -0.35 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.2 | 22.092 | -1.992 | 67.6 | 59.2 | 64.678 | 2.922 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.201 | 3.201 | 0.199 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22722 | 2.3 | 1.52 | 1.52 | 0.78 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 19.4 | 17.4757 | 17.4757 | 1.9243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 28.2 | 13.954 | 13.954 | 14.246 | 62.6 | 62.4 | 69.317 | -6.717 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 44.8 | 48.865 | 1.035 | 60.5 | 66.9 | 70.984 | -10.484 | 5.8 | 2.34 | 2.34 | 3.46 | 3.4 | 4.063 | 4.063 | -0.663 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.4 | 4 | 4 | 1.4 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 0 | 7.116 | 7.116 | -7.116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.6 | 90.8 | 102.652 | 4.948 | 110.7 | 90.1 | 99.444 | 11.256 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 15 |  |  | 15 | 34 | 30 | 30 | 4 | 0 | 14 | 14 | -14 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.2 | 7.81 | 7.81 | 0.39 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
17/10/2025 | 19:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 125.2 | 130.018 | 133.532 | -8.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 175.2586 | 179.356 | -23.256 | 156.1 | 175.2586 | 179.356 | -23.256 | 156.4 | 175.2586 | 179.356 | -22.956 | 256.6 | 263.6774 | 269.842 | -13.242 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 556.7 | 565.5398 | 565.5398 | -8.8398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 115.4 | 135.0265 | 142.3058 | -26.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 221.6 | 220.4807 | 220.4807 | 1.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 457.9 | 456.6505 | 220.3884 | 237.5117 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 30.2 | 28.2915 | 28.2915 | 1.9085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 110.1 | 110.3748 | 110.3748 | -0.27476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 34.6 | 13.3063 | 13.3063 | 21.2937 | 47.4 | 50.7314 | 50.3023 | -2.9023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 95.4523 | 89.8169 | -3.8169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.7094 | 103.3227 | 21.0773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.4 | 196.1923 | 186.2159 | 22.1841 | 89.4 | 98.3907 | 186.7751 | -97.3751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 159.5 | 195.6097 | 181.5768 | -22.0768 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 65.7 | 64.9656 | 64.4057 | 1.2943 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 71.6 | 92.14 | -19.44 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 7.003 | 7.003 | -5.703 | 0 |  |  | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 10.6623 | 6 | 6 | 4.6623 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08298 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 3.35 | 3.35 | -0.35 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 19.6 | 21.543 | 1.757 | 67.4 | 55.4 | 60.28 | 7.12 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.4 | 1.56 | 1.56 | 0.84 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27 | 13.347 | 13.347 | 13.653 | 66.8 | 58.5 | 63.901 | 2.899 | 0 |  |  | 0 | 49 | 44.5 | 48.114 | 0.886 | 69.6 | 66.7 | 70.728 | -1.128 | 5.8 | 2.252 | 2.252 | 3.548 | 3.5 | 3.709 | 3.709 | -0.209 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.2 | 4 | 4 | 1.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0.2 | 6.808 | 6.808 | -6.608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.7 | 87 | 94.097 | 11.603 | 107.9 | 85 | 86.765 | 21.135 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 14.9 |  |  | 14.9 | 33.5 | 30 | 30 | 3.5 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 7.81 | 7.81 | 0.19 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
17/10/2025 | 19:30 | 100.2 | 203.2039 | 203.2039 | -103.0039 | 627.3 | 635.0259 | 635.0259 | -7.7259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 130.9 | 130.018 | 133.532 | -2.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 176.9864 | 182.02 | -4.42 | 178 | 176.9864 | 182.02 | -4.02 | 177.6 | 176.9864 | 182.02 | -4.42 | 270.8 | 266.2768 | 273.85 | -3.05 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 556.8 | 565.5398 | 565.5398 | -8.7398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 115.5 | 133.0544 | 142.3058 | -26.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 222.2 | 220.4807 | 220.4807 | 1.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 | 458.1 | 456.6505 | 220.3884 | 237.7116 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 30.1 | 28.2915 | 28.2915 | 1.8085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.8 | 13.3063 | 13.3063 | 20.4937 | 47.6 | 50.7266 | 50.0009 | -2.4009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 95.4523 | 87.8859 | -1.8859 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 132.7094 | 103.3227 | 21.1773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 205.7 | 196.1923 | 186.2159 | 19.4841 | 89.2 | 98.3907 | 186.7751 | -97.5751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 201.5 | 199.619 | 181.5768 | 19.9232 | 0 |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.8 | 62.2148 | 63.8841 | 1.9159 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.2 | 70.8 | 88.901 | -18.701 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 7.117 | 7.117 | -2.717 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 8 | 8 | 7.7 | 10.6615 | 6 | 6 | 4.6615 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.08298 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3 | 3.35 | 3.35 | -0.35 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.7 | 20.794 | -0.994 | 67.8 | 51.2 | 56.984 | 10.816 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 1.64 | 1.64 | 0.96 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 5.2 | 6.4 | 6.4 | -1.2 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 26.7 | 12.625 | 12.625 | 14.075 | 68.5 | 54.5 | 60.458 | 8.042 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 44.8 | 47.036 | 3.464 | 63.4 | 66.8 | 69.212 | -5.812 | 5 | 2.163 | 2.163 | 2.837 | 3 | 3.411 | 3.411 | -0.411 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 5.3 | 4 | 4 | 1.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 2.6 | 6.767 | 6.767 | -4.167 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.7 | 75 | 80.097 | 21.603 | 111 | 65 | 70.156 | 40.844 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 15 |  |  | 15 | 33.8 | 30 | 30 | 3.8 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.2 | 19 | 19 | 0.2 | 7.9 | 7.81 | 7.81 | 0.09 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15
17/10/2025 | 20:00 | 198.7 | 203.2039 | 203.2039 | -4.5039 | 628.8 | 635.0259 | 635.0259 | -6.2259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.1069 | -0.60686 | 130.1 | 130.018 | 133.532 | -3.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 176.9325 | 182.02 | -14.72 | 166.4 | 176.9325 | 182.02 | -15.62 | 166.7 | 176.9325 | 182.02 | -15.32 | 263.3 | 266.1957 | 273.8499 | -10.55 | 211.6 | 207.0416 | 207.0416 | 4.5584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 556.5 | 565.5398 | 565.5398 | -9.0397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 115.8 | 134.0041 | 142.3056 | -26.5056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 222.5 | 220.4807 | 220.4807 | 2.0193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 456.8 | 456.6505 | 220.3882 | 236.4118 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.7 | 151.2156 | 151.2155 | 0.48447 | 29.9 | 28.2915 | 28.2915 | 1.6085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3747 | -0.67474 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.8 | 27.604 | 27.604 | 6.196 | 48.3 | 49.1672 | 49.9997 | -1.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 95.4523 | 85.4826 | 0.61743 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.7094 | 103.3226 | 21.2773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.2 | 196.1923 | 186.2159 | 20.9841 | 91 | 98.3907 | 186.7751 | -95.7751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 178.9 | 198.7186 | 181.5767 | -2.6767 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 65.6 | 62.4089 | 63.1959 | 2.4041 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 72.5 | 85.21 | -32.11 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 7.631 | 7.631 | -3.731 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 8 | 8 | 7.5 | 9.7115 | 6 | 6 | 3.7115 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.35 | 3.35 | -0.25 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 17.7 | 19.979 | 5.421 | 66.8 | 47.6 | 54.055 | 12.745 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.201 | 3.201 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 1.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27.3 | 11.865 | 11.865 | 15.435 | 64.5 | 49.5 | 60.67 | 3.83 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 43.2 | 45.85 | 11.55 | 69.6 | 66.7 | 67.277 | 2.323 | 4.7 | 2.074 | 2.074 | 2.626 | 4.3 | 3.13 | 3.13 | 1.17 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 2.8 | 6.814 | 6.814 | -4.014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.4 | 53 | 64.283 | 16.117 | 83.8 | 50 | 52.237 | 31.563 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 15 |  |  | 15 | 34.1 | 30 | 30 | 4.1 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 7.81 | 7.81 | -0.61 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 20:30 | 199.1 | 203.2039 | 203.2039 | -4.1039 | 628.6 | 635.0259 | 635.0259 | -6.4259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 76.7984 | 13.1016 | 129.4 | 130.018 | 133.532 | -4.132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 171.3109 | 182.02 | -8.82 | 172.7 | 171.3109 | 182.02 | -9.32 | 173.5 | 171.3109 | 182.02 | -8.52 | 265.5 | 257.7381 | 273.8499 | -8.3499 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 557.4 | 565.5398 | 565.5397 | -8.1397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 115.7 | 139.5045 | 135.0162 | -19.3162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 223 | 220.4807 | 220.4807 | 2.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 456.8 | 456.6505 | 217.9027 | 238.8973 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.5 | 151.2156 | 151.2155 | 0.28447 | 30.1 | 28.2915 | 28.2915 | 1.8085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 88 | 87.6883 | 87.6883 | 0.31165 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3747 | -0.67474 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.3 | 27.604 | 27.604 | 5.696 | 47.9 | 49.1687 | 49.7093 | -1.8093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 95.4523 | 85.4826 | 0.61743 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.7094 | 103.3226 | 23.3774 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.2 | 196.1923 | 186.2159 | 20.9841 | 89.7 | 98.3907 | 186.7751 | -97.0751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 210.7 | 206.9416 | 181.5767 | 29.1233 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 64.6 | 63.1996 | 61.2983 | 3.3016 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 74.9 | 88.57 | -35.47 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8.403 | 8.403 | -1.803 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 8 | 8 | 7.6 | 8.5398 | 6 | 6 | 2.5398 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.35 | 3.35 | -0.25 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 16.8 | 22.29 | 0.51 | 60.7 | 44.2 | 50.995 | 9.705 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3.1 | 1.64 | 1.64 | 1.46 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | -1.1 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 25.2 | 15.97 | 15.97 | 9.23 | 60.4 | 44.1 | 60.48 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 41.1 | 48.4 | 4.1 | 69.1 | 66.7 | 68.11 | 0.99 | 6 | 1.946 | 1.946 | 4.054 | 2.1 | 2.844 | 2.844 | -0.744 | 21 | 13.5922 | 13.5922 | 7.4078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 5.4 | 7.021 | 7.021 | -1.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.5 | 40 | 51.314 | 14.186 | 66 | 33 | 37.013 | 28.987 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 18 |  |  | 18 | 34 | 30 | 30 | 4 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.81 | 7.81 | -0.11 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
17/10/2025 | 21:00 | 199.2 | 203.2039 | 203.2039 | -4.0039 | 629.5 | 635.0259 | 635.0259 | -5.5259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 129 | 130.018 | 133.532 | -4.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.2 | 171.3109 | 182.02 | -9.82 | 171.3 | 171.3109 | 182.02 | -10.72 | 171.8 | 171.3109 | 182.02 | -10.22 | 262.6 | 257.7381 | 273.85 | -11.25 | 212.2 | 207.0416 | 207.0416 | 5.1584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 560.4 | 565.5398 | 565.5398 | -5.1398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 163.9078 | 163.9078 | -0.60777 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 116.2 | 139.5702 | 142.3058 | -26.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 222.4 | 220.4807 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 457.4 | 456.6505 | 220.3883 | 237.0117 | 54 | 48.542 | 48.542 | 5.458 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 28.5 | 28.2915 | 28.2915 | 0.20851 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 110.7 | 110.3748 | 110.3748 | 0.32524 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.6 | 27.604 | 27.604 | 5.996 | 54.9 | 50.6885 | 50.2903 | 4.6097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.4523 | 85.4826 | 0.71739 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.7094 | 103.3227 | 23.3773 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.1 | 196.1923 | 186.2159 | 21.8841 | 89.7 | 98.3907 | 186.7751 | -97.0751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 210 | 208.4765 | 181.5768 | 28.4232 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 64.7 | 63.1912 | 65.0938 | -0.39377 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 72.7 | 77.944 | -25.244 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 9.261 | 9.261 | -4.761 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 8 | 8 | 8.8 | 8.5836 | 6 | 6 | 2.5836 | 10 | 9 | 9.4408 | 0.55915 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.35 | 3.35 | -0.25 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 16.3 | 18.635 | 1.965 | 57.7 | 41.1 | 47.891 | 9.809 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.64 | 1.64 | 1.36 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.7 | 11.7476 | 11.7476 | -1.0476 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | -0.9 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.2 | 10.029 | 10.029 | 9.171 | 45.2 | 41.4 | 55.829 | -10.629 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 38.5 | 42.871 | 10.429 | 73.8 | 64.3 | 65.195 | 8.605 | 4.1 | 1.806 | 1.806 | 2.294 | 2.3 | 2.555 | 2.555 | -0.255 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 3 | 7.282 | 7.282 | -4.282 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.8 | 34 | 39.293 | 21.507 | 60.2 | 23 | 22.688 | 37.512 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 22.1 |  |  | 22.1 | 31.7 | 30 | 30 | 1.7 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 7.81 | 7.81 | 0.89 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
17/10/2025 | 21:30 | 202.7 | 203.2039 | 203.2039 | -0.50386 | 627.9 | 635.0259 | 635.0259 | -7.1259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 76.7982 | 14.5018 | 128.2 | 130.018 | 133.532 | -5.332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 171.3107 | 182.02 | -2.42 | 179.4 | 171.3107 | 182.02 | -2.62 | 179.2 | 171.3107 | 182.02 | -2.82 | 269.6 | 257.7377 | 273.8499 | -4.25 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 554.8 | 565.5398 | 565.5397 | -10.7397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 115.3 | 140.4213 | 115.1146 | 0.18539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 222.4 | 220.4807 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 456.7 | 456.6505 | 288.6599 | 168.0402 | 53.3 | 48.542 | 48.542 | 4.758 | 153.1 | 151.2156 | 151.2155 | 1.8845 | 28.7 | 28.2915 | 28.2915 | 0.40851 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.3 | 110.3748 | 110.3747 | -1.0747 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34.4 | 35.3717 | 35.3717 | -0.97174 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 34.1 | 27.604 | 27.604 | 6.496 | 54.7 | 49.2024 | 49.7144 | 4.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.4523 | 85.4826 | 0.71744 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.7094 | 103.3226 | 23.5774 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 207.9 | 196.1923 | 186.2159 | 21.6841 | 89.6 | 98.3907 | 186.7751 | -97.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 225.4 | 211.7584 | 181.5766 | 43.8234 | 0 |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 64.8 | 63.196 | 61.2988 | 3.5012 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 70.6 | 74.984 | -22.284 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 10.28 | 10.28 | -5.48 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 8 | 8 | 9.6 | 7.4149 | 6 | 6 | 1.4149 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.35 | 3.35 | -0.25 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 15.9 | 18.093 | 2.807 | 49.8 | 38.1 | 44.464 | 5.336 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 | 11.7476 | 11.7476 | -0.94757 | 5.7 | 6.4 | 6.4 | -0.7 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13.4 | 9.797 | 9.797 | 3.603 | 38.2 | 39.7 | 52.057 | -13.857 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 35.7 | 38.69 | 6.11 | 83.1 | 61.3 | 61.304 | 21.796 | 4 | 1.635 | 1.635 | 2.365 | 1.6 | 2.21 | 2.21 | -0.61 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 3.9 | 7.612 | 7.612 | -3.712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.3 | 27.9 | 29.598 | -7.298 | 27.6 | 18.1 | 14.044 | 13.556 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 24.8 |  |  | 24.8 | 32.6 | 30 | 30 | 2.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 7.81 | 7.81 | -0.61 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
17/10/2025 | 22:00 | 203.3 | 203.2039 | 203.2039 | 0.09614 | 628.1 | 635.0259 | 635.0259 | -6.9259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7785 | 87.1472 | 2.7528 | 128 | 130.018 | 133.532 | -5.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 171.311 | 182.02 | -0.82003 | 180.9 | 171.311 | 182.02 | -1.12 | 181.4 | 171.311 | 182.02 | -0.62003 | 276 | 257.7382 | 273.8499 | 2.15 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 555.7 | 565.5398 | 565.5397 | -9.8397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 115.4 | 133.2783 | 118.4813 | -3.0813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 222 | 220.4807 | 220.4807 | 1.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 457.4 | 456.6505 | 288.6599 | 168.7401 | 53 | 48.542 | 48.542 | 4.458 | 151.9 | 151.2156 | 151.2155 | 0.68448 | 29.6 | 28.2915 | 28.2915 | 1.3085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3747 | -0.67469 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.8 | 27.604 | 27.604 | 6.196 | 54.9 | 49.1632 | 50.285 | 4.615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 95.4522 | 85.4826 | 0.61743 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 103.3226 | 23.2774 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 209.2 | 196.1923 | 186.2159 | 22.9841 | 89.8 | 98.3907 | 186.7751 | -96.9751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 224.7 | 207.1088 | 181.5766 | 43.1234 | 0 |  |  | 0 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 63 | 63.196 | 65.093 | -2.093 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 69.9 | 72.245 | -8.645 | 0 |  |  | 0 | 8 | 11.353 | 11.353 | -3.353 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 8 | 8 | 9.5 | 7.536 | 6 | 6 | 1.536 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.2 | 3.35 | 3.35 | -0.15 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.6 | 17.588 | 2.412 | 45.8 | 36.3 | 40.929 | 4.871 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 | 11.7476 | 11.7476 | -0.94757 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.8 | 9.801 | 9.801 | 5.999 | 34.2 | 38.2 | 47.245 | -13.045 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 33.3 | 33.626 | 5.574 | 75.3 | 57.9 | 56.42 | 18.88 | 4.3 | 1.453 | 1.453 | 2.847 | 0.9 | 1.847 | 1.847 | -0.947 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 6.4 | 7.965 | 7.965 | -1.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.3 | 25.7 | 20.678 | 6.622 | 34.2 | 15.1 | 7.293 | 26.907 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 25 |  |  | 25 | 32.6 | 30 | 30 | 2.6 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.81 | 7.81 | 0.39 | 10.06 | 11 | 11 | -0.94
17/10/2025 | 22:30 | 203 | 203.2039 | 203.2039 | -0.20386 | 633.6 | 635.0259 | 635.0259 | -1.4259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7785 | 87.1471 | 2.9529 | 131 | 130.018 | 133.532 | -2.532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 167.3117 | 178.024 | -26.924 | 151.9 | 167.3117 | 178.024 | -26.124 | 151.5 | 167.3117 | 178.024 | -26.524 | 250.2 | 251.7212 | 267.8379 | -17.638 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 555.7 | 565.5398 | 565.5397 | -9.8397 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 79.4 | 119.9597 | 99.8308 | -20.4308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 221.6 | 220.4807 | 220.4807 | 1.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 457.1 | 456.6505 | 288.6598 | 168.4402 | 53 | 48.542 | 48.542 | 4.458 | 151.5 | 151.2156 | 151.2155 | 0.28448 | 30.1 | 28.2915 | 28.2915 | 1.8085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 110.4 | 110.3748 | 108.7167 | 1.6833 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.6 | 27.604 | 27.604 | 5.996 | 52 | 49.1631 | 49.9998 | 2.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 95.452 | 85.4826 | 0.71744 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 101.3053 | 25.4947 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.1 | 196.1923 | 186.2159 | 21.8841 | 90.6 | 98.3907 | 186.7751 | -96.1751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 173.7 | 183.2977 | 180.4989 | -6.7989 | 0 |  |  | 0 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 62.9 | 65.0937 | 61.2985 | 1.6015 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 69.7 | 70.39 | -6.79 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.864 | 11.864 | -1.464 | 0 |  |  | 0 | 18 | 8 | 8 | 10 | 7.5331 | 6 | 6 | 1.5331 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 15.2 | 16.777 | -1.777 | 37.7 | 35 | 37.206 | 0.494 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 | 11.7476 | 11.7476 | -0.94757 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.8 | 10.304 | 10.304 | 7.496 | 37.4 | 36.9 | 45.415 | -8.015 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 31.1 | 30.024 | 8.576 | 73.9 | 54.4 | 53.796 | 20.104 | 3.7 | 1.273 | 1.273 | 2.427 | 2.2 | 1.503 | 1.503 | 0.697 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 9.3 | 8.093 | 8.093 | 1.207 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 24.8 | 17.266 | 16.734 | 33.4 | 12.6 | 4.981 | 28.419 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 24.9 |  |  | 24.9 | 31.8 | 30 | 30 | 1.8 | 0 | 14 | 14 | -14 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.8 | 7.81 | 7.81 | -0.01 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
17/10/2025 | 23:00 | 201.9 | 203.2039 | 203.2038 | -1.3038 | 630.4 | 635.0259 | 635.0259 | -4.6259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 83.2999 | 87.1471 | 3.0529 | 131.5 | 130.018 | 133.532 | -2.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 146.781 | 178.024 | -53.724 | 124.4 | 146.781 | 178.024 | -53.624 | 124.5 | 146.781 | 178.024 | -53.524 | 224.7 | 220.8327 | 267.8379 | -43.1379 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 556.2 | 565.5398 | 565.5396 | -9.3396 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.9078 | 163.9078 | -0.20777 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 80.4 | 64.3289 | 46.5461 | 33.8539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 221.5 | 220.4806 | 220.4803 | 1.0196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 457.8 | 456.6505 | 144.33 | 313.47 | 52.9 | 48.542 | 48.542 | 4.358 | 150.8 | 151.2156 | 151.2155 | -0.41548 | 29 | 28.2915 | 28.2915 | 0.70851 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 181.7 | 180.9802 | 184.915 | -3.215 | 181.4 | 180.9802 | 184.915 | -3.515 | 184.7 | 181.5237 | 185.4703 | -0.77028 | 109.2 | 110.3748 | 107.2682 | 1.9318 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.4 | 27.604 | 27.604 | 5.796 | 50.8 | 49.163 | 49.9998 | 0.80019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4827 | 85.4825 | 0.11747 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.7094 | 99.5428 | 26.6572 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 209 | 196.1923 | 186.2159 | 22.7841 | 90.1 | 98.3907 | 186.7751 | -96.6751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 106.4 | 142.0871 | 155.859 | -49.459 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 62.9 | 61.2983 | 63.1961 | -0.29609 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0887 | 151.0888 | -4.3887 | 147.4 | 151.0887 | 151.0888 | -3.6888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 68.6 | 68.831 | -7.931 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.186 | 12.186 | -2.486 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 7.5714 | 6 | 6 | 1.5714 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 15.1 | 15.865 | -0.565 | 33.6 | 34.2 | 33.42 | 0.18 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42723 | 3 | 1.64 | 1.64 | 1.36 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 | 11.7476 | 11.7476 | -0.94757 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.5 | 10.973 | 10.973 | 10.527 | 35.7 | 36.2 | 44.578 | -8.878 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 28.5 | 26.908 | 19.792 | 68.4 | 50.3 | 51.925 | 16.475 | 4.4 | 1.093 | 1.093 | 3.307 | 2.8 | 1.166 | 1.166 | 1.634 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 8.6 | 8.146 | 8.146 | 0.454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 22.7 | 15.69 | 8.61 | 18 | 12.9 | 4.149 | 13.851 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 24.9 |  |  | 24.9 | 32.9 | 30 | 30 | 2.9 | 0 | 14 | 14 | -14 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 5.9 | 7.81 | 7.81 | -1.91 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
17/10/2025 | 23:30 | 200.7 | 203.2039 | 203.2038 | -2.5038 | 634 | 635.0259 | 635.0259 | -1.0259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 76.7982 | 87.147 | 2.653 | 132.7 | 130.018 | 133.532 | -0.832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 135.5839 | 176.692 | -65.592 | 110.6 | 135.5839 | 176.692 | -66.092 | 110.6 | 135.5839 | 176.692 | -66.092 | 215 | 203.9865 | 265.8339 | -50.8339 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 556.1 | 565.5398 | 565.5392 | -9.4392 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 80.6 | 15.936 | 22.2167 | 58.3833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 222.2 | 200.5598 | 144.5998 | 77.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 456.4 | 456.6505 | 144.3299 | 312.07 | 52 | 48.542 | 48.542 | 3.458 | 151.6 | 151.2156 | 151.2155 | 0.38455 | 30.4 | 28.2915 | 28.2915 | 2.1085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 139.6 | 174.4858 | 184.915 | -45.315 | 139.7 | 174.4858 | 184.915 | -45.215 | 164.9 | 175.0098 | 185.4703 | -20.5703 | 109.6 | 110.3748 | 91.9754 | 17.6246 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 27.604 | 27.604 | -14.604 | 51.9 | 49.163 | 49.9998 | 1.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.4826 | 85.4824 | 0.61756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 80.9355 | 45.6645 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.3 | 196.1923 | 186.2159 | 22.0841 | 89.5 | 98.3907 | 186.7751 | -97.2751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 150 | 129.1918 | 134.8741 | 15.1259 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 64 | 65.0938 | 63.196 | 0.80397 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 147.9696 | 151.0888 | -3.9888 | 147.8 | 147.9696 | 151.0888 | -3.2887 | 149.6 | 148.4139 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 67.1 | 66.785 | -5.885 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.906 | 11.906 | -0.106 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 8 | 8 | 10.6 | 7.964 | 6 | 6 | 1.964 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 15.2 | 15.353 | -2.753 | 28.4 | 33.5 | 30.951 | -2.551 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.201 | 3.201 | 0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42725 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.8 | 11.7476 | 11.7476 | -0.94757 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.6 | 12.208 | 12.208 | 8.392 | 30.4 | 35.8 | 42.196 | -11.796 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 25.6 | 24.158 | 20.942 | 63.8 | 46 | 48.042 | 15.758 | 4.4 | 0.895 | 0.895 | 3.505 | 3 | 0.92 | 0.92 | 2.08 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 11.9 | 7.991 | 7.991 | 3.909 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 20.3 | 12.635 | 4.765 | 13 | 14.2 | 4.092 | 8.908 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 25.1 |  |  | 25.1 | 33 | 30 | 30 | 3 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.1 | 7.81 | 7.81 | -1.71 | 10.77 | 11 | 11 | -0.23
18/10/2025 | 00:00 | 202.6 | 203.2039 | 203.2038 | -0.60378 | 639.1 | 635.0259 | 635.0259 | 4.0741 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 76.7982 | 87.1463 | 3.2537 | 134 | 130.018 | 133.532 | 0.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 139.4541 | 176.692 | -69.792 | 106.8 | 139.4541 | 176.692 | -69.892 | 106.6 | 139.4541 | 176.692 | -70.092 | 206 | 209.8093 | 265.8339 | -59.8339 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 568.5 | 565.5398 | 565.5369 | 2.9631 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 77.8 | 15.4645 | 15.4642 | 62.3358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 132.8 | 187.3497 | 41.239 | 91.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 355 | 456.6505 | 144.3299 | 210.6701 | 51 | 48.542 | 48.542 | 2.458 | 152.2 | 151.2156 | 151.2154 | 0.98459 | 29.3 | 28.2915 | 28.2915 | 1.0085 | 17.4 | 14.0497 | 14.0497 | 3.3503 | 12.1 | 17.9612 | 17.9612 | -5.8612 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 124.5 | 133.8866 | 184.915 | -60.415 | 124.7 | 133.8866 | 184.915 | -60.215 | 154.4 | 134.2887 | 185.4703 | -31.0703 | 111.9 | 110.3748 | 83.0431 | 28.8569 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 22.4 | 22.1182 | 22.1182 | 0.28178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 27.604 | 27.604 | -15.204 | 53.5 | 49.163 | 49.7092 | 3.7908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4826 | 85.481 | 1.019 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.7094 | 70.0673 | 57.3327 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.2159 | -186.2159 | 208.1 | 196.1923 | 186.2159 | 21.8841 | 90.4 | 98.3907 | 186.7751 | -96.3751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 210.3 | 134.8748 | 129.1923 | 81.1077 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 64 | 63.196 | 65.0936 | -1.0937 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 138.4554 | 151.0888 | -4.2888 | 147.4 | 138.4554 | 151.0888 | -3.6888 | 150.4 | 138.8712 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 65.6 | 64.579 | -6.979 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 11.425 | 11.425 | 2.075 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 8 | 8 | 11.2 | 8.4057 | 6 | 6 | 2.4057 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16995 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 14.8 | 14.973 | -2.473 | 29.9 | 33.4 | 28.919 | 0.981 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.201 | 3.201 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7724 | 0.42758 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21 | 13.631 | 13.631 | 7.369 | 24.4 | 34.5 | 39.298 | -14.898 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 24.3 | 21.53 | 13.37 | 47.1 | 44.8 | 43.489 | 3.611 | 5.2 | 0.692 | 0.692 | 4.508 | 1.6 | 0.705 | 0.705 | 0.895 | 20.9 | 13.5922 | 13.5922 | 7.3078 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18253 | 13 | 7.767 | 7.767 | 5.233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 19.2 | 9.088 | 0.612 | 4.8 | 13.9 | 4.294 | 0.506 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 25.9 |  |  | 25.9 | 33.7 | 30 | 30 | 3.7 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6 | 7.81 | 7.81 | -1.81 | 10.63 | 11 | 11 | -0.37
EJEC (MWh) |  | 4788.4 | 4861.2176 | 3992.2055 |  | 15140.85 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5174.25 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1543.9 | 1390.4736 | 1776.9617 |  | 3064.6 | 3120.432 | 3204.768 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3305.3 | 3535.1461 | 4137.2135 |  | 3299.35 | 3535.1461 | 4137.2135 |  | 3299.1 | 3535.1461 | 4137.2135 |  | 5650.45 | 5318.6432 | 6224.4563 |  | 4029 | 4768.1543 | 4968.9993 |  | 2186.05 | 2391.2366 | 2491.9606 |  | 11978.65 | 11634.0485 | 8361.6612 |  | 78.4 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3993.85 | 3933.7864 | 3933.7865 |  | 183.05 | 123.2002 | 123.2002 |  | 144.15 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 279 | 330.3258 | 358.0661 |  | 1902.55 | 1871.1417 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2636.45 | 2696.5747 | 2696.5747 |  | 3289.6 | 3230.9221 | 3079.7515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32.35 | 0 | 0 |  | 10353.55 | 9729.0219 | 2891.413 |  | 1216.55 | 1165.0082 | 1165.0082 |  | 3619.85 | 3627.8723 | 3619.8379 |  | 710.65 | 678.9957 | 678.9958 |  | 424.25 | 337.193 | 337.193 |  | 290.4 | 431.0679 | 431.0678 |  | 2166.5 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 3884.85 | 3881.7422 | 4436.2443 |  | 3894.75 | 3881.7422 | 4436.2443 |  | 4173.2 | 3893.399 | 4449.5663 |  | 2634.9 | 2648.9942 | 2440.6393 |  | 180.75 | 180.3067 | 180.3067 |  | 210.35 | 189.1586 | 189.1586 |  | 800.85 | 848.9218 | 848.9218 |  | 521.1 | 530.8373 | 530.8373 |  | 52.8 | 47.3662 | 47.3662 |  | 457.55 | 383.6903 | 383.6904 |  | 1212.85 | 1129.9512 | 1200.023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1883.55 | 1903.0877 | 1792.7424 |  | 0 | 0 | 0 |  | 120.3 | 0 | 30 |  | 352.9 | 248.7175 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2993.4 | 3174.4917 | 2226.2313 |  | 0 | 0 | 0 |  | 173.35 | 0 | 4469.1822 |  | 4752.7 | 4693.65 | 4469.1822 |  | 2193.6 | 2493.9539 | 4482.6031 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.5 | 53.4823 | 53.4823 |  | 4178.95 | 3813.9247 | 3600.0924 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 1532.75 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1553.2 | 1454.4928 | 1478.7484 |  | 721.3 | 717.3155 | 718.5783 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2803.5 | 3113.0961 | 3626.13 |  | 2808.45 | 3113.0961 | 3626.13 |  | 3141.6 | 3122.4447 | 3637.0193 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | 8.2995 | 8.2995 |  | 1051.95 | 1572.636 | 1931.4375 |  | 741.15 | 768.1725 | 768.1725 |  | 207.95 | 286.127 | 286.127 |  | 3 | 2.1 | 2.1 |  | 315.45 | 192 | 192 |  | 277.8247 | 144 | 144 |  | 237.95 | 216.0003 | 136.2034 |  | 112.55 | 99.855 | 123.7858 |  | 1996.63 | 1932.8895 | 1932.8895 |  | 7.05 | 24 | 24 |  | 78 | 80.4 | 80.4 |  | 111.6 | 105.6 | 105.6 |  | 488.3 | 466.0193 | 466.0193 |  | 399.45 | 372.8155 | 372.8155 |  | 234 | 279.6115 | 279.6115 |  | 85.7 | 81.6 | 81.6 |  | 444.2 | 428.7379 | 428.7379 |  | 162.85 | 147.4145 | 147.4145 |  | 193.85 | 183.6245 | 183.6245 |  | 355 | 392.8825 | 436.8045 |  | 1006.45 | 1134.206 | 1225.863 |  | 159.9 | 167.3615 | 167.3615 |  | 73.8 | 76.824 | 76.824 |  | 450.25 | 427.3465 | 413.3595 |  | 55.35 | 35.36 | 35.36 |  | 2.75 | 9.6 | 9.6 |  | 251.5 | 281.9417 | 281.9417 |  | 133.65 | 153.6 | 153.6 |  | 441.1 | 419.4175 | 419.4175 |  | 485 | 466.0193 | 466.0193 |  | 479.3 | 454.369 | 454.369 |  | 558.3 | 365.6245 | 365.6245 |  | 839.3 | 1073.4145 | 1150.4345 |  | 375.35 | 354.824 | 354.824 |  | 1068.7 | 882.6485 | 969.39 |  | 1223.1 | 1286.665 | 1434.9475 |  | 148.25 | 52.6085 | 52.6085 |  | 96.25 | 84.593 | 84.593 |  | 502.3 | 326.2135 | 326.2135 |  | 161.5 | 96 | 96 |  | 173.35 | 184.8 | 184.8 |  | 489.6 | 466.0193 | 466.0193 |  | 489.6 | 466.0193 | 466.0193 |  | 470.4 | 466.0193 | 466.0193 |  | 198.15 | 220.4715 | 220.4715 |  | 2424.05 | 2139.8715 | 2139.8715 |  | 139.15 | 146.109 | 146.109 |  | 1507.4 | 1390.036 | 1390.036 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1243.35 | 1207.0705 | 1288.065 |  | 1378.15 | 1290.351 | 1350.1685 |  | 1113.05 | 1073.248 | 1073.248 |  | 50.4 | 69.624 | 69.624 |  | 55.2 | 28.8 | 28.8 |  | 48 | 57.6 | 57.6 |  | 24 | 33.6 | 33.6 |  | 130.55 | 140.404 | 140.404 |  | 167.6 | 168 | 168 |  | 480.25 | 454.369 | 454.369 |  | 222.2 | 256.8 | 256.8 |  | 224.7 | 0 | 0 |  | 789.85 | 720 | 720 |  | 268.65 | 336 | 336 |  | 338.55 | 456 | 456 |  | 178.9 | 187.44 | 187.44 |  | 264.75 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 17 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4843359 y resultó S/. 1461042 (23.17% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 10 | 6304401.032 | 6695865.9696 | -5.846%
SAB 11 | 5368332.753 | 6385490.838 | -15.93%
DOM 12 | 4630250.9909 | 5157623.7149 | -10.23%
LUN 13 | 5514924.4175 | 6126784.2125 | -9.987%
MAR 14 | 5824101.3317 | 6120294.0207 | -4.84%
MIE 15 | 6204667.6237 | 6658675.8392 | -6.818%
JUE 16 | 5518773.8158 | 6541635.4723 | -15.64%
VIE 17 | 4843359.4043 | 6381120.0803 | -24.1%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 17 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 19:09:00 |  | 17/10/2025 18:23:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 17/10/2025 01:43:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 17/10/2025 16:42:00 | 18/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 17/10/2025 07:56:00 | 17/10/2025 09:49:00 | 17/10/2025 07:51:00 | 17/10/2025 09:25:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 02:06:00 |  | 17/10/2025 01:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | O/P TG2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 17/10/2025 02:06:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 250 MW. A las 03:15h, S/C generar a máxima generación.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 17/10/2025 02:06:00 | 17/10/2025 02:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 01:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 01:30:00 | 17/10/2025 02:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 02:30:00 | 17/10/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 03:00:00 | 17/10/2025 08:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 08:04:00 | 17/10/2025 16:11:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 16:11:00 | 17/10/2025 16:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 16:24:00 | 17/10/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 17/10/2025 23:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 17/10/2025 11:04:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 17/10/2025 09:03:00 | 17/10/2025 09:55:00 | 17/10/2025 09:00:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 16:30:00 | 17/10/2025 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 17/10/2025 22:30:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 04:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 04:24:00 | 17/10/2025 06:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:42 h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 06:58:00 | 17/10/2025 07:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 07:39:00 | 17/10/2025 10:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 10:11:00 | 17/10/2025 15:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 17/10/2025 15:33:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/10/2025 00:00:00 | 17/10/2025 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 17/10/2025 16:18:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 17/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 17 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
viernes, 17 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 151.9816 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 172 | 119 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 119 | 1 | 172 | 119 | 1 | 172 | 119 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 178 | 119 | 1 | 154.207 | 134.1692 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 162.0308 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 113.6793 | 1 | 190 | 113.6855 | 1 | 172 | 99.6862 | 1 | 172 | 99.6918 | 1 | 172 | 99.698 | 1 | 172 | 99.7592 | 1 | 172 | 100.8166 | 1 | 172 | 84.4736 | 1 | 172 | 84.4736 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 99.6791 | 1 | 172 | 99.6792 | 1 | 172 | 99.6794 | 1 | 172 | 111.7122 | 1 | 134.9694 | 135.5207 | 1 | 142.3815 | 139.743 | 1 | 122.2378 | 115.4965 | 1 | 94.4563 | 131.5714 | 1 | 86.656 | 98.5655 | 1 | 86.6691 | 98.7141 | 1 | 112.2385 | 123.6108 | 1 | 112.2386 | 122.9592 | 1 | 112.2392 | 100.87 | 1 | 112.2382 | 123.5902 | 1 | 130.2483 | 163.572 | 1 | 178 | 136.1757 | 1 | 150.1861 | 85.738 | 1 | 178 | 103.1715
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 151.9816 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 172 | 119 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 119 | 1 | 172 | 119 | 1 | 172 | 119 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 178 | 119 | 1 | 154.207 | 134.1692 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 162.0308 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 115.0002 | 1 | 190 | 113.6793 | 1 | 190 | 113.6855 | 1 | 172 | 99.6862 | 1 | 172 | 99.6918 | 1 | 172 | 99.698 | 1 | 172 | 99.7592 | 1 | 172 | 100.8166 | 1 | 172 | 84.4736 | 1 | 172 | 84.4736 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 99.6791 | 1 | 172 | 99.6792 | 1 | 172 | 99.6794 | 1 | 172 | 111.7122 | 1 | 134.9694 | 135.5207 | 1 | 142.3815 | 139.743 | 1 | 122.2378 | 115.4965 | 1 | 94.4563 | 131.5714 | 1 | 86.656 | 98.5655 | 1 | 86.6691 | 98.7141 | 1 | 112.2385 | 123.6108 | 1 | 112.2386 | 122.9592 | 1 | 112.2392 | 100.87 | 1 | 112.2382 | 123.5902 | 1 | 130.2483 | 163.572 | 1 | 178 | 136.1757 | 1 | 150.1861 | 85.738 | 1 | 178 | 103.1715
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 26.0184 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 0 | 74.9999 | 1 | 0 | 75 | 1 | 35.793 | 70.8308 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 27.9692 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 91.3207 | 1 | 0 | 91.3145 | 1 | 0 | 91.3138 | 1 | 0 | 91.3082 | 1 | 0 | 91.302 | 1 | 0 | 91.2408 | 1 | 0 | 90.1834 | 1 | 0 | 88.6795 | 1 | 0 | 88.6795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.3209 | 1 | 0 | 91.3208 | 1 | 0 | 91.3206 | 1 | 0 | 79.2878 | 1 | 37.0306 | 55.4793 | 1 | 29.6185 | 51.257 | 1 | 47.7622 | 75.5035 | 1 | 75.5437 | 59.4286 | 1 | 71.344 | 56.4345 | 1 | 71.3309 | 56.2859 | 1 | 47.7615 | 31.3892 | 1 | 47.7614 | 32.0408 | 1 | 47.7608 | 54.13 | 1 | 47.7618 | 31.4098 | 1 | 47.7517 | 30.428 | 1 | 0 | 57.8243 | 1 | 27.8139 | 0 | 1 | 0 | 90.8285
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4519 | 1 | 0 | 40.4519 | 1 | 0 | 37.3377 | 1 | 0 | 37.3377 | 1 | 0 | 35.2734 | 1 | 0 | 45.1978 | 1 | 0 | 45.1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8192 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4796 | 1 | 0 | 45.4765 | 1 | 0 | 45.4761 | 1 | 0 | 45.4733 | 1 | 0 | 45.4702 | 1 | 0 | 45.4396 | 1 | 0 | 44.9121 | 1 | 0 | 44.1593 | 1 | 0 | 44.1593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4796 | 1 | 0 | 45.4796 | 1 | 0 | 45.4795 | 1 | 0 | 39.728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1728 | 1 | 37.7718 | 0 | 1 | 35.672 | 0 | 1 | 35.6655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2334
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1586 | 1 | 0 | 37.1436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2708 | 1 | 0 | 37.1586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1582 | 1 | 0 | 37.1582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8022 | 1 | 0 | 44.8022 | 1 | 0 | 44.6214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.296 | 15.4513 | 1 | 29.6185 | 0 | 1 | 0 | 25.0094 | 1 | 0 | 29.4944 | 1 | 0 | 28.0255 | 1 | 0 | 27.9501 | 1 | 0 | 31.3892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8616 | 1 | 0 | 31.4098 | 1 | 0 | 30.428 | 1 | 0 | 28.8159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8414 | 1 | 0 | 37.8564 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34.7291 | 1 | 0 | 37.8414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8418 | 1 | 0 | 37.8418 | 1 | 6 | 34.5481 | 1 | 6 | 34.5481 | 1 | 0 | 37.6622 | 1 | 0 | 37.6622 | 1 | 0 | 35.5574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 45.1806 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 0 | 45.8381 | 1 | 0 | 45.8377 | 1 | 0 | 45.8349 | 1 | 0 | 45.8318 | 1 | 0 | 45.8012 | 1 | 0 | 45.2713 | 1 | 0 | 44.5202 | 1 | 0 | 44.5202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 0 | 45.8411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.7346 | 15.7094 | 1 | 0 | 25.7663 | 1 | 0 | 25.3214 | 1 | 0 | 29.9342 | 1 | 0 | 28.409 | 1 | 0 | 28.3358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0408 | 1 | 0 | 27.2684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.595
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.0184 | 0 | 1 | 0 | 37.4197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.9692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7326 | 1 | 0 | 44.7325 | 1 | 0 | 44.7325 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.5598 | 1 | 0 | 24.3187 | 1 | 0 | 25.4907 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 37.7718 | 0 | 1 | 35.672 | 0 | 1 | 35.6655 | 0 | 1 | 47.7615 | 0 | 1 | 47.7614 | 0 | 1 | 47.7608 | 0 | 1 | 47.7618 | 0 | 1 | 47.7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.8139 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8469 | 1 | 0 | 17.847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.8469 | 1 | 0 | 17.847 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.2619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | [81 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | [81 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | [81 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 17 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
17/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
17/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
17/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 17 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; Tablazo; Paramonga; Agrolmos C.H. Pias, C.H. Carpapata; C.H. Las Pizarras y las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 17 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe