## EVENTOS
sábado, 18 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ARUNTANI S.A.C. | PUNO - TUCARI | LINEA DE TRANSMISION | L-6007 | 18/10/2025 16:40:00 | 18/10/2025 17:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6007 (PUNO - TUCARI) DE 60 kV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 18/10/2025 16:04:00 | 18/10/2025 16:04:00 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2055 Y L-2056 (COTARUSE - LAS BAMBAS) DE 220 kV |  | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/10/2025 18:34:00 | 18/10/2025 19:41:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | PUTINA - ANANEA | LINEA DE TRANSMISION | L-6025 | 18/10/2025 01:13:00 | 19/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6025 (PUTINA - ANANEA) DE 60 KV |  | SI | 60

## RESTRIC_OPE
sábado, 18 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
18/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 18/10/2025 07:44 | 18/10/2025 16:20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AUTOTRANSFORMADOR Y EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 18/10/2025 07:57 | 18/10/2025 16:06 | Mantenimiento en aisladores invertidos de barra B (220 kV) y Celda del AUT-5671 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 18/10/2025 08:02 | 18/10/2025 16:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 18/10/2025 08:02 | 18/10/2025 16:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | A SOLICITUD DE ORYGEN POR TRABAJOS EN SU TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 18/10/2025 07:30 | 18/10/2025 17:45 | LIMPIEZA MANUAL E INDUSTRIAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2204 | 18/10/2025 08:06 | 18/10/2025 16:34 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 543 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16327 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG42 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG42 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 18/10/2025 08:03 | 18/10/2025 16:36 | Pruebas CEMS (Ensayo de Desviacion de la Calibracion). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCION DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 18/10/2025 12:39 | 18/10/2025 13:19 | Cambio de fusible mecanico. | 10.5 | F | F/S | N | CORR. | 20582 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 18/10/2025 06:00 | 18/10/2025 18:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | T1-220kV | 18/10/2025 01:41 | 18/10/2025 09:32 | Porque se tiene actividad corona intensa en los aisladores polimericos, lo cual es indicador de que requieren mantenimiento. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15650 | T
LUZ DEL SUR | ALTO PRADERA | INT-2088 | 18/10/2025 06:59 | 18/10/2025 13:34 | se tiene actividad corona intensa en los aisladores polimericos | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15637 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | POR CONDICIONES OPERATIVAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 18/10/2025 05:18 | 18/10/2025 06:13 | Evacuacion de solidos sedimentados en la bocatoma antigua. Se requiere CDP generando 40 MW. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | HUALLANCA | RADIAL BOCATOMA | 18/10/2025 07:12 | 18/10/2025 19:25 | CAMBIO DE AISLADORES Y PODADO DE ARBOLES LINEA 13.8K RADIAL BOCATOMA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1818 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220 KV | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO A CONDICION | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADORES 320 KVA, 1300 KVA , 160 MVA - GRUPO DIESEL | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE LA VALVULA ESFERICA 2B | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | TOMA TAMBORAQUE | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL VASO DE LA TOMA TAMBORAQUE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11798 | T
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 18/10/2025 08:00 | 18/10/2025 17:00 | Limpieza de cad. de aisaldores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 699 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 18/10/2025 04:00 | 18/10/2025 17:00 | INSPECCION DE VENTANA DE INSPECCION DE BUSHINGS 60KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 18/10/2025 09:48 | 18/10/2025 17:50 | SOLICITADO POR PLUZ ENERGIA POR SEGURIDAD PARA CORRECTIVO EN AISLADORES DE LINEA L-2005. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 60 kV | 18/10/2025 00:04 | 18/10/2025 07:02 | A SOLICITUD DE ENSA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 341 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - ALTO PRADERA | L-2088 | 18/10/2025 06:58 | 18/10/2025 13:35 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL INT-2088 DE LA S.E ALTO PRADERA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15654 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111935) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 18/10/2025 07:49 | 18/10/2025 15:49 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121415) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR SA-2551 DE LA CELDA DEL T4-261. INDISPONE LA LIBERACION DE LA BARRA B 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 18/10/2025 08:04 | 18/10/2025 11:32 | SOLICITADO POR TESUR 2: LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. SE REALIZARA TRANSFERENCIA DE CELDAS A LA BARRA B. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 18/10/2025 11:51 | 18/10/2025 15:32 | SOLICITADO POR TESUR 2: LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. SE REALIZARA TRANSFERENCIA DE CELDAS A LA BARRA A. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 11675 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB CHECRAS | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE COMPUERTAS IG1 E IG3 + FFG2 | 80 | P | E/S | N | PREV. | 15544 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion del estado de las estructuras y faja de servidumbre. NO requiere de corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | BARRA B 500kV | 18/10/2025 08:31 | 18/10/2025 16:31 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES POR PRESENCIA DE EFLUVIOS GRADO G3. (R0122061) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13468 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 18/10/2025 07:13 | 18/10/2025 15:17 | SOLICITADO POR CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA) EN DIAMETRO 1: LIMPIEZA Y SILICONADO SE-5503, SE-5504, AISLADORES SUSPENDIDOS EN VIGA (BARRA B). EN DIAMETRO 3, 500KV: LIMPIEZA Y SILICONADO SE-5506, IN-5504. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | AZANGARO | CL-1045 | 18/10/2025 07:35 | 18/10/2025 15:03 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18551 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | AZANGARO - PUMIRI | L-1045 | 18/10/2025 07:35 | 18/10/2025 15:04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18550 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | CL-1045 | 18/10/2025 07:35 | 18/10/2025 15:04 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18553 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | ACOPLE 138 | 18/10/2025 07:37 | 18/10/2025 15:04 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18560 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA A_138 kV | 18/10/2025 07:37 | 18/10/2025 11:30 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18556 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | BARRA B_138 kV | 18/10/2025 11:30 | 18/10/2025 15:04 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 138KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 18557 | T

## INGRESO OC
sábado, 18 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 18 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/10/2025 | 00:30 | 202.2 | 632.7 | 216.2 |  |  | 90 | 132.3 |  |  | 122.3 | 121.8 | 121.9 | 219.9 | 212.8 | 110.3 | 554.9 | 3.3 |  |  |  |  | 162.8 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 12.9 | 77.2 |  |  |  |  | 110 | 81.5 |  |  |  | 6.5 | 198.8 | 50.1 | 151.4 | 29.7 | 17.4 | 12.1 | 88.9 | 143.5 | 143.9 | 164.2 | 109.2 | 7.5 | 8.7 | 33.6 | 21.7 | 2.2 | 13.9 | 52 |  |  | 86 |  |  | 47.2 |  |  |  | 111.5 |  | 0 | 208.8 | 90.1 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 245.7 |  | 65 | 63.9 | 30 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 42.5 | 0 | 13.7 | 0 | 19.9 | 8.3523 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14 | 35.1 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 |  | 10.6 | 6.5 | 17.9 | 20.2 | 20 | 23.3 | 27.3 | 0 |  |  | 3.3 | 2.6 | 20.9 | 5.8 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.2 | 26.2 | 34.7 | 0 | 19 | 7.9 | 10.61 | 6489.3623 | 22.0284 | 7.939 | 6.1365 | 7.5 | 27.5664 | 18.9282 | 5.1 | 7 | 102.1985
18/10/2025 | 01:00 | 201.8 | 630.7 | 216 |  |  | 90.1 | 134.6 |  |  | 120.5 | 120.8 | 121.3 | 223.7 | 212.3 | 110 | 554.3 | 3.3 |  |  |  |  | 166 | 7.5 | 6.2 |  | 6.8 | 12.7 | 77 |  |  |  |  | 109.6 | 80.6 |  |  |  | 6.5 | 200.2 | 50 | 150.9 | 27.9 | 17.2 | 12.1 | 89.5 | 142.6 | 143.5 | 163.4 | 109.5 | 7.5 | 8.9 | 33.3 | 22.1 | 2.2 | 12.3 | 51.5 |  |  | 85.5 |  |  | 47 |  |  |  | 111.2 |  | 0 | 208.2 | 89.4 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 199.9 |  | 64.5 | 63.9 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 146.9 | 149 | [7 empty] | 0 | 42.1 | 0 | 13.5 | 0 | 20 | 8.2099 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5 | 20.2 | 14.7 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.7 | 27.8 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.9 |  | 10.6 | 6.5 | 17.5 | 20.2 | 20 | 22.7 | 24 | 0 |  |  | 1.9 | 1 | 20.9 | 5.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.5 | 34.8 | 0 | 19 | 6.7 | 10.65 | 6415.0599 | 22.3744 | 7.956 | 6.137 | 7.5 | 27.5343 | 18.9285 | 5.2 | 7 | 102.6302
18/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 632.9 | 216.3 |  |  | 90.2 | 136.1 |  |  | 124.2 | 125.3 | 124.8 | 229.2 | 213.7 | 110 | 553.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 12.7 | 77 |  |  |  |  | 110.1 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 203.6 | 49.5 | 151.9 | 28.7 | 17.2 | 12.1 | 88.1 | 140.8 | 141.5 | 163.6 | 110.6 | 7.5 | 8.7 | 33.5 | 22 | 2.2 | 14.1 | 52.1 |  |  | 86.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 111.7 |  | 0 | 208.2 | 89.4 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 150.4 |  | 65.1 | 67 | 27.6 |  |  |  | 146.3 | 147.5 | 149 | [7 empty] | 0 | 43.6 | 0 | 13.1 | 0 | 20 | 8.4118 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 14.9 | 10 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10 | 26.3 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 |  | 10.5 | 6.5 | 17.5 | 20.2 | 20 | 16.6 | 22.8 | 0 |  |  | 1.2 | 1.3 | 20.9 | 5.7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 27.2 | 34.2 | 3.5 | 19.1 | 8.2 | 10.63 | 6396.6418 | 22.5921 | 7.955 | 6.137 | 7.5 | 27.4645 | 18.9279 | 5.2 | 7 | 102.7765
18/10/2025 | 02:00 | 203.6 | 632.7 | 216.3 |  |  | 90.5 | 140.6 |  |  | 111.1 | 111.3 | 111.3 | 213 | 214.3 | 110.4 | 555.4 | 3.3 |  |  |  |  | 167.2 | 7.8 | 6.3 |  | 6.8 | 12.6 | 77 |  |  |  |  | 110.1 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 144.4 | 49.1 | 151.3 | 28.8 | 17.2 | 12.1 | 91.2 | 132 | 132.8 | 157.2 | 109.7 | 7.6 | 8.7 | 33.2 | 22 | 2.2 | 12.6 | 52.3 |  |  | 85.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 208.8 | 89.7 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 108 |  | 64.9 | 65.9 | 28.7 |  |  |  | 146 | 146.9 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 43.6 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 8.33 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 15.2 | 10 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 11 | 29.1 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 |  | 10.6 | 6.5 | 17.6 | 20.2 | 20 | 18.5 | 17.3 | 0 |  |  | 3.1 | 1.9 | 20.9 | 5.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.3 | 27 | 33 | 14 | 19.1 | 8.2 | 10.61 | 6230.84 | 22.7712 | 7.951 | 6.1355 | 7.5 | 27.5349 | 18.9282 | 5.2 | 7 | 103.0209
18/10/2025 | 02:30 | 202.4 | 629.5 | 215.9 |  |  | 70.1 | 139.7 |  |  | 105.4 | 105.2 | 105.4 | 206.9 | 212.7 | 110.3 | 553.8 | 3.3 |  |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 12.6 | 76.6 |  |  |  |  | 109.8 | 80.4 |  |  |  | 6.5 | 147.3 | 50 | 151.2 | 29.2 | 17.2 | 12.1 | 89.2 | 127.6 | 127.9 | 155.2 | 109.2 | 7.5 | 8.7 | 33.2 | 21.1 | 2.2 | 13 | 51.2 |  |  | 85.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 111.4 |  | 0 | 208.5 | 89.5 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 87.8 |  | 64.8 | 65.9 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 146.8 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 44.2 | 0 | 11.5 | 0 | 20 | 8.3132 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 14.8 | 10 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 11.6 | 25.4 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 |  | 10.6 | 6.5 | 17.4 | 20.2 | 20 | 15.8 | 14.7 | 0 |  |  | 1.8 | 0.8 | 20.9 | 5.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.7 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.6 | 26.8 | 31.9 | 14 | 19.1 | 8.4 | 10.64 | 6137.9532 | 22.8133 | 7.945 | 6.135 | 7.5 | 27.5567 | 18.9288 | 5.3 | 7 | 103.1788
18/10/2025 | 03:00 | 202.6 | 629.9 | 216.2 |  |  | 70.9 | 140.3 |  |  | 153.1 | 153.4 | 153.1 | 246.5 | 213.7 | 110.3 | 555 | 3.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 6.2 |  | 6.8 | 11.6 | 77.3 |  |  |  |  | 109.8 | 82.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 151 | 30.2 | 17.4 | 12.1 | 86 | 171.3 | 171.7 | 177.7 | 109.8 | 7.5 | 8.7 | 34.1 | 21.5 | 2.2 | 13.9 | 51.2 |  |  | 85.7 |  |  | 46.9 |  |  |  | 111.3 |  | 0 | 207.8 | 90 | [5 empty] | 0.1 |  |  | 2.5 | 153.1 |  | 64.6 | 65.9 | 29.9 |  |  |  | 114.7 | 114.9 | 126.3 | [7 empty] | 0 | 44.3 | 0 | 6.3 | 0 | 19.9 | 7.9897 | 9.9 | 4 | 0 | 1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 14.7 | 10 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12.9 | 23 | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 10.6 | 6.5 | 17.4 | 20.2 | 20 | 22.5 | 13.5 | 0 |  |  | 0.9 | 0.4 | 20.9 | 5.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20.1 | 9.4 | 26.8 | 32 | 14 | 19 | 7.5 | 11.1 | 6255.7897 | 23.2479 | 7.944 | 6.134 | 7.5 | 27.5872 | 18.929 | 5.4 | 6.9 | 103.6421
18/10/2025 | 03:30 | 202 | 635.8 | 216.5 |  |  | 65 | 143.3 |  |  | 146.8 | 146.4 | 146.5 | 233.4 | 215.1 | 110 | 561 | 3.3 |  |  |  |  | 164.7 | 8.1 | 6.3 |  | 6.8 | 11.6 | 77.5 |  |  |  |  | 110.4 | 81.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 151.8 | 30.4 | 17.3 | 12.1 | 92.8 | 141.9 | 142.6 | 162.3 | 110.3 | 7.6 | 8.7 | 33.2 | 22.2 | 2.2 | 12.9 | 52.9 |  |  | 86.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 111.7 |  | 0 | 208.2 | 89.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 166.1 |  | 65.3 | 65 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 33.1 | 0 | 12.4 | 0 | 20 | 8.362 | 9.9 | 5 | 0 | 1 | 3.4 | 5 | 20.7 | 14.7 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 11.5 | 18.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.7 |  | 10.6 | 6.5 | 17.7 | 20.2 | 20 | 23.6 | 10.6 | 0 |  |  | 1.2 | 0.5 | 20.9 | 5.7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.2 | 2.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 26.6 | 31.6 | 14.9 | 19.1 | 7.8 | 11 | 6264.562 | 22.8027 | 7.94 | 6.136 | 7.5 | 27.5772 | 18.9292 | 5.4 | 7 | 103.2851
18/10/2025 | 04:00 | 202.2 | 633.4 | 216.1 |  |  | 64.7 | 148.3 |  |  | 126.5 | 126.7 | 126.7 | 226.4 | 211.4 | 110 | 556.1 | 3.3 |  |  |  |  | 166.8 | 7.9 | 6.2 |  | 6.8 | 11.5 | 76.9 |  |  |  |  | 110.2 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 151.5 | 30.3 | 17.2 | 12.1 | 90.5 | 139.8 | 140.1 | 162.4 | 109.6 | 7.6 | 8.7 | 32.9 | 21.8 | 2.2 | 12.8 | 52 |  |  | 86 |  |  | 47.1 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 207.7 | 89.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 160.4 |  | 65 | 64.9 | 30 |  |  |  | 146.3 | 147.1 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 19.5 | 0 | 9.9 | 0 | 19.4 | 8.0161 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3.4 | 5 | 20.5 | 15.4 | 10 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 8.4 | 12.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.6 |  | 10.6 | 6.5 | 17.6 | 20.2 | 20 | 22.4 | 4.7 | 0 |  |  | 1.7 | 0.9 | 20.9 | 5.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.6 | 26 | 31.3 | 14.7 | 19.1 | 8.6 | 11.03 | 6133.4461 | 22.9851 | 7.939 | 6.136 | 7.5 | 27.6247 | 18.9294 | 5.3 | 5.7 | 102.1142
18/10/2025 | 04:30 | 205.1 | 634.2 | 215.7 |  |  | 65.5 | 147.2 |  |  | 142.7 | 142.9 | 143.3 | 236.3 | 213.2 | 110.2 | 558.9 | 3.3 |  |  |  |  | 165.4 | 8.1 | 6.1 |  | 6.8 | 11.5 | 77.2 |  |  |  |  | 110.4 | 81.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 51 | 152.3 | 30.3 | 17.2 | 12.1 | 88.5 | 152.5 | 153 | 166.9 | 111.6 | 7.5 | 8.7 | 34 | 22.1 | 2.2 | 14.2 | 52.4 |  |  | 86.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 112.3 |  | 0 | 208.3 | 89.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 168.7 |  | 65.3 | 65 | 30.2 |  |  |  | 146.1 | 147 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 21.5 | 0 | 11.5 | 0 | 19.2 | 7.1079 | 9.9 | 5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5 | 20.7 | 15.4 | 10 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 6.8 | 8.1 | 0 | 3.3 | 20.1 | 2.6 |  | 10.6 | 6.5 | 17.6 | 20.2 | 20 | 23.8 | 6.2 | 0 |  |  | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 5.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.6 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.2 | 31.2 | 15 | 19 | 7.3 | 11.01 | 6250.6179 | 23.1201 | 7.934 | 6.135 | 7.5 | 27.5846 | 18.9295 | 5.3 | 5.7 | 102.2032
18/10/2025 | 05:00 | 199.9 | 625.4 | 215.6 |  |  | 63.6 | 146.8 |  |  | 146 | 145.1 | 145.3 | 242.1 | 213.5 | 110.3 | 542.1 | 3.1 |  |  |  |  | 157.2 | 7.1 | 6 |  | 6.8 | 11.2 | 76 |  |  |  |  | 108.4 | 81.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.4 | 149.6 | 29.3 | 17.3 | 12.1 | 89.4 | 149.4 | 149.9 | 168.8 | 108.5 | 7.5 | 8.7 | 32.1 | 21 | 2.2 | 12.6 | 50 |  |  | 84.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 109.6 |  | 0 | 209 | 90.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 253.5 |  | 63.6 | 64.2 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 147.4 | 150 | [7 empty] | 0 | 32.2 | 0 | 9.1 | 0 | 18.7 | 6.8701 | 9.8 | 4.9 | 0 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 15.4 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 0.1 | 0 | 6.6 | 10.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.5 |  | 10.6 | 6.5 | 17.2 | 20.1 | 20 | 28.2 | 6.1 | 0 |  |  | 2 | 0.2 | 20.9 | 6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.3 | 26.3 | 31 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 | 6282.7701 | 23.1227 | 7.933 | 6.1355 | 7.5 | 27.5758 | 18.9295 | 5.3 | 5.6 | 102.0965
18/10/2025 | 05:30 | 201 | 629.8 | 215.8 |  |  | 64.8 | 79.2 |  |  | 120.4 | 120.1 | 120.2 | 215.5 | 213.7 | 110.7 | 556.5 | 3.3 |  |  |  |  | 169.1 | 7.5 | 6.1 |  | 6.8 | 11.2 | 77.1 |  |  |  |  | 109.6 | 108.3 |  |  |  | 6.4 | 230.3 | 49.7 | 151 | 28.8 | 17.1 | 12.1 | 93.8 | 154.4 | 154.9 | 167.6 | 109.6 | 7.6 | 8.7 | 33.5 | 21.3 | 2.2 | 12.9 | 53.6 |  |  | 85.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 111.4 |  | 0 | 208.4 | 89.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 158.3 |  | 61.7 | 64.9 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.5 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 40.9 | 1 | 11.5 | 0 | 18.9 | 7.1994 | 9.9 | 5 | 3.36 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 20.4 | 15.6 | 10 | 3.7 | 18.6 | 3.1 | 3.2 | 11.1 | 26.3 | 0.5 | 3.3 | 20.1 | 2.5 |  | 10.6 | 6.6 | 17.5 | 20.2 | 19.8 | 28.9 | 3.3 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0.2 | 20.9 | 6.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.4 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9 | 26.9 | 32.1 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 6387.3694 | 23.2653 | 7.933 | 6.134 | 7.5 | 27.5912 | 18.9294 | 5.3 | 5.7 | 102.3529
18/10/2025 | 06:00 | 197.4 | 613.8 | 214.5 |  |  | 61.8 | 52.8 |  |  | 105.8 | 105.5 | 105.7 | 207.8 | 215.3 | 110.7 | 528.1 | 2.9 |  |  |  |  | 160.4 | 7.4 | 6.2 |  | 6.8 | 11.1 | 73.3 |  |  |  |  | 106.9 | 103.4 |  |  |  | 6.4 | 144.2 | 49.7 | 146 | 31.6 | 17 | 12.1 | 85.1 | 145.3 | 145.5 | 164.9 | 105.9 | 7.6 | 8.7 | 31.6 | 21.1 | 2.2 | 12.4 | 50.7 |  |  | 66.3 |  |  | 34.8 |  |  |  | 107.6 |  | 0 | 209.5 | 90.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 153.6 |  | 59 | 62.9 | 28.8 |  |  |  | 145.4 | 145.7 | 150 | [7 empty] | 0 | 38.2 | 18.2 | 10.5 | 0 | 19.4 | 6.9475 | 9.9 | 5 | 34.25 | 0.9 | 3.4 | 4.8 | 19.9 | 15.7 | 10 | 3.6 | 18.6 | 10.1 | 11 | 10.2 | 26.7 | 1 | 3.3 | 20.1 | 2.4 |  | 10.6 | 6.7 | 17.9 | 20 | 19.8 | 24.7 | 4 | 7.5 |  |  | 1.1 | 0.8 | 20.9 | 6.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8 | 53.8 | 0.9 | 35.5 | 0.6 | 0 | 0 | 29.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0.7 | 6.9 | 19.8 | 9.4 | 26.8 | 31.9 | 15 | 19 | 6.5 | 11.02 | 6236.8175 | 23.1709 | 7.934 | 6.1345 | 7.5 | 27.5546 | 18.929 | 5.3 | 5.2 | 101.723
18/10/2025 | 06:30 | 203.2 | 630.2 | 215.9 |  |  | 29.8 | 174.5 |  |  | 105.4 | 105.1 | 105.5 | 214.4 | 213.5 | 110.2 | 433.4 | 3.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 6.2 |  | 6.8 | 11.1 | 76.7 |  |  |  |  | 109.7 | 22.3 |  |  |  | 6.4 | 146.9 | 50.8 | 151.4 | 29.6 | 17.2 | 12.1 | 88.7 | 163.6 | 163.9 | 173.1 | 109.5 | 7.6 | 8.7 | 33 | 21.5 | 2.2 | 12.6 | 55.1 |  |  | 22.8 |  |  | 0 |  |  |  | 111.4 |  | 0 | 208.3 | 89.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 174.7 |  | 61.7 | 64.8 | 29.8 |  |  |  | 102.6 | 102.8 | 121.5 | [7 empty] | 0.1 | 31.6 | 45.4 | 8.9 | 0 | 18.4 | 6.9961 | 10 | 2.2 | 78.37 | 0.9 | 3.3 | 4.9 | 20.4 | 16.3 | 10 | 3.6 | 18.6 | 13.4 | 16.2 | 7.1 | 22.6 | 1.6 | 3.3 | 9.7 | 2.4 |  | 10.2 | 6.7 | 17.8 | 20.2 | 19.9 | 23 | 5.9 | 18.6 |  |  | 1.8 | 0.8 | 16.6 | 6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.8 | 144.4 | 2.9 | 86.1 | 0.6 | 0 | 0 | 70.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 2.3 | 7 | 20 | 9.5 | 26.7 | 31.9 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 6339.2761 | 23.4909 | 7.931 | 6.1305 | 7.5 | 27.5043 | 18.929 | 5.2 | 5.2 | 101.8858
18/10/2025 | 07:00 | 197.7 | 629 | 216.6 |  |  | 28.3 | 149.3 |  |  | 105.8 | 106.6 | 106 | 210.5 | 213.9 | 110.4 | 427.2 | 2.9 |  |  |  |  | 163.6 | 7.1 | 6.1 |  | 6.9 | 11.1 | 76.2 |  |  |  |  | 108.4 | 22.4 |  |  |  | 6.4 | 146 | 49.6 | 148.5 | 29.9 | 17.2 | 12.1 | 88.5 | 118.7 | 118.9 | 152.9 | 107.7 | 7.6 | 8.8 | 31.8 | 21.1 | 2.2 | 12.6 | 54.4 |  |  | 20.3 |  |  | 0 |  |  |  | 109.2 |  | 0 | 208.2 | 90.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 80.9 |  | 60.1 | 63.5 | 29.2 |  |  |  | 103 | 102.8 | 122.6 | [7 empty] | 0.1 | 30.7 | 69.1 | 10.8 | 0 | 18.5 | 6.4794 | 9.9 | 2.5 | 175.55 | 0.9 | 3.1 | 4.9 | 20.2 | 16.3 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 14.3 | 17.3 | 1.6 | 11.4 | 3.6 | 3.3 | 7 | 2.4 |  | 10.1 | 6.6 | 17.9 | 20.2 | 20 | 23.6 | 8.4 | 29.6 |  |  | 3.1 | 2 | 10.5 | 6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.5 | 221.7 | 5.7 | 131.4 | 0.6 | 0 | 0 | 97.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 4.6 | 7 | 20 | 9.5 | 26.8 | 32 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.01 | 6345.8394 | 23.4401 | 7.923 | 6.135 | 7.5 | 27.4975 | 18.9291 | 5.2 | 5.1 | 101.7247
18/10/2025 | 07:30 | 202.8 | 636.1 | 216.6 |  |  | 30.7 | 154.1 |  |  | 132.3 | 131 | 130.7 | 230.4 | 212.6 | 110.5 | 301.4 | 3.3 |  |  |  |  | 169.3 | 8.2 | 5.9 |  | 6.8 | 11 | 77.8 |  |  |  |  | 110.6 | 22.6 |  |  |  | 6.4 | 148.2 | 49.7 | 152 | 32.6 | 17.3 | 12.1 | 88.7 | 125.4 | 125.1 | 153.6 | 110.4 | 7.6 | 8.8 | 34.1 | 22.2 | 2.2 | 13.8 | 57.5 |  |  | 24.9 |  |  | 0 |  |  |  | 111.8 |  | 0 | 208.5 | 90.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 183.9 |  | 62.6 | 64.9 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.2 | 121.8 | [7 empty] | 0.1 | 67 | 75.9 | 10.3 | 0.1 | 18.2 | 6.204 | 10 | 2.5 | 190.14 | 0.9 | 1.9 | 4.9 | 20.8 | 16.3 | 9.9 | 3.6 | 18.6 | 14.6 | 17.8 | 11.7 | 25.6 | 9.4 | 3.3 | 7.2 | 2.4 |  | 9.8 | 6.5 | 18 | 20.3 | 20 | 24.7 | 10.6 | 35.4 |  |  | 4.6 | 3.3 | 10.5 | 6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 239.1 | 8.2 | 144.2 | 0.6 | 0 | 0 | 103 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 7.1 | 7 | 20 | 9.3 | 26.8 | 32 | 14 | 19 | 7.7 | 10.91 | 6629.154 | 23.2529 | 7.914 | 6.1335 | 7.5 | 27.3499 | 18.9295 | 5 | 5.3 | 101.3798
18/10/2025 | 08:00 | 205.1 | 634.1 | 216.6 |  |  | 30.5 | 152.3 |  |  | 114.4 | 113.5 | 113.6 | 213 | 212.7 | 110.4 | 264.7 | 3.3 |  |  |  |  | 165.9 | 8 | 6.4 |  | 6.8 | 11 | 74.5 |  |  |  |  | 110.3 | 70.1 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 50 | 151.9 | 30.7 | 17.2 | 12.1 | 91 | 125.5 | 125.5 | 153.3 | 110.3 | 7.6 | 8.7 | 33.9 | 22 | 2.2 | 12.5 | 56.4 |  |  | 81.4 |  |  | 0 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 208.9 | 90.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 112.9 |  | 66.2 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 123.3 | [7 empty] | 0.4 | 93.9 | 80.1 | 10.6 | 0.2 | 18.4 | 6.4155 | 9.9 | 2.5 | 199.56 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 20.7 | 16.3 | 9.9 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.5 | 18.3 | 37.5 | 19.3 | 3.4 | 9 | 2.3 |  | 9.7 | 6.6 | 17.5 | 20.3 | 20 | 21.3 | 12.7 | 36.1 |  |  | 4.9 | 2.2 | 10.5 | 5.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.5 | 233.7 | 10.4 | 147.3 | 0.6 | 0 | 0 | 105.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 9.4 | 6.9 | 20 | 9.1 | 27 | 32.3 | 14.7 | 19 | 8.1 | 11.02 | 6710.6955 | 23.2083 | 7.934 | 6.1315 | 7.5 | 27.2957 | 18.9288 | 5.1 | 5.2 | 101.2983
18/10/2025 | 08:30 | 204.1 | 637.9 | 216.3 |  |  | 30 | 154.4 |  |  | 117.9 | 118 | 117.5 | 209.7 | 214.9 | 110.8 | 215 | 3.3 |  |  |  |  | 172.4 | 8.2 | 6.3 |  | 6.8 | 11 | 75 |  |  |  |  | 110.6 | 192.4 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 48.7 | 152.6 | 29.7 | 17.3 | 12.1 | 92.9 | 180.3 | 180.8 | 179 | 110.5 | 7.6 | 8.7 | 33.2 | 22.2 | 2.2 | 13.3 | 57.1 |  |  | 81.5 |  |  | 0 |  |  |  | 111.9 |  | 0 | 209.8 | 90.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 147.8 |  | 66.4 | 64.9 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 122.4 | [7 empty] | 0.8 | 99 | 62.2 | 12 | 0.2 | 18.5 | 6.2343 | 10 | 2.6 | 204.96 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 20.8 | 15.9 | 9.9 | 3.5 | 18.6 | 15.3 | 19 | 24 | 57.3 | 19.6 | 3.4 | 15.4 | 2.3 |  | 9.7 | 6.7 | 17.1 | 20.3 | 20 | 12 | 21.9 | 36.6 |  |  | 6.4 | 3.5 | 10.5 | 5.8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.4 | 250.2 | 12.3 | 149.3 | 0.6 | 0 | 12.4 | 107.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 11.6 | 6.9 | 20 | 9.1 | 27.1 | 32.9 | 0 | 18.6 | 7.7 | 11.02 | 7032.3143 | 23.2315 | 7.93 | 6.129 | 7.5 | 27.2677 | 18.9283 | 4.9 | 5.2 | 101.0865
18/10/2025 | 09:00 | 199.4 | 634.6 | 217 |  |  | 29.5 | 153.8 |  |  | 123.7 | 123.6 | 123.2 | 215.5 | 214.1 | 110.6 | 143.3 | 3.2 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 10.6 | 74.5 |  |  |  |  | 109.9 | 193 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 49.2 | 150.5 | 29 | 17.2 | 12.1 | 88.7 | 180.1 | 180.6 | 184.5 | 108.8 | 7.6 | 8.5 | 32.7 | 21.6 | 2.2 | 12.8 | 53.9 |  |  | 80.6 |  |  | 0 |  |  |  | 110.9 |  | 0 | 209.2 | 90.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 144.1 |  | 65.9 | 64.6 | 29.8 |  |  |  | 102.9 | 102.3 | 123.1 | [7 empty] | 1 | 99.7 | 80.7 | 7 | 0.3 | 18.3 | 6.1103 | 9.8 | 2.5 | 210.39 | 1.2 | 1.9 | 4.7 | 20.6 | 15.9 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.4 | 19.3 | 21.9 | 61.7 | 19.7 | 3.3 | 19.9 | 2.4 |  | 9.7 | 6.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 8.1 | 32.9 | 37.4 |  |  | 8.9 | 4.2 | 10.5 | 5.8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.7 | 252.9 | 14.7 | 150 | 0.6 | 33.9 | 53.7 | 109.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 13.6 | 7 | 20 | 9.3 | 26.9 | 33.2 | 0 | 18.6 | 8.5 | 11.01 | 7069.2103 | 23.0972 | 7.94 | 6.13 | 7.5 | 27.0734 | 18.9277 | 4.9 | 5.1 | 100.6683
18/10/2025 | 09:30 | 204.1 | 633.4 | 215.7 |  |  | 30.5 | 156.2 |  |  | 115.9 | 116.7 | 116.3 | 214.5 | 212.6 | 110.3 | 141.7 | 3.4 |  |  |  |  | 168.4 | 8.2 | 6.2 |  | 6.8 | 11 | 74.6 |  |  |  |  | 110.3 | 192.7 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 48.7 | 152.4 | 29.3 | 17 | 12.1 | 92.4 | 183 | 184 | 183.8 | 109.7 | 7.6 | 8.5 | 34.6 | 22.1 | 2.2 | 13.2 | 54.4 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  |  | 112.4 |  | 0 | 206.9 | 89 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 134.7 |  | 66.4 | 65 | 30.3 |  |  |  | 101.7 | 101.6 | 121.6 | [7 empty] | 1.1 | 102.9 | 80.6 | 11.3 | 0.3 | 18.2 | 6.0413 | 10 | 2.5 | 206.16 | 1.2 | 1.9 | 4.6 | 20.6 | 16 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.5 | 19.2 | 25.6 | 66.5 | 19.7 | 3.3 | 20 | 2.6 |  | 9.7 | 6.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 7.6 | 33.7 | 37.8 |  |  | 11.1 | 5.9 | 10.5 | 5.8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.1 | 253.2 | 15.6 | 150.1 | 0.6 | 69 | 73.5 | 109.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 15.1 | 7 | 20 | 9.6 | 26.9 | 32.9 | 0 | 19 | 8.3 | 10.93 | 7133.9313 | 22.9794 | 7.933 | 6.1295 | 7.5 | 26.9619 | 18.9245 | 4.7 | 5.2 | 100.3282
18/10/2025 | 10:00 | 202.7 | 635.2 | 216.7 |  |  | 30.3 | 155.1 |  |  | 159.7 | 158.7 | 158.7 | 241.3 | 209.7 | 109.9 | 147.3 | 3.3 |  |  |  |  | 164.5 | 8 | 6.3 |  | 6.8 | 11 | 70.9 |  |  |  |  | 110.3 | 194 |  |  |  | 6.5 | 227.4 | 48.4 | 152 | 29.8 | 16.8 | 12.1 | 91.6 | 183.2 | 183.1 | 185.6 | 110.5 | 7.6 | 8.5 | 33.3 | 22.2 | 2.2 | 12.5 | 54.5 |  |  | 81.3 |  |  | 0 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 206 | 90 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 186.4 |  | 66.3 | 64.9 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 121.9 | [7 empty] | 1.2 | 102.6 | 68 | 12.6 | 0.2 | 18.1 | 5.5703 | 10 | 2.5 | 218.23 | 1.2 | 1.9 | 4.8 | 20.7 | 16 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 24.3 | 68.1 | 19.7 | 3.3 | 20 | 2.6 |  | 9.7 | 6.7 | 17 | 20.2 | 20 | 4.8 | 35.7 | 38.5 |  |  | 14 | 7.8 | 10.4 | 5.8 | 7 | 20 | 20.4 | 19.6 | 12.9 | 253.1 | 11.9 | 151.5 | 0.6 | 89.6 | 88 | 111.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.4 | 6.9 | 20.1 | 9.5 | 27 | 32.7 | 14.5 | 19 | 7.7 | 10.99 | 7390.4903 | 22.9686 | 7.912 | 6.131 | 7.5 | 26.7169 | 18.9207 | 4.6 | 5.3 | 100.0492
18/10/2025 | 10:30 | 201.3 | 633.2 | 216.7 |  |  | 29.8 | 153.7 |  |  | 137.4 | 137.2 | 136.6 | 236.3 | 210.2 | 109.5 | 296.2 | 3.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 6.1 |  | 6.8 | 11 | 70.5 |  |  |  |  | 109.9 | 193.1 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 48 | 151 | 30.2 | 16.8 | 12.1 | 92.7 | 181.3 | 182.3 | 184.1 | 109.2 | 7.6 | 8.5 | 33.3 | 21.4 | 2.2 | 12.7 | 53.8 |  |  | 80.6 |  |  | 0 |  |  |  | 111.1 |  | 0 | 204.5 | 88.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 223.6 |  | 65.9 | 64.8 | 29.8 |  |  |  | 102 | 101.6 | 123.5 | [7 empty] | 0.8 | 96.8 | 70.1 | 13.9 | 0.4 | 18.6 | 5.4558 | 9.9 | 2.5 | 178.55 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.5 | 16 | 8.7 | 3.6 | 18.6 | 15.8 | 18.8 | 24.9 | 76.4 | 19.1 | 3.3 | 19.9 | 2.6 |  | 9.7 | 6.8 | 16.9 | 20.2 | 20 | 2.2 | 44.2 | 38.3 |  |  | 12.5 | 9.6 | 10.4 | 5.9 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 12 | 243.6 | 18 | 151.8 | 0.6 | 102.8 | 95.3 | 111.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 17.7 | 6.9 | 20 | 9.4 | 27 | 32.2 | 14.2 | 19 | 8.2 | 11.01 | 7479.2158 | 22.4939 | 7.932 | 6.132 | 7.5 | 26.5111 | 18.9205 | 4.7 | 5.2 | 99.3894
18/10/2025 | 11:00 | 202.2 | 640.6 | 216.1 |  |  | 30 | 152.1 |  |  | 180.8 | 187 | 186.8 | 262.2 | 207.5 | 109.1 | 300.7 | 3.3 |  |  |  |  | 157.5 | 7.7 | 6.3 |  | 6.9 | 11.1 | 73.2 |  |  |  |  | 110 | 198 |  |  |  | 6.5 | 226.6 | 48.9 | 151.8 | 26.3 | 17.4 | 12.1 | 79.4 | 180.8 | 181.5 | 188.9 | 110.6 | 7.6 | 8.5 | 33.4 | 22.2 | 2.2 | 13 | 52.2 |  |  | 81.3 |  |  | 0 |  |  |  | 111.9 |  | 0 | 203.6 | 88.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 235.4 |  | 66.4 | 64.9 | 30.1 |  |  |  | 102 | 101.9 | 122.2 | [7 empty] | 1.1 | 93.2 | 80.6 | 12.4 | 0.2 | 18.3 | 4.0871 | 9.9 | 2.5 | 103.22 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 19.9 | 16.6 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 18.9 | 22.4 | 71.7 | 19.1 | 3.4 | 20 | 2.5 |  | 9.7 | 6.6 | 17 | 20.3 | 20.2 | 4.4 | 53.2 | 36.5 |  |  | 15 | 8.6 | 10.4 | 5.9 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 11.7 | 131.6 | 14.6 | 153.4 | 0.6 | 109.7 | 99.9 | 112.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.8 | 7 | 20.2 | 9 | 26.9 | 32.3 | 14.4 | 16.7 | 8.7 | 11.07 | 7483.7771 | 22.5585 | 7.914 | 6.134 | 7.5 | 26.6132 | 18.9202 | 4.6 | 5.1 | 99.3399
18/10/2025 | 11:30 | 200.9 | 627.2 | 215.5 |  |  | 29.8 | 151.7 |  |  | 151.7 | 152.8 | 152.5 | 239.1 | 206.9 | 109 | 297.7 | 3.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.3 | 6.2 |  | 6.9 | 11.4 | 70.7 |  |  |  |  | 109.4 | 192.5 |  |  |  | 6.5 | 226.3 | 44.8 | 150.7 | 25.5 | 16.8 | 12.1 | 91.3 | 180.2 | 180.8 | 184.7 | 109.9 | 7.6 | 8.5 | 34 | 21.3 | 2.2 | 12.2 | 51 |  |  | 80.8 |  |  | 0 |  |  |  | 110.9 |  | 0 | 201.5 | 88.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 172.5 |  | 65.6 | 64.7 | 29.9 |  |  |  | 101.9 | 101.9 | 121.5 | [7 empty] | 0.8 | 93.5 | 80.5 | 12.4 | 0.2 | 18 | 5.1966 | 9.9 | 2.5 | 230.11 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | 20.1 | 16 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19.3 | 21.7 | 72.3 | 19.1 | 3.3 | 20 | 2.5 |  | 9.5 | 6.6 | 16.7 | 20.2 | 20 | 9.8 | 61.4 | 38.2 |  |  | 14.9 | 9.9 | 4.2 | 6 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 9.9 | 249.1 | 18.5 | 154.8 | 0.6 | 111.3 | 98.2 | 113.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 12.9 | 6.9 | 20 | 9.4 | 27 | 32.5 | 14.8 | 16.7 | 8.4 | 11.07 | 7522.4766 | 21.8958 | 7.924 | 6.132 | 7.5 | 26.6114 | 18.9194 | 4.5 | 5.1 | 98.5825
18/10/2025 | 12:00 | 198.8 | 622.6 | 215.7 |  |  | 29.7 | 151.2 |  |  | 146.3 | 145.9 | 145.7 | 256.4 | 209 | 109.3 | 206.4 | 3.2 |  |  |  |  | 161.4 | 6.8 | 5.9 |  | 6.9 | 11.5 | 69.2 |  |  |  |  | 108.8 | 191.3 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 46 | 148.9 | 25.5 | 16.8 | 12.1 | 89.7 | 180.6 | 181.1 | 183.6 | 107.1 | 7.6 | 8.5 | 32.4 | 21.1 | 2.2 | 14.3 | 50.6 |  |  | 79.6 |  |  | 0 |  |  |  | 109.8 |  | 0 | 204.1 | 89.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 113.9 |  | 65.2 | 64.6 | 29.5 |  |  |  | 125.4 | 125.2 | 130.8 | [7 empty] | 1.1 | 96 | 80.7 | 13.7 | 0.2 | 18 | 5.4157 | 9.9 | 2.5 | 228.44 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.1 | 15.4 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19.3 | 24.8 | 74.9 | 19.1 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 9.5 | 6.7 | 16.5 | 20.1 | 20 | 11.1 | 65 | 38.5 |  |  | 14.3 | 10.6 | 0 | 6 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 14.5 | 252.9 | 18.8 | 155.1 | 0.6 | 118.6 | 104.2 | 113.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.7 | 6.9 | 20 | 9.5 | 27 | 32.7 | 14.2 | 17.4 | 6.2 | 11.11 | 7449.2657 | 21.589 | 7.913 | 6.132 | 7.5 | 26.5998 | 18.9186 | 4.5 | 5.2 | 98.3525
18/10/2025 | 12:30 | 203.1 | 632.4 | 216.6 |  |  | 31.2 | 151 |  |  | 145.9 | 146.5 | 146.2 | 247.3 | 208.3 | 109.3 | 142.4 | 3.4 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 6.2 |  | 6.9 | 11.6 | 70.7 |  |  |  |  | 110.2 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 43.9 | 150.5 | 28.3 | 16.8 | 12.1 | 86.2 | 184.2 | 184.6 | 184.2 | 110.5 | 7.6 | 8.5 | 33.9 | 22.3 | 2.2 | 15.9 | 54 |  |  | 81.6 |  |  | 0 |  |  |  | 112 |  | 0 | 203.3 | 89.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 147 |  | 66.8 | 65 | 30.3 |  |  |  | 143.1 | 143 | 149 | [7 empty] | 1 | 91.6 | 80.6 | 12.8 | 0.5 | 17.7 | 5.2275 | 10 | 2.5 | 224.4 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.5 | 15.4 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19 | 25 | 76.2 | 19.1 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 9.3 | 6.7 | 17 | 20.2 | 20 | 10.3 | 64.8 | 38.9 |  |  | 12.3 | 11.3 | 0 | 6 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 13.8 | 252.9 | 17.2 | 154.8 | 0.6 | 124.6 | 116.5 | 113 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.8 | 7 | 20 | 9.3 | 26.7 | 31.8 | 14.5 | 18 | 6.9 | 11.13 | 7522.3575 | 21.6144 | 5.299 | 6.13 | 7.5 | 26.5521 | 18.9178 | 4.6 | 5.1 | 95.7133
18/10/2025 | 13:00 | 203.1 | 621 | 215.5 |  |  | 30.6 | 146.8 |  |  | 171.8 | 171 | 171.7 | 268.6 | 206.1 | 108.7 | 67 | 3.3 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5.9 |  | 6.9 | 11.5 | 70 |  |  |  |  | 110 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 43.1 | 151.2 | 29.6 | 17 | 12.1 | 89.9 | 184.7 | 184.4 | 184.9 | 110.3 | 7.6 | 8.5 | 33.8 | 21.9 | 2.2 | 14.6 | 52.3 |  |  | 81.4 |  |  | 0 |  |  |  | 111.4 |  | 0 | 203.7 | 89.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 44.3 |  | 65.8 | 64.8 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 144.6 | 148.7 | [7 empty] | 1 | 92.9 | 80.7 | 13.7 | 0.4 | 17.5 | 4.25 | 9.9 | 2.5 | 208 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20 | 15.2 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 18.8 | 20.8 | 68.2 | 19.1 | 3.4 | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 6.7 | 16.5 | 20.1 | 20 | 9.4 | 67.6 | 38.8 |  |  | 14.8 | 10.5 | 1.1 | 6 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 12.8 | 252.7 | 17.7 | 155 | 0.6 | 126.9 | 125.8 | 112.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.8 | 6.9 | 20 | 9.4 | 26.6 | 31.7 | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.09 | 7407.44 | 21.5823 | 5.155 | 6.13 | 7.5 | 26.6581 | 18.9173 | 4.6 | 5.2 | 95.7427
18/10/2025 | 13:30 | 201.5 | 627.2 | 215.7 |  |  | 50.2 | 146.2 |  |  | 146.2 | 144.8 | 145.3 | 241.7 | 208.3 | 109.3 | 71.9 | 3.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.6 | 5.9 |  | 6.9 | 11.5 | 70.4 |  |  |  |  | 110.3 | 190.8 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 44.9 | 150.8 | 26.5 | 16.8 | 12.1 | 92.8 | 183 | 183.8 | 184.6 | 109.9 | 7.6 | 8.7 | 33.6 | 22 | 2.2 | 15.8 | 53.6 |  |  | 81.7 |  |  | 0 |  |  |  | 111.8 |  | 0 | 204.5 | 89.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 48.5 |  | 62.1 | 62.9 | 30 |  |  |  | 144.7 | 145.3 | 149.5 | [7 empty] | 1.2 | 90.9 | 80.7 | 14.7 | 0.5 | 17.7 | 5.064 | 9.9 | 2.5 | 215.84 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.5 | 14.7 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 18.7 | 21.2 | 63.8 | 19 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 6.6 | 16.9 | 20.2 | 20 | 8.8 | 62.7 | 38.6 |  |  | 15.4 | 10.4 | 2.8 | 6 | 7.1 | 20 | 20.4 | 19.6 | 14.3 | 252.7 | 16.8 | 154.1 | 0.6 | 121.4 | 118 | 112.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 17.7 | 6.9 | 20 | 9.1 | 26.7 | 31.9 | 14.7 | 19 | 7.4 | 11.09 | 7325.394 | 21.4353 | 3.48 | 6.13 | 7.5 | 26.6186 | 18.9177 | 4.6 | 5.2 | 93.8816
18/10/2025 | 14:00 | 203.7 | 626.1 | 212.1 |  |  | 49.4 | 147.9 |  |  | 124 | 123.7 | 123.5 | 226.6 | 207.8 | 108.9 | 74.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.1 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 11.5 | 70.3 |  |  |  |  | 110 | 192.4 |  |  |  | 6.5 | 181.3 | 43.4 | 151.2 | 26.7 | 16.8 | 12.1 | 83.4 | 182.1 | 182.4 | 183.9 | 110.1 | 7.6 | 8.5 | 33.3 | 22 | 2.2 | 14.5 | 53 |  |  | 81.5 |  |  | 0 |  |  |  | 111.4 |  | 0 | 204.1 | 88.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 67.4 |  | 62 | 62.8 | 30 |  |  |  | 144 | 145.1 | 148.4 | [7 empty] | 0.5 | 91.1 | 80.7 | 14.4 | 0.3 | 17.3 | 4.4008 | 9.8 | 4 | 220.63 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 14.3 | 8.7 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 18.7 | 19.1 | 63.4 | 18.9 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 6.5 | 16.8 | 20.2 | 20 | 9.3 | 67.4 | 38.3 |  |  | 14.6 | 10.9 | 10.4 | 6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.2 | 253.1 | 16.6 | 153.5 | 0.6 | 127.9 | 121.9 | 111.7 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 16.3 | 7 | 20 | 9.3 | 26.4 | 31.7 | 15.6 | 18.8 | 7.1 | 11.09 | 7219.3208 | 21.3339 | 2.981 | 6.13 | 7.5 | 26.5155 | 18.9176 | 4.6 | 5.1 | 93.078
18/10/2025 | 14:30 | 202.1 | 624.7 | 213.4 |  |  | 50.2 | 148.8 |  |  | 136.9 | 137.2 | 137.2 | 238 | 207.8 | 108.7 | 72.1 | 3.3 |  |  |  |  | 166.3 | 8.1 | 6 |  | 6.9 | 11.5 | 70.2 |  |  |  |  | 110 | 192.8 |  |  |  | 6.5 | 183.5 | 44 | 151.4 | 26.5 | 16.8 | 12.1 | 89.6 | 182.8 | 183.1 | 184.7 | 109.7 | 7.6 | 8.5 | 33.3 | 22.2 | 2.2 | 14.7 | 52 |  |  | 81.6 |  |  | 0 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 204.3 | 88.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 111.2 |  | 62.1 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 144.5 | 145.4 | 147.5 | [7 empty] | 0.5 | 90.1 | 80.6 | 15.1 | 0.4 | 17.2 | 4.6147 | 9.9 | 3.9 | 216.01 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 14.3 | 9.2 | 3.5 | 18.4 | 15.6 | 18.6 | 17.8 | 64.9 | 18.8 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 6.4 | 16.8 | 20.2 | 20 | 8.8 | 67.6 | 38 |  |  | 14.6 | 10.6 | 10.4 | 5.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 16.1 | 253 | 14.4 | 152.2 | 0.6 | 125.6 | 123.2 | 110.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 12.7 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.5 | 31.7 | 15.5 | 19 | 7.6 | 11.09 | 7310.5147 | 21.3285 | 2.973 | 6.13 | 7.5 | 26.5349 | 18.9177 | 4.6 | 5.1 | 93.0841
18/10/2025 | 15:00 | 205.9 | 627.5 | 213.6 |  |  | 51.4 | 149.5 |  |  | 171.2 | 170.4 | 170.5 | 256.6 | 207.8 | 109.2 | 131.9 | 3.4 |  |  |  |  | 165.2 | 8.4 | 6 |  | 6.9 | 11.5 | 71.2 |  |  |  |  | 110.4 | 149.2 |  |  |  | 6.5 | 183.3 | 42.8 | 154.3 | 25.5 | 17.1 | 12.1 | 92.7 | 184.9 | 186.2 | 184.6 | 110.9 | 7.6 | 8.5 | 34.6 | 22.1 | 2.2 | 16.1 | 52.9 |  |  | 82.2 |  |  | 0 |  |  |  | 112.9 |  | 0 | 204.3 | 88.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 48.1 |  | 62.8 | 63.2 | 30.5 |  |  |  | 143.9 | 144.6 | 147.8 | [7 empty] | 0.8 | 94.5 | 80.6 | 12.1 | 0.3 | 17.1 | 4.5026 | 9.9 | 4 | 211.97 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.6 | 14.3 | 9.1 | 3.5 | 18.6 | 15.3 | 18.1 | 17.3 | 63.2 | 18.2 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 9.2 | 6.4 | 16.9 | 20.2 | 20 | 9.5 | 68.1 | 37.3 |  |  | 12 | 9.3 | 10.4 | 5.7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 15.9 | 253.1 | 12.7 | 149.4 | 0.6 | 121.1 | 121.3 | 107.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 9.5 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.4 | 31.4 | 15.7 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 7382.1726 | 21.2643 | 3.073 | 6.13 | 7.5 | 26.4235 | 18.9169 | 4.7 | 5.1 | 93.1077
18/10/2025 | 15:30 | 200.8 | 625.1 | 213.9 |  |  | 49.1 | 145.9 |  |  | 127.7 | 128.6 | 128.5 | 230 | 208.8 | 109.4 | 139.4 | 3.2 |  |  |  |  | 163.8 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 12.4 | 69.9 |  |  |  |  | 109.6 | 122.1 |  |  |  | 6.5 | 183.1 | 30.7 | 151.1 | 24.5 | 17.2 | 12.1 | 86.8 | 179.6 | 179.8 | 184.6 | 109.3 | 7.6 | 8.5 | 32.3 | 21.1 | 2.2 | 16.3 | 51.1 |  |  | 80.8 |  |  | 0 |  |  |  | 110.5 |  | 0 | 204.8 | 89.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 154.3 |  | 61.3 | 61.4 | 29.7 |  |  |  | 145.3 | 146.2 | 149.5 | [7 empty] | 0.9 | 91.1 | 80.1 | 11.7 | 0.3 | 17.1 | 4.315 | 9.9 | 4 | 207.19 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.2 | 14.2 | 9.1 | 3.6 | 18.6 | 14.6 | 17.4 | 21.4 | 67.3 | 17.1 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 9.5 | 6.4 | 16.8 | 20.2 | 20 | 9.8 | 68.5 | 36.1 |  |  | 12.3 | 8.9 | 10.4 | 5.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 14.6 | 252.7 | 10.5 | 144 | 0.6 | 131.3 | 137.1 | 103.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 8.3 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.6 | 31.9 | 15.3 | 19 | 7.2 | 11.09 | 7263.195 | 20.6556 | 3.127 | 6.13 | 0 | 26.487 | 18.9169 | 4.7 | 5.1 | 85.1165
18/10/2025 | 16:00 | 205 | 619.9 | 213.6 |  |  | 52.2 | 146.4 |  |  | 145.5 | 143.4 | 142.9 | 235.7 | 208 | 109.5 | 137.9 | 3.6 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 6 |  | 6.9 | 12.8 | 71.1 |  |  |  |  | 109.2 | 122.6 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 42.5 | 154.1 | 25.6 | 16.8 | 12.1 | 90.4 | 182.3 | 181.9 | 184 | 108.9 | 7.6 | 8.5 | 33.4 | 21.2 | 2.2 | 17.1 | 49.4 |  |  | 80.1 |  |  | 0 |  |  |  | 111.3 |  | 0 | 205.9 | 89 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 159.1 |  | 62.3 | 63.5 | 30.2 |  |  |  | 143.9 | 144.4 | 149.1 | [7 empty] | 0.8 | 86 | 73.9 | 11.5 | 0.2 | 17.1 | 4.3691 | 9.9 | 4 | 193.43 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 19.8 | 14 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 13.3 | 15.8 | 17.9 | 62.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 9.6 | 6.6 | 16.6 | 20.2 | 20 | 11.9 | 59.6 | 32.8 |  |  | 12.9 | 7.5 | 10.4 | 5.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 12.2 | 242.6 | 7.7 | 132.4 | 0.6 | 131.2 | 138.9 | 96.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 7.4 | 6.9 | 20 | 9.6 | 26.7 | 32 | 15 | 19 | 8.6 | 11.1 | 7221.1991 | 20.4762 | 3.127 | 6.13 | 0 | 26.5161 | 18.9173 | 4.6 | 5.1 | 84.8667
18/10/2025 | 16:30 | 204.6 | 627.5 | 213.1 |  |  | 50.3 | 146.7 |  |  | 154.1 | 153.3 | 153.1 | 254.3 | 210.3 | 109.5 | 149.1 | 3.3 |  |  |  |  | 82.8 | 8.3 | 5.9 |  | 6.9 | 13 | 70.7 |  |  |  |  | 110.2 | 122 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 39.5 | 151.8 | 24.8 | 16.8 | 12.1 | 37.6 | 184.2 | 184.6 | 184.8 | 110.4 | 4.9 | 8.6 | 33.9 | 22 | 2.2 | 17.7 | 51.5 |  |  | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 111.7 |  | 0 | 205.4 | 89.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 170.4 |  | 62.1 | 61.9 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 146.5 | 148.5 | [7 empty] | 0.4 | 83.2 | 48.9 | 11.4 | 0.1 | 17.1 | 4.7369 | 9.9 | 4 | 147.07 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 10.2 | 11.7 | 18.2 | 58.5 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 9.8 | 6.5 | 16.9 | 20.3 | 20 | 11.8 | 59.9 | 23.1 |  |  | 7.3 | 5.7 | 10.4 | 5.6 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 11.8 | 189.8 | 4.7 | 89.7 | 0.6 | 131.8 | 124.5 | 80.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 4.8 | 6.9 | 20 | 9.5 | 26.8 | 32 | 14.4 | 18.7 | 9.1 | 10.53 | 6931.4369 | 20.5542 | 3.656 | 6.13 | 7.5 | 26.6209 | 18.9176 | 4.7 | 5.1 | 93.1787
18/10/2025 | 17:00 | 201.1 | 627.5 | 214 |  |  | 50.2 | 146.1 |  |  | 121.2 | 120.8 | 121.3 | 220.1 | 210.9 | 109.8 | 451.9 | 3.3 |  |  |  |  | 81.8 | 7.8 | 5.9 |  | 6.9 | 13 | 70.4 |  |  |  |  | 110.2 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 295.2 | 41 | 151.7 | 23.9 | 16.8 | 12.1 | 42.2 | 182.1 | 182.7 | 184.8 | 109.4 | 7.6 | 8.6 | 33.3 | 21.7 | 2.2 | 17.2 | 51.1 |  |  | 81.5 |  |  | 0 |  |  |  | 111.6 |  | 0 | 206.4 | 89.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 203.7 |  | 61.9 | 65.9 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 146.5 | 149.1 | [7 empty] | 0.2 | 76.3 | 21.5 | 10.1 | 0.1 | 16.6 | 4.6179 | 9.9 | 4 | 72.09 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 3.5 | 3.9 | 19.5 | 61.5 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.6 |  | 9.8 | 6.5 | 16.9 | 20.2 | 20 | 15.5 | 63.1 | 11.2 |  |  | 8.2 | 5.1 | 10.4 | 5.6 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 10.5 | 97.4 | 2.1 | 42.5 | 0.6 | 129.6 | 122.4 | 40.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 2.3 | 7 | 20 | 9.3 | 27 | 32.2 | 14.5 | 18.9 | 8.1 | 11.08 | 7069.3879 | 20.8048 | 6.748 | 6.13 | 7.5 | 26.6567 | 18.9175 | 4.7 | 5.1 | 96.5571
18/10/2025 | 17:30 | 199.8 | 624.1 | 214.2 |  |  | 49.9 | 145.6 |  |  | 156.5 | 155.5 | 155.5 | 254 | 212.6 | 109.9 | 554.3 | 3.3 |  |  |  |  | 144.3 | 7.5 | 6.1 |  | 6.9 | 13.1 | 70.1 |  |  |  |  | 110 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 353.4 | 41 | 151.1 | 25.5 | 16.8 | 12.1 | 62.8 | 180.9 | 181.7 | 184.3 | 109.5 | 7.6 | 8.6 | 32.7 | 21.3 | 2.2 | 16.3 | 50.6 |  |  | 81 |  |  | 0 |  |  |  | 111.3 |  | 0 | 206.1 | 89.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 239.2 |  | 61.7 | 64.8 | 29.9 |  |  |  | 144.5 | 145.5 | 149.3 | [7 empty] | 0.1 | 71.9 | 3.7 | 8.8 | 0 | 17.5 | 3.8008 | 9.9 | 4 | 6.84 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.3 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0.1 | 0 | 17.8 | 57.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 |  | 9.8 | 6.5 | 16.8 | 20.2 | 20 | 17.5 | 64.4 | 1.6 |  |  | 5.6 | 4.1 | 10.4 | 5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 9.3 | 17.1 | 0.5 | 6.2 | 0.6 | 122.1 | 130.2 | 7.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0.6 | 7 | 20.2 | 8.9 | 26.8 | 32 | 14.2 | 18.8 | 7.2 | 11.12 | 7206.8608 | 20.87 | 7.985 | 6.13 | 7.5 | 26.7388 | 18.9177 | 4.8 | 5.2 | 98.1415
18/10/2025 | 18:00 | 205.5 | 626.8 | 215 |  |  | 50.3 | 147 |  |  | 121.3 | 121.6 | 121.6 | 214 | 212.9 | 109.8 | 561.4 | 3.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 6.2 |  | 6.9 | 13 | 70.6 |  |  |  |  | 110.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 301.3 | 41 | 153 | 25 | 16.8 | 12.1 | 92.9 | 184.4 | 184.7 | 185 | 111 | 7.6 | 8.7 | 33.6 | 22.1 | 2.2 | 34.6 | 51.5 |  |  | 82.2 |  |  | 0 |  |  |  | 112.2 |  | 0 | 206.8 | 89.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 232.5 |  | 62.3 | 64 | 30.3 |  |  |  | 144.8 | 146.2 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 74.4 | 0 | 8.7 | 0 | 17.1 | 4.3696 | 9.9 | 3.9 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.7 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.1 | 62.5 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.8 |  | 9.8 | 6.1 | 16.9 | 20.3 | 20 | 14.6 | 52 | 0 |  |  | 5.8 | 3.2 | 10.4 | 5.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.6 | 135 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.4 | 26.8 | 32.1 | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.03 | 7075.0996 | 21.0231 | 7.921 | 6.13 | 0 | 26.8918 | 18.9182 | 4.9 | 16.1 | 101.884
18/10/2025 | 18:30 | 201.8 | 625.5 | 214.9 |  |  | 50.1 | 146 |  |  | 183.2 | 184.3 | 184.1 | 269.1 | 212.9 | 109.9 | 557.1 | 3.3 |  |  |  |  | 169.2 | 7.1 | 6.1 |  | 6.9 | 12.7 | 120.8 |  |  |  |  | 109.9 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 41 | 151.3 | 25.2 | 17 | 12.1 | 93.1 | 181.8 | 182 | 185 | 109.5 | 7.6 | 8.7 | 33.2 | 21.2 | 2.2 | 33.4 | 50.6 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 111.4 |  | 29.8 | 207.7 | 88.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 243.2 |  | 61.9 | 63.9 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 147.1 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 78.3 | 0 | 3.5 | 0 | 17.4 | 4.1509 | 9.9 | 4 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 20.3 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.8 | 61 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 |  | 9.8 | 5.9 | 17.1 | 20.2 | 20.1 | 12.2 | 55.5 | 0 |  |  | 4.2 | 3.5 | 10.4 | 5.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.2 | 142.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.2 | 9.4 | 26.9 | 33 | 14.4 | 19 | 8.5 | 11.01 | 7551.5609 | 21.0821 | 7.916 | 6.1345 | 0 | 27.0991 | 18.9184 | 5 | 16 | 102.1501
18/10/2025 | 19:00 | 202.3 | 630.9 | 215.6 |  |  | 50 | 144.2 |  |  | 162.5 | 162.6 | 162.9 | 257.7 | 213.6 | 110.4 | 554.9 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.3 | 6.3 |  | 6.9 | 12.9 | 120.7 |  |  |  |  | 109.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 41.3 | 151 | 24.5 | 17 | 12.1 | 90.4 | 181.7 | 181.8 | 184.7 | 109.5 | 7.6 | 8.9 | 33.6 | 21 | 2.2 | 33.8 | 50.3 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 111.2 |  | 167.5 | 208.2 | 90.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 225.3 |  | 65.8 | 66.9 | 29.7 |  |  |  | 146.5 | 147.6 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 73.3 | 0 | 7 | 0 | 17.6 | 5.2457 | 9.9 | 3.9 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.8 | 55.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.9 |  | 9.7 | 5.9 | 17.4 | 20.2 | 20 | 10.9 | 65.2 | 0 |  |  | 3.7 | 2.2 | 10.4 | 6.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 119.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32.7 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.08 | 7581.2257 | 21.0575 | 7.915 | 6.1335 | 0 | 27.2189 | 18.9182 | 4.9 | 16 | 102.1431
18/10/2025 | 19:30 | 201 | 631.6 | 215.7 |  |  | 90.3 | 144.1 |  |  | 165.1 | 165.2 | 165.3 | 257 | 212.7 | 110.2 | 556.6 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.3 | 6.3 |  | 6.9 | 13.2 | 120.8 |  |  |  |  | 109.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458 | 42.2 | 150.7 | 23.6 | 17 | 12.1 | 89.7 | 181.4 | 181.9 | 184.4 | 109.4 | 7.6 | 8.8 | 33.5 | 21.5 | 2.2 | 33.6 | 50.7 |  |  | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 111.2 |  | 169.7 | 209.1 | 90.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 229.2 |  | 65.8 | 66.8 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 62.2 | 0 | 4.6 | 0 | 18.2 | 5.2842 | 10 | 4.6 | 0 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.4 | 13.6 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.9 | 51.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 |  | 9.6 | 5.9 | 17.5 | 20.2 | 20 | 10.3 | 59.8 | 0 |  |  | 3.6 | 2.9 | 10.4 | 6.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.3 | 105.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.1 | 9.4 | 27 | 32.8 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.05 | 7589.7342 | 20.8969 | 7.921 | 6.135 | 0 | 27.3104 | 18.9189 | 4.9 | 16 | 102.0823
18/10/2025 | 20:00 | 201.2 | 631.2 | 215.9 |  |  | 90.3 | 142.7 |  |  | 164.4 | 165 | 165.1 | 257.7 | 212.6 | 109.8 | 555.3 | 3.2 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 6.3 |  | 6.9 | 13.3 | 120.6 |  |  |  |  | 109.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 39.8 | 151.3 | 24.6 | 17 | 12.1 | 90.5 | 181.1 | 181.7 | 184.5 | 109.7 | 7.6 | 8.8 | 33.3 | 21.9 | 2.2 | 34.1 | 50.7 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 111.3 |  | 170.3 | 207.3 | 90 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 234 |  | 65.9 | 66.9 | 30.1 |  |  |  | 146 | 147.4 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 65 | 0 | 3.7 | 0 | 18.5 | 5.2804 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1 | 3.4 | 5 | 20.4 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.8 | 52.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 |  | 9.6 | 6.1 | 17.5 | 20.2 | 20 | 10.3 | 46.7 | 0 |  |  | 3.7 | 2.5 | 10.5 | 7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.5 | 92.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.2 | 27.1 | 33.4 | 14.5 | 19 | 8.4 | 11.05 | 7557.1304 | 20.8397 | 7.923 | 6.1345 | 0 | 27.3548 | 18.9197 | 4.9 | 16.1 | 102.1718
18/10/2025 | 20:30 | 199.6 | 633.7 | 216.6 |  |  | 89.7 | 139.8 |  |  | 180.2 | 180.7 | 180.5 | 266.5 | 213.7 | 110.6 | 557.7 | 3.2 |  |  |  |  | 166.8 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 13.2 | 121.4 |  |  |  |  | 110 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 41 | 150.2 | 25.9 | 17 | 12.1 | 90.3 | 181.4 | 182 | 185.1 | 108.2 | 7.6 | 8.8 | 32.6 | 21.9 | 2.2 | 33.4 | 51.1 |  |  | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 110.8 |  | 173.7 | 209.5 | 90.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 250.4 |  | 65.9 | 66.7 | 29.9 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 52.7 | 0 | 2 | 0 | 19.2 | 5.2735 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 14 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14 | 45 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 6.4 | 17.5 | 20.2 | 20 | 12.1 | 37.2 | 0 |  |  | 4.4 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.4 | 62.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.9 | 20.1 | 9 | 27 | 34.3 | 14.6 | 19 | 9.1 | 11.06 | 7557.3335 | 20.7939 | 7.93 | 6.1325 | 0 | 27.4177 | 18.9208 | 5 | 16 | 102.1949
18/10/2025 | 21:00 | 200.7 | 634.2 | 216.4 |  |  | 90.1 | 141.1 |  |  | 157.2 | 157.3 | 157 | 254.7 | 213.8 | 110.5 | 555.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 13.4 | 120.7 |  |  |  |  | 110.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 43.4 | 151.1 | 26.4 | 17 | 12.1 | 90.5 | 182 | 183 | 184.5 | 109.7 | 7.6 | 8.8 | 33.2 | 21.6 | 2.2 | 34.3 | 50.9 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 111.7 |  | 173.6 | 209.4 | 90.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 267.2 |  | 66.1 | 66.8 | 30 |  |  |  | 146.7 | 147.5 | 150.4 | [7 empty] | 0 | 51.4 | 0 | 7.6 | 0 | 20 | 5.2961 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 14 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.5 | 45.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 6.6 | 17.6 | 20.2 | 20 | 15.8 | 25.7 | 0 |  |  | 5 | 2.5 | 10.5 | 6.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.1 | 47.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 | 26.8 | 33 | 14.5 | 19 | 8.3 | 11.01 | 7468.4061 | 20.9125 | 7.965 | 6.1325 | 0 | 27.4791 | 18.9214 | 5 | 16 | 102.4104
18/10/2025 | 21:30 | 204.1 | 634.9 | 215.9 |  |  | 91.6 | 142 |  |  | 149.9 | 150.8 | 150.4 | 252.1 | 213.6 | 110.1 | 557.8 | 3.3 |  |  |  |  | 170.8 | 7.9 | 6.2 |  | 6.8 | 13.3 | 72.7 |  |  |  |  | 110.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 46 | 153.7 | 27.3 | 17 | 12.1 | 91.5 | 183.6 | 183.9 | 184.5 | 109.2 | 7.4 | 8.8 | 33.8 | 21.9 | 2 | 33.9 | 52.2 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 112.3 |  | 173.1 | 207.8 | 89.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 257.6 |  | 66.7 | 66.9 | 30.5 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 47.5 | 0 | 5.9 | 0 | 20 | 5.5615 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.8 | 3.4 | 5 | 20.7 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.5 | 46.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 6.6 | 17.4 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.5 | 0 |  |  | 5.8 | 4.1 | 10.5 | 7.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 30.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 | 27 | 33 | 15 | 19 | 9 | 10.65 | 7369.3115 | 20.8776 | 7.958 | 6.132 | 0 | 27.5185 | 18.9235 | 5 | 15.8 | 102.2096
18/10/2025 | 22:00 | 205 | 633 | 215.3 |  |  | 91.4 | 141 |  |  | 177.8 | 178.5 | 178.2 | 273.5 | 213.1 | 110.1 | 555.7 | 3.3 |  |  |  |  | 170.3 | 7.8 | 6.2 |  | 6.8 | 13.2 | 72.5 |  |  |  |  | 110.3 | 143.8 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 48.8 | 154.3 | 26.8 | 17 | 12.1 | 91 | 182 | 182.6 | 184 | 112 | 7.1 | 8.8 | 34.1 | 21.9 | 2 | 35.3 | 51.2 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 112.7 |  | 172.2 | 207.3 | 88.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 235.1 |  | 66.4 | 63 | 30.4 |  |  |  | 146 | 148.5 | 148.6 | [7 empty] | 0 | 45.2 | 0 | 6.1 | 0 | 20 | 6.9147 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.8 | 3.4 | 5 | 20.3 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 11.2 | 34.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 6.6 | 18 | 20.2 | 20 | 17.4 | 19.3 | 0 |  |  | 5.7 | 3.8 | 10.5 | 7.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.4 | 26.4 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 20.2 | 9.3 | 26.8 | 32.2 | 14 | 0 | 7.4 | 11.05 | 7307.2647 | 21.0107 | 7.95 | 6.132 | 0 | 27.5402 | 18.9281 | 4.9 | 15.9 | 102.3609
18/10/2025 | 22:30 | 201.1 | 629.4 | 215.2 |  |  | 90.6 | 141.1 |  |  | 174.1 | 173.8 | 174.1 | 265.3 | 212.4 | 110.3 | 553.8 | 3.3 |  |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 6.2 |  | 6.8 | 13.2 | 72.6 |  |  |  |  | 109.2 | 143.7 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 47 | 149.5 | 25.6 | 17 | 12.1 | 90.7 | 179.8 | 180.7 | 184.3 | 108.1 | 7.1 | 8.8 | 33.7 | 21.2 | 2 | 33.6 | 53.6 |  |  | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 109.6 |  | 173.7 | 208.5 | 89.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 227.4 |  | 65.2 | 62.6 | 30 |  |  |  | 146.3 | 147.2 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 44.7 | 0 | 8.4 | 0 | 20 | 7.1709 | 10 | 5.6 | 0 | 0.7 | 3.4 | 5 | 19.8 | 13.8 | 9.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.8 | 34.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 6.5 | 19.5 | 20.2 | 20 | 18.1 | 22.2 | 0 |  |  | 6.2 | 5.6 | 10.4 | 7.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.8 | 14.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.4 | 26.9 | 32 | 14.7 | 0 | 7.5 | 11.08 | 7231.6509 | 21.208 | 7.942 | 6.133 | 0 | 27.5504 | 18.9289 | 4.9 | 16 | 102.6623
18/10/2025 | 23:00 | 205.3 | 636.5 | 215.4 |  |  | 51.8 | 146 |  |  | 148.2 | 147.7 | 147.8 | 243.2 | 213.6 | 110.7 | 559 | 3.4 |  |  |  |  | 172.5 | 8.2 | 6.3 |  | 6.8 | 13.4 | 73.5 |  |  |  |  | 110.6 | 145.2 |  |  |  | 6.5 | 422.6 | 48 | 153.9 | 27.2 | 17 | 12.1 | 90.8 | 185.7 | 186.4 | 183.8 | 111.5 | 7.3 | 8.8 | 35.4 | 22.2 | 2 | 35.2 | 57.6 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 113.3 |  | 77.4 | 209.6 | 90.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 268.7 |  | 67.5 | 64.1 | 30.5 |  |  |  | 145.6 | 146.7 | 148.2 | [7 empty] | 0 | 39.6 | 0 | 9 | 0 | 20 | 20.1593 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0.7 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 13.6 | 9.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 11.4 | 29.4 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3 |  | 9.6 | 6.5 | 20 | 20.3 | 20 | 15.7 | 19.5 | 0 |  |  | 4.8 | 4.1 | 10.4 | 7.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 9.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 20 | 9 | 27.1 | 32.5 | 15.6 | 0 | 7.6 | 11.04 | 7059.1993 | 21.2188 | 7.934 | 6.1345 | 0 | 27.4389 | 18.9292 | 4.9 | 16 | 102.5554
18/10/2025 | 23:30 | 200.1 | 628.2 | 215.1 |  |  | 49.9 | 144.8 |  |  | 131.1 | 130 | 130.2 | 232.5 | 214.2 | 110.7 | 552.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.3 | 7.1 | 6.1 |  | 6.8 | 13.2 | 74.6 |  |  |  |  | 109.1 | 141.3 |  |  |  | 6.5 | 402.6 | 45.2 | 150 | 23.6 | 17 | 12.1 | 87.8 | 180.3 | 180.4 | 183.8 | 108.5 | 7.3 | 8.8 | 32.7 | 21.1 | 2 | 11.7 | 54.5 |  |  | 93.4 |  |  | 0 |  |  |  | 110.8 |  | 0 | 209.4 | 90.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 250.4 |  | 65.3 | 62.8 | 30 |  |  |  | 146.4 | 147.4 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 36.8 | 0 | 5.4 | 0 | 20 | 19.9044 | 9.9 | 3.9 | 0 | 0.7 | 3.4 | 5 | 19.7 | 13.6 | 7.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 8 | 26.2 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.9 |  | 9.6 | 6.5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 20.6 | 0 |  |  | 6 | 4.6 | 10.4 | 7.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.9 | 8.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 26.8 | 33.7 | 15.4 | 0 | 8.9 | 11.03 | 6767.8344 | 21.2717 | 7.921 | 6.131 | 0 | 27.3158 | 18.9287 | 5 | 16 | 102.5682
19/10/2025 | 00:00 | 202.4 | 631 | 215.9 |  |  | 49.9 | 143.6 |  |  | 167.1 | 166.6 | 166.6 | 261.8 | 212.6 | 110.5 | 554.3 | 3.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 13.2 | 72.2 |  |  |  |  | 109.6 | 45.3 |  |  |  | 6.5 | 405.7 | 46.1 | 150.8 | 25.5 | 17.2 | 12.1 | 89.2 | 180.9 | 181.8 | 184 | 109.4 | 7.3 | 8.8 | 33.3 | 21.1 | 2 | 11.6 | 55.1 |  |  | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 111.3 |  | 0 | 209.2 | 90.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 | 190 |  | 59.6 | 62.9 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 147.2 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 37.3 | 0 | 3.7 | 0 | 19.9 | 17.0282 | 9.9 | 4 | 0 | 0.7 | 3.4 | 5 | 19.8 | 13.6 | 7.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.4 | 28.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.8 |  | 9.6 | 6.6 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 19.1 | 17.1 | 0 |  |  | 4.6 | 1.7 | 10.4 | 7.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 4.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 6.8 | 20.2 | 9.2 | 27 | 34 | 15.4 | 0 | 8.4 | 11.02 | 6742.1482 | 21.1911 | 6.248 | 6.132 | 0 | 27.3798 | 18.9282 | 5.1 | 16 | 100.9791
EJEC |  | 4853.05 | 15122.4 | 5172.55 | 0 | 0 | 1348.4 | 3441.95 | 0 | 0 | 3399.6 | 3399.95 | 3399.05 | 5711 | 5083.85 | 2639.5 | 9513.85 | 78.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896.35 | 184.1 | 146.95 | 0 | 164.3 | 290.3 | 1906.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.25 | 3519.55 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 5885.75 | 1104.45 | 3631.8 | 660.95 | 409.2 | 290.4 | 2090.7 | 4050.35 | 4061.5 | 4254.15 | 2631.15 | 179.65 | 208.05 | 801 | 520.6 | 52.2 | 443.9 | 1262.15 | 0 | 0 | 1958.3 | 0 | 0 | 277.3 | 0 | 0 | 0 | 2672.35 | 0 | 740.5 | 4971.75 | 2149.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 60 | 4210.25 | 0 | 1541.4 | 1549.6 | 717.55 | 0 | 0 | 0 | 3231.35 | 3247.3 | 3411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1560.3 | 802.55 | 241.45 | 2.7 | 446.35 | 162.9276 | 237.9 | 96.05 | 2092.38 | 24.8 | 74.5 | 117.45 | 488.6 | 354.85 | 222.95 | 85.75 | 446.3 | 166 | 198.8 | 377.15 | 1098 | 160.35 | 80.2 | 456.8 | 63.55 | 0 | 236.55 | 156 | 419.05 | 485 | 480 | 370.6 | 857.05 | 382.15 | 0 | 0 | 163.25 | 109.2 | 294.3 | 147.3 | 169.4 | 488 | 489.6 | 468.15 | 225.05 | 2550.35 | 136.7 | 1548.7 | 14.4 | 1470.95 | 1407.85 | 1147.5 | 50.4 | 55.2 | 48 | 24 | 129.05 | 166.5 | 480.6 | 223.6 | 642.85 | 779.15 | 309.85 | 404.3 | 190.9 | 263.57 | 167392.0276 | 526.9015 | 169.7255 | 147.1815 | 123.75 | 651.2962 | 454.1687 | 118.4 | 201.65 | 2393.0735

## REACTIVA
sábado, 18 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/10/2025 | 00:30 | 36.2 | -4.6 | 9.4 |  |  | -13.4 | -10.7 |  |  | -29.4 | -27.8 | -25.8 | 6.3 | -7.8 | 8 | 51.6 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.1 | 1.3 |  | -3.6 | 4.9 | 4.8 |  |  |  |  | 14.2 | -9.5 |  |  |  | -1.8 | -11.3 | 2.4 | 13.6 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.8 | -31.3 | -48 | -55.6 | 4.6 | -2.5 | -0.6 | -1 | 4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | -0.3 |  |  |  | -12.8 |  | 0 | 12.4 | -55.8 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 20.8 |  | 0.2 | 3 | -0.6 |  |  |  | -1.9 | 2.1 | -18.9 | [8 empty] | -13.3 | 0 | -6.4 |  | 1.3 | 0.02293 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -1.8 | 0 | 0 | -0.3 | 1.1 |  | -2.7 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 1.3 | 6.4 | 11.5 | 0 |  |  | -1.3 | -1.1 | 2.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 7.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.1 | 4.78 | -147.4971 | 1.565 | 0.084 | 1.324 | 1 | 0.25826 | 0.23481 | 0 | 0.9 | 5.3661
18/10/2025 | 01:00 | 35.2 | -4.7 | 9.7 |  |  | -14 | -11.3 |  |  | -31.8 | -26.3 | -23.9 | 4.2 | -9.1 | 6.8 | 48.7 | 0.2 |  |  |  |  | 11.5 | 1.1 | 1.1 |  | -3.6 | 4.9 | 5.1 |  |  |  |  | 13.7 | -12.7 |  |  |  | -1.6 | -17.8 | 2.4 | 13.6 | 0.9 | -1.2 | 1.7 | 1.4 | -34.1 | -50.5 | -58.4 | 5.8 | -2.5 | -0.6 | 0.6 | 5.7 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  | -13.9 |  | 0 | 10.6 | -57.8 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | -0.4 | 3 | -1 |  |  |  | -5.3 | -1.3 | -23.6 | [8 empty] | -13.4 | 0 | -6.4 |  | 1.3 | 0.02628 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -1.7 | 0 | 0 | -0.3 | 1.1 |  | -2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 6.8 | 13.2 | 0 |  |  | -1.6 | -1.4 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 7.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | -186.4737 | 1.71 | -0.023 | 1.196 | 1 | 0.25065 | 0.16473 | -0.1 | 0.9 | 5.0984
18/10/2025 | 01:30 | 36.5 | -1 | 10.7 |  |  | -12.2 | -8.1 |  |  | -31.6 | -23.8 | -21.7 | 5.6 | -10.2 | 6.2 | 48.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.3 | 1.4 | 1.5 |  | -3.6 | 4.7 | 5.6 |  |  |  |  | 13.9 | -12.9 |  |  |  | -0.8 | -18.1 | 2.2 | 12.7 | 1.3 | -0.7 | 1.7 | 2 | -36.6 | -53.3 | -56 | 7 | -2.6 | -0.6 | 0.4 | 5.4 | 0.4 | 0.1 | 3.8 |  |  | -1 |  |  | 0.8 |  |  |  | -16.9 |  | 0 | 9.2 | -59.4 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 20.6 |  | -0.8 | 3 | -0.9 |  |  |  | -8.1 | -3.7 | -28.6 | [8 empty] | -13.5 | 0 | -6.3 |  | 1.3 | 0.05499 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.7 | 0 | -0.2 | -0.3 | 1.1 |  | -2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 6.4 | 0 |  |  | -1.3 | -1.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 7.9 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 4.75 | -194.095 | 1.6794 | -0.159 | 1.376 | 1 | 0.24925 | 0.15872 | 0.5 | 0.9 | 5.7044
18/10/2025 | 02:00 | 34.6 | -11.3 | 9.1 |  |  | -13 | -1.6 |  |  | -31.9 | -28.2 | -26.1 | 3.5 | -11.2 | 5.3 | 45.2 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 4.9 | 4.1 |  |  |  |  | 12.1 | -13.1 |  |  |  | -1 | -22.6 | 1.4 | 12.8 | -1.1 | -1 | 1.7 | 0.7 | -38.5 | -54.7 | -57.6 | 5.5 | -2.5 | -0.3 | -1.5 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | -1 |  |  | 0.1 |  |  |  | -17.3 |  | 0 | 8.7 | -59.5 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 20.2 |  | -0.2 | 3 | -2 |  |  |  | -8.8 | -4.8 | -28.5 | [8 empty] | -13.7 | 0 | -6.1 |  | 1.3 | 0.05019 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.2 | 0 | 0 | -0.7 | 1 |  | -2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0 | 5 | 0 |  |  | -1.6 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.2 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 7.8 | 0.1 | 3 | 0.8 | 2.7 | 4.77 | -259.8798 | 1.467 | -0.313 | 1.476 | 0.9 | 0.24704 | 0.17232 | 0.5 | 1 | 5.4493
18/10/2025 | 02:30 | 33.3 | -17.3 | 7.5 |  |  | -14.4 | -6 |  |  | -35.4 | -31.1 | -28.7 | -1.2 | -13.2 | 4.1 | 40.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.7 | 0.7 |  | -3.5 | 4.7 | 3.4 |  |  |  |  | 11.5 | -13.8 |  |  |  | -1.1 | -31 | 1.2 | 13.3 | -1.1 | -0.8 | 1.7 | 0.9 | -42.1 | -58.6 | -56.3 | 3.3 | -2.5 | -0.3 | -1.1 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -3.1 |  |  | 0.2 |  |  |  | -7.4 |  | 0 | 6.5 | -61.6 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 19.2 |  | 0 | 3 | -1.9 |  |  |  | -11.8 | -7.8 | -33.5 | [8 empty] | -13.8 | 0 | -6 |  | 1.3 | 0.01542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -2.7 | 0 | -0.3 | -0.8 | 1 |  | -2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0 | 4.8 | 0 |  |  | -1.9 | -1.6 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 7.4 | 0.3 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | -320.8846 | 1.3537 | -0.414 | 1.652 | 0.9 | 0.25153 | 0.14874 | 0.4 | 1 | 5.2919
18/10/2025 | 03:00 | 34.3 | -3.2 | 9.7 |  |  | -13.6 | 1.9 |  |  | -26.5 | -24 | -21.9 | 8.9 | -10.6 | 6 | 45.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 1.1 |  | -3.5 | 5.1 | 4.6 |  |  |  |  | 12 | -12.8 |  |  |  | -1 | 0 | 1.4 | 14.3 | -1.1 | -1.3 | 1.7 | 2.3 | -35.6 | -46.3 | -51 | 5.1 | -2.5 | -0.5 | 0.1 | 3.8 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | -1.8 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2.1 |  | 0 | 10 | -57.9 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.1 | 19.9 |  | 0.4 | 3 | -1.9 |  |  |  | -12.7 | -8.9 | -31.2 | [8 empty] | -13.9 | 0 | -5.4 |  | 1.3 | -0.00261 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -1.5 | 0 | -0.1 | -0.8 | 1 |  | -2.7 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0 | 5 | 0 |  |  | -1.4 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 7.3 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 3.1 | 4.78 | -162.7226 | 1.4955 | -0.344 | 1.912 | 0.9 | 0.24222 | 0.18592 | 0.4 | 1 | 5.7917
18/10/2025 | 03:30 | 33.1 | -7.7 | 9.2 |  |  | -14.2 | 11.9 |  |  | -29.2 | -25.2 | -23.2 | 7.5 | -10.9 | 5.6 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0.5 | 0.8 |  | -3.5 | 5.3 | 4 |  |  |  |  | 11.8 | -13.5 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2 | 13 | -0.8 | -1 | 1.7 | 1.6 | -37.5 | -48.4 | -52.2 | 6 | -2.5 | -0.3 | -1.6 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | -1.5 |  |  | -1.9 |  |  | -0.6 |  |  |  | 0.9 |  | 0 | 8.7 | -59.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 21.1 |  | 0.1 | 3 | -1.9 |  |  |  | -9 | -4.8 | -29.8 | [8 empty] | -14 | 0 | -6.1 |  | 1.3 | 0.02486 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -0.9 | 0 | 0 | -0.6 | 1 |  | -2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0 |  |  | -1.3 | -1.3 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 0.2 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 4.85 | -175.4251 | 1.6267 | -0.328 | 1.596 | 0.9 | 0.24016 | 0.09686 | 0.4 | 1.1 | 5.6318
18/10/2025 | 04:00 | 33.4 | -12.8 | 8.4 |  |  | -14.2 | 10.4 |  |  | -33.4 | -28.3 | -26 | 2.6 | -11.7 | 4.8 | 46.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 5.3 | 4.3 |  |  |  |  | 11.4 | -13.5 |  |  |  | -1 | 0 | 1.8 | 12.7 | -1 | -1.1 | 1.7 | 1.5 | -39 | -49.7 | -53.5 | 5.2 | -2.5 | -0.5 | -1.1 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | -1.9 |  |  | -0.5 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | 7.7 | -60.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 20.3 |  | -0.4 | 3 | -1.9 |  |  |  | -10.2 | -6.1 | -31.2 | [8 empty] | -14.1 | 0 | -5.7 |  | 1.3 | 0.00712 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.7 | 0 | 0 | -0.9 | 1 |  | -2.8 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | -1.7 | -1.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 6.9 | 0.1 | 3.9 | 1.7 | 2.5 | 4.87 | -214.6229 | 1.5601 | -0.389 | 1.532 | 0.9 | 0.24345 | 0.0819 | 0.4 | 1 | 5.3285
18/10/2025 | 04:30 | 37.1 | 2.8 | 10.4 |  |  | -13.2 | 1.9 |  |  | -30 | -20.2 | -18.2 | 7.1 | -10.6 | 5.9 | 47.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11.3 | 1.2 | 1.5 |  | -3.4 | 5.3 | 5.6 |  |  |  |  | 12.6 | -12.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.2 | 13.3 | -1.2 | -1.4 | 1.7 | 1.2 | -37.5 | -48.2 | -52.6 | 6.2 | -2.7 | -0.5 | 1.2 | 4.3 | 0.4 | 0.1 | 2.9 |  |  | -1.6 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.7 |  | 0 | 9 | -59.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 19.8 |  | -0.3 | 5.2 | -2 |  |  |  | -10.1 | -5.8 | -30.9 | [8 empty] | -14.2 | 0 | -6 |  | 1.3 | 0.01611 | 0 | -0.5 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 1.6 | 0 | 0 | -0.8 | 0.9 |  | -2.8 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | -1.1 | -1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 6.9 | 0.1 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 4.95 | -144.8339 | 1.7447 | -0.224 | 1.72 | 0.9 | 0.24602 | 0.12039 | 0.4 | 1.1 | 6.0071
18/10/2025 | 05:00 | 34.4 | -9.4 | 9.5 |  |  | -14.2 | 10.6 |  |  | -29.2 | -25.6 | -23.6 | 7.9 | -9.1 | 6.6 | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.4 | 1.5 |  | -3.4 | 5.6 | 6.6 |  |  |  |  | 11.4 | -12.7 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.2 | 12.6 | -1 | -1.3 | 1.7 | 1.4 | -34.6 | -45.2 | -49.2 | 5.5 | -2.5 | -0.4 | -1.6 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | -1.3 |  |  | -1.8 |  |  | -0.5 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 10.4 | -57.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 20.5 |  | -0.8 | 3 | -2 |  |  |  | -7.1 | -3.3 | -26.6 | [8 empty] | -14.4 | 0 | -5.7 |  | 1.3 | -0.00203 | 0 | -0.4 | 10.02 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1.7 | 0.4 | 0 | -0.5 | 0.9 |  | -2.8 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.4 |  |  | -1.4 | -1.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 6.8 | 0 | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 4.91 | -129.172 | 1.7438 | -0.11 | 1.632 | 0.9 | 0.24047 | 0.14116 | 0.5 | 1.1 | 6.1475
18/10/2025 | 05:30 | 35.3 | -4.4 | 9.3 |  |  | -12.4 | 2.5 |  |  | -30 | -24.3 | -22.2 | 5.2 | -9.8 | 6.1 | 48.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.1 | 1.3 |  | -3.5 | 5.6 | 8.2 |  |  |  |  | 11.8 | -9.4 |  |  |  | -0.8 | -12 | 2 | 13.6 | -1 | -1.2 | 1.7 | 1.1 | -35.8 | -46.5 | -50.8 | 4 | -2.5 | -0.4 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |  |  | -0.8 |  |  | 0.5 |  |  |  | -3.6 |  | 0 | 9.8 | -58.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 20.4 |  | -0.1 | 3 | -2 |  |  |  | -8.1 | -3.7 | -28.2 | [8 empty] | -14.5 | 0.2 | -6 |  | 1.3 | 0.00674 | 0 | -0.5 | 9.91 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | -0.9 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.9 |  | -2.8 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.2 |  |  | -1.2 | -1.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 1.2 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 7.2 | 0.4 | 3.6 | 1.8 | 2.9 | 4.93 | -139.7533 | 1.651 | -0.006 | 1.336 | 0.9 | 0.24956 | 0.1021 | 0.5 | 1 | 5.7326
18/10/2025 | 06:00 | 28.2 | -35.6 | 4.5 |  |  | -14.1 | -1.1 |  |  | -33.8 | -32.1 | -30.1 | 1 | -13.1 | 3.9 | 29.9 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.5 | 0.9 |  | -3.5 | 5.2 | 3.4 |  |  |  |  | 8.1 | -10.1 |  |  |  | -0.9 | -21 | 1.6 | 13.1 | -0.9 | -0.2 | 1.7 | 1 | -41.3 | -51.9 | -55.8 | 2.2 | -2.4 | -0.1 | -2.1 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | -1.8 |  |  | -3.4 |  |  | -0.5 |  |  |  | -8.6 |  | 0 | 6.4 | -61.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 20.9 |  | 0 | 3 | -1.9 |  |  |  | -11.8 | -7.7 | -33.6 | [8 empty] | -14.6 | 0.1 | -5.8 |  | 1.3 | 0.02802 | 0 | -0.5 | 10.69 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -3.9 | -4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 |  | -2.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | -1.8 | -1.7 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 1 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.2 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 3.8 | 4.92 | -324.062 | 1.4316 | -0.229 | 0.904 | 0.9 | 0.25122 | 0.09584 | 0.6 | 1.1 | 5.0537
18/10/2025 | 06:30 | 28.1 | -40.7 | 3.5 |  |  | -7.1 | 13.9 |  |  | -33 | -26.7 | -24.4 | 3.1 | -12.5 | 4 | 5.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | -0.2 | 0.2 |  | -3.3 | 5.2 | 0.7 |  |  |  |  | 9 | -16 |  |  |  | -0.8 | -23.7 | 1.3 | 3.9 | -1 | -0.9 | 1.7 | 1.1 | -39.7 | -50.5 | -55 | 3.2 | -2.5 | -0.3 | -0.3 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -7 |  | 0 | 6.8 | -61.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 0.2 |  | -0.6 | 3 | -2 |  |  |  | -12.7 | -8.4 | -30.2 | [8 empty] | -14.6 | 2.2 | -5.3 |  | 1.3 | 0.02822 | 0 | 0 | 14.01 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -3.4 | -8.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.9 |  | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.6 |  |  | -1.9 | -1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.5 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 7.9 | 0.1 | 3.9 | 2 | 2.7 | 4.9 | -349.2618 | 1.3814 | 0.021 | 1.6 | 0.9 | 0.27526 | 0.13045 | 0.7 | 1 | 6.0081
18/10/2025 | 07:00 | 27.6 | -40 | 4 |  |  | -7.3 | 0.4 |  |  | -32.2 | -29.4 | -27.1 | 4.1 | -11.2 | 5.2 | 10.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1.1 | 1.2 |  | -3.3 | 5.6 | 5.5 |  |  |  |  | 9.8 | -15.5 |  |  |  | -0.7 | -22.7 | 1 | 3.5 | -0.8 | -0.9 | 1.7 | 1.6 | -39.9 | -50.6 | -53.9 | 2.9 | -2.5 | -0.4 | -1.9 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | -1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -8 |  | 0 | 8 | -60.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 2.3 |  | -0.9 | 3 | -1.9 |  |  |  | -10.8 | -6.7 | -27.4 | [8 empty] | -13.4 | 3.2 | -5.3 |  | 1.3 | 0.00523 | 0 | 0 | 30.78 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.2 | -5.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  | -2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 1 | 0 | 1.5 | 2 |  |  | -1.7 | -1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.4 | 0.1 | -3.2 | -0.2 | 0 | 0 | -5.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 8.3 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 4.93 | -318.8848 | 1.333 | 0.35 | 0.944 | 0.9 | 0.29279 | 0.08967 | 0.9 | 1 | 5.8094
18/10/2025 | 07:30 | 31.7 | -20.9 | 6.4 |  |  | -3.1 | 21.9 |  |  | -18.5 | -17.1 | -14.4 | 19.5 | -3.6 | 11 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | 1.1 | 1.3 |  | -3.3 | 6 | 8.1 |  |  |  |  | 11.8 | -13.5 |  |  |  | -0.5 | -19.5 | 2 | 4.6 | -1 | -1.2 | 1.7 | 0.4 | -28.2 | -38.8 | -42.4 | 3.4 | -2.2 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 17.1 | -51.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 3 | -2 |  |  |  | -2 | 1.9 | -5.5 | [8 empty] | -13.9 | 7.9 | -4.8 |  | 1.3 | 0.00959 | 0 | 0 | 33.86 |  | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -3.7 | -3.4 | -1 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |  | -2.5 | 0 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.9 |  |  | -1.1 | -0.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.6 | 0.4 | -4.6 | -0.2 | 0 | 0 | -5.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 9.5 | 0.4 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 4.88 | -72.7504 | 1.7398 | 0.434 | 1.04 | 1 | 0.29714 | 0.08739 | 1.3 | 1 | 6.8983
18/10/2025 | 08:00 | 34.3 | -21.2 | 6.6 |  |  | -2.3 | 14.9 |  |  | -16.8 | -13.7 | -11.2 | 21.5 | -1.5 | 12.2 | -1.6 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1.4 | 1.5 |  | -3.3 | 6.1 | 9.8 |  |  |  |  | 14.7 | -10.2 |  |  |  | -1 | -5.2 | 2.4 | 3.9 | 2 | -1.3 | 1.7 | 1 | -25.2 | -36 | -39.6 | 6 | -2.3 | -0.1 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 19.3 | -49.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 20.1 |  | -0.5 | 3 | -1.9 |  |  |  | 1.8 | 6 | 0.9 | [8 empty] | -12.7 | 9.1 | -4.7 |  | 1.3 | 0.02936 | 0 | 0 | 36.49 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.1 | -4.1 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |  | -2.5 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.1 |  |  | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 6.1 | 0.8 | -4.8 | -0.2 | 0 | 0 | -6.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 10.2 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 4.94 | 23.7594 | 1.7657 | 0.55 | 1.296 | 1 | 0.29705 | 0.12914 | 1.4 | 1.1 | 7.5379
18/10/2025 | 08:30 | 35.6 | 6 | 12.2 |  |  | -2.8 | 18.4 |  |  | -5.6 | -0.9 | 1.6 | 33.5 | 11.9 | 20.9 | 13.3 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 1.3 | 1.4 |  | -3.3 | 6.1 | 13 |  |  |  |  | 16 | 5.7 |  |  |  | -1 | -1.1 | 3.3 | 5.8 | 1.8 | -1 | 1.7 | -0.3 | 0.3 | -10.1 | -16 | 9.2 | -2.2 | 0.1 | 2.1 | 7.8 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | 32.8 | -37 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 29.4 |  | 8.2 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | 4.8 | 8.7 | 5.3 | [8 empty] | -10.8 | 6 | -4.7 |  | 1.3 | 0.01661 | -0.1 | 0 | 38.32 |  | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -2.8 | -0.6 | -4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | -2.5 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.3 |  |  | -0.4 | -0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.6 | 1.3 | -8.7 | -0.2 | 0 | 0 | -6.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.4 | 10.5 | 0.5 | 0 | 2.9 | 3.5 | 4.89 | 315.7266 | 2.1676 | -0.345 | 1.832 | 0.9 | 0.29807 | 0.1415 | 1.7 | 1 | 7.6941
18/10/2025 | 09:00 | 32.1 | -11.6 | 8.2 |  |  | -3.9 | 10 |  |  | 37.9 | 21.1 | 15 | 30.3 | 8.1 | 16.7 | 5.5 | -0.2 |  |  |  |  | 13.7 | 1.6 | 1.6 |  | -3.3 | 6.2 | 14 |  |  |  |  | 15.5 | 10.1 |  |  |  | -1.3 | -2.3 | 3.2 | 13.2 | 2.2 | -1.1 | 1.7 | 1.2 | -3.7 | -14.1 | -19.3 | 7 | -2.2 | -0.1 | -1.2 | 3 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 |  | 0 | 25 | -44.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 29.4 |  | 8.8 | 3 | -0.6 |  |  |  | 2.8 | 6.3 | 1.6 | [8 empty] | -10.3 | 9.5 | -4.2 |  | 1.3 | 0.00115 | 0 | 0 | 39.63 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.6 | -0.9 | -4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 |  | -2.7 | 0.1 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.4 |  |  | -1 | -0.6 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.3 | 1.9 | -4.5 | -0.2 | -7.4 | 0 | -6.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 10.8 | 0.4 | 0 | 3.1 | 2.9 | 4.89 | 305.6212 | 1.9798 | -0.891 | 1.748 | 1 | 0.29951 | 0.08038 | 1.7 | 1.1 | 7.0167
18/10/2025 | 09:30 | 35.1 | 4.3 | 9.7 |  |  | 0 | 8.3 |  |  | 41.7 | 28.6 | 23.1 | 31.6 | 10.1 | 18.4 | 3.1 | 0.1 |  |  |  |  | 17 | 1.4 | 1.5 |  | -3.3 | 6.3 | 15.1 |  |  |  |  | 18 | 11.2 |  |  |  | -1.1 | -3.5 | 3.6 | 15.5 | 1.6 | -1.3 | 1.7 | 1.7 | -1.8 | -12.5 | -17.9 | 10.2 | -2.2 | 0 | 3.8 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 10.9 |  | 0 | 27.6 | -41.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 27.7 |  | 9.9 | 3 | -0.1 |  |  |  | 5.6 | 9.7 | 6.8 | [8 empty] | -9.3 | 9.6 | -4 |  | 1.3 | 0.00331 | 0 | 0 | 39.09 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.2 | 0.9 | -4.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |  | -2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.4 |  |  | -0.9 | -0.7 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 1.4 | 2.3 | -6.2 | -0.2 | -3.5 | 0 | -6.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 11.3 | 0.6 | 0 | 3.3 | 3.4 | 4.76 | 412.3533 | 2.1874 | -0.188 | 1.88 | 0.9 | 0.2937 | 1.2607 | 1.7 | 0.9 | 8.9338
18/10/2025 | 10:00 | 35.2 | 8.1 | 12.6 |  |  | 0.8 | 21.7 |  |  | 41.1 | 38.9 | 30.2 | 40.9 | 12 | 18.9 | 8.3 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1.4 | 1.5 |  | -3.3 | 6 | 19.9 |  |  |  |  | 18.3 | 13.7 |  |  |  | -0.9 | -2.9 | 4.1 | 13.6 | 2.3 | -0.3 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | -8.3 | -13.5 | 11.2 | -2 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 |  | 0 | 29.7 | -39.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 60.4 |  | 8.3 | 16.1 | -0.2 |  |  |  | 9 | 13 | 11 | [8 empty] | -7.6 | 7 | -5.3 |  | 1.3 | 0.02989 | -0.1 | 0 | 42.42 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.6 | 2 | -4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |  | -2.6 | -0.1 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.6 |  |  | -0.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.8 | 1.2 | -4.7 | -0.2 | 1.2 | 0 | -6.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.5 | 12.4 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 4.71 | 556.2599 | 2.296 | 0.377 | 1.756 | 1 | 0.29027 | 2.6465 | 1.9 | 1.8 | 12.0657
18/10/2025 | 10:30 | 33.7 | 17.8 | 12.9 |  |  | 0.4 | 21.5 |  |  | 38.7 | 33.3 | 26 | 40.6 | 13.7 | 20.2 | 24.5 | -0.1 |  |  |  |  | 14.2 | 1.5 | 1.5 |  | -3.3 | 6.1 | 19.8 |  |  |  |  | 18.2 | 13 |  |  |  | -1.4 | -2 | 4.5 | 14.4 | 1.8 | -0.2 | 1.7 | 0.9 | 24.3 | -19.4 | -39.4 | 8 | -1.9 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | -3.1 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 | 31.1 | -38.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.3 | 91.7 |  | 10 | 16.1 | -0.2 |  |  |  | 11.4 | 15.7 | 4 | [8 empty] | -6.4 | 7 | -5.3 |  | 1.3 | -0.00305 | 0 | 0 | 31.7 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1 | 3.1 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.5 |  |  | 0.2 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 4 | 3 | -0.4 | -0.2 | 6.2 | 0 | -7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 7.4 | 0.5 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 4.89 | 579.787 | 2.371 | 0.292 | 1.576 | 0.9 | 0.29889 | 2.6427 | 1 | 1.9 | 10.9806
18/10/2025 | 11:00 | 34.8 | 22.7 | 14.4 |  |  | 0.6 | 11.3 |  |  | 42.9 | 39.7 | 30.7 | 41 | 13.1 | 20.3 | 27.8 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 6.3 | 21.7 |  |  |  |  | 18.8 | 13.5 |  |  |  | -1.5 | 0.1 | 4.9 | 14.1 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.9 | 24.6 | -18.9 | -38.5 | 9.8 | -2.1 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.9 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 | 31.5 | -37.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 90.5 |  | 8.8 | 16.1 | -0.1 |  |  |  | 13.9 | 17.8 | -4 | [8 empty] | -6 | 9.4 | -5.1 |  | 1.3 | 0.02181 | -0.1 | 0 | 17.09 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | 4.1 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3.2 |  |  | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 0 | -7.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 0 | 5.2 | 0 | 2.8 | 4.8 | 596.3118 | 2.5153 | 0.085 | 1.66 | 0.9 | 0.30349 | 2.6455 | 1.2 | 1.8 | 11.1093
18/10/2025 | 11:30 | 32.6 | 32.5 | 15.3 |  |  | 1.8 | 13.5 |  |  | 42.3 | 40.6 | 30.4 | 36 | 15 | 19.6 | 22.8 | 0.2 |  |  |  |  | 13.3 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 6.2 | 20.3 |  |  |  |  | 19 | 12.9 |  |  |  | -1.1 | 2.1 | 4.8 | 14.9 | 1.6 | -0.3 | 1.7 | 0.9 | 25 | -18.7 | -38.8 | 10.3 | -2.2 | 0.3 | 5.8 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 2.9 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 14.3 |  | 0 | 33.4 | -35.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 103.7 |  | 9 | 15.9 | -0.2 |  |  |  | 14.2 | 18.3 | -4 | [8 empty] | -6.8 | 9.1 | -5.1 |  | 1.3 | 0.01834 | 0 | 0 | 45.09 |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 0.4 | 6.5 | -3.9 | -0.1 | 0.5 | 0.9 |  | -2.6 | 0.3 | 2 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.3 | 3.5 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 8.1 | 3.1 | -3.8 | -0.2 | 6.9 | 0 | -7.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 8.2 | 0.1 | 4.9 | 0 | 2.5 | 4.95 | 656.1583 | 2.549 | 0.018 | 1.54 | 0.9 | 0.29196 | 2.6551 | 1.4 | 1.8 | 11.1541
18/10/2025 | 12:00 | 29.7 | 10.3 | 12.7 |  |  | 0.4 | 21.4 |  |  | 42.2 | 35.6 | 26.1 | 45.6 | 15.7 | 21.7 | 15.7 | -0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 1.7 | 1.5 |  | -3.4 | 6.2 | 19.3 |  |  |  |  | 16.7 | 15 |  |  |  | -1.5 | 1.8 | 4.3 | 13.7 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 29.4 | -14.2 | -34.3 | 9.3 | -2.3 | -0.3 | -1 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | -3.7 |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | 34.4 | -34.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.3 | 81.6 |  | 9.1 | 16 | -0.3 |  |  |  | 24.3 | 28.3 | 0.2 | [8 empty] | -7.6 | 9.6 | -4.9 |  | 1.3 | 0.037 | 0 | 0 | 44.47 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 0.4 | 7.2 | -3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 |  | -2.6 | 0.4 | 2 | 2.8 | 1.9 | 0 | 0 | 3.6 |  |  | -0.2 | -0.4 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 3.6 | 3.2 | -0.3 | -0.2 | 9.5 | 0 | -7.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 8.8 | 0.1 | 5.6 | 1.7 | 3 | 4.92 | 626.027 | 2.2312 | 0.15 | 1.46 | 0.9 | 0.29434 | 2.655 | 1.6 | 2.1 | 11.3905
18/10/2025 | 12:30 | 32.7 | 13 | 11.9 |  |  | 0.7 | 25.8 |  |  | 43.5 | 33.2 | 23.5 | 45.5 | 14.8 | 21.9 | 10.9 | -0.2 |  |  |  |  | 12.2 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.9 | 18.9 |  |  |  |  | 17.6 | 13.5 |  |  |  | -1.4 | -0.8 | 3.4 | 15 | 1.7 | -0.5 | 1.7 | 1.4 | 27.4 | -16.2 | -36.5 | 12.4 | -2.5 | -0.3 | -0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | -5.1 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 7.1 |  | 0 | 33.4 | -35.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 80 |  | 10 | 15.8 | -0.4 |  |  |  | 24.5 | 28.4 | -1.1 | [8 empty] | -8.3 | 8.7 | -4.9 |  | 1.3 | 0.0181 | 0 | 0 | 43.04 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 0.2 | 6.8 | -3.9 | -0.1 | 0.4 | 0.9 |  | -2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | 0.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 4.3 | 2.7 | -0.9 | -0.2 | 10.7 | 0 | -7.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 2 | 2.4 | 8.8 | 0.5 | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 4.92 | 607.5781 | 2.0118 | -0.442 | 1.2 | 0.9 | 0.2953 | 2.6561 | 1.5 | 2 | 10.1212
18/10/2025 | 13:00 | 34.3 | 4.7 | 11.8 |  |  | -1.1 | 20.9 |  |  | 43.2 | 39.5 | 29.8 | 44.7 | 13.3 | 20.6 | 4.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.7 | 1.6 |  | -3.4 | 5.7 | 18.3 |  |  |  |  | 16.5 | 14.1 |  |  |  | -1.5 | -1 | 3 | 14.5 | 1.8 | -0.8 | 1.7 | 1.4 | 25.3 | -18.3 | -38.6 | 9.5 | -2.6 | -0.5 | 1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  | 0 | 32.3 | -36.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 59.3 |  | 8.8 | 15.9 | -0.2 |  |  |  | 21.6 | 26 | -5.2 | [8 empty] | -8.7 | 9.4 | -5.7 |  | 1.3 | 0.01563 | 0 | 0 | 38.83 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 0.3 | 6.8 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | -2.3 | 0 | 2 | 2.7 | 1.5 | 0 | 0.4 | 3.6 |  |  | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.4 | 3 | 1.8 | -0.2 | 10.7 | 1.4 | -7.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 2 | 2.5 | 9.1 | 0.3 | 5.6 | 1.8 | 2.7 | 4.95 | 548.5956 | 1.9774 | -0.768 | 1.52 | 0.9 | 0.2919 | 2.6391 | 1.5 | 2 | 10.0604
18/10/2025 | 13:30 | 32.8 | -3.4 | 10 |  |  | -2.3 | 17.8 |  |  | 35 | 27.4 | 17.1 | 35.2 | 9.4 | 18 | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.6 | 18.2 |  |  |  |  | 15.7 | 10.7 |  |  |  | -1.7 | -4.6 | 3.1 | 14.3 | 1.9 | -0.8 | 1.7 | 0.9 | 19.9 | -23.4 | -43.6 | 7.7 | -2.5 | -0.3 | -0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -2 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | 28.1 | -40.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 60.1 |  | 8.9 | 16 | -0.1 |  |  |  | 15.1 | 19.2 | -4.5 | [8 empty] | -9.7 | 9.6 | -5.8 |  | 1.3 | 0.00721 | 0 | 0 | 41.07 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 0.1 | 6.3 | -3.8 | -0.1 | 0.3 | 0.9 |  | -2.3 | 0.2 | 2 | 2.7 | 1.3 | 0 | 5.7 | 3.5 |  |  | -0.4 | -0.4 | 0.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 6.1 | 2.7 | -2.8 | -0.2 | 8.4 | 0 | -7.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 8.6 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 2.8 | 4.96 | 429.6372 | 1.8776 | -0.275 | 1.63 | 0.9 | 0.29392 | 2.6447 | 1.3 | 2.1 | 10.4712
18/10/2025 | 14:00 | 34.1 | -18.5 | 7 |  |  | -2.3 | 8.8 |  |  | 26.6 | 24.9 | 15.6 | 23.6 | 5.2 | 14.7 | -0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 1.6 | 1.4 |  | -3.4 | 5.3 | 16.8 |  |  |  |  | 16.5 | 9 |  |  |  | -1.8 | -15.2 | 2.5 | 14 | 1.6 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 11.1 | -31.8 | -38.1 | 9.3 | -2.6 | -0.4 | 1 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | -4.9 |  | 0 | 22.8 | -46 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 59.3 |  | 8.8 | 15.9 | -0.3 |  |  |  | 6.5 | 10.4 | -4.3 | [8 empty] | -9.4 | 9.6 | -5.8 |  | 1.2 | 0.00421 | 0 | 0 | 42.53 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -0.2 | 5.7 | -3.8 | 0 | 0.2 | 0.9 |  | -2.3 | 0.3 | 2 | 2.7 | 1.1 | 0 | 10.1 | 3.6 |  |  | -1.2 | -1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 5.3 | 2.6 | -1.6 | -0.2 | 9 | 0 | -6.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 8.4 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 2.7 | 4.94 | 311.7742 | 1.6784 | -0.297 | 1.76 | 0.9 | 0.30116 | 2.653 | 1.3 | 2.1 | 10.3956
18/10/2025 | 14:30 | 32.2 | -16 | 7.5 |  |  | -1.9 | 1.2 |  |  | 29 | 26 | 16.9 | 27.9 | 3.8 | 14 | -1.9 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.3 | 16.3 |  |  |  |  | 16.7 | 9.7 |  |  |  | -1.8 | -14.8 | 2.4 | 14.7 | 1.8 | -1.1 | 1.7 | 0.4 | 9.8 | -33.5 | -39.5 | 7.2 | -2.7 | -0.6 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4 |  | 0 | 22.4 | -46.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 60.1 |  | 9.2 | 16.1 | -0.1 |  |  |  | 6.1 | 10.5 | -6.1 | [8 empty] | -9.1 | 9.2 | -5.8 |  | 1.2 | 0.01578 | 0 | 0 | 40.86 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 0.1 | 5.6 | -3.8 | 0.1 | -0.2 | 0.9 |  | -2.3 | 0.2 | 2 | 2.7 | 1.3 | 0 | 10.6 | 3.5 |  |  | -0.7 | -0.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.5 | 4.4 | 1.8 | -4.2 | -0.2 | 7.9 | 0 | -6.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 8.2 | 0.4 | 2 | 1.1 | 3.1 | 4.91 | 297.3858 | 1.6823 | 0.261 | 1.63 | 0.9 | 0.30359 | 2.6549 | 1.2 | 2 | 10.6318
18/10/2025 | 15:00 | 35.3 | -4.8 | 9.8 |  |  | -1.4 | 14.5 |  |  | 35.2 | 32.2 | 22.9 | 33.7 | 6.3 | 15.7 | 4.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.3 | 1.4 |  | -3.4 | 5.1 | 16.3 |  |  |  |  | 18.6 | 1.8 |  |  |  | -1.8 | -13.9 | 2.4 | 15.2 | 1.6 | -0.8 | 1.7 | 1.4 | 13.4 | -29.6 | -36.1 | 8.3 | -2.7 | -0.3 | 1.1 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.3 |  | 0 | 24.4 | -44.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 25.5 |  | 3.4 | 15.9 | -0.1 |  |  |  | 9.4 | 13.5 | -1.2 | [8 empty] | -9 | 9.4 | -4.9 |  | 1.1 | 0.02637 | 0 | 0 | 39.68 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 0.3 | 6.6 | -3.6 | 0.2 | -0.2 | 0.9 |  | -3 | 0.1 | 2 | 2.7 | 1.3 | 0 | 10.3 | 3.3 |  |  | -0.2 | -0.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.8 | 2.7 | 1.3 | -3.3 | -0.2 | 7.7 | 0 | -6.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 8 | 0.3 | 1 | 1.1 | 2.6 | 4.97 | 346.7764 | 1.7194 | 0.369 | 1.75 | 0.9 | 0.29766 | 2.6517 | 1.2 | 2 | 10.8878
18/10/2025 | 15:30 | 30.6 | -16.9 | 8.3 |  |  | -3 | 3.2 |  |  | 24.5 | 21.1 | 11.7 | 23.8 | 3.4 | 13.2 | 3.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.2 | 14.9 |  |  |  |  | 16.4 | -3.8 |  |  |  | -1.7 | -13.6 | 2.1 | 13.6 | 2 | -0.9 | 1.7 | 1.1 | 9.1 | -34.3 | -39.9 | 6.2 | -2.5 | -0.3 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -4 |  | 0 | 20.9 | -48.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 34.5 |  | 2.2 | 16.1 | 0.1 |  |  |  | 5.3 | 9.7 | -7.6 | [8 empty] | -9.4 | 8.9 | -5 |  | 1.2 | 0.02578 | 0 | 0 | 38.57 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -0.2 | 5.6 | -3.1 | 0.3 | -0.3 | 0.9 |  | -2.9 | 0 | 2 | 2.6 | 1.3 | 0 | 10.5 | 3.1 |  |  | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.7 | 1.6 | 0.8 | -9.8 | -0.2 | 8.8 | 0 | -5.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 7.7 | 0.5 | 1.8 | 1 | 3.1 | 4.96 | 214.4558 | 1.8344 | -0.24 | 1.2 | 0 | 0.30132 | 2.6384 | 1.1 | 1.9 | 8.7341
18/10/2025 | 16:00 | 31.6 | -18.2 | 6.5 |  |  | -1.4 | 20 |  |  | 32.4 | 13.3 | 1.8 | 29.8 | 4.2 | 16 | -2.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 | 1.2 |  | -3.4 | 4.9 | 14.7 |  |  |  |  | 15 | -4.8 |  |  |  | -1.4 | -18.6 | 2.8 | 18.4 | 1.4 | -0.9 | 1.7 | 1.2 | 10.3 | -32.5 | -38.3 | 0.9 | -2.7 | -0.6 | -2.2 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 22.5 | -45.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 35.2 |  | 5.6 | 18.1 | -0.1 |  |  |  | 6.2 | 9.6 | -5.1 | [8 empty] | -9.8 | 6.8 | -5 |  | 1.2 | -0.02525 | -0.1 | 0 | 33.46 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.3 | 6 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -2.9 | 0.2 | 2 | 2.8 | 1.2 | 0 | 11.7 | 2.2 |  |  | -1.2 | -0.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 2.2 | 0.4 | -8 | -0.2 | 10.6 | 0 | -4.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 7.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 3.2 | 4.91 | 232.7448 | 1.7831 | -0.257 | 1.52 | 0 | 0.28782 | 2.6476 | 0.8 | 2.1 | 8.8815
18/10/2025 | 16:30 | 33.6 | -29.7 | 5.1 |  |  | -4.5 | -0.1 |  |  | 22 | 16.5 | 7.4 | 21.3 | 0.6 | 11.5 | -4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 4.9 | 15.8 |  |  |  |  | 16.4 | -6 |  |  |  | -1.5 | -20.4 | 1.8 | 14 | 2.1 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 5.9 | -37.5 | -43.4 | 8 | -1.9 | -0.6 | 0 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |  |  | -0.3 |  |  | 0 |  |  |  | -6.2 |  | 0 | 18.1 | -50.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 34.6 |  | 2.6 | 16.1 | -0.2 |  |  |  | -3.9 | 0.7 | -12.3 | [8 empty] | -10.1 | 3.3 | -5.2 |  | 1.1 | 0.03095 | 0 | 0 | 24.79 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -0.1 | 5.7 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.9 |  | -2.9 | 0.2 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 16 | 1.1 |  |  | -1.4 | -1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 1 | 0 | -14.7 | -0.2 | 9.5 | 0 | -3.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 6.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 3 | 4.72 | 102.941 | 1.6108 | 0.373 | 1.63 | 0.8 | 0.28927 | 2.655 | 0.7 | 1.9 | 9.9581
18/10/2025 | 17:00 | 31.7 | -7.7 | 9.2 |  |  | -5.8 | -1.7 |  |  | 20.9 | 12.8 | 3.5 | 18.4 | 1 | 11.5 | 34.5 | -0.1 |  |  |  |  | 15.7 | 1.4 | 1.4 |  | -3.4 | 4.8 | 16.5 |  |  |  |  | 15.2 | 13.7 |  |  |  | -1.4 | -10.7 | 2.1 | 14.1 | 2 | -0.7 | 1.7 | 1 | 6.1 | -37.1 | -43 | 7.3 | -2.2 | -0.6 | -2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | -2.7 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | 18.6 | -49.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 47.2 |  | 3.2 | 17.8 | 0 |  |  |  | -5.9 | -1.5 | -15.3 | [8 empty] | -8.8 | 0.8 | -5.1 |  | 1.1 | 0.01459 | 0 | 0 | 13.24 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 1.1 | 8.9 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1 |  | -3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 0 | 19.3 | 0.1 |  |  | -1.5 | -1.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.6 | 0.9 | 0 | -5.7 | -0.2 | 13.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 2 | 6 | 0 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 4.97 | 207.9246 | 1.7782 | -0.323 | 1.76 | 0.9 | 0.29073 | 2.657 | 0.6 | 1.9 | 9.563
18/10/2025 | 17:30 | 32.5 | 8.3 | 12.3 |  |  | -6.3 | -0.5 |  |  | 24.7 | 18.5 | 9.1 | 23.3 | 3.4 | 13.2 | 61 | 0 |  |  |  |  | 19 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 4.8 | 16.9 |  |  |  |  | 17 | 14.9 |  |  |  | -1.4 | 5.8 | 2.2 | 14.2 | 1.6 | -0.6 | 1.7 | 0.9 | 7.5 | -35.1 | -41.3 | 8.4 | -2.2 | -0.6 | -1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | -2.4 |  |  | -1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  | 0 | 20.3 | -48.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 45.6 |  | 2.9 | 6.7 | -0.3 |  |  |  | -5.6 | -1.8 | -13.4 | [8 empty] | 0.8 | 0 | -4.9 |  | 1.3 | 0.01412 | 0 | 0 | 10.23 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0.1 | -0.2 | 1 |  | -2.9 | 0.2 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0 | 14.5 | 0 |  |  | -1.5 | -1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 1.1 | 0 | 4.8 | -0.2 | 14.2 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 4.9 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 3.3 | 4.91 | 320.5541 | 1.7875 | 0.008 | 1.63 | 0.9 | 0.30048 | 2.6578 | 0.2 | 1.9 | 9.3838
18/10/2025 | 18:00 | 35.9 | -12.1 | 8.5 |  |  | -6.5 | 3.1 |  |  | 13.1 | 12.3 | 3.7 | 7.5 | -2.2 | 9.2 | 53.1 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 5.5 | 16.6 |  |  |  |  | 19.8 | 12.5 |  |  |  | -1 | 23.9 | 2.6 | 14.2 | 1.9 | -0.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | -41.8 | -48.1 | 10.6 | -2.2 | -0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0 | 1.9 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | -3.3 |  | 0 | 15.1 | -53.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 31 |  | 2.6 | 6.9 | -0.1 |  |  |  | -15.8 | -11.5 | -18.3 | [8 empty] | 0.1 | 0 | -4.9 |  | 1.1 | 0.00565 | 0 | 0.1 | 10.05 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.1 | 0 | 0.1 | -0.3 | 1 |  | -2.9 | 0 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0 | 12.3 | 0.3 |  |  | -2 | -1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 4.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 2.6 | 4.89 | 166.5456 | 1.675 | -0.098 | 1.75 | 0 | 0.30733 | 2.6625 | 0.5 | 1.5 | 8.2969
18/10/2025 | 18:30 | 32.7 | 14.6 | 13.2 |  |  | -1.5 | 21.2 |  |  | 33 | 31.3 | 22.5 | 32.8 | 10.9 | 18.3 | 66.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 5.6 | 21.8 |  |  |  |  | 18.9 | 16.9 |  |  |  | -0.4 | 44.7 | 1.8 | 14.2 | 1.8 | -0.7 | 1.7 | 1.5 | 18.6 | -24.9 | -30.8 | 12 | -1.6 | -0.1 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  | -12.9 | 29 | -40.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 24.1 |  | 2.9 | 6.9 | -0.1 |  |  |  | 4.9 | 9.4 | 1 | [8 empty] | 1.1 | 0 | -4.2 |  | 1.2 | 0.01257 | 0 | 0 | 10.03 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | -2.9 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.4 |  |  | -1.4 | -1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 6.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 6.9 | 0 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 4.86 | 521.0026 | 1.7489 | 0.116 | 1.364 | 0 | 0.31486 | 2.6586 | 0.6 | 1.5 | 8.3023
18/10/2025 | 19:00 | 32.7 | 11.8 | 12.3 |  |  | -0.5 | 21.1 |  |  | 31.2 | 23.5 | 14.1 | 31.3 | 13.3 | 20 | 67.8 | -0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 0.7 | 0.8 |  | -3.4 | 5.4 | 22.2 |  |  |  |  | 17 | 16.9 |  |  |  | -0.4 | 45.5 | 3.1 | 14.6 | 2 | -0.6 | 1.7 | 1.5 | 20.2 | -23.5 | -29.3 | 10.8 | -1.6 | -0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 |  | -4.4 | 31.2 | -38.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 25 |  | 3.2 | 6.9 | 0.1 |  |  |  | 9.7 | 13.9 | -1.8 | [8 empty] | 1.6 | 0 | -3.9 |  | 1.3 | 0.01501 | 0 | 0 | 10.02 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 9.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 1.1 |  | -3 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -1.5 | -1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.2 | 4.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 7.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 4.89 | 521.425 | 1.803 | 0.694 | 1.408 | 0 | 0.32117 | 2.651 | 0.6 | 1.6 | 9.0772
18/10/2025 | 19:30 | 31.8 | 12.9 | 12.3 |  |  | -2.4 | 19.8 |  |  | 31.2 | 24 | 14.6 | 30.3 | 13.1 | 20.3 | 68.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 0.7 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 21.9 |  |  |  |  | 15.3 | 16.6 |  |  |  | -0.4 | 45.3 | 3.1 | 14.7 | 1.8 | -0.5 | 1.7 | 0.6 | 20.2 | -23.3 | -43.6 | 9.9 | -1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -3.2 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 12.8 |  | -3.8 | 31.4 | -37.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 24.8 |  | 3.3 | 6.8 | -0.1 |  |  |  | 8.6 | 12.6 | -2.9 | [8 empty] | 1.3 | 0 | -3.9 |  | 1.3 | 0.0468 | 0 | -0.1 | 10.03 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.6 | 10.4 | 0 | -0.1 | 0.3 | 1 |  | -2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -1.5 | -1.4 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 4.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 7.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 4.89 | 491.6668 | 1.759 | 0.491 | 1.244 | 0 | 0.33122 | 2.6459 | 0.4 | 1.6 | 8.4711
18/10/2025 | 20:00 | 33.4 | 12.5 | 13.3 |  |  | -2.5 | 14.7 |  |  | 27.7 | 27.8 | 18.9 | 26.5 | 11.4 | 18.8 | 65.6 | 0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0.7 | 0.8 |  | -3.4 | 5.2 | 21.8 |  |  |  |  | 16.6 | 16.3 |  |  |  | -0.9 | 46.3 | 2.5 | 14 | 1.9 | -0.9 | 1.7 | 1.3 | 17.9 | -25.7 | -45.9 | 13 | -1.6 | 0.1 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 9.8 |  | -5.9 | 29.7 | -39.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 24.2 |  | 2.3 | 6.9 | 0 |  |  |  | 5.8 | 10.1 | -6.9 | [8 empty] | 1.3 | 0 | -4.1 |  | 1.3 | 0.01377 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 1.1 |  | -2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.5 | -1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 6.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 3.2 | 4.86 | 451.7738 | 1.6807 | 0.233 | 0.944 | 0 | 0.34502 | 2.6511 | 0.2 | 1.6 | 7.6539
18/10/2025 | 20:30 | 31 | 13.4 | 13.2 |  |  | -4.5 | 28.9 |  |  | 33.4 | 23.8 | 14.3 | 33.1 | 13.7 | 21 | 74.7 | -0.3 |  |  |  |  | 7 | 0.6 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 20.7 |  |  |  |  | 13.9 | 16.7 |  |  |  | -0.7 | 49.4 | 2.3 | 13.5 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 0.6 | 21.8 | -21.7 | -41.7 | 11.4 | -1.6 | 0.1 | -3.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -5.7 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 |  | -3.1 | 32 | -37.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 26.2 |  | 3.5 | 6.9 | -0.2 |  |  |  | 9.4 | 13.3 | -1.2 | [8 empty] | 2 | 0 | -4.1 |  | 1.3 | 0.00745 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 11.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 |  | -2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4 | -1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.6 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 5.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3 | 4.8 | 491.3075 | 1.583 | 0.278 | 1.392 | 0 | 0.35469 | 2.6467 | 0 | 1.5 | 7.7543
18/10/2025 | 21:00 | 32.3 | 16.4 | 13.7 |  |  | -5.1 | 19.3 |  |  | 28.9 | 22.7 | 13.1 | 11.8 | 12.1 | 19.4 | 72 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.1 | 19.9 |  |  |  |  | 14.2 | 15.8 |  |  |  | -0.9 | 47.8 | 2.9 | 13.6 | 2 | -0.3 | 1.7 | 1.6 | 19 | -23.9 | -44.6 | 11.7 | -1.6 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -1.5 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 9.4 |  | -4.1 | 31 | -38.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 24.4 |  | 2.7 | 10 | -0.2 |  |  |  | 6 | 9.8 | -6.8 | [8 empty] | 3.7 | 0 | -4.3 |  | 1.3 | 0.00069 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 12.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |  | -2.9 | 0 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.4 | -1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 4.83 | 432.8307 | 1.9421 | -0.189 | 1.3 | 0 | 0.35872 | 2.6596 | -0.1 | 1.6 | 7.5714
18/10/2025 | 21:30 | 35.5 | 24.9 | 15.9 |  |  | -5 | 24.8 |  |  | 26.3 | 28 | 19.8 | 3.1 | 12.3 | 18.9 | 74.9 | 0.2 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.6 | 16 |  |  |  |  | 15.6 | 16.3 |  |  |  | -1.1 | 47.6 | 3.2 | 13.1 | 2.1 | -0.3 | 1.7 | 1.8 | 18.6 | -25 | -45.7 | 10.2 | -1.8 | -0.1 | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.1 | 4.7 |  |  | 2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  | -5.7 | 29.8 | -40.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.2 | 22.4 |  | 1.6 | 10.2 | -0.2 |  |  |  | 4.5 | 9.2 | -9 | [8 empty] | 3.7 | 0 | -4.2 |  | 1.3 | 0.02129 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | -2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 |  |  | -1 | -0.7 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 0.4 | 3 | 0 | 2.9 | 4.75 | 454.9713 | 2.0103 | -0.674 | 1.304 | 0 | 0.34945 | 2.0483 | -0.1 | 1.5 | 6.438
18/10/2025 | 22:00 | 35.4 | 27.6 | 15.3 |  |  | -4.9 | 23 |  |  | 27.1 | 30 | 21.5 | 5.1 | 11.3 | 18.5 | 70.5 | 0.5 |  |  |  |  | 13 | 0.7 | 0.9 |  | -3.4 | 5.4 | 15.1 |  |  |  |  | 14 | -0.7 |  |  |  | -1.3 | 47 | 3.9 | 14.6 | 2 | -0.8 | 1.7 | 1.8 | 17.6 | -26 | -46.6 | 15.2 | -1.8 | -0.1 | 4.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 6.7 |  |  | 1.6 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 |  | -6 | 29.6 | -39.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 22.9 |  | 1.9 | 8 | -0.1 |  |  |  | 4.4 | 8.7 | -9.8 | [8 empty] | 2.6 | 0 | -4.5 |  | 1.3 | 0.01507 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 |  | -2.9 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | -0.7 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 4.4 | 0 | 3.5 | 4.82 | 444.3351 | 2.1281 | -0.114 | 1.24 | 0 | 0.3525 | 0.1141 | -0.2 | 1.6 | 5.1207
18/10/2025 | 22:30 | 32.5 | 20 | 12.8 |  |  | -8.9 | 6 |  |  | 27 | 20.5 | 10.9 | 1.7 | 8.5 | 16.6 | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 13.7 |  |  |  |  | 13.5 | -1.4 |  |  |  | -1.6 | 44.9 | 3.2 | 16 | 1.6 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | 11 | -32.3 | -47.7 | 6.9 | -1.5 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  | -8.6 | 26.3 | -43.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 23.9 |  | 4.6 | 7.9 | 0 |  |  |  | -2.2 | 1.4 | -19.2 | [8 empty] | 1.3 | 0 | -4.8 |  | 1.3 | 0.02 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 12.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |  | -2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 0 | 7.8 | 0 |  |  | -0.4 | -0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0 | 3.5 | 4.91 | 300.33 | 2.0198 | -0.218 | 1.064 | 0 | 0.34485 | 0.09261 | -0.4 | 1.6 | 4.5033
18/10/2025 | 23:00 | 34.7 | 18.6 | 13 |  |  | -6.5 | 15.4 |  |  | 23.8 | 18.2 | 9.4 | -0.4 | 5.8 | 15.2 | 67.3 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 12.7 |  |  |  |  | 13.2 | -2.8 |  |  |  | -1.7 | 42.6 | 3.3 | 15.9 | 1.5 | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 9.3 | -33.8 | -45 | 8.2 | -1.8 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0 | -0.5 |  |  | -1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  | -16.3 | 23.8 | -45 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 24.4 |  | 4.3 | 3.9 | -0.3 |  |  |  | -4.5 | -0.4 | -22 | [8 empty] | -0.4 | 0 | -4.9 |  | 1.3 | 0.05631 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | -2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | -0.5 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 3.6 | 4.9 | 261.5563 | 2.0701 | 0.429 | 0.94 | 0 | 0.33801 | 0.10345 | -0.4 | 1.7 | 5.1806
18/10/2025 | 23:30 | 30.1 | -6.2 | 9.6 |  |  | -9.4 | 1.6 |  |  | 12.1 | 4.4 | -5.1 | -14 | -3.1 | 9.1 | 58.4 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.8 | 1 |  | -3.4 | 5.5 | 6.1 |  |  |  |  | 11.2 | -5.9 |  |  |  | -1.7 | 20.9 | 2.3 | 14.4 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | -42.5 | -48 | 7.2 | -1.6 | 0 | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -2.5 |  |  | -2.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 0 | 14.3 | -54.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 25.1 |  | 3 | 0.5 | -0.3 |  |  |  | -11 | -7.1 | -32 | [8 empty] | -1.9 | 0 | -4.5 |  | 1.3 | 0.03844 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 |  | -2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  | -1 | -0.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3.2 | 4.88 | 31.0184 | 1.8223 | 0.039 | 1.324 | 0 | 0.32211 | 0.09959 | -0.3 | 1.6 | 4.907
19/10/2025 | 00:00 | 33.3 | 7.5 | 12 |  |  | -9.1 | 10.9 |  |  | -38.3 | -33.2 | -13.4 | 12 | 3.2 | 13.3 | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 0.8 | 1 |  | -3.4 | 5.3 | 6.2 |  |  |  |  | 12.7 | -12.5 |  |  |  | -1.5 | 21.2 | 2.6 | 14.4 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1.2 | 4.6 | -38.4 | -44.2 | 8.8 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -2.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 |  | 0 | 20.6 | -48 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 |  | -0.3 | 0.2 | -4 |  |  |  | -8.9 | -5 | -29.1 | [8 empty] | -2.3 | 0 | -4.3 |  | 1.3 | 0.02746 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | 11.5 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 |  | -2.8 | -0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 0 | 7.4 | 0 |  |  | -0.9 | -0.6 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.9 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 7.2 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 4.83 | 15.7575 | 1.8877 | -0.178 | 1.404 | 0 | 0.32308 | 0.0875 | 0 | 1.7 | 5.2243
EJEC |  | 797.4 | -34.6 | 245.2 | 0 | 0 | -140.75 | 248.65 | 0 | 0 | 211 | 165.9 | 59.1 | 457.15 | 59.6 | 323.65 | 833.95 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 25.6 | 27.9 | 0 | -81.7 | 130.85 | 312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.9 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | 103.3 | 63.4 | 314.45 | 26.15 | -17.45 | 40.8 | 28.7 | -74.95 | -802.75 | -1028.55 | 186 | -52.85 | -5.5 | 10 | 66.2 | 9.6 | 2.6 | -1.4 | 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | 0 | -35.4 | 506.85 | -1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 810.45 | 0 | 84.75 | 195.85 | -18.45 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 121.95 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.1 | 82.8 | -122.65 | 0 | 30.55 | 0.43674 | -0.55 | -6.3 | 425 | 0 | 0.4 | 31.4 | 4.3 | 7.5 | 3.7 | 14.15 | 0 | -8.95 | -22.1 | -16.65 | 102.4 | -30.65 | 0.9 | -0.15 | 23.35 | 0 | -65.35 | 2.9 | 53.05 | 61.7 | 30.05 | 7.15 | 110.75 | 32.85 | 0 | 0 | -24.45 | -21.55 | 39.15 | -0.95 | 36.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -143.75 | 32.95 | 17.25 | -39.4 | -4.8 | 57.95 | 16.7 | -63.1 | 24 | 16.8 | 14.4 | 7.2 | 14.2 | 24.9 | 37.6 | 57.95 | 176.6 | 6.8 | 59.9 | 29.45 | 72.6 | 116.85 | 4568.2867 | 43.7084 | -1.192 | 34.948 | 15.15 | 7.0592 | 33.5718 | 16.6 | 35.55 | 185.3955

## DEMANDA_AREAS
sábado, 18 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6489.3623 | 999.8577 | 3698.0064 | 1791.4982 | 246.032
01:00 | 0 | 6415.0599 | 982.0028 | 3643.1428 | 1789.9143 | 248.5695
01:30 | 0 | 6396.6418 | 954.2543 | 3667.9811 | 1774.4064 | 225.6487
02:00 | 0 | 6230.84 | 982.7842 | 3505.9018 | 1742.154 | 225.6801
02:30 | 0 | 6137.9532 | 943.9674 | 3452.5488 | 1741.437 | 235.5263
03:00 | 0 | 6255.7897 | 929.5728 | 3568.2299 | 1757.987 | 236.8758
03:30 | 0 | 6264.562 | 976.9536 | 3550.9989 | 1736.6095 | 239.8512
04:00 | 0 | 6133.4461 | 976.1125 | 3403.0644 | 1754.2692 | 234.5357
04:30 | 0 | 6250.6179 | 928.2621 | 3551.267 | 1771.0889 | 238.1487
05:00 | 0 | 6282.7701 | 982.8197 | 3496.9625 | 1802.9879 | 238.2417
05:30 | 0 | 6387.3694 | 959.923 | 3634.2858 | 1793.1606 | 232.8891
06:00 | 0 | 6236.8175 | 954.5262 | 3504.8079 | 1777.4835 | 226.9939
06:30 | 0 | 6339.2761 | 1006.9641 | 3538.2662 | 1794.0458 | 221.132
07:00 | 0 | 6345.8394 | 985.9256 | 3578.0576 | 1781.8562 | 216.825
07:30 | 0 | 6629.154 | 1061.2364 | 3783.0866 | 1784.831 | 219.1906
08:00 | 0 | 6710.6955 | 1050.1476 | 3856.4588 | 1804.0891 | 222.7922
08:30 | 0 | 7032.3143 | 1123.9019 | 4082.5178 | 1825.8946 | 228.0587
09:00 | 0 | 7069.2103 | 1148.7643 | 4066.6752 | 1853.7708 | 235.2569
09:30 | 0 | 7133.9313 | 1129.05 | 4132.2595 | 1872.6218 | 241.1702
10:00 | 0 | 7390.4903 | 1185.6465 | 4322.5074 | 1882.3364 | 242.7093
10:30 | 0 | 7479.2158 | 1177.2 | 4421.3118 | 1880.704 | 239.4405
11:00 | 0 | 7483.7771 | 1152.0623 | 4448.2317 | 1883.4831 | 245.0326
11:30 | 0 | 7522.4766 | 1174.9591 | 4473.5361 | 1873.9814 | 244.1767
12:00 | 0 | 7449.2657 | 1240.5202 | 4355.8125 | 1852.933 | 241.0472
12:30 | 0 | 7522.3575 | 1213.797 | 4460.2815 | 1848.279 | 234.3174
13:00 | 0 | 7407.44 | 1207.3604 | 4356.3657 | 1843.7139 | 232.6848
13:30 | 0 | 7325.394 | 1184.1291 | 4308.9406 | 1832.3244 | 234.7642
14:00 | 0 | 7219.3208 | 1181.0933 | 4169.8013 | 1868.4262 | 238.9047
14:30 | 0 | 7310.5147 | 1134.0597 | 4310.8619 | 1865.5931 | 238.4573
15:00 | 0 | 7382.1726 | 1168.169 | 4342.5562 | 1871.4474 | 254.5233
15:30 | 0 | 7263.195 | 1143.1631 | 4272.3131 | 1847.7188 | 234.573
16:00 | 0 | 7221.1991 | 1153.8528 | 4237.942 | 1829.4043 | 248.3686
16:30 | 0 | 6931.4369 | 1119.5673 | 4149.3487 | 1662.5209 | 244.5134
17:00 | 0 | 7069.3879 | 1119.9734 | 4138.0053 | 1811.4092 | 241.8478
17:30 | 0 | 7206.8608 | 1158.2743 | 4125.2308 | 1923.3557 | 242.9682
18:00 | 0 | 7075.0996 | 1150.2694 | 4016.857 | 1907.9732 | 232.3339
18:30 | 0 | 7551.5609 | 1200.5969 | 4394.6521 | 1956.3119 | 229.9819
19:00 | 0 | 7581.2257 | 1238.3875 | 4380.6542 | 1962.184 | 228.0054
19:30 | 0 | 7589.7342 | 1246.0632 | 4388.3853 | 1955.2857 | 230.0072
20:00 | 0 | 7557.1304 | 1217.8075 | 4365.0344 | 1974.2885 | 232.9305
20:30 | 0 | 7557.3335 | 1257.0477 | 4338.6719 | 1961.6139 | 240.4406
21:00 | 0 | 7468.4061 | 1225.8759 | 4284.4273 | 1958.1029 | 244.8519
21:30 | 0 | 7369.3115 | 1212.7104 | 4210.6314 | 1945.9697 | 239.9792
22:00 | 0 | 7307.2647 | 1160.123 | 4203.2993 | 1943.8424 | 247.9165
22:30 | 0 | 7231.6509 | 1082.7143 | 4240.265 | 1908.6716 | 247.2667
23:00 | 0 | 7059.1993 | 1079.5232 | 4093.5283 | 1886.1478 | 246.594
23:30 | 0 | 6767.8344 | 1029.2664 | 3880.062 | 1858.506 | 247.0382
00:00 | 0 | 6742.1482 | 1041.843 | 3849.3432 | 1850.962 | 246.0074
MÁXIMO | 0 | 7589.7342 | 1257.0477 | 4473.5361 | 1974.2885 | 254.5233
MÍNIMO | 0 | 6133.4461 | 928.2621 | 3403.0644 | 1662.5209 | 216.825
PROMEDIO | 0 | 6974.6678 | 1102.7725 | 4026.112 | 1845.7833 | 237.1896
ENERGÍA | 0 | 167392.0276 | 26466.541 | 96626.6885 | 44298.7981 | 5692.5504
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 18 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 27.0153 | 12.966 | [5 empty] | 26.7367 | 13.7286 | 12.13 | 30.858 |  |  | 52.082 |  | 50.3689 |  | 9.3 |  | 39.9104 |  |  |  |  | 15.03 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 51.5879 | 123.3489 | 29.1308 | 0.81 | 165.82 |  | 37.7332 | 29.9337 |  | 194.2563 | 36.2142 |  |  |  | 2.3 |  | 39.1641 |  | 12.2 |  |  |  | 17.0502 |  |  |  |  | 52.17 | 1.36 | 146.1137 |  | 5.5188 | 127.0021 | 7.7965 |  |  | 3.8582 |  |  | 94.5943 | 24.9337 |  | 0.677 | 26.3311 | 440.6907 |  | 141.6244 | 18.0904 |  |  | 18.5667 | 4.9934 |  |  | 15.7667 | 282.25 |  | 40.375 |  | 24.664
01:00 |  |  | 26.7928 | 13.148 | [5 empty] | 26.369 | 13.2488 | 12.47 | 31.506 |  |  | 51.471 |  | 55.6913 |  | 9.2 |  | 97.335 |  |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 50.6629 | 124.1445 | 29.8017 | 0.7 | 166.49 |  | 38.5967 | 32.4481 |  | 193.1061 | 36.3005 |  |  |  | 2.3 |  | 39.0936 |  | 12.2 |  |  |  | 17.1973 |  |  |  |  | 54.03 | 1.33 | 148.0495 |  | 5.6009 | 125.5986 | 8.0301 |  |  | 3.9635 |  |  | 94.9449 | 24.9762 |  | 0.699 | 25.6629 | 437.8673 |  | 147.0039 | 18.1005 |  |  | 19.0475 | 5.0282 |  |  | 16.1376 | 283.4 |  | 40.026 |  | 25.549
01:30 |  |  | 26.808 | 13.207 | [5 empty] | 26.4851 | 14.0571 | 12.35 | 32.082 |  |  | 52.108 |  | 45.8019 |  | 9.3 |  | 137.7932 |  |  |  |  | 14.93 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 49.4665 | 124.9749 | 28.1345 | 0.64 | 167.07 |  | 38.783 | 33.9621 |  | 193.649 | 36.6674 |  |  |  | 2.3 |  | 39.261 |  | 12.2 |  |  |  | 17.2332 |  |  |  |  | 55.49 | 1.41 | 150.3491 |  | 5.6305 | 126.6628 | 8.0424 |  |  | 4.0073 |  |  | 94.864 | 25.0255 |  | 0.706 | 26.3849 | 425.7993 |  | 144.1063 | 17.681 |  |  | 12.1511 | 5.0726 |  |  | 16.1076 | 289.29 |  | 40.09 |  | 30.122
02:00 |  |  | 26.8464 | 13.236 | [5 empty] | 26.7407 | 14.8964 | 11.99 | 31.226 |  |  | 51.999 |  | 37.9302 |  | 9.5 |  | 130.7897 |  |  |  |  | 15.06 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 47.7978 | 125.2495 | 28.2884 | 0.44 | 166.41 |  | 38.3215 | 33.9765 |  | 192.5372 | 36.7419 |  |  |  | 2.1 |  | 37.6353 |  | 12.2 |  |  |  | 16.7047 |  |  |  |  | 55.8 | 1.38 | 149.3274 |  | 5.7169 | 127.5638 | 8.3137 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.9119 | 24.9567 |  | 0.671 | 26.7555 | 417.6494 |  | 142.2782 | 17.4012 |  |  | 0.00164 | 5.0518 |  |  | 16.3611 | 285.48 |  | 39.996 |  | 30.37
02:30 |  |  | 26.728 | 13.448 | [5 empty] | 26.2994 | 15.0806 | 12.03 | 31.256 |  |  | 52.193 |  | 50.523 |  | 9.5 |  | 92.4991 |  |  |  |  | 15.04 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 50.1961 | 124.8298 | 28.2212 | 0.41 | 167 |  | 37.146 | 33.8082 |  | 195.4446 | 37.5199 |  |  |  | 2.1 |  | 34.8028 |  | 12.2 |  |  |  | 16.6602 |  |  |  |  | 56.51 | 1.33 | 147.3237 |  | 5.8073 | 124.0751 | 7.9791 |  |  | 3.872 |  |  | 94.5755 | 24.8933 |  | 0.681 | 27.5975 | 414.9671 |  | 146.1282 | 17.7063 |  |  | 7.3956 | 4.4992 |  |  | 15.2391 | 284.85 |  | 40.172 |  | 29.921
03:00 |  |  | 26.018 | 13.348 | [5 empty] | 24.9302 | 14.7628 | 12.01 | 31.238 |  |  | 51.731 |  | 50.4788 |  | 9.6 |  | 140.3832 |  |  |  |  | 14.73 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 50.641 | 122.768 | 28.1175 | 0.67 | 168.97 |  | 38.1305 | 33.7555 |  | 195.5267 | 36.7894 |  |  |  | 2.4 |  | 32.6556 |  | 12.2 |  |  |  | 17.0709 |  |  |  |  | 56.74 | 1.3 | 147.1547 |  | 5.7467 | 125.4308 | 7.9115 |  |  | 3.9659 |  |  | 94.0344 | 24.8746 |  | 0.702 | 28.1442 | 436.5013 |  | 147.2702 | 17.5987 |  |  | 12.0782 | 4.5316 |  |  | 15.0449 | 288.09 |  | 40.082 |  | 29.503
03:30 |  |  | 26.4522 | 13.726 | [5 empty] | 25.1158 | 14.6597 | 12.28 | 31.27 |  |  | 51.833 |  | 43.8119 |  | 9.4 |  | 84.3134 |  |  |  |  | 13.87 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 50.1271 | 123.4697 | 28.5347 | 0.48 | 166.93 |  | 37.7208 | 33.7678 |  | 195.6028 | 36.8957 |  |  |  | 2.3 |  | 32.698 |  | 12.2 |  |  |  | 17.123 |  |  |  |  | 56.7 | 1.37 | 143.9383 |  | 5.721 | 129.0763 | 8.1134 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.5881 | 24.8673 |  | 0.711 | 28.8739 | 430.8484 |  | 142.6702 | 17.0099 |  |  | 13.4879 | 4.8063 |  |  | 16.0189 | 277.05 |  | 39.523 |  | 29.7
04:00 |  |  | 26.4524 | 12.638 | [5 empty] | 25.8522 | 14.9851 | 12.24 | 30.99 |  |  | 50.806 |  | 45.3711 |  | 9.2 |  | 122.1753 |  |  |  |  | 13.93 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 50.5741 | 122.9468 | 28.5547 | 0.18 | 165.94 |  | 37.5516 | 34.0018 |  | 195.1697 | 35.7296 |  |  |  | 2.4 |  | 32.5922 |  | 12.2 |  |  |  | 17.1845 |  |  |  |  | 55.99 | 1.38 | 143.3903 |  | 5.5001 | 126.5089 | 6.4603 |  |  | 3.8866 |  |  | 93.9038 | 24.8219 |  | 0.724 | 27.0693 | 425.3531 |  | 148.3385 | 17.1635 |  |  | 13.6606 | 4.7491 |  |  | 16.525 | 287.53 |  | 39.34 |  | 29.815
04:30 |  |  | 25.6478 | 12.588 | [5 empty] | 26.1863 | 15.9944 | 12.37 | 30.848 |  |  | 50.915 |  | 45.9436 |  | 9.1 |  | 116.3789 |  |  |  |  | 14.61 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 50.7599 | 126.4229 | 28.247 | 1.65 | 168.7 |  | 36.636 | 34.3707 |  | 192.5945 | 37.2167 |  |  |  | 2.25 |  | 32.5765 |  | 12.2 |  |  |  | 16.9921 |  |  |  |  | 55.93 | 1.37 | 145.3029 |  | 5.8037 | 128.9194 | 8.1491 |  |  | 3.9037 |  |  | 93.8071 | 24.8215 |  | 0.68 | 25.4506 | 432.7958 |  | 145.2348 | 17.2665 |  |  | 14.6152 | 4.84 |  |  | 16.3156 | 292.05 |  | 39.881 |  | 30.346
05:00 |  |  | 28.0257 | 12.451 | [5 empty] | 26.2039 | 15.8005 | 13.29 | 30.142 |  |  | 51.115 |  | 53.551 |  | 9.3 |  | 121.3207 |  |  |  |  | 14.21 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 50.8708 | 128.8071 | 28.5294 | 2.1 | 167.07 |  | 36.6934 | 34.839 |  | 192.0723 | 35.9269 |  |  |  | 2.3 |  | 32.6613 |  | 12.2 |  |  |  | 17.3159 |  |  |  |  | 56.29 | 1.28 | 148.7295 |  | 5.8 | 128.7027 | 8.1046 |  |  | 4.3754 |  |  | 94.2226 | 24.8637 |  | 0.66 | 25.4073 | 462.2196 |  | 140.7016 | 17.4694 |  |  | 14.9263 | 4.8164 |  |  | 16.0166 | 292.4 |  | 40.264 |  | 32.584
05:30 |  |  | 28.1991 | 11.322 | [5 empty] | 26.2112 | 15.7927 | 11.78 | 29.508 |  |  | 50.588 |  | 25.0674 |  | 9.6 |  | 110.5319 |  |  |  |  | 14.59 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 50.7804 | 125.1234 | 27.7662 | 1.93 | 167.47 |  | 35.8956 | 34.6751 |  | 193.323 | 35.015 |  |  |  | 2.3 |  | 32.7903 |  | 12.2 |  |  |  | 17.3023 |  |  |  |  | 53.29 | 1.25 | 148.8482 |  | 5.6798 | 127.2231 | 8.3747 |  |  | 3.8589 |  |  | 94.5292 | 24.8093 |  | 0.698 | 25.5609 | 459.5889 |  | 143.4494 | 17.8507 |  |  | 16.1184 | 4.8091 |  |  | 15.2797 | 290.72 |  | 40.499 |  | 37.328
06:00 |  |  | 31.1898 | 9.877 | [5 empty] | 26.2194 | 15.1918 | 11.87 | 29.148 |  |  | 51.143 |  | 43.844 |  | 9.7 |  | 128.5802 |  |  |  |  | 14.89 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 50.459 | 129.7694 | 23.9221 | 1.54 | 166.56 |  | 34.5686 | 34.3426 |  | 195.3184 | 34.3589 |  |  |  | 2.4 |  | 35.1185 |  | 12.2 |  |  |  | 17.4555 |  |  |  |  | 58.8 | 1.26 | 148.5197 |  | 5.6808 | 127.7446 | 8.5495 |  |  | 3.6509 |  |  | 94.846 | 24.7694 |  | 0.66 | 24.9962 | 464.4106 |  | 144.4408 | 17.8715 |  |  | 16.5101 | 4.6162 |  |  | 13.851 | 281.97 |  | 40.551 |  | 39.753
06:30 |  |  | 31.7273 | 10.041 | [5 empty] | 25.7533 | 14.2046 | 12.92 | 28.074 |  |  | 50.37 |  | 41.759 |  | 9.2 |  | 154.2458 |  |  |  |  | 14.73 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 49.2573 | 123.8158 | 22.9764 | 0.55 | 165.75 |  | 33.6627 | 34.4624 |  | 195.4096 | 33.3816 |  |  |  | 2.2 |  | 37.5227 |  | 12.2 |  |  |  | 17.4509 |  |  |  |  | 65.81 | 1.33 | 147.1272 |  | 5.4619 | 122.8938 | 9.2666 |  |  | 3.6076 |  |  | 93.996 | 24.7675 |  | 0.68 | 23.987 | 461.0645 |  | 140.3053 | 17.4274 |  |  | 15.9777 | 4.5043 |  |  | 12.6216 | 286.26 |  | 39.676 |  | 37.631
07:00 |  |  | 30.7304 | 9.872 | [5 empty] | 26.2889 | 12.0762 | 13.25 | 28.08 |  |  | 50.286 |  | 47.8034 |  | 9 |  | 142.0387 |  |  |  |  | 15.57 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 43.3965 | 123.1955 | 23.0498 | 0.91 | 164.13 |  | 31.5908 | 33.8113 |  | 194.357 | 33.1172 |  |  |  | 2.3 |  | 38.6459 |  | 11.6 |  |  |  | 17.1783 |  |  |  |  | 66.09 | 1.33 | 147.0517 |  | 5.5132 | 120.7407 | 8.5743 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.085 | 24.7244 |  | 0.7 | 23.1322 | 457.5271 |  | 147.3168 | 17.2418 |  |  | 14.7688 | 4.3991 |  |  | 12.4395 | 280.82 |  | 39.282 |  | 31.432
07:30 |  |  | 31.0191 | 10.424 | [5 empty] | 26.4794 | 11.3753 | 13.15 | 28.38 |  |  | 50.371 |  | 36.4401 |  | 8.7 |  | 147.8693 |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 47.9455 | 125.4793 | 22.7834 | 0.73 | 164.03 |  | 31.9254 | 33.4204 |  | 193.6579 | 33.0122 |  |  |  | 2.4 |  | 37.5748 |  | 11.6 |  |  |  | 17.3613 |  |  |  |  | 58.73 | 1.31 | 146.0679 |  | 5.0249 | 121.331 | 8.0121 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.7987 | 24.7227 |  | 0.698 | 23.0011 | 457.9183 |  | 142.6137 | 16.787 |  |  | 14.6945 | 4.4243 |  |  | 12.1852 | 266.3 |  | 39.699 |  | 24.836
08:00 |  |  | 30.6736 | 11.224 | [5 empty] | 26.0783 | 11.4408 | 13.68 | 28.238 |  |  | 50.145 |  | 43.3293 |  | 8.2 |  | 107.6745 |  |  |  |  | 14.97 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 52.4883 | 126.498 | 26.0435 | 0.73 | 163.21 |  | 32.5856 | 33.6808 |  | 192.6483 | 33.1519 |  |  |  | 2.2 |  | 38.5507 |  | 11.6 |  |  |  | 17.4346 |  |  |  |  | 63.99 | 1.35 | 142.6554 |  | 5.1057 | 125.3439 | 8.2557 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.5477 | 24.7143 |  | 0.666 | 22.4478 | 450.6176 |  | 143.1666 | 17.1655 |  |  | 15.2542 | 4.3796 |  |  | 12.7776 | 269.14 |  | 40.038 |  | 19.585
08:30 |  |  | 30.9368 | 12.636 | [5 empty] | 22.9751 | 11.3869 | 13.47 | 28.132 |  |  | 50.056 |  | 45.6997 |  | 8.8 |  | 114.9304 |  |  |  |  | 14.79 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 51.9913 | 131.2292 | 27.0229 | 0.72 | 166.32 |  | 34.0784 | 33.6983 |  | 194.5865 | 32.7768 |  |  |  | 2.3 |  | 38.6492 |  | 11.6 |  |  |  | 16.9365 |  |  |  |  | 65.95 | 1.42 | 145.6957 |  | 5.5595 | 125.8801 | 7.6994 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.9661 | 24.7258 |  | 0.667 | 23.48 | 451.5155 |  | 143.0057 | 17.1261 |  |  | 15.3725 | 4.3541 |  |  | 13.4648 | 277.4 |  | 40.444 |  | 17.708
09:00 |  |  | 30.8558 | 12.717 | [5 empty] | 23.2048 | 11.2006 | 12 | 28.628 |  |  | 50.261 |  | 49.363 |  | 9.5 |  | 56.7171 |  |  |  |  | 14.91 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 50.1435 | 130.9233 | 27.4114 | 0.63 | 166.86 |  | 35.2911 | 33.8039 |  | 194.58 | 33.1411 |  |  |  | 2.1 |  | 38.1436 |  | 11.6 |  |  |  | 17.272 |  |  |  |  | 64.4 | 1.49 | 146.7601 |  | 5.1316 | 126.9031 | 6.2237 |  |  | 3.872 |  |  | 93.0288 | 24.85 |  | 0.653 | 23.7109 | 458.3092 |  | 143.2257 | 15.7786 |  |  | 16.1178 | 4.3581 |  |  | 14.2126 | 281.02 |  | 40.162 |  | 17.667
09:30 |  |  | 31.7867 | 13.116 | [5 empty] | 23.3233 | 11.2882 | 13.62 | 28.802 |  |  | 50.337 |  | 21.4862 |  | 9.1 |  | 41.2004 |  |  |  |  | 15.03 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 46.5781 | 132.3296 | 28.0481 | 0.44 | 167.49 |  | 35.4446 | 32.6524 |  | 192.1873 | 33.9951 |  |  |  | 2.2 |  | 37.4858 |  | 11.6 |  |  |  | 17.554 |  |  |  |  | 64.22 | 1.46 | 146.9744 |  | 5.1001 | 126.6978 | 7.1283 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.1882 | 24.8509 |  | 0.68 | 24.5587 | 459.7258 |  | 149.9114 | 16.459 |  |  | 16.5865 | 4.4227 |  |  | 14.4897 | 274.27 |  | 40.789 |  | 16.117
10:00 |  |  | 31.8909 | 13.091 | [5 empty] | 23.2406 | 11.2594 | 13.95 | 28.208 |  |  | 50.644 |  | 31.3046 |  | 9.1 |  | 138.9279 |  |  |  |  | 13.08 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 49.746 | 127.4805 | 28.1527 | 0.24 | 168.73 |  | 37.0245 | 32.6274 |  | 194.2784 | 34.5744 |  |  |  | 2.2 |  | 37.447 |  | 11.6 |  |  |  | 17.383 |  |  |  |  | 62.37 | 1.64 | 147.6189 |  | 5.3185 | 127.7861 | 7.1449 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.5625 | 24.8772 |  | 0.622 | 24.3279 | 462.8755 |  | 147.6669 | 17.2223 |  |  | 16.3919 | 4.3814 |  |  | 14.6961 | 273.55 |  | 40.304 |  | 16.449
10:30 |  |  | 31.9602 | 13.64 | [5 empty] | 16.6145 | 10.679 | 13.92 | 27.68 |  |  | 50.619 |  | 46.7469 |  | 8.8 |  | 140.886 |  |  |  |  | 12.81 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 49.1744 | 127.4013 | 28.2741 | 0.58 | 169.95 |  | 37.4443 | 32.3293 |  | 194.3912 | 36.3647 |  |  |  | 2.2 |  | 36.8122 |  | 11.6 |  |  |  | 17.292 |  |  |  |  | 63.38 | 1.52 | 146.3543 |  | 5.1078 | 128.7915 | 6.9221 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.5312 | 24.8454 |  | 0.646 | 17.9989 | 461.5519 |  | 148.6689 | 17.1184 |  |  | 16.1859 | 4.3538 |  |  | 14.9633 | 276.59 |  | 41.007 |  | 15.007
11:00 |  |  | 32.2757 | 13.51 | [5 empty] | 13.5152 | 10.6432 | 13.76 | 27.492 |  |  | 50.301 |  | 46.9854 |  | 8.5 |  | 107.7536 |  |  |  |  | 12.93 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 49.463 | 127.5007 | 28.1236 | 1 | 170.83 |  | 37.1738 | 32.3966 |  | 194.1816 | 36.2902 |  |  |  | 2.3 |  | 36.8334 |  | 11.6 |  |  |  | 17.6734 |  |  |  |  | 63 | 1.47 | 147.13 |  | 5.1777 | 127.9199 | 7.6752 |  |  | 3.872 |  |  | 92.6345 | 24.8336 |  | 0.622 | 20.1997 | 467.5555 |  | 142.6725 | 17.4763 |  |  | 16.6123 | 4.3896 |  |  | 15.5028 | 276.25 |  | 41.068 |  | 15.259
11:30 |  |  | 32.3073 | 12.632 | [5 empty] | 13.1713 | 11.0759 | 13.83 | 28.032 |  |  | 50.473 |  | 51.9146 |  | 8.6 |  | 101.8567 |  |  |  |  | 12.28 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 48.7278 | 127.0682 | 28.1852 | 0.9 | 169.11 |  | 38.1441 | 33.1764 |  | 194.4003 | 36.4963 |  |  |  | 2.2 |  | 37.0765 |  | 11.6 |  |  |  | 17.9331 |  |  |  |  | 62.09 | 1.57 | 147.9769 |  | 5.5322 | 128.428 | 5.2069 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.8795 | 24.7855 |  | 0.649 | 23.1908 | 446.0264 |  | 149.6597 | 17.1952 |  |  | 16.8013 | 4.4576 |  |  | 15.8138 | 275.91 |  | 40.983 |  | 16.148
12:00 |  |  | 32.1494 | 11.775 | [5 empty] | 13.0376 | 11.6397 | 13.71 | 28.516 |  |  | 50.653 |  | 52.276 |  | 8.5 |  | 137.6023 |  |  |  |  | 12.52 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 49.1408 | 124.3504 | 27.8881 | 0.73 | 168.56 |  | 37.3423 | 33.9397 |  | 193.8899 | 36.9265 |  |  |  | 2.4 |  | 36.9086 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7222 |  |  |  |  | 66.07 | 1.55 | 148.2495 |  | 5.5173 | 128.0552 | 3.2813 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.0594 | 24.7678 |  | 0.613 | 23.7706 | 449.8444 |  | 137.5595 | 17.2481 |  |  | 16.9879 | 4.4195 |  |  | 16.5853 | 278.38 |  | 40.29 |  | 14.801
12:30 |  |  | 31.3046 | 10.994 | [5 empty] | 12.3296 | 11.8748 | 13.32 | 28.98 |  |  | 50.61 |  | 48.8338 |  | 8.5 |  | 132.1892 |  |  |  |  | 13.63 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 47.5514 | 125.9602 | 26.4248 | 0.78 | 165.8 |  | 37.0731 | 33.8374 |  | 192.7807 | 37.0933 |  |  |  | 2.3 |  | 37.0204 |  | 11.6 |  |  |  | 17.9624 |  |  |  |  | 62.55 | 1.52 | 147.6937 |  | 5.4417 | 128.207 | 4.2179 |  |  | 3.872 |  |  | 91.9311 | 24.7797 |  | 0.645 | 24.9281 | 442.4539 |  | 139.5561 | 17.4216 |  |  | 16.4887 | 4.468 |  |  | 15.5451 | 284.29 |  | 39.637 |  | 11.217
13:00 |  |  | 30.914 | 11.33 | [5 empty] | 12.019 | 14.3892 | 13.38 | 28.38 |  |  | 51.819 |  | 46.7761 |  | 8.6 |  | 120.4684 |  |  |  |  | 14.74 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 47.886 | 126.0139 | 15.6562 | 0.64 | 165.72 |  | 36.4099 | 34.1838 |  | 192.9125 | 35.3792 |  |  |  | 2.3 |  | 37.1383 |  | 11.6 |  |  |  | 17.848 |  |  |  |  | 61.99 | 1.33 | 149.5266 |  | 5.4758 | 126.8078 | 2.7532 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.3316 | 24.7571 |  | 0.667 | 24.4521 | 441.8355 |  | 144.2683 | 17.3501 |  |  | 16.9299 | 4.5622 |  |  | 14.7611 | 278 |  | 39.975 |  | 15.397
13:30 |  |  | 31.1881 | 12.584 | [5 empty] | 11.9583 | 14.2053 | 13.54 | 28.31 |  |  | 51.05 |  | 39.9443 |  | 8 |  | 102.6524 |  |  |  |  | 14.98 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 48.9061 | 122.9196 | 22.7167 | 0.45 | 166.42 |  | 36.1147 | 34.757 |  | 193.7437 | 36.609 |  |  |  | 1.7 |  | 36.9137 |  | 11.6 |  |  |  | 17.7109 |  |  |  |  | 60.86 | 1.41 | 150.4895 |  | 5.6955 | 128.9931 | 1.8967 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0881 | 24.7457 |  | 0.709 | 24.4914 | 452.4824 |  | 136.091 | 17.4859 |  |  | 17.2644 | 4.8012 |  |  | 15.1729 | 267.34 |  | 40.151 |  | 14.779
14:00 |  |  | 32.2534 | 12.922 | [5 empty] | 11.3313 | 14.4441 | 13.47 | 28.81 |  |  | 51.426 |  | 41.3049 |  | 7.7 |  | 111.1178 |  |  |  |  | 14.46 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 49.5164 | 121.6959 | 24.9277 | 0.73 | 167.3 |  | 36.6073 | 34.367 |  | 193.7382 | 36.9485 |  |  |  | 2.3 |  | 37.5263 |  | 11.6 |  |  |  | 18.0313 |  |  |  |  | 60.97 | 1.46 | 147.0006 |  | 5.6599 | 128.0887 | 3.5168 |  |  | 3.872 |  |  | 90.7641 | 24.7558 |  | 0.715 | 26.3691 | 449.2768 |  | 146.1325 | 17.434 |  |  | 17.0469 | 4.6765 |  |  | 15.746 | 286.56 |  | 40.256 |  | 13.894
14:30 |  |  | 32.3915 | 11.885 | [5 empty] | 11.5771 | 14.1601 | 13.19 | 28.712 |  |  | 51.05 |  | 44.6237 |  | 7.7 |  | 138.6728 |  |  |  |  | 14.87 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 48.9752 | 121.9283 | 27.3377 | 0.86 | 167.39 |  | 36.678 | 34.7283 |  | 191.6112 | 35.8448 |  |  |  | 2.3 |  | 38.3892 |  | 11.6 |  |  |  | 17.8037 |  |  |  |  | 60.8 | 1.52 | 148.6157 |  | 5.4835 | 126.7686 | 3.8643 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.677 | 24.7213 |  | 0.464 | 27.0287 | 447.3354 |  | 142.3717 | 17.1232 |  |  | 17.0184 | 4.2162 |  |  | 15.9217 | 284.97 |  | 39.702 |  | 16.38
15:00 |  |  | 32.0366 | 12.992 | [5 empty] | 11.6345 | 14.3755 | 13.09 | 28.112 |  |  | 51.266 |  | 54.092 |  | 7.8 |  | 135.0932 |  |  |  |  | 15.26 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 48.045 | 121.9499 | 27.6311 | 0.97 | 166.25 |  | 37.1308 | 34.3083 |  | 193.4179 | 36.317 |  |  |  | 2.3 |  | 38.1317 |  | 12.1 |  |  |  | 17.8057 |  |  |  |  | 61.83 | 1.65 | 149.2659 |  | 5.6924 | 127.2398 | 3.9762 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.468 | 24.7351 |  | 0.441 | 27.2109 | 446.3483 |  | 140.5118 | 16.9368 |  |  | 16.8362 | 4.4263 |  |  | 16.2263 | 283.34 |  | 39.439 |  | 17.769
15:30 |  |  | 32.1848 | 12.651 | [5 empty] | 11.5532 | 14.6913 | 11.35 | 27.898 |  |  | 51.516 |  | 56.3699 |  | 7.8 |  | 129.8545 |  |  |  |  | 15.63 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 47.7462 | 122.6641 | 27.025 | 0.6 | 167.95 |  | 37.2368 | 34.2912 |  | 193.2301 | 36.4388 |  |  |  | 2.3 |  | 38.6212 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5411 |  |  |  |  | 62.35 | 1.56 | 148.6606 |  | 5.7912 | 124.961 | 3.6524 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.7149 | 24.7309 |  | 0.467 | 26.7366 | 448.1101 |  | 138.4445 | 17.1424 |  |  | 17.4031 | 4.781 |  |  | 16.5806 | 288.96 |  | 39.404 |  | 17.101
16:00 |  |  | 32.5439 | 12.636 | [5 empty] | 12.0119 | 14.3949 | 10.43 | 28.524 |  |  | 51.715 |  | 43.1987 |  | 8.4 |  | 109.2136 |  |  |  |  | 15.78 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 47.0532 | 124.2056 | 27.0054 | 0.23 | 169.34 |  | 37.4308 | 33.7722 |  | 193.6845 | 37.8591 |  |  |  | 2.3 |  | 39.4543 |  | 12.1 |  |  |  | 17.7463 |  |  |  |  | 58.93 | 1.81 | 147.6887 |  | 5.834 | 124.1697 | 3.3345 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.1667 | 24.7344 |  | 0.451 | 26.1812 | 441.0875 |  | 141.91 | 17.5211 |  |  | 17.6618 | 4.8528 |  |  | 15.7507 | 290.19 |  | 39.482 |  | 19.845
16:30 |  |  | 32.6814 | 12.83 | [5 empty] | 12.2551 | 14.0529 | 11.77 | 29.266 |  |  | 51.548 |  | 47.4834 |  | 8.6 |  | 38.6458 |  |  |  |  | 15.48 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 47.5063 | 126.5157 | 26.3408 | 0.37 | 168.94 |  | 37.0489 | 34.5131 |  | 193.2973 | 36.6442 |  |  |  | 2.2 |  | 39.1639 |  | 12.1 |  |  |  | 17.7983 |  |  |  |  | 55.84 | 1.92 | 146.6701 |  | 5.9339 | 124.6892 | 4.2089 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.8525 | 24.7304 |  | 0.659 | 25.0316 | 425.9006 |  | 42.8505 | 17.5325 |  |  | 19.7891 | 4.8926 |  |  | 15.9415 | 283.52 |  | 39.536 |  | 27.713
17:00 |  |  | 32.6343 | 11.933 | [5 empty] | 12.2209 | 14.0635 | 13.13 | 30.454 |  |  | 51.476 |  | 48.565 |  | 8.8 |  | 41.3952 |  |  |  |  | 15.52 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 46.9031 | 126.5334 | 26.5074 | 0.4 | 170.48 |  | 35.6333 | 33.9608 |  | 193.4801 | 35.9165 |  |  |  | 2.4 |  | 40.4889 |  | 12.1 |  |  |  | 17.7399 |  |  |  |  | 49.34 | 1.98 | 148.6788 |  | 5.8702 | 119.247 | 5.6366 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.0821 | 24.7363 |  | 0.567 | 26.0008 | 443.1211 |  | 123.1795 | 17.3787 |  |  | 19.6317 | 4.7814 |  |  | 16.1271 | 276.34 |  | 40.005 |  | 29.568
17:30 |  |  | 26.0015 | 11.049 | [5 empty] | 12.185 | 15.3224 | 13.49 | 30.64 |  |  | 51.575 |  | 54.3134 |  | 9.5 |  | 39.2895 |  |  |  |  | 15.44 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 47.224 | 125.3785 | 26.3797 | 0.41 | 170.67 |  | 34.1641 | 33.9737 |  | 193.6959 | 35.4293 |  |  |  | 2.3 |  | 40.7849 |  | 12.1 |  |  |  | 17.531 |  |  |  |  | 42.39 | 1.97 | 143.375 |  | 5.7419 | 123.2982 | 8.6859 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.6063 | 24.7516 |  | 0.586 | 24.2401 | 470.2313 |  | 142.5262 | 17.1073 |  |  | 19.4939 | 4.8024 |  |  | 14.5454 | 288.91 |  | 38.732 |  | 33.205
18:00 |  |  | 23.1189 | 10.289 | [5 empty] | 12.9718 | 15.6208 | 13.37 | 30.154 |  |  | 52.239 |  | 50.8738 |  | 9.9 |  | 35.2904 |  |  |  |  | 14.49 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 50.2698 | 126.5983 | 22.7492 | 0.46 | 172.36 |  | 34.1031 | 33.9471 |  | 162.3417 | 33.9761 |  |  |  | 2.4 |  | 42.0529 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5219 |  |  |  |  | 11.89 | 1.92 | 146.5514 |  | 5.663 | 126.037 | 10.6889 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.8962 | 3.4403 |  | 0.521 | 23.498 | 429.3475 |  | 132.0204 | 17.8728 |  |  | 18.8163 | 4.5534 |  |  | 13.7075 | 291.78 |  | 32.372 |  | 35.137
18:30 |  |  | 19.8313 | 10.434 | [5 empty] | 14.2637 | 15.1094 | 12.54 | 29.026 |  |  | 52.902 |  | 23.4943 |  | 9.9 |  | 37.9013 |  |  |  |  | 14.1 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 49.2316 | 121.0308 | 21.7277 | 0.11 | 171.81 |  | 33.1766 | 34.3645 |  | 98.7965 | 32.7712 |  |  |  | 2.4 |  | 42.6489 |  | 12.1 |  |  |  | 17.6074 |  |  |  |  | 4.36 | 1.94 | 149.7038 |  | 5.5115 | 124.4551 | 10.7997 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.2031 | 3.0084 |  | 0.661 | 23.1543 | 453.0152 |  | 138.199 | 17.6065 |  |  | 18.9604 | 4.5626 |  |  | 13.8093 | 285.54 |  | 29.554 |  | 35.105
19:00 |  |  | 19.8234 | 10.032 | [5 empty] | 15.3172 | 15.2651 | 12.33 | 30.676 |  |  | 52.88 |  | 21.6787 |  | 9.9 |  | 36.9549 |  |  |  |  | 13.01 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 45.4364 | 117.2194 | 22.7843 | 0.35 | 170.98 |  | 30.4478 | 34.533 |  | 98.5313 | 32.2362 |  |  |  | 2.4 |  | 41.6187 |  | 12.1 |  |  |  | 17.3902 |  |  |  |  | 7.06 | 1.84 | 149.2894 |  | 5.4834 | 119.9111 | 10.0966 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.391 | 3.0179 |  | 0.68 | 23.1269 | 469.3589 |  | 140.6962 | 17.4072 |  |  | 18.2094 | 4.5217 |  |  | 12.9515 | 285.53 |  | 29.501 |  | 35.27
19:30 |  |  | 18.9078 | 10.66 | [5 empty] | 15.1159 | 14.1526 | 12.17 | 30.724 |  |  | 53.013 |  | 21.3537 |  | 9.6 |  | 37.1726 |  |  |  |  | 13.15 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 49.7125 | 121.2111 | 23.6423 | 0.46 | 169.02 |  | 31.5823 | 34.8625 |  | 97.93 | 32.5733 |  |  |  | 2.4 |  | 27.7327 |  | 12.1 |  |  |  | 17.4093 |  |  |  |  | 6.6 | 1.88 | 149.5765 |  | 5.4364 | 122.7645 | 10.3543 |  |  | 3.74 |  |  | 91.7118 | 3.0018 |  | 0.677 | 23.1884 | 457.3238 |  | 149.6347 | 17.1117 |  |  | 18.1412 | 4.5002 |  |  | 13.1081 | 281.81 |  | 29.103 |  | 35.8
20:00 |  |  | 18.0498 | 10.978 | [5 empty] | 15.4247 | 11.8532 | 12.27 | 30.902 |  |  | 52.938 |  | 21.0017 |  | 9.3 |  | 36.5522 |  |  |  |  | 13.75 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 51.1212 | 126.3006 | 27.0079 | 0.37 | 165.24 |  | 33.0555 | 34.5518 |  | 98.6191 | 34.1216 |  |  |  | 2.4 |  | 27.6016 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5866 |  |  |  |  | 7.56 | 1.87 | 146.6919 |  | 5.398 | 127.4273 | 10.6695 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.6363 | 3.0044 |  | 0.693 | 23.2333 | 468.6419 |  | 148.1121 | 17.7524 |  |  | 17.8958 | 4.4912 |  |  | 13.3387 | 278.89 |  | 29.314 |  | 35.647
20:30 |  |  | 19.3806 | 12.605 | [5 empty] | 14.6722 | 11.5396 | 12.18 | 31.116 |  |  | 52.104 |  | 51.7806 |  | 9.6 |  | 36.9966 |  |  |  |  | 14.85 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 51.5851 | 127.9589 | 27.9181 | 0.84 | 173.24 |  | 34.3533 | 34.1388 |  | 99.2374 | 35.2171 |  |  |  | 2.4 |  | 29.3756 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5593 |  |  |  |  | 8.31 | 2.13 | 148.8538 |  | 5.4981 | 126.2448 | 10.6125 |  |  | 4.0014 |  |  | 90.2251 | 3.4456 |  | 0.686 | 23.6153 | 464.8041 |  | 148.5222 | 17.8443 |  |  | 18.7404 | 4.5491 |  |  | 14.0424 | 283.88 |  | 31.378 |  | 36.104
21:00 |  |  | 19.5262 | 12.651 | [5 empty] | 14.0709 | 11.2153 | 11.58 | 30.734 |  |  | 51.687 |  | 52.9056 |  | 10 |  | 32.5355 |  |  |  |  | 14.76 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 52.9901 | 127.9825 | 27.4464 | 0.87 | 173.46 |  | 34.9719 | 32.5926 |  | 98.8679 | 35.1612 |  |  |  | 2.4 |  | 28.1058 |  | 12.1 |  |  |  | 17.4788 |  |  |  |  | 4.96 | 2.07 | 149.9991 |  | 5.5079 | 126.6316 | 10.5608 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.9212 | 9.1068 |  | 0.68 | 23.3112 | 466.0561 |  | 148.4324 | 17.3952 |  |  | 18.9604 | 4.8453 |  |  | 14.3087 | 292.56 |  | 36.643 |  | 36.168
21:30 |  |  | 20.2808 | 12.901 | [5 empty] | 14.0283 | 11.3226 | 11.83 | 30.896 |  |  | 51.426 |  | 51.5956 |  | 9.9 |  | 32.5693 |  |  |  |  | 13.23 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 53.3134 | 128.5998 | 27.4113 | 0.94 | 173.18 |  | 36.1697 | 32.0322 |  | 125.5986 | 35.025 |  |  |  | 2.4 |  | 33.3965 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5669 |  |  |  |  | 3.53 | 1.98 | 151.2831 |  | 5.6084 | 124.7908 | 11.145 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.647 | 24.5964 |  | 0.714 | 24.2143 | 452.8166 |  | 147.3038 | 17.1311 |  |  | 19.4926 | 4.7908 |  |  | 14.9955 | 290.29 |  | 36.59 |  | 36.214
22:00 |  |  | 24.0805 | 12.802 | [5 empty] | 13.0977 | 11.6393 | 11.36 | 30.412 |  |  | 51.116 |  | 45.2886 |  | 9.9 |  | 31.1866 |  |  |  |  | 13.1 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 52.9506 | 123.781 | 28.626 | 1.03 | 172.69 |  | 37.0857 | 31.0197 |  | 193.6646 | 37.4071 |  |  |  | 2.5 |  | 40.7322 |  | 12.1 |  |  |  | 17.3528 |  |  |  |  | 2.74 | 2.06 | 150.242 |  | 5.4443 | 126.4296 | 11.4337 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.3578 | 24.7436 |  | 0.675 | 24.6204 | 464.6274 |  | 149.017 | 17.5092 |  |  | 19.3644 | 4.8588 |  |  | 15.3082 | 290.54 |  | 36.691 |  | 36.408
22:30 |  |  | 24.1625 | 13.162 | [5 empty] | 12.5024 | 11.7658 | 12.45 | 29.872 |  |  | 51.152 |  | 51.2344 |  | 9.9 |  | 123.3271 |  |  |  |  | 12.84 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 52.7322 | 126.2029 | 29.1491 | 1.15 | 172.75 |  | 37.1352 | 31.2798 |  | 193.5952 | 37.7819 |  |  |  | 2.3 |  | 45.1704 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5303 |  |  |  |  | 24.66 | 2 | 149.369 |  | 5.465 | 127.1615 | 11.0117 |  |  | 3.9615 |  |  | 93.3077 | 24.7881 |  | 0.684 | 23.8177 | 465.1727 |  | 144.6588 | 17.3455 |  |  | 19.6707 | 4.9732 |  |  | 15.6185 | 285.71 |  | 36.841 |  | 36.512
23:00 |  |  | 26.3249 | 12.757 | [5 empty] | 11.9861 | 11.5372 | 12.49 | 29.556 |  |  | 51.026 |  | 49.9375 |  | 9.9 |  | 127.1512 |  |  |  |  | 13.6 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 52.7688 | 125.037 | 28.8305 | 1.26 | 172.53 |  | 37.0525 | 31.4012 |  | 194.04 | 37.9281 |  |  |  | 2.5 |  | 45.3384 |  | 12.1 |  |  |  | 17.5648 |  |  |  |  | 35.4 | 2.02 | 150.0409 |  | 5.4576 | 122.4215 | 9.4855 |  |  | 3.9546 |  |  | 93.8493 | 24.8196 |  | 0.581 | 25.0083 | 467.2809 |  | 151.8487 | 17.9948 |  |  | 20.225 | 5.0194 |  |  | 15.741 | 288.83 |  | 39.1 |  | 36.218
23:30 |  |  | 30.8288 | 12.669 | [5 empty] | 11.8324 | 13.6761 | 12.69 | 30.142 |  |  | 52.194 |  | 46.5676 |  | 9.7 |  | 63.7711 |  |  |  |  | 13.21 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 52.7568 | 124.4235 | 28.2038 | 1.2 | 171.42 |  | 37.7198 | 32.2129 |  | 194.7569 | 38.2263 |  |  |  | 2.4 |  | 45.1517 |  | 12.1 |  |  |  | 13.8021 |  |  |  |  | 34.12 | 2.01 | 149.4698 |  | 5.3847 | 123.2326 | 8.1557 |  |  | 3.8564 |  |  | 92.6381 | 24.8616 |  | 0.66 | 24.7684 | 460.42 |  | 153.8318 | 17.8218 |  |  | 20.7203 | 5.1705 |  |  | 15.9683 | 290.07 |  | 39.528 |  | 36.28
00:00 |  |  | 31.5147 | 11.937 | [5 empty] | 11.629 | 14.6738 | 12.43 | 29.026 |  |  | 52.12 |  | 55.3037 |  | 9.7 |  | 157.903 |  |  |  |  | 13.66 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 52.4058 | 123.5904 | 28.3249 | 0.83 | 173.14 |  | 38.0217 | 32.6034 |  | 192.2698 | 37.8642 |  |  |  | 2.3 |  | 45.0986 |  | 12.1 |  |  |  | 12.6216 |  |  |  |  | 28.62 | 2.07 | 148.5677 |  | 5.3511 | 128.3181 | 7.7081 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.1389 | 24.86 |  | 0.651 | 24.8496 | 465.8716 |  | 145.356 | 17.676 |  |  | 20.7036 | 5.1818 |  |  | 15.9634 | 290.52 |  | 40.352 |  | 36.118
MWh | 0 | 0 | 673.2265 | 292.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5102 | 320.9065 | 303.96 | 709.828 | 0 | 0 | 1232.174 | 0 | 1066.0061 | 0 | 218.65 | 0 | 2300.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1193.2816 | 3007.414 | 638.4907 | 18.01 | 4043.74 | 0 | 862.9437 | 805.0563 | 0 | 4315.5049 | 854.6864 | 0 | 0 | 0 | 55.175 | 0 | 895.1782 | 0 | 287.05 | 0 | 0 | 0 | 414.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.75 | 38.69 | 3547.0063 | 0 | 132.7931 | 3021.7872 | 179.8404 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2217.8526 | 522.4755 | 0 | 15.5495 | 592.5585 | 10813.0716 | 0 | 3402.2472 | 417.1787 | 0 | 0 | 397.8876 | 111.9683 | 0 | 0 | 359.7978 | 6799.67 | 0 | 923.9135 | 0 | 648.072
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 18 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1132.5523 | 2914.3 | 2102.2 | 47.2 |  |  |  |  | 60.9 | 46.71 | 7.4 | 0 | 178.1 | 6489.3623 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 456.8
01:00 | 1134.3099 | 2863.9 | 2097.4 | 47 |  |  |  |  | 61.3 | 45.85 | 7.4 | 0 | 157.9 | 6415.0599 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 63.55
01:30 | 1136.6118 | 2830.4 | 2113.5 | 47.5 |  |  |  |  | 61.4 | 50.43 | 7.4 | 0 | 149.4 | 6396.6418 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3519.55
02:00 | 1139.33 | 2732.1 | 2034.1 | 47.5 |  |  |  |  | 60 | 61.21 | 7.4 | 0 | 149.2 | 6230.84 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 290.4
02:30 | 1135.8132 | 2684.9 | 1996.4 | 47.2 |  |  |  |  | 58.7 | 61.74 | 7.4 | 0 | 145.8 | 6137.9532 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3631.8
03:00 | 1130.1897 | 2609.8 | 2204.5 | 46.9 |  |  |  |  | 58.8 | 61 | 7.4 | 0 | 137.2 | 6255.7897 |  | C.H. YANANGO | 660.95
03:30 | 1142.162 | 2632.6 | 2185.8 | 47.2 |  |  |  |  | 58.2 | 61.8 | 7.4 | 0 | 129.4 | 6264.562 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.3
04:00 | 1139.4161 | 2620.2 | 2109.9 | 47.1 |  |  |  |  | 57.3 | 63.03 | 7.4 | 0 | 89.1 | 6133.4461 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 290.3
04:30 | 1137.2079 | 2641.8 | 2200.5 | 47.4 |  |  |  |  | 57.4 | 61.81 | 7.4 | 0 | 97.1 | 6250.6179 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1906.3
05:00 | 1119.8701 | 2673.4 | 2213.5 | 47.4 |  |  |  |  | 57.3 | 60.8 | 7.4 | 0.1 | 103 | 6282.7701 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 236.55
05:30 | 1137.3994 | 2802.5 | 2118.1 | 47.4 |  |  |  |  | 59 | 61.71 | 7.4 | 21.46 | 132.4 | 6387.3694 |  | C.H. RUNATULLO II | 419.05
06:00 | 1113.2476 | 2587.2 | 2047.5 | 34.8 |  |  |  |  | 58.7 | 60.92 | 7.4 | 202.85 | 124.2 | 6236.8175 |  | C.H. RUNATULLO III | 485
06:30 | 1113.9961 | 2528.2 | 1979.7 | 0 |  |  |  |  | 58.6 | 62.21 | 7.4 | 479.67 | 109.5 | 6339.2761 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 156
07:00 | 1097.5794 | 2379.6 | 1870.5 | 0 |  |  |  |  | 58.8 | 62.71 | 7.4 | 770.15 | 99.1 | 6345.8394 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3896.35
07:30 | 1112.904 | 2402 | 1977 | 0 |  |  |  |  | 58.8 | 60.91 | 7.4 | 845.04 | 165.1 | 6629.154 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.1
08:00 | 1114.0155 | 2472.3 | 1908.9 | 0 |  |  |  |  | 59.3 | 61.92 | 7.4 | 875.96 | 210.9 | 6710.6955 |  | C.H. ARICOTA II |  | 146.95
08:30 | 1128.0343 | 2585.6 | 2057.1 | 0 |  |  |  |  | 60 | 46.42 | 7.4 | 889.86 | 257.9 | 7032.3143 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.2
09:00 | 1114.3103 | 2490.8 | 2083.6 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 47.41 | 7.4 | 924.89 | 340.7 | 7069.2103 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15122.4
09:30 | 1123.4413 | 2493.2 | 2057.9 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 47.83 | 7.4 | 924.16 | 420.2 | 7133.9313 |  | C.H. RESTITUCION | 5172.55
10:00 | 1119.8703 | 2543.4 | 2213.2 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | 61.69 | 7.4 | 924.83 | 460.4 | 7390.4903 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 117.45
10:30 | 1120.5558 | 2719.7 | 2135.1 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 61.81 | 7.4 | 884.85 | 490.6 | 7479.2158 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 480
11:00 | 1096.3871 | 2751.3 | 2302.8 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 59.87 | 7.4 | 704.62 | 502.2 | 7483.7771 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.6
11:30 | 1101.4966 | 2652.7 | 2172.7 | 0 |  |  |  |  | 59.5 | 60.37 | 7.4 | 953.01 | 515.3 | 7522.4766 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5885.75
12:00 | 1092.5157 | 2490.9 | 2232.5 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | 58.41 | 7.4 | 960.14 | 547.7 | 7449.2657 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.75
12:30 | 1106.8275 | 2492.1 | 2284.4 | 0 |  |  |  |  | 58.5 | 59.83 | 7.4 | 954.1 | 559.2 | 7522.3575 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1958.3
13:00 | 1105.35 | 2292.4 | 2381.9 | 0 |  |  |  |  | 58.3 | 61.29 | 7.4 | 937.4 | 563.4 | 7407.44 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 354.85
13:30 | 1105.6641 | 2326.7 | 2280.2 | 0 |  |  |  |  | 58.6 | 61.29 | 7.4 | 943.94 | 541.6 | 7325.3941 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 222.95
14:00 | 1100.4008 | 2299.1 | 2193.3 | 0 |  |  |  |  | 58.1 | 61.89 | 7.4 | 944.93 | 554.2 | 7219.3208 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 0.3
14:30 | 1107.0147 | 2342.7 | 2246.7 | 0 |  |  |  |  | 58.2 | 62.69 | 7.4 | 931.41 | 554.4 | 7310.5147 |  | C.H. YUNCAN |  | 2672.35
15:00 | 1110.7026 | 2313.3 | 2370.2 | 0 |  |  |  |  | 57.8 | 63.4 | 7.4 | 915.07 | 544.3 | 7382.1726 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 294.3
15:30 | 1097.115 | 2359.4 | 2211.9 | 0 |  |  |  |  | 58.5 | 62.09 | 7.4 | 892.79 | 574 | 7263.195 |  | C.H. EL CARMEN | 147.3
16:00 | 1106.3691 | 2351.5 | 2265.5 | 0 |  |  |  |  | 58.7 | 63.3 | 7.4 | 816.73 | 551.7 | 7221.1991 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 488
16:30 | 968.0369 | 2376.3 | 2323.6 | 0 |  |  |  |  | 58.8 | 62.23 | 7.4 | 610.97 | 524.1 | 6931.4369 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 972.0179 | 2958.8 | 2190.9 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 61.88 | 7.4 | 297.39 | 521.8 | 7069.3879 |  | C.H. ÁNGEL III | 468.15
17:30 | 1055.2008 | 3146 | 2325.9 | 0 |  |  |  |  | 58.8 | 60.22 | 7.4 | 44.14 | 509.2 | 7206.8608 |  | C.H. LA JOYA | 169.4
18:00 | 1112.3696 | 3128.1 | 2191.4 | 0 |  |  |  |  | 58.9 | 63.33 | 7.4 | 0 | 513.6 | 7075.0996 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.75
18:30 | 1112.3509 | 3337.4 | 2460.5 | 0 |  |  |  |  | 59.9 | 62.31 | 7.4 | 0 | 511.7 | 7551.5609 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 409.2
19:00 | 1112.8457 | 3327.8 | 2527.9 | 0 |  |  |  |  | 59.6 | 61.48 | 7.4 | 0 | 484.2 | 7581.2257 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.3
19:30 | 1114.6842 | 3374.3 | 2535.2 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 62.65 | 7.4 | 0 | 435.7 | 7589.7342 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4853.05
20:00 | 1119.6804 | 3373.7 | 2531.8 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 62.15 | 7.4 | 0 | 401.9 | 7557.1304 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2090.7
20:30 | 1120.2735 | 3389 | 2598.6 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 62.76 | 7.4 | 0 | 318 | 7557.3335 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 60
21:00 | 1124.7961 | 3412.5 | 2517.7 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 61.91 | 7.4 | 0 | 284.3 | 7468.4061 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9513.85
21:30 | 1129.2615 | 3373.8 | 2493.7 | 0 |  |  |  |  | 60 | 62.75 | 7.4 | 0 | 242.4 | 7369.3115 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 78.75
22:00 | 1131.0147 | 3266.7 | 2591 | 0 |  |  |  |  | 59 | 41.75 | 7.4 | 0 | 210.4 | 7307.2647 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1104.45
22:30 | 1120.3709 | 3235.6 | 2568.9 | 0 |  |  |  |  | 58.9 | 42.68 | 7.4 | 0 | 197.8 | 7231.6509 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 74.5
23:00 | 1149.8593 | 3249.6 | 2384.7 | 0 |  |  |  |  | 59.6 | 43.24 | 7.4 | 0 | 164.8 | 7059.1993 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 96.05
23:30 | 1128.2044 | 3140.8 | 2236.2 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 44.73 | 7.4 | 0 | 150 | 6767.8344 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3441.95
00:00 | 1123.1282 | 2995.5 | 2374.5 | 0 |  |  |  |  | 61 | 44.02 | 7.4 | 0 | 136.6 | 6742.1482 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1348.4
TOTAL MWh | 26683.3776 | 66482.95 | 53750.5 | 277.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 1392.22 | 177.6 | 9325.23 | 7880.85 | 167392.0276 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
% | 16.0772 | 40.0572 | 32.3857 | 0.16708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8495 | 0.83884 | 0.10701 | 5.6186 | 4.7484 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1549.6
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 717.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4210.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1541.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 446.35
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2636.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 166.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 52.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 520.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1262.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 443.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 801
[16 empty] | C.H. OROYA | 179.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 208.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2631.15
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 162.9276
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26683.3776 | 66482.95

## GENERACION RER
sábado, 18 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [6 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19 | 7.9 | 10.61 | 20.2 | 3 |  | 9.2 |  | 10.6 |  | 17.9 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5 | 20 | 20.4 | 14.4 | 9.9 | 23.3 | 27.3 | 42.5 |  | 3.3 | 2.6 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.1 |  | 14.5 | 13.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.6 |  | 14 | 35.1 | 19.9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 6.8 |  | 8.3523 | 574.2623
1:00 |  | 19 | 6.7 | 10.65 | 20.2 | 2.9 |  | 9.5 |  | 10.6 |  | 17.5 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5 | 20 | 20.2 | 14.7 | 9.9 | 22.7 | 24 | 42.1 |  | 1.9 | 1 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.4 |  | 12.8 | 13.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.8 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 10.7 | 27.8 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 6.9 |  | 8.2099 | 553.1599
1:30 | 3.5 | 19.1 | 8.2 | 10.63 | 20.2 | 2.8 |  | 9 |  | 10.5 |  | 17.5 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.5 | 14.9 | 10 | 16.6 | 22.8 | 43.6 |  | 1.2 | 1.3 | 20.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.7 |  | 14.1 | 13.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 10 | 26.3 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20 | 7 |  | 8.4118 | 550.3418
2:00 | 14 | 19.1 | 8.2 | 10.61 | 20.2 | 2.8 |  | 9.3 |  | 10.6 |  | 17.6 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 15.2 | 10 | 18.5 | 17.3 | 43.6 |  | 3.1 | 1.9 | 20.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 9.7 | 12.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.1 |  | 1.8 |  | 0.6 |  | 11 | 29.1 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20 | 6.9 |  | 8.33 | 561.44
2:30 | 14 | 19.1 | 8.4 | 10.64 | 20.2 | 2.8 |  | 9.6 |  | 10.6 |  | 17.4 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 14.8 | 10 | 15.8 | 14.7 | 44.2 |  | 1.8 | 0.8 | 20.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 10.2 | 11.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.2 | 9.9 | 3.1 |  | 6.7 |  | 0.6 |  | 11.6 | 25.4 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 8.3132 | 556.3532
3:00 | 14 | 19 | 7.5 | 11.1 | 20.1 | 2.7 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 17.4 | 20.2 | 6.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.2 | 14.7 | 10 | 22.5 | 13.5 | 44.3 |  | 0.9 | 0.4 | 20.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 7.6 | 6.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4 | 9.9 | 2.4 |  | 3.4 |  | 0.6 |  | 12.9 | 23 | 19.9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20.1 | 6.9 |  | 7.9897 | 546.0897
3:30 | 14.9 | 19.1 | 7.8 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 9 |  | 10.6 |  | 17.7 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 14.7 | 9.9 | 23.6 | 10.6 | 33.1 |  | 1.2 | 0.5 | 20.9 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 9.8 | 12.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5 | 9.9 | 2.7 |  | 5.2 |  | 0.6 |  | 11.5 | 18.8 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20 | 7 |  | 8.362 | 541.362
4:00 | 14.7 | 19.1 | 8.6 | 11.03 | 20.2 | 2.6 |  | 9.6 |  | 10.6 |  | 17.6 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 15.4 | 10 | 22.4 | 4.7 | 19.5 |  | 1.7 | 0.9 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 7.3 | 9.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5 | 10 |  |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 8.4 | 12.7 | 19.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20 | 7 |  | 8.0161 | 501.9461
4:30 | 15 | 19 | 7.3 | 11.01 | 20.1 | 2.6 |  | 9.5 |  | 10.6 |  | 17.6 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 5 | 20 | 20.7 | 15.4 | 10 | 23.8 | 6.2 | 21.5 |  | 2.5 | 1.3 | 20.9 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 10.4 | 11.5 | 3.7 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5 | 9.9 | 1.4 |  | 3.6 |  | 0.6 |  | 6.8 | 8.1 | 19.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 6.9 |  | 7.1079 | 507.618
5:00 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 | 20.2 | 2.5 |  | 9.3 |  | 10.6 |  | 17.2 | 20.1 | 6.5 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.2 | 15.4 | 9.9 | 28.2 | 6.1 | 32.2 |  | 2 | 0.2 | 20.9 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 |  | 7.8 | 9.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.1 | 4.9 | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 6.6 | 10.8 | 18.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 6.8701 | 510.4701
5:30 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 20.1 | 2.5 |  | 9 |  | 10.6 |  | 17.5 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 19.8 | 20.4 | 15.6 | 10 | 28.9 | 3.3 | 40.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 20.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 | 1 | 9.4 | 11.5 | 3.7 | 18.6 |  | 4.3 | 3.36 |  | 3.4 |  | 3.1 | 5 | 9.9 |  | 3.1 |  | 2.3 | 0.6 | 3.2 | 11.1 | 26.3 | 18.9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 | 0.5 | 7.1994 | 563.7694
6:00 | 15 | 19 | 6.5 | 11.02 | 20.1 | 2.4 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 17.9 | 20 | 6.7 | 3.3 | 4.8 | 19.8 | 19.9 | 15.7 | 10 | 24.7 | 4 | 38.2 | 7.5 | 1.1 | 0.8 | 20.9 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 | 18.2 | 8 | 10.5 | 3.6 | 18.6 |  | 53.8 | 34.25 |  | 3.4 | 0.9 | 10.1 | 5 | 9.9 |  | 35.5 |  | 29.9 | 0.6 | 11 | 10.2 | 26.7 | 19.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 19.8 | 6.9 | 1 | 6.9475 | 736.0176
6:30 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 9.7 | 2.4 |  | 9.5 | 0.1 | 10.2 |  | 17.8 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 4.9 | 19.9 | 20.4 | 16.3 | 10 | 23 | 5.9 | 31.6 | 18.6 | 1.8 | 0.8 | 16.6 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 45.4 | 7.8 | 8.9 | 3.6 | 18.6 |  | 144.4 | 78.37 |  | 3.3 | 2.9 | 13.4 | 2.2 | 10 |  | 86.1 |  | 70.3 | 0.6 | 16.2 | 7.1 | 22.6 | 18.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.9 | 20 | 7 | 1.6 | 6.9961 | 982.5761
7:00 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.01 | 7 | 2.4 |  | 9.5 | 0.1 | 10.1 |  | 17.9 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.2 | 16.3 | 9.9 | 23.6 | 8.4 | 30.7 | 29.6 | 3.1 | 2 | 10.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 69.1 | 7.5 | 10.8 | 3.6 | 18.6 |  | 221.7 | 175.55 |  | 3.1 | 5.7 | 14.3 | 2.5 | 9.9 |  | 131.4 |  | 97.2 | 0.6 | 17.3 | 1.6 | 11.4 | 18.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 4.6 | 0.9 | 20 | 7 | 3.6 | 6.4794 | 1253.6394
7:30 | 14 | 19 | 7.7 | 10.91 | 7.2 | 2.4 |  | 9.3 | 0.1 | 9.8 |  | 18 | 20.3 | 6.5 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.8 | 16.3 | 9.9 | 24.7 | 10.6 | 67 | 35.4 | 4.6 | 3.3 | 10.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 75.9 | 7.3 | 10.3 | 3.6 | 18.6 |  | 239.1 | 190.14 | 0.1 | 1.9 | 8.2 | 14.6 | 2.5 | 10 |  | 144.2 |  | 103 | 0.6 | 17.8 | 11.7 | 25.6 | 18.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 7.1 | 0.9 | 20 | 7 | 9.4 | 6.204 | 1391.654
8:00 | 14.7 | 19 | 8.1 | 11.02 | 9 | 2.3 |  | 9.1 | 0.4 | 9.7 |  | 17.5 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.7 | 16.3 | 9.9 | 21.3 | 12.7 | 93.9 | 36.1 | 4.9 | 2.2 | 10.5 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.1 | 9.5 | 10.6 | 3.5 | 18.6 |  | 233.7 | 199.56 | 0.2 | 1.9 | 10.4 | 15.1 | 2.5 | 9.9 |  | 147.3 |  | 105.9 | 0.6 | 18.5 | 18.3 | 37.5 | 18.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 9.4 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.3 | 6.4155 | 1470.4955
8:30 |  | 18.6 | 7.7 | 11.02 | 15.4 | 2.3 |  | 9.1 | 0.8 | 9.7 |  | 17.1 | 20.3 | 6.7 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.8 | 15.9 | 9.9 | 12 | 21.9 | 99 | 36.6 | 6.4 | 3.5 | 10.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 62.2 | 9.4 | 12 | 3.5 | 18.6 |  | 250.2 | 204.96 | 0.2 | 1.9 | 12.3 | 15.3 | 2.6 | 10 | 12.4 | 149.3 |  | 107.8 | 0.6 | 19 | 24 | 57.3 | 18.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 11.6 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19.6 | 6.2343 | 1521.9143
9:00 |  | 18.6 | 8.5 | 11.01 | 19.9 | 2.4 |  | 9.3 | 1 | 9.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.7 | 20 | 20.6 | 15.9 | 8.7 | 8.1 | 32.9 | 99.7 | 37.4 | 8.9 | 4.2 | 10.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.7 | 8.7 | 7 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 210.39 | 0.3 | 1.9 | 14.7 | 15.4 | 2.5 | 9.8 | 53.7 | 150 | 33.9 | 109.5 | 0.6 | 19.3 | 21.9 | 61.7 | 18.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 13.6 | 1.2 | 20 | 7 | 19.7 | 6.1103 | 1642.9103
9:30 |  | 19 | 8.3 | 10.93 | 20 | 2.6 |  | 9.6 | 1.1 | 9.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 20 | 20.6 | 16 | 8.7 | 7.6 | 33.7 | 102.9 | 37.8 | 11.1 | 5.9 | 10.5 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.6 | 13.1 | 11.3 | 3.5 | 18.6 |  | 253.2 | 206.16 | 0.3 | 1.9 | 15.6 | 15.5 | 2.5 | 10 | 73.5 | 150.1 | 69 | 109.8 | 0.6 | 19.2 | 25.6 | 66.5 | 18.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 15.1 | 1.2 | 20 | 7 | 19.7 | 6.0413 | 1722.1313
10:00 | 14.5 | 19 | 7.7 | 10.99 | 20 | 2.6 |  | 9.5 | 1.2 | 9.7 |  | 17 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.7 | 16 | 8.7 | 4.8 | 35.7 | 102.6 | 38.5 | 14 | 7.8 | 10.4 | 5.8 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7 | 68 | 12.9 | 12.6 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 218.23 | 0.2 | 1.9 | 11.9 | 15.7 | 2.5 | 10 | 88 | 151.5 | 89.6 | 111.3 | 0.6 | 19.1 | 24.3 | 68.1 | 18.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.4 | 1.2 | 20.1 | 6.9 | 19.7 | 5.5703 | 1776.1903
10:30 | 14.2 | 19 | 8.2 | 11.01 | 19.9 | 2.6 |  | 9.4 | 0.8 | 9.7 |  | 16.9 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.5 | 16 | 8.7 | 2.2 | 44.2 | 96.8 | 38.3 | 12.5 | 9.6 | 10.4 | 5.9 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 70.1 | 12 | 13.9 | 3.6 | 18.6 |  | 243.6 | 178.55 | 0.4 | 1.8 | 18 | 15.8 | 2.5 | 9.9 | 95.3 | 151.8 | 102.8 | 111.9 | 0.6 | 18.8 | 24.9 | 76.4 | 18.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 17.7 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19.1 | 5.4558 | 1766.6158
11:00 | 14.4 | 16.7 | 8.7 | 11.07 | 20 | 2.5 |  | 9 | 1.1 | 9.7 |  | 17 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 4.8 | 20.2 | 19.9 | 16.6 | 8.7 | 4.4 | 53.2 | 93.2 | 36.5 | 15 | 8.6 | 10.4 | 5.9 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.6 | 11.7 | 12.4 | 3.5 | 18.6 |  | 131.6 | 103.22 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 15.9 | 2.5 | 9.9 | 99.9 | 153.4 | 109.7 | 112.7 | 0.6 | 18.9 | 22.4 | 71.7 | 18.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.8 | 1.2 | 20.2 | 7 | 19.1 | 4.0871 | 1594.8771
11:30 | 14.8 | 16.7 | 8.4 | 11.07 | 20 | 2.5 |  | 9.4 | 0.8 | 9.5 |  | 16.7 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.1 | 16 | 8.7 | 9.8 | 61.4 | 93.5 | 38.2 | 14.9 | 9.9 | 4.2 | 6 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.5 | 9.9 | 12.4 | 3.5 | 18.6 |  | 249.1 | 230.11 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 15.9 | 2.5 | 9.9 | 98.2 | 154.8 | 111.3 | 113.6 | 0.6 | 19.3 | 21.7 | 72.3 | 18 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 12.9 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19.1 | 5.1966 | 1849.9766
12:00 | 14.2 | 17.4 | 6.2 | 11.11 | 20.1 | 2.5 |  | 9.5 | 1.1 | 9.5 |  | 16.5 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.1 | 15.4 | 8.7 | 11.1 | 65 | 96 | 38.5 | 14.3 | 10.6 |  | 6 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 14.5 | 13.7 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 228.44 | 0.2 | 3.4 | 18.8 | 15.9 | 2.5 | 9.9 | 104.2 | 155.1 | 118.6 | 113.4 | 0.6 | 19.3 | 24.8 | 74.9 | 18 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.7 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19.1 | 5.4157 | 1884.6657
12:30 | 14.5 | 18 | 6.9 | 11.13 | 20.1 | 2.5 |  | 9.3 | 1 | 9.3 |  | 17 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.5 | 15.4 | 8.7 | 10.3 | 64.8 | 91.6 | 38.9 | 12.3 | 11.3 |  | 6 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.6 | 13.8 | 12.8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 224.4 | 0.5 | 3.4 | 17.2 | 15.9 | 2.5 | 10 | 116.5 | 154.8 | 124.6 | 113 | 0.6 | 19 | 25 | 76.2 | 17.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.8 | 1.2 | 20 | 7 | 19.1 | 5.2275 | 1891.9576
13:00 | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.09 | 20 | 2.4 |  | 9.4 | 1 | 9.4 |  | 16.5 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20 | 15.2 | 8.7 | 9.4 | 67.6 | 92.9 | 38.8 | 14.8 | 10.5 | 1.1 | 6 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 12.8 | 13.7 | 3.5 | 18.6 |  | 252.7 | 208 | 0.4 | 3.4 | 17.7 | 15.9 | 2.5 | 9.9 | 125.8 | 155 | 126.9 | 112.5 | 0.6 | 18.8 | 20.8 | 68.2 | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.8 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19.1 | 4.25 | 1879.24
13:30 | 14.7 | 19 | 7.4 | 11.09 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 1.2 | 9.1 |  | 16.9 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.5 | 14.7 | 8.7 | 8.8 | 62.7 | 90.9 | 38.6 | 15.4 | 10.4 | 2.8 | 6 | 20 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 14.3 | 14.7 | 3.5 | 18.6 |  | 252.7 | 215.84 | 0.5 | 3.4 | 16.8 | 15.8 | 2.5 | 9.9 | 118 | 154.1 | 121.4 | 112.3 | 0.6 | 18.7 | 21.2 | 63.8 | 17.7 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 17.7 | 1.2 | 20 | 6.9 | 19 | 5.064 | 1866.794
14:00 | 15.6 | 18.8 | 7.1 | 11.09 | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 0.5 | 9.1 |  | 16.8 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 14.3 | 8.7 | 9.3 | 67.4 | 91.1 | 38.3 | 14.6 | 10.9 | 10.4 | 6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 14.2 | 14.4 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 220.63 | 0.3 | 3.4 | 16.6 | 15.7 | 4 | 9.8 | 121.9 | 153.5 | 127.9 | 111.7 | 0.6 | 18.7 | 19.1 | 63.4 | 17.3 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 16.3 | 1.2 | 20 | 7 | 18.9 | 4.4008 | 1889.0208
14:30 | 15.5 | 19 | 7.6 | 11.09 | 20.1 | 2.4 |  | 9.5 | 0.5 | 9.1 |  | 16.8 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 14.3 | 9.2 | 8.8 | 67.6 | 90.1 | 38 | 14.6 | 10.6 | 10.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.6 | 16.1 | 15.1 | 3.5 | 18.4 |  | 253 | 216.01 | 0.4 | 3.4 | 14.4 | 15.6 | 3.9 | 9.9 | 123.2 | 152.2 | 125.6 | 110.6 | 0.6 | 18.6 | 17.8 | 64.9 | 17.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 12.7 | 1.2 | 20 | 6.9 | 18.8 | 4.6147 | 1876.6147
15:00 | 15.7 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 20.1 | 2.4 |  | 9.5 | 0.8 | 9.2 |  | 16.9 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.6 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 68.1 | 94.5 | 37.3 | 12 | 9.3 | 10.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.6 | 15.9 | 12.1 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 211.97 | 0.3 | 3.4 | 12.7 | 15.3 | 4 | 9.9 | 121.3 | 149.4 | 121.1 | 107.8 | 0.6 | 18.1 | 17.3 | 63.2 | 17.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 9.5 | 1.2 | 20 | 6.9 | 18.2 | 4.5026 | 1850.7726
15:30 | 15.3 | 19 | 7.2 | 11.09 | 20.1 | 2.5 |  | 9.5 | 0.9 | 9.5 |  | 16.8 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 4.7 | 20 | 20.2 | 14.2 | 9.1 | 9.8 | 68.5 | 91.1 | 36.1 | 12.3 | 8.9 | 10.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.2 | 80.1 | 14.6 | 11.7 | 3.6 | 18.6 |  | 252.7 | 207.19 | 0.3 | 3.4 | 10.5 | 14.6 | 4 | 9.9 | 137.1 | 144 | 131.3 | 103.6 | 0.6 | 17.4 | 21.4 | 67.3 | 17.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 8.3 | 1.2 | 20 | 6.9 | 17.1 | 4.315 | 1856.295
16:00 | 15 | 19 | 8.6 | 11.1 | 20.1 | 2.5 |  | 9.6 | 0.8 | 9.6 |  | 16.6 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.7 | 20 | 19.8 | 14 | 9.2 | 11.9 | 59.6 | 86 | 32.8 | 12.9 | 7.5 | 10.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.2 | 73.9 | 12.2 | 11.5 | 3.6 | 18.6 |  | 242.6 | 193.43 | 0.2 | 3.4 | 7.7 | 13.3 | 4 | 9.9 | 138.9 | 132.4 | 131.2 | 96.4 | 0.6 | 15.8 | 17.9 | 62.1 | 17.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 7.4 | 1.2 | 20 | 6.9 |  | 4.3691 | 1758.7991
16:30 | 14.4 | 18.7 | 9.1 | 10.53 | 20.1 | 2.5 |  | 9.5 | 0.4 | 9.8 |  | 16.9 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 13.6 | 9.2 | 11.8 | 59.9 | 83.2 | 23.1 | 7.3 | 5.7 | 10.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.5 | 48.9 | 11.8 | 11.4 | 3.6 | 18.6 |  | 189.8 | 147.07 | 0.1 | 3.4 | 4.7 | 10.2 | 4 | 9.9 | 124.5 | 89.7 | 131.8 | 80.5 | 0.6 | 11.7 | 18.2 | 58.5 | 17.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 4.8 | 1.2 | 20 | 6.9 |  | 4.7369 | 1526.0369
17:00 | 14.5 | 18.9 | 8.1 | 11.08 | 20.1 | 2.6 |  | 9.3 | 0.2 | 9.8 |  | 16.9 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.4 | 13.6 | 9.2 | 15.5 | 63.1 | 76.3 | 11.2 | 8.2 | 5.1 | 10.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.5 | 21.5 | 10.5 | 10.1 | 3.6 | 18.6 |  | 97.4 | 72.09 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 3.5 | 4 | 9.9 | 122.4 | 42.5 | 129.6 | 40.6 | 0.6 | 3.9 | 19.5 | 61.5 | 16.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1.2 | 20 | 7 |  | 4.6179 | 1209.1879
17:30 | 14.2 | 18.8 | 7.2 | 11.12 | 20.2 | 2.6 |  | 8.9 | 0.1 | 9.8 |  | 16.8 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.3 | 13.6 | 9.2 | 17.5 | 64.4 | 71.9 | 1.6 | 5.6 | 4.1 | 10.4 | 5 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.8 | 3.7 | 9.3 | 8.8 | 3.6 | 18.6 |  | 17.1 | 6.84 |  | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 4 | 9.9 | 130.2 | 6.2 | 122.1 | 7.4 | 0.6 |  | 17.8 | 57.5 | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 0.6 | 1.2 | 20.2 | 7 |  | 3.8008 | 940.4608
18:00 | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.03 | 20.1 | 2.8 |  | 9.4 |  | 9.8 |  | 16.9 | 20.3 | 6.1 | 3.4 | 4.8 | 20 | 20.7 | 13.8 | 9.2 | 14.6 | 52 | 74.4 |  | 5.8 | 3.2 | 10.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.8 |  | 7.7 | 8.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.9 | 9.9 | 135 |  | 129.6 |  | 0.6 |  | 20.1 | 62.5 | 17.1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 6.9 |  | 4.3696 | 904.5996
18:30 | 14.4 | 19 | 8.5 | 11.01 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 |  | 9.8 |  | 17.1 | 20.2 | 5.9 | 3.4 | 4.7 | 20.1 | 20.3 | 13.6 | 9.2 | 12.2 | 55.5 | 78.3 |  | 4.2 | 3.5 | 10.4 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.8 |  | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4 | 9.9 | 142.6 |  | 130.2 |  | 0.6 |  | 17.8 | 61 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20.2 | 7 |  | 4.1509 | 902.0609
19:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.08 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 |  | 9.7 |  | 17.4 | 20.2 | 5.9 | 3.3 | 4.8 | 20 | 20.2 | 13.6 | 9.2 | 10.9 | 65.2 | 73.3 |  | 3.7 | 2.2 | 10.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 6.8 |  | 3.5 | 7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.9 | 9.9 | 119.7 |  | 127.1 |  | 0.6 |  | 15.8 | 55.8 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 5.2457 | 875.0257
19:30 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.05 | 20.2 | 2.9 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 17.5 | 20.2 | 5.9 | 3.4 | 5 | 20 | 20.4 | 13.6 | 9.2 | 10.3 | 59.8 | 62.2 |  | 3.6 | 2.9 | 10.4 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7 |  | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.6 | 10 | 105.3 |  | 115.3 |  | 0.6 |  | 16.9 | 51.6 | 18.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.1 | 20.1 | 7 |  | 5.2842 | 830.5342
20:00 | 14.5 | 19 | 8.4 | 11.05 | 20.2 | 2.9 |  | 9.2 |  | 9.6 |  | 17.5 | 20.2 | 6.1 | 3.4 | 5 | 20 | 20.4 | 13.8 | 9.2 | 10.3 | 46.7 | 65 |  | 3.7 | 2.5 | 10.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.3 |  | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 92.8 |  | 104.5 |  | 0.6 |  | 17.8 | 52.4 | 18.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1 | 20 | 7 |  | 5.2804 | 798.0304
20:30 | 14.6 | 19 | 9.1 | 11.06 | 20.2 | 3 |  | 9 |  | 9.6 |  | 17.5 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 14 | 9.2 | 12.1 | 37.2 | 52.7 |  | 4.4 | 3.1 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.3 |  | 1.9 | 2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 62.2 |  | 83.4 |  | 0.6 |  | 14 | 45 | 19.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20.1 | 6.9 |  | 5.2735 | 716.1335
21:00 | 14.5 | 19 | 8.3 | 11.01 | 20.2 | 3 |  | 9.1 |  | 9.6 |  | 17.6 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 14 | 9.2 | 15.8 | 25.7 | 51.4 |  | 5 | 2.5 | 10.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.3 |  | 6.8 | 7.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 47.3 |  | 61.1 |  | 0.6 |  | 15.5 | 45.6 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.9 | 20 | 7 |  | 5.2961 | 682.5061
21:30 | 15 | 19 | 9 | 10.65 | 20.2 | 3 |  | 9.1 |  | 9.6 |  | 17.4 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.7 | 13.8 | 9.2 | 19.8 | 19.5 | 47.5 |  | 5.8 | 4.1 | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.2 |  | 4.3 | 5.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 30.4 |  | 43.4 |  | 0.6 |  | 15.5 | 46.2 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.8 | 20 | 7 |  | 5.5615 | 641.6115
22:00 | 14 |  | 7.4 | 11.05 | 20.2 | 3 |  | 9.3 |  | 9.6 |  | 18 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.3 | 13.8 | 9.2 | 17.4 | 19.3 | 45.2 |  | 5.7 | 3.8 | 10.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.2 |  | 4.5 | 6.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 26.4 |  | 36.4 |  | 0.6 |  | 11.2 | 34.4 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.8 | 20.2 | 6.8 |  | 6.9147 | 590.3647
22:30 | 14.7 |  | 7.5 | 11.08 | 20.2 | 3 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 19.5 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 5 | 20 | 19.8 | 13.8 | 9.2 | 18.1 | 22.2 | 44.7 |  | 6.2 | 5.6 | 10.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.3 | 7.2 |  | 6.7 | 8.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.6 | 10 | 14.5 |  | 25.8 |  | 0.6 |  | 10.8 | 34.8 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.7 | 20 | 6.8 |  | 7.1709 | 579.9509
23:00 | 15.6 |  | 7.6 | 11.04 | 20.1 | 3 |  | 9 |  | 9.6 |  | 20 | 20.3 | 6.5 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 13.6 | 9.2 | 15.7 | 19.5 | 39.6 |  | 4.8 | 4.1 | 10.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 |  | 8.6 | 9 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.6 | 9.9 | 9.5 |  | 13.2 |  | 0.6 |  | 11.4 | 29.4 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.7 | 20 | 6.8 |  | 20.1593 | 561.2993
23:30 | 15.4 |  | 8.9 | 11.03 | 20.1 | 2.9 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 20 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 5 | 20 | 19.7 | 13.6 | 7.8 | 18.7 | 20.6 | 36.8 |  | 6 | 4.6 | 10.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 |  | 3.5 | 5.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 3.9 | 9.9 | 8.3 |  | 11.9 |  | 0.6 |  | 8 | 26.2 | 20 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.7 | 20 | 7 |  | 19.9044 | 544.3344
0:00 | 15.4 |  | 8.4 | 11.02 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 |  | 9.6 |  | 19.8 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 5 | 20.2 | 19.8 | 13.6 | 7.8 | 19.1 | 17.1 | 37.3 |  | 4.6 | 1.7 | 10.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 |  | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4 | 9.9 | 4.3 |  | 7.4 |  | 0.6 |  | 10.4 | 28.4 | 19.9 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 0.7 | 20.2 | 6.8 |  | 17.0282 | 527.3482
EJEC MWh | 309.85 | 404.3 | 190.9 | 263.57 | 456.8 | 63.55 | 0 | 223.6 | 8 | 236.55 | 0 | 419.05 | 485 | 156 | 80.2 | 117.45 | 480 | 488.6 | 354.85 | 222.95 | 370.6 | 857.05 | 1560.3 | 382.15 | 163.25 | 109.2 | 294.3 | 147.3 | 488 | 489.6 | 468.15 | 169.4 | 802.55 | 225.05 | 241.45 | 85.75 | 446.3 | 0 | 2550.35 | 2092.38 | 2.7 | 74.5 | 136.7 | 166 | 96.05 | 237.9 | 1407.85 | 1548.7 | 1470.95 | 1147.5 | 14.4 | 198.8 | 377.15 | 1098 | 446.35 | 50.4 | 24 | 55.2 | 48 | 129.05 | 24.8 | 480.6 | 166.5 | 160.35 | 162.9276 | 26629.7276
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1569.82 | 5.895 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7853.8276 | 29.4927 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 7880.85 | 29.5942 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 9325.23 | 35.0181 | #FFD272

## COGENERACIÓN
sábado, 18 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 19 | 7.9 | 10.61 | 9.2 | 60.9 | 107.61
1:00 |  | 19 | 6.7 | 10.65 | 9.5 | 61.3 | 107.15
1:30 | 3.5 | 19.1 | 8.2 | 10.63 | 9 | 61.4 | 111.83
2:00 | 14 | 19.1 | 8.2 | 10.61 | 9.3 | 60 | 121.21
2:30 | 14 | 19.1 | 8.4 | 10.64 | 9.6 | 58.7 | 120.44
3:00 | 14 | 19 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 58.8 | 119.8
3:30 | 14.9 | 19.1 | 7.8 | 11 | 9 | 58.2 | 120
4:00 | 14.7 | 19.1 | 8.6 | 11.03 | 9.6 | 57.3 | 120.33
4:30 | 15 | 19 | 7.3 | 11.01 | 9.5 | 57.4 | 119.21
5:00 | 14.9 | 19 | 6.6 | 11 | 9.3 | 57.3 | 118.1
5:30 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 9 | 59 | 120.71
6:00 | 15 | 19 | 6.5 | 11.02 | 9.4 | 58.7 | 119.62
6:30 | 14.5 | 19 | 8.2 | 11.01 | 9.5 | 58.6 | 120.81
7:00 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.01 | 9.5 | 58.8 | 121.51
7:30 | 14 | 19 | 7.7 | 10.91 | 9.3 | 58.8 | 119.71
8:00 | 14.7 | 19 | 8.1 | 11.02 | 9.1 | 59.3 | 121.22
8:30 |  | 18.6 | 7.7 | 11.02 | 9.1 | 60 | 106.42
9:00 |  | 18.6 | 8.5 | 11.01 | 9.3 | 60.1 | 107.51
9:30 |  | 19 | 8.3 | 10.93 | 9.6 | 59.8 | 107.63
10:00 | 14.5 | 19 | 7.7 | 10.99 | 9.5 | 59.7 | 121.39
10:30 | 14.2 | 19 | 8.2 | 11.01 | 9.4 | 59.2 | 121.01
11:00 | 14.4 | 16.7 | 8.7 | 11.07 | 9 | 59.2 | 119.07
11:30 | 14.8 | 16.7 | 8.4 | 11.07 | 9.4 | 59.5 | 119.87
12:00 | 14.2 | 17.4 | 6.2 | 11.11 | 9.5 | 59.7 | 118.11
12:30 | 14.5 | 18 | 6.9 | 11.13 | 9.3 | 58.5 | 118.33
13:00 | 14.4 | 19 | 7.4 | 11.09 | 9.4 | 58.3 | 119.59
13:30 | 14.7 | 19 | 7.4 | 11.09 | 9.1 | 58.6 | 119.89
14:00 | 15.6 | 18.8 | 7.1 | 11.09 | 9.3 | 58.1 | 119.99
14:30 | 15.5 | 19 | 7.6 | 11.09 | 9.5 | 58.2 | 120.89
15:00 | 15.7 | 18.8 | 8.3 | 11.1 | 9.5 | 57.8 | 121.2
15:30 | 15.3 | 19 | 7.2 | 11.09 | 9.5 | 58.5 | 120.59
16:00 | 15 | 19 | 8.6 | 11.1 | 9.6 | 58.7 | 122
16:30 | 14.4 | 18.7 | 9.1 | 10.53 | 9.5 | 58.8 | 121.03
17:00 | 14.5 | 18.9 | 8.1 | 11.08 | 9.3 | 59.2 | 121.08
17:30 | 14.2 | 18.8 | 7.2 | 11.12 | 8.9 | 58.8 | 119.02
18:00 | 14.5 | 19.1 | 9.3 | 11.03 | 9.4 | 58.9 | 122.23
18:30 | 14.4 | 19 | 8.5 | 11.01 | 9.4 | 59.9 | 122.21
19:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11.08 | 9.4 | 59.6 | 121.08
19:30 | 14.5 | 19 | 8.7 | 11.05 | 9.4 | 59.8 | 122.45
20:00 | 14.5 | 19 | 8.4 | 11.05 | 9.2 | 60.5 | 122.65
20:30 | 14.6 | 19 | 9.1 | 11.06 | 9 | 61.3 | 124.06
21:00 | 14.5 | 19 | 8.3 | 11.01 | 9.1 | 59.8 | 121.71
21:30 | 15 | 19 | 9 | 10.65 | 9.1 | 60 | 122.75
22:00 | 14 |  | 7.4 | 11.05 | 9.3 | 59 | 100.75
22:30 | 14.7 |  | 7.5 | 11.08 | 9.4 | 58.9 | 101.58
23:00 | 15.6 |  | 7.6 | 11.04 | 9 | 59.6 | 102.84
23:30 | 15.4 |  | 8.9 | 11.03 | 9.4 | 60.5 | 105.23
0:00 | 15.4 |  | 8.4 | 11.02 | 9.2 | 61 | 105.02
EJEC MWh | 309.85 | 404.3 | 190.9 | 263.57 | 223.6 | 1422 | 2814.22

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - sábado, 18 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 309.85 | 5447.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 404.3 | 7495.35
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 190.9 | 3220.259
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 263.57 | 4396.1317
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 456.8 | 6642.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 63.55 | 662.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 |  | 73.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 223.6 | 3743.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 3519.55 | 55299.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 290.4 | 5045.6
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 3631.8 | 54882.325
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 660.95 | 11013.13
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 8 | 149.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 164.3 | 2952.05
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 290.3 | 5231.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 1906.3 | 34148.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 236.55 | 4210.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 419.05 | 6958.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 485 | 8404.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 156 | 2338.3
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 3896.35 | 67692.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 184.1 | 3305.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 146.95 | 2618.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 80.2 | 1364.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 15122.4 | 267431.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 5172.55 | 90804.45
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [10 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 117.45 | 2019.405
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 480 | 8417
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 488.6 | 7563.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 5885.75 | 73899.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 155.75 | 1486.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 1958.3 | 27201.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 354.85 | 5220.2154
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 222.95 | 4010.805
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 277.3 | 6810.5345
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  |  | 575.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 |  | 120.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 857.05 | 18775.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 370.6 | 7567.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 1560.3 | 32961.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 |  | 23447.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 |  | 27599.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 163.25 | 4084.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 109.2 | 2301.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0.3 | 0.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 2672.35 | 42095.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 382.15 | 6629.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 |  |  |  |  | 45207.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 740.5 | 46156.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 4971.75 | 65748.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 2149.45 | 80284.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [9 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 |  | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [10 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 4050.35 | 65783.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 4061.5 | 69829.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 4254.15 | 72488.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 294.3 | 6138.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 147.3 | 2205.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 488 | 6111.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 6067.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 468.15 | 5924
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 169.4 | 3124
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 642.85 | 8053.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 779.15 | 10924.125
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 802.55 | 14169.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 225.05 | 2382.55
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 241.45 | 2623.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 85.75 | 1483.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 409.2 | 7058.1561
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 446.3 | 7970.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 4853.05 | 59889.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 |  | 0.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [12 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 2090.7 | 36363.8
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 60 | 604.265
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 2550.35 | 45934.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 9513.85 | 149545.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 2092.38 | 36251.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 3399.6 | 29758.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 3399.95 | 72737.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 3399.05 | 73244.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 5711 | 91828.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 5083.85 | 90440.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 2639.5 | 46959.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 78.75 | 1374.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 44.45
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 1104.45 | 18843.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 74.5 | 1104.93
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 136.7 | 2486.95
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [8 empty] | 437.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 166 | 2803.0095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 96.05 | 2010.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 3441.95 | 64302.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 1348.4 | 30442.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 4099.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 1407.85 | 28574.705
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 1470.95 | 28034.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 1549.6 | 29641.08
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 252.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 717.55 | 12663.215
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 4210.25 | 62393.24
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 |  | 31897.84
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 1541.4 | 27595.155
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 1147.5 | 19499.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 1548.7 | 26449.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [9 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 3231.35 | 46423.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 3247.3 | 61404.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 3411.2 | 55305.03
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 198.8 | 3396.7905
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 377.15 | 7947.35
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 1098 | 21907.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 446.35 | 2695
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 1009.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 24 | 876.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 48 | 941.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 55.2 | 969.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 129.05 | 2447.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [15 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [17 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 2636.25 | 42494.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 24.8 | 294.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 480.6 | 8591.55
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 166.5 | 3099.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 52.2 | 882.985
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 520.6 | 9178.32
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 1262.15 | 37680.825
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 443.9 | 1912.37
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 801 | 10491.595
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 179.65 | 3145.94
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 208.05 | 3826.345
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 2631.15 | 44361.025
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 160.35 | 2861.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 |  |  |  | 17056.665
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [15 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 162.9276 | 3544.7162
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 167392.0276 | 3024454.3378
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 147.1815 | 2534.6734
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 169.7255 | 2877.6085
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 123.75 | 4279.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 651.2962 | 11624.1475
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 454.1687 | 7632.5702
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 118.4 | 2141.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 201.65 | 4122.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 526.9015 | 8505.7231
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 2393.0735 | 43717.5226
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 592141.85
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 434375.32
[7 empty] | ELECTROPERU | 358246.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 344126.75
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 208101.55
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 111479.405
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 100855.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 75385.3
[7 empty] | EGEMSA | 67692.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 65895.455
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 59889.65
[7 empty] | CELEPSA | 55299.7
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 45934.45
[7 empty] | SAN GABAN | 42789.1
[7 empty] | EGASA | 42332.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36363.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 32961.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27201.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 26342.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24523.915
[7 empty] | EGEJUNIN | 21911.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21907.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 21227.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18977.175
[7 empty] | LA VIRGEN | 18843.95
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14169.75
[7 empty] | SINERSA | 11690.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 8417
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8344.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7970.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7947.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7563.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7506.7845
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7495.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7058.1561
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6642.45
[7 empty] | EGESUR | 5923.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5447.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5220.2154
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5045.6
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4396.1317
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4010.805
[7 empty] | PETRAMAS | 3797.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3743.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3544.7162
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3396.7905
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3220.259
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2861.95
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2803.0095
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2695
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2623.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2486.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2447.2
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2382.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2019.405
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1483.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1364.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1104.93
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 662.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 604.265
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 437.45
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 149.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 73.1
[7 empty] | KONDU SAC | 44.45
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.35

## G_AREAS
sábado, 18 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 314.7 | 154.81 | 0 | 78.8 | 2988.1523 | 2109.6 | 0 | 99.3 | 744 | 0 | 0 | 0 | 548.31 | 5197.0523 | 744 | 6489.3623 | 00:30 | 4046.8523 | 2264.41 | 0 | 178.1 | 6489.3623 | 00:30 | 342.0523 | 54.11 | 0 | 178.1 | 574.2623
01:00 | 315.9 | 154.15 | 0 | 73 | 2935.3099 | 2104.8 | 0 | 84.9 | 747 | 0 | 0 | 0 | 543.05 | 5125.0099 | 747 | 6415.0599 | 01:00 | 3998.2099 | 2258.95 | 0 | 157.9 | 6415.0599 | 01:00 | 342.0099 | 53.25 | 0 | 157.9 | 553.1599
01:30 | 319.6 | 155.83 | 0 | 66.6 | 2897.4118 | 2124.4 | 0 | 82.8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 542.03 | 5104.6118 | 750 | 6396.6418 | 01:30 | 3967.0118 | 2280.23 | 0 | 149.4 | 6396.6418 | 01:30 | 343.1118 | 57.83 | 0 | 149.4 | 550.3418
02:00 | 323.1 | 154.71 | 0 | 57.6 | 2795.33 | 2055.5 | 0 | 91.6 | 753 | 0 | 0 | 0 | 535.41 | 4942.43 | 753 | 6230.84 | 02:00 | 3871.43 | 2210.21 | 0 | 149.2 | 6230.84 | 02:00 | 343.63 | 68.61 | 0 | 149.2 | 561.44
02:30 | 300.6 | 153.64 | 0 | 52.2 | 2770.7132 | 2017.8 | 0 | 93.6 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 506.44 | 4882.1132 | 749.4 | 6137.9532 | 02:30 | 3820.7132 | 2171.44 | 0 | 145.8 | 6137.9532 | 02:30 | 341.4132 | 69.14 | 0 | 145.8 | 556.3532
03:00 | 302.3 | 152.7 | 0 | 49.9 | 2694.7897 | 2225.9 | 0 | 87.3 | 742.9 | 0 | 0 | 0 | 504.9 | 5007.9897 | 742.9 | 6255.7897 | 03:00 | 3739.9897 | 2378.6 | 0 | 137.2 | 6255.7897 | 03:00 | 340.4897 | 68.4 | 0 | 137.2 | 546.0897
03:30 | 299.4 | 152.3 | 0 | 56.4 | 2724.762 | 2208.1 | 0 | 73 | 750.6 | 0 | 0 | 0 | 508.1 | 5005.862 | 750.6 | 6264.562 | 03:30 | 3774.762 | 2360.4 | 0 | 129.4 | 6264.562 | 03:30 | 342.762 | 69.2 | 0 | 129.4 | 541.362
04:00 | 304.2 | 152.73 | 0 | 44.3 | 2706.0161 | 2132 | 0 | 44.8 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 501.23 | 4882.8161 | 749.4 | 6133.4461 | 04:00 | 3759.6161 | 2284.73 | 0 | 89.1 | 6133.4461 | 04:00 | 342.4161 | 70.43 | 0 | 89.1 | 501.9461
04:30 | 304.9 | 151.61 | 0 | 51.9 | 2724.7079 | 2222.9 | 0 | 45.2 | 749.4 | 0 | 0 | 0 | 508.41 | 4992.808 | 749.4 | 6250.6179 | 04:30 | 3779.008 | 2374.51 | 0 | 97.1 | 6250.6179 | 04:30 | 341.308 | 69.21 | 0 | 97.1 | 507.618
05:00 | 300.2 | 150.6 | 0 | 51.2 | 2760.7701 | 2235.8 | 0 | 51.8 | 732.3 | 0 | 0.1 | 0 | 502 | 5048.3701 | 732.4 | 6282.7701 | 05:00 | 3793.2701 | 2386.4 | 0.1 | 103 | 6282.7701 | 05:00 | 339.1701 | 68.2 | 0.1 | 103 | 510.4701
05:30 | 234.9 | 153.61 | 0 | 53.1 | 2952.4994 | 2140 | 0 | 79.3 | 752.5 | 0 | 21.46 | 0 | 441.61 | 5171.7994 | 773.96 | 6387.3694 | 05:30 | 3939.8994 | 2293.61 | 21.46 | 132.4 | 6387.3694 | 05:30 | 340.7994 | 69.11 | 21.46 | 132.4 | 563.7694
06:00 | 205.5 | 139.42 | 0 | 47.2 | 2769.8475 | 2069.9 | 0 | 77 | 725.1 | 0 | 202.85 | 0 | 392.12 | 4916.7476 | 927.95 | 6236.8175 | 06:00 | 3700.4475 | 2209.32 | 202.85 | 124.2 | 6236.8175 | 06:00 | 340.6476 | 68.32 | 202.85 | 124.2 | 736.0176
06:30 | 292.4 | 106.31 | 0 | 45.6 | 2602.1961 | 2001.6 | 0.1 | 63.9 | 747.6 | 0 | 479.57 | 0 | 444.31 | 4667.7961 | 1227.17 | 6339.2761 | 06:30 | 3642.1961 | 2107.91 | 479.67 | 109.5 | 6339.2761 | 06:30 | 323.7961 | 69.61 | 479.67 | 109.5 | 982.5761
07:00 | 265.8 | 107.01 | 0 | 50.3 | 2474.8794 | 1892.4 | 0.1 | 48.8 | 736.5 | 0 | 770.05 | 0 | 423.11 | 4416.1794 | 1506.55 | 6345.8394 | 07:00 | 3477.1794 | 1999.41 | 770.15 | 99.1 | 6345.8394 | 07:00 | 314.2794 | 70.11 | 770.15 | 99.1 | 1253.6394
07:30 | 273.9 | 105.71 | 0.1 | 52.9 | 2489.004 | 1998.4 | 0.1 | 112.2 | 752 | 0 | 844.84 | 0 | 432.61 | 4599.704 | 1596.84 | 6629.154 | 07:30 | 3514.904 | 2104.11 | 845.04 | 165.1 | 6629.154 | 07:30 | 313.204 | 68.31 | 845.04 | 165.1 | 1391.654
08:00 | 270.6 | 106.52 | 0.2 | 54.1 | 2565.8155 | 1931 | 0.4 | 156.8 | 749.9 | 0 | 875.36 | 0 | 431.42 | 4654.0155 | 1625.26 | 6710.6955 | 08:00 | 3586.3155 | 2037.52 | 875.96 | 210.9 | 6710.6955 | 08:00 | 314.3155 | 69.32 | 875.96 | 210.9 | 1470.4955
08:30 | 273 | 106.42 | 0.2 | 55.3 | 2682.1343 | 2064.5 | 0.8 | 202.6 | 758.5 | 0 | 888.86 | 0 | 434.92 | 4950.0343 | 1647.36 | 7032.3143 | 08:30 | 3713.6343 | 2170.92 | 889.86 | 257.9 | 7032.3143 | 08:30 | 320.3343 | 53.82 | 889.86 | 257.9 | 1521.9143
09:00 | 269.8 | 107.51 | 0.3 | 56.7 | 2596.0103 | 2091 | 1 | 284 | 739.3 | 0 | 923.59 | 0 | 434.31 | 4972.0103 | 1662.89 | 7069.2103 | 09:00 | 3605.1103 | 2198.51 | 924.89 | 340.7 | 7069.2103 | 09:00 | 322.5103 | 54.81 | 924.89 | 340.7 | 1642.9103
09:30 | 274 | 107.63 | 0.3 | 65.7 | 2589.7413 | 2065.3 | 1.1 | 354.5 | 752.9 | 0 | 922.76 | 0 | 447.63 | 5010.6413 | 1675.66 | 7133.9313 | 09:30 | 3616.6413 | 2172.93 | 924.16 | 420.2 | 7133.9313 | 09:30 | 322.5413 | 55.23 | 924.16 | 420.2 | 1722.1313
10:00 | 271.9 | 106.89 | 0.2 | 66 | 2648.8703 | 2235.1 | 1.2 | 394.4 | 742.5 | 0 | 923.43 | 0 | 444.99 | 5279.5703 | 1665.93 | 7390.4903 | 10:00 | 3663.2703 | 2341.99 | 924.83 | 460.4 | 7390.4903 | 10:00 | 321.8703 | 69.09 | 924.83 | 460.4 | 1776.1903
10:30 | 270.7 | 106.81 | 0.4 | 72.3 | 2826.8558 | 2156.7 | 0.8 | 418.3 | 742.7 | 0 | 883.65 | 0 | 450.21 | 5402.6558 | 1626.35 | 7479.2158 | 10:30 | 3840.2558 | 2263.51 | 884.85 | 490.6 | 7479.2158 | 10:30 | 321.9558 | 69.21 | 884.85 | 490.6 | 1766.6158
11:00 | 269.7 | 104.67 | 0.2 | 81.7 | 2853.1871 | 2324.6 | 1.1 | 420.5 | 724.8 | 0 | 703.32 | 0 | 456.27 | 5599.3871 | 1428.12 | 7483.7771 | 11:00 | 3847.6871 | 2429.27 | 704.62 | 502.2 | 7483.7771 | 11:00 | 320.7871 | 67.27 | 704.62 | 502.2 | 1594.8771
11:30 | 267.3 | 105.07 | 0.2 | 93.5 | 2750.0966 | 2194.9 | 0.8 | 421.8 | 736.8 | 0 | 952.01 | 0 | 466.07 | 5367.5966 | 1688.81 | 7522.4766 | 11:30 | 3754.1966 | 2299.97 | 953.01 | 515.3 | 7522.4766 | 11:30 | 313.8966 | 67.77 | 953.01 | 515.3 | 1849.9766
12:00 | 268.3 | 103.91 | 0.2 | 104.3 | 2585.6157 | 2254.1 | 1.1 | 443.4 | 729.5 | 0 | 958.84 | 0 | 476.71 | 5284.2157 | 1688.34 | 7449.2657 | 12:00 | 3583.4157 | 2358.01 | 960.14 | 547.7 | 7449.2657 | 12:00 | 311.0157 | 65.81 | 960.14 | 547.7 | 1884.6657
12:30 | 271.1 | 103.83 | 0.5 | 101.7 | 2586.8275 | 2306.3 | 1 | 457.5 | 741 | 0 | 952.6 | 0 | 477.13 | 5351.6276 | 1693.6 | 7522.3575 | 12:30 | 3598.9275 | 2410.13 | 954.1 | 559.2 | 7522.3575 | 12:30 | 311.4275 | 67.23 | 954.1 | 559.2 | 1891.9576
13:00 | 264.3 | 105.19 | 0.4 | 103.5 | 2392.45 | 2403.7 | 1 | 459.9 | 741 | 0 | 936 | 0 | 473.39 | 5257.05 | 1677 | 7407.44 | 13:00 | 3397.75 | 2508.89 | 937.4 | 563.4 | 7407.44 | 13:00 | 309.75 | 68.69 | 937.4 | 563.4 | 1879.24
13:30 | 284.1 | 105.19 | 0.5 | 100.5 | 2403.3641 | 2302.3 | 1.2 | 441.1 | 744.9 | 0 | 942.24 | 0 | 490.29 | 5147.964 | 1687.14 | 7325.394 | 13:30 | 3432.3641 | 2407.49 | 943.94 | 541.6 | 7325.394 | 13:30 | 312.5641 | 68.69 | 943.94 | 541.6 | 1866.794
14:00 | 284.3 | 104.39 | 0.3 | 105.3 | 2377.6008 | 2216.3 | 0.5 | 448.9 | 737.6 | 0 | 944.13 | 0 | 494.29 | 5043.3008 | 1681.73 | 7219.3208 | 14:00 | 3399.5008 | 2320.69 | 944.93 | 554.2 | 7219.3208 | 14:00 | 320.6008 | 69.29 | 944.93 | 554.2 | 1889.0208
14:30 | 286.4 | 105.39 | 0.4 | 107.6 | 2421.7147 | 2269.6 | 0.5 | 446.8 | 741.6 | 0 | 930.51 | 0 | 499.79 | 5138.6147 | 1672.11 | 7310.5147 | 14:30 | 3449.7147 | 2374.99 | 931.41 | 554.4 | 7310.5147 | 14:30 | 320.7147 | 70.09 | 931.41 | 554.4 | 1876.6147
15:00 | 289.6 | 105.5 | 0.3 | 105.6 | 2385.3026 | 2393.3 | 0.8 | 438.7 | 749.1 | 0 | 913.97 | 0 | 501 | 5218.1026 | 1663.07 | 7382.1726 | 15:00 | 3424.0026 | 2498.8 | 915.07 | 544.3 | 7382.1726 | 15:00 | 320.6026 | 70.8 | 915.07 | 544.3 | 1850.7726
15:30 | 283.9 | 105.29 | 0.3 | 104.6 | 2438.215 | 2234.6 | 0.9 | 469.4 | 734.4 | 0 | 891.59 | 0 | 494.09 | 5143.115 | 1625.99 | 7263.195 | 15:30 | 3456.515 | 2339.89 | 892.79 | 574 | 7263.195 | 15:30 | 320.015 | 69.49 | 892.79 | 574 | 1856.295
16:00 | 288.4 | 107 | 0.2 | 95.2 | 2421.9691 | 2287.9 | 0.8 | 456.5 | 747.5 | 0 | 815.73 | 0 | 490.8 | 5167.1691 | 1563.23 | 7221.1991 | 16:00 | 3457.8691 | 2394.9 | 816.73 | 551.7 | 7221.1991 | 16:00 | 319.6691 | 70.7 | 816.73 | 551.7 | 1758.7991
16:30 | 286.9 | 106.63 | 0.1 | 94.9 | 2446.4369 | 2345.4 | 0.4 | 429.2 | 611 | 0 | 610.47 | 0 | 488.53 | 5221.4369 | 1221.47 | 6931.4369 | 16:30 | 3344.3369 | 2452.03 | 610.97 | 524.1 | 6931.4369 | 16:30 | 321.3369 | 69.63 | 610.97 | 524.1 | 1526.0369
17:00 | 285.4 | 106.58 | 0.1 | 99.2 | 3035.1179 | 2212.8 | 0.2 | 422.6 | 610.3 | 0 | 297.09 | 0 | 491.28 | 5670.7179 | 907.39 | 7069.3879 | 17:00 | 3930.8179 | 2319.38 | 297.39 | 521.8 | 7069.3879 | 17:00 | 320.7179 | 69.28 | 297.39 | 521.8 | 1209.1879
17:30 | 284.6 | 104.82 | 0 | 100 | 3225.7008 | 2347.5 | 0.1 | 409.2 | 690.9 | 0 | 44.04 | 0 | 489.42 | 5982.5008 | 734.94 | 7206.8608 | 17:30 | 4201.2008 | 2452.32 | 44.14 | 509.2 | 7206.8608 | 17:30 | 319.5008 | 67.62 | 44.14 | 509.2 | 940.4608
18:00 | 304.1 | 107.73 | 0 | 83 | 3185.8696 | 2213.3 | 0 | 430.6 | 750.5 | 0 | 0 | 0 | 494.83 | 5829.7696 | 750.5 | 7075.0996 | 18:00 | 4240.4696 | 2321.03 | 0 | 513.6 | 7075.0996 | 18:00 | 320.2696 | 70.73 | 0 | 513.6 | 904.5996
18:30 | 301.9 | 107.81 | 0 | 74.1 | 3349.9509 | 2482.3 | 0 | 437.6 | 797.9 | 0 | 0 | 0 | 483.81 | 6269.8509 | 797.9 | 7551.5609 | 18:30 | 4449.7509 | 2590.11 | 0 | 511.7 | 7551.5609 | 18:30 | 320.6509 | 69.71 | 0 | 511.7 | 902.0609
19:00 | 300.5 | 106.58 | 0 | 86.6 | 3345.8457 | 2549.8 | 0 | 397.6 | 794.3 | 0 | 0 | 0 | 493.68 | 6293.2457 | 794.3 | 7581.2257 | 19:00 | 4440.6457 | 2656.38 | 0 | 484.2 | 7581.2257 | 19:00 | 321.9457 | 68.88 | 0 | 484.2 | 875.0257
19:30 | 341.9 | 107.95 | 0 | 77.9 | 3354.1842 | 2557.1 | 0 | 357.8 | 792.9 | 0 | 0 | 0 | 527.75 | 6269.0842 | 792.9 | 7589.7342 | 19:30 | 4488.9842 | 2665.05 | 0 | 435.7 | 7589.7342 | 19:30 | 324.7842 | 70.05 | 0 | 435.7 | 830.5342
20:00 | 342.5 | 108.15 | 0 | 63.2 | 3356.1804 | 2553.7 | 0 | 338.7 | 794.7 | 0 | 0 | 0 | 513.85 | 6248.5804 | 794.7 | 7557.1304 | 20:00 | 4493.3804 | 2661.85 | 0 | 401.9 | 7557.1304 | 20:00 | 326.5804 | 69.55 | 0 | 401.9 | 798.0304
20:30 | 339.5 | 109.46 | 0 | 53.2 | 3377.1735 | 2620.6 | 0 | 264.8 | 792.6 | 0 | 0 | 0 | 502.16 | 6262.5735 | 792.6 | 7557.3335 | 20:30 | 4509.2735 | 2730.06 | 0 | 318 | 7557.3335 | 20:30 | 327.9735 | 70.16 | 0 | 318 | 716.1335
21:00 | 343.2 | 107.21 | 0 | 55.9 | 3399.0961 | 2539.6 | 0 | 228.4 | 795 | 0 | 0 | 0 | 506.31 | 6167.0961 | 795 | 7468.4061 | 21:00 | 4537.2961 | 2646.81 | 0 | 284.3 | 7468.4061 | 21:00 | 328.8961 | 69.31 | 0 | 284.3 | 682.5061
21:30 | 344.9 | 107.75 | 0 | 49.5 | 3404.5615 | 2516.1 | 0 | 192.9 | 753.6 | 0 | 0 | 0 | 502.15 | 6113.5615 | 753.6 | 7369.3115 | 21:30 | 4503.0615 | 2623.85 | 0 | 242.4 | 7369.3115 | 21:30 | 329.0615 | 70.15 | 0 | 242.4 | 641.6115
22:00 | 344.9 | 86.75 | 0 | 47.3 | 3299.6147 | 2612.4 | 0 | 163.1 | 753.2 | 0 | 0 | 0 | 478.95 | 6075.1147 | 753.2 | 7307.2647 | 22:00 | 4397.7147 | 2699.15 | 0 | 210.4 | 7307.2647 | 22:00 | 330.8147 | 49.15 | 0 | 210.4 | 590.3647
22:30 | 342.7 | 86.88 | 0 | 55.4 | 3269.9709 | 2591 | 0 | 142.4 | 743.3 | 0 | 0 | 0 | 484.98 | 6003.3709 | 743.3 | 7231.6509 | 22:30 | 4355.9709 | 2677.88 | 0 | 197.8 | 7231.6509 | 22:30 | 332.0709 | 50.08 | 0 | 197.8 | 579.9509
23:00 | 310.1 | 87.24 | 0 | 52.8 | 3331.6593 | 2407.7 | 0 | 112 | 757.7 | 0 | 0 | 0 | 450.14 | 5851.3593 | 757.7 | 7059.1993 | 23:00 | 4399.4593 | 2494.94 | 0 | 164.8 | 7059.1993 | 23:00 | 345.8593 | 50.64 | 0 | 164.8 | 561.2993
23:30 | 280.5 | 89.83 | 0 | 48.2 | 3245.1044 | 2259 | 0 | 101.8 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 418.53 | 5605.9044 | 743.4 | 6767.8344 | 23:30 | 4269.0044 | 2348.83 | 0 | 150 | 6767.8344 | 23:30 | 342.2044 | 52.13 | 0 | 150 | 544.3344
00:00 | 279 | 89.62 | 0 | 42.5 | 3095.7282 | 2397.3 | 0 | 94.1 | 743.9 | 0 | 0 | 0 | 411.12 | 5587.1282 | 743.9 | 6742.1482 | 00:00 | 4118.6282 | 2486.92 | 0 | 136.6 | 6742.1482 | 00:00 | 339.3282 | 51.42 | 0 | 136.6 | 527.3482
TOTAL MWh | 7038.7 | 2781.67 | 2.7 | 1694.15 | 68267.1776 | 54237.95 | 8 | 6186.7 | 17860.45 | 0 | 9314.53 | 0 | 11517.22 | 128699.8276 | 27174.98 | 167392.0276 | TOTAL MWh | 93166.3276 | 57019.62 | 9325.23 | 7880.85 | 167392.0276 | TOTAL MWh | 7853.8276 | 1569.82 | 9325.23 | 7880.85 | 26629.7276

## HOP
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/10/2025 01:10:00 | 18/10/2025 08:25:00 | 18/10/2025 00:58:00 | 18/10/2025 08:22:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/10/2025 09:38:00 | 19/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 08:53:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 21:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 06:11:00 |  | 18/10/2025 05:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/10/2025 18:22:00 | 18/10/2025 23:12:00 | 18/10/2025 18:07:00 | 18/10/2025 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 06:00:00 | 18/10/2025 08:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 08:02:00 | 18/10/2025 16:36:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 16:36:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 10:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 10:47:00 | 18/10/2025 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Subió generación con congestión de la línea L-2203
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 11:51:00 | 18/10/2025 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 14:30:00 | 18/10/2025 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 16:00:00 | 18/10/2025 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 16:34:00 | 18/10/2025 18:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 18:06:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 05:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:35 h bajo a 350 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 05:57:00 | 18/10/2025 11:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 11:51:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 18 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16327 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCIÓN DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 18/10/2025 08:20 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G1 | 18/10/2025 12:39 | 18/10/2025 13:19 | Cambio de fusible mecánico. | 10.5 | F | F/S | N | CORR. | 20582 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220 KV | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADORES 320 KVA, 1300 KVA , 160 MVA - GRUPO DIESEL | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO A CONDICIÓN | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE LA VÁLVULA ESFÉRICA 2B | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 18/10/2025 00:00 | 19/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
18/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 18 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 18 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6591.5608 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6489.3623 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6517.6901 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6415.0599 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6499.4183 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6396.6418 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6333.8609 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6230.84 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6241.132 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6137.9532 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6359.4318 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6255.7897 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6367.8471 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6264.562 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6235.5603 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6133.4461 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6352.8212 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6250.6179 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6384.8667 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6282.7701 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6489.7223 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6387.3694 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6338.5406 | [17 empty] | MIN | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 6236.8175 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6441.1619 | [17 empty] | MIN | 3290.6608 | 1476.2856 | 1476.2856 | [7 empty] | 6339.2761 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3290.6608 | 3228.9022 | 644.6043
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6447.5641 | [17 empty] | MIN | 3290.6608 | 1476.2856 | 1476.2856 | [7 empty] | 6345.8394 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3290.6608 | 3228.9022 | 644.6043
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6730.5338 | [17 empty] | MIN | 3290.6608 | 1476.2856 | 1476.2856 | [7 empty] | 6629.154 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3290.6608 | 3228.9022 | 644.6043
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6811.9938 | [17 empty] | MED | 3290.6608 | 1476.2856 | 1476.2856 | [7 empty] | 6710.6955 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3290.6608 | 3228.9022 | 644.6043
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7133.4008 | [17 empty] | MED | 3290.6608 | 1476.2856 | 1476.2856 | [7 empty] | 7032.3143 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3290.6608 | 3228.9022 | 644.6043
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7169.8785 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7069.2103 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7234.2595 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7133.9313 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7490.5395 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7390.4903 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7578.6052 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7479.2158 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7583.117 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7483.7771 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7621.0592 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7522.4766 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7547.6182 | [17 empty] | MED | 3265.6608 | 1451.2856 | 1451.2856 | [7 empty] | 7449.2657 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3265.6608 | 3203.9022 | 644.6043
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7618.0709 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7522.3575 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7503.1827 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7407.44 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7419.2756 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7325.394 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7312.3988 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7219.3208 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7403.5988 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7310.5147 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7475.2803 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7382.1726 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7348.3115 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7263.195 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7306.0657 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7221.1991 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7024.6156 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 6931.4369 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7165.945 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7069.3879 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7305.0023 | [17 empty] | MED | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7206.8608 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7176.9836 | [17 empty] | MAX | 3312.2388 | 1497.8636 | 1497.8636 | [7 empty] | 7075.0996 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3312.2388 | 3250.4802 | 644.6043
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7653.711 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7551.5609 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7683.3688 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7581.2257 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7691.8165 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7589.7342 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7659.3021 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7557.1304 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7659.5284 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7557.3335 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7570.8165 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7468.4061 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7471.5211 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7369.3115 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7409.6256 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7307.2647 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7334.3132 | [17 empty] | MAX | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7231.6509 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7161.7547 | [17 empty] | MIN | 3047.615 | 1233.2397 | 1233.2397 | [7 empty] | 7059.1993 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3047.615 | 2985.8564 | 644.6043
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6870.4025 | [17 empty] | MIN | 3058.7963 | 1244.4211 | 1244.4211 | [7 empty] | 6767.8344 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3058.7963 | 2997.0378 | 644.6043
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6843.1274 | [17 empty] | MIN | 3058.7963 | 1244.4211 | 1244.4211 | [7 empty] | 6742.1482 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3058.7963 | 2997.0378 | 644.6043
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 558.936 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11027.8204 | 0 | 2651.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5155083.01 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 18 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 34 | 27 | 13.4 | 105 | 13.99 | 12.46 | 13.02 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 109.2823 | 13 | 18.2 | 5.62 | 0.45 | -- | -- | 29.69 | 171.97 | 42.37 | 38.29 | 12.69 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.0863 | 8.7833 | 10 | 16.72 | 20.44 | 14.6 | -- | 74.3194 | 9.671 | -- | 6.2573 | 6.5915 | 21.764 | 8.394 | 16.831
00:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 34 | 27 | 13.4 | 105 | 13.99 | 12.46 | 13.02 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 109.2823 | 13 | 18.2 | 5.62 | 0.45 | -- | -- | 29.69 | 171.97 | 42.37 | 38.29 | 12.69 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.0863 | 8.7833 | 10 | 16.72 | 20.44 | 14.6 | -- | 74.3194 | 9.671 | -- | 6.2573 | 6.5915 | 21.764 | 8.394 | 16.831
01:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 17.7 | 27 | 13.4 | 105 | 13.98 | 12.31 | 12.86 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 176.37 | 94.66 | 103.327 | 13 | 16.9 | 7.073 | 0.43 | -- | -- | 26.89 | 169.17 | 42.43 | 39.995 | 13.79 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.2357 | 8.7833 | 10 | 16.72 | 20.44 | 14.6 | -- | -- | 9.593 | -- | 6.1785 | 6.5915 | 21.525 | 8.253 | 16.831
01:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 17.7 | 27 | 13.4 | 105 | 13.98 | 12.31 | 12.86 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 176.37 | 94.66 | 103.327 | 13 | 16.9 | 7.073 | 0.43 | -- | -- | 26.89 | 169.17 | 42.43 | 39.995 | 13.79 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.2357 | 8.7833 | 10 | 16.72 | 20.44 | 14.6 | -- | -- | 9.593 | -- | 6.1785 | 6.5915 | 21.525 | 8.253 | 16.831
02:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 14.5 | 27 | 13.4 | 105 | 14.02 | 12.26 | 12.88 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 175.1 | 93.39 | 95.791 | 13.04 | 16.9 | 6.836 | 0.44 | -- | -- | 33.06 | 175.34 | 44.01 | 39.912 | 17.26 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.1111 | 8.7833 | 10 | 16.82 | 20.54 | 14.6 | -- | -- | 9.536 | -- | 6.1256 | 6.5915 | 21.452 | 8.071 | 16.596
02:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 14.5 | 27 | 13.4 | 105 | 14.02 | 12.26 | 12.88 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 175.1 | 93.39 | 95.791 | 13.04 | 16.9 | 6.836 | 0.44 | -- | -- | 33.06 | 175.34 | 44.01 | 39.912 | 17.26 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.1111 | 8.7833 | 10 | 16.82 | 20.54 | 14.6 | -- | -- | 9.536 | -- | 6.1256 | 6.5915 | 21.452 | 8.071 | 16.596
03:00 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 14.5 | 27 | 13.4 | 103 | 12.5 | 12.35 | 12.92 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 175.1 | 94.24 | 90.151 | 13.01 | 16.9 | 7.611 | 0.43 | -- | -- | 36.72 | 179 | 44.02 | 42.176 | 16.94 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.5684 | 8.7833 | 10 | 16.94 | 20.66 | 14.6 | -- | -- | 9.488 | -- | 6.0862 | 6.5915 | 21.214 | 8.119 | 16.944
03:30 | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 14.5 | 27 | 13.4 | 103 | 12.5 | 12.35 | 12.92 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 175.1 | 94.24 | 90.151 | 13.01 | 16.9 | 7.611 | 0.43 | -- | -- | 36.72 | 179 | 44.02 | 42.176 | 16.94 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.5684 | 8.7833 | 10 | 16.94 | 20.66 | 14.6 | -- | -- | 9.488 | -- | 6.0862 | 6.5915 | 21.214 | 8.119 | 16.944
04:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 14.5 | 28 | 13.4 | 98 | 12.45 | 12.33 | 12.86 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 84.277 | 13.01 | 15.64 | 6.102 | 0.43 | -- | -- | 32.92 | 175.2 | 46.28 | 41.783 | 15.4 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.4664 | 8.7833 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.501 | -- | 6.1003 | 6.5915 | 21.142 | 8.259 | 17.058
04:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 14.5 | 28 | 13.4 | 98 | 12.45 | 12.33 | 12.86 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 84.277 | 13.01 | 15.64 | 6.102 | 0.43 | -- | -- | 32.92 | 175.2 | 46.28 | 41.783 | 15.4 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.4664 | 8.7833 | 10 | 16.8 | 20.52 | 14.6 | -- | -- | 9.501 | -- | 6.1003 | 6.5915 | 21.142 | 8.259 | 17.058
05:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 14.6 | 28 | 13.4 | 95 | 12.51 | 12.44 | 12.71 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 85.62 | 13 | 20 | 8.403 | 0.43 | -- | -- | 36.42 | 178.7 | 46.07 | 15.012 | 14.61 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.3171 | 8.7833 | 10 | 16.46 | 20.18 | 15.5 | -- | -- | 9.57 | -- | 6.0636 | 6.5915 | 20.904 | 8.32 | 17.058
05:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 14.6 | 28 | 13.4 | 95 | 12.51 | 12.44 | 12.71 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 85.62 | 13 | 20 | 8.403 | 0.43 | -- | -- | 36.42 | 178.7 | 46.07 | 15.012 | 14.61 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.3171 | 8.7833 | 10 | 16.46 | 20.18 | 15.5 | -- | -- | 9.57 | -- | 6.0636 | 6.5915 | 20.904 | 8.32 | 17.058
06:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 18.1 | 28 | 13.4 | 92 | 12.48 | 12.28 | 12.26 | 1.07 | 58.93 | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 89.414 | 12.97 | 20 | 6.192 | 0.43 | -- | -- | 47.53 | 189.81 | 18.5 | 42.458 | 14.66 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.012 | 8.7833 | 10 | 16.18 | 19.9 | 15.5 | -- | -- | 9.637 | -- | 6.0538 | 6.5915 | 20.832 | 8.345 | 17.058
06:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 18.1 | 28 | 13.4 | 92 | 12.48 | 12.28 | 12.26 | 1.07 | 58.93 | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 173.83 | 92.12 | 89.414 | 12.97 | 20 | 6.192 | 0.43 | -- | -- | 47.53 | 189.81 | 18.5 | 42.458 | 14.66 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.012 | 8.7833 | 10 | 16.18 | 19.9 | 15.5 | -- | -- | 9.637 | -- | 6.0538 | 6.5915 | 20.832 | 8.345 | 17.058
07:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 5 | 28 | 13.8 | 92 | 12.46 | 12.34 | 12.73 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 170.07 | 88.36 | 84.624 | 12.96 | 18.86 | 6.291 | 0.44 | -- | -- | 51.02 | 194.41 | 46.84 | 43.349 | 13.43 | 0 | 2.381 | 9.4 | 10.1042 | 8.7833 | 10 | 14.46 | 18.18 | 15.5 | -- | -- | 9.732 | -- | 6.0206 | 6.5915 | 20.832 | 8.185 | 17.058
07:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 5 | 28 | 13.8 | 92 | 12.46 | 12.34 | 12.73 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 170.07 | 88.36 | 84.624 | 12.96 | 18.86 | 6.291 | 0.44 | -- | -- | 51.02 | 194.41 | 46.84 | 43.349 | 13.43 | 0 | 2.381 | 9.4 | 10.1042 | 8.7833 | 10 | 14.46 | 18.18 | 15.5 | -- | -- | 9.732 | -- | 6.0206 | 6.5915 | 20.832 | 8.185 | 17.058
08:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 6.2 | 28 | 13.8 | 92 | 12.49 | 12.37 | 12.46 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 170.07 | 88.36 | 89.357 | 12.96 | 18.86 | 6.99 | 0.44 | -- | -- | 49.18 | 192.57 | 47.72 | 43.767 | 15.04 | 0 | 2.381 | 11.4 | 10.1925 | 8.7833 | 9.8 | 14.9 | 18.62 | 15.5 | -- | -- | 9.723 | -- | 5.9254 | 6.5915 | 20.595 | 7.963 | 17.058
08:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 6.2 | 28 | 13.8 | 92 | 12.49 | 12.37 | 12.46 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 170.07 | 88.36 | 89.357 | 12.96 | 18.86 | 6.99 | 0.44 | -- | -- | 49.18 | 192.57 | 47.72 | 43.767 | 15.04 | 0 | 2.381 | 11.4 | 10.1925 | 8.7833 | 9.8 | 14.9 | 18.62 | 15.5 | -- | -- | 9.723 | -- | 5.9254 | 6.5915 | 20.595 | 7.963 | 17.058
09:00 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 32.6 | 28 | 13.8 | 92 | 12.53 | 12.4 | 12.45 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 167.59 | 85.88 | 87.17 | 12.89 | 20 | 6.031 | 0.44 | -- | -- | 48.44 | 191.83 | 48.23 | 44.151 | 15.27 | 0 | 2.381 | 18.2 | 10.2274 | 8.7833 | 9.8 | 14.92 | 18.64 | 15.5 | -- | -- | 9.674 | -- | 5.8818 | 6.5915 | 20.523 | 7.825 | 17.058
09:30 | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 32.6 | 28 | 13.8 | 92 | 12.53 | 12.4 | 12.45 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.78 | 167.59 | 85.88 | 87.17 | 12.89 | 20 | 6.031 | 0.44 | -- | -- | 48.44 | 191.83 | 48.23 | 44.151 | 15.27 | 0 | 2.381 | 18.2 | 10.2274 | 8.7833 | 9.8 | 14.92 | 18.64 | 15.5 | -- | -- | 9.674 | -- | 5.8818 | 6.5915 | 20.523 | 7.825 | 17.058
10:00 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.6 | 28 | 13.8 | 92 | 12.5 | 12.36 | 11.84 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 168.83 | 87.12 | 84.795 | 12.87 | 20 | 5.9 | 0.44 | -- | -- | 58.72 | 202.11 | 48.85 | 43.317 | 14.68 | 0 | 2.381 | 17.4 | 10.1617 | 8.7833 | 9.6 | 15.04 | 18.76 | 15.5 | -- | -- | 9.503 | -- | 5.8098 | 6.5915 | 20.287 | 7.714 | 17.058
10:30 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.6 | 28 | 13.8 | 92 | 12.5 | 12.36 | 11.84 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 168.83 | 87.12 | 84.795 | 12.87 | 20 | 5.9 | 0.44 | -- | -- | 58.72 | 202.11 | 48.85 | 43.317 | 14.68 | 0 | 2.381 | 17.4 | 10.1617 | 8.7833 | 9.6 | 15.04 | 18.76 | 15.5 | -- | -- | 9.503 | -- | 5.8098 | 6.5915 | 20.287 | 7.714 | 17.058
11:00 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.7 | 28 | 13.1 | 90 | 12.49 | 12.39 | 12.24 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 88.36 | 80.271 | 12.9 | 20 | 5.92 | 0.45 | -- | -- | 65.45 | 208.84 | 47.56 | 43.024 | 15.05 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.3562 | 8.7833 | 9.6 | 15 | 18.72 | 15.5 | -- | -- | 9.473 | -- | 5.7718 | 6.5915 | 20.215 | 7.603 | 17.058
11:30 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.7 | 28 | 13.1 | 90 | 12.49 | 12.39 | 12.24 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 88.36 | 80.271 | 12.9 | 20 | 5.92 | 0.45 | -- | -- | 65.45 | 208.84 | 47.56 | 43.024 | 15.05 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.3562 | 8.7833 | 9.6 | 15 | 18.72 | 15.5 | -- | -- | 9.473 | -- | 5.7718 | 6.5915 | 20.215 | 7.603 | 17.058
12:00 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.4 | 28 | 11.7 | 88 | 12.4 | 12.2 | 11.57 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 76.768 | 12.82 | 19.54 | 5.89 | 0.45 | -- | -- | 61.77 | 205.16 | 47.39 | 41.806 | 13.68 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.0465 | 8.7833 | 9.6 | 14.6 | 18.32 | 15.5 | -- | -- | 9.307 | -- | 5.7451 | 6.5915 | 20.215 | 7.474 | 16.703
12:30 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.4 | 28 | 11.7 | 88 | 12.4 | 12.2 | 11.57 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 76.768 | 12.82 | 19.54 | 5.89 | 0.45 | -- | -- | 61.77 | 205.16 | 47.39 | 41.806 | 13.68 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.0465 | 8.7833 | 9.6 | 14.6 | 18.32 | 15.5 | -- | -- | 9.307 | -- | 5.7451 | 6.5915 | 20.215 | 7.474 | 16.703
13:00 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.6 | 28 | 10.9 | 88 | 12.51 | 12.24 | 11.69 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.541 | 12.81 | 18.86 | 6.02 | 0.45 | -- | -- | 61.82 | 205.21 | 46.28 | 42.07 | 13.41 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.0392 | 8.7833 | 9.6 | 14.88 | 18.6 | 15.5 | -- | -- | 9.353 | -- | 5.6832 | 6.5915 | 19.98 | 7.411 | 17.018
13:30 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.6 | 28 | 10.9 | 88 | 12.51 | 12.24 | 11.69 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.541 | 12.81 | 18.86 | 6.02 | 0.45 | -- | -- | 61.82 | 205.21 | 46.28 | 42.07 | 13.41 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.0392 | 8.7833 | 9.6 | 14.88 | 18.6 | 15.5 | -- | -- | 9.353 | -- | 5.6832 | 6.5915 | 19.98 | 7.411 | 17.018
14:00 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.4 | 28 | 10.9 | 85 | 12.44 | 12.22 | 11.75 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 82.64 | 12.8 | 19.54 | 6.39 | 0.45 | -- | -- | 68.33 | 211.72 | 46.62 | 42.544 | 13.02 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.3682 | 8.7833 | 9.6 | 15.02 | 18.74 | 15.5 | -- | -- | 9.3 | -- | 5.6137 | 6.5915 | 19.908 | 7.148 | 17.31
14:30 | 10.9 | 26 | 18 | 2 | 34.4 | 28 | 10.9 | 85 | 12.44 | 12.22 | 11.75 | -- | -- | 1.138 | 81.71 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 82.64 | 12.8 | 19.54 | 6.39 | 0.45 | -- | -- | 68.33 | 211.72 | 46.62 | 42.544 | 13.02 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.3682 | 8.7833 | 9.6 | 15.02 | 18.74 | 15.5 | -- | -- | 9.3 | -- | 5.6137 | 6.5915 | 19.908 | 7.148 | 17.31
15:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 32.7 | 28 | 10.9 | 83 | 13.4 | 12.4 | 11.9 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 81.744 | 12.82 | 18.86 | 6.06 | 0.46 | -- | -- | 69.91 | 213.3 | 46.88 | 41.676 | 11.62 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.3845 | 8.7833 | 9.6 | 14.96 | 18.68 | 15.5 | -- | -- | 9.25 | -- | 5.6328 | 6.5915 | 19.908 | 7.24 | 17.004
15:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 32.7 | 28 | 10.9 | 83 | 13.4 | 12.4 | 11.9 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 81.744 | 12.82 | 18.86 | 6.06 | 0.46 | -- | -- | 69.91 | 213.3 | 46.88 | 41.676 | 11.62 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.3845 | 8.7833 | 9.6 | 14.96 | 18.68 | 15.5 | -- | -- | 9.25 | -- | 5.6328 | 6.5915 | 19.908 | 7.24 | 17.004
16:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 21.8 | 28 | 11.3 | 83 | 13.96 | 12.46 | 11.88 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.61 | 12.76 | 19.54 | 5.38 | 0.46 | -- | -- | 65.06 | 208.45 | 45.91 | 41.592 | 12.42 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.2067 | 8.7833 | 9.4 | 15.02 | 18.74 | 15.5 | -- | -- | 9.192 | -- | 5.5569 | 6.5915 | 19.908 | 6.874 | 17.083
16:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 21.8 | 28 | 11.3 | 83 | 13.96 | 12.46 | 11.88 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.61 | 12.76 | 19.54 | 5.38 | 0.46 | -- | -- | 65.06 | 208.45 | 45.91 | 41.592 | 12.42 | 0 | 2.381 | 17.2 | 10.2067 | 8.7833 | 9.4 | 15.02 | 18.74 | 15.5 | -- | -- | 9.192 | -- | 5.5569 | 6.5915 | 19.908 | 6.874 | 17.083
17:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 28.4 | 28 | 10.9 | 83 | 13.91 | 12.27 | 11.78 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 81.457 | 12.78 | 20 | 4.82 | 0.46 | -- | -- | 53.03 | 196.42 | 45.91 | 41.829 | 12.46 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.2692 | 8.7833 | 9.4 | 15.32 | 19.04 | 15.5 | -- | -- | 9.158 | -- | 5.5755 | 6.5915 | 19.908 | 6.964 | 17.306
17:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 28.4 | 28 | 10.9 | 83 | 13.91 | 12.27 | 11.78 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 81.457 | 12.78 | 20 | 4.82 | 0.46 | -- | -- | 53.03 | 196.42 | 45.91 | 41.829 | 12.46 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.2692 | 8.7833 | 9.4 | 15.32 | 19.04 | 15.5 | -- | -- | 9.158 | -- | 5.5755 | 6.5915 | 19.908 | 6.964 | 17.306
18:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.3 | 85 | 14 | 12.29 | 11.79 | 1.07 | 61.48 | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 79.306 | 12.89 | 19.54 | 5.53 | 0.46 | -- | -- | 62.27 | 205.66 | 46.11 | 41.023 | 11.96 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.3003 | 8.7833 | 9.4 | 15.24 | 18.96 | 15.5 | -- | -- | 9.081 | -- | 5.5882 | 6.5915 | 19.908 | 7.025 | 17.181
18:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.3 | 85 | 14 | 12.29 | 11.79 | 1.07 | 61.48 | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 79.306 | 12.89 | 19.54 | 5.53 | 0.46 | -- | -- | 62.27 | 205.66 | 46.11 | 41.023 | 11.96 | 0 | 2.381 | 17.5 | 10.3003 | 8.7833 | 9.4 | 15.24 | 18.96 | 15.5 | -- | -- | 9.081 | -- | 5.5882 | 6.5915 | 19.908 | 7.025 | 17.181
19:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40.1 | 28 | 11.3 | 85 | 13.99 | 12.22 | 20.16 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 72.069 | 12.87 | 20 | 5.7 | 0.46 | -- | -- | 55.38 | 201.47 | 45.201 | 40.606 | 12.872 | 0 | 2.381 | 17.7 | 10.1509 | 8.7833 | 9.4 | 15.22 | 18.94 | 15.5 | -- | -- | 9.073 | -- | 5.6245 | 6.5915 | 19.908 | 7.2 | 17.31
19:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40.1 | 28 | 11.3 | 85 | 13.99 | 12.22 | 20.16 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 72.069 | 12.87 | 20 | 5.7 | 0.46 | -- | -- | 55.38 | 201.47 | 45.201 | 40.606 | 12.872 | 0 | 2.381 | 17.7 | 10.1509 | 8.7833 | 9.4 | 15.22 | 18.94 | 15.5 | -- | -- | 9.073 | -- | 5.6245 | 6.5915 | 19.908 | 7.2 | 17.31
20:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.3 | 87 | 14.04 | 12.41 | 20.15 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 74.939 | 12.87 | 19.54 | 4.98 | 0.46 | -- | -- | 58.9 | 204.991 | 44.913 | 40.169 | 11.43 | 0 | 2.381 | 19.7 | 10.2286 | 8.7833 | 9.4 | 15.1 | 18.82 | 15.5 | -- | -- | 9.087 | -- | 5.7372 | 6.5915 | 19.908 | 7.743 | 17.359
20:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.3 | 87 | 14.04 | 12.41 | 20.15 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 74.939 | 12.87 | 19.54 | 4.98 | 0.46 | -- | -- | 58.9 | 204.991 | 44.913 | 40.169 | 11.43 | 0 | 2.381 | 19.7 | 10.2286 | 8.7833 | 9.4 | 15.1 | 18.82 | 15.5 | -- | -- | 9.087 | -- | 5.7372 | 6.5915 | 19.908 | 7.743 | 17.359
21:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.7 | 90 | 14.01 | 12.36 | 20.17 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 76.238 | 12.94 | 18.86 | 7.92 | 0.46 | -- | -- | 54.84 | 200.923 | 44.431 | 40.134 | 10.676 | 0 | 2.381 | 19.9 | 10.2756 | 8.7833 | 9.4 | 15.16 | 18.88 | 15.5 | -- | -- | 9.058 | -- | 5.8015 | 6.5915 | 19.908 | 8.053 | 17.181
21:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 40 | 28 | 11.7 | 90 | 14.01 | 12.36 | 20.17 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 76.238 | 12.94 | 18.86 | 7.92 | 0.46 | -- | -- | 54.84 | 200.923 | 44.431 | 40.134 | 10.676 | 0 | 2.381 | 19.9 | 10.2756 | 8.7833 | 9.4 | 15.16 | 18.88 | 15.5 | -- | -- | 9.058 | -- | 5.8015 | 6.5915 | 19.908 | 8.053 | 17.181
22:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 35.8 | 28 | 12.2 | 90 | 14.04 | 12.29 | 12.12 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.437 | 12.93 | 18.86 | 7.43 | 0.47 | -- | -- | 59.39 | 205.48 | 44.473 | 41.534 | 11.463 | 0 | 2.381 | 19.9 | 10.262 | 8.7833 | 9.4 | 15.03 | 18.76 | 15.5 | -- | -- | 9.014 | -- | 5.8918 | 6.5915 | 19.908 | 8.488 | 17.49
22:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 35.8 | 28 | 12.2 | 90 | 14.04 | 12.29 | 12.12 | -- | -- | 1.138 | 80.86 | 44.21 | 170.07 | 87.5 | 78.437 | 12.93 | 18.86 | 7.43 | 0.47 | -- | -- | 59.39 | 205.48 | 44.473 | 41.534 | 11.463 | 0 | 2.381 | 19.9 | 10.262 | 8.7833 | 9.4 | 15.03 | 18.76 | 15.5 | -- | -- | 9.014 | -- | 5.8918 | 6.5915 | 19.908 | 8.488 | 17.49
23:00 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 25.8 | 28 | 12.2 | 92 | 14 | 12.35 | 12.28 | -- | -- | 1.138 | 80.02 | 43.65 | 170.07 | 87.5 | 76.971 | 12.88 | 20 | 12.56 | 0.46 | -- | -- | 58.51 | 204.601 | 46.049 | 40.86 | 11.685 | 0.3 | 2.381 | 19.8 | 10.2859 | 8.7833 | 9.4 | 15.26 | 18.98 | 15.5 | 25.7414 | 70.4423 | 8.89 | 29.6026 | 5.921 | 6.5915 | 19.908 | 8.629 | 17.589
23:30 | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 25.8 | 28 | 12.2 | 92 | 14 | 12.35 | 12.28 | -- | -- | 1.138 | 80.02 | 43.65 | 170.07 | 87.5 | 76.971 | 12.88 | 20 | 12.56 | 0.46 | -- | -- | 58.51 | 204.601 | 46.049 | 40.86 | 11.685 | 0.3 | 2.381 | 19.8 | 10.2859 | 8.7833 | 9.4 | 15.26 | 18.98 | 15.5 | 25.7414 | 70.4423 | 8.89 | 29.6026 | 5.921 | 6.5915 | 19.908 | 8.629 | 17.589
MAX | 10.9 | 25 | 17 | 2 | 5 | 27 | 10.9 | 83 | 12.4 | 12.2 | 11.57 | 1.07 | 58.93 | 1.138 | 80.02 | 43.65 | 167.59 | 85.88 | 72.069 | 12.76 | 15.64 | 4.82 | 0.43 | 0 | 0 | 26.89 | 169.17 | 18.5 | 15.012 | 10.676 | 0 | 2.381 | 9.4 | 10.012 | 8.7833 | 9.4 | 14.46 | 18.18 | 14.6 | 25.7414 | 70.4423 | 8.89 | 29.6026 | 5.5569 | 6.5915 | 19.908 | 6.874 | 16.596
MIN | 10.9 | 26 | 19 | 2 | 40.1 | 28 | 13.8 | 105 | 14.04 | 12.46 | 20.17 | 1.07 | 61.48 | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 109.2823 | 13.04 | 20 | 12.56 | 0.47 | 0 | 0 | 69.91 | 213.3 | 48.85 | 44.151 | 17.26 | 0.3 | 2.381 | 19.9 | 10.5684 | 8.7833 | 10 | 16.94 | 20.66 | 15.5 | 25.7414 | 74.3194 | 9.732 | 29.6026 | 6.2573 | 6.5915 | 21.764 | 8.629 | 17.589
PROM | 10.9 | 25.8333 | 17.875 | 2 | 27.0417 | 27.8333 | 12.4458 | 91.6667 | 13.2125 | 12.3333 | 13.2696 | 1.07 | 60.205 | 1.138 | 81.6071 | 44.5933 | 171.4354 | 89.3308 | 84.2416 | 12.9075 | 18.975 | 6.5687 | 0.44792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51.8854 | 195.514 | 44.7103 | 40.5449 | 13.5632 | 0.0125 | 2.381 | 17.5708 | 10.2357 | 8.7833 | 9.6833 | 15.4904 | 19.2108 | 15.3125 | 25.7414 | 72.3808 | 9.3693 | 29.6026 | 5.8603 | 6.5915 | 20.44 | 7.8042 | 17.0917
INICIO | 10.9 | 25 | 18 | 2 | 34 | 27 | 13.4 | 105 | 13.99 | 12.46 | 13.02 | -- | -- | 1.138 | 82.57 | 45.36 | 178.92 | 97.21 | 109.2823 | 13 | 18.2 | 5.62 | 0.45 | -- | -- | 29.69 | 171.97 | 42.37 | 38.29 | 12.69 | 0 | 2.381 | 18.5 | 10.0863 | 8.7833 | 10 | 16.72 | 20.44 | 14.6 | -- | 74.3194 | 9.671 | -- | 6.2573 | 6.5915 | 21.764 | 8.394 | 16.831
FINAL | 10.9 | 26 | 17 | 2 | 25.8 | 28 | 12.2 | 92 | 14 | 12.35 | 12.28 | -- | -- | 1.138 | 80.02 | 43.65 | 170.07 | 87.5 | 76.971 | 12.88 | 20 | 12.56 | 0.46 | -- | -- | 58.51 | 204.601 | 46.049 | 40.86 | 11.685 | 0.3 | 2.381 | 19.8 | 10.2859 | 8.7833 | 9.4 | 15.26 | 18.98 | 15.5 | 25.7414 | 70.4423 | 8.89 | 29.6026 | 5.921 | 6.5915 | 19.908 | 8.629 | 17.589
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 18 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.3559 | 1.21 | 0.293 | 0.16435 | 0.00684 | 3875.6941 | -- | -- | 0.68364 | 23.9837 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.171 | 0.413 | -- | 261.108 | 0.087 | 0.037 | 16.62 | 0.147 | 0.55864 | 0.18849 | 5.52 | 0.337
00:30 | 2695 | 7.3559 | 1.21 | 0.293 | 0.16435 | 0.00684 | 3875.6941 | -- | -- | 0.68364 | 23.9837 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.171 | 0.413 | -- | 261.108 | 0.087 | 0.037 | 16.62 | 0.147 | 0.55864 | 0.18849 | 5.52 | 0.337
01:00 | 2695 | 7.4423 | 1.168 | 0.279 | 0.1946 | 0.00733 | 3875.6896 | -- | -- | 0.65852 | 23.9719 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.171 | 0.387 | -- | 261.109 | 0.083 | 0.042 | 16.62 | 0.147 | 0.52251 | 0.22399 | 5.29 | 0.333
01:30 | 2695 | 7.4423 | 1.168 | 0.279 | 0.1946 | 0.00733 | 3875.6896 | -- | -- | 0.65852 | 23.9719 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.171 | 0.387 | -- | 261.109 | 0.083 | 0.042 | 16.62 | 0.147 | 0.52251 | 0.22399 | 5.29 | 0.333
02:00 | 2695 | 7.5624 | 1.1179 | 0.299 | 0.19205 | 0.00777 | 3875.6862 | -- | -- | 0.63203 | 23.9632 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.171 | 0.363 | -- | 261.11 | 0.079 | 0.047 | 16.62 | 0.148 | 0.47345 | 0.26995 | 5.09 | 0.329
02:30 | 2695 | 7.5624 | 1.1179 | 0.299 | 0.19205 | 0.00777 | 3875.6862 | -- | -- | 0.63203 | 23.9632 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.171 | 0.363 | -- | 261.11 | 0.079 | 0.047 | 16.62 | 0.148 | 0.47345 | 0.26995 | 5.09 | 0.329
03:00 | 2695 | 7.7485 | 1.0828 | 0.31 | 0.18095 | 0.00826 | 3875.6835 | -- | -- | 0.60547 | 23.9562 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.171 | 0.357 | -- | 261.111 | 0.078 | 0.051 | 16.62 | 0.148 | 0.42763 | 0.30946 | 4.89 | 0.325
03:30 | 2695 | 7.7485 | 1.0828 | 0.31 | 0.18095 | 0.00826 | 3875.6835 | -- | -- | 0.60547 | 23.9562 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.171 | 0.357 | -- | 261.111 | 0.078 | 0.051 | 16.62 | 0.148 | 0.42763 | 0.30946 | 4.89 | 0.325
04:00 | 2695 | 8.0408 | 1.045 | 0.318 | 0.18067 | 0.00868 | 3875.6817 | -- | -- | 0.57895 | 23.9515 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.171 | 0.358 | -- | 261.112 | 0.078 | 0.051 | 16.62 | 0.148 | 0.38292 | 0.34973 | 4.69 | 0.321
04:30 | 2695 | 8.0408 | 1.045 | 0.318 | 0.18067 | 0.00868 | 3875.6817 | -- | -- | 0.57895 | 23.9515 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.171 | 0.358 | -- | 261.112 | 0.078 | 0.051 | 16.62 | 0.148 | 0.38292 | 0.34973 | 4.69 | 0.321
05:00 | 2695 | 8.3284 | 0.9856 | 0.306 | 0.19678 | 0.00914 | 3875.6811 | -- | -- | 0.55189 | 23.9499 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.171 | 0.36 | -- | 261.113 | 0.079 | 0.05 | 16.62 | 0.148 | 0.34 | 0.39218 | 4.49 | 0.317
05:30 | 2695 | 8.3284 | 0.9856 | 0.306 | 0.19678 | 0.00914 | 3875.6811 | -- | -- | 0.55189 | 23.9499 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.171 | 0.36 | -- | 261.113 | 0.079 | 0.05 | 16.62 | 0.148 | 0.34 | 0.39218 | 4.49 | 0.317
06:00 | 2695 | 8.4184 | 0.9181 | 0.308 | 0.21196 | 0.00963 | 3875.6798 | -- | -- | 0.5245 | 23.9467 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.171 | 0.363 | 54.37 | 261.115 | 0.079 | 0.047 | 16.62 | 0.148 | 0.3106 | 0.41811 | 4.35 | 0.314
06:30 | 2695 | 8.4184 | 0.9181 | 0.308 | 0.21196 | 0.00963 | 3875.6798 | -- | -- | 0.5245 | 23.9467 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.171 | 0.363 | 54.37 | 261.115 | 0.079 | 0.047 | 16.62 | 0.148 | 0.3106 | 0.41811 | 4.35 | 0.314
07:00 | 2695 | 8.5432 | 0.8992 | 0.281 | 0.2195 | 0.01009 | 3875.6771 | -- | -- | 0.49691 | 23.9397 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.171 | 0.394 | -- | 261.116 | 0.079 | 0.044 | 16.62 | 0.148 | 0.23323 | 0.49573 | 4.37 | 0.345
07:30 | 2695 | 8.5432 | 0.8992 | 0.281 | 0.2195 | 0.01009 | 3875.6771 | -- | -- | 0.49691 | 23.9397 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.171 | 0.394 | -- | 261.116 | 0.079 | 0.044 | 16.62 | 0.148 | 0.23323 | 0.49573 | 4.37 | 0.345
08:00 | 2695 | 8.6478 | 0.9262 | 0.264 | 0.19921 | 0.01055 | 3875.6698 | -- | -- | 0.46898 | 23.9208 | 103.1867 | 0.1 | 0.00111 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.171 | 0.428 | -- | 261.117 | 0.079 | 0.041 | 16.62 | 0.147 | 0.15278 | 0.55907 | 4.59 | 0.364
08:30 | 2695 | 8.6478 | 0.9262 | 0.264 | 0.19921 | 0.01055 | 3875.6698 | -- | -- | 0.46898 | 23.9208 | 103.1867 | 0.1 | 0.00111 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.171 | 0.428 | -- | 261.117 | 0.079 | 0.041 | 16.62 | 0.147 | 0.15278 | 0.55907 | 4.59 | 0.364
09:00 | 2695 | 8.6758 | 0.9451 | 0.275 | 0.19161 | 0.01099 | 3875.6628 | -- | -- | 0.44063 | 23.9027 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.171 | 0.461 | -- | 261.108 | 0.078 | 0.038 | 16.62 | 0.147 | 0.17246 | 0.52792 | 5 | 0.363
09:30 | 2695 | 8.6758 | 0.9451 | 0.275 | 0.19161 | 0.01099 | 3875.6628 | -- | -- | 0.44063 | 23.9027 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.49 | 0.898 | -- | 0.171 | 0.461 | -- | 261.108 | 0.078 | 0.038 | 16.62 | 0.147 | 0.17246 | 0.52792 | 5 | 0.363
10:00 | 2695 | 8.6898 | 0.9505 | 0.287 | 0.16777 | 0.01146 | 3875.6588 | -- | -- | 0.41141 | 23.8925 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.171 | 0.495 | -- | 261.1 | 0.077 | 0.035 | 16.62 | 0.147 | 0.2052 | 0.49429 | 5.5 | 0.361
10:30 | 2695 | 8.6898 | 0.9505 | 0.287 | 0.16777 | 0.01146 | 3875.6588 | -- | -- | 0.41141 | 23.8925 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.171 | 0.495 | -- | 261.1 | 0.077 | 0.035 | 16.62 | 0.147 | 0.2052 | 0.49429 | 5.5 | 0.361
11:00 | 2695 | 8.6901 | 0.9505 | 0.275 | 0.17681 | 0.01192 | 3875.6548 | -- | -- | 0.38304 | 23.8823 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.171 | 0.527 | -- | 261.091 | 0.073 | 0.034 | 16.62 | 0.148 | 0.23323 | 0.46422 | 5.86 | 0.36
11:30 | 2695 | 8.6901 | 0.9505 | 0.275 | 0.17681 | 0.01192 | 3875.6548 | -- | -- | 0.38304 | 23.8823 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.171 | 0.527 | -- | 261.091 | 0.073 | 0.034 | 16.62 | 0.148 | 0.23323 | 0.46422 | 5.86 | 0.36
12:00 | 2695 | 8.685 | 0.9478 | 0.277 | 0.17138 | 0.01234 | 3875.6536 | -- | -- | 0.36094 | 23.8792 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.171 | 0.554 | -- | 261.082 | 0.071 | 0.031 | 16.62 | 0.147 | 0.25846 | 0.4264 | 6.14 | 0.359
12:30 | 2695 | 8.685 | 0.9478 | 0.277 | 0.17138 | 0.01234 | 3875.6536 | -- | -- | 0.36094 | 23.8792 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.171 | 0.554 | -- | 261.082 | 0.071 | 0.031 | 16.62 | 0.147 | 0.25846 | 0.4264 | 6.14 | 0.359
13:00 | 2695 | 8.6827 | 0.9424 | 0.299 | 0.14409 | 0.01279 | 3875.653 | -- | -- | 0.33987 | 23.8776 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.171 | 0.58 | -- | 261.073 | 0.068 | 0.03 | 16.62 | 0.147 | 0.28337 | 0.3976 | 6.67 | 0.357
13:30 | 2695 | 8.6827 | 0.9424 | 0.299 | 0.14409 | 0.01279 | 3875.653 | -- | -- | 0.33987 | 23.8776 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.171 | 0.58 | -- | 261.073 | 0.068 | 0.03 | 16.62 | 0.147 | 0.28337 | 0.3976 | 6.67 | 0.357
14:00 | 2695 | 8.7053 | 0.9289 | 0.332 | 0.10314 | 0.01327 | 3875.6433 | -- | -- | 0.31789 | 23.8525 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.589 | -- | 261.065 | 0.065 | 0.027 | 16.62 | 0.147 | 0.3106 | 0.36412 | 7.3 | 0.356
14:30 | 2695 | 8.7053 | 0.9289 | 0.332 | 0.10314 | 0.01327 | 3875.6433 | -- | -- | 0.31789 | 23.8525 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.589 | -- | 261.065 | 0.065 | 0.027 | 16.62 | 0.147 | 0.3106 | 0.36412 | 7.3 | 0.356
15:00 | 2695 | 8.7689 | 0.91 | 0.362 | 0.07145 | 0.01373 | 3875.6417 | -- | -- | 0.29635 | 23.8485 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.588 | -- | 261.056 | 0.061 | 0.024 | 16.62 | 0.146 | 0.33688 | 0.34456 | 7.9 | 0.354
15:30 | 2695 | 8.7689 | 0.91 | 0.362 | 0.07145 | 0.01373 | 3875.6417 | -- | -- | 0.29635 | 23.8485 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.588 | -- | 261.056 | 0.061 | 0.024 | 16.62 | 0.146 | 0.33688 | 0.34456 | 7.9 | 0.354
16:00 | 2695 | 8.8386 | 0.8884 | 0.372 | 0.06088 | 0.01421 | 3875.6481 | -- | -- | 0.28252 | 23.865 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.591 | -- | 261.047 | 0.053 | 0.022 | 16.62 | 0.146 | 0.31674 | 0.35494 | 8.43 | 0.352
16:30 | 2695 | 8.8386 | 0.8884 | 0.372 | 0.06088 | 0.01421 | 3875.6481 | -- | -- | 0.28252 | 23.865 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.591 | -- | 261.047 | 0.053 | 0.022 | 16.62 | 0.146 | 0.31674 | 0.35494 | 8.43 | 0.352
17:00 | 2695 | 8.8695 | 0.873 | 0.372 | 0.06835 | 0.01463 | 3875.6436 | 39.806 | 6.0837 | 0.27372 | 23.8533 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.591 | -- | 261.039 | 0.045 | 0.024 | 16.62 | 0.147 | 0.31521 | 0.34456 | 8.81 | 0.35
17:30 | 2695 | 8.8695 | 0.873 | 0.372 | 0.06835 | 0.01463 | 3875.6436 | 39.806 | 6.0837 | 0.27372 | 23.8533 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.171 | 0.591 | -- | 261.039 | 0.045 | 0.024 | 16.62 | 0.147 | 0.31521 | 0.34456 | 8.81 | 0.35
18:00 | 2695 | 8.708 | 0.8655 | 0.356 | 0.09634 | 0.01511 | 3875.6375 | -- | -- | 0.3294 | 23.8376 | 101.0343 | 0.1 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.171 | 0.591 | 54.37 | 261.03 | 0.037 | 0.025 | 16.62 | 0.148 | 0.37007 | 0.29126 | 8.72 | 0.349
18:30 | 2695 | 8.708 | 0.8655 | 0.356 | 0.09634 | 0.01511 | 3875.6375 | -- | -- | 0.3294 | 23.8376 | 101.0343 | 0.1 | 0.00111 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.171 | 0.591 | 54.37 | 261.03 | 0.037 | 0.025 | 16.62 | 0.148 | 0.37007 | 0.29126 | 8.72 | 0.349
19:00 | 2695 | 8.4746 | 0.853 | 0.334 | 0.12603 | 0.01555 | 3875.6366 | -- | -- | 0.40785 | 23.8352 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.171 | 0.59 | -- | 261.021 | 0.04 | 0.026 | 16.62 | 0.148 | 0.42054 | 0.23591 | 8.61 | 0.342
19:30 | 2695 | 8.4746 | 0.853 | 0.334 | 0.12603 | 0.01555 | 3875.6366 | -- | -- | 0.40785 | 23.8352 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.171 | 0.59 | -- | 261.021 | 0.04 | 0.026 | 16.62 | 0.148 | 0.42054 | 0.23591 | 8.61 | 0.342
20:00 | 2695 | 8.1997 | 0.848 | 0.322 | 0.14152 | 0.01603 | 3875.6381 | -- | -- | 0.48978 | 23.8391 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.169 | 0.572 | -- | 261.012 | 0.063 | 0.029 | 16.62 | 0.147 | 0.46959 | 0.17546 | 8.51 | 0.332
20:30 | 2695 | 8.1997 | 0.848 | 0.322 | 0.14152 | 0.01603 | 3875.6381 | -- | -- | 0.48978 | 23.8391 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.169 | 0.572 | -- | 261.012 | 0.063 | 0.029 | 16.62 | 0.147 | 0.46959 | 0.17546 | 8.51 | 0.332
21:00 | 2695 | 7.9313 | 0.858 | 0.306 | 0.16586 | 0.01649 | 3875.6332 | -- | -- | 0.57337 | 23.8266 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.169 | 0.54 | -- | 261.004 | 0.087 | 0.033 | 16.62 | 0.147 | 0.52449 | 0.12032 | 8.4 | 0.322
21:30 | 2695 | 7.9313 | 0.858 | 0.306 | 0.16586 | 0.01649 | 3875.6332 | -- | -- | 0.57337 | 23.8266 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.76 | 0.932 | -- | 0.169 | 0.54 | -- | 261.004 | 0.087 | 0.033 | 16.62 | 0.147 | 0.52449 | 0.12032 | 8.4 | 0.322
22:00 | 2695 | 7.6713 | 0.873 | 0.283 | 0.19408 | 0.01693 | 3875.628 | -- | -- | 0.6576 | 23.8132 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.169 | 0.508 | -- | 260.995 | 0.093 | 0.036 | 16.62 | 0.146 | 0.55864 | 0.08287 | 8.3 | 0.313
22:30 | 2695 | 7.6713 | 0.873 | 0.283 | 0.19408 | 0.01693 | 3875.628 | -- | -- | 0.6576 | 23.8132 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.169 | 0.508 | -- | 260.995 | 0.093 | 0.036 | 16.62 | 0.146 | 0.55864 | 0.08287 | 8.3 | 0.313
23:00 | 2695 | 7.4103 | 0.8857 | 0.269 | 0.20922 | 0.01739 | 3875.6292 | -- | -- | 0.7004 | 23.8085 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.169 | 0.48 | -- | 260.986 | 0.085 | 0.04 | 16.62 | 0.145 | 0.54854 | 0.08629 | 8.2 | 0.303
23:30 | 2695 | 7.4103 | 0.8857 | 0.269 | 0.20922 | 0.01739 | 3875.6292 | -- | -- | 0.7004 | 23.8085 | -- | 0.1 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.169 | 0.48 | -- | 260.986 | 0.085 | 0.04 | 16.62 | 0.145 | 0.54854 | 0.08629 | 8.2 | 0.303

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.95
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.82
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.26
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.76
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.25
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.95

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 18 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.09
18/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 69.657
18/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
18/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
18/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.91 | 0 | m3
18/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
18/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 598.12 | 0 | m3
18/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
18/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
18/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
18/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
18/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.45 | 622.45 | 0 | m3
18/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
18/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1220.45 | 1219.507 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
18/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
18/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
18/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
18/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
18/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
18/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1041.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1173.3
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 583.61
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 490.97
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 661.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 936.8163
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 74338.244
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 208508
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1297408
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1102795.61
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1105771.06
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1827051.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 272243.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2213838.16
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 329876.89
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 981808.6847
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 996508.6478
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 997595.0817
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1377088.472
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1834978
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 16136.14
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 15367.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15367.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14599.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 15367.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12940.83
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13529.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 18 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/10/2025 00:00 | 873 | 2986.72 | 92.11 | 92.11 | 4481.6 | 509.95 | 8180 | 22740 | 3869.3546 | 4334.0805 | 4325.2678 | 4333.152 | 6826.948 | 7055.199
18/10/2025 01:00 | 873.2 | 2986.72 | 93.33 | 93.33 | 4481.6 | 511.91 | 8342 | 22657 | 3925.4154 | 4351.3542 | 4342.3527 | 4350.7004 | 6825.7706 | 7054.026
18/10/2025 02:00 | 872.9 | 2987.19 | 94.58 | 94.58 | 4488.5 | 512.89 | 8506 | 22790 | 4052.9655 | 4419.4675 | 4410.4759 | 4419.0098 | 6849.3256 | 7052.896
18/10/2025 03:00 | 872.8 | 2987.19 | 96.08 | 96.08 | 4481.6 | 510.93 | 8669 | 22709 | 4227.6257 | 4473.2513 | 4463.4605 | 4472.5975 | 6824.985 | 7051.744
18/10/2025 04:00 | 872.4 | 2987.19 | 97.23 | 97.23 | 4474.7 | 509.95 | 8799 | 22676 | 4135.2901 | 4467.9512 | 4458.3782 | 4467.4152 | 6833.622 | 7050.421
18/10/2025 05:00 | 872.7 | 2984.87 | 97.73 | 97.73 | 4481.6 | 505.04 | 8834 | 22603 | 4088.887 | 4436.3483 | 4427.0203 | 4435.8513 | 6883.087 | 7049.117
18/10/2025 06:00 | 872.6 | 3036.48 | 98.04 | 98.04 | 4481.6 | 510.93 | 8805 | 22665 | 4031.0593 | 4404.5494 | 4395.6619 | 4404.1702 | 6859.14 | 7048.001
18/10/2025 07:00 | 873.1 | 0 | 97.91 | 97.91 | 4481.6 | 519.75 | 8716 | 22594 | 4091.478 | 4371.7686 | 4363.6547 | 4371.6644 | 6888.583 | 7046.973
18/10/2025 08:00 | 871.1 | 0 | 97.32 | 97.32 | 4467.8 | 513.87 | 8595 | 22573 | 4000.5558 | 4324.855 | 4318.0229 | 4325.1434 | 6892.5095 | 7046.194
18/10/2025 09:00 | 866.6 | 0 | 96.24 | 96.24 | 4467.8 | 515.83 | 8440 | 22655 | 3959.2167 | 4295.4113 | 4291.5306 | 4296.8773 | 6899.576 | 7045.691
18/10/2025 10:00 | 861.7 | 0 | 95.24 | 95.24 | 4467.8 | 511.91 | 8286 | 22648 | 3942.2573 | 4288.3446 | 4288.0707 | 4290.2817 | 6901.539 | 7044.884
18/10/2025 11:00 | 859.2 | 0 | 94.28 | 94.28 | 4467.8 | 507.98 | 8148 | 22638 | 3916.8179 | 4269.8933 | 4272.8241 | 4272.9691 | 6903.109 | 7043.871
18/10/2025 12:00 | 858.3 | 0 | 93.13 | 93.13 | 4467.8 | 507.98 | 8023 | 22655 | 3805.1674 | 4234.9533 | 4237.6808 | 4237.1655 | 6900.754 | 7047.359
18/10/2025 13:00 | 857.1 | 0 | 91.86 | 91.86 | 4467.8 | 511.91 | 7899 | 22636 | 3636.6314 | 4179.7955 | 4183.5068 | 4182.2823 | 6905.857 | 7046.346
18/10/2025 14:00 | 857.1 | 0 | 90.91 | 90.91 | 4467.8 | 512.89 | 7775 | 22687 | 3622.3808 | 4179.4029 | 4182.2094 | 4181.6933 | 6903.109 | 7044.484
18/10/2025 15:00 | 855.7 | 0 | 90.24 | 90.24 | 4467.8 | 515.83 | 7666 | 22650 | 3717.8963 | 4220.2316 | 4221.3531 | 4222.0901 | 6890.5464 | 7042.602
18/10/2025 16:00 | 855.8 | 0 | 90.11 | 90.11 | 4467.8 | 515.83 | 7636 | 22660 | 3794.2142 | 4256.9382 | 4257.5775 | 4258.836 | 6880.732 | 7040.596
18/10/2025 17:00 | 857.7 | 0 | 90.06 | 90.06 | 4467.8 | 511.91 | 7650 | 22655 | 3814.4714 | 4273.4264 | 4270.7695 | 4274.5003 | 6887.4054 | 7041.065
18/10/2025 18:00 | 860.8 | 0 | 90.14 | 90.14 | 4467.8 | 507.98 | 7693 | 22747 | 3831.4312 | 4280.2967 | 4274.662 | 4280.3886 | 6881.91 | 7039.603
18/10/2025 19:00 | 864.3 | 0 | 88.53 | 88.53 | 4474.7 | 512.89 | 7688 | 22660 | 3821.6557 | 4280.4932 | 4272.3915 | 4279.7996 | 6852.074 | 7038.741
18/10/2025 20:00 | 866.8 | 0 | 87.27 | 87.27 | 4467.8 | 510.93 | 7662 | 22631 | 3793.9789 | 4266.1636 | 4257.7934 | 4265.3137 | 6850.896 | 7037.279
18/10/2025 21:00 | 870.2 | 0 | 86.12 | 86.12 | 4467.8 | 504.06 | 7635 | 22558 | 3806.8161 | 4271.8563 | 4263.4163 | 4271.2021 | 6865.028 | 7035.7
18/10/2025 22:00 | 870.8 | 0 | 85.3 | 85.3 | 4474.7 | 510.93 | 7669 | 22571 | 3816.827 | 4287.3634 | 4278.6629 | 4286.2774 | 6857.177 | 7034.232
18/10/2025 23:00 | 871.4 | 0 | 85.6 | 85.6 | 4474.7 | 513.87 | 7811 | 22681 | 3889.7297 | 4328.3882 | 4319.429 | 4327.3811 | 6849.718 | 7032.819

## TEMP_AMB
sábado, 18 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/10/2025 00:00 | 15.3 | 18.489 | 18.489 | 18.3 | 18.3 | 19.64 | 19.64 | 17.3 | 29.29 | 16.4 | 17.2 | 22.35 | 18.3667 | 18.9788 | 25.91
18/10/2025 01:00 | 15.6 | 18.724 | 18.724 | 17.8 | 17.8 | 19.42 | 19.42 | 17.1 | 29.72 | 16.4 | 16.9 | 22.17 | 18.4333 | 18.9607 | 25.66
18/10/2025 02:00 | 15.3 | 18.515 | 18.515 | 17.8 | 17.8 | 19.18 | 19.18 | 17.1 | 29.29 | 16.6 | 16.7 | 22.03 | 18.2333 | 18.8162 | 25.35
18/10/2025 03:00 | 14.9 | 18.357 | 18.357 | 18.1 | 18.1 | 19.02 | 19.02 | 17.2 | 28.73 | 16.7 | 16.8 | 21.81 | 18.3667 | 18.7128 | 25.02
18/10/2025 04:00 | 14.4 | 18.089 | 18.089 | 17.9 | 17.9 | 18.9 | 18.9 | 17.1 | 28.69 | 16.4 | 17.1 | 21.6 | 18.267 | 18.6526 | 24.81
18/10/2025 05:00 | 14.7 | 17.819 | 17.819 | 17.7 | 17.7 | 18.72 | 18.72 | 16.9 | 28.98 | 16.2 | 16.9 | 21.49 | 18.0333 | 18.6827 | 24.91
18/10/2025 06:00 | 14.9 | 17.908 | 17.908 | 17.7 | 17.7 | 18.63 | 18.63 | 16.9 | 28.95 | 16.3 | 16.8 | 21.42 | 18.0667 | 18.6315 | 25.06
18/10/2025 07:00 | 15.9 | 18.256 | 18.256 | 17.3 | 17.3 | 18.68 | 18.68 | 16.7 | 29.44 | 16.2 | 16.7 | 21.49 | 18.5333 | 18.8453 | 26.19
18/10/2025 08:00 | 19.6 | 19.394 | 19.394 | 17.1 | 17.1 | 18.94 | 18.94 | 16.8 | 30.55 | 16.4 | 17.3 | 21.81 | 18.9333 | 19.315 | 28
18/10/2025 09:00 | 22.4 | 22.557 | 22.557 | 17.4 | 17.4 | 19.55 | 19.55 | 17 | 33.1 | 16.3 | 18 | 22.5 | 18.4333 | 19.5278 | 30.74
18/10/2025 10:00 | 25.4 | 24.788 | 24.788 | 18.4 | 18.4 | 20.35 | 20.35 | 17.5 | 34.22 | 16.5 | 18 | 23.37 | 18.9333 | 20.8788 | 34.19
18/10/2025 11:00 | 16.6 | 23.649 | 23.649 | 19.9 | 19.9 | 21.2 | 21.2 | 18.2 | 31.96 | 17.4 | 18.6 | 24.35 | 19.925 | 22.2378 | 35.03
18/10/2025 12:00 | 26.5 | 22.86 | 22.86 | 20.6 | 20.6 | 21.94 | 21.94 | 18.7 | 32.1 | 18.4 | 19.2 | 25.26 | 20.7 | 23.0337 | 34.72
18/10/2025 13:00 | 26.8 | 21.931 | 21.931 | 19.9 | 19.9 | 22.78 | 22.78 | 17.8 | 31.87 | 18.6 | 19.5 | 26.06 | 21 | 24.0354 | 35.73
18/10/2025 14:00 | 26.9 | 22.07 | 22.07 | 19.3 | 19.3 | 23.72 | 23.72 | 18.3 | 31.99 | 18.2 | 20.2 | 26.79 | 20.25 | 24.6677 | 34.72
18/10/2025 15:00 | 25.8 | 21.165 | 21.165 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 18.4 | 31.16 | 18.3 | 19.4 | 26.94 | 20.375 | 24.8704 | 35.1
18/10/2025 16:00 | 24.3 | 20.986 | 20.986 | 19.5 | 19.5 | 24.81 | 24.81 | 18.2 | 30.74 | 18.3 | 18.4 | 26.66 | 19.85 | 24.7902 | 35.26
18/10/2025 17:00 | 23.3 | 21.156 | 21.156 | 19.6 | 19.6 | 24.6 | 24.6 | 17.9 | 30.85 | 17.4 | 18.2 | 26.59 | 19.9 | 24.1197 | 33.19
18/10/2025 18:00 | 21.2 | 20.585 | 20.585 | 18.7 | 18.7 | 23.87 | 23.87 | 17.7 | 30.86 | 17.3 | 18 | 26.05 | 19.925 | 22.8621 | 27.55
18/10/2025 19:00 | 19.3 | 19.449 | 19.449 | 18.1 | 18.1 | 22.8 | 22.8 | 17.5 | 30.01 | 17.2 | 17.9 | 25.26 | 19.3 | 21.8734 | 27.17
18/10/2025 20:00 | 17.6 | 18.89 | 18.89 | 17.8 | 17.8 | 21.9 | 21.9 | 17.5 | 29.76 | 17.1 | 17.9 | 24.47 | 19.125 | 21.1056 | 26.82
18/10/2025 21:00 | 17 | 18.409 | 18.409 | 17.9 | 17.9 | 21.16 | 21.16 | 17.5 | 29.42 | 16.9 | 17.8 | 23.96 | 19.125 | 20.6008 | 26.37
18/10/2025 22:00 | 16.8 | 18.149 | 18.149 | 17.6 | 17.6 | 20.7 | 20.7 | 17.3 | 28.97 | 16.9 | 17.7 | 23.56 | 19.025 | 20.2344 | 26.12
18/10/2025 23:00 | 16.2 | 17.921 | 17.921 | 17.7 | 17.7 | 20.35 | 20.35 | 17.3 | 29.19 | 16.9 | 17.5 | 23.17 | 19.075 | 19.8811 | 25.88

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1730 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00
18/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 18/10/2025 06:00 | 19/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 18 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/10/2025 | 00:30 | 12 | 55.18 | 11.37 | 26.1 | 19.1023 |  | 6.6 | 8.7 | 7.092 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 2.2015 | 1.8686 |  |  |  | 8.154 | 7.66 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 01:00 | 12 | 55.22 | 10.73 | 26.22 | 19.1023 |  | 6.4 | 7.9 | 7.028 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 1.4941 | 1.6141 |  |  |  | 7.545 | 7.29 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 01:30 | 17 | 55.25 | 12.11 | 26.21 | 19.1023 |  | 6.4 | 8 | 6.963 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 1.1563 | 1.9715 |  |  |  | 7.228 | 7.09 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 02:00 | 17 | 55.23 | 12.19 | 26.18 | 19.1023 |  | 5.6 | 7.8 | 6.898 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 2.046 | 2.1218 |  |  |  | 7.489 | 7.2 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 02:30 | 23 | 55.23 | 12.7 | 23.79 | 19.1023 |  | 5.4 | 7.5 | 6.834 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 1.9889 | 1.9263 |  |  |  | 7.624 | 7.03 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 03:00 | 23 | 54.95 | 11.6 | 24.84 | 19.1023 |  | 5.6 | 9 | 6.769 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 8 | 7 | [6 empty] | 3.1217 | 2.1193 |  |  |  | 7.693 | 6.4 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 03:30 | 23 | 55.26 | 11.54 | 23.64 | 19.1023 |  | 4.6 | 8.4 | 6.704 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 2.384 | 2.3413 |  |  |  | 7.183 | 5.82 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 04:00 | 23 | 55.4 | 12.96 | 23.72 | 19.1023 |  | 3.9 | 8.2 | 6.64 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.8106 | 2.0443 |  |  |  | 6.851 | 5.01 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 04:30 | 23 | 55.19 | 12.84 | 23.56 | 19.1023 |  | 4.6 | 9.1 | 6.575 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 2.0017 | 2.1155 |  |  |  | 6.433 | 4 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 05:00 | 23 | 55.22 | 11.46 | 23.54 | 19.1023 | 0 | 4.2 | 9.5 | 6.511 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.93 | 0 | 8 | 8 | 8.6652 | 5.981 | 5.981 | 0 | 0 | 6.739 | 1.1431 | 1.9343 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 5.09 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 0 | 7.244
18/10/2025 | 05:30 | 23 | 55.23 | 11.7 | 23.24 | 19.1023 | 0 | 3.7 | 9.2 | 6.446 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.19 | 30.64 | 8 | 9 | 112.1866 | 113.48 | 113.48 | 0 | 17 | 176.451 | 1.2052 | 1.4512 | 8.666 | 7.8932 | 183.771 | 7.36 | 6.9 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 21 | 30.1745
18/10/2025 | 06:00 | 23 | 55.22 | 11.34 | 23.25 | 19.1023 | 15.95 | 4.1 | 8.4 | 6.381 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 15.45 | 231.73 | 8 | 9 | 390.8127 | 410.432 | 410.432 | 0 | 103 | 572.278 | 0.93555 | 1.6134 | 167.4028 | 116.2995 | 566.755 | 7.181 | 7.11 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 97 | 47.6315
18/10/2025 | 06:30 | 23 | 55.22 | 11.38 | 23.33 | 19.1023 | 37.19 | 4.4 | 8.5 | 6.408 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 21.77 | 525.82 | 8 | 8 | 740.9495 | 763.559 | 763.559 | 1.5328 | 239 | 857.959 | 0.98887 | 1.3142 | 461.4429 | 391.3218 | 883.924 | 6.699 | 6.54 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 216 | 67.4695
18/10/2025 | 07:00 | 23 | 55.18 | 12.53 | 23.33 | 19.1023 | 66.83 | 4.7 | 8.7 | 6.481 | 6 | 6 | 6 | 6 | 28.09 | 849.46 | 8 | 9 | 944.2482 | 910.926 | 910.926 | 25.4966 | 388 | 953.273 | 1.1069 | 1.0521 | 795.3685 | 735.276 | 987.238 | 4.75 | 5.48 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 354 | 131.2635
18/10/2025 | 07:30 | 22 | 55.19 | 12.02 | 23.35 | 19.1023 | 83.39 | 4.8 | 8.7 | 7.874 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 30.39 | 973.82 | 8 | 9 | 975.5579 | 972.223 | 972.223 | 77.0154 | 519 | 1006.371 | 1.5321 | 1.2982 | 1026.3002 | 994.7189 | 1046.404 | 7.444 | 7.04 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 494 | 471.6125
18/10/2025 | 08:00 | 22 | 55.2 | 12.33 | 23.58 | 19.1023 | 82.66 | 5.5 | 7.9 | 9.442 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 32.69 | 1047.27 | 9 | 9 | 1003.5926 | 1019.24 | 1019.24 | 253.2644 | 661 | 1036.244 | 2.2173 | 1.4411 | 1074.076 | 1036.5883 | 1081.834 | 8.5 | 7.83 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 627 | 1013.4505
18/10/2025 | 08:30 | 15 | 53.91 | 11.93 | 23.43 | 19.4357 | 521.99 | 6.5 | 6.3 | 10.646 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 34.14 | 780.73 | 9 | 9 | 1037.396 | 1052.56 | 1052.56 | 368.6636 | 778 | 1052.038 | 3.6056 | 1.7173 | 1100.7828 | 1061.0365 | 1103.407 | 9.626 | 9.28 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 756 | 1069.9575
18/10/2025 | 09:00 | 15 | 54.01 | 11.98 | 23.41 | 19.4357 | 648.28 | 7.3 | 5.9 | 10.634 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 35.58 | 1118.55 | 8 | 7 | 1047.7171 | 1066.829 | 1066.829 | 487.817 | 940 | 1065.799 | 7.8646 | 2.9327 | 1128.1485 | 1074.126 | 1115.082 | 9.672 | 9.49 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 869 | 1078.711
18/10/2025 | 09:30 | 17 | 55.09 | 12.86 | 23.19 | 19.4357 | 798.13 | 7.1 | 5.6 | 8.184 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 37.13 | 1156.36 | 10 | 9 | 1064.9878 | 1085.37 | 1085.37 | 601.8607 | 883 | 1071.492 | 8.5236 | 3.931 | 1131.4727 | 1073.2889 | 1120.458 | 9.881 | 9.64 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 970 | 1085.048
18/10/2025 | 10:00 | 17 | 55.08 | 11.92 | 23.31 | 19.4357 | 888.95 | 7.6 | 4.5 | 8.74 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 38.68 | 824.73 | 9 | 10 | 994.2021 | 1020.895 | 1020.895 | 727.817 | 769 | 1070.333 | 8.3693 | 3.9886 | 1142.4012 | 1085.304 | 1118.711 | 9.819 | 9.82 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1058 | 1087.477
18/10/2025 | 10:30 | 23 | 55.2 | 12.4 | 23.67 | 19.4357 | 850.3 | 8 | 4.3 | 8.628 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 38.66 | 833.82 | 9 | 10 | 740.9596 | 908.307 | 908.307 | 520.314 | 982 | 1077.663 | 9.5589 | 4.3685 | 1142.5886 | 1082.8213 | 1118.096 | 9.817 | 10.37 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1152 | 1085.181
18/10/2025 | 11:00 | 23 | 48.5 | 12.38 | 23.79 | 19.4357 | 945.7 | 8.7 | 5 | 8.915 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 38.63 | 1173.82 | 9 | 10 | 834.5706 | 762.102 | 762.102 | 785.9625 | 921 | 1079.592 | 10.2917 | 4.6081 | 1148.3189 | 1084.4917 | 1119.734 | 9.436 | 10.48 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1213 | 1085.4935
18/10/2025 | 11:30 | 24 | 48.48 | 12.59 | 23.39 | 19.4357 | 493.7 | 8.8 | 6.8 | 8.35 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 38.71 | 1165.82 | 9 | 9 | 1032.6312 | 1072.845 | 1072.845 | 999.3681 | 966 | 1079.794 | 9.2882 | 5.3192 | 1156.4284 | 1091.5461 | 1123.053 | 9.679 | 10.1 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 812 | 1084.1175
18/10/2025 | 12:00 | 24 | 50.4 | 11.32 | 23.48 | 19.4357 | 1056.02 | 8.9 | 6.5 | 8.881 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 38.78 | 1148.36 | 10 | 10 | 1094.2842 | 1110.429 | 1110.429 | 813.2789 | 1168 | 1080.748 | 9.9515 | 9.7849 | 1153.2466 | 1093.1752 | 1122.488 | 9.879 | 10.43 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1176 | 1081.8225
18/10/2025 | 12:30 | 23 | 52.16 | 10.85 | 23.41 | 19.4357 | 741.02 | 9.1 | 6.5 | 9.499 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 37.45 | 1153.45 | 10 | 10 | 1050.8552 | 1064.197 | 1064.197 | 754.5001 | 974 | 1077.958 | 11.6717 | 10.6015 | 1143.0731 | 1084.0061 | 1117.509 | 9.968 | 10.46 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1116 | 1080.8
18/10/2025 | 13:00 | 23 | 55.21 | 12.19 | 23.33 | 19.4357 | 980.6 | 9 | 6.2 | 10.251 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 36.11 | 1122.91 | 10 | 10 | 938.6002 | 941.831 | 941.831 | 713.6891 | 1002 | 1073.721 | 10.5805 | 10.5129 | 1137.6835 | 1083.1755 | 1108.723 | 9.646 | 10.17 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 933 | 1076.6655
18/10/2025 | 13:30 | 23 | 55.18 | 11.76 | 23.58 | 19.4357 | 873.23 | 8.9 | 6.1 | 8.903 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 34.29 | 1132.36 | 10 | 10 | 1061.5743 | 1095.992 | 1095.992 | 820.0577 | 1116 | 1064.389 | 9.2657 | 10.2703 | 1132.8411 | 1085.129 | 1101.224 | 9.318 | 9.59 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 1073 | 1066.651
18/10/2025 | 14:00 | 23 | 54.64 | 12.15 | 23.58 | 19.4357 | 346.2 | 9.2 | 6.3 | 8.839 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 32.47 | 1122.91 | 10 | 10 | 1071.4448 | 1079.886 | 1079.886 | 755.5513 | 1002 | 1054.444 | 11.2671 | 10.6012 | 1121.7607 | 1081.8413 | 1087.372 | 8.992 | 9.75 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 952 | 1053.8565
18/10/2025 | 14:30 | 23 | 55.1 | 11.35 | 23.38 | 19.4357 | 297.51 | 9.2 | 6.3 | 9.564 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30.58 | 1108.36 | 11 | 10 | 1064.0225 | 1065.095 | 1065.095 | 753.0344 | 857 | 1033.381 | 10.1578 | 10.3826 | 1110.9061 | 1071.4715 | 1057.676 | 8.779 | 9.65 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 678 | 1027.4745
18/10/2025 | 15:00 | 23 | 54.48 | 12.13 | 23.4 | 19.4357 | 536.69 | 9.1 | 6.5 | 9.77 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 28.69 | 1079.27 | 11 | 9 | 983.0512 | 992.358 | 992.358 | 627.9143 | 750 | 1007.949 | 9.5909 | 10.5507 | 1080.6068 | 1048.9573 | 1023.984 | 8.667 | 9.54 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 399 | 983.994
18/10/2025 | 15:30 | 24 | 55.23 | 10.41 | 23.45 | 19.4357 | 554.8 | 8.9 | 6.4 | 10.113 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 20.76 | 1026.91 | 10 | 9 | 987.7159 | 998.871 | 998.871 | 717.6082 | 608 | 959.522 | 9.1584 | 10.9724 | 1036.5886 | 1012.4858 | 970.273 | 9.168 | 9.7 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 561 | 908.6265
18/10/2025 | 16:00 | 24 | 55.18 | 11.33 | 23.47 | 19.4357 | 502.94 | 8.4 | 6.8 | 7.727 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 12.82 | 938.91 | 10 | 9 | 859.7243 | 875.077 | 875.077 | 633.1122 | 449 | 864.383 | 10.5183 | 11.2134 | 965.292 | 948.8425 | 859.371 | 8.829 | 9.56 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 394 | 789.1815
18/10/2025 | 16:30 | 24 | 54.27 | 13.21 | 22.67 | 20.013 | 317.73 | 8.6 | 6.8 | 7.21 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.37 | 653.09 | 9 | 9 | 565.7481 | 565.205 | 565.205 | 536.6131 | 290 | 671.083 | 10.8959 | 11.0902 | 713.8647 | 725.0674 | 646.082 | 8.755 | 9.33 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 259 | 522.2105
18/10/2025 | 17:00 | 24 | 54.69 | 12.44 | 23.83 | 20.013 | 105.01 | 9 | 7.6 | 7.244 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 3.91 | 334.36 | 9 | 9 | 238.8328 | 220.512 | 220.512 | 388.1798 | 151 | 267.845 | 10.6142 | 10.434 | 404.1135 | 416.8814 | 242.903 | 8.949 | 9.32 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 125 | 155.7815
18/10/2025 | 17:30 | 23 | 54.53 | 11.07 | 23.31 | 20.013 | 43.1 | 9 | 7.7 | 8.238 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1.96 | 75.64 | 9 | 8 | 29.1432 | 14.444 | 14.444 | 222.0696 | 36 | 16.91 | 9.4095 | 10.07 | 128.925 | 128.1891 | 15.226 | 8.696 | 9.17 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 26 | 4.256
18/10/2025 | 18:00 | 23 | 55.44 | 13.28 | 23.11 | 20.013 | 7.22 | 7.9 | 7.3 | 8.429 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.9695 | 0 | 0 | 10.1157 | 10.2486 | 3.5512 | 2.992 | 0 | 9.02 | 9.69 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 0 | 0
18/10/2025 | 18:30 | 23 | 55.2 | 13.79 | 23.33 | 20.013 | 0.14 | 8.8 | 6.8 | 8.566 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.6306 | 0 | 0 | 9.6698 | 10.2216 | 0 | 0 | 0 | 8.959 | 9.54 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 0 | 0.0005
18/10/2025 | 19:00 | 23 | 55.21 | 11.43 | 23.47 | 20.013 | 0 | 9.1 | 6.6 | 7.478 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.146 | 0 | 0 | 9.4651 | 10.9503 | 0 | 0 | 0 | 8.553 | 9.26 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 0 | 0.022
18/10/2025 | 19:30 | 23 | 55.22 | 13.03 | 25.96 | 20.013 | 0 | 8.4 | 6.5 | 7.434 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.02203 | 0 | 0 | 7.7016 | 10.1953 | 0 | 0 | 0 | 8.186 | 9.02 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615 | 0 | 0.025
18/10/2025 | 20:00 | 23 | 55.22 | 12.19 | 25.94 | 20.013 |  | 8.1 | 6.5 | 7.237 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 7.6167 | 8.5613 |  |  |  | 8.62 | 9.24 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 20:30 | 23 | 55.21 | 13.09 | 26.21 | 20.013 |  | 7.1 | 6.8 | 7.388 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 7.0732 | 7.625 |  |  |  | 7.923 | 8.59 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 21:00 | 23 | 55.21 | 12.13 | 26.07 | 20.013 |  | 6.5 | 7.6 | 7.43 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 7.3303 | 7.0828 |  |  |  | 8.126 | 8.6 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 21:30 | 23 | 55.17 | 14.23 | 23.21 | 20.013 |  | 5.9 | 7.7 | 7.045 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 6.1866 | 6.1268 |  |  |  | 8.356 | 8.53 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 12.67 | 24.06 | 20.013 |  | 6 | 7.5 | 6.835 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.7211 | 6.2487 |  |  |  | 7.444 | 7.84 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 12.65 | 23.45 | 20.013 |  | 6.3 | 7.8 | 6.875 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 3.8666 | 5.3135 |  |  |  | 7.65 | 7.76 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 12.05 | 23.38 | 20.013 |  | 6 | 7.5 | 6.824 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 3.1721 | 4.9219 |  |  |  | 7.431 | 7.39 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
18/10/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 13.69 | 25.95 | 20.013 |  | 5.9 | 7.8 | 6.538 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 2.4701 | 4.7469 |  |  |  | 6.89 | 7.25 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615
19/10/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 12.31 | 25.92 | 20.013 |  | 5.7 | 7.8 | 6.272 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 1.8917 | 3.7292 |  |  |  | 7.298 | 7.42 | 336.1696 | 0 | 320.1615 | 0 | 320.1615 | 269.6006 | 281.8552 | 304.1535 | 320.1615

## CALOR_ÚTIL
sábado, 18 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/10/2025 | 00:30 | 18 | 14.59 | 58.83 | 70.44 | 88.65 | 304.35 | 554.86
18/10/2025 | 01:00 | 18 | 14.38 | 55.53 | 70.75 | 88.65 | 332.24 | 579.55
18/10/2025 | 01:30 | 22 | 14.39 | 52.85 | 70.79 | 88.65 | 306.39 | 555.07
18/10/2025 | 02:00 | 22 | 14.23 | 53.17 | 70.72 | 88.65 | 302.12 | 550.89
18/10/2025 | 02:30 | 32 | 14.23 | 55.95 | 55.55 | 88.65 | 317.69 | 564.07
18/10/2025 | 03:00 | 32 | 14.56 | 51.14 | 57.98 | 88.65 | 317.03 | 561.36
18/10/2025 | 03:30 | 31 | 14.64 | 50.94 | 62.85 | 88.65 | 305.77 | 553.85
18/10/2025 | 04:00 | 31 | 14.63 | 57.19 | 63.05 | 88.65 | 313.63 | 568.15
18/10/2025 | 04:30 | 31 | 14.58 | 57 | 62.42 | 88.65 | 310.85 | 564.5
18/10/2025 | 05:00 | 31 | 14.23 | 50.83 | 62.37 | 88.65 | 314.62 | 561.7
18/10/2025 | 05:30 | 32 | 14.23 | 51.72 | 61.14 | 88.65 | 312.74 | 560.48
18/10/2025 | 06:00 | 32 | 13.77 | 50.13 | 61.17 | 88.65 | 312.16 | 557.88
18/10/2025 | 06:30 | 32 | 13.77 | 49.96 | 61.48 | 88.65 | 313.01 | 558.87
18/10/2025 | 07:00 | 32 | 14.12 | 55.01 | 61.48 | 88.65 | 307.86 | 559.12
18/10/2025 | 07:30 | 32 | 14.12 | 48.12 | 61.85 | 88.65 | 309 | 553.74
18/10/2025 | 08:00 | 32 | 13.86 | 49.37 | 62.48 | 88.65 | 315.22 | 561.58
18/10/2025 | 08:30 | 32 | 13.54 | 64.57 | 61.86 | 87.16 | 302.97 | 562.1
18/10/2025 | 09:00 | 32 | 13.78 | 64.86 | 61.8 | 87.16 | 303.87 | 563.47
18/10/2025 | 09:30 | 32 | 14.05 | 62.02 | 61.16 | 87.16 | 312.12 | 568.51
18/10/2025 | 10:00 | 32 | 14.3 | 57.47 | 61.49 | 87.16 | 299.87 | 552.29
18/10/2025 | 10:30 | 32 | 14.33 | 56.74 | 62.87 | 87.16 | 319.4 | 572.5
18/10/2025 | 11:00 | 32 | 8.76 | 56.69 | 63.21 | 87.16 | 311.81 | 559.63
18/10/2025 | 11:30 | 32 | 8.76 | 50.44 | 61.55 | 87.16 | 318.39 | 558.3
18/10/2025 | 12:00 | 32 | 14.42 | 45.38 | 61.78 | 87.16 | 315.33 | 556.07
18/10/2025 | 12:30 | 32 | 14.92 | 58.27 | 69.28 | 87.16 | 312.05 | 573.68
18/10/2025 | 13:00 | 32 | 14.5 | 65.48 | 69.03 | 87.16 | 311.54 | 579.71
18/10/2025 | 13:30 | 32 | 14.49 | 57.84 | 62.13 | 87.16 | 310.25 | 563.87
18/10/2025 | 14:00 | 32 | 14.51 | 59.8 | 62.13 | 87.16 | 320.97 | 576.57
18/10/2025 | 14:30 | 32 | 14.64 | 56.32 | 63.9 | 87.16 | 316.2 | 570.22
18/10/2025 | 15:00 | 32 | 13.95 | 60.14 | 63.96 | 87.16 | 319.09 | 576.3
18/10/2025 | 15:30 | 32 | 14.14 | 58.15 | 61.72 | 87.16 | 314.13 | 567.3
18/10/2025 | 16:00 | 32 | 14.63 | 63.33 | 61.77 | 87.16 | 324.01 | 582.9
18/10/2025 | 16:30 | 32 | 14.39 | 56.95 | 60.18 | 86.22 | 320.93 | 570.67
18/10/2025 | 17:00 | 32 | 14.42 | 53.62 | 63.33 | 86.22 | 320.02 | 569.61
18/10/2025 | 17:30 | 32 | 14.37 | 46.47 | 61.09 | 86.22 | 311.81 | 551.96
18/10/2025 | 18:00 | 32 | 14.61 | 55.76 | 60.59 | 86.22 | 305.33 | 554.51
18/10/2025 | 18:30 | 32 | 14.54 | 61.02 | 61.5 | 86.22 | 308 | 563.28
18/10/2025 | 19:00 | 32 | 14.46 | 50.58 | 61.9 | 86.22 | 307.81 | 552.97
18/10/2025 | 19:30 | 32 | 14.46 | 57.39 | 68.55 | 86.22 | 310.26 | 568.88
18/10/2025 | 20:00 | 32 | 14.31 | 53.67 | 68.5 | 86.22 | 315.26 | 569.96
18/10/2025 | 20:30 | 33 | 14.3 | 59.29 | 69.49 | 86.22 | 316.55 | 578.85
18/10/2025 | 21:00 | 33 | 14.38 | 54.95 | 69.15 | 86.22 | 311.62 | 569.32
18/10/2025 | 21:30 | 31 | 14.37 | 59.9 | 62.06 | 86.22 | 313.45 | 567
18/10/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 53.31 | 64.35 | 86.22 | 317.78 | 552.66
18/10/2025 | 22:30 | 30 | 0 | 57.01 | 61.77 | 86.22 | 316.84 | 551.84
18/10/2025 | 23:00 | 30 | 0 | 54.31 | 61.59 | 86.22 | 314.83 | 546.95
18/10/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 57.18 | 68.56 | 86.22 | 300.48 | 542.44
19/10/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 51.4 | 68.48 | 86.22 | 297.09 | 533.19
EJEC MWh |  | 738 | 302.33 | 1334.025 | 1528.625 | 2096.24 | 7497.37 | 13496.59

## FLUJOS
sábado, 18 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/10/2025 | 00:30 | 0 | 18.0996 | -22.1683 | -38.774 | 16.8428 |  | 39.336 | -55.8468 | 47.5484 | 24.1353 | 23.65 | 28.86 | -33.088 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 11.7955 | 31.4614 | 11.9246 | 12.117 | 20.5108 | 11.6667 | 5.9397 | 0.2335 |  |  | -41.16 | -41.34 |  | -28.86 | 30.8 | 11.972 | 0.204 | -35.68 | -35.56 | -56.11 | 35.68 | 35.62 | 11.4466 | 9.9714 | 59.0212 | 60.9051 | 28.0831 | -32.4181 | -32.9272 | 11.9668 | 11.7323 | 55.727 | 56.2629 | 0.8028 | -0.0654 | -348.0504 | 17.343 | -18.1 | -19.2 | 38.7138 | 37.2219 | -3.1987 |  | -48.3585 | 2.3097 |  | 2.2685 | 390.5758 | 67.5985 | 67.2017 | -247.9198 | 392.5374 |  | -119.1193 | 120.0381 | 76.7827 | 23.88 | 26.55 | 55.42 | 63.26 | -52.9089 | -52.507 | 68.6129 | 69.6309 | 34.4384 | -79.0126 | -79.2074 | 1.3306 |  |  |  | 105.4 | 97.5 | -15.57 | 66.6801 | 65.9958 | 65.4328 | -25.0895 | -24.988 | 38.9367 | -54.1577 | 42.0056 | 13.0112 | 43.17 | 25.18 | 59.7729 | 56.987 | -26.06 | -3.6842 |  |  | -83.5121 | -12.6762 | -16.4247 | -77.3 | -76.9 | 24.6176 | 38.3881 | 44.6311 | 54.5105 | 37.89 | -5.03 | 53.816 | 82.6072 | -26.28 | -26.39 | 98.48 | 57.88 | 81.7091 | 81.4 | -22.7106 | -22.4 | 171.7376 | 130.9914 | 125.8416 | 128.1256 | 61.9952 | 51.2553 | -24.707 | 259.7113 | 288.6041 |  | -28.8538 | -26.3816 | 28.1995 | 23.4201 | 21.9165 | 41.52 | -64.5885 | -66.1691 | -14.0779 | 0 | -15.04 | 1 | 13.9318 | -12.3619 | -35.4924 | -34.5904 | 6.1354 | -49.3368 | 12.0157 | 22.8097 |  | 22.3445 | 41.8755 | 43.4441 | 41.936 | 52.9162 | 52.2464 | -15.0711 | 24.5561 | 24.8253 | -20.9693 | -9.215 | -6.2019 | -8.36 | 14.2782 | 0.9049 | -9.14 | 15.82 | 0 |  | -7.203 | 4.451 |  | 38.64 | 10.1712 | 19.7324 | 15.21 | 75.5541 | 18.6 | -14.605 | 1.8206 | 2.1293 | 1.7676 |  |  | -15.2779 | -24.1966 | 15.8045 | 25.1602 | 59.8645 | 61.2824 | -127.4492 | -18.7274 | 30.7249 | -37.2095 | 8.9378 | 6.0073 | 5.6968 | 8 | 144.1376 | 143.8294 | 280.4 | -276.7694 | -586.5811 | 588.9614 | 552.5692 | -135.152 | -135.3395 | -61.0327 | -52.8508 | 72.3121 | 72.6962 |  |  | 33.6324 | 33.0831 | -51.1834 | -51.4145 |  |  | 12.5 | 12.9 | 21.823 | 31.68 | -339.3563 | 106.7071 | 105.9536 | 13.3 | -50.7 | -31.8 | -32 | 1.3871 | 1.1836 | -540.5788 | -255.2953 | 443.3706 | 364.6745 | 2.1372 | -354.5957 | 353.2083 | -137.137 | -223.2459 | -348.2083 |  |  |  | -428.7984 | 229.4728 | -202.2177 | 204.0548 | -10.4138 |  | 9.04 | 7.317 | 7.327 | -9.04 | -15.76 |  | 16.1456 | -27.8309 | -41.0758 | 24.8 | 48.273 | 49.774 |  |  | 48.4062 | 47.9774 | 47.5235 |  | 51.2 | 22.0449 | 6.34 |  | -52.901 | 80.5412 | 61.4929 | -52.6521 | -79.7098 | 51.9823 | 27.1371 | -59.6 | 59.9 | -32.8975 | 200.7002
18/10/2025 | 01:00 | 0 | 17.9014 | -21.849 | -38.8728 | 15.2235 |  | 38.1718 | -56.8623 | 44.513 | 22.6173 | 22.1543 | 28.86 | -32.26 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 12.1711 | 32.777 | 11.6402 | 11.8286 | 19.9003 | 11.5268 | 6.0533 | 0.2528 |  |  | -40.17 | -40.31 |  | -28.86 | 30.8 | 10.175 | 0.201 | -33.03 | -32.94 | -57.58 | 33.03 | 32.84 | 10.7984 | 10.5971 | 57.6784 | 59.5704 | 27.8414 | -31.4804 | -31.8436 | 11.4838 | 11.4817 | 55.4591 | 55.727 | -0.5456 | -1.7558 | -341.9188 | 20.8729 | -19.7 | -20.7 | 37.3996 | 36.8071 | -2.9802 |  | -49.2242 | 1.6316 |  | 2.2706 | 383.0377 | 61.0675 | 60.9149 | -246.067 | 378.1123 |  | -97.7131 | 98.5055 | 72.3617 | 23.41 | 25.29 | 52.6 | 61.74 | -53.7126 | -53.3107 | 68.9391 | 69.4132 | 35.5032 | -66.3354 | -65.6834 | 1.0186 |  |  |  | 99.6 | 90 | -15.05 | 67.1078 | 66.0212 | 65.411 | -26.2324 | -25.8493 | 40.444 | -52.1744 | 42.633 | 12.6751 | 40.2 | 23.64 | 57.6636 | 54.9362 | 0 | -3.6004 |  |  | -82.9634 | -12.6031 | -40.3294 | -72.5 | -72.1 | 24.3869 | 36.6302 | 42.2828 | 51.5808 | 35.97 | -4.74 | 53.723 | 82.2797 | -27.41 | -27.81 | 97.11 | 55.77 | 85.2364 | 83.3455 | -21.8257 | -22 | 170.4939 | 128.3981 | 123.3849 | 125.0986 | 65.9174 | 54.7899 | -24.641 | 258.2318 | 293.394 |  | -30.7674 | -28.286 | 22.8387 | 30.1484 | 27.7057 | 39.984 | -67.2011 | -68.3385 | -19.0388 |  | -16.14 | 1 | 13.5871 | -0.7036 | -33.2201 | -32.3352 | 4.7203 | -53.0717 | 17.0524 | 20.7638 |  | 20.4008 | 41.0097 | 41.5355 | 40.2241 | 51.9115 | 53.2511 | -17.0805 | 23.7403 | 23.6618 | -20.4747 | 0 | -6.6487 | -8.35 | 14.4637 | 0.845 | -9.13 | 15.92 | 0 |  | -7.369 | 4.322 |  | 39.06 | 10.5211 | 21.8796 |  | 75.7519 | 19.8 | -13.9338 | 2.2042 | 2.0498 | 1.6804 |  |  | -13.9259 | -22.3942 | 16.073 | 23.1937 | 65.2602 | 65.1511 | -127.2651 | -18.0711 | 29.3228 | -35.0842 | 5.1081 | 5.3334 | 4.9994 | 6.323 | 142.1245 | 141.988 | 279.5 | -275.6742 | -586.2849 | 592.9671 | 561.0793 | -135.5102 | -135.8773 | -61.9617 | -55.347 | 73.4927 | 74.0122 | -104.8116 |  | 34.5992 | 34.4015 | -51.15 | -50.8224 |  |  | 10.3 | 11 | 21.556 | 31.44 | -328.7808 | 105.0863 | 104.9036 | 12.8 | -51.9 | -34.4 | -33.8 |  | 1.3093 | -542.4962 | -260.2193 | 436.4395 | 359.338 | -3.6637 | -351.2599 | 353.2654 | -139.1975 | -224.6258 | -348.2654 |  |  |  | -423.2614 | 229.0892 | -197.6844 | 202.2914 | -10.8615 |  | 8.32 | 7.468 | 7.454 | -8.4 | -15.76 |  | 17.3175 | -28.7983 | -40.8988 | 24.3 | 50.265 | 49.469 |  |  | 48.5782 | 48.2907 | 49.5833 |  | 51.6 | 22.2075 | 6.05 |  | -57.2201 | 82.4937 | 63.7011 | -56.9472 | -80.4509 | 54.0236 | 26.1235 | -61 | 60.6 | -33.1768 | 194.6019
18/10/2025 | 01:30 | 0 | 18.0913 | -22.1733 | -39.2386 | 15.0246 |  | 36.9631 | -53.9694 | 42.8395 | 21.8153 | 21.4375 | 28.86 | -30.789 | 26.4 |  | -26.4 | 12.8528 | 30.3798 | 11.4917 | 11.287 | 19.0435 | 11.7893 | 6.3166 | 0.1952 |  |  | -40.01 | -40.03 |  | -28.86 | 28.6 | 9.628 | 0.198 | -33.25 | -33.29 | -56.63 | 33.25 | 33.3 | 10.6018 | 10.8552 | 55.6072 | 57.4862 | 26.3197 | -31.2125 | -30.8633 | 11.0576 | 11.1291 | 52.646 | 53.7177 | -4.0262 | -6.5078 | -314.3975 | 16.0829 | -17.7 | -18.9 | 37.2842 | 36.3523 | -3.0024 |  | -45.2205 | 1.2273 |  | 0 | 360.1794 | 52.9496 | 52.7665 | -235.2814 | 349.7585 |  | -72.9963 | 74.358 | 69.298 | 22.2 | 23.92 | 49.92 | 58.58 | -54.5164 | -54.9182 | 72.2359 | 72.432 | 37.3308 | -50.5941 | -49.7964 | -2.8096 |  |  |  | 94.8 | 85 | -14.56 | 69.7257 | 68.132 | 67.9454 | -25.0698 | -24.042 | 34.7351 | -45.7028 | 35.5768 | 12.1634 | 38.06 | 22.54 | 55.5542 | 52.0065 |  | -15.574 |  |  | -77.2268 | -11.5428 | -39.4248 | -70.1 | -69.7 | 24.4034 | 34.8724 | 37.1167 | 49.2371 | 34.5 | -3.7 | 55.707 | 77.2719 | -27.63 | -28.02 | 94.04 | 54.06 | 78.1636 | 76.6909 | -25.2936 | -25.5636 | 159.7981 | 119.6044 | 114.1133 | 116.6299 | 86.798 | 78.7804 | -23.949 | 248.7915 | 304.7469 |  | -29.9939 | -27.7158 | 0 | 21.0636 | 19.5487 | 161.34 | -80.5072 | -82.5664 | -39.3275 |  | -16.97 | 111.9 | 13.0312 | -12.5667 | -36.1221 | -34.7585 | 6.7378 | -75.3082 | 40.361 | 23.5111 |  | 23.1307 | 42.2464 | 42.5074 | 41.1907 | 53.9209 | 54.4233 | -31.4818 | 27.9598 | 27.7501 | -35.4027 | -23.4126 | -10.3474 | -11.82 | 14.2757 | 0.7877 | -9.17 | 15.39 | -11.2905 |  | -7.456 | 4.341 |  | 33.53 | 22.7975 | 34.3067 | 13.27 | 62.4179 | 20.9 | -15.7616 | 3.5834 | 3.7896 | 1.6122 |  |  |  | -23.9775 | 15.7471 | 24.6518 | 58.9568 | 61.1207 | -123.4518 | -17.7414 | 28.7082 | -31.4342 | 5.6482 | 4.922 | 4.6091 | 6.9439 | 140.6922 | 141.0964 | 276.2 | -274.5568 | -581.7854 | 585.4884 | 562.8737 | -134.2637 | -134.0556 | -63.2805 | -56.2528 | 73.809 | 74.4124 |  |  | 37.0163 | 36.9284 | -48.854 | -48.9086 |  |  | 7.8 | 7.7 | 21.9448 | 30.48 | -342.2568 | 107.5536 | 108.892 |  | -54.7 | -35.2 | -34.5 | 1.5068 |  | -549.3541 | -271.2765 | 429.7805 | 348.3382 | -14.3736 | -345.9728 | 346.4285 | -141.1845 | -222.9905 | -341.4285 |  |  |  | -414.6586 | 226.3268 | -190.6824 | 193.8219 | -10.9934 |  | 8.56 | 7.484 | 7.518 | -7.2 | -16.64 |  | 18.1384 | -28.1239 | -43.8865 | 26 | 50.68 | 48.759 |  |  | 47.7624 | 47.5103 | 48.4533 |  | 58.8 | 22.5353 | 5.75 |  | -59.4405 | 82.3476 | 64.7175 | -59.3152 | -81.2483 | 55.4284 | 25.4666 | -67.1 | 67.5 | -17.8655 | 185.3112
18/10/2025 | 02:00 | 0 | 17.8931 | -21.8547 | -40.0322 | 17.7502 |  | 35.8798 | -54.4179 | 41.5784 | 21.1414 | 20.7634 | 26.64 | -30.1 | 26.4 | 9.936 |  | 13.4602 | 30.2126 | 11.2828 | 11.3453 | 19.0393 | 11.5849 | 6.2165 | 0.1918 |  |  | -38.68 | -38.53 |  | -28.86 |  | 9.887 | 0.195 | -31.9 | -31.92 | -57.51 | 31.9 | 32.23 | 10.5224 | 11.1675 | 54.4685 | 56.3922 | 28.7138 | -34.5615 | -34.4056 | 37.1102 | 30.2671 | 52.512 | 52.9139 | 11.4125 | 7.1693 | -344.6871 | 5.6345 | -12.6 | -13.2 | 40.3848 | 40.7646 | -2.673 |  | -49.4183 | 0.8267 |  | 0 | 386.3642 | 52.858 | 52.4308 | -242.5576 | 366.8771 |  | -51.5072 | 53.4161 | 66.1445 | 21.8 | 23.29 | 47.87 | 56.18 | -53.9805 | -53.5787 | 71.5772 | 72.4666 | 38.5469 | -42.9346 | -43.1116 | -2.0018 |  |  |  | 91.3 | 82.1 | -14.19 | 70.4136 | 69.07 | 68.7251 | -25.0656 | -25.6841 | 39.4984 | -48.2302 | 39.274 | 11.8807 | 36.84 | 21.79 | 54.6167 | 51.4206 |  | -3.4888 |  |  | -83.9222 | -11.6647 | -37.6773 |  |  | 24.1342 | 33.7006 | 36.1774 | 47.4792 | 33.07 | -3.83 | 88.598 | 82.4947 | -28.44 | -28.9 | 93.85 | 104.58 | 83.4545 | 82.1636 | -21.6043 | -21.0091 | 122.4059 | 122.993 | 118.3015 | 119.984 | 70.5407 | 54.4824 | -31.733 | 254.3227 | 280.5482 |  | -29.7463 | -27.2251 | 23.2345 | 23.391 | 21.537 | 59.952 | -69.0207 | -70.0291 | -16.7013 | 10.31 | -13.57 | 0.9 | 12.833 | -9.3356 | -36.1242 | -35.3842 | 4.2107 | -52.6253 | 14.8655 | 23.8937 |  | 23.5619 | 41.3128 | 41.6582 | 40.3223 | 52.9162 | 53.2511 | -8.5403 | 23.2071 | 23.4072 | -12.5942 | 0 | -6.6853 | -9.95 | 14.5809 | 0.7987 | -9.2 | 16.92 | 0 |  | -7.585 | 4.278 |  | 32.82 | 2.2958 | 11.8421 |  | 59.9851 | 19.4 | -15.257 | 3.6509 | 3.9677 | 1.5901 |  |  | -16.0465 | -22.6067 | 17.8081 | 23.2397 | 63.6202 | 63.7869 | -119.9744 | -17.1206 | 27.7287 | -30.057 | 5.472 | 4.6583 | 4.3665 | 6.8029 | 137.8527 | 136.9651 | 277.8 | -275.4252 | -590.4871 | 592.7959 | 539.3932 | -129.3202 | -130.6757 | -64.8007 | -57.9509 | 74.0967 | 73.6167 |  |  | 34.4564 | 34.3795 | -47.2696 | -47.3473 |  |  | 7.9 | 7.4 | 21.2889 | 30.32 | -329.7038 | 106.301 | 106.1343 | 12.2 | -57 | -32.8 | -32.8 | 1.4314 | 1.4177 | -525.7097 | -241.1537 | 412.9593 | 344.4216 | -5.1758 | -331.4533 | 331.5299 | -141.6317 | -212.9474 | -326.5299 |  |  |  | -402.6282 | 221.1178 | -184.4762 | 190.0806 | -11.3367 |  | 7.04 | 7.488 | 7.519 | -7.2 | -17.12 |  | 18.0194 | -28.3894 | -43.975 | 25.8 | 47.397 | 48.813 | 11.2961 | 13.5866 | 47.8914 | 48.5427 | 48.1295 |  | 58.5 | 22.6226 | 5.71 |  | -58.623 | 83.2937 | 66.2378 | -58.5647 | -81.6343 | 57.2599 | 24.4945 | -66.5 | 67.4 | -45.1893 | 207.4496
18/10/2025 | 02:30 | 0 |  |  | -40.0682 | 16.4112 |  | 35.0773 | -53.4285 | 41.0063 | 20.7214 | 20.4664 | 17.76 | -29.429 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.1679 | 28.4468 | 10.997 | 11.238 | 18.7099 | 11.6007 | 6.5764 | 0.2404 |  |  | -41.67 | -41.9 |  | -17.76 | 28.6 | 9.633 | 0.197 | -32.88 | -32.86 | -63.16 | 32.88 | 33.1 | 10.4714 | 10.8781 | 53.9112 | 55.7116 | 31.8579 | -33.2219 | -33.2958 | 14.189 | 13.2432 | 54.6554 | 55.995 | -2.6977 | -3.7903 | -334.6987 | 7.0865 | -12.9 | -13.6 | 38.954 | 38.8142 | -2.3158 |  | -48.3896 | 0.3498 |  | 0 | 379.4976 | 48.2803 | 48.1887 | -235.4343 | 351.471 |  | -42.743 | 43.4834 | 66.5037 | 21.72 | 23.78 | 46.9 | 54.31 | -53.9805 | -53.8466 | 72.0959 | 73.0239 | 39.2412 | -34.3983 | -33.8642 | -2.3025 |  |  |  | 89 | 80.6 | -13.78 | 70.9792 | 69.9027 | 68.5227 | -26.8727 | -26.3107 | 37.197 | -45.1604 | 37.9369 | 11.7226 | 34.23 | 20.73 | 53.4448 | 50.3952 |  | -3.5446 |  |  | -82.1552 | -11.8036 | -37.5936 | -67.7 | -67.4 | 24.321 | 31.9427 | 34.2988 | 45.7214 | 31.71 | -3.46 | 85.002 | 82.7822 | -28.31 | -28.74 | 90.68 | 101.68 | 83.3818 | 82.1091 | -21.9081 | -21.5818 | 119.3516 | 119.5279 | 114.6076 | 116.8545 | 67.3875 | 51.8914 | -31.406 | 246.4801 | 276.5107 |  | -29.9947 | -27.2884 | 24.707 | 27.498 | 25.7558 | 44.592 | -67.9959 | -69.1031 | -14.8696 | 0 | -16.73 | 1 | 12.7077 | -0.7796 | -38.3229 | -37.3837 | 6.3856 | -49.5392 | 13.3877 | 24.6237 |  | 24.659 | 41.6429 | 42.1278 | 41.1288 | 54.0884 | 53.4186 | -10.0474 | 23.8832 | 23.741 | -14.1439 |  | -6.4802 | -9.18 | 14.2757 | 0.7864 | -9.08 | 16.03 | 0 |  |  | 4.342 |  | 34.65 | 1.5736 | 14.4083 | 14.31 | 65.1237 | 19.8 | -13.8843 | 3.1846 | 3.3178 | 1.5108 |  |  | -14.112 | -20.9488 | 18.2323 | 21.4672 | 60.3462 | 61.2113 | -117.3061 | -16.8594 | 27.622 | -30.485 |  | 4.5021 | 4.2294 | 7 | 137.4376 | 137.8564 | 275.3 | -274.912 | -582.3737 | 590.9502 | 544.5628 | -130.6373 | -130.207 | -64.4911 | -58.1525 | 74.8678 | 74.7232 |  | -99.0433 | 34.4564 | 34.3795 | -46.4038 | -46.6826 |  |  | 6.7 | 6.5 | 21.4128 | 29.76 | -328.8557 | 105.2717 | 105.8002 |  | -57.5 | -33.7 | -33.6 |  | 1.1856 | -531.6121 | -247.9042 | 415.5364 | 342.823 | -7.1369 | -334.7311 | 332.8636 | -141.2937 | -214.1697 | -327.8636 |  |  |  | -403.3291 | 222.1954 | -182.953 | 187.8155 | -10.3095 |  | 7.68 | 7.49 |  | -8 | -17.2 |  | 18.0499 | -28.3589 | -43.7705 | 25.6 | 48.698 | 48.614 |  | 13.406 | 49.1344 | 49.2779 | 47.494 |  | 58.4 | 22.5626 | 5.55 |  | -60.3004 | 83.6165 | 65.39 | -60.739 | -82.1418 | 57.2262 | 24.1113 | -66.8 | 67.9 | -41.362 | 202.257
18/10/2025 | 03:00 | 0 | 17.6767 | -21.5631 | -39.6641 | 16.454 |  | 34.7702 | -48.0261 | 40.8447 | 20.8134 | 20.1727 | 26.64 | -29.933 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 14.0459 | 22.8006 | 11.0972 | 11.0686 | 18.7056 | 11.4015 | 6.4944 | 0.2934 |  |  | -30.09 | -30.26 |  | -26.64 | 28.6 | 9.545 | 0.195 | -19.54 | -19.5 | -67.02 | 19.54 | 19.6 | 10.1976 | 10.9075 | 53.297 | 55.2172 | 32.1806 | -29.3371 | -29.5205 | 12.836 | 13.3528 | 56.7987 | 57.0666 | -1.3025 | -2.4691 | -356.7082 | 4.8188 | -12.6 | -13.4 | 35.2735 | 34.3218 | -2.4921 |  | -56.7931 | -0.4152 |  | 1.3713 | 403.0883 | 68.7582 | 69.1549 | -289.9531 | 373.7067 |  | -74.026 | 75.1698 | 65.6056 | 21.58 | 23.37 | 44.98 | 53.38 | -34.1549 | -34.5567 | 54.0764 | 54.3401 | 42.5085 | -59.9076 | -59.8743 | -0.8986 |  |  |  | 83.8 | 75.6 | -13.58 | 54.5975 | 53.7124 | 53.514 | -15.4577 | -15.121 | 45.8316 | -64.3362 | 46.1101 | 11.5824 | 35.33 | 21.33 | 53.2104 | 50.3952 |  | -15.9508 |  |  | -93.5251 | -12.1853 | -37.0055 | -67.8 | -67.1 | 23.4146 | 31.3568 | 34.7685 | 45.1355 | 31.37 | -3.86 | 87.761 | 95.1229 | -28.51 | -28.57 | 91.32 | 101.06 | 96.1273 | 94.6182 | 0 | 0.4273 | 135.8371 | 135.3252 | 130.7463 | 132.6702 | 97.7387 | 82.6232 | -30.117 | 302.4946 | 306.4177 |  | -29.3608 | -26.883 | 0 | 20.791 | 21.071 | 156.732 | -76.9726 | -78.7771 | -47.5351 | 0 | -17.08 | 124.9 | 12.4826 | -12.4905 | -38.4781 | -37.6183 | 6.0361 | -79.0597 | 42.2387 | 25.183 |  | 24.2495 | 41.5159 | 41.6112 | 40.3397 | 34.496 | 33.1563 | 44.3759 | 2.0501 | 2.1064 | 29.534 | 45.6975 | -2.3566 | -1.77 | 14.3685 | 0.7742 | -9.06 | 15.05 | 0 |  | -7.631 | 4.351 |  | 33.19 | -45.7659 | -29.7359 | 15.34 | 59.9407 | 19.4 | -10.7243 | 2.6612 | 2.5939 | 1.4696 |  |  | -13.9499 | -17.4382 | 17.6159 | 18.1983 | 61.3349 | 64.0748 | -96.9785 | -16.6823 | 26.0151 | -31.1411 | 5.6294 | 4.4044 | 4.1029 | 6.6246 | 137.0509 | 138.6123 | 281.2 | -278.936 | -572.7911 | 571.9918 | 551.8688 | -130.7452 | -131.554 | -61.5264 | -54.4693 | 74.6532 | 74.6781 | -102.8246 |  | 32.7645 | 32.5447 | -45.8233 | -45.8369 |  |  | 7.4 | 7.4 |  | 29.76 | -333.2186 | 105.2056 | 104.7164 | 12.2 | -55.8 | -31.8 | -31.9 | 1.5069 | 1.306 | -540.8743 | -277.4405 | 425.7798 | 351.0132 | -14.8502 | -345.1675 | 343.3913 | -136.6679 | -212.7041 | -338.3913 |  |  |  | -414.3965 | 219.9734 | -193.1104 | 196.375 | -11.0483 |  | 8.32 | 6.997 | 7.064 | -8.08 | -16.4 |  | 17.229 | -26.952 | -44.3259 | 25.4 | 49.479 | 49.704 |  | 13.4114 | 49.3102 | 48.1788 | 48.9504 |  | 57 | 22.636 | 5.47 |  | -57.124 | 79.0651 | 61.9556 | -58.3267 | -78.2732 | 54.3931 | 24.5252 | -65.8 | 66.7 | -19.8059 | 168.9596
18/10/2025 | 03:30 | 0 | 17.2645 | -21.2401 | -39.8265 | 17.914 |  | 34.5084 | -50.0285 | 40.8571 | 20.6674 | 20.0494 | 24.42 | -29.15 |  | 9.108 |  | 13.2425 | 22.3952 | 11.0547 | 11.0749 | 18.5855 | 11.2688 | 6.1132 | 0.2138 |  |  | -30.44 | -30.61 |  | -24.42 | 28.6 | 9.923 | 0.198 | -22.55 | -22.78 | -61.09 | 22.55 | 22.72 | 9.7461 | 11.2108 | 52.8201 | 54.3829 | 35.1684 | -35.2313 | -34.7342 | 34.2842 | 32.8303 | 55.727 | 54.6554 | 15.3862 | 12.393 | -382.7081 | 3.8671 | -12.6 | -12.8 | 41.8106 | 39.4456 | -2.1735 |  | -62.8462 | -0.4545 |  | 0.6406 | 425.2753 | 44.7401 | 44.3739 | -253.3435 | 372.3353 |  | -80.4858 | 81.0999 | 63.5897 | 22.33 | 24.07 | 45.44 | 53.9 | -32.4134 | -32.2795 | 52.1833 | 53.0914 | 42.063 | -43.109 | -42.5651 | -1.3339 |  |  |  | 88.3 | 79.7 | -13.21 | 64.7094 | 64.3443 | 63.4183 | -38.4261 | -36.7128 | 49.5474 | -45.9861 | 51.1936 | 11.0698 | 34.28 | 20.18 | 52.9761 | 49.6628 |  | -16.202 |  |  | -85.3551 | -12.1252 | -36.7359 | -60.7 | -62.3 | 23.5574 |  | 32.8899 | 43.9636 | 30.69 | -3.45 | 87.265 | 84.0523 | -28.49 | -28.89 | 90.42 | 100.52 | 83.4182 | 81.4 | -1.4585 | -2.0091 | 128.3317 | 129.2537 | 124.4732 | 124.6466 | 96.1676 | 83.1789 | -29.827 | 264.3438 | 304.63 |  | -30.3508 | -27.6984 | 0 | 28.686 | 27.3375 | 164.412 | -79.3181 | -80.02 | -45.2941 | 0 | -14.52 | 107.9 | 12.6242 | 4.0611 | -37.0616 | -36.1881 | 4.3777 | -78.872 | 41.5114 | 24.9714 |  | 25.0904 | 41.2062 | 41.6873 | 40.2142 | 31.9842 | 31.3143 | 48.3949 | 3.2972 | 3.5516 | 32.0874 | 45.9753 | -0.0568 | -2.16 | 14.3685 | 0.7547 | -9.45 | 16.3 |  |  | -7.721 | 4.472 |  | 33.31 | -48.1568 | -30.6936 | 15.1 | 60.2803 | 20.2 | -11.0781 | 2.5112 | 2.6389 | 1.4412 |  |  | -12.2893 | -17.8579 | 18.1981 | 18.2823 | 62.55 | 62.9014 | -100.239 | -16.7176 | 26.3473 | -30.7951 | 5.2368 | 4.2189 | 3.9447 | 7 | 134.1507 | 133.7564 | 282.9 | -280.9213 | -580.1548 | 581.6794 | 550.5115 | -127.9563 | -129.1189 | -64.9295 | -58.7359 | 70.2284 | 70.586 |  |  | 32.7645 | 31.7977 | -45.7411 | -45.8134 |  |  | 9.5 | 8.7 | 21.4321 | 30 | -320.9527 | 103.6775 | 103.5032 |  | -55.8 | -31 | -31 |  | 1.2679 | -539.3896 | -268.6017 | 410.864 | 340.5579 | -18.668 | -332.4125 | 332.647 | -135.1759 | -213.6821 | -327.647 |  |  |  | -401.2873 | 215.763 | -189.1704 | 188.2888 | -11.2845 |  | 7.92 | 7.004 | 6.992 | -8.48 | -16.4 |  | 17.3449 | -28.6824 | -43.508 | 26.1 | 51.235 | 53.248 | 11.3166 | 13.4165 | 45.8443 | 45.5549 | 46.5217 |  | 56.2 | 23.4214 | 5.45 |  | -57.9842 | 84.3445 | 66.2609 | -57.3717 | -82.2379 | 57.3741 | 24.3647 | -65.7 | 64.9 | -23.4117 | 172.7467
18/10/2025 | 04:00 | 0 | 17.2621 | -21.1849 | -40.2091 | 16.9236 |  | 34.8398 | -51.239 | 40.5851 | 20.6814 | 20.0177 | 22.2 | -28.945 |  | 9.108 | -26.4 | 12.4265 | 23.4234 | 11.0328 | 11.4218 | 18.4495 | 11.358 | 6.3765 | 0.2561 |  |  | -31.72 | -31.61 |  | -22.2 | 26.4 | 9.298 | 0.194 | -24.25 | -23.98 | -59.57 | 24.25 | 24.1 | 10.1218 | 10.8787 | 52.3611 | 54.1638 | 36.6663 | -35.2313 | -35.4731 | 34.0023 | 34.8186 | 55.5931 | 57.8704 | 10.406 | 10.646 | -384.8931 | 4.2702 | -12.5 | -12.5 | 42.0754 | 41.2103 | -1.9866 |  | -62.153 | -0.6221 |  | 0.6184 | 427.2895 | 42.7869 | 42.5428 | -249.1984 | 366.056 |  | -77.2725 | 79.3027 | 63.5199 | 22.09 | 23.77 | 45.5 | 53.45 | -33.3511 | -32.6813 | 53.9152 | 54.7376 | 41.7462 | -43.7302 | -43.3811 | -1.5383 |  |  |  | 89.8 | 81 | -13.23 | 65.9586 | 64.7884 | 64.0766 | -38.6626 | -37.2579 | 50.5194 | -44.4389 | 50.4504 | 11.2333 | 33.72 | 20.36 | 53.4448 | 50.5417 |  | -16.3276 |  |  | -86.2803 | -12.3132 | -36.7526 |  | -59.8 | 23.508 | 30.7709 | 33.3596 | 43.9636 | 30.7 | -3.6 | 85.8855 | 85.7949 | -27.77 | -28.29 | 88.63 | 99.37 | 86.2727 | 85.4364 | -2.503 | -2.7545 | 128.4153 | 128.0408 | 122.5659 | 125.9725 | 75.6078 | 60.4096 | -30.846 | 261.4545 | 301.8355 |  | -30.3725 | -27.818 | 17.6208 | 37.13 | 34.4685 | 43.056 | -65.8484 | -67.1342 | -23.1255 | 0 | -16.15 | 1 | 12.7119 | 17.3078 | -37.648 | -36.4254 | 5.9176 | -57.8247 | 21.4163 | 24.826 |  | 24.4698 | 41.0685 | 41.5665 | 40.0609 | 33.3238 | 33.3238 | 45.7156 | 4.5535 | 4.7325 | 31.1435 | 46.6195 | -1.734 | -2.11 | 14.3758 | 0.7388 | -9.11 | 15.22 |  |  | -7.642 | 4.246 |  | 32.89 | -47.454 | -31.1973 |  | 58.9218 | 19 | -11.1386 | 2.5934 | 2.616 | 1.4303 |  |  | -12.919 | -17.996 | 16.7265 | 18.3421 | 60.3191 | 61.026 | -98.249 | -16.3968 | 26.8335 | -30.8074 | 4.5036 | 4.3849 | 4.0607 | 5.9405 | 139.769 | 140.106 | 278.7 | -277.6475 | -580.2989 | 585.7662 | 560.6707 | -132.972 | -132.2313 | -65.832 | -58.4925 | 76.2203 | 75.6642 |  |  | 36.0385 | 35.2364 | -45.988 | -47.1754 |  |  | 8.1 | 8.3 | 21.4321 | 30.48 | -329.246 | 106.7969 | 106.0853 |  | -57.4 | -34.4 | -34.5 |  | 1.1781 | -553.85 | -277.3944 | 419.0937 | 347.3278 | -22.4798 | -334.3953 | 341.2025 | -136.9548 | -213.8178 | -336.2025 |  |  |  | -403.4634 | 221.3073 | -186.4526 | 188.799 | -11.1527 |  | 7.68 |  |  | -7.76 | -16.8 |  | 17.9034 | -28.4169 | -43.566 | 25.2 | 48.001 | 49.088 | 11.1016 |  | 49.829 | 49.3459 | 50.3926 |  | 57.6 | 23.2924 | 5.52 |  | -59.4739 | 83.7569 | 66.0821 | -59.3976 | -82.1733 | 57.6237 | 24.017 | -65.3 | 66.3 | -23.989 | 175.0157
18/10/2025 | 04:30 | 0 | 17.2909 |  | -40.5524 | 17.6908 |  | 35.4794 | -50.6235 | 41.5425 | 21.0154 | 20.5553 | 24.42 | -30.448 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8724 | 22.9866 | 10.9533 | 11.1277 | 18.9605 | 11.4656 | 5.9431 | 0.1994 |  |  | -30.89 | -30.85 |  | -24.42 | 28.6 | 9.158 | 0.194 | -18.65 | -18.61 | -68.77 | 18.65 | 18.72 | 10.4093 | 10.4858 | 52.7996 | 54.6041 | 35.123 | -29.7389 | -30.5745 | 10.9102 | 10.8937 | 58.4062 | 59.4779 | -4.8759 | -6.6144 | -352.7267 | 4.9567 | -13.2 | -13.2 | 36.5511 | 36.0157 | -2.2805 |  | -57.4271 | -0.5749 |  | 1.3736 | 398.6021 | 44.2213 | 43.3363 | -252.2266 | 348.8134 |  | -81.9706 | 84.1547 | 63.7394 | 22.5 | 23.91 |  | 54.32 | -30.9399 | -30.9399 | 50.4058 | 50.9654 | 42.0005 | -42.2869 | -42.4009 | -0.8069 |  |  |  | 90.7 | 80.9 | -13.14 | 66.4822 | 65.159 | 64.2576 | -36.607 | -36.0289 | 46.35 | -43.4106 | 47.8992 | 11.1801 | 32.68 | 19.82 | 52.9761 | 50.2487 |  | -3.5725 |  |  | -80.5313 | -12.3787 | -36.1002 |  | -62.1 | 23.3817 |  | 32.8899 | 43.9636 |  | -3.38 | 89.714 | 80.6121 | -28.3 | -28.98 | 91.37 | 101.51 | 80.8182 | 80.5273 | -1.474 | -2.0455 | 126.7347 | 126.2313 | 121.7766 | 123.0802 | 98.0419 | 86.9276 | -29.589 | 264.7832 | 332.1659 |  | -30.9593 | -29.031 | 0 | 21.6736 | 20.1136 | 156.732 | -77.9792 | -79.0875 | -46.4735 | 14.25 | -11.12 | 105 | 12.9365 | -13.2359 | -37.2809 | -35.9545 | 5.0702 | -82.8613 | 45.2576 | 25.7398 |  | 24.7595 | 42.9205 | 42.9594 | 41.1331 | 31.1469 | 30.812 | 43.7061 | 4.5868 | 3.6617 | 27.6917 | 44.7393 | -2.6496 | -2.98 | 14.4637 | 0.7633 | -9.05 | 14.75 |  |  | -7.627 | 4.243 | 11.7363 | 32.31 | -43.734 | -29.2534 | 15.26 | 59.3649 | 21.1 | -10.5814 | 2.7507 | 2.7944 | 1.4354 |  |  | -13.1191 | -17.3927 | 16.748 | 17.9766 | 59.9559 | 64.838 | -95.8726 | -16.5473 | 25.8712 | -30.6493 | 4.5407 | 4.4142 | 4.145 | 6 | 139.5109 | 140.2137 | 281.2 | -279.6185 | -574.6819 | 578.79 | 576.0266 | -133.636 | -133.6787 | -63.6415 | -56.647 | 72.6335 | 70.8538 |  |  | 35.3243 | 34.8959 | -47.998 | -47.6055 |  |  | 8.2 | 8.5 | 21.5773 | 30.32 | -335.761 | 107.7868 | 107.6134 | 12.8 | -55.3 | -34.4 | -34.5 | 1.6426 | 1.4098 | -562.4509 | -298.7868 | 430.0819 | 359.964 | -27.0801 | -341.1882 | 344.1363 | -144.1466 | -219.8524 | -339.1363 |  |  |  | -415.2379 | 225.888 | -191.6382 | 195.1516 | -11.0208 |  | 7.04 | 6.943 | 6.991 | -7.6 | -16.24 |  | 17.3754 | -28.6519 | -43.975 | 25.5 | 51.478 | 51.049 | 11.2277 | 13.395 | 48.2353 | 48.1778 | 48.2704 |  | 58.1 | 22.8434 | 5.51 |  | -58.7862 | 81.3635 | 65.0348 | -58.4648 | -80.1601 | 55.5382 | 24.8069 | -66.1 | 66.4 | -4.0297 | 156.7163
18/10/2025 | 05:00 | 0 | 17.1238 | -20.9809 | -40.4588 | 17.2736 |  | 36.4815 | -49.0918 | 41.5837 | 21.3593 | 20.781 | 22.2 | -30.916 | 28.6 |  | -26.4 | 14.0485 | 21.311 | 11.6684 | 12.1288 | 19.7865 | 11.0625 | 6.2873 | 1.9145 |  |  | -31.73 | -31.89 |  | -19.98 | 28.6 | 9.156 | 0.191 | -24.44 | -24.16 | -61.4 | 24.44 | 23.96 | 10.3704 | 9.6904 | 52.7838 | 54.3228 | 37.8303 | -34.4275 | -34.9627 | 30.6084 | 33.1413 | 57.6025 | 58.5402 | 12.1299 | 9.0186 | -393.7455 | 5.2966 | -12.8 | -12.9 | 42.5417 | 41.0034 | -2.1195 |  | -64.7874 | -0.6401 |  | 2.1715 | 437.7268 | 38.5754 | 38.3923 | -251.9221 | 368.886 |  | -123.9127 | 125.0116 | 63.7394 | 22.88 | 25.28 | 46 | 54.39 | -25.4477 | -24.6439 | 44.0733 | 44.5433 | 41.2199 | -58.6605 | -58.5593 | 0.155 |  |  |  | 94.2 | 84.7 | -13.26 | 60.2371 | 58.6342 | 58.1395 | -47.7373 | -46.575 | 54.1339 | -40.7932 | 56.3617 | 11.3096 | 34.71 | 20.8 | 55.5542 | 52.446 |  | -17.2068 |  |  | -85.3674 | -13.4463 | -36.6532 | -58.2 | -57.5 | 23.3762 | 31.3568 | 34.7685 | 44.5496 | 31.04 | -4.03 | 87.8385 | 85.3748 | -28 | -28.27 | 90.55 | 100.17 | 87.1091 | 85.6 | 5.835 | 4.8727 | 133.8916 | 134.8628 | 129.2383 | 131.4544 | 83.637 | 68.2219 | -30.056 | 265.6814 | 347.8683 |  | -31.1729 | -28.6407 | 10.5588 | 43.2453 | 40.0775 | 46.128 | -63.9542 | -64.9559 | -30.3704 | 0 | -17.15 | 1 | 13.5373 | 25.8223 | -37.3474 | -36.5516 | 4.6622 | -65.8053 | 29.628 | 25.2775 |  | 24.8588 | 41.3189 | 42.9338 | 40.8895 | 23.9463 | 23.7788 | 53.4186 | -3.2063 | -3.549 | 37.2373 | 49.4931 | 1.8988 | -0.62 | 14.2782 | 0.7633 | -9.02 | 15.62 |  |  | -7.547 | 4.361 |  | 34.35 | -49.4873 | -37.596 | 15.43 | 60.0529 | 19.5 | -12.0545 | 2.3174 | 2.5941 | 1.4805 |  |  | -13.144 | -19.0227 | 15.869 | 19.46 | 60.6703 | 61.7225 | -102.2006 | -16.9349 | 27.5765 | -32.6171 | 2.916 | 4.7365 | 4.4193 | 4.2005 | 146.4619 | 146.6414 | 270.7 | -271.2239 | -573.1936 | 574.1505 | 587.6324 | -138.9812 | -138.5047 | -59.597 | -52.9194 | 72.113 | 71.8065 |  | -103.6119 | 35.2035 | 34.819 | -50.6566 | -50.9673 |  |  | 9.9 | 10.8 | 21.4748 | 32.08 | -340.8477 | 108.208 | 108.0233 | 13.3 | -51.3 | -31.8 | -31.2 | 1.4563 | 1.147 | -572.5895 | -313.7096 | 456.8867 | 371.1786 | -23.9794 | -366.526 | 360.5174 | -149.4852 | -229.4207 | -355.5174 |  |  |  | -437.5846 | 234.7591 | -209.6394 | 214.4787 | -9.9387 |  | 7.6 | 6.755 | 6.709 | -8.16 | -16.72 |  | 17.052 | -27.5685 | -43.8285 | 24.3 | 50.952 | 52.133 |  | 13.4015 | 46.6943 | 46.7552 | 47.7953 |  | 53.6 | 21.9427 | 5.66 |  | -50.3722 | 78.9519 | 60.5557 | -49.6426 | -77.6487 | 51.7372 | 26.7148 | -62.7 | 62.6 | 15.2027 | 140.939
18/10/2025 | 05:30 | 0 | 17.2267 |  | -39.878 | 17.6069 |  | 36.8094 | -52.513 | 43.1658 | 21.9253 | 21.3811 | 17.76 | -28.061 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.0927 | 23.2386 | 12.2589 | 12.4406 | 20.544 | 11.199 | 5.7304 | 2.5645 |  |  | -35.41 | -35.41 |  | -17.76 | 26.4 | 10.287 | 0.199 | -41.92 | -41.81 | -32.18 | 41.92 | 42.12 | 10.4574 | 9.7241 | 53.8629 | 55.6848 | 39.3441 | -40.4557 | -41.3359 | 11.7216 | 11.7919 | 59.076 | 60.0137 | 10.6063 | 10.0327 | -380.8524 | 6.4813 | -13.3 | -13.4 | 48.6523 | 47.3976 | -2.4987 |  | -53.6484 | 0.5344 |  | 2.2611 | 428.8155 | 44.4044 | 43.7025 | -252.5305 | 375.6154 |  | -76.6207 | 78.2808 | 67.861 | 23.15 | 24.74 | 47.48 | 56.15 | -53.4447 | -52.9089 | 70.1795 | 70.8219 | 36.7314 | -48.0673 | -48.185 | -1.1298 |  |  |  | 91.2 | 82.4 | -13.43 | 66.2893 | 65.4363 | 63.8838 | -34.9393 | -35.2658 | 42.2925 | -42.6249 | 44.1877 | 11.3937 | 35.58 | 20.72 | 55.3198 | 52.739 |  | -16.83 |  |  | -79.7394 | -13.1559 | -37.6182 | -63.3 | -62.4 | 24.3924 | 32.5287 | 35.7078 | 46.3074 | 32.04 | -3.84 | 86.2575 | 79.932 | -26.49 | -26.78 | 91.39 | 102.4 | 78.1636 | 74.9091 | -23.6863 | -23.8182 | 117.1755 | 118.322 | 113.8871 | 114.4644 | 93.1971 | 80.7048 | -29.61 | 265.5916 | 308.0339 |  | -31.4272 | -28.4578 | 0 | 31.9238 | 30.3971 | 149.052 | -81.218 | -82.5179 | -40.4955 | 0 | -12.05 | 93.2 | 13.7187 | 3.9186 | -38.3594 | -37.6243 | 7.3729 | -73.9465 | 41.3195 | 24.3917 |  | 24.5107 | 41.979 | 42.3722 | 40.472 | 51.744 | 52.0789 | -29.8072 | 25.2554 | 25.379 | -30.3647 | -18.0599 | -11.6219 | -9.58 | 14.3685 | 0.8219 | -9.04 | 13.71 | -13.2082 |  | -7.437 | 4.532 |  | 36.1 | 19.2166 | 30.5573 | 14.23 | 69.7752 | 20.5 | -17.0507 | 2.9624 | 3.1858 | 1.5191 |  |  | -14.8073 | -24.8915 | 15.103 | 25.5642 | 63.3588 | 66.2801 | -137.2839 | -17.5876 | 31.5174 | -32.3427 | 3.6247 | 5.3236 | 4.915 | 4.7498 | 140.4931 | 140.7157 | 279.5 | -275.9927 | -587.918 | 587.7818 | 571.3804 | -133.5336 | -134.3186 | -65.8502 | -58.9728 | 74.429 | 74.9823 | -107.3994 |  | 32.7645 | 32.6656 | -50.4884 | -49.5879 |  |  | 9.3 | 8.2 | 21.5773 | 28 | -334.4301 | 104.3159 | 104.4006 | 12.8 | -55.3 | -31.1 | -31.1 |  |  | -558.2262 | -275.0753 | 428.6596 | 353.1423 | -17.7253 | -342.9366 | 342.7252 | -136.9092 | -214.5693 | -337.7252 |  |  |  | -413.6232 | 222.5698 | -203.4263 | 201.5938 | -10.1776 |  | 6.96 | 6.967 | 7.01 | -7.04 | -17.6 |  | 18.2238 | -29.3843 | -44.5914 | 26.3 | 51.943 | 50.756 |  | 13.4227 | 47.6433 | 47.2351 | 48.136 |  | 56.6 | 23.7679 | 5.1 |  | -58.7745 | 84.6543 | 67.1964 | -59.2247 | -82.7332 | 58.6446 | 25.1651 | -64.8 | 65 | -14.5776 | 184.4328
18/10/2025 | 06:00 | 0 | 16.9852 | -20.6887 | -27.3269 | 16.8389 |  | 38.5722 | -62.9958 | 43.3015 | 22.1813 | 21.5012 | 13.32 | -29.249 | 22 | 9.108 | -22 | 14.0812 | 31.2914 | 12.5997 | 12.8758 | 21.1532 | 11.6159 | 5.8309 | 5.3437 |  |  | -33.43 | -33.76 |  | -13.32 | 28.6 | 8.47 | 0.184 | -42.85 | -42.64 | -24.85 | 42.85 | 43.33 | 9.6035 | 10.1687 | 53.2044 | 55.3523 | 42.3882 | -42.1971 | -42.5013 | 10.5669 | 10.4982 | 61.2194 | 62.1571 | 18.4975 | 17.7561 | -421.4668 | 5.1462 | -12.6 | -12.6 | 49.535 | 48.4327 | -1.8728 |  | -62.0902 | -0.9293 |  | 2.2415 | 470.8394 | 47.914 | 48.2192 | -265.4679 | 404.6725 |  | -74.5632 | 76.4615 | 60.2865 | 20.67 | 21.78 | 43.91 | 52.5 | -47.6845 | -47.4166 | 64.2822 | 65.0994 | 35.7134 | -41.1879 | -41.291 | -0.7839 |  |  |  | 89.9 | 80.6 | -12.77 | 66.2866 | 65.0205 | 63.9329 | -38.439 | -37.8683 | 51.4552 | -44.5812 | 52.1149 | 10.5081 | 33.15 | 19.61 | 54.6167 | 51.5671 |  | -16.0764 |  |  | -70.2911 | -11.7228 | -37.4994 | -61.3 | -60.1 | 23.5739 | 33.7006 | 36.6471 | 48.6511 | 33.8 | -4.02 | 82.987 | 69.999 | -33.24 | -33.73 | 103.83 | 98.34 | 70.6182 | 69.2364 | -20.3654 | -20.7091 | 118.0552 | 118.8184 | 114.3184 | 115.4775 | 71.03 | 56.0409 | -29.44 | 275.8495 | 241.1618 |  | -31.4456 | -28.8479 | 21.328 | 28.544 | 27.1003 | 56.88 | -72.1774 | -72.8138 | -19.468 | 16.11 | -17.15 | 0.9 | 13.6939 | -2.3751 | -37.616 | -36.3511 | 7.8012 | -53.4972 | 19.9591 | 24.6224 |  | 24.304 | 40.6774 | 41.8334 | 39.5452 | 47.8925 | 47.725 | 4.0189 | 23.1196 | 23.007 | -1.7335 | 12.3996 | -9.5711 | -4.82 | 14.1805 | 0.6571 | -8.75 | 12.12 | -9.3666 |  | -7.334 | 4.584 |  | 34.29 | -13.6199 | 0.3813 | 14.68 | 66.6318 | 19 | -15.9983 | 2.9128 | 3.3833 | 1.5079 |  |  | -13.5501 | -23.5394 | 15.0765 | 24.5568 | 60.4084 | 60.9884 | -125.9838 | -17.4978 | 30.4921 | -32.8236 | 3.4462 | 5.099 | 4.7779 | 3 | 123.5178 | 124.3247 | 265.7 | -266.2776 | -560.5492 | 558.6364 | 492.0676 | -118.4794 | -119.3057 | -62.5733 | -55.2968 | 72.0244 | 71.7606 |  |  | 23.5578 | 23.3381 | -43.5436 | -43.0874 |  |  | 9.9 | 9.5 | 21.2697 | 7.68 | -328.9218 | 96.6297 | 96.4586 | 12.8 | -50.7 | -21.7 | -21.6 | 1.3153 |  | -484.2332 | -211.1894 | 351.0273 | 287.4281 | -18.8271 | -279.3608 | 279.4065 | -123.127 | -162.8704 | -274.4065 |  |  |  | -337.3419 | 169.0919 | -173.6031 | 175.2091 | -10.4138 |  | 6.56 | 6.819 | 6.824 | -7.2 | -15.92 |  | 16.7895 | -26.2806 | -43.566 | 25.8 | 50.36 | 50.702 |  |  | 48.4741 | 47.795 | 48.5309 |  | 50.7 | 21.7296 | 5.19 |  | -57.3707 | 80.3079 | 62.69 | -57.2506 | -78.9882 | 54.8073 | 24.0809 | -59.3 | 60.3 | -64.3079 | 214.9599
18/10/2025 | 06:30 | 0 | 16.355 | -19.4576 | 7.5754 | 17.4037 |  | 38.6036 | -77.0516 | 45.8373 | 23.2813 | 22.5713 | -11.1 | -31.781 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.7785 | 39.1378 | 13.0861 | 13.5575 | 22.5279 | 11.1624 | 6.2245 | 5.8533 |  |  | -47.24 | -47.17 |  | 8.88 | 30.8 | 9.31 | 0.182 | -36.25 | -36.28 | -63.22 | 36.25 | 36.69 | 9.3943 | 10.2945 | 55.4889 | 57.2339 | 48.9963 | -41.5273 | -42.7735 | 28.3574 | 29.7066 | 69.5248 | 71.2663 | -2.2203 | -1.215 | -437.6043 | 6.8842 | -13.6 | -13.7 | 49.6318 | 48.4172 | -2.3571 |  | -57.4758 | -0.5623 |  | 2.6907 | 479.2015 | 94.9431 | 94.2716 | -314.5078 | 468.0602 |  | -85.1968 | 85.956 | 64.5378 | 20.29 | 21.59 | 43.88 | 52.19 | -55.8559 | -55.0522 | 71.2024 | 71.3612 | 30.596 | -73.86 | -73.5254 | -2.4571 |  |  |  | 89.1 | 80.4 | -13.68 | 50.2239 | 49.4105 | 49.243 | -11.4438 | -11.1712 | 45.1703 | -67.7441 | 46.4158 | 10.3716 | 35.96 | 20.94 | 53.6792 | 50.8347 |  | -15.1972 |  |  | -66.689 | -11.1426 | -37.0172 | -68.9 | -69.7 | 22.5357 | 36.0443 | 37.5864 | 51.5808 | 35.73 | -3.85 | 81.003 | 68.6414 | -33.49 | -33.64 | 106.46 | 98.21 | 70.2909 | 68.4182 | -28.9525 | -29.4455 | 115.7001 | 115.4948 | 111.1341 | 112.8016 | 74.3355 | 56.3715 | -27.527 | 329.6505 | 149.775 |  | -32.8666 | -30.2363 | 0 | 13.7304 | 12.4863 | 129.072 | -80.365 | -81.8389 | -20.7543 | 14.21 | -11.42 | 70.1 | 15.0649 | -36.4851 | -35.9557 | -34.9419 | 4.9968 | -55.0104 | 17.7018 | 24.6187 |  | 23.8403 | 40.0864 | 40.7707 | 38.883 | 55.9304 | 55.0931 | -6.1959 | 31.5833 | 31.6789 | -5.5781 | 9.2189 | -13.6947 | -5.67 | 14.4637 | 0.6693 | -9.2 | 11.44 | -13.9087 |  | -7.479 | 4.296 | 9.7286 | 33.71 | -11.2138 | 6.0132 | 14.49 | 68.1976 | 17.8 | -19.5581 | -0.6364 | 0 | 1.5305 |  |  | -11.5857 | -27.9873 | 14.6698 | 28.9809 | 58.7672 | 60.1452 | -127.1905 | -18.1039 | 31.6416 | -41.0504 | 3.0397 | 6.4467 | 6.1292 | 4 | 96.2753 | 98.461 | 217.5 | -218.1404 | -490.6279 | 488.6317 | 368.9909 | -94.6474 | -93.5271 | -66.4149 | -60.4458 | 71.8904 | 73.2791 | -88.7452 | -90.4742 | 15.0652 | 14.2742 | -29.2348 | -29.2289 |  |  | 5.9 | 6 | 21.2078 | -21.36 | -320.0612 | 87.8133 | 88.4443 | 13.3 | -50.2 | -14.7 | -14.7 |  | 1.1922 | -363.2358 | -114.7794 | 216.7354 | 183.0616 | -30.3573 | -172.3839 | 168.7556 | -110.8787 | -82.4525 | -163.7556 |  |  |  | -214.9457 | 87.8699 | -124.5388 | 123.8595 | -10.098 |  | 7.12 | 6.675 | 6.682 | -7.68 | -14.96 |  | 15.8801 | -22.4994 | -44.4144 | 22.4 | 47.227 | 47.539 | 11.194 |  | 46.8781 | 47.395 | 48.9691 |  | 51 | 22.0648 | 5.41 |  | -62.265 | 82.7774 | 67.7019 | -61.9876 | -81.7746 | 59.5674 | 22.4504 | -59.8 | 60.2 | -119.9274 | 266.6873
18/10/2025 | 07:00 | 0 | 16.3007 | -19.1944 | 7.3163 | 17.8321 |  | 40.6046 | -79.8613 | 47.275 | 24.1473 | 23.6413 | -8.88 | -34.496 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.6887 | 39.412 | 13.7039 | 14.1169 | 23.4746 | 10.5312 | 5.7719 | 5.8709 |  |  | -47.72 | -47.46 |  | 8.88 | 33 | 9.716 | 0.183 | -37.33 | -36.94 | -59.22 | 37.33 | 37.48 | 9.8348 | 9.7313 | 57.7443 | 59.3991 | 50.4147 | -39.9198 | -40.4938 | 11.9137 | 11.687 | 73.5436 | 75.1511 | -9.3203 | -10.7972 | -442.628 | 6.5925 | -13.5 | -13.4 | 47.563 | 45.9412 | -2.7581 |  | -55.5856 | 0.5012 |  | 2.8825 | 483.0468 | 110.7211 | 109.8056 | -317.503 | 495.2071 |  | -38.342 | 40.6407 | 67.6314 | 20.64 | 22.76 | 45.91 | 52.51 | -67.3762 | -67.5102 | 81.2078 | 81.5964 | 28.0001 | -66.4921 | -66.238 | -0.3525 |  |  |  | 87.4 | 78.8 | -13.84 | 54.9742 | 54.8815 | 54.2244 | -1.5443 | -1.3562 | 46.2912 | -79.9941 | 48.1689 | 10.4547 | 35.88 | 20.79 | 54.3823 | 51.86 |  | -14.5692 |  |  | -72.8292 | -10.768 | -39.3753 | -76.4 | -76.1 | 22.6456 | 38.974 | 41.8132 | 55.6824 | 38.92 | -4.51 | 80.9255 | 73.2317 | -31.2 | -31.61 | 103.69 | 96.15 | 70.6545 | 69.1273 | -37.0861 | -36.4 | 120.1433 | 150.9154 | 151.9204 | 153.9177 | 64.9192 | 48.0957 | -27.33 | 329.4242 | 29.1895 |  | -33.3247 | -30.7744 | 15.6644 | -5.092 | -5.0707 | 133.692 | -81.6377 | -82.7247 | -14.459 | 0 | -15.55 | 91.7 | 11.7571 | -58.3385 | -36.2345 | -35.1113 | 5.7106 | -47.9109 | 13.4042 | 25.0446 |  | 24.8591 | 40.817 | 40.6483 | 38.9043 | 68.1547 | 66.9825 | 2.1769 | 39.318 | 38.5321 | -0.8162 | 15.6474 | -11.7464 | -3.91 | 14.1805 | 0.6693 | -9.02 | 10.65 | -13.2723 |  | -7.009 | 4.302 |  | 33.41 | -13.8697 | 0.7569 | 14.18 | 66.7451 | 19 | -21.4805 | -0.2764 |  | 1.6143 |  |  | -11.39 | -31.0086 | 14.7623 | 31.9837 | 60.853 | 61.4354 | -130.5996 | -19.8593 | 32.8608 | -44.4799 | 3.4474 | 7.2182 | 6.9414 |  | 73.9644 | 74.0851 | 216.7 | -215.0382 | -476.842 | 477.2262 | 271.0305 | -71.9561 | -72.4527 | -66.1331 | -59.8963 | 77.2712 | 76.5329 | -67.8821 | -67.482 | 8.1328 | 8.0119 | -14.812 | -14.8349 |  |  | 6.9 | 7.2 | 21.7397 | -49.92 | -323.7162 | 83.257 | 81.8585 | 13.3 | -47.3 | -7.1 | -7 | 1.2012 |  | -266.5796 | -3.0557 | 86.6846 | 58.371 | -45.3218 | -58.8829 | 51.4902 | -120.9722 | 0 | -46.4902 |  |  |  | -84.4072 | 3.1922 | -71.2808 | 77.1957 | -9.3591 |  | 9.76 | 6.552 | 6.559 | -10 | -12.88 |  | 12.5994 | -18.5748 | -43.8865 | 20.9 | 46.896 | 46.742 |  |  | 50.2485 | 50.6778 | 48.7123 |  | 46.6 | 20.9024 | 5.54 |  | -61.6217 | 82.5582 | 67.0847 | -61.3471 | -81.1808 | 59.5854 | 21.5775 | -54.2 | 54.3 | -201.3592 | 340.8827
18/10/2025 | 07:30 | 0 | 16.826 | -19.7181 | 7.7674 | 18.9222 |  | 42.9102 | -84.3474 | 52.6612 | 26.8052 | 26.3174 | -13.32 | -36.357 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.6586 | 40.8048 | 14.9805 | 14.904 | 24.6344 | 10.8137 | 5.7836 | 6.184 |  |  | -49.18 | -49.29 |  | 13.32 | 35.2 | 11.157 | 0.192 | -43.53 | -42.37 | -52.31 | 43.53 | 42.55 | 10.7443 | 9.2283 | 59.2902 | 61.3263 | 53.7098 | -44.2065 | -45.9039 | 33.8365 | 34.2774 | 74.0794 | 74.0794 | 3.5703 | 7.7672 | -488.973 | 8.7224 | -15.1 | -15.2 | 51.3074 | 51.8131 | -3.0289 |  | -62.2258 | 1.1074 | 1.9222 | 3.8046 | 530.6557 | 121.189 | 120.9448 | -347.5714 | 538.7597 |  | -87.936 | 87.8762 | 76.2937 | 23.28 | 25.1 | 50.63 | 57.05 | -62.2859 | -62.4198 | 75.048 | 75.7563 | 28.1885 | -93.2543 | -93.336 | 2.7758 |  |  |  | 98.2 | 88.5 | -14.69 | 50.8166 | 49.7418 | 49.4451 | -5.2347 | -5.5079 | 51.0722 | -86.907 | 55.1232 | 11.2666 | 40.75 | 23.85 | 60.7104 | 57.28 |  | -3.5167 |  |  | -80.4227 | -12.8911 | -42.2166 | -80.5 | -82.3 | 23.6508 | 43.0756 | 48.8579 | 60.9558 | 42.76 | -6.02 | 87.823 | 79.8995 | -30.18 | -30.3 | 101.33 | 101.93 | 79.3455 | 78 | -31.3894 | -30.0818 |  | 168.7808 | 169.612 | 172.7701 | 73.4324 | 53.5841 | -28.213 | 360.3364 | -0.2827 |  | -33.9495 | -31.7416 | 10.254 | -18.4214 | -18.1725 | 149.052 | -77.164 | -77.9713 | -20.178 | 12.43 | -17.41 | 95.6 | 12.4307 | -87.0937 | -35.7538 | -34.5042 | 4.4888 | -50.1375 | 18.2294 | 24.3989 |  | 24.0439 | 41.0376 | 41.4371 | 39.5492 | 62.2937 | 62.4612 | 7.5355 | 32.3546 | 32.6278 | 6.821 | 22.8787 | -11.9808 | -2.38 | 14.4662 | 0.7864 | -9.44 | 10.33 | -11.9587 |  | -6.757 | 4.355 |  | 34.47 | -22.4463 | -6.0029 | 14.78 | 69.2167 | 18.9 | -23.8494 | -0.2136 |  | 1.5663 |  |  | -11.136 | -34.3026 | 15.9286 | 35.6153 | 60.9383 | 62.0732 | -138.4919 | -22.9761 | 33.9461 | -50.629 | 3.2569 | 8.2534 | 7.8906 | 4.6699 | 63.8734 | 63.2058 | 149.6 | -151.3162 | -393.6924 | 399.2098 | 203.5397 | -61.9435 | -62.0561 | -67.027 | -60.6538 | 73.7029 | 73.2696 | -47.0019 | -48.0226 | 5.5839 | 5.3532 | -10.9189 | -11.2751 |  |  | 6.9 | 6.2 | 21.761 | -61.52 | -310.8219 | 76.9518 | 76.5895 | 12.8 | -45.7 | -4.5 | -4.5 |  | 1.0714 | -197.3594 | 28.7519 | 51.7915 | 31.1738 | -32.8622 | -31.1089 | 21.9577 | -115.5108 | 21.1823 | -16.9577 |  |  |  | -47.0337 | -21.5765 | -63.9917 | 63.1896 | -9.8343 |  | 10.48 | 6.402 | 6.382 | -10.48 | -11.84 |  | 12.3644 | -16.17 | -44.7074 | 20.7 | 49.14 | 48.012 |  |  | 48.2286 | 47.8659 | 46.735 |  | 45.6 | 20.4046 | 5.99 |  | -63.1277 | 83.3838 | 67.4792 | -62.5608 | -82.6343 | 59.7708 | 22.6576 | -54.1 | 53.8 | -191.2164 | 334.1929
18/10/2025 | 08:00 | 0 | 17.2493 | -20.5294 | 8.0769 | 18.1467 |  | 44.5636 | -91.339 | 56.3497 | 28.5611 | 28.1635 | -24.42 | -38.634 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.4644 | 41.5686 | 15.9093 | 15.6868 | 26.1259 | 9.9744 | 5.8529 | 5.9372 |  |  | -53.95 | -53.86 |  | 24.42 | 37.4 | 10.931 | 0.19 | -45.38 | -45.6 | -57.69 | 45.38 | 45.97 | 12.6091 | 8.6261 | 62.6734 | 64.907 | 0 | -44.4744 | -45.0154 | 11.2795 | 11.3031 | 76.6247 | 78.6341 | -7.5208 | -9.4975 | -476.8918 | 6.149 | -13.7 | -13.8 | 50.9561 | 49.3077 | -3.1691 |  | -55.7613 | 1.9218 | 5.7214 | 4.0306 | 516.8613 | 120.3344 | 120.2734 | -359.5195 | 537.8324 |  | -54.3956 | 55.1554 | 80.5749 | 23.47 | 26.19 | 53.97 | 60.4 | -74.0741 | -73.5383 | 86.3534 | 86.9927 | 28.0701 | -87.1368 | -84.4836 | 2.7568 |  |  |  | 97.4 | 87.6 | -15.23 | 56.537 | 55.6159 | 55.0213 | 8.714 | 9.1956 | 48.2003 | -98.5854 | 51.1351 | 11.6609 | 44.13 | 25.47 | 63.5229 | 60.0632 |  | -3.5725 |  |  | -89.0682 | -13.5562 | -44.0226 | -91.2 | -88.7 | 24.6835 | 47.1771 | 52.1454 | 66.8152 | 46.62 | -6.62 | 91.605 | 86.8699 | -33.33 | -33.88 | 109.61 | 107.51 | 89.9091 | 87.4182 | -38.9433 | -37.6273 |  | 180.4291 | 181.4311 | 183.4951 | 71.2041 | 55.4327 | -30.165 | 368.5092 | -20.7651 |  | -33.9657 | -32.1857 | 14.4863 | -17.891 | -15.8974 | 162.876 | -76.0434 | -76.8036 | -16.5509 | 0 | -14.85 | 114.6 | 13.3425 | -90.5933 | -36.6416 | -35.8832 | 5.8735 | -51.4399 | 14.7863 | 24.7369 |  | 24.4653 | 39.3259 | 39.4554 | 38.2499 | 73.8482 | 73.5133 | -16.4107 | 40.3448 | 40.1794 | -14.1144 | 0 | -13.182 | -5.39 | 14.5809 | 0.7279 | -9.31 | 11.31 | -14.6774 |  | -6.53 | 4.272 |  | 37.51 | 2.2737 | 13.1723 | 14.61 | 75.2184 | 18.5 | -25.2652 | -0.8602 | 0 | 1.6869 |  |  | -11.7141 | -37.7557 | 15.2057 | 39.1542 | 65.0419 | 63.3607 | -151.4319 | -25.1491 | 37.0497 | -56.2474 | 2.3422 | 8.8003 | 8.4391 | 4 | 63.351 | 64.4333 | 134.5 | -134.383 | -375.1283 | 377.6629 | 177.9205 | -61.0737 | -61.6373 | -64.2738 | -57.192 | 75.4201 | 74.1028 | -37.444 | -38.7937 | 7.2648 | 6.342 | -10.9448 | -11.1837 |  |  | 11.4 | 11.6 | 21.5773 | -67.04 | -302.514 | 76.3093 | 76.5908 | 8.8 | -42.7 | -6.2 | -6.2 | 1.0207 | 0.698 | -168.4165 | 44.6402 | 50.8518 | 24.4784 | -17.9765 | -26.3393 | 17.7521 | -107.4818 | 31.095 | -12.7521 |  |  |  | -43.366 | -32.0216 | -73.2059 | 74.1646 | -11.0483 |  | 12.16 | 6.331 | 6.333 | -11.44 | -10.32 |  | 11.6625 | -14.5006 | -52.8832 | 27.1 | 49.663 | 51.599 | 11.1298 | 13.2911 | 47.6388 | 47.7583 | 48.5307 |  | 42.2 | 20.6552 | 6.33 |  | -57.9132 | 82.8414 | 65.4324 | -58.0395 | -82.3113 | 55.9493 | 25.3434 | -50.6 | 51.7 | -198.401 | 342.4708
18/10/2025 | 08:30 | 0 | 17.7128 | -20.9887 | 8.7878 | 19.3586 |  | 47.1886 | -99.1659 | 58.5512 | 29.5551 | 28.9901 | -31.08 | -55.721 | 48.4 | 14.076 | -46.2 | 13.7373 | 50.335 | 16.5256 | 16.7508 | 27.7515 | 10.2436 | 5.7392 | 6.1196 |  |  | -68.96 | -68.53 |  | 31.08 | 52.8 | 11.448 | 0.19 | -59.35 | -60.19 | -60.63 | 59.35 | 60.31 | 13.9441 | 8.5295 | 65.6154 | 67.8844 |  | -48.4932 | -48.577 | 35.4457 | 35.2193 | 75.553 | 77.2945 | 18.6485 | 15.3086 | -528.0927 | 15.4859 | -18.5 | -18.7 | 55.3327 | 53.9087 | -3.3417 |  | -69.6487 | 2.8169 | 6.8253 | 4.7307 | 562.5475 | 150.7003 | 150.9445 | -429.4123 | 598.8221 |  | -71.0233 | 73.8766 | 88.4188 | 25.52 | 29.35 | 58.82 | 64.4 | -70.1893 | -69.7875 | 83.5343 | 84.6129 | 31.1073 | -103.0945 | -101.2955 | 3.2378 |  |  |  | 178.7 | 0 | -16.45 | 52.1798 | 49.3593 | 50.6903 | 3.8464 | 4.3885 | 60.3286 | -113.1405 | 66.2573 | 12.5921 | 50.5 | 28.83 | 67.9761 | 64.1647 |  | -3.7121 |  |  | -95.5522 | -13.7639 | -47.6748 | -108.4 | -108.1 | 26.0349 | 51.8646 | 56.8419 | 72.6746 | 51.22 | -7.3 | 96.472 | 96.8655 | -33.18 | -33.63 | 116.53 | 113.79 | 93.8 | 91.1091 | -33.149 | -33.6727 |  | 194.3716 | 195.759 | 200.9842 | 78.3597 | 56.2498 | -33.859 | 439.9167 | -31.7429 |  | -34.3499 | -31.6092 | 10.0133 | -31.1424 | -28.477 | 155.196 | -57.5439 | -58.0179 | -18.8087 | 0 | -13.64 | 106.9 | 13.7247 | -117.3596 | -37.3085 | -36.6141 | 5.7504 | -54.8869 | 22.34 | 24.7201 |  | 24.2552 | 42.2058 | 42.1771 | 40.5566 | 69.3269 | 69.9967 | 1.3396 | 35.066 | 34.8751 | -3.3588 | 11.6459 | -8.1282 | -3.67 | 14.6761 | 0.7779 | -9.21 | 12.45 | 0 |  | -6.195 | 4.262 |  | 38.49 | -10.6443 | 4.0187 | 15.37 | 76.7679 | 17.3 | -23.2452 | 2.3598 | 2.651 | 1.7515 |  |  | -12.1438 | -36.8689 | 15.836 | 38.371 | 61.5116 | 63.2282 | -160.0823 | -26.2495 | 28.063 | -52.4911 | 2.3737 | 9.8843 | 9.5043 | 3.5607 | 62.1549 | 61.3657 | 107.3 | -108.8703 | -344.0935 | 348.4507 | 137.2281 | -59.793 | -58.5797 | -66.3307 | -58.842 | 74.3023 | 73.6306 |  |  | 8.2756 | 8.0668 | -22.0721 | -22.2112 |  |  | 13.4 | 13.2 | 21.9448 | -53.28 | -314.1431 | 81.0456 | 81.1309 | 7.7 | -41.7 | -7.9 | -7.2 | 1.1097 | 0.9138 | -132.2408 | 54.3104 | 52.3754 | 27.11 | 0.0313 | -26.3136 | 18.6417 | -117.0912 | 32.8866 | -13.6417 |  |  |  | -46.5202 | -34.3281 | -76.6404 | 79.7964 | -11.9712 |  | 10.64 | 6.181 | 6.173 | -10.48 | -11.6 |  | 12.5994 | -14.6777 | -52.6177 | 27.1 | 51.891 | 52.868 | 11.1744 | 13.3519 | 47.5403 | 48.3196 | 46.8973 |  | 40.8 | 20.8256 | 6.74 |  | -59.6184 | 85.4981 | 67.2281 | -60.0777 | -84.5088 | 57.8161 | 26.0674 | -49.5 | 49.3 | -203.6891 | 342.6831
18/10/2025 | 09:00 | 0 | 17.7534 | -21.3045 | 9.2458 | 21.1482 |  | 48.3867 | -102.9796 | 60.8387 | 30.7831 | 30.2528 | -33.3 | -58.845 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 13.3767 | 51.2498 | 17.1946 | 17.1281 | 28.6784 | 9.9952 | 5.5378 | 6.0696 |  |  | -70.1 | -69.85 |  | 35.52 | 57.2 | 12.158 | 0.196 | -60.2 | -59.55 | -63.99 | 60.2 | 60.52 | 14.2528 | 7.908 | 67.752 | 70.5498 |  | -47.4215 | -47.7506 | 37.2906 | 37.6387 | 77.9643 | 78.5001 | 20.5295 | 20.8827 | -558.3772 | 18.9031 | -19.8 | -20 | 52.8229 | 54.0962 | -3.5737 |  | -70.8756 | 3.5545 | 7.2606 | 5.0378 | 594.4698 | 162.6331 | 161.8396 | -459.3717 | 624.8079 |  | -69.9715 | 70.9487 | 91.5325 | 26.73 | 31.53 | 61.45 | 67.18 | -69.6535 | -68.9837 | 83.0536 | 83.7619 | 30.2259 | -112.1179 | -111.1808 | 5.0898 |  |  |  | 185.3 |  | -16.56 | 51.1433 | 48.67 | 49.7838 | 3.0801 | 3.7039 | 65.2956 | -120.2731 | 72.6638 | 12.9903 | 56.17 | 31.37 | 71.2573 | 67.0944 |  | -3.7679 |  |  | -114.5914 | -15.3599 | -48.2934 | -111.6 | -110.9 | 26.3589 | 53.6224 | 61.0687 | 75.0183 | 52.81 | -8.42 | 111.0265 | 112.5389 | -31.1 | -31.5 | 113.86 | 106.35 | 112.1273 | 110.3636 | -27.3116 | -27.3182 |  | 215.422 | 217.9671 | 221.8635 | 56.1 | 31.4952 | -35.839 | 471.5045 | -67.0146 |  | -31.9587 | -28.9351 | 35.4868 | -31.2649 | -29.2349 | 47.664 | -40.5371 | -41.2137 | 7.2146 | 0 | -14.84 | 1 | 14.1819 | -118.9023 | -37.655 | -36.9281 | 6.5236 | -29.8214 | 0 | 25.1049 |  | 24.6832 | 41.7745 | 42.4644 | 40.3244 | 67.8198 | 69.3269 | 12.8941 | 28.9835 | 29.4835 | 6.0714 | 18.1374 | -4.5978 | -1.3 | 14.2098 | 0.8341 | -9.19 | 12.9 | 0 |  | -6.043 | 4.289 |  | 41.34 | -17.3831 | -4.2662 | 15.72 | 79.8288 | 17.5 | -23.5746 | 2.423 | 2.4457 | 1.824 |  |  | -13.1673 | -38.3706 | 15.5092 | 40.5141 | 65.7783 | 66.9835 | -165.6648 | -28.2702 | 28.9581 | -56.3738 | 2.4065 | 10.4129 | 10.0001 | 4 | 59.1628 | 59.3418 | 72.9 | -71.907 | -298.2683 | 302.0079 | 83.6598 | -57.248 | -57.8302 | -60.6961 | -52.9154 | 72.5424 | 72.2027 | -21.776 | -10.8506 | 7.4296 | 7.1659 | -14.1167 | -13.6306 |  |  | 14.7 | 14 | 21.823 | -72.96 | -325.2305 | 81.399 | 81.2361 | 8.2 | -38.3 | -6.2 | -6.2 | 1.2416 | 1.0354 | -76.0612 | 86.9155 | 61.6981 | 33.6032 | 40.3423 | -33.4416 | 24.2196 | -122.3663 | 31.3569 | -19.2196 |  |  |  | -56.583 | -32.0866 | -84.0753 | 86.7261 | -11.3889 |  | 12.4 | 6.013 | 6.017 | -12.48 | -10.24 |  | 11.281 | -12.4224 | -51.2993 | 24.1 | 51.027 | 52.402 | 11.2711 | 13.4436 | 47.4024 | 49.4497 | 47.4574 |  | 38.2 | 19.6067 | 6.92 |  | -55.6924 | 82.7232 | 62.2454 | -54.7523 | -80.826 | 52.3624 | 27.7123 | -47.2 | 47.1 | -211.6804 | 347.0541
18/10/2025 | 09:30 | 0 | 18.5831 | -22.0827 | 9.5787 | 19.4532 |  | 49.2139 | -104.9774 | 63.0249 | 31.881 | 31.2645 | -31.08 | -62.255 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.1722 | 53.2216 | 17.8423 | 17.7502 | 29.2736 | 11.142 | 5.6826 | 6.0905 |  |  | -69.95 | -70.65 |  | 31.08 | 59.4 | 12.967 | 0.196 | -56.21 | -56.02 | -72.29 | 56.21 | 56.32 | 14.6771 | 7.9197 | 69.2467 | 71.7804 |  | -44.4744 | -44.3197 | 11.2713 | 11.6073 | 81.4472 | 83.0547 | 2.0081 | 1.1423 | -542.6509 | 20.877 | -21.1 | -21.1 | 49.5068 | 49.3526 | -3.9098 |  | -68.8744 | 4.0091 | 7.7532 | 5.3302 | 584.5818 | 174.047 | 172.7347 | -472.005 | 639.4952 |  | -65.2948 | 66.6532 | 94.7459 | 26.98 | 31.8 | 63.38 | 68.55 | -70.8591 | -71.7968 | 83.785 | 84.5163 | 29.1309 | -115.3167 | -113.672 | 7.3808 |  |  |  | 190.4 |  | -17.19 | 52.5859 | 50.6616 | 51.7791 | 9.6392 | 9.787 | 64.431 | -123.8228 | 70.988 | 13.312 | 58.38 | 32.66 | 72.4292 | 68.2663 |  | -3.6842 |  |  | -113.2901 | -14.6686 | -50.3569 | -118.3 | -118.2 | 26.348 | 56.8451 | 65.7651 | 80.2917 | 56.24 | -9.08 | 113.77 | 112.2189 | -31.57 | -32.12 | 115.72 | 109.34 | 113.1636 | 110.5455 | -29.9451 | -30.0455 |  | 217.3307 | 220.693 | 222.699 | 52.2902 | 25.9448 | -38.318 | 482.3291 | -92.1064 |  | -33.3429 | -30.3288 | 43.0079 | -38.2303 | -35.9548 | 39.984 | -39.561 | -40.3141 | 13.6782 | 0 | -13.1 |  | 14.6988 | -133.7111 | -36.9569 | -36.2916 | 4.7682 | -24.427 | -10.1413 | 24.7846 |  | 24.276 | 42.1046 | 41.8815 | 40.8356 | 71.1689 | 70.3316 | 16.9131 | 32.0095 | 32.0718 | 5.3812 | 19.4864 | -3.0597 | -1.61 | 14.4637 | 0.8927 | -9.14 | 13.67 |  |  | -5.994 | 4.299 |  | 41.85 | -20.1111 | -6.224 | 16.05 | 82.0256 | 18.6 | -24.0949 | 1.7717 | 2.1533 | 1.9009 |  |  | -12.8292 | -39.1259 | 15.95 | 41.0457 | 65.7634 | 68.7962 | -165.9997 | -29.6328 | 30.112 | -60.7129 | 1.681 | 11.204 | 10.7806 | 2.8722 | 55.5835 | 57.9719 | 72.1 | -73.9807 | -291.0486 | 291.1977 | 49.4314 | -54.8715 | -58.0633 | -63.1388 | -54.72 | 77.8012 | 76.8304 | 0 |  | 5.529 | 4.7379 | -14.5947 | -14.9352 |  |  | 14.7 | 14.1 | 21.823 | -74.08 | -318.1306 | 79.4915 | 79.0825 | 8.2 | -34.6 | -3.7 | -3.6 | 1.1731 | 0.8394 | -48.687 | 111.121 | 76.3696 | 43.354 | 67.0854 | -41.3526 | 32.7036 | -116.6758 | 33.0875 | -27.7036 |  |  |  | -56.3234 | -33.2432 | -99.0949 | 95.9794 | -11.257 |  | 13.6 | 6.155 | 6.153 | -13.28 | -10.72 |  | 10.8721 | -11.6014 | -50.1854 | 23.2 | 52.647 | 52.603 |  |  | 48.933 | 48.4999 | 50.2932 |  | 37.5 | 18.3443 | 7.01 |  | -55.3435 | 83.3709 | 64.3031 | -55.9467 | -82.7036 | 54.1293 | 28.4609 | -47.1 | 47.3 | -234.6525 | 370.6508
18/10/2025 | 10:00 | 0 | 18.8595 | -22.3928 | 9.86 | 21.0076 |  | 50.7408 | -109.2191 | 63.4348 | 32.701 | 31.9521 | -33.3 | -64.163 | 55 | 16.56 | -55 | 13.0578 | 57.615 | 17.4901 | 17.8918 | 29.721 | 11.0727 | 5.7439 | 6.3314 |  |  | -71.59 | -71.67 |  | 33.3 | 61.6 | 13.633 | 0.206 | -63.44 | -62.31 | -61.6 | 63.44 | 63.71 | 15.0175 | 7.7314 | 69.8917 | 72.6547 |  | -50.7705 | -51.3485 | 36.4816 | 35.1791 | 79.7057 | 80.7774 | 18.1435 | 26.8936 | -576.9505 | 5.5447 | -13.3 | -13.6 | 57.377 | 56.4597 | -4.1266 |  | -69.9604 | 4.2987 | 7.9609 | 5.5102 | 612.9335 | 170.751 | 171.9107 | -477.2422 | 654.049 |  | -90.3907 | 92.502 | 96.7617 | 28.02 | 32.88 | 65.37 | 70.05 | -67.2423 | -67.1083 | 79.3254 | 80.3058 | 28.5096 | -126.4979 | -126.4033 | 6.3582 |  |  |  | 194.8 |  | -17.52 | 48.6251 | 49.188 | 47.7074 | 6.2605 | 6.6853 | 65.7231 | -124.1431 | 73.6787 | 13.6334 | 60.89 | 33.51 | 75.2417 | 70.903 |  | -3.7958 |  |  | -119.3723 | -14.9212 | -51.3997 | -115.9 | -115.2 | 26.9632 | 58.6029 | 66.7044 | 83.8074 | 58.65 | -9.52 | 110.8405 | 119.0393 | -31.76 | -32.44 | 119.75 | 105.46 | 118.1091 | 116.6182 | -23.7269 | -23.2273 |  | 230.5455 | 232.1328 | 235.4747 | 79.8501 | 55.391 | -36.838 | 486.6068 | -92.448 |  | -33.4564 | -30.2399 | 17.7395 | -51.5864 | -47.5893 | 172.092 | -47.5866 | -49.1806 | -14.9933 |  | -14.48 | 114.3 | 15.1168 | -163.9075 | -39.8529 | -38.6561 | 7.017 | -51.4256 | 16.7814 | 26.571 |  | 25.6642 | 42.501 | 42.7296 | 41.736 | 66.6476 | 66.8151 | 19.5924 | 25.4608 | 25.6755 | 8.0516 | 22.4645 | -2.1515 | -0.06 | 14.6737 | 0.9622 | -8.99 | 13.64 |  |  | -5.841 | 4.229 |  | 43.58 | -21.1671 | -9.3325 | 16.23 | 83.0788 | 19.4 | -24.573 | 1.2354 | 1.2949 | 1.9483 |  |  |  | -40.6254 | 15.9551 | 42.498 | 57.5512 | 61.3655 | -161.8513 | -30.9443 | 30.4804 | -64.0542 | 2.3745 | 11.5458 | 11.2249 | 4 | 57.7016 | 59.5085 | 75 | -74.7472 | -287.2319 | 286.8591 | 54.1865 | -56.7897 | -57.4625 | -60.4683 | -53.0244 | 74.7006 | 74.4772 |  | 0 | 4.7819 | 4.65 | -25.4545 | -25.2785 |  |  | 16.4 | 17.2 | 21.823 | -60.72 | -322.6737 | 81.2717 | 80.3822 | 8.2 | -33.5 | -4.5 | -4.5 |  |  | -48.6096 | 107.5728 | 84.7722 | 44.8435 | 72.2278 | -46.323 | 35.2366 | -124.6513 | 33.0573 | -30.2366 |  |  |  | -71.9176 | -33.8024 | -105.7273 | 105.7349 | -11.2845 |  | 12.08 | 6.071 | 6.092 | -12.56 | -10.88 |  | 11.1345 | -11.9524 | -49.1905 | 21.2 | 53.627 | 52.462 |  |  | 48.1291 | 50.2232 | 50.3087 |  | 34.5 | 16.3992 | 7.4 |  | -53.5731 | 82.7264 | 61.3369 | -53.2392 | -81.2923 | 51.0062 | 29.5523 | -42.7 | 43.2 | -228.9431 | 358.4854
18/10/2025 | 10:30 | 0 | 19.314 | -23.1949 | 10.0727 | 21.8561 |  | 53.0597 | -114.178 | 64.5169 | 32.937 | 31.971 | -35.52 | -66.336 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 10.7735 | 60.1136 | 17.7365 | 18.0023 | 30.2693 | 10.901 | 5.7153 | 5.8581 |  |  | -70.59 | -71.26 |  | 35.52 | 66 | 13.07 | 0.198 | -60.38 | -59.68 | -61.18 | 60.38 | 60.49 | 15.4687 | 7.2946 | 70.9227 | 73.1216 |  | -51.4403 | -50.8678 | 32.4004 | 33.6504 | 79.8397 | 81.983 | 16.7142 | 20.1001 | -570.9579 | 7.8188 | -13.9 | -14.1 | 56.0075 | 55.4205 | -4.3855 |  | -71.294 | 4.5961 | 8.2919 | 5.6749 | 617.6029 | 173.3451 | 174.0165 | -457.759 | 678.0695 |  | -108.4538 | 109.3267 | 98.9772 | 27.89 | 33.15 | 66.74 | 70.97 | -68.046 | -67.9121 | 82.3463 | 82.2851 | 26.6643 | -131.7816 | -132.3303 | 7.5407 |  |  |  | 202.5 |  | -17.98 | 48.2755 | 48.5907 | 48.1722 | 5.584 | 6.5004 | 66.6652 | -126.313 | 73.9355 | 14.0701 | 61.45 | 34.21 | 75.9448 | 72.2214 |  | -17.2068 |  |  | -105.0567 | -14.153 | -51.1273 | -119.8 | -119.2 | 27.0181 | 60.3607 | 66.7044 | 84.9792 | 59.96 | -9.23 | 109.275 | 104.3334 | -32.14 | -32.49 | 119.78 | 110.4 | 104.8545 | 103.8727 | -32.1107 | -31.3091 |  | 219.5487 | 223.4235 | 223.228 | 79.9587 | 58.0486 | -36.126 | 470.1129 | -98.985 |  | -35.6673 | -32.7103 | 37.8152 | -54.0489 | -49.9725 | 135.228 | -53.7732 | -55.2252 | -10.0026 | 0 | -13.2 | 116.2 | 15.7913 | -171.284 | -39.6725 | -38.1121 | 7.0995 | -52.7711 | 15.518 | 25.8348 |  | 25.5509 | 41.9672 | 42.7018 | 40.6673 | 68.6571 | 68.8245 | 20.7646 | 34.3284 | 34.4017 | 11.417 | 27.6521 | -0.4743 | 0.5 | 14.1805 | 0.9036 | -8.99 | 13.69 |  |  | -5.802 | 4.388 | 11.6792 | 43.21 | -25.5824 | -10.1533 |  | 82.5882 | 18.3 | -25.044 | 1.245 | 1.2965 | 1.9346 |  |  | -13.0382 | -41.7973 | 17.4142 | 44.8834 | 63.3673 | 66.6422 | -168.287 | -31.5455 | 31.6281 | -66.1044 | 2.5616 | 11.7801 | 11.3198 | 3.8244 | 64.4367 | 64.4378 | 146.7 | -148.9026 | -371.8222 | 376.2842 | 96.73 | -61.5709 | -62.4502 | -61.6439 | -53.1195 | 76.9235 | 75.1705 | -20.8464 | -21.7053 | 6.331 | 5.6278 | -20.4066 | -20.356 |  |  | 16.2 | 16.9 | 19.9153 | -65.28 | -327.7578 | 81.9316 | 81.843 | 8.8 | -34 | -5.4 | -4.6 | 1.0607 | 0.8752 | -87.3267 | 123.7935 | 97.1487 | 60.6448 | 73.4665 | -59.5699 | 49.0797 | -110.6333 | 0 | -44.0797 |  |  |  | -86.2532 | -21.0032 | -109.3731 | 108.8914 | -10.4413 |  | 12.96 | 6.092 | 6.118 | -12.72 | -10.24 |  | 10.6676 | -12.8893 | -48.3696 | 21.4 | 51.389 | 53.299 | 11.2707 | 13.4961 | 50.3235 | 49.4555 | 49.0223 |  | 34 | 15.3793 | 7.6 |  | -53.8151 | 83.669 | 62.9749 | -53.8576 | -82.259 | 52.062 | 29.6307 | -42.7 | 42.2 | -274.2996 | 403.9705
18/10/2025 | 11:00 | 0 | 20.0227 | -23.5803 | 10.4498 | 20.727 |  | 54.6971 | -116.2147 | 66.278 | 33.343 | 32.595 | -35.52 | -67.867 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 10.9024 | 62.461 | 17.9903 | 18.5828 | 29.9486 | 11.1818 | 5.9904 | 6.2453 |  |  | -70.63 | -70.31 |  | 35.52 | 66 | 12.577 | 0.2 | -57.41 | -57.49 | -69.26 | 57.41 | 57.63 | 16.1246 | 7.7735 | 71.6593 | 74.2892 |  | -46.8857 | -46.9746 | 11.5958 | 11.0824 | 81.8491 | 83.5906 | 4.8078 | 3.2334 | -554.899 | 6.5747 | -13.9 | -14.2 | 52.3479 | 51.964 | -4.8114 |  | -67.1968 | 5.4229 | 7.9778 | 5.4144 | 594.0426 | 174.3217 | 174.4437 | -465.9514 | 651.0319 |  | -113.3159 | 116.2894 | 98.8475 | 27.97 | 33.83 | 67.55 | 72.24 | -65.6348 | -66.8404 | 78.8585 | 79.1347 | 27.5859 | -139.3391 | -140.2397 | 9.0657 |  |  |  | 204.1 |  | -17.87 | 47.4228 | 47.0419 | 46.7381 | 5.5612 | 6.0614 | 63.5569 | -123.8864 | 72.0593 | 14.1703 | 62.82 | 35.02 | 77.8198 | 73.8327 |  | -17.7091 |  |  | -124.4492 | -14.6476 | -51.8258 | -118.7 | -118.7 | 27.1884 | 61.2396 | 69.0527 | 86.1511 | 60.56 | -9.68 | 39.773 | 120.8219 | -31.71 | -32.4 | 122.61 | 74.43 | 121.8727 | 119.3091 | -23.9228 | -22.5909 |  | 264.7427 | 268.8899 | 273.5533 | 74.8926 | 63.8318 | -23.007 | 479.0339 | -33.4035 |  | -36.3528 | -33.0503 | 26.9625 | -49.683 | -46.3443 | 161.34 | -47.0915 | -47.7815 | -22.3412 | 0 | -5.02 | 114.5 | 16.1242 | -161.8106 | -39.6162 | -38.1342 | 6.4461 | -65.1341 | 23.474 | 26.7716 |  | 25.7553 | 42.1046 | 41.8809 | 41.1641 | 65.1405 | 65.308 | 18.2527 | 25.1809 | 25.3625 | 9.4851 | 23.1372 | 0.3607 | 1.41 | 14.4637 | 0.9268 | -8.85 | 13.85 | 0 |  | -5.759 | 4.375 |  | 44.42 | -22.5948 | -10.3009 |  | 83.9115 | 19.3 | -24.9164 | 0.4812 | 0 | 2.0053 |  |  | -13.0116 | -42.3354 | 17.6827 | 44.6596 | 61.1382 | 63.6424 | -165.3822 | -32.0196 | 32.5828 | -68.8145 | 2.7486 | 11.7704 | 11.3198 | 4 | 82.6501 | 82.9477 | 147.5 | -148.4909 | -381.3253 | 383.8973 | 152.2687 | -78.9756 | -79.1858 | -50.7547 | -41.8643 | 73.9169 | 72.8772 | -32.2959 | -10.1351 | 2.244 | 2.0352 | -19.1123 | -17.5654 |  |  | 15.1 | 15.7 | 22.1306 | -75.04 | -326.8867 | 81.6584 | 81.2405 | 9.4 | -38.7 | -1.1 | -0.4 | 1.3071 | 0.9989 | -145.6031 | 54.6053 | 179.8729 | 136.5004 | 83.7288 | -135.4126 | 130.669 | -62.0902 | -26.2629 | -125.669 |  |  |  | -171.5327 | 25.0112 | -143.1603 | 144.4283 | -10.5731 |  | 13.52 | 6.123 | 6.118 | -13.2 | -11.12 |  | 11.046 | -10.341 | -48.809 | 19.5 | 51.828 | 50.456 | 11.186 | 13.425 | 48.069 | 47.7514 | 47.8187 |  | 39.5 | 15.028 | 7.54 |  | -47.2582 | 74.214 | 51.31 | -47.1725 | -73.6401 | 41.1104 | 32.3061 | -39.9 | 40.8 | -227.9899 | 360.665
18/10/2025 | 11:30 | 0 | 20.4818 | -24.2723 | 10.7326 | 20.8299 |  | 55.985 | -117.71 | 66.7341 | 33.849 | 33.0305 | -35.52 | -67.064 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 12.2778 | 61.6452 | 18.1619 | 18.1485 | 29.9902 | 10.7233 | 6.4841 | 5.8775 |  |  | -69.77 | -70.39 |  | 35.52 | 66 | 13.582 | 0.205 | -57.22 | -57.41 | -69.13 | 57.22 | 57.65 | 16.3675 | 6.9354 | 73.1871 | 76.4586 |  | -47.2876 | -46.6937 | 10.7486 | 10.8901 | 82.9208 | 84.9301 | 6.5203 | 5.6505 | -567.3418 | 8.9113 | -14.1 | -14.6 | 52.3754 | 51.0988 | -4.7411 |  | -68.0297 | 6.0971 | 8.3013 | 5.7874 | 608.6915 | 187.6583 | 186.4986 | -476.5688 | 681.7079 |  | -83.3708 | 87.2506 | 101.2026 | 28.31 | 34.41 | 69.01 | 72.69 | -74.0741 | -72.0647 | 84.1335 | 84.3801 | 25.7561 | -129.3641 | -130.4268 | 9.6164 |  |  |  | 198.3 |  | -18.29 | 51.5732 | 50.6822 | 50.0697 | 14.4713 | 14.7326 | 66.4187 | -136.9369 | 75.2949 | 14.5372 | 64.29 | 35.11 | 77.1167 | 73.2468 |  | -16.3276 |  |  | -114.6895 | -13.5448 | -52.7816 | -123.3 | -122.7 | 26.8973 | 62.1185 | 69.0527 | 88.4949 | 61.97 | -9.85 | 39.897 | 110.7038 | -33.01 | -33.14 | 129.8 | 75.96 | 111.1818 | 108.9455 | -32.4692 | -31.7909 |  | 257.9412 | 260.0185 | 265.6226 | 58.0076 | 48.5864 | -23.56 | 487.5907 | -130.571 |  | -36.3983 | -32.8875 | 37.1623 | -53.5142 | -51.4378 | 135.228 | -51.6864 | -49.9435 | -6.917 | 0 | -15.64 | 80.9 | 16.571 | -169.0609 | -39.8481 | -38.6914 | 6.7303 | -46.5858 | 14.2372 | 26.4327 |  | 25.8398 | 42.3035 | 43.2554 | 41.5296 | 71.5038 | 71.3364 | 36.338 | 34.5878 | 33.8548 | 15.6852 | 28.8137 | 5.8173 | 2.61 | 14.3685 | 0.9744 | -9.15 | 16.03 |  |  | -5.669 | 4.316 |  | 46.99 | -27.9463 | -16.6657 | 16.95 | 86.6654 | 16.9 | -28.633 | -3.2034 | -3.2562 | 2.141 |  |  | -12.2197 | -46.7873 | 18.9126 | 49.796 | 60.4804 | 61.3494 | -168.0735 | -32.3475 | 33.1846 | -76.2751 | 2.8099 | 12.2098 | 11.7944 |  | 57.4017 | 60.4385 | 150 | -149.3406 | -369.3833 | 368.697 | 59.8071 | -56.4954 | -57.3235 | -58.6919 | -50.3164 | 76.8342 | 78.5323 | 0 | 0 | 5.474 | 4.65 | -24.671 | -23.2863 |  |  | 17.2 | 17.2 | 22.0473 | -68.48 | -325.149 | 79.3411 | 80.0492 | 9.9 | -37.6 | -3.8 | -3.6 | 1.0266 | 0.8757 | -52.6502 | 152.7014 | 62.5009 | 33.3682 | 75.3339 | -34.9471 | 20.7066 | -123.3147 | 37.3909 | -15.7066 |  |  |  | -55.6459 | -38.7579 | -94.8625 | 97.8085 | -9.8865 |  | 13.52 | 6.302 | 6.261 | -14.08 | -9.52 |  | 10.5791 | -10.457 | -47.9026 | 18 | 51.474 | 51.323 | 11.2576 | 13.5355 | 51.1067 | 50.8477 | 53.2249 |  | 38.9 | 14.608 | 7.86 |  | -51.3427 | 81.5811 | 59.6941 | -50.9165 | -79.6339 | 49.2103 | 30.3093 | -38.4 | 38.7 | -305.6205 | 422.232
18/10/2025 | 12:00 | 0 | 20.9556 | -24.8865 | 10.7754 | 22.6243 |  | 57.0401 | -119.8931 | 68.5797 | 34.5349 | 33.959 | -35.52 | -66.807 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.3875 | 64.335 | 17.4467 | 17.9371 | 29.4192 | 10.7696 | 5.9986 | 6.2173 |  |  | -70.28 | -70.44 |  | 35.52 | 66 | 13.592 | 0.203 | -62.62 | -61.62 | -61.3 | 62.62 | 63.42 | 16.1954 | 6.9116 | 73.7018 | 76.6158 |  | -52.2441 | -52.4144 | 33.8116 | 32.8636 | 81.1793 | 83.4566 | 23.1286 | 21.5287 | -601.7187 | 7.5061 | -13.6 | -13.8 | 57.798 | 57.3071 | -4.2434 |  | -74.6345 | 4.9812 | 8.0078 | 5.4918 | 638.0503 | 179.4488 | 179.6624 | -494.0282 | 688.7609 |  | -54.6395 | 55.3354 | 99.5061 | 27.96 | 34.52 | 69.71 | 73.42 | -71.127 | -70.0554 | 85.2943 | 86.1275 | 26.25 | -115.8266 | -115.8803 | 8.7485 |  |  |  | 203.3 |  | -18.59 | 59.3528 | 58.4707 | 57.6638 | 2.8099 | 3.7006 | 70.0564 | -129.0472 | 79.4881 | 14.6628 | 62.88 | 35.05 | 75.7104 | 71.9284 |  | -3.4609 |  |  | -123.1308 | -12.2523 | -53.2783 | -122.4 | -122.3 | 26.3205 | 62.9974 | 70.4616 | 88.4949 |  | -9.96 | 39.1375 | 122.462 | -33.2 | -33.65 | 124.52 | 76.97 | 122.2727 | 120.1455 | -27.7227 | -27.9636 |  | 266.0574 | 272.6359 | 276.352 | 44.3356 | 33.838 | -25.148 | 507.7148 | -139.8388 |  | -36.3441 | -32.9869 | 56.1469 | -47.4092 | -43.1612 | 43.056 | -38.8617 | -39.4497 | 8.1209 | 0 | -14.24 | 1 | 16.47 | -159.8406 | -36.4509 | -35.4592 | 3.9852 | -32.1617 | -5.4063 | 26.2219 |  | 25.8146 | 42.1125 | 42.6559 | 40.9619 | 72.0062 | 71.6713 | 34.1611 | 29.9921 | 30.2946 | 16.8856 | 31.0218 | 5.5244 | 3.92 | 14.2733 | 0.9622 | -8.91 | 15.01 |  |  | -5.595 | 4.193 |  | 45.7 | -31.3047 | -17.8094 |  | 86.0352 | 16.1 | -28.8874 | -2.3321 | -2.4515 | 2.1243 |  |  | -12.5123 | -46.6655 | 18.1684 | 49.6124 | 59.9035 | 64.4865 | -172.1411 | -32.0357 | 31.9526 | -74.2359 | 2.3111 | 12.4052 | 11.8999 |  | 51.8838 | 52.1172 | 107.3 | -105.2436 | -323.4113 | 327.687 | 27.4286 | -51.1257 | -49.3464 | -58.8973 | -50.8653 | 69.8428 | 68.0473 |  |  | 7.2978 | 7.1659 | -16.7375 | -16.8068 |  |  | 15.2 | 15.7 | 22.4382 | -80.72 | -325.1668 | 83.1414 | 83.2578 | 9.9 | -37.6 | -5.4 | -5.2 | 0.9828 |  | 0 | 162.284 | 58.9346 | 32.1526 | 88.0757 | -31.4601 | 17.3605 | -124.1727 | 36.1309 | -12.3605 |  |  |  | -51.7604 | -37.3951 | -87.8839 | 85.1575 | -9.7546 |  | 14 | 6.292 | 6.291 | -14.8 | -9.52 |  | 10.2556 | -10.6035 | -47.5791 | 18 | 49.969 | 50.825 |  | 13.5082 | 45.7032 | 45.6322 | 46.4818 |  | 37.9 | 14.2229 | 8.11 |  | -51.2677 | 80.7343 | 59.3915 | -50.5529 | -79.1042 | 49.545 | 29.8754 | -38.8 | 39.7 | -293.957 | 411.6617
18/10/2025 | 12:30 | 0 | 21.2413 | -25.18 | 11.0195 | 21.8189 |  | 58.024 | -120.6171 | 67.832 | 34.293 | 33.2604 | -33.3 | -67.181 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.6418 | 66.4272 | 16.7055 | 16.9276 | 28.4007 | 10.1433 | 6.2395 | 6.2888 |  |  | -69.05 | -69.44 |  | 33.3 | 66 | 12.384 | 0.198 | -60.26 | -59.7 | -60.79 | 60.26 | 60.68 | 14.5948 | 7.8099 | 72.9454 | 75.4075 |  | -51.1724 | -51.8783 | 33.7378 | 26.253 | 79.9737 | 80.3755 | 22.8586 | 20.1182 | -580.8373 | 7.2606 | -14.2 | -14.2 | 56.3701 | 56.9064 | -4.2021 |  | -74.4035 | 4.8805 | 7.5082 | 5.0859 | 619.0983 | 165.746 | 166.1732 | -481.9077 | 653.4298 |  | -70.7686 | 70.7916 | 96.9713 | 27.17 | 33.5 | 70.47 | 72.83 | -69.6535 | -67.3762 | 81.3866 | 81.0351 | 27.0008 | -105.7237 | -105.5368 | 9.1144 |  |  |  | 212.6 |  | -18.45 | 67.472 | 67.7443 | 66.5579 | -9.0104 | -8.6185 | 67.4071 | -113.2635 | 76.9369 | 14.3332 | 64.74 | 35.61 | 74.3042 | 70.0241 |  | -15.4484 |  |  | -104.7979 | -10.4893 | -52.78 | -121.9 | -121.5 | 26.0898 |  | 68.1134 |  |  | -8.91 | 40.858 | 104.0884 | -31.09 | -31.46 | 125.59 | 77.96 | 105.3273 | 105.6364 | -30.2958 | -26.4636 |  | 248.4361 | 255.064 | 256.8774 | 68.9217 | 58.9272 | -23.501 | 494.8602 | -124.4784 |  | -35.8964 | -32.912 | 29.9207 | -54.9498 | -49.8854 | 167.484 | -50.8317 | -51.6426 | -16.6277 | 0 | -14.92 | 113.7 | 16.5252 | -174.4293 | -36.0379 | -34.9636 | 2.8105 | -54.7728 | 17.6286 | 25.8187 |  | 25.5387 | 40.9468 | 41.3573 | 39.6163 | 69.8293 | 68.4896 | 22.6066 | 32.5859 | 32.1751 | 10.8843 | 24.3004 | 0.9174 | 1.04 | 14.3709 | 0.9622 | -9.33 | 14.5 |  |  | -5.418 | 4.21 |  | 44.51 | -25.0556 | -10.1198 | 16.71 | 84.7105 | 16 | -28.0502 | -2.4541 | -2.7557 | 2.1516 |  |  | -13.0745 | -45.7725 | 17.7954 | 48.6205 | 65.5447 | 64.9949 | -171.3436 | -30.7875 | 31.6084 | -71.5354 | 2.6301 | 12.1805 | 11.8682 | 4 | 50.268 | 50.4179 | 70 | -72.026 | -273.7042 | 278.5734 | 15.8394 | -48.4942 | -48.8836 | -59.4376 | -52.7337 | 72.9327 | 71.2102 |  |  | 6.276 | 6.2101 | -17.0712 | -17.4412 |  |  | 15.1 | 15.6 | 21.8636 | -76.56 | -322.7921 | 81.5098 | 80.4845 | 9.4 | -38.9 | -5.4 | -5.3 | 1.1459 | 0.9144 | 0 | 147.005 | 58.7346 | 25.5107 | 82.9305 | -24.0744 | 13.9629 | -121.6886 | 34.8514 | -8.9629 |  |  |  | -48.3383 | -39.4524 | -84.7443 | 86.6191 | -10.5731 |  | 12.24 | 6.309 | 6.291 | -11.92 | -10.72 |  | 10.3441 | -11.4549 | -48.2536 | 21 | 53.488 | 52.045 | 11.2407 | 13.3541 | 46.1248 | 45.7678 | 47.6089 |  | 39.2 | 15.5238 | 7.76 |  | -56.0398 | 81.1983 | 60.5907 | -56.826 | -79.4635 | 50.776 | 28.6496 | -41.8 | 42.7 | -257.3655 | 377.787
18/10/2025 | 13:00 | 0 | 21.7678 | -25.8376 | 10.8296 | 20.884 |  | 58.1359 | -121.1737 | 64.7672 | 33.139 | 32.0782 | -31.08 | -65.005 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.4105 | 68.3066 | 16.7676 | 16.7747 | 28.0248 | 10.1221 | 6.0527 | 6.1144 |  |  | -67.41 | -67.28 |  | 31.08 | 63.8 | 13.083 | 0.203 | -60.07 | -60.49 | -58.74 | 60.07 | 61.64 | 15.73 | 7.2227 | 71.1445 | 73.8657 |  | -51.8422 | -50.7823 | 32.9537 | 33.7833 | 77.9643 | 79.7057 | 23.2514 | 19.5734 | -575.7909 | 7.1343 | -14.3 | -14.3 | 55.5865 | 55.117 | -3.9352 |  | -72.3958 | 4.5463 | 7.2718 | 4.9023 | 613.1472 | 165.6849 | 165.8986 | -504.7589 | 638.2783 |  | -20.5866 | 21.4957 | 95.8736 | 26.79 | 32.78 | 69.74 | 72.65 | -68.8498 | -69.5196 | 83.2679 | 84.0613 | 28.8607 | -95.8025 | -94.5523 | 6.5338 |  |  |  | 206.2 |  | -18.09 | 68.8749 | 69.2863 | 68.2385 | -5.2254 | -4.9451 | 67.3207 | -114.2723 | 74.7902 | 14.416 | 64.49 | 35.41 | 73.8354 | 69.7311 |  | -3.3772 |  |  | -132.475 | -11.1725 | -51.842 | -119.2 | -119.6 | 25.5789 | 62.1185 | 69.5223 | 87.323 | 61.31 | -9.55 | 39.4475 | 132.4175 | -31.25 | -31.54 | 123.56 | 76.45 | 133.7636 | 131.4364 | -21.0645 | -21.7 |  | 273.4601 | 276.1773 | 281.4613 | 63.0762 | 49.4366 | -23.749 | 520.0195 | -108.2448 |  | -34.9904 | -33.2978 | 26.9333 | -47.6005 | -44.3318 | 99.888 | -38.6287 | -39.0127 | -11.2207 | 14.87 | -13.05 | 60.3 | 16.2388 | -158.9761 | -35.7664 | -35.24 | 3.5346 | -46.0981 | 8.6126 | 25.6626 |  | 25.2182 | 40.7938 | 41.7609 | 39.7557 | 69.6618 | 69.3269 | 23.109 | 23.9789 | 24.2574 | 10.0293 | 20.7221 | 0.9174 | 2.08 | 14.6761 | 0.9512 | -8.82 | 14.54 |  |  | -5.416 | 4.201 |  | 45.36 | -21.7416 | -11.8229 | 16.39 | 85.1966 | 13.2 | -27.6717 | -2.2934 | -2.3949 | 2.0806 |  |  | -12.934 | -44.9042 | 17.2968 | 47.6892 | 60.9189 | 61.8243 | -167.3109 | -31.0193 | 30.4999 | -71.8769 | 2.668 | 11.4872 | 11.2565 | 3.835 | 48.9359 | 51.3103 | 35.6 | -34.8789 | -232.2193 | 236.1986 | 4.3796 | -47.6925 | -47.2177 | -60.5843 | -52.7108 | 73.3577 | 73.3164 |  |  | 7.3198 | 7.1989 | -15.9958 | -15.9139 |  |  | 14 | 14.4 | 22.0687 | -75.36 | -324.2954 | 81.444 | 81.0741 | 9.4 | -34.5 | -6.2 | -6.2 | 1.1915 | 0.9194 |  | 130.8565 | 62.432 | 34.0832 | 86.745 | -32.033 | 22.911 | -115.692 | 31.7233 | -17.911 |  |  |  | -53.8927 | -33.6922 | -86.6671 | 84.3428 | -10.1776 |  | 13.2 | 6.401 | 6.355 | -13.2 | -9.36 |  | 10.93 | -11.3359 | -49.8344 | 21.7 | 51.177 | 52.237 | 11.2816 | 13.3261 | 49.78 | 50.2425 | 51.2319 |  | 37.7 | 17.0413 | 7.74 |  | -55.8228 | 81.1128 | 61.7686 | -54.7172 | -80.2202 | 51.9246 | 28.5453 | -46.1 | 45.7 | -228.047 | 353.3638
18/10/2025 | 13:30 | 0 | 21.7674 | -25.8014 | 10.5898 | 19.6016 |  | 56.7011 | -119.159 | 63.8309 | 32.087 | 31.1396 | -17.76 | -66.268 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 12.8804 | 68.752 | 16.2351 | 16.3671 | 27.3532 | 11.0019 | 6.0796 | 5.8362 |  |  | -63.52 | -63.51 |  | 17.76 | 63.8 | 13.442 | 0.202 | -58.55 | -57.4 | -59.55 | 58.55 | 58.42 | 15.2 | 7.707 | 69.6809 | 73.4001 |  | -49.6989 | -48.3734 | 28.1115 | 24.0117 | 75.553 | 75.8209 | 27.4381 | 28.3293 | -546.0848 | 6.061 | -14 | -14 | 55.342 | 53.5335 | -4.1997 |  | -68.6704 | 4.6889 | 6.478 | 4.5934 | 586.7487 | 160.6799 | 160.5273 | -489.0792 | 617.1746 |  | -22.4985 | 23.5979 | 93.9874 | 25.89 | 31.3 | 67.53 | 71.01 | -71.395 | -71.261 | 83.0594 | 84.1628 | 26.845 | -84.4417 | -86.0287 | 4.9895 |  |  |  | 203.9 |  | -17.91 | 72.6861 | 72.3964 | 70.0726 | -2.774 | -2.5597 | 61.4085 | -111.136 | 69.4215 | 14.079 | 65.41 | 35.32 | 71.0229 | 66.655 |  | -14.4436 |  |  | -116.038 | -10.3053 | -50.0702 | -119.7 | -118.7 | 25.123 | 61.2396 | 67.6437 | 86.1511 | 60.04 | -8.96 | 40.021 | 114.294 | -29.64 | -29.47 | 118.46 | 74.79 | 114.9455 | 114.6909 | -29.1792 | -29.9091 |  | 250.8404 | 254.379 | 259.5477 | 63.9235 | 52.3387 | -23.205 | 501.5695 | -113.7084 |  | -35.4147 | -30.3013 | 18.814 | -56.0186 | -53.1235 | 155.196 | -46.88 | -47.7305 | -15.8106 | 0 | -14.43 | 120 | 15.8306 | -175.8865 | -36.3694 | -35.5225 | 4.6984 | -54.1982 | 11.2207 | 25.4227 |  | 24.6419 | 40.948 | 42.2833 | 39.957 | 70.1642 | 71.3364 | 12.7267 | 31.1973 | 30.777 | 1.5898 | 14.5435 | 0.4999 | -0.05 | 14.4637 | 0.8914 | -9.11 | 15.57 |  |  | -5.288 | 4.237 | 9.7543 | 43.56 | -13.5799 | -1.0559 | 16.21 | 81.2202 | 14.6 | -23.7331 | 1.1866 | 1.2852 | 2.1542 |  |  | -12.2251 | -40.6389 | 16.4173 | 42.3159 | 59.4894 | 61.3491 | -160.2113 | -30.6008 | 29.61 | -64.7175 | 3.1352 | 11.1356 | 10.7489 | 4.3419 | 45.3276 | 46.6694 | 37.3 | -37.3301 | -235.8399 | 236.7106 | 0 | -45.2306 | -44.1121 | -63.452 | -55.0206 | 68.6925 | 69.2184 | -10.1808 |  | 6.5068 | 6.3529 | -10.6932 | -11.7684 |  |  | 12.2 | 12.3 | 21.9255 | -80.88 | -319.3665 | 76.933 | 77.09 | 8.8 | -37.4 | -5.4 | -4.6 | 0.9763 | 0.8374 |  | 135.7006 | 56.3663 | 27.7929 | 82.6157 | -24.5713 | 17.4943 | -115.4237 | 37.3634 | -12.4943 |  |  |  | -43.3474 | -38.9449 | -81.0755 | 80.6066 | -10.3095 |  | 12.72 | 6.383 | 6.331 | -12.8 | -10.56 |  | 10.7835 | -11.6014 | -50.8324 | 23.1 | 49.498 | 50.316 | 11.2765 | 13.3393 | 44.9316 | 44.5773 | 44.4472 |  | 38.9 | 18.5939 | 7.93 |  | -56.2863 | 85.078 | 64.6438 | -56.4342 | -83.2573 | 54.673 | 28.7742 | -47.3 | 47.1 | -233.5564 | 356.4697
18/10/2025 | 14:00 | 0 | 21.305 | -25.5433 | 10.3637 | 20.7932 |  | 56.4797 | -117.6028 | 61.7227 | 31.671 | 30.6987 | -15.54 | -63.866 | 55 | 19.872 | -55 | 12.7626 | 68.9472 | 16.4751 | 16.8824 | 27.4773 | 11.4985 | 6.3346 | 5.8964 |  |  | -61.18 | -60.47 |  | 13.32 | 61.6 | 12.763 | 0.202 | -54.39 | -54.17 | -60.14 | 54.39 | 54.78 | 14.6836 | 7.8445 | 67.6925 | 71.7246 |  | -48.0913 | -47.8344 | 20.8746 | 22.3302 | 72.8738 | 75.2851 | 15.6741 | 23.1774 | -546.1836 | 6.8645 | -13.9 | -13.8 | 54.4828 | 53.3042 | -3.9158 |  | -71.2658 | 3.5107 | 6.9768 | 4.7923 | 587.6642 | 154.8204 | 154.3015 | -465.89 | 611.1955 |  | -32.1281 | 33.2888 | 92.5803 | 25.91 | 31.36 |  | 71.01 | -65.2329 | -63.8934 | 77.8838 | 78.4608 | 28.5113 | -91.7924 | -91.0024 | 4.8073 |  |  |  | 206 |  | -18.02 | 69.5702 | 68.9473 | 67.6368 | -8.5453 | -6.7048 | 64.1358 | -106.8596 | 69.9933 | 14.5489 | 60.79 | 33.56 | 71.7261 | 68.1198 |  | -3.4888 |  |  | -127.3412 | -11.0641 | -49.8359 | -118.2 | -117.3 | 25.123 | 59.4818 | 65.7651 | 83.8074 | 58.71 | -8.91 | 39.215 | 124.8796 | -30.83 | -31.16 | 122.06 | 73.27 | 126.7091 | 124.1636 | -19.4021 | -19.2455 | 239.7672 | 191.5857 | 185.4066 | 186.7754 | 36.1525 | 22.5169 | -24.187 | 479.4382 | -107.2623 |  | -33.9351 | -30.7735 | 43.3975 | -44.9861 | -41.6656 | 35.376 | -35.9873 | -36.4511 | 13.4639 | 0 | -5.39 | 1 | 14.6207 | -147.8749 | -37.6537 | -36.4314 | 4.8568 | -20.3036 | -15.976 | 26.0414 |  | 25.8183 | 41.8187 | 42.3414 | 40.3309 | 64.973 | 64.8056 | 31.3143 | 21.2781 | 21.3211 | 17.929 | 28.5487 | 5.1069 | 1.69 | 14.6737 | 0.9268 | -9.11 | 16.79 |  |  | -5.262 | 4.308 | 11.6992 | 44.47 | -28.522 | -16.182 | 15.73 | 81.195 | 13.9 | -22.7443 | 0.6679 | 0 | 2.1518 |  |  | -12.8828 | -39.5239 | 16.6329 | 41.3672 | 61.742 | 59.9572 | -153.2718 | -30.4584 | 29.3716 | -64.9733 | 3.1721 | 10.618 | 10.2216 | 4.5437 | 50.8251 | 52.3245 | 36.9 | -38.1745 | -239.9456 | 241.9024 | 6.8637 | -50.3264 | -50.9665 | -58.7354 | -51.3881 | 76.3685 | 76.0505 |  |  | 8.8688 | 8.8688 | -13.3454 | -12.7029 |  |  | 13.6 | 14.2 | 22.1712 | -76.48 | -331.8589 | 84.1234 | 83.0635 | 8.8 | -38.2 | -6.2 | -6.2 |  |  |  | 130.3775 | 67.4351 | 38.549 | 85.3695 | -32.7136 | 29.5186 | -122.322 | 30.3126 | -24.5186 |  |  |  | -60.8847 | -33.6227 | -88.3056 | 90.7207 | -11.0208 |  | 13.44 | 6.32 | 6.306 | -13.04 | -10.56 |  | 10.9606 | -10.5455 | -50.3929 | 21 | 51.403 | 51.298 | 11.2414 | 13.3659 | 47.2352 | 48.514 | 50.7683 |  | 40 | 18.3466 | 7.9 |  | -57.3995 | 80.286 | 60.177 | -57.3178 | -79.6969 | 50.302 | 29.1313 | -47.7 | 47.3 | -227.8577 | 351.4167
18/10/2025 | 14:30 | 0 | 21.0697 | -25.182 | 10.3144 | 20.7372 |  | 56.3679 | -119.4582 | 62.6522 | 31.633 | 30.6319 | -11.1 | -64.55 | 57.2 | 20.7 |  | 12.0888 | 70.1322 | 15.9707 | 15.9162 | 26.2093 | 11.29 | 6.2438 | 5.6585 |  |  | -60.34 | -60.14 |  | 11.1 | 63.8 | 12.436 | 0.198 | -49 | -49.1 | -69.25 | 49 | 49.21 | 15.1657 | 7.318 | 69.0938 | 71.2425 |  | -44.0726 | -44.1028 | 9.5999 | 9.6251 | 75.8209 | 76.7586 | 4.2805 | 2.4014 | -512.5443 | 3.0809 | -11.6 | -12.2 | 49.7337 | 48.7375 | -3.9314 |  | -64.3822 | 4.0189 | 5.9018 | 4.0505 | 552.2322 | 151.3718 | 151.2497 | -451.24 | 586.2328 |  | -53.1954 | 54.5275 | 93.2589 | 26.12 | 31.94 | 67.51 | 70.9 | -59.4728 | -60.5444 | 74.312 | 74.6648 | 27.6725 | -92.6321 | -91.9224 | 4.0047 |  |  |  | 202.4 |  | -17.65 | 69.5012 | 68.6402 | 67.8924 | -7.6399 | -7.0874 | 59.4389 | -101.5095 | 65.0566 | 14.3052 | 62.1 | 33.84 | 73.1323 | 68.5593 |  | -16.3276 |  |  | -115.2017 | -11.3677 | -50.163 | -115.1 | -114.7 | 25.3152 | 57.724 | 65.2955 | 81.4636 | 57.48 | -8.88 | 40.0055 | 115.4866 | -30.69 | -31.03 | 131.38 | 74.11 | 114.8727 | 114.1818 | -20.5228 | -19.9818 | 233.532 | 186.3154 | 179.8607 | 180.8501 | 62.4268 | 48.5472 | -22.792 | 465.5128 | -90.0171 |  | -33.7178 | -31.0309 | 15.3388 | -54.8996 | -50.6362 | 167.484 | -48.273 | -49.1135 | -12.9447 | 0 | -13.17 | 110.9 | 15.3128 | -169.476 | -38.5426 | -38.0023 | 5.8442 | -46.0175 | 12.2888 | 26.3408 |  | 25.7313 | 42.3822 | 42.505 | 40.8796 | 60.2843 | 60.2843 | 23.9463 | 21.8523 | 21.398 | 11.6986 | 24.2283 | 2.9462 | 1.93 | 14.5809 | 0.9268 | -9.09 | 15.27 |  |  | -5.221 | 4.237 |  | 44.1 | -23.7147 | -11.1374 | 15.92 | 80.7106 | 15.3 | -22.0841 | 0.1833 |  | 2.1404 |  |  | -12.6158 | -39.4541 | 15.7828 | 40.7995 | 57.8745 | 58.3235 | -147.8202 | -30.5855 | 29.4294 | -66.1332 | 3.7059 | 10.3738 | 9.979 | 8.0865 | 52.5764 | 52.6256 | 37.3 | -37.5811 | -231.9486 | 233.9025 | 26.5558 | -50.6129 | -50.6281 | -60.4558 | -53.1039 | 73.8769 | 74.9598 | 0 |  | 8.8688 | 8.0449 | -17.2428 | -17.4121 |  |  | 14.2 | 13.7 | 21.7824 | -70.32 | -332.5689 | 80.9192 | 81.093 | 8.8 | -37.1 | -8.8 | -8.2 | 1.0853 | 0.6726 | 0 | 112.0018 | 77.7698 | 40.2817 | 77.193 | -37.5544 | 30.8524 | -120.2211 | 29.9906 | -25.8524 |  |  |  | -66.3897 | -31.1221 | -93.073 | 94.7887 | -11.312 |  | 13.2 | 6.294 | 6.294 | -12.64 | -10.72 |  | 10.8995 | -11.0735 | -49.5994 | 20.5 | 49.696 | 50.774 | 11.257 | 13.3465 | 47.5472 | 47.0759 | 48.0346 |  | 36.8 | 17.472 | 7.81 |  | -55.6878 | 82.9248 | 61.4826 | -54.6127 | -81.4522 | 52.056 | 29.5071 | -45.3 | 45.5 | -204.2715 | 330.3773
18/10/2025 | 15:00 | 0 | 20.7203 | -24.7116 | 10.1542 | 19.1014 |  | 55.0435 | -116.9365 | 61.1817 | 30.8711 | 30.1596 | -11.1 | -65.92 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 12.4158 | 68.6124 | 16.3067 | 16.1099 | 26.2036 | 11.0676 | 6.015 | 5.9161 |  |  | -58.58 | -58.55 |  | 11.1 |  | 13.313 | 0.202 | -51.83 | -51.66 | -60.37 | 51.83 | 51.35 | 15.1383 | 7.2567 | 68.2925 | 70.7084 |  | -48.0913 | -47.0887 | 30.1546 | 29.3792 | 71.4003 | 71.9361 | 27.06 | 17.9972 | -534.419 | 5.8693 | -13.1 | -13.6 | 53.3896 | 52.1893 | -3.6011 |  | -69.002 | 3.4694 | 5.6802 | 4.0083 | 574.4802 | 152.4094 | 152.1958 | -463.779 | 592.4618 |  | -22.9191 | 23.8014 | 92.2011 | 26.05 | 31.25 | 66.8 | 70.71 | -64.6971 | -65.6348 | 76.8451 | 76.7919 | 30.2008 | -85.0022 | -85.3268 | 5.1663 |  |  |  | 197.8 |  | -16.41 | 69.8109 | 70.1282 | 68.4443 | -7.1799 | -7.6164 | 62.3513 | -104.4492 | 67.9742 | 14.0654 | 59.17 | 32.45 | 71.7261 | 67.8268 |  | -15.3228 |  |  | -129.1632 | -11.0091 | -50.2537 | -114.5 | -116.1 | 24.8428 | 56.5521 | 63.8865 | 80.2917 | 56.32 | -8.7 | 58.3575 | 127.3122 | -31.21 | -31.33 | 124.23 | 73.33 | 129.1636 | 125.7455 | -17.4664 | -17.2909 | 229.4199 | 188.2236 | 182.4141 | 185.1033 | 76.0979 | 58.2355 | -25.338 | 472.7335 | -85.4291 |  | -35.8304 | -32.2601 | 0 | -50.2392 | -47.1962 | 176.7 | -52.7154 | -53.7316 | -22.5913 | 15.52 | -14.62 | 125.2 | 14.8028 | -157.9193 | -38.5216 | -37.7267 | 6.8945 | -54.8308 | 22.7281 | 24.9361 |  | 24.797 | 41.7245 | 42.0231 | 41.0484 | 62.7961 | 63.2985 | 38.8499 | 18.6526 | 18.5958 | 17.0874 | 27.7911 | 9.6626 | 8.92 | 14.7689 | 0.8927 | -9.17 | 15.69 | 9.2198 |  | -5.348 | 4.108 |  | 50 | -28.5925 | -17.255 | 16.09 | 83.7664 | 15.3 | -21.7152 | 0.3623 |  | 2.1508 |  |  | -11.5154 | -38.6423 | 17.8729 | 40.8057 | 61.069 | 61.4856 | -151.6642 | -30.656 | 28.9588 | -65.5245 | 7.2431 | 10.3543 | 10.0423 | 9 | 53.8934 | 54.7661 | 67.1 | -67.5835 | -268.0243 | 270.4829 | 46.9733 | -52.2639 | -52.6382 | -60.6302 | -52.6685 | 70.7523 | 72.7584 |  | -9.6255 | 8.9787 | 8.0339 | -19.2305 | -18.7447 |  |  | 13.8 | 13.5 | 21.9042 | -63.92 | -330.8664 | 84.1106 | 82.5816 | 8.8 | -34.3 | -7.9 | -7.9 | 0.9309 | 0.7563 | -39.8285 | 105.9541 | 82.6984 | 43.5395 | 73.8787 | -44.3669 | 33.5827 | -130.6921 | 26.3872 | -28.5827 |  |  |  | -74.8926 | -24.0854 | -93.221 | 92.9264 | -11.5756 |  | 13.6 | 6.305 | 6.297 | -13.28 | -10.24 |  | 11.165 | -11.3664 | -47.9301 | 18.5 | 49.096 | 51.307 | 11.0981 | 13.5107 | 46.2981 | 46.1794 | 46.5077 |  | 37.5 | 15.6332 | 8.05 |  | -53.0919 | 82.8453 | 62.539 | -54.4232 | -81.5272 | 52.0101 | 29.4071 | -47.6 | 48 | -220.9708 | 343.5844
18/10/2025 | 15:30 | 0 | 20.8792 | -24.8458 | 10.2434 | 21.3163 | 0 | 54.5652 | -114.7565 | 65.2534 | 32.985 | 32.2996 | -13.32 | -66.541 |  | 19.872 |  | 12.231 | 64.872 | 15.7085 | 15.6186 | 25.7308 | 11.4846 | 5.6384 | 5.6373 |  |  | -61.07 | -61.14 |  | 15.54 | 63.8 | 14.197 | 0.208 | -50.95 | -50.51 | -68.02 | 50.95 | 51.03 | 15.5164 | 6.8533 | 69.8736 | 72.7906 | 0 | -45.5461 | -44.9677 | 13.0266 | 13.3545 | 75.9549 | 77.0266 | 8.7929 | 7.4826 | -523.6403 | 5.6549 | -12.5 | -13.2 | 50.4501 | 50.4424 | -3.5397 |  | -68.6277 | 3.6932 | 5.5893 | 3.8495 | 566.1487 | 145.3596 | 145.2375 | -439.6441 | 594.3279 |  | -74.497 | 77.6086 | 92.2909 | 26.43 | 31.25 | 66.12 | 70.67 | -58.669 | -59.2049 | 70.4372 | 71.1105 | 26.9058 | -88.7593 | -88.9439 | 4.6171 |  |  |  | 196.2 |  | -16.2 | 67.982 | 66.7572 | 65.7348 | -12.2208 | -11.85 | 62.2385 | -99.7311 | 68.9158 | 13.6504 | 59.52 | 32.93 | 70.3198 | 66.362 |  | -3.3772 | 0 | 0 | -98.9096 | -10.1189 | -50.0177 | -111.3 | -111.1 | 24.5297 | 55.9662 | 61.5383 | 79.1199 | 55.68 | -7.84 | 55.397 | 97.4905 | -32.86 | -33.12 | 124.73 | 73.24 | 97.2 | 95.2909 | -22.8243 | -23.1273 | 208.4166 | 166.5161 | 162.1279 | 164.8594 | 59.4188 | 45.144 | -25.093 | 448.367 | -92.7417 |  | -34.7031 | -31.9941 | 25.5113 | -51.872 | -46.6845 | 122.928 | -51.4228 | -51.2131 | -9.1063 | 0 | -6.77 | 110 | 14.6012 | -160.8339 | -39.2632 | -38.3066 | 6.8363 | -41.8554 | 0 | 25.7298 | 0 | 25.3134 | 43.0313 | 43.5942 | 41.9165 | 59.2795 | 58.2748 | 36.1706 | 25.22 | 25.1662 | 14.6485 | 27.2189 | 4.997 | 1.71 | 14.5541 | 0.9268 | -8.96 | 16.27 | 0 |  | -5.501 | 4.243 | 9.7502 | 45.98 | -28.1168 | -13.2638 | 16.39 | 84.4318 | 16.8 | -21.2455 | 0.463 | 0 | 2.1997 |  |  | -12.6451 | -38.0639 | 18.4784 | 39.8358 | 59.2327 | 60.41 | -148.0568 | -30.3922 | 27.6609 | -65.1575 | 12.453 | 10.491 | 10.0317 | 10 | 55.7581 | 55.432 | 70 | -70.562 | -268.3681 | 269.3431 | 43.5078 | -53.8449 | -53.8456 | -57.2761 | -49.3151 | 70.0032 | 71.5659 | -10.0131 | -9.6255 | 9.9565 | 9.7258 | -21.457 | -21.618 |  |  | 13.9 | 13.8 | 21.8849 | -63.2 | -328.5437 | 84.612 | 85.9242 | 8.8 | -35.9 | -8.8 | -8.8 | 1.0809 | 0.9147 | -36.5428 | 116.334 | 89.2329 | 53.255 | 84.4358 | -49.786 | 37.6611 | -131.7122 | 21.5654 | -32.6611 |  |  |  | -81.3772 | -21.0742 | -100.9574 | 100.5405 | -11.3367 |  | 13.84 | 6.7 | 6.682 | -13.36 | -10.96 |  | 11.7205 | -11.0155 | -42.2476 | 11.6 | 49.378 | 48.254 | 11.2454 | 13.3363 | 45.3951 | 44.8202 | 46.3463 |  | 37 | 14.5091 | 8.16 |  | -52.6997 | 81.3617 | 59.2521 | -51.9874 | -80.0093 | 48.7333 | 30.9286 | -45.7 | 45.8 | -226.3974 | 346.7639
18/10/2025 | 16:00 | 0 |  |  | 10.2107 | 20.6113 |  | 53.3529 | -111.463 | 66.4946 | 33.625 | 32.7506 | -6.66 | -64.862 | 57.2 | 19.872 | -55 | 11.4352 | 65.0584 | 14.421 | 15.0567 | 24.9867 | 11.3576 | 6.0969 | 5.9918 |  |  | -58.01 | -58.05 |  | 6.66 | 63.8 | 14.479 | 0.213 | -50.11 | -49.03 | -65.59 | 50.11 | 50.63 | 15.2501 | 7.3415 | 66.9973 | 69.1293 | 44.4584 | -45.5461 | -47.0654 | 33.5695 | 30.9857 | 77.0266 | 74.7492 | 26.5164 | 19.2651 | -536.1633 | 6.5534 | -12.8 | -13.4 | 52.8941 | 51.7354 | -3.4132 |  | -74.5457 | 3.0285 | 5.7529 | 3.7691 | 583.6968 | 141.5753 | 141.5753 | -441.1889 | 593.5604 |  | -76.139 | 76.2678 | 90.8139 | 26.35 | 31.11 | 64.76 | 69.76 | -51.9712 | -52.7749 | 64.3928 | 65.5011 | 30.3166 | -92.6265 | -91.6526 | 4.5211 |  |  |  | 198.2 |  | -16.19 | 67.3497 | 64.8364 | 64.4692 | -18.2152 | -18.3573 | 67.3079 | -99.2884 | 73.395 | 13.9808 | 56.94 | 31.53 | 70.3198 | 67.0944 |  | -3.4609 |  |  | -105.0475 | -10.5968 | -49.4879 | -109.7 | -108.4 | 24.1727 | 54.7943 | 62.4776 | 77.948 | 54.47 | -8.69 | 56.5905 | 104.956 | -27.86 | -27.99 | 114.98 | 70.81 | 105.0909 | 111.7091 | -14.3742 | -11.9182 | 211.1041 | 171.0504 | 165.197 | 169.7912 | 69.2485 | 53.7381 | -25.23 | 456.3321 | -65.6239 |  | -33.6303 | -30.7185 | 8.6282 | -39.9899 | -36.8411 | 50.736 | -48.4743 | -49.5013 | -16.0593 | 0 | -14.95 | 103.2 | 16.529 | -143.1493 | -35.6813 | -34.807 | 4.3824 | -53.4208 | 5.1558 | 23.9169 |  | 23.0123 | 42.0479 | 42.676 | 41.3057 | 50.5718 | 50.9067 | 56.2653 | 17.0284 | 15.9992 | 27.8435 | 37.7141 | 8.7398 | 5.48 | 14.2757 | 0.845 | -9.01 | 16.14 | 0 |  | -5.654 | 4.294 |  | 46.82 | -41.0031 | -29.9236 |  | 83.0602 | 14.8 | -20.6498 | 0.5685 | 0 | 2.2415 |  |  | -12.5489 | -37.616 | 17.7271 | 39.4514 | 62.7547 | 61.3585 | -145.1087 | -30.1609 | 27.2098 | -63.64 | 10.0573 | 10.5106 | 10.1161 | 11.5779 | 58.0398 | 58.918 | 71.7 | -71.5366 | -271.1583 | 273.552 | 64.1341 | -55.5762 | -57.6619 | -59.606 | -50.6457 | 70.4701 | 73.0369 |  | 0 | 14.0764 | 13.1316 | -25.4795 | -24.6147 |  |  | 14.5 | 13.4 | 22.1306 | -54.32 | -325.722 | 86.1633 | 87.0624 | 9.4 | -35.3 | -11.3 | -11.3 | 1.0523 | 0.6672 | -55.6504 | 95.4858 | 104.6387 | 72.2448 | 83.2084 | -69.271 | 58.445 | -131.9774 | 0 | -53.445 |  |  |  | -99.4912 | -11.4843 | -113.5092 | 110.7575 | -10.705 |  | 14.24 | 6.974 | 6.975 | -13.52 | -11.36 |  | 12.9229 | -11.22 | -41.8662 | 13.1 | 47.833 | 48.975 | 11.2249 | 13.1903 | 48.1214 | 47.7679 | 46.9747 |  | 35.8 | 15.0369 | 7.91 |  | -55.0023 | 84.1072 | 63.3457 | -55.0988 | -81.8328 | 51.4943 | 30.6125 | -46.1 | 46.7 | -208.3266 | 324.5331
18/10/2025 | 16:30 | 0 | 20.9657 | -24.8249 | 10.1524 | 18.786 |  | 52.9749 | -111.3572 | 61.4719 | 30.9931 | 30.4672 | -6.66 | -60.625 | 52.8 | 15.732 | -50.6 | 11.9847 | 65.831 | 14.819 | 14.7661 | 24.4847 | 11.4996 | 5.8435 | 5.7482 |  |  | -57.45 | -57.83 |  | 6.66 | 59.4 | 15.082 | 0.22 | -46.33 | -46.08 | -69.27 | 46.33 | 46.54 | 15.9461 | 6.8448 | 67.4692 | 69.8166 | 42.413 | -43.4028 | -43.8161 | 12.7219 | 12.6668 | 76.4907 | 77.9643 | 7.4125 | 6.5162 | -512.0334 | 5.5147 | -13.1 | -13.6 | 49.076 | 48.6208 | -3.6696 |  | -70.2365 | 2.932 | 5.4631 | 3.7937 | 558.4275 | 134.1288 | 133.9762 | -430.1554 | 565.6703 |  | -81.6406 | 83.9243 | 88.7382 | 25.8 | 30.59 |  | 69.26 | -48.8902 | -48.3543 | 63.2269 | 63.5227 | 30.7373 | -95.4149 | -95.8459 | 4.2529 |  |  |  | 201.2 |  | -16.33 | 64.3223 | 63.831 | 62.9681 | -20.5949 | -19.7696 | 64.2611 | -91.4677 | 69.8016 | 14.3818 | 56.63 | 31.33 | 71.2573 | 66.655 |  | -15.8252 |  |  | -118.3796 | -11.2001 | -48.5025 | -108 | -107.6 | 24.7 | 54.2084 | 60.599 | 76.7761 | 53.87 | -8.34 | 56.8075 | 118.0217 | -28.39 | -28.83 | 113.35 | 70.64 | 118.0364 | 115.5818 | -7.4823 | -7.9364 | 221.4424 | 180.3194 | 175.99 | 177.8543 | 57.9302 | 41.9665 | -26.208 | 440.4738 | 1.3837 |  | -34.305 | -31.5338 | 22.0964 | -14.5588 | -13.6091 | 44.592 | -38.7662 | -39.5014 | -6.2074 | 0 | -14.57 | 1 | 16.2406 | -95.2021 | -37.6006 | -36.5899 | 5.8639 | -39.7679 | 4.2117 | 24.579 |  | 24.2096 | 42.9068 | 43.1858 | 41.1379 | 48.3949 | 48.2274 | 45.883 | 8.9946 | 9.0071 | 24.9357 | 36.9984 | 10.1387 | 3.38 | 11.7806 | 0.9281 | -7.15 | 15.95 | 0 |  | -5.921 | 4.341 | 11.7245 | 45.7 | -37.1647 | -23.8331 |  | 80.1428 | 17.6 | -20.8394 | 0.646 | 0 | 2.2483 |  |  | -13.5175 | -37.5844 | 16.582 | 39.3681 | 61.9556 | 64.7547 | -141.4689 | -29.5097 | 26.8947 | -62.8189 | 11.652 | 10.4715 | 10.095 | 13 | 76.2109 | 78.5978 | 74.6 | -74.2312 | -286.284 | 288.2128 | 132.0481 | -74.6766 | -73.7052 | 0 | 9.0526 | 22.7745 | 19.9962 | -36.9825 | -34.166 | 8.1437 | 8.0449 | -44.2833 | -44.1164 |  |  | 18.4 | 18.8 | 21.9255 | -26.64 | -336.2441 | 81.1627 | 82.9398 | 9.9 | -32.5 | -7.1 | -7 | 0.9244 |  | -120.7497 | 26.3197 | 182.9945 | 131.1188 | 80.0845 | -125.268 | 121.5739 | -154.3058 | -35.8679 | -116.5739 |  |  |  | -176.0952 | 37.0223 | -132.6038 | 134.2425 | -10.6775 |  | 14.32 | 6.974 | 6.971 | -14.48 | -10.48 |  | 11.3695 | 3.9261 | -44.7959 | 1.4 | 49.266 | 50.272 | 11.2368 | 13.5506 | 13.4157 | 14.2979 | 12.4669 |  | 34.8 | 15.0918 | 8.02 |  | 0 | 32.1559 | 2.5072 | 0 | -31.6591 | -8.8882 | 39.9268 | -41.9 | 42.6 | -157.707 | 285.9831
18/10/2025 | 17:00 | 0 | 20.7547 | -24.5103 | 10.2068 | 18.6484 |  | 52.5045 | -108.8844 | 59.9788 | 30.3731 | 29.7284 | -11.1 | -57.367 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 11.516 | 64.8004 | 14.8649 | 14.9694 | 24.4883 | 11.58 | 6.4115 | 5.969 |  |  | -62.07 | -62.06 |  | 11.1 | 55 | 15.097 | 0.22 | -54.77 | -54.36 | -61.81 | 54.77 | 55.06 | 15.7692 | 6.8824 | 69.1845 | 72.0303 | 39.5094 | -46.6178 | -46.8265 | 10.5172 | 10.3579 | 75.553 | 77.1605 | 2.3796 | 1.4538 | -483.4861 | 6.0328 |  |  | 52.8898 | 52.039 | -4.0446 |  | -59.6689 | 3.0359 | 0 | 3.3966 | 526.8714 | 114.2613 | 113.5593 | -368.0022 | 533.126 |  | -98.448 | 99.9977 | 85.3851 | 25.11 | 29.49 | 63.37 | 68.55 | -61.6161 | -63.4915 | 76.0162 | 76.8193 | 30.2521 | -98.9813 | -98.8072 | 1.3303 |  |  |  | 201.7 |  | -15.86 | 63.0733 | 62.6468 | 61.521 | -26.0935 | -25.0605 | 54.6655 | -75.0846 | 59.066 | 14.1329 | 58.08 | 31.72 | 71.9604 | 67.6804 |  | -16.9556 |  |  | -115.5732 | -11.3281 | -48.982 | -104.7 | -104.4 | 25.7932 | 53.6224 | 58.7204 | 75.6042 | 53.32 | -7.54 | 55.8 | 114.204 | -23.92 | -24.36 | 105.61 | 69.8 | 114 | 111.0545 | -19.2004 | -21.0091 | 205.992 | 168.1958 | 163.5604 | 166.0982 | 56.0725 | 39.9138 | -26.238 | 379.691 | 132.6312 |  | -33.5684 | -30.6569 | 22.3183 | 2.4087 | 2.576 | 41.52 | -54.5737 | -55.5126 | -4.6888 | 0 | -14.19 | 1 | 13.1657 | -50.4338 | -38.2529 | -37.4317 | 6.7061 | -37.6934 | 0 | 25.4805 |  | 24.7813 | 42.0185 | 42.8921 | 40.6435 | 62.9636 | 62.1263 | -18.5877 | 23.1179 | 23.1239 | -23.7928 | -12.8482 | -1.4557 | -1.74 | 14.4637 | 0.9622 | -9.22 | 14.6 | 0 |  | -5.944 | 4.196 |  | 46.72 | 13.1164 | 22.5674 | 15.6 | 85.3935 | 17.8 | -21.4343 | 1.3653 | 1.8263 | 2.2785 |  |  | -14.5846 | -38.6277 | 16.0274 | 40.41 | 60.8734 | 62.5568 | -159.445 | -29.1313 | 26.2401 | -60.146 | 12.0426 | 10.745 | 10.3903 | 13.3479 | 135.6322 | 132.7673 | 226.7 | -225.0145 | -481.1039 | 481.5276 | 354.3799 | -126.5661 | -126.9907 | 0 | 9.2311 | 64.536 | 60.7532 |  | -47.9538 | 14.9664 | 14.9554 | -59.9403 | -59.4059 |  |  | 17.4 | 19.4 | 21.9875 | 5.36 | -358.2374 | 97.7543 | 97.1673 | 12.1 | -35.3 | -13.9 | -13.9 | 0.8796 | 0.7987 | -348.8244 | -105.5467 | 383.605 | 297.0746 | 87.3866 | -290.9674 | 288.9883 | -157.4149 | -147.4501 | -283.9883 |  |  |  | -366.4741 | 146.9078 | -221.8103 | 222.309 | -10.5978 |  | 11.12 | 6.991 | 6.993 | -11.36 | -12.72 |  | 13.1579 | 3.0472 | -44.6189 | 1.9 | 46.946 | 48.559 | 11.1883 | 13.4353 | 40.5852 | 41.8548 | 40.485 |  | 35.2 | 15.0537 | 8.09 |  | 4.9948 | 32.735 | 2.8804 | 4.2658 | -32.325 | -9.431 | 40.3736 | -44.2 | 42.7 | -127.5767 | 273.6953
18/10/2025 | 17:30 | 0 | 20.5072 | -24.2297 | 10.2785 | 17.5059 |  | 50.94 | -101.7932 | 58.9252 | 29.9851 | 29.1128 | -13.32 | -56.922 |  | 12.42 | -48.4 | 12.5672 | 60.666 | 14.7761 | 14.7995 | 24.9359 | 11.5203 | 6.4494 | 5.503 |  |  | -62.79 | -62.85 |  | 11.1 |  | 15.982 | 0.223 | -61.73 | -62.06 | -50.58 | 61.73 | 62.03 | 15.7175 | 6.5251 | 68.8941 | 71.9445 | 38.1259 | -51.8422 | -51.7836 | 24.193 | 22.801 | 71.4003 | 73.2757 | 11.758 | 11.6091 | -498.3605 | 7.763 |  |  | 55.5931 | 57.0017 | -3.7804 |  | -59.5343 | 2.655 | 0 | 3.6363 | 535.5692 | 99.4903 | 99.3377 | -348.6425 | 526.9666 |  | -116.7222 | 118.2025 | 82.8802 | 24.6 | 29.46 | 62.7 | 67.1 | -62.018 | -62.018 | 77.6127 | 77.8004 | 31.5869 | -113.5259 | -112.9552 | 0.3476 |  |  |  | 211.6 |  | -16.02 | 58.0795 | 58.1257 | 56.5561 | -33.1528 | -32.9076 | 53.4606 | -64.5872 | 59.1302 | 14.0489 | 57.78 | 31.27 | 74.3042 | 70.3171 |  | -4.2145 |  |  | -138.3056 | -12.7611 | -47.8515 | -98.9 | -99 | 25.6943 |  | 60.599 |  | 52.78 | -8.28 | 56.4355 | 138.1078 | -11.11 | -11.31 | 82.47 | 68.92 | 137.4909 | 135.5273 |  | -14.1455 | 216.6433 | 177.7717 | 172.8535 | 175.3044 | 68.279 | 52.3871 | -25.057 | 355.8727 | 233.157 |  | -33.1399 | -30.7374 | 0 | 21.3465 | 19.7744 | 38.448 | -51.7958 | -52.7858 | -17.0244 | 0 | -11.68 |  | 12.2749 | -10.5058 | -38.133 | -37.2443 | 4.6343 | -49.957 | 14.3422 | 25.9743 |  | 25.3373 | 43.9708 | 43.0785 | 42.058 | 62.2937 | 62.4612 | -31.9842 | 16.0117 | 16.5071 | -35.7255 | -27.3711 | -5.0153 | -4.09 | 14.4637 | 0.9744 | -9.27 | 14.15 |  |  | -5.74 | 4.263 |  | 46.93 | 25.9747 | 34.3679 | 15.19 | 88.0369 | 22.2 | -21.3413 | 1.9952 | 2.5039 | 2.2565 |  |  | -15.1178 | -40.0851 | 17.036 | 42.1834 | 62.6958 | 61.6136 | -171.851 | -29.0943 | 24.4942 | -58.5452 | 10.6008 | 11.4188 | 11.035 | 12.2407 | 159.0659 | 159.0043 | 279.5 | -277.893 | -563.528 | 564.0458 | 486.2454 | -149.1203 | -150.1741 | -31.3949 | -18.7856 | 73.3205 | 75.3159 | -51.8068 | -72.2375 | 27.6887 | 27.6008 | -73.0833 | -73.8693 |  |  | 19.5 | 20.7 | 21.8636 | 27.6 | -373.7365 | 110.4394 | 110.1962 | 15.5 | -34.7 | -25.9 | -25.3 | 1.0689 | 0.818 | -473.6439 | -207.6318 | 506.9661 | 402.8816 | 88.9632 | -395.8724 | 397.7785 | -159.1075 | -232.3436 | -392.7785 |  |  |  | -496.3428 | 240.1269 | -258.9763 | 262.4893 | -10.098 |  | 9.76 | 6.999 | 6.934 | -9.92 | -13.44 |  | 14.9157 | -12.5383 | -40.8102 | 9.5 | 50.013 | 47.511 | 11.2482 | 13.5044 | 48.6754 | 49.2416 | 47.1924 |  | 36 | 13.5219 | 8.43 |  | -28.3422 | 58.561 | 31.0459 | -28.6158 | -58.8223 | 18.2384 | 38.1532 | -44.4 | 45 | -74.9241 | 235.8172
18/10/2025 | 18:00 | 0 | 20.7816 | -24.4415 | 10.4591 | 18.0965 |  | 47.9609 | -95.1055 | 60.6171 | 31.0071 | 30.2373 | -8.88 | -62.112 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 12.5454 | 55.6492 | 9.3464 | 8.8286 | 15.581 | 11.0578 | 1.8286 | 5.6814 |  |  | -61.54 | -60.99 |  | 8.88 | 61.6 | 16.04 | 0.222 | -58.39 | -58.41 | -53.79 | 58.39 | 58.7 | 16.0175 | 6.1352 | 67.8709 | 70.1066 | 37.0273 | -49.5649 | -49.752 | 32.9082 | 34.7231 | 71.1323 | 71.8021 | 19.8932 | 27.4411 | -501.4345 | 6.1957 |  |  | 56.587 | 54.4457 | -3.7635 |  | -64.6897 | 2.6612 |  | 3.5152 | 542.1611 | 96.8352 | 97.9339 | -338.6697 | 530.3488 |  | -113.3943 | 115.223 | 84.0278 | 25.47 | 30.19 | 63.41 | 69.15 | -55.722 | -55.8559 | 70.3418 | 70.4678 | 29.4736 | -132.4202 | -130.4851 | -2.0923 |  |  |  | 127.6 | 114.8 | -16.17 | 60.4999 | 57.4393 | 57.7764 | -31.5888 | -31.0414 | 57.7746 | -72.8371 | 62.6787 | 15.1433 | 57.64 | 31.33 | 74.5386 | 70.1706 |  | -18.2115 |  |  | -114.8507 | -12.0427 | -49.4066 | -88.4 | -86.6 | 25.4416 | 54.2084 | 61.5383 | 76.7761 | 54.03 | -8.05 | 54.622 | 114.814 | -1.68 | -1.53 | 66.25 | 71.33 | 115.1818 | 112.0182 |  | -17.1 | 199.1749 | 162.1014 | 156.2459 | 158.0571 | 58.4948 | 40.6487 | -26.455 | 347.6659 | 220.2699 |  | -22.2746 | -19.4864 | 18.4987 | 18.6518 | 17.0633 | 33.84 | -51.4702 | -52.6133 | -5.1819 |  | -12.09 |  | 12.425 | -16.0838 | -37.5463 | -36.7681 | 5.7803 | -38.8609 | 4.8667 | 24.9788 |  | 24.9826 | 43.141 | 44.0119 | 42.1882 | 55.763 | 56.4328 | -19.9273 | 18.9696 | 19.5583 | -19.4508 | 0 | -7.9744 | -4.15 | 14.6371 | 1.315 | -9.27 | 13.05 | 0 | 6.9081 | -5.064 | 4.31 |  | 43.44 | 8.9287 | 19.9663 | 14.91 | 85.7719 | 21.9 | -21.9461 | 1.8763 | 2.05 | 2.4551 |  |  | -14.4701 | -42.6837 | 16.6392 | 45.1036 | 61.8522 | 63.2108 | -167.1707 | -30.9873 | 24.7047 | -63.7364 | 10.7992 | 14.0947 | 13.6296 | 13 | 145.3047 | 146.1638 | 283.3 | -280.4988 | -565.1696 | 571.7067 | 469.4282 | -139.2513 | -138.3501 | -55.6984 | -45.1212 | 70.49 | 70.9137 | -107.8723 | -102.1046 | 34.4674 | 34.1817 | -86.5968 | -86.0065 |  |  | 19.6 | 20.4 | 22.0473 | 36.96 | -380.5114 | 113.3234 | 113.8228 | 16.8 | -31.8 | -31.8 | -31.9 | 0.9605 |  | -463.2054 | -187.6324 | 501.4751 | 405.9035 | 100.6679 | -390.8781 | 395.7126 | -165.2189 | -238.8256 | -390.7126 |  |  |  | -489.1592 | 244.8625 | -246.3312 | 250.0508 | -9.7024 |  | 6.64 | 6.042 | 6.045 | -6.64 | -15.92 |  | 17.0245 | -24.7547 | -36.9741 | 14 | 50.11 | 51.672 | 0 | 0 | 44.9195 | 44.762 | 43.6208 |  | 34.3 | 11.2195 | 10.15 |  | -46.5435 | 81.452 | 56.6169 | -46.0718 | -80.4846 | 43.7744 | 35.8131 | -42.6 | 43 | -90.2196 | 245.5861
18/10/2025 | 18:30 | 0 | 21.6524 | -25.804 | 12.1118 | 19.9676 |  | 54.3636 | -110.1782 | 69.2812 | 34.7229 | 33.9645 | -24.42 | -74.595 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.9057 | 63.44 | 11.5057 | 11.8377 | 19.8302 | 11.7468 | 0.5185 | 5.7444 |  |  | -76.73 | -76.73 |  | 26.64 | 72.6 | 18.347 | 0.248 | -76.26 | -75.08 | -54.74 | 76.26 | 76.27 | 18.5148 | 3.8218 | 74.7907 | 77.5786 | 42.8143 | -55.4591 | -55.6671 | 11.876 | 11.8909 | 81.4472 | 83.3226 | 11.4752 | 10.544 | -528.9157 | 8.9557 |  |  | 62.3786 | 61.2643 | -5.3117 |  | -61.5054 | 5.3445 | 7.0258 | 4.8306 | 575.0296 | 119.7546 | 120.6396 | -370.3634 | 588.2299 |  | -117.9762 | 120.3182 | 100.7136 | 31.03 | 36.96 | 72.56 | 79.32 | -73.5383 | -74.0741 | 84.4321 | 84.8891 | 24.4092 | -163.2312 | -161.0467 | -2.2351 |  |  |  | 138.6 | 125.1 | -16.91 | 58.1567 | 56.7947 | 56.6708 | -26.4697 | -25.9447 | 59.6891 | -87.9288 | 67.5464 | 18.3365 | 67.62 | 36.29 | 82.9761 | 78.5202 |  | -4.4378 |  |  | -155.7941 | -15.5036 | -55.1427 | -100.8 | -100.9 | 26.5677 | 58.8959 | 73.7491 | 82.6355 | 58.04 | -10.91 | 59.1635 | 155.3788 | -3.04 | -2.99 | 78.78 | 83.57 | 153.7818 | 152.6182 |  | -19.8364 | 232.4927 | 195.353 | 189.9336 | 193.8508 | 72.2183 | 51.9094 | -28.146 | 385.7766 | 214.5404 |  | -23.5978 | -20.4549 | 12.2893 | 24.441 | 23.0113 | 36.912 | -49.389 | -50.7315 | -13.0008 |  | -13.94 |  | 13.9594 | -11.6072 | -36.6102 | -35.9155 | 2.276 | -48.915 | 15.9869 | 25.4828 |  | 25.1918 | 43.1167 | 42.9232 | 41.2576 | 73.1784 | 74.0157 | -59.1121 | 21.7628 | 21.6113 | -50.7608 | -43.6473 | -12.4276 | -7.83 | 14.4613 | 1.492 | -9.07 | 12.13 | -12.9685 |  | -3.936 | 4.282 |  | 46.66 | 45.533 | 51.1725 | 16.12 | 94.555 | 20.5 | -26.0993 | 1.035 | 1.3124 | 2.8332 |  |  | -13.83 | -50.345 | 15.7566 | 52.9055 | 57.7768 | 58.6745 | -192.4163 | -32.9729 | 30.2955 | -70.2741 | 10.5536 | 15.5315 | 15.0957 |  | 148.4186 | 149.5888 | 280.4 | -278.0713 | -569.3149 |  | 471.8121 | -140.6297 | -139.5913 | -55.7141 | -45.1731 | 71.2678 | 71.1067 |  |  | 34.4674 | 33.6764 | -71.5294 | -70.4453 |  |  | 18.5 | 20.1 | 22.0281 | 41.36 | -372.0175 | 108.1854 | 108.275 | 17.9 | -31.9 | -33.5 | -33.6 | 1.1256 |  | -464.4622 | -183.9389 | 501.6128 | 409.2715 | 101.5457 | -392.2696 | 396.6458 | -160.2301 | -240.9535 | -391.6458 |  |  |  | -486.5451 | 248.8735 | -243.0803 | 244.7401 | -8.6999 |  | 10.96 | 5.476 | 5.478 | -11.28 | -12.96 |  | 13.4508 | -23.7598 | -35.1858 | 16.1 | 47.984 | 47.255 |  |  | 46.035 | 45.5109 | 46.0101 |  | 33 | 11.3053 | 10.58 |  | -45.9534 | 82.0397 | 56.3578 | -45.6504 | -80.8632 | 44.6019 | 36.1704 | -41.9 | 42.3 | -99.6068 | 268.2205
18/10/2025 | 19:00 | 0 | 22.4002 | -26.5226 | 12.6323 | 22.4023 |  | 57.179 | -117.2135 | 72.0717 | 36.2949 | 35.4034 | -28.86 | -77.86 | 66 | 19.044 | -63.8 | 12.5205 | 68.4022 | 12.5193 | 12.6605 | 21.2954 | 11.5785 | 0.4766 | 5.7965 |  |  | -80.12 | -80.04 |  | 28.86 | 77 | 16.589 | 0.241 | -79.52 | -77.91 | -52.63 | 79.52 | 79.37 | 18.8323 | 3.501 | 77.415 | 80.0927 | 44.7502 | -59.4779 | -59.3746 | 10.6531 | 10.727 | 84.2603 | 86.4037 | 12.649 | 11.8957 | -546.285 | -1.5487 |  |  | 65.773 | 65.0981 | -5.2838 |  | -61.9742 | 5.4627 | 7.5091 | 5.1376 | 598.01 | 123.0201 | 122.8675 | -401.7161 | 596.3962 |  | -109.312 | 112.3215 | 101.8214 | 30.97 | 37.75 | 73.35 | 80.12 | -73.1364 | -73.4043 | 85.538 | 86.4469 | 26.8696 | -160.7447 | -161.5452 | -2.6656 |  |  |  | 138.7 | 124.6 | -17.01 | 58.7704 | 56.9532 | 57.3789 | -24.8322 | -24.6308 | 60.6246 | -91.2818 | 67.7292 | 18.5591 | 65.08 | 34.52 | 82.0386 | 77.6413 |  | -19.9699 |  |  | -152.1163 | -14.7767 | -55.8939 | -99.9 | -100.9 | 26.8808 | 59.7748 | 74.6884 | 83.8074 | 58.78 | -10.81 | 58.5745 | 151.6036 | -3.98 | -4.1 | 87.2 | 84.52 | 151.3636 | 151.5455 |  | -21.7636 | 232.7374 | 195.7215 | 188.1734 | 191.2291 | 70.7251 | 49.7739 | -27.808 | 411.9289 | 237.0984 |  | -23.5324 | -20.3977 | 13.6848 | 24.9553 | 23.3064 | 27.696 | -48.9683 | -49.9926 | -10.7342 |  | -6.08 |  | 14.2167 | -11.2768 | -36.0745 | -35.7057 | 1.3361 | -47.0447 | 15.0533 | 25.8787 |  | 24.8724 | 42.6261 | 41.9431 | 40.9028 | 73.8482 | 73.6808 | -60.7866 | 23.63 | 23.6115 | -50.7175 | -43.8869 | -13.6141 | -8.18 | 14.2757 | 1.514 | -9.06 | 11.61 | -13.1678 |  | -3.685 | 4.25 |  | 45.87 | 44.7037 | 50.6995 |  | 94.1878 | 20.9 | -26.3229 | 1.2568 | 1.5728 | 3.0323 |  |  | -14.2334 | -50.9639 | 15.0878 | 53.5383 | 57.4322 | 56.8374 | -194.1201 | -33.1586 | 29.9145 | -69.2611 | 10.3419 | 15.717 |  |  | 151.4201 | 150.0646 |  |  |  |  | 483.8749 | -143.6534 | -142.1433 | -55.3399 | -44.6449 | 73.7289 | 70.5484 |  | -107.3652 | 34.4894 | 33.6544 | -70.7014 | -71.2677 |  |  | 18.6 | 19 | 22.0067 | 42.08 | -367.499 | 108.8226 | 108.8511 | 17.3 | -33.6 | -32.7 | -32.8 | 1.2184 | 0.9018 | -474.2772 | -206.363 | 506.7059 | 407.4575 | 92.6418 | -400.5737 | 399.069 | -159.2338 | -243.3162 | -394.069 |  |  |  | -488.0183 | 250.589 | -244.4474 | 245.3531 | -8.6752 |  | 10.72 | 5.72 | 5.721 | -10.64 | -13.52 |  | 14.1833 | -23.7598 | -36.1532 | 15.9 | 48.629 | 47.482 |  |  | 47.7173 | 47.647 | 45.2811 |  | 32.8 | 12.4128 | 10.7 |  | -46.5193 | 81.7851 | 56.2361 | -46.4205 | -80.337 | 44.0621 | 35.2289 | -42.4 | 42 | -89.2625 | 255.9118
18/10/2025 | 19:30 | 0 | 22.1682 |  | 12.7982 | 22.2175 |  | 56.2248 | -117.1433 |  | 36.2329 | 35.4396 | -11.1 | -76.164 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.6168 | 68.9324 | 12.2159 | 12.1665 | 20.6507 | 10.8423 | 0.4838 | 5.8111 |  |  | -74.56 | -74.33 |  | 11.1 | 74.8 | 17.052 | 0.242 | -74.43 | -73.13 | -51.48 | 74.43 | 74.7 | 19.2877 | 3.4446 | 75.7524 | 78.4152 | 45.3845 | -58.0043 | -57.8729 | 10.311 | 10.1131 | 81.4472 | 84.1264 | 11.786 | 11.0231 | -531.04 | -6.8744 | -6.3 | -6.6 | 65.857 | 64.1644 | -5.1923 |  | -57.2398 | 5.2746 | 7.258 | 4.8648 | 578.7833 | 122.6233 | 122.4097 | -397.7753 | 582.6458 |  | -111.7063 | 113.8248 |  | 30.99 | 37.34 | 72.6 |  | -72.0647 | -72.3326 | 84.4366 | 85.5199 | 26.9109 | -161.1613 | -158.8533 | -3.6976 |  |  |  | 138.7 | 126.1 | -17.1 | 59.4224 | 57.7489 | 58.1568 | -23.4629 | -22.7276 | 56.509 | -87.795 | 62.9253 | 18.9271 | 65.38 | 35.38 | 82.5073 | 77.7878 |  | -4.4378 |  |  | -152.1233 | -15.239 | -55.8328 | -102.3 | -101.9 |  | 58.8959 | 74.6884 | 82.6355 | 58.19 | -10.94 | 58.3265 | 152.2437 | -3.18 | -3.05 | 83.1 | 84.35 | 152.3818 | 148.4545 | -19.2004 | -20.3818 | 232.0898 | 195.4201 | 187.9399 | 191.3619 | 71.8428 | 53.0701 | -27.009 | 407.0372 | 249.0505 |  | -22.7527 | -19.6474 | 10.9062 | 26.2498 | 23.9724 | 36.912 | -48.8951 | -49.9236 | -14.2405 |  | -14.77 |  | 13.8215 | -7.6627 | -36.4867 | -35.5707 | 2.007 | -50.0491 | 17.1706 | 25.2433 |  | 25.0793 | 42.1679 | 43.375 | 40.9531 | 72.3411 | 72.676 | -61.6239 | 22.5765 | 22.538 | -52.7667 | -46.5664 | -12.2225 | -8.02 | 14.2806 | 1.5384 | -9.23 | 12.13 | -13.236 |  | -3.467 | 4.107 |  | 46.24 | 47.0128 | 53.1386 | 16.01 | 91.8655 | 22.1 | -26.0434 | 1.502 | 1.7842 | 3.088 |  |  | -14.051 | -50.2705 | 14.9738 | 53.2758 | 61.0742 | 64.0347 | -194.9706 | -32.8178 | 29.9234 | -68.2196 | 9.9855 |  | 15.2855 | 12 | 153.6019 | 152.1815 |  |  | -576.2446 | 577.7597 | 502.6703 | -145.3081 | -144.1953 | -54.2516 | -43.7828 | 76.5224 | 76.9789 |  |  | 34.7091 | 34.3575 | -70.7321 | -71.03 |  |  | 21.6 | 21.3 | 22.0473 | 42.16 | -367.3189 | 109.4987 | 109.3458 | 17.9 | -33.7 | -31.8 | -31.9 | 1.2866 | 1.1766 | -488.4132 | -224.1788 | 498.6599 | 406.9049 | 76.0194 | -397.743 | 395.4717 | -158.5034 | -242.8978 | -390.4717 |  |  |  | -482.4106 | 247.7865 | -246.0801 | 245.0717 | -8.7274 |  | 11.44 | 5.829 | 5.8 | -11.84 | -12.64 |  | 13.6828 | -22.7619 | -36.9741 | 15.8 | 50.811 | 49.723 |  |  | 48.5349 | 48.3462 | 50.6491 |  | 34.8 | 14.0702 | 10.81 |  | -45.8756 | 81.1363 | 54.8382 | -46.1732 | -79.4752 | 43.0215 | 35.8241 | -42.5 | 42 | -75.2142 | 243.4138
18/10/2025 | 20:00 | 0 |  | -26.1578 | 12.39 | 23.1518 |  | 54.6068 | -112.6894 | 71.1563 |  | 35.1305 | -8.88 | -73.686 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.5553 | 67.3758 | 11.6008 | 11.8605 | 19.6384 | 11.2473 | 0.3472 | 5.4259 |  |  | -72.44 | -72.26 |  | 8.88 | 72.6 | 16.515 | 0.236 | -72.25 | -72.04 | -49.48 | 72.25 | 73.11 | 19.2373 | 3.9324 | 74.8391 | 77.4884 | 43.5229 | -56.3968 | -56.7635 | 10.8198 | 10.6825 | 80.5095 | 82.117 | 10.8953 | 10.0572 | -520.1932 | -7.3829 | -6.5 | -6.8 | 64.2637 | 62.2784 | -5.0421 |  | -56.7182 | 5.6354 | 7.1178 | 4.8024 | 566.8812 | 121.2195 | 120.5786 | -393.3391 | 569.7869 |  | -113.1381 | 115.3199 |  | 30.62 | 37.41 | 73.36 |  | -72.3326 | -71.5289 | 84.7731 | 84.8444 | 27.2665 | -161.0892 | -160.1787 | -2.7314 |  |  |  | 138.2 | 125 | -16.87 | 59.4061 | 57.7297 | 58.3344 | -22.645 | -22.0453 | 54.9034 | -87.7802 | 61.3354 | 18.7209 | 63.32 | 34.57 | 80.6323 | 76.9089 | -33.78 | -4.5215 |  |  | -152.0397 | -15.6674 | -21.0236 | -101.6 | -100.5 | 26.8149 | 58.017 | 73.7491 |  | 57.59 | -10.7 | 59.83 | 151.0136 | -4.2 | -4.08 | 81.39 | 67.58 | 152.1455 | 149.1273 |  | -19.8727 | 236.1703 | 192.2341 | 185.2764 | 188.5636 | 74.3164 | 54.4934 | -26.517 | 407.6077 | 269.5148 |  | -22.9645 | -19.7768 | 10.3001 | 29.7712 | 27.3782 | 33.84 | -49.1525 | -50.0349 | -15.1827 |  | -8.32 |  | 13.7095 | -1.0679 | -36.325 | -35.5303 | 2.1528 | -52.6355 | 17.0229 | 25.1036 |  | 24.4676 | 40.5649 | 41.3336 | 39.3789 | 71.5038 | 71.1689 | -60.1168 | 22.2485 | 22.0794 | -52.2471 | -46.3973 | -10.3767 | -8.42 | 14.3685 | 1.4322 | -9.15 | 13.15 | -11.3059 |  | -3.444 | 4.278 |  | 46.52 | 48.3426 | 53.3673 | 16.25 | 94.8381 | 22.3 | -25.9807 | 1.6162 | 1.8899 | 3.0482 |  |  | -15.424 | -50.3486 | 14.1687 | 53.0509 | 64.1779 | 64.6822 | -190.5926 | -32.4658 | 29.7333 | -67.8616 | 10.1023 | 15.3948 | 14.948 |  | 154.4776 | 156.4619 |  |  |  |  | 514.8047 | -147.3389 | -145.8217 | -55.8475 | -46.5941 | 76.6609 | 77.7908 |  |  | 32.8853 | 32.8084 | -70.1793 | -68.7462 |  |  | 21 | 20.1 | 22.2737 | 41.04 | -369.3025 | 108.8139 | 108.9691 | 17.3 | -33.6 | -31 | -31 | 0.9738 | 0.8475 | -506.9171 | -236.752 | 510.4818 | 405.073 | 69.3675 | -401.8797 | 400.7917 | -155.5775 | -241.076 | -395.7917 |  |  |  | -490.6362 | 251.1644 | -249.8697 | 249.1602 | -9.3591 |  | 12.32 | 5.861 | 5.897 | -12.48 | -12.72 |  | 13.5363 | -23.9948 | -37.2061 | 17.2 | 51.763 | 52.257 |  |  | 51.1505 | 49.6198 | 51.349 |  | 34 | 14.6991 | 10.7 |  | -46.2011 | 79.9094 | 57.2332 | -46.5195 | -78.701 | 45.8529 | 32.7902 | -43.2 | 43.7 | -62.9351 | 231.2595
18/10/2025 | 20:30 | 0 | 21.8757 | -25.8259 | 12.0745 | 20.8691 |  | 52.759 | -106.769 | 69.5573 | 35.4749 | 34.3203 | -11.1 | -70.521 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.625 | 62.1406 | 11.1604 | 11.4913 | 18.8404 | 11.11 | 0.4549 | 6.2217 |  |  | -72.06 | -72.23 |  | 11.1 | 68.2 | 18.687 | 0.248 | -77.99 | -76.81 | -39.96 | 77.99 | 77.64 | 19.3223 | 4.764 | 73.3535 | 76.1651 | 48.1036 | -62.0231 | -61.6031 | 32.6699 | 34.127 | 78.5001 | 80.7774 | 29.5985 | 33.1769 | -546.9825 | -7.9643 | -6 | -6.1 | 69.3871 | 67.9516 | -4.7494 |  | -61.7431 | 5.1294 | 7.0297 | 4.7342 | 592.3336 | 115.2684 | 115.2684 | -397.0141 | 577.9212 |  | -121.0708 | 123.3594 | 101.7914 | 30.99 | 36.99 | 74.14 | 80.98 | -68.4479 | -67.7781 | 81.7645 | 82.0732 | 28.183 | -164.675 | -164.5853 | -2.536 |  |  |  | 137.1 | 123.8 | -16.77 | 56.4072 | 55.0297 | 54.9918 | -27.6962 | -27.594 | 58.6827 | -85.3928 | 66.1034 | 18.6789 | 65.9 | 34.99 | 80.8667 | 76.9089 | -35.26 | -4.4657 |  |  | -160.4137 | -16.1734 | -21.9488 | -98.2 | -98.6 | 26.7709 | 56.2592 | 73.7491 | 80.2917 | 55.85 | -10.92 | 60.8375 | 158.739 | -2.9 | -2.87 | 82.55 | 66.74 | 157.5273 | 158.7091 |  | -13.7 | 240.9744 | 198.9415 | 191.6997 | 195.1105 | 76.9112 | 56.9251 | -26.843 | 407.8282 | 285.6526 |  | -22.4266 | -19.3303 | 8.4179 | 32.0591 | 30.1253 | 38.448 | -47.4213 | -48.3621 | -17.7437 |  | -10 |  | 13.3426 | 5.7245 | -36.3962 | -35.592 | 2.326 | -54.3873 | 20.0136 | 25.4008 |  | 24.9726 | 43.0973 | 43.5384 | 41.787 | 68.1547 | 67.4849 | -52.9162 | 16.2316 | 16.2317 | -49.7061 | -45.1102 | -5.2937 | -6.35 | 14.2757 | 1.4908 | -9.33 | 14.11 | 0 |  | -3.631 | 4.358 |  | 48.78 | 46.5585 | 49.0113 | 15.9 | 93.9898 | 21.6 | -26.6362 | 2.1798 | 2.3598 | 2.9732 |  |  | -15.8764 | -49.0809 | 12.0072 | 52.1355 |  |  | -193.6325 | -32.0622 | 29.1508 | -64.8511 | 6.22 | 14.9052 | 14.4418 | 8 | 156.2434 | 156.251 |  |  | -582.0646 | 585.1229 | 533.9936 | -149.2807 | -147.7711 | -55.8392 | -46.9762 | 76.9481 | 77.9894 | -106.1746 |  | 34.4674 | 33.5445 | -67.8853 | -67.5183 |  |  | 20.1 | 20 | 21.8849 | 41.04 | -362.2359 | 108.2173 | 108.0219 | 16.8 | -35.4 | -31.8 | -31.9 | 1.0366 | 0.7638 | -520.8789 | -254.7892 | 496.3428 | 399.5198 | 47.1779 | -389.9987 | 397.7465 | -154.7573 | -238.9897 | -392.7465 |  |  |  | -479.2156 | 249.1994 | -240.5576 | 239.7369 | -9.3069 |  | 11.28 | 5.889 | 5.908 | -11.52 | -13.68 |  | 14.2687 | -25.1362 | -36.9131 | 17.6 | 49.97 | 49.77 |  |  | 50.1831 | 49.4508 | 49.898 |  | 35.8 | 14.8191 | 10.3 |  | -46.8224 | 80.9739 | 57.0775 | -46.6859 | -80.1739 | 46.07 | 33.395 | -45.8 | 44.8 | -49.0468 | 221.5166
18/10/2025 | 21:00 | 0 | 21.6478 | -25.4493 | 11.7998 | 20.5124 |  | 51.0581 | -100.3554 | 68.5638 | 34.7149 | 33.9625 | -4.44 | -66.057 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 11.8108 | 57.519 | 10.9224 | 10.6771 | 18.7407 | 11.2729 | 1.5497 | 5.8601 |  |  | -68.76 | -68.28 |  | 4.44 | 63.8 | 17.286 | 0.243 | -73.62 | -72.09 | -39.48 | 73.62 | 73.8 | 18.293 | 6.0305 | 72.5024 | 75.1036 | 46.8607 | -58.6741 | -59.8171 | 36.4769 | 34.7448 | 74.8832 | 76.4907 | 19.3191 | 32.8111 | -521.4217 | -6.8141 | -6.5 | -6.9 | 65.8857 | 64.9717 | -4.4199 |  | -58.5587 | 5.0996 | 6.6042 | 4.5247 | 570.9706 | 110.4464 | 110.7211 | -381.175 | 557.5546 |  | -129.0579 | 132.053 | 100.8035 | 30.34 | 36.57 | 72.57 | 79.98 | -67.7781 | -67.1083 | 80.2627 | 80.6879 | 28.3817 | -160.9028 | -160.4962 | -4.4629 |  |  |  | 134.6 | 122.8 | -16.78 | 58.2271 | 56.5057 | 55.8217 | -27.0829 | -27.3387 | 55.5695 | -82.0421 | 61.0129 | 18.4324 | 62.2 | 33.89 | 78.2886 | 74.4186 | -34.8 | -19.3419 |  |  | -145.3046 | -15.0752 | -21.7372 | -96 | -94.5 | 26.4908 | 55.0873 | 69.9919 | 77.948 | 54.73 | -9.87 | 59.4115 | 145.3883 | -1.94 | -1.91 | 77.33 | 67.43 | 146.2364 | 144.4 |  | -16.6909 | 228.4472 | 184.8535 | 179.4274 | 182.2394 | 74.3175 | 54.5925 | -26.869 | 394.5034 | 306.4518 |  | -22.3972 | -19.0185 | 8.2259 | 29.7432 | 27.8995 | 39.984 | -49.2797 | -49.8745 | -16.3106 |  | -15.18 |  | 12.6792 | 3.8907 | -37.9664 | -36.7411 | 2.8324 | -52.4483 | 17.377 | 26.097 |  | 25.2708 | 43.6923 | 43.8971 | 42.8119 | 67.4849 | 67.6524 | -57.4375 | 18.678 | 18.074 | -54.458 | -48.8277 | -6.9709 | -8.15 | 14.4051 | 1.4554 | -9.14 | 14.29 | 0 |  | -3.88 | 4.352 |  | 47.39 | 50.492 | 53.1073 | 15.33 | 94.9613 | 22.8 | -25.2724 | 2.2781 | 2.6962 | 2.8843 |  |  | -16.2435 | -47.0686 | 10.9725 | 49.6285 |  |  | -190.9008 | -30.7233 | 28.02 | -61.6534 | 5.553 | 14.1337 | 13.7667 | 7.4942 | 159.2705 | 158.257 | 277.4 | -277.963 | -588.3397 | 585.7313 | 549.736 | -148.9729 | -149.1535 | -56.1087 | -45.7947 | 78.2052 | 75.9263 |  |  | 36.1813 | 35.5441 | -64.8043 | -64.5084 |  |  | 17.3 | 17.2 | 22.2524 | 40.48 | -373.5799 | 116.3392 | 116.4976 | 16.8 | -38.8 | -34.4 | -34.6 | 1.154 | 0.8108 | -538.6738 | -265.0448 | 495.2285 | 401.7759 | 34.4407 | -391.511 | 391.9597 | -160.6189 | -244.1032 | -386.9597 |  |  |  | -478.0168 | 252.3893 | -235.3423 | 238.3577 | -9.7821 |  | 11.68 | 6.091 | 6.082 | -12.24 | -13.6 |  | 14.4762 | -23.9063 | -37.734 | 17.6 | 48.297 | 48.222 | 5.3601 | 6.3175 | 50.4034 | 49.9907 | 49.1475 |  | 40.4 | 15.2249 | 10.04 |  | -46.6788 | 81.4746 | 56.4689 | -46.4064 | -79.6835 | 45.1835 | 33.8482 | -47.4 | 48.9 | -34.4228 | 209.6936
18/10/2025 | 21:30 | 0 | 21.2036 | -25.0983 | 11.5599 | 21.3031 |  | 50.138 | -100.2142 | 67.2337 | 33.927 | 32.9147 | -6.66 | -62.581 | 55 | 15.732 | -55 | 12.0709 | 57.6126 | 10.6288 | 10.4381 | 16.7931 | 11.2387 | 1.7858 | 5.8157 |  |  | -69.12 | -69.07 |  | 6.66 | 61.6 | 18.745 | 0.247 | -72.72 | -72.5 | -40.43 | 72.72 | 73.95 | 17.6238 | 6.8857 | 72.3334 | 74.4064 | 46.8418 | -57.8704 | -57.8052 | 32.7837 | 29.7655 | 76.4907 | 77.8303 | 27.47 | 21.2669 | -512.2458 | -2.0328 | -9.2 | -9.2 | 65.101 | 64.4954 | -4.2651 |  | -56.7536 | 4.4818 | 6.2059 | 4.1216 | 559.5567 | 107.8829 | 106.9063 | -378.3166 | 543.2249 |  | -124.3534 | 126.9866 | 97.9593 | 29.41 | 34.82 | 71.07 | 79.01 | -68.9837 | -69.1177 | 82.7888 | 84.1108 | 29.6725 | -154.0676 | -151.5149 | -5.8252 |  |  |  | 132.2 | 119.2 | -16.45 | 59.3587 | 56.9073 | 57.7622 | -26.608 | -27.2285 | 53.5616 | -79.6779 | 59.194 | 17.6185 | 61.82 | 33.53 | 76.4136 | 72.5143 | -33.7 | -4.3261 |  |  | -149.6471 | -14.9575 | -21.062 | -96.4 | -94.4 | 26.5073 | 53.3295 | 68.1134 | 75.6042 | 53 | -9.65 | 58.8225 | 147.3534 | -0.99 | -0.8 | 76.94 | 65.97 | 150.4364 | 145.2545 |  | -17.3091 | 227.6677 | 183.5885 | 176.7496 | 179.4573 | 71.335 | 52.3882 | -26.681 | 391.3246 | 324.0663 |  | -21.9087 | -18.8637 | 12.4354 | 28.5205 | 25.6625 | 30.768 | -47.1594 | -47.796 | -14.2714 |  | -5.98 |  | 12.3408 | 2.2551 | -39.8135 | -39.1402 | 7.5624 | -49.0928 | 13.7739 | 25.2748 |  | 25.2661 | 43.6532 | 43.7758 | 41.7333 | 69.3269 | 68.4896 | -69.1595 | 19.247 | 19.094 | -59.8981 | -54.9339 | -11.7391 | -11.13 | 14.8641 | 1.3858 | -9.39 | 14.43 | -11.1714 |  | -4.173 | 4.407 |  | 45.17 | 55.9714 | 59.5859 |  | 92.3621 | 22.4 | -24.1546 | 3.1622 | 3.4932 | 2.7622 |  |  | -15.8331 | -45.2642 | 10.2688 | 47.7138 |  |  | -187.73 | -29.5674 | 26.3249 | -58.7878 | 4.6563 | 13.4599 | 12.9651 | 6.4704 | 163.1953 | 165.1761 | 279.1 | -275.0013 | -593.7696 | 591.8749 | 575.1229 | -153.6757 | -154.3047 | -51.9093 | -41.5792 | 74.3363 | 76.3635 |  |  | 34.5223 | 34.3795 | -83.1754 | -82.8441 |  |  | 18.2 | 18.4 | 22.2737 | 39.36 | -373.9793 | 112.3339 | 111.2832 | 16.1 | -39.3 | -32.9 | -32.8 | 0.9919 |  | -563.5234 | -290.769 | 510.6526 | 410.3716 | 24.1331 | -400.3555 | 396.2369 | -162.3776 | -241.9716 | -391.2369 |  |  |  | -493.1524 | 251.6247 | -248.6808 | 252.2502 | -10.3095 |  | 8.08 | 6.221 | 6.22 | -8.56 | -17.68 |  | 18.9288 | -22.237 | -39.7269 | 14.1 | 49.848 | 49.46 | 11.148 | 13.3382 | 48.7881 | 49.0091 | 48.4057 |  | 39.9 | 16.0986 | 9.43 |  | -40.9681 | 80.0247 | 54.2171 | -40.8387 | -78.1441 | 40.8849 | 37.3108 | -48.9 | 49.1 | -16.4899 | 202.3915
18/10/2025 | 22:00 | 0 | 20.5028 | -24.4226 | 11.3055 | 21.3969 |  | 48.5345 | -97.4268 | 65.1278 | 32.587 | 32.0779 | -2.22 | -57.065 | 50.6 | 14.076 | -48.4 | 12.7125 | 55.984 | 10.0582 | 10.8314 | 16.7283 | 10.2653 | 6.5233 | 5.8728 |  |  | -64.9 | -64.94 |  | 4.44 | 55 | 18.237 | 0.242 | -69.33 | -69.21 | -39.56 | 69.33 | 70.09 | 16.4074 | 7.4399 | 69.2528 | 71.9206 | 42.4862 | -55.9949 | -55.1921 | 34.6135 | 33.9429 | 71.6682 | 73.1417 | 24.5399 | 20.8716 | -488.511 | 5.0151 | -12.1 | -12.6 | 61.728 | 60.8079 | -4.3851 |  | -54.7882 | 4.6583 | 3.9247 | 3.86 | 534.7452 | 109.2868 | 108.8595 | -377.4008 | 526.5273 |  | -114.3124 | 116.7723 | 95.9235 | 28.77 | 33.72 | 69.58 | 78.01 | -72.3326 | -71.7968 | 86.283 | 86.3468 | 29.0122 | -137.9513 | -136.5271 | -6.0811 |  |  |  | 124.1 | 112.3 | -15.72 | 61.7521 | 60.1585 | 60.3285 | -22.7139 | -21.7388 | 51.0149 | -81.8254 | 58.2648 | 17.1662 | 61.33 | 33.33 | 74.5386 | 70.61 | -33.04 | -18.8395 |  |  | -161.7909 | -15.346 | -20.5179 | -95.9 | -95 | 25.6723 | 50.3998 | 67.1741 | 72.0886 | 50.2 | -9.68 | 59.5355 | 161.1591 | -1.54 | -1.44 | 71.46 | 63.62 | 159.7273 | 157.1636 |  | -15.3636 | 227.6946 | 185.3107 | 178.7389 | 181.8097 | 73.2154 | 55.2499 | -26.458 | 390.7424 | 334.9446 |  | -31.3448 | -28.1555 | 9.3149 | 24.6809 | 23.5503 | 30.768 | -48.343 | -49.3696 | -17.4361 |  | -5.96 | 1 | 11.6644 | -1.2481 | -39.4536 | -38.3774 | 6.5144 | -52.7693 | 14.8922 | 25.5847 |  | 24.8367 | 42.832 | 43.6093 | 42.8367 | 72.676 | 72.5086 | -69.4944 | 18.1768 | 18.2161 | -62.5562 | -56.8759 | -11.3289 | -12.14 | 14.3368 | 1.2918 | -8.88 | 15.18 | -13.1072 |  | -4.431 | 4.522 |  | 45.17 | 58.4229 | 62.7825 |  | 93.1697 | 22.8 | -22.5483 | 3.4016 | 3.5597 | 2.612 |  |  |  | -42.0519 | 11.1622 | 43.7943 |  |  | -184.1632 | -27.8288 | 24.65 | -54.3175 | 3.3164 | 12.0829 | 11.6678 | 4.9727 | 162.1204 | 163.2064 | 277.4 | -278.5047 | -595.1185 | 600.4532 | 574.845 | -155.3397 | -154.8336 | -54.8241 | -44.6304 | 77.4102 | 77.7313 |  |  | 33.5225 | 32.6986 | -79.0064 | -79.4583 |  |  | 16.1 | 16.5 | 22.4575 | 37.44 | -361.0638 | 109.3969 | 109.6572 | 15.1 | -41 | -31 | -31 |  |  | -564.8677 | -301.1765 | 495.1419 | 401.8707 | 15.0218 | -393.7849 | 396.0722 | -156.7626 | -236.341 | -391.0722 |  |  |  | -489.3969 | 246.9519 | -241.4411 | 243.2689 | -10.2573 |  | 7.36 | 6.289 | 6.303 | -7.44 | -18.24 |  | 19.2798 | -23.4363 | -40.6943 | 15.6 | 51.076 | 52.23 |  |  | 51.0057 | 49.9576 | 49.7414 |  | 40.9 | 16.2459 | 9.12 |  | -45.0053 | 80.5584 | 55.3752 | -45.4024 | -78.0218 | 42.8767 | 35.5898 | -50.2 | 52.2 | -16.7135 | 196.6424
18/10/2025 | 22:30 | 0 | 19.4056 | -23.0517 | 10.6717 | 20.4114 |  | 45.651 | -91.1355 | 61.798 | 31.201 | 30.4875 | 0 | -54.705 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 12.5544 | 54.0074 | 9.6209 | 9.5732 | 15.8852 | 10.2371 | 6.0095 | 5.9231 |  |  | -61.68 | -61.51 |  | 0 | 52.8 | 17.077 | 0.233 | -60.87 | -60.7 | -48.79 | 60.87 | 61.21 | 15.6596 | 7.9453 | 66.9715 | 68.9714 | 39.0478 | -49.163 | -48.8387 | 11.8205 | 11.9307 | 68.989 | 71.6682 | 2.0502 | 2.1139 | -432.8676 | 5.1112 | -12.7 | -12.7 | 54.6932 | 54.5957 | -4.3145 |  | -47.8709 | 4.228 | 0 | 3.4465 | 477.3399 | 97.4151 | 98.2391 | -354.5507 | 475.219 |  | -111.5665 | 112.7314 | 91.8418 | 27.47 | 31.76 | 66.04 | 75.43 | -70.5912 | -69.5196 | 83.798 | 83.614 | 28.8394 | -118.447 | -116.4641 | -4.8162 |  |  |  | 118.6 | 107 | -15.69 | 64.1126 | 62.0442 | 62.7471 | -18.0194 | -18.0692 | 41.6914 | -72.5674 | 46.2756 | 16.5953 | 56.34 | 30.49 | 70.7886 | 67.2409 | -31.59 | -18.0859 |  |  | -136.0528 | -13.8219 | -19.8251 | -91.7 | -91.2 | 25.0406 | 47.4701 | 61.5383 | 67.4011 | 47.05 | -8.24 | 58.931 | 136.4277 | -17.7 | -18 | 100.09 | 61.49 | 136.6182 | 132.2 |  | -21.9 | 216.9397 | 171.9869 | 166.4019 | 168.0397 | 92.0027 | 75.5233 | -25.154 | 364.8784 | 343.2643 |  | -31.1142 | -28.3296 | -9.7951 | 7.1901 | 8.6259 | 153.66 | -64.0096 | -64.9193 | -37.5116 |  | -7.54 | 113.6 | 10.9622 | -29.2525 | -39.5003 | -39.1718 | 6.8845 | -71.2293 | 32.6233 | 25.8937 |  | 24.9445 | 42.388 | 42.684 | 41.4112 | 69.8293 | 70.834 | -81.7187 | 24.3966 | 24.3968 | -71.7279 | -66.2452 | -8.9558 | -14.3 | 13.6654 | 1.21 | -8.92 | 15.59 | -11.0699 | 8.8416 | -4.917 | 4.337 |  | 45.42 | 68.3298 | 72.5424 | 14.96 | 90.8226 | 20.9 | -20.8232 | 3.6589 | 4.3343 | 2.4476 |  |  | -15.3781 | -37.7904 | 12.1092 | 40.1201 |  |  | -174.6702 | -26.1458 | 22.5379 | -49.4788 | 2.924 | 10.2957 | 9.9473 | 4 | 161.0146 | 161.212 | 279.5 | -276.8695 | -588.0832 | 595.2477 | 585.2737 | -153.1987 | -153.419 | -53.5977 | -42.9142 | 75.7468 | 76.1823 |  | -109.6257 | 32.6546 | 31.8306 | -72.9258 | -73.6023 |  |  | 17.5 | 15.8 | 22.4169 | 35.52 | -360.8487 | 109.2124 | 109.1041 | 13.9 | -43.3 | -31 | -31 | 1.1259 | 0.8847 | -577.1182 | -308.4405 | 491.9249 | 396.6318 | 1.6136 | -388.6401 | 390.4051 | -151.9514 | -238.9798 | -385.4051 |  |  |  | -473.3488 | 245.3201 | -238.2439 | 243.545 | -9.4388 |  | 7.52 | 6.687 | 6.706 | -7.76 | -16.72 |  | 17.7844 | -24.0223 | -40.9293 | 17.9 | 52.509 | 50.798 |  | 13.3334 | 49.2604 | 49.4117 | 50.8108 |  | 42.5 | 17.2521 | 8.43 |  | -44.8118 | 79.2488 | 55.1801 | -44.5812 | -78.4621 | 43.7058 | 34.9792 | -51.7 | 52.9 | 3.9297 | 173.8088
18/10/2025 | 23:00 | 0 | 18.9745 | -22.5155 | 10.2511 | 19.4441 |  | 43.6056 | -86.439 | 58.6236 | 29.5371 | 28.9456 | -13.32 | -50.52 | 44 | 12.42 | -44 | 12.7792 | 49.2454 | 8.9451 | 9.0252 | 13.799 | 10.7878 | 5.9179 | 5.4665 |  |  | -63.26 | -63.17 |  | 13.32 | 48.4 | 15.48 | 0.219 | -64.32 | -63.74 | -45.15 | 64.32 | 64.78 | 14.4285 | 8.6772 | 63.4412 | 66.2454 | 40.4397 | -52.7799 | -52.3847 | 35.9784 | 35.563 | 67.3815 | 68.855 | 14.4192 | 15.5047 | -446.6786 | 5.4928 | -13.2 | -13.4 | 59.2472 | 58.6694 | -3.8677 |  | -54.5491 | 3.0098 |  | 3.0236 | 491.6225 | 81.5149 | 81.9422 | -318.1941 | 469.4443 |  | -129.3948 | 129.7823 | 87.5905 | 26.62 | 30.21 | 62.7 | 72.43 | -70.0554 | -68.046 | 82.0902 | 82.625 | 30.7189 | -111.1034 | -108.8015 | -6.1536 |  |  |  | 113.6 | 102.5 | -14.62 | 63.9213 | 62.0412 | 62.3567 | -25.48 | -25.4197 | 44.2137 | -64.8104 | 47.7154 | 16.1801 | 51.27 | 28.42 | 67.2729 | 64.0182 | -29.96 | -17.9603 |  |  | -113.361 | -12.3125 | -18.7884 | -84.7 | -85.9 | 25.0955 | 45.1263 | 56.3722 | 63.8855 | 44.65 | -6.75 | 56.854 | 112.0064 | -17.66 | -17.89 | 95.58 | 60.15 | 113.5636 | 110.4727 |  | -27.2364 | 193.5862 | 152.9293 | 149.111 | 150.5593 | 86.8175 | 70.4952 | -24.264 | 328.8362 | 338.2463 |  | -30.4363 | -27.6543 | 0 | 12.5186 | 11.2365 | 150.588 | -70.8127 | -70.7853 | -37.5984 | 14.56 | -13.76 | 97.7 | 10.1499 | -18.2525 | -39.6019 | -38.0079 | 6.78 | -69.3882 | 34.4512 | 25.8913 |  | 25.3789 | 43.9472 | 43.8093 | 41.4408 | 68.6571 | 69.8293 | -77.8672 | 29.002 | 28.2499 | -66.9532 | -61.4709 | -10.8968 | -12.4 | 14.1805 | 1.0916 | -9.15 | 14.85 | -11.2771 | 10.7673 | -5.193 | 4.152 |  | 43.47 | 63.4606 | 67.6674 | 14.22 | 88.4081 | 20.2 | -20.8129 | 4.2434 | 4.7489 | 2.2774 |  |  | -15.6148 | -35.387 | 11.7617 | 37.1873 |  |  | -171.5156 | -24.7774 | 21.7584 | -45.4609 | 3.1262 | 8.8491 | 8.5551 | 4.5966 | 158.4035 | 157.5656 | 281.6 | -276.7757 | -595.213 | 595.8567 | 596.262 | -149.629 | -150.208 | -59.0193 | -50.3426 | 79.4817 | 78.7699 | -111.633 |  | 34.4674 | 34.3905 | -66.7003 | -66.8609 |  |  | 11 | 12.7 | 22.2737 | 33.68 | -349.7351 | 109.3882 | 109.2046 | 12.8 | -49.5 | -32.7 | -32.7 | 1.0047 |  | -585.4356 | -304.0521 | 472.9892 | 384.5321 | -10.5717 | -374.5539 | 374.0184 | -147.6444 | -233.0331 | -369.0184 |  |  |  | -459.5924 | 238.0343 | -228.6307 | 228.1785 | -10.8615 |  | 6.56 | 6.883 | 6.879 | -6.72 | -17.6 |  | 19.2218 | -25.4292 | -41.7197 | 20 | 49.283 | 44.762 | 11.2113 | 13.4727 | 51.3007 | 50.7029 | 48.6607 |  | 49.8 | 18.8328 | 7.91 |  | -51.6619 | 82.5401 | 60.6285 | -51.7096 | -80.6472 | 49.0918 | 31.523 | -59.4 | 59.3 | -0.4365 | 187.5094
18/10/2025 | 23:30 | 0 | 18.7673 | -22.0274 | 9.6253 | 19.5099 |  | 42.5852 | -86.8179 | 56.6571 | 28.7391 | 27.8822 | -22.2 | -46.479 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 12.8378 | 47.962 | 14.4147 | 14.2592 | 23.5579 | 11.0761 | 6.4357 | 5.6836 |  |  | -65.05 | -64.97 |  | 22.2 | 44 | 14.651 | 0.216 | -62.2 | -61.12 | -54.87 | 62.2 | 62.42 | 13.3799 | 9.0851 | 62.2866 | 64.4796 | 48.7718 | -50.3686 | -49.6573 | 10.1513 | 10.2157 | 72.8738 | 74.7492 | -1.1408 | -1.6544 | -433.8695 | 5.725 | -12.8 | -12.8 | 56.9619 | 55.5913 | -3.4265 |  | -52.8725 | 2.7299 |  | 2.4978 | 483.6572 | 72.8477 | 72.2068 | -293.7564 | 458.8784 |  | -121.3902 | 123.1438 | 83.3692 | 25.74 | 28.7 | 59.53 | 70.15 | -66.4385 | -65.9027 | 80.94 | 81.8368 | 31.8661 | -102.1072 | -101.5371 | -7.1529 |  |  |  | 111.2 | 100.2 | -14.81 | 62.0644 | 60.7845 | 60.3103 | -27.8699 | -27.352 | 42.8943 | -60.3523 | 46.5161 | 14.9114 | 46.95 | 26.43 | 65.3979 | 61.821 | -28.55 | -17.5836 |  |  | -110.4758 | -11.9673 | -18.0307 | -79.9 | -80.7 | 24.5847 | 42.1967 | 52.615 | 60.3699 | 41.86 | -6.51 | 55.304 | 111.8689 | -15.83 | -16.04 | 86.46 | 57.43 | 113.2182 | 110.7273 |  | -24.9182 | 188.3544 | 146.954 | 140.9372 | 143.1874 | 58.446 | 46.3018 | -25.06 | 307.4461 | 324.9181 |  | -30.9314 | -27.9368 | 16.7776 | 14.4693 | 13.1888 | 44.592 | -55.6928 | -56.6734 | -12.467 | 0 | -14.26 | 1 | 9.8268 | -14.6398 | -38.274 | -37.3171 | 5.3522 | -44.4176 | 5.3837 | 25.4128 |  | 25.4241 | 43.571 | 43.5868 | 41.4544 | 65.6429 | 65.8103 | -64.6381 | 27.4196 | 27.1019 | -61.4251 | -54.6564 | -6.8318 | -11.75 | 14.0633 | 1.033 | -9.11 | 16.39 | 0 |  | -5.642 | 4.285 |  | 44.55 | 56.2421 | 62.0337 |  | 87.3268 | 19.5 | -19.1901 | 4.0873 | 4.5875 | 2.1657 |  |  | -14.5819 | -32.42 | 15.1828 | 34.0068 |  |  | -167.8705 | -23.0973 | 21.1371 | -42.1696 | 3.001 | 7.6479 | 7.416 | 4 | 158.0048 | 158.6158 | 278.7 | -277.0686 | -598.8286 | 600.7666 | 584.8661 | -149.3825 | -148.3332 | -58.7508 | -49.5868 | 80.4925 | 80.3367 |  |  | 33.4127 | 32.7205 | -63.0452 | -62.6925 |  |  | 11.4 | 12.4 | 22.2951 | 32.32 | -348.3806 | 111.2054 | 112.2442 | 12.7 | -48.5 | -32.7 | -32.8 | 1.1654 |  | -571.826 | -287.7684 | 464.5836 | 387.0227 | -3.2476 | -367.9879 | 371.9027 | -142.5952 | -230.5043 | -366.9027 |  |  |  | -450.4876 | 236.7405 | -216.8784 | 220.3508 | -10.1254 |  | 7.12 | 7.067 | 7.061 | -7.44 | -18.4 |  | 18.8983 | -25.6947 | -41.9821 | 21.2 | 48.78 | 48.754 |  |  | 52.4942 | 51.9912 | 50.5212 |  | 49.5 | 19.1253 | 7.4 |  | -53.5072 | 80.818 | 59.6361 | -52.1914 | -79.6216 | 48.7193 | 30.6136 | -57.9 | 58.8 | -11.0029 | 193.7922
19/10/2025 | 00:00 | 0 | 18.0957 | -21.2249 | 9.2272 | 22.2619 |  | 39.8219 | -84.9589 | 53.7319 | 27.0732 | 26.4571 | -24.42 | -30.159 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.0137 | 47.5214 | 13.6791 | 13.8686 | 23.1779 | 11.2495 | 5.7885 | 6.193 |  |  | -60.13 | -59.82 |  | 26.64 | 28.6 | 13.331 | 0.207 | -60.74 | -61.05 | -43.99 | 60.74 | 61.6 | 12.5656 | 9.7728 | 58.9809 | 61.2593 | 46.1059 | -52.378 | -52.6884 | 36.137 | 36.4539 | 66.8456 | 68.0513 | 14.1892 | 17.567 | -434.0256 | 4.4651 | -12.3 | -12.3 | 59.4039 | 58.4184 | -3.1337 |  | -55.0641 | 1.7449 |  | 1.4011 | 484.6643 | 65.6758 | 65.4317 | -294.6981 | 440.6903 |  | -92.1305 | 93.4957 | 78.8983 | 24.38 | 26.73 | 56.46 | 66.4 | -67.5102 | -66.3046 | 81.1424 | 81.1358 | 32.7905 | -86.5972 | -86.2008 | -6.7316 |  |  |  | 104.1 | 94.3 | -14.46 | 64.5168 | 63.5719 | 62.8283 | -28.8487 | -28.0211 | 43.0187 | -56.4268 | 46.0958 | 14.5898 | 43.96 | 24.66 | 62.3511 | 58.8913 | -27.05 | -17.458 |  |  | -113.0444 | -12.4959 | -16.9642 | -77.5 | -75.9 | 24.1672 | 39.267 | 50.2668 | 55.6824 | 38.88 | -6.46 | 54.7305 | 111.5463 | -13.81 | -14.09 | 78.59 | 54.25 | 112.0545 | 109.8364 |  | -23.6455 | 181.0955 | 141.9393 | 135.9448 | 137.7979 | 79.4076 | 68.0492 | -23.404 | 306.3172 | 338.1078 |  | -30.937 | -28.7199 | 0 | 16.2199 | 15.1079 | 142.908 | -68.0524 | -69.7663 | -35.4296 | 0 | -10.26 | 96.2 | 9.4421 | -9.4544 | -36.6561 | -35.6702 | 3.9573 | -66.4301 | 27.7863 | 25.4281 |  | 24.7138 | 42.9371 | 43.5784 | 41.5482 | 66.9825 | 66.3127 | -71.6713 | 25.8842 | 26.3026 | -63.0299 | -57.9031 | -6.6853 | -12.21 | 14.3685 | 0.9622 | -8.96 | 17.06 | 0 |  | -5.89 | 4.464 | 9.791 | 44.69 | 58.6283 | 66.0397 | 13.68 | 88.2957 | 18.6 | -23.4492 | 0.2811 | 0 | 1.959 |  |  |  | -35.7762 | 14.1467 | 37.193 | 60.8128 | 61.0242 | -165.0647 | -22.0601 | 33.7478 | -47.751 | 3.3112 | 6.5151 | 6.2242 | 4.7155 | 156.9712 | 155.588 | 279.1 | -278.3706 | -596.2336 | 599.7433 | 593.4077 | -147.2785 | -147.9827 | -59.1788 | -50.4243 | 78.1337 | 73.6235 |  |  | 33.8521 | 33.4017 | -59.6141 | -59.7649 |  |  | 13.9 | 14.2 | 22.622 | 30.56 | -344.7993 | 107.8615 | 107.702 | 12.2 | -50.1 | -32.7 | -32 | 1.053 | 0.7364 | -581.1146 | -301.579 | 461.3813 | 381.5654 | -16.3969 | -369.8871 | 369.009 | -143.4969 | -229.8705 | -364.009 |  |  |  | -447.7918 | 234.8295 | -216.1055 | 216.5003 | -9.9661 |  | 7.6 | 7.312 | 7.319 | -7.04 | -17.36 |  | 18.5168 | -27.0405 | -41.9821 | 23.5 | 53.757 | 53.904 |  |  | 47.9069 | 49.5297 | 48.9422 |  | 51.9 | 20.0377 | 6.97 |  | -51.938 | 81.9989 | 60.7482 | -52.6407 | -79.7479 | 49.9698 | 29.9686 | -58.5 | 58.8 | -1.4686 | 186.2627
MÁXIMO |  | 0 | 22.4002 | -19.1944 | 12.7982 | 23.1518 | 0 | 58.1359 | -48.0261 | 72.0717 | 36.2949 | 35.4396 | 28.86 | -28.061 | 66 | 20.7 | -22 | 14.0927 | 70.1322 | 18.1619 | 18.5828 | 30.2693 | 11.7893 | 6.5764 | 6.3314 | 0 | 0 | -30.09 | -30.26 | 0 | 35.52 | 77 | 18.745 | 0.248 | -18.65 | -18.61 | -24.85 | 79.52 | 79.37 | 19.3223 | 11.2108 | 77.415 | 80.0927 | 53.7098 | -29.3371 | -29.5205 | 37.2906 | 37.6387 | 84.2603 | 86.4037 | 29.5985 | 33.1769 | -314.3975 | 20.877 | -6 | -6.1 | 69.3871 | 67.9516 | -1.8728 | 0 | -45.2205 | 6.0971 | 8.3013 | 5.7874 | 638.0503 | 187.6583 | 186.4986 | -235.2814 | 688.7609 | 0 | -20.5866 | 132.053 | 101.8214 | 31.03 | 37.75 | 74.14 | 80.98 | -25.4477 | -24.6439 | 86.3534 | 86.9927 | 42.5085 | -34.3983 | -33.8642 | 9.6164 | 0 | 0 | 0 | 212.6 | 126.1 | -12.77 | 72.6861 | 72.3964 | 70.0726 | 14.4713 | 14.7326 | 70.0564 | -40.7932 | 79.4881 | 18.9271 | 67.62 | 36.29 | 82.9761 | 78.5202 | 0 | -3.3772 | 0 | 0 | -66.689 | -10.1189 | -16.4247 | -58.2 | -57.5 | 27.1884 | 62.9974 | 74.6884 | 88.4949 | 61.97 | -3.38 | 113.77 | 161.1591 | -0.99 | -0.8 | 131.38 | 113.79 | 159.7273 | 158.7091 | 5.835 | 4.8727 | 240.9744 | 273.4601 | 276.1773 | 281.4613 | 98.0419 | 86.9276 | -22.792 | 520.0195 | 347.8683 | 0 | -21.9087 | -18.8637 | 56.1469 | 43.2453 | 40.0775 | 176.7 | -35.9873 | -36.4511 | 13.6782 | 16.11 | -5.02 | 125.2 | 16.571 | 25.8223 | -33.2201 | -32.3352 | 7.8012 | -20.3036 | 45.2576 | 26.7716 | 0 | 25.8398 | 43.9708 | 44.0119 | 42.8367 | 73.8482 | 74.0157 | 56.2653 | 40.3448 | 40.1794 | 37.2373 | 49.4931 | 10.1387 | 8.92 | 14.8641 | 1.5384 | -7.15 | 17.06 | 9.2198 | 10.7673 | -3.444 | 4.584 | 11.7363 | 50 | 68.3298 | 72.5424 | 16.95 | 94.9613 | 22.8 | -10.5814 | 4.2434 | 4.7489 | 3.088 | 0 | 0 | -11.136 | -17.3927 | 18.9126 | 53.5383 | 65.7783 | 68.7962 | -95.8726 | -16.3968 | 37.0497 | -30.057 | 12.453 | 15.717 | 15.2855 | 13.3479 | 163.1953 | 165.1761 | 283.3 | -34.8789 | -231.9486 | 600.7666 | 596.262 | -45.2306 | -44.1121 | 0 | 9.2311 | 80.4925 | 80.3367 | 0 | 0 | 37.0163 | 36.9284 | -10.6932 | -11.1837 | 0 | 0 | 21.6 | 21.3 | 22.622 | 42.16 | -302.514 | 116.3392 | 116.4976 | 17.9 | -31.8 | -1.1 | -0.4 | 1.6426 | 1.4177 | 0 | 162.284 | 510.6526 | 410.3716 | 101.5457 | -24.0744 | 400.7917 | -62.0902 | 37.3909 | -8.9629 | 0 | 0 | 0 | -43.3474 | 252.3893 | -63.9917 | 262.4893 | -8.6752 | 0 | 14.32 | 7.49 | 7.519 | -6.64 | -9.36 | 0 | 19.2798 | 3.9261 | -35.1858 | 27.1 | 53.757 | 53.904 | 11.3166 | 13.5866 | 52.4942 | 51.9912 | 53.2249 | 0 | 58.8 | 23.7679 | 10.81 | 0 | 4.9948 | 85.4981 | 67.7019 | 4.2658 | -31.6591 | 59.7708 | 40.3736 | -38.4 | 67.9 | 15.2027 | 422.232
MÍNIMO |  | 0 | 16.3007 | -26.5226 | -40.5524 | 15.0246 | 0 | 34.5084 | -121.1737 | 40.5851 | 20.6674 | 20.0177 | -35.52 | -77.86 | 22 | 9.108 | -63.8 | 10.7735 | 21.311 | 8.9451 | 8.8286 | 13.799 | 9.9744 | 0.3472 | 0.1918 | 0 | 0 | -80.12 | -80.04 | 0 | -28.86 | 26.4 | 8.47 | 0.182 | -79.52 | -77.91 | -72.29 | 18.65 | 18.72 | 9.3943 | 3.4446 | 52.3611 | 54.1638 | 0 | -62.0231 | -61.6031 | 9.5999 | 9.6251 | 52.512 | 52.9139 | -9.3203 | -10.7972 | -601.7187 | -7.9643 | -21.1 | -21.1 | 35.2735 | 34.3218 | -5.3117 | 0 | -74.6345 | -0.9293 | 0 | 0 | 360.1794 | 38.5754 | 38.3923 | -504.7589 | 348.8134 | 0 | -129.3948 | 21.4957 | 60.2865 | 20.29 | 21.59 | 43.88 | 52.19 | -74.0741 | -74.0741 | 44.0733 | 44.5433 | 24.4092 | -164.675 | -164.5853 | -7.1529 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 0 | -18.59 | 47.4228 | 47.0419 | 46.7381 | -47.7373 | -46.575 | 34.7351 | -136.9369 | 35.5768 | 10.3716 | 32.68 | 19.61 | 52.9761 | 49.6628 | -35.26 | -19.9699 | 0 | 0 | -161.7909 | -16.1734 | -55.8939 | -123.3 | -122.7 | 22.5357 | 30.7709 | 32.8899 | 43.9636 | 30.69 | -10.94 | 39.1375 | 68.6414 | -33.49 | -33.88 | 66.25 | 54.06 | 70.2909 | 68.4182 | -38.9433 | -37.6273 | 115.7001 | 115.4948 | 111.1341 | 112.8016 | 36.1525 | 22.5169 | -38.318 | 246.4801 | -139.8388 | 0 | -36.3983 | -33.2978 | -9.7951 | -56.0186 | -53.1235 | 27.696 | -81.6377 | -82.7247 | -47.5351 | 0 | -17.41 | 0.9 | 9.4421 | -175.8865 | -39.8529 | -39.1718 | 1.3361 | -82.8613 | -15.976 | 20.7638 | 0 | 20.4008 | 39.3259 | 39.4554 | 38.2499 | 23.9463 | 23.7788 | -81.7187 | -3.2063 | -3.549 | -71.7279 | -66.2452 | -13.6947 | -14.3 | 11.7806 | 0.6571 | -9.45 | 10.33 | -14.6774 | 6.9081 | -7.721 | 4.107 | 9.7286 | 32.31 | -49.4873 | -37.596 | 13.27 | 58.9218 | 13.2 | -28.8874 | -3.2034 | -3.2562 | 1.4303 | 0 | 0 | -16.2435 | -50.9639 | 10.2688 | 17.9766 | 57.4322 | 56.8374 | -194.9706 | -33.1586 | 21.1371 | -76.2751 | 1.681 | 4.2189 | 3.9447 | 2.8722 | 45.3276 | 46.6694 | 35.6 | -280.9213 | -598.8286 | 233.9025 | 0 | -155.3397 | -154.8336 | -67.027 | -60.6538 | 22.7745 | 19.9962 | -111.633 | -109.6257 | 2.244 | 2.0352 | -86.5968 | -86.0065 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 19.9153 | -80.88 | -380.5114 | 76.3093 | 76.5895 | 7.7 | -57.5 | -35.2 | -34.6 | 0.8796 | 0.6672 | -585.4356 | -313.7096 | 50.8518 | 24.4784 | -45.3218 | -401.8797 | 13.9629 | -165.2189 | -244.1032 | -395.7917 | 0 | 0 | 0 | -496.3428 | -39.4524 | -258.9763 | 63.1896 | -11.9712 | 0 | 6.56 | 5.476 | 5.478 | -14.8 | -18.4 | 0 | 10.2556 | -29.3843 | -52.8832 | 1.4 | 46.896 | 44.762 | 0 | 0 | 13.4157 | 14.2979 | 12.4669 | 0 | 32.8 | 11.2195 | 5.1 | 0 | -63.1277 | 32.1559 | 2.5072 | -62.5608 | -84.5088 | -9.431 | 21.5775 | -67.1 | 38.7 | -305.6205 | 140.939
PROMEDIO |  | 0 | 19.3707 | -23.2212 | -1.9457 | 19.4294 | 0 | 47.2804 | -92.2006 | 57.2761 | 29.0345 | 28.4831 | -8.0013 | -52.3814 | 45.65 | 14.508 | -45.05 | 12.8128 | 50.6421 | 13.6612 | 13.7941 | 22.8753 | 11.0901 | 5.2068 | 4.6794 | 0 | 0 | -57.4412 | -57.4383 | 0 | 8.0938 | 50.8444 | 13.1577 | 0.20883 | -52.1019 | -51.7471 | -56.5865 | 52.1019 | 52.3623 | 14.1179 | 8.0513 | 65.001 | 67.3814 | 37.9794 | -46.0987 | -46.1981 | 22.5381 | 22.0982 | 71.1686 | 72.4273 | 11.1535 | 10.7782 | -479.124 | 6.2075 | -13.2977 | -13.5884 | 52.4016 | 51.5678 | -3.6131 | 0 | -61.4371 | 2.8731 | 5.9773 | 3.505 | 522.3712 | 111.7409 | 111.596 | -368.2208 | 523.6404 | 0 | -84.8668 | 86.4568 | 84.5257 | 25.7144 | 29.7925 | 60.6402 | 66.5052 | -60.924 | -60.6979 | 75.2865 | 75.8318 | 31.2586 | -99.2397 | -98.703 | 0.85757 | 0 | 0 | 0 | 144.4292 | 94.4367 | -15.8365 | 61.2191 | 60.1162 | 59.6532 | -17.1005 | -16.6586 | 54.3395 | -83.2241 | 59.1422 | 14.0261 | 52.094 | 29.0898 | 67.8638 | 64.1983 | -28.5264 | -10.8429 | 0 | 0 | -111.0054 | -12.835 | -40.5238 | -95.7511 | -93.934 | 25.1215 | 49.1547 | 56.3331 | 68.1693 | 48.1122 | -7.3973 | 67.4996 | 110.349 | -23.3758 | -23.6367 | 101.1973 | 82.1998 | 110.6852 | 108.9345 | -21.2782 | -20.6773 | 184.909 | 177.1666 | 174.135 | 176.7293 | 71.1946 | 55.1823 | -27.5649 | 380.1506 | 133.8232 | 0 | -31.0869 | -28.2489 | 16.1925 | -3.1026 | -2.7769 | 93.461 | -57.8256 | -58.7295 | -17.4728 | 3.2074 | -12.9779 | 66.1132 | 13.7032 | -63.2185 | -37.4489 | -36.5056 | 5.2425 | -52.7092 | 16.5948 | 25.1547 | 0 | 24.6914 | 42.03 | 42.4596 | 40.8161 | 60.6122 | 60.5599 | -6.0668 | 22.924 | 22.848 | -11.6798 | -0.0071106 | -4.3256 | -3.9985 | 14.3444 | 0.97672 | -9.0729 | 14.4012 | -5.3263 | 8.839 | -5.8573 | 4.3092 | 10.7329 | 41.6112 | 0.84572 | 11.6936 | 15.3561 | 79.6354 | 18.9333 | -21.1662 | 1.4253 | 1.6829 | 2.0639 | 0 | 0 | -13.5702 | -35.9637 | 15.7684 | 37.7022 | 61.3419 | 62.5606 | -152.9129 | -25.9808 | 28.8562 | -53.6626 | 5.3121 | 9.5394 | 9.1753 | 6.4461 | 109.7212 | 110.158 | 192.0318 | -191.233 | -460.0104 | 459.9219 | 344.7892 | -104.6879 | -104.744 | -57.1175 | -48.8666 | 72.9695 | 72.7331 | -53.2845 | -49.1411 | 21.9112 | 21.4981 | -42.5603 | -42.4624 | 0 | 0 | 13.6021 | 13.7458 | 21.8597 | -9.7733 | -338.5435 | 96.2275 | 96.1634 | 12.1364 | -42.4979 | -20.4479 | -20.3104 | 1.1527 | 0.98016 | -356.9797 | -105.3086 | 296.2556 | 234.2313 | 34.3162 | -228.0016 | 224.5355 | -135.3807 | -119.2032 | -219.5355 | 0 | 0 | 0 | -284.5249 | 122.0491 | -164.365 | 165.7875 | -10.4051 | 0 | 10.3317 | 6.5519 | 6.5312 | -10.385 | -13.6367 | 0 | 14.4365 | -19.0675 | -44.1285 | 19.9688 | 50.1281 | 50.2099 | 10.5648 | 12.7271 | 47.4128 | 47.3914 | 47.4861 | 0 | 43.4062 | 18.067 | 7.5019 | 0 | -50.814 | 79.3154 | 58.2988 | -50.7376 | -77.9979 | 48.0803 | 29.667 | -51.3792 | 51.6812 | -118.8966 | 268.7818
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 18 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/10/2025 | 00:30 | 0 | 3.7506 | -8.5029 | 5.5109 | 9.1056 |  | 2.1413 |  | 9.3411 | 3.5169 | 4.9722 | -24.42 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.4651 | 7.2481 | 3.2212 | 3.1848 | 5.8342 | 3.7619 | 2.0858 | 0.1441 |  | -1.1232 | -1.439 | -1.43 | 2.22 | 2.22 | -13.2 | -2.194 | 0.227 |  | -13.69 |  | -14 | -14.07 | 4.174 | 3.1732 | 21.0195 | 22.8283 | -9.7975 | -14.0657 | -14.0234 | 2.8203 | 2.2222 | -12.8601 | -10.5828 | 18.4339 | 18.257 | -10.9905 | 9.1824 | -5.3 | -5.6 | -24.3821 | -24.2218 | -0.4148 |  | 1.4483 | 2.3212 |  | 0.0145 | -109.8361 | 33.845 | 33.8755 | 9.065 | -198.4309 |  |  |  | 7.7541 | 8.6 | 7.02 | -13.76 | -3.3 | -19.5535 | -19.4196 | 19.5028 | 18.953 | -1.4053 | -2.221 | -2.3844 | 1.3306 |  |  |  | -20.8 | -20.5 | -2.68 | 13.8352 | 14.1842 | 12.9353 | 50.5097 | 50.9406 | -31.2538 | -22.3713 | -30.7143 | 2.3331 | 21.61 | 7.81 | 13.9111 | 14.0656 | -6.72 | -150.7225 |  |  | 4.395 | -14.8039 | -3.3423 | -19.4 | -19.3 | -5.8716 | -2.9921 | 7.2598 | 2.9745 | -2.53 | -2.83 | 7.378 | -5.6103 | -9.72 | -9.87 | 23.34 | 14.85 | -7.2727 | -3.8455 | -29.9267 | -28.9091 | 9.5784 | -12.8147 | -19.1915 | -19.3224 | -20.372 | -21.0963 | -9.473 | -104.2595 | -6.0007 |  | -8.7475 | -7.8187 | 13.3223 | -9.6067 | -9.1989 | -3.588 | -17.5225 | -17.2522 | 0.9469 | 0 | -10.12 | 0.1 | 3.0587 | -9.7198 | -8.8853 | -8.7644 | 7.6177 | 3.6752 | -20.9458 | 4.5444 |  | 4.1654 | 2.8837 | 3.9149 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -16.9131 | 10.7547 | 9.7884 | 0.5198 | 16.0785 | 28.3073 | -21.75 | -2.2591 | 0.1742 | 1.25 | -0.83 | -28.4209 | 2.6955 | 3.489 | 0.749 |  | 27.13 | -29.0868 | -18.9889 | -1.7 | 19.9116 |  | 21.7667 | -5.7848 | -5.8139 | 2.1951 |  |  | -11.8393 | -8.7951 | 2.1794 | -23.5236 | 7.1506 | 5.3333 | 126.7851 | -10.9822 | -8.9633 | -8.6663 | 5.6284 | 6.2413 | 6.2581 | 0 | -3.5638 | 0 | -8.38 | 10.522 | 69.9317 | 10.5023 | 83.4051 | 36.529 | 37.8195 | -13.0086 | -13.4839 | -10.6417 | 0 |  |  | -22.7681 | -22.1254 | -5.129 | -4.7839 |  |  | -15.4 | -15.6 | 0.195 | -8.64 | 44.8065 | 17.1701 | 16.8611 | -20.4 | -20.2 | 6.9 | 6.3 | -18.0751 | -18.153 | -98.0061 | -16.2598 | -243.9539 | 9.8475 | -17.6891 | 76.1541 | 88.1194 | 143.1749 | 73.3295 |  |  |  |  | 170.4792 | -172.5523 | -3.8195 | 14.7575 | -0.8191 |  | -6.48 | -0.421 | -0.43 | 1.6 | 0.16 | -2.7172 | -6.0044 | 7.1214 | 8.9952 | -15.9 | 1.556 | 1.452 | 2.6988 | 3.1034 | 4.6641 | 3.7202 | 3.3617 |  | 5.2 | 11.0256 | 0.05 |  | -21.4772 | -6.1438 | -11.1632 | -17.9226 | 0 | -7.709 | 4.9192 | -7.6 | -6.1 | 89.6874 | -181.0864
18/10/2025 | 01:00 | 0 | 3.8327 |  | 4.7405 | 9.1026 |  | 1.9244 |  | 8.2584 | 2.9209 | 4.395 | -24.42 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.6065 | 7.3603 | 3.2219 | 3.0766 | 5.8126 | 3.7491 | 1.9856 | 0.1814 |  | -0.7495 | -1.463 | -1.462 | 2.367 | 2.22 | -13.2 | -2.035 | 0.226 |  | -13.95 |  | -14.16 | -14.17 | 4.2699 | 3.0902 | 21.4944 | 23.1862 | -9.5062 | -14.4676 | -13.4783 | 2.8154 | 3.5113 | -12.4582 | -10.3148 | 18.161 | 18.3925 | -13.7381 | 10.7545 | -6.4 | -6.9 | -24.3001 | -24.3186 | -0.3795 |  | 0.4429 | 2.0342 |  | -0.0213 | -110.3854 | 32.5632 | 32.5022 | 14.6448 | -200.6732 |  |  |  | 6.7262 | 8.51 | 6.81 | -14.54 | -3.54 | -18.3479 | -18.08 | 19.0149 | 17.8981 | -1.6885 | -3.621 | -4.021 | 1.0186 |  |  |  | -22.9 | -21.9 | -2.75 | 12.7705 | 12.6932 | 10.285 | 50.8068 | 51.3685 | -31.3016 | -22.5212 | -30.4934 | 2.4858 | 21.14 | 7.72 | 14.2236 | 14.1632 | 0 | -150.7225 |  |  | 6.3575 | -14.5227 | -10.9432 | -17.1 | -16.9 | -5.7898 | -3.1791 | 6.9444 | 2.9745 | -2.86 | -2.72 | 6.7115 | -6.9904 | -10.75 | -10.95 | 24.95 | 14.48 | -8.2 | -4.5636 | -29.6216 | -28.5636 |  | -15.1591 | -21.2197 | -21.1417 | -19.182 | -20.114 | -9.589 | -109.909 | -4.0943 |  | -9.3939 | -8.5552 | 11.5612 | -9.9005 | -9.3583 | -2.564 | -17.852 | -17.3974 | 0.3634 |  | -9.21 | 0 | 3.0913 | -10.6441 | -9.1841 | -9.1333 | 7.0058 | 2.7917 | -20.6265 | 5.2598 |  | 4.9604 | 4.3006 | 3.7254 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | -17.7504 | 9.6132 | 9.7889 | 1.3115 | 16.0148 | 28.0729 | -21.2 | -2.5063 | 0.2007 | 0.44 | -0.57 | -27.3447 |  | 3.464 | 0.665 |  | 31.32 | -29.1728 | -18.6767 | -0.19 | 18.3899 |  | 21.065 | -4.8582 | -5.3412 | 2.0378 |  |  | -9.2052 | -8.4344 | 2.7605 | -23.5751 | 8.1929 | 8.9311 | 128.802 | -11.4626 | -9.6599 | -7.0086 | 2.0417 | 6.0802 | 6.0604 | 1.2506 | -2.8905 | 0 | -7.96 | 8.0836 | 73.226 | 8.1543 | 85.2221 | 35.7946 | 36.9198 | -12.5445 | -13.3867 | -10.3727 | -11.5617 |  |  | -23.0208 | -22.1419 | -5.0756 | -5.0456 |  |  | -16.8 | -16.7 | 0.1584 | -8.4 | 43.9597 | 15.8937 | 15.7605 |  | -20.5 | 6 | 5.5 | -18.1172 | -18.0041 | -98.9283 | -17.236 | -243.5205 | 7.9114 | -17.8936 | 79.4479 | 86.1875 | 144.3832 | 72.5322 |  |  |  |  | 167.4874 | -171.1164 | -8.5844 | 13.0126 | -0.7727 |  | -7.12 | -0.441 | -0.449 | 1.68 | 0 | -2.8108 | -5.5955 | 7.4723 | 8.8212 | -17.1 | 0.732 | -0.007 |  |  | 3.4754 | 4.1672 | 4.3831 |  | 5.7 | 11.1864 | 0.03 |  | -22.1116 | -6.5693 | -11.8089 | -17.7598 | 2.4825 | -7.6078 | 4.3895 | -8.1 | -5.5 | 91.8056 | -181.5594
18/10/2025 | 01:30 | 0 | 4.0718 | -8.6773 | 3.56 | 8.4503 |  | 9.7369 |  | 8.1844 | 2.8309 | 4.2912 | -24.42 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.9493 | 1.0403 | 3.0904 | 2.8091 | 5.5347 | 3.821 | 2.104 | 0.147 |  | -0.8672 | -1.505 | -1.474 | 2.377 | 2.22 |  | -2.106 | 0.224 |  | -14.24 |  | -13.82 | -13.79 | 4.1419 | 3.1401 | 18.6614 | 20.5557 | -12.3322 | -16.8788 | -16.9103 | 1.9172 | 1.7777 | -12.8601 | -11.1186 | 15.7162 | 15.7244 | -1.5973 | 10.6492 | -6.4 | -6.7 | -21.4955 | -21.5198 | -0.3425 |  | -3.0784 | 1.8086 |  | 0 | -130.0393 | 34.0892 | 33.8755 | 20.604 | -213.6867 |  |  |  | 6.7262 | 8.7 | 6.83 | -15.06 | -3.78 | -17.2763 | -16.8744 | 18.0424 | 16.9755 | -1.4902 | -6.4144 | -6.1838 | -2.8096 |  |  |  | -23.1 | -22.1 | -2.54 | 9.8469 | 10.2938 | 8.8941 | 52.161 | 52.3608 | -30.3736 | -24.286 | -30.1149 | 2.4198 | 20.25 | 7.45 | 13.9111 | 14.0656 |  | -4.1471 |  |  | 8.4145 | -14.5738 | -10.7907 |  |  | -5.6726 | -3.3661 | 5.5249 | 2.4179 | -3.19 | -2.49 | 8.277 | -10.6156 | -10.72 | -10.89 | 24.44 | 14.36 | -13.4182 | -6.3818 | -29.8726 | -28.3 |  | -17.9872 | -23.7028 | -23.9117 | -12.1077 | -15.4464 | -10.028 | -117.5368 | 2.5216 |  | -8.9202 | -8.4829 | 0 | -13.1854 | -12.8729 | 5.136 | -16.9715 | -16.4096 | -0.9466 |  | -12.13 | -0.1 | 2.7723 | -15.7202 | -9.4486 | -9.1356 | 6.9959 | 0.9448 | -18.1054 | 5.2217 |  | 4.9285 | 2.5631 | 3.0534 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -15.0711 | 9.3971 | 9.3481 | 2.0499 | 18.0389 | 27.1891 | -21.66 | -2.3122 | 0.1788 | 1.32 | -0.33 | -27.6615 |  | 3.595 | 0.666 |  | 28.8 | -30.0918 | -19.5908 | -0.04 | 13.1008 |  | 14.01 | -1.2319 | -1.3817 | 2.0043 |  |  | -8.8241 | -14.3954 | 2.8505 | -18.2384 | 6.8852 | 6.3828 | 123.5411 | -7.8524 | -10.7281 | 7.2676 | 5.0689 | 6.0949 | 6.0604 | 4.404 | -4.6386 | -2.6415 | -9.22 | 11.4182 | 74.4719 | 7.7718 | 89.0498 | 36.0296 | 36.5578 | -12.088 | -13.331 | 0 | -10.7184 |  |  | -20.2248 | -19.5161 | -5.3284 | -5.3192 |  |  | -15.5 | -15.6 | 0.195 | -8.56 | 35.4433 | 19.2722 | 19.4812 | -20.8 | -19.6 | 4.5 | 3.8 |  |  | -99.0549 | -18.6875 | -240.8569 | 11.7252 | -18.712 | 71.4498 | 90.6467 | 140.4728 | 66.4693 |  |  |  |  | 165.2972 | -168.5086 | -3.2792 | 11.4573 | -1.4514 |  | -6.96 | -0.487 | -0.497 | 1.76 | 0.4 | -2.721 | -6.0044 | 7.0024 | 9.4072 | -16.2 | 0.847 | 1.816 |  |  | 4.1575 | 3.8374 | 3.6927 |  | 5.6 | 11.0702 | -0.03 |  | -20.8965 | -6.8454 | -11.3503 | -17.3109 | 2.2804 | -8.1376 | 4.6626 | -8.8 | -4.8 | 97.7102 | -188.3361
18/10/2025 | 02:00 | 0 | 4.0185 | -8.548 | 4.0628 | 8.7902 |  | 9.5745 |  | 7.6266 | 2.6589 | 3.9808 | -24.42 | -24.2 |  |  |  | 4.3592 | 0.8629 | 3.103 | 2.9784 | 5.4612 | 3.6763 | 2.2008 | 0.1465 |  | -0.9505 | -1.42 | -1.415 | 2.306 | 2.22 |  | -1.954 | 0.224 |  | -14.92 |  | -13.43 | -13.24 | 4.0648 | 3.1876 | 17.625 | 19.6558 | -13.6489 | -17.9505 | -18.8189 | 15.1147 | 13.3279 | -15.1374 | -11.1186 | 38.7052 | 23.7439 | -5.2491 | 8.3566 | -5.7 | -6.2 | -18.3643 | -19.3122 | -0.5615 |  | -1.9631 | 1.9009 |  | -0.2483 | -121.1279 | 33.2957 | 33.3567 | 17.0785 | -207.9738 |  |  |  | 4.7004 | 8.43 | 6.57 | -15.78 | -4.63 | -17.5442 | -17.0084 | 17.1341 | 16.2717 | -2.3302 | -6.9245 | -6.5422 | -2.0018 |  |  |  | -23.1 | -22 | -2.47 | 9.0572 | 9.2289 | 7.7903 | 50.811 | 50.8563 | -29.0707 | -23.5701 | -28.6885 | 2.43 | 20.89 | 7.51 | 13.5986 | 13.6749 |  | -163.275 |  |  | 12.3979 | -14.3551 | -9.9982 |  |  | -6.0815 | -3.7402 | 5.3672 | 2.0468 | -3.4 | -2.56 | 21.111 | -13.2633 | -11.12 | -11.22 | 25.35 | 40.25 | -14.8 | -7.6 | -31.2372 | -29.1727 | -16.3813 | -16.0867 | -21.9025 | -22.0032 | -15.635 | -17.4139 | -10.932 | -113.5561 | -10.4941 |  | -8.8655 | -8.0208 | 8.7607 | -11.7962 | -10.8205 | 17.424 | -18.3119 | -18.1266 | -3.469 | -14.33 | -11.15 | 0 | 2.9516 | -12.6367 | -9.5906 | -9.5479 | 6.3794 | 0.2943 | -19.1488 | 5.434 |  | 5.2079 | 3.1597 | 3.7875 | 0 | 5.1911 | 5.3586 | -18.7551 | 10.2603 | 10.1947 | -2.1237 | 13.9974 | 27.8874 | -21.65 | -1.8196 | 0.2007 | 1.18 | 0.17 | -27.0619 |  | 3.551 | 0.55 |  | 29.48 | -26.9436 | -16.9089 | -0.75 | 13.1687 |  | 14.0117 | -1.0023 | 0 | 1.9607 |  |  | -10.3878 | 14.9452 | 3.0692 | -18.3036 | 6.8528 | 6.9066 | 120.0241 | -8.0452 | -10.9707 | 7.2533 | 5.406 | 6.0802 | 6.1078 | 4.687 | -5.8477 | -4.1867 | -11.31 | 12.5615 | 81.5501 | 0 | 79.6674 | 34.6421 | 35.3461 | -11.2142 | -12.5814 | 0 | -10.4137 |  |  | -26.1685 | -25.5367 | -4.8232 | -5.2077 |  |  | -16.8 | -16.9 | -0.0174 | -8.64 | 33.5813 | 18.7055 | 18.6029 | -21.2 | -17.5 | 9.4 | 8.9 | -18.4636 | -18.2819 | -97.0792 | -16.8757 | -249.0887 | -0.2035 | -21.8103 | 85.8254 | 81.7649 | 124.4991 | 85.0783 |  |  |  |  | 165.9182 | -189.8674 | -23.122 | 28.6544 | 0.0012 |  | -7.2 | -0.404 | -0.411 | 2.08 | 0.16 | -2.7054 | -5.565 | 7.3259 | 9.5537 | -17.1 | 0.393 | 0.884 |  |  | 4.054 | 3.2704 | 3.5568 |  | 4.4 | 10.1498 | 0.05 |  | -20.6093 | -7.1964 | -11.9931 | -16.1106 | 3.0959 | -8.4383 | 4.6402 | -6.1 | -7.8 | 92.953 | -184.9584
18/10/2025 | 02:30 | 0 | 4.0733 | -8.8174 | 4.8856 | 8.7689 |  | 8.9707 |  | 7.59 | 2.5399 | 3.9914 | -22.2 | -22 |  |  |  | 4.2123 | 1.1146 | 3.0579 | 2.9272 | 5.4749 | 3.6779 | 2.1575 | 0.1722 |  | -0.8749 | -1.455 | -1.443 | 2.152 | 0 |  | -2.145 | 0.219 |  | -15.19 |  | -13.13 | -13.19 | 4.3257 | 3.1642 | 18.7854 | 20.2922 | -12.6054 | -17.6826 | -17.358 | 3.1469 | 3.414 | -13.128 | -10.9846 | 16.6578 | 17.1287 | -3.8135 | 9.2504 | -5.7 | -6.1 | -20.846 | -20.8672 | -0.3583 |  | -2.3226 | 1.9177 |  | 0 | -125.2784 | 33.6924 | 33.6009 | 19.8619 | -213.7616 |  |  |  | 4.6704 | 8.47 | 6.66 | -16.04 | -5.93 | -17.9461 | -17.8121 | 17.2457 | 15.9598 | -2.6454 | -6.6636 | -6.6349 | -2.3025 |  |  |  | -23.7 | -22.8 | -2.39 | 7.5334 | 7.8368 | 6.4024 | 52.6682 | 52.3309 | -30.356 | -23.9247 | -29.9161 | 2.576 | 20.39 | 7.44 | 15.6299 | 15.3351 |  | -6.2207 |  |  | 11.1668 | -15.2322 | -10.4039 |  |  | -5.686 | -3.9272 | 5.3672 | 1.6757 | -3.64 | -2.54 | 19.4835 | -12.5482 | -11.11 | -11.26 | 24.38 | 38.91 | -14.6364 | -7.2545 | -30.9354 | -29.6455 | -17.0124 | -17.3433 | -23.0626 | -23.1212 | -17.4821 | -19.6486 | -10.892 | -117.6044 | -10.0055 |  | -8.9649 | -8.1631 | 11.5513 | -9.6077 | -9.2659 | 0.528 | -17.2506 | -16.851 | -0.5464 | 0 | -11.97 | 0 | 2.9552 | -9.5015 | -9.761 | -9.7496 | 4.8544 | 2.1759 | -19.4471 | 5.7391 |  | 5.4042 | 2.8651 | 3.3123 | 0 | 6.1959 | 5.861 | -19.5924 | 10.3586 | 10.7148 | -1.9182 | 11.9029 | 27.1061 | -21.59 | -2.4184 | 0.1385 | 1.33 | -0.22 | -25.4907 |  | 3.559 | 0.636 |  | 31.04 | -26.1654 | -15.9116 | -0.73 | 16.0494 |  | 14.103 | -1.0243 | 0 | 1.949 |  |  |  | 15.3865 | 3.7195 | -18.5364 | 6.748 | 6.8101 | 118.0121 | -8.3008 | -11.3482 | 7.4232 | 5.2951 | 6.0656 | 6.0366 | 5 | -5.4215 | -3.946 | -12.57 | 14.9086 | 82.6217 | 0 | 77.6914 | 34.3314 | 35.2937 | -11.8018 | -12.4596 | 0 | 0 |  |  | -26.1849 | -25.6027 | -4.7442 | -4.794 |  |  | -16.7 | -16.8 | 0.0192 | -9.2 | 32.299 | 17.9169 | 18.3524 | -21.6 | -18.8 | 10.6 | 10.1 |  | -18.2712 | -97.8041 | -18.4944 | -249.2714 | -1.6858 | -22.8936 | 81.4427 | 85.1884 | 123.1249 | 84.7279 |  |  |  |  | 165.3397 | -191.7054 | -24.5738 | 31.8774 | 0.5628 |  | -7.44 | -0.449 | -0.458 | 2 | -0.48 | -2.3952 | -5.4765 | 7.3838 | 9.5811 | -17.4 | 1.073 | 0.532 |  |  | 3.8215 | 3.7429 | 3.1365 |  | 3.8 | 10.0182 | 0.05 |  | -20.6025 | -7.6514 | -11.6706 | -16.5561 | 3.4992 | -7.6709 | 3.8119 | -6.4 | -7.5 | 95.4604 | -188.5912
18/10/2025 | 03:00 | 0 | 3.9204 | -8.6112 | 4.4637 | 9.1322 |  | 9.1756 |  | 7.6908 | 2.5059 | 3.9879 | -19.98 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 5.1232 | 1.2647 | 2.9906 | 3.0394 | 5.3029 | 3.6355 | 2.1873 | 0.2073 |  | -0.8554 | -1.058 | -1.045 | 2.137 | 0 | -13.2 | -2.197 | 0.217 |  | -21.53 |  | -7.3 | -7.31 | 4.1426 | 3.2003 | 18.1374 | 19.8576 | -13.3578 | -17.6826 | -17.2397 | 2.516 | 2.4485 | -13.3959 | -11.6544 | 16.2659 | 16.5982 | 1.3112 | 8.1802 | -5.1 | -5.7 | -21.0982 | -21.1095 | -0.3991 |  | -1.3573 | 1.6584 |  | -0.2935 | -121.0669 | 30.6406 | 30.6101 | 23.833 | -212.4206 |  |  |  | 4.7303 | 8.38 | 6.75 | -15.83 | -5.8 | -18.6158 | -19.0177 | 18.4343 | 17.5354 | -3.0575 | 0.653 | 0.3941 | -0.8986 |  |  |  | -24.2 | -23.1 | -2.33 | 10.3566 | 11.2753 | 9.713 | 49.7075 | 50.4781 | -28.606 | -22.2676 | -28.8537 | 2.4883 | 20.97 | 7.7 | 14.6924 | 14.7491 |  | -238.6362 |  |  | 14.7963 | -14.7532 | -10.1759 | -14.6 | -14.6 | -5.5798 | -3.9272 | 4.4209 | 1.6757 | -3.67 | -2.24 | 20.0415 | -16.6284 | -11.16 | -11.36 | 24.81 | 39.83 | -17.6 | -8.9545 | -31.8606 | -31.4182 | -17.855 | -18.3716 | -24.6291 | -24.8302 | -12.9138 | -16.8379 | -11.284 | -118.8503 | -2.8313 |  | -8.6024 | -7.724 | 12.2784 | -13.4413 | -12.4309 | 2.576 | -18.1848 | -17.8723 | 1.7916 | 6.42 | -12.23 | 0.4 | 2.7369 | -16.1813 | -10.1685 | -10.0254 | 4.9074 | 2.7048 | -22.061 | 5.8304 |  | 5.5409 | 3.4886 | 3.3408 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -18.9226 | 12.0669 | 11.9088 | -3.1949 | 12.2453 | 27.7018 | -22 | -2.7187 | 0.1302 | 0.88 | -0.83 | -26.9052 |  | 3.488 | 0.651 |  | 31.73 | -24.3124 | -14.0925 | -0.58 | 16.7149 |  | 14.6043 | -1.1572 | -1.2715 | 1.8996 |  |  | -9.9857 | 16.0109 | 3.4042 | -19.3 | 7.2569 | 7.7426 | 97.5947 | -7.9926 | -11.315 | 7.5082 | 5.6441 | 6.0949 | 6.0287 |  | -6.2175 | -4.5238 | -10.48 | 11.121 | 74.6952 | 0 | 85.027 | 36.0553 | 35.8575 | -12.8288 | -13.952 | 0 | -11.1496 | 40.8617 | 43.0192 | -24.4656 | -23.9107 | -4.3665 | -3.726 |  |  | -16.7 | -16.7 | 0.0357 | -9.36 | 35.958 | 17.9421 | 17.8054 | -21.2 | -19.2 | 8.6 | 8 | -18.3336 | -18.2678 | -97.4001 | -14.3283 | -246.1461 | 2.8959 | -20.428 | 80.6852 | 85.1723 | 126.5294 | 81.1296 |  |  |  |  | 169.1308 | -184.7045 | -17.998 | 23.9003 | -0.1868 |  | -6.72 | -0.229 | -0.229 | 1.76 | -0.72 | -2.4774 | -5.507 | 6.5354 | 9.8161 | -16.7 | 1.703 | 1.188 | 2.4773 | 2.8273 | 3.8693 | 3.4987 | 4.3358 |  | 4.3 | 10.5625 | 0.01 |  | -19.8934 | -7.0846 | -11.3235 | -16.5351 | 2.5184 | -7.1253 | 4.0835 | -7.1 | -6.9 | 92.5932 | -187.1589
18/10/2025 | 03:30 | 0 | 3.7424 | -8.2858 | 5.1885 | 8.7347 |  | 9.2817 |  | 7.7843 | 2.6369 | 4.0339 | -22.2 |  | 0 |  | -15.4 | 4.4615 | 0.8852 | 3.002 | 2.8524 | 5.4294 | 3.5012 | 2.0573 | 0.1657 |  | -1.2353 | -0.999 | -0.998 | 2.389 | 0 | -13.2 | -2.356 | 0.226 |  | -21.35 |  | -7.02 | -7.05 | 3.8007 | 3.1726 | 16.9763 | 18.29 | -15.1648 | -19.692 | -17.2729 | 17.4606 | 15.3539 | -17.1468 | -17.0128 | 29.6911 | 29.5196 | -0.827 | 7.7329 | -5.6 | -5.7 | -19.4203 | -19.6318 | -0.2707 |  | -1.9938 | 1.8776 |  | -0.3307 | -110.8127 | 31.8918 | 31.8308 | 16.1785 | -208.0837 |  |  |  |  | 8.49 | 6.59 | -16.06 | -5.81 | -19.5535 | -18.3479 | 18.0483 | 17.303 | -2.909 | -2.3657 | -2.7509 | -1.3339 |  |  |  | -24.7 | -23.4 | -2.31 | 8.5811 | 9.1097 | 8.1089 | 51.0579 | 50.7606 | -27.2036 | -23.9535 | -27.5104 | 2.1804 | 20.65 | 7.28 | 14.8486 | 14.7491 |  | -238.6362 |  |  | 12.316 | -14.8905 | -9.9717 |  |  | -5.6458 | -4.1142 | 5.0518 | 1.4902 | -3.9 | -2.33 | 20.2895 | -12.7632 | -10.95 | -11.08 | 24.28 | 39.57 | -14.9818 | -7.7182 | -31.6436 | -30.4636 | -17.5047 | -17.9037 | -23.0812 | -24.8921 | -15.3647 | -15.3803 | -11.074 | -111.9061 | -5.0778 |  | -9.4015 | -8.0786 | 9.6066 | -14.8799 | -14.6692 | 7.696 | -16.6081 | -16.5406 | 0.254 | 0 | -12.27 | 1.3 | 2.9556 | -18.2857 | -10.8725 | -10.802 | 6.8773 | 3.1313 | -21.0482 | 5.7684 |  | 5.5659 | 3.3679 | 2.94 | 0 | 5.861 | 6.1959 | -20.5971 | 10.6426 | 11.3792 | -2.3565 | 12.0641 | 28.6345 | -21.71 | -1.8837 | 0.1916 | 1.06 | -0.17 | -28.0011 | 0 | 3.551 | 0.696 |  | 30.98 | -24.9677 | -14.2747 | -0.54 | 16.8595 |  | 14.6919 | -1.2628 | -1.2124 | 1.8684 |  |  | -8.864 | 16.1147 | 3.6208 | -19.3947 | 7.3591 | 6.2607 | 99.8283 | -7.9236 | -11.2854 | 7.7625 | 5.3001 | 6.0582 | 6.0129 |  | -7.3752 | -5.8516 | -10.9 | 11.1586 | 79.9234 | 0 | 81.8908 | 34.7163 | 34.3532 | -10.6544 | -12.1135 | 0 | -13.0599 |  |  | -26.9485 | -26.7837 | -5.0832 | -4.5952 |  |  | -15.9 | -16.1 | 0.054 | -9.28 | 44.338 | 15.7808 | 15.6449 | -21.2 | -18.4 | 10.8 | 10.2 | -18.3995 | -18.2676 | -96.3274 | -12.08 | -248.754 | 0.7518 | -20.1557 | 82.9461 | 83.0003 | 133.337 | 86.3027 |  |  |  |  | 169.5508 | -188.2473 | -24.1841 | 31.9986 | 0.4236 |  | -7.28 | -0.22 | -0.228 | 1.92 | 0.08 | -2.7821 | -5.565 | 7.4144 | 9.0257 | -17.1 | 1.147 | 1.31 |  |  | 3.1975 | 2.8317 | 3.6288 |  | 3.7 | 10.2221 | 0 |  | -20.814 | -7.409 | -11.9681 | -16.6447 | 3.8083 | -8.6999 | 4.1992 | -5.9 | -8 | 90.8151 | -187.7733
18/10/2025 | 04:00 | 0 | 3.6873 | -8.2784 | 5.0777 | 8.5241 |  | 8.9777 |  | 7.8519 | 2.6179 | 4.0558 | -19.98 |  | 0 |  | -17.6 | 3.8619 | 0.8265 | 3.1195 | 3.0134 | 5.6706 | 3.5415 | 2.1875 | 0.1727 |  | -1.1527 | -0.993 | -0.981 | 1.93 | 0 | -13.2 | -2.214 | 0.214 |  | -21.46 |  | -6.86 | -6.83 | 3.9213 | 3.1955 | 16.734 | 18.2587 | -15.2875 | -18.0845 | -17.406 | 16.0101 | 18.3265 | -16.7449 | -14.6015 | 24.0083 | 27.1277 | -2.2249 | 7.7204 | -5.8 | -5.9 | -19.5397 | -19.6928 | -0.1476 |  | -1.4678 | 1.8366 |  | -0.2978 | -109.4393 | 31.7698 | 31.7698 | 16.9148 | -207.0432 |  |  |  |  | 8.35 | 6.67 | -16.1 | -6.21 | -18.8838 | -18.6158 | 18.268 | 17.6062 | -2.8163 | -3.9817 | -4.1583 | -1.5383 |  |  |  | -24.1 | -23.3 | -2.36 | 8.4202 | 8.6691 | 7.6542 | 50.633 | 50.9126 | -27.5748 | -23.933 | -28.3094 | 2.2614 | 20.54 | 7.4 | 15.0049 | 15.0421 |  | -238.6362 |  |  | 10.2108 | -15.0108 | -10.2406 |  |  | -5.6738 | -4.1142 | 5.3672 | 1.4902 | -3.83 | -2.54 | 19.0805 | -11.3406 | -10.54 | -10.81 | 23.81 | 38.11 | -13.6545 | -6.9455 | -30.8809 | -30.5091 | -16.8227 | -17.1321 | -23.1665 | -23.0766 | -17.2277 | -19.129 | -10.958 | -113.215 | -1.7315 |  | -9.1311 | -8.4897 | 12.7859 | -10.4276 | -9.7521 | -0.516 | -18.1332 | -17.7644 | 0.3986 | 0 | -12.12 | 0 | 3.0989 | -12.4519 | -10.6668 | -10.4734 | 6.9597 | 2.7422 | -20.0944 | 5.6572 |  | 5.3458 | 2.5939 | 3.7102 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -20.0948 | 10.3085 | 10.4993 | -2.8704 |  | 28.9128 | -21.24 | -2.1199 | 0.165 | 1.19 | -1.06 | -28.9205 |  | 3.595 | 0.455 |  | 31.63 | -24.7958 | -14.3774 | -0.63 | 16.3187 |  | 14.6471 | -1.0998 | -1.1507 | 1.818 |  |  | -9.1802 | 15.863 | 3.0314 | -19.3658 | 6.0462 | 6.8518 | 98.2936 | -8.0379 | -11.3411 | 7.5562 |  | 6.256 | 6.1315 | 3 | -5.6306 | -3.979 | -10.06 | 11.5427 | 78.9666 | 0 | 78.8819 | 35.0038 | 35.5227 | -11.8852 | -12.7923 | 0 | -11.303 |  |  | -24.504 | -23.7954 | -4.9156 | -4.4101 |  |  | -17.4 | -17.6 | -0.0687 | -8.56 | 34.4144 | 18.9547 | 19.0475 | -20.8 | -19.1 | 8.5 | 8 | -18.207 | -18.2651 | -96.5405 | -17.2051 | -245.2512 | 2.0453 | -21.3095 | 78.7402 | 85.8617 | 128.6989 | 81.6662 |  |  |  |  | 169.895 | -184.1417 | -23.0233 | 26.0293 | -0.0232 |  | -7.52 | -0.186 | -0.198 | 2.08 | 0.16 | -2.5412 | -5.565 | 7.6493 | 9.4347 | -17.4 | -0.022 | -0.733 |  |  | 3.6024 | 3.3468 | 3.3357 |  | 5 | 10.1067 | 0 |  | -20.9921 | -7.4938 | -11.7285 | -17.0765 | 3.4654 | -7.9288 | 3.3636 | -6.7 | -6.4 | 94.3492 | -187.5697
18/10/2025 | 04:30 | 0 | 3.6711 | -8.2873 | 4.1528 | 8.638 |  | 9.5288 |  | 8.2568 | 2.8539 | 4.3333 | -19.98 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 4.9058 | 1.0934 | 3.0937 | 2.8678 | 5.3916 | 3.622 | 2.0478 | 0.1591 |  | -1.1266 | -1.07 | -1.059 | 1.891 | 0 |  | -2.137 | 0.212 |  | -21.61 |  | -7.31 | -7.3 | 3.924 | 3.1534 | 17.8249 | 19.5077 | -14.2134 | -17.6826 | -16.7092 | 1.7464 | 1.9447 | -14.0657 | -11.6544 | 16.6381 | 16.7963 | 1.139 | 7.9118 | -5.8 | -5.8 | -21.8956 | -21.4886 | -0.2988 |  | -1.5859 | 1.994 |  | -0.4229 | -121.5857 | 32.1665 | 31.9834 | 20.2469 | -211.4258 |  |  |  | 4.7203 | 8.5 | 6.74 | -15.99 | -5.86 | -19.2856 | -19.5535 | 19.103 | 18.3085 | -1.7594 | -2.963 | -3.2993 | -0.8069 |  |  |  | -23.5 | -22.4 | -2.35 | 9.0776 | 9.5276 | 8.2836 | 52.0045 | 51.8938 | -30.0362 | -23.7875 | -29.4661 | 2.1242 | 19.91 | 7.21 | 14.6924 | 14.5538 |  | -238.6362 |  |  | 11.714 | -14.9851 | -9.8677 |  |  | -5.3821 | -4.1142 | 5.0518 | 1.4902 | -3.91 | -2.26 | 20.7855 | -13.0232 | -11.02 | -11.27 | 25.27 | 39.42 | -14.9455 | -8.0636 | -32.3659 | -30.9182 | -19.4404 | -18.8314 | -24.8626 | -24.7937 | -12.1231 | -11.4718 | -10.401 | -116.8238 | -0.7248 |  | -8.9297 | -8.818 | 0 | -14.8376 | -14.5727 | 12.304 | -19.5385 | -19.1012 | -0.8502 | 0 | -8.5 | -6 | 2.9118 | -20.0952 | -9.925 | -9.8553 | 6.2447 | -0.0475 | -16.1019 | 5.6118 |  | 5.4676 | 3.2016 | 3.7061 | 0 | 6.3633 | 5.6935 | -19.7598 | 11.8094 | 11.7976 | -2.3835 |  | 27.7018 | -21.63 | -2.6125 | 0.165 | 1.89 | -0.7 | -27.2466 | 2.251 | 3.538 | 0.483 | 3.491 | 31.69 | -25.2382 | -14.8461 | -0.67 | 16.6998 |  | 14.4872 | -1.2351 | -1.2733 | 1.839 |  |  | -9.0301 | 15.6471 | 2.759 | -19.2293 | 6.6604 | 8.5954 | 95.9212 | -7.9422 | -11.1702 | 7.6737 | 3.9099 | 6.1241 | 6.1157 |  | -4.4954 | -4.0359 | -8.8 | 11.0442 | 75.4814 | 0 | 87.6044 | 36.8998 | 36.5125 | -12.2643 | -13.5524 | 0 | -10.8889 |  |  | -23.4548 | -22.9 | -4.2386 | -4.1197 |  |  | -15.4 | -16 | 0.0357 | -8.88 | 34.5536 | 19.316 | 19.5119 | -20.9 | -20.5 | 7.7 | 7.2 | -18.2261 | -18.1448 | -93.9154 | -15.8636 | -243.6628 | 4.4851 | -19.3812 | 83.5291 | 81.5606 | 125.4353 | 78.8909 |  |  |  |  | 169.1105 | -183.0425 | -14.602 | 17.4821 | -0.5847 |  | -7.52 | -0.111 | -0.116 | 2.48 | 0.56 | -2.9721 | -6.5019 | 7.2099 | 9.6117 | -17 | 1.379 | 0.407 |  |  | 4.3443 | 4.0563 | 3.8352 |  | 5.2 | 10.5089 | -0.04 |  | -21.7599 | -6.6577 | -10.7256 | -17.4418 | 2.9129 | -7.2049 | 3.6953 | -7.2 | -6.4 | 96.6235 | -190.0386
18/10/2025 | 05:00 | 0 | 3.6076 | -8.1913 | 4.0884 | 8.8488 |  | 9.5758 |  | 8.1931 | 2.8719 | 4.1917 | -19.98 | -24.2 |  | 1.656 |  | 5.1598 | 0.6208 | 3.2094 | 3.1723 | 5.8271 | 3.3624 | 2.1408 | 0.5172 |  | -1.2603 | -0.987 | -0.958 | 1.655 | 0 |  | -2.281 | 0.207 |  | -21.11 |  | -7.17 | -7.12 | 3.5726 | 3.5201 | 16.6569 | 18.0197 | -14.7804 | -17.2807 | -17.1466 | 11.0825 | 13.3891 | -16.6109 | -14.0657 | 24.5084 | 24.219 | 1.488 | 6.7954 | -5.8 | -5.9 | -19.5247 | -19.5239 | -0.3237 |  | -0.7368 | 1.7523 |  | -0.5541 | -108.7374 | 31.1899 | 31.2509 | 15.9464 | -206.454 |  |  |  |  | 8.24 | 6.6 | -15.89 | -5.92 | -22.9025 | -21.295 | 20.4889 | 20.067 | -2.6641 | 0.3459 | 0.3757 | 0.155 |  |  |  | -24 | -22.6 | -2.22 | 10.8327 | 11.2387 | 9.9918 | 50.9786 | 51.6954 | -27.914 | -23.4074 | -28.3493 | 2.1059 | 20.49 | 7.28 | 14.5361 | 14.4562 |  | -226.0744 |  |  | 9.4072 | -14.7335 | -10.0321 | -16.9 | -16.9 | -5.448 | -4.1142 | 4.7364 | 1.4902 | -3.95 | -2.25 | 20.522 | -11.6782 | -10.81 | -10.89 | 24.41 | 39.12 | -13.6909 | -6.6364 | -32.8758 | -31.3455 | -16.8646 | -16.4978 | -23.1479 | -22.7817 | -16.8923 | -19.3178 | -10.566 | -112.162 | 7.2271 |  | -9.6534 | -8.933 | 13.6175 | -10.925 | -10.6167 | 1.552 | -20.1842 | -19.6744 | 1.308 | 0 | -12.62 | 0 | 3.3675 | -14.6436 | -10.5621 | -10.3891 | 6.4355 | 3.0086 | -19.9062 | 5.6412 |  | 5.2189 | 3.4414 | 3.5845 | 0 | 7.5355 | 8.2054 | -22.1042 | 11.6773 | 11.8155 | -3.4711 |  | 30.822 | -21.24 | -1.5193 | 0.1623 | 0.99 | -1.11 | -29.087 |  | 3.535 | 0.577 |  | 31.29 | -24.2456 | -13.7399 | -0.45 | 16.5858 |  | 14.383 | -1.2934 | -1.4934 | 1.8333 |  |  | -9.6545 | 15.6981 | 2.4086 | -19.227 | 6.7617 | 6.8934 | 102.2503 | -7.772 | -10.7985 | 7.458 | 2.5037 | 6.1534 | 6.1236 | 1.677 | -2.3744 | 0 | -7.54 | 10.1851 | 67.5776 | 10.6813 | 94.1665 | 38.1353 | 38.6459 | -14.3246 | -15.1096 | 0 | -12.9882 |  |  | -21.1476 | -20.6862 | -3.9948 | -4.3656 |  |  | -16.5 | -16.5 | -0.087 | -7.6 | 38.0205 | 19.0173 | 19.1658 | -20.4 | -21.8 | 6.9 | 6.3 |  | -18.1133 | -96.6689 | -16.0127 | -245.2327 | 2.9991 | -19.081 | 83.9567 | 81.0071 | 128.1338 | 79.2675 |  |  |  |  | 174.6305 | -180.7203 | -4.494 | 12.1123 | -0.8191 |  | -7.44 | 0.052 | 0.048 | 2.64 | 0 | -3.3993 | -6.0349 | 6.9444 | 8.7327 | -16.5 | 1.678 | 1.985 |  |  | 3.8007 | 3.5791 | 2.5015 |  | 6.3 | 9.5128 | 0.06 |  | -21.5352 | -6.4383 | -10.3623 | -18.4163 | 2.3714 | -6.7206 | 3.7269 | -8.5 | -4.5 | 95.7883 | -187.3045
18/10/2025 | 05:30 | 0 | 3.4984 | -8.0489 | 5.1796 | 8.8723 |  | 9.6162 |  | 8.7633 | 3.2139 | 4.7217 | -19.98 | -24.2 |  | 0.828 |  | 5.1207 | 0.3504 | 3.3796 | 3.4043 | 6.0636 | 3.3295 | 1.9947 | 0.8589 |  | -1.3005 | -0.882 | -0.889 | 2.029 | 0 |  | -2.155 | 0.217 |  | -18.17 |  | -8 | -8 | 3.5948 | 3.2367 | 17.5867 | 19.3313 | -13.637 | -14.8695 | -14.7502 | 2.3109 | 2.0411 | -13.9317 | -11.7884 | 12.9635 | 13.2042 | 3.511 | 7.6979 | -5.5 | -5.5 | -22.2584 | -21.6534 | -0.3542 |  | -2.1591 | 1.8348 |  | -0.2237 | -116.3365 | 32.6548 | 32.3191 | 16.4696 | -208.0937 |  |  |  | 6.7562 | 8.75 | 6.99 | -15.28 | -5.14 | -18.214 | -17.9461 | 18.7293 | 17.0925 | -2.1628 | -3.819 | -3.7161 | -1.1298 |  |  |  | -23.2 | -22.3 | -2.28 | 9.6575 | 9.9833 | 9.2327 | 50.8944 | 50.9063 | -28.2201 | -24.0845 | -28.9824 | 2.1206 | 21.33 | 7.3 | 15.3174 | 15.4327 |  | -6.2207 |  |  | 10.2398 | -15.1562 | -10.4892 |  |  | -5.4602 | -3.9272 | 5.5249 | 1.6757 | -3.54 | -2.34 | 20.677 | -10.9081 | -9.94 | -10.14 | 24.44 | 40.27 | -13.6182 | -6.7273 | -30.6694 | -30.3545 | -16.0238 | -16.7759 | -22.0639 | -22.8853 | -15.1784 | -14.6285 | -10.668 | -112.4186 | -2.7378 |  | -9.9206 | -9.077 | 8.9218 | -12.8945 | -12.9537 | 8.72 | -16.6529 | -16.1093 | 2.4899 | 0 | -9.47 | -0.8 | 3.3916 | -19.5558 | -10.9131 | -10.8458 | 7.4857 | 0.6661 | -18.5948 | 5.9993 |  | 5.7214 | 2.8135 | 3.9594 | 0 | 6.6983 | 7.2006 | -13.7314 | 10.9179 | 11.4343 | 1.7875 | 17.0737 | 25.695 | -21.78 | -2.2078 | 0.165 | 0.95 | 0.59 | -25.5632 | 2.6421 | 3.51 | 0.621 |  | 30.76 | -28.9592 | -19.4938 | -0.37 | 16.2639 |  | 14.7553 | -1.6998 | -1.8467 | 1.8506 |  |  | -10.0409 | 15.9366 | 1.7731 | -18.5933 | 9.2954 | 7.7972 | 136.4627 | -7.4513 | -10.6575 | 6.8447 | 3.1183 | 6.2706 | 6.1948 | 2.278 | -4.2071 | -2.1519 | -9.22 | 12.8657 | 75.6601 | 5.5326 | 87.9278 | 35.6551 | 36.7649 | -11.287 | -12.7166 | -10.8553 | -10.1575 |  |  | -23.2845 | -22.911 | -5.3605 | -5.1247 |  |  | -14.3 | -15.4 | 0.1419 | -9.68 | 35.4088 | 18.5007 | 18.0572 | -19.9 | -18.4 | 7.7 | 7.1 | -18.255 | -18.2717 | -97.0926 | -15.8051 | -242.9222 | 3.1441 | -19.9031 | 79.0736 | 84.3395 | 125.8757 | 78.0186 |  |  |  |  | 170.377 | -182.4554 | -13.9984 | 20.884 | -0.2795 |  | -7.6 | 0.111 | 0.104 | 2.16 | 0.64 | -4.2842 | -6.5599 | 7.2953 | 9.3492 | -16.1 | 1.878 | 1.703 |  |  | 3.9356 | 3.7403 | 4.1099 |  | 4.4 | 10.8038 | 0.13 |  | -22.3247 | -6.9452 | -11.7196 | -17.4152 | 3.413 | -8.3032 | 4.0663 | -7.1 | -6.4 | 95.9127 | -188.3429
18/10/2025 | 06:00 | 0 | 3.2607 | -7.7045 | 2.8786 | 8.6539 |  | 10.219 |  | 8.6111 | 3.1069 | 4.4525 | -22.2 | -22 |  |  |  | 5.0268 | 0.21 | 3.5651 | 3.4342 | 6.3032 | 3.6895 | 1.9955 | 1.1706 |  | -1.2267 | -0.99 | -0.974 | 1.56 | 0 |  | -2.146 | 0.194 |  | -18.52 |  | -7.56 | -7.56 | 3.1512 | 3.3886 | 17.1944 | 18.8427 | -13.9957 | -15.1374 | -14.7656 | 1.606 | 1.7156 | -13.6638 | -11.6544 | 11.2306 | 10.8833 | 7.4796 | 8.0611 | -6.1 | -6.2 | -22.4299 | -22.1116 | -0.3249 |  | -0.2155 | 1.5442 |  | -0.2433 | -106.2044 | 32.1665 | 31.9834 | 17.6646 | -202.3828 |  |  |  | 2.7643 | 7.71 | 5.29 | -17.27 | -6.2 | -19.6875 | -19.1517 | 18.8259 | 18.2879 | -1.7744 | -4.5133 | -4.4864 | -0.7839 |  |  |  | -23.7 | -22.6 | -2.14 | 7.6952 | 8.0674 | 6.768 | 52.8939 | 53.0265 | -28.7033 | -24.6507 | -28.261 | 2.3382 | 19.75 | 6.66 | 15.3174 | 15.1398 |  | -238.6362 |  |  | 12.1094 | -14.9335 | -10.4315 |  | -14.5 | -5.2502 | -3.7402 | 5.0518 | 2.2324 | -3.36 | -2.35 | 18.4915 | -13.5208 | -14.99 | -15.11 | 33.46 | 37.42 | -14.7273 | -7.7455 | -32.4032 | -31.1818 | -16.1578 | -16.5045 | -22.2632 | -22.3897 | -15.0104 | -18.0018 | -9.968 | -114.9528 | -24.5788 |  | -9.6119 | -9.0035 | 9.5741 | -11.5128 | -11.4159 | 11.792 | -19.1175 | -19.0185 | -2.5501 | -10.22 | -11.82 | 0 | 3.6162 | -16.2726 | -9.4874 | -9.5143 | 6.9996 | 0.8904 | -15.2882 | 5.5871 |  | 5.3075 | 2.4503 | 3.5564 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -19.09 | 11.575 | 11.671 | -3.7691 | 11.0936 | 25.8854 | -22.9 | -1.9075 | 0.1742 | 1.24 | 1.49 | -24.7149 |  | 3.317 | 0.652 |  | 31.1 | -25.0242 | -15.47 | -0.35 | 16.447 |  | 14.5119 | -1.0972 | -1.1589 | 1.7806 |  |  | -9.6032 | 15.7189 | 1.3595 | -18.492 | 6.53 | 6.4097 | 125.0419 | -7.8578 | -11.2117 | 7.7152 | 3.075 | 5.9557 | 5.9575 | 2.2454 | -11.1257 | -9.8853 | -15.51 | 15.6384 | 82.7645 | -10.2252 | 67.0318 | 32.654 | 32.7366 | -11.4378 | -11.3374 | 0 | -12.5971 |  | 36.092 | -29.1458 | -28.536 | -7.6772 | -7.356 |  |  | -17 | -17.5 | 0.0357 | -8.72 | 36.5722 | 11.1865 | 11.0614 | -19.5 | -19.6 | 12.8 | 12.2 | -18.7798 | -18.75 | -107.6245 | -15.3134 | -252.8889 | -6.6602 | -26.4769 | 75.0103 | 94.6287 | 131.141 | 80.4458 |  |  |  |  | 152.7871 | -189.8821 | -40.1993 | 46.956 | 0.0012 |  | -9.84 | -0.037 | -0.044 | 4.48 | -0.32 | -4.1871 | -5.5344 | 6.8559 | 9.4072 | -16.3 | 0.747 | 2.597 |  |  | 4.0627 | 3.1508 | 3.4185 |  | 4.6 | 9.5519 | 0.17 |  | -17.0115 | -8.8888 | -13.9352 | -12.7558 | 4.346 | -9.3645 | 4.9012 | -6.3 | -8.4 | 86.008 | -177.237
18/10/2025 | 06:30 | 0 | 2.8531 | -7.3229 | 2.4331 | 8.5324 |  | 9.9286 |  | 9.7822 | 3.8169 | 5.2434 | -15.54 | -24.2 |  |  | -17.6 | 4.7689 | -1.4155 | 3.2282 | 3.1374 | 5.7991 | 3.4822 | 0.0761 | 1.5022 |  | -1.2884 | -0.634 | -0.615 | 2.299 | -6.66 | -11 | -1.086 | 0.209 |  | -20.35 |  | -6.48 | -6.48 | 2.2784 | 2.9951 | 16.0628 | 17.5257 | -15.8927 | -17.6826 | -17.1295 | 11.9644 | 13.9557 | -17.0128 | -15.0034 | 19.7741 | 20.8648 | -0.8037 | 6.7982 | -5.5 | -5.5 | -19.0672 | -18.6303 | -0.4907 |  | -2.1289 | 1.5312 |  | 0.0678 | -89.5413 | 32.7769 | 32.8074 | 7.4708 | -188.9857 |  |  |  | 3.8122 | 7.92 | 5.53 | -16.44 | -5.68 | -19.2856 | -19.0177 | 20.112 | 19.0808 | -0.3141 | 2.5329 | 2.6341 | -2.4571 |  |  |  | -22.1 | -21 | -2.39 | 12.7625 | 12.6719 | 11.3881 | 50.5686 | 50.4575 | -26.9117 | -24.6853 | -26.7226 | 2.3226 | 19.54 | 6.85 | 15.9424 | 15.8234 |  | -251.198 |  |  | 7.8535 | -15.3981 | -10.427 | -17.1 | -16.8 | -4.4043 | -2.9921 | 5.2095 | 2.9745 | -2.79 | -2.49 | 18.0265 | -8.968 | -15.03 | -15.1 | 34.6 | 38.04 | -11.5636 | -6.2182 | -31.734 | -30.8455 | -13.232 | -13.3719 | -18.7703 | -18.2351 | -13.2093 | -15.1176 | -8.59 | -101.5876 | -50.2007 |  | -11.0868 | -10.4433 | 0 | -12.5585 | -12.5565 | 19.472 | -19.2275 | -19.0144 | -3.4249 | -12.15 | -9.69 | 0 | 4.1653 | -20.2732 | -9.2848 | -9.1405 | 6.9061 | -0.1638 | -13.5747 | 5.5207 |  | 5.2835 | 3.3083 | 3.0146 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -18.7551 | 11.9409 | 11.8973 | -3.0752 |  | 25.8805 | -22.9 | -2.0375 | 0.1449 | 1.52 | 1.75 | -26.0042 | 0 | 3.333 | 0.561 |  | 31.21 | -25.0404 | -15.2139 | -1.13 | 16.9163 |  | 15.3099 | -1.3895 | -1.4184 | 1.8009 |  |  |  | 16.2428 | 1.7238 | -18.4267 | 5.3368 | 5.5038 | 127.2438 | -7.3417 | -10.2777 | 7.4228 | 2.0516 | 6.2413 | 6.2502 | 1 | -18.5237 | -16.7547 | -18.86 | 16.943 | 79.711 | -23.8732 | 48.5397 | 25.1362 | 25.6882 | -8.0175 | -9.0058 | -12.654 | -13.8342 | 32.9704 |  | -32.4912 | -32.2605 | -11.9259 | -11.1251 |  |  | -17.4 | -17.7 | 0.195 | -6.8 | 23.1743 | 13.76 | 13.6791 | -19.9 | -17.5 | 14.9 | 14.5 | -18.992 | -19.0614 | -117.0101 | 0.63 | -255.0241 | -19.5386 | -28.0687 | 70.0356 | 101.7943 | 104.1425 | 86.7811 |  |  |  |  | 134.4218 | -203.8735 | -73.9132 | 75.1005 | 1.0315 |  | -10.56 | 0.007 | 0 | 5.12 | -0.96 | -4.371 | -4.8905 | 5.861 | 10.2861 | -18 | 0.115 | 0.267 | 2.4812 | 2.8102 | 2.7518 | 2.9921 | 4.4742 |  | 1.6 | 8.9906 | 0.32 |  | -14.1858 | -10.8203 | -15.1867 | -9.1471 | 5.8318 | -12.8194 | 5.9016 | -3.6 | -11.2 | 60.7661 | -158.902
18/10/2025 | 07:00 | 0 | 2.7306 | -7.2224 | 2.3377 | 8.2276 |  | 11.018 |  | 10.9294 | 4.3449 | 5.6373 | -15.54 | -26.4 |  | 0.828 | -19.8 | 4.9115 | -1.469 | 3.5583 | 3.5218 | 6.4656 | 3.0252 | -0.0785 | 1.4345 |  | -0.9297 | -0.703 | -0.686 | 2.12 | -4.44 | -11 | -1.16 | 0.208 |  | -19.63 |  | -7.17 | -7.19 | 2.0776 | 3.2198 | 16.755 | 18.4565 | -14.9782 | -17.2807 | -16.2413 | 2.9447 | 3.1628 | -15.2713 | -12.1903 | 16.1391 | 16.5792 | 8.37 | 7.1479 | -5.6 | -5.6 | -21.0893 | -20.4815 | -0.4831 |  | -0.8274 | 1.8452 |  | 0.1817 | -95.1262 | 31.5256 | 31.312 | 2.7267 | -197.4006 |  |  |  | 4.7004 | 8.09 | 5.8 | -15.89 | -5.72 | -17.4102 | -17.4102 | 18.1505 | 16.7476 | -0.1771 | 0.5551 | 1.0233 | -0.3525 |  |  |  | -20.8 | -19.9 | -2.31 | 12.8199 | 13.0164 | 11.8573 | 48.1979 | 47.9216 | -27.3107 | -21.7644 | -27.4064 | 2.0184 | 18.71 | 6.41 | 16.7236 | 16.507 |  | -263.7597 |  |  | 9.4176 | -15.1808 | -10.9208 |  |  | -4.2737 | -2.4311 | 5.6827 | 3.7167 | -2.2 | -2.51 | 16.9725 | -10.7481 | -13.71 | -13.87 | 31.33 | 37.77 | -12.6364 | -6.2364 | -30.9083 | -29.8364 | -10.2988 | -11.7251 | -20.4655 | -20.2086 | -17.4612 | -19.1172 | -7.689 | -96.1464 | -36.7536 |  | -11.6787 | -10.9302 | 9.3367 | -7.7291 | -7.872 | -5.124 | -16.6678 | -16.2546 | -1.6811 | 6.47 | -10.48 | 0.4 | 4.4966 | -11.2454 | -9.4433 | -9.3685 | 6.2636 | 1.206 | -14.4749 | 6.0697 |  | 5.7574 | 3.0027 | 2.6959 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -22.4391 | 11.3131 | 11.1746 | -5.3739 | 0 | 28.3024 | -22.74 | -1.6164 | 0.1852 | 0.97 | 0.93 | -27.9783 |  | 3.288 | 0.847 |  | 29.54 | -23.2583 | -12.6907 | -1.56 | 14.8587 |  | 15.2381 | -1.6297 | -1.825 | 1.8405 |  |  | -9.1393 | 15.6222 | 1.3316 | -17.5647 | 6.1558 | 6.3081 | 131.161 | -6.702 | -9.657 | 7.1419 | 2.8316 | 6.0875 | 6.4005 | 2 | -18.7721 | -19.1459 | -15.51 | 13.8818 | 70.2885 | -16.7102 | 62.4887 | 17.166 | 17.7457 | -9.1687 | -9.5104 | 0 | 0 | 16.5173 | 25.4691 | -27.5253 | -26.987 | -10.6501 | -10.2445 |  |  | -19.5 | -19.6 | 0.51 | -3.2 | 42.7029 | 16.8644 | 16.6028 | -18.6 | -19.6 | 10.3 | 9.8 | -18.6235 | -18.5883 | -147.8762 | -18.8252 | -199.8856 | -11.1361 | -22.8526 | 51.8598 | 120.8984 | 58.0073 | 122.3213 |  |  |  |  | 63.8325 | -238.3923 | -34.3701 | 34.5574 | -1.3587 |  | -10.72 | 0.205 | 0.197 | 5.76 | -1.44 | -4.6986 | -4.3931 | 3.9872 | 10.3136 | -15.3 | -0.34 | -0.15 |  |  | 4.4962 | 4.7027 | 2.6203 |  | 5.8 | 8.5054 | 0.37 |  | -15.6209 | -9.4353 | -14.5492 | -12.007 | 4.9318 | -11.5992 | 5.7991 | -7 | -7.9 | 72.259 | -160.9848
18/10/2025 | 07:30 | 0 | 2.9838 | -7.2752 | 2.427 | 8.264 |  | 13.1375 |  | 14.4317 | 5.9988 | 7.5199 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.8143 | -3.6565 | 4.2438 | 4.1587 | 7.4659 | 3.1609 | 0.0273 | 1.5378 |  | -1.1816 | -0.468 | -0.453 | 2.18 | -2.22 | -11 | -1.259 | 0.216 |  | -18.33 |  | -7.02 | -7.5 | 2.3919 | 2.8507 | 13.1391 | 14.0754 | -13.9856 | -16.477 | -16.1526 | 26.5218 | 23.3507 | -19.1562 | -18.3524 | 33.0339 | 21.3193 | 16.8509 | 3.6936 | -3.9 | -3.9 | -19.6675 | -19.9199 | -0.3897 |  | 2.3065 | 2.7262 | 0 | 1.4062 | -73.5496 | 35.5541 | 34.9437 | -18.5656 | -166.2561 |  |  |  | 11.1671 | 9.67 | 7.24 | -12.47 | -2.08 | -21.295 | -21.0271 | 21.295 | 20.8188 | -2.0886 | 5.4446 | 6.2291 | 2.7758 |  |  |  | -17.1 | -16.7 | -2.6 | 19.6233 | 19.7321 | 18.025 | 45.0414 | 44.8756 | -26.2796 | -24.179 | -24.6113 | 2.2652 | 21.56 | 8 | 19.2236 | 18.9484 |  | -6.8132 |  |  | 5.6014 | -16.2353 | -13.1202 | -19.5 | -21.6 | -4.0601 | -1.3091 | 8.6792 | 5.2011 | -0.82 | -3.34 | 20.5995 | -7.0504 | -13.16 | -13.44 | 30.59 | 43.55 | -8.4364 | -4.5727 | -33.0863 | -32.1636 |  | -2.222 | -11.7961 | -12.1092 | -11.6652 | -13.4976 | -7.466 | -71.7783 | -40.3387 |  | -13.1084 | -12.3268 | 9.0473 | -9.6499 | -10.7961 | 23.568 | -23.0279 | -22.6632 | -6.4414 | -8.42 | -11.75 | 2.1 | 4.8948 | -18.1215 | -9.4462 | -9.4398 | 6.1996 | -5.6757 | -10.9468 | 5.4728 |  | 5.3192 | 2.7052 | 3.698 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -22.4391 | 14.204 | 14.7154 | -7.3161 | 0 | 24.2106 | -25 | -1.415 | 0.165 | 0.82 | 4.77 | -24.2904 | 2.1867 | 3.236 | 1.147 |  | 30.39 | -19.0257 | -10.5072 | -1.49 | 16.218 |  | 16.7444 | -1.9101 | -2.0811 | 1.8991 |  |  | -8.6773 | 16.5382 | 2.0096 | -17.4337 | 7.3021 | 6.8671 | 139.8079 | -5.322 | -10.7584 | 6.5515 | 2.4554 | 6.9591 | 6.9621 | 1.6614 | -20.7253 | -19.5995 | -10.06 | 0 | 42.4215 | -4.9372 | 72.3343 | 15.7159 | 16.1313 | -7.9423 | -8.2458 | -10.9788 | -11.6774 |  | 13.2972 | -26.6244 | -25.9872 | -13.111 | -13.2329 |  |  | -17.7 | -18.1 | 0.4935 | -0.72 | 48.418 | 13.9187 | 14.5001 | -18.2 | -20.1 | 9.4 | 8.9 | -18.5803 | -18.4442 | -160.5603 | -17.57 | -203.2482 | -10.6243 | -28.6164 | 54.1354 | 117.0385 | 56.6142 | 120.5071 |  |  |  |  | 68.3586 | -239.0343 | -30.1044 | 29.1051 | -1.0291 |  | -10.96 | 0.258 | 0.256 | 6.08 | -2.16 | -4.4531 | -3.8956 | 3.6332 | 10.6371 | -15.5 | 1.839 | 1.284 |  |  | 3.668 | 3.5615 | 3.0539 |  | 4.7 | 8.6381 | 0.51 |  | -15.9182 | -9.0686 | -14.8742 | -11.4767 | 5.1292 | -12.3812 | 6.3485 | -6.7 | -8.6 | 51.4225 | -141.6189
18/10/2025 | 08:00 | 0 | 3.3184 | -7.7687 | 2.6879 | 8.5375 |  | 13.8774 |  | 16.7243 | 7.1628 | 8.6494 | -17.76 | -26.4 |  | 1.656 | -17.6 | 4.8392 | -3.5666 | 4.8787 | 4.8122 | 8.5424 | 2.5013 | 0.034 | 1.4258 |  | -1.2881 | -0.382 | -0.356 | 2.087 | -2.22 | -8.8 | -1.261 | 0.22 |  | -17.68 | -10 | -7.34 | -7.35 | 4.0201 | 3.2268 | 14.4529 | 15.8039 | 0 | -13.9317 | -14.2063 | 2.3025 | 2.2482 | -14.7355 | -12.1903 | 11.0321 | 11.0781 | 20.1664 | 4.3779 | -4.8 | -4.8 | -20.135 | -19.9879 | -0.4265 |  | 2.5037 | 3.8222 | 2.9107 | 2.0601 | -82.0337 | 39.2163 | 39.0332 | -20.9656 | -165.6136 |  |  |  | 14.2608 | 10.02 | 7.87 | -10.65 | -0.66 | -20.8931 | -20.6252 | 20.177 | 18.8874 | -4.0214 | 1.1508 | 1.0903 | 2.7568 |  |  |  | -12.8 | -12.9 | -2.93 | 20.2754 | 20.421 | 19.3083 | 41.156 | 41.3703 | -26.3833 | -22.4667 | -24.4079 | 2.4745 | 24.01 | 9.05 | 20.6299 | 20.3156 |  | -313.9974 |  |  | 9.6884 | -16.8414 | -14.2172 | -22.3 |  | -4.1516 | 0 | 10.8873 | 7.0566 | 0.37 | -3.7 | 23.0795 | -11.3456 | -15.52 | -15.65 | 35.35 | 47.08 | -12.3818 | -6.0364 | -34.6712 | -32.9 |  | 3.3037 | -6.051 | -6.3556 | -16.5345 | -19.6499 | -8.664 | -68.4709 | -41.5723 |  | -12.8251 | -12.4034 | 14.2526 | -6.5712 | -6.8639 | 15.376 | -19.6592 | -19.4432 | 0.7674 | 0 | -10.12 | 1.3 | 5.2264 | -13.3745 | -9.6161 | -9.4748 | 5.9084 | -1.0114 | -14.9753 | 5.2956 |  | 5.1156 | 2.496 | 3.2204 | 0 | 11.387 | 10.8847 | -22.7741 | 15.6855 | 15.7284 | -4.5798 | 9.7252 | 27.0915 | -22.86 | -1.5175 | 0.165 | 1.22 | 1.94 | -26.1462 |  | 3.146 | 1.147 |  | 29.82 | -23.2994 | -13.4399 | -1.46 | 15.8953 |  | 22.7814 | -5.9497 | -6.3701 | 2.0326 |  |  | -9.2727 | 20.5714 | 1.7569 | -20.5847 | 8.102 | 6.2262 | 151.4498 | -8.1675 | -8.3085 | -8.0236 | 2.2329 | 7.0837 | 7.1283 | 1 | -19.4911 | -18.6785 | -10.06 | 0 | 36.4186 | 0 | 75.3268 | 14.9182 | 15.2173 | -9.0711 | -8.5849 | -10.2965 | -12.8555 |  |  | -26.6189 | -26.3168 | -15.9856 | -15.9786 |  |  | -16.1 | -16.1 | 0.5631 | 1.2 | 46.1486 | 14.0115 | 13.954 | -17.4 | -20.5 | 9.8 | 9.3 | -18.3409 | -18.2356 | -160.5917 | -15.2087 | -202.0669 | -10.2396 | -28.6517 | 54.1855 | 119.1765 | 53.2985 | 118.1728 |  |  |  |  | 66.7456 | -231.448 | -25.638 | 25.6353 | -0.8655 |  | -10.32 | 0.34 | 0.332 | 5.12 | -1.6 | -4.2139 | -4.5701 | 2.9007 | 14.7692 | -18.4 | 1.88 | 1.76 | 2.4688 | 2.8427 | 3.9833 | 3.7574 | 3.567 |  | 3.4 | 9.4937 | 0.5 |  | -16.1917 | -7.9626 | -15.4921 | -12.7403 | 4.4334 | -12.8407 | 7.6697 | -5.4 | -9.8 | 49.2341 | -137.1643
18/10/2025 | 08:30 | 0 | 3.478 | -8.0507 | 2.9624 | 10.1706 |  | 14.8913 |  | 18.9996 | 8.2947 | 9.6283 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 4.8296 | 2.9726 | 5.7827 | 5.8488 | 9.8987 | 2.8354 | 0.0461 | 1.5945 |  | -1.2947 | -0.487 | -0.46 | 2.467 | -2.22 | -8.8 | -0.906 | 0.22 |  | -8.64 |  | -13.91 | -13.8 | 5.5365 | 3.2749 | 11.2487 | 14.9299 |  | -13.128 | -12.3863 | 15.9069 | 15.7066 | -18.8882 | -16.7449 | 17.3797 | 18.3563 | 32.5642 | 6.3526 | -6.2 | -6.2 | -20.1335 | -20.0285 | -0.5541 |  | 3.2893 | 5.751 | 3.8967 | 2.7779 | -58.1683 | 95.1567 | 95.2177 | -54.3128 | -57.1523 |  |  |  | 22.9729 | 10.32 | 9.07 | -7.14 | 2.91 | -22.7685 | -22.5006 | 21.9027 | 20.1711 | -3.6099 | 24.9701 | 25.3704 | 3.2378 |  |  |  | -37 | 0 | -3.57 | 32.029 | 32.3456 | 30.3058 | 66.0679 | 66.3857 | -22.1332 | -56.5889 | -17.9709 | 3.0827 | 26.17 | 10.3 | 20.7861 | 20.6085 |  | -5.332 |  |  | 9.3667 | -16.2597 | -16.6332 | -35.5 | -35.2 | -4.2053 | 1.6889 | 11.2027 | 9.2831 | 2.15 | -3.48 | 33.325 | -10.3056 | -15.11 | -15.1 | 36.64 | 52.95 | -13.3273 | -6.6182 | -35.8461 | -34.9 |  | 8.2626 | -1.4657 | -2.0485 | -13.12 | -18.2865 | -10.982 | -28.2017 | -49.7658 |  | -13.2218 | -12.1764 | 8.8663 | -4.8875 | -4.906 | 9.744 | -22.7622 | -22.5611 | 1.8271 | 0 | -8.13 | 2.9 | 5.2675 | -10.1543 | -9.5386 | -9.4352 | 5.1292 | 2.7982 | -15.5233 | 5.3645 |  | 4.9316 | 2.8578 | 3.6233 | 0 | 14.0663 | 12.5592 | -28.8025 | 17.1682 | 17.1781 | -9.8231 | 0 | 28.6345 | -24.05 | -0.2119 | 0.165 | 0.6 | 2.78 | -27.0331 | 2.2283 | 3.304 | 1.097 |  | 29.62 | -17.5924 | -8.6934 | -1.01 | 15.981 |  | 26.6191 | -8.7639 | -9.416 | 2.1595 | 0.0728 |  | -8.8949 | 23.4187 | 2.4516 | -23.3613 | 7.0089 | 6.5824 | 161.0413 | -6.6502 | -6.0072 | -12.5955 | 2.1593 | 7.5021 | 7.5792 | 1.2764 | -19.4367 | -18.3168 | -2.1 | -4.8516 | 12.9941 | 17.154 | 72.3889 | 13.7186 | 13.5332 | -8.0345 | -8.1342 | -11.5536 | -11.3315 |  |  | -20.1534 | -19.3074 | -16.8014 | -16.5756 |  |  | -16.3 | -16.2 | 0.7041 | 0.8 | 48.0185 | 21.9897 | 21.4384 | -15.2 | -21.7 | 2.2 | 1.6 | -17.598 | -17.5578 | -164.085 | -2.9943 | -205.6 | -10.1716 | -26.1181 | 50.505 | 117.591 | 56.5033 | 106.7406 |  |  |  |  | 69.7052 | -216.4985 | -8.5086 | 7.5229 | -1.5686 |  | -9.92 | 0.244 | 0.242 | 4.56 | -1.84 | -3.7126 | -4.1306 | 3.6057 | 15.2361 | -19.5 | -0.176 | -1.331 |  |  | 3.4942 | 3.2684 | 3.3577 |  | 5.4 | 9.6373 | 0.76 |  | -17.5028 | -7.4431 | -15.3668 | -13.0594 | 3.7984 | -12.6765 | 7.8587 | -8.3 | -7.7 | 22.7649 | -105.331
18/10/2025 | 09:00 | 0 | 3.5735 | -8.0549 | 3.1201 | 10.5204 |  | 15.5434 |  | 20.3742 | 8.9117 | 10.1688 | -17.76 | -26.4 |  | 5.796 | -17.6 | 4.4241 | 4.7826 | 6.0272 | 5.9365 | 10.3934 | 2.5869 | 0.2149 | 1.4684 |  | -1.1886 | -0.488 | -0.383 | 2.438 | -2.22 | -6.6 | -0.697 | 0.226 |  | -8.67 | -10 | -14.03 | -14.06 | 5.408 | 3.0029 | 15.5499 | 19.0181 |  | -8.3055 | -8.7025 | 29.6295 | 26.199 | -14.8695 | -14.7355 | 33.2898 | 33.4244 | 79.7881 | 11.2023 | -6.2 | -6.2 | -25.8537 | -25.391 | -0.513 |  | 5.459 | 6.2767 | 4.3503 | 2.9793 | -89.2971 | 100.5585 | 101.3825 | -43.842 | -74.5333 |  |  |  | 25.0088 | 10.69 | 9.56 | -6.24 | 3.25 | -21.8308 | -21.6969 | 20.7934 | 20.1976 | -3.7745 | 22.0743 | 21.4795 | 5.0898 |  |  |  | -41.1 |  | -3.14 | 32.0918 | 32.3738 | 30.1097 | 68.3809 | 68.3058 | -21.8821 | -59.9656 | -17.5774 | 3.2899 | 29.73 | 11.9 | 22.8174 | 22.171 |  | -251.198 |  |  | 2.5375 | -17.1184 | -17.2419 | -36.6 | -37.2 | -4.01 | 2.4369 | 12.9375 | 10.2109 | 2.78 | -3.96 | 40.2535 | -2.7427 | -13.87 | -13.98 | 36.1 | 52.73 | -3.5818 | -1.9455 | -33.9712 | -32.1909 |  | 23.5628 | 11.8546 | 12.2329 | -13.5281 | -19.4354 | -11.781 | -35.7842 | -45.6128 |  | -12.8461 | -11.586 | 12.1057 | 2.9661 | 2.4131 | 2.064 | -23.0077 | -22.6739 | -0.1985 | 0 | -9.57 | 0 | 5.7522 | 2.9711 | -10.6523 | -10.6393 | 7.247 | 0.2594 | -12.7198 | 5.4418 |  | 5.1459 | 0 | 3.8552 | 0 | 12.5592 | 12.2243 | -28.8025 | 14.7821 | 14.4135 | -7.9976 |  | 29.8405 | -23.28 | -1.6072 | 0.2007 | 0.26 | -0.05 | -29.3789 |  | 3.253 | 0.646 |  | 30 | -20.4244 | -10.4301 | -0.84 | 17.4655 |  | 27.605 | -8.608 | -9.1483 | 2.2322 |  |  | -9.8808 | 23.7149 | 2.3846 | -23.1093 | 7.6879 | 8.3647 | 167.2865 | -5.9451 | -7.8948 | -12.2139 | 2.1147 | 7.6778 | 7.8323 | 1 | -19.5696 | -18.7138 | -2.1 | -5.0803 | 11.4086 | 11.3055 | 84.9154 | 14.1699 | 14.503 | -9.2036 | -9.059 | -10.9308 | -12.1574 | 11.4907 |  | -18.9009 | -18.6372 | -19.9478 | -19.4443 |  |  | -17.6 | -18 | 0.51 | 5.6 | 44.7352 | 23.7607 | 23.6205 | -15.2 | -22.2 | 1.3 | 0.8 | -17.6937 | -17.7248 | -175.9351 | -7.4005 | -203.4808 | -6.5189 | -31.001 | 48.2401 | 121.0935 | 63.3814 | 100.0816 |  |  |  |  | 68.204 | -212.7902 | -7.1979 | 3.8031 | -2.2718 |  | -10.08 | 0.276 | 0.267 | 5.44 | -2.32 | -3.1486 | -3.2212 | 3.1357 | 14.4457 | -20.7 | -1.05 | -0.123 | 2.69 |  | 3.8086 | 4.7642 | 4.2999 |  | 7 | 8.6914 | 0.84 |  | -17.0684 | -6.831 | -15.0586 | -13.1715 | 3.3627 | -12.7928 | 8.8501 | -10 | -6.1 | 31.7612 | -103.7593
18/10/2025 | 09:30 | 0 | 4.0885 | -8.5239 | 3.3153 | 10.3992 |  | 15.4554 |  | 21.5218 | 9.6207 | 10.9353 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.3022 | 4.497 | 6.7103 | 6.6524 | 11.5674 | 3.4624 | 0.105 | 1.5332 |  | -1.1125 | -0.526 | -0.526 | 2.798 | -2.22 | -4.4 | -0.73 | 0.234 |  | -8.46 |  | -14.96 | -14.85 | 5.8819 | 2.8664 | 17.6734 | 20.9876 |  | -7.0998 | -7.7236 | 2.9923 | 2.7038 | -12.8601 | -10.0469 | 15.8103 | 16.4014 | 85.6325 | 10.831 | -6.5 | -6.6 | -27.1159 | -26.9339 | -0.851 |  | 7.7668 | 6.2527 | 4.795 | 3.215 | -105.8382 | 103.7019 | 104.5564 | -49.1024 | -70.8913 |  |  |  | 26.1165 | 10.99 | 9.85 | -5.46 | 3.9 | -22.2327 | -21.9648 | 20.6794 | 19.2728 | -4.2685 | 21.714 | 21.6058 | 7.3808 |  |  |  | -32.7 |  | -3.93 | 34.333 | 34.9376 | 32.9317 | 67.6589 | 68.2569 | -24.0959 | -57.8675 | -19.3777 | 3.7143 | 29.37 | 11.89 | 23.4424 | 23.2452 |  | -251.198 |  |  | 1.3103 | -17.4349 | -18.8624 | -39.3 | -39.5 | -3.905 | 3.559 | 15.3033 | 11.6953 | 3.93 | -4.52 | 39.2305 | -0.6 | -14.29 | -14.4 | 36.32 | 51.55 | -2.8545 | -1 | -33.1525 | -32.4273 |  | 26.9109 | 15.2307 | 15.755 | -11.6771 | -18.6644 | -13.499 | -32.0308 | -45.3576 |  | -13.7509 | -12.4967 | 13.3345 | 4.5282 | 3.357 | -2.564 | -23.9209 | -23.6541 | 0.7373 | 0 | -8.9 | -0.1 | 5.9695 | 4.3003 | -10.8197 | -10.8372 | 6.7544 | -1.0918 | -13.3221 | 5.5075 |  | 5.2033 | 3.1463 | 2.8589 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -27.2954 | 15.0555 | 15.1083 | -7.3684 |  | 28.0632 | -23.56 | -1.9075 | 0.1495 | -0.04 | 0.99 | -29.4055 |  | 3.308 | 0.649 |  | 30.97 | -19.9329 | -10.3711 | -0.73 | 18.7044 |  | 27.3462 | -9.2064 | -9.7849 | 2.3435 |  |  | -9.5676 | 23.5547 | 2.5591 | -22.4692 | 8.4181 | 8.5719 | 167.3426 | -4.8578 | -6.5587 | -13.3912 | 1.0792 | 8.1613 | 8.2051 | 0.2684 | -18.825 | -17.0092 | -1.68 | -5.8867 | 2.9004 | 14.2644 | 83.155 | 12.9576 | 13.6188 | -8.5496 | -8.7357 | 0 | 0 | 0 | 4.6162 | -18.9558 | -18.6812 | -20.4909 | -20.4407 |  |  | -16.7 | -17.2 | 0.51 | 6 | 47.2077 | 22.4024 | 22.261 | -14.8 | -22.7 | 2.1 | 1.6 |  | -17.7126 | -175.7529 | -4.6177 | -203.5059 | -6.4245 | -29.7327 | 48.1755 | 120.7858 | 62.0245 | 100.8714 |  |  |  |  | 71.0684 | -214.352 | -5.0808 | 3.6648 | -1.6394 |  | -10.16 | 0.299 | 0.291 | 4.72 | -3.36 | -2.7417 | -3.0167 | 3.2547 | 14.0063 | -19.6 | -0.565 | -1.563 |  | 3.1819 | 3.3549 | 3.4405 | 3.958 |  | 6.2 | 9.6144 | 1 |  | -18.9858 | -6.8288 | -14.9436 | -14.7315 | 2.9912 | -12.7343 | 8.9358 | -9 | -6.4 | 28.7793 | -99.626
18/10/2025 | 10:00 | 0 | 4.3114 | -8.8022 | 3.4339 | 10.0637 |  | 16.4431 |  | 22.3483 | 10.0647 | 11.2979 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 4.1887 | 3.5638 | 6.6282 | 6.7709 | 11.6438 | 3.4328 | 0.0651 | 1.6381 |  | -1.2593 | -0.379 | -0.364 | 1.903 | 0 | -2.2 | -1.861 | 0.225 |  | -8.13 |  | -14.08 | -13.74 | 5.7973 | 3.2764 | 14.1075 | 17.9679 |  | -7.3677 | -8.0854 | 22.1802 | 19.5863 | -16.0751 | -13.9317 | 22.6034 | 25.4712 | 82.1375 | 7.9272 | -5.8 | -6 | -23.3555 | -24.2156 | -0.8229 |  | 6.7383 | 6.6211 | 4.6449 | 3.1884 | -80.752 | 101.5961 | 101.7487 | -53.3374 | -54.4155 |  |  |  | 28.3719 | 11.42 | 10.35 | -4.4 | 5.61 | -21.4289 | -21.295 | 23.3224 | 22.2193 | 1.1701 | 19.8538 | 19.825 | 6.3582 |  |  |  | -32 |  | -4.14 | 34.842 | 34.9868 | 33.5932 | 65.6683 | 67.1459 | -23.5173 | -57.9071 | -19.6457 | 3.8205 | 29.08 | 11.75 | 24.0674 | 23.5382 |  | -263.7597 |  |  | 4.892 | -16.5422 | -19.4831 | -41.5 | -40.1 | -2.2278 | 4.307 | 13.5684 | 12.8085 | 4.71 | -3.74 | 36.4095 | -5.6303 | -14.49 | -14.64 | 38.23 | 48.95 | -5.1818 | -2.9727 | -35.7369 | -34.0182 |  | 27.6643 | 14.8829 | 14.9299 | -6.0697 | -12.2946 | -13.648 | -26.6036 | -47.7408 |  | -13.8966 | -12.5823 | 10.4743 | 3.0718 | 1.4001 | 11.792 | -24.6507 | -24.4686 | -2.7189 |  | -9.37 | -2.2 | 6.0862 | -1.3321 | -12.4164 | -12.1024 | 7.2961 | -3.9376 | -10.7807 | 6.2021 |  | 5.7901 | 2.8928 | 3.9123 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -27.4628 | 15.9909 | 16.0792 | -8.141 |  | 29.6062 | -23.37 | -0.1955 | 0.1916 | 0.64 | 2.13 | -29.6379 |  | 3.384 | 0.617 |  | 31.38 | -19.457 | -9.677 | -0.7 | 19.9918 |  | 27.1743 | -9.6903 | -10.2003 | 2.4979 | 0.0285 |  | -9.2468 | 23.2118 | 2.0987 | -21.732 | 4.6684 | 6.2956 | 164.6014 | -4.1104 | -5.6937 | -14.1909 | 1.5138 | 8.3663 | 8.4977 | 1 | -20.1072 | -18.525 | -0.42 | -6.8305 | 3.0439 | 18.6346 | 83.3775 | 13.2711 | 13.8075 | -9.149 | -9.0875 | -10.9464 | -14.0447 |  |  | -18.5328 | -17.967 | -18.167 | -18.2498 |  |  | -18 | -17.6 | 1.301 | 3.76 | 50.0955 | 23.1602 | 23.0846 | -14.8 | -23.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -173.9912 | -3.0833 | -205.9458 | -7.8412 | -30.7195 | 50.4392 | 117.9541 | 63.098 | 102.632 |  |  |  |  | 74.03 |  | -2.28 | 0.563 | -1.8274 |  | -9.52 | 0.167 | 0.154 | 4.56 | -2.64 | -2.5025 | -3.1907 | 3.4287 | 12.8344 | -19.6 | -0.918 | -1.718 |  |  | 2.9085 | 4.0048 | 4.3709 |  | 7.9 | 7.9077 | 1.04 |  | -17.1254 | -7.2435 | -14.9761 | -13.4491 | 3.155 | -12.1499 | 8.264 | -10.4 | -5.8 | 27.3559 | -98.4659
18/10/2025 | 10:30 | 0 | 4.3617 | -9.1919 | 3.6084 | 13.3172 |  | 17.758 |  | 23.9558 | 10.4827 | 10.2114 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.0846 | -11.0676 | 6.9869 | 7.0057 | 12.0232 | 3.3229 | 0.2758 | 1.4744 |  | -1.2321 | -0.418 | -0.43 | 2.054 | -2.22 | 2.2 | -1.727 | 0.221 |  | -7.72 |  | -14.45 | -14.49 | 6.2027 | 2.9001 | 15.8243 | 19.2463 |  | -7.3677 | -7.8413 | 13.4972 | 11.1766 | -16.7449 | -13.7978 | 22.1274 | 25.6157 | 90.3097 | 7.3513 | -4.9 | -5.1 | -25.2612 | -24.2762 | -1.5994 |  | 6.4068 | 7.6663 | 4.6753 | 3.2158 | -86.5505 | 101.8708 | 101.9623 | -50.0694 | -59.1065 |  |  |  | 28.4417 | 11.1 | 10.16 | -3.9 | 5.62 | -19.6875 | -19.5535 | 21.8395 | 20.1081 | 2.123 | 12.7375 | 12.137 | 7.5407 |  |  |  | -26.7 |  | -4.42 | 32.6049 | 32.6497 | 31.1203 | 62.7385 | 63.7999 | -22.844 | -56.1781 | -17.0668 | 4.1617 | 29.37 | 11.95 | 25.4736 | 24.8077 |  | -339.1209 |  |  | -2.7747 | -16.6683 | -19.3223 | -41.3 |  | -1.8567 | 4.681 | 14.8301 | 13.5507 | 5.15 | -4.1 | 32.984 | 2.5551 | -14.65 | -14.73 | 38.43 | 15.07 | 1.2909 | 0.3818 | -31.3758 | -30.0727 |  | 21.64 | 7.5572 | 7.3224 | 1.6299 | -7.0454 | -12.347 | -30.4541 | -46.329 |  | -13.4703 | -13.3038 | 0 | 3.888 | 3.5635 | 0 | -22.7686 | -22.572 | -4.701 | 0 | -8.66 | 7.4 | 6.3235 | -2.9781 | -11.9345 | -11.7702 | 6.8987 | -10.5652 | -8.8984 | 6.42 |  | 6.0054 | 2.8994 | 3.3041 | 0 | 10.0474 | 10.7172 | -27.7978 | 13.0789 | 12.7295 | -7.9937 |  | 28.0729 | -23.5 | -0.4958 | 0.1742 | -0.15 | 2.22 | -27.2119 | 2.4108 | 3.346 | 0.659 | 3.8441 | 30.36 | -18.7106 | -9.4187 | -0.78 | 18.0456 |  | 34.4049 | -13.1687 | -13.7834 | 2.6341 | 0.0735 |  | -9.5769 | 28.0142 | 3.5891 | -25.7377 | 7.6843 | 8.1834 | 168.4647 | -2.1713 | -5.4611 | -19.2829 | 1.6899 | 8.1686 | 8.3949 | 0.8652 | -19.8363 | -17.3759 | -2.1 | -3.0523 | 15.3635 | 21.6681 | 75.906 | 15.8243 | 15.8717 | -9.816 | -9.5201 | 0 | 0 |  |  | -18.4669 | -17.5386 | -18.8214 | -18.7551 |  |  | -17.2 | -17.3 | -0.1218 | 6.32 | 49.0922 | 21.3467 | 21.1205 | -14.4 | -23.5 | 0.4 | 0 | -17.6753 | -17.7855 | -164.5093 | -3.0806 | -210.3437 | -8.7904 | -29.8098 | 51.9298 | 114.5554 | 61.5565 | 103.4554 |  |  |  |  | 80.2337 | -215.7698 | 2.1228 | -1.8686 | -1.593 |  | -9.36 | 0.199 | 0.192 | 4.56 | -3.04 | -2.4444 | -2.7512 | 3.0777 | 12.2484 | -18.9 | -0.809 | -1.075 |  | 3.2261 | 2.8781 | 3.3365 | 3.1315 |  | 7.9 | 7.1671 | 1.1 |  | -18.2384 | -6.9403 | -14.2224 | -14.7925 | 3.3176 | -11.8248 | 7.4875 | -10.3 | -6.2 | 35.9322 | -96.5301
18/10/2025 | 11:00 | 0 | 4.8721 | -9.7679 | 3.7454 | 12.2918 |  | 18.6547 |  | 24.7492 | 11.0037 | 10.5593 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.4965 | -10.7004 | 7.3244 | 7.3141 | 12.406 | 3.522 | 0.2831 | 1.5893 |  | -1.1161 | -0.548 | -0.513 | 2.069 | 0 | 2.2 | -1.646 | 0.221 |  | -8.19 |  | -14.99 | -14.93 | 7.4795 | 3.015 | 17.3676 | 21.1036 |  | -6.9659 | -6.9005 | 3.016 | 3.7016 | -13.6638 | -10.5828 | 16.1916 | 16.1717 | 92.6475 | 8.0852 | -5.3 | -5.4 | -26.6602 | -26.9075 | -1.7982 |  | 8.9074 | 7.8746 | 4.4543 | 3.1959 | -104.2512 | 106.7232 | 106.9368 | -46.7084 | -59.2963 |  |  |  | 30.0983 | 11.05 | 10.31 | -3.48 | 5.95 | -22.0987 | -21.4289 | 23.3102 | 22.2874 | 1.0128 | 13.7733 | 13.8481 | 9.0657 |  |  |  | -28.6 |  | -4.26 | 34.3765 | 33.9942 | 32.8477 | 68.0543 | 68.3272 | -25.5211 | -59.3829 | -19.2031 | 4.0315 | 29.55 | 12.1 | 25.1611 | 24.5148 |  | -288.8739 |  |  | 4.8121 | -16.0971 | -19.3661 | -43.6 | -42.6 | -2.2131 | 5.0551 | 14.5147 | 14.1074 | 5.63 | -4.08 | 10.9275 | -4.1952 | -14.2 | -14.4 | 38.91 | -20.22 | -4.2727 | -2.7182 | -35.2388 | -34.7 |  | 29.9813 | 16.9504 | 17.6031 | -5.615 | -8.8149 | -12.207 | -30.179 | -47.6994 |  | -15.6507 | -14.3814 | 17.4936 | 4.1041 | 3.4649 | 10.256 | -24.2495 | -24.3482 | -1.8835 | 6.45 | -5.71 | 0.5 | 7.1546 | -2.0646 | -12.714 | -12.5238 | 7.483 | -5.1397 | -13.4109 | 6.572 |  | 6.2969 | 3.1168 | 2.9313 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -29.3049 | 16.4253 | 16.3649 | -9.5482 |  | 28.6345 | -24.18 | -0.613 | 0.1916 | 0.28 | 2.58 | -28.1386 | 2.1615 | 3.377 | 0.646 |  | 30.26 | -18.0165 | -8.4035 | -0.97 | 18.3147 |  | 34.1148 | -13.4672 | -14.2454 | 2.7377 |  |  | -9.8938 | -15.4654 | 4.1594 | -25.1145 | 6.9996 | 7.7744 | 167.1323 | -1.9184 | -4.5063 | -19.8404 | 1.8974 | 8.3956 | 8.4503 | 1 | -18.4773 | -17.2255 | -2.1 | -4.0531 | 14.0158 | 21.5262 | 75.1722 | 20.7569 | 20.994 | -13.7731 | -12.9388 | -12.3287 | -12.9401 | 4.6826 |  | -18.1099 | -17.6539 | -20.7595 | -20.3896 |  |  | -17.6 | -17.9 | 0.7919 | 8.32 | 55.0588 | 19.2397 | 18.9443 | -14 | -24.4 | 0.5 | 0.3 | -17.6549 | -17.5914 | -162.2915 | -6.8204 | -213.6331 | -7.1627 | -30.67 | 51.3772 | 111.1613 | 71.8494 | 102.5942 |  |  |  |  | 90.8742 | -215.718 | 14.9833 | -14.0194 | -1.615 |  | -9.92 | 0.251 | 0.25 | 5.36 | -2.88 | -2.4946 | -2.4002 | 2.2568 | 12.6574 | -19 | 0.047 | -1.035 | 2.7201 | 3.1812 | 3.47 | 2.8868 | 2.5444 |  | 10.3 | 7.2073 | 1.09 |  | -17.0204 | -6.0641 | -13.9585 | -13.8627 | 0 | -9.7967 | 7.5577 | -10.2 | -6.1 | 30.9388 | -100.0569
18/10/2025 | 11:30 | 0 | 5.2611 | -10.1546 | 3.7756 | 12.0604 |  | 19.7669 |  | 25.5304 | 11.2617 | 10.9026 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.7923 | -10.2579 | 7.0465 | 7.2117 | 12.0953 | 3.3737 | 0.3514 | 1.4925 |  | -1.0564 | -0.464 | -0.47 | 2.002 | -2.22 | 2.2 | -1.763 | 0.224 |  | -7.6 |  | -15.21 | -15.19 | 6.9698 | 2.9043 | 17.8863 | 21.3218 |  | -6.43 | -7.0236 | 2.0288 | 2.2401 | -13.9317 | -11.2526 | 14.2591 | 14.2422 | 97.3463 | 7.6566 | -5.4 | -5.3 | -26.4489 | -26.7333 | -1.8116 |  | 9.1982 | 8.0315 | 4.8823 | 3.3285 | -99.3377 | 104.5564 | 105.2888 | -49.2429 | -58.4648 |  |  |  | 30.3977 | 11.25 | 10.26 | -2.81 | 6.71 | -18.8838 | -19.2856 | 19.7762 | 18.8149 | 1.0622 | 8.4183 | 8.7676 | 9.6164 |  |  |  | -23.6 |  | -4.57 | 32.8937 | 32.7503 | 31.181 | 64.8255 | 65.2305 | -25.2207 | -55.7022 | -18.8041 | 4.3461 | 30.49 | 12.14 | 25.9424 | 25.4913 |  | -7.1094 |  |  | 1.8276 | -16.2734 | -19.7262 | -43.5 | -42.4 | -2.146 | 5.4291 | 14.8301 | 14.4785 | 6.03 | -4.29 | 11.7335 | -3.5802 | -15.26 | -15.28 | 42.91 | -19.64 | -5.9455 | -2.5818 | -31.6649 | -31.1182 |  | 32.9109 | 19.9424 | 21.1666 | -1.8689 | -7.221 | -11.272 | -24.964 | -45.0489 |  | -15.0187 | -13.1295 | 9.4615 | 0.4915 | -0.3087 | 5.648 | -25.7665 | -28.0628 | -12.8937 | 0 | -10.66 | -0.5 | 6.9903 | -9.9021 | -12.4254 | -12.1977 | 6.8114 | -13.3066 | -12.79 | 6.8647 |  | 6.1692 | 3.1003 | 3.0857 | 0 | 10.2148 | 10.3823 | -28.9699 | 14.3819 | 14.1174 | -9.8582 |  | 26.9108 | -24.92 | -1.4131 | 0.1916 | 0.28 | 3.39 | -28.2814 |  | 3.296 | 0.586 |  | 30.9 | -16.8054 | -7.2059 | -0.62 | 19.8222 |  | 34.2991 | -14.2704 | -15.0386 | 2.8476 | 0.0435 |  | -9.4278 | -15.8284 | 5.2023 | -23.6528 | 7.3271 | 7.3328 | 168.8833 | -0.9474 | -3.5056 | -20.6642 | 1.8137 | 8.3151 | 8.4345 |  | -19.8475 | -19.9591 | -2.1 | 0 | 10.3993 | 22.0811 | 73.134 | 14.6383 | 15.5863 | -10.7556 | -10.7741 | -11.557 | -10.8903 |  | 14.0538 | -16.9068 | -16.2971 | -20.2131 | -20.1619 |  |  | -17.2 | -17.7 | 0.845 | 6.4 | 51.1076 | 20.278 | 20.1383 | -14 | -26.5 | 0 | -0.4 | -17.5295 | -17.6333 | -168.3922 | -0.222 | -211.3316 | -10.7389 | -27.8703 | 51.4331 | 115.0314 | 65.3358 | 99.4922 |  |  |  |  | 78.3325 | -210.493 | 5.6165 | -2.7388 | -1.4295 |  | -9.6 | 0.185 | 0.179 | 5.04 | -3.2 | -2.1865 | -2.2843 | 2.7268 | 12.1019 | -19.5 | -1.52 | -1.084 | 2.4554 | 2.9893 | 4.0707 | 4.2696 | 3.8278 |  | 10 | 7.4978 | 1.4 |  | -17.8717 | -8.0054 | -14.5319 | -14.1508 | 4.0141 | -11.6211 | 6.5865 | -9.1 | -6.5 | 36.9134 | -93.1544
18/10/2025 | 12:00 | 0 | 5.4946 | -10.3626 | 3.9134 | 11.3167 |  | 19.8719 |  | 25.8145 | 11.3957 | 11.0774 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.6318 | -10.9314 | 6.9335 | 6.9546 | 11.9757 | 3.3398 | 0.2118 | 1.5624 |  | -1.0002 | -0.348 | -0.345 | 2.375 | 0 | 2.2 | -1.588 | 0.232 |  | -6.94 |  | -14.82 | -14.93 | 7.0987 | 3.0995 | 15.7372 | 19.4681 |  | -6.6979 | -6.3982 | 12.0021 | 11.5382 | -17.0128 | -14.1997 | 17.4156 | 21.8627 | 99.1781 | 6.8948 | -5 | -5.2 | -24.8798 | -24.4013 | -1.6889 |  | 9.1619 | 7.452 | 4.9449 | 3.4412 | -79.7754 | 100.4974 | 100.4059 | -53.5442 | -47.39 |  |  |  | 29.29 | 10.84 | 9.82 | -2.99 | 6.19 | -21.6969 | -21.5629 | 22.4415 | 21.4648 | 2.0471 | 12.6213 | 12.5114 | 8.7485 |  |  |  | -23.2 |  | -4.41 | 34.8541 | 34.4968 | 32.6172 | 61.1078 | 61.3041 | -22.7851 | -54.2509 | -17.5367 | 4.0476 | 30.24 | 12.15 | 19.5361 | 19.2413 |  | 138.5495 |  |  | 12.6376 | -12.6971 | -20.3222 | -40.8 |  | -3.5083 | 5.9901 | 13.5684 | 15.2206 | 6.57 | -3.49 | 11.005 | -12.2807 | -15.76 | -15.77 | 41.52 | 21.09 | -12.1091 | -6.2636 | -35.8488 | -34.2455 |  | 41.2681 | 27.6658 | 27.9343 | -8.061 | -11.9388 | -12.448 | -19.917 | -47.1359 |  | -15.6214 | -14.038 | 15.5035 | 6.4283 | 5.1193 | -2.564 | -25.4198 | -24.9363 | -3.8345 | 0 | -8.83 | 0.2 | 7.1576 | 2.6168 | -10.283 | -10.2589 | 5.0232 | -6.5545 | -11.8521 | 6.6154 |  | 6.3406 | 3.0615 | 3.478 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -33.8262 | 17.2736 | 17.3381 | -10.4442 |  | 35.617 | -22.78 | -1.0048 | 0.2538 | 0.72 | -1.9 | -35.135 |  | 3.261 | 0.536 |  | 27.85 | -18.5137 | -6.4804 | -0.83 | 16.946 |  | 37.1844 | -14.7256 | -15.6205 | 2.8749 | 0.075 |  | -9.6838 | -11.5337 | 4.6032 | -25.9877 | 7.3944 | 7.4587 | 173.0277 | -0.8744 | -5.8117 | -21.1489 | 1.5129 | 8.3956 | 8.4582 |  | -22.0326 | -20.4134 | 0 | -7.3841 | 0 | 27.063 | 79.796 | 14.5612 | 14.4207 | -9.9137 | -9.3951 | -12.9497 | -15.4781 | 0 | 4.5978 | -16.9563 | -17.0607 | -20.6332 | -21.1391 |  |  | -19.6 | -19.5 | 0.986 | 9.2 | 48.4734 | 21.5788 | 21.8739 | -14 | -27.6 | 0 | -0.3 | -17.8693 | -17.7818 | -172.3625 | 3.6337 | -210.1116 | -10.3963 | -28.983 | 50.6086 | 117.2909 | 66.7487 | 98.7272 |  |  |  |  | 77.7151 | -208.7404 | 6.2849 | -6.3269 | -1.803 |  | -10.88 | 0.116 | 0.114 | 5.92 | -4 | -2.4654 | -1.8723 | 2.9313 | 12.1324 | -20.1 | -2.2 | -2.436 |  |  | 3.6095 | 2.8961 | 3.1412 |  | 12 | 5.2717 | 1.4 |  | -16.0723 | -7.3781 | -15.7288 | -13.2896 | 3.0905 | -12.3686 | 8.55 | -11.5 | -4.9 | 27.6376 | -87.7044
18/10/2025 | 12:30 | 0 | 5.8889 | -10.7503 | 3.9025 | 11.5339 |  | 20.819 |  | 25.4169 | 11.0177 | 10.4061 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 4.7402 | -10.245 | 6.5421 | 6.5486 | 11.02 | 2.6358 | 0.2963 | 1.627 |  | -1.0078 | -0.353 | -0.364 | 2.44 | 0 | 0 | -1.725 | 0.227 |  | -7.19 |  | -15 | -14.8 | 5.9834 | 3.1549 | 15.1032 | 19.3529 |  | -7.3677 | -6.4681 | 11.5351 | 25.4701 | -15.6732 | -13.6638 | 20.6166 | 27.2755 | 90.501 | 7.5877 | -4.5 | -4.6 | -24.5283 | -25.0816 | -1.5977 |  | 8.9312 | 7.4908 | 4.8295 | 3.2008 | -87.3439 | 102.6642 | 101.9623 | -50.0745 | -55.7687 |  |  |  | 27.2142 | 10.28 | 9.45 | -3.75 | 5.34 | -20.6252 | -20.4912 | 23.5176 | 22.3458 | 2.3588 | 9.7091 | 10.655 | 9.1144 |  |  |  | -24.6 |  | -4.39 | 32.3963 | 32.224 | 30.8724 | 63.8751 | 64.602 | -22.7648 | -56.6872 | -16.4236 | 3.938 | 32.62 | 13.41 | 18.7549 | 18.5577 |  | 151.1113 |  |  | 10.2035 | -11.8484 | -19.6147 | -43.1 | -42.5 | -3.8098 | 5.9901 | 14.1993 | 15.2206 | 6.49 | -3.38 | 11.0515 | -11.0956 | -14.24 | -14.54 | 40.88 | 21.59 | -11.0545 | -5.4182 | -36.4137 | -35.6273 |  | 36.0318 | 23.7866 | 24.4227 | -5.3304 | -7.7876 | -11.913 | -26.4678 | -47.9368 |  | -14.9204 | -13.5107 | 12.5973 | 4.1642 | 2.8708 | 7.696 | -24.7921 | -24.8069 | -4.967 | 0 | -9.74 | 0.7 | 7.2287 | -4.3072 | -9.7495 | -9.7569 | 4.5736 | -7.7736 | -10.4769 | 6.5408 |  | 6.1749 | 2.5407 | 3.8215 | 0 | 11.7219 | 10.5497 | -31.3143 | 17.8058 | 17.899 | -8.5162 |  | 31.7986 | -23.61 | -2.314 | 0.2355 | 1.25 | -1.66 | -32.1234 | 0 | 3.091 | 0.545 |  | 27.89 | -20.3916 | -9.4217 | -0.73 | 17.1054 |  | 34.938 | -13.5788 | -14.0805 | 2.9213 |  |  |  | -10.7924 | 5.0135 | -25.1037 | 9.4228 | 7.889 | 173.0158 | -1.9796 | -5.9055 | -18.7997 | 1.7326 | 8.3224 | 8.4582 | 1 | -22.2297 | -20.3016 | 0.84 | -8.6865 | 0 | 23.3778 | 82.665 | 14.4375 | 14.3097 | -9.109 | -8.902 | -13.0861 | -12.4165 |  |  | -17.4177 | -17.0661 | -19.5813 | -18.9849 |  |  | -17.5 | -17.6 | 0.4587 | 6.4 | 51.0988 | 20.6188 | 20.4369 | -14.4 | -24.7 | 0.5 | 0 |  |  | -178.3139 | 2.5924 | -206.4043 | -7.2936 | -28.2112 | 49.0901 | 118.8988 | 69.1627 | 97.8196 |  |  |  |  | 77.0937 | -210.6202 | 5.2841 | -6.8355 | -1.6638 |  | -10.24 | 0.013 | 0.006 | 6.32 | -2.96 | -2.7519 | -3.2517 | 2.6078 | 12.6879 | -18.5 | 0.269 | -0.584 | 2.4891 |  | 3.2828 | 3.4161 | 3.2321 |  | 9 | 6.4664 | 1.27 |  | -15.8141 | -7.5987 | -15.3774 | -12.4785 | 3.1925 | -13.0656 | 8.5888 | -10.1 | -6 | 24.962 | -87.7399
18/10/2025 | 13:00 | 0 | 6.5329 | -11.7932 | 3.8434 | 11.7122 |  | 20.4957 |  | 23.4476 | 9.8537 | 9.5306 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -22 | 4.6006 | -9.1502 | 5.9939 | 6.0109 | 10.3669 | 2.683 | 0.0325 | 1.5976 |  | -1.0522 | -0.432 | -0.412 | 2.196 | -2.22 | -2.2 | -1.918 | 0.227 |  | -7.64 |  | -14.59 | -14.64 | 6.8 | 3.3005 | 15.7603 | 19.8159 |  | -7.2338 | -6.881 | 16.9902 | 19.241 | -16.477 | -13.262 | 24.0868 | 22.6348 | 94.0238 | 8.0322 | -5.4 | -5.2 | -26.2618 | -25.9613 | -1.8016 |  | 7.8526 | 7.3139 | 4.7044 | 3.273 | -92.5931 | 100.5585 | 100.9857 | -44.4761 | -58.0024 |  |  |  | 24.3501 | 9.6 | 8.57 | -4.96 | 4.44 | -21.6969 | -21.6969 | 24.5157 | 23.2455 | 2.1406 | 12.111 | 12.4374 | 6.5338 |  |  |  | -27.3 |  | -4.26 | 32.8266 | 32.2811 | 30.89 | 67.703 | 67.0664 | -24.1753 | -56.9982 | -18.2096 | 4.1851 | 31 | 12.41 | 17.1924 | 17.1906 |  | 176.2348 |  |  | 15.7417 | -11.1064 | -19.023 | -40.7 | -42.3 | -3.8757 | 5.9901 | 12.149 | 15.2206 | 6.52 | -2.82 | 10.9585 | -14.9859 | -14.29 | -14.33 | 39.95 | 19.97 | -14.4909 | -7.5091 | -37.9903 | -36.9455 |  | 36.8797 | 23.159 | 23.7019 | -11.7296 | -14.3148 | -11.628 | -30.2331 | -49.1906 |  | -14.6247 | -13.1395 | 9.9813 | 3.5824 | 1.7385 | 13.328 | -27.2605 | -27.264 | -4.0082 | -12.31 | -7.88 | 1.4 | 7.1848 | -4.3322 | -9.2549 | -9.155 | 4.8159 | -4.6628 | -11.0208 | 5.9936 |  | 5.7418 | 3.1337 | 3.2128 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | -30.9794 | 19.7636 | 19.4034 | -9.2041 |  | 33.4148 | -23.24 | -1.5193 | 0.2355 | 1.44 | -1.48 | -33.1775 | 2.1375 | 3.059 | 0.559 |  | 28.21 | -19.5852 | -8.3 | -0.95 | 17.3977 |  | 35.0568 | -13.1429 | -13.78 | 2.8316 |  |  | -9.1216 | -8.1806 | 4.101 | -25.4308 | 7.8308 | 7.3147 | 168.6713 | -2.3656 | -6.6421 | -18.5677 | 1.7326 | 7.861 | 7.9588 | 0.8727 | -21.9884 | -21.1169 | 0.84 | -6.9357 | -7.7427 | 23.3642 | 88.7352 | 14.1765 | 14.613 | -9.1728 | -9.8381 | -10.133 | -11.5921 |  |  | -15.9565 | -15.4072 | -17.0042 | -17.1801 |  |  | -17.3 | -17.9 | 0.51 | 5.6 | 46.8205 | 21.3233 | 20.908 | -14.8 | -26.9 | -0.7 | -1.2 | -17.2633 | -17.4306 | -181.9575 | 1.7312 | -203.1157 | -6.0609 | -30.3822 | 47.0696 | 120.3367 | 70.6991 | 93.2654 |  |  |  |  | 74.8114 | -206.5067 | 8.6086 | -7.0285 | -1.8982 |  | -11.04 | -0.017 | -0.021 | 6.48 | -3.84 | -3.0554 | -2.5193 | 2.0523 | 13.0388 | -18.2 | -1.498 | -0.25 |  | 2.9823 | 4.3325 | 3.5978 | 3.5681 |  | 10.1 | 7.6649 | 1.13 |  | -14.9997 | -8.1681 | -15.6546 | -11.8801 | 4.002 | -12.5865 | 7.3585 | -11.4 | -4.8 | 23.5584 | -92.2387
18/10/2025 | 13:30 | 0 | 6.3725 | -11.4881 | 3.7827 | 11.4314 |  | 19.5939 |  | 21.1895 | 8.9947 | 8.7374 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 3.6645 | -9.1695 | 5.9028 | 5.8756 | 10.2644 | 3.2303 | 0.3979 | 1.4691 |  | -1.1323 | -0.59 | -0.578 | 2.522 | 0 | -4.4 | -2.022 | 0.235 |  | -8.8 |  | -14.34 | -14.19 | 6.7629 | 3.2331 | 15.7303 | 19.6229 |  | -8.3055 | -7.395 | 21.5631 | 18.5472 | -15.0034 | -13.262 | 31.6564 | 30.2469 | 83.0898 | 9.2879 | -5.6 | -5.6 | -25.8539 | -23.6281 | -1.909 |  | 5.2551 | 6.9284 | 4.1575 | 2.7221 | -98.6358 | 99.9176 | 99.6124 | -35.2195 | -68.0142 |  |  |  | 22.4041 | 9.18 | 7.99 | -6.6 | 3.78 | -20.0894 | -20.0894 | 22.5208 | 21.0559 | 3.6368 | 9.6226 | 9.7155 | 4.9895 |  |  |  | -28.1 |  | -4.17 | 30.7391 | 30.176 | 27.9995 | 67.4931 | 67.7067 | -24.1507 | -56.9958 | -17.9632 | 3.8262 | 30.42 | 11.81 | 16.5674 | 16.507 |  | 163.673 |  |  | 12.0655 | -11.6664 | -17.5586 |  | -39.6 | -3.7976 | 5.4291 | 11.6758 | 14.8495 | 6.04 | -2.77 | 10.974 | -11.7732 | -13.02 | -13.12 | 36.25 | 18.99 | -13.1455 | -6.1455 | -34.6329 | -33.7182 |  | 29.2401 | 17.4947 | 17.0712 | -8.0735 | -11.7629 | -11.478 | -41.6902 | -43.1316 |  | -13.8318 | -13.0802 | 9.5772 | 7.7374 | 8.7285 | -6.66 | -24.4945 | -24.4735 | -4.401 | 5.3 | -9.09 | 0.5 | 6.763 | 3.7549 | -10.3544 | -10.2543 | 6.5751 | -5.4607 | -11.0135 | 6.1076 |  | 5.8868 | 2.9216 | 3.3148 | 0 | 9.7125 | 10.5497 | -27.4628 | 16.4316 | 16.2707 | -6.8922 |  | 30.6804 | -23.12 | -1.7134 | 0.1751 | 0.83 | -0.79 | -30.422 | 2.6084 | 2.872 | 0.57 |  | 28.06 | -21.6276 | -11.2047 | -1.04 | 16.364 |  | 33.007 | -13.0506 | -13.7435 | 2.9184 |  |  | -8.8251 | -6.3745 | 3.4325 | -25.4 | 6.898 | 6.8848 | 160.6143 | -2.9585 | -4.5002 | -19.0565 | 2.0587 | 7.524 | 7.6583 | 1.2262 | -21.2473 | -19.6418 | 0 | -5.8232 | 0 | 17.2193 | 90.0727 | 12.0576 | 12.9348 | -8.2289 | -8.0361 | -12.889 | -13.3253 |  | 0 | -17.7034 | -17.4122 | -18.2149 | -17.7533 |  |  | -17.8 | -18.1 | 1.2314 | 8.4 | 54.5334 | 16.1628 | 16.2068 | -14.8 | -23.4 | 0.8 | 0.3 | -17.44 | -17.3919 | -184.1746 | -2.4895 | -202.0292 | -3.324 | -28.654 | 44.4458 | 125.505 | 72.9682 | 93.9957 |  |  |  |  | 69.9401 | -206.149 | 3.5422 | -0.859 | -0.9119 |  | -10.08 | -0.154 | -0.158 | 5.36 | -2.64 | -3.4051 | -3.3982 | 2.5223 | 14.5617 | -19.6 | -1.252 | -1.822 |  |  | 3.7771 | 3.5098 | 3.2084 |  | 8.2 | 8.4231 | 1.28 |  | -16.0086 | -7.8471 | -15.8548 | -12.8729 | 4.5359 | -13.8064 | 8.1357 | -10.2 | -5.5 | 29.6306 | -97.8327
18/10/2025 | 14:00 | 0 | 6.1179 | -11.2135 | 3.6587 | 11.4672 |  | 19.3885 |  | 21.4244 | 9.0127 | 8.4932 | -19.98 | -33 | 11 | 4.14 | -24.2 | 3.8753 | -9.1573 | 6.2137 | 6.1171 | 10.6396 | 3.9003 | 0.3686 | 1.5381 |  | -1.0419 | -0.767 | -0.747 | 2.523 | -2.22 | 4.4 | -1.948 | 0.236 |  | -10.37 |  | -13.71 | -13.69 | 6.6559 | 3.3883 | 16.2615 | 20.0726 |  | -8.7073 | -9.0113 | 20.3474 | 14.2406 | -14.8695 | -13.3959 | 20.6134 | 26.424 | 78.7123 | 10.1203 | -6.3 | -6.4 | -25.6949 | -21.2186 | -1.7625 |  | 3.6379 | 5.842 | 3.8558 | 2.6797 | -99.1241 | 98.8799 | 100.589 | -26.4979 | -74.6793 |  |  |  | 22.4141 | 9.93 | 8.85 | -6.77 | 3.58 | -18.8838 | -18.4819 | 22.4933 | 21.6569 | 4.2945 | 6.4996 | 6.0306 | 4.8073 |  |  |  | -30.6 |  | -4.33 | 28.0437 | 28.2213 | 26.7851 | 71.1938 | 71.0655 | -24.281 | -58.3724 | -19.2579 | 4.2017 | 28.25 | 11.16 | 16.8799 | 16.6046 |  | 3.2677 |  |  | 6.3209 | -12.0004 | -17.5416 | -39.4 | -39.6 | -3.8245 | 5.0551 | 11.045 | 13.9218 | 5.35 | -2.64 | 11.3615 | -6.3204 | -13.61 | -13.6 | 38.16 | 18.12 | -6.3273 | -3.5091 | -32.6575 | -31.2455 | 33.702 | 12.423 | 2.2312 | 2.4503 | -13.1952 | -16.8877 | -11.104 | -53.3823 | -38.2927 |  | -13.8435 | -12.7635 | 10.6465 | 8.8469 | 7.4503 | -4.612 | -23.9805 | -23.5447 | -2.7818 | 0 | -6.19 | 0 | 6.6365 | 10.6951 | -11.8222 | -11.7299 | 7.0548 | -2.9943 | -14.6698 | 6.9584 |  | 6.6092 | 3.3365 | 3.5196 | 0 | 9.3776 | 8.5403 | -26.793 | 12.6909 | 12.7793 | -6.9917 | 0 | 29.7966 | -23.38 | -1.6072 | 0.2181 | 1.21 | 0.36 | -30.0111 |  | 2.797 | 0.693 | 3.7818 | 29.31 | -21.2242 | -11.2983 | -0.8 | 17.0494 |  | 32.7872 | -12.9104 | -13.5432 | 2.9542 |  |  | -9.1885 | -10.5388 | 4.1317 | -25.4582 | 6.8632 | 5.1801 | 155.0588 | -3.23 | -4.6159 | -19.4063 | 2.3889 | 7.1349 | 7.3023 | 1.6382 | -19.9247 | -19.6452 | -1.68 | -3.6237 | 0 | 12.5491 | 95.2096 | 12.2296 | 12.6733 | -10.3713 | -10.7625 | -10.7657 | -12.436 |  |  | -16.1378 | -15.4511 | -16.7827 | -16.377 |  |  | -18.7 | -18.4 | 0.5466 | 5.92 | 43.8158 | 22.0074 | 22.1458 | -15 | -23.5 | -0.3 | -0.8 |  | -17.4422 | -186.7505 | -8.2145 | -201.6988 | -2.8859 | -30.6549 | 43.2168 | 128.13 | 68.7968 | 93.883 |  |  |  |  | 67.9881 | -205.6322 | 2.6528 | -0.5229 | -1.803 |  | -10.08 | -0.23 | -0.239 | 5.12 | -3.04 | -2.7655 | -2.9282 | 1.6709 | 14.1833 | -19.3 | -1.861 | -1.273 |  | 3.0039 | 3.4518 | 3.3218 | 3.9542 |  | 8.3 | 8.9412 | 1.3 |  | -15.911 | -7.5108 | -14.6162 | -12.1828 | 3.5921 | -11.1617 | 7.7071 | -10.5 | -4.9 | 38.923 | -107.1783
18/10/2025 | 14:30 | 0 | 6.0732 | -10.9954 | 3.6689 | 11.8663 |  | 19.6534 |  | 21.5717 | 9.1857 | 8.8492 | -22.2 | -35.2 | 11 |  |  | 3.4726 | -8.1982 | 5.8631 | 5.7636 | 10.0644 | 3.7562 | 0.3929 | 1.488 |  | -0.994 | -0.909 | -0.871 | 2.347 | 0 | 4.4 | -1.748 | 0.225 |  | -11.08 |  | -13.98 | -14.09 | 6.82 | 3.1876 | 18.4826 | 22.1761 |  | -8.3055 | -8.1875 | 1.3284 | 1.4091 | -11.9224 | -9.1092 | 18.1204 | 17.9291 | 77.3367 | 11.5982 | -6.5 | -6.8 | -26.8521 | -26.888 | -2.0402 |  | 4.0389 | 5.8714 | 2.6963 | 1.9384 | -118.4728 | 104.0986 | 103.9765 | -25.2344 | -80.3512 |  |  |  | 24.4998 | 10 | 8.77 | -5.9 | 3.93 | -21.295 | -20.2233 | 23.0845 | 22.0951 | 3.1814 | 7.4394 | 7.5986 | 4.0047 |  |  |  | -33.7 |  | -4.11 | 29.0666 | 28.8989 | 27.4676 | 73.8857 | 73.6578 | -25.2053 | -60.5185 | -21.7672 | 4.1049 | 28.73 | 11.28 | 20.4736 | 20.1202 |  | -3.8509 |  |  | 4.1631 | -13.423 | -17.3596 | -39.3 | -39.7 | -3.02 | 4.307 | 12.149 | 13.1796 | 4.77 | -2.99 | 10.9275 | -4.8803 | -13.74 | -13.94 | 42.25 | 19.36 | -4.8182 | -2.5455 | -33.6024 | -32.5818 | 35.495 | 13.3818 | 2.9355 | 2.4912 | -11.6834 | -14.521 | -11.098 | -57.0468 | -40.2088 |  | -13.617 | -12.2585 | 8.4318 | 7.2801 | 5.3973 | 2.064 | -22.8925 | -23.0071 | -2.5286 | 6.46 | -8.43 | -1 | 6.4334 | 6.2375 | -12.4731 | -12.3349 | 7.1821 | -3.3915 | -14.9029 | 6.86 |  | 6.4093 | 2.7047 | 3.2065 | 0 | 9.8799 | 9.545 | -26.793 | 13.9243 | 13.9582 | -6.1047 |  | 30.0749 | -23.28 | -2.1181 | 0.2007 | 1.13 | -0.65 | -30.0267 |  | 2.817 | 0.663 |  | 29.47 | -21.607 | -11.8911 | -0.86 | 17.2979 |  | 32.7681 | -12.9773 | -13.636 | 3.0116 |  |  | -9.6462 | -12.4739 | 3.838 | -25.4952 | 5.9041 | 5.4545 | 148.3577 | -3.2487 | -4.3044 | -19.1169 | 2.6059 | 7.1203 | 7.239 | 2 | -20.0896 | -18.906 | -2.93 | -3.4235 | 3.03 | 11.4894 | 95.5971 | 12.1527 | 12.2929 | -9.6371 | -9.6921 | -11.3746 | -11.2017 |  |  | -17.2529 | -16.9178 | -15.1728 | -14.7815 |  |  | -18.9 | -19.2 | 0.3342 | 2.88 | 47.2106 | 18.7105 | 18.293 | -15.2 | -24.3 | -0.3 | -0.8 | -17.7418 | -17.6335 | -187.5326 | -10.5407 | -201.7717 | -1.2305 | -32.2487 | 42.3531 | 125.5043 | 68.2336 | 96.2732 |  |  |  |  | 69.2929 | -208.5372 | 1.1607 | 0.515 | -0.9827 |  | -9.84 | -0.293 | -0.298 | 5.2 | -3.44 | -2.0675 | -2.6047 | 2.7268 | 13.8903 | -19.7 | -1.687 | -2.127 |  |  | 3.789 | 2.9066 | 3.1701 |  | 8.3 | 8.6127 | 1.33 |  | -17.1735 | -7.7168 | -14.7309 | -13.304 | 3.8476 | -11.4356 | 7.1902 | -11.2 | -5.1 | 37.9014 | -110.3805
18/10/2025 | 15:00 | 0 | 5.755 | -10.586 | 3.6141 | 11.8982 |  | 19.4643 |  | 20.8565 | 8.8907 | 8.2043 | -19.98 | -33 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.5845 | -8.5858 | 5.7941 | 5.8395 | 10.3021 | 3.5067 | 0.0477 | 1.49 |  | -1.2016 | -0.801 | -0.778 | 2.043 | 0 | -2.2 | -1.684 | 0.222 |  | -10.48 |  | -13.96 | -13.99 | 6.7677 | 3.1964 | 17.1715 | 20.9348 |  | -9.3771 | -9.8722 | 10.8569 | 16.4367 | -16.477 | -12.0563 | 34.1306 | 27.6466 | 78.9038 | 10.1765 | -6 | -6.2 | -25.4852 | -24.212 | -1.6854 |  | 5.4797 | 5.888 | 2.5849 | 1.8491 | -105.2583 | 100.3753 | 100.5585 | -36.5804 | -77.7338 |  |  |  | 22.5338 | 9.83 | 8.57 | -6.47 | 3.58 | -21.5629 | -21.0271 | 23.7147 | 22.8566 | 1.4996 | 14.2679 | 14.4353 | 5.1663 |  |  |  | -35.2 |  | -3.41 | 31.0686 | 30.6729 | 29.0583 | 71.9723 | 72.7731 | -26.1068 | -59.0164 | -21.2183 | 3.9235 | 28.69 | 11.23 | 20.4736 | 20.0226 |  | -138.1607 |  |  | 1.4454 | -13.1327 | -17.899 | -39.1 |  | -3.5327 | 4.307 | 12.9375 | 12.8085 | 4.6 | -3.48 | 10.8655 | -1.7426 | -14.2 | -14.25 | 39.88 | 19.02 | -2.4545 | -1.1455 | -32.8658 | -31.8636 | 36.4959 | 14.7585 | 4.4483 | 4.8679 | -5.1029 | -10.2539 | -10.213 | -44.4119 | -41.7444 |  | -12.6809 | -12.1497 | 0 | 2.0471 | 1.3191 | 15.888 | -24.3254 | -23.3149 | -5.6 | -12.02 | -9.21 | -0.1 | 6.2378 | -1.7437 | -11.6824 | -11.5455 | 7.6412 | -5.0495 | -12.7699 | 6.1526 |  | 5.6194 | 3.3257 | 4.2037 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -26.6256 | 13.5669 | 13.6695 | -7.7609 |  | 30.4949 | -25.49 | -1.6091 | 0.1916 | 1.33 | 0.36 | -29.5595 |  | 3.112 | 0.429 |  | 28.93 | -19.9095 | -9.1932 | -0.75 | 17.7438 |  | 33.1128 | -12.909 | -13.4585 | 3.0613 |  |  | -9.2115 | -14.0502 | 4.5548 | -25.8249 | 6.4865 | 6.0019 | 152.1337 | -3.1651 | -4.7608 | -19.077 | 2.4777 | 7.1276 | 7.2944 |  | -20.2582 | -19.2128 | -3.77 | -2.8579 | 7.7582 | 14.3784 | 89.4625 | 13.7633 | 14.3889 | -9.2698 | -9.6894 | -11.1648 | -14.0427 |  |  | -17.2969 | -16.6432 | -13.9449 | -13.8919 |  |  | -19 | -18.3 | 0.5466 | 2 | 45.0112 | 18.4107 | 18.1929 | -15.3 | -23.9 | 0 | -0.4 | -17.6467 | -17.5375 | -181.8108 | -7.4052 | -202.5255 | -0.5666 | -31.656 | 43.0841 | 123.6314 | 69.3751 | 95.7585 |  |  |  |  | 69.7846 | -207.2827 | 6.3667 | -4.9805 | -1.0535 |  | -9.44 | -0.364 | -0.372 | 4.88 | -3.28 | -1.6463 | -2.8977 | 2.6963 | 12.7184 | -19.3 | -1.315 | -1.361 | 2.4964 |  | 3.5227 | 3.0062 | 3.1268 |  | 8.1 | 8.2291 | 1.35 |  | -16.7189 | -7.5216 | -14.8367 | -13.8367 | 3.9007 | -12.2134 | 7.4416 | -10.7 | -5.3 | 36.2259 | -108.2847
18/10/2025 | 15:30 | 0 | 5.7268 | -10.7073 | 3.5749 | 12.0901 | 0 | 18.6566 |  | 21.7911 | 9.3717 | 8.8862 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.6365 | -8.5332 | 5.8087 | 5.9469 | 10.1594 | 3.849 | -0.0187 | 1.4371 |  | -1.0595 | -0.863 | -0.848 | 2.216 | 0 | -2.2 | -1.845 | 0.23 |  | -10.88 |  | -14.04 | -14.02 | 6.918 | 3.1651 | 18.9088 | 22.5446 | 0 | -8.3055 | -8.0006 | 3.4851 | 3.3191 | -12.0563 | -9.1092 | 19.0071 | 18.6067 | 77.7995 | 11.5638 | -6.6 | -7 | -26.6871 | -26.5243 | -1.7604 |  | 4.567 | 5.9192 | 2.625 | 1.8189 | -112.4912 | 102.3896 | 101.9318 | -28.2615 | -82.3432 |  |  |  | 22.5039 | 10.04 | 8.43 | -7.12 | 3.51 | -20.6252 | -20.6252 | 22.4414 | 21.8513 | 2.6431 | 11.3099 | 11.9499 | 4.6171 |  |  |  | -38.3 |  | -3.29 | 28.6168 | 29.381 | 27.6383 | 74.0494 | 74.1732 | -25.9883 | -60.5766 | -22.0232 | 3.7752 | 28.39 | 11.11 | 20.3174 | 20.0226 |  | -150.7225 | 0 | 0 | -4.0741 | -13.5459 | -17.6248 | -39.5 |  | -3.3093 | 3.933 | 12.9375 | 12.4374 | 4.32 | -3.63 | 10.385 | 2.3101 | -14.88 | -15.31 | 41.07 | 19.09 | 0.9455 | -0.1545 | -30.6901 | -30 | 35.9978 | 13.0972 | 4.9827 | 4.7664 | -12.4199 | -16.1841 | -9.492 | -53.3673 | -39.9367 |  | -13.7484 | -12.0112 | 9.6587 | 5.1022 | 5.0471 | -5.124 | -21.332 | -21.094 | -3.8331 | 0 | -5.47 | -1.2 | 6.0586 | 4.0133 | -12.3106 | -12.1847 | 7.1957 | -3.4456 | -12.1668 | 6.6504 | 0 | 6.3442 | 3.4625 | 3.1037 | 2.6377 | 10.5497 | 9.7125 | -25.1184 | 10.8162 | 10.9505 | -5.9686 | 0 | 29.4499 | -23.03 | -1.7116 | 0.1916 | 0.65 | 0.41 | -29.0813 |  | 3.26 | 1.075 |  | 31.27 | -22.5578 | -11.4918 | -0.59 | 20.0019 |  | 29.1102 | -10.3857 | -10.9046 | 2.9813 |  |  | -9.3083 | -16.2626 | 3.5991 | -23.4033 | 5.0445 | 4.838 | 148.7217 | -4.3201 | -5.8488 | -15.2487 | 2.0638 | 7.1642 | 7.152 | 1 | -20.9442 | -19.2738 | -4.19 | 0 | 10.1392 | 6.7913 | 90.2907 | 14.1949 | 14.2114 | -10.3739 | -10.3037 | -11.7135 | -12.8769 | 0 | 0 | -18.4559 | -17.9011 | -12.9914 | -12.6289 |  |  | -21.2 | -20.8 | 0.3177 | 2 | 48.1447 | 18.8102 | 18.4626 | -15.2 | -24.7 | 1.3 | 0.8 |  | -17.6299 | -183.7843 | -9.3653 | -204.129 | -3.8108 | -33.0175 | 44.2516 | 122.5094 | 66.9174 | 97.9973 |  |  |  |  | 73.0369 | -209.9197 | -1.765 | 1.0729 | -1.1243 |  | -10.72 | -0.38 | -0.388 | 5.44 | -4.08 | -1.8783 | -1.2589 | 3.4012 | 9.8161 | -18.5 | -2.882 | -1.852 |  |  | 3.7029 | 3.356 | 3.4686 |  | 9.9 | 6.6336 | 1.22 |  | -16.4081 | -7.4277 | -15.2012 | -12.3044 | 2.9385 | -11.6283 | 7.9407 | -12.3 | -3.6 | 41.2747 | -111.5802
18/10/2025 | 16:00 | 0 | 5.6104 | -10.5644 | 3.6298 | 12.1406 |  | 17.9574 |  | 22.3554 | 9.5577 | 9.1156 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.7282 | -8.5089 | 5.3215 | 5.1718 | 9.058 | 3.9736 | 0.2905 | 1.5988 |  | -0.924 | -0.79 | -0.744 | 2.121 | 0 | -4.4 | -1.859 | 0.235 |  | -11.54 |  | -13.47 | -13.52 | 6.2957 | 3.2556 | 21.2247 | 22.2851 | -13.3219 | -8.3055 | -8.2401 | 17.83 | 11.0673 | -11.9224 | -14.1997 | 30.1852 | 26.1153 | 76.8555 | 11.5804 | -5.7 | -5.8 | -26.7755 | -25.8472 | -1.7559 |  | 4.673 | 5.57 | 2.5948 | 1.7481 | -96.5605 | 100.0091 | 100.4059 | -27.7315 | -79.7837 |  |  |  | 21.4061 | 9.7 | 8.05 | -7.51 | 3.07 | -21.4289 | -20.8931 | 23.8778 | 22.5606 | 3.8301 | 13.9029 | 13.3506 | 4.5211 |  |  |  | -41.2 |  | -3.34 | 27.9526 | 27.7444 | 26.3419 | 71.5097 | 71.9664 | -23.0794 | -60.2261 | -20.3226 | 3.8427 | 26.77 | 10.4 | 19.5361 | 19.4366 |  | -150.7225 |  |  | 1.2657 | -13.1898 | -16.7566 | -38.9 | -37.4 | -3.1775 | 3.559 | 11.6758 | 12.0663 | 3.99 | -3.22 | 10.6485 | -0.485 | -10.99 | -10.93 | 32.93 | 17.83 | -0.6 | -0.9909 | -31.6693 | -30.7636 | 29.4492 | 8.8567 | -0.5731 | -0.1279 | -7.8299 | -11.924 | -10.551 | -49.6026 | -42.5915 |  | -13.109 | -11.2884 | 8.5266 | 4.3908 | 3.7791 | 0.528 | -21.7346 | -22.1777 | -5.415 | 0 | -9.98 | 4.3 | 6.1343 | 6.565 | -10.1724 | -10.2442 | 6.8644 | -2.8856 | -16.7143 | 5.3671 |  | 4.9407 | 3.9254 | 3.4266 | 0 | 9.7125 | 10.2148 | -23.6113 | 12.0687 | 12.3196 | -6.6251 |  | 29.2839 | -24.4 | -2.5045 | 0.2273 | 0.87 | -0.28 | -26.8446 |  | 3.049 | 1.161 |  | 31 | -18.9633 | -9.5143 | -0.54 | 19.7125 |  | 29.0976 | -10.1821 | -10.6535 | 2.9853 |  |  | -9.8995 | -16.1059 | 3.3255 | -23.6526 | 6.1421 | 6.0431 | 145.6164 | -4.4678 | -6.6008 | -14.1683 | 3.7466 | 7.0544 | 7.1757 | 3.2678 | -21.4942 | -19.6086 | -5.87 | -4.7591 | 14.9057 | 6.2508 | 93.5356 | 15.3727 | 16.5056 | -9.2506 | -9.5171 | 0 | -11.8011 | 4.7041 |  | -19.0492 | -18.7416 | -10.3285 | -11.0316 |  |  | -21.5 | -19.5 | 0.4935 | -1.04 | 40.8571 | 19.8011 | 20.0472 | -16.1 | -25.6 | 1.7 | 1.5 | -17.8882 | -17.9008 | -181.1199 | -9.0037 | -207.3633 | -2.2233 | -32.2663 | 44.9316 | 122.159 | 66.518 | 98.2587 |  |  |  |  | 74.9864 | -213.8306 | 6.7424 | -5.1622 | -1.3342 |  | -10.56 | -0.573 | -0.581 | 6.08 | -4.64 | -1.6285 | -2.1073 | 3.1937 | 10.1976 | -17.8 | -3.133 | -2.627 |  | 2.979 | 3.9463 | 3.0498 | 3.4326 |  | 10.9 | 6.832 | 1.15 |  | -15.4485 | -7.9822 | -15.243 | -12.6001 | 3.9243 | -11.8797 | 6.9633 | -12.3 | -4.6 | 40.8175 | -114.0153
18/10/2025 | 16:30 | 0 | 4.1419 | -9.0011 | 3.4548 | 11.949 |  | 17.9286 |  | 20.6663 | 8.6177 | 8.312 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 3.0455 | -7.8146 | 5.4859 | 5.414 | 9.5937 | 3.8442 | 0.2354 | 1.5249 |  | -1.1205 | -0.998 | -0.981 | 2.59 | -2.22 | 2.2 | -1.878 | 0.25 |  | -12.01 |  | -13.8 | -13.85 | 7.1089 | 3.2367 | 22.993 | 24.766 | -11.0362 | -8.4394 | -8.3372 | 2.1103 | 2.0026 | -11.7884 | -8.8413 | 19.0987 | 19.2765 | 74.5139 | 12.3804 | -6.2 | -6.7 | -27.0863 | -26.8688 | -1.8866 |  | 4.2791 | 5.647 | 2.5035 | 1.7387 | -116.2144 | 103.8545 | 103.7324 | -20.4603 | -82.2922 |  |  |  | 21.0668 | 9.3 | 7.74 | -8.45 | 2.49 | -22.6346 | -22.0987 | 24.7121 | 23.8907 | 2.9056 | 9.6209 | 9.5007 | 4.2529 |  |  |  | -43.3 |  | -3.29 | 25.9361 | 25.8763 | 24.1635 | 78.6661 | 79.3717 | -25.3614 | -64.3009 | -22.2194 | 4.0204 | 27.08 | 10.44 | 19.2236 | 18.7531 |  | -138.1607 |  |  | -0.3499 | -13.2378 | -16.393 | -39.6 | -38.3 | -3.5437 | 2.998 | 10.8873 | 11.5097 | 3.48 | -3.2 | 10.478 | -0.0425 | -11.29 | -11.42 | 31.85 | 16.81 | -0.4 | -0.6182 | -32.4666 | -31.5455 | 29.9698 | 8.2661 | -1.4689 | -0.9862 | -17.3482 | -21.038 | -11.057 | -63.3876 | -38.8016 |  | -12.9109 | -11.9021 | 12.4279 | 3.0511 | 2.2146 | -1.028 | -24.1587 | -23.8846 | 1.4318 | 0 | -9.16 | 0 | 5.9942 | 3.7742 | -10.7435 | -10.7395 | 7.3465 | 2.3596 | -19.367 | 5.7397 |  | 5.3415 | 3.3176 | 3.7614 | 2.6002 | 10.0474 | 10.3823 | -25.9557 | 12.3665 | 12.668 | -6.2131 |  | 30.0749 | -23.26 | -1.5193 | 0.1916 | 0.89 | -0.31 | -29.5367 |  | 3.017 | 0.666 | 3.742 | 29.73 | -21.3753 | -10.8601 | -0.4 | 17.9159 |  | 28.2985 | -9.6255 | -10.2682 | 3.0226 |  |  | -10.3981 | -16.5104 | 2.0703 | -23.181 | 5.9629 | 7.5335 | 143.3279 | -5.1554 | -6.9893 | -14.3429 | 6.2511 | 7.2301 | 7.3181 | 6 | -20.6769 | -19.0524 | -6.71 | 0 | 15.2617 | 5.4136 | 91.8255 | 20.3789 | 20.9803 | -15.0516 | 0 | -22.7067 | -23.1273 |  | 1.4064 | -19.3349 | -18.8295 | -8.0465 | -8.2348 |  |  | -21.2 | -21.6 | 0.4587 | -5.44 | 52.6973 | 15.2444 | 15.6764 | -16.5 | -26 | 2.2 | 1.6 | -18.0765 | -17.8705 | -180.7091 | -14.7713 | -203.8362 | 5.0579 | -30.1307 | 40.6324 | 124.3147 | 87.4182 | 97.7979 |  |  |  |  | 78.1076 | -213.4343 | 3.5031 | -3.3707 | -1.0291 |  | -10.8 | -0.523 | -0.53 | 5.84 | -4.64 | -1.7571 | -1.4328 | -1.2863 | 11.0765 | -15.4 | -3.067 | -2.683 | 2.4788 | 3.0504 | 0.5865 | 0.6226 | 0.4035 |  | 9.9 | 6.5469 | 1.15 |  | -19.7017 | 6.6034 | -18.5127 | -19.1685 | -15.0776 | -18.0438 | 1.7462 | -12.1 | -3.6 | 40.9259 | -118.5064
18/10/2025 | 17:00 | 0 | 4.08 | -8.7981 | 3.6451 | 11.8705 |  | 17.4061 |  | 19.0584 | 7.8158 | 7.4248 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.3693 | -7.4022 | 5.2914 | 5.2606 | 9.2232 | 3.9821 | 0.2925 | 1.5392 |  | -1.017 | -0.785 | -0.766 | 2.682 | -2.22 | -2.2 | -2.096 | 0.255 |  | -9.65 |  | -14.4 | -14.47 | 6.789 | 3.3531 | 24.4616 | 25.9365 | -11.8036 | -7.6357 | -7.4711 | 2.242 | 2.395 | -11.3865 | -8.8413 | 20.7176 | 20.9242 | 68.9321 | 12.3176 |  |  | -27.283 | -27.1666 | -1.8653 |  | 1.1745 | 2.2617 | 0 | 1.1803 | -126.5602 | 101.6571 | 101.1993 | -20.5211 | -98.817 |  |  |  | 18.0231 | 8.99 | 7.28 | -9.57 | 1.55 | -18.3479 | -17.8121 | 21.5161 | 20.3191 | 4.5421 | 10.9629 | 10.9135 | 1.3303 |  |  |  | -46 |  | -2.99 | 24.6141 | 24.963 | 23.2337 | 79.7375 | 79.5767 | -25.0396 | -63.3399 | -22.0805 | 3.874 | 26.81 | 10.22 | 18.5986 | 18.3624 |  | -138.1607 |  |  | 0.6285 | -12.9963 | -16.4646 | -37.2 | -36.4 | -3.8232 | 2.811 | 10.4141 | 11.3242 | 3.22 | -2.97 | 9.827 | -1.0001 | -7.93 | -8.13 | 25.76 | 16.1 | -2.2909 | -1.2818 | -30.6424 | -28.8909 | 25.3639 | 4.6572 | -4.3335 | -4.0017 | -18.3416 | -21.8774 | -10.646 | -66.7493 | -22.191 |  | -11.9735 | -10.8986 | 11.1343 | -0.0994 | -0.6044 | -3.588 | -18.3283 | -17.8906 | 1.2038 | 0 | -8.71 | 0 | 5.4746 | 0.0195 | -13.9725 | -13.8975 | 7.5946 | 3.0538 | -19.3987 | 9.0707 |  | 8.0258 | 3.2129 | 3.7125 | 2.41 | 7.8704 | 7.703 | -15.5734 | 9.595 | 9.6042 | 3.5356 | 17.6874 | 30.6804 | -21.86 | -1.6072 | 0.1916 | 0.98 | -1.05 | -29.0005 |  | 3.019 | 0.56 |  | 28.5 | -31.5029 | -20.782 | -0.26 | 16.3123 |  | 29.7422 | -9.62 | -10.1713 | 2.9455 |  |  | -9.4015 | -13.1318 | 1.5895 | -24.0813 | 5.6879 | 5.8965 | 162.5136 | -5.276 | -8.1703 | -14.0083 | 7.2511 | 7.0031 | 7.1203 | 6.8472 | -4.4078 | -2.7764 | -5.45 | 3.9583 | 39.1615 | 15.0328 | 86.3574 | 33.2543 | 34.4399 | -17.4124 | -7.1883 | -13.5134 | -14.7633 | 21.5269 | 17.5219 | -17.2035 | -16.2751 | -5.6288 | -5.5572 |  |  | -23.1 | -22.8 | 0.4935 | -7.2 | 57.9145 | 18.8737 | 19.3051 | -17.4 | -26.4 | 0.5 | 0.3 | -17.8579 | -17.9418 | -150.911 | -22.6669 | -206.0839 | 6.0524 | -23.4012 | 67.6658 | 97.795 | 94.9549 | 112.5986 |  |  |  |  | 116.4099 | -220.8009 | 40.005 | -31.1881 | -2.2254 |  | -11.28 | -0.581 | -0.588 | 6.24 | -3.76 | -3.0842 | -1.7563 | 1.1429 | 11.1345 | -15 | -3.882 | -3.41 | 2.5376 | 3.0504 | 3.2637 | 2.5128 | 1.9127 |  | 11.5 | 5.7069 | 1.02 |  | -25.7561 | 9.0841 | -14.9321 | -25.6555 | -17.4171 | -14.7274 | 0 | -14.1 | -2.1 | 63.0924 | -140.3358
18/10/2025 | 17:30 | 0 | 3.5522 | -8.3662 | 3.6881 | 12.1886 |  | 15.7789 |  | 17.0958 | 6.8328 | 6.4992 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.6011 | -8.195 | 4.9691 | 5.0059 | 8.803 | 4.0068 | 0.2358 | 1.4027 |  | -0.9711 | -0.579 | -0.565 | 2.862 | -4.44 | -4.4 | -2.183 | 0.255 |  | -7.67 |  | -14.72 | -14.75 | 5.811 | 2.9112 | 23.66 | 25.0915 | -11.4028 | -7.9036 | -7.1438 | 5.1648 | 6.2678 | -13.6638 | -10.8507 | 24.6881 | 25.6216 | 68.6954 | 11.7733 |  |  | -26.2038 | -25.8232 | -1.7894 |  | 0.2408 | 3.9744 | 0 | 1.0298 | -122.898 | 98.6358 | 98.6968 | -21.7096 | -103.5188 |  |  |  | 16.0072 | 8.6 | 6.9 | -10.25 | 0.14 | -19.0177 | -19.0177 | 19.8182 | 18.9489 | -0.3968 | 16.4027 | 16.4375 | 0.3476 |  |  |  | -49.1 |  | -3.02 | 26.5491 | 26.6083 | 25.2329 | 80.3058 | 80.6069 | -24.7153 | -63.1292 | -22.6775 | 3.221 | 26.76 | 10.05 | 17.5049 | 17.1906 |  | -62.7995 |  |  | 2.4748 | -12.3316 | -15.3649 |  | -36.7 | -5.5017 | 2.4369 | 9.7832 | 10.582 | 2.77 | -2.94 | 9.4085 | -1.3351 | -4.1 | -4.24 | 18.07 | 15.05 | -0.8364 | -0.5818 |  | -28.5909 | 22.9693 | 2.7706 | -6.531 | -6.2838 | -16.5076 | -20.2693 | -10.039 | -67.4767 | -15.5679 |  | -11.3146 | -10.5266 | 0 | -5.1672 | -5.2784 | -5.124 | -20.4051 | -20.2738 | 0.0263 | 0 | -8.1 | 0 | 4.7891 | -7.1347 | -11.4667 | -11.3916 | 7.1613 | 2.7797 | -18.2787 | 6.4097 |  | 6.0101 | 4.1832 | 4.0137 | 0 | 8.7077 | 8.2054 | -14.0663 | 9.3872 | 9.3397 | 7.3332 | 23.8124 | 31.7058 | -21.29 | -1.6072 | 0.1916 | 0.84 | -2 | -30.9021 | 0 | 2.973 | 0.61 |  | 27.5 | -35.0377 | -24.066 | -0.19 | 15.3072 |  | 30.5188 | -9.7985 | -10.459 | 2.9002 |  |  | -9.0431 | -10.726 | 1.8546 | -23.8517 | 6.6915 | 5.5591 | 170.9346 | -5.263 | -7.9456 | -13.961 | 5.4606 | 7.0617 | 7.152 | 4.8576 | -3.6723 | -3.6802 | -2.93 | 5.0385 | 47.3376 | 26.8655 | 88.058 | 47.2692 | 48.2434 | -12.0578 | 0 | -12.3889 | -12.0481 |  |  | -14.6711 | -13.6548 | -6.3397 | -5.6961 |  |  | -21 | -20.7 | 0.2463 | -6.4 | 54.4311 | 24.493 | 24.3285 | -17.8 | -26.5 | -1.2 | -1.7 | -17.6489 | -17.7129 | -116.3931 | -19.3849 | -240.7587 | 18.6677 | -19.5843 | 80.3159 | 80.6258 | 151.5193 | 65.5355 |  |  |  |  | 188.3161 | -163.0983 | 29.0342 | -16.2814 | -1.2171 |  | -10.64 | -0.571 | -0.581 | 5.04 | -2.96 | -3.5821 | -3.3097 | 5.452 | 9.1417 | -17 | -2.392 | -2.629 |  | 3.1097 | 4.6366 | 3.6946 | 3.2792 |  | 11.7 | 5.7908 | 1.02 |  | -24.4177 | 8.1751 | -18.7295 | -21.2324 | -13.7666 | -20.1638 | 3.7839 | -14 | -1.8 | 70.5122 | -153.1697
18/10/2025 | 18:00 | 0 | 3.5272 | -8.2 | 3.6746 | 12.1455 |  | 15.3826 |  | 15.3372 | 6.0848 | 5.6058 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -22 | 3.5486 | -7.5497 | 4.2534 | 4.1211 | 7.3437 | 3.3501 | -1.0818 | 1.4728 |  | -1.0723 | -0.705 | -0.713 | 2.01 | -4.44 | -4.4 | -2.221 | 0.244 |  | -9.15 | -10 | -14.29 | -14.17 | 5.4351 | 3.1497 | 22.4104 | 23.653 | -10.9405 | -8.9753 | -8.9291 | 19.342 | 14.501 | -14.4676 | -11.7884 | 26.2258 | 32.7034 | 62.0794 | 12.5722 |  |  | -25.4798 | -24.4271 | -1.616 |  | -1.987 | 3.8435 |  | 0.4486 | -114.9327 | 94.9736 | 95.0651 | -7.5844 | -105.5076 |  |  |  | 14.9593 | 8.47 | 6.56 | -11.89 | -0.65 | -16.3386 | -15.6688 | 16.6874 | 15.7474 | -0.0628 | 4.4911 | 4.5106 | -2.0923 |  |  |  | -25 | -23.5 | -2.88 | 18.5923 | 19.2481 | 17.972 | 76.284 | 76.8685 | -24.4693 | -58.9032 | -22.7264 | 3.3522 | 25.96 | 9.63 | 17.8174 | 17.7765 |  | -150.7225 |  |  | 4.4759 | -12.6954 | -15.4056 | -37.6 | -37.3 | -5.3821 | 2.4369 | 9.941 | 10.7675 | 2.76 | -2.95 | 8.68 | -4.8353 | -4.16 | -4.08 | 18.31 | 15.11 | -7.1273 | -3.2727 |  | -27.7364 | 15.1017 | -2.2581 | -11.0261 | -10.6993 | -18.5032 | -23.0134 | -10.913 | -82.5396 | -11.3189 |  | -6.7615 | -5.9528 | 0 | -0.7374 | -1.3861 | -8.196 | -17.8964 | -17.6836 | 1.0935 |  | -9.03 | 0 | 4.9108 | 2.1074 | -10.3908 | -10.3774 | 7.1885 | 4.4385 | -18.3038 | 5.7825 |  | 5.5142 | 3.6491 | 3.7816 | 3.0551 | 4.3539 | 4.6888 | -11.5545 | 7.9244 | 7.8012 | 6.2531 | 21.4963 | 28.6296 | -23.82 | -2.0119 | 0.2474 | 1.07 | 0.21 | -29.0912 |  | 3.086 | 0.678 |  | 27.83 | -34.3159 | -23.7031 | -0.06 | 16.2908 |  | 27.9447 | -8.5773 | -9.1526 | 3.198 | 0.075 |  | -8.0212 | -10.885 | 1.4341 | -21.2808 | 6.8415 | 6.3628 | 168.6792 | -4.9995 | -8.6095 | -12.709 | 5.2348 | 7.9196 | 8.0538 | 5 | -11.9928 | -10.1749 | -6.71 | 9.2198 | 56.227 | 20.3886 | 88.4346 | 47.2674 | 47.1013 | -9.1883 | -9.4036 | -12.7413 | -14.4586 | 25.7471 | 28.1046 | -15.9126 | -14.9183 | -7.6731 | -7.7495 |  |  | -20.2 | -20.5 | 0.3525 | -7.76 | 50.5137 | 25.5609 | 25.4905 | -18.2 | -26 | 0.8 | 0 | -17.906 | -17.8925 | -122.2565 | -24.3928 | -238.6423 | 17.6711 | -21.8011 | 82.2974 | 82.0839 | 143.2329 | 68.7053 |  |  |  |  | 186.1459 | -165.4583 | 26.2534 | -12.1936 | -1.2171 |  | -11.2 | -0.465 | -0.472 | 5.76 | -1.2 | -4.4111 | -4.4236 | 7.8538 | 7.5303 | -17 | -2.131 | -1.445 | 0 | 0 | 3.7365 | 3.2231 | 2.2817 |  | 10.1 | 5.4561 | 0.94 |  | -13.2938 | -9.4798 | -16.8323 | -10.4412 | 4.8329 | -13.4743 | 8.3324 | -12.8 | -3.4 | 79.243 | -157.9738
18/10/2025 | 18:30 | 0 | 3.5477 | -8.1315 | 3.7151 | 12.2254 |  | 17.4955 |  | 17.8724 | 7.3158 | 6.9783 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.9041 | -10.1658 | 5.6143 | 5.5044 | 9.9002 | 3.8931 | -1.4963 | 1.4299 |  | -0.9345 | -0.021 | -0.006 | 2.151 | -4.44 | -2.2 | -2.601 | 0.257 |  | -3.47 |  | -14.51 | -14.51 | 5.5359 | 3.0326 | 17.1233 | 18.4141 | -19.7539 | -9.779 | -9.0338 | 2.744 | 2.9255 | -18.2184 | -15.6732 | 11.606 | 11.5588 | 37.3155 | 7.4827 |  |  | -21.6411 | -21.6377 | -1.2191 |  | -1.9518 | 3.7671 | 1.2666 | 0.9301 | -62.8071 | 94.4242 | 93.8749 | -40.144 | -59.8005 |  |  |  | 20.9171 | 9.79 | 8.38 | -8.6 | 2.68 | -17.2763 | -17.5442 | 17.9844 | 16.7181 | -1.3024 | 14.4131 | 14.7072 | -2.2351 |  |  |  | -21.4 | -20.1 | -2.81 | 27.6816 | 28.4861 | 26.4979 | 68.4805 | 67.9842 | -22.8181 | -55.4119 | -20.6667 | 3.7994 | 26.83 | 10.01 | 18.5986 | 18.5577 |  | -62.7995 |  |  | 3.203 | -12.1179 | -17.4787 | -39.8 | -39.5 | -5.4346 | 3.559 | 12.4644 | 12.0663 | 3.96 | -3.28 | 8.463 | -3.4252 | -4.89 | -4.87 | 22.03 | 18.63 | -1.8182 | -0.5636 |  | -28.7182 | 27.8025 | 9.9167 | -0.5545 | -0.1898 | -17.5148 | -24.0006 | -11.064 | -44.4922 | -26.0914 |  | -6.9579 | -6.1353 | 10.3772 | -4.6913 | -4.4849 | -6.148 | -19.9863 | -19.6054 | 4.4132 |  | -8.91 | 0 | 4.8439 | -5.7742 | -10.8774 | -10.6971 | 6.3167 | 6.5899 | -19.8382 | 6.0098 |  | 5.7697 | 2.8181 | 3.0236 | 0 | 8.5403 | 8.0379 | -3.8515 | 9.7051 | 9.6085 | 13.6371 | 27.7554 | 27.8874 | -24.27 | -0.4939 | 0.2364 | 0.04 | 3.14 | -28.2174 |  | 3.18 | 0.672 |  | 25.54 | -38.6988 | -28.0003 | -0.35 | 14.914 |  | 29.9402 | -9.7811 | -10.4698 | 3.3712 | 0.0443 |  | -8.5534 | -8.7795 | 0.7223 | -19.3611 | 5.8961 | 4.9334 | 196.6638 | -2.7586 | -8.6339 | -13.8813 | 4.808 | 8.337 | 8.4898 |  | -11.1346 | -9.8622 | 0.42 | 2.911 | 41.3278 | 37.0239 | 76.2467 | 48.0498 | 47.7117 | -9.5681 | -9.949 | -11.6333 | -12.6868 |  |  | -15.0611 | -14.5502 | -9.6355 | -9.4828 |  |  | -21.9 | -21.9 | 0.2115 | -5.2 | 51.7214 | 22.7774 | 22.6589 | -17.8 | -27.3 | -0.8 | -1.4 | -17.7207 | -17.6973 | -110.999 | -10.8718 | -245.7142 | 11.2283 | -17.8416 | 86.9058 | 74.8813 | 143.8377 | 70.3521 |  |  |  |  | 196.0514 | -165.9025 | 29.1255 | -15.2914 | -1.2415 |  | -11.2 | -0.292 | -0.295 | 6.4 | -2.4 | -4.3454 | -3.2792 | 8.0888 | 7.2679 | -18 | -3.106 | -4.49 |  |  | 2.7587 | 3.8336 | 2.6481 |  | 11.9 | 5.464 | 0.95 |  | -14.4625 | -8.8437 | -16.6905 | -11.5048 | 4.5578 | -13.36 | 7.8461 | -13.9 | -2.4 | 54.1753 | -133.2881
18/10/2025 | 19:00 | 0 | 3.756 | -8.5674 | 3.6135 | 12.4801 |  | 18.3623 |  | 18.2876 | 7.5708 | 7.2526 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 3.2867 | -10.2994 | 6.3077 | 6.2424 | 10.9099 | 3.6812 | -1.571 | 1.4485 |  | -1.1538 | 0.042 | 0.063 | 2.315 | -4.44 | 0 | -2.67 | 0.262 |  | -2.95 |  | -14.12 | -14.05 | 4.92 | 3.154 | 16.5028 | 17.8157 | -19.4724 | -9.779 | -9.1159 | 1.8599 | 1.9043 | -18.3524 | -15.5393 | 9.9853 | 9.7303 | 39.129 | 7.5875 |  |  | -20.5736 | -20.6883 | -1.1537 |  | -2.7908 | 3.288 | 2.0749 | 1.4153 | -53.1632 | 88.7478 | 89.3887 | -33.6059 | -57.7524 |  |  |  | 18.8913 | 9.37 | 8.01 | -9.39 | 1.73 | -17.0084 | -17.1423 | 17.6955 | 16.0834 | -1.2918 | 15.0773 | 15.2536 | -2.6656 |  |  |  | -20.8 | -19.9 | -2.75 | 28.0181 | 28.3392 | 26.3554 | 65.1835 | 65.4617 | -21.2859 | -52.7494 | -19.3374 | 3.6828 | 25.67 | 9.28 | 18.5986 | 18.5577 |  | -150.7225 |  |  | 4.7767 | -12.2866 | -17.2596 | -37.4 | -37.2 | -5.7373 | 3.185 | 11.8335 | 11.6953 | 3.76 | -3.16 | 7.6725 | -4.7153 | -5.16 | -5.24 | 23.83 | 18.45 | -1.4727 | -1.0091 |  | -27.9909 | 26.0648 | 8.8668 | -1.454 | -1.0712 | -19.0469 | -25.4442 | -10.701 | -50.8187 | -28.2125 |  | -6.7412 | -6.0377 | 9.6279 | -3.7943 | -3.3675 | -11.268 | -19.6033 | -19.1501 | 4.9808 |  | -5.81 | 0.1 | 4.8389 | -3.9402 | -9.5291 | -9.5065 | 5.3194 | 7.6657 | -19.6584 | 5.8445 |  | 5.536 | 2.585 | 3.4865 | 0 | 8.2054 | 7.703 | -3.0142 | 9.7231 | 9.7497 | 13.9397 |  | 28.3024 | -23.62 | -1.0066 | 0.2364 | 0.04 | 2.21 | -28.3954 |  | 3.076 | 0.545 |  | 25.16 | -39.2924 | -28.521 | -0.31 | 13.9769 |  |  | -9.5877 | -10.2007 | 3.5964 |  |  | -6.7924 | -7.2076 | 0.4513 | -19.2367 | 5.2294 | 5.2785 | 200.2775 | -2.7483 | -9.0055 | -13.8054 | 5.049 | 8.2345 | 8.474 |  | -10.7701 | -9.4196 | 0.42 | 0 | 41.4326 | 36.9148 | 76.8621 | 48.06 | 48.6773 | -10.2314 | -9.8372 | -10.9139 | -12.4953 |  |  | -15.6324 | -15.2808 | -9.4905 | -9.2526 |  |  | -22 | -22.2 | 0.2994 | -4.96 | 56.5148 | 21.9259 | 21.6342 | -17.8 | -26.5 | -0.3 | -0.8 |  |  | -107.5461 | -6.519 | -244.1573 | 9.351 | -15.1194 | 90.3308 | 74.2041 | 147.3912 | 71.6994 |  |  |  |  | 196.5721 | -168.1357 | 28.1312 | -16.5363 | -1.0535 |  | -11.6 | -0.383 | -0.383 | 6.4 | -2.48 | -4.1431 | -3.1907 | 8.4092 | 7.3564 | -18.6 | -3.688 | -4.126 |  |  | 5.0846 | 3.9237 | 2.4329 |  | 11.2 | 5.9683 | 0.94 |  | -14.567 | -8.7263 | -16.4895 | -11.526 | 3.9827 | -12.2885 | 8.0304 | -13.2 | -2.8 | 53.6402 | -135.2165
18/10/2025 | 19:30 | 0 | 3.584 | -8.3127 | 3.7189 | 12.5158 |  | 17.9265 |  | 18.3193 | 7.5198 | 7.2426 | -19.98 | -30.8 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.4503 | -10.3699 | 5.9714 | 5.7917 | 10.463 | 3.0115 | -1.6195 | 1.4453 |  | -1.1875 | -0.16 | -0.136 | 2.22 | 0 | -2.2 | -2.604 | 0.26 |  | -4.04 | -10 | -14.52 | -14.55 | 5.5761 | 3.0759 | 16.197 | 17.3924 | -18.5641 | -10.4488 | -10.0824 | 1.3722 | 1.1907 | -17.9505 | -15.4053 | 11.3865 | 11.4338 | 37.524 | 5.2264 | -3.1 | -3.3 | -19.9815 | -20.4826 | -1.0812 |  | -3.7921 | 3.2045 | 1.9154 | 1.2254 | -62.5324 | 88.7783 | 88.3511 | -26.8034 | -63.584 |  |  |  |  | 9.43 | 7.85 | -9.49 | 1.85 | -17.4102 | -16.8744 | 17.478 | 15.8373 | -1.2948 | 14.8966 | 14.9318 | -3.6976 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | -2.8 | 27.8985 | 28.4113 | 25.6411 | 66.0865 | 66.5013 | -23.0537 | -51.7169 | -20.6178 | 3.8153 | 25.82 | 9.45 | 18.5986 | 18.4601 |  | -3.5547 |  |  | 4.2869 | -12.4274 | -17.2422 |  |  | -5.7495 | 2.998 | 12.149 | 11.3242 | 3.4 | -3.25 | 7.4245 | -4.5953 | -4.64 | -4.68 | 21.64 | 17.68 | -2.4727 | -1.6273 | -30.6424 | -28.0727 | 25.483 | 7.915 | -2.2694 | -1.8936 | -19.2218 | -24.3541 | -10.157 | -57.9384 | -26.9623 |  | -6.1956 | -5.3983 | 10.3861 | -4.6674 | -4.0519 | -6.66 | -19.4262 | -19.4247 | 4.3227 |  | -9.17 | 0.1 | 4.4584 | -4.4504 | -10.0687 | -9.9363 | 6.5973 | 7.6854 | -20.6695 | 5.4681 |  | 5.2058 | 3.01 | 3.4493 | 0 | 7.703 | 6.8657 | -3.3491 | 9.19 | 9.2301 | 14.2294 | 29.6004 | 28.4001 | -23.72 | -1.1128 | 0.2374 | 0.2 | 2.39 | -28.2003 |  | 2.853 | 0.419 |  | 24.71 | -39.1997 | -28.6312 | -0.48 | 13.5664 |  | 29.9498 | -9.482 | -10.1065 | 3.629 |  |  |  | -7.7414 | 0.4043 | -19.5233 | 7.134 | 7.3425 | 199.6236 | -2.9391 | -9.2738 | -13.5246 | 0.8326 | 8.2492 | 8.4661 | 0 | -9.5216 | -8.0088 | 0.42 | 0 | 41.7625 | 37.3141 | 79.7935 | 49.1103 | 49.9528 | -10.938 | -11.0325 | 0 | -13.7306 |  |  | -16.0444 | -15.8247 | -9.1626 | -9.2937 |  |  | -21.4 | -21.4 | 0.3525 | -5.04 | 59.1706 | 21.6797 | 21.5659 | -17.8 | -26.9 | 0.9 | 0.4 | -17.6889 | -17.8746 | -104.6686 | -3.9525 | -248.1936 | 8.2297 | -17.1457 | 88.0164 | 71.4554 | 148.6263 | 73.0963 |  |  |  |  | 198.9064 | -167.6742 | 29.6728 | -17.6509 | -1.0535 |  | -11.36 | -0.347 | -0.352 | 6.4 | -2.48 | -4.4475 | -3.2792 | 8.1468 | 7.8843 | -18.3 | -2.971 | -3.831 |  |  | 3.8001 | 3.4333 | 3.8679 |  | 11.3 | 6.3055 | 1.03 |  | -15.1075 | -8.266 | -15.9669 | -12.3418 | 4.0121 | -12.6512 | 7.7611 | -13.2 | -3.2 | 53.3447 | -135.2758
18/10/2025 | 20:00 | 0 | 3.6717 | -8.2522 | 3.4224 | 12.6825 |  | 17.3876 |  | 17.8357 | 7.2548 | 6.8756 | -19.98 | -28.6 |  |  |  | 3.2948 | -10.2289 | 5.6407 | 5.5892 | 9.9534 | 3.4128 | -1.6475 | 1.3557 |  | -1.124 | -0.271 | -0.256 | 2.572 | 0 | -2.2 | -2.405 | 0.26 |  | -4.4 |  | -14.79 | -14.85 | 5.6717 | 2.9243 | 16.6181 | 18.1124 | -17.2572 | -10.8507 | -10.4549 | 1.2105 | 1.1972 | -17.5486 | -14.8695 | 11.3372 | 11.0316 | 33.9947 | 6.0683 | -3.8 | -4 | -20.5066 | -20.678 | -0.9828 |  | -2.9715 | 3.4597 | 1.6485 | 1.2276 | -68.3309 | 88.8699 | 88.3816 | -22.6012 | -68.1586 |  |  |  |  | 9.07 | 7.76 | -9.34 | 1.53 | -16.3386 | -16.2046 | 17.2517 | 16.3411 | -1.1002 | 14.2483 | 14.0497 | -2.7314 |  |  |  | -21.6 | -20.7 | -2.6 | 27.0668 | 27.7853 | 25.6154 | 68.4246 | 68.7013 | -24.3057 | -52.342 | -22.1812 | 3.5953 | 25.13 | 9.28 | 16.8799 | 16.8976 | -9.08 | -4.1471 |  |  | 4.4349 | -12.9369 | -4.5344 |  |  | -5.7776 | 2.811 | 11.5181 | 10.9531 | 3.1 | -3.01 | 6.4635 | -4.7153 | -5.37 | -5.5 | 21.92 | 17 | -3.5818 | -1.9545 |  | -27.7909 | 25.8216 | 6.8229 | -3.3096 | -3.0111 | -20.4072 | -24.1758 | -8.939 | -62.7522 | -23.4186 |  | -6.2955 | -5.4325 | 11.4107 | -4.6843 | -4.8413 | -8.196 | -19.5704 | -19.242 | 4.567 |  | -7.56 | 0 | 4.3411 | -3.8302 | -10.7403 | -10.6002 | 7.7441 | 7.0266 | -21.6294 | 5.3741 |  | 5.1775 | 2.7316 | 2.5618 | 0 | 7.0332 | 6.5308 | -2.1769 | 8.3685 | 8.5275 | 14.5947 |  | 28.0632 | -25.07 | -0.4115 | 0.2273 | 0.15 | 3.92 | -28.3045 |  | 2.852 | 0.582 |  | 22.03 | -39.6583 | -29.1841 | -0.9 | 18.1573 |  | 30.46 | -9.5112 | -10.214 | 3.6365 |  |  | -8.8384 | -8.0604 | -0.0548 | -20.2871 | 8.0499 | 8.0181 | 198.265 | -1.2886 | -9.5548 | -8.4836 | 0.4035 | 8.0441 | 8.2604 |  | -9.0362 | -5.8477 | 1.26 | 0 | 38.747 | 39.0038 | 77.6984 | 49.7942 | 49.6086 | -11.0103 | -12.1676 | -11.41 | -12.6776 |  |  | -16.0279 | -15.7533 | -8.5524 | -8.7741 |  |  | -20.3 | -20.4 | 0.3708 | -5.28 | 59.6968 | 20.8935 | 20.6977 | -18.2 | -25.2 | 0.5 | 0 | -17.9506 | -17.6898 | -101.6936 | -2.9544 | -246.0466 | 8.2063 | -17.1628 | 87.4211 | 68.7 | 145.4439 | 74.423 |  |  |  |  | 197.4378 | -169.9955 | 27.338 | -20.533 | -1.0071 |  | -9.92 | -0.463 | -0.467 | 5.36 | -2 | -3.5479 | -3.6912 | 8.4703 | 7.0634 | -18.3 | -1.476 | -1.362 |  |  | 3.8996 | 3.7405 | 3.9864 |  | 9.7 | 7.5854 | 0.92 |  | -14.2665 | -10.079 | -15.7757 | -11.551 | 5.2388 | -11.6697 | 4.9453 | -13.1 | -3.3 | 56.8057 | -140.6415
18/10/2025 | 20:30 | 0 | 3.5006 | -8.1183 | 3.4072 | 12.7924 |  | 15.7846 |  | 17.3342 | 6.9278 | 6.6571 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -19.8 | 3.351 | -11.1421 | 5.1461 | 5.0362 | 9.2137 | 3.4184 | -1.6145 | 1.5722 |  | -1.0941 | -0.095 | -0.082 | 2.197 | 0 |  | -2.529 | 0.264 |  | -3.52 |  | -14.05 | -14.37 | 6.8276 | 3.4874 | 15.0219 | 16.2537 | -19.7206 | -11.5205 | -9.6053 | 17.6603 | 19.1127 | -20.7637 | -18.4864 | 19.2403 | 20.2576 | 35.2086 | 4.9822 | -3.3 | -3.6 | -17.9095 | -18.9051 | -0.8704 |  | -4.5989 | 3.0179 | 1.5285 | 1.1595 | -50.2029 | 86.3368 | 86.8862 | -28.5659 | -62.8838 |  |  |  | 17.8335 | 8.97 | 7.28 | -9.81 | 2.19 | -16.3386 | -15.5348 | 16.0968 | 14.921 | -0.8583 | 16.92 | 16.8421 | -2.536 |  |  |  | -22.6 | -21.6 | -2.59 | 27.7406 | 28.4555 | 26.3058 | 65.2507 | 65.5396 | -20.6182 | -52.4823 | -19.1781 | 3.6697 | 25.93 | 9.24 | 16.2549 | 16.4093 | -9.45 | -138.1607 |  |  | 6.3752 | -12.8066 | -4.8081 | -35.1 | -34.9 | -5.7507 | 2.2499 | 11.5181 | 10.2109 | 2.45 | -2.92 | 7.254 | -5.1553 | -4.8 | -4.97 | 21.85 | 16.47 | -3.2545 | -1.8 |  | -27.0091 | 26.2068 | 7.3973 | -3.095 | -2.7343 | -19.8835 | -23.8069 | -9.532 | -57.6624 | -23.0168 |  | -6.1381 | -5.3944 | 11.7506 | -5.2275 | -5.4296 | -6.66 | -19.3777 | -18.9994 | 4.7418 |  | -6.95 | 0.2 | 4.2397 | -4.8482 | -10.6409 | -10.5708 | 7.3806 | 7.5669 | -22.8317 | 5.4766 |  | 5.1836 | 2.9837 | 3.3706 | 2.7819 | 6.1959 | 5.861 | 2.8468 | 8.0481 | 7.9908 | 14.172 | 27.5997 | 21.6031 | -20.62 | -0.7082 | 0.2364 | 0.79 | 4.6 | -19.999 |  | 2.852 | 0.667 |  | 21.23 | -38.0121 | -29.4067 | -0.65 | 18.5761 |  | 29.7661 | -10.3101 | -10.9755 | 3.4818 |  |  | -9.3945 | -8.6087 | 0.25 | -20.1759 |  |  | 198.9601 | -1.1638 | -7.0901 | -9.3724 | 1.8238 | 7.8976 | 8.1972 | 1 | -7.1618 | -5.6832 | 2.51 | 0 | 39.718 | 39.5131 | 79.675 | 49.9146 | 49.4363 | -10.8575 | -12.4379 | -10.9885 | -12.8936 | 30.48 |  | -16.775 | -16.4399 | -8.6343 | -8.9325 |  |  | -21.1 | -21.2 | 0.1767 | -4.48 | 56.8965 | 21.4323 | 20.9528 | -18.6 | -26 | 0.9 | 0.4 | -17.9122 | -17.8756 | -94.4234 | 1.9616 | -249.7063 | 4.1006 | -16.5853 | 91.3115 | 67.8216 | 149.0506 | 76.2844 |  |  |  |  | 199.4603 | -171.0303 | 31.1441 | -18.2061 | -1.0071 |  | -10.16 | -0.31 | -0.319 | 5.04 | -2.72 | -2.8141 | -3.1327 | 8.0308 | 7.3564 | -18.9 | -2.065 | -2.621 |  |  | 2.9576 | 2.9676 | 3.2559 |  | 10.9 | 5.9574 | 0.72 |  | -15.309 | -9.3039 | -15.3102 | -12.2471 | 5.3772 | -10.6335 | 5.138 | -14 | -2.6 | 55.1291 | -139.7875
18/10/2025 | 21:00 | 0 | 3.2746 | -8.0475 | 3.3223 | 12.6996 |  | 14.9485 |  | 16.4371 | 6.5968 | 6.4458 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.9857 | -11.3389 | 4.8214 | 4.9555 | 8.6143 | 3.5433 | -1.2425 | 1.4459 |  | -1.1395 | -0.267 | -0.237 | 1.978 | 0 | -4.4 | -2.629 | 0.255 |  | -4.25 |  | -14.4 | -15.02 | 6.8195 | 3.1275 | 16.7469 | 17.5981 | -18.29 | -11.9224 | -11.4285 | 24.9446 | 15.9793 | -20.2278 | -19.558 | 14.8016 | 28.6626 | 30.2025 | 5.6895 | -3.5 | -3.6 | -16.7624 | -18.4428 | -0.7813 |  | -4.078 | 3.2063 | 1.5218 | 1.1935 | -52.7665 | 86.6725 | 86.7031 | -23.5617 | -64.5352 |  |  |  | 17.8434 | 9.04 | 7.35 | -10.29 | 1.31 | -15.2669 | -14.4632 | 16.5402 | 15.4732 | 1.6782 | 16.1341 | 15.7024 | -4.4629 |  |  |  | -24.5 | -23.3 | -2.55 | 26.3024 | 26.6562 | 25.279 | 67.3559 | 68.53 | -23.2361 | -53.0397 | -21.0464 | 3.6395 | 23.72 | 8.36 | 15.9424 | 15.921 | -9.59 | -138.1607 |  |  | 5.0602 | -12.6939 | -4.7438 | -35.2 | -34.9 | -5.5273 | 1.6889 | 9.7832 | 9.4687 | 2.03 | -2.65 | 7.068 | -5.5853 | -4.23 | -4.2 | 19.41 | 16.49 | -3.7091 | -1.6818 |  | -26.1727 | 22.1226 | 3.4089 | -6.2608 | -5.8374 | -19.7412 | -24.054 | -9.428 | -63.8316 | -17.185 |  | -6.0286 | -5.2049 | 10.8808 | -4.8827 | -5.0591 | -5.636 | -19.4317 | -19.2235 | 4.3388 |  | -9.65 | 0 | 3.9648 | -3.0155 | -11.2224 | -11.0735 | 7.6215 | 7.141 | -21.7443 | 5.5468 |  | 5.1713 | 3.7798 | 4.0913 | 0 | 5.0237 | 4.1864 | 4.8562 | 6.8835 | 6.3623 | 15.468 | 29.2662 | 19.4986 | -20.38 | -1.3069 | 0.263 | 0.69 | 4.91 | -20.1555 |  | 2.803 | 0.64 | 2.2276 | 22.05 | -38.4983 | -29.7587 | -0.69 | 19.3023 |  | 29.746 | -9.9629 | -10.5164 | 3.4156 |  |  | -9.4994 | -7.4836 | -0.2069 | -21.176 |  |  | 195.5502 | -1.8214 | -7.9372 | -8.9387 | 1.4978 | 7.7804 | 7.9351 | 0.7659 | -7.2654 | -5.7829 | 1.26 | 0 | 41.4065 | 40.0988 | 83.0538 | 49.793 | 49.8325 | -11.3715 | -11.9288 | 0 | -11.5438 |  | 30.9176 | -14.7535 | -14.0558 | -7.431 | -7.4406 |  |  | -21.8 | -21.9 | 0.3342 | -5.04 | 52.8426 | 26.0367 | 25.9772 | -18.6 | -27.3 | -1.1 | -1.7 | -17.6667 | -17.6415 | -95.534 | -1.907 | -249.8172 | 3.5025 | -16.9545 | 90.5913 | 72.9261 | 141.7689 | 71.0125 |  |  |  |  | 197.8597 | -168.5999 | 31.6343 | -22.253 | -1.8274 |  | -9.92 | -0.476 | -0.479 | 5.12 | -2.96 | -2.7216 | -2.8397 | 8.0888 | 7.7073 | -18.8 | -4.046 | -2.735 | 1.7476 | 1.9764 | 3.6251 | 4.3395 | 3.6991 |  | 12.7 | 7.1135 | 0.64 |  | -15.0618 | -9.4993 | -14.7388 | -11.871 | 4.852 | -11.0566 | 5.3978 | -13.8 | -1.5 | 60.3254 | -145.5767
18/10/2025 | 21:30 | 0 | 3.0993 | -7.7559 | 3.3113 | 2.8675 |  | 15.0043 |  | 16.4006 | 6.5308 | 6.2548 | -19.98 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.1257 | -12.1459 | 4.5763 | 4.549 | 8.0858 | 3.4738 | -1.2255 | 1.4904 |  | -1.0969 | -0.27 | -0.233 | 2.527 | 0 | -6.6 | -2.362 | 0.272 |  | -4.35 |  | -14.65 | -14.63 | 6.9354 | 3.3763 | 16.2936 | 17.8031 | -16.4443 | -11.5205 | -11.0475 | 15.1053 | 16.5586 | -19.9599 | -17.2807 | 23.7675 | 16.0551 | 24.9551 | 5.3984 | -3.9 | -4 | -18.6666 | -17.2223 | -0.9237 |  | -5.8288 | 3.1671 | 1.4756 | 1.0546 | -64.1499 | 86.1537 | 86.6725 | -20.6813 | -75.855 |  |  |  | 16.9553 | 8.67 | 6.76 | -10.65 | 1.63 | -14.865 | -14.5971 | 18.1217 | 16.6999 | 1.8222 | 18.3104 | 18.2865 | -5.8252 |  |  |  | -25.5 | -24 | -2.47 | 26.0467 | 26.4596 | 25.8712 | 69.3488 | 70.257 | -23.8889 | -52.4203 | -23.4612 | 3.3029 | 23.45 | 8.42 | 14.8486 | 14.9445 | -8.68 | -2.9622 |  |  | 2.5813 | -12.5921 | -4.1245 | -35.5 | -35.2 | -5.6091 | 0.9409 | 9.3101 | 8.7265 | 1.32 | -2.62 | 6.7735 | -3.0752 | -3.76 | -3.84 | 19.06 | 16.36 | -1.9273 | -1.7182 |  | -26.1636 | 21.8518 | 2.8428 | -6.7275 | -5.8376 | -21.1585 | -24.2466 | -9.765 | -65.9112 | -9.2242 |  | -5.9982 | -5.0313 | 12.9664 | -5.3269 | -5.496 | -9.22 | -19.2185 | -18.9133 | 5.2411 |  | -5.8 | -0.1 | 3.7454 | -3.0901 | -10.7951 | -10.737 | 6.6042 | 7.3373 | -24.5235 | 5.2697 |  | 5.1864 | 3.3554 | 3.6072 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | 3.8515 | 5.8561 | 6.5507 | 16.5945 | 29.6433 | 23.0924 | -20.52 | -1.2026 | 0.2538 | -0.09 | 2.78 | -24.4757 |  | 2.81 | 0.715 |  | 22.15 | -39.565 | -30.2793 | -0.74 | 18.5054 |  | 29.5179 | -9.4925 | -10.2507 | 3.2515 |  |  | -9.1932 | -7.5932 | -0.2931 | -22.3612 |  |  | 192.1299 | -2.5436 | -8.6089 | -7.9375 | 4.6075 | 7.4718 | 7.6187 | 3.8488 | -5.0206 | -1.0846 | 2.51 | 0 | 35.6611 | 48.0578 | 87.4837 | 49.6995 | 49.8106 | -11.9307 | -12.5807 | 0 | -11.0804 |  |  | -13.3582 | -12.4958 | -6.4287 | -6.5226 |  |  | -21.2 | -21.3 | 0.4404 | -5.52 | 52.7358 | 24.4187 | 24.2671 | -18.6 | -26.4 | -2.8 | -3.3 | -17.86 | -17.8421 | -90.9514 | 0.7869 | -247.9463 | 4.9859 | -15.0774 | 90.4052 | 67.6749 | 143.2111 | 71.2443 |  |  |  |  | 204.4084 | -167.7694 | 40.2519 | -29.7444 | -1.8274 |  | -8.64 | -0.262 | -0.274 | 3.92 | -2.4 | -2.244 | -3.4836 | 8.3238 | 7.7958 | -18.7 | -2.601 | -1.874 | 2.659 | 3.0973 | 3.3993 | 3.4054 | 2.8761 |  | 12.3 | 8.6164 | 0.48 |  | -16.0417 | -8.2221 | -15.6186 | -12.9068 | 4.2163 | -11.0778 | 6.3275 | -14.4 | -1 | 63.4072 | -147.3374
18/10/2025 | 22:00 | 0 | 2.8257 | -7.5695 | 3.2831 | 3.1684 |  | 14.9084 |  | 14.7461 | 5.8178 | 5.6066 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.5464 | -12.0467 | 4.3419 | 4.2345 | 7.7432 | 2.7505 | 0.162 | 1.5869 |  | -1.1413 | -0.36 | -0.387 | 2.15 | -2.22 | -6.6 | -2.083 | 0.258 |  | -4.87 | -10 | -15.32 | -15.17 | 6.2696 | 3.0547 | 16.5278 | 17.8372 | -15.7049 | -11.9224 | -12.5998 | 25.1154 | 18.6149 | -20.0939 | -17.8166 | 24.6263 | 26.6591 | 26.1096 | 6.6142 | -4.3 | -4.1 | -20.368 | -19.1742 | -1.0239 |  | -4.9866 | 3.0104 | 0.9063 | 1.0627 | -74.221 | 87.2829 | 87.466 | -19.8859 | -84.3997 |  |  |  | 15.8376 | 8.67 | 6.47 | -11.31 | 1.69 | -15.2669 | -14.7311 | 17.6187 | 16.4399 | 1.9123 | 24.6496 | 24.8002 | -6.0811 |  |  |  | -28.6 | -27 | -2.13 | 27.9492 | 28.3915 | 25.3847 | 70.7004 | 71.4293 | -25.2397 | -53.1904 | -23.7099 | 3.3541 | 23.23 | 8.29 | 13.9111 | 13.9679 | -8.26 | -50.2377 |  |  | 0.1767 | -12.3964 | -4.0147 |  | -35 | -5.7373 | 0.1929 | 8.6792 | 7.4277 | 0.57 | -2.51 | 7.657 | -0.66 | -2.43 | -2.49 | 14.11 | 15.19 | 0.7091 | 0.4727 |  | -25.5818 | 20.6875 | 2.0736 | -7.6241 | -7.4192 | -19.0215 | -22.2663 | -11.188 | -64.8434 | -11.1348 |  | -8.9873 | -8.0487 | 11.6257 | -6.6836 | -6.6117 | -9.732 | -20.404 | -19.5643 | 4.0223 |  | -5.69 | -0.2 | 3.4745 | -3.9733 | -11.0317 | -10.8715 | 6.9862 | 5.1849 | -24.0147 | 5.0934 |  | 4.9749 | 3.3687 | 3.0722 | 0 | 5.6935 | 5.3586 | 3.684 | 5.6501 | 5.5186 | 16.5818 | 29.5295 | 21.7935 | -20.02 | -1.3088 | 0.2062 | 0.92 | 2.66 | -22.6656 |  | 2.698 | 0.843 |  | 22.94 | -38.6296 | -29.8015 | -0.76 | 18.8678 |  | 29.939 | -8.9771 | -9.607 | 3.1093 | 0.0758 |  | -9.5353 | -6.2406 | 0.18 | -24.0242 |  |  | 187.5863 | -3.4546 | -10.1476 | -6.9111 | 3.018 | 7.1935 | 7.2865 | 2.2351 | -4.4301 | 0 | 2.93 | 0 | 37.7286 | 48.6655 | 87.3489 |  |  | -12.8359 | -12.2788 | -10.3896 | -12.9415 |  |  | -15.9016 | -14.8359 | -5.5559 | -5.3561 |  |  | -21.4 | -21.6 | 0.5466 | -6.56 | 54.5601 | 24.2601 | 24.0271 | -19.1 | -27 | 0.5 | 0 | -17.8412 | -17.8936 | -88.415 | 0.7665 | -248.8305 | 4.9297 | -14.9606 | 92.2956 | 66.7302 | 145.2132 | 72.7601 |  |  |  |  | 199.9788 | -169.2265 | 29.1843 | -19.9662 | -1.2415 |  | -8.56 | -0.34 | -0.342 | 3.44 | -2.24 | -1.6117 | -3.2212 | 8.0583 | 8.2048 | -18.8 | -1.106 | -1.191 |  |  | 3.9282 | 3.4193 | 3.8786 |  | 11.4 | 8.8797 | 0.46 |  | -16.2741 | -8.334 | -13.9679 | -12.862 | 4.4782 | -10.4778 | 4.7772 | -13 | -0.9 | 60.2701 | -143.2294
18/10/2025 | 22:30 | 0 | 1.1787 | -9.2373 | 3.1198 | 2.7353 |  | 13.3159 |  | 13.6553 | 5.2258 | 4.9239 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.3058 | -10.2448 | 3.9587 | 3.7963 | 6.8155 | 2.6129 | 0.0646 | 1.5017 |  | -1.2333 | -0.592 | -0.574 | 2.079 | -2.22 | -8.8 | -2.17 | 0.245 |  | -6.41 |  | -16.1 | -16.12 | 6.2313 | 3.194 | 19.0942 | 20.3132 | -16.3695 | -12.1903 | -11.3861 | 2.8099 | 2.9941 | -16.343 | -13.9317 | 15.2724 | 16.3 | 19.5746 | 11.1916 | -5.9 | -5.9 | -22.5816 | -22.6076 | -1.1597 |  | -5.2327 | 2.4902 | 0 | 0.4325 | -100.4974 | 88.8699 | 88.6562 | -8.9719 | -102.8763 |  |  |  | 13.7718 | 8.18 | 6.07 | -12.51 | 0.52 | -13.9273 | -13.6594 | 15.2776 | 14.2826 | 3.1478 | 23.2137 | 23.1876 | -4.8162 |  |  |  | -31.1 | -29.2 | -2.19 | 24.4228 | 24.8434 | 22.7739 | 74.6785 | 74.7488 | -24.3728 | -56.445 | -24.0024 | 3.336 | 21.2 | 7.38 | 12.9736 | 13.089 | -8.19 | -50.2377 |  |  | 4.2717 | -12.1755 | -4.0652 | -33.2 | -32.6 | -5.7642 | -0.561 | 7.5752 | 6.4999 | -0.26 | -2.02 | 6.3705 | -4.4303 | -4.86 | -4.89 | 17.71 | 14.1 | -3 | -1.5364 |  | -24.1727 | 17.0197 | -1.7769 | -10.3722 | -11.1006 | -17.5392 | -18.1747 | -9.978 | -78.3908 | -6.4352 |  | -8.6235 | -7.7082 | 8.918 | -9.3306 | -9.0975 | 0.528 | -19.5423 | -19.4068 | 1.1303 |  | -6.25 | 0.5 | 3.1407 | -7.779 | -11.2066 | -11.0916 | 6.8581 | 2.3182 | -17.5986 | 5.9039 |  | 5.6978 | 0 | 3.2464 | 3.2746 | 4.5213 | 4.0189 | 5.861 | 5.5184 | 5.356 | 19.0474 | 30.7884 | 18.9322 | -20.72 | -2.0027 | 0.2364 | 0.03 | 3.01 | -19.1684 | 0 | 2.751 | 0.729 |  | 22.92 | -39.6846 | -30.2712 | -0.66 | 18.8484 |  | 28.8789 | -9.0596 | -9.5689 | 2.9184 |  |  |  | -6.6195 | 0.7387 | -24.2751 |  |  | 179.2616 | -4.4808 | -8.3592 | -7.4895 | 1.7883 | 7.069 | 7.1757 | 1 | -5.1768 | -3.3856 | 1.68 | 0 | 46.0612 | 33.4978 | 90.3964 | 49.9308 | 49.854 | -12.8611 | -13.3758 | -9.7646 | -12.1264 |  |  | -16.0169 | -15.7533 | -5.1559 | -5.0125 |  |  | -18.7 | -20.3 | 0.5466 | -7.36 | 55.2046 | 24.6545 | 24.5236 | -21.2 | -25.2 | 1.2 | 0.7 | -17.7776 | -17.9775 | -87.2932 | 0.4581 | -250.1974 | 4.0248 | -17.8745 | 91.7049 | 70.3262 | 146.5625 | 75.1065 |  |  |  |  | 199.0802 | -169.4547 | 30.4988 | -18.7655 | 0.0256 |  | -7.92 | -0.283 | -0.283 | 2.64 | -1.36 | -2.3796 | -4.1581 | 7.6188 | 8.0308 | -17.5 | -1.429 | -1.534 |  |  | 4.0599 | 3.5934 | 4.2211 |  | 10.1 | 8.6314 | 0.32 |  | -15.3874 | -9.4494 | -15.1064 | -12.2105 | 5.4066 | -10.4863 | 4.341 | -13.8 | -1.6 | 69.5956 | -158.0709
18/10/2025 | 23:00 | 0 | 1.1494 | -9.1371 | 3.104 | 2.5235 |  | 13.7825 |  | 10.935 | 4.2609 | 5.476 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.5762 | -10.0656 | 3.952 | 3.7653 | 6.6604 | 3.1768 | -0.0257 | 1.3822 |  | -1.1845 | -0.455 | -0.423 | 2.219 | -6.66 | -8.8 | -2.208 | 0.245 |  | -6.62 |  | -15.16 | -15.01 | 5.2856 | 3.135 | 16.9774 | 18.1836 | -18.423 | -12.4582 | -12.8223 | 22.3245 | 19.3045 | -19.4241 | -18.6203 | 26.8484 | 19.6516 | 13.6377 | 11.2193 | -6.2 | -5.9 | -20.2709 | -21.0072 | -1.0395 |  | -5.6758 | 1.816 |  | -0.1133 | -86.6115 | 87.4355 | 86.9777 | -13.2289 | -103.744 |  |  |  | 12.694 | 8.6 | 6.19 | -13.36 | -0.36 | -12.8557 | -13.2576 | 14.4466 | 13.1183 | 1.1906 | 24.9158 | 24.4595 | -6.1536 |  |  |  | -33.3 | -31.4 | -1.81 | 22.1443 | 22.5678 | 20.9918 | 74.3006 | 74.1669 | -22.4545 | -56.2706 | -21.1349 | 3.4613 | 21.13 | 7.36 | 12.6611 | 12.8937 | -7.49 | -50.2377 |  |  | -1.0523 | -12.6665 | -3.6944 |  |  | -6.5967 | -1.3091 | 8.0484 | 5.3867 | -0.96 | -2.68 | 6.851 | -0.9051 | -4.31 | -4.38 | 15.65 | 13.93 | -0.5636 | -0.7545 |  | -21.9 | 13.9455 | -4.2926 | -11.3276 | -11.9236 | -10.5649 | -17.0271 | -9.31 | -71.3145 | -3.9277 |  | -7.7771 | -7.7085 | 0 | -12.2916 | -11.8135 | 18.96 | -19.8959 | -18.5842 | -3.0941 | -21.1 | -9.11 | -1.7 | 2.9818 | -12.468 | -11.6044 | -11.3923 | 7.6791 | -2.572 | -17.0873 | 5.8332 |  | 5.6959 | 0 | 3.4553 | 2.7654 | 3.0142 | 2.6793 | 3.3491 | 3.6836 | 3.5511 | 16.0092 | 28.8995 | 20.0992 | -20.47 | -1.7134 | 0.2007 | 1.2 | 2.94 | -20.0328 | 2.3522 | 2.805 | 0.462 |  | 22.94 | -38.556 | -30.6103 | -0.61 | 17.9711 |  | 28.1039 | -8.8108 | -9.278 | 2.7663 |  |  | -9.3792 | -5.7382 | 0.887 | -25.2525 |  |  | 177.6539 | -5.2312 | -8.5417 | -6.6593 | 1.9085 | 6.9298 | 7.0175 | 1.1056 | -6.1435 | -3.9751 | 0 | 2.4152 | 46.0121 | 36.3733 | 87.4795 | 49.4795 | 49.5494 | -10.9264 | -11.3709 | 0 | 0 |  |  | -15.5995 | -14.9293 | -3.8761 | -3.2574 |  |  | -18.8 | -19.4 | 0.4752 | -7.76 | 50.9593 | 24.419 | 24.0025 | -21.2 | -25.3 | 0.9 | 0.4 | -17.9698 | -17.8489 | -84.0427 | -1.9698 | -250.2284 | 3.6627 | -15.3846 | 90.9398 | 71.5938 | 144.6269 | 72.5644 |  |  |  |  | 196.1947 | -170.7232 | 29.079 | -17.4767 | 0.26 |  | -8.08 | -0.284 | -0.312 | 2.32 | -0.8 | -2.0646 | -4.2771 | 8.1468 | 8.9372 | -18.5 | -4.024 | -4.563 | 2.6468 |  | 5.0718 | 4.1721 | 3.3755 |  | 9.8 | 9.2848 | 0.29 |  | -14.958 | -9.1795 | -13.8637 | -11.669 | 6.0391 | -10.9509 | 3.9264 | -10.7 | -3.2 | 70.9874 | -164.1086
18/10/2025 | 23:30 | 0 | 0.9992 | -9.0229 | 2.8568 | 2.5441 |  | 13.6003 |  | 11.0354 | 4.2099 | 5.6003 | -13.32 | -24.2 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5507 | -9.1304 | 3.4622 | 3.2211 | 6.0503 | 3.315 | 0.0927 | 1.4433 |  | -1.2414 | -0.564 | -0.556 | 2.331 | -8.88 | -11 | -2.013 | 0.239 |  | -8.1 |  | -14.78 | -14.88 | 5.2635 | 3.3278 | 18.725 | 20.0801 | -15.8316 | -12.4582 | -12.1673 | 1.5708 | 1.6594 | -16.343 | -13.9317 | 17.3964 | 18.9812 | 13.0913 | 12.1957 | -6.4 | -6.8 | -22.3879 | -22.3745 | -0.9819 |  | -7.7004 | 1.6394 |  | -0.1705 | -95.2482 | 90.6705 | 90.3348 | -15.1297 | -107.7116 |  |  |  | 11.5763 | 8.07 | 5.87 | -14.4 | -1.61 | -13.7934 | -13.3915 | 13.5687 | 12.7161 | 0.492 | 19.7944 | 19.5401 | -7.1529 |  |  |  | -35.1 | -32.9 | -2.03 | 19.3481 | 19.9211 | 17.7238 | 78.216 | 79.0643 | -24.6757 | -58.7642 | -23.6666 | 3.0101 | 20.12 | 6.84 | 12.1924 | 12.3077 | -7.19 | -37.676 |  |  | -1.8731 | -12.6187 | -3.3823 | -30.8 |  | -7.0593 | -2.2441 | 6.9444 | 4.2734 | -1.93 | -2.47 | 6.82 | 0.2725 | -3.44 | -3.5 | 12.76 | 12.55 | -0.8545 | -0.1455 |  | -20.9636 | 9.6669 | -6.9189 | -14.3068 | -14.2071 | -19.5352 | -19.9118 | -8.787 | -76.8998 | -5.324 |  | -9.0325 | -8.0706 | 8.2062 | -5.1719 | -5.3318 | -1.54 | -17.3312 | -16.9902 | -2.6315 | 0 | -9.28 | 0.1 | 3.1471 | 0.5435 | -10.5699 | -10.6982 | 6.9287 | 1.1997 | -20.3357 | 5.9993 |  | 5.6929 | 3.2478 | 3.5875 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | 5.3586 | 1.4693 | 1.6457 | 15.5858 | 27.1058 | 19.4156 | -20.25 | -1.7134 | 0.2273 | 0.7 | 3.63 | -19.1092 |  | 2.763 | 1.109 |  | 24.48 | -37.8227 | -29.2546 | -0.62 | 20.4474 |  | 25.6057 | -7.3408 | -7.8428 | 2.5226 |  |  | -9.299 | -6.7456 | 3.2409 | -24.0425 |  |  | 170.4527 | -6.5739 | -8.5085 | -5.4417 | 1.8696 | 6.5636 | 6.5983 | 1 | -6.4935 | -4.6278 | -2.93 | 5.106 | 56.8686 | 26.8131 | 85.1837 | 49.4786 | 49.933 | -11.2069 | -12.7125 | 0 | 0 | 32.3435 |  | -19.0053 | -18.379 | -4.5424 | -4.9599 |  |  | -21.2 | -20.4 | 0.4935 | -8.88 | 50.6211 | 25.3628 | 25.1764 | -21.2 | -25.2 | 2.6 | 2.1 | -17.9833 | -18.1011 | -89.2942 | -9.7926 | -251.4644 | 1.8921 | -18.4273 | 89.7806 | 75.1031 | 146.0641 | 73.7268 |  |  |  |  | 186.5867 | -173.8821 | 15.9688 | -6.9295 | 0.3992 |  | -8.16 | -0.163 | -0.159 | 3.04 | -1.92 | -1.6482 | -3.4562 | 8.1163 | 9.2027 | -18.8 | -3.656 | -3.757 |  |  | 4.7676 | 4.7686 | 2.9808 |  | 10.2 | 8.7736 | 0.18 |  | -14.1684 | -9.6007 | -14.1367 | -10.7046 | 6.4346 | -10.2231 | 4.0826 | -12.5 | -2.6 | 78.0294 | -167.3022
19/10/2025 | 00:00 | 0 | 0.7967 | -8.737 | 2.8147 | 4.5365 |  | 12.895 |  | 10.2088 | 3.7379 | 5.1474 | -11.1 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.7191 | -10.4606 | 3.0827 | 3.0126 | 5.7131 | 3.2993 | 0.179 | 1.5675 |  | -1.1854 | -0.618 | -0.597 | 2.162 | -8.88 | -13.2 | -1.961 | 0.228 |  | -7.61 |  | -15.01 | -15.11 | 5.021 | 3.2878 | 17.1327 | 18.877 | -16.5261 | -13.262 | -13.0388 | 15.8044 | 17.2043 | -18.6203 | -16.6109 | 27.0238 | 27.6285 | 11.217 | 10.1892 | -5.2 | -5.3 | -21.2094 | -20.5548 | -0.9298 |  | -7.4384 | 1.4587 |  | -0.5121 | -93.3256 | 87.0693 | 87.3745 | -15.6531 | -111.9311 |  |  |  | 10.5184 | 7.76 | 5.63 | -14.53 | -2.23 | -13.1236 | -13.1236 | 14.0346 | 12.6995 | -2.1497 | 28.3165 | 28.482 | -6.7316 |  |  |  | -37 | -34.6 | -2.05 | 20.5094 | 21.063 | 19.2017 | 78.4896 | 78.342 | -25.2686 | -57.1535 | -24.7446 | 3.1302 | 20.57 | 6.89 | 12.0361 | 12.1124 | -6.25 | -125.599 |  |  | 8.3176 | -12.9426 | -3.0248 |  | -30.1 | -7.0056 | -2.9921 | 6.629 | 3.1601 | -2.59 | -2.44 | 5.7815 | -7.4004 | -2.31 | -2.39 | 9.85 | 11.37 | -9.5455 | -4.3545 |  | -25.0818 | 9.9077 | -16.0098 | -22.8876 | -22.8826 | -22.0349 | -21.0023 | -8.579 | -76.7314 | -8.3253 |  | -8.9474 | -8.238 | 13.2268 | -10.5467 | -10.7433 | -7.172 | -17.9286 | -17.6162 | 2.938 | 6.39 | -7.07 | 0.4 | 3.0834 | -10.4819 | -10.3832 | -10.2081 | 7.3023 | 5.0894 | -25.7321 | 5.7919 |  | 5.4734 | 3.4025 | 3.8665 | 2.5513 | 4.0189 | 3.5166 | 4.3539 | 6.4104 | 6.7349 | 14.0901 | 26.0583 | 19.5084 | -20.79 | -1.415 | 0.1916 | 0.37 | 3.85 | -20.6063 | 2.4029 | 2.799 | 1.222 |  | 24.5 | -36.0164 | -27.798 | -0.74 | 20.6591 |  | 24.9595 | -6.924 | -7.4213 | 2.4172 |  |  | -9.4618 | -4.9505 | 1.89 | -23.4926 | 5.7801 | 6.5386 | 169.3172 | -8.9253 | -8.7297 | -9.0813 | 2.1066 | 6.3659 | 6.3847 | 1.3216 | -8.1677 | -6.6782 | -2.1 | 4.406 | 53.0435 | 27.9557 | 84.0943 | 49.7965 | 49.8886 | -10.479 | -12.491 | 0 | -12.0628 |  | 31.4477 | -18.1813 | -17.7528 | -4.1493 | -4.3236 |  |  | -18 | -18.7 | 0.3708 | -9.12 | 49.1003 | 24.6449 | 24.5788 | -21.2 | -23.2 | 2.6 | 2.1 | -18.0733 | -18.0349 | -85.9194 | -2.5095 | -252.4668 | 3.5678 | -16.5052 | 87.8352 | 76.166 | 146.5783 | 72.7636 |  |  |  |  | 186.5868 | -171.976 | 18.5679 | -9.6606 | 0.3284 |  | -7.6 | -0.236 | -0.241 | 2.4 | -1.36 | -1.7314 | -3.9536 | 7.7378 | 8.8487 | -17.5 | -0.635 | 0.199 |  |  | 4.0394 | 3.3667 | 2.7941 |  | 8.6 | 9.6577 | 0.13 |  | -13.7415 | -10.7146 | -15.4952 | -10.3816 | 5.6513 | -10.9995 | 3.9993 | -11.5 | -3.3 | 74.6488 | -165.3245
MÁXIMO |  | 0 | 6.5329 | -7.2224 | 5.5109 | 13.3172 | 0 | 20.819 | 0 | 25.8145 | 11.3957 | 11.2979 | -11.1 | -22 | 11 | 6.624 | -15.4 | 5.1598 | 7.3603 | 7.3244 | 7.3141 | 12.406 | 4.0068 | 2.2008 | 1.6381 | 0 | -0.7495 | 0.042 | 0.063 | 2.862 | 2.22 | 4.4 | -0.697 | 0.272 | 0 | -2.95 | -10 | -6.48 | -6.48 | 7.4795 | 3.5201 | 24.4616 | 25.9365 | 0 | -6.43 | -6.3982 | 29.6295 | 26.199 | -11.3865 | -8.8413 | 38.7052 | 33.4244 | 99.1781 | 12.5722 | -3.1 | -3.3 | -16.7624 | -17.2223 | -0.1476 | 0 | 9.1982 | 8.0315 | 4.9449 | 3.4412 | -50.2029 | 106.7232 | 106.9368 | 23.833 | -47.39 | 0 | 0 | 0 | 30.3977 | 11.42 | 10.35 | -2.81 | 6.71 | -12.8557 | -13.1236 | 24.7121 | 23.8907 | 4.5421 | 28.3165 | 28.482 | 9.6164 | 0 | 0 | 0 | -12.8 | 0 | -1.81 | 34.8541 | 34.9868 | 33.5932 | 80.3058 | 80.6069 | -20.6182 | -21.7644 | -16.4236 | 4.3461 | 32.62 | 13.41 | 25.9424 | 25.4913 | 0 | 176.2348 | 0 | 0 | 15.7417 | -11.1064 | -3.0248 | -14.6 | -14.5 | -1.8567 | 5.9901 | 15.3033 | 15.2206 | 6.57 | -2.02 | 40.2535 | 2.5551 | -2.31 | -2.39 | 42.91 | 52.95 | 1.2909 | 0.4727 | -29.6216 | -20.9636 | 36.4959 | 41.2681 | 27.6658 | 27.9343 | 1.6299 | -7.0454 | -7.466 | -19.917 | 7.2271 | 0 | -5.9982 | -5.0313 | 17.4936 | 8.8469 | 8.7285 | 23.568 | -16.6081 | -16.1093 | 5.2411 | 6.47 | -5.47 | 7.4 | 7.2287 | 10.6951 | -8.8853 | -8.7644 | 7.7441 | 7.6854 | -8.8984 | 9.0707 | 0 | 8.0258 | 4.3006 | 4.2037 | 3.2746 | 14.0663 | 12.7267 | 5.861 | 19.7636 | 19.4034 | 19.0474 | 30.7884 | 35.617 | -20.02 | -0.1955 | 0.263 | 1.89 | 4.91 | -19.1092 | 2.6955 | 3.595 | 1.222 | 3.8441 | 31.73 | -16.8054 | -6.4804 | -0.04 | 20.6591 | 0 | 37.1844 | -1.0023 | 0 | 3.6365 | 0.0758 | 0 | -6.7924 | 28.0142 | 5.2023 | -17.4337 | 9.4228 | 8.9311 | 200.2775 | -0.8744 | -3.5056 | 7.7625 | 7.2511 | 8.3956 | 8.4977 | 6.8472 | -2.3744 | 0 | 2.93 | 16.943 | 82.7645 | 48.6655 | 95.5971 | 49.9308 | 49.9528 | -7.9423 | 0 | 0 | 0 | 40.8617 | 43.0192 | -13.3582 | -12.4958 | -3.8761 | -3.2574 | 0 | 0 | -14.3 | -15.4 | 1.301 | 9.2 | 59.6968 | 26.0367 | 25.9772 | -14 | -17.5 | 14.9 | 14.5 | -17.2633 | -17.3919 | -84.0427 | 3.6337 | -199.8856 | 18.6677 | -14.9606 | 92.2956 | 128.13 | 151.5193 | 122.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4084 | -163.0983 | 40.2519 | 75.1005 | 1.0315 | 0 | -6.48 | 0.34 | 0.332 | 6.48 | 0.64 | -1.6117 | -1.2589 | 8.4703 | 15.2361 | -15 | 1.88 | 2.597 | 2.7201 | 3.2261 | 5.0846 | 4.7686 | 4.4742 | 0 | 12.7 | 11.1864 | 1.4 | 0 | -13.2938 | 9.0841 | -10.3623 | -9.1471 | 6.4346 | -6.7206 | 8.9358 | -3.6 | -0.9 | 97.7102 | -87.7044
MÍNIMO |  | 0 | 0.7967 | -11.7932 | 2.3377 | 2.5235 | 0 | 1.9244 | 0 | 7.59 | 2.5059 | 3.9808 | -24.42 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 2.0846 | -12.1459 | 2.9906 | 2.8091 | 5.3029 | 2.5013 | -1.6475 | 0.1441 | 0 | -1.3005 | -1.505 | -1.474 | 1.56 | -8.88 | -13.2 | -2.67 | 0.194 | 0 | -21.61 | -10 | -16.1 | -16.12 | 2.0776 | 2.8507 | 11.2487 | 14.0754 | -19.7539 | -19.692 | -18.8189 | 1.2105 | 1.1907 | -20.7637 | -19.558 | 9.9853 | 9.7303 | -13.7381 | 3.6936 | -6.6 | -7 | -27.283 | -27.1666 | -2.0402 | 0 | -7.7004 | 1.4587 | 0 | -0.5541 | -130.0393 | 30.6406 | 30.6101 | -54.3128 | -213.7616 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 | 7.71 | 5.29 | -17.27 | -6.21 | -22.9025 | -22.5006 | 13.5687 | 12.6995 | -4.2685 | -6.9245 | -6.6349 | -7.1529 | 0 | 0 | 0 | -49.1 | -34.6 | -4.57 | 7.5334 | 7.8368 | 6.4024 | 41.156 | 41.3703 | -31.3016 | -64.3009 | -30.7143 | 2.0184 | 18.71 | 6.41 | 12.0361 | 12.1124 | -9.59 | -339.1209 | 0 | 0 | -4.0741 | -17.4349 | -20.3222 | -43.6 | -42.6 | -7.0593 | -4.1142 | 4.4209 | 1.4902 | -3.95 | -4.52 | 5.7815 | -16.6284 | -15.76 | -15.77 | 9.85 | -20.22 | -17.6 | -8.9545 | -37.9903 | -36.9455 | -19.4404 | -18.8314 | -24.8626 | -24.8921 | -22.0349 | -25.4442 | -13.648 | -118.8503 | -50.2007 | 0 | -15.6507 | -14.3814 | 0 | -14.8799 | -14.6692 | -11.268 | -27.2605 | -28.0628 | -12.8937 | -21.1 | -12.62 | -6 | 2.7369 | -20.2732 | -13.9725 | -13.8975 | 4.5736 | -13.3066 | -25.7321 | 4.5444 | 0 | 4.1654 | 0 | 2.5618 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | -33.8262 | 1.4693 | 1.6457 | -10.4442 | 0 | 18.9322 | -25.49 | -2.7187 | 0.1302 | -0.15 | -2 | -35.135 | 0 | 2.698 | 0.419 | 2.2276 | 21.23 | -39.6846 | -30.6103 | -1.7 | 13.1008 | 0 | 14.01 | -14.7256 | -15.6205 | 1.7806 | 0.0285 | 0 | -11.8393 | -16.5104 | -0.2931 | -25.9877 | 4.6684 | 4.838 | 95.9212 | -11.4626 | -11.3482 | -21.1489 | 0.4035 | 5.9557 | 5.9575 | 0 | -22.2297 | -21.1169 | -18.86 | -8.6865 | -7.7427 | -23.8732 | 48.5397 | 12.0576 | 12.2929 | -17.4124 | -15.1096 | -22.7067 | -23.1273 | 0 | 0 | -32.4912 | -32.2605 | -20.7595 | -21.1391 | 0 | 0 | -23.1 | -22.8 | -0.1218 | -9.68 | 23.1743 | 11.1865 | 11.0614 | -21.6 | -27.6 | -2.8 | -3.3 | -18.992 | -19.0614 | -187.5326 | -24.3928 | -255.0241 | -19.5386 | -33.0175 | 40.6324 | 66.7302 | 53.2985 | 65.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8325 | -239.0343 | -73.9132 | -31.1881 | -2.2718 | 0 | -11.6 | -0.581 | -0.588 | 1.6 | -4.64 | -4.6986 | -6.5599 | -1.2863 | 7.0634 | -20.7 | -4.046 | -4.563 | 0 | 0 | 0.5865 | 0.6226 | 0.4035 | 0 | 1.6 | 5.2717 | -0.04 | 0 | -25.7561 | -10.8203 | -18.7295 | -25.6555 | -17.4171 | -20.1638 | 0 | -14.4 | -11.2 | 22.7649 | -190.0386
PROMEDIO |  | 0 | 3.9005 | -8.8894 | 3.6537 | 9.6956 | 0 | 14.4376 | 0 | 15.9707 | 6.5591 | 7.0367 | -19.24 | -27.8348 | 4.5189 | 3.013 | -19.3947 | 3.9229 | -5.0942 | 4.8275 | 4.7679 | 8.4447 | 3.4108 | 0.38129 | 1.2115 | 0 | -1.1038 | -0.6731 | -0.65667 | 2.2345 | -1.5263 | -5.06 | -1.9368 | 0.23227 | 0 | -11.1069 | -10 | -12.7485 | -12.7623 | 5.3486 | 3.1659 | 17.4923 | 19.6555 | -13.9425 | -11.8163 | -11.529 | 10.1844 | 9.7622 | -15.6621 | -13.4517 | 20.5099 | 20.5487 | 40.2933 | 8.6135 | -5.4116 | -5.5535 | -22.7557 | -22.5162 | -1.0255 | 0 | 0.72686 | 3.9251 | 2.7481 | 1.2285 | -95.6253 | 75.2713 | 75.2987 | -17.3785 | -117.0829 | 0 | 0 | 0 | 16.7072 | 9.2506 | 7.6275 | -10.4665 | 0.19937 | -18.8196 | -18.5237 | 19.6177 | 18.5465 | -0.098398 | 9.5956 | 9.6019 | 0.85757 | 0 | 0 | 0 | -27.9937 | -22.2633 | -2.9948 | 22.7646 | 23.0033 | 21.3884 | 63.4955 | 63.7723 | -25.4594 | -45.9322 | -23.1381 | 3.2396 | 24.7921 | 9.3167 | 17.5472 | 17.4021 | -7.3545 | -109.5392 | 0 | 0 | 5.9503 | -14.0111 | -12.7439 | -34.075 | -33.1226 | -4.726 | 0.85273 | 9.6485 | 8.3129 | 1.2269 | -2.9823 | 14.7408 | -6.5491 | -10.3027 | -10.4177 | 28.5219 | 24.391 | -7.2216 | -3.7305 | -32.6229 | -29.986 | 10.3973 | 3.8568 | -5.2467 | -5.1583 | -14.1334 | -17.4556 | -10.4997 | -69.5261 | -25.4636 | 0 | -10.6954 | -9.7678 | 9.2545 | -4.084 | -4.3118 | 2.1074 | -20.6411 | -20.3939 | -0.62634 | -1.516 | -9.1192 | 0.22708 | 4.7187 | -6.2234 | -10.648 | -10.5504 | 6.692 | 0.39575 | -17.0705 | 5.8934 | 0 | 5.5745 | 2.9315 | 3.4618 | 0.45992 | 8.1949 | 8.01 | -16.7735 | 11.3235 | 11.3474 | 0.60119 | 17.4099 | 27.4471 | -22.5775 | -1.595 | 0.19739 | 0.79937 | 1.065 | -27.1701 | 1.6298 | 3.1691 | 0.69485 | 3.4173 | 28.2833 | -27.3086 | -17.3364 | -0.70417 | 17.2492 | 0 | 25.5129 | -7.7401 | -8.1495 | 2.5997 | 0.06105 | 0 | -9.3462 | 0.54076 | 2.3742 | -22.0068 | 6.8705 | 6.7671 | 154.6539 | -5.1456 | -8.1911 | -7.7383 | 3.0439 | 7.156 | 7.2389 | 2.0923 | -12.4725 | -10.8472 | -4.5671 | 2.7434 | 40.0351 | 16.1447 | 82.4929 | 30.1903 | 30.5616 | -10.8765 | -10.5272 | -7.1592 | -10.7995 | 17.0249 | 17.896 | -19.7981 | -19.2585 | -10.4701 | -10.3554 | 0 | 0 | -18.5521 | -18.675 | 0.38736 | -2.885 | 46.8054 | 20.0935 | 20.0026 | -17.8809 | -23.2667 | 3.3958 | 2.8958 | -17.9828 | -17.9493 | -131.1728 | -8.9612 | -228.7261 | 0.11266 | -23.5391 | 68.71 | 96.8943 | 106.9904 | 87.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.5534 | -192.7594 | 2.3338 | 2.7973 | -0.95049 | 0 | -9.3783 | -0.17192 | -0.17838 | 4.3567 | -1.9667 | -2.9408 | -3.8413 | 5.3808 | 10.3966 | -17.9354 | -0.96292 | -1.0004 | 2.3365 | 2.7889 | 3.7271 | 3.5001 | 3.3479 | 0 | 8.0521 | 8.3517 | 0.66729 | 0 | -17.5589 | -7.0199 | -14.4233 | -14.1158 | 2.6459 | -11.262 | 5.8756 | -10.1271 | -5.1042 | 59.852 | -141.4094
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 18 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/10/2025 | 00:30 | 35.68 | 35.56 | 32.4181 | 32.9272 | 348.0504 | 484.6357 | 144.1376 | 143.8294 | 443.3706 | 364.6745 | 1096.0121
18/10/2025 | 01:00 | 33.03 | 32.94 | 31.4804 | 31.8436 | 341.9188 | 471.2128 | 142.1245 | 141.988 | 436.4395 | 359.338 | 1079.89
18/10/2025 | 01:30 | 33.25 | 33.29 | 31.2125 | 30.8633 | 314.3975 | 443.0133 | 140.6922 | 141.0964 | 429.7805 | 348.3382 | 1059.9073
18/10/2025 | 02:00 | 31.9 | 31.92 | 34.5615 | 34.4056 | 344.6871 | 477.4742 | 137.8527 | 136.9651 | 412.9593 | 344.4216 | 1032.1987
18/10/2025 | 02:30 | 32.88 | 32.86 | 33.2219 | 33.2958 | 334.6987 | 466.9564 | 137.4376 | 137.8564 | 415.5364 | 342.823 | 1033.6534
18/10/2025 | 03:00 | 19.54 | 19.5 | 29.3371 | 29.5205 | 356.7082 | 454.6058 | 137.0509 | 138.6123 | 425.7798 | 351.0132 | 1052.4562
18/10/2025 | 03:30 | 22.55 | 22.78 | 35.2313 | 34.7342 | 382.7081 | 498.0036 | 134.1507 | 133.7564 | 410.864 | 340.5579 | 1019.329
18/10/2025 | 04:00 | 24.25 | 23.98 | 35.2313 | 35.4731 | 384.8931 | 503.8275 | 139.769 | 140.106 | 419.0937 | 347.3278 | 1046.2965
18/10/2025 | 04:30 | 18.65 | 18.61 | 29.7389 | 30.5745 | 352.7267 | 450.3001 | 139.5109 | 140.2137 | 430.0819 | 359.964 | 1069.7705
18/10/2025 | 05:00 | 24.44 | 24.16 | 34.4275 | 34.9627 | 393.7455 | 511.7357 | 146.4619 | 146.6414 | 456.8867 | 371.1786 | 1121.1686
18/10/2025 | 05:30 | 41.92 | 41.81 | 40.4557 | 41.3359 | 380.8524 | 546.374 | 140.4931 | 140.7157 | 428.6596 | 353.1423 | 1063.0107
18/10/2025 | 06:00 | 42.85 | 42.64 | 42.1971 | 42.5013 | 421.4668 | 591.6552 | 123.5178 | 124.3247 | 351.0273 | 287.4281 | 886.2979
18/10/2025 | 06:30 | 36.25 | 36.28 | 41.5273 | 42.7735 | 437.6043 | 594.4351 | 96.2753 | 98.461 | 216.7354 | 183.0616 | 594.5333
18/10/2025 | 07:00 | 37.33 | 36.94 | 39.9198 | 40.4938 | 442.628 | 597.3116 | 73.9644 | 74.0851 | 86.6846 | 58.371 | 293.1051
18/10/2025 | 07:30 | 43.53 | 42.37 | 44.2065 | 45.9039 | 488.973 | 664.9834 | 63.8734 | 63.2058 | 51.7915 | 31.1738 | 210.0445
18/10/2025 | 08:00 | 45.38 | 45.6 | 44.4744 | 45.0154 | 476.8918 | 657.3616 | 63.351 | 64.4333 | 50.8518 | 24.4784 | 203.1145
18/10/2025 | 08:30 | 59.35 | 60.19 | 48.4932 | 48.577 | 528.0927 | 744.7029 | 62.1549 | 61.3657 | 52.3754 | 27.11 | 203.006
18/10/2025 | 09:00 | 60.2 | 59.55 | 47.4215 | 47.7506 | 558.3772 | 773.2993 | 59.1628 | 59.3418 | 61.6981 | 33.6032 | 213.8059
18/10/2025 | 09:30 | 56.21 | 56.02 | 44.4744 | 44.3197 | 542.6509 | 743.675 | 55.5835 | 57.9719 | 76.3696 | 43.354 | 233.279
18/10/2025 | 10:00 | 63.44 | 62.31 | 50.7705 | 51.3485 | 576.9505 | 804.8195 | 57.7016 | 59.5085 | 84.7722 | 44.8435 | 246.8258
18/10/2025 | 10:30 | 60.38 | 59.68 | 51.4403 | 50.8678 | 570.9579 | 793.326 | 64.4367 | 64.4378 | 97.1487 | 60.6448 | 286.668
18/10/2025 | 11:00 | 57.41 | 57.49 | 46.8857 | 46.9746 | 554.899 | 763.6593 | 82.6501 | 82.9477 | 179.8729 | 136.5004 | 481.9711
18/10/2025 | 11:30 | 57.22 | 57.41 | 47.2876 | 46.6937 | 567.3418 | 775.9531 | 57.4017 | 60.4385 | 62.5009 | 33.3682 | 213.7093
18/10/2025 | 12:00 | 62.62 | 61.62 | 52.2441 | 52.4144 | 601.7187 | 830.6172 | 51.8838 | 52.1172 | 58.9346 | 32.1526 | 195.0882
18/10/2025 | 12:30 | 60.26 | 59.7 | 51.1724 | 51.8783 | 580.8373 | 803.848 | 50.268 | 50.4179 | 58.7346 | 25.5107 | 184.9312
18/10/2025 | 13:00 | 60.07 | 60.49 | 51.8422 | 50.7823 | 575.7909 | 798.9754 | 48.9359 | 51.3103 | 62.432 | 34.0832 | 196.7614
18/10/2025 | 13:30 | 58.55 | 57.4 | 49.6989 | 48.3734 | 546.0848 | 760.1071 | 45.3276 | 46.6694 | 56.3663 | 27.7929 | 176.1562
18/10/2025 | 14:00 | 54.39 | 54.17 | 48.0913 | 47.8344 | 546.1836 | 750.6693 | 50.8251 | 52.3245 | 67.4351 | 38.549 | 209.1337
18/10/2025 | 14:30 | 49 | 49.1 | 44.0726 | 44.1028 | 512.5443 | 698.8197 | 52.5764 | 52.6256 | 77.7698 | 40.2817 | 223.2535
18/10/2025 | 15:00 | 51.83 | 51.66 | 48.0913 | 47.0887 | 534.419 | 733.089 | 53.8934 | 54.7661 | 82.6984 | 43.5395 | 234.8974
18/10/2025 | 15:30 | 50.95 | 50.51 | 45.5461 | 44.9677 | 523.6403 | 715.6141 | 55.7581 | 55.432 | 89.2329 | 53.255 | 253.678
18/10/2025 | 16:00 | 50.11 | 49.03 | 45.5461 | 47.0654 | 536.1633 | 727.9148 | 58.0398 | 58.918 | 104.6387 | 72.2448 | 293.8413
18/10/2025 | 16:30 | 46.33 | 46.08 | 43.4028 | 43.8161 | 512.0334 | 691.6623 | 76.2109 | 78.5978 | 182.9945 | 131.1188 | 468.922
18/10/2025 | 17:00 | 54.77 | 54.36 | 46.6178 | 46.8265 | 483.4861 | 686.0604 | 135.6322 | 132.7673 | 383.605 | 297.0746 | 949.0791
18/10/2025 | 17:30 | 61.73 | 62.06 | 51.8422 | 51.7836 | 498.3605 | 725.7763 | 159.0659 | 159.0043 | 506.9661 | 402.8816 | 1227.9179
18/10/2025 | 18:00 | 58.39 | 58.41 | 49.5649 | 49.752 | 501.4345 | 717.5514 | 145.3047 | 146.1638 | 501.4751 | 405.9035 | 1198.8471
18/10/2025 | 18:30 | 76.26 | 75.08 | 55.4591 | 55.6671 | 528.9157 | 791.3819 | 148.4186 | 149.5888 | 501.6128 | 409.2715 | 1208.8917
18/10/2025 | 19:00 | 79.52 | 77.91 | 59.4779 | 59.3746 | 546.285 | 822.5675 | 151.4201 | 150.0646 | 506.7059 | 407.4575 | 1215.6481
18/10/2025 | 19:30 | 74.43 | 73.13 | 58.0043 | 57.8729 | 531.04 | 794.4772 | 153.6019 | 152.1815 | 498.6599 | 406.9049 | 1211.3482
18/10/2025 | 20:00 | 72.25 | 72.04 | 56.3968 | 56.7635 | 520.1932 | 777.6435 | 154.4776 | 156.4619 | 510.4818 | 405.073 | 1226.4943
18/10/2025 | 20:30 | 77.99 | 76.81 | 62.0231 | 61.6031 | 546.9825 | 825.4087 | 156.2434 | 156.251 | 496.3428 | 399.5198 | 1208.357
18/10/2025 | 21:00 | 73.62 | 72.09 | 58.6741 | 59.8171 | 521.4217 | 785.6229 | 159.2705 | 158.257 | 495.2285 | 401.7759 | 1214.5319
18/10/2025 | 21:30 | 72.72 | 72.5 | 57.8704 | 57.8052 | 512.2458 | 773.1414 | 163.1953 | 165.1761 | 510.6526 | 410.3716 | 1249.3956
18/10/2025 | 22:00 | 69.33 | 69.21 | 55.9949 | 55.1921 | 488.511 | 738.238 | 162.1204 | 163.2064 | 495.1419 | 401.8707 | 1222.3394
18/10/2025 | 22:30 | 60.87 | 60.7 | 49.163 | 48.8387 | 432.8676 | 652.4393 | 161.0146 | 161.212 | 491.9249 | 396.6318 | 1210.7833
18/10/2025 | 23:00 | 64.32 | 63.74 | 52.7799 | 52.3847 | 446.6786 | 679.9032 | 158.4035 | 157.5656 | 472.9892 | 384.5321 | 1173.4904
18/10/2025 | 23:30 | 62.2 | 61.12 | 50.3686 | 49.6573 | 433.8695 | 657.2154 | 158.0048 | 158.6158 | 464.5836 | 387.0227 | 1168.2269
19/10/2025 | 00:00 | 60.74 | 61.05 | 52.378 | 52.6884 | 434.0256 | 660.882 | 156.9712 | 155.588 | 461.3813 | 381.5654 | 1155.5059
MÁXIMO |  | -18.65 | -18.61 | -29.3371 | -29.5205 | -314.3975 |  | 163.1953 | 165.1761 | 510.6526 | 410.3716
MÍNIMO |  | -79.52 | -77.91 | -62.0231 | -61.6031 | -601.7187 |  | 45.3276 | 46.6694 | 50.8518 | 24.4784
PROMEDIO |  | -52.1019 | -51.7471 | -46.0987 | -46.1981 | -479.124 |  | 109.7212 | 110.158 | 296.2556 | 234.2313
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 18 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/10/2025 | 00:30 | 504.6877 | 514.1466 | 512.2183 | 522.418 | 522.4303 | 519.9759 |  | 507.1458 | 497.1687 | 484.3341 |  | 488.2686 | 225.121 | 227.9038 | 228.1889 | 223.9905 | 222.6209 | 221.8393 | 226.5 |  | 227.1 | 139.4139 | 140.1045 | 139.115 | 140.0288 | 136.2474 |  | 141.4293 | 126.7129 | 140.554
18/10/2025 | 01:00 | 504.5828 | 515.0394 |  | 523.0045 | 523.0906 | 519.8076 |  | 506.7976 | 497.1835 | 483.8925 |  | 489.4602 | 225.1725 | 228.2076 | 228.5106 | 224.5014 | 223.1598 | 221.7171 | 225.9 |  | 227.4 | 139.8149 | 140.2449 | 139.0164 | 140.3817 | 136.3716 |  | 141.6196 | 125.5849 | 140.942
18/10/2025 | 01:30 | 507.1532 | 519.9235 | 519.9911 | 525.1111 | 524.2439 | 521.3157 |  | 508.5641 | 497.1402 | 483.3055 |  | 487.5317 | 224.3287 | 226.8276 | 227.5076 | 225.1376 | 223.2115 | 221.9381 | 225.3 |  | 227.2 | 138.8309 | 139.4797 | 139.0164 | 140.2733 | 136.275 |  | 141.0341 | 127.416 | 140.554
18/10/2025 | 02:00 | 507.2581 | 518.9257 | 514.3715 | 524.8042 | 524.6716 | 521.7587 | 518.7559 | 508.6597 | 500.3162 | 487.0931 |  | 492.3861 | 224.3547 | 226.3145 | 227.3664 | 225.1512 | 223.1746 | 221.9834 | 227.2 |  | 228.9 | 140.0932 | 140.5771 | 139.5145 | 140.4758 | 136.5096 |  | 142.2783 | 127.3232 | 141.33
18/10/2025 | 02:30 | 507.1007 | 520.5013 | 519.3083 | 526.0952 | 526.2833 | 522.7483 | 518.7333 | 509.9285 | 502.1059 | 487.7789 |  | 493.4287 | 224.7633 | 226.9172 | 227.6871 | 225.6382 | 223.7726 | 222.317 | 227.8 |  | 229.4 | 140.165 | 140.8282 | 139.5612 | 140.7985 | 136.7442 |  | 142.5564 | 126.9472 | 141.0849
18/10/2025 | 03:00 | 507.0482 | 519.1358 | 518.1004 | 524.981 | 524.5381 | 521.4258 | 518.9228 | 508.4465 | 499.8491 | 486.4498 |  | 491.787 | 224.7811 | 226.5801 | 227.5663 | 225.531 | 222.8571 | 222.0184 | 226.5 |  | 228.6 | 140.1647 | 140.5861 | 139.3121 | 140.6222 | 136.8546 |  | 141.9416 | 125.7265 | 140.942
18/10/2025 | 03:30 | 505.8417 | 516.0898 |  | 524.7113 | 524.6626 | 520.9022 | 518.4217 | 508.6874 | 500.8273 | 487.1899 |  | 492.6029 | 225.033 | 225.8599 | 227.2734 | 225.4394 | 223.1377 | 222.0351 | 227.2 |  | 229.3 | 140.055 | 141.4289 | 139.364 | 140.5403 | 136.4544 |  | 142.6881 | 125.2138 | 140.942
18/10/2025 | 04:00 | 506.5762 | 517.6128 | 520.0961 | 525.3692 | 524.8144 | 520.798 | 518.6139 | 508.4925 | 499.9647 | 487.1506 |  | 492.2741 | 225.2309 | 226.219 | 227.5081 | 225.5386 | 223.4109 | 222.2286 | 226.5 |  | 228.8 | 139.8672 | 140.5199 | 139.2654 | 140.707 | 136.5648 |  | 142.0294 | 125.6337 | 141.33
18/10/2025 | 04:30 | 506.681 | 519.1883 | 518.9407 | 525.4524 | 524.5656 | 521.1946 | 516.7959 | 507.8361 | 498.7236 | 484.9256 |  | 490.1589 | 224.7952 | 226.8673 | 227.5346 | 225.4721 | 223.1229 | 221.6266 | 226.5 |  | 227.4 | 139.3277 | 139.9599 | 139.0164 | 140.1266 | 136.5372 |  | 141.4 | 125.4482 | 140.1251
18/10/2025 | 05:00 | 505.1598 | 517.2452 | 515.1592 | 524.1453 | 523.6962 | 521.0323 |  | 507.0871 | 497.3636 | 483.8324 |  | 489.0475 | 225.0337 | 225.9604 | 227.1844 | 225.1518 | 222.8867 | 221.3924 | 225.9 |  | 227.1 | 139.317 | 139.6336 | 138.9645 | 140.133 | 136.413 |  | 141.1512 | 125.541 | 140.554
18/10/2025 | 05:30 | 506.5762 | 518.033 | 514.319 | 523.8519 | 524.0298 | 520.5252 |  | 507.7877 | 497.5516 | 485.1333 |  | 490.0262 | 224.8763 | 226.3419 | 227.0498 | 225.1201 | 223.0491 | 221.9368 | 225.9 |  | 227.5 | 139.3253 | 140.013 | 138.9645 | 139.7695 | 136.2336 |  | 141.5903 | 126.3857 | 140.6765
18/10/2025 | 06:00 | 506.7335 | 518.4006 | 519.9385 | 525.9653 | 526.203 | 522.2942 | 518.4641 | 511.6353 | 504.9436 | 491.2793 |  | 497.1267 | 225.0997 | 226.4668 | 226.8271 | 225.9289 | 223.5807 | 223.4935 | 229.1 |  | 230.3 | 140.9952 | 140.8063 | 140.0592 | 141.538 | 137.4204 |  | 141.9709 | 126.8984 | 142.5145
18/10/2025 | 06:30 | 505.4745 | 514.2517 | 517.7327 | 524.9361 | 525.3665 | 522.7955 |  | 514.5599 | 512.9956 | 497.74 |  | 503.222 | 224.7116 | 224.4948 | 226.3584 | 225.3779 | 223.0343 | 224.4633 | 231.6 |  | 232.7 | 141.489 | 141.9436 | 140.5573 | 142.1724 | 137.3652 |  | 143.3468 | 126.6201 | 142.8821
18/10/2025 | 07:00 | 505.0549 | 515.5121 | 512.0081 | 524.2156 | 524.1968 | 521.5248 |  | 513.5978 | 507.7989 | 488.1078 |  | 497.6705 | 224.7545 | 224.8816 | 226.0211 | 225.0018 | 222.9827 | 222.3197 | 228.4 |  | 229.6 | 140.2342 | 139.929 | 139.5145 | 142.119 | 137.1444 |  | 141.4 | 127.2256 | 142.1265
18/10/2025 | 07:30 | 503.114 | 509.8402 | 511.7981 | 518.5417 | 519.228 | 518.039 |  | 510.4992 | 506.2962 | 487.4717 |  | 496.6312 | 223.2788 | 221.9419 | 222.9736 | 222.2631 | 219.9779 | 222.3483 | 227.8 |  | 229 | 139.6394 | 139.9522 | 139.0164 | 141.2841 | 136.4682 |  | 141.2097 | 125.9609 | 141.3504
18/10/2025 | 08:00 | 502.537 | 508.9474 | 506.2311 | 517.4832 | 518.1818 | 517.4192 |  | 510.7001 | 505.7979 | 486.0229 |  | 494.9758 | 222.7138 | 222.0458 | 222.7896 | 221.641 | 219.3577 | 221.9205 | 227.8 |  | 228.5 | 139.4795 | 139.7812 | 138.8141 | 140.1962 | 135.8886 |  | 140.7706 | 125.6826 | 140.554
18/10/2025 | 08:30 | 497.9207 | 499.0741 | 494.992 | 506.7201 | 508.8912 | 509.0471 | 517.6489 | 506.2135 | 501.8904 | 483.0168 |  | 491.608 | 222.0025 | 221.778 | 222.9813 | 220.832 | 217.1502 | 221.4664 | 225.3 |  | 226 | 138.1497 | 139.7192 | 138.1189 | 139.9581 | 134.9916 |  | 140.9755 | 125.3993 | 139.7575
18/10/2025 | 09:00 | 500.4911 | 505.6388 | 510.0649 | 507.9745 | 510.3606 | 511.114 | 518.9073 | 506.9318 | 501.0054 | 483.0258 |  | 490.817 | 222.3414 | 223.6227 | 223.3214 | 221.4613 | 218.9147 | 221.5151 | 225.2 |  | 225.4 | 138.3334 | 139.0889 | 137.9684 | 140.1465 | 135.1434 |  | 140.7852 | 125.1161 | 140.1047
18/10/2025 | 09:30 | 500.2289 | 506.7942 | 506.0735 | 507.485 | 509.1974 | 510.2762 | 518.9224 | 506.5605 | 501.328 | 483.2837 |  | 490.8593 | 221.2869 | 224.5484 | 222.9888 | 220.6105 | 218.0952 | 221.4721 | 225.2 |  | 225.1 |  | 139.162 | 137.7194 | 139.9554 | 134.7846 |  | 140.7999 | 124.2763 | 139.7575
18/10/2025 | 10:00 | 499.442 | 501.1748 |  | 506.592 | 509.1265 | 509.499 | 517.5652 | 505.9637 | 501.0851 | 482.1125 |  | 491.0923 | 220.4682 | 223.3564 | 221.8572 | 0 | 217.5415 | 221.2619 | 225.2 |  | 225.4 | 138.2876 | 139.0314 | 137.8698 | 140.1266 | 134.7018 |  | 140.6974 | 123.8514 | 140.1455
18/10/2025 | 10:30 | 500.3862 | 503.3806 | 502.7123 | 504.3775 | 506.9549 | 507.5673 |  | 504.0515 | 500.6255 | 481.2975 |  | 489.6808 | 224.338 | 222.9326 | 222.5148 |  | 217.9402 | 220.9015 | 225 |  | 225 | 138.9366 | 139.1833 | 137.8698 | 139.7912 | 135.2676 |  | 140.8584 | 124.1347 | 139.7575
18/10/2025 | 11:00 | 500.1239 | 504.746 | 502.1871 | 504.5859 | 506.7701 | 507.3688 |  | 503.9328 | 499.1772 | 480.0531 |  | 488.4817 | 223.969 | 223.6109 | 222.5044 |  | 217.0838 | 221.0481 | 224.6 |  | 224.4 | 138.7993 | 139.3377 | 137.5689 | 139.859 | 135.3504 |  | 140.6389 | 124.1347 | 140.1047
18/10/2025 | 11:30 | 499.8092 | 503.4331 |  | 504.4963 | 507.1378 | 507.9712 | 512.3882 | 503.8077 | 499.5969 | 482.1306 |  | 489.3545 | 223.292 | 223.5562 | 222.8096 |  | 216.8328 | 221.65 | 225.2 |  | 224.7 | 139.3612 | 139.348 | 137.8698 | 140.4339 | 135.3228 |  | 140.9755 | 123.3827 | 140.2068
18/10/2025 | 12:00 | 498.9699 | 501.7 | 502.1346 | 502.9839 | 505.2931 | 506.0986 |  | 503.9314 | 500.4617 | 481.794 |  | 491.0949 | 222.7478 | 222.4895 | 222.5083 |  | 216.0207 | 222.0127 | 225.2 |  | 224.8 | 139.6989 | 139.1644 | 137.9684 | 140.4487 | 135.5712 |  | 140.6828 | 124.1786 | 140.942
18/10/2025 | 12:30 | 500.1764 | 501.6474 | 499.4036 | 503.8544 | 505.7777 | 507.8849 | 517.9254 | 504.4514 | 501.0251 | 481.8244 |  | 490.7227 | 222.4019 | 223.0828 | 222.8599 |  | 215.9985 | 221.5003 | 225.2 |  | 224.8 | 139.5886 | 139.1203 | 138.2174 | 139.9607 | 135.5022 |  | 140.7706 | 124.1347 | 140.1659
18/10/2025 | 13:00 | 499.8617 | 504.0107 | 507.8592 | 504.71 | 507.2986 | 508.3824 | 518.8181 | 505.6943 | 500.2678 | 481.9532 |  | 490.2197 | 221.8965 | 222.8532 | 223.0947 |  | 216.3381 | 221.837 | 225.2 |  | 225 | 139.5223 | 138.9789 | 138.4665 | 140.6072 | 135.861 |  | 140.5071 | 124.6474 | 140.942
18/10/2025 | 13:30 | 498.3404 | 504.2733 | 509.1196 | 507.2337 | 509.5386 | 509.7715 | 518.3244 | 506.5789 | 500.719 | 482.2033 |  | 491.1476 | 222.5724 | 223.7157 | 223.8649 | 0 | 217.8516 | 221.5783 | 225.2 |  | 225.5 | 138.794 | 140.0544 | 138.1189 | 140.3158 | 135.6816 |  | 141.1658 | 124.9306 | 140.1659
18/10/2025 | 14:00 | 500.8058 | 507.9496 |  | 509.2468 | 512.2252 | 512.5344 | 517.7126 | 508.2738 | 501.2239 | 482.9732 |  | 491.3198 | 222.997 | 225.3758 | 224.6733 |  | 220.2215 | 221.9238 | 225.3 |  | 225.3 | 139.0852 | 138.9705 | 138.4665 | 140.3821 | 135.9438 |  | 140.5803 | 125.5849 | 140.0025
18/10/2025 | 14:30 | 501.8026 | 509.9977 |  | 511.3278 | 513.4017 | 513.3225 | 518.6202 | 508.5122 | 501.8268 | 483.2354 |  | 491.1172 | 223.0662 | 225.8378 | 224.2768 |  | 219.9262 | 221.8325 | 225.2 |  | 225.6 | 139.0314 | 139.7594 | 138.7155 | 140.5925 | 135.8472 |  | 141.1512 | 125.4921 | 140.4927
18/10/2025 | 15:00 | 501.5403 | 508.5272 | 508.6994 | 509.973 | 511.7346 | 511.5268 | 518.8712 | 507.3071 | 500.2834 | 482.1734 |  | 490.1253 | 223.3744 | 224.4957 | 224.7555 |  | 219.4241 | 221.8189 | 225.2 |  | 225.2 | 139.3257 | 139.42 | 138.7155 | 140.4202 | 135.723 |  | 140.7706 | 125.2138 | 140.1455
18/10/2025 | 15:30 | 501.6976 | 509.7876 | 507.9642 | 511.339 | 513.0552 | 513.3448 | 518.631 | 508.3934 | 502.7752 | 483.578 |  | 492.2043 | 223.7687 | 225.6558 | 224.1625 |  | 220.6866 | 222.2891 | 225.9 |  | 226 | 139.7735 | 139.7171 | 138.9645 | 141.6045 | 136.0404 |  | 141.2683 | 124.6034 | 141.33
18/10/2025 | 16:00 | 502.2747 | 510.9431 | 507.8592 | 510.2249 | 511.6835 | 513.5148 | 517.6432 | 507.0561 | 500.6714 | 483.1436 |  | 492.2964 | 223.9206 | 225.063 | 224.5026 |  | 220.4577 | 221.2077 | 225.9 |  | 225.5 | 139.6573 | 139.4654 | 139.2135 | 141.683 | 136.2198 |  | 141.1073 | 124.5107 | 141.3504
18/10/2025 | 16:30 | 502.8517 | 512.0984 | 512.8484 | 513.3453 | 515.0793 | 514.3193 | 514.7688 | 509.0606 | 499.6638 | 481.6881 |  | 490.131 | 225.4804 | 226.3378 | 225.5652 |  | 221.4544 | 221.7832 | 225.2 |  | 225.8 | 139.5952 | 140.0557 | 138.9645 | 141.5201 | 136.1646 |  | 141.2536 | 125.5849 | 140.942
18/10/2025 | 17:00 | 503.009 | 512.6236 | 512.4283 | 513.6768 | 515.4196 | 514.3632 | 513.1564 | 506.151 | 495.5746 | 477.3951 |  | 486.4654 | 225.8388 | 226.7355 | 226.3924 |  | 221.794 | 220.7942 | 224.6 |  | 224.9 | 139.6574 | 138.7884 | 138.4665 | 141.8369 | 134.8812 |  | 140.3315 | 125.2138 | 140.554
18/10/2025 | 17:30 | 502.9566 | 511.1531 |  | 512.4617 | 514.2151 | 513.7792 | 507.7931 | 502.5576 | 491.654 | 479.0575 |  | 484.683 | 226.827 | 226.0461 | 226.5602 |  | 221.5135 | 220.9294 | 224 |  | 224 | 139.6436 | 139.6479 | 138.316 | 141.2073 | 134.5362 |  | 141.4146 | 124.6962 | 140.1863
18/10/2025 | 18:00 | 502.537 | 513.7265 | 518.7831 | 515.955 | 517.5783 | 514.9818 | 512.9093 | 504.2009 | 494.0134 | 479.9801 |  | 486.0382 | 227.1363 | 227.1751 | 227.2333 | 225.1251 | 223.4035 | 221.3269 | 224.6 |  | 225 | 139.4402 | 140.2877 | 138.5183 | 141.3428 | 137.241 |  | 141.8391 | 125.165 | 140.4723
18/10/2025 | 18:30 | 500.1764 | 500.4921 | 500.4014 | 507.3708 | 509.951 | 509.3906 |  | 500.5535 | 492.2138 | 479.5249 |  | 485.0424 | 225.8211 | 222.7698 | 224.9733 | 221.5735 | 219.8302 | 221.3397 | 224 |  | 224.8 | 139.4438 | 140.5322 | 138.2174 | 141.7451 | 137.0754 |  | 142.1904 | 123.2899 | 140.5335
18/10/2025 | 19:00 | 499.5994 | 499.1266 |  | 507.5593 | 509.8585 |  | 507.7446 | 500.6632 | 491.8215 | 480.209 |  | 484.4727 | 225.1021 | 222.1483 | 224.3045 | 221.9819 | 220.0517 | 221.3379 | 224 |  | 224.9 |  | 140.6681 | 138.2693 | 141.4069 | 137.1582 |  | 142.3368 | 123.4315 | 140.5335
18/10/2025 | 19:30 | 499.8092 | 500.7021 | 496.515 | 507.9147 | 510.2751 | 509.2137 |  | 500.6227 | 491.2224 | 479.9367 |  | 483.8518 | 225.3529 | 222.6328 | 224.5434 | 221.9807 | 220.2067 | 221.0768 | 224.6 |  | 224.8 | 139.4144 | 140.6536 | 138.2174 | 141.3408 | 136.896 |  | 142.41 | 123.7587 | 140.554
18/10/2025 | 20:00 | 500.4911 | 501.3848 |  | 508.4516 | 510.7991 |  |  | 500.5692 | 491.7568 | 479.8836 |  | 484.8833 | 225.6727 | 223.1216 | 224.7468 | 222.4571 | 220.7826 | 221.3816 | 224 |  | 225.1 | 139.4588 | 140.9788 | 138.1189 | 141.08 | 136.3164 |  | 142.6149 | 125.1161 | 140.1455
18/10/2025 | 20:30 | 500.019 | 499.7043 | 496.6726 | 507.3698 | 510.2484 | 509.2975 |  | 500.5943 | 491.1698 | 479.3213 |  | 484.3116 | 226.3439 | 222.0559 | 224.585 | 221.8518 | 220.3618 | 221.4337 | 224.6 |  | 225.1 | 139.6675 | 140.9558 | 138.2693 | 140.9379 | 136.5924 |  | 142.41 | 124.789 | 140.942
18/10/2025 | 21:00 | 500.3338 | 499.8094 |  | 508.3078 | 510.5844 | 510.2917 |  | 499.9276 | 490.5848 | 479.4576 |  | 483.7447 | 227.4877 | 223.634 | 225.0637 | 222.642 | 220.9819 | 221.318 | 223.4 |  | 224.9 | 139.6121 | 139.679 | 138.4665 | 141.2531 | 136.1508 |  | 141.6488 | 124.745 | 140.6152
18/10/2025 | 21:30 | 500.8058 | 499.7568 |  | 508.9627 | 511.1894 | 508.9807 |  | 499.8787 | 490.2813 | 478.0504 |  | 482.3156 | 227.3856 | 223.4061 | 225.322 | 222.5999 | 221.1591 | 221.2034 | 223.3 |  | 223.7 | 139.633 | 139.7533 | 138.3679 | 140.4426 | 134.55 |  | 141.4586 | 124.9306 | 140.5335
18/10/2025 | 22:00 | 502.0124 | 502.4352 | 501.5044 | 508.1667 | 510.2253 | 510.1606 |  | 500.6533 | 489.8354 | 477.6422 |  | 484.4454 | 228.1643 | 224.0017 | 226.083 | 222.7094 | 221.0631 | 221.1354 | 224.6 |  | 224.5 | 139.6362 | 140.247 | 138.565 | 140.4145 | 135.1848 |  | 141.8684 | 124.8378 | 141.33
18/10/2025 | 22:30 | 502.7468 | 508.4747 | 506.7562 | 511.5948 | 513.713 | 512.3925 |  | 501.5899 | 491.0879 | 480.5562 |  | 484.7041 | 228.475 | 225.6314 | 227.4115 | 223.6735 | 221.6685 | 221.5081 | 224.6 |  | 226 | 139.6947 | 140.4836 | 138.7674 | 140.9288 | 135.723 |  | 142.1026 | 125.165 | 141.6568
18/10/2025 | 23:00 | 503.4287 | 506.5316 | 504.9706 | 512.4286 | 514.54 | 513.0744 |  | 501.2025 | 491.483 | 480.2863 |  | 484.3214 | 228.6882 | 225.5088 | 227.6999 | 224.1341 | 222.2075 | 221.4984 | 224.6 |  | 226 | 139.7537 | 140.3823 | 139.0164 | 140.9547 | 135.93 |  | 142.0148 | 125.541 | 141.0237
18/10/2025 | 23:30 | 503.7435 | 509.0525 |  | 515.9413 | 517.7582 | 515.5148 |  | 504.0826 | 493.9807 | 481.7839 |  | 487.3374 | 228.8144 | 226.156 | 228.2158 | 225.5954 | 224.1639 | 222.3342 | 225.2 |  | 226.9 | 140.7783 | 140.7602 | 139.2654 | 141.5853 | 136.2198 |  | 142.6003 | 125.9609 | 141.3504
19/10/2025 | 00:00 | 503.4812 | 508.6323 |  | 514.6474 | 516.4279 | 514.3221 | 513.0309 | 502.7683 | 494.3471 | 482.166 |  | 486.9166 | 225.6141 | 225.8689 | 227.9655 | 225.0733 | 222.0155 | 221.6979 | 225.2 |  | 226.8 | 140.3186 | 140.8522 | 139.2654 | 140.6883 | 136.4958 |  | 142.8052 | 125.6337 | 141.0645
MÁXIMO |  | 507.2581 | 520.5013 | 520.0961 | 526.0952 | 526.2833 | 522.7955 | 518.9228 | 514.5599 | 512.9956 | 497.74 | 0 | 503.222 | 228.8144 | 228.2076 | 228.5106 | 225.9289 | 224.1639 | 224.4633 | 231.6 | 0 | 232.7 | 141.489 | 141.9436 | 140.5573 | 142.1724 | 137.4204 | 0 | 143.3468 | 127.416 | 142.8821
MÍNIMO |  | 497.9207 | 499.0741 | 494.992 | 502.9839 | 505.2931 | 506.0986 | 507.7446 | 499.8787 | 489.8354 | 477.3951 | 0 | 482.3156 | 220.4682 | 221.778 | 221.8572 | 0 | 215.9985 | 220.7942 | 223.3 | 0 | 223.7 | 138.1497 | 138.7884 | 137.5689 | 139.7695 | 134.5362 | 0 | 140.3315 | 123.2899 | 139.7575
PROMEDIO |  | 502.5719 | 508.9912 | 509.4332 | 513.9243 | 515.344 | 514.4101 | 516.5419 | 505.8992 | 498.3475 | 483.0509 | 0 | 489.6334 | 224.7228 | 224.7716 | 225.3893 | 210.6231 | 220.76 | 221.729 | 225.6333 | 0 | 226.3688 | 139.5718 | 140.0007 | 138.7078 | 140.7529 | 136.0533 | 0 | 141.5302 | 125.2452 | 140.7556
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 18/10/2025 02:39:00 | 18/10/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 18/10/2025 02:41:00 | 18/10/2025 08:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/10/2025 02:52:00 | 18/10/2025 05:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/10/2025 02:52:00 | 18/10/2025 05:06:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:49 | 59.672 | 14:50:11 | 60.360
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:49 | 59.673 | 14:50:11 | 60.362
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:49 | 59.672 | 14:50:11 | 60.361
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:49 | 59.672 | 14:50:11 | 60.361
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:55:49 | 59.671 | 14:50:11 | 60.361

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/10/2025 | 00:30 | 6489.3623 | 6842.8997 | 5.448%
18/10/2025 | 01:00 | 6415.0599 | 6721.3076 | 4.774%
18/10/2025 | 01:30 | 6396.6418 | 6622.8524 | 3.536%
18/10/2025 | 02:00 | 6230.84 | 6541.1058 | 4.98%
18/10/2025 | 02:30 | 6137.9532 | 6479.7631 | 5.569%
18/10/2025 | 03:00 | 6255.7897 | 6464.2931 | 3.333%
18/10/2025 | 03:30 | 6264.562 | 6431.1241 | 2.659%
18/10/2025 | 04:00 | 6133.4461 | 6469.743 | 5.483%
18/10/2025 | 04:30 | 6250.6179 | 6497.8737 | 3.956%
18/10/2025 | 05:00 | 6282.7701 | 6525.9908 | 3.871%
18/10/2025 | 05:30 | 6387.3694 | 6563.4122 | 2.756%
18/10/2025 | 06:00 | 6236.8175 | 6485.4318 | 3.986%
18/10/2025 | 06:30 | 6339.2761 | 6482.8391 | 2.265%
18/10/2025 | 07:00 | 6345.8394 | 6540.3205 | 3.065%
18/10/2025 | 07:30 | 6629.154 | 6768.599 | 2.104%
18/10/2025 | 08:00 | 6710.6955 | 6951.8134 | 3.593%
18/10/2025 | 08:30 | 7032.3143 | 7102.3332 | 0.9957%
18/10/2025 | 09:00 | 7069.2103 | 7304.0786 | 3.322%
18/10/2025 | 09:30 | 7133.9313 | 7434.7833 | 4.217%
18/10/2025 | 10:00 | 7390.4903 | 7505.3273 | 1.554%
18/10/2025 | 10:30 | 7479.2158 | 7582.8846 | 1.386%
18/10/2025 | 11:00 | 7483.7771 | 7614.8843 | 1.752%
18/10/2025 | 11:30 | 7522.4766 | 7625.2531 | 1.366%
18/10/2025 | 12:00 | 7449.2657 | 7604.6944 | 2.086%
18/10/2025 | 12:30 | 7522.3575 | 7582.7392 | 0.8027%
18/10/2025 | 13:00 | 7407.44 | 7547.7002 | 1.894%
18/10/2025 | 13:30 | 7325.394 | 7475.3882 | 2.048%
18/10/2025 | 14:00 | 7219.3208 | 7434.1924 | 2.976%
18/10/2025 | 14:30 | 7310.5147 | 7411.7425 | 1.385%
18/10/2025 | 15:00 | 7382.1726 | 7420.3047 | 0.5165%
18/10/2025 | 15:30 | 7263.195 | 7417.7187 | 2.127%
18/10/2025 | 16:00 | 7221.1991 | 7377.8085 | 2.169%
18/10/2025 | 16:30 | 6931.4369 | 7310.3952 | 5.467%
18/10/2025 | 17:00 | 7069.3879 | 7272.0212 | 2.866%
18/10/2025 | 17:30 | 7206.8608 | 7316.4129 | 1.52%
18/10/2025 | 18:00 | 7075.0996 | 7307.9384 | 3.291%
18/10/2025 | 18:30 | 7551.5609 | 7551.4267 | -0.001776%
18/10/2025 | 19:00 | 7581.2257 | 7603.7003 | 0.2965%
18/10/2025 | 19:30 | 7589.7342 | 7609.4346 | 0.2596%
18/10/2025 | 20:00 | 7557.1304 | 7591.5823 | 0.4559%
18/10/2025 | 20:30 | 7557.3335 | 7581.7649 | 0.3233%
18/10/2025 | 21:00 | 7468.4061 | 7532.6022 | 0.8596%
18/10/2025 | 21:30 | 7369.3115 | 7459.3822 | 1.222%
18/10/2025 | 22:00 | 7307.2647 | 7399.4675 | 1.262%
18/10/2025 | 22:30 | 7231.6509 | 7293.3921 | 0.8538%
18/10/2025 | 23:00 | 7059.1993 | 7117.5932 | 0.8272%
18/10/2025 | 23:30 | 6767.8344 | 6968.783 | 2.969%
19/10/2025 | 00:00 | 6742.1482 | 6741.735 | -0.006129%

## DESVIACIÓN
sábado, 18 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/10/2025 | 00:30 | 202.2 | 203.2039 | 203.2039 | -1.0039 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 30.9278 | 10.3093 | 79.6907 | 132.3 | 129.9829 | 137.046 | -4.746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 135.5838 | 158.0441 | -35.7441 | 121.8 | 135.5838 | 158.0441 | -36.2441 | 121.9 | 135.5838 | 158.0441 | -36.1441 | 219.9 | 203.9865 | 237.778 | -17.878 | 212.8 | 207.0416 | 207.0416 | 5.7584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 554.9 | 565.5398 | 556.7504 | -1.8504 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 163.9078 | 163.9078 | -1.1078 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 77.2 | 90.4131 | 90.4131 | -13.2131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 81.5 | 174.1979 | 220.4807 | -138.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 198.8 | 352.3207 | 225.2461 | -26.4461 | 50.1 | 50.5508 | 50.5508 | -0.4508 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 29.7 | 26.4174 | 26.4174 | 3.2826 | 17.4 | 17.5621 | 17.5621 | -0.16214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.9 | 87.6883 | 87.6883 | 1.2116 | 143.5 | 162.8222 | 184.915 | -41.415 | 143.9 | 162.8222 | 184.915 | -41.015 | 164.2 | 163.3111 | 185.4703 | -21.2703 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.9 | 13.3063 | 13.3063 | 0.59373 | 52 | 52.5916 | 52.5915 | -0.59155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4826 | 85.4826 | 0.51742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 132.7094 | 129.5936 | -18.0936 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 196.1923 | 196.1923 | 12.6077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 245.7 | 269.8058 | 269.8058 | -24.1058 |  |  |  | 0 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 63.9 | 35.868 | 35.868 | 28.032 | 30 | 29.4381 | 29.4381 | 0.56192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 62.5 | 62.518 | -20.018 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 11.623 | 11.623 | 2.077 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 8 | 8 | 11.9 | 8.3523 | 7 | 7 | 1.3523 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.6856 | 1.3441 | 4.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14.4 | 17.4757 | 17.4757 | -3.0757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.78 | 13.78 | 0.22 | 35.1 | 33.32 | 33.32 | 1.78 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.3 | 15.735 | 15.735 | 7.565 | 27.3 | 28.868 | 28.868 | -1.568 | 0 |  |  | 0 |  | 23.8 | 23.762 | -23.762 |  | 44.2 | 44.221 | -44.221 | 3.3 | 0.837 | 0.837 | 2.463 | 2.6 | 0.996 | 0.996 | 1.604 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.1 | 7.7 | 7.7 | -1.6 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.5 | 7.969 | 7.969 | 6.531 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 16.2 | 16.2 | -15.3 | 0.9 | 14.85 | 14.85 | -13.95 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.2 | 28.5 | 22 | 4.2 | 34.7 | 28.5 | 22 | 12.7 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.75 | 7.75 | 0.15 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
18/10/2025 | 01:00 | 201.8 | 203.2039 | 203.2039 | -1.4039 | 630.7 | 635.0259 | 635.0259 | -4.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 10.3093 | 10.3093 | 79.7907 | 134.6 | 129.9829 | 137.046 | -2.446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 135.5838 | 168.576 | -48.076 | 120.8 | 135.5838 | 168.576 | -47.776 | 121.3 | 135.5838 | 168.576 | -47.276 | 223.7 | 203.9865 | 253.6233 | -29.9233 | 212.3 | 207.0416 | 207.0416 | 5.2584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 554.3 | 565.5398 | 511.2392 | 43.0608 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 77 | 81.709 | 81.709 | -4.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 80.6 | 164.6886 | 186.2927 | -105.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 200.2 | 351.201 | 216.271 | -16.071 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 150.9 | 151.2156 | 151.2156 | -0.31556 | 27.9 | 26.4174 | 26.4174 | 1.4826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 142.6 | 155.4677 | 184.915 | -42.315 | 143.5 | 155.4677 | 184.915 | -41.415 | 163.4 | 155.9345 | 185.4703 | -22.0703 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.3 | 13.3063 | 13.3063 | -1.0063 | 51.5 | 50.3136 | 50.3135 | 1.1865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4826 | 85.4826 | 0.01745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 112.8113 | -1.6113 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 89.4 | 98.3907 | 98.3907 | -8.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 199.9 | 216.6979 | 216.6979 | -16.7979 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 63.9 | 35.868 | 35.868 | 28.032 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 62.5 | 62.518 | -20.418 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 11.623 | 11.623 | 1.877 | 0 |  |  | 0 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.2099 | 7 | 7 | 1.2099 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.3441 | 1.3441 | 4.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13.78 | 13.78 | -3.08 | 27.8 | 33.32 | 33.32 | -5.52 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.7 | 15.735 | 15.735 | 6.965 | 24 | 28.868 | 28.868 | -4.868 | 0 |  |  | 0 |  | 23.8 | 23.762 | -23.762 |  | 44.2 | 44.221 | -44.221 | 1.9 | 0.837 | 0.837 | 1.063 | 1 | 0.996 | 0.996 | 0.004 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.7 | 7.7 | -1.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.8 | 7.969 | 7.969 | 4.831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 16.2 | 16.2 | -15.6 | 0.8 | 14.85 | 14.85 | -14.05 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.5 | 28.5 | 22 | 4.5 | 34.8 | 28.5 | 22 | 12.8 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.7 | 7.75 | 7.75 | -1.05 | 10.65 | 11 | 11 | -0.35
18/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 203.2039 | 203.2039 | -0.40388 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 10.3093 | 10.3093 | 79.8907 | 136.1 | 129.9829 | 137.046 | -0.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 135.5838 | 178.0241 | -53.8241 | 125.3 | 135.5838 | 178.0241 | -52.7241 | 124.8 | 135.5838 | 178.0241 | -53.2241 | 229.2 | 203.9865 | 267.838 | -38.638 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 553.3 | 565.5398 | 503.1508 | 50.1492 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 77 | 81.709 | 81.709 | -4.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 81.1 | 149.0622 | 126.2909 | -45.1909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 203.6 | 347.1147 | 214.1722 | -10.5722 | 49.5 | 50.5508 | 50.5508 | -1.0508 | 151.9 | 151.2156 | 151.2156 | 0.68444 | 28.7 | 26.4174 | 26.4174 | 2.2826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 140.8 | 149.4139 | 184.915 | -44.115 | 141.5 | 149.4139 | 184.915 | -43.415 | 163.6 | 149.8626 | 185.4703 | -21.8703 | 110.6 | 110.3748 | 110.3748 | 0.22524 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.1 | 13.3063 | 13.3063 | 0.79373 | 52.1 | 49.9998 | 49.9998 | 2.1002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4826 | 79.7246 | 6.6754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 132.7094 | 109.1116 | 2.5884 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 89.4 | 98.3907 | 98.3907 | -8.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 150.4 | 137.1468 | 137.1472 | 13.2528 |  |  |  | 0 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 67 | 62.4369 | 62.4369 | 4.5631 | 27.6 | 29.9515 | 29.9515 | -2.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 61.4 | 61.405 | -17.805 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.329 | 11.329 | 1.771 | 0 |  |  | 0 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.4118 | 7 | 7 | 1.4118 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.3441 | 1.3441 | 4.1559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.9 | 17.4757 | 17.4757 | -2.5757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.4 | 13.4 | -3.4 | 26.3 | 32.77 | 32.77 | -6.47 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 18.4409 | 1.7591 | 2.8 | 1.56 | 1.56 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.5 | 11.7476 | 11.7476 | -1.2476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.6 | 16.076 | 16.076 | 0.524 | 22.8 | 27.221 | 27.221 | -4.421 | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 | 23.413 | -23.413 |  | 43 | 43 | -43 | 1.2 | 0.775 | 0.775 | 0.425 | 1.3 | 0.892 | 0.892 | 0.408 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | -1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.1 | 7.838 | 7.838 | 6.262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 15.51 | 15.51 | -15.11 | 0 | 14.35 | 14.35 | -14.35 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.2 | 28.5 | 22 | 5.2 | 34.2 | 28.5 | 22 | 12.2 | 3.5 | 14 | 14 | -10.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 10.63 | 11 | 11 | -0.37
18/10/2025 | 02:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 10.3093 | 10.3093 | 80.1907 | 140.6 | 129.9829 | 137.046 | 3.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 135.5838 | 176.6921 | -65.5921 | 111.3 | 135.5838 | 176.6921 | -65.3921 | 111.3 | 135.5838 | 176.6921 | -65.3921 | 213 | 203.9865 | 265.834 | -52.834 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 555.4 | 565.5398 | 486.1904 | 69.2096 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 77 | 81.709 | 79.8464 | -2.8464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 81.1 | 96.6607 | 101.2811 | -20.1811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 144.4 | 340.1619 | 211.5354 | -67.1354 | 49.1 | 50.5508 | 50.5508 | -1.4508 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 28.8 | 26.4174 | 26.4174 | 2.3826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 132 | 148.7384 | 184.915 | -52.915 | 132.8 | 148.7384 | 184.915 | -52.115 | 157.2 | 149.1851 | 185.4703 | -28.2703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 52.3 | 49.9998 | 49.9996 | 2.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 85.4826 | 71.6076 | 14.2924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 132.7094 | 105.1275 | 6.4725 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 196.1923 | 196.1923 | 12.6077 | 89.7 | 98.3907 | 98.3907 | -8.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 108 | 118.5567 | 123.7014 | -15.7014 |  |  |  | 0 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 65.9 | 68.6457 | 68.3635 | -2.4635 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 60.6 | 60.59 | -16.99 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 11.05 | 11.05 | 1.05 | 0 |  |  | 0 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.33 | 7 | 7 | 1.33 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.3441 | 1.3441 | 4.1559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.2 | 17.4757 | 17.4757 | -2.2757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.05 | 13.05 | -2.05 | 29.1 | 32 | 32 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 16.5634 | 3.6366 | 2.8 | 1.56 | 1.56 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.5 | 16.466 | 16.466 | 2.034 | 17.3 | 25.558 | 25.558 | -8.258 | 0 |  |  | 0 |  | 23.2 | 23.239 | -23.239 |  | 41.9 | 41.882 | -41.882 | 3.1 | 0.723 | 0.723 | 2.377 | 1.9 | 0.786 | 0.786 | 1.114 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.7 | 7.746 | 7.746 | 1.954 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 14.31 | 14.31 | -12.51 | 1.1 | 12.8 | 12.8 | -11.7 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 28.5 | 22 | 5 | 33 | 28.5 | 22 | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
18/10/2025 | 02:30 | 202.4 | 203.2039 | 203.2039 | -0.80388 | 629.5 | 635.0259 | 635.0259 | -5.5259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 10.3093 | 10.3093 | 59.7907 | 139.7 | 129.9829 | 137.046 | 2.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 135.5838 | 170.7768 | -65.3768 | 105.2 | 135.5838 | 170.7768 | -65.5768 | 105.4 | 135.5838 | 170.7768 | -65.3768 | 206.9 | 203.9865 | 256.9345 | -50.0345 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 553.8 | 565.5398 | 495.8704 | 57.9296 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.9078 | 163.9078 | 4.4922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 76.6 | 81.709 | 78.0645 | -1.4645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 80.4 | 35.7374 | 49.5694 | 30.8306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 147.3 | 342.7331 | 212.3759 | -65.0759 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 29.2 | 26.4174 | 26.4174 | 2.7826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 127.6 | 148.7384 | 184.915 | -57.315 | 127.9 | 148.7384 | 184.915 | -57.015 | 155.2 | 149.1851 | 185.4703 | -30.2703 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 13.3063 | 13.3063 | -0.30627 | 51.2 | 49.9998 | 49.4104 | 1.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 85.4826 | 71.7406 | 13.8594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7094 | 108.782 | 2.618 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 196.1923 | 196.1923 | 12.3077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 87.8 | 121.7705 | 134.6312 | -46.8312 |  |  |  | 0 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 65.9 | 69.5125 | 69.8352 | -3.9352 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.2 | 60.5 | 60.481 | -16.281 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 10.974 | 10.974 | 0.526 | 0 |  |  | 0 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.3132 | 7 | 7 | 1.3132 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 1.3441 | 1.3441 | 2.8559 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 14.8 | 17.4757 | 17.4757 | -2.6757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.79 | 12.79 | -1.19 | 25.4 | 31.32 | 31.32 | -5.92 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 16.5942 | 3.6058 | 2.8 | 1.56 | 1.56 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.8 | 16.411 | 16.411 | -0.611 | 14.7 | 23.91 | 23.91 | -9.21 | 0 |  |  | 0 |  | 22.5 | 22.495 | -22.495 |  | 40.5 | 40.47 | -40.47 | 1.8 | 0.682 | 0.682 | 1.118 | 0.8 | 0.713 | 0.713 | 0.087 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10.2 | 7.509 | 7.509 | 2.691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 13.17 | 13.17 | -6.47 | 3.1 | 11.92 | 11.92 | -8.82 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.8 | 28.5 | 22 | 4.8 | 31.9 | 28.5 | 22 | 9.9 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 0.65 | 10.64 | 11 | 11 | -0.36
18/10/2025 | 03:00 | 202.6 | 203.2039 | 203.2039 | -0.60388 | 629.9 | 635.0259 | 635.0259 | -5.1259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 10.3093 |  | 70.9 | 140.3 | 129.9829 | 137.046 | 3.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 135.5838 | 166.0468 | -12.9468 | 153.4 | 135.5838 | 166.0468 | -12.6468 | 153.1 | 135.5838 | 166.0468 | -12.9468 | 246.5 | 203.9865 | 249.8182 | -3.3182 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 555 | 565.5398 | 500.365 | 54.635 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 77.3 | 61.1015 | 81.3784 | -4.0784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 82.3 | 20.6186 | 68.4576 | 13.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 308.9643 | 212.0462 | -212.0462 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 30.2 | 26.4174 | 26.4174 | 3.7826 | 17.4 | 17.5621 | 17.5621 | -0.16214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 86 | 87.6883 | 87.6883 | -1.6884 | 171.3 | 174.4858 | 184.915 | -13.615 | 171.7 | 174.4858 | 184.915 | -13.215 | 177.7 | 175.0098 | 185.4703 | -7.7703 | 109.8 | 110.3748 | 110.3748 | -0.57476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34.1 | 35.3717 | 35.3717 | -1.2717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.9 | 13.3063 | 13.3063 | 0.59373 | 51.2 | 47.0941 | 50.5887 | 0.61131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 85.4826 | 71.1957 | 14.5043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.1232 | 108.3299 | 2.9701 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.8 | 196.1923 | 196.1923 | 11.6077 | 90 | 98.3907 | 98.3907 | -8.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 153.1 | 108.7357 | 132.7733 | 20.3267 |  |  |  | 0 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 65.9 | 71.9258 | 69.9887 | -4.0887 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 150.0192 | 151.0888 | -36.3888 | 114.9 | 150.0192 | 151.0888 | -36.1888 | 126.3 | 150.4697 | 151.5425 | -25.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 60.6 | 60.608 | -16.308 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 10.964 | 10.964 | -4.664 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 8 | 8 | 11.9 | 7.9897 | 7 | 7 | 0.98974 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 1.3441 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 12.56 | 12.56 | 0.34 | 23 | 30.68 | 30.68 | -7.68 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 2.85 | 2.85 | 0.35 | 20.1 | 19.7728 | 16.4681 | 3.6319 | 2.7 | 1.52 | 1.52 | 1.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.5 | 16.208 | 16.208 | 6.292 | 13.5 | 22.267 | 22.267 | -8.767 | 0 |  |  | 0 |  | 21.6 | 21.562 | -21.562 |  | 39 | 38.959 | -38.959 | 0.9 | 0.644 | 0.644 | 0.256 | 0.4 | 0.651 | 0.651 | -0.251 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.6 | 7.224 | 7.224 | 0.376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 12.05 | 12.05 | -8.65 | 2.4 | 11.28 | 11.28 | -8.88 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 28.5 | 22 | 4.8 | 32 | 28.5 | 22 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | -0.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
18/10/2025 | 03:30 | 202 | 203.2039 | 203.2039 | -1.2039 | 635.8 | 635.0259 | 635.0259 | 0.7741 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 10.3093 | 10.3093 | 54.6907 | 143.3 | 129.9829 | 137.046 | 6.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 135.5838 | 176.6921 | -29.8921 | 146.4 | 135.5838 | 176.6921 | -30.2921 | 146.5 | 135.5838 | 176.6921 | -30.1921 | 233.4 | 203.9865 | 265.834 | -32.434 | 215.1 | 207.0416 | 207.0416 | 8.0584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 561 | 565.5398 | 493.5815 | 67.4185 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 77.5 | 74.8877 | 77.3344 | 0.16562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 81.6 | 20.6186 |  | 81.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 331.7501 | 211.9822 | -211.9822 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 30.4 | 26.4174 | 26.4174 | 3.9826 | 17.3 | 17.5621 | 17.5621 | -0.26214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 141.9 | 148.7384 | 184.915 | -43.015 | 142.6 | 148.7384 | 184.915 | -42.315 | 162.3 | 149.1851 | 185.4703 | -23.1703 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.9 | 13.3063 | 13.3063 | -0.40627 | 52.9 | 49.9998 | 47.0947 | 5.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 85.4826 | 69.385 | 17.015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 132.7094 | 108.5612 | 3.1388 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 89.6 | 98.3907 | 98.3907 | -8.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 166.1 | 118.5567 | 129.3492 | 36.7508 |  |  |  | 0 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 65 | 68.6457 | 70.0272 | -5.0272 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 61.6 | 61.564 | -28.464 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.094 | 11.094 | 1.306 | 0 |  |  | 0 | 20 | 8 | 8 | 12 | 8.362 | 7 | 7 | 1.362 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 1.3441 | 1.3441 | 3.6559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.65 | 12.65 | -1.15 | 18.8 | 30.66 | 30.66 | -11.86 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.2 | 19.7728 | 16.0493 | 4.1507 | 2.7 | 1.52 | 1.52 | 1.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.7 | 17.4757 | 17.4757 | 0.22427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.6 | 15.978 | 15.978 | 7.622 | 10.6 | 21.209 | 21.209 | -10.609 | 0 |  |  | 0 |  | 20.4 | 20.356 | -20.356 |  | 37.4 | 37.367 | -37.367 | 1.2 | 0.595 | 0.595 | 0.605 | 0.5 | 0.549 | 0.549 | -0.049 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.8 | 7.198 | 7.198 | 2.602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 11.04 | 11.04 | -5.84 | 2.7 | 10.85 | 10.85 | -8.15 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.6 | 28.5 | 22 | 4.6 | 31.6 | 28.5 | 22 | 9.6 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.75 | 7.75 | 0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
18/10/2025 | 04:00 | 202.2 | 203.2039 | 203.2039 | -1.0039 | 633.4 | 635.0259 | 635.0259 | -1.6259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 10.3093 | 10.3093 | 54.3907 | 148.3 | 129.9829 | 137.046 | 11.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 135.5838 | 176.6921 | -50.1921 | 126.7 | 135.5838 | 176.6921 | -49.9921 | 126.7 | 135.5838 | 176.6921 | -49.9921 | 226.4 | 203.9865 | 265.834 | -39.434 | 211.4 | 207.0416 | 207.0416 | 4.3584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 556.1 | 565.5398 | 503.7875 | 52.3125 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 76.9 | 87.6271 | 82.2142 | -5.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 80.7 | 24.805 |  | 80.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 356.0156 | 221.533 | -221.533 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 30.3 | 26.4174 | 26.4174 | 3.8826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 139.8 | 148.7384 | 184.915 | -45.115 | 140.1 | 148.7384 | 184.915 | -44.815 | 162.4 | 149.1851 | 185.4703 | -23.0703 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.8 | 13.3063 | 13.3063 | -0.50627 | 52 | 49.9998 | 49.9998 | 2.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4826 | 70.5293 | 15.4708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 132.7094 | 120.2488 | -8.6488 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 160.4 | 118.5567 | 130.9751 | 29.4249 |  |  |  | 0 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 64.9 | 69.5125 | 70.029 | -5.129 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 62.8 | 62.797 | -43.297 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.271 | 11.271 | -1.371 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 8 | 8 | 11.4 | 8.0161 | 7 | 7 | 1.0161 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1.3441 | 1.3441 | 3.6559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 12.85 | 12.85 | -4.45 | 12.7 | 30.86 | 30.86 | -18.16 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.2 | 19.7728 | 16.314 | 3.886 | 2.6 | 1.52 | 1.52 | 1.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 22.4 | 15.739 | 15.739 | 6.661 | 4.7 | 20.345 | 20.345 | -15.645 | 0 |  |  | 0 |  | 19.1 | 19.058 | -19.058 |  | 35.8 | 35.749 | -35.749 | 1.7 | 0.541 | 0.541 | 1.159 | 0.9 | 0.434 | 0.434 | 0.466 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.3 | 7.259 | 7.259 | 0.041 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 10.08 | 10.08 | -8.48 | 0 | 10.48 | 10.48 | -10.48 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26 | 28.5 | 22 | 4 | 31.3 | 28.5 | 22 | 9.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.75 | 7.75 | 0.85 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
18/10/2025 | 04:30 | 205.1 | 203.2039 | 203.2039 | 1.8961 | 634.2 | 635.0259 | 635.0259 | -0.8259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 10.3093 | 10.3093 | 55.1907 | 147.2 | 129.9829 | 137.046 | 10.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 135.5838 | 176.6921 | -33.9921 | 142.9 | 135.5838 | 176.6921 | -33.7921 | 143.3 | 135.5838 | 176.6921 | -33.3921 | 236.3 | 203.9865 | 265.834 | -29.534 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 558.9 | 565.5398 | 515.4427 | 43.4573 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 77.2 | 91.8841 | 85.9483 | -8.7483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 81.1 | 43.4244 |  | 81.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 358.2822 | 222.8118 | -222.8118 | 51 | 50.5508 | 50.5508 | 0.4492 | 152.3 | 151.2156 | 151.2156 | 1.0844 | 30.3 | 26.4174 | 26.4174 | 3.8826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.5 | 87.6883 | 87.6883 | 0.81165 | 152.5 | 148.7384 | 184.915 | -32.415 | 153 | 148.7384 | 184.915 | -31.915 | 166.9 | 149.1851 | 185.4703 | -18.5703 | 111.6 | 110.3748 | 110.3748 | 1.2252 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.2 | 13.3063 | 13.3063 | 0.89373 | 52.4 | 49.9998 | 49.9997 | 2.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 85.4826 | 74.309 | 12.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 132.7094 | 121.9387 | -9.6387 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 89.3 | 98.3907 | 98.3907 | -9.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 168.7 | 122.9276 | 138.0746 | 30.6254 |  |  |  | 0 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 65 | 70.028 | 70.1542 | -5.1542 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 62.9 | 62.846 | -41.346 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 11.537 | 11.537 | -0.037 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 8 | 8 | 11.2 | 7.1079 | 7 | 7 | 0.10795 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 1.3441 | 1.3441 | 3.6559 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 12.98 | 12.98 | -6.18 | 8.1 | 30.05 | 30.05 | -21.95 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.1 | 19.7728 | 17.1883 | 2.9117 | 2.6 | 1.48 | 1.48 | 1.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.8 | 15.205 | 15.205 | 8.595 | 6.2 | 18.817 | 18.817 | -12.617 | 0 |  |  | 0 |  | 17.6 | 17.615 | -17.615 |  | 35.3 | 35.271 | -35.271 | 2.5 | 0.511 | 0.511 | 1.989 | 1.3 | 0.417 | 0.417 | 0.883 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 10.4 | 7.388 | 7.388 | 3.012 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 11.7 | 11.7 | -8.1 | 1.4 | 11.06 | 11.06 | -9.66 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.2 | 28.5 | 22 | 4.2 | 31.2 | 28.5 | 22 | 9.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.3 | 7.75 | 7.75 | -0.45 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 05:00 | 199.9 | 203.2039 | 203.2039 | -3.3039 | 625.4 | 635.0259 | 635.0259 | -9.6259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 10.3093 | 10.3093 | 53.2907 | 146.8 | 129.9829 | 137.046 | 9.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 135.5838 | 178.0241 | -32.0241 | 145.1 | 135.5838 | 178.0241 | -32.9241 | 145.3 | 135.5838 | 178.0241 | -32.7241 | 242.1 | 203.9865 | 267.838 | -25.738 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 542.1 | 565.5398 | 524.7813 | 17.3187 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 163.9078 | 163.9078 | -6.7078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 76 | 93.0445 | 87.1766 | -11.1766 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.3573 | 112.3573 | -3.9573 | 81.5 | 65.8927 |  | 81.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 0 | 359.6098 | 223.6648 | -223.6648 | 49.4 | 50.5508 | 50.5508 | -1.1508 | 149.6 | 151.2156 | 151.2156 | -1.6156 | 29.3 | 26.4174 | 26.4174 | 2.8826 | 17.3 | 17.5621 | 17.5621 | -0.26214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 149.4 | 148.7384 | 184.915 | -35.515 | 149.9 | 148.7384 | 184.915 | -35.015 | 168.8 | 149.1851 | 185.4703 | -16.6703 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.1 | 35.3717 | 35.3717 | -3.2717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 50 | 50.3136 | 50.3139 | -0.31394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4826 | 77.1284 | 7.2716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 132.7094 | 123.9827 | -14.3827 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209 | 196.1923 | 196.1923 | 12.8077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 253.5 | 127.2069 | 144.2834 | 109.2165 |  |  |  | 0 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 64.2 | 70.028 | 70.3536 | -6.1536 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 62.5 | 62.5 | -30.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 11.832 | 11.832 | -2.732 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 8 | 8 | 10.7 | 6.8701 | 7 | 7 | -0.12986 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.9 | 1.3441 | 1.3441 | 3.5559 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 13.08 | 13.08 | -6.48 | 10.8 | 28.92 | 28.92 | -18.12 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.2 | 19.7728 | 17.8404 | 2.3596 | 2.5 | 1.48 | 1.48 | 1.02 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.2 | 14.572 | 14.572 | 13.628 | 6.1 | 17.067 | 17.067 | -10.967 | 0 |  |  | 0 |  | 16.1 | 16.122 | -16.122 |  | 35.2 | 35.174 | -35.174 | 2 | 0.488 | 0.488 | 1.512 | 0.2 | 0.432 | 0.432 | -0.232 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.8 | 7.54 | 7.54 | 0.26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.16 | 14.16 | -14.16 | 0 | 11.96 | 11.96 | -11.96 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.3 | 28.5 | 22 | 4.3 | 31 | 28.5 | 22 | 9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.6 | 7.75 | 7.75 | -1.15 | 11 | 11 | 11 | 0
18/10/2025 | 05:30 | 201 | 203.2039 | 203.2039 | -2.2039 | 629.8 | 635.0259 | 635.0259 | -5.2259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 42.442 | 10.3093 | 54.4907 | 79.2 | 40 | 137.046 | -57.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 135.5839 | 178.0241 | -57.6241 | 120.1 | 135.5839 | 178.0241 | -57.9241 | 120.2 | 135.5839 | 178.0241 | -57.8241 | 215.5 | 203.9866 | 267.838 | -52.338 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 556.5 | 565.5395 | 489.4771 | 67.0229 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 163.9078 | 163.9078 | 5.1922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 77.1 | 81.7106 | 81.709 | -4.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 108.3 | 147.9825 |  | 108.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 230.3 | 228.456 | 224.6816 | 5.6184 | 49.7 | 50.5508 | 50.5508 | -0.8508 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 28.8 | 26.4174 | 26.4174 | 2.3826 | 17.1 | 17.5621 | 17.5621 | -0.46214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 93.8 | 87.6883 | 87.6883 | 6.1117 | 154.4 | 156.0308 | 184.915 | -30.515 | 154.9 | 156.0308 | 184.915 | -30.015 | 167.6 | 156.4994 | 185.4703 | -17.8703 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.9 | 13.3063 | 13.3063 | -0.40627 | 53.6 | 52.5879 | 52.5912 | 1.0088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 85.4824 | 77.0025 | 8.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7091 | 123.4766 | -12.0766 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.4 | 196.1923 | 196.1923 | 12.2077 | 89.3 | 98.3907 | 98.3907 | -9.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 158.3 | 137.8964 | 143.6796 | 14.6204 |  |  |  | 0 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 64.9 | 70.027 | 69.5749 | -4.6749 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.8674 | 151.0888 | -4.4888 | 147.5 | 149.8674 | 151.0888 | -3.5888 | 148.8 | 150.3174 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 23.9 | 62.551 | -21.651 | 1 | 4.802 | 4.802 | -3.802 | 11.5 | 11.929 | 11.929 | -0.429 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 8 | 8 | 10.9 | 7.1994 | 7 | 7 | 0.19944 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 3.4347 | 1.3441 | 3.6559 | 3.36 | 14.806 | 14.806 | -11.446 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 15.6 | 17.4757 | 17.4757 | -1.8757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.1 | 1.555 | 1.555 | 1.545 | 3.2 | 0.98 | 0.98 | 2.22 | 11.1 | 13.41 | 13.41 | -2.31 | 26.3 | 12.3 | 28.07 | -1.77 | 0.5 | 2.299 | 2.299 | -1.799 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.1 | 19.7727 | 17.8113 | 2.2887 | 2.5 | 1.44 | 1.44 | 1.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 28.9 | 13.947 | 13.947 | 14.953 | 3.3 | 17.494 | 17.494 | -14.194 | 0.6 | 2.034 | 2.034 | -1.434 |  | 16.5 | 16.499 | -16.499 |  | 35.9 | 35.921 | -35.921 | 0.8 | 0.477 | 0.477 | 0.323 | 0.2 | 0.421 | 0.421 | -0.221 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.4 | 7.613 | 7.613 | 1.787 | 4.3 | 11.435 | 11.435 | -7.135 | 0 | 1.858 | 1.858 | -1.858 | 3.1 | 13.588 | 13.588 | -10.488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 20.12 | -20.12 | 0 | 17.32 | 17.32 | -17.32 | 2.3 | 10.849 | 10.849 | -8.549 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.861 | 0.861 | -0.861 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 28.5 | 22 | 4.9 | 32.1 | 28.5 | 22 | 10.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 06:00 | 197.4 | 203.2039 | 203.2039 | -5.8039 | 613.8 | 635.0259 | 635.0259 | -21.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 32.4668 | 10.3093 | 51.4907 | 52.8 | 40 | 137.046 | -84.246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 135.5839 | 176.6921 | -70.8921 | 105.5 | 135.5839 | 176.6921 | -71.1921 | 105.7 | 135.5839 | 176.6921 | -70.9921 | 207.8 | 203.9866 | 265.834 | -58.034 | 215.3 | 207.0416 | 207.0416 | 8.2584 | 110.7 | 103.8316 | 103.8317 | 6.8683 | 528.1 | 565.5394 | 316.5785 | 211.5215 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 163.9078 | 163.9078 | -3.5078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 73.3 | 81.7089 | 81.709 | -8.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 112.3573 | 112.3573 | -5.4573 | 103.4 | 53.4527 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 144.2 | 228.4545 | 200.3922 | -56.1922 | 49.7 | 50.5508 | 50.5508 | -0.8508 | 146 | 151.2156 | 151.2156 | -5.2156 | 31.6 | 26.4174 | 26.4174 | 5.1826 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 85.1 | 87.6883 | 87.6883 | -2.5884 | 145.3 | 148.7395 | 184.915 | -39.615 | 145.5 | 148.7395 | 184.915 | -39.415 | 164.9 | 149.1862 | 185.4703 | -20.5703 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 31.6 | 35.3717 | 35.3717 | -3.7717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.4 | 13.3063 | 13.3063 | -0.90627 | 50.7 | 50.3158 | 49.9997 | 0.70025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 85.4823 | 47.1631 | 19.1369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 |  |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 132.7086 | 101.9358 | 5.6642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.5 | 196.1923 | 196.1923 | 13.3077 | 90.4 | 98.3907 | 98.3907 | -7.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 153.6 | 118.5541 | 114.4179 | 39.1821 |  |  |  | 0 | 59 | 67.134 | 67.134 | -8.134 | 62.9 | 70.0288 | 70.028 | -7.128 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 125.563 | 151.0888 | -5.6888 | 145.7 | 125.563 | 151.0888 | -5.3888 | 150 | 125.9401 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 26.4 | 62.735 | -24.535 | 18.2 | 24.658 | 24.658 | -6.458 | 10.5 | 11.959 | 11.959 | -1.459 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 8 | 8 | 11.4 | 6.9475 | 7 | 7 | -0.05245 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 2.7857 | 1.3441 | 3.6559 | 34.25 | 63.09 | 63.09 | -28.84 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 15.7 | 17.4757 | 17.4757 | -1.7757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.1 | 6.998 | 6.998 | 3.102 | 11 | 3.911 | 3.911 | 7.089 | 10.2 | 13.82 | 13.82 | -3.62 | 26.7 | 13.5 | 27.31 | -0.61 | 1 | 3.54 | 3.54 | -2.54 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.1 | 19.7727 | 10.9092 | 9.1908 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 0.96 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.6 | 11.7476 | 11.7476 | -1.1476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 24.7 | 13.325 | 13.325 | 11.375 | 4 | 18.646 | 18.646 | -14.646 | 7.5 | 9.551 | 9.551 | -2.051 |  | 17.5 | 17.499 | -17.499 |  | 37 | 36.949 | -36.949 | 1.1 | 0.471 | 0.471 | 0.629 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.9 | 19.9029 | 19.9029 | 0.99709 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8 | 7.658 | 7.658 | 0.342 | 53.8 | 49.84 | 49.84 | 3.96 | 0.9 | 6.726 | 6.726 | -5.826 | 35.5 | 51.769 | 51.769 | -16.269 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 27.25 | -27.25 | 0 | 24.15 | 24.15 | -24.15 | 29.9 | 40.67 | 40.67 | -10.77 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 2.804 | 2.804 | -2.104 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 28.5 | 22 | 4.8 | 31.9 | 28.5 | 22 | 9.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.5 | 7.75 | 7.75 | -1.25 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
18/10/2025 | 06:30 | 203.2 | 203.2039 | 200.2812 | 2.9188 | 630.2 | 635.0259 | 635.0259 | -4.8259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 10.3095 | 10.3093 | 19.4907 | 174.5 | 129.9829 | 137.046 | 37.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 145.4101 | 174.0281 | -68.6281 | 105.1 | 145.4101 | 174.0281 | -68.9281 | 105.5 | 145.4101 | 174.0281 | -68.5281 | 214.4 | 218.7702 | 261.826 | -47.426 | 213.5 | 207.0413 | 207.0416 | 6.4584 | 110.2 | 103.8315 | 103.8317 | 6.3683 | 433.4 | 552.6985 | 147.5666 | 285.8334 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 76.7 | 81.7088 | 81.709 | -5.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 22.3 |  |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 146.9 | 159.1169 | 185.9957 | -39.0957 | 50.8 | 50.5508 | 50.5508 | 0.2492 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 29.6 | 26.4174 | 26.4174 | 3.1826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 163.6 | 133.8866 | 184.915 | -21.315 | 163.9 | 133.8866 | 184.915 | -21.015 | 173.1 | 134.2887 | 185.4703 | -12.3703 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 55.1 | 49.9933 | 48.0973 | 7.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 16.4925 | 19.4277 | 3.3723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 101.9363 | 101.9358 | 9.4642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 89.8 | 98.3907 | 98.3907 | -8.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 174.7 | 118.5563 | 114.4173 | 60.2827 |  |  |  | 0 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 64.8 | 70.0262 | 70.0282 | -5.2282 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.8901 | 151.0888 | -48.4888 | 102.8 | 109.8901 | 151.0888 | -48.2888 | 121.5 | 110.2201 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | 31.6 | 28.2 | 61.167 | -29.567 | 45.4 | 51.873 | 51.873 | -6.473 | 8.9 | 11.846 | 11.846 | -2.946 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 8 | 8 | 10.4 | 6.9961 | 7 | 7 | -0.0039 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.2 | 1.3441 | 1.3441 | 0.85593 | 78.37 | 102.853 | 102.853 | -24.483 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.4 | 11.897 | 11.897 | 1.503 | 16.2 | 9.456 | 9.456 | 6.744 | 7.1 | 13.08 | 13.08 | -5.98 | 22.6 | 14.5 | 25.71 | -3.11 | 1.6 | 4.263 | 4.263 | -2.663 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 9.7 | 3.8148 | 4.4938 | 5.2062 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 0.96 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 11.7476 | 11.7476 | -1.5476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 17.8 | 17.4757 | 17.4757 | 0.32427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 23 | 12.093 | 12.093 | 10.907 | 5.9 | 19.542 | 19.542 | -13.642 | 18.6 | 19.299 | 19.299 | -0.699 |  | 17.7 | 17.664 | -17.664 |  | 37.5 | 37.493 | -37.493 | 1.8 | 0.486 | 0.486 | 1.314 | 0.8 | 0.528 | 0.528 | 0.272 | 16.6 | 19.9029 | 19.9029 | -3.3029 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.8 | 7.789 | 7.789 | 0.011 | 144.4 | 119.556 | 119.556 | 24.844 | 2.9 | 9.359 | 9.359 | -6.459 | 86.1 | 94.789 | 94.789 | -8.689 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 27.31 | -27.31 | 0 | 25.51 | 25.51 | -25.51 | 70.3 | 69.124 | 69.124 | 1.176 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 | 4.801 | 4.801 | -2.501 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.7 | 28.5 | 22 | 4.7 | 31.9 | 28.5 | 22 | 9.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 07:00 | 197.7 | 203.2039 | 179.1295 | 18.5705 | 629 | 635.0259 | 635.0259 | -6.0259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.3 | 10.3095 | 10.3093 | 17.9907 | 149.3 | 129.9829 | 137.046 | 12.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 142.0802 | 174.0281 | -68.2281 | 106.6 | 142.0802 | 174.0281 | -67.4281 | 106 | 142.0802 | 174.0281 | -68.0281 | 210.5 | 213.7602 | 261.826 | -51.326 | 213.9 | 207.0411 | 207.0416 | 6.8584 | 110.4 | 103.8314 | 103.8317 | 6.5683 | 427.2 | 448.1005 | 78.6814 | 348.5186 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9191 | 14.9194 | -3.8194 | 76.2 | 74.1275 | 77.5835 | -1.3835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.3573 | 112.3573 | -3.9573 | 22.4 |  |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 146 | 155.9149 | 185.7091 | -39.7091 | 49.6 | 50.5508 | 50.5508 | -0.9508 | 148.5 | 151.2156 | 151.2156 | -2.7156 | 29.9 | 26.4174 | 26.4174 | 3.4826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.5 | 87.6883 | 87.6883 | 0.81165 | 118.7 | 133.8866 | 184.915 | -66.215 | 118.9 | 133.8866 | 184.915 | -66.015 | 152.9 | 134.2887 | 185.4703 | -32.5703 | 107.7 | 110.3748 | 110.3748 | -2.6748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 31.8 | 35.3717 | 35.3717 | -3.5717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.6 | 13.3063 | 13.3063 | -0.70627 | 54.4 | 47.1008 | 48.9967 | 5.4033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 16.4916 |  | 20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 101.9363 | 101.9358 | 7.2642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 90.2 | 98.3907 | 98.3907 | -8.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 80.9 | 134.0202 | 108.7363 | -27.8363 |  |  |  | 0 | 60.1 | 67.134 | 67.134 | -7.034 | 63.5 | 68.1333 | 71.9256 | -8.4256 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.8901 | 151.0888 | -48.0888 | 102.8 | 109.8901 | 151.0888 | -48.2888 | 122.6 | 110.2201 | 151.5425 | -28.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 30.7 | 34 | 59.016 | -28.316 | 69.1 | 71.337 | 71.337 | -2.237 | 10.8 | 11.684 | 11.684 | -0.884 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 8 | 8 | 10.5 | 6.4794 | 7 | 7 | -0.52059 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.3441 | 1.3441 | 1.1559 | 175.55 | 133.421 | 133.421 | 42.129 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 3.35 | 3.35 | -0.25 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.3 | 13.981 | 13.981 | 0.319 | 17.3 | 15.184 | 15.184 | 2.116 | 1.6 | 11.97 | 11.97 | -10.37 | 11.4 | 17.9 | 23.83 | -12.43 | 3.6 | 11.662 | 11.662 | -8.062 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 7 | 3.8146 |  | 7 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.7476 | 11.7476 | -1.6476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17.9 | 17.4757 | 17.4757 | 0.42427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.6 | 10.658 | 10.658 | 12.942 | 8.4 | 20.352 | 20.352 | -11.952 | 29.6 | 28.823 | 28.823 | 0.777 |  | 17.6 | 17.55 | -17.55 |  | 37.9 | 37.875 | -37.875 | 3.1 | 0.509 | 0.509 | 2.591 | 2 | 0.707 | 0.707 | 1.293 | 10.5 | 19.9029 | 19.9029 | -9.4029 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.5 | 7.948 | 7.948 | -0.448 | 221.7 | 173.609 | 173.609 | 48.091 | 5.7 | 11.08 | 11.08 | -5.38 | 131.4 | 126.501 | 126.501 | 4.899 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.3 | 25.02 | -25.02 | 0 | 25.03 | 25.03 | -25.03 | 97.2 | 91.28 | 91.28 | 5.92 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.6 | 7.206 | 7.206 | -2.606 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.8 | 28.5 | 22 | 4.8 | 32 | 28.5 | 22 | 10 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 07:30 | 202.8 | 203.2039 | 178.8222 | 23.9778 | 636.1 | 635.0259 | 635.0259 | 1.0741 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 10.3096 | 10.3093 | 20.3907 | 154.1 | 129.9829 | 137.046 | 17.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 142.0802 | 174.0281 | -41.7281 | 131 | 142.0802 | 174.0281 | -43.0281 | 130.7 | 142.0802 | 174.0281 | -43.3281 | 230.4 | 213.7602 | 261.826 | -31.426 | 212.6 | 207.0414 | 207.0416 | 5.5584 | 110.5 | 103.8316 | 103.8317 | 6.6683 | 301.4 | 551.5383 | 161.0707 | 140.3293 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 163.9078 | 163.9078 | 5.3922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.919 | 14.9194 | -3.9194 | 77.8 | 68.6572 | 71.7181 | 6.0819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 22.6 |  |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 |  |  | 6.4 | 148.2 | 187.5819 | 213.5303 | -65.3303 | 49.7 | 50.5508 | 50.5508 | -0.8508 | 152 | 151.2156 | 151.2156 | 0.78444 | 32.6 | 26.4174 | 26.4174 | 6.1826 | 17.3 | 17.5621 | 17.5621 | -0.26214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 125.4 | 133.8866 | 184.915 | -59.515 | 125.1 | 133.8866 | 184.915 | -59.815 | 153.6 | 134.2887 | 185.4703 | -31.8703 | 110.4 | 110.3748 | 110.3748 | 0.02524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 34.1 | 35.3717 | 35.3717 | -1.2717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.8 | 13.3063 | 13.3063 | 0.49373 | 57.5 | 50.0001 | 49.9997 | 7.5003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 33.1761 | 47.7581 | -22.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 101.9373 | 102.7296 | 9.0704 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 196.1923 | 196.1923 | 12.3077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 183.9 | 134.0202 | 114.418 | 69.482 |  |  |  | 0 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 64.9 | 70.0279 | 70.028 | -5.128 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.8901 | 151.0888 | -48.2888 | 102.2 | 109.8901 | 151.0888 | -48.8888 | 121.8 | 110.2201 | 151.5425 | -29.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 67 | 41.3 | 58.523 | 8.477 | 75.9 | 76.721 | 76.721 | -0.821 | 10.3 | 12.174 | 12.174 | -1.874 | 0.1 |  |  | 0.1 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 6.204 | 7 | 7 | -0.79604 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 1.3441 | 1.3441 | 1.1559 | 190.14 | 155.688 | 155.688 | 34.452 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.6 | 14.697 | 14.697 | -0.097 | 17.8 | 17.287 | 17.287 | 0.513 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 0.3 | 25.6 | 22.2 | 24 | 1.6 | 9.4 | 17.36 | 17.36 | -7.96 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 7.2 | 7.6739 | 11.0468 | -3.8468 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24.7 | 9.779 | 9.779 | 14.921 | 10.6 | 21.482 | 21.482 | -10.882 | 35.4 | 33.493 | 33.493 | 1.907 |  | 19.2 | 19.21 | -19.21 |  | 39.6 | 39.554 | -39.554 | 4.6 | 0.658 | 0.658 | 3.942 | 3.3 | 1.143 | 1.143 | 2.157 | 10.5 | 19.9029 | 19.9029 | -9.4029 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.3 | 8.639 | 8.639 | -1.339 | 239.1 | 172.371 | 172.371 | 66.729 | 8.2 | 12.063 | 12.063 | -3.863 | 144.2 | 136.672 | 136.672 | 7.528 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.5 | 22.21 | -22.21 | 0 | 21.95 | 21.95 | -21.95 | 103 | 99.162 | 99.162 | 3.838 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.1 | 9.838 | 9.838 | -2.738 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.8 | 28.5 | 22 | 4.8 | 32 | 28.5 | 22 | 10 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.75 | 7.75 | -0.05 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
18/10/2025 | 08:00 | 205.1 | 203.2039 | 187.3382 | 17.7618 | 634.1 | 635.0259 | 635.0259 | -0.9259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 17.0272 | 17.1522 | 13.3478 | 152.3 | 129.9829 | 137.046 | 15.254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 142.0802 | 174.0281 | -59.6281 | 113.5 | 142.0802 | 174.0281 | -60.5281 | 113.6 | 142.0802 | 174.0281 | -60.4281 | 213 | 213.7602 | 261.826 | -48.826 | 212.7 | 207.0415 | 207.0416 | 5.6584 | 110.4 | 103.8316 | 103.8317 | 6.5683 | 264.7 | 565.5378 | 200.743 | 63.957 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9191 | 14.9194 | -3.9194 | 74.5 | 69.5275 | 57.1753 | 17.3247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 70.1 |  |  | 70.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  |  | 6.5 | 229.9 | 216.0668 | 225.384 | 4.516 | 50 | 50.5508 | 50.5508 | -0.5508 | 151.9 | 151.2156 | 151.2156 | 0.68444 | 30.7 | 26.4174 | 26.4174 | 4.2826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 125.5 | 133.8867 | 184.915 | -59.415 | 125.5 | 133.8867 | 184.915 | -59.415 | 153.3 | 134.2887 | 185.4703 | -32.1703 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 13.3063 | 13.3063 | -0.80627 | 56.4 | 50.0005 | 49.9998 | 6.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4792 | 69.0429 | 12.3572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 126.1689 | 121.5633 | -9.9633 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.9 | 196.1923 | 196.1923 | 12.7077 | 90.8 | 98.3907 | 98.3907 | -7.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 112.9 | 134.0204 | 137.1284 | -24.2283 |  |  |  | 0 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 64.8 | 70.0276 | 69.3363 | -4.5363 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.8903 | 151.0888 | -48.9888 | 101.9 | 109.8903 | 151.0888 | -49.1888 | 123.3 | 110.2203 | 151.5425 | -28.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.116 | 0.116 | 0.284 | 93.9 | 50.3 | 58.585 | 35.315 | 80.1 | 78.253 | 78.253 | 1.847 | 10.6 | 12.88 | 12.88 | -2.28 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.4 | 8 | 8 | 10.4 | 6.4155 | 7 | 7 | -0.58453 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 1.7812 | 1.7893 | 0.71071 | 199.56 | 171.553 | 171.553 | 28.007 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.1 | 15.084 | 15.084 | 0.016 | 18.5 | 18.041 | 18.041 | 0.459 | 18.3 | 11.01 | 11.01 | 7.29 | 37.5 | 28.6 | 24.85 | 12.65 | 19.3 | 18.934 | 18.934 | 0.366 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 9 | 19.772 | 15.9702 | -6.9702 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.3 | 9.085 | 9.085 | 12.215 | 12.7 | 22.719 | 22.719 | -10.019 | 36.1 | 35.237 | 35.237 | 0.863 |  | 21.5 | 21.462 | -21.462 |  | 41.7 | 41.666 | -41.666 | 4.9 | 0.85 | 0.85 | 4.05 | 2.2 | 1.666 | 1.666 | 0.534 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.5 | 9.508 | 9.508 | -0.008 | 233.7 | 212.277 | 212.277 | 21.423 | 10.4 | 12.685 | 12.685 | -2.285 | 147.3 | 140.822 | 140.822 | 6.478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.6 | 19.24 | -19.24 | 0 | 18 | 18 | -18 | 105.9 | 102.706 | 102.706 | 3.194 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.4 | 11.898 | 11.898 | -2.498 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27 | 28.5 | 22 | 5 | 32.3 | 28.5 | 22 | 10.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.1 | 7.75 | 7.75 | 0.35 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
18/10/2025 | 08:30 | 204.1 | 203.2039 | 185.8479 | 18.2521 | 637.9 | 635.0259 | 635.0259 | 2.8741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 38.194 | 33.7465 | -3.7465 | 154.4 | 129.9829 | 137.046 | 17.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 142.3463 | 174.0281 | -56.1281 | 118 | 142.3463 | 174.0281 | -56.0281 | 117.5 | 142.3463 | 174.0281 | -56.5281 | 209.7 | 214.1607 | 261.826 | -52.126 | 214.9 | 207.0416 | 207.0416 | 7.8584 | 110.8 | 103.8316 | 103.8317 | 6.9683 | 215 | 270.6995 | 185.0768 | 29.9232 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 163.9078 | 163.9078 | 8.4922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.919 | 14.9194 | -3.9194 | 75 | 60.3405 | 53.9532 | 21.0468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 192.4 | 188.0523 | 69.7668 | 122.6332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 229.7 | 214.6493 | 228.087 | 1.613 | 48.7 | 50.5508 | 50.5508 | -1.8508 | 152.6 | 151.2156 | 151.2156 | 1.3844 | 29.7 | 26.4174 | 26.4174 | 3.2826 | 17.3 | 17.5621 | 17.5621 | -0.26214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 | 180.3 | 183.1501 | 184.915 | -4.615 | 180.8 | 183.1501 | 184.915 | -4.115 | 179 | 183.7001 | 185.4703 | -6.4703 | 110.5 | 110.3748 | 110.3748 | 0.12524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.3 | 13.3063 | 13.3063 | -0.00627 | 57.1 | 50.0009 | 49.9997 | 7.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 74.1542 | 75.8388 | 5.6612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 115.9902 | 124.6344 | -12.7344 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.8 | 196.1923 | 196.1923 | 13.6077 | 90.5 | 98.3907 | 98.3907 | -7.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 147.8 | 132.7846 | 151.6464 | -3.8464 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 64.9 | 70.049 | 69.1241 | -4.2241 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 123.6062 | 151.0888 | -48.2888 | 102.7 | 123.6062 | 151.0888 | -48.3888 | 122.4 | 123.9774 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.548 | 0.548 | 0.252 | 99 | 59.8 | 62.785 | 36.215 | 62.2 | 78.904 | 78.904 | -16.704 | 12 | 13.583 | 13.583 | -1.583 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.5 | 8 | 8 | 10.5 | 6.2343 | 7 | 7 | -0.7657 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 3.1583 | 2.869 | -0.26896 | 204.96 | 181.759 | 181.759 | 23.201 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 15.9 | 17.4757 | 17.4757 | -1.5757 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.3 | 15.311 | 15.311 | -0.011 | 19 | 18.504 | 18.504 | 0.496 | 24 | 12.11 | 12.11 | 11.89 | 57.3 | 35.7 | 28.59 | 28.71 | 19.6 | 19.118 | 19.118 | 0.482 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 15.4 | 17.1524 | 17.5421 | -2.1421 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12 | 8.286 | 8.286 | 3.714 | 21.9 | 24.262 | 24.262 | -2.362 | 36.6 | 36.282 | 36.282 | 0.318 |  | 25.9 | 25.845 | -25.845 |  | 45.3 | 45.32 | -45.32 | 6.4 | 1.284 | 1.284 | 5.116 | 3.5 | 2.29 | 2.29 | 1.21 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.4 | 10.55 | 10.55 | -1.15 | 250.2 | 222.02 | 222.02 | 28.18 | 12.3 | 13.395 | 13.395 | -1.095 | 149.3 | 142.401 | 142.401 | 6.899 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29 | 21.37 | -21.37 | 12.4 | 20.62 | 20.62 | -8.22 | 107.8 | 105.287 | 105.287 | 2.513 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11.6 | 13.613 | 13.613 | -2.013 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.1 | 28.5 | 22 | 5.1 | 32.9 | 28.5 | 22 | 10.9 | 0 | 14 | 14 | -14 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.7 | 7.75 | 7.75 | -0.05 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
18/10/2025 | 09:00 | 199.4 | 203.2039 | 188.8506 | 10.5494 | 634.6 | 635.0259 | 635.0259 | -0.4259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 51.1835 | 46.0191 | -16.5191 | 153.8 | 129.9829 | 137.046 | 16.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 144.5994 | 175.3601 | -51.6601 | 123.6 | 144.5994 | 175.3601 | -51.7601 | 123.2 | 144.5994 | 175.3601 | -52.1601 | 215.5 | 217.5505 | 263.83 | -48.33 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.6 | 103.8316 | 103.8317 | 6.7683 | 143.3 | 283.8698 | 205.5745 | -62.2745 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.919 | 14.9194 | -4.3194 | 74.5 | 58.6229 | 54.2097 | 20.2904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 193 | 219.6522 | 110.2174 | 82.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 229.1 | 219.7296 | 288.6598 | -59.5598 | 49.2 | 50.5508 | 50.5508 | -1.3508 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71556 | 29 | 26.4174 | 26.4174 | 2.5826 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 180.1 | 183.1501 | 184.915 | -4.815 | 180.6 | 183.1501 | 184.915 | -4.315 | 184.5 | 183.7001 | 185.4703 | -0.97028 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.8 | 13.3063 | 13.3063 | -0.50627 | 53.9 | 50.0001 | 49.9998 | 3.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 79.6729 | 85.482 | -4.882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 124.3421 | 101.9377 | 8.9623 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.2 | 196.1923 | 196.1923 | 13.0077 | 90.2 | 98.3907 | 98.3907 | -8.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 144.1 | 122.3215 | 171.0014 | -26.9014 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 64.6 | 70.862 | 69.7259 | -5.1259 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 142.8664 | 151.0888 | -48.1888 | 102.3 | 142.8664 | 151.0888 | -48.7888 | 123.1 | 143.2954 | 151.5425 | -28.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.747 | 0.747 | 0.253 | 99.7 | 69.1 | 68.366 | 31.334 | 80.7 | 79.277 | 79.277 | 1.423 | 7 | 14.285 | 14.285 | -7.285 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18.3 | 8 | 8 | 10.3 | 6.1103 | 7 | 7 | -0.88974 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.5 | 4.0034 | 3.6674 | -1.1674 | 210.39 | 187.562 | 187.562 | 22.828 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 15.9 | 17.4757 | 17.4757 | -1.5757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.4 | 15.435 | 15.435 | -0.035 | 19.3 | 18.693 | 18.693 | 0.607 | 21.9 | 13.71 | 13.71 | 8.19 | 61.7 | 42.8 | 33.29 | 28.41 | 19.7 | 18.709 | 18.709 | 0.991 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 19.9 | 18.429 | 19.7727 | 0.12734 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.1 | 7.451 | 7.451 | 0.649 | 32.9 | 25.908 | 25.908 | 6.992 | 37.4 | 37.052 | 37.052 | 0.348 |  | 30.9 | 30.94 | -30.94 |  | 49.5 | 49.489 | -49.489 | 8.9 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 4.2 | 2.947 | 2.947 | 1.253 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8.7 | 11.65 | 11.65 | -2.95 | 252.9 | 225.011 | 225.011 | 27.889 | 14.7 | 14.119 | 14.119 | 0.581 | 150 | 143.269 | 143.269 | 6.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.9 | 40.4 | 25.2 | 8.7 | 53.7 | 25.44 | 25.44 | 28.26 | 109.5 | 107.395 | 107.395 | 2.105 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.6 | 15.052 | 15.052 | -1.452 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.9 | 28.5 | 22 | 4.9 | 33.2 | 28.5 | 22 | 11.2 | 0 | 14 | 14 | -14 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | 0.75 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 09:30 | 204.1 | 203.2039 | 190.4745 | 13.6255 | 633.4 | 635.0259 | 635.0259 | -1.6259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 61.0368 | 58.658 | -28.158 | 156.2 | 129.9829 | 137.046 | 19.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 143.1553 | 175.3601 | -59.4601 | 116.7 | 143.1553 | 175.3601 | -58.6601 | 116.3 | 143.1553 | 175.3601 | -59.0601 | 214.5 | 215.3779 | 263.83 | -49.33 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.3 | 103.8316 | 103.8317 | 6.4683 | 141.7 | 288.3721 | 229.149 | -87.449 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 163.9078 | 163.9078 | 4.4922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9189 | 14.9194 | -3.9194 | 74.6 | 55.949 | 54.5779 | 20.0221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 192.7 | 220.4749 | 122.7442 | 69.9558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 227.2 | 223.6458 | 288.6598 | -61.4598 | 48.7 | 50.5508 | 50.5508 | -1.8508 | 152.4 | 151.2156 | 151.2156 | 1.1844 | 29.3 | 26.4174 | 26.4174 | 2.8826 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 183 | 183.1501 | 184.915 | -1.915 | 184 | 183.1501 | 184.915 | -0.91498 | 183.8 | 183.7001 | 185.4703 | -1.6703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 34.6 | 35.3717 | 35.3717 | -0.77174 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13.2 | 13.3063 | 13.3063 | -0.10627 | 54.4 | 50.1976 | 49.9998 | 4.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 85.1727 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 130.6311 | 113.7345 | -1.3345 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 196.1923 | 196.1923 | 10.7077 | 89 | 98.3907 | 98.3907 | -9.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 134.7 | 129.0277 | 181.5766 | -46.8766 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 65 | 70.8584 | 70.2565 | -5.2565 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 151.0855 | 151.0888 | -49.3888 | 101.6 | 151.0855 | 151.0888 | -49.4888 | 121.6 | 151.5392 | 151.5425 | -29.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.926 | 0.926 | 0.174 | 102.9 | 78.3 | 74.357 | 28.543 | 80.6 | 79.575 | 79.575 | 1.025 | 11.3 | 14.754 | 14.754 | -3.454 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 18.2 | 8 | 8 | 10.2 | 6.0413 | 7 | 7 | -0.9587 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 4.6445 | 4.4898 | -1.9898 | 206.16 | 192.357 | 192.357 | 13.803 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.5 | 15.465 | 15.465 | 0.035 | 19.2 | 18.702 | 18.702 | 0.498 | 25.6 | 15.36 | 15.36 | 10.24 | 66.5 | 49.9 | 38.51 | 27.99 | 19.7 | 18.635 | 18.635 | 1.065 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20 | 19.7011 | 19.7728 | 0.22722 | 2.6 | 1.36 | 1.36 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.6 | 6.686 | 6.686 | 0.914 | 33.7 | 30.956 | 30.956 | 2.744 | 37.8 | 37.581 | 37.581 | 0.219 |  | 35.3 | 35.337 | -35.337 |  | 52.6 | 52.61 | -52.61 | 11.1 | 2.132 | 2.132 | 8.968 | 5.9 | 3.622 | 3.622 | 2.278 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.1 | 12.422 | 12.422 | 0.678 | 253.2 | 229.832 | 229.832 | 23.368 | 15.6 | 14.63 | 14.63 | 0.97 | 150.1 | 143.462 | 143.462 | 6.638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 61 | 31.05 | 37.95 | 73.5 | 35.19 | 35.19 | 38.31 | 109.8 | 108.576 | 108.576 | 1.224 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.1 | 16.257 | 16.257 | -1.157 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.9 | 28.5 | 22 | 4.9 | 32.9 | 28.5 | 22 | 10.9 | 0 | 14 | 14 | -14 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
18/10/2025 | 10:00 | 202.7 | 203.2039 | 188.8718 | 13.8282 | 635.2 | 635.0259 | 635.0259 | 0.1741 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 30.5505 | 60.7048 | -30.4048 | 155.1 | 149.9775 | 137.046 | 18.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 142.08 | 174.0281 | -14.3281 | 158.7 | 142.08 | 174.0281 | -15.3281 | 158.7 | 142.08 | 174.0281 | -15.3281 | 241.3 | 213.76 | 261.826 | -20.526 | 209.7 | 207.0416 | 207.0416 | 2.6584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 147.3 | 350.3961 | 222.1525 | -74.8525 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 70.9 | 70 | 49.535 | 21.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 194 | 139.8517 | 140.4285 | 53.5715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 227.4 | 228.4563 | 288.6598 | -61.2598 | 48.4 | 54.2488 | 50.5508 | -2.1508 | 152 | 151.2156 | 151.2156 | 0.78444 | 29.8 | 29.1251 | 26.4174 | 3.3826 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 183.2 | 183.15 | 184.915 | -1.715 | 183.1 | 183.15 | 184.915 | -1.815 | 185.6 | 183.7 | 185.4703 | 0.12972 | 110.5 | 110.3748 | 110.3748 | 0.12524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.5 | 13.3063 | 13.3063 | -0.80627 | 54.5 | 52.5915 | 51.9311 | 2.5689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 85.4826 | 85.4826 | -4.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 132.7094 | 119.5022 | -7.9022 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206 | 196.1923 | 196.1923 | 9.8077 | 90 | 98.3907 | 98.3907 | -8.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 186.4 | 134.9748 | 181.5766 | 4.8234 |  |  |  | 0 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 64.9 | 71.7101 | 71.6972 | -6.7972 | 30.1 | 29.6767 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 121.9 | 110.22 | 151.5425 | -29.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.036 | 1.036 | 0.164 | 102.6 | 107.9 | 80.484 | 22.116 | 68 | 80 | 79.729 | -11.729 | 12.6 | 15.145 | 15.145 | -2.545 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 18.1 | 19 | 8 | 10.1 | 5.5703 | 7 | 7 | -1.4297 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 2.661 | 4.6229 | -2.1229 | 218.23 | 195.626 | 195.626 | 22.604 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 | 3.35 | 3.35 | -1.45 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 15.485 | 15.485 | 0.215 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 0.4 | 24.3 | 17.03 | 17.03 | 7.27 | 68.1 | 53.1 | 43.92 | 24.18 | 19.7 | 19.028 | 19.028 | 0.672 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22722 | 2.6 | 1.36 | 1.36 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 4.8 | 5.944 | 5.944 | -1.144 | 35.7 | 37.138 | 37.138 | -1.438 | 38.5 | 37.911 | 37.911 | 0.589 |  | 69.4 | 39.502 | -39.502 |  | 79.3 | 55.383 | -55.383 | 14 | 2.402 | 2.402 | 11.598 | 7.8 | 4.302 | 4.302 | 3.498 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 12.9 | 13.085 | 13.085 | -0.185 | 253.1 | 239.2 | 239.186 | 13.914 | 11.9 | 15.113 | 15.113 | -3.213 | 151.5 | 138.5 | 143.393 | 8.107 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.6 | 70.8 | 37.57 | 52.03 | 88 | 86.9 | 46.59 | 41.41 | 111.3 | 109.2 | 109.242 | 2.058 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.4 | 17.222 | 17.222 | -0.822 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.7 | 30.5 | 22 | 10.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.75 | 7.75 | -0.05 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
18/10/2025 | 10:30 | 201.3 | 203.2039 | 187.247 | 14.053 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 30.5505 | 61.2278 | -31.4278 | 153.7 | 149.9775 | 137.046 | 16.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 135.5838 | 175.3601 | -37.9601 | 137.2 | 135.5838 | 175.3601 | -38.1601 | 136.6 | 135.5838 | 175.3601 | -38.7601 | 236.3 | 203.9865 | 263.83 | -27.53 | 210.2 | 207.0416 | 207.0416 | 3.1584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 296.2 | 284.3108 | 188.3486 | 107.8514 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 70.5 | 70 | 43.7984 | 26.7016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 193.1 | 220.4806 | 209.1376 | -16.0376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 228.5 | 228.4563 | 288.6598 | -60.1598 | 48 | 54.2488 | 50.5508 | -2.5508 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 30.2 | 29.1251 | 26.4174 | 3.7826 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 181.3 | 183.15 | 184.915 | -3.615 | 182.3 | 183.15 | 184.915 | -2.615 | 184.1 | 183.7 | 185.4703 | -1.3703 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.7 | 13.3063 | 13.3063 | -0.60627 | 53.8 | 48.4561 | 48.5916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 78.2765 | 85.4826 | -4.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 132.7094 | 111.5321 | -0.43209 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 196.1923 | 196.1923 | 8.3077 | 88.6 | 98.3907 | 98.3907 | -9.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 223.6 | 200.5267 | 179.2079 | 44.3921 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 64.8 | 70.028 | 69.946 | -5.146 | 29.8 | 28.9806 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0888 | 101.6 | 109.89 | 151.0888 | -49.4888 | 123.5 | 110.22 | 151.5425 | -28.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.128 | 1.128 | -0.328 | 96.8 | 110 | 84.477 | 12.323 | 70.1 | 80 | 79.82 | -9.72 | 13.9 | 15.377 | 15.377 | -1.477 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.6 | 19 | 8 | 10.6 | 5.4558 | 7 | 7 | -1.5442 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.661 | 4.657 | -2.157 | 178.55 | 197.901 | 197.901 | -19.351 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.35 | 3.35 | -1.55 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.8 | 15.524 | 15.524 | 0.276 | 18.8 | 18.702 | 18.702 | 0.098 | 24.9 | 18.57 | 18.57 | 6.33 | 76.4 | 55.7 | 47.66 | 28.74 | 19.1 | 19.392 | 19.392 | -0.292 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 19.9 | 18.1059 | 19.7728 | 0.12722 | 2.6 | 1.36 | 1.36 | 1.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 2.2 | 6.582 | 6.582 | -4.382 | 44.2 | 45.839 | 45.839 | -1.639 | 38.3 | 38.144 | 38.144 | 0.156 |  | 67.7 | 43.057 | -43.057 |  | 74.7 | 56.923 | -56.923 | 12.5 | 2.698 | 2.698 | 9.802 | 9.6 | 4.911 | 4.911 | 4.689 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 12 | 13.467 | 13.467 | -1.467 | 243.6 | 245.8 | 245.774 | -2.174 | 18 | 15.611 | 15.611 | 2.389 | 151.8 | 138.5 | 142.786 | 9.014 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.8 | 80.4 | 48.04 | 54.76 | 95.3 | 93.8 | 58.74 | 36.56 | 111.9 | 109.9 | 109.907 | 1.993 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.7 | 18.022 | 18.022 | -0.322 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.2 | 30.5 | 22 | 10.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 0.45 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 11:00 | 202.2 | 203.2039 | 185.7247 | 16.4753 | 640.6 | 635.0259 | 635.0259 | 5.5741 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.5505 | 60.0211 | -30.0211 | 152.1 | 149.9775 | 137.046 | 15.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 135.5838 | 175.3601 | 5.4399 | 187 | 135.5838 | 175.3601 | 11.6399 | 186.8 | 135.5838 | 175.3601 | 11.4399 | 262.2 | 203.9865 | 263.83 | -1.63 | 207.5 | 207.0416 | 207.0416 | 0.45836 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 300.7 | 279.752 | 175.2376 | 125.4624 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 163.9078 | 163.9078 | -6.4078 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 73.2 | 70 | 40.1672 | 33.0328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 198 | 206.3075 | 205.3251 | -7.3251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 226.6 | 228.4563 | 288.6598 | -62.0598 | 48.9 | 54.2488 | 50.5508 | -1.6508 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 26.3 | 29.1251 | 26.4174 | -0.11737 | 17.4 | 17.5621 | 17.5621 | -0.16214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 79.4 | 87.6883 | 87.6883 | -8.2883 | 180.8 | 183.15 | 184.915 | -4.115 | 181.5 | 183.15 | 184.915 | -3.415 | 188.9 | 183.7 | 185.4703 | 3.4297 | 110.6 | 110.3748 | 110.3748 | 0.22524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 13 | 13.3063 | 13.3063 | -0.30627 | 52.2 | 49.4066 | 49.4765 | 2.7235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 78.4155 | 85.4826 | -4.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 132.7094 | 113.2445 | -1.3445 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.6 | 196.1923 | 196.1923 | 7.4077 | 88.5 | 98.3907 | 98.3907 | -9.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 235.4 | 200.3478 | 179.3628 | 56.0372 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 64.9 | 70.028 | 70.1098 | -5.2098 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 151.0888 | -49.0888 | 101.9 | 109.89 | 151.0888 | -49.1888 | 122.2 | 110.22 | 151.5425 | -29.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.154 | 1.154 | -0.054 | 93.2 | 107.3 | 87.76 | 5.44 | 80.6 | 80 | 79.896 | 0.704 | 12.4 | 15.556 | 15.556 | -3.156 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18.3 | 19 | 8 | 10.3 | 4.0871 | 7 | 7 | -2.9129 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.661 | 4.5784 | -2.0784 | 103.22 | 199.342 | 199.342 | -96.122 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.35 | 3.35 | -1.55 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.625 | 15.625 | 0.275 | 18.9 | 18.744 | 18.744 | 0.156 | 22.4 | 20.07 | 20.07 | 2.33 | 71.7 | 58 | 50.86 | 20.84 | 19.1 | 19.492 | 19.492 | -0.392 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20 | 18.1381 | 19.7728 | 0.22722 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 4.4 | 7.68 | 7.68 | -3.28 | 53.2 | 55.38 | 55.38 | -2.18 | 36.5 | 38.344 | 38.344 | -1.844 |  | 70.8 | 46.409 | -46.409 |  | 76.5 | 58.054 | -58.054 | 15 | 3.001 | 3.001 | 11.999 | 8.6 | 5.495 | 5.495 | 3.105 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 11.7 | 13.757 | 13.757 | -2.057 | 131.6 | 249.9 | 248.746 | -117.146 | 14.6 | 15.9 | 15.9 | -1.3 | 153.4 | 138.8 | 140.364 | 13.036 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.7 | 91 | 59.83 | 49.87 | 99.9 | 105.5 | 71.13 | 28.77 | 112.7 | 111.2 | 110.36 | 2.34 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.8 | 18.449 | 18.449 | -1.649 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 30.5 | 22 | 4.9 | 32.3 | 30.5 | 22 | 10.3 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/10/2025 | 11:30 | 200.9 | 203.2039 | 183.7209 | 17.1791 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 46.7161 | 61.2226 | -31.4226 | 151.7 | 149.9775 | 137.046 | 14.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.7 | 140.0439 | 180.6881 | -28.9881 | 152.8 | 140.0439 | 180.6881 | -27.8881 | 152.5 | 140.0439 | 180.6881 | -28.1881 | 239.1 | 210.6967 | 271.846 | -32.746 | 206.9 | 207.0416 | 207.0416 | -0.14164 | 109 | 103.8317 | 103.8317 | 5.1683 | 297.7 | 284.3409 | 157.1329 | 140.5671 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 163.9078 | 163.9078 | -1.7078 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 13.0087 | 14.9191 | -3.5191 | 70.7 | 70 | 37.1115 | 33.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 192.5 | 194.9092 | 169.2596 | 23.2403 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 226.3 | 228.4563 | 288.6598 | -62.3598 | 44.8 | 54.2488 | 50.5508 | -5.7508 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 25.5 | 29.1251 | 26.4174 | -0.91737 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 180.2 | 183.15 | 184.915 | -4.715 | 180.8 | 183.15 | 184.915 | -4.115 | 184.7 | 183.7 | 185.4703 | -0.77028 | 109.9 | 110.3748 | 110.3748 | -0.47476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 12.2 | 13.3063 | 13.3063 | -1.1063 | 51 | 52.1365 | 50.2287 | 0.77135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 83.4273 | 85.4826 | -4.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 132.7094 | 114.1263 | -3.2263 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 196.1923 | 196.1923 | 5.3077 | 88.2 | 98.3907 | 98.3907 | -10.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 172.5 | 129.0427 | 177.1733 | -4.6733 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 64.7 | 70.028 | 69.5604 | -4.8604 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 109.89 | 151.0888 | -49.1888 | 101.9 | 109.89 | 151.0888 | -49.1888 | 121.5 | 110.22 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.142 | 1.142 | -0.342 | 93.5 | 110.5 | 89.464 | 4.036 | 80.5 | 80 | 79.948 | 0.552 | 12.4 | 15.857 | 15.857 | -3.457 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18 | 19 | 8 | 10 | 5.1966 | 7 | 7 | -1.8034 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.7128 | 4.6566 | -2.1566 | 230.11 | 200.209 | 200.209 | 29.901 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.35 | 3.35 | -1.55 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.694 | 15.694 | 0.206 | 19.3 | 18.758 | 18.758 | 0.542 | 21.7 | 20.73 | 20.73 | 0.97 | 72.3 | 60.2 | 53.91 | 18.39 | 19.1 | 19.146 | 19.146 | -0.046 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20 | 19.2974 | 19.7728 | 0.22722 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 1.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.5 | 11.7476 | 11.7476 | -2.2476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 8.915 | 8.915 | 0.885 | 61.4 | 60.692 | 60.692 | 0.708 | 38.2 | 38.494 | 38.494 | -0.294 |  | 68.1 | 49.617 | -49.617 |  | 82.3 | 62.833 | -62.833 | 14.9 | 3.357 | 3.357 | 11.543 | 9.9 | 5.9 | 5.9 | 4 | 4.2 | 10.1942 | 10.1942 | -5.9942 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 9.9 | 14.122 | 14.122 | -4.222 | 249.1 | 250.3 | 249.683 | -0.583 | 18.5 | 15.761 | 15.761 | 2.739 | 154.8 | 139.5 | 134.893 | 19.907 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.3 | 102.1 | 73.41 | 37.89 | 98.2 | 117 | 85.49 | 12.71 | 113.6 | 111.7 | 110.42 | 3.18 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 12.9 | 18.417 | 18.417 | -5.517 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.5 | 30.5 | 22 | 10.5 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 0.65 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/10/2025 | 12:00 | 198.8 | 203.2039 | 180.9083 | 17.8917 | 622.6 | 635.0259 | 635.0259 | -12.4259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 43.15 | 61.2279 | -31.5279 | 151.2 | 149.9775 | 137.046 | 14.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 138.6787 | 179.3561 | -33.0561 | 145.9 | 138.6787 | 179.3561 | -33.4561 | 145.7 | 138.6787 | 179.3561 | -33.6561 | 256.4 | 208.6428 | 269.842 | -13.442 | 209 | 207.0416 | 207.0416 | 1.9584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 206.4 | 282.077 | 145.9688 | 60.4312 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 163.9078 | 163.9078 | -2.5078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 9.4926 | 8.1737 | 3.3264 | 69.2 | 70 | 33.1164 | 36.0836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.3573 | 112.3573 | -3.5573 | 191.3 | 169.328 | 165.4295 | 25.8705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 228.6 | 228.4563 | 228.4563 | 0.1437 | 46 | 54.2488 | 50.5508 | -4.5508 | 148.9 | 151.2156 | 151.2156 | -2.3156 | 25.5 | 29.1251 | 26.4174 | -0.91737 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 180.6 | 183.15 | 184.915 | -4.315 | 181.1 | 183.15 | 184.915 | -3.815 | 183.6 | 183.7 | 185.4703 | -1.8703 | 107.1 | 110.3748 | 110.3748 | -3.2748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 32.4 | 35.3717 | 35.3717 | -2.9717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.3 | 13.3063 | 13.3063 | 0.99373 | 50.6 | 49.9998 | 52.5913 | -1.9913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 81.6374 | 85.4826 | -5.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 132.7094 | 132.7094 | -22.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.1 | 196.1923 | 196.1923 | 7.9077 | 89.1 | 98.3907 | 98.3907 | -9.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 113.9 | 135.3825 | 176.0169 | -62.1169 |  |  |  | 0 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 64.6 | 70.028 | 70.4957 | -5.8957 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 109.89 | 151.0888 | -25.6888 | 125.2 | 109.89 | 151.0888 | -25.8888 | 130.8 | 110.22 | 151.5425 | -20.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.163 | 1.163 | -0.063 | 96 | 108.3 | 90.641 | 5.359 | 80.7 | 80 | 79.971 | 0.729 | 13.7 | 16.198 | 16.198 | -2.498 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18 | 19 | 8 | 10 | 5.4157 | 7 | 7 | -1.5843 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.4808 | 4.657 | -2.157 | 228.44 | 200.678 | 200.678 | 27.762 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.733 | 15.733 | 0.167 | 19.3 | 18.739 | 18.739 | 0.561 | 24.8 | 21.1 | 21.1 | 3.7 | 74.9 | 61.4 | 56.93 | 17.97 | 19.1 | 18.342 | 18.342 | 0.758 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 18.8834 | 19.7728 | 0.32722 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 1.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.5 | 11.7476 | 11.7476 | -2.2476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 11.1 | 10.196 | 10.196 | 0.904 | 65 | 64.595 | 64.595 | 0.405 | 38.5 | 38.47 | 38.47 | 0.03 |  | 70 | 52.776 | -52.776 |  | 81.3 | 68.829 | -68.829 | 14.3 | 3.73 | 3.73 | 10.57 | 10.6 | 6.246 | 6.246 | 4.354 | 0 | 10.1942 | 10.1942 | -10.1942 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 14.5 | 14.514 | 14.514 | -0.014 | 252.9 | 250 | 249.724 | 3.176 | 18.8 | 15.538 | 15.538 | 3.262 | 155.1 | 139.9 | 139.491 | 15.609 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 110.1 | 87.57 | 31.03 | 104.2 | 122 | 100.5 | 3.7 | 113.4 | 111.9 | 110.444 | 2.956 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.7 | 18.206 | 18.206 | -1.506 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.7 | 30.5 | 22 | 10.7 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 6.2 | 7.75 | 7.75 | -1.55 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
18/10/2025 | 12:30 | 203.1 | 203.2039 | 179.9082 | 23.1918 | 632.4 | 635.0259 | 635.0259 | -2.6259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 39.3148 | 57.9944 | -26.7944 | 151 | 149.9775 | 137.046 | 13.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 140.1242 | 179.3561 | -33.4561 | 146.5 | 140.1242 | 179.3561 | -32.8561 | 146.2 | 140.1242 | 179.3561 | -33.1561 | 247.3 | 210.8175 | 269.842 | -22.542 | 208.3 | 207.0416 | 207.0416 | 1.2584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 142.4 | 272.8419 | 134.0684 | 8.3316 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 8.1736 | 8.1736 | 3.4264 | 70.7 | 70 | 29.0126 | 41.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 192.3 | 155.5656 | 150.3595 | 41.9405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 229.5 | 228.4563 | 228.4563 | 1.0437 | 43.9 | 54.2488 | 50.5508 | -6.6508 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71556 | 28.3 | 29.1251 | 26.4174 | 1.8826 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 86.2 | 87.6883 | 87.6883 | -1.4884 | 184.2 | 183.15 | 184.915 | -0.71498 | 184.6 | 183.15 | 184.915 | -0.31498 | 184.2 | 183.7 | 185.4703 | -1.2703 | 110.5 | 110.3748 | 110.3748 | 0.12524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.9 | 13.3063 | 13.3063 | 2.5937 | 54 | 49.9997 | 50.0849 | 3.9151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 79.4054 | 85.4825 | -3.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 132.7094 | 132.7094 | -20.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.3 | 196.1923 | 196.1923 | 7.1077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 147 | 128.6699 | 171.0845 | -24.0845 |  |  |  | 0 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 65 | 70.028 | 69.7335 | -4.7335 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 109.89 | 151.0888 | -7.9888 | 143 | 109.89 | 151.0888 | -8.0888 | 149 | 110.22 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.153 | 1.153 | -0.153 | 91.6 | 110.3 | 91.978 | -0.378 | 80.6 | 80 | 79.981 | 0.619 | 12.8 | 16.04 | 16.04 | -3.24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 17.7 | 19 | 8 | 9.7 | 5.2275 | 7 | 7 | -1.7725 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 3.2312 | 4.4466 | -1.9466 | 224.4 | 200.769 | 200.769 | 23.631 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 15.4 | 17.4757 | 17.4757 | -2.0757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.738 | 15.738 | 0.162 | 19 | 18.702 | 18.702 | 0.298 | 25 | 21.45 | 21.45 | 3.55 | 76.2 | 62.2 | 59.17 | 17.03 | 19.1 | 18.304 | 18.304 | 0.796 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 18.3671 | 19.7728 | 0.32722 | 2.5 | 1.32 | 1.32 | 1.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.3 | 11.7476 | 11.7476 | -2.4476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.834 | 10.834 | -0.534 | 64.8 | 66.411 | 66.411 | -1.611 | 38.9 | 38.277 | 38.277 | 0.623 |  | 65.1 | 54.269 | -54.269 |  | 80.2 | 69.243 | -69.243 | 12.3 | 3.901 | 3.901 | 8.399 | 11.3 | 6.468 | 6.468 | 4.832 | 0 | 10.1942 | 10.1942 | -10.1942 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 13.8 | 14.445 | 14.445 | -0.645 | 252.9 | 249.3 | 248.817 | 4.083 | 17.2 | 15.14 | 15.14 | 2.06 | 154.8 | 140.2 | 138.178 | 16.622 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 117.1 | 95.99 | 28.61 | 116.5 | 127.9 | 108.96 | 7.54 | 113 | 111.8 | 110.305 | 2.695 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.8 | 17.565 | 17.565 | -0.765 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.7 | 30.5 | 22 | 4.7 | 31.8 | 30.5 | 22 | 9.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18 | 19 | 19 | -1 | 6.9 | 7.75 | 7.75 | -0.85 | 11.13 | 11 | 11 | 0.13
18/10/2025 | 13:00 | 203.1 | 203.2039 | 177.7615 | 25.3385 | 621 | 635.0259 | 635.0259 | -14.0259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 20.6186 | 52.9629 | -22.3629 | 146.8 | 149.9775 | 137.046 | 9.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 178.0241 | 179.3561 | -7.5561 | 171 | 178.0241 | 179.3561 | -8.3561 | 171.7 | 178.0241 | 179.3561 | -7.6561 | 268.6 | 267.838 | 269.842 | -1.242 | 206.1 | 207.0416 | 207.0416 | -0.94164 | 108.7 | 103.8317 | 103.8317 | 4.8683 | 67 |  | 119.9442 | -52.9442 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 8.1736 | 8.1736 | 3.3264 | 70 | 70 | 26.0763 | 43.9237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 195.4 | 220.4807 | 135.6312 | 59.7688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 226.9 | 203.2412 | 228.4563 | -1.5563 | 43.1 | 54.2488 | 50.5508 | -7.4508 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 29.6 | 29.1251 | 26.4174 | 3.1826 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.9 | 87.6883 | 87.6883 | 2.2117 | 184.7 | 183.15 | 184.915 | -0.21498 | 184.4 | 183.15 | 184.915 | -0.51498 | 184.9 | 183.7 | 185.4703 | -0.57028 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.6 | 13.3063 | 13.3063 | 1.2937 | 52.3 | 47.937 | 48.2127 | 4.0873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 72.2815 | 85.4825 | -4.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7094 | 132.7094 | -21.3094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 203.7 | 196.1923 | 196.1923 | 7.5077 | 89.3 | 98.3907 | 98.3907 | -9.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 44.3 | 46.6019 | 166.4937 | -122.1937 |  |  |  | 0 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 64.8 | 70.028 | 68.4249 | -3.625 | 30.1 | 28.9806 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 133.2388 | 151.0888 | -7.3888 | 144.6 | 133.2388 | 151.0888 | -6.4888 | 148.7 | 133.6389 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.149 | 1.149 | -0.149 | 92.9 | 106.8 | 93.368 | -0.468 | 80.7 | 80 | 79.985 | 0.715 | 13.7 | 15.714 | 15.714 | -2.014 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 17.5 | 19 | 8 | 9.5 | 4.25 | 7 | 7 | -2.75 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.0148 | 4.1192 | -1.6192 | 208 | 200.513 | 200.513 | 7.487 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 15.2 | 17.4757 | 17.4757 | -2.2757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.712 | 15.712 | 0.188 | 18.8 | 18.714 | 18.714 | 0.086 | 20.8 | 21.79 | 21.79 | -0.99 | 68.2 | 73.5 | 61.15 | 7.05 | 19.1 | 18.897 | 18.897 | 0.203 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20 | 16.7193 | 19.7728 | 0.22724 | 2.4 | 1.32 | 1.32 | 1.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.4 | 11.7476 | 11.7476 | -2.3476 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 11.259 | 11.259 | -1.859 | 67.6 | 67.533 | 67.533 | 0.067 | 38.8 | 38.063 | 38.063 | 0.737 |  | 89.7975 | 55.207 | -55.207 |  | 99.8973 | 67.796 | -67.796 | 14.8 | 6.2435 | 4.004 | 10.796 | 10.5 | 6.6463 | 6.649 | 3.851 | 1.1 | 10.1942 | 10.1942 | -9.0942 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 12.8 | 14.223 | 14.223 | -1.423 | 252.7 | 247.7 | 245.463 | 7.237 | 17.7 | 14.527 | 14.527 | 3.173 | 155 | 140.6 | 138.279 | 16.721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 129.8 | 102.48 | 24.42 | 125.8 | 127.3 | 115.25 | 10.55 | 112.5 | 111 | 109.966 | 2.534 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.8 | 16.524 | 16.524 | 0.276 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.6 | 30.5 | 22 | 4.6 | 31.7 | 30.5 | 22 | 9.7 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | -0.35 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
18/10/2025 | 13:30 | 201.5 | 203.2039 | 180.5087 | 20.9913 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 24.5288 | 48.3781 | 1.8219 | 146.2 | 149.9775 | 137.046 | 9.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 168.1497 | 178.0241 | -31.8241 | 144.8 | 168.1497 | 178.0241 | -33.2241 | 145.3 | 168.1497 | 178.0241 | -32.7241 | 241.7 | 252.982 | 267.838 | -26.138 | 208.3 | 207.0416 | 207.0416 | 1.2584 | 109.3 | 103.8317 | 103.8317 | 5.4683 | 71.9 |  |  | 71.9 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 10.2096 | 1.2905 | 70.4 | 70 | 33.6958 | 36.7042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 190.8 | 220.4807 | 170.7918 | 20.0082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 229.6 | 191.9325 | 228.4563 | 1.1437 | 44.9 | 54.2488 | 50.5508 | -5.6508 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 26.5 | 29.1251 | 26.4174 | 0.08263 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 183 | 183.15 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 183.15 | 184.915 | -1.115 | 184.6 | 183.7 | 185.4703 | -0.87028 | 109.9 | 110.3748 | 110.3748 | -0.47476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 15.8 | 13.3063 | 13.3063 | 2.4937 | 53.6 | 49.9998 | 51.7869 | 1.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 73.8209 | 85.4826 | -3.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 132.7094 | 132.7094 | -20.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.5 | 196.1923 | 196.1923 | 8.3077 | 89.2 | 98.3907 | 98.3907 | -9.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 48.5 | 22.7953 | 176.6848 | -128.1848 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 62.9 | 70.028 | 71.9256 | -9.0256 | 30 | 28.9806 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 136.1245 | 151.0888 | -6.3888 | 145.3 | 136.1245 | 151.0888 | -5.7888 | 149.5 | 136.5333 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.149 | 1.149 | 0.051 | 90.9 | 101.9 | 93.408 | -2.508 | 80.7 | 79.8 | 79.974 | 0.726 | 14.7 | 15.439 | 15.439 | -0.739 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 17.7 | 19 | 8 | 9.7 | 5.064 | 7 | 7 | -1.936 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.2692 | 3.8209 | -1.3209 | 215.84 | 199.95 | 199.95 | 15.89 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.7 | 17.4757 | 17.4757 | -2.7757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.8 | 15.617 | 15.617 | 0.183 | 18.7 | 18.654 | 18.654 | 0.046 | 21.2 | 21.72 | 21.72 | -0.52 | 63.8 | 72.5 | 61.27 | 2.53 | 19 | 19.131 | 19.131 | -0.131 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 17.0754 | 19.7728 | 0.32722 | 2.4 | 1.32 | 1.32 | 1.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 11.7476 | 11.7476 | -2.6476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 11.701 | 11.701 | -2.901 | 62.7 | 67.265 | 67.265 | -4.565 | 38.6 | 37.854 | 37.854 | 0.746 |  | 91.3 | 54.336 | -54.336 |  | 97.2 | 67.069 | -67.069 | 15.4 | 9.7 | 3.938 | 11.462 | 10.4 | 6.491 | 6.491 | 3.909 | 2.8 | 10.1942 | 10.1942 | -7.3942 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 14.3 | 14.009 | 14.009 | 0.291 | 252.7 | 241.4 | 234.847 | 17.853 | 16.8 | 13.864 | 13.864 | 2.936 | 154.1 | 141.2 | 138.378 | 15.722 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.4 | 127.6 | 106.67 | 14.73 | 118 | 127.5 | 120.46 | -2.46 | 112.3 | 110.4 | 109.44 | 2.86 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.7 | 15.367 | 15.367 | 2.333 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.7 | 30.5 | 22 | 4.7 | 31.9 | 30.5 | 22 | 9.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | -0.35 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
18/10/2025 | 14:00 | 203.7 | 203.2039 | 181.4632 | 22.2368 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 212.1 | 206.5852 | 206.5852 | 5.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 31.9891 | 37.8956 | 11.5044 | 147.9 | 149.9775 | 137.046 | 10.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 138.6787 | 178.0241 | -54.0241 | 123.7 | 138.6787 | 178.0241 | -54.3241 | 123.5 | 138.6787 | 178.0241 | -54.5241 | 226.6 | 208.6428 | 267.838 | -41.238 | 207.8 | 207.0416 | 207.0416 | 0.75836 | 108.9 | 103.8317 | 103.8317 | 5.0683 | 74.2 | 101.5669 |  | 74.2 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 12.7688 | -1.2688 | 70.3 | 70 | 33.8778 | 36.4222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 192.4 | 169.0048 | 132.5467 | 59.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 181.3 | 180.9913 | 288.6598 | -107.3598 | 43.4 | 54.2488 | 50.5508 | -7.1508 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 26.7 | 29.1251 | 26.4174 | 0.28263 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 83.4 | 87.6883 | 87.6883 | -4.2884 | 182.1 | 183.15 | 184.915 | -2.815 | 182.4 | 183.15 | 184.915 | -2.515 | 183.9 | 183.7 | 185.4703 | -1.5703 | 110.1 | 110.3748 | 110.3748 | -0.27476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.5 | 13.3063 | 13.3063 | 1.1937 | 53 | 49.9998 | 47.0942 | 5.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 68.8229 | 85.4825 | -3.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7094 | 111.5215 | -0.12153 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.1 | 196.1923 | 196.1923 | 7.9077 | 88.8 | 98.3907 | 98.3907 | -9.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 67.4 | 135.3825 | 163.9783 | -96.5783 |  |  |  | 0 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 62.8 | 69.5976 | 69.9741 | -7.1741 | 30 | 28.8025 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 127.8419 | 151.0888 | -7.0888 | 145.1 | 127.8419 | 151.0888 | -5.9888 | 148.4 | 128.2259 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.971 | 0.971 | -0.471 | 91.1 | 101.3 | 92.998 | -1.898 | 80.7 | 79.5 | 79.905 | 0.795 | 14.4 | 15.181 | 15.181 | -0.781 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 17.3 | 19 | 8 | 9.3 | 4.4008 | 7 | 7 | -2.5992 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4 | 2.7546 | 3.1389 | 0.86109 | 220.63 | 198.641 | 198.641 | 21.989 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.3 | 17.4757 | 17.4757 | -3.1757 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 15.431 | 15.431 | 0.269 | 18.7 | 18.441 | 18.441 | 0.259 | 19.1 | 21.51 | 21.51 | -2.41 | 63.4 | 70.5 | 60.78 | 2.62 | 18.9 | 18.962 | 18.962 | -0.062 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 15.9193 | 19.7728 | 0.32722 | 2.4 | 1.32 | 1.32 | 1.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 11.7476 | 11.7476 | -2.6476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 12.149 | 12.149 | -2.849 | 67.4 | 66.534 | 66.534 | 0.866 | 38.3 | 37.654 | 37.654 | 0.646 |  | 87.7 | 52.861 | -52.861 |  | 89.5 | 66.582 | -66.582 | 14.6 | 9.1 | 3.814 | 10.786 | 10.9 | 6.219 | 6.219 | 4.681 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 14.2 | 13.797 | 13.797 | 0.403 | 253.1 | 225.7 | 218.752 | 34.348 | 16.6 | 13.194 | 13.194 | 3.406 | 153.5 | 141.6 | 141.079 | 12.421 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.9 | 129 | 110.1 | 17.8 | 121.9 | 122.8 | 125.32 | -3.42 | 111.7 | 109 | 107.942 | 3.758 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.3 | 14.037 | 14.037 | 2.263 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.4 | 30.5 | 22 | 4.4 | 31.7 | 30.5 | 22 | 9.7 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 7.1 | 7.75 | 7.75 | -0.65 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
18/10/2025 | 14:30 | 202.1 | 203.2039 | 180.4405 | 21.6595 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 213.4 | 206.5852 | 206.5852 | 6.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 30.6728 | 32.7426 | 17.4574 | 148.8 | 149.9775 | 137.046 | 11.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 138.6787 | 158.0441 | -21.1441 | 137.2 | 138.6787 | 158.0441 | -20.8441 | 137.2 | 138.6787 | 158.0441 | -20.8441 | 238 | 208.6428 | 237.778 | 0.222 | 207.8 | 207.0416 | 207.0416 | 0.75836 | 108.7 | 103.8317 | 103.8317 | 4.8683 | 72.1 | 206.3157 | 105.2511 | -33.1511 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 8.1737 | 3.3263 | 70.2 | 70 | 31.6498 | 38.5502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 192.8 | 41.2371 | 174.5562 | 18.2438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 183.5 | 181.8902 | 288.6598 | -105.1598 | 44 | 54.2488 | 50.5508 | -6.5508 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 26.5 | 29.1251 | 26.4174 | 0.08263 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 182.8 | 183.15 | 184.915 | -2.115 | 183.1 | 183.15 | 184.915 | -1.815 | 184.7 | 183.7 | 185.4703 | -0.77028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 14.7 | 13.3063 | 13.3063 | 1.3937 | 52 | 49.9998 | 49.9998 | 2.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 71.0698 | 77.7785 | 3.8215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 132.7094 | 102.3852 | 9.2148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.3 | 196.1923 | 196.1923 | 8.1077 | 88.6 | 98.3907 | 98.3907 | -9.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 111.2 | 135.3825 | 134.9747 | -23.7747 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 62.9 | 68.5606 | 68.1852 | -5.2852 | 30.1 | 28.3734 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 139.8079 | 151.0888 | -6.5888 | 145.4 | 139.8079 | 151.0888 | -5.6888 | 147.5 | 140.2277 | 151.5425 | -4.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.941 | 0.941 | -0.441 | 90.1 | 98.9 | 91.635 | -1.535 | 80.6 | 79.1 | 79.66 | 0.94 | 15.1 | 14.512 | 14.512 | 0.588 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.2 | 19 | 8 | 9.2 | 4.6147 | 7 | 7 | -2.3853 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 2.669 | 2.8036 | 1.0964 | 216.01 | 194.903 | 194.903 | 21.107 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 14.3 | 17.4757 | 17.4757 | -3.1757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 15.6 | 15.155 | 15.155 | 0.445 | 18.6 | 18.154 | 18.154 | 0.446 | 17.8 | 21.05 | 21.05 | -3.25 | 64.9 | 68.4 | 59.47 | 5.43 | 18.8 | 18.496 | 18.496 | 0.304 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 16.439 | 17.9908 | 2.1092 | 2.4 | 1.28 | 1.28 | 1.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.1 | 11.7476 | 11.7476 | -2.6476 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 12.667 | 12.667 | -3.867 | 67.6 | 67.332 | 67.332 | 0.268 | 38 | 36.638 | 36.638 | 1.362 |  | 79.5 | 52.084 | -52.084 |  | 87 | 66.636 | -66.636 | 14.6 | 8.5 | 3.712 | 10.888 | 10.6 | 6.169 | 6.169 | 4.431 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 16.1 | 13.057 | 13.057 | 3.043 | 253 | 215.2 | 211.824 | 41.176 | 14.4 | 12.534 | 12.534 | 1.866 | 152.2 | 141.5 | 142.038 | 10.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 130 | 111.8 | 13.8 | 123.2 | 123.9 | 125.38 | -2.18 | 110.6 | 106.7 | 104.942 | 5.658 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 12.7 | 12.338 | 12.338 | 0.362 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.5 | 30.5 | 22 | 4.5 | 31.7 | 30.5 | 22 | 9.7 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | -0.15 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
18/10/2025 | 15:00 | 205.9 | 203.2039 | 183.7838 | 22.1162 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 42.2441 | 30.6728 | 20.7272 | 149.5 | 149.9775 | 137.046 | 12.454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 157.62 | 169.7574 | 1.4426 | 170.4 | 157.62 | 169.7574 | 0.64259 | 170.5 | 157.62 | 169.7574 | 0.74259 | 256.6 | 237.14 | 255.4008 | 1.1992 | 207.8 | 207.0416 | 207.0416 | 0.75836 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 131.9 | 254.2903 | 120.8544 | 11.0456 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.9078 | 163.9078 | 1.2922 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 8.4678 | 3.0322 | 71.2 | 70 | 52.9304 | 18.2696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 149.2 |  | 128.8454 | 20.3546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 183.3 | 188.5414 | 228.1942 | -44.8942 | 42.8 | 54.2488 | 50.5508 | -7.7508 | 154.3 | 151.2156 | 151.2156 | 3.0844 | 25.5 | 29.1251 | 26.4174 | -0.91737 | 17.1 | 17.5621 | 17.5621 | -0.46214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 184.9 | 183.15 | 184.915 | -0.01498 | 186.2 | 183.15 | 184.915 | 1.285 | 184.6 | 183.7 | 185.4703 | -0.87028 | 110.9 | 110.3748 | 110.3748 | 0.52524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 34.6 | 35.3717 | 35.3717 | -0.77174 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.1 | 13.3063 | 13.3063 | 2.7937 | 52.9 | 52.5915 | 50.8617 | 2.0383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 80.1776 | 79.6599 | 2.5402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 132.7094 | 132.7094 | -19.8094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.3 | 196.1923 | 196.1923 | 8.1077 | 88.2 | 98.3907 | 98.3907 | -10.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 48.1 | 21.0046 | 152.1771 | -104.0771 |  |  |  | 0 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 63.2 | 71.9258 | 70.0271 | -6.8271 | 30.5 | 29.766 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 151.0888 | -7.1888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 94.5 | 96.4 | 89.955 | 4.545 | 80.6 | 77.2 | 78.662 | 1.938 | 12.1 | 13.706 | 13.706 | -1.606 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.1 | 19 | 8 | 9.1 | 4.5026 | 7 | 7 | -2.4974 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.4218 | 2.669 | 1.331 | 211.97 | 185.599 | 185.599 | 26.371 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 14.3 | 17.4757 | 17.4757 | -3.1757 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.3 | 14.729 | 14.729 | 0.571 | 18.1 | 17.722 | 17.722 | 0.378 | 17.3 | 20.5 | 20.5 | -3.2 | 63.2 | 66.4 | 57.89 | 5.31 | 18.2 | 17.543 | 17.543 | 0.657 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 18.5457 | 18.4259 | 1.6741 | 2.4 | 1.32 | 1.32 | 1.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 11.7476 | 11.7476 | -2.5476 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 13.209 | 13.209 | -3.709 | 68.1 | 68.639 | 68.639 | -0.539 | 37.3 | 34.736 | 34.736 | 2.564 |  | 76.3 | 51.54 | -51.54 |  | 84.8 | 66.871 | -66.871 | 12 | 7.6 | 3.617 | 8.383 | 9.3 | 6.192 | 6.192 | 3.108 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 15.9 | 12.141 | 12.141 | 3.759 | 253.1 | 210.3 | 211.316 | 41.784 | 12.7 | 11.734 | 11.734 | 0.966 | 149.4 | 140.4 | 139.236 | 10.164 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 129.9 | 112.94 | 8.16 | 121.3 | 125 | 123.83 | -2.53 | 107.8 | 103.5 | 100.726 | 7.074 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.5 | 10.286 | 10.286 | -0.786 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.4 | 30.5 | 22 | 4.4 | 31.4 | 30.5 | 22 | 9.4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
18/10/2025 | 15:30 | 200.8 | 203.2039 | 193.5409 | 7.2591 | 625.1 | 635.0259 | 635.0259 | -9.9259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 30.5553 | 40.2445 | 8.8555 | 145.9 | 149.9775 | 137.046 | 8.854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 138.6787 | 178.0241 | -50.3241 | 128.6 | 138.6787 | 178.0241 | -49.4241 | 128.5 | 138.6787 | 178.0241 | -49.5241 | 230 | 208.6428 | 267.838 | -37.838 | 208.8 | 207.0416 | 207.0416 | 1.7584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 139.4 | 271.0418 | 157.92 | -18.52 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 163.9078 | 163.9078 | -0.10777 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 69.9 | 70 | 63.2775 | 6.6225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 122.1 | 44.5827 | 122.09 | 0.00997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 183.1 | 185.8052 | 228.1942 | -45.0942 | 30.7 | 54.2488 | 50.5508 | -19.8508 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 24.5 | 29.1251 | 26.4174 | -1.9174 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 86.8 | 87.6883 | 87.6883 | -0.88835 | 179.6 | 183.15 | 184.915 | -5.315 | 179.8 | 183.15 | 184.915 | -5.115 | 184.6 | 183.7 | 185.4703 | -0.87028 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 32.3 | 35.3717 | 35.3717 | -3.0717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.3 | 13.3063 | 13.3063 | 2.9937 | 51.1 | 50.2265 | 52.0432 | -0.94319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 76.9547 | 84.661 | -3.861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 132.7094 | 132.7094 | -22.2094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.8 | 196.1923 | 196.1923 | 8.6077 | 89.1 | 98.3907 | 98.3907 | -9.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 154.3 | 135.3825 | 113.1359 | 41.1641 |  |  |  | 0 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 61.4 | 68.8201 | 71.0071 | -9.6071 | 29.7 | 28.4808 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 147.1506 | 151.0888 | -5.7888 | 146.2 | 147.1506 | 151.0888 | -4.8888 | 149.5 | 147.5925 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.741 | 0.741 | 0.159 | 91.1 | 94 | 87.593 | 3.507 | 80.1 | 67 | 75.189 | 4.911 | 11.7 | 12.566 | 12.566 | -0.866 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 17.1 | 19 | 8 | 9.1 | 4.315 | 7 | 7 | -2.685 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 2.6613 | 3.2917 | 0.70827 | 207.19 | 171.032 | 171.032 | 36.158 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 14.2 | 17.4757 | 17.4757 | -3.2757 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.6 | 13.803 | 13.803 | 0.797 | 17.4 | 16.823 | 16.823 | 0.577 | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 1.3 | 67.3 | 64.5 | 56.66 | 10.64 | 17.1 | 15.912 | 15.912 | 1.188 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 17.8002 | 19.5828 | 0.51725 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.5 | 11.7476 | 11.7476 | -2.2476 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 13.583 | 13.583 | -3.783 | 68.5 | 69.397 | 69.397 | -0.897 | 36.1 | 30.601 | 30.601 | 5.499 |  | 73.1 | 50.852 | -50.852 |  | 82.7 | 67.041 | -67.041 | 12.3 | 6.7 | 3.499 | 8.801 | 8.9 | 6.151 | 6.151 | 2.749 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 14.6 | 11.096 | 11.096 | 3.504 | 252.7 | 204.2 | 185.861 | 66.839 | 10.5 | 11.077 | 11.077 | -0.577 | 144 | 136.7 | 129.049 | 14.951 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.3 | 129.6 | 113.03 | 18.27 | 137.1 | 126.1 | 126.25 | 10.85 | 103.6 | 98.3 | 92.152 | 11.448 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 8.3 | 7.939 | 7.939 | 0.361 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.6 | 30.5 | 22 | 4.6 | 31.9 | 30.5 | 22 | 9.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | -0.55 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
18/10/2025 | 16:00 | 205 | 203.2039 | 202.501 | 2.499 | 619.9 | 635.0259 | 635.0259 | -15.1259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 39.0059 | 38.2696 | 13.9304 | 146.4 | 149.9775 | 137.046 | 9.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 138.6787 | 179.3561 | -33.8561 | 143.4 | 138.6787 | 179.3561 | -35.9561 | 142.9 | 138.6787 | 179.3561 | -36.4561 | 235.7 | 208.6428 | 269.842 | -34.142 | 208 | 207.0416 | 207.0416 | 0.95836 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 137.9 | 338.8718 | 207.1337 | -69.2337 | 3.6 | 3.4527 | 3.4527 | 0.14729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 71.1 | 70 | 81.709 | -10.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 122.6 | 74.3618 | 117.5587 | 5.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 150.3 | 184.5986 | 228.1942 | -77.8942 | 42.5 | 54.2488 | 50.5508 | -8.0508 | 154.1 | 151.2156 | 151.2156 | 2.8844 | 25.6 | 29.1251 | 26.4174 | -0.81737 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 182.3 | 183.15 | 184.915 | -2.615 | 181.9 | 183.15 | 184.915 | -3.015 | 184 | 183.7 | 185.4703 | -1.4703 | 108.9 | 110.3748 | 110.3748 | -1.4748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.1 | 13.3063 | 13.3063 | 3.7937 | 49.4 | 47.1812 | 49.2161 | 0.18389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 80.3442 | 85.2162 | -5.1162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 132.7094 | -21.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 196.1923 | 196.1923 | 9.7077 | 89 | 98.3907 | 98.3907 | -9.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 159.1 | 135.3825 | 159.1819 | -0.08189 |  |  |  | 0 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 63.5 | 69.3381 | 69.0489 | -5.5489 | 30.2 | 28.6951 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 150.615 | 151.0888 | -7.1888 | 144.4 | 150.615 | 151.0888 | -6.6888 | 149.1 | 151.0673 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.536 | 0.536 | 0.264 | 86 | 91.4 | 85.005 | 0.995 | 73.9 | 41.9 | 55.831 | 18.069 | 11.5 | 11.315 | 11.315 | 0.185 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.1 | 19 | 8 | 9.1 | 4.3691 | 7 | 7 | -2.6309 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.2111 | 3.1632 | 0.83676 | 193.43 | 149.7 | 149.7 | 43.73 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.3 | 12.262 | 12.262 | 1.038 | 15.8 | 14.973 | 14.973 | 0.827 | 17.9 | 19.74 | 19.74 | -1.84 | 62.1 | 62.2 | 55.56 | 6.54 | 0 | 11.5 | 11.5 | -11.5 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 18.5842 | 19.7112 | 0.38884 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 11.9 | 13.903 | 13.903 | -2.003 | 59.6 | 69.973 | 69.973 | -10.373 | 32.8 | 21.429 | 21.429 | 11.371 |  | 61.7 | 50.116 | -50.116 |  | 73.9 | 67.19 | -67.19 | 12.9 | 5.7 | 3.373 | 9.527 | 7.5 | 6.09 | 6.09 | 1.41 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 12.2 | 10.008 | 10.008 | 2.192 | 242.6 | 175 | 148.971 | 93.629 | 7.7 | 10.08 | 10.08 | -2.38 | 132.4 | 122.6 | 91.55 | 40.85 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.2 | 121.1 | 112.79 | 18.41 | 138.9 | 125.5 | 129.98 | 8.92 | 96.4 | 86.6 | 72.488 | 23.912 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.4 | 5.809 | 5.809 | 1.591 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 26.7 | 30.5 | 22 | 4.7 | 32 | 30.5 | 22 | 10 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.6 | 7.75 | 7.75 | 0.85 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
18/10/2025 | 16:30 | 204.6 | 203.2039 | 203.2039 | 1.3961 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 49.9866 | 33.4193 | 16.8807 | 146.7 | 149.9775 | 137.046 | 9.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 135.5838 | 179.3561 | -25.2561 | 153.3 | 135.5838 | 179.3561 | -26.0561 | 153.1 | 135.5838 | 179.3561 | -26.2561 | 254.3 | 203.9865 | 269.842 | -15.542 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 149.1 | 546.9638 | 324.8208 | -175.7208 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 163.9078 | 163.9078 | -81.1078 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.7 | 70 | 81.709 | -11.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 122 | 133.9022 | 140.6551 | -18.6551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 147.6 | 195.516 | 288.6598 | -141.0598 | 39.5 | 54.2488 | 50.5508 | -11.0508 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 24.8 | 29.1251 | 26.4174 | -1.6174 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 37.6 | 87.6883 | 87.6883 | -50.0883 | 184.2 | 133.8866 | 184.915 | -0.71498 | 184.6 | 133.8866 | 184.915 | -0.31498 | 184.8 | 134.2887 | 185.4703 | -0.67028 | 110.4 | 110.3748 | 110.3748 | 0.02524 | 4.9 | 7.5128 | 7.5128 | -2.6128 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.7 | 13.3063 | 13.3063 | 4.3937 | 51.5 | 49.9998 | 47.8781 | 3.622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 85.4826 | 85.4826 | -3.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 132.7094 | 105.5978 | 6.1022 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.4 | 196.1923 | 196.1923 | 9.2077 | 89.2 | 98.3907 | 98.3907 | -9.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 170.4 | 170.3732 | 170.2121 | 0.18787 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 61.9 | 70.028 | 70.0279 | -8.1279 | 30.1 | 28.9806 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.461 | 0.461 | -0.061 | 83.2 | 88.4 | 82.613 | 0.587 | 48.9 | 18 | 26.211 | 22.689 | 11.4 | 9.777 | 9.777 | 1.623 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 17.1 | 19 | 8 | 9.1 | 4.7369 | 7 | 7 | -2.2631 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.9256 | 2.8477 | 1.1523 | 147.07 | 119.777 | 119.777 | 27.293 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.2 | 6.963 | 6.963 | 3.237 | 11.7 | 10.909 | 10.909 | 0.791 | 18.2 | 19.37 | 19.37 | -1.17 | 58.5 | 59.7 | 53.79 | 4.71 | 0 | 3.937 | 3.937 | -3.937 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32722 | 2.5 | 1.36 | 1.36 | 1.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 11.8 | 14.146 | 14.146 | -2.346 | 59.9 | 70.58 | 70.58 | -10.68 | 23.1 | 10.176 | 10.176 | 12.924 |  | 54.5 | 45.252 | -45.252 |  | 69.8 | 63.826 | -63.826 | 7.3 | 4.6 | 2.909 | 4.391 | 5.7 | 5.172 | 5.172 | 0.528 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 11.8 | 9.106 | 9.106 | 2.694 | 189.8 | 123.7 | 96.121 | 93.679 | 4.7 | 8.905 | 8.905 | -4.205 | 89.7 | 79.7 | 42.981 | 46.719 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.8 | 116.6 | 111.89 | 19.91 | 124.5 | 119.3 | 127.81 | -3.31 | 80.5 | 61.9 | 35.586 | 44.914 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.8 | 3.817 | 3.817 | 0.983 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 32 | 30.5 | 22 | 10 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 9.1 | 7.75 | 7.75 | 1.35 | 10.53 | 11 | 11 | -0.47
18/10/2025 | 17:00 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 56.971 | 34.1513 | 16.0487 | 146.1 | 149.9775 | 137.046 | 9.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 135.5838 | 179.3561 | -58.1561 | 120.8 | 135.5838 | 179.3561 | -58.5561 | 121.3 | 135.5838 | 179.3561 | -58.0561 | 220.1 | 203.9865 | 269.842 | -49.742 | 210.9 | 207.0416 | 207.0416 | 3.8584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 451.9 | 565.5398 | 430.5864 | 21.3136 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 163.9078 | 163.9078 | -82.1078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.4 | 70 | 81.709 | -11.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 222.5 | 145.0823 | 208.6428 | 13.8572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 295.2 | 228.4563 | 288.6598 | 6.5402 | 41 | 54.2488 | 50.5508 | -9.5508 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 23.9 | 29.1251 | 26.4174 | -2.5174 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 42.2 | 87.6883 | 87.6883 | -45.4883 | 182.1 | 178.1546 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 178.1546 | 184.915 | -2.215 | 184.8 | 178.6896 | 185.4703 | -0.67028 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.2 | 13.3063 | 13.3063 | 3.8937 | 51.1 | 49.9998 | 49.9997 | 1.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 85.4826 | 85.4826 | -3.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 132.7094 | 110.051 | 1.549 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.4 | 196.1923 | 196.1923 | 10.2077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 203.7 | 202.7087 | 181.5763 | 22.1237 |  |  |  | 0 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 65.9 | 70.028 | 70.028 | -4.128 | 29.9 | 28.9806 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | -0.12 | 76.3 | 86 | 80.287 | -3.987 | 21.5 | 3.9 | 8.749 | 12.751 | 10.1 | 8.144 | 8.144 | 1.956 | 0.1 |  |  | 0.1 | 16.6 | 19 | 8 | 8.6 | 4.6179 | 7 | 7 | -2.3821 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 4.38 | 2.8953 | 1.1047 | 72.09 | 79.767 | 79.767 | -7.677 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.5 | 0.738 | 0.738 | 2.762 | 3.9 | 5.082 | 5.082 | -1.182 | 19.5 | 19 | 19 | 0.5 | 61.5 | 57.7 | 51.8 | 9.7 | 0 | 0.515 | 0.515 | -0.515 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32722 | 2.6 | 1.44 | 1.44 | 1.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 15.5 | 14.365 | 14.365 | 1.135 | 63.1 | 71.197 | 71.197 | -8.097 | 11.2 | 2.106 | 2.106 | 9.094 |  | 45.8 | 39.011 | -39.011 |  | 53.2 | 59.292 | -59.292 | 8.2 | 4 | 2.333 | 5.867 | 5.1 | 3.969 | 3.969 | 1.131 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 10.5 | 8.266 | 8.266 | 2.234 | 97.4 | 70 | 30.615 | 66.785 | 2.1 | 6.231 | 6.231 | -4.131 | 42.5 | 27 | 16.438 | 26.062 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 98.1 | 110.79 | 18.81 | 122.4 | 111.9 | 123.68 | -1.28 | 40.6 | 28.9 | 6.276 | 34.324 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 | 2.288 | 2.288 | 0.012 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.2 | 30.5 | 22 | 10.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 8.1 | 7.75 | 7.75 | 0.35 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
18/10/2025 | 17:30 | 199.8 | 203.2039 | 203.2039 | -3.4039 | 624.1 | 635.0259 | 635.0259 | -10.9259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 56.971 | 50.6878 | -0.78784 | 145.6 | 149.9775 | 137.046 | 8.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 155.3133 | 180.6881 | -24.1881 | 155.5 | 155.3133 | 180.6881 | -25.1881 | 155.5 | 155.3133 | 180.6881 | -25.1881 | 254 | 233.6695 | 271.846 | -17.846 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 554.3 | 565.5398 | 556.7505 | -2.4505 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 163.9078 | 163.9078 | -19.6078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 70.1 | 70 | 81.709 | -11.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 224.1 | 220.4807 | 220.4807 | 3.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 353.4 | 228.4563 | 295.6161 | 57.7839 | 41 | 54.2488 | 50.5508 | -9.5508 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 25.5 | 29.1251 | 26.4174 | -0.91737 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 62.8 | 87.6883 | 87.6883 | -24.8883 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.3 | 13.3063 | 13.3063 | 2.9937 | 50.6 | 49.9998 | 49.9998 | 0.60024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 85.4826 | 85.4826 | -4.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 132.7094 | -21.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.1 | 196.1923 | 196.1923 | 9.9077 | 89.6 | 98.3907 | 98.3907 | -8.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 239.2 | 269.8058 | 181.5767 | 57.6233 |  |  |  | 0 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 64.8 | 71.9258 | 70.028 | -5.228 | 29.9 | 29.766 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 71.9 | 85.2 | 78.539 | -6.639 | 3.7 | 0.2 | 1.469 | 2.231 | 8.8 | 7.499 | 7.499 | 1.301 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 8 | 9.5 | 3.8008 | 7 | 7 | -3.1992 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 4.38 | 3.9712 | 0.0288 | 6.84 | 26.648 | 26.648 | -19.808 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.1 | 0.031 | 0.031 | 0.069 | 0 | 1.13 | 1.13 | -1.13 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | -0.8 | 57.5 | 55.8 | 50.77 | 6.73 | 0 | 0.304 | 0.304 | -0.304 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 1.48 | 1.48 | 1.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 16.8 | 17.4757 | 17.4757 | -0.67573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 17.5 | 14.282 | 14.282 | 3.218 | 64.4 | 70.645 | 70.645 | -6.245 | 1.6 | 0.177 | 0.177 | 1.423 |  | 28.3 | 35.562 | -35.562 |  | 52.6 | 57.016 | -57.016 | 5.6 | 3.5 | 1.931 | 3.669 | 4.1 | 3.237 | 3.237 | 0.863 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5 | 7 | 7 | -2 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 9.3 | 7.523 | 7.523 | 1.777 | 17.1 | 13.6 | 5.85 | 11.25 | 0.5 | 0.945 | 0.945 | -0.445 | 6.2 | 4.8 | 2.201 | 3.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 94.9 | 105.78 | 16.32 | 130.2 | 100.5 | 112.25 | 17.95 | 7.4 | 4.9 | 0.909 | 6.491 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.6 | 0.973 | 0.973 | -0.373 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 32 | 30.5 | 22 | 10 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 7.2 | 7.75 | 7.75 | -0.55 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
18/10/2025 | 18:00 | 205.5 | 203.2039 | 203.2039 | 2.2961 | 626.8 | 635.0259 | 635.0259 | -8.2259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 56.971 | 56.8537 | -6.5537 | 147 | 149.9775 | 137.046 | 9.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 158.0441 | 179.3561 | -58.0561 | 121.6 | 158.0441 | 179.3561 | -57.7561 | 121.6 | 158.0441 | 179.3561 | -57.7561 | 214 | 237.778 | 269.842 | -55.842 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 561.4 | 565.5398 | 565.5398 | -4.1398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.6 | 70 | 81.709 | -11.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 223.2 | 220.4807 | 220.4807 | 2.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 301.3 | 296.1234 | 303.1329 | -1.8329 | 41 | 54.2488 | 50.5508 | -9.5508 | 153 | 151.2156 | 151.2156 | 1.7844 | 25 | 29.1251 | 26.4174 | -1.4174 | 16.8 | 17.5621 | 17.5621 | -0.76214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 111 | 110.3748 | 110.3748 | 0.62524 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 34.6 | 13.3063 | 13.3063 | 21.2937 | 51.5 | 49.9998 | 49.9998 | 1.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 132.7094 | 132.7094 | -20.5094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.8 | 196.1923 | 196.1923 | 10.6077 | 89.8 | 98.3907 | 98.3907 | -8.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 232.5 | 269.8058 | 181.5767 | 50.9233 |  |  |  | 0 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 64 | 68.1302 | 70.028 | -6.028 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 74.4 | 84.8 | 76.984 | -2.584 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.184 | 7.184 | 1.516 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 19 | 8 | 9.1 | 4.3696 | 7 | 7 | -2.6304 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 4.38 | 4.3724 | -0.47237 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 18.18 | 18.18 | 1.92 | 62.5 | 54.3 | 50.06 | 12.44 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.8 | 1.48 | 1.48 | 1.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 14.6 | 14.099 | 14.099 | 0.501 | 52 | 69.703 | 69.703 | -17.703 | 0 |  |  | 0 |  | 27 | 33.043 | -33.043 |  | 46.1 | 55.495 | -55.495 | 5.8 | 3.2 | 1.587 | 4.213 | 3.2 | 2.663 | 2.663 | 0.537 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 7.7 | 6.811 | 6.811 | 0.889 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 80.5 | 99.46 | 30.14 | 135 | 89.4 | 98.41 | 36.59 | 0 | 0.3 |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 32.1 | 30.5 | 22 | 10.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.75 | 7.75 | 1.55 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
18/10/2025 | 18:30 | 201.8 | 203.2039 | 203.2039 | -1.4039 | 625.5 | 635.0259 | 635.0259 | -9.5259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 91.7786 | 91.7786 | -41.6786 | 146 | 149.9775 | 137.046 | 8.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 168.6474 | 179.3561 | 3.8439 | 184.3 | 168.6474 | 179.3561 | 4.9439 | 184.1 | 168.6474 | 179.3561 | 4.7439 | 269.1 | 253.7308 | 269.842 | -0.742 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 557.1 | 565.5398 | 565.5398 | -8.4398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.9078 | 163.9078 | 5.2922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 120.8 | 131.6465 | 142.3058 | -21.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 223.8 | 220.4807 | 220.4807 | 3.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 454.1 | 456.6505 | 448.8447 | 5.2553 | 41 | 54.2488 | 50.5508 | -9.5508 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 25.2 | 29.1251 | 26.4174 | -1.2174 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 93.1 | 87.6883 | 87.6883 | 5.4116 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.4 | 13.3063 | 13.3063 | 20.0937 | 50.6 | 52.5916 | 52.5916 | -1.9916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 95.4524 | -1.0524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7094 | 132.7094 | -21.3094 |  |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 88.9 | 98.3907 | 98.3907 | -9.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 243.2 | 223.0982 | 181.5767 | 61.6233 |  |  |  | 0 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 63.9 | 71.9258 | 71.9258 | -8.0258 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 157.5998 | -11.9998 | 147.1 | 151.0888 | 157.5998 | -10.4998 | 149.1 | 151.5425 | 158.0731 | -8.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 85.3 | 77.045 | 1.255 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 6.81 | 6.81 | -3.31 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 8 | 9.4 | 4.1509 | 7 | 7 | -2.8491 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4 | 5.67 | 5.67 | -1.67 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 18.56 | 18.56 | -0.76 | 61 | 52.9 | 48.63 | 12.37 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 1.52 | 1.52 | 1.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 11.7476 | 11.7476 | -1.9476 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 12.2 | 13.36 | 13.36 | -1.16 | 55.5 | 66.408 | 66.408 | -10.908 | 0 |  |  | 0 |  | 26.5 | 32.549 | -32.549 |  | 44.5 | 55.281 | -55.281 | 4.2 | 2.9 | 1.494 | 2.706 | 3.5 | 2.453 | 2.453 | 1.047 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 2.9 | 6.244 | 6.244 | -3.344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.2 | 69 | 86.73 | 43.47 | 142.6 | 79.4 | 84.17 | 58.43 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.9 | 30.5 | 22 | 4.9 | 33 | 30.5 | 22 | 11 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.5 | 7.75 | 7.75 | 0.75 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 19:00 | 202.3 | 203.2039 | 203.2039 | -0.90388 | 630.9 | 635.0259 | 635.0259 | -4.1259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 91.7786 | 91.7786 | -41.7786 | 144.2 | 149.9775 | 137.046 | 7.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 166.3972 | 179.3561 | -16.8561 | 162.6 | 166.3972 | 179.3561 | -16.7561 | 162.9 | 166.3972 | 179.3561 | -16.4561 | 257.7 | 250.3453 | 269.842 | -12.142 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 554.9 | 565.5398 | 565.5398 | -10.6398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 120.7 | 89.185 | 142.3058 | -21.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 222.6 | 220.4807 | 220.4807 | 2.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 458.1 | 456.6505 | 448.8447 | 9.2553 | 41.3 | 54.2488 | 50.5508 | -9.2508 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 24.5 | 29.1251 | 26.4174 | -1.9174 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.8 | 13.3063 | 13.3063 | 20.4937 | 50.3 | 47.4079 | 47.8139 | 2.4861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 90.6473 | 3.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 132.7094 | -21.5094 |  |  |  | 0 | 167.5 | 129.6626 | 121.3927 | 46.1073 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 90.4 | 98.3907 | 98.3907 | -7.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 225.3 | 232.9391 | 181.5767 | 43.7233 |  |  |  | 0 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 66.9 | 68.1302 | 68.1318 | -1.2318 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 147.6 | 151.0888 | 151.0889 | -3.4889 | 149.8 | 151.5425 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 84.6 | 77.644 | -4.344 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.416 | 6.416 | 0.584 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 19 | 8 | 9.6 | 5.2457 | 7 | 7 | -1.7543 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 3.9 | 5.67 | 5.67 | -1.77 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 19.19 | 19.19 | -3.39 | 55.8 | 50.2 | 46.98 | 8.82 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 1.56 | 1.56 | 1.34 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.7476 | 11.7476 | -2.0476 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 10.9 | 12.436 | 12.436 | -1.536 | 65.2 | 62.33 | 62.33 | 2.87 | 0 |  |  | 0 |  | 26.5 | 32.732 | -32.732 |  | 44.2 | 55.503 | -55.503 | 3.7 | 2.8 | 1.486 | 2.214 | 2.2 | 2.365 | 2.365 | -0.165 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 3.5 | 5.725 | 5.725 | -2.225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 56.6 | 71.87 | 55.23 | 119.7 | 66.8 | 69.81 | 49.89 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.9 | 30.5 | 22 | 4.9 | 32.7 | 30.5 | 22 | 10.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | -0.25 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
18/10/2025 | 19:30 | 201 | 203.2039 | 203.2039 | -2.2039 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 144.1 | 149.9775 | 137.046 | 7.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 168.3663 | 182.0201 | -16.9201 | 165.2 | 168.3663 | 182.0201 | -16.8201 | 165.3 | 168.3663 | 182.0201 | -16.7201 | 257 | 253.3078 | 273.85 | -16.85 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 556.6 | 565.5398 | 565.5398 | -8.9398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 120.8 | 103.187 | 142.3058 | -21.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 223.1 | 220.4807 | 220.4807 | 2.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 458 | 456.6505 | 448.8447 | 9.1553 | 42.2 | 54.2488 | 50.5508 | -8.3508 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 23.6 | 29.1251 | 26.4174 | -2.8174 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.6 | 13.3063 | 13.3063 | 20.2937 | 50.7 | 50.6998 | 49.5938 | 1.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 93.9143 | 0.28573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 132.7094 | -21.5094 |  |  |  | 0 | 169.7 | 169.782 | 151.0755 | 18.6245 | 209.1 | 196.1923 | 196.1923 | 12.9077 | 90.2 | 98.3907 | 98.3907 | -8.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 229.2 | 235.9781 | 181.5767 | 47.6233 |  |  |  | 0 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 66.8 | 70.028 | 70.0264 | -3.2264 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 147.2 | 151.0888 | 151.0889 | -3.8889 | 149.6 | 151.5425 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 80 | 74.702 | -12.502 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 6.272 | 6.272 | -1.672 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 19 | 8 | 10.2 | 5.2842 | 7 | 7 | -1.7158 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 18.94 | 18.94 | -2.04 | 51.6 | 47 | 44.54 | 7.06 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 1.64 | 1.64 | 1.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 11.944 | 11.944 | -1.644 | 59.8 | 58.023 | 58.023 | 1.777 | 0 |  |  | 0 |  | 26.8 | 32.593 | -32.593 |  | 44.1 | 55.294 | -55.294 | 3.6 | 2.6 | 1.408 | 2.192 | 2.9 | 2.136 | 2.136 | 0.764 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 3.2 | 5.415 | 5.415 | -2.215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.3 | 44 | 59.13 | 56.17 | 105.3 | 46.7 | 51.12 | 54.18 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 32.8 | 30.5 | 22 | 10.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 7.75 | 7.75 | 0.95 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
18/10/2025 | 20:00 | 201.2 | 203.2039 | 203.2039 | -2.0039 | 631.2 | 635.0259 | 635.0259 | -3.8259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 142.7 | 149.9775 | 137.046 | 5.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 167.8575 | 180.6881 | -16.2881 | 165 | 167.8575 | 180.6881 | -15.6881 | 165.1 | 167.8575 | 180.6881 | -15.5881 | 257.7 | 252.5424 | 271.846 | -14.146 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 555.3 | 565.5398 | 565.5398 | -10.2398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 120.6 | 104.9487 | 142.3058 | -21.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 223.3 | 220.4807 | 220.4807 | 2.8193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 456.1 | 456.6505 | 456.6505 | -0.55049 | 39.8 | 54.2488 | 50.5508 | -10.7508 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 24.6 | 29.1251 | 26.4174 | -1.8174 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 34.1 | 13.3063 | 13.3063 | 20.7937 | 50.7 | 52.2053 | 52.4085 | -1.7085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 95.4524 | -1.0524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 132.7094 | -21.4094 |  |  |  | 0 | 170.3 | 169.782 | 169.782 | 0.518 | 207.3 | 196.1923 | 196.1923 | 11.1077 | 90 | 98.3907 | 98.3907 | -8.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 234 | 238.2031 | 181.5767 | 52.4233 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 66.9 | 71.1988 | 70.0281 | -3.1281 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.6872 | -5.6872 | 147.4 | 151.0888 | 151.6872 | -4.2872 | 148.9 | 151.5425 | 152.1427 | -3.2427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65 | 75.5 | 70.579 | -5.579 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.211 | 6.211 | -2.511 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 8 | 10.5 | 5.2804 | 7 | 7 | -1.7196 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 18.39 | 18.39 | -0.59 | 52.4 | 43.5 | 41.83 | 10.57 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 1.68 | 1.68 | 1.22 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 11.596 | 11.596 | -1.296 | 46.7 | 53.64 | 53.64 | -6.94 | 0 |  |  | 0 |  | 26.6 | 32.348 | -32.348 |  | 44.6 | 54.94 | -54.94 | 3.7 | 2.6 | 1.308 | 2.392 | 2.5 | 1.86 | 1.86 | 0.64 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 2.5 | 5.176 | 5.176 | -2.676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 35.1 | 47.1 | 57.4 | 92.8 | 30.5 | 31 | 61.8 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.1 | 30.5 | 22 | 5.1 | 33.4 | 30.5 | 22 | 11.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 0.65 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
18/10/2025 | 20:30 | 199.6 | 203.2039 | 203.2039 | -3.6039 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 139.8 | 149.9775 | 137.046 | 2.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 167.8832 | 180.6881 | -0.48806 | 180.7 | 167.8832 | 180.6881 | 0.01194 | 180.5 | 167.8832 | 180.6881 | -0.18806 | 266.5 | 252.5811 | 271.846 | -5.346 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 557.7 | 565.5398 | 565.5398 | -7.8398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 121.4 | 108.9184 | 142.3058 | -20.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 223.6 | 220.4807 | 220.4807 | 3.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 456.3 | 456.6505 | 456.6505 | -0.35049 | 41 | 54.2488 | 50.5508 | -9.5508 | 150.2 | 151.2156 | 151.2156 | -1.0156 | 25.9 | 29.1251 | 26.4174 | -0.51737 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 33.4 | 27.604 | 27.604 | 5.796 | 51.1 | 49.9998 | 50.4966 | 0.60337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.4524 | 95.4524 | -1.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 132.7094 | 132.7094 | -21.9094 |  |  |  | 0 | 173.7 | 169.782 | 169.782 | 3.918 | 209.5 | 196.1923 | 196.1923 | 13.3077 | 90.4 | 98.3907 | 98.3907 | -7.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 250.4 | 238.0906 | 181.5767 | 68.8233 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 66.7 | 70.755 | 71.9257 | -5.2257 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 154.3356 | -7.7356 | 147.3 | 151.0888 | 154.3356 | -7.0356 | 150.4 | 151.5425 | 154.799 | -4.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 71.1 | 66.12 | -13.42 | 0 |  |  | 0 | 2 | 6.297 | 6.297 | -4.297 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19 | 8 | 11.2 | 5.2735 | 7 | 7 | -1.7265 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 17.22 | 17.22 | -3.22 | 45 | 39.9 | 38.77 | 6.23 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.64 | 1.64 | 1.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 12.1 | 11.339 | 11.339 | 0.761 | 37.2 | 48.313 | 48.313 | -11.113 | 0 |  |  | 0 |  | 26.1 | 33.24 | -33.24 |  | 45.3 | 55.602 | -55.602 | 4.4 | 2.5 | 1.317 | 3.083 | 3.1 | 1.795 | 1.795 | 1.305 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 1.9 | 5.091 | 5.091 | -3.191 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.4 | 27.6 | 37.6 | 45.8 | 62.2 | 26.2 | 21.26 | 40.94 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 34.3 | 30.5 | 22 | 12.3 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 7.75 | 7.75 | 1.35 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/10/2025 | 21:00 | 200.7 | 203.2039 | 203.2039 | -2.5039 | 634.2 | 635.0259 | 635.0259 | -0.8259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 141.1 | 149.9775 | 137.046 | 4.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 160.7081 | 182.0201 | -24.8201 | 157.3 | 160.7081 | 182.0201 | -24.7201 | 157 | 160.7081 | 182.0201 | -25.0201 | 254.7 | 241.786 | 273.85 | -19.15 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 555.3 | 565.5398 | 565.5398 | -10.2398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 120.7 | 98.0886 | 142.3058 | -21.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 222.8 | 220.4807 | 220.4807 | 2.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 457.3 | 456.6505 | 448.8447 | 8.4553 | 43.4 | 54.2488 | 50.5508 | -7.1508 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 26.4 | 29.1251 | 26.4174 | -0.01737 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.6 | 7.5128 | 7.5128 | 0.08722 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 34.3 | 27.604 | 27.604 | 6.696 | 50.9 | 49.5434 | 49.9997 | 0.90034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4524 | 94.3344 | -0.03437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 132.7094 | 132.7094 | -21.0094 |  |  |  | 0 | 173.6 | 159.6264 | 164.209 | 9.391 | 209.4 | 196.1923 | 196.1923 | 13.2077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 267.2 | 269.8058 | 181.5767 | 85.6233 |  |  |  | 0 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 66.8 | 69.1857 | 70.0278 | -3.2278 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0889 | -4.3889 | 147.5 | 151.0888 | 151.0889 | -3.5889 | 150.4 | 151.5425 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 67.1 | 61.547 | -10.147 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.43 | 6.43 | 1.17 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 5.2961 | 7 | 7 | -1.7039 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 14 | 17.4757 | 17.4757 | -3.4757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 15.84 | 15.84 | -0.34 | 45.6 | 36.6 | 35.58 | 10.02 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.64 | 1.64 | 1.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 15.8 | 11.113 | 11.113 | 4.687 | 25.7 | 42.671 | 42.671 | -16.971 | 0 |  |  | 0 |  | 25.4 | 34.511 | -34.511 |  | 45.1 | 56.602 | -56.602 | 5 | 2.4 | 1.363 | 3.637 | 2.5 | 1.801 | 1.801 | 0.699 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | -0.4 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 6.8 | 5.058 | 5.058 | 1.742 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 20.6 | 28.94 | 32.16 | 47.3 | 21.4 | 14.97 | 32.33 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 33 | 30.5 | 22 | 11 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 7.75 | 7.75 | 0.55 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/10/2025 | 21:30 | 204.1 | 203.2039 | 203.2039 | 0.89612 | 634.9 | 635.0259 | 635.0259 | -0.1259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 142 | 149.9775 | 137.046 | 4.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.9 | 160.7081 | 182.0201 | -32.1201 | 150.8 | 160.7081 | 182.0201 | -31.2201 | 150.4 | 160.7081 | 182.0201 | -31.6201 | 252.1 | 241.786 | 273.85 | -21.75 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 557.8 | 565.5398 | 565.5398 | -7.7398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 163.9078 | 163.9078 | 6.8922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 72.7 | 93.4645 | 142.3058 | -69.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 223.2 | 220.4807 | 220.4807 | 2.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 458.4 | 456.6505 | 448.8447 | 9.5553 | 46 | 54.2488 | 50.5508 | -4.5508 | 153.7 | 151.2156 | 151.2156 | 2.4844 | 27.3 | 29.1251 | 26.4174 | 0.88263 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.4 | 7.5128 | 7.5128 | -0.11278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.9 | 27.604 | 27.604 | 6.296 | 52.2 | 47.8643 | 49.9998 | 2.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.4524 | 91.2709 | 3.8291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 132.7094 | 132.7094 | -20.4094 |  |  |  | 0 | 173.1 | 122.2496 | 114.6351 | 58.4649 | 207.8 | 196.1923 | 196.1923 | 11.6077 | 89.5 | 98.3907 | 98.3907 | -8.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 257.6 | 269.8058 | 181.5767 | 76.0233 |  |  |  | 0 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 66.9 | 68.9725 | 70.028 | -3.128 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 148.7 | 151.0888 | 151.0889 | -2.3889 | 149.5 | 151.5425 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 64.4 | 58.457 | -10.957 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.426 | 6.426 | -0.526 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 5.5615 | 7 | 7 | -1.4385 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.42 | 14.42 | 1.08 | 46.2 | 33.5 | 33.11 | 13.09 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 19.8 | 11.32 | 11.32 | 8.48 | 19.5 | 38.609 | 38.609 | -19.109 | 0 |  |  | 0 |  | 24.6 | 34.574 | -34.574 |  | 44.7 | 56.722 | -56.722 | 5.8 | 2.3 | 1.374 | 4.426 | 4.1 | 1.765 | 1.765 | 2.335 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 4.3 | 4.816 | 4.816 | -0.516 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 13.8 | 23.7 | 19.7 | 30.4 | 15.4 | 10.51 | 19.89 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 33 | 30.5 | 22 | 11 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.75 | 7.75 | 1.25 | 10.65 | 11 | 11 | -0.35
18/10/2025 | 22:00 | 205 | 203.2039 | 203.2039 | 1.7961 | 633 | 635.0259 | 635.0259 | -2.0259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 141 | 149.9775 | 137.046 | 3.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 171.3114 | 182.0201 | -4.2201 | 178.5 | 171.3114 | 182.0201 | -3.5201 | 178.2 | 171.3114 | 182.0201 | -3.8201 | 273.5 | 257.7388 | 273.85 | -0.35 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 555.7 | 565.5398 | 565.5398 | -9.8398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 163.9078 | 163.9078 | 6.3922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 72.5 | 139.4089 | 142.3058 | -69.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 143.8 | 220.4807 | 220.4807 | -76.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 457.5 | 456.6505 | 448.8447 | 8.6553 | 48.8 | 54.2488 | 50.5508 | -1.7508 | 154.3 | 151.2156 | 151.2156 | 3.0844 | 26.8 | 29.1251 | 26.4174 | 0.38263 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 112 | 110.3748 | 110.3748 | 1.6252 | 7.1 | 7.5128 | 7.5128 | -0.41278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 34.1 | 35.3717 | 35.3717 | -1.2717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 35.3 | 27.604 | 27.604 | 7.696 | 51.2 | 52.5916 | 49.9997 | 1.2003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.4524 | 85.4828 | 9.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 132.7094 | 132.7094 | -20.0094 |  |  |  | 0 | 172.2 |  | 80.2817 | 91.9183 | 207.3 | 196.1923 | 196.1923 | 11.1077 | 88.6 | 98.3907 | 98.3907 | -9.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 235.1 | 223.0982 | 181.5767 | 53.5233 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 63 | 71.9258 | 68.5688 | -5.5688 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0889 | -5.0889 | 148.5 | 151.0888 | 151.0889 | -2.5889 | 148.6 | 151.5425 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 61.7 | 55.862 | -10.662 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.376 | 6.376 | -0.276 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 6.9147 | 7 | 7 | -0.08531 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.98 | 12.98 | -1.78 | 34.4 | 32.8 | 30.88 | 3.52 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 18 | 17.4757 | 17.4757 | 0.52427 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 17.4 | 11.672 | 11.672 | 5.728 | 19.3 | 35.074 | 35.074 | -15.774 | 0 |  |  | 0 |  | 24.3 | 34.233 | -34.233 |  | 43.8 | 56.55 | -56.55 | 5.7 | 2.3 | 1.374 | 4.326 | 3.8 | 1.714 | 1.714 | 2.086 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 4.5 | 4.504 | 4.504 | -0.004 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 12.5 | 19.6 | 16.8 | 26.4 | 10.3 | 6.67 | 19.73 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 32.2 | 30.5 | 22 | 10.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.4 | 7.75 | 7.75 | -0.35 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
18/10/2025 | 22:30 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 629.4 | 635.0259 | 635.0259 | -5.6259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 141.1 | 149.9775 | 137.046 | 4.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.1 | 167.3154 | 178.0241 | -3.9241 | 173.8 | 167.3154 | 178.0241 | -4.2241 | 174.1 | 167.3154 | 178.0241 | -3.9241 | 265.3 | 251.7268 | 267.838 | -2.538 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 553.8 | 565.5398 | 565.5398 | -11.7398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 72.6 | 87.2568 | 142.3058 | -69.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 143.7 | 220.4807 | 220.4807 | -76.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 456.6 | 456.6505 | 448.8447 | 7.7553 | 47 | 54.2488 | 50.5508 | -3.5508 | 149.5 | 151.2156 | 151.2156 | -1.7156 | 25.6 | 29.1251 | 26.4174 | -0.81737 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.1 | 7.5128 | 7.5128 | -0.41278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.6 | 27.604 | 27.604 | 5.996 | 53.6 | 49.9998 | 49.9998 | 3.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.4524 | 87.0649 | 6.7351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 132.7094 | 132.7094 | -23.1094 |  |  |  | 0 | 173.7 |  |  | 173.7 | 208.5 | 196.1923 | 196.1923 | 12.3077 | 89.3 | 98.3907 | 98.3907 | -9.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 227.4 | 223.0982 | 181.5767 | 45.8233 |  |  |  | 0 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 62.6 | 70.028 | 71.4874 | -8.8874 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0888 | -4.7888 | 147.2 | 151.0889 | 151.0888 | -3.8888 | 149.1 | 151.5426 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 58.7 | 52.007 | -7.307 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.954 | 6.954 | 1.446 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 7.1709 | 7 | 7 | 0.17094 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 13.8 | 17.4757 | 17.4757 | -3.6757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.62 | 11.62 | -0.82 | 34.8 | 32.9 | 28.91 | 5.89 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 1.68 | 1.68 | 1.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 18.1 | 12.007 | 12.007 | 6.093 | 22.2 | 33.319 | 33.319 | -11.119 | 0 |  |  | 0 |  | 24.2 | 32.776 | -32.776 |  | 42.7 | 55.788 | -55.788 | 6.2 | 2.3 | 1.299 | 4.901 | 5.6 | 1.655 | 1.655 | 3.945 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.3 | 20 | 19.4175 | -0.11748 | 6.7 | 4.49 | 4.49 | 2.21 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 12.9 | 18.7 | 7.1 | 14.5 | 8 | 5.67 | 8.83 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.9 | 30.5 | 22 | 4.9 | 32 | 30.5 | 22 | 10 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | -0.25 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
18/10/2025 | 23:00 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 636.5 | 635.0259 | 635.0259 | 1.4741 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 70.4518 | 76.7982 | -24.9982 | 146 | 149.9775 | 137.046 | 8.954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 156.7121 | 178.0241 | -29.8241 | 147.7 | 156.7121 | 178.0241 | -30.3241 | 147.8 | 156.7121 | 178.0241 | -30.2241 | 243.2 | 235.774 | 267.838 | -24.638 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 559 | 565.5398 | 565.5398 | -6.5398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.5 | 163.9078 | 163.9078 | 8.5922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 73.5 | 15.4639 | 15.4639 | 58.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 145.2 | 220.4807 | 220.4807 | -75.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 422.6 | 386.9766 | 428.2348 | -5.6349 | 48 | 54.2488 | 50.5508 | -2.5508 | 153.9 | 151.2156 | 151.2156 | 2.6844 | 27.2 | 29.1251 | 26.4174 | 0.78263 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 186.4 | 184.915 | 184.915 | 1.485 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 111.5 | 110.3748 | 110.3748 | 1.1252 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 35.4 | 35.3717 | 35.3717 | 0.02826 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 35.2 | 27.604 | 27.604 | 7.596 | 57.6 | 49.9998 | 49.9997 | 7.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 85.4826 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 132.7094 | 132.7094 | -19.4094 |  |  |  | 0 | 77.4 |  |  | 77.4 | 209.6 | 196.1923 | 196.1923 | 13.4077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 268.7 | 269.8058 | 181.5767 | 87.1233 |  |  |  | 0 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 64.1 | 70.028 | 70.028 | -5.928 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0888 | -5.4888 | 146.7 | 151.0889 | 151.0888 | -4.3888 | 148.2 | 151.5426 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 56.8 | 47.732 | -8.132 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.741 | 7.741 | 1.259 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 20.1593 | 7 | 7 | 13.1593 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.2571 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.27 | 10.27 | 1.13 | 29.4 | 34.1 | 27.03 | 2.37 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.85 | 2.85 | 0.45 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 3 | 1.64 | 1.64 | 1.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 15.7 | 12.337 | 12.337 | 3.363 | 19.5 | 32.158 | 32.158 | -12.658 | 0 |  |  | 0 |  | 23.8 | 30.946 | -30.946 |  | 42.2 | 54.829 | -54.829 | 4.8 | 2.2 | 1.198 | 3.602 | 4.1 | 1.592 | 1.592 | 2.508 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 8.6 | 4.577 | 4.577 | 4.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 10.5 | 18.86 | -5.66 | 9.5 | 6.7 | 5.64 | 3.86 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.1 | 30.5 | 22 | 5.1 | 32.5 | 30.5 | 22 | 10.5 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.6 | 7.75 | 7.75 | -0.15 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
18/10/2025 | 23:30 | 200.1 | 203.2039 | 203.2039 | -3.1039 | 628.2 | 635.0259 | 635.0259 | -6.8259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 10.3093 | 53.8473 | -3.9473 | 144.8 | 149.9775 | 137.046 | 7.754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 159.618 | 178.0241 | -46.9241 | 130 | 159.618 | 178.0241 | -48.0241 | 130.2 | 159.618 | 178.0241 | -47.8241 | 232.5 | 240.146 | 267.838 | -35.338 | 214.2 | 207.0416 | 207.0416 | 7.1584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 552.3 | 565.5398 | 565.5398 | -13.2398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 74.6 | 15.4639 | 15.4639 | 59.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 112.3573 | -3.2573 | 141.3 | 220.4807 | 220.4807 | -79.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 402.6 | 308.9099 | 316.8288 | 85.7712 | 45.2 | 54.2488 | 50.5508 | -5.3508 | 150 | 151.2156 | 151.2156 | -1.2156 | 23.6 | 29.1251 | 26.4174 | -2.8174 | 17 | 17.5621 | 17.5621 | -0.56214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 87.8 | 87.6883 | 87.6883 | 0.11165 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 27.604 | 27.604 | -15.904 | 54.5 | 49.9998 | 49.9998 | 4.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4826 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 132.7094 | 132.7094 | -21.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.4 | 196.1923 | 196.1923 | 13.2077 | 90.1 | 98.3907 | 98.3907 | -8.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 250.4 | 256.5827 | 181.5767 | 68.8233 |  |  |  | 0 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 62.8 | 70.028 | 70.028 | -7.228 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0888 | -4.6888 | 147.4 | 151.0889 | 151.0888 | -3.6888 | 149.7 | 151.5426 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 58.1 | 46.332 | -9.532 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 8.547 | 8.547 | -3.147 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19 | 8 | 12 | 19.9044 | 7 | 7 | 12.9044 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.9 | 1.3441 | 4.1768 | -0.27676 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.48 | 9.48 | -1.48 | 26.2 | 35.6 | 25.33 | 0.87 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 18.7 | 12.429 | 12.429 | 6.271 | 20.6 | 29.563 | 29.563 | -8.963 | 0 |  |  | 0 |  | 23.3 | 28.593 | -28.593 |  | 41.9 | 53.002 | -53.002 | 6 | 2.1 | 1.074 | 4.926 | 4.6 | 1.444 | 1.444 | 3.156 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 3.5 | 4.896 | 4.896 | -1.396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 7.1 | 15.32 | -3.42 | 8.3 | 8.5 | 5.98 | 2.32 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.8 | 30.5 | 22 | 4.8 | 33.7 | 30.5 | 22 | 11.7 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 0 | 19 | 19 | -19 | 8.9 | 7.75 | 7.75 | 1.15 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
19/10/2025 | 00:00 | 202.4 | 203.2039 | 203.2039 | -0.80388 | 631 | 635.0259 | 635.0259 | -4.0259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 10.3093 | 10.3093 | 39.5907 | 143.6 | 149.9775 | 137.046 | 6.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 135.5838 | 178.0241 | -10.9241 | 166.6 | 135.5838 | 178.0241 | -11.4241 | 166.6 | 135.5838 | 178.0241 | -11.4241 | 261.8 | 203.9865 | 267.838 | -6.038 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 554.3 | 565.5398 | 565.5393 | -11.2393 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 72.2 | 15.4639 | 15.4639 | 56.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 45.3 | 188.0638 | 134.6995 | -89.3995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 405.7 | 288.6598 | 288.6598 | 117.0402 | 46.1 | 54.2488 | 50.5508 | -4.4508 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 25.5 | 29.1251 | 26.4174 | -0.91737 | 17.2 | 17.5621 | 17.5621 | -0.36214 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 27.604 | 27.604 | -16.004 | 55.1 | 47.0941 | 47.0941 | 8.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 85.4826 | 8.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 101.9358 | 9.3642 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.2 | 196.1923 | 196.1923 | 13.0077 | 90.2 | 98.3907 | 98.3907 | -8.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 190 | 194.0845 | 162.3234 | 27.6766 |  |  |  | 0 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 62.9 | 70.028 | 70.028 | -7.128 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0888 | -4.7888 | 147.2 | 151.0889 | 151.0888 | -3.8888 | 149.7 | 151.5426 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 58.9 | 45.891 | -8.591 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 9.359 | 9.359 | -5.659 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19 | 8 | 11.9 | 17.0282 | 7 | 7 | 10.0282 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 1.3441 | 1.3441 | 2.6559 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 13.6 | 17.4757 | 17.4757 | -3.8757 | 7.8 | 9 | 9 | -1.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 8.88 | 8.88 | 1.52 | 28.4 | 36.6 | 23.68 | 4.72 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.85 | 2.85 | 0.55 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.7476 | 11.7476 | -2.1476 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 19.1 | 12.442 | 12.442 | 6.658 | 17.1 | 26.489 | 26.489 | -9.389 | 0 |  |  | 0 |  | 22.2 | 26.065 | -26.065 |  | 40.4 | 50.885 | -50.885 | 4.6 | 2.1 | 0.943 | 3.657 | 1.7 | 1.269 | 1.269 | 0.431 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 20.4 | 20 | 17.4757 | 2.9243 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 2.6 | 5.293 | 5.293 | -2.693 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 4.8 | 10.54 | -3.14 | 4.3 | 9.6 | 6.46 | -2.16 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.901 | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 20.2 | 20 | 18.932 | 1.268 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27 | 30.5 | 22 | 5 | 34 | 30.5 | 22 | 12 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 0 | 19 | 19 | -19 | 8.4 | 7.75 | 7.75 | 0.65 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
EJEC (MWh) |  | 4853.05 | 4876.8931 | 4703.4166 |  | 15122.4 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5172.55 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1348.4 | 987.7075 | 1042.7726 |  | 3441.95 | 3319.5284 | 3289.104 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3399.6 | 3527.4974 | 4232.7958 |  | 3399.95 | 3527.4974 | 4232.7958 |  | 3399.05 | 3527.4974 | 4232.7958 |  | 5711 | 5307.1356 | 6368.2604 |  | 5083.85 | 4968.9985 | 4968.9994 |  | 2639.5 | 2491.9603 | 2491.9608 |  | 9513.85 | 10851.5798 | 8751.632 |  | 78.75 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3896.35 | 3933.7864 | 3933.7865 |  | 184.1 | 123.2002 | 123.2002 |  | 146.95 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 290.3 | 347.6503 | 337.9183 |  | 1906.3 | 1825.3214 | 1825.0381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2636.25 | 2696.5747 | 2696.5747 |  | 3519.55 | 3407.6044 | 3213.6538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.75 | 102.24 | 0 |  | 5885.75 | 7006.2301 | 6904.0551 |  | 1104.45 | 1266.8402 | 1213.2192 |  | 3631.8 | 3629.1734 | 3629.1734 |  | 660.95 | 673.2794 | 634.0169 |  | 409.2 | 421.4913 | 421.4914 |  | 290.4 | 279.6117 | 279.6118 |  | 2090.7 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4050.35 | 4103.0939 | 4437.9595 |  | 4061.5 | 4103.0939 | 4437.9595 |  | 4254.15 | 4115.4155 | 4451.2867 |  | 2631.15 | 2648.9942 | 2648.9942 |  | 179.65 | 180.3067 | 180.3067 |  | 208.05 | 189.1586 | 189.1586 |  | 801 | 848.9218 | 848.9218 |  | 520.6 | 530.8372 | 530.8373 |  | 52.2 | 47.3662 | 47.3662 |  | 443.9 | 376.5415 | 376.5416 |  | 1262.15 | 1200.5152 | 1199.9941 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1958.3 | 1941.9979 | 1893.9456 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 277.3 | 0 | 293.9388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2672.35 | 3121.7202 | 2893.2275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 740.5 | 460.4423 | 485.579 |  | 4971.75 | 4708.6146 | 4708.6147 |  | 2149.45 | 2361.3772 | 2361.3773 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 53.4823 | 53.4823 |  | 4210.25 | 3984.6614 | 3900.0591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1541.4 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1549.6 | 1642.5027 | 1642.7164 |  | 717.55 | 713.1014 | 718.5784 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3231.35 | 3352.4976 | 3631.3086 |  | 3247.3 | 3352.4976 | 3631.3086 |  | 3411.2 | 3362.5652 | 3642.2135 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8.2995 | 8.2995 |  | 1560.3 | 1770.4 | 1698.5095 |  | 802.55 | 776 | 795.19 |  | 241.45 | 268.72 | 268.72 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 446.35 | 351.5 | 192 |  | 162.9276 | 168 | 168 |  | 237.9 | 220.4236 | 217.4745 |  | 96.05 | 76.0364 | 79.2824 |  | 2092.38 | 1962.072 | 1962.072 |  | 24.8 | 24 | 24 |  | 74.5 | 80.4 | 80.4 |  | 117.45 | 105.6 | 105.6 |  | 488.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 354.85 | 419.4175 | 419.4175 |  | 222.95 | 216 | 216 |  | 85.75 | 81.6 | 81.6 |  | 446.3 | 431.068 | 431.0681 |  | 166 | 157.3315 | 157.3315 |  | 198.8 | 186.8525 | 186.8525 |  | 377.15 | 381.545 | 381.545 |  | 1098 | 1041.5 | 962.49 |  | 160.35 | 176.715 | 176.715 |  | 80.2 | 68.4 | 68.4 |  | 456.8 | 438.8218 | 431.1765 |  | 63.55 | 35.36 | 35.36 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 236.55 | 281.9417 | 281.9417 |  | 156 | 124.8 | 124.8 |  | 419.05 | 419.4175 | 419.4175 |  | 485 | 466.0195 | 466.0195 |  | 480 | 469.8544 | 454.369 |  | 370.6 | 294.472 | 294.472 |  | 857.05 | 1025.4705 | 1025.4705 |  | 382.15 | 359.213 | 359.213 |  | 0 | 919.9988 | 802.022 |  | 0 | 1303.9987 | 1255.134 |  | 163.25 | 66.1662 | 42.372 |  | 109.2 | 67.3802 | 67.3815 |  | 294.3 | 317.4756 | 317.4756 |  | 147.3 | 168 | 168 |  | 169.4 | 184.8 | 184.8 |  | 488 | 456.0194 | 419.4175 |  | 489.6 | 474.466 | 466.0195 |  | 468.15 | 474.466 | 466.0195 |  | 225.05 | 212.0645 | 212.0645 |  | 2550.35 | 2314.1755 | 2243.7505 |  | 136.7 | 146.0745 | 146.0745 |  | 1548.7 | 1452.3865 | 1406.8035 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1470.95 | 1249.16 | 1195.71 |  | 1407.85 | 1309.705 | 1225.45 |  | 1147.5 | 1111.1245 | 1068.077 |  | 50.4 | 69.624 | 69.624 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 48 | 57.6 | 57.6 |  | 24 | 33.6 | 33.6 |  | 129.05 | 139.7945 | 139.7945 |  | 166.5 | 163.2 | 163.2 |  | 480.6 | 469.8544 | 454.369 |  | 223.6 | 256.8 | 256.8 |  | 642.85 | 713 | 528 |  | 779.15 | 713 | 528 |  | 309.85 | 336 | 336 |  | 404.3 | 456 | 456 |  | 190.9 | 186 | 186 |  | 263.57 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 18 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5155083 y resultó S/. 213250 (3.97% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 11 | 5368332.753 | 6385490.838 | -15.93%
DOM 12 | 4630250.9909 | 5157623.7149 | -10.23%
LUN 13 | 5514924.4175 | 6126784.2125 | -9.987%
MAR 14 | 5824101.3317 | 6120294.0207 | -4.84%
MIE 15 | 6204667.6237 | 6658675.8392 | -6.818%
JUE 16 | 5518773.8158 | 6541635.4723 | -15.64%
VIE 17 | 4843359.4043 | 6381120.0803 | -24.1%
SAB 18 | 5155083.0055 | 5883670.5417 | -12.38%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 18 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/10/2025 01:10:00 | 18/10/2025 08:25:00 | 18/10/2025 00:58:00 | 18/10/2025 08:22:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/10/2025 09:38:00 | 19/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 08:53:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 21:25:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 06:11:00 |  | 18/10/2025 05:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 18/10/2025 18:22:00 | 18/10/2025 23:12:00 | 18/10/2025 18:07:00 | 18/10/2025 22:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 06:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 06:00:00 | 18/10/2025 08:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 08:02:00 | 18/10/2025 16:36:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/10/2025 16:36:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 10:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 10:47:00 | 18/10/2025 11:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Subió generación con congestión de la línea L-2203
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 11:51:00 | 18/10/2025 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 14:30:00 | 18/10/2025 16:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 16:00:00 | 18/10/2025 16:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 16:34:00 | 18/10/2025 18:06:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/10/2025 18:06:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 00:00:00 | 18/10/2025 05:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 02:35 h bajo a 350 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 05:57:00 | 18/10/2025 11:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/10/2025 11:51:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/10/2025 00:00:00 | 19/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 18 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CAMPO ARMIÑO - HUANCAVELICA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2203 | 18/10/2025 10:47:00 | 18/10/2025 11:51:00 |  | Se subió la generación de la C.T. Kallpa
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 18/10/2025 13:36:00 | 18/10/2025 14:20:00 |  | Se limitó la generación de la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 18 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 178 | 72.8615 | 1 | 109.4536 | 80.2509 | 1 | 111.2122 | 85.738 | 1 | 121.9879 | 85.738 | 1 | 121.986 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 111.2942 | 85.738 | 1 | 121.9886 | 85.738 | 1 | 121.9935 | 85.738 | 1 | 127.9706 | 85.7379 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 190 | 130.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 116.1994 | 1 | 177.9956 | 126.3486 | 1 | 183.9923 | 119.8436 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 85.4985 | 1 | 190 | 85.4987 | 1 | 166 | 105.8286 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 166 | 106.1902 | 1 | 82 | 191 | 1 | 126.4791 | 191 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 85.738 | 1 | 172 | 81.8573 | 1 | 172 | 128.5778 | 1 | 172 | 129.4245 | 1 | 124.2371 | 131.2886 | 1 | 134.3733 | 130.7712 | 1 | 125.5035 | 98.0924 | 1 | 127.7952 | 98.0671 | 1 | 127.6793 | 98.0684 | 1 | 160 | 97.5941 | 1 | 160 | 97.5941 | 1 | 112.2371 | 98.4795 | 1 | 130.2371 | 133.946 | 1 | 178 | 131.6848 | 1 | 164.9102 | 194 | 1 | 178 | 85.738
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 178 | 72.8615 | 1 | 109.4536 | 80.2509 | 1 | 111.2122 | 85.738 | 1 | 121.9879 | 85.738 | 1 | 121.986 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 111.2942 | 85.738 | 1 | 121.9886 | 85.738 | 1 | 121.9935 | 85.738 | 1 | 127.9706 | 85.7379 | 1 | 178 | 85.7381 | 1 | 190 | 130.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 115.0006 | 1 | 190 | 116.1994 | 1 | 177.9956 | 126.3486 | 1 | 183.9923 | 119.8436 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 85.4985 | 1 | 190 | 85.4987 | 1 | 166 | 105.8286 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 166 | 106.1902 | 1 | 82 | 191 | 1 | 126.4791 | 191 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 99.679 | 1 | 172 | 85.738 | 1 | 172 | 81.8573 | 1 | 172 | 128.5778 | 1 | 172 | 129.4245 | 1 | 124.2371 | 131.2886 | 1 | 134.3733 | 130.7712 | 1 | 125.5035 | 98.0924 | 1 | 127.7952 | 98.0671 | 1 | 127.6793 | 98.0684 | 1 | 160 | 97.5941 | 1 | 160 | 97.5941 | 1 | 112.2371 | 98.4795 | 1 | 130.2371 | 133.946 | 1 | 178 | 131.6848 | 1 | 164.9102 | 194 | 1 | 178 | 85.738
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 60.9763 | 1 | 23.569 | 65.7425 | 1 | 13.0949 | 73.0324 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1 | 12.1317 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 50.0294 | 53.7582 | 1 | 0 | 74.9969 | 1 | 0 | 74.9994 | 1 | 0 | 89.9994 | 1 | 0 | 89.9994 | 1 | 0 | 89.9994 | 1 | 0 | 88.8006 | 1 | 12.0044 | 78.6514 | 1 | 6.0077 | 85.1564 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 119.5015 | 1 | 0 | 119.5013 | 1 | 6 | 85.1714 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 6 | 84.8098 | 1 | 90 | 0 | 1 | 45.5209 | 0 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 0 | 105.262 | 1 | 0 | 109.1427 | 1 | 0 | 62.4222 | 1 | 0 | 61.5755 | 1 | 47.7629 | 59.7114 | 1 | 37.6267 | 60.2288 | 1 | 34.4965 | 56.9076 | 1 | 32.2048 | 56.9329 | 1 | 32.3207 | 56.9316 | 1 | 0 | 57.4059 | 1 | 0 | 57.4059 | 1 | 47.7629 | 56.5205 | 1 | 47.7629 | 60.054 | 1 | 0 | 62.3152 | 1 | 13.0898 | 0 | 1 | 0 | 108.262
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 20.3278 | 1 | 23.569 | 0 | 1 | 0 | 42.8255 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 0 | 37.3362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3434 | 1 | 12.1317 | 31.4275 | 1 | 0 | 37.3343 | 1 | 0 | 37.3304 | 1 | 20.8901 | 14.9899 | 1 | 0 | 37.3438 | 1 | 0 | 37.3433 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.819 | 1 | 0 | 44.2198 | 1 | 6.0022 | 39.3257 | 1 | 6.0077 | 39.3189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.8446 | 1 | 0 | 39.8446 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 35.0387 | 1 | 0 | 36.3264 | 1 | 0 | 31.0939 | 1 | 0 | 30.6743 | 1 | 0 | 29.9731 | 1 | 0 | 30.0069 | 1 | 0 | 28.3612 | 1 | 0 | 28.3737 | 1 | 0 | 28.3731 | 1 | 0 | 28.6081 | 1 | 0 | 28.6081 | 1 | 0 | 28.3618 | 1 | 0 | 30.146 | 1 | 0 | 31.0409 | 1 | 13.0898 | 0 | 1 | 0 | 27.0864
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 20.2568 | 1 | 0 | 21.8043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 39.4639 | 1 | 0 | 39.4635 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7384 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1587 | 1 | 0 | 29.9079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.9291
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 20.3918 | 1 | 0 | 22.0588 | 1 | 13.0949 | 30.2069 | 1 | 0 | 37.6566 | 1 | 0 | 37.6638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6566 | 1 | 0 | 43.5725 | 1 | 0 | 37.6657 | 1 | 0 | 37.6696 | 1 | 0 | 19.4336 | 1 | 0 | 37.6531 | 1 | 0 | 37.6561 | 1 | 0 | 45.1803 | 1 | 0 | 45.1803 | 1 | 0 | 45.1804 | 1 | 0 | 44.5808 | 1 | 6.0022 | 39.3257 | 1 | 0 | 45.8374 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 40.193 | 1 | 0 | 40.1932 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.5209 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 35.319 | 1 | 0 | 36.6398 | 1 | 0 | 31.3283 | 1 | 0 | 30.9012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2219 | 1 | 0 | 28.5464 | 1 | 0 | 28.5592 | 1 | 0 | 28.5585 | 1 | 0 | 28.7978 | 1 | 0 | 28.7978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.2289
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.8793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9043 | 1 | 0 | 36.1764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 37.6267 | 0 | 1 | 34.4965 | 0 | 1 | 32.2048 | 0 | 1 | 32.3207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0176
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 60.1621 | 1 | 44.9774 | 48.0067 | 1 | 53.6928 | 35.2296 | 1 | 56.0121 | 33.262 | 1 | 56.014 | 33.262 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 54.574 | 33.262 | 1 | 56.0114 | 33.262 | 1 | 56.0065 | 33.262 | 1 | 0 | 54.5038 | 1 | 0 | 33.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 60.1621 | 1 | 44.9774 | 48.0067 | 1 | 53.6928 | 35.2296 | 1 | 56.0121 | 33.262 | 1 | 56.014 | 33.262 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 33.262 | 1 | 54.574 | 33.262 | 1 | 56.0114 | 33.262 | 1 | 56.0065 | 33.262 | 1 | 0 | 54.5038 | 1 | 0 | 33.265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 18 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
18/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
18/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 18 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; Tablazo; Agrolmos C.H. Pias, C.H. Carpapata; C.H. Anashironi; C.H. Las Pizarras y las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 18 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe