## EVENTOS
lunes, 20 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/10/2025 15:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO DUNAS | CHINCHA-TAMBO DE MORA | LINEA DE TRANSMISION | L-6116 | 20/10/2025 10:52:47 | 20/10/2025 17:51:59 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6116 (CHINCHA - TAMBO DE MORA) 60 KV POR FALLA | 5.24 | SI
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 20/10/2025 18:21:00 | 20/10/2025 20:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | MAHR TÚNEL - ANDAYCHAGUA | LINEA DE TRANSMISION | L-6527 | 20/10/2025 16:13:11 | 20/10/2025 16:14:01 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6527A (MAHR TÚNEL - PLANTA VICTORIA) DE 50 kV POR FALLA | 3.5 | SI
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC | SVC-1 | 20/10/2025 16:11:10 | 20/10/2025 16:59:47 | DESCONEXIÓN DEL SVC-1 DE LA SE TRUJILLO NORTE POR FALLA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
lunes, 20 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
20/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 20/10/2025 06:55 | 20/10/2025 18:01 | Mantenimiento en pedestales de torres. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 20/10/2025 07:46 | 20/10/2025 16:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 20/10/2025 07:46 | 20/10/2025 14:26 | INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CELDA ACOPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-5037 | 20/10/2025 08:21 | 20/10/2025 16:39 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15176 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 20/10/2025 08:50 | 20/10/2025 16:16 | Extraccion de muestras de aceite | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | REL-5681 | 20/10/2025 08:50 | 20/10/2025 16:16 | Extraccion de muestras de aceite | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13781 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 20/10/2025 14:38 | 20/10/2025 16:05 | INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CELDA ACOPLE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 20/10/2025 08:18 | 20/10/2025 16:31 | INDISPONIBLE DEBIDO A MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14962 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 20/10/2025 08:23 | 20/10/2025 17:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 20/10/2025 08:23 | 20/10/2025 17:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2267 | 20/10/2025 08:09 | 20/10/2025 15:14 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13193 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2267 | 20/10/2025 08:25 | 20/10/2025 14:38 | Calibracion del mecanismo de operacion del INT-211 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13193 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2267 | 20/10/2025 08:10 | 20/10/2025 15:13 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13202 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2267 | 20/10/2025 08:10 | 20/10/2025 15:12 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12839 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | A SOLICITUD DE ORYGEN POR TRABAJOS EN SU TRANSFROMADOR. LA LINEA ESTA ENERGIZADA DESDE CALLAHUANCA, PERO EN EL EXTREMO DE MATUCANA ESTA EN VACIO A SOLICITUD DE ORYGEN. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
CONELSUR LT SAC | MATUCANA - CALLAHUANCA | L-2007 | 20/10/2025 07:30 | 20/10/2025 18:59 | LIMPIEZA MANUAL E INDUSTRIAL DE CADENAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 684 | T
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/10/2025 14:00 | 20/10/2025 15:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2218 | 20/10/2025 08:25 | 20/10/2025 16:23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1050 | T
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 20/10/2025 07:00 | 20/10/2025 11:37 | LIMPIEZA E INSPECCION ELEMENTOS FILTRO AUTOMATICO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE GRUPO MAK 1 Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 20/10/2025 07:00 | 21/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 20/10/2025 08:01 | 20/10/2025 17:00 | INSPECCION DEL ESTATOR. | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14972 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 20/10/2025 07:02 | 20/10/2025 08:54 | Parada de unidad por pruebas CEMS TG5. - Disponible en modo diesel | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 20/10/2025 07:00 | 20/10/2025 08:54 | Revalidacion CEMS TG5 (60MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16327 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T2 | 20/10/2025 00:00 | 20/10/2025 18:40 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG42 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG42 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 20/10/2025 08:07 | 20/10/2025 17:00 | Pruebas CEMS (Ensayo de Error de Linealidad). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCION DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 | T30-211_220kV | 20/10/2025 11:12 | 20/10/2025 16:44 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220 KV PROPIEDAD DE ISA PERU - CL-AT30_211. (R0114047) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1736 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 20/10/2025 06:00 | 20/10/2025 18:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny con inyeccion gradual de generacion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | POR CONDICIONES OPERATIVAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G5 | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 20/10/2025 11:07 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 20/10/2025 12:02 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADORES 320 KVA, 1300 KVA , 160 MVA - GRUPO DIESEL | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/10/2025 08:09 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 18:17 | MANTENIMIENTO DE 43750HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 18:06 | MANTENIMIENTO DE 41750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/10/2025 06:10 | 20/10/2025 17:51 | MANTENIMIENTO DE 96250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 20/10/2025 06:13 | 20/10/2025 18:01 | MANTENIMIENTO DE 94750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 21:44 | MANTENIMIENTO DE 59750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 20/10/2025 04:00 | 20/10/2025 17:00 | INSPECCION DE VENTANA DE INSPECCION DE BUSHINGS 60KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 1) | L-2112 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 17:00 | Lavado de cad. de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13645 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 20/10/2025 14:00 | 20/10/2025 16:54 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122445) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111935) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 20/10/2025 11:10 | 20/10/2025 16:44 | MP 1A TERMOGRAFIA A TODOS LOS EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220 KV PROPIEDAD DE RED DE ENERGIA DEL PERU. (R0114036) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | SS.EE. | 20/10/2025 09:30 | 20/10/2025 19:14 | POA CIBERSEGURIDAD: MIGRACION DE COMUNICACION POR FIREWALL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122228). | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1424 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 20/10/2025 08:04 | 20/10/2025 16:03 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121415) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE SECCIONADOR SA-2551 DE LA CELDA DEL T4-261. INDISPONE LA LIBERACION DE LA BARRA B 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BC-10 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 16:00 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA 35°C EN BC-10 Y ANOMALIA TERMICA DELTA 35°C EN TC ASOCIADO. (R0122465) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1799 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 20/10/2025 07:30 | 20/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD OT, MIGRACION DE FIREWALL EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, MONTAJE DE FIREWALL PRINCIPAL, FIREWALL RESPALDO Y SONDA DE MONITOREO DE CIBERSEGURIDAD. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122523) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2702 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 12:00 | CARGA DE FIRMWARE DE RELES 87L SIEMENS A VERSION 9.5, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0120587) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 19220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA | T40-13 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 16:00 | HABILITACION DE TRABAJOS EN ALTURA. (R0122359) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB CHECRAS | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE COMPUERTAS IG1 e IG3 + FFG2 EN PRESA CHECRAS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15544 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Reparacion de Solera Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | S.E. | 20/10/2025 07:30 | 20/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD OT, MIGRACION DE FIREWALL EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122524) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12906 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2702 | 20/10/2025 14:00 | 20/10/2025 17:00 | CARGA DE FIRMWARE DE RELES 87L SIEMENS A VERSION 9.5, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO, POR LO QUE SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DURANTE CARGA DEL FIRMWARE. (R0120517) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18631 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC4 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 11:00 | RECARGA GAS SF6 A INTERRUPTOR IP4 POR ALARMA DE BAJA PRESION. L-2054 EN SERVICIO. (R0122510) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1380 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 20/10/2025 07:00 | 20/10/2025 17:00 | SOLICITADO POR CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA) EN DIAMETRO 1: LIMPIEZA Y SILICONADO SE-5503, AISLADORES SUSPENDIDOS EN VIGA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14325 | T
TRANSMANTARO | MACHUPICCHU II | CL-1038 | 20/10/2025 08:00 | 20/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122229) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24773 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 20 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 20 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
20/10/2025 | 00:30 | 199.3 | 633.7 | 216.2 |  |  | 59.2 | 171.2 | 0 |  | 139.2 | 138.7 | 138.9 | 236.5 | 214.6 | 110.6 | 555 | 3.1 |  |  |  |  | 171.4 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 12.4 | 72.8 |  |  |  |  | 110 | 86.5 |  |  |  | 6.5 | 149 | 50.6 | 151.4 | 32.1 | 18 | 18.6 | 92.3 | 180.6 | 181.7 | 185.1 | 109.6 | 7.5 | 8.9 | 32.9 | 0 | 2 | 12.4 | 53 |  |  | 94.7 | 24.2 | 0 | 0 |  |  |  | 128.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 266.4 |  | 62.8 | 63.8 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 147.8 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 32.7 | 0 | 9.5 | 0 | 17.4 | 11.5 | 9.9 | 5.1 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.6 | 12.1 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 8.6 | 27.6 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.8 |  | 9.6 | 6.7 | 19.9 | 20.2 | 20 | 16.1 | 16.1 | 0 | 59.4 | 84.45 | 9 | 3.4 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 13 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.4 | 27.7 | 33.7 | 14.8 | 19.1 | 8.28 | 10.95 | 6475.28 | 22.0869 | 6.235 | 6.1105 | 0 | 27.2948 | 18.9291 | 4.9 | 7.1 | 92.6564
20/10/2025 | 01:00 | 203.1 | 633 | 215.8 |  |  | 60.4 | 178.6 | 0 |  | 133 | 133.1 | 134.5 | 228.7 | 213.6 | 110.3 | 558.6 | 3.3 |  |  |  |  | 167.3 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.3 | 73.4 |  |  |  |  | 110.1 | 86.1 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 49.4 | 151.8 | 31 | 18 | 18.6 | 92.3 | 171.4 | 171.9 | 178.9 | 110 | 7.5 | 8.9 | 33.5 | 0 | 2 | 13.8 | 53.2 |  |  | 95.1 | 24.7 | 0 | 0 |  |  |  | 127.9 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 217 |  | 63 | 64 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 148.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 30.5 | 0 | 6.8 | 0 | 17.6 | 11.6 | 10 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 7.5 | 25.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.76 |  | 9.6 | 6.7 | 19.5 | 20.2 | 20 | 15.4 | 14.2 | 0 | 63.6 | 87.87 | 7.7 | 2.8 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 8.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 8.2 | 27.9 | 33.8 | 14.3 | 19.1 | 8.54 | 10.95 | 6370.02 | 22.0812 | 0 | 6.1095 | 10.8 | 27.3332 | 18.9294 | 4.8 | 7.1 | 97.1533
20/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 630.3 | 216 |  |  | 60.5 | 183.2 | 0 |  | 116.7 | 116 | 115.4 | 225.5 | 216 | 111.2 | 542.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 6.1 |  | 6.8 | 12 | 72.7 |  |  |  |  | 110.1 | 86.2 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 50 | 150.5 | 32.6 | 17.8 | 18.6 | 88.7 | 166.9 | 167.6 | 180.3 | 109.7 | 7.5 | 8.9 | 33.6 | 0 | 2 | 12.9 | 54 |  |  | 95 | 25.7 | 0 | 0 |  |  |  | 127.7 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 122.7 |  | 63 | 65.9 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 148.4 | 150.7 | [7 empty] | 0 | 28.5 | 0 | 7.5 | 0 | 17.6 | 11.6 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 11.8 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 7 | 22.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.76 |  | 9.6 | 6.7 | 19.5 | 20.2 | 20 | 11.9 | 13.9 | 0 | 60.1 | 74.17 | 5.9 | 1.9 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19 | 10.7 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 20 | 8.6 | 27.8 | 33.8 | 14.5 | 18.8 | 8.75 | 10.96 | 6178.14 | 22.1055 | 0 | 6.109 | 13.2 | 27.3021 | 18.9291 | 4.8 | 7.2 | 99.6457
20/10/2025 | 02:00 | 200.4 | 634.2 | 216.2 |  |  | 60.1 | 183.6 | 0 |  | 124.9 | 124.1 | 125.1 | 219.9 | 214.5 | 110.9 | 562.1 | 3.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.9 | 6.2 |  | 6.9 | 12 | 73.8 |  |  |  |  | 110.4 | 86.2 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 48.1 | 151.5 | 31.5 | 17.8 | 18.6 | 93.9 | 174.6 | 175 | 175.6 | 110 | 7.5 | 8.9 | 33.5 | 0 | 2 | 11.5 | 54.7 |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 159.4 |  | 63.1 | 68 | 30.2 |  |  |  | 147.1 | 148 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 22.1 | 0 | 5.1 | 0 | 17.2 | 10.8 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 11.9 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.72 |  | 9.6 | 6.7 | 19.5 | 20.2 | 20 | 10.1 | 16.8 | 0 | 44.6 | 70.22 | 4.2 | 2.1 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.1 | 12.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 20 | 9.3 | 28 | 33.9 | 15 | 17.2 | 5.73 | 10.97 | 6208.64 | 22.1496 | 0 | 6.1125 | 13.2 | 27.2908 | 18.9287 | 4.6 | 7.1 | 99.3816
20/10/2025 | 02:30 | 205.2 | 639.1 | 216.3 |  |  | 60.1 | 184.6 | 0 |  | 119.9 | 119.6 | 120.5 | 214.1 | 214.1 | 110.5 | 568.3 | 3.3 |  |  |  |  | 174.4 | 8.3 | 6.2 |  | 6.9 | 12.5 | 73.9 |  |  |  |  | 110.4 | 85.9 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 50.3 | 153.7 | 31.1 | 17.8 | 18.6 | 94.8 | 158.7 | 159.3 | 168 | 110.4 | 7.5 | 8.9 | 33.2 | 0 | 2 | 12.1 | 55.4 |  |  | 95.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 129.2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 156.1 |  | 63.7 | 68.1 | 30.4 |  |  |  | 147 | 147.9 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 19.8 | 0 | 7.5 | 0 | 17.2 | 11 | 9.8 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5.2 | 20.8 | 12.6 | 10.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.5 | 16.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.68 |  | 9.6 | 6.6 | 19.6 | 20.3 | 19.5 | 8 | 15.8 | 0 | 43.6 | 69.17 | 4.2 | 0.8 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.1 | 10.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 19.8 | 9.4 | 28.1 | 34.2 | 14.3 | 16.3 | 7.81 | 10.97 | 6170.83 | 22.1452 | 0 | 6.1135 | 0 | 27.293 | 18.9283 | 4.6 | 7.1 | 86.1801
20/10/2025 | 03:00 | 208.3 | 639.1 | 216.2 |  |  | 61.3 | 185.4 | 0 |  | 112.2 | 113.4 | 111.5 | 220.5 | 213.7 | 110.1 | 565.9 | 3.4 |  |  |  |  | 175.8 | 8.5 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 73.6 |  |  |  |  | 110.2 | 85.7 |  |  |  | 6.5 | 149 | 49 | 155.9 | 33.2 | 17.6 | 18.6 | 89.6 | 146.6 | 146.9 | 169.7 | 110.4 | 7.3 | 8.9 | 34.4 | 0 | 2 | 12.4 | 57.2 |  |  | 96.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 129.9 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 144.5 |  | 65 | 68.7 | 30.7 |  |  |  | 147.9 | 148.9 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 18.9 | 0 | 7.1 | 0 | 17.4 | 11.1 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5.2 | 20.9 | 12.6 | 10 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 3.5 | 9.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 |  | 9.6 | 6.7 | 19.5 | 20.3 | 20 | 14 | 18.4 | 0 | 43.8 | 63.89 | 4 | 1.3 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.4 | 3.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 20 | 9.4 | 27.9 | 33.8 | 14.4 | 16.3 | 7.63 | 10.98 | 6109.3 | 22.1487 | 0 | 6.112 | 0 | 27.3936 | 18.9285 | 4.4 | 7.2 | 86.1827
20/10/2025 | 03:30 | 199.1 | 625.7 | 215.1 |  |  | 58.3 | 186.5 | 0 |  | 133.5 | 134.4 | 134.2 | 233.1 | 215.9 | 110.8 | 543.8 | 3.1 |  |  |  |  | 164.4 | 7.1 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 58.8 |  |  |  |  | 109.1 | 85.9 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 49.2 | 150 | 32.9 | 17.8 | 18.6 | 91.1 | 163.9 | 164.2 | 179.6 | 109.2 | 7.3 | 8.9 | 32.4 | 0 | 2 | 11.7 | 54.6 |  |  | 69.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 126.6 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 117.2 |  | 62.1 | 67.6 | 29.6 |  |  |  | 147.9 | 148.7 | 150 | [7 empty] | 0 | 15.3 | 0 | 8.7 | 0 | 17.6 | 9.5 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 12.3 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 3.3 | 7.5 | 0 | 2.9 | 20.1 | 2.56 |  | 9.7 | 6.6 | 19 | 20.2 | 20 | 18.1 | 16.8 | 0 | 41.2 | 42.77 | 3.6 | 1.5 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.8 | 3.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 9.1 | 20 | 9.2 | 27.6 | 33.2 | 14.2 | 16.3 | 8.14 | 10.97 | 6051.44 | 22.1433 | 0 | 6.111 | 0 | 27.4338 | 18.9285 | 4.4 | 7.1 | 86.1166
20/10/2025 | 04:00 | 199.6 | 634.6 | 216 |  |  | 60 | 193.7 | 0 |  | 146 | 145.8 | 146.2 | 237.4 | 213.7 | 110.8 | 559.3 | 3.3 |  |  |  |  | 166.8 | 7.7 | 6.2 |  | 6.8 | 12.5 | 60.7 |  |  |  |  | 110.1 | 86.1 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 51 | 150.6 | 32.8 | 17.8 | 18.6 | 91.7 | 181.4 | 182.5 | 184.9 | 109.6 | 7.3 | 9 | 33.4 | 0 | 2 | 12.2 | 56.3 |  |  | 70.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 140.6 |  | 63 | 67.8 | 30 |  |  |  | 147.4 | 148.1 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 5.4 | 0 | 10.5 | 0 | 17.6 | 10 | 10 | 4.6 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 12.3 | 10 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 2.1 | 18 | 2.56 |  | 9.7 | 6.7 | 19.2 | 20.2 | 20 | 19.6 | 16.7 | 0 | 29.9 | 36.41 | 2.6 | 0.7 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 20 | 9.2 | 28.2 | 33.4 | 14.1 | 17.4 | 9.27 | 10.97 | 6168.51 | 22.2868 | 0 | 6.1105 | 0 | 27.4398 | 18.9293 | 4.4 | 7.2 | 86.3663
20/10/2025 | 04:30 | 204.4 | 632.6 | 215.6 |  |  | 60.8 | 197.8 | 0 |  | 146.6 | 146.7 | 147 | 248.9 | 213.8 | 110.8 | 552.9 | 3.3 |  |  |  |  | 170.6 | 7.7 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 60.6 |  |  |  |  | 110.2 | 98 |  |  |  | 6.5 | 227.1 | 50.2 | 151.3 | 33.1 | 17.8 | 18.6 | 93.3 | 181.9 | 181.2 | 181.5 | 109.6 | 7.3 | 8.9 | 33.9 | 0 | 2 | 12 | 56.1 |  |  | 70.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 142.3 |  | 63.1 | 67.9 | 30 |  |  |  | 146.7 | 147.5 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 9.5 | 0 | 17.5 | 9.7 | 10 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.5 | 12.3 | 10.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 18 | 2.48 |  | 9.7 | 6.7 | 19 | 20.2 | 20 | 16.7 | 16.5 | 0 | 21.7 | 28.55 | 1.4 | 0.3 | 10.4 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.2 | 20 | 9.5 | 28.1 | 33.4 | 14.1 | 18.5 | 8.6 | 10.97 | 6238.5 | 22.3649 | 0 | 6.109 | 0 | 27.5018 | 18.9292 | 4.3 | 6 | 85.2049
20/10/2025 | 05:00 | 205.1 | 633.8 | 215.4 |  |  | 60.8 | 198 | 0 |  | 150.1 | 148.9 | 150.3 | 250 | 214.2 | 110.8 | 552.4 | 3.3 |  |  |  |  | 168.3 | 8 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 60.4 |  |  |  |  | 110.4 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 50.4 | 151.7 | 34.3 | 17.8 | 18.6 | 88.4 | 180.4 | 180.9 | 181.7 | 110.1 | 7.3 | 8.9 | 34.1 | 0 | 2 | 12.1 | 56.5 |  |  | 70.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 148 |  | 63.2 | 67.8 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.7 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 0.8 | 0 | 7.9 | 0 | 17.6 | 9.7 | 10 | 4.7 | 0 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.6 | 12.3 | 10.1 | 3.5 | 18.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 18.1 | 2.44 |  | 9.7 | 6.7 | 19.3 | 20.2 | 20 | 14.9 | 19.7 | 0 | 14.9 | 22.07 | 0.9 | 0 | 10.4 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 9.1 | 28.8 | 33 | 14.1 | 18.9 | 9.24 | 10.94 | 6254.79 | 22.3775 | 0 | 6.109 | 0 | 27.4458 | 18.9296 | 4.4 | 5.3 | 84.5619
20/10/2025 | 05:30 | 202.1 | 633.2 | 215.8 |  |  | 60.1 | 197.4 | 0 |  | 185.6 | 188 | 187.4 | 270.3 | 213.2 | 110.6 | 560 | 3.2 |  |  |  |  | 163.9 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.1 | 60.5 |  |  |  |  | 110.2 | 134.9 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 51 | 151.5 | 32.8 | 17.8 | 18.6 | 93.3 | 179.4 | 180 | 183 | 109.7 | 7.3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 11.9 | 56.2 |  |  | 86 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.8 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 145.1 |  | 62.9 | 67.8 | 30.1 |  |  |  | 146.7 | 147.6 | 150 | [7 empty] | 0 | 9.2 | 1 | 8.6 | 0 | 17.4 | 9.2 | 9.9 | 4.6 | 3.3 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.7 | 12.3 | 10.1 | 3.5 | 18.6 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 3.5 | 19.2 | 2.4 |  | 9.7 | 6.8 | 19.8 | 20.2 | 20 | 20.8 | 18.1 | 0.5 | 9.4 | 18.01 | 0.2 | 0 | 10.4 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 8 | 4.3 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0 | 7.1 | 20.1 | 9.2 | 27.8 | 32.8 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 10.96 | 6445.71 | 22.5007 | 0 | 6.11 | 0 | 27.4874 | 18.9295 | 4.4 | 5.1 | 84.5276
20/10/2025 | 06:00 | 199.8 | 632.7 | 215.7 |  |  | 59.2 | 197.3 | 0 |  | 148.2 | 148.9 | 148.2 | 242.3 | 214.1 | 110.6 | 560.3 | 3.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 12.2 | 60.1 |  |  |  |  | 109.9 | 183.4 |  |  |  | 6.5 | 228 | 49.9 | 150.8 | 31.9 | 17.4 | 18.6 | 92.4 | 171.9 | 172.6 | 176.6 | 110.1 | 7.5 | 8.9 | 32.6 | 0 | 2 | 11.8 | 55.8 |  |  | 85.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.7 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 126.6 |  | 62.7 | 67.9 | 29.8 |  |  |  | 147.7 | 148.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 17.5 | 20.5 | 8.4 | 0 | 17.4 | 9.2 | 9.9 | 4.6 | 38.7 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20.6 | 12.7 | 10 | 3.5 | 18.6 | 10.7 | 11.7 | 3.9 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 20.1 | 2.32 |  | 9.7 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 27.6 | 21.5 | 7.4 | 8.6 | 13.22 | 0.1 | 0 | 10.4 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.5 | 63 | 0.7 | 38.4 | 0.6 | 0 | 0 | 32.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1 | 0.7 | 7.1 | 20 | 8.9 | 27.9 | 32.9 | 14.3 | 18.8 | 7.2 | 10.95 | 6526.99 | 22.4898 | 0 | 6.1105 | 0 | 27.4619 | 18.9294 | 4.4 | 5.1 | 84.4917
20/10/2025 | 06:30 | 203.5 | 634.3 | 216.1 |  |  | 60.4 | 197.7 | 0 |  | 108.4 | 108.8 | 108.1 | 224.4 | 215.8 | 110.8 | 551.5 | 3.3 |  |  |  |  | 170.1 | 8 | 6.2 |  | 6.9 | 12.9 | 59.9 |  |  |  |  | 110.4 | 183 |  |  |  | 6.4 | 229.9 | 51 | 152.5 | 33.4 | 17.2 | 18.6 | 90.1 | 147.3 | 148.2 | 164.8 | 110.2 | 7.5 | 9 | 33 | 0 | 2 | 12.1 | 58 |  |  | 86.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 83.9 |  | 61.3 | 70 | 30.3 |  |  |  | 147.4 | 148.4 | 150.9 | [7 empty] | 0 | 24.3 | 48 | 9.4 | 0 | 17.5 | 8.6 | 10 | 4.6 | 81.4 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 13.1 | 10 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 16.7 | 6.8 | 6.8 | 4 | 3.5 | 20.2 | 2.32 |  | 9.7 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 28 | 16.8 | 20.4 | 7.4 | 9.2 | 0 | 0 | 10.4 | 7.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 156.1 | 2.6 | 88.1 | 0.6 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.5 | 7.2 | 20 | 9.5 | 28.5 | 32.9 | 14.2 | 19 | 8.19 | 10.95 | 6580.86 | 22.4992 | 3.149 | 6.114 | 0 | 27.3971 | 18.9294 | 4.2 | 5 | 87.2887
20/10/2025 | 07:00 | 197.1 | 628.4 | 215.5 |  |  | 59.2 | 196.6 | 0 |  | 106.3 | 105.8 | 106.1 | 211.8 | 213.6 | 111.2 | 552.4 | 3.1 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 12.8 | 60.1 |  |  |  |  | 109 | 183.2 |  |  |  | 6.4 | 228 | 50 | 148.2 | 31.9 | 17.2 | 18.6 | 90.8 | 118.7 | 119 | 152.4 | 108.2 | 7.5 | 8.9 | 32.5 | 0 | 2 | 11.6 | 60.5 |  |  | 84.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 126.2 |  | 0 | 12.5 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 62.3 |  | 58.9 | 69.4 | 29.4 |  |  |  | 147 | 147.9 | 150.6 | [7 empty] | 0.1 | 24.3 | 71.9 | 5.6 | 0 | 17.1 | 20.3 | 9.9 | 4.6 | 185.1 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 8 | 13.1 | 10 | 3.4 | 18.6 | 14.4 | 17.6 | 6.6 | 13.3 | 9.1 | 3.5 | 20.2 | 2.28 |  | 9.8 | 6.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 25.3 | 15.7 | 30.8 | 3.6 | 9.55 | 0 | 0 | 10.4 | 7.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 6.1 | 232.6 | 5.2 | 130.2 | 0.6 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 7.1 | 20 | 9.4 | 28.8 | 32.8 | 15.5 | 18.8 | 8.94 | 10.96 | 6727.13 | 22.6353 | 4.746 | 6.113 | 0 | 27.3146 | 18.9295 | 4.1 | 5.1 | 88.9385
20/10/2025 | 07:30 | 200.9 | 631.1 | 215.8 |  |  | 90.4 | 197.1 | 0 |  | 127 | 125.9 | 126.3 | 224 | 216.1 | 110.7 | 556.4 | 3.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 12.7 | 60.8 |  |  |  |  | 109.4 | 106 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 50 | 149.6 | 31.9 | 17.4 | 18.6 | 92.2 | 122 | 121.9 | 152.8 | 109.3 | 7.5 | 8.9 | 33.9 | 0 | 2 | 11.6 | 58 |  |  | 85.2 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 127.1 |  | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 113.1 |  | 65.5 | 69.7 | 29.7 |  |  |  | 147.1 | 147.9 | 150.4 | [7 empty] | 0.1 | 22 | 80.6 | 7.8 | 0.1 | 17 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 197 | 1.1 | 3.4 | 5 | 8.1 | 12.9 | 10 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.7 | 3.3 | 7.9 | 16.1 | 3.4 | 20.2 | 2.28 |  | 10 | 6.7 | 20 | 20.2 | 20 | 24.2 | 15.2 | 35.4 | 3.1 | 13.21 | 0 | 0 | 10.4 | 7.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 8 | 245.5 | 7.8 | 141.2 | 0.6 | 0 | 0 | 101.2 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 7.5 | 7.2 | 20 | 9.2 | 28.3 | 32.9 | 14.5 | 18.5 | 8.14 | 10.96 | 6878.29 | 22.7062 | 5.157 | 6.108 | 0 | 27.3445 | 18.9293 | 4 | 5.1 | 89.345
20/10/2025 | 08:00 | 202.6 | 637.9 | 216.7 |  |  | 90.3 | 198.4 | 0 |  | 133.2 | 134.4 | 133.1 | 225.9 | 213.2 | 110.8 | 566.5 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.8 | 79.1 |  |  |  |  | 110.5 | 106.1 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 50 | 151.9 | 32 | 17.4 | 18.6 | 87.7 | 123.6 | 123.4 | 153.5 | 110.3 | 7.5 | 8.9 | 33.2 | 0 | 2 | 11.9 | 56 |  |  | 82 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 12.5 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 195.2 |  | 66.4 | 68.9 | 30.3 |  |  |  | 147.5 | 148.5 | 150.6 | [7 empty] | 0.4 | 34.7 | 80.7 | 7.1 | 0.1 | 17.2 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 205.4 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 8 | 12.9 | 10.1 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.3 | 5.8 | 13.4 | 15.9 | 3.4 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.7 | 15.3 | 36.6 | 5 | 12.68 | 0 | 0 | 10.4 | 7.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 9.4 | 252.9 | 10.2 | 145.4 | 0.6 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 9.8 | 7.2 | 20 | 9.4 | 28.3 | 32.8 | 15.2 | 18.6 | 6.33 | 10.98 | 7075.49 | 22.7074 | 5.066 | 6.107 | 0 | 27.2562 | 18.9291 | 3.8 | 5.1 | 88.9657
20/10/2025 | 08:30 | 199.4 | 626.7 | 215.1 |  |  | 89.5 | 196.7 | 27 |  | 117.7 | 117.4 | 118 | 223.4 | 211.4 | 110.5 | 549.6 | 3.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.1 | 6.2 |  | 6.9 | 12.8 | 78 |  |  |  |  | 108.9 | 167 |  |  |  | 6.5 | 181.4 | 50 | 149.4 | 31.9 | 17.3 | 18.6 | 91.6 | 174.2 | 173 | 173.4 | 105.5 | 7.5 | 8.9 | 33 | 0 | 2 | 11.7 | 53.6 |  |  | 80.5 | 0 | 58.9 | 0 |  |  |  | 126.7 |  | 0 | 12.3 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 77.5 |  | 65.2 | 68.6 | 29.5 |  |  |  | 146.8 | 147.8 | 150.4 | [7 empty] | 0.8 | 34.1 | 80.7 | 9.8 | 0.1 | 16.7 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 210.2 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 7.5 | 12.9 | 10 | 3.3 | 18.6 | 15.7 | 19.4 | 5.6 | 18.1 | 18.7 | 3.4 | 20.2 | 2.2 |  | 10 | 6.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 9.7 | 37.5 | 6 | 16.97 | 0 | 0 | 10.4 | 7.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 11.5 | 252.8 | 12.2 | 148.2 | 0.6 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.9 | 7 | 20 | 8.9 | 29.5 | 33.1 | 15 | 18 | 7.25 | 10.95 | 7110.27 | 22.7049 | 5.046 | 6.1055 | 13.2 | 27.1402 | 18.9287 | 3.8 | 5.5 | 102.4253
20/10/2025 | 09:00 | 202.9 | 637.1 | 215.3 |  |  | 90.2 | 199 | 26.6 |  | 117.6 | 117.8 | 117.1 | 213.4 | 212.1 | 110.3 | 567 | 3.3 |  |  |  |  | 167.2 | 8 | 6.4 |  | 7 | 12.5 | 79.1 |  |  |  |  | 110.2 | 204.9 |  |  |  | 6.5 | 228 | 49.9 | 151.8 | 32.3 | 17.4 | 18.6 | 86.9 | 182.7 | 182.8 | 184.8 | 108.9 | 7.5 | 8.9 | 33.5 | 0 | 2 | 12.1 | 55.7 |  |  | 82.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 0 | 11.5 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 161.8 |  | 66.6 | 68.9 | 30.3 |  |  |  | 147.3 | 148.2 | 150.2 | [7 empty] | 0.9 | 39.9 | 80.6 | 10.2 | 0.3 | 16.6 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 214.3 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 0 | 12.9 | 10 | 3.3 | 18.6 | 15.7 | 19.2 | 8.4 | 23.9 | 19.5 | 3.1 | 20.2 | 2.16 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.3 | 8.4 | 38.4 | 10.4 | 27.53 | 0.7 | 0 | 10.4 | 7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 12.3 | 252.9 | 13.9 | 148.9 | 0.6 | 0 | 0 | 108.5 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 13.8 | 7 | 20 | 9.6 | 28.9 | 33.2 | 14.8 | 18.5 | 7.54 | 11.05 | 7322.18 | 22.706 | 6.256 | 6.1045 | 13.2 | 27.0136 | 18.9289 | 3.8 | 5.5 | 103.5089
20/10/2025 | 09:30 | 200.8 | 630.5 | 215.7 |  |  | 90 | 197.7 | 27.3 |  | 124.1 | 124.3 | 123.8 | 237.9 | 210.4 | 109.9 | 549.7 | 3.3 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 5.8 |  | 6.9 | 12.6 | 77.9 |  |  |  |  | 110 | 155.6 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 50 | 151 | 33.3 | 17.2 | 18.6 | 91.2 | 181.4 | 181.7 | 183.7 | 106.8 | 7.5 | 8.9 | 33 | 0 | 2 | 11.8 | 57.8 |  |  | 70.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.8 |  | 0 | 11.5 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 189.4 |  | 66 | 68.8 | 30 |  |  |  | 146.5 | 147.2 | 149.6 | [7 empty] | 1 | 38.5 | 80.7 | 9.7 | 0.3 | 16.6 | 20.8 | 9.9 | 5.6 | 217.6 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0 | 12 | 10 | 3.3 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 6.7 | 19.2 | 19.8 | 3.5 | 18.8 | 2.16 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.5 | 12.7 | 38.3 | 16.5 | 37.76 | 2.1 | 0.3 | 10.4 | 6.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 12.3 | 252.9 | 15.5 | 150 | 0.6 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 15.5 | 7.1 | 20 | 9.2 | 28.6 | 32.9 | 14.7 | 18.6 | 7.4 | 11.03 | 7315.65 | 22.6963 | 6.605 | 6.1035 | 13.2 | 26.9049 | 18.9281 | 3.7 | 5.5 | 103.6379
20/10/2025 | 10:00 | 202.7 | 630.7 | 215.5 |  |  | 90.1 | 197.6 | 26.9 |  | 143.4 | 143.6 | 143.3 | 241.4 | 210.3 | 109 | 554.2 | 3.3 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 5.9 |  | 6.6 | 12.5 | 78.4 |  |  |  |  | 109.8 | 183.7 |  |  |  | 6.5 | 227 | 49.8 | 150.6 | 32 | 16.8 | 18.6 | 91.4 | 181.3 | 181.8 | 184.3 | 107.3 | 7.5 | 8.9 | 33.8 | 0 | 2 | 15.5 | 58.4 |  |  | 70.9 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 127.7 |  | 0 | 11.6 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 203.8 |  | 65.9 | 66.7 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 149.5 | [7 empty] | 1.1 | 48.4 | 80.7 | 9.2 | 0.4 | 16.4 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 221 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0 | 12.5 | 10 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.1 | 6 | 23.5 | 19.8 | 3.5 | 18.3 | 2.16 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.1 | 27.6 | 38.5 | 33.4 | 43.42 | 5.2 | 1.5 | 10.4 | 6.8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.8 | 253 | 17.3 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 16.9 | 7.1 | 20 | 7.7 | 28.9 | 33 | 14.7 | 19 | 7.89 | 11.07 | 7510.24 | 22.6937 | 7.068 | 6.103 | 13.2 | 26.7642 | 18.9231 | 3.7 | 5.3 | 103.7519
20/10/2025 | 10:30 | 200.8 | 633.1 | 216.6 |  |  | 90.1 | 197.7 | 26.2 |  | 141.5 | 140 | 141.3 | 237.9 | 211.3 | 109.1 | 555.3 | 3.2 |  |  |  |  | 164 | 7.4 | 5.9 |  | 6.6 | 12.6 | 78.6 |  |  |  |  | 109.7 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 48.5 | 149.5 | 31.1 | 16.8 | 18.6 | 90.6 | 181.2 | 182 | 185 | 105.2 | 7.5 | 8.9 | 32.8 | 0 | 2 | 15.6 | 59 |  |  | 70.2 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 126.8 |  | 0 | 13.4 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 259 |  | 65.8 | 66.7 | 29.8 |  |  |  | 145.9 | 146.5 | 150.2 | [7 empty] | 1.2 | 57.6 | 80.7 | 9.7 | 0.4 | 16.5 | 21.4 | 9.9 | 5.4 | 214 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0 | 12.6 | 10 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 19.1 | 11.3 | 41.9 | 19.8 | 3.5 | 18.4 | 2.16 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.9 | 40 | 38.4 | 38.7 | 49.21 | 4.8 | 2.7 | 10.4 | 6.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.7 | 253 | 18.4 | 151.1 | 0.6 | 0 | 0 | 110.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 17.5 | 7.1 | 20 | 5.6 | 28.1 | 32.9 | 15.5 | 19 | 7.28 | 11.11 | 7616.66 | 22.6942 | 7.154 | 6.1025 | 13.2 | 26.5967 | 18.9228 | 3.9 | 5.3 | 103.8702
20/10/2025 | 11:00 | 207 | 633.6 | 216 |  |  | 91.3 | 198.4 | 26.8 |  | 149.7 | 148.7 | 149.5 | 247.9 | 209 | 107.8 | 552.9 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 12.1 | 78.3 |  |  |  |  | 110.2 | 202.8 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 48.8 | 153.9 | 32.3 | 16.8 | 18.6 | 91.8 | 184.1 | 184.2 | 184.4 | 109.7 | 7.5 | 8.9 | 34.3 | 0 | 2 | 16.8 | 58.6 |  |  | 71.9 | 0 | 0 | 45.3 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 11.7 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 210.6 |  | 66.3 | 67.1 | 30.3 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 148.9 | [7 empty] | 1.3 | 66.1 | 80.6 | 9.2 | 0.4 | 16.2 | 21.6 | 9.9 | 5.6 | 224.3 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0 | 12.6 | 10 | 3.4 | 18.6 | 16 | 19.1 | 13.1 | 48.5 | 19.8 | 3.5 | 18.3 | 2.12 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.2 | 50.9 | 38.6 | 44.3 | 57.16 | 6.3 | 2.7 | 10.4 | 6.7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.2 | 252.9 | 18.9 | 151.8 | 0.6 | 0 | 12.3 | 111.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 18 | 7.1 | 20 | 5 | 27.8 | 32.9 | 15.5 | 19 | 8.65 | 11.03 | 7718.56 | 22.6944 | 7.231 | 6.1065 | 13.2 | 26.3811 | 18.9223 | 3.8 | 5.3 | 103.6353
20/10/2025 | 11:30 | 203.3 | 628.2 | 215.1 |  |  | 59.9 | 198.4 | 27.2 |  | 152.6 | 151.6 | 152.8 | 250.3 | 209.2 | 107.9 | 551.5 | 3.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 6 |  | 6.9 | 11.5 | 78.3 |  |  |  |  | 109.5 | 202 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 48 | 150.3 | 29.6 | 16.8 | 18.6 | 92.1 | 181.8 | 181.9 | 184.6 | 107.2 | 7.5 | 9 | 33.6 | 22.1 | 2 | 16.5 | 57.2 |  |  | 70.9 | 0 | 0 | 45.9 |  |  |  | 127.3 |  | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 205.4 |  | 65.6 | 66.8 | 29.8 |  |  |  | 145.1 | 145.9 | 148.7 | [7 empty] | 1.3 | 66.9 | 80.7 | 8.8 | 0.4 | 16.2 | 21.4 | 9.9 | 4 | 225.2 | 1.1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 12.6 | 10 | 3.4 | 18.6 | 16.1 | 19.2 | 14.9 | 52 | 19.7 | 3.3 | 18.3 | 2.12 |  | 10 | 6.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.7 | 55.7 | 39.5 | 61.2 | 64.9 | 6.5 | 3.3 | 10.4 | 6.2 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 12.9 | 252.9 | 19 | 152.2 | 0.6 | 13.5 | 31.5 | 111.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 18.2 | 7.1 | 20 | 5.1 | 28.3 | 32.9 | 15.5 | 18.2 | 9.13 | 11.06 | 7749.01 | 22.6894 | 6.653 | 6.1065 | 13.2 | 26.2621 | 18.9233 | 3.7 | 5.3 | 102.8343
20/10/2025 | 12:00 | 206.3 | 637 | 215.8 |  |  | 60.7 | 198 | 27.3 |  | 123.1 | 123.4 | 122.9 | 225.7 | 206.9 | 107.6 | 565.9 | 3.3 |  |  |  |  | 171.5 | 8.5 | 6.3 |  | 6.9 | 11.7 | 78.8 |  |  |  |  | 110.4 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 228.3 | 46.3 | 154.6 | 30.3 | 16.8 | 18.6 | 91.6 | 184 | 183.9 | 184.4 | 108.9 | 7.5 | 8.9 | 34.4 | 22.3 | 2 | 16.9 | 57.9 |  |  | 72.6 | 0 | 0 | 46.1 |  |  |  | 129 |  | 0 | 10.8 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 209.2 |  | 67 | 67.1 | 30.5 |  |  |  | 145.4 | 146 | 148.3 | [7 empty] | 0.7 | 66.8 | 80.6 | 9.2 | 0.5 | 16.3 | 21.6 | 9.9 | 5.1 | 226 | 1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 12.6 | 8.8 | 3.3 | 18.6 | 16.1 | 19.2 | 15 | 49.4 | 19.6 | 3.3 | 18.2 | 2.08 |  | 10 | 6.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 15.3 | 56.5 | 39.5 | 60.7 | 58.74 | 9.1 | 4.6 | 10.4 | 6.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 9.6 | 253.2 | 19.1 | 153.6 | 0.6 | 25.9 | 27.6 | 112.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 20 | 5 | 28.6 | 32.8 | 15 | 18.5 | 7.14 | 10.94 | 7702.8 | 22.5601 | 5.148 | 6.1075 | 13.2 | 26.3377 | 18.9241 | 3.7 | 5.2 | 101.1773
20/10/2025 | 12:30 | 205.5 | 628.4 | 215.1 |  |  | 61.1 | 194.9 | 27 |  | 105.4 | 105.7 | 105.8 | 217 | 205 | 109.2 | 545.7 | 3.3 |  |  |  |  | 168.5 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.1 | 77.8 |  |  |  |  | 109.9 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 227 | 46 | 152.5 | 29.5 | 16.8 | 18.6 | 91.4 | 183.4 | 184 | 183.1 | 108.7 | 7.5 | 8.9 | 34.5 | 22 | 2 | 16.6 | 56.4 |  |  | 71.1 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 128 |  | 0 | 11.2 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 129.5 |  | 66.1 | 67 | 30 |  |  |  | 144.2 | 145.1 | 148.1 | [7 empty] | 0.7 | 67.7 | 80.6 | 11.2 | 0.5 | 16.2 | 21.5 | 10 | 4.7 | 226.4 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 12.6 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 16.1 | 19 | 15.6 | 49.9 | 19.6 | 3.3 | 18.3 | 2.08 |  | 10 | 6.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.7 | 55.3 | 39.3 | 66.1 | 69.44 | 9.1 | 3.9 | 10.4 | 6.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.1 | 253.1 | 18.9 | 153.9 | 0.6 | 38.7 | 42.2 | 112.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 17.7 | 7.1 | 20 | 7.9 | 28 | 32.9 | 15 | 18.6 | 7.97 | 11 | 7557.49 | 22.1059 | 3.628 | 6.108 | 13.2 | 26.3333 | 18.9238 | 3.9 | 5.3 | 99.499
20/10/2025 | 13:00 | 203.2 | 633.2 | 216.5 |  |  | 60.7 | 194.5 | 26.9 |  | 125.4 | 123.8 | 123.4 | 223.3 | 206.3 | 109.5 | 559.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.4 | 78.5 |  |  |  |  | 110.2 | 203.2 |  |  |  | 6.4 | 227.8 | 44.5 | 151 | 27.6 | 16.8 | 18.6 | 89.3 | 161.9 | 162.1 | 175 | 107.6 | 7.5 | 9 | 33.1 | 21.9 | 2 | 16.2 | 57.3 |  |  | 71.1 | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 128.1 |  | 0 | 20.2 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 221.9 |  | 66.4 | 67 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 122.4 | [7 empty] | 0.7 | 68.5 | 80.7 | 13.7 | 0.5 | 16 | 21.6 | 10 | 4.8 | 225.7 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 11.9 | 8.8 | 3.3 | 18.6 | 16.1 | 19.1 | 17.2 | 59.8 | 19.6 | 3.4 | 18.2 | 2.08 |  | 10 | 6.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.6 | 43 | 39.3 | 69.8 | 73.77 | 11 | 5 | 10.4 | 6.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 15.1 | 252.9 | 18.3 | 155.1 | 0.6 | 76.4 | 58.5 | 112.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.7 | 7.1 | 20.2 | 10.2 | 28.1 | 32.9 | 15.4 | 19 | 6.71 | 11.03 | 7640.19 | 22.1102 | 3.429 | 6.1045 | 13.2 | 26.1895 | 18.9236 | 3.9 | 5.3 | 99.1568
20/10/2025 | 13:30 | 199.3 | 623.4 | 215.2 |  |  | 60.1 | 190.4 | 26.5 |  | 114.9 | 114.7 | 114.8 | 218 | 207.1 | 109.2 | 548.2 | 3 |  |  |  |  | 157.8 | 7 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 77.6 |  |  |  |  | 108.4 | 202.2 |  |  |  | 6.4 | 227.4 | 44 | 147 | 27.9 | 16.8 | 18.6 | 90 | 160.8 | 161.2 | 172.3 | 104.2 | 7.5 | 8.9 | 32.4 | 21.5 | 2 | 15.2 | 53.2 |  |  | 68.8 | 0 | 0 | 46.1 |  |  |  | 125.5 |  | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | 2.5 | 147.8 |  | 62.7 | 66.3 | 29.3 |  |  |  | 101.9 | 101.9 | 122.4 | [7 empty] | 1.1 | 67 | 80.6 | 13.8 | 0.4 | 16.2 | 21.2 | 9.9 | 4.9 | 223.4 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 11.7 | 8.9 | 3.3 | 18.6 | 16 | 19.1 | 15.4 | 55 | 19.4 | 3.4 | 18.1 | 2.12 |  | 10 | 6.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 10 | 40.4 | 39.1 | 75.4 | 70.88 | 12.1 | 5.6 | 10.4 | 6.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.6 | 253.1 | 17.2 | 154.9 | 0.6 | 83.7 | 74.9 | 112.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 7.1 | 20 | 10.1 | 28.1 | 32.9 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.83 | 7474.12 | 22.1044 | 3.385 | 6.1015 | 13.2 | 26.1269 | 18.9238 | 4 | 5.2 | 99.0415
20/10/2025 | 14:00 | 205.8 | 633.3 | 215.9 |  |  | 61.3 | 192.9 | 27.1 |  | 124.5 | 124.5 | 124.8 | 215.7 | 206.1 | 108.8 | 561.7 | 3.3 |  |  |  |  | 169.3 | 8.1 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 78.7 |  |  |  |  | 110.2 | 202.2 |  |  |  | 6.4 | 229.6 | 44.3 | 154.2 | 27.8 | 17 | 18.6 | 91.3 | 164 | 164.4 | 172.7 | 109.9 | 7.5 | 8.9 | 33.6 | 22 | 2 | 15.7 | 55.8 |  |  | 72.1 | 0 | 0 | 46.1 |  |  |  | 129 |  | 0 | 29.2 | 0 | [8 empty] | 2.7 | 212.8 |  | 64.6 | 67.1 | 30.4 |  |  |  | 102.3 | 101.9 | 121.5 | [7 empty] | 1.2 | 65.1 | 80.7 | 13.1 | 0.4 | 16.4 | 21.6 | 9.9 | 4.8 | 220.9 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 11.2 | 8.9 | 3.3 | 18.6 | 16 | 19 | 15.6 | 54.6 | 19.2 | 3.4 | 18.3 | 2.12 |  | 10 | 5.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 9.5 | 38 | 38.9 | 79.4 | 67.3 | 12.3 | 6.2 | 10.4 | 6.1 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 15.2 | 253 | 15.9 | 153.1 | 0.6 | 103.4 | 83.5 | 111.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15.3 | 7.1 | 20 | 9.1 | 27.9 | 32.6 | 14.5 | 19.1 | 7.78 | 10.99 | 7672.29 | 22.1064 | 3.203 | 6.097 | 13.2 | 26.2003 | 18.9239 | 4.1 | 5.2 | 99.0306
20/10/2025 | 14:30 | 204.3 | 636.3 | 216.6 |  |  | 61.3 | 192.2 | 26.9 |  | 130.8 | 131.1 | 129.2 | 223 | 207.3 | 109.4 | 566 | 3.3 |  |  |  |  | 170.1 | 8.1 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 79 |  |  |  |  | 110.1 | 202.1 |  |  |  | 6.4 | 227.8 | 45.4 | 151.7 | 27.2 | 16.5 | 18.6 | 89.2 | 164.4 | 164.8 | 172.9 | 108.5 | 7.5 | 8.9 | 33.8 | 22.1 | 2 | 16.6 | 55.8 |  |  | 71.6 | 0 | 0 | 46.5 |  |  |  | 128.1 |  | 0 | 39.1 | 0 | [8 empty] | 3 | 238.6 |  | 64.5 | 63.9 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 102.4 | 122.4 | [7 empty] | 1.1 | 61.1 | 80.6 | 12.3 | 0.4 | 16.2 | 21.5 | 9.9 | 4.7 | 217.3 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 10.9 | 8.9 | 3.3 | 18.6 | 15.9 | 18.8 | 19.1 | 56.3 | 18.9 | 3.4 | 18.3 | 2.12 |  | 10 | 5.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.6 | 38.8 | 38.8 | 72.6 | 74.59 | 10.3 | 5 | 10.4 | 5.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.9 | 253.2 | 14.2 | 151.2 | 0.6 | 114.6 | 98.8 | 109.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 13.6 | 7 | 20.1 | 9.4 | 28.4 | 32.9 | 14.6 | 19 | 8.85 | 11 | 7744.06 | 22.1051 | 2.971 | 6.0975 | 13.2 | 26.3981 | 18.9238 | 4.2 | 5.3 | 99.1954
20/10/2025 | 15:00 | 203.9 | 625.4 | 215.2 |  |  | 60.9 | 191.6 | 26.5 |  | 110.3 | 110.5 | 110.5 | 226.2 | 207.4 | 109 | 539.4 | 3.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.1 | 5.9 |  | 6.9 | 12.4 | 77.2 |  |  |  |  | 109.2 | 201 |  |  |  | 6.4 | 226.5 | 43.1 | 150.7 | 28.2 | 16 | 18.6 | 88.8 | 162.1 | 162 | 171.7 | 106.1 | 7.5 | 8.9 | 33.3 | 22 | 2 | 16.3 | 53.6 |  |  | 70.3 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 127.1 |  | 0 | 65.9 | 0 | [8 empty] | 3 | 250 |  | 63.5 | 63.9 | 29.7 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.4 | [7 empty] | 0.9 | 63.4 | 80.7 | 11.2 | 0.3 | 16.3 | 21.4 | 9.9 | 4.9 | 212.5 | 1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 10.7 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 15.6 | 18.4 | 17.1 | 53.4 | 18.3 | 3.4 | 18.2 | 2.16 |  | 10 | 5.7 | 20 | 20.2 | 20 | 5.6 | 41.2 | 38.1 | 75.6 | 80.35 | 10.2 | 4.3 | 10.4 | 5.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.4 | 253.1 | 12.2 | 147.8 | 0.6 | 126.8 | 121.3 | 107.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.7 | 7 | 20 | 9.3 | 27.6 | 32.7 | 14.1 | 14.6 | 9.18 | 11.01 | 7672.9 | 22.0936 | 2.98 | 6.096 | 13.2 | 26.5539 | 18.9232 | 4.2 | 5.2 | 99.2468
20/10/2025 | 15:30 | 205.3 | 631.7 | 216 |  |  | 61.4 | 192.4 | 26.3 |  | 121.1 | 121.2 | 121.1 | 220.9 | 208.8 | 109.1 | 555.1 | 3.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 6.2 |  | 6.9 | 11 | 78.7 |  |  |  |  | 110.1 | 202.6 |  |  |  | 6.4 | 227.3 | 44.8 | 151.8 | 27.4 | 16.1 | 18.6 | 91.6 | 164.4 | 164.6 | 172.4 | 107.8 | 7.5 | 8.8 | 33.9 | 22 | 2 | 15.7 | 52.9 |  |  | 71.3 | 0 | 0 | 46.5 |  |  |  | 127.8 |  | 0 | 124.4 | 45.8 | [8 empty] | 3 | 205.5 |  | 64.1 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 122.3 | [7 empty] | 0.7 | 67.9 | 80.6 | 11 | 0.2 | 16.5 | 21.5 | 9.9 | 4.8 | 203.6 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0 | 10.9 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 14.9 | 17.8 | 17.3 | 51.8 | 0 | 3.4 | 18.4 | 2.2 |  | 10 | 5.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.3 | 43.2 | 36.9 | 77.7 | 76.12 | 13.3 | 4.7 | 10.4 | 5.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 14.1 | 253.1 | 9.9 | 144.7 | 0.6 | 127.4 | 129.4 | 103.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 9.6 | 7 | 20 | 9.2 | 28.4 | 32.9 | 14.4 | 14.6 | 6.79 | 11 | 7777.81 | 22.0966 | 2.976 | 6.0955 | 13.2 | 26.4952 | 18.9231 | 4.2 | 5.2 | 99.1865
20/10/2025 | 16:00 | 200.6 | 631.2 | 215.9 |  |  | 60.9 | 192 | 26.5 |  | 115.9 | 116.6 | 115.9 | 214.4 | 209.9 | 109.7 | 558.1 | 3.2 |  |  |  |  | 163.7 | 7.5 | 6.1 |  | 6.9 | 11.6 | 78.7 |  |  |  |  | 109.8 | 202.6 |  |  |  | 6.4 | 230.1 | 44.7 | 149.6 | 26.9 | 16.1 | 18.6 | 91.1 | 161.4 | 162 | 172.8 | 106.9 | 7.5 | 8.9 | 32.1 | 22.1 | 2 | 15.2 | 52.9 |  |  | 70.3 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 127.2 |  | 0 | 185.3 | 72.1 | [8 empty] | 3.1 | 180.5 |  | 63.9 | 63.8 | 29.8 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.8 | [7 empty] | 0.7 | 72 | 76.3 | 12.6 | 0.2 | 16.5 | 21.5 | 9.9 | 4.8 | 192.6 | 1.1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 11.1 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 13.8 | 16.4 | 16.6 | 53.3 | 0 | 3.4 | 18.3 | 2.24 |  | 10 | 5.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 1.9 | 45.5 | 33.9 | 74.9 | 76.84 | 13.2 | 9.3 | 10.4 | 5.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 13.5 | 241.4 | 7.4 | 134.9 | 0.6 | 128.3 | 131.2 | 97.9 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.1 | 20 | 9 | 28.8 | 32.8 | 14.7 | 14.1 | 8.2 | 11.01 | 7762.09 | 22.0814 | 2.966 | 6.096 | 13.2 | 26.5693 | 18.9228 | 4.4 | 5.3 | 99.5354
20/10/2025 | 16:30 | 203.5 | 632.9 | 216.2 |  |  | 61.2 | 189.7 | 26.7 |  | 134.3 | 135.2 | 135.6 | 230.4 | 210 | 109.2 | 559.3 | 3.2 |  |  |  |  | 164 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 11.6 | 78.5 |  |  |  |  | 109.9 | 203.4 |  |  |  | 6.4 | 228.5 | 43 | 151.7 | 27.2 | 16 | 18.6 | 91.2 | 163.1 | 163.4 | 173.2 | 108.1 | 7.5 | 8.9 | 33.1 | 22.1 | 2 | 16.5 | 52.7 |  |  | 41 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 127.8 |  | 0 | 201.5 | 79.4 | [8 empty] | 3.6 | 192.3 |  | 64.2 | 64 | 30 |  |  |  | 122.8 | 122.9 | 128 | [7 empty] | 0.2 | 70.2 | 51.7 | 8.8 | 0.1 | 16 | 21.2 | 9.9 | 4.8 | 151.4 | 1.1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 11.1 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 10.6 | 12.3 | 18.5 | 53.5 | 0 | 3.4 | 16.3 | 2.32 |  | 10 | 5.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.1 | 45.9 | 23.3 | 72 | 82.17 | 13.6 | 9.7 | 10.4 | 5.4 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 11.5 | 195.2 | 4.7 | 93.3 | 0.6 | 129.4 | 122.2 | 83.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.6 | 7.1 | 20 | 8.3 | 28.9 | 32.8 | 14.6 | 14.6 | 7.41 | 11.03 | 7695.03 | 22.0617 | 2.958 | 6.0985 | 13.2 | 26.6786 | 18.9224 | 4.5 | 5.2 | 99.6191
20/10/2025 | 17:00 | 205.4 | 637.4 | 216.5 |  |  | 61.1 | 189.9 | 26.7 |  | 130.5 | 172.6 | 172.4 | 244.8 | 208.4 | 110 | 562.5 | 3.4 |  |  |  |  | 164.2 | 8 | 6 |  | 6.9 | 11.6 | 79.3 |  |  |  |  | 110.3 | 203.6 |  |  |  | 6.4 | 228.6 | 46.4 | 151.4 | 27.1 | 15.9 | 18.6 | 91.6 | 165.9 | 165.8 | 174 | 109.4 | 7.5 | 8.9 | 33.5 | 22.2 | 2 | 15.7 | 53.9 |  |  | 41.7 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 128 |  | 0 | 207.6 | 87.7 | [8 empty] | 3.6 | 211.5 |  | 64.3 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 145.4 | 145.7 | 150 | [7 empty] | 0.1 | 74.3 | 23.1 | 5.9 | 0.1 | 16.5 | 21.2 | 9.9 | 4.9 | 76.5 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 11.1 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 3.8 | 4.3 | 18.1 | 58.5 | 0 | 3.4 | 10.5 | 2.36 |  | 10 | 6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.8 | 31.9 | 11.8 | 72.9 | 89.06 | 13.4 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 | 104.8 | 2.2 | 46 | 0.6 | 129.6 | 138.3 | 43.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2 | 7.1 | 20 | 8.4 | 29 | 32.9 | 14.8 | 14.6 | 7.91 | 11.02 | 7601.05 | 21.5825 | 6.255 | 6.1015 | 13.2 | 26.9051 | 18.9226 | 4.5 | 5.2 | 102.6666
20/10/2025 | 17:30 | 204.9 | 634.4 | 216 |  |  | 61.3 | 189.7 | 26.9 |  | 153.7 | 153.7 | 153.8 | 248.2 | 210 | 110 | 556.9 | 3.3 |  |  |  |  | 165.5 | 8 | 6.1 |  | 6.9 | 11.9 | 78.8 |  |  |  |  | 110.3 | 202.6 |  |  |  | 6.4 | 296.7 | 50.9 | 151.4 | 26 | 16 | 18.6 | 90.5 | 184.5 | 184.7 | 184.3 | 109.3 | 7.5 | 8.8 | 33.7 | 22.1 | 2 | 16.6 | 53.5 |  |  | 94.9 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 128 |  | 0 | 207.3 | 87.6 | [8 empty] | 3.6 | 211.9 |  | 63.2 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.5 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 87 | 0 | 1.9 | 0 | 16.9 | 21.2 | 9.9 | 4.8 | 7.2 | 1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 10.4 | 9.3 | 3.3 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 20 | 67.3 | 0 | 3.4 | 16.4 | 2.48 |  | 10 | 6.3 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.6 | 33.9 | 2 | 87.9 | 83.63 | 13 | 8.2 | 10.5 | 5.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.9 | 19.7 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 129.2 | 126.8 | 8.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 20 | 9.1 | 28.9 | 32.9 | 14.8 | 14.6 | 7.22 | 11.01 | 7498.94 | 21.6207 | 6.253 | 6.1015 | 13.2 | 26.9786 | 18.9228 | 4.5 | 5.2 | 102.7766
20/10/2025 | 18:00 | 205.5 | 630.5 | 215.4 |  |  | 61.8 | 189.2 | 26.5 |  | 135.7 | 134.9 | 134.8 | 244.9 | 212.5 | 110.4 | 553.2 | 3.3 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 11.9 | 78.2 |  |  |  |  | 110.1 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 295.6 | 49.8 | 151.7 | 28.3 | 16.3 | 18.6 | 89.6 | 183.5 | 183.5 | 183.4 | 108.1 | 7.5 | 8.8 | 34 | 22 | 2 | 34.4 | 52.6 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 127.9 |  | 0 | 207.9 | 87.8 | [8 empty] | 3.6 | 195.1 |  | 63.1 | 63.8 | 30.1 |  |  |  | 146 | 146.3 | 149 | [7 empty] | 0 | 90.3 | 0 | 0.5 | 0 | 17.3 | 21.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 10.4 | 9.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.8 | 69.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.56 |  | 10 | 6.3 | 20.1 | 20.2 | 20 | 4 | 33.7 | 0 | 81.8 | 89.2 | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 5.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 125.6 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.3 | 27.8 | 32.8 | 15.2 | 14.6 | 6.93 | 11.03 | 7394.82 | 21.6625 | 7.998 | 6.1 | 13.2 | 27.0778 | 18.9239 | 4.5 | 15.9 | 115.3621
20/10/2025 | 18:30 | 200.7 | 630.6 | 215.7 |  |  | 60.3 | 189.1 | 27.1 |  | 178 | 178.1 | 178.2 | 270.1 | 213.4 | 110.4 | 556.2 | 3.2 |  |  |  |  | 166.1 | 7.4 | 6 |  | 7 | 13 | 78.1 |  |  |  |  | 109.8 | 202 |  |  |  | 6.4 | 455.2 | 49 | 150.7 | 27.4 | 16.4 | 18.6 | 89.5 | 180.5 | 180.9 | 184.3 | 108 | 7.5 | 8.8 | 32.3 | 21.7 | 2 | 33.6 | 52.6 |  |  | 94.2 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 127.5 |  | 83 | 208.6 | 88.3 | [8 empty] | 3.6 | 177.9 |  | 62.7 | 63.7 | 29.9 |  |  |  | 146.8 | 147.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 10.2 | 9.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.1 | 68.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.56 |  | 9.9 | 6.4 | 20 | 20.2 | 20 | 5.6 | 27.1 | 0 | 81.9 | 95.72 | 12.8 | 9.8 | 10.5 | 6.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 118.4 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.3 | 27.8 | 32.8 | 14.8 | 14.6 | 8.4 | 11.02 | 7763 | 22.0878 | 7.964 | 6.095 | 13.2 | 27.1961 | 18.9269 | 4.5 | 16 | 115.9697
20/10/2025 | 19:00 | 203.7 | 631 | 215.7 |  |  | 61 | 189.3 | 26.6 |  | 139.6 | 139.5 | 139.4 | 237.4 | 211 | 110.4 | 555.2 | 3.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.5 | 6.3 |  | 6.9 | 13 | 106 |  |  |  |  | 110 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 458.7 | 47 | 151.3 | 26.4 | 17 | 18.6 | 90.8 | 182.3 | 182.7 | 183.8 | 108.3 | 7.5 | 8.8 | 33.3 | 22 | 2 | 34.7 | 53.5 |  |  | 94.4 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 127.6 |  | 168 | 208.3 | 87.8 | [8 empty] | 4 | 218.7 |  | 62.9 | 63.9 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 147.1 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 94.3 | 0 | 0.7 | 0 | 17.6 | 21.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 10.2 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.9 | 77.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 |  | 9.9 | 6.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 7.1 | 23.5 | 0 | 82 | 95.53 | 13.7 | 7.8 | 10.5 | 6.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.4 | 93 | 0 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.3 | 28.4 | 32.8 | 14.4 | 14.6 | 8.17 | 11.01 | 7752.21 | 21.7566 | 7.957 | 6.0905 | 13.2 | 27.3096 | 18.9264 | 4.6 | 16 | 115.84
20/10/2025 | 19:30 | 204.1 | 633.8 | 216 |  |  | 61.2 | 186.6 | 27.3 |  | 166.1 | 166.4 | 165.6 | 253.6 | 211.8 | 110.1 | 559.1 | 5 |  |  |  |  | 169.9 | 7.8 | 6.5 |  | 6.9 | 13 | 107.4 |  |  |  |  | 110.1 | 203.2 |  |  |  | 6.4 | 456.3 | 48.9 | 153.4 | 27 | 17 | 18.6 | 86.1 | 182.6 | 182.7 | 185.2 | 110 | 7.5 | 8.8 | 33 | 22.1 | 2 | 35.4 | 54.2 |  |  | 95.1 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 128.2 |  | 85.8 | 207.8 | 86.8 | [8 empty] | 4 | 222 |  | 63.2 | 64 | 30.1 |  |  |  | 147.5 | 147.8 | 149 | [7 empty] | 0 | 92.4 | 0 | 0.1 | 0 | 17.6 | 21.4 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 10.2 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.6 | 73.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.56 |  | 9.9 | 6.5 | 20.1 | 20.2 | 20 | 5.2 | 19.7 | 0 | 74.8 | 100.21 | 11 | 4.4 | 10.5 | 7.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.3 | 94.5 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 8.9 | 28.9 | 32.8 | 14.8 | 14.6 | 6.44 | 10.91 | 7760.52 | 22.2388 | 7.961 | 6.087 | 13.2 | 27.3776 | 18.927 | 4.7 | 16 | 116.4914
20/10/2025 | 20:00 | 204.1 | 632.5 | 216.1 |  |  | 61 | 186.4 | 26.3 |  | 181.6 | 181.7 | 181.9 | 270.9 | 213.2 | 110.1 | 557.9 | 5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.8 | 6.2 |  | 6.9 | 13.1 | 107.4 |  |  |  |  | 110.3 | 202.8 |  |  |  | 6.4 | 458.8 | 49 | 151.7 | 28.5 | 17 | 18.6 | 93 | 182.3 | 182.5 | 184.5 | 108.4 | 7.5 | 8.8 | 33.3 | 21.8 | 2 | 35.3 | 54.2 |  |  | 94.4 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 127.9 |  | 61.9 | 208.2 | 86.4 | [8 empty] | 4 | 241.6 |  | 63 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.7 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 21.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 10.2 | 8.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 70.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 |  | 9.9 | 6.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.7 | 28.2 | 0 | 77.9 | 92.2 | 11.2 | 4.2 | 10.5 | 7.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78 | 66.7 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.3 | 28.6 | 33.3 | 14.6 | 14.6 | 8.16 | 10.3 | 7759.96 | 22.2067 | 7.962 | 6.076 | 7.5 | 27.4089 | 18.9276 | 4.7 | 16 | 110.7812
20/10/2025 | 20:30 | 203.3 | 633.2 | 216.3 |  |  | 61.1 | 186.3 | 26.8 |  | 180.3 | 180.2 | 180.7 | 272.4 | 212.8 | 110.2 | 558.8 | 5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 13.3 | 107.6 |  |  |  |  | 110 | 202.4 |  |  |  | 6.4 | 458.9 | 50.2 | 151.4 | 28.9 | 16.6 | 18.6 | 92.6 | 182.1 | 182.9 | 184.7 | 108.7 | 7.5 | 8.8 | 33.6 | 21.8 | 2 | 34.9 | 54.1 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 127.8 |  | 62 | 208.2 | 86.8 | [8 empty] | 4 | 239.5 |  | 64 | 66.9 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 81.6 | 0 | 0.2 | 0 | 17.6 | 21.1 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1 | 3.5 | 5.1 | 0 | 10.2 | 8.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 23.3 | 65.9 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.64 |  | 9.9 | 6.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.6 | 26.7 | 0 | 73.5 | 94.42 | 10.2 | 3.5 | 10.5 | 7.7 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.6 | 60.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.2 | 20 | 9.2 | 28 | 33.3 | 14.2 | 14.6 | 6.83 | 10.99 | 7734.48 | 22.2095 | 7.962 | 6.0725 | 7.5 | 27.3875 | 18.9269 | 4.8 | 15.9 | 110.7585
20/10/2025 | 21:00 | 202.3 | 631.7 | 216 |  |  | 60.8 | 186.1 | 27.2 |  | 184.5 | 188.8 | 188.6 | 277.8 | 212.7 | 110.2 | 558.1 | 5 |  |  |  |  | 168 | 7.6 | 6.1 |  | 7 | 13.2 | 107.2 |  |  |  |  | 110 | 202.1 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 49.3 | 151.6 | 28.6 | 16.6 | 18.6 | 89.6 | 181.5 | 181.7 | 184.6 | 108.1 | 7.5 | 8.8 | 33 | 21.5 | 2 | 34.7 | 54 |  |  | 94.5 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 127.6 |  | 61.7 | 208 | 87.8 | [8 empty] | 4 | 213.3 |  | 63.9 | 67 | 29.9 |  |  |  | 147.1 | 147.4 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 73.1 | 0 | 0.1 | 0 | 17.5 | 21.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.8 | 0 | 10.6 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.2 | 63.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.68 |  | 9.9 | 6.6 | 20 | 20.2 | 20 | 5.6 | 22.7 | 0 | 74.1 | 104.21 | 11.6 | 4.2 | 10.5 | 7.6 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53 | 46.6 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.6 | 28.9 | 33.5 | 14.7 | 14.6 | 7.42 | 11.01 | 7684.12 | 22.309 | 7.958 | 6.072 | 9.1 | 27.4586 | 18.9273 | 4.8 | 15.9 | 112.525
20/10/2025 | 21:30 | 201.9 | 632 | 215.9 |  |  | 61.1 | 189.4 | 26.8 |  | 166.2 | 166.5 | 166.7 | 262.9 | 214.3 | 110.5 | 557.3 | 5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.8 | 6.1 |  | 7 | 13.2 | 107.4 |  |  |  |  | 109.9 | 201.8 |  |  |  | 6.4 | 457.4 | 49 | 150.9 | 28.7 | 17.6 | 18.6 | 93 | 182 | 183 | 184.3 | 108.1 | 7.5 | 8.8 | 33.5 | 21.4 | 2 | 34.1 | 53.9 |  |  | 94.1 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 127.7 |  | 61.8 | 208.3 | 87.7 | [8 empty] | 3.9 | 179.6 |  | 64 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 146.8 | 147.5 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 21.1 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.9 | 0 | 11.2 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.6 | 56.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.72 |  | 9.9 | 6.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 5.7 | 25.7 | 0 | 90.8 | 98.8 | 12.6 | 5.5 | 10.5 | 7.5 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.4 | 49.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 7.1 | 20 | 9.1 | 28.1 | 33.3 | 14.5 | 13.6 | 7.58 | 10.95 | 7582.85 | 22.5518 | 7.959 | 6.072 | 7.5 | 27.4547 | 18.9275 | 4.8 | 16 | 111.2649
20/10/2025 | 22:00 | 200.7 | 628 | 215.5 |  |  | 60 | 192.8 | 27 |  | 164.3 | 164.7 | 164.7 | 265.4 | 212.4 | 110.7 | 553 | 4.8 |  |  |  |  | 165.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.9 | 13.2 | 105.9 |  |  |  |  | 109.2 | 201.4 |  |  |  | 6.4 | 459.2 | 49 | 150.7 | 29.5 | 17.6 | 18.6 | 90.4 | 180.1 | 180.1 | 184.2 | 107.8 | 7.5 | 8.8 | 32.8 | 20.8 | 2 | 34.7 | 52.7 |  |  | 94 | 0 | 0 | 47.4 |  |  |  | 127.3 |  | 60.9 | 208.1 | 87.4 | [8 empty] | 4 | 173.7 |  | 65.4 | 67.5 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 148.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21.1 | 10 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 10.7 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 18 | 48.7 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.04 |  | 9.9 | 6.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 8 | 26.2 | 0 | 84.8 | 99.36 | 12.2 | 4.7 | 10.5 | 7.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.7 | 61.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 7.1 | 20 | 9.2 | 28.9 | 33.4 | 14.6 | 14.1 | 8.89 | 10.91 | 7559.1 | 22.5124 | 7.96 | 6.0715 | 10.2 | 27.4989 | 18.928 | 4.8 | 16 | 113.9709
20/10/2025 | 22:30 | 205.6 | 628.3 | 215.5 |  |  | 62.8 | 195.1 | 26.2 |  | 144.8 | 142.9 | 142.9 | 250.9 | 215.5 | 111.1 | 544.2 | 5.1 |  |  |  |  | 168.7 | 7.6 | 5.9 |  | 6.9 | 13.1 | 107.4 |  |  |  |  | 110.3 | 200.8 |  |  |  | 6.4 | 455.3 | 50.5 | 154.9 | 36.6 | 17.5 | 18.6 | 92.5 | 186 | 186.4 | 182.3 | 107.9 | 7.5 | 8.8 | 34 | 21 | 2 | 35.1 | 54.7 |  |  | 93.8 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 128.4 |  | 61.1 | 207.9 | 88.3 | [8 empty] | 4 | 152 |  | 67.6 | 69.2 | 30.3 |  |  |  | 145.9 | 145.6 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 21.2 | 10 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 10.7 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 15.4 | 41.4 | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.04 |  | 9.9 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 9.1 | 23 | 0 | 91.6 | 100.74 | 10.9 | 5.3 | 10.5 | 7.3 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.7 | 42.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 7.2 | 20 | 9.4 | 28.6 | 33.3 | 14.7 | 14 | 8.99 | 10.93 | 7451.5 | 22.4859 | 7.962 | 6.072 | 13.2 | 27.5194 | 18.9281 | 4.8 | 16 | 116.9674
20/10/2025 | 23:00 | 200.6 | 629.7 | 216.6 |  |  | 60.6 | 194.1 | 26.5 |  | 165.9 | 164.9 | 165 | 262.5 | 213.9 | 110.6 | 553.2 | 5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 5.9 |  | 6.9 | 12.8 | 84.2 |  |  |  |  | 109.5 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 54 | 150.6 | 34.5 | 17.6 | 18.6 | 92 | 180.6 | 180.9 | 184.8 | 107.3 | 7.5 | 8.8 | 32.7 | 20.8 | 2 | 24.4 | 55.3 |  |  | 60.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.3 |  | 0 | 208.6 | 87.9 | [8 empty] | 3.8 | 145.1 |  | 66.6 | 67.8 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 21.1 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 11.2 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 12.3 | 32.7 | 0 | 3.4 | 17.6 | 3.04 |  | 9.9 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 9.3 | 23.8 | 0 | 99.1 | 99.33 | 10.9 | 6.1 | 10.5 | 7.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.7 | 29 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 7 | 20.1 | 9.3 | 28.8 | 33.3 | 14.7 | 12.4 | 7.58 | 10.93 | 7290.68 | 22.555 | 7.95 | 6.072 | 13.2 | 27.5445 | 18.9281 | 4.9 | 16 | 117.1496
20/10/2025 | 23:30 | 207.2 | 636.1 | 216.5 |  |  | 61.3 | 195.6 | 0 |  | 110.6 | 111 | 110.9 | 222.8 | 212.6 | 110.2 | 560.6 | 5.1 |  |  |  |  | 173.9 | 8.1 | 6.1 |  | 7 | 13.1 | 84.2 |  |  |  |  | 110.7 | 150.8 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 53.9 | 152.4 | 35.2 | 17.6 | 18.6 | 91 | 184 | 184.5 | 183.9 | 109.3 | 7.5 | 8.4 | 33.3 | 21.2 | 2 | 12.5 | 59.4 |  |  | 62.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.8 |  | 0 | 208.8 | 88.6 | [8 empty] | 3.8 | 192.2 |  | 65.1 | 64 | 30.5 |  |  |  | 146.8 | 147.6 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 21.4 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 11.9 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 9.5 | 26.9 | 0 | 3.4 | 16.3 | 3.04 |  | 9.9 | 6.8 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 9.4 | 22.2 | 0 | 97.5 | 96.83 | 12.4 | 5 | 10.5 | 7.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.7 | 23.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 7.1 | 20 | 9 | 28.8 | 33.5 | 14.5 | 13.7 | 7.55 | 10.99 | 7060.41 | 22.6039 | 7.955 | 6.069 | 13.2 | 27.5363 | 18.9277 | 5 | 15.9 | 117.1919
21/10/2025 | 00:00 | 204.9 | 631.1 | 216.4 |  |  | 60.8 | 198.7 | 0 |  | 114.9 | 115.5 | 114.7 | 221.9 | 213.4 | 110.2 | 555.4 | 5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.8 | 6 |  | 6.9 | 11.8 | 86.3 |  |  |  |  | 110.2 | 149.4 |  |  |  | 6.4 | 458.3 | 54 | 151.5 | 33.6 | 17.6 | 18.6 | 92.5 | 182.9 | 183.1 | 184.1 | 108 | 7.5 | 8.4 | 33.3 | 21 | 2 | 12.8 | 59 |  |  | 61.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 127.9 |  | 0 | 209.2 | 88.5 | [8 empty] | 3.8 | 108.2 |  | 63.9 | 64 | 30 |  |  |  | 146.9 | 147.6 | 150 | [7 empty] | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 21.2 | 10 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 11.9 | 8.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 9.2 | 28.4 | 0 | 3.3 | 16.4 | 3.04 |  | 9.9 | 6.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.7 | 20.7 | 0 | 73.5 | 0 | 9.2 | 3.9 | 10.5 | 7 | 7 | 20.2 | 20.4 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.2 | 23.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 0 | 7 | 20.1 | 9.4 | 28.6 | 33.4 | 14.7 | 0 | 8.25 | 10.95 | 6816.14 | 22.6808 | 7.958 | 6.069 | 13.2 | 27.4792 | 18.9277 | 5 | 8.6 | 109.9147
EJEC |  | 4871.4 | 15173.35 | 5181.1 | 0 | 0 | 1574 | 4609.75 | 401.8 | 0 | 3299.9 | 3322 | 3321.45 | 5693.3 | 5083.25 | 2640.9 | 13344 | 87.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016.05 | 185.5 | 146.4 | 0 | 165.35 | 298.65 | 1909.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.8 | 4032.55 | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 6499.1 | 1171.05 | 3634.9 | 733.65 | 410.45 | 446.4 | 2184.2 | 4113.15 | 4120.75 | 4275.75 | 2605.2 | 179.4 | 212.7 | 800.45 | 282.75 | 48 | 441.9 | 1330.95 | 0 | 0 | 1912.4 | 37.3 | 89.45 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 3067.9 | 0 | 353.1 | 1977.7 | 756.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 4259.15 | 0 | 1540.5 | 1595.65 | 720.25 | 0 | 0 | 0 | 3353.35 | 3366.8 | 3487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 1207.55 | 831.8 | 159.95 | 3.05 | 408.15 | 437.1 | 238.05 | 117.1 | 2210.5 | 25.9 | 83.1 | 119.35 | 150.05 | 281.6 | 228 | 81.35 | 446.4 | 169.4 | 202.65 | 295 | 896.3 | 159.4 | 80.7 | 453.9 | 58.86 | 0 | 237.05 | 155.15 | 479.15 | 485.25 | 479.7 | 260.8 | 654.65 | 390.6 | 1319.35 | 1510.915 | 181.65 | 89.2 | 250.25 | 168.95 | 173.25 | 489.5 | 489.6 | 470.85 | 174.95 | 2655.45 | 141.1 | 1546.85 | 14.4 | 1148.25 | 1048.4 | 1146.95 | 29.2 | 35.45 | 24.85 | 9.1 | 136 | 171.2 | 480.2 | 211.65 | 680.35 | 794.85 | 352.65 | 395.65 | 189.505 | 263.245 | 172105.525 | 535.3982 | 110.012 | 146.3622 | 217.7 | 649.5343 | 454.238 | 104.45 | 199.8 | 2417.4947

## REACTIVA
lunes, 20 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
20/10/2025 | 00:30 | 29.3 | -22.8 | 6.8 |  |  | -17.7 | -0.6 | 0 |  | -51.3 | -47.4 | -25.6 | 8.5 | -20.9 | -30.7 | 53 | 0.1 |  |  |  |  | 15.2 | 1 | 1.1 |  | -3.3 | 2.9 | 5.3 |  |  |  |  | 9.9 | -18.1 |  |  |  | -1.6 | -28.6 | 3.1 | 10.5 | -0.7 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | -4.7 | -42.6 | -47.4 | 4.9 | -2 | -0.3 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -3.2 | -8.8 | 0 | 0 |  |  |  | -4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4.1 |  | -3.3 | 1.5 | -1.3 |  |  |  | -22.1 | -17.7 | -29.7 | [8 empty] | -10.6 | 0 | -4.9 |  | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8628 |  | -2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.7 |  | 1.5 | 0 | -8.8 | -8.75 | -1.1 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 | 11.2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 3.82 | 4.02 | -301.8472 | 1.7814 | -0.172 | 1.744 | 0 | 0.28191 | 0.11014 | -0.1 | 0.5 | 4.1454
20/10/2025 | 01:00 | 30.2 | -26.9 | 5.9 |  |  | -18.5 | -4.2 | 0 |  | -54.3 | -50.6 | -29.4 | 3.4 | -17.3 | -33.5 | 49.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.4 | 0.7 |  | -3.3 | 2.9 | 3.8 |  |  |  |  | 9.4 | -19.4 |  |  |  | -1.5 | -31.4 | 2.5 | 11.1 | -0.7 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | -9.5 | -47.7 | -52 | 4.2 | -2.2 | -0.3 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | -5 | -8.4 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 5 |  | -2.9 | 1.5 | -1 |  |  |  | -25.8 | -21.4 | -35.2 | [8 empty] | -10.7 | 0 | -4.1 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.854 |  | -2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.7 |  | 1.5 | 0 | -9.4 | -9.55 | -1.1 | -0.5 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 | 11.1 | 0.4 | 2.3 | 0.5 | 2.91 | 4.02 | -365.066 | 1.7147 | 0 | 1.612 | 1.4 | 0.27702 | 0.08611 | 0 | 0.5 | 5.5898
20/10/2025 | 01:30 | 30.8 | -33 | 4.7 |  |  | -20 | -5.9 | 0 |  | -57.3 | -55.6 | -35.4 | 0.4 | -22.6 | -36.1 | 43.6 | -0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 0.9 | 1.1 |  | -3.3 | 2.9 | 3.5 |  |  |  |  | 9.5 | -20.1 |  |  |  | -1.6 | -30.8 | 2.4 | 10.6 | -0.9 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | -16.6 | -54.1 | -57.3 | 3.5 | -2.1 | -0.2 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | -9.8 |  |  | -1.6 | -8.6 | 0 | 0 |  |  |  | -5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.9 |  | -3.4 | 4 | -1.2 |  |  |  | -20.5 | -15.9 | -26.1 | [8 empty] | -7.4 | 0 | -4.3 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0.8352 |  | -2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0.9 |  | 1.5 | 0 | -10.9 | -11.99 | -1.2 | -0.8 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 11.2 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 3.01 | 4.01 | -415.4348 | 1.7147 | 0 | 1.776 | 1.7 | 0.28037 | 0.1007 | -0.1 | 0.5 | 5.9718
20/10/2025 | 02:00 | 32.9 | -15.5 | 7.5 |  |  | -18.1 | 6.3 | 0 |  | -53 | -53.1 | -33.3 | 3.9 | -17.8 | -32.9 | 57.2 | -0.1 |  |  |  |  | 17.2 | 0.8 | 1.1 |  | -3.3 | 3.4 | 9.7 |  |  |  |  | 10.7 | -19.8 |  |  |  | -1.6 | -29.8 | 2.3 | 11.6 | -1.2 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | -11.1 | -48.4 | -53.6 | 2.4 | -2.1 | -0.2 | -3.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | -12.1 |  |  | -9.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.8 |  | -2.2 | 1.5 | -1.1 |  |  |  | -17.5 | -13 | -20.9 | [8 empty] | -7.2 | 0 | -4.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 9.6 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.8244 |  | -2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  | 1.5 | 0 | -8.9 | -9.32 | -1 | -0.7 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 14.6 | 0.6 | 4 | 0.2 | 3.3 | 4.06 | -287.4356 | 1.7264 | 0 | 1.24 | 1.6 | 0.31001 | 0.19509 | 0.2 | 0.5 | 5.7715
20/10/2025 | 02:30 | 35.1 | -13.2 | 8.8 |  |  | -16.5 | 2.3 | 0 |  | -56.1 | -50.6 | -28.1 | 1.6 | -20.5 | -34.3 | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 17.3 | 0.7 | 1 |  | -3.3 | 3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 11.2 | -19.9 |  |  |  | -1.6 | -30 | 2.5 | 10.1 | -0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | -13.8 | -51.5 | -56.2 | 6 | -2.2 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | -5.4 |  |  | -9.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 2.5 |  | -4.2 | 2.2 | -1.2 |  |  |  | -19.3 | -14.7 | -24 | [8 empty] | -7.1 | 0 | -4.2 |  | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.8 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.8116 |  | -2.7 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -8.1 | -8.83 | -0.9 | -0.6 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 14.9 | 0 | 2.4 | 0.2 | 3.69 | 4.05 | -292.3784 | 1.6969 | 0 | 1.26 | 0 | 0.32421 | 0.24238 | 0.1 | 0.5 | 4.1235
20/10/2025 | 03:00 | 37.3 | -13.6 | 8 |  |  | -15.7 | 4.5 | 0 |  | -59.1 | -50.1 | -28.3 | 0.4 | -19.9 | -35.1 | 56 | 0.1 |  |  |  |  | 17.6 | 0.8 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 12.2 | -19.9 |  |  |  | -1.6 | -30.3 | 2.3 | 10.5 | -0.8 | -0.1 | 2.6 | 1.4 | -14.8 | -53 | -56.6 | 10.5 | -2.2 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | -5.5 |  |  | -9.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 3.1 |  | -3.5 | 1.6 | -1.1 |  |  |  | -19.2 | -13.8 | -25 | [8 empty] | -6.9 | 0 | -4.2 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.2 | 0 | 0 | -0.6 | 0.7976 |  | -2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -9.2 | -10.39 | -1.1 | -0.9 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 14.5 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | 3.79 | 4.03 | -293.6724 | 1.7109 | 0 | 1.244 | 0 | 0.32372 | 0.19684 | 0.2 | 0.5 | 4.1755
20/10/2025 | 03:30 | 31.7 | -20.6 | 7.1 |  |  | -9 | 14.6 | 0 |  | -55.9 | -50.9 | -30.6 | 1.8 | -19.8 | -35 | 51 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0.8 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 8.7 |  |  |  |  | 10.9 | -19.5 |  |  |  | -1.6 | -29.4 | 2.5 | 10.8 | -1.1 | -0.2 | 2.6 | 1 | -14.3 | -52 | -55.9 | 4.7 | -2.1 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | -7.8 |  |  | -12.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 1.8 |  | -3.4 | 1.5 | -1.1 |  |  |  | -20.1 | -15.5 | -25.6 | [8 empty] | -5.1 | 0 | -4.1 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.6 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.7892 |  | -2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -9.1 | -9.73 | -1.1 | -0.9 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.8 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 15.5 | 0.4 | 3.8 | 0.9 | 3.22 | 4.03 | -305.5908 | 1.7167 | 0 | 1.376 | 0 | 0.30733 | 0.18762 | 0.4 | 0.4 | 4.3877
20/10/2025 | 04:00 | 32.7 | -12.4 | 7.9 |  |  | -8 | 17.2 | 0 |  | -50.3 | -51.5 | -31.7 | 7.9 | -17 | -32.3 | 60.1 | -0.2 |  |  |  |  | 17.1 | 1.2 | 1.4 |  | -3.3 | 3.5 | 10.1 |  |  |  |  | 11.1 | -19.2 |  |  |  | -1.6 | -29.6 | 2.6 | 11.8 | -1.1 | -0.1 | 2.6 | 1.4 | -9.2 | -46.5 | -51.6 | 1.9 | -2.1 | -0.2 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | -11.2 |  |  | -11.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.7 |  | -2.6 | 1.5 | -1.1 |  |  |  | -17.8 | -13.2 | -21.5 | [8 empty] | -4.1 | 0 | -4.2 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.3 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | 12.4 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.7748 |  | -2.9 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -9.8 | -10.54 | -1.3 | -1.2 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.9 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 4.06 | -240.2052 | 1.7281 | 0 | 1.46 | 0 | 0.30201 | 0.12244 | 0.4 | 0.6 | 4.6125
20/10/2025 | 04:30 | 36.4 | 0.3 | 10.4 |  |  | -7.3 | 20.7 | 0 |  | -47.6 | -47.1 | -27.1 | 12 | -15.1 | -30.4 | 63.4 | -0.1 |  |  |  |  | 19.9 | 1.5 | 1.7 |  | -3.4 | 3.3 | 11.5 |  |  |  |  | 11.7 | -16.5 |  |  |  | -1.5 | -24.1 | 2.7 | 11.6 | -1.4 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | -7 | -44 | -49.5 | 3.4 | -2.1 | -0.4 | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | -7.6 |  |  | -10.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.6 |  | -3 | 1.3 | -1.3 |  |  |  | -16.1 | -11.5 | -17.4 | [8 empty] | -5.2 | 0 | -4 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 7.7 | 0 | 0.2 | -0.5 | 0.7552 |  | -2.9 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.3 |  | 1.5 | 0 | -6 | -6.71 | -0.4 | -0.8 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 16 | 0.5 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 3.98 | -149.9748 | 1.8333 | 0 | 1.796 | 0 | 0.30535 | 0.14925 | 0.5 | 0.5 | 5.0839
20/10/2025 | 05:00 | 37.2 | 0.2 | 10.1 |  |  | -6.6 | 10.7 | 0 |  | -47.9 | -43.4 | -23.6 | 13.1 | -13.5 | -30.5 | 64 | 0.1 |  |  |  |  | 18.8 | 1.3 | 1.5 |  | -3.4 | 3.5 | 11.7 |  |  |  |  | 12.1 | -13.9 |  |  |  | -1.5 | -15.7 | 3 | 12 | -1.4 | 0 | 2.6 | 0.4 | -6.3 | -44 | -49.1 | 3.8 | -2.1 | -0.3 | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | -6.6 |  |  | -10.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | [5 empty] | 0 | 1.5 |  | -2.5 | 1.4 | -1.1 |  |  |  | -15.5 | -10.9 | -17.7 | [8 empty] | -5.2 | 0 | -3.9 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.738 |  | -2.9 | 0.1 | 2.9 | 3 | 1.3 |  | 1.5 | 0.3 | -5.9 | -6.7 | -0.4 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 16.4 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 3.43 | 3.93 | -136.702 | 1.9253 | 0 | 1.76 | 0 | 0.30958 | 0.10231 | 0.5 | 0.5 | 5.0972
20/10/2025 | 05:30 | 34.7 | -0.9 | 10.6 |  |  | -5.9 | 21 | 0 |  | -41.3 | -34.3 | -12.8 | 19 | -11.9 | -28.7 | 66.5 | 0.1 |  |  |  |  | 17.5 | 0.8 | 1.3 |  | -3.3 | 3.1 | 9.7 |  |  |  |  | 11.2 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -14.9 | 3 | 10.8 | -1 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | -2.7 | -40.1 | -45.2 | 5.8 | -2.1 | -0.5 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | -8.5 |  |  | -8.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 2.4 |  | -3.2 | 1.4 | -1.3 |  |  |  | -11.1 | -6.4 | -11 | [8 empty] | -3.7 | 0.1 | -3.8 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | 2.1 | 6.6 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.7176 |  | -2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 1.3 |  | 1.5 | 0.3 | -5.7 | -6.39 | -0.4 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 16.3 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | 3.24 | 4.01 | -49.3224 | 1.9119 | 0 | 1.588 | 0 | 0.31263 | 0.12387 | 0.7 | 0.5 | 5.1364
20/10/2025 | 06:00 | 32.2 | -14.4 | 8.3 |  |  | -5.5 | 20.2 | 0 |  | -44.5 | -38.6 | -19 | 16.5 | -12.3 | -29.8 | 60.4 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 0.5 | 1 |  | -3.5 | 3.1 | 10.9 |  |  |  |  | 10.5 | -3.2 |  |  |  | -1.3 | -15.1 | 2.9 | 10.6 | -1 | -0.9 | 2.6 | 1.1 | -5.9 | -43.4 | -48.5 | 5.9 | -2 | -0.5 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 | -9.8 |  |  | -7.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 2.8 |  | -3.3 | 1.5 | -1.2 |  |  |  | -11.7 | -7.1 | -12.7 | [8 empty] | -6.5 | 1 | -3.7 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7024 |  | -2.9 | 0 | 3 | 2.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0 | -7.1 | -7.75 | -1 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 17.2 | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 3.77 | 3.94 | -110.8376 | 1.8594 | 0 | 1.4 | 0 | 0.3097 | 0.09239 | 0.9 | 0.5 | 5.0615
20/10/2025 | 06:30 | 32.5 | -26.1 | 6.7 |  |  | -2 | 22.6 | 0 |  | -48.2 | -42.5 | -21.8 | 12.3 | -13.1 | -30.8 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 0.9 | 1.3 |  | -3.3 | 3.6 | 10.5 |  |  |  |  | 10.4 | -3.5 |  |  |  | -1.1 | -15.6 | 2.7 | 10.1 | -1 | -0.6 | 2.6 | 1.7 | -7.6 | -45 | -49.4 | 5.9 | -2.2 | -0.5 | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | -7.9 |  |  | -5.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 1.6 |  | -4 | 7.4 | -1.1 |  |  |  | -8.4 | -3.7 | -6.9 | [8 empty] | -8.8 | 3.8 | -4.6 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 4.5 |  | 0.2 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -0.3 | 1.6 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.698 |  | -2.8 | 0.3 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 1.5 | 0.8 | -10 | -10.44 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.8 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | -2.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 12.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.56 | 4.15 | -150.732 | 1.756 | 0.172 | 0.772 | 0 | 0.31783 | 0.07243 | 0.7 | 2 | 5.7902
20/10/2025 | 07:00 | 28.2 | -26.2 | 6.2 |  |  | -1.4 | 13.1 | 0 |  | -45.2 | -43.5 | -23.4 | 15.4 | -11.4 | -29.1 | 46.4 | -0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 0.3 | 0.6 |  | -3.3 | 3.1 | 9.9 |  |  |  |  | 9.4 | -2.3 |  |  |  | -1 | -15.3 | 2.6 | 11.5 | -1.2 | -0.7 | 2.6 | 0.5 | -8.8 | -46.3 | -49.7 | 2.4 | -1.9 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -10.7 |  |  | -4.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.3 |  | -2.5 | 7.2 | -1.1 |  |  |  | -6.7 | -2.2 | -4.1 | [8 empty] | -8.7 | 7.3 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.1 | 22.5 |  | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -0.8 | -0.6 | -1 | 0.1 | 0.5 | 0.6812 |  | -2.9 | 0.1 | 3 | 2.8 | 1.5 |  | 1.5 | 2.1 | -9.4 | -9.06 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 2 | 0 | -3.1 | -0.2 | 0 | 0 | -4.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 12.1 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 3.16 | 3.99 | -150.3288 | 1.743 | -0.184 | 0.644 | 0 | 0.31419 | 0.08547 | 0.8 | 2.1 | 5.5027
20/10/2025 | 07:30 | 31.4 | -16.8 | 6.9 |  |  | 1.9 | 10.1 | 0 |  | -37.4 | -40.5 | -21.1 | 23.5 | -7.5 | -25.4 | 51.5 | -0.2 |  |  |  |  | 9.4 | 0.7 | 0.9 |  | -3.3 | 3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 10.5 | -13.9 |  |  |  | -1.3 | -28.2 | 2.5 | 12.8 | -1.1 | -0.7 | 2.6 | 0.9 | -3.3 | -41.2 | -44.6 | 0.3 | -1.9 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -11 |  |  | -0.7 | 0 | -9.6 | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 13.8 |  | -1.6 | 7.4 | -0.9 |  |  |  | -0.1 | 4.4 | 4.9 | [8 empty] | -7.4 | 8.7 | -4.3 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.8 | 25.5 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.4 | -2.5 | -2.9 | -0.2 | 0.5 | 0.6808 |  | -2.9 | 0.1 | 3 | 2.8 | 1.5 |  | 1.5 | 2.8 | -6.3 | -6.59 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.6 | 0.4 | -4.2 | -0.2 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 12.9 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.22 | 5.26 | -71.0292 | 1.7397 | -0.263 | 1.188 | 0 | 0.24106 | 0.08751 | 0.9 | 2.1 | 5.9933
20/10/2025 | 08:00 | 33.3 | -3.3 | 10.5 |  |  | -2 | 12.7 | 0 |  | -34.6 | -30.2 | -9.1 | 29.7 | -4.9 | -23.9 | 61.1 | -0.1 |  |  |  |  | 14 | 1 | 1.1 |  | -3.3 | 3.4 | 14.7 |  |  |  |  | 13 | -12.9 |  |  |  | -1.5 | -27 | 2.9 | 10 | 0.6 | -0.8 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | -36.7 | -40.1 | 6.5 | -1.9 | 0.1 | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -8.2 |  |  | 10.4 | 0 | -9.3 | 0 |  |  |  | 1.9 |  | 0 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 31.5 |  | 3 | 9.7 | 1.8 |  |  |  | 4.7 | 9.5 | 11.3 | [8 empty] | -7 | 9.6 | -4.4 |  | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 27.9 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.3 | -2.6 | -2.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6744 |  | -2.9 | -0.1 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 1.5 | 3.2 | -2.9 | -3.19 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.9 | 0.8 | -11.5 | -0.2 | 0 | 0 | -6.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 12.9 | 0.4 | 3.9 | 1.8 | 4.2 | 5.25 | 96.7344 | 1.9133 | -0.688 | 1.192 | 0 | 0.22166 | 0.10211 | 1 | 2 | 5.7411
20/10/2025 | 08:30 | 33.1 | 65 | 22.1 |  |  | -3 | 14.4 | 3.4 |  | -26.3 | -23.1 | -2.6 | 37.5 | 2.9 | -19.5 | 69.7 | -0.1 |  |  |  |  | 18.9 | 1.2 | 1.2 |  | -3.3 | 3.5 | 17.3 |  |  |  |  | 13.9 | 0.6 |  |  |  | -1.6 | -18.1 | 3.9 | 11.5 | 0.1 | -1 | 2.6 | 1.7 | 15.5 | -22.6 | -27.9 | 4.8 | -1.6 | 0.1 | -1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -10.8 |  |  | 11.9 | 0 | -10.4 | 0 |  |  |  | 8.4 |  | 0 | 12.1 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 30 |  | 4.4 | 7.4 | 2.1 |  |  |  | 10.7 | 15.4 | -1.5 | [8 empty] | -2.8 | 9.4 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.8 | 28.8 |  | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.1 | -2.1 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.6628 |  | -2.8 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |  | 1.5 | 3.3 | -5 | -5.36 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.3 | 1.2 | 10.7 | -0.2 | 0 | 0 | -6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 12.7 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 4.17 | 4.82 | 336.6928 | 2.0764 | 0.257 | 1.48 | 1.7 | 0.22314 | 0.08529 | 1.1 | 2 | 8.9218
20/10/2025 | 09:00 | 35.7 | 80.7 | 24.5 |  |  | 0.8 | 17 | 10 |  | -22.9 | -17.6 | 4.1 | 40.7 | 9.6 | -14.7 | 81.7 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 1.3 | 1.4 |  | -3.4 | 3.3 | 19.2 |  |  |  |  | 16 | 10.9 |  |  |  | -1.7 | -5 | 4.7 | 10.7 | 0 | -0.7 | 2.6 | 0.7 | 28.3 | -27.7 | -39.6 | 8.4 | -1.9 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.7 |  |  | 14.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 | 20.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 32.3 |  | 10.6 | 7.5 | 1.9 |  |  |  | 25.3 | 30.1 | 0.1 | [8 empty] | -1 | 9.6 | -4 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.8 | 30.1 |  | 0 | 1.9 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.9 | -1.4 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.6564 |  | -2.8 | 0.1 | 3.3 | 3 | 1.7 |  | 1.5 | 3.5 | -2.6 | -3.51 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.6 | 1.7 | 15.1 | -0.1 | 0 | 0 | -6.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 13 | 0 | 2.1 | 1.6 | 4.12 | 4.88 | 517.8464 | 2.2696 | 0.353 | 1.576 | 1.7 | 0.24006 | 0.12738 | 1.3 | 2.1 | 9.666
20/10/2025 | 09:30 | 35.8 | 84.1 | 25.1 |  |  | 0.7 | 4.2 | 13.2 |  | -23 | -17.3 | 3.9 | 42.6 | 11 | -13.8 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 1.3 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 20.3 |  |  |  |  | 17.5 | 0.6 |  |  |  | -1.6 | -2.1 | 5.1 | 11.1 | 0.1 | -0.8 | 2.6 | 0.7 | 31.6 | -24.8 | -41.3 | 9 | -1.9 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -8.2 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.4 |  | 0 | 21 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 40.4 |  | 10.7 | 10 | 1.9 |  |  |  | 20.5 | 25.1 | -7.9 | [8 empty] | -0.3 | 9.7 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -1 | 31 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.7 | -0.9 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6432 |  | -2.8 | 0 | 3.2 | 3 | 1.7 |  | 1.5 | 3.5 | -5.5 | -6.26 | -0.5 | -0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.4 | 2.2 | 20 | -0.2 | 0 | 0 | -6.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 13.1 | 0.1 | 4 | 1.7 | 4.69 | 4.84 | 482.1132 | 2.4636 | 0.662 | 1.576 | 1.6 | 0.29494 | 0.26302 | 1.3 | 2 | 10.1596
20/10/2025 | 10:00 | 38 | 99.3 | 27.5 |  |  | 3 | 7.5 | 15.4 |  | -15 | -10.3 | 9.9 | 50 | 14.2 | -11.9 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 24.9 | 1.7 | 1.5 |  | -3.5 | 6.3 | 16.1 |  |  |  |  | 19.4 | 8.4 |  |  |  | -1.6 | -0.7 | 5.3 | 20.1 | 7.8 | -0.9 | 2.6 | 1.3 | 34.2 | -22.3 | -38.9 | 8.6 | -1.9 | -0.5 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | -8.3 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -0.2 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 24.3 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 49.4 |  | 11.7 | 10 | 2 |  |  |  | 25.1 | 29.8 | -0.8 | [8 empty] | 0 | 9.6 | -4 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.9 | 32.1 |  | 0 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | -1.4 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.6364 |  | -2.7 | 0.1 | 3 | 3 | 1.7 |  | 1.5 | 3.5 | -4 | -4.33 | -0.3 | -0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.9 | 2.8 | 25.2 | -0.2 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 13.4 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 4.39 | 4.92 | 621.2164 | 2.5258 | 0.35 | 1.792 | 1.7 | 0.28327 | 2.6724 | 1.5 | 2 | 12.8234
20/10/2025 | 10:30 | 35.1 | 97.8 | 27.6 |  |  | 1.8 | 8.3 | 15.6 |  | -9.1 | -10.6 | 11.6 | 57.8 | 19.3 | -9.6 | 66.6 | -0.4 |  |  |  |  | 22.2 | 1.5 | 1.4 |  | -3.6 | 6.2 | 16.5 |  |  |  |  | 17.8 | 14.7 |  |  |  | -1.6 | 1 | 5.1 | 18.5 | 8.2 | -0.6 | 2.6 | 0.1 | 41.4 | -15.1 | -41.1 | 8.5 | -1.6 | -0.3 | -4 | 0 | 0.4 | 0.1 | -14.4 |  |  | 7.6 | 0 | 0 | -2.2 |  |  |  | 11.1 |  | 0 | 28.7 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 | 51.6 |  | 11.1 | 12.5 | 1.7 |  |  |  | 37.8 | 42.7 | 8.5 | [8 empty] | 0.1 | 9.8 | -4 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.9 | 30.3 |  | 0 | 1.9 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.7 | -1.8 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.6316 |  | -2.8 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 1.7 |  | 1.5 | 3.5 | -1.4 | -1.89 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | 3.2 | 24.7 | -0.1 | 0 | 0 | -6.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 13.2 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 4.45 | 4.92 | 699.7116 | 2.5103 | -0.034 | 1.916 | 1.8 | 0.27245 | 2.6885 | 1.4 | 2.2 | 12.7533
20/10/2025 | 11:00 | 40.6 | 112 | 29.9 |  |  | 7.3 | 25.9 | 17.4 |  | -9.3 | 0.6 | 22.8 | 58.1 | 20.6 | -7.5 | 65.3 | 0.2 |  |  |  |  | 11 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 6.3 | 16.3 |  |  |  |  | 20.6 | 15.8 |  |  |  | -1.5 | 1.8 | 5.7 | 19.2 | 8.2 | -1.1 | 2.6 | 1.1 | 44.1 | -13.1 | -39.4 | 13.1 | -1.9 | -0.5 | 3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 3.4 |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 14.5 |  | 0 | 31 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 | 79.5 |  | 15.8 | 12.6 | 1.9 |  |  |  | 40.5 | 45.5 | 0.3 | [8 empty] | 1 | 9.4 | -3.7 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -1 | 33.2 |  | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -1 | -2.6 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.622 |  | -2.7 | 0 | 3.2 | 3.3 | 1.8 |  | 1.5 | 3.6 | 0.9 | 0.97 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.3 | 3.3 | 22.5 | -0.1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 13.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 3.35 | 5.27 | 850.612 | 2.6536 | -0.271 | 1.308 | 1.8 | 0.51591 | 2.6884 | 1.7 | 2 | 12.3949
20/10/2025 | 11:30 | 38.4 | 144.2 | 44.8 |  |  | 4.1 | 17.9 | 20.2 |  | -12.4 | -5.3 | 15.8 | 52.4 | 21.7 | -6.8 | 49.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 6.6 | 16.3 |  |  |  |  | 20.3 | 13.8 |  |  |  | -1.5 | 1.1 | 5.2 | 20.1 | 7.8 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 48.1 | -9.1 | -35.3 | 10.1 | -1.9 | -0.5 | 1.2 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -3.7 |  |  |  | 9.5 |  | 0 | 32.1 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 | 79.3 |  | 14.7 | 12.6 | 2 |  |  |  | 29.5 | 34.2 | -14.7 | [8 empty] | -1.6 | 9.6 | -3.8 |  | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 0 | 33.6 |  | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 0.2 | 0.9 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6264 |  | -2.7 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.7 |  | 1.3 | 3.7 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1 | 3.3 | 20.1 | -0.2 | -4.9 | 0 | -7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 10.8 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 3.34 | 4.86 | 787.4264 | 2.1364 | -0.227 | 1.264 | 1.8 | 2.2782 | 2.667 | 0.3 | 2 | 12.2186
20/10/2025 | 12:00 | 38.8 | 148.5 | 45.8 |  |  | 4 | 28.7 | 14.2 |  | -17.2 | -4.8 | 16.5 | 48.4 | 21.3 | -7.8 | 52.7 | 0.3 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 6.4 | 14.9 |  |  |  |  | 19.3 | 13.8 |  |  |  | -0.9 | 0.4 | 4.7 | 19 | 7.9 | -0.9 | 2.6 | 1.9 | 48.3 | -8.8 | -35.4 | 9.5 | -2.2 | -0.6 | 1.8 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -3.6 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 32.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.3 | 79.3 |  | 13.4 | 12.8 | 1.9 |  |  |  | 28.1 | 33 | -6.4 | [8 empty] | -3 | 8.7 | -3.8 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.5 | 33.5 |  | 0 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 1.4 | 4.5 | -4 | -0.2 | 0.5 | 0.618 |  | -2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 1.7 |  | 0 | 3.7 | -0.3 | -1.51 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.9 | 3.3 | 20.1 | -0.2 | -4.9 | 0 | -7.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2 | 1.3 | 10.6 | 0.4 | 1.1 | 0 | 3.86 | 4.75 | 794.218 | 2.1149 | 0.351 | 1.116 | 1.8 | 2.2807 | 2.6582 | 0.3 | 2 | 12.6209
20/10/2025 | 12:30 | 35.4 | 137 | 43.7 |  |  | 4.7 | 26.2 | 10.3 |  | -19.8 | -11.9 | 8.6 | 44.2 | 19.2 | -7.4 | 47.1 | 0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 | 1.2 |  | -3.6 | 6.2 | 14.2 |  |  |  |  | 16.2 | 12.8 |  |  |  | -1.2 | -2.6 | 3.9 | 20.7 | 7.8 | -0.9 | 2.6 | 1.3 | 46.5 | -10.2 | -36.9 | 9.1 | -2.2 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -2.9 |  |  |  | 7.6 |  | 0 | 30.1 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | 79 |  | 14.2 | 12.6 | 1.9 |  |  |  | 24.6 | 29.6 | -9.8 | [8 empty] | -5.3 | 9.7 | -4.1 |  | 1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 33.6 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 1.4 | 4.4 | -4 | -0.2 | 0.5 | 0.6308 |  | -2.7 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 1.3 |  | 1.2 | 3.6 | -2.9 | -2.99 | -0.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.9 | 3.3 | 18.7 | -0.2 | -3.8 | 0 | -7.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 10.9 | 0 | 1.5 | 0 | 3.02 | 4.41 | 703.6708 | 1.8418 | -0.286 | 1.076 | 1.8 | 2.286 | 2.6512 | 0.5 | 2 | 11.869
20/10/2025 | 13:00 | 34.5 | 135.8 | 44.2 |  |  | 2.6 | 25.8 | 10.4 |  | -19.3 | -12.5 | 9.2 | 45.6 | 19.2 | -7.5 | 52.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1 |  | -3.6 | 6 | 12.9 |  |  |  |  | 14.5 | 12.8 |  |  |  | -1.2 | -2.7 | 4.3 | 18.7 | 8.1 | -0.6 | 2.6 | 0.4 | 45.8 | -19.7 | -41.5 | 9.3 | -1.9 | -0.2 | -0.1 | -2.4 | 0.4 | 0.1 | -1.4 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -5 |  |  |  | 6.2 |  | 0 | 30.6 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2 | 81.6 |  | 13.4 | 12.6 | 2.1 |  |  |  | 20.7 | 25.5 | -12.8 | [8 empty] | -5.5 | 9.3 | -4.8 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.3 | 33.3 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 1.4 | 3.8 | -4 | 0 | 0.5 | 0.632 |  | -2.7 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 1.3 |  | 3.2 | 3.7 | -0.3 | -0.83 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 1.1 | 3.1 | 18.5 | -0.2 | 0.6 | 0 | -7.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 10.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 4.08 | 4.78 | 675.862 | 2.1016 | -0.458 | 1.576 | 1.8 | 2.2848 | 2.6539 | 0.4 | 2 | 12.3583
20/10/2025 | 13:30 | 32.4 | 119 | 40.8 |  |  | 1.9 | 11.5 | 16.2 |  | -21.7 | -17.4 | 3.2 | 40.8 | 17.5 | -9 | 45.1 | -0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 0.6 |  | -3.6 | 6 | 13.5 |  |  |  |  | 14.8 | 11.8 |  |  |  | -1 | -2.6 | 4.2 | 19.6 | 7.6 | -0.5 | 2.6 | 0.3 | 41.8 | -22.9 | -45.1 | 6.6 | -1.8 | -0.1 | -1.8 | -3.6 | 0.4 | 0.1 | -5.4 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -5.5 |  |  |  | 6.8 |  | 0 | 28.5 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 80.7 |  | 15 | 12.5 | 2 |  |  |  | 16.6 | 21.4 | -17.2 | [8 empty] | -2 | 9.2 | -5.1 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.4 | 32.7 |  | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 1.2 | 3.6 | -4 | -0.1 | 0.4 | 0.642 |  | -2.8 | 0 | 3 | 3.2 | 1.1 |  | 7.2 | 3.6 | -2.9 | -3.9 | -0.3 | -0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.3 | 2.7 | 12.7 | -0.2 | 1.4 | 0 | -7.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 2.7 | 10.4 | 0 | 1.2 | 0 | 3.41 | 4.75 | 569.902 | 2.1707 | -0.189 | 1.716 | 1.6 | 2.2765 | 2.6637 | 0.2 | 2 | 12.4379
20/10/2025 | 14:00 | 39.9 | 148 | 46.7 |  |  | 2.9 | 24.9 | 18.2 |  | -19.6 | -5.7 | 15.8 | 44.3 | 20.5 | -8.4 | 51.3 | 0.3 |  |  |  |  | 5.2 | 1.1 | 1 |  | -3.6 | 6.2 | 15 |  |  |  |  | 18.8 | 12.4 |  |  |  | -0.9 | -0.5 | 4.7 | 19.1 | 7.8 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 45.7 | -19.6 | -42.3 | 13.1 | -2.2 | -0.2 | 4.7 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | 5.3 |  |  | 5.1 | 0 | 0 | -3.5 |  |  |  | 9.9 |  | 0 | 30.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 78.5 |  | 13.1 | 12.3 | 2.2 |  |  |  | 20.1 | 25.2 | -12.9 | [8 empty] | -0.8 | 9.5 | -4.9 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.4 | 32.2 |  | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 1.4 | 4.9 | -4 | 0 | 0.5 | 0.6536 |  | -2.8 | -0.1 | 3.1 | 3.2 | 1.2 |  | 5.9 | 3.7 | 1.1 | 0.81 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.8 | 2.2 | 18.7 | -0.2 | 6.3 | 0 | -7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 10.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 3.31 | 4.81 | 757.5836 | 2.3678 | -0.093 | 1.904 | 1.6 | 2.2835 | 2.6656 | 0.3 | 2 | 13.0279
20/10/2025 | 14:30 | 38.2 | 148.3 | 45.9 |  |  | 3.8 | 28.1 | 23.8 |  | -13 | -4.9 | 17.8 | 52.4 | 25 | -4.8 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.1 | 1 |  | -3.6 | 6.3 | 15.4 |  |  |  |  | 18.8 | 14.8 |  |  |  | -0.8 | 2.9 | 5.1 | 18.9 | 7.9 | -0.5 | 2.6 | 1 | 52.9 | -12.6 | -35.3 | 11.2 | -2.1 | -0.6 | 0.6 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | 7.6 | 0 | 0 | -3.4 |  |  |  | 9.9 |  | 0 | 36.2 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.2 | 80.2 |  | 13.9 | 12.3 | 1.9 |  |  |  | 29.2 | 34.1 | 0.3 | [8 empty] | -0.2 | 9.7 | -4.5 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.3 | 31.3 |  | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.2 | 1.5 | 5.2 | -3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6416 |  | -2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 1.5 |  | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 0.69 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.9 | 1.7 | 19.3 | -0.1 | 9.9 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 11.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.43 | 4.81 | 858.8716 | 2.3249 | 0.051 | 1.7 | 1.7 | 2.2831 | 2.6686 | 0.4 | 1.9 | 13.0275
20/10/2025 | 15:00 | 38 | 138.3 | 44.3 |  |  | 4.2 | 20.4 | 24.1 |  | -15.8 | -7.5 | 13.6 | 50 | 23.5 | -5.3 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.1 | 1 |  | -3.6 | 6.4 | 15.6 |  |  |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  |  | -0.8 | 3.2 | 4.9 | 19.7 | 8 | -0.1 | 2.6 | 1.7 | 50.3 | -15.1 | -37.5 | 11.8 | -2.2 | -0.5 | 1.3 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 |  |  | 7.2 | 0 | 0 | -3.2 |  |  |  | 9.1 |  | 0 | 35 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.3 | 80.5 |  | 14.2 | 12.3 | 2.1 |  |  |  | 27.5 | 32.3 | -2.2 | [8 empty] | 0.2 | 9.4 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.3 | 29.8 |  | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.9 | -2.1 | 1.5 | 4.9 | -3.7 | 0 | 0.5 | 0.6384 |  | -2.8 | 0 | 3 | 3.2 | 1.7 |  | 0.1 | 3.4 | -2 | -2.34 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.3 | 1.2 | 17 | -0.2 | 12.4 | 1 | -6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.4 | 11.4 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 3.23 | 4.8 | 799.1284 | 2.3306 | 0.477 | 1.788 | 1.7 | 2.2896 | 2.66 | 0.4 | 1.9 | 13.5452
20/10/2025 | 15:30 | 38.9 | 148.3 | 46.5 |  |  | 4.4 | 22.6 | 24.8 |  | -13.2 | -4.9 | 15.9 | 51.9 | 25.9 | -3.6 | 54.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.3 | 1.1 |  | -3.6 | 6.7 | 15.6 |  |  |  |  | 20.4 | 15 |  |  |  | -0.8 | -0.2 | 4.9 | 19.5 | 7.9 | -0.2 | 2.6 | 0.8 | 52.4 | -12.9 | -35.6 | 11.6 | -2.2 | -0.6 | 1.3 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.1 |  |  | 7.2 | 0 | 0 | -3 |  |  |  | 9.3 |  | 0 | 39.7 | 0.4 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.4 | 80.3 |  | 13.9 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | 28.6 | 33.3 | -0.6 | [8 empty] | -0.3 | 9.4 | -3.9 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.3 | 27.4 |  | 0.1 | 2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | 1.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6504 |  | -2.7 | -0.1 | 3.1 | 3.2 | 1.6 |  | 0.1 | 3.2 | 1.8 | 1.14 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1.5 | 0.7 | 19.7 | -0.2 | 13.6 | 2.3 | -5.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 11.6 | 0 | 2.9 | 0 | 4.1 | 4.32 | 862.0104 | 2.3043 | 0.372 | 2.036 | 1.7 | 2.298 | 2.6478 | 0.4 | 1.9 | 13.6581
20/10/2025 | 16:00 | 35.6 | 136 | 44.6 |  |  | 2.9 | 18.7 | 23.9 |  | -14.9 | -10.2 | 10.6 | 49.3 | 25.3 | -4.1 | 53.2 | -0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | 1.1 |  | -3.6 | 6.5 | 15.4 |  |  |  |  | 19.5 | 14.7 |  |  |  | -0.8 | 0.3 | 5.1 | 19.1 | 7.9 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 50.3 | -14.9 | -37.2 | 10.1 | -1.9 | -0.4 | -1.5 | -1.7 | 0.4 | 0.1 | -2.7 |  |  | 5.4 | 0 | 0 | -4.2 |  |  |  | 8.6 |  | 0 | 43.6 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 81.3 |  | 14.2 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | 26.2 | 31 | -3.7 | [8 empty] | -0.9 | 8.3 | -4.5 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.4 | 24.6 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 1.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.678 |  | -2.8 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 1.6 |  | 0.9 | 2.7 | 1 | 0.65 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.6 | 0.3 | 14.2 | -0.2 | 12.7 | 2.6 | -5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2.4 | 11.2 | 0.6 | 4 | 0.2 | 3.35 | 4.86 | 787.138 | 2.4575 | 0.062 | 1.98 | 1.7 | 2.3001 | 2.6487 | 0.4 | 2.1 | 13.6483
20/10/2025 | 16:30 | 37.8 | 114.3 | 39.9 |  |  | 3.1 | 27.3 | 22.4 |  | -18.4 | -11.5 | 10.3 | 46.1 | 24 | -5 | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 | 1.1 |  | -3.6 | 6.5 | 15.7 |  |  |  |  | 19.2 | 13.5 |  |  |  | -0.9 | -1.4 | 4.6 | 18.9 | 8.1 | -0.5 | 2.6 | 0.7 | 48.2 | -17.4 | -39.6 | 10.8 | -2.2 | -0.7 | -1 | -1.9 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | 3.2 | 0 | 0 | -4 |  |  |  | 5.3 |  | 0 | 43.3 | -0.4 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 80.9 |  | 13.8 | 12.3 | 1.9 |  |  |  | 25.5 | 30.4 | -7.7 | [8 empty] | -0.6 | 4 | -4.3 |  | 1.1 | 0 | -0.1 | -0.3 | 15.4 |  | 0 | 1.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 |  | -0.6 | -0.9 | 1.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.706 |  | -2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.5 |  | 5.7 | 1.2 | -3.7 | -3.94 | -0.7 | -0.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.7 | 0 | 9 | -0.2 | 12.5 | 1 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 11.1 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.41 | 4.78 | 706.456 | 2.4188 | -0.12 | 1.636 | 1.7 | 2.3003 | 2.6461 | 0.2 | 2.1 | 12.8812
20/10/2025 | 17:00 | 37.9 | 71.5 | 32.9 |  |  | 1.4 | 23.4 | 21.1 |  | -20 | -14.3 | 6.9 | 47.8 | 23.3 | -5.7 | 49.2 | -0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.9 | 0.7 |  | -3.6 | 6.3 | 15.3 |  |  |  |  | 18 | 12.1 |  |  |  | -1 | -4.6 | 4.1 | 18.4 | 8.5 | -0.8 | 2.6 | 0.2 | 46.5 | -19 | -41.2 | 10.3 | -2.2 | -0.8 | -2.4 | -1.2 | 0.4 | 0.2 | -1.4 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | -5.5 |  |  |  | 2 |  | 0 | 43 | -0.6 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 81.5 |  | 13.7 | 12.3 | 1.9 |  |  |  | 24.4 | 29 | -11.8 | [8 empty] | 3 | 0.7 | -4.4 |  | 1.1 | 0.1 | 0 | -0.4 | 4.1 |  | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 1.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7296 |  | -2.7 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 1.4 |  | 5.2 | 0.2 | -4.4 | -4.93 | -0.8 | -0.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.8 | 0 | -3.6 | -0.2 | 14.7 | 4.3 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 10.4 | 0.1 | 4.2 | 0.5 | 3.64 | 4.79 | 605.8296 | 2.202 | -1.303 | 1.2 | 1.6 | 2.3054 | 2.649 | 0 | 2 | 10.6534
20/10/2025 | 17:30 | 39.7 | 74.4 | 33.2 |  |  | 0.2 | 11.1 | 15.5 |  | -23.2 | -19.3 | 2.1 | 41.3 | 20.5 | -7.5 | 50.5 | -0.1 |  |  |  |  | 17.6 | 1.7 | 1.4 |  | -3.6 | 6.3 | 16.1 |  |  |  |  | 19.2 | 10 |  |  |  | -1.2 | -5.1 | 4.3 | 18.8 | 8.2 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 43.9 | -21.2 | -44.1 | 9.3 | -2.2 | -0.6 | -1.5 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | -5.7 |  |  |  | 2.3 |  | 0 | 39.5 | -4.1 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 80.6 |  | 13.8 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | 17.4 | 22 | -22 | [8 empty] | 4.3 | 1.7 | -4 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 7.9 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.7592 |  | -2.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 17.5 | -0.1 | -3.9 | -4.78 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 1 | 0 | 20 | -0.2 | 19.2 | 5.3 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 9.9 | 0.1 | 3.2 | 0 | 4.03 | 4.77 | 578.3792 | 2.1265 | -0.595 | 1.148 | 1.6 | 2.3126 | 2.6488 | -0.3 | 1.9 | 10.8409
20/10/2025 | 18:00 | 37 | 55.8 | 29.7 |  |  | -4.7 | 2.7 | 13.1 |  | -35 | -30.9 | -10.7 | 27.6 | 12.6 | -12.8 | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1.2 | 0.8 |  | -3.6 | 6.4 | 12.4 |  |  |  |  | 20.9 | 7.3 |  |  |  | -1.4 | -8.3 | 3.5 | 19.8 | 7.8 | -0.3 | 2.6 | 2.1 | 29.1 | -35.2 | -43.9 | 8 | -2.5 | -0.9 | -3.4 | -2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.5 | 0 | 0 | -6.2 |  |  |  | -3.2 |  | -3.4 | 31.3 | -11.9 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.7 | 40.3 |  | 14.1 | 12.2 | 1.8 |  |  |  | -0.6 | 4 | -47.1 | [8 empty] | 4.8 | 1.1 | -1.9 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | -0.1 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 0 | -0.3 | 0.5 | 0.7808 |  | -2.8 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 1 |  | 24.1 | 0.3 | -5.7 | -6.21 | -0.9 | -0.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 9.1 | 0.2 | 2.4 | 0 | 3.88 | 4.29 | 264.4408 | 1.5314 | -1.661 | 1.036 | 1.6 | 2.1397 | 1.9485 | -0.6 | 0.9 | 6.8946
20/10/2025 | 18:30 | 33.4 | 69.6 | 32.8 |  |  | -1.1 | 9.6 | 18.9 |  | -27.2 | -21.6 | -0.3 | 36.9 | 19.1 | -8.5 | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 1.2 | 0.9 |  | -3.6 | 6.3 | 11.6 |  |  |  |  | 20.2 | 8.3 |  |  |  | -0.8 | 36.3 | 3 | 18.4 | 8 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 36.9 | -27.7 | -36.1 | 11.8 | -2 | -0.4 | -1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | -1.6 |  |  | -0.4 | 0 | 0 | -5.3 |  |  |  | 11.7 |  | -15.2 | 38.4 | -5.4 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 40.7 |  | 13.5 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | -0.3 | 4.5 | -4.3 | [8 empty] | 5.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | -0.5 | 0.776 |  | -2.8 | 0.1 | 3 | 2.8 | 1.1 |  | 7.6 | 0.4 | -5.3 | -5.02 | -0.6 | -0.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 6.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 9.1 | 0.2 | 2.3 | 0 | 3.2 | 4.21 | 475.766 | 1.7839 | -0.936 | 1.28 | 1.7 | 1.3347 | 0.11199 | -0.2 | 1.1 | 6.1746
20/10/2025 | 19:00 | 35 | 66.7 | 31.8 |  |  | 0.6 | 8.8 | 16.8 |  | -32.5 | -28.8 | -8.2 | 29.8 | 19.3 | -8.4 | 44.4 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 0.8 | 0.5 |  | -3.6 | 5.9 | 12.6 |  |  |  |  | 19 | 6.5 |  |  |  | -0.7 | 42.2 | 3.5 | 19.1 | 8.1 | -0.9 | 2.6 | 1.3 | 36.5 | -28.1 | -36.6 | 11 | -2.2 | -0.5 | -1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.2 |  |  | -0.8 | 0 | 0 | -3.6 |  |  |  | 7.3 |  | -10.2 | 38.3 | -5.4 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.7 | 40.5 |  | 5.6 | 14.5 | 1.7 |  |  |  | -2.4 | 2.2 | -7.6 | [8 empty] | 4.9 | 0 | -2.6 |  | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 7.1 | 0 | 0.3 | -0.7 | 0.774 |  | -2.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0.4 | -5.7 | -5.94 | -0.8 | -0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 9.1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 3.03 | 2.77 | 414.334 | 1.6946 | -0.761 | 0.828 | 1.7 | 1.3421 | 0.12702 | -0.1 | 0.9 | 5.7308
20/10/2025 | 19:30 | 35.4 | 73.7 | 32.3 |  |  | -1.7 | 4 | 13.8 |  | -34.1 | -20.4 | 1.9 | 28.4 | 17.2 | -11 | 44.9 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | 0.8 | 0.5 |  | -3.6 | 5.9 | 11.6 |  |  |  |  | 18.1 | 6.4 |  |  |  | -0.8 | 43.6 | 3.8 | 17.7 | 8.4 | -1 | 2.6 | 1.6 | 34 | -31.2 | -39.5 | 16.3 | -2.2 | -0.4 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 6 |  |  | -1 | 0 | 0 | -3.9 |  |  |  | 0.4 |  | -18.2 | 35.7 | -8.6 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.7 | 39.6 |  | 4.1 | 12.5 | 1.9 |  |  |  | -4.5 | 0.2 | -12.3 | [8 empty] | 5.2 | 0 | -0.5 |  | 1.2 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 7.1 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.7776 |  | -2.8 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 0.5 | 0.4 | -6.2 | -6.47 | -0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.2 | 4.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 9.6 | -0.1 | 1.2 | 0 | 3.59 | 2.6 | 392.8976 | 1.7909 | -0.658 | 0.708 | 1.6 | 1.3456 | 0.09143 | -0.2 | 0.8 | 5.478
20/10/2025 | 20:00 | 36.1 | 75.8 | 32 |  |  | -2.2 | 6.7 | 14.2 |  | -28.3 | -22.3 | -1.5 | 34.9 | 17.4 | -9.4 | 47.3 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1 | 0.8 |  | -3.6 | 5.9 | 14.1 |  |  |  |  | 17 | 6.9 |  |  |  | -0.8 | 44.2 | 4 | 18.8 | 8 | -1.1 | 2.6 | 1.1 | 35.2 | -29.3 | -42.6 | 12.5 | -1.9 | -0.2 | -0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -5.2 |  |  |  | 3.4 |  | -17.3 | 36.9 | -7.3 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 40.8 |  | 5.4 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | -4.4 | 0.2 | -10.2 | [8 empty] | 5.6 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3 | 9.8 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.788 |  | -2.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 1 | 0 | -5.4 | -5.5 | -0.5 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 9.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.96 | 2.31 | 417.058 | 1.9213 | -1.183 | 0.924 | 1 | 1.3573 | 0.07646 | 0.2 | 1 | 5.296
20/10/2025 | 20:30 | 35 | 76.8 | 32 |  |  | -3 | 6.7 | 13.4 |  | -29.1 | -25.2 | -4.3 | 34.8 | 11.5 | -9.3 | 48 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | 0.9 | 0.7 |  | -3.5 | 5.8 | 12.5 |  |  |  |  | 16.7 | 6.7 |  |  |  | -0.8 | 44.8 | 4.7 | 18.9 | 8.2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 34.9 | -29.9 | -43 | 11.6 | -1.9 | -0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |  |  | -1.2 | 0 | 0 | -5.5 |  |  |  | 5.8 |  | -16.9 | 37.2 | -6.9 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 40.7 |  | 5.5 | 12.3 | 1.8 |  |  |  | -5.1 | -0.4 | -11.8 | [8 empty] | 4.5 | 0 | -0.8 |  | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10.3 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.7868 |  | -2.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.1 |  | 3.9 | 0 | -6.3 | -5.83 | -0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 2.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 8.8 | 0.2 | 2.3 | 0 | 3.98 | 2.19 | 401.3268 | 2.1107 | -1.16 | 1.152 | 1 | 1.3522 | 0.08104 | 0 | 1 | 5.5359
20/10/2025 | 21:00 | 34.1 | 77.9 | 32.4 |  |  | -3.9 | 4.9 | 9.9 |  | -27.6 | -19.7 | 1.8 | 36.7 | 12.5 | -8.9 | 49.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 1.1 | 0.8 |  | -3.5 | 5.5 | 12.2 |  |  |  |  | 16 | 7.1 |  |  |  | -0.9 | 46.3 | 5.1 | 18.6 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 1 | 35.2 | -29.7 | -42.7 | 10.2 | -1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -6.3 |  |  |  | 5.7 |  | -16.8 | 37.5 | -6.3 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 25.4 |  | 5.4 | 12.3 | 1.9 |  |  |  | -4.6 | 0.1 | -11.4 | [8 empty] | 0.3 | 0 | -0.5 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | -0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 7.9 | 0 | 0 | -0.5 | 0.8136 |  | -2.8 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1 |  | 6.4 | 0 | -6.6 | -7.44 | -0.8 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 8.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 3.7 | 3.57 | 379.4436 | 2.334 | -1.561 | 1.072 | 1.2 | 1.3419 | 0.08561 | -0.2 | 0.9 | 5.1726
20/10/2025 | 21:30 | 29.9 | 78.4 | 31.3 |  |  | -4.9 | 5.1 | 7.1 |  | -29.1 | -25.8 | -5.3 | 34.5 | 12 | -8.8 | 48.6 | 0 |  |  |  |  | 18 | 1.2 | 0.9 |  | -3.5 | 5.7 | 10.4 |  |  |  |  | 14.5 | 6.9 |  |  |  | -1.1 | 46.3 | 4.7 | 19.5 | 4.9 | -0.5 | 2.6 | 0.3 | 34.5 | -30 | -43.3 | 9.5 | -1.9 | -0.4 | -1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -1.2 |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -5.5 |  |  |  | 6.1 |  | -17 | 37.2 | -6.6 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 24.8 |  | 6.5 | 14 | 0 |  |  |  | -4.3 | 0.2 | -10.6 | [8 empty] | -0.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 8.3 | 0 | 0 | -0.7 | 0.84 |  | -2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.9 |  | 9.4 | 0 | -6.4 | -6.91 | -0.6 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 7.9 | 0.6 | 2.8 | 0 | 3.17 | 3.6 | 355.6 | 2.0988 | -1.136 | 1.112 | 0.8 | 1.3316 | 0.13227 | -0.1 | 0.8 | 5.0386
20/10/2025 | 22:00 | 30.6 | 76.1 | 31.5 |  |  | -7.9 | 0.8 | 3.6 |  | -30.7 | -21.8 | -0.4 | 33.1 | 11.7 | -9.6 | 44.3 | 0.2 |  |  |  |  | 15.8 | 0.8 | 0.5 |  | -3.5 | 5.3 | 8.5 |  |  |  |  | 13.4 | 8 |  |  |  | -1.2 | 47.3 | 4.7 | 18.5 | 5.1 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 33.4 | -31.4 | -44.4 | 11.4 | -1.9 | -0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | -1 | 0 | 0 | -6.3 |  |  |  | 3.5 |  | -18 | 36.6 | -7.2 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 20.9 |  | 5.3 | 12.5 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.7 | -9.2 | [8 empty] | -1.3 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.2 | 7.7 | 0 | 0 | -0.6 | 0.9596 |  | -2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |  | 8 | 0 | -6.5 | -6.24 | -0.7 | 0.1 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 7.6 | 0.4 | 1.7 | 0 | 3.01 | 3.53 | 331.7596 | 2.206 | -0.882 | 1.148 | 1.3 | 1.3276 | 0.077 | -0.3 | 0.9 | 5.7766
20/10/2025 | 22:30 | 34.2 | 79.1 | 31 |  |  | -3.4 | 17.1 | 3.7 |  | -25.4 | -27.9 | -10.3 | 39.6 | 12.7 | -8 | 42.9 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.2 | 1 |  | -3.5 | 5.5 | 10.7 |  |  |  |  | 13.9 | 7.9 |  |  |  | -1.4 | 45.9 | 5.5 | 22.9 | 4.5 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 33.9 | -30.1 | -43.9 | 5.5 | -1.9 | -0.2 | -1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -2.6 |  |  | 1 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | 8 |  | -16.7 | 37.5 | -5.5 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 20.8 |  | 8.3 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | 4.9 | 10.1 | 5.7 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 9.2 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.9608 |  | -2.8 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 |  | 8.2 | 0 | -5.5 | -5.78 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 6.8 | 0.5 | 4.5 | 0 | 2.85 | 3.56 | 401.8908 | 2.4871 | -0.139 | 1.256 | 1.7 | 1.3167 | 0.10731 | -0.1 | 1 | 7.6281
20/10/2025 | 23:00 | 32.6 | 29.9 | 12.8 |  |  | -6 | 9.6 | -1 |  | -26.8 | -21.9 | -0.1 | 36.9 | 9.6 | -10.7 | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 3.5 | 7.8 |  |  |  |  | 12.9 | 8.1 |  |  |  | -1.6 | 47.7 | 6.1 | 18.9 | 5.1 | -0.6 | 2.6 | 0.3 | 32.8 | -32 | -44.9 | 9.9 | -1.6 | -0.2 | -0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | -2 |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 |  | 0 | 34 | -9.7 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.6 | 21.4 |  | 6.5 | 8.4 | 0 |  |  |  | 7.4 | 11.9 | 6.6 | [8 empty] | -1.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.9 | 9.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.9576 |  | -2.8 | 0 | 3.1 | 2.8 | 1.3 |  | 6.8 | 0 | -1.8 | -2.32 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 10.1 | 0.6 | 5.8 | 0 | 3.32 | 4.15 | 363.8076 | 2.5792 | 0.283 | 1.156 | 1.7 | 1.3326 | 0.13439 | 0.4 | 1 | 8.5852
20/10/2025 | 23:30 | 36.2 | 22.6 | 12.3 |  |  | -7.6 | 9.2 | 0 |  | -39.6 | -31.5 | -9.9 | 21.8 | 4.6 | -14.1 | 65.1 | 0.1 |  |  |  |  | 14.2 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 6.7 |  |  |  |  | 13.1 | -5.5 |  |  |  | -1.5 | 48 | 6.3 | 17.8 | 5 | -0.5 | 2.6 | 0.2 | 27.3 | -37.1 | -45.8 | 12.5 | -1.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.5 |  | 0 | 29.2 | -14.4 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 23 |  | -1.3 | 2.9 | -0.2 |  |  |  | 1.4 | 6.3 | -2 | [8 empty] | -5.9 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0 | -0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.6 | 9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.9552 |  | -2.8 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 8.8 | 0 | -4.6 | -4.78 | -0.1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 12.1 | 0.1 | 4.8 | 0 | 3.91 | 3.98 | 228.8652 | 2.5868 | 0.629 | 1.464 | 1.7 | 1.3363 | 0.20631 | 0.4 | 1 | 9.3224
21/10/2025 | 00:00 | 33.5 | 16.1 | 11.1 |  |  | -7.9 | 19.7 | 0 |  | -41.6 | -35.6 | -15.5 | 19.8 | 2.4 | -15 | 58 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 3.4 | 6.1 |  |  |  |  | 12.5 | -6.8 |  |  |  | -1.6 | 46.5 | 5.6 | 19 | 5.1 | -1 | 2.6 | 1.9 | 23.9 | -40.1 | -44 | 9.3 | -2.2 | -0.6 | -1.4 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9 |  | 0 | 27.2 | -16.3 |  |  | 0 | [5 empty] | -0.5 | 21.6 |  | -0.3 | 1.2 | 0 |  |  |  | -2 | 2.6 | -6.9 | [8 empty] | -8.1 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0 | -0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 11.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0.9644 |  | -2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |  | 8.4 | 0 | -7.4 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 11.9 | 0.1 | 5 | 0 | 3.03 | 4.01 | 170.7044 | 2.3771 | 0.18 | 1.532 | 1.7 | 1.3323 | 0.23917 | 0.3 | 1 | 8.6606
EJEC |  | 836.35 | 1377.9 | 594.7 | 0 | 0 | -77.6 | 317.05 | 216.8 | 0 | -762.55 | -635.9 | -133.55 | 742.7 | 140.8 | -396.45 | 1298.2 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9 | 24.95 | 24.7 | 0 | -82.95 | 115.9 | 294.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | -30.25 | 50.05 | 96.4 | 382.95 | 98.2 | -12.1 | 62.4 | 24.7 | 554.65 | -738.65 | -1046.3 | 198.4 | -48.6 | -8.35 | -23.5 | -0.75 | 9.6 | 3 | -80.45 | 0 | 0 | 0.85 | -12.9 | -14.65 | -52.5 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | -74.85 | 529.55 | -57.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.45 | 904.4 | 0 | 140.8 | 204.8 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 116.85 | 230.05 | -252.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.4 | 94.15 | -77.1 | 0 | 28.15 | 0.75 | -0.85 | -9.7 | 299.3 | 0 | 1.2 | 38.5 | 1.7 | 8.85 | 0.9 | 12.95 | 0 | -9.2 | -22.6 | 27.9 | 127.15 | -30.8 | 1 | 0.8 | 17.895 | 0 | -67 | 2.05 | 72.05 | 70.75 | 30.95 | 0 | 88.05 | 34.05 | -117.2 | -123.39 | -9 | -3.05 | 35.95 | -1.15 | 37.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -104.7 | 15.4 | 18.7 | 154.1 | -4.6 | 35.35 | 22.55 | -63.05 | 14.05 | 10.15 | 7.1 | 3.35 | 16 | 20.65 | 38.75 | 56.15 | 282.2 | 5.4 | 63.95 | 13.6 | 83.815 | 101.35 | 7184.37 | 49.6855 | -5.3805 | 33.254 | 27.9 | 27.2689 | 24.2643 | 9.2 | 32.3 | 198.4923

## DEMANDA_AREAS
lunes, 20 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6475.28 | 949.1794 | 3725.9173 | 1800.1833 | 264.6215
01:00 | 0 | 6370.02 | 927.5256 | 3652.3398 | 1790.1546 | 251.9765
01:30 | 0 | 6178.14 | 870.7398 | 3515.8702 | 1791.53 | 252.0108
02:00 | 0 | 6208.64 | 913.611 | 3517.7578 | 1777.2712 | 247.2356
02:30 | 0 | 6170.83 | 903.6541 | 3492.2767 | 1774.8992 | 243.1071
03:00 | 0 | 6109.3 | 895.8829 | 3436.8644 | 1776.5527 | 246.7259
03:30 | 0 | 6051.44 | 897.2094 | 3375.4813 | 1778.7493 | 245.3985
04:00 | 0 | 6168.51 | 913.1765 | 3467.1047 | 1788.2288 | 249.3934
04:30 | 0 | 6238.5 | 920.424 | 3525.1236 | 1792.9524 | 247.3622
05:00 | 0 | 6254.79 | 899.5068 | 3540.8295 | 1814.4537 | 240.7783
05:30 | 0 | 6445.71 | 961.0572 | 3681.5509 | 1803.1019 | 238.9892
06:00 | 0 | 6526.99 | 1006.2839 | 3699.2871 | 1821.419 | 224.8518
06:30 | 0 | 6580.86 | 1040.7632 | 3708.2233 | 1831.8735 | 226.2743
07:00 | 0 | 6727.13 | 1000.7459 | 3881.8864 | 1844.4977 | 211.5639
07:30 | 0 | 6878.29 | 994.4407 | 4062.1595 | 1821.6898 | 210.4647
08:00 | 0 | 7075.49 | 1059.3067 | 4180.7893 | 1835.394 | 216.6455
08:30 | 0 | 7110.27 | 1084.7185 | 4181.7931 | 1843.7584 | 224.5589
09:00 | 0 | 7322.18 | 1099.5371 | 4395.155 | 1827.4879 | 212.571
09:30 | 0 | 7315.65 | 1088.4218 | 4380.4549 | 1846.7733 | 219.177
10:00 | 0 | 7510.24 | 1109.2097 | 4516.2813 | 1884.749 | 226.7565
10:30 | 0 | 7616.66 | 1127.1964 | 4635.6861 | 1853.7775 | 225.6294
11:00 | 0 | 7718.56 | 1198.6572 | 4680.9981 | 1838.9047 | 222.8696
11:30 | 0 | 7749.01 | 1191.1437 | 4711.5407 | 1846.3256 | 219.8306
12:00 | 0 | 7702.8 | 1219.9465 | 4662.6184 | 1820.2351 | 218.6936
12:30 | 0 | 7557.49 | 1211.2913 | 4555.1238 | 1791.0749 | 217.0048
13:00 | 0 | 7640.19 | 1200.1444 | 4633.537 | 1806.5086 | 215.4463
13:30 | 0 | 7474.12 | 1163.3609 | 4516.4142 | 1794.3449 | 219.0989
14:00 | 0 | 7672.29 | 1207.899 | 4625.2027 | 1839.1883 | 221.8434
14:30 | 0 | 7744.06 | 1222.2068 | 4699.6396 | 1822.2136 | 225.5472
15:00 | 0 | 7672.9 | 1192.5899 | 4617.514 | 1862.7961 | 225.233
15:30 | 0 | 7777.81 | 1199.3809 | 4718.819 | 1859.6101 | 230.3161
16:00 | 0 | 7762.09 | 1174.5756 | 4719.822 | 1867.6924 | 232.8546
16:30 | 0 | 7695.03 | 1218.6943 | 4607.4355 | 1868.9002 | 232.8261
17:00 | 0 | 7601.05 | 1201.5924 | 4558.5143 | 1840.9433 | 219.6696
17:30 | 0 | 7498.94 | 1155.0013 | 4506.5872 | 1837.3515 | 225.9739
18:00 | 0 | 7394.82 | 1138.8171 | 4309.4649 | 1946.538 | 206.8193
18:30 | 0 | 7763 | 1231.5654 | 4560.8507 | 1970.5839 | 200.8731
19:00 | 0 | 7752.21 | 1256.9072 | 4523.2654 | 1972.0374 | 195.7478
19:30 | 0 | 7760.52 | 1239.0848 | 4543.5079 | 1977.9273 | 198.7698
20:00 | 0 | 7759.96 | 1246.4778 | 4509.8625 | 2003.6196 | 204.4111
20:30 | 0 | 7734.48 | 1234.9764 | 4523.3453 | 1976.1583 | 215.3383
21:00 | 0 | 7684.12 | 1224.0165 | 4496.036 | 1964.0675 | 223.3305
21:30 | 0 | 7582.85 | 1204.0206 | 4413.3084 | 1965.521 | 222.6588
22:00 | 0 | 7559.1 | 1174.1661 | 4446.3725 | 1938.5614 | 223.7679
22:30 | 0 | 7451.5 | 1115.8466 | 4403.6576 | 1931.9958 | 226.4539
23:00 | 0 | 7290.68 | 1067.2794 | 4365.206 | 1858.1946 | 226.6134
23:30 | 0 | 7060.41 | 1033.9579 | 4161.0972 | 1865.3549 | 232.5098
00:00 | 0 | 6816.14 | 1043.3957 | 3945.3618 | 1827.3825 | 225.9292
MÁXIMO | 0 | 7777.81 | 1256.9072 | 4719.822 | 2003.6196 | 264.6215
MÍNIMO | 0 | 6051.44 | 870.7398 | 3375.4813 | 1774.8992 | 195.7478
PROMEDIO | 0 | 7171.0635 | 1096.4497 | 4220.582 | 1854.0318 | 226.1776
ENERGÍA | 0 | 172105.525 | 26314.7932 | 101293.9675 | 44496.7643 | 5428.2613
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 20 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.6956 | 11.17 | [5 empty] | 10.8105 | 14.7343 | 12.93 | 34.564 |  |  | 52.361 |  | 51.8618 |  | 9 |  | 149.761 |  | 3.9869 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.3379 |  | 1.0145 | 50.0721 | 124.7003 | 29.0779 | 0.81 | 170.5 |  | 37.7651 | 27.3538 |  | 191.0411 | 37.3295 |  | 1.4871 |  | 0.6 |  | 51.9911 |  | 20.1 |  |  |  | 12.2036 |  | 3.4018 |  | 6.781 | 61.218 | 1.9 | 148.8882 |  | 5.1454 | 128.4143 | 19.0621 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.4287 | 24.8135 | 0.36962 | 0.645 | 27.2911 | 463.3239 | 11.0608 | 150.1728 | 17.4294 |  |  | 17.2528 | 4.3965 |  |  | 16.3095 | 282.81 |  | 39.361 |  | 27.064
01:00 |  |  | 28.6067 | 11.155 | [5 empty] | 10.6539 | 14.6769 | 13.39 | 34.556 |  |  | 52 |  | 34.3311 |  | 9.7 |  | 140.89 |  | 4.0551 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.3343 |  | 0.87312 | 51.1004 | 120.7399 | 28.8591 | 0.7 | 171.12 |  | 38.088 | 27.3637 |  | 190.8297 | 36.9731 |  | 0.40977 |  | 0.6 |  | 53.4097 |  | 20.1 |  |  |  | 12.0148 |  | 3.5391 |  | 6.891 | 57.192 | 2.11 | 149.3017 |  | 5.1304 | 127.6209 | 14.8797 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.1709 | 24.7809 | 0.3523 | 0.647 | 28.2129 | 461.8255 | 10.9872 | 154.9693 | 17.8916 |  |  | 17.3611 | 4.4634 |  |  | 16.0119 | 282.48 |  | 39.42 |  | 27.162
01:30 |  |  | 29.9665 | 11.866 | [5 empty] | 10.4284 | 14.8889 | 13.58 | 33.998 |  |  | 52.03 |  | 55.0583 |  | 9.6 |  | 115.662 |  | 4.0402 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.3113 |  | 0.79903 | 50.7664 | 121.1021 | 29.0552 | 0.64 | 169.42 |  | 37.5258 | 27.3576 |  | 191.0733 | 37.4388 |  | 0.67971 |  | 0.7 |  | 55.8569 |  | 20.1 |  |  |  | 12.3323 |  | 3.6575 |  | 6.781 | 44.196 | 1.52 | 149.9299 |  | 5.2996 | 127.9946 | 12.4755 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.4496 | 24.7142 | 0.34206 | 0.644 | 27.9449 | 465.894 | 10.9861 | 152.0322 | 17.998 |  |  | 17.1945 | 4.4393 |  |  | 16.0497 | 292.45 |  | 39.403 |  | 26.954
02:00 |  |  | 29.8365 | 11.821 | [5 empty] | 10.2402 | 15.0841 | 13.75 | 33.92 |  |  | 53.392 |  | 50.3222 |  | 9.4 |  | 101.545 |  | 4.0157 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.2736 |  | 0.78565 | 51.6962 | 124.0306 | 29.5463 | 0.44 | 168.63 |  | 37.4181 | 26.9038 |  | 192.3447 | 37.408 |  | 0.24241 |  | 0.7 |  | 59.0222 |  | 20.1 |  |  |  | 14.1321 |  | 3.6522 |  | 6.789 | 43.874 | 2.03 | 148.5194 |  | 5.3063 | 129.8039 | 11.4686 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.0524 | 24.6798 | 0.32917 | 0.649 | 28.6755 | 461.4927 | 11.1065 | 154.1758 | 17.5235 |  |  | 17.4727 | 4.4263 |  |  | 16.1315 | 279.56 |  | 39.289 |  | 28.114
02:30 |  |  | 30.3388 | 11.754 | [5 empty] | 10.3732 | 15.2141 | 13.78 | 33.866 |  |  | 53.031 |  | 49.9539 |  | 9.2 |  | 113.819 |  | 4.0377 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.2218 |  | 0.76498 | 52.2657 | 123.193 | 29.1734 | 0.41 | 170.26 |  | 36.8637 | 27.8438 |  | 193.7868 | 37.1957 |  | 0.28691 |  | 0.8 |  | 64.1068 |  | 20.1 |  |  |  | 16.363 |  | 3.585 |  | 6.987 | 45.196 | 1.83 | 146.4234 |  | 5.3169 | 126.2489 | 11.7223 |  |  | 3.872 |  |  | 89.8517 | 24.6854 | 0.32528 | 0.639 | 29.7976 | 460.0468 | 11.38 | 150.903 | 17.5854 |  |  | 17.7421 | 4.3734 |  |  | 16.2571 | 281.19 |  | 39.252 |  | 34.598
03:00 |  |  | 30.448 | 11.024 | [5 empty] | 10.5118 | 15.7149 | 13.06 | 34.234 |  |  | 53.041 |  | 45.476 |  | 9.4 |  | 123.539 |  | 4.0774 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.8159 |  | 0.7632 | 51.6815 | 123.5555 | 28.8753 | 0.67 | 166.7 |  | 36.7705 | 28.3985 |  | 192.9179 | 37.0834 |  | 0.23639 |  | 0.9 |  | 68.9507 |  | 20.1 |  |  |  | 16.6789 |  | 3.6916 |  | 7.123 | 50.54 | 2.07 | 147.7872 |  | 5.2805 | 125.4523 | 11.7371 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.4077 | 24.6778 | 0.3107 | 0.625 | 28.9142 | 460.614 | 11.3998 | 142.3593 | 17.8199 |  |  | 17.1943 | 4.7413 |  |  | 16.3666 | 289.23 |  | 39.13 |  | 34.01
03:30 |  |  | 30.3455 | 11.593 | [5 empty] | 10.2163 | 15.4634 | 13.51 | 33.2 |  |  | 53.095 |  | 40.9779 |  | 9.8 |  | 152.745 |  | 4.0593 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.0572 |  | 0.74151 | 52.0541 | 123.0482 | 27.7982 | 0.48 | 168.02 |  | 37.4597 | 30.1989 |  | 193.483 | 37.8735 |  | 0.28803 |  | 0.9 |  | 70.2503 |  | 20.1 |  |  |  | 16.7472 |  | 3.7394 |  | 6.981 | 52.666 | 1.83 | 147.5345 |  | 5.3637 | 130.5414 | 11.3133 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.0551 | 24.6648 | 0.29371 | 0.662 | 29.6239 | 463.0591 | 11.2716 | 153.9249 | 17.8122 |  |  | 17.3108 | 4.8218 |  |  | 16.5928 | 279.85 |  | 38.791 |  | 32.885
04:00 |  |  | 30.238 | 11.652 | [5 empty] | 10.4204 | 15.0971 | 13.5 | 33.864 |  |  | 53.083 |  | 36.1302 |  | 9.9 |  | 143.493 |  | 4.0324 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.1905 |  | 0.75291 | 52.6114 | 123.3772 | 28.3295 | 0.18 | 169.72 |  | 37.6081 | 30.388 |  | 194.6222 | 36.8401 |  | 0.24064 |  | 0.8 |  | 70.7811 |  | 20.1 |  |  |  | 16.9441 |  | 3.6636 |  | 6.871 | 52.921 | 1.82 | 146.8153 |  | 5.2933 | 128.9835 | 11.3124 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.0945 | 24.7319 | 0.2928 | 0.673 | 29.1693 | 460.7283 | 10.9605 | 159.909 | 17.2096 |  |  | 17.1716 | 4.8222 |  |  | 16.4846 | 283.4 |  | 38.813 |  | 33.146
04:30 |  |  | 30.2081 | 11.875 | [5 empty] | 10.8943 | 16.4002 | 13.41 | 34.91 |  |  | 53.226 |  | 47.6987 |  | 9.9 |  | 145.753 |  | 4.2521 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.2815 |  | 0.73913 | 52.3241 | 122.2311 | 28.0698 | 1.65 | 169.16 |  | 37.3392 | 30.9739 |  | 194.5423 | 36.2851 |  | 0.28184 |  | 0.9 |  | 70.902 |  | 20.1 |  |  |  | 16.8 |  | 3.6598 |  | 6.925 | 51.703 | 1.91 | 144.865 |  | 5.223 | 127.6683 | 11.2345 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.8691 | 24.7204 | 0.2735 | 0.651 | 27.9306 | 457.4258 | 11.2295 | 154.0143 | 17.1909 |  |  | 16.5013 | 4.8644 |  |  | 15.1922 | 292.78 |  | 38.901 |  | 34.316
05:00 |  |  | 29.6237 | 11.239 | [5 empty] | 10.7114 | 16.585 | 13.39 | 34.892 |  |  | 53.212 |  | 26.4396 |  | 9.8 |  | 130.685 |  | 4.618 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.0363 |  | 0.72241 | 52.401 | 124.2125 | 28.265 | 2.1 | 164.08 |  | 35.7565 | 31.3638 |  | 194.0111 | 35.4298 |  | 0.28002 |  | 0.9 |  | 70.8833 |  | 20.1 |  |  |  | 16.8092 |  | 3.6852 |  | 6.789 | 52.508 | 1.94 | 147.4198 |  | 5.2903 | 127.5102 | 11.1301 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.5061 | 24.7252 | 0.26137 | 0.623 | 25.8873 | 465.9121 | 10.8548 | 147.3059 | 17.6237 |  |  | 16.9419 | 4.7665 |  |  | 15.7381 | 294.15 |  | 39.423 |  | 35.05
05:30 |  |  | 29.8612 | 10.085 | [5 empty] | 10.9319 | 16.4876 | 13.33 | 34.62 |  |  | 53.067 |  | 44.7484 |  | 9 |  | 114.937 |  | 4.7498 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.0887 |  | 0.72824 | 51.4043 | 123.1791 | 27.0614 | 1.93 | 169.91 |  | 35.1189 | 31.4473 |  | 193.1374 | 34.7084 |  | 0.27055 |  | 1 |  | 70.9291 |  | 20.1 |  |  |  | 16.6004 |  | 3.7417 |  | 6.781 | 52.599 | 1.79 | 148.5859 |  | 5.3178 | 127.2056 | 10.8347 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.1744 | 24.7367 | 0.25218 | 0.639 | 26.2409 | 461.6544 | 10.7245 | 152.5939 | 17.6222 |  |  | 16.4528 | 4.4809 |  |  | 15.5987 | 288.51 |  | 39.374 |  | 30.295
06:00 |  |  | 30.7175 | 9.5 | [5 empty] | 11.5008 | 16.1822 | 13.27 | 34.56 |  |  | 53.053 |  | 53.8544 |  | 6.6 |  | 106.602 |  | 4.9308 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 5.1021 |  | 0.90767 | 53.3215 | 122.8963 | 23.1539 | 1.54 | 168.75 |  | 33.5814 | 31.9361 |  | 195.0405 | 32.9956 |  | 0.27358 |  | 0.9 |  | 70.5787 |  | 20.1 |  |  |  | 16.6856 |  | 3.7165 |  | 6.891 | 52.185 | 1.66 | 149.1597 |  | 5.2439 | 128.2135 | 10.2137 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.1817 | 24.7712 | 0.23937 | 0.657 | 25.2962 | 460.6556 | 10.005 | 151.8952 | 17.7326 |  |  | 16.4277 | 4.3983 |  |  | 13.0745 | 289.36 |  | 39.333 |  | 30.696
06:30 |  |  | 30.4188 | 9.347 | [5 empty] | 11.5386 | 14.6063 | 13.1 | 33.848 |  |  | 52.358 |  | 49.8838 |  | 5.5 |  | 112.435 |  | 5.4099 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 5.0694 |  | 0.8881 | 51.5868 | 121.041 | 22.3997 | 0.55 | 169 |  | 33.2117 | 32.1728 |  | 195.11 | 31.9564 |  | 0.23189 |  | 0.8 |  | 70.173 |  | 20.1 |  |  |  | 16.8902 |  | 3.8213 |  | 6.781 | 51.876 | 1.61 | 147.3471 |  | 5.1891 | 125.6871 | 9.5891 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.9252 | 24.7204 | 0.23404 | 0.67 | 23.987 | 451.0378 | 9.3205 | 143.3102 | 17.5083 |  |  | 15.782 | 4.3826 |  |  | 12.7929 | 290.53 |  | 39.019 |  | 30.041
07:00 |  |  | 25.2532 | 8.956 | [5 empty] | 12.1362 | 11.9999 | 13.1 | 33.264 |  |  | 52.063 |  | 51.6891 |  | 5.8 |  | 146.412 |  | 5.5571 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.9555 |  | 0.92913 | 46.307 | 117.1451 | 22.6815 | 0.91 | 164.72 |  | 30.7564 | 32.2974 |  | 193.8994 | 31.7619 |  | 0.24323 |  | 1 |  | 69.76 |  | 20.6 |  |  |  | 16.7616 |  | 4.3642 |  | 6.789 | 48.389 | 2.02 | 149.7843 |  | 5.1941 | 117.8896 | 8.8204 |  |  | 3.8025 |  |  | 93.3157 | 24.638 | 0.2273 | 0.641 | 23.9122 | 462.6247 | 9.322 | 148.6462 | 16.6978 |  |  | 14.9822 | 4.3333 |  |  | 12.5921 | 285.01 |  | 38.819 |  | 25.327
07:30 |  |  | 25.2237 | 9.439 | [5 empty] | 12.2744 | 11.1133 | 13.06 | 33.108 |  |  | 52.258 |  | 46.0152 |  | 3.4 |  | 139.376 |  | 5.9257 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.7632 |  | 1.0413 | 50.3366 | 119.7066 | 22.9989 | 0.73 | 164.47 |  | 31.573 | 33.4571 |  | 190.5563 | 31.6127 |  | 0.18633 |  | 0.9 |  | 70.3161 |  | 20.6 |  |  |  | 16.7207 |  | 4.4236 |  | 6.987 | 48.702 | 1.95 | 149.4632 |  | 5.2884 | 118.9248 | 8.6368 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.23 | 24.6314 | 0.28335 | 0.667 | 24.4611 | 460.2488 | 9.5444 | 141.3729 | 16.9494 |  |  | 15.0152 | 4.3133 |  |  | 12.7067 | 275.61 |  | 38.911 |  | 19.803
08:00 |  |  | 25.0694 | 10.539 | [5 empty] | 11.7855 | 10.9551 | 12.75 | 33.404 |  |  | 52.411 |  | 46.4698 |  | 3.2 |  | 134.468 |  | 5.8213 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.832 |  | 1.1202 | 51.4092 | 123.2442 | 28.2244 | 0.73 | 161.11 |  | 32.4141 | 34.1134 |  | 192.6586 | 33.195 |  | 0.3014 |  | 0.9 |  | 70.1088 |  | 20.6 |  |  |  | 16.9121 |  | 4.6065 |  | 7.123 | 46.991 | 1.9 | 148.3461 |  | 5.093 | 123.5125 | 9.0888 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.731 | 24.6606 | 0.31307 | 0.635 | 24.2079 | 463.841 | 9.507 | 145.3628 | 17.4221 |  |  | 15.1667 | 4.3671 |  |  | 12.802 | 270.6 |  | 39.582 |  | 13.111
08:30 |  |  | 24.6912 | 11.456 | [5 empty] | 10.5292 | 10.9462 | 12.55 | 33.88 |  |  | 51.536 |  | 45.6084 |  | 3 |  | 119.353 |  | 5.4534 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.1929 |  | 1.5866 | 52.1406 | 122.4733 | 28.1853 | 0.72 | 168.18 |  | 32.9592 | 33.7943 |  | 193.5064 | 34.3222 |  | 0.35165 |  | 0.9 |  | 69.1734 |  | 20.6 |  |  |  | 17.2781 |  | 4.8414 |  | 6.981 | 42.798 | 1.84 | 146.9951 |  | 4.7457 | 123.3017 | 9.4634 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.4108 | 24.6881 | 0.37184 | 0.669 | 24.79 | 465.3403 | 9.7945 | 141.8175 | 16.8978 |  |  | 15.9475 | 4.2985 |  |  | 13.8981 | 273.76 |  | 37.37 |  | 5.73
09:00 |  |  | 25.3226 | 11.068 | [5 empty] | 10.7139 | 10.9311 | 12.13 | 33.756 |  |  | 52.074 |  | 51.7638 |  | 2.9 |  | 104.44 |  | 5.586 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.6838 |  | 1.7722 | 52.2227 | 125.1159 | 26.8325 | 0.63 | 167.08 |  | 34.8965 | 33.8819 |  | 191.8681 | 34.161 |  | 0.37024 |  | 0.9 |  | 70.0337 |  | 20.6 |  |  |  | 17.0335 |  | 4.762 |  | 6.871 | 35.148 | 1.82 | 148.0245 |  | 4.686 | 122.9657 | 9.584 |  |  | 3.872 |  |  | 91.7068 | 24.6931 | 0.43452 | 0.674 | 25.2309 | 452.283 | 10.0238 | 126.7126 | 16.9233 |  |  | 16.0822 | 4.2947 |  |  | 13.8645 | 277.29 |  | 37.232 |  | 5.534
09:30 |  |  | 24.9526 | 11.866 | [5 empty] | 10.0632 | 11.1429 | 12.4 | 34.002 |  |  | 52.26 |  | 53.7495 |  | 2.8 |  | 127.088 |  | 5.7413 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.0358 |  | 1.7795 | 53.0218 | 123.8805 | 27.2999 | 0.44 | 166.94 |  | 34.9473 | 33.1917 |  | 193.7491 | 35.442 |  | 0.2742 |  | 1 |  | 70.4015 |  | 20.6 |  |  |  | 16.9912 |  | 4.9107 |  | 6.925 | 35.53 | 1.92 | 148.5705 |  | 4.6914 | 125.3896 | 9.7394 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.618 | 24.6922 | 0.5181 | 0.618 | 26.4387 | 449.5143 | 10.292 | 116.9399 | 16.8284 |  |  | 15.625 | 4.2566 |  |  | 14.3036 | 282.66 |  | 37.325 |  | 6.049
10:00 |  |  | 21.4381 | 12.431 | [5 empty] | 10.9204 | 10.7911 | 12.27 | 33.438 |  |  | 52.64 |  | 53.9264 |  | 2.9 |  | 125.477 |  | 5.619 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.1829 |  | 2.0531 | 52.1429 | 122.5862 | 28.3366 | 0.24 | 166.87 |  | 34.5215 | 32.5431 |  | 193.8451 | 35.5007 |  | 0.3129 |  | 0.9 |  | 67.4211 |  | 20.6 |  |  |  | 17.2173 |  | 4.9579 |  | 6.789 | 36.431 | 2.19 | 148.6637 |  | 4.2496 | 124.767 | 10.2082 |  |  | 4.0274 |  |  | 95.4737 | 24.6424 | 0.66525 | 0.656 | 26.6479 | 442.3484 | 10.4838 | 131.7808 | 16.9365 |  |  | 15.9853 | 4.255 |  |  | 14.6148 | 284.22 |  | 37.32 |  | 5.462
10:30 |  |  | 21.6348 | 12.513 | [5 empty] | 10.6227 | 10.5319 | 12.17 | 33.588 |  |  | 52.863 |  | 52.8684 |  | 2.8 |  | 121.583 |  | 5.5789 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.0119 |  | 2.6008 | 51.3366 | 124.7173 | 28.2105 | 0.58 | 167.41 |  | 35.3931 | 32.4755 |  | 191.9235 | 36.2946 |  | 0.35088 |  | 1 |  | 69.0292 |  | 20.6 |  |  |  | 17.5303 |  | 4.9518 |  | 6.781 | 36.36 | 2.19 | 148.2276 |  | 4.2231 | 125.9971 | 10.5969 |  |  | 3.872 |  |  | 94.6519 | 24.6718 | 0.97022 | 0.609 | 26.2889 | 437.8249 | 10.6933 | 121.2363 | 17.1536 |  |  | 16.9118 | 4.2328 |  |  | 14.9626 | 283.6 |  | 36.925 |  | 4.369
11:00 |  |  | 26.7048 | 12.063 | [5 empty] | 10.5097 | 10.4956 | 12.36 | 32.602 |  |  | 53.204 |  | 51.7982 |  | 2.7 |  | 122.949 |  | 5.4378 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.3254 |  | 3.0204 | 51.5955 | 123.7933 | 28.9209 | 1 | 170.27 |  | 36.0882 | 32.3378 |  | 191.9344 | 36.2673 |  | 0.25601 |  | 0.9 |  | 69.4047 |  | 20.6 |  |  |  | 17.5341 |  | 4.8358 |  | 6.891 | 37.372 | 2.23 | 146.7286 |  | 4.3557 | 124.0924 | 10.1602 |  |  | 3.9659 |  |  | 95.1036 | 24.6729 | 1.0965 | 0.697 | 27.3197 | 429.3441 | 10.8932 | 103.6069 | 17.2008 |  |  | 17.049 | 4.1953 |  |  | 15.1602 | 282.32 |  | 38.229 |  | 3.607
11:30 |  |  | 26.7434 | 11.751 | [5 empty] | 11.0101 | 10.8145 | 12.35 | 32.82 |  |  | 52.852 |  | 50.3023 |  | 3.2 |  | 101.525 |  | 5.3137 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.6142 |  | 3.574 | 50.4402 | 122.3203 | 28.2748 | 0.9 | 167.91 |  | 37.2286 | 32.3856 |  | 191.3525 | 36.191 |  | 0.33019 |  | 1 |  | 68.4355 |  | 20.6 |  |  |  | 17.5993 |  | 4.8555 |  | 6.781 | 37.022 | 2.33 | 144.6989 |  | 4.479 | 125.1882 | 10.7825 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.6702 | 24.7014 | 1.1717 | 0.67 | 26.7608 | 424.1729 | 11.0073 | 110.5917 | 17.027 |  |  | 17.4037 | 4.3734 |  |  | 15.0702 | 282.83 |  | 30.433 |  | 3.531
12:00 |  |  | 19.7263 | 11.441 | [5 empty] | 11.0323 | 11.2588 | 12.09 | 32.384 |  |  | 52.219 |  | 51.3747 |  | 4.8 |  | 104.104 |  | 5.2296 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.5948 |  | 3.4746 | 47.689 | 123.2891 | 28.623 | 0.73 | 169.39 |  | 36.1452 | 32.567 |  | 191.0304 | 36.5719 |  | 0.2757 |  | 1.2 |  | 67.9407 |  | 20.6 |  |  |  | 17.6981 |  | 4.9748 |  | 6.789 | 38.621 | 2.28 | 145.103 |  | 4.3161 | 124.7245 | 10.8052 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.1125 | 24.6741 | 1.1773 | 0.72 | 25.9606 | 414.8039 | 10.7809 | 109.2632 | 17.358 |  |  | 17.0704 | 4.7413 |  |  | 15.2307 | 282.17 |  | 31.462 |  | 2.581
12:30 |  |  | 18.2958 | 11.322 | [5 empty] | 10.7976 | 12.0754 | 12.17 | 32.794 |  |  | 52.349 |  | 48.4664 |  | 5.3 |  | 145.733 |  | 4.872 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.6325 |  | 3.4832 | 51.0637 | 120.5383 | 27.745 | 0.78 | 165.88 |  | 35.0834 | 32.1761 |  | 190.9992 | 35.1615 |  | 0.19593 |  | 1.1 |  | 60.379 |  | 20.6 |  |  |  | 17.7279 |  | 4.8177 |  | 6.987 | 44.801 | 2.37 | 145.4174 |  | 4.1444 | 122.3948 | 10.5885 |  |  | 3.872 |  |  | 91.0438 | 24.67 | 1.2205 | 0.712 | 26.1281 | 422.5314 | 10.4017 | 96.2421 | 17.2553 |  |  | 16.0217 | 4.8218 |  |  | 15.03 | 282.07 |  | 31.458 |  | 1.742
13:00 |  |  | 18.1623 | 11.773 | [5 empty] | 10.42 | 14.6151 | 11.9 | 32.694 |  |  | 52.229 |  | 38.8567 |  | 7 |  | 140.094 |  | 4.8189 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.6611 |  | 3.6101 | 51.6076 | 121.4634 | 27.1704 | 0.64 | 169.37 |  | 36.2911 | 33.1986 |  | 191.1127 | 35.5429 |  | 1.6282 |  | 1.1 |  | 60.6398 |  | 20.6 |  |  |  | 17.4182 |  | 4.9095 |  | 7.123 | 44.562 | 2.36 | 145.907 |  | 4.2034 | 124.216 | 10.378 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.3562 | 24.6488 | 1.2253 | 0.729 | 25.8121 | 430.5718 | 10.663 | 110.1181 | 17.4946 |  |  | 16.9433 | 4.8222 |  |  | 14.7822 | 282.29 |  | 33.475 |  | 2.735
13:30 |  |  | 18.6365 | 12.888 | [5 empty] | 10.1938 | 14.712 | 12.23 | 32.414 |  |  | 53.846 |  | 47.3927 |  | 7.4 |  | 107.806 |  | 4.7567 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.4663 |  | 3.5175 | 48.5601 | 121.6485 | 27.9119 | 0.45 | 165.4 |  | 35.7347 | 33.9347 |  | 191.4825 | 35.7095 |  | 2.0657 |  | 1.1 |  | 61.6573 |  | 20.6 |  |  |  | 17.565 |  | 5.023 |  | 6.981 | 44.849 | 2.2 | 146.5464 |  | 4.264 | 125.6905 | 10.357 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.6252 | 24.6381 | 1.2386 | 0.704 | 26.0013 | 439.3495 | 10.3642 | 103.2131 | 17.3878 |  |  | 16.9248 | 4.8644 |  |  | 15.5032 | 264.67 |  | 34.477 |  | 3.055
14:00 |  |  | 19.1162 | 13.043 | [5 empty] | 10.2249 | 14.5949 | 12.16 | 32.592 |  |  | 52.664 |  | 46.4026 |  | 7.8 |  | 98.642 |  | 5.1058 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.7647 |  | 3.6218 | 47.9145 | 119.1915 | 28.4005 | 0.73 | 169.09 |  | 36.9272 | 34.187 |  | 188.8611 | 36.3703 |  | 0.39251 |  | 1 |  | 63.1708 |  | 20.6 |  |  |  | 17.7737 |  | 5.0499 |  | 6.871 | 45.807 | 2.14 | 144.5201 |  | 4.3241 | 126.1811 | 10.7047 |  |  | 3.872 |  |  | 91.1252 | 24.6441 | 1.294 | 0.725 | 26.4791 | 438.0491 | 10.3569 | 108.541 | 17.2142 |  |  | 16.4434 | 4.6504 |  |  | 15.4383 | 274.77 |  | 34.677 |  | 7.702
14:30 |  |  | 19.21 | 13.1 | [5 empty] | 11.1418 | 14.2177 | 12.05 | 33.198 |  |  | 52.84 |  | 50.1307 |  | 7.7 |  | 112.188 |  | 4.8336 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.7565 |  | 3.7062 | 48.7772 | 119.291 | 1.558 | 0.86 | 169.8 |  | 36.2531 | 34.7875 |  | 188.2988 | 36.4504 |  | 0.31242 |  | 1.3 |  | 63.3524 |  | 20.6 |  |  |  | 17.3649 |  | 5.1628 |  | 6.925 | 48.448 | 2.11 | 145.5772 |  | 4.4477 | 128.9555 | 11.102 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.5603 | 24.6615 | 1.3066 | 0.754 | 26.4887 | 447.3148 | 10.8368 | 103.8095 | 17.4167 |  |  | 17.0171 | 4.7089 |  |  | 15.6746 | 274.43 |  | 33.754 |  | 8.447
15:00 |  |  | 18.9683 | 12.322 | [5 empty] | 11.1987 | 14.2587 | 12.12 | 32.618 |  |  | 52.891 |  | 45.076 |  | 7.6 |  | 136.997 |  | 4.953 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 6.22 |  | 3.5873 | 48.3344 | 122.5157 | 22.8609 | 0.97 | 168.66 |  | 37.4967 | 34.2724 |  | 187.655 | 35.3649 |  | 0.26398 |  | 1.2 |  | 62.9658 |  | 20.4 |  |  |  | 17.6773 |  | 5.0706 |  | 6.789 | 48.723 | 1.99 | 147.9976 |  | 4.543 | 129.3552 | 10.4655 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.0503 | 24.6372 | 1.3032 | 0.719 | 27.6509 | 453.8673 | 10.6282 | 97.6678 | 17.1105 |  |  | 17.6873 | 4.62 |  |  | 15.9109 | 274.4 |  | 33.536 |  | 8.553
15:30 |  |  | 18.9435 | 13.132 | [5 empty] | 10.4705 | 15.0398 | 12.26 | 32.494 |  |  | 52.737 |  | 23.7799 |  | 7.5 |  | 131.493 |  | 5.1469 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.1652 |  | 3.6689 | 47.2768 | 120.5815 | 28.3378 | 0.6 | 165.92 |  | 37.2679 | 34.3495 |  | 187.7678 | 35.5752 |  | 0.43073 |  | 1.2 |  | 62.9729 |  | 20.4 |  |  |  | 17.3253 |  | 5.1993 |  | 6.781 | 47.823 | 2.02 | 150.5685 |  | 4.732 | 127.6744 | 10.7024 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.2345 | 24.6114 | 1.2984 | 0.708 | 27.3066 | 453.4555 | 10.8941 | 111.8714 | 16.8963 |  |  | 15.6657 | 4.5812 |  |  | 16.2508 | 274.49 |  | 34.008 |  | 10.552
16:00 |  |  | 19.3382 | 11.826 | [5 empty] | 11.5142 | 15.4941 | 12.23 | 32.602 |  |  | 52.075 |  | 21.3585 |  | 7.4 |  | 121.363 |  | 5.446 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.4606 |  | 3.6929 | 49.2218 | 119.7446 | 27.7471 | 0.23 | 166.24 |  | 38.001 | 34.2925 |  | 185.5519 | 35.8396 |  | 0.3706 |  | 1.1 |  | 63.502 |  | 20.4 |  |  |  | 17.1757 |  | 5.3315 |  | 6.891 | 48.024 | 2 | 149.3765 |  | 4.6725 | 127.5633 | 10.6186 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.4032 | 24.683 | 1.2932 | 0.734 | 27.4712 | 454.6349 | 10.9928 | 121.898 | 17.3273 |  |  | 17.1431 | 4.695 |  |  | 17.0632 | 277.32 |  | 34.435 |  | 15.099
16:30 |  |  | 19.5232 | 12.034 | [5 empty] | 11.8653 | 14.7168 | 12.61 | 33.116 |  |  | 51.699 |  | 41.2319 |  | 8 |  | 38.8 |  | 5.8323 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 6.2239 |  | 3.6235 | 49.8898 | 120.4348 | 27.7852 | 0.37 | 167.78 |  | 37.231 | 34.6844 |  | 186.1555 | 35.6039 |  | 0.31987 |  | 1.2 |  | 68.2811 |  | 20.4 |  |  |  | 17.4706 |  | 5.318 |  | 6.781 | 48.693 | 1.97 | 147.8267 |  | 5.019 | 126.3213 | 10.3691 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.965 | 24.6683 | 1.2922 | 0.708 | 27.5316 | 451.634 | 10.9395 | 115.1696 | 13.9808 |  |  | 19.5067 | 4.7047 |  |  | 16.1283 | 280.13 |  | 36.936 |  | 20.726
17:00 |  |  | 18.6662 | 10.406 | [5 empty] | 12.1689 | 14.5926 | 12.19 | 33.85 |  |  | 51.536 |  | 52.8177 |  | 8.8 |  | 34.72 |  | 6.2738 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.8656 |  | 3.7557 | 49.8803 | 121.3333 | 27.1897 | 0.4 | 167.08 |  | 36.8712 | 34.7609 |  | 187.0447 | 34.7693 |  | 0.38104 |  | 1.3 |  | 68.8884 |  | 20.4 |  |  |  | 17.3805 |  | 5.2665 |  | 6.789 | 48.87 | 2.06 | 147.7335 |  | 5.1821 | 123.5533 | 9.3348 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.4611 | 24.6774 | 1.3376 | 0.714 | 27.1108 | 412.7036 | 10.8913 | 140.0835 | 15.7199 |  |  | 19.2188 | 4.9584 |  |  | 16.4858 | 280.46 |  | 37.503 |  | 25.721
17:30 |  |  | 18.3958 | 10.247 | [5 empty] | 13.0027 | 15.797 | 12.54 | 33.196 |  |  | 51.331 |  | 23.7895 |  | 8.7 |  | 30.339 |  | 6.34 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.3595 |  | 3.7052 | 48.2348 | 124.8324 | 27.2395 | 0.41 | 168.03 |  | 36.1645 | 28.8406 |  | 188.4591 | 33.7895 |  | 0.25797 |  | 1.2 |  | 69.3256 |  | 20.4 |  |  |  | 17.121 |  | 5.209 |  | 6.987 | 46.621 | 2.1 | 145.6791 |  | 5.3186 | 123.5017 | 9.6483 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.8933 | 24.6616 | 1.3501 | 0.734 | 26.6501 | 378.5925 | 10.9319 | 150.5576 | 16.649 |  |  | 18.5149 | 5.1364 |  |  | 15.3281 | 285.04 |  | 36.457 |  | 28.954
18:00 |  |  | 16.5772 | 9.926 | [5 empty] | 12.9211 | 15.7439 | 12.56 | 33.868 |  |  | 52.035 |  | 23.3021 |  | 8.7 |  | 30.027 |  | 6.2834 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.4162 |  | 3.6477 | 50.7534 | 123.0986 | 23.0866 | 0.46 | 168.06 |  | 35.7986 | 27.4139 |  | 158.5622 | 33.8972 |  | 0.37209 |  | 1.2 |  | 49.4983 |  | 20.4 |  |  |  | 17.4866 |  | 4.9572 |  | 7.123 | 14.804 | 1.69 | 147.4363 |  | 5.2259 | 126.6891 | 10.2866 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.7065 | 4.4055 | 1.3518 | 0.733 | 25.568 | 426.9296 | 10.4768 | 144.7649 | 17.3536 |  |  | 19.0679 | 4.9311 |  |  | 14.5106 | 290.86 |  | 26.789 |  | 25.342
18:30 |  |  | 13.8633 | 9.989 | [5 empty] | 13.845 | 15.8389 | 12.54 | 34.904 |  |  | 52.942 |  | 20.0131 |  | 9.3 |  | 27.233 |  | 4.6782 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.2691 |  | 3.8441 | 50.3622 | 118.0622 | 22.3515 | 0.11 | 166.91 |  | 32.7 | 32.07 |  | 72.6546 | 33.3297 |  | 0.35738 |  | 1.2 |  | 32.7921 |  | 20.4 |  |  |  | 16.6426 |  | 4.8991 |  | 6.981 | 4.335 | 2.22 | 148.1986 |  | 5.2096 | 124.5443 | 9.5351 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.3642 | 2.9781 | 1.3566 | 0.781 | 25.3743 | 453.2294 | 9.8424 | 146.8829 | 15.264 |  |  | 17.5113 | 4.5628 |  |  | 13.7943 | 292.45 |  | 24.158 |  | 23.054
19:00 |  |  | 13.2596 | 9.346 | [5 empty] | 14.6426 | 15.4758 | 11.11 | 35.444 |  |  | 52.514 |  | 12.3663 |  | 9.8 |  | 26.86 |  | 3.8356 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.2895 |  | 3.8775 | 37.9598 | 117.002 | 23.4086 | 0.35 | 167.67 |  | 28.4015 | 32.3527 |  | 59.189 | 32.4585 |  | 0.46724 |  | 1.2 |  | 32.7672 |  | 20.4 |  |  |  | 14.6878 |  | 5.0335 |  | 6.871 | 4.423 | 2.18 | 149.3091 |  | 5.1501 | 121.1924 | 6.3456 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.7955 | 3.0021 | 1.3603 | 0.799 | 24.0769 | 463.8715 | 9.863 | 144.3702 | 14.9473 |  |  | 14.4926 | 4.5265 |  |  | 13.1317 | 287.36 |  | 25.126 |  | 12.901
19:30 |  |  | 12.7277 | 9.8 | [5 empty] | 15.1086 | 14.3218 | 11.6 | 35.362 |  |  | 52.446 |  | 11.8813 |  | 9.5 |  | 31.704 |  | 4.1693 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.19 |  | 3.6701 | 41.6938 | 121.0038 | 23.698 | 0.46 | 167.25 |  | 28.243 | 31.7851 |  | 59.2236 | 31.52 |  | 0.31932 |  | 1.2 |  | 32.5837 |  | 20.4 |  |  |  | 15.6379 |  | 5.0372 |  | 6.925 | 5.08 | 2.17 | 148.6364 |  | 5.3164 | 129.3182 | 6.6393 |  |  | 3.74 |  |  | 90.1287 | 2.9953 | 1.3341 | 0.797 | 24.1484 | 464.2101 | 10.2427 | 150.1757 | 15.2768 |  |  | 13.8442 | 4.5174 |  |  | 14.0243 | 283.28 |  | 24.907 |  | 12.676
20:00 |  |  | 13.1075 | 10.07 | [5 empty] | 14.9114 | 11.9769 | 12.75 | 34.57 |  |  | 52.711 |  | 13.9666 |  | 9.1 |  | 32.942 |  | 4.1488 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.127 |  | 3.7774 | 42.5858 | 123.3693 | 27.5851 | 0.37 | 159.19 |  | 29.0555 | 33.1341 |  | 59.4171 | 32.1434 |  | 0.34233 |  | 1.2 |  | 32.5742 |  | 20.4 |  |  |  | 16.972 |  | 5.1615 |  | 6.789 | 4.471 | 1.65 | 149.1831 |  | 5.3159 | 127.4305 | 6.3513 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.3668 | 2.9942 | 1.3109 | 0.791 | 24.2033 | 465.6662 | 10.3834 | 149.8223 | 15.1462 |  |  | 14.302 | 4.5327 |  |  | 14.6003 | 282.51 |  | 26.33 |  | 16.859
20:30 |  |  | 13.5609 | 11.762 | [5 empty] | 15.0117 | 11.7363 | 12.94 | 35.082 |  |  | 52.708 |  | 15.7272 |  | 9.5 |  | 32.85 |  | 4.1803 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.0911 |  | 3.7733 | 46.9912 | 123.8819 | 27.148 | 0.84 | 163.57 |  | 35.0095 | 31.9454 |  | 69.5479 | 31.9438 |  | 0.32202 |  | 1.3 |  | 32.5052 |  | 20.4 |  |  |  | 13.6762 |  | 5.1573 |  | 6.781 | 5.077 | 2.14 | 148.0078 |  | 5.2752 | 131.2975 | 8.2397 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.5875 | 3.195 | 1.3047 | 0.812 | 23.7753 | 464.458 | 10.8978 | 150.5855 | 17.4591 |  |  | 14.16 | 4.5521 |  |  | 15.1624 | 283.9 |  | 26.479 |  | 18.504
21:00 |  |  | 12.947 | 11.393 | [5 empty] | 14.615 | 11.4826 | 12.93 | 34.862 |  |  | 52.414 |  | 18.4077 |  | 9.9 |  | 33.737 |  | 4.2179 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.074 |  | 3.654 | 50.1896 | 123.8461 | 27.5961 | 0.87 | 167.74 |  | 36.2094 | 31.2873 |  | 71.9664 | 34.5063 |  | 0.42165 |  | 1.3 |  | 32.4278 |  | 20.4 |  |  |  | 15.0214 |  | 5.0624 |  | 6.891 | 5.828 | 2.11 | 150.0438 |  | 4.9267 | 129.7197 | 10.421 |  |  | 3.872 |  |  | 93.0309 | 3.5437 | 1.2874 | 0.787 | 24.2712 | 457.8495 | 10.9737 | 148.243 | 17.7939 |  |  | 18.4349 | 4.541 |  |  | 15.4562 | 293.77 |  | 28.396 |  | 17.365
21:30 |  |  | 14.4192 | 11.139 | [5 empty] | 13.5751 | 11.5413 | 13.05 | 35.072 |  |  | 52.85 |  | 21.2976 |  | 9.7 |  | 34.093 |  | 6.0624 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.2365 |  | 3.7077 | 53.8124 | 123.6402 | 27.8233 | 0.94 | 165.4 |  | 37.2802 | 30.8918 |  | 72.2778 | 34.8405 |  | 0.20457 |  | 1.2 |  | 32.5521 |  | 20.4 |  |  |  | 17.0554 |  | 5.1175 |  | 6.781 | 6.532 | 2.26 | 149.7337 |  | 4.8008 | 127.3154 | 10.6353 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.9412 | 9.422 | 1.2332 | 0.802 | 24.4244 | 459.6295 | 10.9779 | 150.7726 | 17.1827 |  |  | 19.0055 | 5.0368 |  |  | 15.7678 | 294.82 |  | 27.603 |  | 18.889
22:00 |  |  | 15.1513 | 12.235 | [5 empty] | 12.8569 | 11.3324 | 13.03 | 34.638 |  |  | 52.81 |  | 50.3696 |  | 9.5 |  | 34.623 |  | 7.2903 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.2329 |  | 3.3552 | 53.4346 | 123.7639 | 27.9606 | 1.03 | 168.3 |  | 38.4106 | 30.4176 |  | 184.0517 | 35.5999 |  | 0.24708 |  | 1.3 |  | 42.0206 |  | 20.4 |  |  |  | 17.6938 |  | 5.0979 |  | 6.789 | 6.184 | 2.23 | 145.9008 |  | 4.7285 | 128.4808 | 11.6901 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.5778 | 24.4809 | 1.1436 | 0.785 | 24.4104 | 456.9111 | 10.8729 | 152.6651 | 17.5188 |  |  | 19.4612 | 5.18 |  |  | 15.9184 | 296.17 |  | 29.156 |  | 19.519
22:30 |  |  | 19.3853 | 12.438 | [5 empty] | 11.553 | 11.8618 | 13.15 | 33.858 |  |  | 53.14 |  | 27.7708 |  | 9.3 |  | 106.423 |  | 7.4274 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.8773 |  | 2.5394 | 54.0304 | 126.4437 | 27.9184 | 1.15 | 166.72 |  | 38.391 | 29.8502 |  | 193.5686 | 36.2349 |  | 0.21356 |  | 1.3 |  | 55.9203 |  | 20.4 |  |  |  | 17.8332 |  | 5.0511 |  | 6.987 | 38.987 | 2.2 | 146.45 |  | 4.9247 | 128.4773 | 11.5491 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.1106 | 24.8285 | 0.79696 | 0.79 | 25.4277 | 457.4902 | 11.0432 | 154.6753 | 16.9951 |  |  | 19.1473 | 5.2403 |  |  | 16.1959 | 296.12 |  | 36.042 |  | 26.696
23:00 |  |  | 19.9164 | 11.697 | [5 empty] | 11.7725 | 11.6441 | 13.12 | 33.158 |  |  | 52.732 |  | 22.9214 |  | 9.2 |  | 95.595 |  | 7.3434 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.4261 |  | 1.947 | 54.1533 | 128.4386 | 26.9788 | 1.26 | 167.99 |  | 38.121 | 29.9379 |  | 194.0027 | 35.8562 |  | 0.22813 |  | 1.2 |  | 67.9807 |  | 20.4 |  |  |  | 17.799 |  | 5.019 |  | 7.123 | 49.27 | 2.02 | 149.1127 |  | 5.0741 | 131.0717 | 11.3623 |  |  | 3.9546 |  |  | 93.0797 | 24.8476 | 0.56367 | 0.71 | 27.2082 | 458.3065 | 11.241 | 129.5863 | 16.8989 |  |  | 19.1203 | 5.1352 |  |  | 16.5964 | 297.57 |  | 35.551 |  | 28.178
23:30 |  |  | 19.8326 | 11.843 | [5 empty] | 11.0466 | 13.7166 | 13.52 | 32.64 |  |  | 53.044 |  | 21.4422 |  | 9.8 |  | 104.502 |  | 7.0396 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 4.5418 |  | 1.5759 | 54.2258 | 129.3908 | 26.6869 | 1.2 | 167.3 |  | 38.8052 | 31.139 |  | 193.7751 | 35.7336 |  | 0.23496 |  | 1.3 |  | 71.1206 |  | 20.4 |  |  |  | 17.798 |  | 5.069 |  | 6.981 | 51.301 | 1.52 | 147.9768 |  | 5.09 | 130.6413 | 11.7285 |  |  | 3.8564 |  |  | 94.1548 | 24.8868 | 0.46057 | 0.762 | 28.3784 | 458.2046 | 11.4465 | 146.5689 | 17.3989 |  |  | 19.8271 | 5.215 |  |  | 16.2635 | 296.91 |  | 35.707 |  | 28.341
00:00 |  |  | 20.1362 | 12.315 | [5 empty] | 10.5547 | 14.4837 | 13.6 | 33.294 |  |  | 52.496 |  | 18.8749 |  | 9.7 |  | 156.284 |  | 7.197 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.2759 |  | 1.3763 | 54.9055 | 128.2531 | 27.4759 | 0.83 | 166.26 |  | 38.5976 | 31.7657 |  | 193.2026 | 35.5278 |  | 0.26623 |  | 1.2 |  | 71.5191 |  | 20.4 |  |  |  | 17.9953 |  | 5.1327 |  | 6.871 | 52.23 | 1.91 | 147.1682 |  | 5.0711 | 130.4564 | 10.8836 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.3757 | 24.8542 | 0.38546 | 0.638 | 27.9796 | 455.3119 | 11.4223 | 154.7371 | 17.7361 |  |  | 18.843 | 5.2163 |  |  | 16.4799 | 286.4 |  | 36.408 |  | 28.495
MWh | 0 | 0 | 533.1026 | 271.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1209 | 326.6928 | 305.795 | 809.799 | 0 | 0 | 1262.184 | 0 | 929.9728 | 0 | 180.25 | 0 | 2421.8445 | 0 | 124.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 57.0751 | 1208.8932 | 2943.6739 | 635.9584 | 18.01 | 4017.615 | 0 | 854.8874 | 760.1107 | 0 | 4141.5458 | 842.3033 | 0 | 9.5385 | 0 | 25 | 0 | 1450.6281 | 0 | 489.25 | 0 | 0 | 0 | 399.3886 | 0 | 111.096 | 0 | 165.438 | 938.8905 | 48.155 | 3545.7452 | 0 | 118.341 | 3035.0695 | 252.3976 | 0 | 0 | 93.4441 | 0 | 0 | 2206.5646 | 510.2119 | 19.5771 | 16.804 | 632.4335 | 10810.3943 | 255.6065 | 3273.959 | 408.8828 | 0 | 0 | 408.1744 | 111.3943 | 0 | 0 | 364.6515 | 6819.28 | 0 | 838.2425 | 0 | 454.77
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 20 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1123.2 | 2916.4 | 1970.5 | 24.2 | 0 |  |  |  | 61.4 | 62.53 | 7.4 | 0 | 309.65 | 6475.28 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 453.9
01:00 | 1118.36 | 2882 | 1920.7 | 24.7 | 0 |  |  |  | 61.7 | 61.09 | 7.4 | 0 | 294.07 | 6370.02 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 58.86
01:30 | 1115.86 | 2775.2 | 1861.9 | 25.7 | 0 |  |  |  | 61.6 | 61.61 | 7.4 | 0 | 268.87 | 6178.14 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4032.55
02:00 | 1118.92 | 2834.2 | 1889.5 | 0 | 0 |  |  |  | 61.9 | 58.2 | 7.4 | 0 | 238.52 | 6208.64 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 446.4
02:30 | 1128.88 | 2856.5 | 1829.7 | 0 | 0 |  |  |  | 62.3 | 58.78 | 7.4 | 0 | 227.27 | 6170.83 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3634.9
03:00 | 1129.5 | 2854.5 | 1791.2 | 0 | 0 |  |  |  | 61.7 | 58.71 | 7.4 | 0 | 206.29 | 6109.3 |  | C.H. YANANGO | 733.65
03:30 | 1111.36 | 2718.1 | 1916.2 | 0 | 0 |  |  |  | 60.8 | 58.81 | 7.4 | 0 | 178.77 | 6051.44 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.35
04:00 | 1112.96 | 2787.6 | 1994.4 | 0 | 0 |  |  |  | 61.6 | 60.94 | 7.4 | 0 | 143.61 | 6168.51 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 298.65
04:30 | 1119.18 | 2883.2 | 2002.8 | 0 | 0 |  |  |  | 61.5 | 61.67 | 7.4 | 0 | 102.75 | 6238.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1909.35
05:00 | 1113.84 | 2909 | 2011.3 | 0 | 0 |  |  |  | 61.8 | 62.28 | 7.4 | 0.1 | 89.07 | 6254.79 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 237.05
05:30 | 1113.5 | 2943.5 | 2141.8 | 0 | 0 |  |  |  | 60.6 | 62.9 | 7.4 | 20.8 | 95.21 | 6445.71 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.15
06:00 | 1116.52 | 2965.4 | 1979.6 | 0 | 0 |  |  |  | 60.8 | 60.15 | 7.4 | 225.5 | 111.62 | 6526.99 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.25
06:30 | 1117.52 | 2932.8 | 1783.3 | 0 | 0 |  |  |  | 61.4 | 61.84 | 2.3 | 505.7 | 116 | 6580.86 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 155.15
07:00 | 1102.68 | 2885.5 | 1702.9 | 0 | 0 |  |  |  | 61.6 | 63.6 | 2.3 | 798.5 | 110.05 | 6727.13 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4016.05
07:30 | 1114.98 | 2823.4 | 1784.1 | 60 | 0 |  |  |  | 61.2 | 61.3 | 2.3 | 866.3 | 104.71 | 6878.29 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.5
08:00 | 1115.8 | 2943.8 | 1810.2 | 60 | 0 |  |  |  | 61.1 | 60.51 | 2.3 | 896.7 | 125.08 | 7075.49 |  | C.H. ARICOTA II |  | 146.4
08:30 | 1104.1 | 2874.3 | 1876.3 | 58.9 | 27 |  |  |  | 62.6 | 60.1 | 1.1 | 915.6 | 130.27 | 7110.27 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.7
09:00 | 1102.86 | 3089.3 | 1895.8 | 0 | 26.6 |  |  |  | 62.1 | 61.49 | 1.1 | 926.9 | 156.03 | 7322.18 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15173.35
09:30 | 1102.06 | 3028.9 | 1932 | 0 | 27.3 |  |  |  | 61.5 | 60.93 | 1.1 | 935.6 | 166.26 | 7315.65 |  | C.H. RESTITUCION | 5181.1
10:00 | 1102.46 | 3077.3 | 1991.4 | 24.7 | 26.9 |  |  |  | 61.9 | 60.36 | 1.1 | 945 | 219.12 | 7510.24 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.35
10:30 | 1096.56 | 3150.3 | 1985.3 | 25 | 26.2 |  |  |  | 61 | 58.49 | 1.1 | 940.2 | 272.51 | 7616.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.7
11:00 | 1107.52 | 3121.4 | 2017.8 | 45.3 | 26.8 |  |  |  | 60.7 | 59.18 | 1.1 | 952.8 | 325.96 | 7718.56 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 150.05
11:30 | 1118.72 | 3059.7 | 2023.4 | 45.9 | 27.2 |  |  |  | 61.2 | 58.99 | 1.1 | 956 | 396.8 | 7749.01 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6499.1
12:00 | 1129.38 | 3101.7 | 1912.4 | 46.1 | 27.3 |  |  |  | 61.4 | 56.58 | 1.1 | 958.4 | 408.44 | 7702.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.7
12:30 | 1122.08 | 2979.7 | 1847.2 | 46 | 27 |  |  |  | 60.9 | 60.47 | 1.1 | 958.1 | 454.94 | 7557.49 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1912.4
13:00 | 1116.78 | 3087.2 | 1758.8 | 46.3 | 26.9 |  |  |  | 61 | 62.34 | 1 | 958.5 | 521.37 | 7640.19 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 281.6
13:30 | 1097.32 | 2962.6 | 1724.2 | 46.1 | 26.5 |  |  |  | 61 | 62.82 | 1 | 953.8 | 538.78 | 7474.12 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 228
14:00 | 1120.62 | 3087.2 | 1760.4 | 46.1 | 27.1 |  |  |  | 60.5 | 61.47 | 0.5 | 945.2 | 563.2 | 7672.29 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3067.9
14:30 | 1116.72 | 3111.5 | 1799.4 | 46.5 | 26.9 |  |  |  | 61.3 | 62.85 | 1.1 | 933.8 | 583.99 | 7744.06 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 250.25
15:00 | 1106.86 | 3068.8 | 1762.7 | 46.6 | 26.5 |  |  |  | 60.3 | 58.19 | 1.1 | 917 | 624.85 | 7672.9 |  | C.H. EL CARMEN | 168.95
15:30 | 1114.9 | 3057.1 | 1900.7 | 46.5 | 26.3 |  |  |  | 61.3 | 55.99 | 1.1 | 875.7 | 638.22 | 7777.81 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.5
16:00 | 1108.74 | 3025.5 | 1963.5 | 46.6 | 26.5 |  |  |  | 61.6 | 57.01 | 0.8 | 822.7 | 649.14 | 7762.09 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1109.02 | 3014.3 | 2109 | 47 | 26.7 |  |  |  | 61.7 | 55.94 | 1.1 | 630.7 | 639.57 | 7695.03 |  | C.H. ÁNGEL III | 470.85
17:00 | 1106.86 | 3049.7 | 2280.8 | 46.8 | 26.7 |  |  |  | 61.9 | 56.73 | 1.1 | 318.8 | 651.66 | 7601.05 |  | C.H. LA JOYA | 173.25
17:30 | 1109.78 | 3166.4 | 2319.7 | 47.1 | 26.9 |  |  |  | 61.8 | 56.73 | 1.1 | 45.1 | 664.33 | 7498.94 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.35
18:00 | 1116.16 | 3155.5 | 2260.6 | 46.9 | 26.5 |  |  |  | 60.6 | 57.06 | 1.3 | 0.3 | 669.9 | 7394.82 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 410.45
18:30 | 1113.16 | 3289.9 | 2497.5 | 47.1 | 27.1 |  |  |  | 60.6 | 58.12 | 4.3 | 0 | 665.22 | 7763 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:00 | 1116.2 | 3367.9 | 2433.6 | 47.2 | 26.6 |  |  |  | 61.2 | 57.48 | 5.7 | 0 | 636.33 | 7752.21 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4871.4
19:30 | 1121.26 | 3383.3 | 2448.8 | 47.4 | 27.3 |  |  |  | 61.7 | 55.65 | 6.1 | 0 | 609.01 | 7760.52 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2184.2
20:00 | 1125.9 | 3399.6 | 2487.7 | 47.1 | 26.3 |  |  |  | 61.9 | 56.96 | 6.2 | 0 | 548.3 | 7759.96 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 71.8
20:30 | 1125.64 | 3401.7 | 2486.6 | 47.2 | 26.8 |  |  |  | 61.3 | 55.82 | 6.2 | 0 | 523.22 | 7734.48 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13344
21:00 | 1122.08 | 3368.6 | 2511.6 | 47.4 | 27.2 |  |  |  | 62.4 | 57.33 | 6.2 | 0 | 481.31 | 7684.12 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 87.15
21:30 | 1126.42 | 3335 | 2438.2 | 47.3 | 26.8 |  |  |  | 61.4 | 55.73 | 6.2 | 0 | 485.8 | 7582.85 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1171.05
22:00 | 1122.34 | 3319.1 | 2428.4 | 47.4 | 27 |  |  |  | 62.3 | 57.7 | 6.8 | 0 | 488.06 | 7559.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 83.1
22:30 | 1137.84 | 3309 | 2361.9 | 47 | 26.2 |  |  |  | 61.9 | 58.02 | 7.6 | 0 | 442.04 | 7451.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 117.1
23:00 | 1127.84 | 3235.5 | 2369.9 | 0 | 26.5 |  |  |  | 62.1 | 54.91 | 7.6 | 0 | 406.33 | 7290.68 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4609.75
23:30 | 1137.54 | 3252.8 | 2172.1 | 0 | 0 |  |  |  | 62.3 | 55.74 | 7.6 | 0 | 372.33 | 7060.41 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1574
00:00 | 1128.74 | 3152.5 | 2182.9 | 0 | 0 |  |  |  | 62 | 43.3 | 7.6 | 0 | 239.1 | 6816.14 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
TOTAL MWh | 26793.76 | 73497.2 | 49165.35 | 712.05 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 1475.2 | 1412.7 | 98.6 | 9601.9 | 8946.965 | 172105.525 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1595.65
% | 15.5682 | 42.7047 | 28.567 | 0.41373 | 0.23346 | 0 | 0 | 0 | 0.85715 | 0.82083 | 0.05729 | 5.5791 | 5.1985 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 720.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4259.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1540.5
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 408.15
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2638.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 25.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.2
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 171.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 282.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1330.95
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 441.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 800.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 179.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 212.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2605.2
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 437.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26793.76 | 73497.2

## GENERACION RER
lunes, 20 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.8 | 19.1 | 8.28 | 10.95 | 20.2 | 2.8 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 19.9 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 5 | 20 | 20.6 | 12.1 | 10 | 16.1 | 16.1 | 32.7 | 59.4 | 84.45 |  | 9 | 3.4 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 7.6 | 9.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.1 | 9.9 | 13 |  | 22.2 |  | 0.6 |  | 8.6 | 27.6 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 11.5 | 714.58
1:00 | 14.3 | 19.1 | 8.54 | 10.95 | 20.2 | 2.76 |  | 8.2 |  | 9.6 |  | 19.5 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.7 | 12.1 | 10 | 15.4 | 14.2 | 30.5 | 63.6 | 87.87 |  | 7.7 | 2.8 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 6.8 | 6.8 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 10 | 8.9 |  | 16.8 |  | 0.6 |  | 7.5 | 25.2 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 11.6 | 697.22
1:30 | 14.5 | 18.8 | 8.75 | 10.96 | 20.2 | 2.76 |  | 8.6 |  | 9.6 |  | 19.5 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.7 | 11.8 | 10 | 11.9 | 13.9 | 28.5 | 60.1 | 74.17 |  | 5.9 | 1.9 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 10.7 |  | 19 |  | 0.6 |  | 7 | 22.8 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7.1 |  | 11.6 | 672.24
2:00 | 15 | 17.2 | 5.73 | 10.97 | 20.2 | 2.72 |  | 9.3 |  | 9.6 |  | 19.5 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.7 | 11.9 | 10 | 10.1 | 16.8 | 22.1 | 44.6 | 70.22 |  | 4.2 | 2.1 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 3.7 | 5.1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 12.5 |  | 21.1 |  | 0.6 |  | 6 | 20 | 17.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7.1 |  | 10.8 | 637.54
2:30 | 14.3 | 16.3 | 7.81 | 10.97 | 20.2 | 2.68 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 19.6 | 20.3 | 6.6 | 3.4 | 5.2 | 19.5 | 20.8 | 12.6 | 10.1 | 8 | 15.8 | 19.8 | 43.6 | 69.17 |  | 4.2 | 0.8 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 5.4 | 7.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.8 | 10.6 |  | 19.1 |  | 0.6 |  | 6.5 | 16.8 | 17.2 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 19.8 | 7.1 |  | 11 | 627.23
3:00 | 14.4 | 16.3 | 7.63 | 10.98 | 20.2 | 2.6 |  | 9.4 |  | 9.6 |  | 19.5 | 20.3 | 6.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.9 | 12.6 | 10 | 14 | 18.4 | 18.9 | 43.8 | 63.89 |  | 4 | 1.3 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 6.4 | 7.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 9.9 | 3.8 |  | 11.4 |  | 0.6 |  | 3.5 | 9.8 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7.2 |  | 11.1 | 607.3
3:30 | 14.2 | 16.3 | 8.14 | 10.97 | 20.1 | 2.56 |  | 9.2 |  | 9.7 |  | 19 | 20.2 | 6.6 | 2.9 | 5.1 | 20 | 20.3 | 12.3 | 10 | 18.1 | 16.8 | 15.3 | 41.2 | 42.77 |  | 3.6 | 1.5 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 7 | 8.7 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.8 | 9.9 | 3.2 |  | 9.8 |  | 0.6 |  | 3.3 | 7.5 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 9.1 |  | 9.5 | 578.34
4:00 | 14.1 | 17.4 | 9.27 | 10.97 | 18 | 2.56 |  | 9.2 |  | 9.7 |  | 19.2 | 20.2 | 6.7 | 2.1 | 5 | 20 | 20.5 | 12.3 | 10 | 19.6 | 16.7 | 5.4 | 29.9 | 36.41 |  | 2.6 | 0.7 | 10.4 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.6 | 10 | 1.8 |  | 6.8 |  | 0.6 |  | 1 | 3.4 | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7.1 |  | 10 | 541.21
4:30 | 14.1 | 18.5 | 8.6 | 10.97 | 18 | 2.48 |  | 9.5 |  | 9.7 |  | 19 | 20.2 | 6.7 | 3.5 | 5 | 20 | 20.5 | 12.3 | 10.1 | 16.7 | 16.5 | 0.1 | 21.7 | 28.55 |  | 1.4 | 0.3 | 10.4 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 6.7 | 9.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 4.7 | 10 |  |  | 1.3 |  | 0.6 |  |  |  | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7.2 |  | 9.7 | 501.9
5:00 | 14.1 | 18.9 | 9.24 | 10.94 | 18.1 | 2.44 |  | 9.1 |  | 9.7 |  | 19.3 | 20.2 | 6.7 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.6 | 12.3 | 10.1 | 14.9 | 19.7 | 0.8 | 14.9 | 22.07 |  | 0.9 |  | 10.4 | 8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 7.9 | 7.9 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.1 | 4.7 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 17.6 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20 | 7 |  | 9.7 | 489.09
5:30 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 10.96 | 19.2 | 2.4 |  | 9.2 |  | 9.7 |  | 19.8 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.7 | 12.3 | 10.1 | 20.8 | 18.1 | 9.2 | 9.4 | 18.01 | 0.5 | 0.2 |  | 10.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 1 | 8 | 8.6 | 3.5 | 18.6 |  | 4.3 | 3.3 |  | 3.4 |  | 3.5 | 4.6 | 9.9 |  | 2.2 |  | 1.9 | 0.6 | 3.6 | 1.9 | 1 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 |  | 1.2 | 20.1 | 7.1 | 0.5 | 9.2 | 517.51
6:00 | 14.3 | 18.8 | 7.2 | 10.95 | 20.1 | 2.32 |  | 8.9 |  | 9.7 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 4.9 | 20 | 20.6 | 12.7 | 10 | 27.6 | 21.5 | 17.5 | 8.6 | 13.22 | 7.4 | 0.1 |  | 10.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 20.5 | 7.5 | 8.4 | 3.5 | 18.6 |  | 63 | 38.7 |  | 3.4 | 0.7 | 10.7 | 4.6 | 9.9 |  | 38.4 |  | 32.2 | 0.6 | 11.7 | 3.9 | 3.3 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2 | 0.7 | 1.2 | 20 | 7.1 | 1.5 | 9.2 | 736.89
6:30 | 14.2 | 19 | 8.19 | 10.95 | 20.2 | 2.32 |  | 9.5 |  | 9.7 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.9 | 13.1 | 10 | 28 | 16.8 | 24.3 | 7.4 | 9.2 | 20.4 |  |  | 10.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.3 | 48 | 7.3 | 9.4 | 3.5 | 18.6 |  | 156.1 | 81.4 |  | 3.4 | 2.6 | 13.6 | 4.6 | 10 |  | 88.1 |  | 72.3 | 0.6 | 16.7 | 6.8 | 6.8 | 17.5 |  |  | 2.3 |  | 2.5 | 1.1 | 20 | 7.2 | 4 | 8.6 | 1018.46
7:00 | 15.5 | 18.8 | 8.94 | 10.96 | 20.2 | 2.28 |  | 9.4 | 0.1 | 9.8 |  | 20.1 | 20.2 | 6.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 8 | 13.1 | 10 | 25.3 | 15.7 | 24.3 | 3.6 | 9.55 | 30.8 |  |  | 10.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7.1 | 71.9 | 6.1 | 5.6 | 3.4 | 18.6 |  | 232.6 | 185.1 |  | 3.4 | 5.2 | 14.4 | 4.6 | 9.9 |  | 130.2 |  | 96.5 | 0.6 | 17.6 | 6.6 | 13.3 | 17.1 |  |  | 2.3 |  | 5 | 1.1 | 20 | 7.1 | 9.1 | 20.3 | 1304.93
7:30 | 14.5 | 18.5 | 8.14 | 10.96 | 20.2 | 2.28 |  | 9.2 | 0.1 | 10 |  | 20 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 5 | 20 | 8.1 | 12.9 | 10 | 24.2 | 15.2 | 22 | 3.1 | 13.21 | 35.4 |  |  | 10.4 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 6.7 | 80.6 | 8 | 7.8 | 3.4 | 18.6 |  | 245.5 | 197 | 0.1 | 3.4 | 7.8 | 15.1 | 5.4 | 9.9 |  | 141.2 |  | 101.2 | 0.6 | 18.7 | 3.3 | 7.9 | 17 |  |  | 2.3 |  | 7.5 | 1.1 | 20 | 7.2 | 16.1 | 20.4 | 1365.39
8:00 | 15.2 | 18.6 | 6.33 | 10.98 | 20.2 | 2.2 |  | 9.4 | 0.4 | 10 |  | 20.2 | 20.3 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 8 | 12.9 | 10.1 | 21.7 | 15.3 | 34.7 | 5 | 12.68 | 36.6 |  |  | 10.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7 | 80.7 | 9.4 | 7.1 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 205.4 | 0.1 | 3.4 | 10.2 | 15.6 | 5.6 | 9.9 |  | 145.4 |  | 104.4 | 0.6 | 19.3 | 5.8 | 13.4 | 17.2 |  |  | 2.3 |  | 9.8 | 1.1 | 20 | 7.2 | 15.9 | 20.6 | 1415.99
8:30 | 15 | 18 | 7.25 | 10.95 | 20.2 | 2.2 |  | 8.9 | 0.8 | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 | 7.5 | 12.9 | 10 | 18.5 | 9.7 | 34.1 | 6 | 16.97 | 37.5 |  |  | 10.4 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7 | 80.7 | 11.5 | 9.8 | 3.3 | 18.6 |  | 252.8 | 210.2 | 0.1 | 3.4 | 12.2 | 15.7 | 5.5 | 9.9 |  | 148.2 |  | 107.4 | 0.6 | 19.4 | 5.6 | 18.1 | 16.7 |  |  | 1.1 |  | 11.9 | 1.1 | 20 | 7 | 18.7 | 20.5 | 1436.67
9:00 | 14.8 | 18.5 | 7.54 | 11.05 | 20.2 | 2.16 |  | 9.6 | 0.9 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.1 | 4.9 | 20 |  | 12.9 | 10 | 14.3 | 8.4 | 39.9 | 10.4 | 27.53 | 38.4 | 0.7 |  | 10.4 | 7 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7 | 80.6 | 12.3 | 10.2 | 3.3 | 18.6 |  | 252.9 | 214.3 | 0.3 | 3.4 | 13.9 | 15.7 | 5.4 | 9.9 |  | 148.9 |  | 108.5 | 0.6 | 19.2 | 8.4 | 23.9 | 16.6 |  |  | 1.1 |  | 13.8 | 1.1 | 20 | 7 | 19.5 | 20.7 | 1467.18
9:30 | 14.7 | 18.6 | 7.4 | 11.03 | 18.8 | 2.16 |  | 9.2 | 1 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20 |  | 12 | 10 | 10.5 | 12.7 | 38.5 | 16.5 | 37.76 | 38.3 | 2.1 | 0.3 | 10.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 7 | 80.7 | 12.3 | 9.7 | 3.3 | 18.6 |  | 252.9 | 217.6 | 0.3 | 3.5 | 15.5 | 15.7 | 5.6 | 9.9 |  | 150 |  | 109.2 | 0.6 | 19.1 | 6.7 | 19.2 | 16.6 |  |  | 1.1 |  | 15.5 | 1.1 | 20 | 7.1 | 19.8 | 20.8 | 1484.05
10:00 | 14.7 | 19 | 7.89 | 11.07 | 18.3 | 2.16 |  | 7.7 | 1.1 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20 |  | 12.5 | 10 | 7.1 | 27.6 | 48.4 | 33.4 | 43.42 | 38.5 | 5.2 | 1.5 | 10.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.1 | 80.7 | 13.8 | 9.2 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 221 | 0.4 | 3.5 | 17.3 | 15.6 | 5.4 | 9.9 |  | 151 |  | 110.6 | 0.6 | 19.1 | 6 | 23.5 | 16.4 |  |  | 1.1 |  | 16.9 | 1.1 | 20 | 7.1 | 19.8 | 20.7 | 1545.34
10:30 | 15.5 | 19 | 7.28 | 11.11 | 18.4 | 2.16 |  | 5.6 | 1.2 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20 |  | 12.6 | 10 | 3.9 | 40 | 57.6 | 38.7 | 49.21 | 38.4 | 4.8 | 2.7 | 10.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.7 | 12.7 | 9.7 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 214 | 0.4 | 3.5 | 18.4 | 15.9 | 5.4 | 9.9 |  | 151.1 |  | 110.7 | 0.6 | 19.1 | 11.3 | 41.9 | 16.5 |  |  | 1.1 |  | 17.5 | 1.1 | 20 | 7.1 | 19.8 | 21.4 | 1593.16
11:00 | 15.5 | 19 | 8.65 | 11.03 | 18.3 | 2.12 |  | 5 | 1.3 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.5 | 5 | 20 |  | 12.6 | 10 | 3.2 | 50.9 | 66.1 | 44.3 | 57.16 | 38.6 | 6.3 | 2.7 | 10.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.2 | 80.6 | 12.2 | 9.2 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 224.3 | 0.4 | 3.5 | 18.9 | 16 | 5.6 | 9.9 | 12.3 | 151.8 |  | 111.1 | 0.6 | 19.1 | 13.1 | 48.5 | 16.2 |  |  | 1.1 |  | 18 | 1.1 | 20 | 7.1 | 19.8 | 21.6 | 1659.76
11:30 | 15.5 | 18.2 | 9.13 | 11.06 | 18.3 | 2.12 |  | 5.1 | 1.3 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.5 | 3.3 | 5.1 | 20 |  | 12.6 | 10 | 4.7 | 55.7 | 66.9 | 61.2 | 64.9 | 39.5 | 6.5 | 3.3 | 10.4 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.7 | 12.9 | 8.8 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 225.2 | 0.4 | 3.5 | 19 | 16.1 | 4 | 9.9 | 31.5 | 152.2 | 13.5 | 111.6 | 0.6 | 19.2 | 14.9 | 52 | 16.2 |  |  | 1.1 |  | 18.2 | 1.1 | 20 | 7.1 | 19.7 | 21.4 | 1731.41
12:00 | 15 | 18.5 | 7.14 | 10.94 | 18.2 | 2.08 |  | 5 | 0.7 | 10 |  | 20.3 | 20.3 | 6.4 | 3.3 | 5.1 | 20 |  | 12.6 | 8.8 | 15.3 | 56.5 | 66.8 | 60.7 | 58.74 | 39.5 | 9.1 | 4.6 | 10.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.6 | 9.6 | 9.2 | 3.3 | 18.6 |  | 253.2 | 226 | 0.5 | 3.5 | 19.1 | 16.1 | 5.1 | 9.9 | 27.6 | 153.6 | 25.9 | 112.3 | 0.6 | 19.2 | 15 | 49.4 | 16.3 |  |  | 1.1 |  | 18 | 1 | 20 | 7 | 19.6 | 21.6 | 1743.1
12:30 | 15 | 18.6 | 7.97 | 11 | 18.3 | 2.08 |  | 7.9 | 0.7 | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 6.4 | 3.3 | 5 | 20 |  | 12.6 | 8.9 | 12.7 | 55.3 | 67.7 | 66.1 | 69.44 | 39.3 | 9.1 | 3.9 | 10.4 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.6 | 13.1 | 11.2 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 226.4 | 0.5 | 3.5 | 18.9 | 16.1 | 4.7 | 10 | 42.2 | 153.9 | 38.7 | 112.3 | 0.6 | 19 | 15.6 | 49.9 | 16.2 |  |  | 1.1 |  | 17.7 | 1 | 20 | 7.1 | 19.6 | 21.5 | 1792.49
13:00 | 15.4 | 19 | 6.71 | 11.03 | 18.2 | 2.08 |  | 10.2 | 0.7 | 10 |  | 20.2 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 5 | 20 |  | 11.9 | 8.8 | 9.6 | 43 | 68.5 | 69.8 | 73.77 | 39.3 | 11 | 5 | 10.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.7 | 15.1 | 13.7 | 3.3 | 18.6 |  | 252.9 | 225.7 | 0.5 | 3.5 | 18.3 | 16.1 | 4.8 | 10 | 58.5 | 155.1 | 76.4 | 112.8 | 0.6 | 19.1 | 17.2 | 59.8 | 16 |  |  | 1 |  | 17.7 | 1 | 20.2 | 7.1 | 19.6 | 21.6 | 1860.19
13:30 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.83 | 18.1 | 2.12 |  | 10.1 | 1.1 | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 6.1 | 3.4 | 5 | 20 |  | 11.7 | 8.9 | 10 | 40.4 | 67 | 75.4 | 70.88 | 39.1 | 12.1 | 5.6 | 10.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.6 | 14.6 | 13.8 | 3.3 | 18.6 |  | 253.1 | 223.4 | 0.4 | 3.5 | 17.2 | 16 | 4.9 | 9.9 | 74.9 | 154.9 | 83.7 | 112.9 | 0.6 | 19.1 | 15.4 | 55 | 16.2 |  |  | 1 |  | 16.6 | 1 | 20 | 7.1 | 19.4 | 21.2 | 1872.52
14:00 | 14.5 | 19.1 | 7.78 | 10.99 | 18.3 | 2.12 |  | 9.1 | 1.2 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 5.8 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 11.2 | 8.9 | 9.5 | 38 | 65.1 | 79.4 | 67.3 | 38.9 | 12.3 | 6.2 | 10.4 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.4 | 80.7 | 15.2 | 13.1 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 220.9 | 0.4 | 3.5 | 15.9 | 16 | 4.8 | 9.9 | 83.5 | 153.1 | 103.4 | 111.6 | 0.6 | 19 | 15.6 | 54.6 | 16.4 |  |  | 0.5 |  | 15.3 | 1 | 20 | 7.1 | 19.2 | 21.6 | 1886.49
14:30 | 14.6 | 19 | 8.85 | 11 | 18.3 | 2.12 |  | 9.4 | 1.1 | 10 |  | 20.2 | 20.3 | 5.8 | 3.4 | 5 | 20 |  | 10.9 | 8.9 | 6.6 | 38.8 | 61.1 | 72.6 | 74.59 | 38.8 | 10.3 | 5 | 10.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.6 | 13.9 | 12.3 | 3.3 | 18.6 |  | 253.2 | 217.3 | 0.4 | 3.5 | 14.2 | 15.9 | 4.7 | 9.9 | 98.8 | 151.2 | 114.6 | 109.8 | 0.6 | 18.8 | 19.1 | 56.3 | 16.2 |  |  | 1.1 |  | 13.6 | 1 | 20.1 | 7 | 18.9 | 21.5 | 1896.86
15:00 | 14.1 | 14.6 | 9.18 | 11.01 | 18.2 | 2.16 |  | 9.3 | 0.9 | 10 |  | 20 | 20.2 | 5.7 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 10.7 | 9.3 | 5.6 | 41.2 | 63.4 | 75.6 | 80.35 | 38.1 | 10.2 | 4.3 | 10.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.7 | 14.4 | 11.2 | 3.3 | 18.6 |  | 253.1 | 212.5 | 0.3 | 3.5 | 12.2 | 15.6 | 4.9 | 9.9 | 121.3 | 147.8 | 126.8 | 107.4 | 0.6 | 18.4 | 17.1 | 53.4 | 16.3 |  |  | 1.1 |  | 11.7 | 1 | 20 | 7 | 18.3 | 21.4 | 1916.2
15:30 | 14.4 | 14.6 | 6.79 | 11 | 18.4 | 2.2 |  | 9.2 | 0.7 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 5.7 | 3.4 | 5 | 20 |  | 10.9 | 9.3 | 4.3 | 43.2 | 67.9 | 77.7 | 76.12 | 36.9 | 13.3 | 4.7 | 10.4 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 80.6 | 14.1 | 11 | 3.3 | 18.6 |  | 253.1 | 203.6 | 0.2 | 3.5 | 9.9 | 14.9 | 4.8 | 9.9 | 129.4 | 144.7 | 127.4 | 103.7 | 0.6 | 17.8 | 17.3 | 51.8 | 16.5 |  |  | 1.1 |  | 9.6 | 1.1 | 20 | 7 |  | 21.5 | 1886.91
16:00 | 14.7 | 14.1 | 8.2 | 11.01 | 18.3 | 2.24 |  | 9 | 0.7 | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 5.7 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 11.1 | 9.3 | 1.9 | 45.5 | 72 | 74.9 | 76.84 | 33.9 | 13.2 | 9.3 | 10.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 76.3 | 13.5 | 12.6 | 3.3 | 18.6 |  | 241.4 | 192.6 | 0.2 | 3.5 | 7.4 | 13.8 | 4.8 | 9.9 | 131.2 | 134.9 | 128.3 | 97.9 | 0.6 | 16.4 | 16.6 | 53.3 | 16.5 |  |  | 0.8 |  | 7.2 | 1.1 | 20 | 7.1 |  | 21.5 | 1845.39
16:30 | 14.6 | 14.6 | 7.41 | 11.03 | 16.3 | 2.32 |  | 8.3 | 0.2 | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 11.1 | 9.3 | 2.1 | 45.9 | 70.2 | 72 | 82.17 | 23.3 | 13.6 | 9.7 | 10.4 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 51.7 | 11.5 | 8.8 | 3.3 | 18.6 |  | 195.2 | 151.4 | 0.1 | 3.5 | 4.7 | 10.6 | 4.8 | 9.9 | 122.2 | 93.3 | 129.4 | 83.3 | 0.6 | 12.3 | 18.5 | 53.5 | 16 |  |  | 1.1 |  | 4.6 | 1.1 | 20 | 7.1 |  | 21.2 | 1640.23
17:00 | 14.8 | 14.6 | 7.91 | 11.02 | 10.5 | 2.36 |  | 8.4 | 0.1 | 10 |  | 20.2 | 20.3 | 6 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 11.1 | 9.3 | 2.8 | 31.9 | 74.3 | 72.9 | 89.06 | 11.8 | 13.4 | 9.9 | 10.4 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 | 23.1 | 7 | 5.9 | 3.3 | 18.6 |  | 104.8 | 76.5 | 0.1 | 3.5 | 2.2 | 3.8 | 4.9 | 9.9 | 138.3 | 46 | 129.6 | 43.9 | 0.6 | 4.3 | 18.1 | 58.5 | 16.5 |  |  | 1.1 |  | 2.2 | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.2 | 1336.55
17:30 | 14.8 | 14.6 | 7.22 | 11.01 | 16.4 | 2.48 |  | 9.1 |  | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 10.4 | 9.3 | 2.6 | 33.9 | 87 | 87.9 | 83.63 | 2 | 13 | 8.2 | 10.5 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 2.9 | 1.9 | 3.3 | 18.6 |  | 19.7 | 7.2 |  | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 9.9 | 126.8 | 6.5 | 129.2 | 8.4 | 0.6 | 0.1 | 20 | 67.3 | 16.9 |  |  | 1.1 |  | 0.5 | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.2 | 1081.24
18:00 | 15.2 | 14.6 | 6.93 | 11.03 | 20.2 | 2.56 |  | 9.3 |  | 10 |  | 20.1 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 10.4 | 9.3 | 4 | 33.7 | 90.3 | 81.8 | 89.2 |  | 14.6 | 12.3 | 10.4 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  |  | 0.5 | 3.4 | 18.6 |  | 0.3 |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 125.6 |  | 127.4 |  | 0.6 |  | 20.8 | 69.7 | 17.3 | 0.2 |  | 1.1 |  |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.2 | 1047.12
18:30 | 14.8 | 14.6 | 8.4 | 11.02 | 20.2 | 2.56 |  | 9.3 |  | 9.9 |  | 20 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 10.2 | 9.3 | 5.6 | 27.1 | 97.4 | 81.9 | 95.72 |  | 12.8 | 9.8 | 10.5 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 0.6 |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 118.4 |  | 125 |  | 0.6 |  | 22.1 | 68.8 | 17.2 | 1.7 |  | 1.1 | 1.5 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.1 | 1046.3
19:00 | 14.4 | 14.6 | 8.17 | 11.01 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.4 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 10.2 | 8.9 | 7.1 | 23.5 | 94.3 | 82 | 95.53 |  | 13.7 | 7.8 | 10.5 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 2.2 | 0.7 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 93 |  | 114.4 |  | 0.6 |  | 24.9 | 77.2 | 17.6 | 2.4 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.1 | 1018.81
19:30 | 14.8 | 14.6 | 6.44 | 10.91 | 20.2 | 2.56 |  | 8.9 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 10.2 | 8.9 | 5.2 | 19.7 | 92.4 | 74.8 | 100.21 |  | 11 | 4.4 | 10.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 94.5 |  | 105.3 |  | 0.6 |  | 26.6 | 73.7 | 17.6 | 2.8 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.4 | 991.42
20:00 | 14.6 | 14.6 | 8.16 | 10.3 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 |  | 9.9 |  | 20.2 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 10.2 | 8.9 | 4.7 | 28.2 | 91.5 | 77.9 | 92.2 |  | 11.2 | 4.2 | 10.5 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 0.3 |  | 3.3 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 66.7 |  | 78 |  | 0.6 |  | 22.9 | 70.5 | 17.6 | 2.9 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.2 | 932.06
20:30 | 14.2 | 14.6 | 6.83 | 10.99 | 20.2 | 2.64 |  | 9.2 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 10.2 | 8.9 | 3.6 | 26.7 | 81.6 | 73.5 | 94.42 |  | 10.2 | 3.5 | 10.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 60.2 |  | 79.6 |  | 0.6 |  | 23.3 | 65.9 | 17.6 | 2.9 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.2 |  | 21.1 | 905.88
21:00 | 14.7 | 14.6 | 7.42 | 11.01 | 20.2 | 2.68 |  | 9.6 |  | 9.9 |  | 20 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 10.6 | 8.9 | 5.6 | 22.7 | 73.1 | 74.1 | 104.21 |  | 11.6 | 4.2 | 10.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7.3 |  | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 46.6 |  | 53 |  | 0.6 |  | 22.2 | 63.4 | 17.5 | 2.9 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.1 | 865.42
21:30 | 14.5 | 13.6 | 7.58 | 10.95 | 20.2 | 2.72 |  | 9.1 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.9 | 20 |  | 11.2 | 8.9 | 5.7 | 25.7 | 67.9 | 90.8 | 98.8 |  | 12.6 | 5.5 | 10.5 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 49.2 |  | 53.4 |  | 0.6 |  | 19.6 | 56.6 | 17.3 | 2.9 |  | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.1 | 868.55
22:00 | 14.6 | 14.1 | 8.89 | 10.91 | 20.2 | 3.04 |  | 9.2 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 5 | 20 |  | 10.7 | 8.9 | 8 | 26.2 | 64 | 84.8 | 99.36 |  | 12.2 | 4.7 | 10.5 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 10 | 61.4 |  | 60.7 |  | 0.6 |  | 18 | 48.7 | 17.2 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.1 | 873.4
22:30 | 14.7 | 14 | 8.99 | 10.93 | 20.2 | 3.04 |  | 9.4 |  | 9.9 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 5 | 20 |  | 10.7 | 8.9 | 9.1 | 23 | 51.6 | 91.6 | 100.74 |  | 10.9 | 5.3 | 10.5 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 10 | 42.3 |  | 50.7 |  | 0.6 |  | 15.4 | 41.4 | 17.3 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.2 |  | 21.2 | 828.6
23:00 | 14.7 | 12.4 | 7.58 | 10.93 | 17.6 | 3.04 |  | 9.3 |  | 9.9 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 5 | 20 |  | 11.2 | 8.9 | 9.3 | 23.8 | 44.1 | 99.1 | 99.33 |  | 10.9 | 6.1 | 10.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 29 |  | 39.7 |  | 0.6 |  | 12.3 | 32.7 | 17.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20.1 | 7 |  | 21.1 | 787.38
23:30 | 14.5 | 13.7 | 7.55 | 10.99 | 16.3 | 3.04 |  | 9 |  | 9.9 |  | 20.2 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 5 | 19.9 |  | 11.9 | 8.9 | 9.4 | 22.2 | 41.5 | 97.5 | 96.83 |  | 12.4 | 5 | 10.5 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 23.4 |  | 27.7 |  | 0.6 |  | 9.5 | 26.9 | 17.6 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20 | 7.1 |  | 21.4 | 754.11
0:00 | 14.7 |  | 8.25 | 10.95 | 16.4 | 3.04 |  | 9.4 |  | 9.9 |  | 20.1 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 5 | 20 |  | 11.9 | 8.9 | 6.7 | 20.7 | 36.8 | 73.5 |  |  | 9.2 | 3.9 | 10.5 | 7 | 20.2 | 20.4 | 19.6 | 7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 10 | 23.5 |  | 27.2 |  | 0.6 |  | 9.2 | 28.4 | 17.5 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 2.2 |  | 1 | 20.1 | 7 |  | 21.2 | 607.94
EJEC MWh | 352.65 | 395.65 | 189.505 | 263.245 | 453.9 | 58.86 | 0 | 211.65 | 8.15 | 237.05 | 0 | 479.15 | 485.25 | 155.15 | 80.7 | 119.35 | 479.7 | 150.05 | 281.6 | 228 | 260.8 | 654.65 | 1207.55 | 1319.35 | 1510.915 | 390.6 | 181.65 | 89.2 | 250.25 | 168.95 | 489.5 | 489.6 | 470.85 | 173.25 | 831.8 | 174.95 | 159.95 | 81.35 | 446.4 | 0 | 2655.45 | 2210.5 | 3.05 | 83.1 | 141.1 | 169.4 | 117.1 | 238.05 | 1048.4 | 1546.85 | 1148.25 | 1146.95 | 14.4 | 202.65 | 295 | 896.3 | 408.15 | 29.2 | 9.1 | 35.45 | 24.85 | 136 | 25.9 | 480.2 | 171.2 | 159.4 | 437.1 | 27814.275
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1511.3 | 5.4335 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7754.11 | 27.8782 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8946.965 | 32.1668 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 9601.9 | 34.5215 | #FFD272

## COGENERACIÓN
lunes, 20 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.8 | 19.1 | 8.28 | 10.95 | 9.4 | 61.4 | 123.93
1:00 | 14.3 | 19.1 | 8.54 | 10.95 | 8.2 | 61.7 | 122.79
1:30 | 14.5 | 18.8 | 8.75 | 10.96 | 8.6 | 61.6 | 123.21
2:00 | 15 | 17.2 | 5.73 | 10.97 | 9.3 | 61.9 | 120.1
2:30 | 14.3 | 16.3 | 7.81 | 10.97 | 9.4 | 62.3 | 121.08
3:00 | 14.4 | 16.3 | 7.63 | 10.98 | 9.4 | 61.7 | 120.41
3:30 | 14.2 | 16.3 | 8.14 | 10.97 | 9.2 | 60.8 | 119.61
4:00 | 14.1 | 17.4 | 9.27 | 10.97 | 9.2 | 61.6 | 122.54
4:30 | 14.1 | 18.5 | 8.6 | 10.97 | 9.5 | 61.5 | 123.17
5:00 | 14.1 | 18.9 | 9.24 | 10.94 | 9.1 | 61.8 | 124.08
5:30 | 14.6 | 19.1 | 9.04 | 10.96 | 9.2 | 60.6 | 123.5
6:00 | 14.3 | 18.8 | 7.2 | 10.95 | 8.9 | 60.8 | 120.95
6:30 | 14.2 | 19 | 8.19 | 10.95 | 9.5 | 61.4 | 123.24
7:00 | 15.5 | 18.8 | 8.94 | 10.96 | 9.4 | 61.6 | 125.2
7:30 | 14.5 | 18.5 | 8.14 | 10.96 | 9.2 | 61.2 | 122.5
8:00 | 15.2 | 18.6 | 6.33 | 10.98 | 9.4 | 61.1 | 121.61
8:30 | 15 | 18 | 7.25 | 10.95 | 8.9 | 62.6 | 122.7
9:00 | 14.8 | 18.5 | 7.54 | 11.05 | 9.6 | 62.1 | 123.59
9:30 | 14.7 | 18.6 | 7.4 | 11.03 | 9.2 | 61.5 | 122.43
10:00 | 14.7 | 19 | 7.89 | 11.07 | 7.7 | 61.9 | 122.26
10:30 | 15.5 | 19 | 7.28 | 11.11 | 5.6 | 61 | 119.49
11:00 | 15.5 | 19 | 8.65 | 11.03 | 5 | 60.7 | 119.88
11:30 | 15.5 | 18.2 | 9.13 | 11.06 | 5.1 | 61.2 | 120.19
12:00 | 15 | 18.5 | 7.14 | 10.94 | 5 | 61.4 | 117.98
12:30 | 15 | 18.6 | 7.97 | 11 | 7.9 | 60.9 | 121.37
13:00 | 15.4 | 19 | 6.71 | 11.03 | 10.2 | 61 | 123.34
13:30 | 15.2 | 19 | 7.69 | 10.83 | 10.1 | 61 | 123.82
14:00 | 14.5 | 19.1 | 7.78 | 10.99 | 9.1 | 60.5 | 121.97
14:30 | 14.6 | 19 | 8.85 | 11 | 9.4 | 61.3 | 124.15
15:00 | 14.1 | 14.6 | 9.18 | 11.01 | 9.3 | 60.3 | 118.49
15:30 | 14.4 | 14.6 | 6.79 | 11 | 9.2 | 61.3 | 117.29
16:00 | 14.7 | 14.1 | 8.2 | 11.01 | 9 | 61.6 | 118.61
16:30 | 14.6 | 14.6 | 7.41 | 11.03 | 8.3 | 61.7 | 117.64
17:00 | 14.8 | 14.6 | 7.91 | 11.02 | 8.4 | 61.9 | 118.63
17:30 | 14.8 | 14.6 | 7.22 | 11.01 | 9.1 | 61.8 | 118.53
18:00 | 15.2 | 14.6 | 6.93 | 11.03 | 9.3 | 60.6 | 117.66
18:30 | 14.8 | 14.6 | 8.4 | 11.02 | 9.3 | 60.6 | 118.72
19:00 | 14.4 | 14.6 | 8.17 | 11.01 | 9.3 | 61.2 | 118.68
19:30 | 14.8 | 14.6 | 6.44 | 10.91 | 8.9 | 61.7 | 117.35
20:00 | 14.6 | 14.6 | 8.16 | 10.3 | 9.3 | 61.9 | 118.86
20:30 | 14.2 | 14.6 | 6.83 | 10.99 | 9.2 | 61.3 | 117.12
21:00 | 14.7 | 14.6 | 7.42 | 11.01 | 9.6 | 62.4 | 119.73
21:30 | 14.5 | 13.6 | 7.58 | 10.95 | 9.1 | 61.4 | 117.13
22:00 | 14.6 | 14.1 | 8.89 | 10.91 | 9.2 | 62.3 | 120
22:30 | 14.7 | 14 | 8.99 | 10.93 | 9.4 | 61.9 | 119.92
23:00 | 14.7 | 12.4 | 7.58 | 10.93 | 9.3 | 62.1 | 117.01
23:30 | 14.5 | 13.7 | 7.55 | 10.99 | 9 | 62.3 | 118.04
0:00 | 14.7 |  | 8.25 | 10.95 | 9.4 | 62 | 105.3
EJEC MWh | 352.65 | 395.65 | 189.505 | 263.245 | 211.65 | 1475.2 | 2887.9

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - lunes, 20 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 309.85 | 256.3 | 352.65 | 6056.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 404.3 | 313.15 | 395.65 | 8204.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 190.9 | 190.1 | 189.505 | 3599.864
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 263.57 | 260.4 | 263.245 | 4919.7767
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 456.8 | 408.85 | 453.9 | 7505.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 63.55 | 55.05 | 58.86 | 776.31
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 |  |  |  | 73.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 223.6 | 222.5 | 211.65 | 4177.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 3519.55 | 3544.5 | 4032.55 | 62876.75
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 290.4 | 344.95 | 446.4 | 5836.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 3631.8 | 3407.25 | 3634.9 | 61924.475
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 660.95 | 742.5 | 733.65 | 12489.28
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.2 | 8.15 | 166.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 164.3 | 163.15 | 165.35 | 3280.55
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 290.3 | 290.6 | 298.65 | 5820.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 1906.3 | 1890.15 | 1909.35 | 37948.4
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 236.55 | 237.3 | 237.05 | 4684.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 419.05 | 458.45 | 479.15 | 7895.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 485 | 484.45 | 485.25 | 9374.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 156 | 150.05 | 155.15 | 2643.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 3896.35 | 2989.35 | 4016.05 | 74698.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 184.1 | 184.85 | 185.5 | 3675.55
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 146.95 | 146.75 | 146.4 | 2911.9
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 80.2 | 79.3 | 80.7 | 1524.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 15122.4 | 14832.6 | 15173.35 | 297437.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 5172.55 | 5051.45 | 5181.1 | 101037
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [12 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 117.45 | 117.95 | 119.35 | 2256.705
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 480 | 479.05 | 479.7 | 9375.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 488.6 | 458.3 | 150.05 | 8172.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 5885.75 | 5561 | 6499.1 | 85959.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 155.75 | 155.8 | 154.7 | 1796.6
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 1958.3 | 1778.25 | 1912.4 | 30892.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 354.85 | 322 | 281.6 | 5823.8153
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 222.95 | 196 | 228 | 4434.805
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 277.3 |  | 585.3 | 7395.8345
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  |  | 719.1 | 37.3 | 1332.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 |  |  | 89.45 | 209.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 857.05 | 859.35 | 654.65 | 20289.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 370.6 | 358.2 | 260.8 | 8186.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 1560.3 | 1587.5 | 1207.55 | 35756.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 |  | 1726.95 | 1319.35 | 26494.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 |  | 1994.7 | 1510.915 | 31105.365
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 163.25 | 242.05 | 181.65 | 4508.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 109.2 | 145.85 | 89.2 | 2536.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0.3 |  |  | 0.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 2672.35 | 2928.2 | 3067.9 | 48091.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 382.15 | 386.9 | 390.6 | 7407.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 | [6 empty] | 45207.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 740.5 |  | 353.1 | 46509.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 4971.75 | 660.85 | 1977.7 | 68387.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 2149.45 | 90.25 | 756.35 | 81130.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [11 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [12 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 4050.35 | 3647.2 | 4113.15 | 73543.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 4061.5 | 3655.1 | 4120.75 | 77605.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 4254.15 | 4036.25 | 4275.75 | 80800.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 294.3 | 250.05 | 250.25 | 6638.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 147.3 | 177.5 | 168.95 | 2552.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 488 | 489 | 489.5 | 7089.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 7047.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 468.15 | 470.4 | 470.85 | 6865.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 169.4 | 167.25 | 173.25 | 3464.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 642.85 | 657.9 | 680.35 | 9391.3
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 779.15 | 810.95 | 794.85 | 12529.925
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 802.55 | 824.05 | 831.8 | 15825.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 225.05 | 172.45 | 174.95 | 2729.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 241.45 | 169.4 | 159.95 | 2952.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 85.75 | 84.55 | 81.35 | 1649.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 409.2 | 404.65 | 410.45 | 7873.2561
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 446.3 | 446.4 | 446.4 | 8863.2
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 4853.05 | 4855.05 | 4871.4 | 69616.1
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [14 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 2090.7 | 1677.95 | 2184.2 | 40225.95
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 60 | 60 | 71.8 | 736.065
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 2550.35 | 2582 | 2655.45 | 51171.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 9513.85 | 11190.3 | 13344 | 174079.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 2092.38 | 2189.65 | 2210.5 | 40651.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 3399.6 | 3140.85 | 3299.9 | 36199.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 3399.95 | 3142.55 | 3322 | 79201.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 3399.05 | 3141.4 | 3321.45 | 79707.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 5711 | 5516.9 | 5693.3 | 103038.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 5083.85 | 4053.95 | 5083.25 | 99577.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 2639.5 | 2205.15 | 2640.9 | 51805.85
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 78.75 | 78.15 | 87.15 | 1540.2
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.05 | 50.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 1104.45 | 1184.45 | 1171.05 | 21199.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 74.5 | 81.6 | 83.1 | 1269.63
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 136.7 | 139.85 | 141.1 | 2767.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [8 empty] | 133.75 |  | 571.2
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 166 | 164.7 | 169.4 | 3137.1095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 96.05 | 105.2 | 117.1 | 2232.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 3441.95 | 3682.6 | 4609.75 | 72595.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 1348.4 | 1545.7 | 1574 | 33562.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 237.9 | 238.05 | 4575.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 1407.85 | 1265.5 | 1048.4 | 30888.605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 1470.95 | 1349 | 1148.25 | 30531.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 1549.6 | 1547.7 | 1595.65 | 32784.43
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 280.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 717.55 | 717.35 | 720.25 | 14100.815
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 4210.25 | 3927.55 | 4259.15 | 70579.94
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 |  |  |  | 31897.84
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 1541.4 | 1542.65 | 1540.5 | 30678.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 1147.5 | 1137 | 1146.95 | 21783.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 1548.7 | 1539.55 | 1546.85 | 29536.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [11 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 3231.35 | 3035.9 | 3353.35 | 52812.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 3247.3 | 3032.55 | 3366.8 | 67804.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 3411.2 | 3292.65 | 3487.6 | 62085.28
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 198.8 | 200.5 | 202.65 | 3799.9405
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 377.15 | 384.7 | 295 | 8627.05
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 1098 | 1162.95 | 896.3 | 23966.35
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 446.35 | 449.95 | 408.15 | 3553.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 29.2 | 1089.55
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9.1 | 909.55
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24.85 | 1014.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 35.45 | 1060.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 | [7 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 129.05 | 137.8 | 136 | 2721
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [17 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [19 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 2636.25 | 2633.25 | 2638.8 | 47766.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 24.8 | 22.7 | 25.9 | 342.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 480.6 | 480.15 | 480.2 | 9551.9
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 166.5 | 164.05 | 171.2 | 3434.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 52.2 | 51 | 48 | 981.985
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 520.6 | 141.6 | 282.75 | 9602.67
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 1262.15 | 1312.85 | 1330.95 | 40324.625
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 443.9 | 432.5 | 441.9 | 2786.77
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 801 | 799.85 | 800.45 | 12091.895
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 179.65 | 180.65 | 179.4 | 3505.99
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 208.05 | 214.45 | 212.7 | 4253.495
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 2631.15 | 2622.3 | 2605.2 | 49588.525
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 160.35 | 177.45 | 159.4 | 3198.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 | [5 empty] | 17056.665
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [17 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 401.8 | 401.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 162.9276 | 350.95 | 437.1 | 4332.7662
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 167392.0276 | 160046.15 | 172105.525 | 3356606.0128
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 147.1815 | 146.952 | 146.3622 | 2827.9876
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 169.7255 | 146.3205 | 110.012 | 3133.941
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 123.75 | 73.755 | 217.7 | 4570.505
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 651.2962 | 650.3574 | 649.5343 | 12924.0392
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 454.1687 | 454.2272 | 454.238 | 8541.0354
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 118.4 | 113.5 | 104.45 | 2359
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 201.65 | 198.5 | 199.8 | 4521
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 526.9015 | 530.95 | 535.3982 | 9572.0713
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 2393.0735 | 2314.5621 | 2417.4947 | 48449.5795
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 665803.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 480005.27
[7 empty] | ELECTROPERU | 398484.95
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 361949.265
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 231949.75
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 123135.955
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 112965.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 87755.9
[7 empty] | EGEMSA | 74698.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 74413.755
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 69616.1
[7 empty] | CELEPSA | 62876.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 51171.9
[7 empty] | SAN GABAN | 48109.75
[7 empty] | EGASA | 47049.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 40225.95
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 35756.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 30892.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28475.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 24598.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24523.915
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 24466.65
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 23966.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 21921.225
[7 empty] | LA VIRGEN | 21199.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15825.6
[7 empty] | SINERSA | 12986.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 9375.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 9191.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8937.9345
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8863.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8627.05
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 8204.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8172.05
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7873.2561
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7505.2
[7 empty] | EGESUR | 6587.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6056.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5836.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5823.8153
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4919.7767
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4434.805
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4332.7662
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4177.9
[7 empty] | PETRAMAS | 4073.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3799.9405
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3599.864
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3553.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3198.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3137.1095
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2952.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2767.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2729.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2721
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2256.705
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1649.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1524.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1269.63
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 776.31
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 736.065
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 571.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 401.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 166.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 73.1
[7 empty] | KONDU SAC | 50.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.35

## G_AREAS
lunes, 20 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 316.3 | 133.33 | 0 | 49.3 | 2973.3 | 1992.7 | 0 | 260.35 | 750 | 0 | 0 | 0 | 498.93 | 5226.35 | 750 | 6475.28 | 00:30 | 4039.6 | 2126.03 | 0 | 309.65 | 6475.28 | 00:30 | 335 | 69.93 | 0 | 309.65 | 714.58
01:00 | 326.16 | 133.19 | 0 | 43.2 | 2924 | 1942.4 | 0 | 250.87 | 750.2 | 0 | 0 | 0 | 502.55 | 5117.27 | 750.2 | 6370.02 | 01:00 | 4000.36 | 2075.59 | 0 | 294.07 | 6370.02 | 01:00 | 334.66 | 68.49 | 0 | 294.07 | 697.22
01:30 | 329.66 | 134.41 | 0 | 38.8 | 2815.9 | 1883.8 | 0 | 230.07 | 745.5 | 0 | 0 | 0 | 502.87 | 4929.77 | 745.5 | 6178.14 | 01:30 | 3891.06 | 2018.21 | 0 | 268.87 | 6178.14 | 01:30 | 334.36 | 69.01 | 0 | 268.87 | 672.24
02:00 | 327.92 | 105.1 | 0 | 35.7 | 2876.2 | 1911.9 | 0 | 202.82 | 749 | 0 | 0 | 0 | 468.72 | 4990.92 | 749 | 6208.64 | 02:00 | 3953.12 | 2017 | 0 | 238.52 | 6208.64 | 02:00 | 333.42 | 65.6 | 0 | 238.52 | 637.54
02:30 | 330.08 | 106.78 | 0 | 36.7 | 2891.8 | 1851.4 | 0 | 190.57 | 763.5 | 0 | 0 | 0 | 473.56 | 4933.77 | 763.5 | 6170.83 | 02:30 | 3985.38 | 1958.18 | 0 | 227.27 | 6170.83 | 02:30 | 333.78 | 66.18 | 0 | 227.27 | 627.23
03:00 | 332.7 | 106.01 | 0 | 45.9 | 2888.7 | 1813 | 0 | 160.39 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 484.61 | 4862.09 | 762.6 | 6109.3 | 03:00 | 3984 | 1919.01 | 0 | 206.29 | 6109.3 | 03:00 | 334.9 | 66.11 | 0 | 206.29 | 607.3
03:30 | 331.86 | 105.41 | 0 | 50.6 | 2771.8 | 1937.8 | 0 | 128.17 | 725.8 | 0 | 0 | 0 | 487.87 | 4837.77 | 725.8 | 6051.44 | 03:30 | 3829.46 | 2043.21 | 0 | 178.77 | 6051.44 | 03:30 | 333.36 | 66.21 | 0 | 178.77 | 578.34
04:00 | 339.26 | 108.44 | 0 | 55.6 | 2828.3 | 2015.9 | 0 | 88.01 | 733 | 0 | 0 | 0 | 503.3 | 4932.21 | 733 | 6168.51 | 04:00 | 3900.56 | 2124.34 | 0 | 143.61 | 6168.51 | 04:00 | 329.26 | 68.34 | 0 | 143.61 | 541.21
04:30 | 344.08 | 109.07 | 0 | 49.4 | 2914.9 | 2024.3 | 0 | 53.35 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 502.55 | 4992.55 | 743.4 | 6238.5 | 04:30 | 4002.38 | 2133.37 | 0 | 102.75 | 6238.5 | 04:30 | 330.08 | 69.07 | 0 | 102.75 | 501.9
05:00 | 344.24 | 109.98 | 0 | 50.4 | 2941.4 | 2032.8 | 0 | 38.67 | 737.2 | 0 | 0.1 | 0 | 504.62 | 5012.87 | 737.3 | 6254.79 | 05:00 | 4022.84 | 2142.78 | 0.1 | 89.07 | 6254.79 | 05:00 | 330.24 | 69.68 | 0.1 | 89.07 | 489.09
05:30 | 342.5 | 108.9 | 0 | 55.5 | 2980.6 | 2163.8 | 0 | 39.71 | 733.9 | 0 | 20.8 | 0 | 506.9 | 5184.11 | 754.7 | 6445.71 | 05:30 | 4057 | 2272.7 | 20.8 | 95.21 | 6445.71 | 05:30 | 331.2 | 70.3 | 20.8 | 95.21 | 517.51
06:00 | 341.62 | 106.65 | 0 | 65 | 3006.2 | 2001.3 | 0 | 46.62 | 734.1 | 0 | 225.5 | 0 | 513.27 | 5054.12 | 959.6 | 6526.99 | 06:00 | 4081.92 | 2107.95 | 225.5 | 111.62 | 6526.99 | 06:00 | 332.22 | 67.55 | 225.5 | 111.62 | 736.89
06:30 | 343.92 | 109.04 | 0 | 61.5 | 2967.5 | 1799.8 | 0 | 54.5 | 738.9 | 0 | 505.7 | 0 | 514.46 | 4821.8 | 1244.6 | 6580.86 | 06:30 | 4050.32 | 1908.84 | 505.7 | 116 | 6580.86 | 06:30 | 332.62 | 64.14 | 505.7 | 116 | 1018.46
07:00 | 340.68 | 109.7 | 0 | 52.7 | 2922.4 | 1720.7 | 0.1 | 57.35 | 725.1 | 0 | 798.4 | 0 | 503.08 | 4700.55 | 1523.5 | 6727.13 | 07:00 | 3988.18 | 1830.4 | 798.5 | 110.05 | 6727.13 | 07:00 | 330.48 | 65.9 | 798.5 | 110.05 | 1304.93
07:30 | 372.98 | 168 | 0.1 | 55.2 | 2832.4 | 1800.9 | 0.1 | 49.51 | 733 | 0 | 866.1 | 0 | 596.28 | 4682.91 | 1599.1 | 6878.29 | 07:30 | 3938.38 | 1968.9 | 866.3 | 104.71 | 6878.29 | 07:30 | 330.78 | 63.6 | 866.3 | 104.71 | 1365.39
08:00 | 374.7 | 166.41 | 0.1 | 53.5 | 2933.4 | 1827.7 | 0.4 | 71.58 | 751.5 | 0 | 896.2 | 0 | 594.71 | 4833.08 | 1647.7 | 7075.49 | 08:00 | 4059.6 | 1994.11 | 896.7 | 125.08 | 7075.49 | 08:00 | 331.4 | 62.81 | 896.7 | 125.08 | 1415.99
08:30 | 371.1 | 166.6 | 0.1 | 49.5 | 2863.6 | 1919.4 | 0.8 | 80.77 | 743.7 | 0 | 914.7 | 0 | 587.3 | 4864.57 | 1658.4 | 7110.27 | 08:30 | 3978.4 | 2086 | 915.6 | 130.27 | 7110.27 | 08:30 | 329.6 | 61.2 | 915.6 | 130.27 | 1436.67
09:00 | 374.26 | 108.79 | 0.3 | 45.2 | 3067.1 | 1938.3 | 0.9 | 110.83 | 750.8 | 0 | 925.7 | 0 | 528.55 | 5117.13 | 1676.5 | 7322.18 | 09:00 | 4192.16 | 2047.09 | 926.9 | 156.03 | 7322.18 | 09:00 | 321.66 | 62.59 | 926.9 | 156.03 | 1467.18
09:30 | 371.86 | 107.73 | 0.3 | 45.2 | 3010.3 | 1975.1 | 1 | 121.06 | 748.8 | 0 | 934.3 | 0 | 525.09 | 5107.46 | 1683.1 | 7315.65 | 09:30 | 4130.96 | 2082.83 | 935.6 | 166.26 | 7315.65 | 09:30 | 320.16 | 62.03 | 935.6 | 166.26 | 1484.05
10:00 | 375.66 | 132.26 | 0.4 | 57.7 | 3050.7 | 2034.1 | 1.1 | 161.42 | 753.4 | 0 | 943.5 | 0 | 566.02 | 5247.32 | 1696.9 | 7510.24 | 10:00 | 4179.76 | 2166.36 | 945 | 219.12 | 7510.24 | 10:00 | 319.76 | 61.46 | 945 | 219.12 | 1545.34
10:30 | 376.06 | 128.99 | 0.4 | 66.3 | 3123.9 | 2028.1 | 1.2 | 206.21 | 746.9 | 0 | 938.6 | 0 | 571.75 | 5359.41 | 1685.5 | 7616.66 | 10:30 | 4246.86 | 2157.09 | 940.2 | 272.51 | 7616.66 | 10:30 | 320.86 | 59.59 | 940.2 | 272.51 | 1593.16
11:00 | 379.02 | 149.68 | 0.4 | 75.5 | 3091.6 | 2061.2 | 1.3 | 250.46 | 758.3 | 0 | 951.1 | 0 | 604.6 | 5404.56 | 1709.4 | 7718.56 | 11:00 | 4228.92 | 2210.88 | 952.8 | 325.96 | 7718.56 | 11:00 | 320.72 | 60.28 | 952.8 | 325.96 | 1659.76
11:30 | 345.72 | 150.59 | 0.4 | 82.1 | 3081.2 | 2067.2 | 1.3 | 314.7 | 751.5 | 0 | 954.3 | 0 | 578.81 | 5464.4 | 1705.8 | 7749.01 | 11:30 | 4178.42 | 2217.79 | 956 | 396.8 | 7749.01 | 11:30 | 318.52 | 60.09 | 956 | 396.8 | 1731.41
12:00 | 346.28 | 149.08 | 0.5 | 90.6 | 3122 | 1955.8 | 0.7 | 317.84 | 762.8 | 0 | 957.2 | 0 | 586.46 | 5396.34 | 1720 | 7702.8 | 12:00 | 4231.08 | 2104.88 | 958.4 | 408.44 | 7702.8 | 12:00 | 318.58 | 57.68 | 958.4 | 408.44 | 1743.1
12:30 | 343.08 | 152.37 | 0.5 | 92.3 | 3002 | 1890.3 | 0.7 | 362.64 | 756.7 | 0 | 956.9 | 0 | 588.25 | 5255.64 | 1713.6 | 7557.49 | 12:30 | 4101.78 | 2042.67 | 958.1 | 454.94 | 7557.49 | 12:30 | 317.88 | 61.57 | 958.1 | 454.94 | 1792.49
13:00 | 340.88 | 154.24 | 0.5 | 81.4 | 3110.4 | 1802.1 | 0.7 | 439.97 | 752.7 | 0 | 957.3 | 0 | 577.02 | 5353.17 | 1710 | 7640.19 | 13:00 | 4203.98 | 1956.34 | 958.5 | 521.37 | 7640.19 | 13:00 | 316.98 | 63.34 | 958.5 | 521.37 | 1860.19
13:30 | 335.12 | 154.72 | 0.4 | 78.8 | 2988.7 | 1766.9 | 1.1 | 459.98 | 736.1 | 0 | 952.3 | 0 | 569.04 | 5216.68 | 1688.4 | 7474.12 | 13:30 | 4059.92 | 1921.62 | 953.8 | 538.78 | 7474.12 | 13:30 | 316.12 | 63.82 | 953.8 | 538.78 | 1872.52
14:00 | 338.82 | 153.57 | 0.4 | 75.8 | 3109.1 | 1802.5 | 1.2 | 487.4 | 759.9 | 0 | 943.6 | 0 | 568.59 | 5400.2 | 1703.5 | 7672.29 | 14:00 | 4207.82 | 1956.07 | 945.2 | 563.2 | 7672.29 | 14:00 | 316.12 | 61.97 | 945.2 | 563.2 | 1886.49
14:30 | 338.62 | 156.05 | 0.4 | 71.6 | 3132.4 | 1842 | 1.1 | 512.39 | 757.2 | 0 | 932.3 | 0 | 566.67 | 5487.89 | 1689.5 | 7744.06 | 14:30 | 4228.22 | 1998.05 | 933.8 | 583.99 | 7744.06 | 14:30 | 315.12 | 63.95 | 933.8 | 583.99 | 1896.86
15:00 | 337.76 | 150.99 | 0.3 | 72.4 | 3090.1 | 1804.4 | 0.9 | 552.45 | 747.8 | 0 | 915.8 | 0 | 561.45 | 5447.85 | 1663.6 | 7672.9 | 15:00 | 4175.66 | 1955.39 | 917 | 624.85 | 7672.9 | 15:00 | 315.06 | 59.29 | 917 | 624.85 | 1916.2
15:30 | 338.8 | 149.39 | 0.2 | 72.6 | 3077.5 | 1942.5 | 0.7 | 565.62 | 755.7 | 0 | 874.8 | 0 | 560.99 | 5586.32 | 1630.5 | 7777.81 | 15:30 | 4172 | 2091.89 | 875.7 | 638.22 | 7777.81 | 15:30 | 315.9 | 57.09 | 875.7 | 638.22 | 1886.91
16:00 | 337.84 | 150.51 | 0.2 | 73.5 | 3049.6 | 2005.5 | 0.7 | 575.64 | 746.8 | 0 | 821.8 | 0 | 562.05 | 5631.44 | 1568.6 | 7762.09 | 16:00 | 4134.24 | 2156.01 | 822.7 | 649.14 | 7762.09 | 16:00 | 315.74 | 57.81 | 822.7 | 649.14 | 1845.39
16:30 | 337.32 | 150.04 | 0.1 | 68.3 | 3035.9 | 2151.4 | 0.2 | 571.27 | 750.1 | 0 | 630.4 | 0 | 555.76 | 5758.77 | 1380.5 | 7695.03 | 16:30 | 4123.32 | 2301.44 | 630.7 | 639.57 | 7695.03 | 16:30 | 312.92 | 57.04 | 630.7 | 639.57 | 1640.23
17:00 | 337.46 | 150.63 | 0.1 | 47.6 | 3065.1 | 2323.4 | 0.1 | 604.06 | 754 | 0 | 318.6 | 0 | 535.79 | 5992.66 | 1072.6 | 7601.05 | 17:00 | 4156.56 | 2474.03 | 318.8 | 651.66 | 7601.05 | 17:00 | 308.26 | 57.83 | 318.8 | 651.66 | 1336.55
17:30 | 338.38 | 150.83 | 0 | 41.3 | 3184.2 | 2362.5 | 0 | 623.03 | 753.6 | 0 | 45.1 | 0 | 530.51 | 6169.73 | 798.7 | 7498.94 | 17:30 | 4276.18 | 2513.33 | 45.1 | 664.33 | 7498.94 | 17:30 | 313.98 | 57.83 | 45.1 | 664.33 | 1081.24
18:00 | 356.66 | 149.36 | 0 | 38.2 | 3160.6 | 2303.6 | 0 | 631.7 | 754.4 | 0 | 0.3 | 0 | 544.22 | 6095.9 | 754.7 | 7394.82 | 18:00 | 4271.66 | 2452.96 | 0.3 | 669.9 | 7394.82 | 18:00 | 318.56 | 58.36 | 0.3 | 669.9 | 1047.12
18:30 | 354.16 | 151.02 | 0 | 33.3 | 3300.6 | 2543.7 | 0 | 631.92 | 748.3 | 0 | 0 | 0 | 538.48 | 6476.22 | 748.3 | 7763 | 18:30 | 4403.06 | 2694.72 | 0 | 665.22 | 7763 | 18:30 | 318.66 | 62.42 | 0 | 665.22 | 1046.3
19:00 | 356.6 | 151.48 | 0 | 33.5 | 3346.2 | 2480.3 | 0 | 602.83 | 781.3 | 0 | 0 | 0 | 541.58 | 6429.33 | 781.3 | 7752.21 | 19:00 | 4484.1 | 2631.78 | 0 | 636.33 | 7752.21 | 19:00 | 319.3 | 63.18 | 0 | 636.33 | 1018.81
19:30 | 354.86 | 149.95 | 0 | 26.1 | 3367.2 | 2497 | 0 | 582.91 | 782.5 | 0 | 0 | 0 | 530.91 | 6447.11 | 782.5 | 7760.52 | 19:30 | 4504.56 | 2646.95 | 0 | 609.01 | 7760.52 | 19:30 | 320.66 | 61.75 | 0 | 609.01 | 991.42
20:00 | 354.3 | 151.36 | 0 | 33.2 | 3383.5 | 2534.8 | 0 | 515.1 | 787.7 | 0 | 0 | 0 | 538.86 | 6433.4 | 787.7 | 7759.96 | 20:00 | 4525.5 | 2686.16 | 0 | 548.3 | 7759.96 | 20:00 | 320.6 | 63.16 | 0 | 548.3 | 932.06
20:30 | 354.04 | 150.12 | 0 | 31 | 3388.1 | 2533.8 | 0 | 492.22 | 785.2 | 0 | 0 | 0 | 535.16 | 6414.12 | 785.2 | 7734.48 | 20:30 | 4527.34 | 2683.92 | 0 | 523.22 | 7734.48 | 20:30 | 320.64 | 62.02 | 0 | 523.22 | 905.88
21:00 | 353.68 | 152.43 | 0 | 28.9 | 3355.3 | 2559.7 | 0 | 452.41 | 781.7 | 0 | 0 | 0 | 535.01 | 6367.41 | 781.7 | 7684.12 | 21:00 | 4490.68 | 2712.13 | 0 | 481.31 | 7684.12 | 21:00 | 320.58 | 63.53 | 0 | 481.31 | 865.42
21:30 | 357.02 | 149.93 | 0 | 31.4 | 3319.9 | 2485.7 | 0 | 454.4 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 538.35 | 6260 | 784.5 | 7582.85 | 21:30 | 4461.42 | 2635.63 | 0 | 485.8 | 7582.85 | 21:30 | 320.82 | 61.93 | 0 | 485.8 | 868.55
22:00 | 360.14 | 152.8 | 0 | 34.2 | 3305.5 | 2476.8 | 0 | 453.86 | 775.8 | 0 | 0 | 0 | 547.14 | 6236.16 | 775.8 | 7559.1 | 22:00 | 4441.44 | 2629.6 | 0 | 488.06 | 7559.1 | 22:00 | 320.84 | 64.5 | 0 | 488.06 | 873.4
22:30 | 365.84 | 152.22 | 0 | 32.1 | 3292.6 | 2410.4 | 0 | 409.94 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 550.16 | 6112.94 | 788.4 | 7451.5 | 22:30 | 4446.84 | 2562.62 | 0 | 442.04 | 7451.5 | 22:30 | 320.94 | 65.62 | 0 | 442.04 | 828.6
23:00 | 351.94 | 102.31 | 0 | 33.1 | 3256.6 | 2418.7 | 0 | 373.23 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 487.35 | 6048.53 | 754.8 | 7290.68 | 23:00 | 4363.34 | 2521.01 | 0 | 406.33 | 7290.68 | 23:00 | 318.54 | 62.51 | 0 | 406.33 | 787.38
23:30 | 343.14 | 103.54 | 0 | 31.6 | 3275.5 | 2194.2 | 0 | 340.73 | 771.7 | 0 | 0 | 0 | 478.28 | 5810.43 | 771.7 | 7060.41 | 23:30 | 4390.34 | 2297.74 | 0 | 372.33 | 7060.41 | 23:30 | 318.44 | 63.34 | 0 | 372.33 | 754.11
00:00 | 346.04 | 90.6 | 0 | 27.4 | 3169.4 | 2205.2 | 0 | 211.7 | 765.8 | 0 | 0 | 0 | 464.04 | 5586.3 | 765.8 | 6816.14 | 00:00 | 4281.24 | 2295.8 | 0 | 239.1 | 6816.14 | 00:00 | 317.94 | 50.9 | 0 | 239.1 | 607.94
TOTAL MWh | 8355.56 | 3247.3 | 3.05 | 1250.35 | 73822.6 | 50018.4 | 8.15 | 7696.615 | 18112.8 | 0 | 9590.7 | 0 | 12856.26 | 131545.765 | 27703.5 | 172105.525 | TOTAL MWh | 100290.96 | 53265.7 | 9601.9 | 8946.965 | 172105.525 | TOTAL MWh | 7754.11 | 1511.3 | 9601.9 | 8946.965 | 27814.275

## HOP
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 23:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/10/2025 12:10:00 | 20/10/2025 13:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 13:38:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/10/2025 09:36:00 | 20/10/2025 22:47:00 | 20/10/2025 09:22:00 | 20/10/2025 22:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima carga por presión de gas. A las 10:30 h, S/C generar a máximo.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 01:43:00 |  | 20/10/2025 01:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 20/10/2025 07:00:00 | 20/10/2025 08:54:00 |  | 20/10/2025 08:44:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/10/2025 06:55:00 | 20/10/2025 14:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 20/10/2025 14:59:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/10/2025 18:05:00 | 20/10/2025 19:14:00 | 20/10/2025 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/10/2025 19:14:00 | 20/10/2025 22:41:00 |  | 20/10/2025 22:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 06:30:00 | 20/10/2025 08:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 08:07:00 | 20/10/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 17:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 03:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 03:30:00 | 20/10/2025 04:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 04:00:00 | 20/10/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 06:00:00 | 20/10/2025 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 17:00:00 | 20/10/2025 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 23:23:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 12:36:00 | 20/10/2025 16:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 16:22:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:13:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/10/2025 17:51:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 17:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:12:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/10/2025 21:44:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 21:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:12:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/10/2025 18:06:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  | 20/10/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 08:03:00 | 20/10/2025 08:53:00 | 20/10/2025 07:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 08:53:00 | 20/10/2025 22:00:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 22:00:00 | 20/10/2025 23:10:00 |  | 20/10/2025 23:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 20 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/10/2025 14:00 | 20/10/2025 15:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 20/10/2025 07:00 | 20/10/2025 11:37 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN ELEMENTOS FILTRO AUTOMÁTICO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE GRUPO MAK 1 Y MANTENIMIENTO A LOS CONTROLES SISTEMATICOS. | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 1068 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 20/10/2025 07:00 | 21/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroeléctrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 20/10/2025 08:01 | 20/10/2025 17:00 | INSPECCIÓN DEL ESTATOR. | 235 | P | F/S | N | CORR. | 14972 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO BOP/UPS/DC (TODA LA PLANTA F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16327 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCIÓN DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G5 | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 20/10/2025 11:07 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | SISTEMA CONTRA INCENDIO TRANSFORMADORES 320 KVA, 1300 KVA , 160 MVA - GRUPO DIESEL | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | 130 | P | F/S | N | PREV. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 65 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 20/10/2025 08:09 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 18:17 | MANTENIMIENTO DE 43750HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 18:06 | MANTENIMIENTO DE 41750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/10/2025 06:10 | 20/10/2025 17:51 | MANTENIMIENTO DE 96250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 20/10/2025 06:13 | 20/10/2025 18:01 | MANTENIMIENTO DE 94750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 20/10/2025 06:12 | 20/10/2025 21:44 | MANTENIMIENTO DE 59750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 20/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
20/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 20 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 20 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3751.1509 | 3689.3923 | 641.6608
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3751.1509 | 3689.3923 | 641.6608
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3751.1509 | 3689.3923 | 641.6608
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 819.766 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3797.7289 | 3735.9703 | 641.6608
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3410.1318 | 3348.3733 | 641.6608
07:30 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3354.728 | 3292.9694 | 650.4866
08:00 |  |  |  |  | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3354.728 | 3292.9694 | 650.4866
08:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3265.2153 | 3203.4567 | 650.4866
09:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3311.7933 | 3250.0347 | 650.4866
09:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3311.7933 | 3250.0347 | 650.4866
10:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3265.2153 | 3203.4567 | 650.4866
10:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3450.0902 | 3388.3317 | 650.4866
11:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3450.0902 | 3388.3317 | 650.4866
11:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3450.0902 | 3388.3317 | 650.4866
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3458.9161 | 3397.1575 | 641.6608
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3458.9161 | 3397.1575 | 641.6608
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3458.9161 | 3397.1575 | 641.6608
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3458.9161 | 3397.1575 | 641.6608
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3458.9161 | 3397.1575 | 641.6608
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3453.7764 | 3392.0178 | 646.8005
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 617.0439 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3453.7764 | 3392.0178 | 646.8005
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3102.431 | 3040.6724 | 641.6608
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3113.6123 | 3051.8538 | 641.6608
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3113.6123 | 3051.8538 | 641.6608
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 |  |  |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [114 empty] | 3367.0548 | 3305.2962 | 641.6608
MWh | 0 | 0 | 0 | 172.1045 | 204.4006 | 0 | 0 | 716.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 241.5064 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.757 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13855.7454 | 0 | 2651.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4949568.83 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 20 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 10.8 | 27 | 18 | 2 | 26.4 | 29 | 13.4 | 103 | 13.95 | 12.26 | 12.001 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 44.78 | 182.8 | 102.78 | 79.2 | 12.89 | 19.54 | 9.462 | 0.45 | -- | -- | 46.18 | 207.673 | 51.549 | 50.809 | 28.442 | 0 | 3.3509 | 20.8 | 10.2457 | 8.6865 | 9.4 | 15.52 | 18.3 | 14.746 | -- | 74.3194 | 11.915 | -- | 6.7956 | 6.5915 | 23.02 | 9.732 | 17.61
00:30 | 10.8 | 27 | 18 | 2 | 26.4 | 29 | 13.4 | 103 | 13.95 | 12.26 | 12.001 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 44.78 | 182.8 | 102.78 | 79.2 | 12.89 | 19.54 | 9.462 | 0.45 | -- | -- | 46.18 | 207.673 | 51.549 | 50.809 | 28.442 | 0 | 3.3509 | 20.8 | 10.2457 | 8.6865 | 9.4 | 15.52 | 18.3 | 14.746 | -- | 74.3194 | 11.915 | -- | 6.7956 | 6.5915 | 23.02 | 9.732 | 17.61
01:00 | 10.8 | 28 | 19 | 2 | 15.1 | 30 | 13.4 | 105 | 13.02 | 12.34 | 12.257 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 45.94 | 196.06 | 116.04 | 79.346 | 12.85 | 19.54 | 8.596 | 0.46 | -- | -- | 51.06 | 212.492 | 55.059 | 52.262 | 25.415 | 0 | 3.3509 | 20.7 | 10.3221 | 8.6865 | 9.4 | 15.92 | 18.7 | 14.746 | -- | -- | 11.441 | -- | 6.6787 | 6.5915 | 22.779 | 9.41 | 17.659
01:30 | 10.8 | 28 | 19 | 2 | 15.1 | 30 | 13.4 | 105 | 13.02 | 12.34 | 12.257 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 45.94 | 196.06 | 116.04 | 79.346 | 12.85 | 19.54 | 8.596 | 0.46 | -- | -- | 51.06 | 212.492 | 55.059 | 52.262 | 25.415 | 0 | 3.3509 | 20.7 | 10.3221 | 8.6865 | 9.4 | 15.92 | 18.7 | 14.746 | -- | -- | 11.441 | -- | 6.6787 | 6.5915 | 22.779 | 9.41 | 17.659
02:00 | 10.8 | 28 | 19 | 2 | 15.4 | 30 | 13.4 | 105 | 13.04 | 12.31 | 12.334 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 48.31 | 208.47 | 128.45 | 78.215 | 12.89 | 18.86 | 7.575 | 0.45 | -- | -- | 51.92 | 220.359 | 56.904 | 52.752 | 16.601 | 0 | 3.3509 | 20.6 | 10.0524 | 8.6865 | 9.4 | 16.12 | 18.9 | 14.746 | -- | -- | 11.136 | -- | 6.6242 | 6.5915 | 22.705 | 9.221 | 17.659
02:30 | 10.8 | 28 | 19 | 2 | 15.4 | 30 | 13.4 | 105 | 13.04 | 12.31 | 12.334 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 48.31 | 208.47 | 128.45 | 78.215 | 12.89 | 18.86 | 7.575 | 0.45 | -- | -- | 51.92 | 220.359 | 56.904 | 52.752 | 16.601 | 0 | 3.3509 | 20.6 | 10.0524 | 8.6865 | 9.4 | 16.12 | 18.9 | 14.746 | -- | -- | 11.136 | -- | 6.6242 | 6.5915 | 22.705 | 9.221 | 17.659
03:00 | 10.8 | 29 | 20 | 2 | 15.4 | 31 | 14.3 | 108 | 12.99 | 12.33 | 12.31 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 48.92 | 211.29 | 131.27 | 74.675 | 12.86 | 18.2 | 8.759 | 0.45 | -- | -- | 52.1 | 224.532 | 57.303 | 55.099 | 18.33 | 0 | 3.3509 | 20.7 | 10.3421 | 8.6865 | 9.4 | 15.86 | 18.64 | 14.746 | -- | -- | 10.885 | -- | 6.5379 | 6.5915 | 22.463 | 9.047 | 17.839
03:30 | 10.8 | 29 | 20 | 2 | 15.4 | 31 | 14.3 | 108 | 12.99 | 12.33 | 12.31 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 48.92 | 211.29 | 131.27 | 74.675 | 12.86 | 18.2 | 8.759 | 0.45 | -- | -- | 52.1 | 224.532 | 57.303 | 55.099 | 18.33 | 0 | 3.3509 | 20.7 | 10.3421 | 8.6865 | 9.4 | 15.86 | 18.64 | 14.746 | -- | -- | 10.885 | -- | 6.5379 | 6.5915 | 22.463 | 9.047 | 17.839
04:00 | 10.8 | 29 | 20 | 2 | 15.4 | 31 | 14.3 | 112 | 12.97 | 12.36 | 10.141 | -- | -- | 1.146 | 80.86 | 49.53 | 207.07 | 127.05 | 74.677 | 12.8 | 19.54 | 8.561 | 0.45 | -- | -- | 50.99 | 224.575 | 59.907 | 56.379 | 16.422 | 0 | 3.3509 | 17.6 | 10.3307 | 8.6865 | 9.4 | 15.58 | 18.36 | 13.602 | -- | -- | 10.726 | -- | 6.4986 | 6.5915 | 22.39 | 8.931 | 17.889
04:30 | 10.8 | 29 | 20 | 2 | 15.4 | 31 | 14.3 | 112 | 12.97 | 12.36 | 10.141 | -- | -- | 1.146 | 80.86 | 49.53 | 207.07 | 127.05 | 74.677 | 12.8 | 19.54 | 8.561 | 0.45 | -- | -- | 50.99 | 224.575 | 59.907 | 56.379 | 16.422 | 0 | 3.3509 | 17.6 | 10.3307 | 8.6865 | 9.4 | 15.58 | 18.36 | 13.602 | -- | -- | 10.726 | -- | 6.4986 | 6.5915 | 22.39 | 8.931 | 17.889
05:00 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 18.2 | 32 | 14.3 | 112 | 12.95 | 12.43 | 10.094 | -- | -- | 1.146 | 81.71 | 50.14 | 202.9 | 122.88 | 74.651 | 12.84 | 19.54 | 6.33 | 0.44 | -- | -- | 55.08 | 228.67 | 61.009 | 56.173 | 16.193 | 0 | 3.3509 | 16.6 | 10.19 | 8.6865 | 9.4 | 15.82 | 18.6 | 14.746 | -- | -- | 10.526 | -- | 6.4244 | 6.5915 | 22.39 | 8.573 | 18.07
05:30 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 18.2 | 32 | 14.3 | 112 | 12.95 | 12.43 | 10.094 | -- | -- | 1.146 | 81.71 | 50.14 | 202.9 | 122.88 | 74.651 | 12.84 | 19.54 | 6.33 | 0.44 | -- | -- | 55.08 | 228.67 | 61.009 | 56.173 | 16.193 | 0 | 3.3509 | 16.6 | 10.19 | 8.6865 | 9.4 | 15.82 | 18.6 | 14.746 | -- | -- | 10.526 | -- | 6.4244 | 6.5915 | 22.39 | 8.573 | 18.07
06:00 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 27.2 | 32 | 14.7 | 115 | 12.96 | 12.22 | 10.05 | 1.07 | 89.19 | 1.146 | 81.71 | 50.14 | 200.15 | 120.13 | 74.739 | 12.84 | 20 | 7.592 | 0.44 | -- | -- | 62.74 | 236.328 | 60.944 | 55.937 | 18.178 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.1596 | 8.6865 | 9.4 | 15.66 | 18.44 | 14.746 | -- | -- | 10.336 | -- | 6.3696 | 6.5915 | 22.15 | 8.549 | 18.12
06:30 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 27.2 | 32 | 14.7 | 115 | 12.96 | 12.22 | 10.05 | 1.07 | 89.19 | 1.146 | 81.71 | 50.14 | 200.15 | 120.13 | 74.739 | 12.84 | 20 | 7.592 | 0.44 | -- | -- | 62.74 | 236.328 | 60.944 | 55.937 | 18.178 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.1596 | 8.6865 | 9.4 | 15.66 | 18.44 | 14.746 | -- | -- | 10.336 | -- | 6.3696 | 6.5915 | 22.15 | 8.549 | 18.12
07:00 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 32.9 | 32 | 14.7 | 117 | 13.99 | 12.25 | 10.042 | -- | -- | 1.146 | 82.57 | 49.53 | 196.06 | 116.04 | 74.862 | 12.87 | 19.54 | 6.312 | 0.44 | -- | -- | 57.98 | 231.57 | 60.68 | 56.422 | 17.646 | 0 | 3.3509 | 19.1 | 10.2583 | 8.6865 | 9.4 | 15.52 | 18.3 | 14.746 | -- | -- | 10.224 | -- | 6.3376 | 6.5915 | 22.077 | 8.468 | 18.12
07:30 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 32.9 | 32 | 14.7 | 117 | 13.99 | 12.25 | 10.042 | -- | -- | 1.146 | 82.57 | 49.53 | 196.06 | 116.04 | 74.862 | 12.87 | 19.54 | 6.312 | 0.44 | -- | -- | 57.98 | 231.57 | 60.68 | 56.422 | 17.646 | 0 | 3.3509 | 19.1 | 10.2583 | 8.6865 | 9.4 | 15.52 | 18.3 | 14.746 | -- | -- | 10.224 | -- | 6.3376 | 6.5915 | 22.077 | 8.468 | 18.12
08:00 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 20.6 | 32 | 14.7 | 117 | 13.95 | 12.39 | 13.226 | -- | -- | 1.146 | 83.43 | 48.92 | 193.37 | 113.35 | 75.758 | 12.84 | 20 | 6.845 | 0.44 | -- | -- | 54.74 | 228.33 | 61.22 | 56.609 | 17.864 | 0 | 3.3509 | 19.1 | 10.1983 | 8.6865 | 9.4 | 15.64 | 18.42 | 15.85 | -- | -- | 10.155 | -- | 6.2814 | 6.5915 | 21.837 | 8.437 | 18.303
08:30 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 20.6 | 32 | 14.7 | 117 | 13.95 | 12.39 | 13.226 | -- | -- | 1.146 | 83.43 | 48.92 | 193.37 | 113.35 | 75.758 | 12.84 | 20 | 6.845 | 0.44 | -- | -- | 54.74 | 228.33 | 61.22 | 56.609 | 17.864 | 0 | 3.3509 | 19.1 | 10.1983 | 8.6865 | 9.4 | 15.64 | 18.42 | 15.85 | -- | -- | 10.155 | -- | 6.2814 | 6.5915 | 21.837 | 8.437 | 18.303
09:00 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 31.3 | 32 | 14.3 | 113 | 13.97 | 12.34 | 13.211 | -- | -- | 1.146 | 83.43 | 48.31 | 193.37 | 113.35 | 76.92 | 12.67 | 20 | 6.925 | 0.43 | -- | -- | 57.68 | 231.27 | 61.17 | 56.239 | 21.307 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.2257 | 8.6865 | 9.4 | 15.62 | 18.4 | 15.85 | -- | -- | 10.019 | -- | 6.2177 | 6.5915 | 21.764 | 8.203 | 18.354
09:30 | 10.8 | 30 | 21 | 2 | 31.3 | 32 | 14.3 | 113 | 13.97 | 12.34 | 13.211 | -- | -- | 1.146 | 83.43 | 48.31 | 193.37 | 113.35 | 76.92 | 12.67 | 20 | 6.925 | 0.43 | -- | -- | 57.68 | 231.27 | 61.17 | 56.239 | 21.307 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.2257 | 8.6865 | 9.4 | 15.62 | 18.4 | 15.85 | -- | -- | 10.019 | -- | 6.2177 | 6.5915 | 21.764 | 8.203 | 18.354
10:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 30.5 | 32 | 14.3 | 106 | 14 | 12.22 | 13.108 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 193.37 | 113.35 | 75.869 | 12.6 | 20 | 6.27 | 0.43 | -- | -- | 51.9 | 233.034 | 60.813 | 56.461 | 22.28 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.522 | 8.6865 | 9.4 | 15.5 | 18.28 | 15.85 | -- | -- | 9.831 | -- | 6.1507 | 6.5915 | 21.525 | 8.119 | 18.354
10:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 30.5 | 32 | 14.3 | 106 | 14 | 12.22 | 13.108 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 193.37 | 113.35 | 75.869 | 12.6 | 20 | 6.27 | 0.43 | -- | -- | 51.9 | 233.034 | 60.813 | 56.461 | 22.28 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.522 | 8.6865 | 9.4 | 15.5 | 18.28 | 15.85 | -- | -- | 9.831 | -- | 6.1507 | 6.5915 | 21.525 | 8.119 | 18.354
11:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.4 | 105 | 14.05 | 12.29 | 13.084 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 194.41 | 114.39 | 76.69 | 12.43 | 20 | 6.32 | 0.43 | -- | -- | 55.22 | 236.357 | 61.082 | 56.318 | 21.669 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.3095 | 8.6865 | 9.4 | 15.6 | 18.38 | 15.85 | -- | -- | 9.76 | -- | 6.1156 | 6.5915 | 21.452 | 8.023 | 18.171
11:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.4 | 105 | 14.05 | 12.29 | 13.084 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 194.41 | 114.39 | 76.69 | 12.43 | 20 | 6.32 | 0.43 | -- | -- | 55.22 | 236.357 | 61.082 | 56.318 | 21.669 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.3095 | 8.6865 | 9.4 | 15.6 | 18.38 | 15.85 | -- | -- | 9.76 | -- | 6.1156 | 6.5915 | 21.452 | 8.023 | 18.171
12:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13.4 | 98 | 13.95 | 12.25 | 13.164 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 198.78 | 118.76 | 77.77 | 12.22 | 19.54 | 5.93 | 0.42 | -- | -- | 54.71 | 235.848 | 61.145 | 55.317 | 15.087 | 0 | 3.3509 | 15.8 | 10.3237 | 8.6865 | 9.4 | 15.84 | 18.62 | 16.92 | -- | -- | 9.777 | -- | 6.0119 | 6.5915 | 21.214 | 7.761 | 17.939
12:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13.4 | 98 | 13.95 | 12.25 | 13.164 | -- | -- | 1.146 | 84.29 | 47.71 | 198.78 | 118.76 | 77.77 | 12.22 | 19.54 | 5.93 | 0.42 | -- | -- | 54.71 | 235.848 | 61.145 | 55.317 | 15.087 | 0 | 3.3509 | 15.8 | 10.3237 | 8.6865 | 9.4 | 15.84 | 18.62 | 16.92 | -- | -- | 9.777 | -- | 6.0119 | 6.5915 | 21.214 | 7.761 | 17.939
13:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.4 | 98 | 13.95 | 12.31 | 13.113 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 47.71 | 198.78 | 118.76 | 80.029 | 12.22 | 20 | 6.92 | 0.41 | -- | -- | 53.38 | 236.298 | 60.201 | 54.91 | 14.953 | 0 | 3.3509 | 15.6 | 10.201 | 8.6865 | 9.4 | 15.6 | 18.38 | 16.92 | -- | -- | 9.781 | -- | 6.0055 | 6.5915 | 21.142 | 7.802 | 17.709
13:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.4 | 98 | 13.95 | 12.31 | 13.113 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 47.71 | 198.78 | 118.76 | 80.029 | 12.22 | 20 | 6.92 | 0.41 | -- | -- | 53.38 | 236.298 | 60.201 | 54.91 | 14.953 | 0 | 3.3509 | 15.6 | 10.201 | 8.6865 | 9.4 | 15.6 | 18.38 | 16.92 | -- | -- | 9.781 | -- | 6.0055 | 6.5915 | 21.142 | 7.802 | 17.709
14:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 97 | 13.97 | 12.34 | 13.143 | -- | -- | 1.146 | 88.4 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 83.459 | 12.1 | 20 | 6.89 | 0.42 | -- | -- | 53.72 | 236.638 | 59.479 | 54.559 | 14.51 | 0 | 3.3509 | 15.8 | 10.0038 | 8.6865 | 9.4 | 15.7 | 18.48 | 16.92 | -- | -- | 9.796 | -- | 6.0102 | 6.5915 | 21.142 | 7.825 | 17.481
14:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 97 | 13.97 | 12.34 | 13.143 | -- | -- | 1.146 | 88.4 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 83.459 | 12.1 | 20 | 6.89 | 0.42 | -- | -- | 53.72 | 236.638 | 59.479 | 54.559 | 14.51 | 0 | 3.3509 | 15.8 | 10.0038 | 8.6865 | 9.4 | 15.7 | 18.48 | 16.92 | -- | -- | 9.796 | -- | 6.0102 | 6.5915 | 21.142 | 7.825 | 17.481
15:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13 | 92 | 13 | 12.22 | 12.91 | -- | -- | 1.146 | 88.4 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 81.719 | 12.18 | 20 | 7.15 | 0.42 | -- | -- | 56.98 | 239.901 | 59.282 | 54.632 | 13.726 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.121 | 8.6865 | 8.8 | 15.86 | 18.64 | 16.92 | -- | -- | 10.026 | -- | 6.0575 | 6.5915 | 21.142 | 8.053 | 17.61
15:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13 | 92 | 13 | 12.22 | 12.91 | -- | -- | 1.146 | 88.4 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 81.719 | 12.18 | 20 | 7.15 | 0.42 | -- | -- | 56.98 | 239.901 | 59.282 | 54.632 | 13.726 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.121 | 8.6865 | 8.8 | 15.86 | 18.64 | 16.92 | -- | -- | 10.026 | -- | 6.0575 | 6.5915 | 21.142 | 8.053 | 17.61
16:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.6 | 92 | 13.07 | 12.32 | 13.156 | -- | -- | 1.146 | 88.7 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 83.683 | 12.2 | 20 | 7 | 0.41 | -- | -- | 67.36 | 251.78 | 59.299 | 54.074 | 13.756 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.022 | 8.6865 | 8.8 | 16.16 | 18.94 | 16.92 | -- | -- | 10.145 | -- | 6.099 | 6.5915 | 21.142 | 8.253 | 17.424
16:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.6 | 92 | 13.07 | 12.32 | 13.156 | -- | -- | 1.146 | 88.7 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 83.683 | 12.2 | 20 | 7 | 0.41 | -- | -- | 67.36 | 251.78 | 59.299 | 54.074 | 13.756 | 0 | 3.3509 | 16 | 10.022 | 8.6865 | 8.8 | 16.16 | 18.94 | 16.92 | -- | -- | 10.145 | -- | 6.099 | 6.5915 | 21.142 | 8.253 | 17.424
17:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.4 | 32 | 12.6 | 97 | 13.07 | 12.42 | 13.263 | -- | -- | 1.146 | 88.7 | 47.12 | 200.15 | 120.13 | 88.959 | 12.17 | 20 | 8.66 | 0.42 | -- | -- | 83.81 | 268.227 | 58.544 | 53.833 | 13.526 | 0 | 3.3509 | 11.5 | 10.1223 | 8.6865 | 8.8 | 16.58 | 19.36 | 16.92 | -- | -- | 10.422 | -- | 6.2831 | 6.5915 | 21.619 | 8.663 | 17.181
17:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.4 | 32 | 12.6 | 97 | 13.07 | 12.42 | 13.263 | -- | -- | 1.146 | 88.7 | 47.12 | 200.15 | 120.13 | 88.959 | 12.17 | 20 | 8.66 | 0.42 | -- | -- | 83.81 | 268.227 | 58.544 | 53.833 | 13.526 | 0 | 3.3509 | 11.5 | 10.1223 | 8.6865 | 8.8 | 16.58 | 19.36 | 16.92 | -- | -- | 10.422 | -- | 6.2831 | 6.5915 | 21.619 | 8.663 | 17.181
18:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.2 | 105 | 14.01 | 12.26 | 13.079 | 1.07 | 95.63 | 1.146 | 87.81 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 95.803 | 12.18 | 20 | 8.78 | 0.42 | -- | -- | 87.17 | 271.586 | 58.473 | 53.874 | 13.784 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.1185 | 8.6865 | 8.8 | 16.84 | 19.62 | 16.92 | -- | -- | 10.691 | -- | 6.7155 | 6.5915 | 22.969 | 9.397 | 17.31
18:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.2 | 105 | 14.01 | 12.26 | 13.079 | 1.07 | 95.63 | 1.146 | 87.81 | 47.12 | 200.15 | 120.97 | 95.803 | 12.18 | 20 | 8.78 | 0.42 | -- | -- | 87.17 | 271.586 | 58.473 | 53.874 | 13.784 | 0 | 3.3509 | 18 | 10.1185 | 8.6865 | 8.8 | 16.84 | 19.62 | 16.92 | -- | -- | 10.691 | -- | 6.7155 | 6.5915 | 22.969 | 9.397 | 17.31
19:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.2 | 112 | 13.94 | 12.304 | 17.711 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 95.898 | 12.28 | 19.54 | 8.74 | 0.42 | -- | -- | 87.42 | 271.84 | 58.52 | 53.071 | 13.76 | 0 | 3.3509 | 19 | 10.0772 | 8.6865 | 8.8 | 15.86 | 18.64 | 15.85 | -- | -- | 11.847 | -- | 7.0439 | 6.5915 | 24.559 | 9.39 | 17.359
19:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 12.2 | 112 | 13.94 | 12.304 | 17.711 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 95.898 | 12.28 | 19.54 | 8.74 | 0.42 | -- | -- | 87.42 | 271.84 | 58.52 | 53.071 | 13.76 | 0 | 3.3509 | 19 | 10.0772 | 8.6865 | 8.8 | 15.86 | 18.64 | 15.85 | -- | -- | 11.847 | -- | 7.0439 | 6.5915 | 24.559 | 9.39 | 17.359
20:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 118 | 14.04 | 12.36 | 17.956 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 95.825 | 12.62 | 19.54 | 9.33 | 0.42 | -- | -- | 86.44 | 270.86 | 57.65 | 52.943 | 13.58 | 0 | 3.3509 | 20.9 | 10.2303 | 8.6865 | 8.8 | 15.76 | 18.54 | 16.92 | -- | -- | 11.985 | -- | 7.179 | 6.5915 | 24.931 | 9.669 | 17.359
20:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 118 | 14.04 | 12.36 | 17.956 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 47.71 | 200.15 | 120.97 | 95.825 | 12.62 | 19.54 | 9.33 | 0.42 | -- | -- | 86.44 | 270.86 | 57.65 | 52.943 | 13.58 | 0 | 3.3509 | 20.9 | 10.2303 | 8.6865 | 8.8 | 15.76 | 18.54 | 16.92 | -- | -- | 11.985 | -- | 7.179 | 6.5915 | 24.931 | 9.669 | 17.359
21:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 122 | 13.98 | 12.43 | 17.906 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 48.92 | 201.52 | 122.34 | 95.812 | 12.77 | 19.54 | 9.73 | 0.41 | -- | -- | 97.83 | 286.64 | 57.54 | 54.873 | 13.53 | 0 | 3.3509 | 21 | 10.3237 | 8.6865 | 8.8 | 16.04 | 18.83 | 16.92 | -- | -- | 11.761 | -- | 7.2089 | 6.5915 | 24.931 | 9.813 | 17.539
21:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13 | 122 | 13.98 | 12.43 | 17.906 | -- | -- | 1.146 | 87.81 | 48.92 | 201.52 | 122.34 | 95.812 | 12.77 | 19.54 | 9.73 | 0.41 | -- | -- | 97.83 | 286.64 | 57.54 | 54.873 | 13.53 | 0 | 3.3509 | 21 | 10.3237 | 8.6865 | 8.8 | 16.04 | 18.83 | 16.92 | -- | -- | 11.761 | -- | 7.2089 | 6.5915 | 24.931 | 9.813 | 17.539
22:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13.8 | 125 | 14.13 | 12.36 | 17.707 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 49.53 | 201.52 | 121.5 | 95.976 | 12.9 | 19.54 | 9.96 | 0.42 | -- | -- | 99.73 | 284.15 | 59.52 | 55.268 | 11.61 | 0 | 3.3509 | 21 | 10.2144 | 8.6865 | 8.8 | 16.57 | 19.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1802 | 6.5915 | 24.685 | 9.921 | 17.589
22:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.2 | 32 | 13.8 | 125 | 14.13 | 12.36 | 17.707 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 49.53 | 201.52 | 121.5 | 95.976 | 12.9 | 19.54 | 9.96 | 0.42 | -- | -- | 99.73 | 284.15 | 59.52 | 55.268 | 11.61 | 0 | 3.3509 | 21 | 10.2144 | 8.6865 | 8.8 | 16.57 | 19.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1802 | 6.5915 | 24.685 | 9.921 | 17.589
23:00 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.8 | 125 | 14.02 | 12.23 | 14.072 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 48.92 | 200.15 | 120.13 | 96.088 | 12.92 | 19.54 | 8.78 | 0.42 | -- | -- | 100.78 | 287.91 | 59.93 | 56.552 | 13.31 | 0 | 3.3509 | 18.1 | 9.9745 | 8.6865 | 8.8 | 17.08 | 19.86 | -- | 45.4469 | -- | -- | 52.2639 | 7.1105 | 6.5915 | 24.61 | 9.66 | 17.953
23:30 | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.8 | 125 | 14.02 | 12.23 | 14.072 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 48.92 | 200.15 | 120.13 | 96.088 | 12.92 | 19.54 | 8.78 | 0.42 | -- | -- | 100.78 | 287.91 | 59.93 | 56.552 | 13.31 | 0 | 3.3509 | 18.1 | 9.9745 | 8.6865 | 8.8 | 17.08 | 19.86 | -- | 45.4469 | -- | -- | 52.2639 | 7.1105 | 6.5915 | 24.61 | 9.66 | 17.953
MAX | 10.8 | 27 | 18 | 2 | 15.1 | 29 | 12.2 | 92 | 12.95 | 12.22 | 10.042 | 1.07 | 89.19 | 1.146 | 80.02 | 44.78 | 182.8 | 102.78 | 74.651 | 12.1 | 18.2 | 5.93 | 0.41 | 0 | 0 | 46.18 | 207.673 | 51.549 | 50.809 | 11.61 | 0 | 3.3509 | 11.5 | 9.9745 | 8.6865 | 8.8 | 15.5 | 18.28 | 13.602 | 45.4469 | 74.3194 | 9.76 | 52.2639 | 6.0055 | 6.5915 | 21.142 | 7.761 | 17.181
MIN | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.4 | 32 | 14.7 | 125 | 14.13 | 12.43 | 17.956 | 1.07 | 95.63 | 1.146 | 88.7 | 50.14 | 211.29 | 131.27 | 96.088 | 12.92 | 20 | 9.96 | 0.46 | 0 | 0 | 100.78 | 287.91 | 61.22 | 56.609 | 28.442 | 0 | 3.3509 | 21 | 10.522 | 8.6865 | 9.4 | 17.08 | 19.86 | 16.92 | 45.4469 | 74.3194 | 11.985 | 52.2639 | 7.2089 | 6.5915 | 24.931 | 9.921 | 18.354
PROM | 10.8 | 29.625 | 20.6833 | 2 | 29.9917 | 31.625 | 13.55 | 108.2917 | 13.6238 | 12.3143 | 13.2933 | 1.07 | 92.41 | 1.146 | 84.7025 | 48.0975 | 199.2133 | 119.4383 | 82.776 | 12.5892 | 19.6667 | 7.809 | 0.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65.705 | 244.0362 | 59.051 | 54.8069 | 16.895 | 0 | 3.3509 | 17.9958 | 10.2037 | 8.6865 | 9.175 | 15.9271 | 18.7075 | 15.8343 | 45.4469 | 74.3194 | 10.5993 | 52.2639 | 6.4974 | 6.5915 | 22.5266 | 8.7883 | 17.775
INICIO | 10.8 | 27 | 18 | 2 | 26.4 | 29 | 13.4 | 103 | 13.95 | 12.26 | 12.001 | -- | -- | 1.146 | 80.02 | 44.78 | 182.8 | 102.78 | 79.2 | 12.89 | 19.54 | 9.462 | 0.45 | -- | -- | 46.18 | 207.673 | 51.549 | 50.809 | 28.442 | 0 | 3.3509 | 20.8 | 10.2457 | 8.6865 | 9.4 | 15.52 | 18.3 | 14.746 | -- | 74.3194 | 11.915 | -- | 6.7956 | 6.5915 | 23.02 | 9.732 | 17.61
FINAL | 10.8 | 30 | 21.1 | 2 | 36.3 | 32 | 13.8 | 125 | 14.02 | 12.23 | 14.072 | -- | -- | 1.146 | 86.92 | 48.92 | 200.15 | 120.13 | 96.088 | 12.92 | 19.54 | 8.78 | 0.42 | -- | -- | 100.78 | 287.91 | 59.93 | 56.552 | 13.31 | 0 | 3.3509 | 18.1 | 9.9745 | 8.6865 | 8.8 | 17.08 | 19.86 | -- | 45.4469 | -- | -- | 52.2639 | 7.1105 | 6.5915 | 24.61 | 9.66 | 17.953
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 20 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.2586 | 1.234 | 0.246 | 0.25287 | 0.02929 | 3875.6451 | -- | -- | 0.66951 | 23.8572 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.167 | 0.259 | -- | 260.848 | 0.102 | 0.021 | 12.64 | 0.149 | 0.50273 | 0.102 | 8.36 | 0.349
00:30 | 2695 | 7.2586 | 1.234 | 0.246 | 0.25287 | 0.02929 | 3875.6451 | -- | -- | 0.66951 | 23.8572 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.167 | 0.259 | -- | 260.848 | 0.102 | 0.021 | 12.64 | 0.149 | 0.50273 | 0.102 | 8.36 | 0.349
01:00 | 2695 | 7.3483 | 1.219 | 0.237 | 0.26668 | 0.02978 | 3875.6612 | -- | -- | 0.64496 | 23.8988 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.166 | 0.258 | -- | 260.849 | 0.099 | 0.022 | 12.64 | 0.149 | 0.45421 | 0.151 | 8.29 | 0.339
01:30 | 2695 | 7.3483 | 1.219 | 0.237 | 0.26668 | 0.02978 | 3875.6612 | -- | -- | 0.64496 | 23.8988 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.166 | 0.258 | -- | 260.849 | 0.099 | 0.022 | 12.64 | 0.149 | 0.45421 | 0.151 | 8.29 | 0.339
02:00 | 2695 | 7.4547 | 1.207 | 0.255 | 0.23995 | 0.03027 | 3875.6798 | -- | -- | 0.61731 | 23.9467 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.166 | 0.263 | -- | 260.85 | 0.095 | 0.022 | 12.64 | 0.15 | 0.41064 | 0.202 | 8.24 | 0.329
02:30 | 2695 | 7.4547 | 1.207 | 0.255 | 0.23995 | 0.03027 | 3875.6798 | -- | -- | 0.61731 | 23.9467 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.39 | 1.011 | -- | 0.166 | 0.263 | -- | 260.85 | 0.095 | 0.022 | 12.64 | 0.15 | 0.41064 | 0.202 | 8.24 | 0.329
03:00 | 2695 | 7.5514 | 1.216 | 0.275 | 0.23511 | 0.03077 | 3875.7027 | -- | -- | 0.58741 | 24.0057 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.166 | 0.279 | -- | 260.851 | 0.092 | 0.022 | 12.64 | 0.151 | 0.37007 | 0.26 | 8.22 | 0.319
03:30 | 2695 | 7.5514 | 1.216 | 0.275 | 0.23511 | 0.03077 | 3875.7027 | -- | -- | 0.58741 | 24.0057 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.166 | 0.279 | -- | 260.851 | 0.092 | 0.022 | 12.64 | 0.151 | 0.37007 | 0.26 | 8.22 | 0.319
04:00 | 2695 | 7.6432 | 1.243 | 0.294 | 0.22461 | 0.03123 | 3875.7158 | -- | -- | 0.55734 | 24.0395 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.166 | 0.3 | -- | 260.852 | 0.086 | 0.023 | 12.64 | 0.15 | 0.3229 | 0.317 | 8.19 | 0.319
04:30 | 2695 | 7.6432 | 1.243 | 0.294 | 0.22461 | 0.03123 | 3875.7158 | -- | -- | 0.55734 | 24.0395 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.166 | 0.3 | -- | 260.852 | 0.086 | 0.023 | 12.64 | 0.15 | 0.3229 | 0.317 | 8.19 | 0.319
05:00 | 2695 | 7.681 | 1.24 | 0.302 | 0.22045 | 0.03174 | 3875.7249 | -- | -- | 0.5266 | 24.0631 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.166 | 0.321 | -- | 260.854 | 0.075 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.28187 | 0.361 | 8.17 | 0.323
05:30 | 2695 | 7.681 | 1.24 | 0.302 | 0.22045 | 0.03174 | 3875.7249 | -- | -- | 0.5266 | 24.0631 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.29 | 0.998 | -- | 0.166 | 0.321 | -- | 260.854 | 0.075 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.28187 | 0.361 | 8.17 | 0.323
06:00 | 2695 | 7.6815 | 1.24 | 0.316 | 0.21292 | 0.03221 | 3875.7307 | -- | -- | 0.49525 | 24.0781 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.166 | 0.348 | 54.65 | 260.855 | 0.064 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.27293 | 0.372 | 8.19 | 0.32
06:30 | 2695 | 7.6815 | 1.24 | 0.316 | 0.21292 | 0.03221 | 3875.7307 | -- | -- | 0.49525 | 24.0781 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.26 | 0.995 | -- | 0.166 | 0.348 | 54.65 | 260.855 | 0.064 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.27293 | 0.372 | 8.19 | 0.32
07:00 | 2695 | 7.6825 | 1.303 | 0.339 | 0.19858 | 0.03274 | 3875.7417 | -- | -- | 0.46406 | 24.1064 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.166 | 0.372 | -- | 260.856 | 0.05 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.28337 | 0.371 | 8.19 | 0.315
07:30 | 2695 | 7.6825 | 1.303 | 0.339 | 0.19858 | 0.03274 | 3875.7417 | -- | -- | 0.46406 | 24.1064 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.166 | 0.372 | -- | 260.856 | 0.05 | 0.024 | 12.64 | 0.15 | 0.28337 | 0.371 | 8.19 | 0.315
08:00 | 2695 | 7.7689 | 1.213 | 0.358 | 0.18374 | 0.03324 | 3875.7466 | -- | -- | 0.43198 | 24.119 | 92.9445 | 0.01 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.165 | 0.368 | -- | 260.857 | 0.036 | 0.026 | 12.64 | 0.15 | 0.24997 | 0.407 | 8.17 | 0.312
08:30 | 2695 | 7.7689 | 1.213 | 0.358 | 0.18374 | 0.03324 | 3875.7466 | -- | -- | 0.43198 | 24.119 | 92.9445 | 0.01 | 0.00111 | 2412.19 | 0.986 | -- | 0.165 | 0.368 | -- | 260.857 | 0.036 | 0.026 | 12.64 | 0.15 | 0.24997 | 0.407 | 8.17 | 0.312
09:00 | 2695 | 7.8116 | 1.177 | 0.379 | 0.16904 | 0.03372 | 3875.7536 | -- | -- | 0.39999 | 24.1371 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.165 | 0.355 | -- | 260.848 | 0.032 | 0.028 | 12.64 | 0.149 | 0.25239 | 0.4 | 8.17 | 0.31
09:30 | 2695 | 7.8116 | 1.177 | 0.379 | 0.16904 | 0.03372 | 3875.7536 | -- | -- | 0.39999 | 24.1371 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.165 | 0.355 | -- | 260.848 | 0.032 | 0.028 | 12.64 | 0.149 | 0.25239 | 0.4 | 8.17 | 0.31
10:00 | 2695 | 7.8174 | 1.1395 | 0.364 | 0.18617 | 0.03422 | 3875.7475 | -- | -- | 0.38253 | 24.1214 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.165 | 0.339 | -- | 260.84 | 0.03 | 0.031 | 12.64 | 0.149 | 0.25118 | 0.398 | 8.17 | 0.313
10:30 | 2695 | 7.8174 | 1.1395 | 0.364 | 0.18617 | 0.03422 | 3875.7475 | -- | -- | 0.38253 | 24.1214 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.165 | 0.339 | -- | 260.84 | 0.03 | 0.031 | 12.64 | 0.149 | 0.25118 | 0.398 | 8.17 | 0.313
11:00 | 2695 | 7.8237 | 1.1368 | 0.342 | 0.19824 | 0.03474 | 3875.738 | -- | -- | 0.37062 | 24.097 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.165 | 0.319 | -- | 260.831 | 0.027 | 0.032 | 12.64 | 0.149 | 0.27145 | 0.373 | 8.19 | 0.316
11:30 | 2695 | 7.8237 | 1.1368 | 0.342 | 0.19824 | 0.03474 | 3875.738 | -- | -- | 0.37062 | 24.097 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.165 | 0.319 | -- | 260.831 | 0.027 | 0.032 | 12.64 | 0.149 | 0.27145 | 0.373 | 8.19 | 0.316
12:00 | 2695 | 7.8343 | 1.1071 | 0.324 | 0.2004 | 0.03522 | 3875.7341 | -- | -- | 0.35737 | 24.0867 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.165 | 0.326 | -- | 260.822 | 0.025 | 0.033 | 12.64 | 0.148 | 0.2954 | 0.347 | 8.2 | 0.318
12:30 | 2695 | 7.8343 | 1.1071 | 0.324 | 0.2004 | 0.03522 | 3875.7341 | -- | -- | 0.35737 | 24.0867 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.165 | 0.326 | -- | 260.822 | 0.025 | 0.033 | 12.64 | 0.148 | 0.2954 | 0.347 | 8.2 | 0.318
13:00 | 2695 | 7.8537 | 1.0882 | 0.314 | 0.19549 | 0.03572 | 3875.7292 | -- | -- | 0.34393 | 24.0742 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.165 | 0.336 | -- | 260.814 | 0.022 | 0.034 | 12.64 | 0.147 | 0.31674 | 0.323 | 8.22 | 0.32
13:30 | 2695 | 7.8537 | 1.0882 | 0.314 | 0.19549 | 0.03572 | 3875.7292 | -- | -- | 0.34393 | 24.0742 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.165 | 0.336 | -- | 260.814 | 0.022 | 0.034 | 12.64 | 0.147 | 0.31674 | 0.323 | 8.22 | 0.32
14:00 | 2695 | 7.8817 | 1.0585 | 0.306 | 0.19216 | 0.0362 | 3875.7155 | -- | -- | 0.33003 | 24.0388 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.165 | 0.343 | -- | 260.805 | 0.02 | 0.036 | 12.64 | 0.132 | 0.33844 | 0.3 | 8.23 | 0.321
14:30 | 2695 | 7.8817 | 1.0585 | 0.306 | 0.19216 | 0.0362 | 3875.7155 | -- | -- | 0.33003 | 24.0388 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.165 | 0.343 | -- | 260.805 | 0.02 | 0.036 | 12.64 | 0.132 | 0.33844 | 0.3 | 8.23 | 0.321
15:00 | 2695 | 7.9102 | 1.0099 | 0.243 | 0.20125 | 0.03652 | 3875.7164 | -- | -- | 0.31524 | 24.0411 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.165 | 0.345 | -- | 260.796 | 0.018 | 0.037 | 12.64 | 0.114 | 0.35416 | 0.277 | 8.26 | 0.322
15:30 | 2695 | 7.9102 | 1.0099 | 0.243 | 0.20125 | 0.03652 | 3875.7164 | -- | -- | 0.31524 | 24.0411 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.165 | 0.345 | -- | 260.796 | 0.018 | 0.037 | 12.64 | 0.114 | 0.35416 | 0.277 | 8.26 | 0.322
16:00 | 2695 | 7.9406 | 0.9721 | 0.271 | 0.19695 | 0.03558 | 3875.7079 | -- | -- | 0.29902 | 24.0191 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.164 | 0.345 | -- | 260.787 | 0.019 | 0.036 | 12.64 | 0.137 | 0.36368 | 0.249 | 8.33 | 0.322
16:30 | 2695 | 7.9406 | 0.9721 | 0.271 | 0.19695 | 0.03558 | 3875.7079 | -- | -- | 0.29902 | 24.0191 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.164 | 0.345 | -- | 260.787 | 0.019 | 0.036 | 12.64 | 0.137 | 0.36368 | 0.249 | 8.33 | 0.322
17:00 | 2695 | 7.9861 | 0.9532 | 0.252 | 0.18841 | 0.03206 | 3875.7088 | -- | 6.0837 | 0.28655 | 24.0214 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.165 | 0.344 | -- | 260.779 | 0.02 | 0.034 | 12.64 | 0.151 | 0.37488 | 0.223 | 8.46 | 0.335
17:30 | 2695 | 7.9861 | 0.9532 | 0.252 | 0.18841 | 0.03206 | 3875.7088 | -- | 6.0837 | 0.28655 | 24.0214 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.165 | 0.344 | -- | 260.779 | 0.02 | 0.034 | 12.64 | 0.151 | 0.37488 | 0.223 | 8.46 | 0.335
18:00 | 2695 | 8.0093 | 0.9694 | 0.246 | 0.19231 | 0.03264 | 3875.7094 | -- | -- | 0.33958 | 24.023 | 90.8391 | 0.01 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.165 | 0.346 | 54.65 | 260.77 | 0.019 | 0.032 | 12.64 | 0.153 | 0.38454 | 0.201 | 8.6 | 0.324
18:30 | 2695 | 8.0093 | 0.9694 | 0.246 | 0.19231 | 0.03264 | 3875.7094 | -- | -- | 0.33958 | 24.023 | 90.8391 | 0.01 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.165 | 0.346 | 54.65 | 260.77 | 0.019 | 0.032 | 12.64 | 0.153 | 0.38454 | 0.201 | 8.6 | 0.324
19:00 | 2695 | 7.868 | 1.0045 | 0.245 | 0.19342 | 0.03302 | 3875.7106 | -- | -- | 0.42363 | 24.0262 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.165 | 0.347 | -- | 260.761 | 0.017 | 0.033 | 12.64 | 0.154 | 0.39753 | 0.174 | 8.74 | 0.311
19:30 | 2695 | 7.868 | 1.0045 | 0.245 | 0.19342 | 0.03302 | 3875.7106 | -- | -- | 0.42363 | 24.0262 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.165 | 0.347 | -- | 260.761 | 0.017 | 0.033 | 12.64 | 0.154 | 0.39753 | 0.174 | 8.74 | 0.311
20:00 | 2695 | 7.6718 | 1.0234 | 0.242 | 0.19914 | 0.03341 | 3875.7112 | -- | -- | 0.50915 | 24.0277 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.164 | 0.348 | -- | 260.753 | 0.03 | 0.035 | 12.64 | 0.154 | 0.4057 | 0.149 | 8.87 | 0.299
20:30 | 2695 | 7.6718 | 1.0234 | 0.242 | 0.19914 | 0.03341 | 3875.7112 | -- | -- | 0.50915 | 24.0277 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.164 | 0.348 | -- | 260.753 | 0.03 | 0.035 | 12.64 | 0.154 | 0.4057 | 0.149 | 8.87 | 0.299
21:00 | 2695 | 7.476 | 1.0558 | 0.236 | 0.21246 | 0.03372 | 3875.7076 | -- | -- | 0.59375 | 24.0183 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.164 | 0.349 | -- | 260.744 | 0.045 | 0.037 | 12.64 | 0.155 | 0.4222 | 0.122 | 9.05 | 0.288
21:30 | 2695 | 7.476 | 1.0558 | 0.236 | 0.21246 | 0.03372 | 3875.7076 | -- | -- | 0.59375 | 24.0183 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.164 | 0.349 | -- | 260.744 | 0.045 | 0.037 | 12.64 | 0.155 | 0.4222 | 0.122 | 9.05 | 0.288
22:00 | 2695 | 7.2802 | 1.0936 | 0.242 | 0.20921 | 0.03408 | 3875.7134 | -- | -- | 0.67603 | 24.0332 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.164 | 0.347 | -- | 260.779 | 0.059 | 0.04 | 12.64 | 0.155 | 0.43897 | 0.097 | 9.18 | 0.277
22:30 | 2695 | 7.2802 | 1.0936 | 0.242 | 0.20921 | 0.03408 | 3875.7134 | -- | -- | 0.67603 | 24.0332 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.164 | 0.347 | -- | 260.779 | 0.059 | 0.04 | 12.64 | 0.155 | 0.43897 | 0.097 | 9.18 | 0.277
23:00 | 2695 | 7.085 | 1.1179 | 0.252 | 0.19642 | 0.03444 | 3875.7118 | -- | -- | 0.70058 | 24.0309 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.164 | 0.346 | -- | 260.77 | 0.072 | 0.043 | 12.64 | 0.155 | 0.45996 | 0.073 | 9.12 | 0.276
23:30 | 2695 | 7.085 | 1.1179 | 0.252 | 0.19642 | 0.03444 | 3875.7118 | -- | -- | 0.70058 | 24.0309 | -- | 0.01 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.164 | 0.346 | -- | 260.77 | 0.072 | 0.043 | 12.64 | 0.155 | 0.45996 | 0.073 | 9.12 | 0.276

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.96
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.8
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.19
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.46
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.28
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.97
20/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.34
20/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 20 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/10/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 90.775

## STOCK_COMB
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 291.911 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 598.12 | 0 | m3 | * Consumo de 0.0416 m3 por pruebas de operatividad grupo Mak 1
20/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
20/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
20/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
20/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31364.56 | 31364.56 | 0 | m3
20/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.45 | 622.45 | 0 | m3
20/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
20/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1162.84 | 1163.771 | 0 | m3 | incremento por variación de temperatura
20/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
20/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
20/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
20/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
20/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1101.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1147.69
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 591.47
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 485.63
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 656.14
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 911.5183
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 4.5841
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 157349.231
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 22716.428
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 52128.772
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 127362
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 604642
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1105927.66
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1108903.11
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1900384.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 265553.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2216575.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 309736.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 993201.858
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 957539.776
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 955214.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1342071.278
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1886828
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 9322.13
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 8943.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 5788.13
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 7739.79
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 7768.44
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12707.76
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 4519.19
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 210874.5017
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 20 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/10/2025 00:00 | 872.1 | 1798.02 | 98.63 | 98.63 | 4467.8 | 507 | 9821 | 22694 | 4010.331 | 4388.2572 | 4379.9828 | 4388.0348 | 6877.984 | 7004.185
20/10/2025 01:00 | 872.8 | 1827.65 | 99.56 | 99.56 | 4467.8 | 508.97 | 9924 | 22765 | 4096.0709 | 4421.2341 | 4412.4222 | 4420.5406 | 6910.175 | 7002.93
20/10/2025 02:00 | 873 | -- | 100.92 | 100.92 | 4467.8 | 507.98 | 10028 | 22756 | 4155.9006 | 4459.1183 | 4449.836 | 4458.8177 | 6895.65 | 7001.841
20/10/2025 03:00 | 873.1 | -- | 102.07 | 102.07 | 4467.8 | 508.97 | 10134 | 22852 | 4194.5309 | 4485.2249 | 4476.004 | 4484.9636 | 6897.613 | 7000.876
20/10/2025 04:00 | 873.1 | -- | 102.76 | 102.76 | 4467.8 | 507.98 | 10217 | 22700 | 4220.4414 | 4496.2173 | 4486.8172 | 4496.1525 | 6889.3684 | 6999.731
20/10/2025 05:00 | 873 | -- | 102.92 | 102.92 | 4467.8 | 511.91 | 10216 | 22660 | 4137.2925 | 4457.7442 | 4448.7545 | 4457.1686 | 6901.932 | 6998.683
20/10/2025 06:00 | 872.6 | -- | 102.07 | 102.07 | 4482.9 | 511.91 | 10143 | 22860 | 3957.6858 | 4356.4579 | 4347.2187 | 4356.0001 | 6904.287 | 6997.49
20/10/2025 07:00 | 871.5 | 716.63 | 100.84 | 100.84 | 4492.8 | 521.71 | 10025 | 22739 | 3827.8976 | 4292.8597 | 4283.3126 | 4291.8129 | 6901.539 | 6996.484
20/10/2025 08:00 | 870.9 | 905.36 | 99.91 | 99.91 | 4473.7 | 514.85 | 9907 | 22707 | 3824.3645 | 4282.8487 | 4274.3378 | 4282.2731 | 6912.9234 | 6755.672
20/10/2025 09:00 | 869.9 | 902.78 | 98.5 | 98.5 | 4467.9 | 517.79 | 9789 | 22744 | 3781.9656 | 4262.4344 | 4255.8472 | 4262.2513 | 6899.576 | 6875.165
20/10/2025 10:00 | 865.1 | 3006.58 | 97.01 | 97.01 | 4468.3 | 525.64 | 9655 | 22798 | 3745.5734 | 4238.0943 | 4235.194 | 4239.1678 | 6901.539 | 6821.762
20/10/2025 11:00 | 860.7 | 2974.49 | 95.54 | 95.54 | 4470.1 | 507 | 9515 | 22789 | 3686.8034 | 4207.6691 | 4208.5938 | 4209.4883 | 6887.4054 | 6812.847
20/10/2025 12:00 | 857.6 | 2973.24 | 94.28 | 94.28 | 4468.7 | 507.98 | 9376 | 22845 | 3623.912 | 4181.955 | 4184.8045 | 4184.1667 | 6911.746 | 6808.157
20/10/2025 13:00 | 857.2 | 2971.1 | 93.53 | 93.53 | 4473.5 | 512.89 | 9331 | 22776 | 3807.5226 | 4219.8391 | 4223.8403 | 4222.5613 | 6903.109 | 6810.334
20/10/2025 14:00 | 857.1 | 2973.41 | 93.64 | 93.64 | 4475.2 | 508.97 | 9302 | 22934 | 3930.9509 | 4292.8597 | 4296.2883 | 4295.6993 | 6914.1014 | 6813.822
20/10/2025 15:00 | 857.2 | 2971.36 | 93.69 | 93.69 | 4475.2 | 497.2 | 9299 | 22925 | 3984.8915 | 4317.1997 | 4319.8612 | 4319.9612 | 6910.9604 | 6821.882
20/10/2025 16:00 | 857.1 | 2970.75 | 93.64 | 93.64 | 4475.5 | 508.97 | 9296 | 22696 | 4013.2751 | 4329.3697 | 4331.6475 | 4331.7383 | 6919.9905 | 6825.285
20/10/2025 17:00 | 857.7 | 2971.56 | 93.05 | 93.05 | 4468.8 | 509.95 | 9229 | 22774 | 3874.419 | 4297.7669 | 4295.8561 | 4298.9971 | 6923.916 | 6829.666
20/10/2025 18:00 | 861.3 | 2970.98 | 91.86 | 91.86 | 4469.4 | 506.02 | 9098 | 22732 | 3833.7868 | 4281.8672 | 4275.7435 | 4281.3309 | 6907.035 | 6835.281
20/10/2025 19:00 | 864.8 | 2971.85 | 89.91 | 89.91 | 4469.4 | 507 | 8956 | 22806 | 3790.9164 | 4267.7342 | 4259.848 | 4267.1982 | 6882.695 | 6837.745
20/10/2025 20:00 | 867 | 2971.85 | 88.53 | 88.53 | 4469.4 | 508.97 | 8809 | 22802 | 3738.0356 | 4241.8236 | 4233.464 | 4240.6986 | 6874.058 | 6836.597
20/10/2025 21:00 | 870.8 | 2971.27 | 87.01 | 87.01 | 4469.4 | 505.04 | 8663 | 22852 | 3722.3717 | 4236.1313 | 4228.0571 | 4235.281 | 6872.8806 | 6837.123
20/10/2025 22:00 | 870.4 | 2971.53 | 86.09 | 86.09 | 4469.4 | 510.93 | 8576 | 22773 | 3735.0914 | 4252.816 | 4244.4931 | 4251.8871 | 6867.384 | 6841.032
20/10/2025 23:00 | 871.6 | -- | 86.63 | 86.63 | 4469.4 | 511.91 | 8611 | 22757 | 3870.179 | 4311.8996 | 4303.3173 | 4310.8925 | 6883.48 | 6847.918

## TEMP_AMB
lunes, 20 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/10/2025 00:00 | 15.3 | 18.158 | 18.158 | 16.8 | 16.8 | 20.58 | 20.58 | 17.2 | 29.21 | 17 | 17.8 | 22.95 | 17.625 | 19.8 | 25.76
20/10/2025 01:00 | 15.3 | 18.089 | 18.089 | 16.5 | 16.5 | 20.41 | 20.41 | 17 | 29.38 | 16.9 | 17.2 | 22.66 | 17.425 | 19.51 | 25.76
20/10/2025 02:00 | 15 | 18.179 | 18.179 | 16.4 | 16.4 | 20.19 | 20.19 | 16.9 | 29.18 | 16.9 | 17.1 | 22.39 | 16.95 | 19.29 | 25.76
20/10/2025 03:00 | 14.7 | 18.401 | 18.401 | 16.3 | 16.3 | 19.95 | 19.95 | 16.8 | 29.2 | 16.8 | 17.1 | 22.15 | 16.9 | 19.08 | 25.76
20/10/2025 04:00 | 14.8 | 18.297 | 18.297 | 16.3 | 16.3 | 19.78 | 19.78 | 16.9 | 29.52 | 16.9 | 16.8 | 21.98 | 16.75 | 18.94 | 25.76
20/10/2025 05:00 | 15.1 | 18.395 | 18.395 | 16.4 | 16.4 | 19.76 | 19.76 | 17 | 29.44 | 16.8 | 17.4 | 21.85 | 16.875 | 18.84 | 25.76
20/10/2025 06:00 | 15.4 | 18.436 | 18.436 | 16.4 | 16.4 | 19.49 | 19.49 | 17 | 29.76 | 17 | 17.6 | 21.7 | 16.975 | 18.72 | 25.76
20/10/2025 07:00 | 15.7 | 19.116 | 19.116 | 16.7 | 16.7 | 19.73 | 19.73 | 17.3 | 30.37 | 17.3 | 17.5 | 21.65 | 17.2 | 18.66 | 26.12
20/10/2025 08:00 | 16.2 | 20.956 | 20.956 | 17.4 | 17.4 | 19.88 | 19.88 | 17.5 | 31.78 | 17.8 | 19.3 | 21.79 | 17.775 | 18.91 | 27.22
20/10/2025 09:00 | 19.4 | 22.2 | 22.2 | 18.3 | 18.3 | 21.94 | 21.94 | 17.9 | 33.76 | 18.6 | 19.9 | 22.17 | 17.688 | 19.42 | 27.22
20/10/2025 10:00 | 23.1 | 25.797 | 25.797 | 18.7 | 18.7 | 22.84 | 22.84 | 18.1 | 35.16 | 19.5 | 20.7 | 22.94 | 18.924 | 20.2 | 28.32
20/10/2025 11:00 | 26.2 | 26.248 | 26.248 | 19.5 | 19.5 | 23.52 | 23.52 | 18.7 | 34.01 | 20.6 | 21.4 | 23.68 | 19.526 | 21.35 | 29.79
20/10/2025 12:00 | 28 | 24.651 | 24.651 | 20.1 | 20.1 | 23.99 | 23.99 | 18.9 | 33.42 | 21 | 22.6 | 24.65 | 19.6 | 22.44 | 30.88
20/10/2025 13:00 | 28.2 | 23.248 | 23.248 | 20.9 | 20.9 | 24.33 | 24.33 | 19.1 | 33.35 | 21 | 22.9 | 25.45 | 19.688 | 23.62 | 31.25
20/10/2025 14:00 | 27.8 | 23.193 | 23.193 | 20.1 | 20.1 | 24.46 | 24.46 | 18.8 | 33.24 | 20.6 | 22.2 | 26.23 | 19.675 | 24.61 | 31.62
20/10/2025 15:00 | 26.1 | 22.429 | 22.429 | 19.9 | 19.9 | 24.38 | 24.38 | 18.6 | 33.18 | 21.3 | 22.1 | 27 | 19.15 | 25.24 | 31.25
20/10/2025 16:00 | 24.5 | 22.082 | 22.082 | 19.7 | 19.7 | 23.75 | 23.75 | 18.3 | 32.71 | 20.8 | 21.5 | 27.44 | 18.925 | 25.36 | 31.25
20/10/2025 17:00 | 23.2 | 21.422 | 21.422 | 18.9 | 18.9 | 21.42 | 21.42 | 17.6 | 32.27 | 19.8 | 20.3 | 27.34 | 18.25 | 24.8 | 29.42
20/10/2025 18:00 | 21.3 | 20.54 | 20.54 | 18 | 18 | 20.32 | 20.32 | 17.3 | 31.5 | 18.1 | 18.7 | 26.52 | 17.575 | 23.43 | 27.95
20/10/2025 19:00 | 18.8 | 20.693 | 20.693 | 17.9 | 17.9 | 20.35 | 20.35 | 17.4 | 30.95 | 17.8 | 18.2 | 25.58 | 17.7 | 22.15 | 27.22
20/10/2025 20:00 | 17.3 | 20.589 | 20.589 | 17.9 | 17.9 | 20.13 | 20.13 | 17.5 | 30.85 | 17.8 | 18.4 | 24.72 | 17.925 | 21.43 | 26.12
20/10/2025 21:00 | 17 | 21.214 | 21.214 | 18 | 18 | 20.01 | 20.01 | 17.5 | 30.69 | 17.7 | 18.5 | 24.11 | 17.875 | 20.98 | 25.76
20/10/2025 22:00 | 16.5 | 21.179 | 21.179 | 17.7 | 17.7 | 19.36 | 19.36 | 17.4 | 30.74 | 17.6 | 18.3 | 23.69 | 17.6 | 20.47 | 25.39
20/10/2025 23:00 | 15.8 | 19.686 | 19.686 | 17.8 | 17.8 | 19.55 | 19.55 | 17.4 | 30.35 | 17.5 | 18.2 | 23.29 | 17.675 | 20.09 | 25.02

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1829.83 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00
20/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 20/10/2025 06:00 | 21/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 20 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/10/2025 | 00:30 | 24 | 55.27 | 12.31 | 23.44 | 19.0947 |  | 5.76 | 7.81 | 5.937 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 4.4756 | 5.5898 |  |  |  | 7.241 | 7.3 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 01:00 | 24 | 55.26 | 12.89 | 23.45 | 19.0947 |  | 5.24 | 6.96 | 5.226 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 3.6698 | 4.6712 |  |  |  | 7.047 | 7.18 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 01:30 | 23 | 54.61 | 15.03 | 23.39 | 19.0947 |  | 5.5 | 6.71 | 5.559 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 4.0328 | 5.0047 |  |  |  | 6.578 | 6.79 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 02:00 | 23 | 49.95 | 10.57 | 23.41 | 19.0947 |  | 5.6 | 6.05 | 5.056 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 4.3587 | 5.0039 |  |  |  | 6.604 | 6.66 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 02:30 | 22 | 47.24 | 12.38 | 25.29 | 19.0947 |  | 5.62 | 6.26 | 4.774 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 5.0356 | 4.3265 |  |  |  | 6.166 | 6.21 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 03:00 | 22 | 47.22 | 12.82 | 25.33 | 19.0947 |  | 5.77 | 7.52 | 5.033 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.1673 | 4.1909 |  |  |  | 6.153 | 5.22 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 03:30 | 24 | 47.26 | 12.41 | 23.27 | 19.0947 |  | 5.52 | 7.95 | 5.488 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 2.5215 | 4.2412 |  |  |  | 5.358 | 4.9 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 04:00 | 24 | 50.39 | 12.29 | 23.26 | 19.0947 |  | 5.67 | 7.96 | 4.573 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.447 | 3.8258 |  |  |  | 5.527 | 3.74 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 04:30 | 23 | 53.64 | 12.74 | 23.38 | 19.0947 |  | 5.82 | 7.39 | 3.101 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 1.2435 | 3.2025 |  |  |  | 3.915 | 2.06 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789
20/10/2025 | 05:00 | 23 | 54.91 | 13.26 | 23.3 | 19.0947 | 0 | 6.07 | 7.2 | 1.769 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 29.86 | 0 | 8 | 8 | 7.8829 | 5.429 | 5.429 | 0 | 0 | 9.557 | 1.4879 | 1.6354 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 1.26 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789 | 0 | 7.325
20/10/2025 | 05:30 | 24 | 55.25 | 14.06 | 25.28 | 19.0947 | 0 | 5.88 | 8.73 | 2.968 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 249.57 | 20.82 | 8 | 8 | 133.7928 | 146.295 | 146.295 | 0 | 14 | 194.015 | 2.6536 | 2.0312 | 9.3104 | 7.5753 | 199.613 | 2.318 | 2.78 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789 | 0 | 39.344
20/10/2025 | 06:00 | 24 | 54.39 | 12.84 | 25.25 | 19.0947 | 11.2418 | 5.99 | 9.32 | 3.528 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 548.45 | 260.09 | 8 | 8 | 437.6716 | 481.437 | 481.437 | 0.96011 | 98 | 607.258 | 2.9187 | 2.429 | 184.0677 | 128.7958 | 591.461 | 4.229 | 3.15 | 334.2978 | 0 | 318.3789 | 0 | 318.3789 | 270.1688 | 282.4492 | 302.4599 | 318.3789 | 109 | 105.533
20/10/2025 | 06:30 | 23 | 55.15 | 12.52 | 23.37 | 19.0947 | 29.278 | 5.6 | 8.86 | 3.907 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 838.23 | 571.27 | 8 | 8 | 789.44 | 827.929 | 827.929 | 14.4373 | 226 | 887.1 | 2.2699 | 2.2192 | 479.8596 | 411.931 | 898.626 | 5.458 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 282.4492 | 0 | 0 | 233 | 199.409
20/10/2025 | 07:00 | 23 | 54.62 | 12.7 | 23.4 | 19.0947 | 48.511 | 5.6 | 8.68 | 4.705 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1003.96 | 894.18 | 7 | 7 | 989.1874 | 964.233 | 964.233 | 39.496 | 369 | 979.744 | 2.4169 | 2.7276 | 810.3981 | 753.0296 | 1000.059 | 6.193 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 282.4492 | 0 | 0 | 372 | 394.1265
20/10/2025 | 07:30 | 23 | 53.72 | 13.21 | 23.45 | 19.0947 | 65.349 | 5.68 | 8.95 | 5.111 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 1049.9 | 1029.09 | 8 | 8 | 1030.968 | 1019.379 | 1019.379 | 96.1867 | 513 | 1028.417 | 2.8979 | 2.0632 | 1028.0895 | 1002.3092 | 1056.508 | 6.463 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 282.4492 | 0 | 0 | 515 | 803.2525
20/10/2025 | 08:00 | 23 | 54.07 | 11.14 | 23.5 | 19.0947 | 83.942 | 5.24 | 8.02 | 6.229 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 1084.64 | 1076.36 | 8 | 8 | 1041.2753 | 1053.329 | 1053.329 | 184.7219 | 649 | 1059.227 | 2.1087 | 1.6531 | 1076.9514 | 1044.4208 | 1090.337 | 5.391 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 282.4492 | 0 | 0 | 651 | 925.6405
20/10/2025 | 08:30 | 23 | 52.08 | 11.79 | 23.39 | 19.0679 | 508.176 | 4.73 | 7.64 | 6.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1108.73 | 1101.09 | 9 | 8 | 1055.7547 | 1071.927 | 1071.927 | 271.9697 | 775 | 1079.71 | 1.3172 | 2.0256 | 1109.6217 | 1069.7974 | 1113.804 | 5.623 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 778 | 1087.497
20/10/2025 | 09:00 | 23 | 53.72 | 12.12 | 23.6 | 19.0679 | 626.857 | 4.61 | 6.73 | 6.41 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 1114.91 | 1124.36 | 9 | 9 | 1063.4817 | 1088.115 | 1088.115 | 441.2884 | 891 | 1088.509 | 2.2854 | 2.4516 | 1127.9251 | 1080.3126 | 1123.852 | 6.17 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1090.974
20/10/2025 | 09:30 | 23 | 54.02 | 11.36 | 23.29 | 19.0679 | 737.076 | 5.83 | 6.34 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1123.28 | 1134.55 | 10 | 9 | 1068.7693 | 1095.468 | 1095.468 | 644.7903 | 988 | 1091.889 | 2.9717 | 2.6215 | 1137.0806 | 1090.9969 | 1136.35 | 6.451 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 992 | 1093.4485
20/10/2025 | 10:00 | 23 | 55.16 | 12.55 | 23.38 | 19.0679 | 823.026 | 7.13 | 5.38 | 6.338 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 1126.14 | 1138.18 | 10 | 8 | 1068.527 | 1098.139 | 1098.139 | 723.4744 | 1075 | 1093.001 | 2.3211 | 3.24 | 1150.6054 | 1090.3759 | 1137.068 | 6.401 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1094.99
20/10/2025 | 10:30 | 23 | 55.2 | 12.22 | 23.56 | 19.0679 | 899.645 | 7.81 | 4.78 | 6.343 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 1122.81 | 1140.36 | 9 | 8 | 1070.574 | 1096.887 | 1096.887 | 908.546 | 1136 | 1089.606 | 1.3632 | 2.72 | 1149.6566 | 1089.4872 | 1134.176 | 5.946 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1093.116
20/10/2025 | 11:00 | 23 | 55.2 | 13 | 23.38 | 19.0679 | 955.567 | 8.38 | 4.73 | 7.107 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 1124.46 | 1137.45 | 9 | 8 | 1070.0329 | 1096.214 | 1096.214 | 953.1918 | 1177 | 1094.75 | 7.0479 | 2.2534 | 1153.171 | 1091.3789 | 1134.497 | 7.489 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 1091.4545
20/10/2025 | 11:30 | 23 | 52.78 | 13.76 | 23.44 | 19.0679 | 1003.822 | 8.41 | 5.66 | 7.553 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 1125.3 | 1138.91 | 9 | 9 | 1071.9832 | 1095.358 | 1095.358 | 905.0623 | 1195 | 1091.414 | 9.1647 | 4.6019 | 1159.3317 | 1094.5005 | 1138.281 | 7.891 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1090.532
20/10/2025 | 12:00 | 23 | 53.5 | 11.89 | 23.21 | 19.0679 | 456.572 | 8.51 | 7.56 | 7.798 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 1123.84 | 1144 | 9 | 9 | 1077.8001 | 1099.079 | 1099.079 | 951.1403 | 1202 | 1092.463 | 6.736 | 5.8918 | 1162.6985 | 1103.8126 | 1137.388 | 8.186 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 1089.198
20/10/2025 | 12:30 | 23 | 53.82 | 12.15 | 23.31 | 19.0679 | 454.242 | 8.09 | 6.74 | 8.227 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 1119.94 | 1141.82 | 10 | 8 | 1083.8717 | 1101.491 | 1101.491 | 1022.7045 | 1170 | 1094.104 | 6.3083 | 6.4946 | 1158.5191 | 1099.8727 | 1134.114 | 8.195 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1089.1025
20/10/2025 | 13:00 | 23 | 55.19 | 10.45 | 23.39 | 19.0679 | 422.626 | 7.53 | 6.48 | 7.21 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 1115.01 | 1141.82 | 10 | 10 | 1084.3513 | 1099.425 | 1099.425 | 1014.6267 | 1120 | 1098.14 | 7.3315 | 7.3484 | 1155.7993 | 1104.2797 | 1129.515 | 8.075 | 9.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.608 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 1085.3425
20/10/2025 | 13:30 | 23 | 55.04 | 10.53 | 23.18 | 19.0679 | 696.078 | 7.47 | 6.79 | 7.281 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 1106.47 | 1137.45 | 10 | 10 | 1085.0816 | 1096.186 | 1096.186 | 951.099 | 1047 | 1092.164 | 8.8475 | 8.1533 | 1157.5831 | 1103.8849 | 1121.654 | 8.254 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.608 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1074.953
20/10/2025 | 14:00 | 23 | 55.5 | 10.27 | 23.5 | 19.0679 | 810.759 | 7.38 | 6.03 | 6.599 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 1089.46 | 1128.73 | 10 | 10 | 1084.8985 | 1087.635 | 1087.635 | 913.1453 | 957 | 1079.583 | 9.8634 | 9.2079 | 1133.5719 | 1094.9827 | 1102.292 | 8.313 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.804 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1058.596
20/10/2025 | 14:30 | 23 | 55.11 | 12.9 | 23.4 | 19.0679 | 738.379 | 7.71 | 5.25 | 7.084 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 1061.86 | 1112 | 10 | 10 | 1077.392 | 1070.012 | 1070.012 | 841.5984 | 847 | 1060.376 | 9.9599 | 9.8661 | 1121.3536 | 1081.8271 | 1081.342 | 8.403 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 795 | 1035.091
20/10/2025 | 15:00 | 23 | 42.35 | 12.3 | 23.43 | 19.0679 | 595.078 | 7.62 | 5.18 | 6.92 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 1015.88 | 1082.91 | 10 | 9 | 1047.9548 | 1037.063 | 1037.063 | 696.2743 | 719 | 1028.782 | 9.6451 | 10.5312 | 1092.5949 | 1065.1419 | 1052.573 | 8.664 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 676 | 994.4675
20/10/2025 | 15:30 | 23 | 42.39 | 12.58 | 23.29 | 19.0679 | 471.446 | 7.66 | 4.64 | 7.385 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 926.19 | 1032.73 | 10 | 9 | 987.1488 | 986.851 | 986.851 | 463.5516 | 576 | 977.691 | 10.1227 | 10.9234 | 1053.259 | 1029.9987 | 993.195 | 8.598 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 545 | 919.5475
20/10/2025 | 16:00 | 23 | 40.9 | 12.12 | 23.31 | 19.0679 | 491.657 | 7.92 | 3.91 | 9.391 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 629.56 | 952.36 | 10 | 9 | 880.972 | 890.096 | 890.096 | 279.0676 | 438 | 881.426 | 12.4675 | 11.1617 | 996.1327 | 978.6975 | 885.321 | 8.474 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3108 | 0 | 0 | 0 | 401 | 801.744
20/10/2025 | 16:30 | 23 | 42.46 | 12.16 | 23.5 | 19.0937 | 143.955 | 7.65 | 4.05 | 7.673 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 333.68 | 672.73 | 10 | 9 | 597.3628 | 595.886 | 595.886 | 282.7279 | 295 | 692.111 | 10.7502 | 11.2633 | 745.377 | 753.4652 | 671.788 | 8.564 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 259 | 539.494
20/10/2025 | 17:00 | 23 | 42.44 | 12.14 | 23.48 | 19.0937 | 62.816 | 7.03 | 4.53 | 6.729 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 320.94 | 359.27 | 8 | 8 | 271.5362 | 244.545 | 244.545 | 158.2238 | 153 | 286.407 | 9.7133 | 11.551 | 430.1295 | 441.8414 | 266.004 | 8.634 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 125 | 168.0325
20/10/2025 | 17:30 | 23 | 42.45 | 13.12 | 23.49 | 19.0937 | 29.851 | 7.34 | 4.2 | 7.947 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 87.82 | 6 | 6 | 39.8098 | 17.056 | 17.056 | 43.0675 | 39 | 22.898 | 9.6873 | 10.8688 | 147.9137 | 148.624 | 20.23 | 8.812 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.156
20/10/2025 | 18:00 | 23 | 42.46 | 11.58 | 23.53 | 19.0937 | 10.915 | 7.15 | 5.14 | 9.996 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1504 | 0 | 0 | 10.6448 | 10.0489 | 1.163 | 2.053 | 0 | 9.101 | 10.27 | 60.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/10/2025 | 18:30 | 23 | 42.43 | 12.6 | 23.33 | 19.0937 | 0.13028 | 6.3 | 5.51 | 10.223 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0 | 9.2894 | 10.7875 | 0 | 0 | 0 | 9.292 | 10.06 | 267.4382 | 0 | 283.3572 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 257.8869 | 235.6004 | 0 | 0
20/10/2025 | 19:00 | 23 | 42.44 | 12.6 | 23.32 | 19.0937 | 0 | 6.46 | 5.79 | 9.254 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1084 | 9.4411 | 0 | 0 | 0 | 9.401 | 10.73 | 382.0546 | 0 | 385.2384 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816 | 0 | 0
20/10/2025 | 19:30 | 23 | 42.43 | 10.8 | 24.21 | 19.0937 | 0 | 6.33 | 4.99 | 8.828 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11347 | 0 | 0 | 7.0667 | 9.6347 | 0 | 0 | 0 | 9.698 | 10.39 | 445.7304 | 0 | 442.5466 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816 | 0 | 0.0005
20/10/2025 | 20:00 | 23 | 42.38 | 13.1 | 22.86 | 19.0937 |  | 6.63 | 4.92 | 8.989 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6.2184 | 7.8335 |  |  |  | 9.906 | 10.1 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 20:30 | 23 | 42.32 | 11.79 | 24.32 | 19.0937 |  | 6.86 | 4.56 | 8.257 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 4.7061 | 8.5585 |  |  |  | 9.931 | 9.99 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 21:00 | 23 | 42.25 | 12.51 | 24.38 | 19.0937 |  | 6.11 | 5.52 | 7.58 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 5.0417 | 7.2652 |  |  |  | 9.657 | 9.57 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 21:30 | 23 | 39.49 | 11.09 | 26.16 | 19.0937 |  | 6.75 | 5.56 | 7.275 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.3557 | 6.4541 |  |  |  | 9.55 | 9.44 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 0 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 22:00 | 23 | 40.86 | 13.26 | 26.06 | 19.0937 |  | 6.38 | 6.16 | 7.121 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.1439 | 6.7732 |  |  |  | 9.064 | 8.86 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 184.6597 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 22:30 | 22 | 40.6 | 13.34 | 25.72 | 19.0937 |  | 6.44 | 6.26 | 6.733 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.6096 | 6.2331 |  |  |  | 8.676 | 8.01 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 445.7304 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 23:00 | 22 | 35.83 | 12.31 | 25.72 | 19.0937 |  | 6.41 | 6.2 | 6.551 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.6773 | 5.615 |  |  |  | 8.374 | 7.69 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 445.7304 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
20/10/2025 | 23:30 | 23 | 39.63 | 11.82 | 23.84 | 19.0937 |  | 6.28 | 6.11 | 6.475 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.0303 | 5.9204 |  |  |  | 7.832 | 7.16 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 445.7304 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816
21/10/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 12.09 | 23.76 | 19.0937 |  | 6.02 | 5.64 | 6.017 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.1366 | 5.4026 |  |  |  | 7.271 | 7.33 | 461.6494 | 0 | 445.7304 | 0 | 445.7304 | 270.1688 | 0 | 350.2167 | 337.4816

## CALOR_ÚTIL
lunes, 20 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/10/2025 | 00:30 | 34 | 14.38 | 52.08 | 62.29 | 84.0201 | 312.56 | 559.3301
20/10/2025 | 01:00 | 34 | 14.49 | 54.53 | 62.33 | 84.0201 | 312.63 | 562.0001
20/10/2025 | 01:30 | 31 | 14.32 | 62.15 | 62.3 | 84.0201 | 312.56 | 566.3501
20/10/2025 | 02:00 | 31 | 9.59 | 43.74 | 62.36 | 84.0201 | 310.75 | 541.4601
20/10/2025 | 02:30 | 32 | 9.07 | 55.87 | 64.44 | 84.0201 | 312.23 | 557.6301
20/10/2025 | 03:00 | 32 | 9.35 | 57.81 | 64.53 | 84.0201 | 313.09 | 560.8001
20/10/2025 | 03:30 | 33 | 9.36 | 54.12 | 61.36 | 84.0201 | 312.76 | 554.6201
20/10/2025 | 04:00 | 33 | 13.81 | 53.55 | 61.32 | 84.0201 | 313.1 | 558.8001
20/10/2025 | 04:30 | 32 | 14.7 | 52.9 | 62.04 | 84.0201 | 308.55 | 554.2101
20/10/2025 | 05:00 | 32 | 14.79 | 55.09 | 61.85 | 84.0201 | 307.96 | 555.7101
20/10/2025 | 05:30 | 34 | 14.89 | 57.13 | 64.64 | 84.0201 | 310.89 | 565.5701
20/10/2025 | 06:00 | 34 | 14.23 | 52.18 | 64.57 | 84.0201 | 308.85 | 557.8501
20/10/2025 | 06:30 | 32 | 14.42 | 52.84 | 61.86 | 84.0201 | 311.78 | 556.9201
20/10/2025 | 07:00 | 32 | 13.53 | 53.61 | 61.92 | 84.0201 | 308.28 | 553.3601
20/10/2025 | 07:30 | 32 | 13.3 | 59.12 | 62.13 | 84.0201 | 308.72 | 559.2901
20/10/2025 | 08:00 | 32 | 12.47 | 49.85 | 62.24 | 84.0201 | 309.68 | 550.2601
20/10/2025 | 08:30 | 31 | 12.01 | 56.33 | 61.91 | 67.4175 | 311.81 | 540.4775
20/10/2025 | 09:00 | 31 | 10.87 | 57.89 | 62.48 | 67.4175 | 307.54 | 537.1975
20/10/2025 | 09:30 | 32 | 10.93 | 47.71 | 61.25 | 67.4175 | 310.73 | 530.0375
20/10/2025 | 10:00 | 32 | 12.78 | 52.72 | 61.49 | 67.4175 | 310.18 | 536.5875
20/10/2025 | 10:30 | 31 | 12.79 | 51.28 | 62.08 | 67.4175 | 308.78 | 533.3475
20/10/2025 | 11:00 | 31 | 15.73 | 54.56 | 61.63 | 67.4175 | 309.54 | 539.8775
20/10/2025 | 11:30 | 31 | 15.04 | 61.39 | 61.82 | 67.4175 | 310.2 | 546.8675
20/10/2025 | 12:00 | 31 | 14.74 | 53.01 | 61.2 | 67.4175 | 309.06 | 536.4275
20/10/2025 | 12:30 | 29 | 14.83 | 58.37 | 61.45 | 67.4175 | 307.36 | 538.4275
20/10/2025 | 13:00 | 29 | 14.77 | 50.18 | 61.65 | 67.4175 | 307.08 | 530.0975
20/10/2025 | 13:30 | 30 | 14.73 | 48.68 | 61.34 | 67.4175 | 311.55 | 533.7175
20/10/2025 | 14:00 | 30 | 14.17 | 47.49 | 62.24 | 67.4175 | 311.7 | 533.0175
20/10/2025 | 14:30 | 33 | 14.07 | 54.54 | 61.82 | 67.4175 | 312.12 | 542.9675
20/10/2025 | 15:00 | 33 | 11.97 | 52 | 61.89 | 67.4175 | 305.86 | 532.1375
20/10/2025 | 15:30 | 33 | 11.99 | 48.99 | 61.38 | 67.4175 | 311.02 | 533.7975
20/10/2025 | 16:00 | 33 | 11.23 | 47.19 | 61.43 | 67.4175 | 309.72 | 529.9875
20/10/2025 | 16:30 | 31 | 11.66 | 53.22 | 62.13 | 88.5292 | 311.73 | 558.2692
20/10/2025 | 17:00 | 31 | 11.77 | 53.15 | 62.08 | 88.5292 | 311.77 | 558.2992
20/10/2025 | 17:30 | 31 | 11.77 | 60.39 | 62.14 | 88.5292 | 304.93 | 558.7592
20/10/2025 | 18:00 | 31 | 10.96 | 53.35 | 62.26 | 88.5292 | 308.74 | 554.8392
20/10/2025 | 18:30 | 31 | 10.96 | 52.2 | 61.47 | 88.5292 | 309.23 | 553.3892
20/10/2025 | 19:00 | 31 | 8.71 | 52.21 | 61.46 | 88.5292 | 301.8 | 543.7092
20/10/2025 | 19:30 | 32 | 8.71 | 49.82 | 65.36 | 88.5292 | 307.89 | 552.3092
20/10/2025 | 20:00 | 32 | 8.79 | 60.45 | 61.73 | 88.5292 | 304.51 | 556.0092
20/10/2025 | 20:30 | 32 | 8.78 | 56.78 | 65.61 | 88.5292 | 301.28 | 552.9792
20/10/2025 | 21:00 | 32 | 11.43 | 60.25 | 65.78 | 88.5292 | 307.97 | 565.9592
20/10/2025 | 21:30 | 32 | 10.69 | 49.49 | 69.61 | 88.5292 | 310.52 | 560.8392
20/10/2025 | 22:00 | 32 | 11.04 | 59.18 | 69.36 | 88.5292 | 310.06 | 570.1692
20/10/2025 | 22:30 | 31 | 10.96 | 61.26 | 65.96 | 88.5292 | 306.81 | 564.5192
20/10/2025 | 23:00 | 31 | 9.68 | 56.52 | 65.96 | 88.5292 | 310.98 | 562.6692
20/10/2025 | 23:30 | 30 | 10.71 | 55.36 | 58.22 | 88.5292 | 307.99 | 550.8092
21/10/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 56.66 | 58.03 | 88.5292 | 310.41 | 543.6292
EJEC MWh |  | 760 | 287.985 | 1299.595 | 1503.2 | 1919.7344 | 7427.63 | 13198.1444

## FLUJOS
lunes, 20 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/10/2025 | 00:30 |  | 16.4293 | -19.7785 | 7.9996 | 15.4571 |  | 31.1324 | -53.9472 | 45.2215 | 22.7413 | 22.3313 | 8.88 | -38.814 | 35.2 | 9.108 | -35.2 | 13.5153 | 26.9336 | 11.2238 | 11.6053 | 19.5177 | 9.611 | 6.1605 | 4.833 |  |  | -45.56 | -45.81 |  | -8.88 | 37.4 | 13.897 | 0.223 | -32.38 | -33.28 | -68.64 | 33.38 | 33.26 | 9.7713 | 8.9167 | 52.5952 | 53.9657 | 32.3641 | -35.7671 | -37.539 | 34.0614 | 34.1211 | 53.9856 | 54.2535 | 6.0856 | 5.4237 | -350.0973 | 6.5213 | -2.7 | -2.6 | 42.383 | 43.1636 | -2.6448 |  | -53.9579 | -0.6885 |  | 0.5645 | 398.9989 | 37.1105 | 36.6832 | -194.4429 | 362.4896 |  | -130.2698 | 132.3778 | 67.1923 | 22.87 | 20.65 | 47.32 | 63.73 | -41.5225 | -42.4602 | 59.849 | 60.5013 | 37.7996 | -63.7804 | -63.5037 | -3.4317 |  |  |  | 93.6 | 84.7 | -12.25 | 64.3049 | 63.0538 | 62.1273 | -35.042 | -34.6538 | 41.4587 | -40.5527 | 41.716 | 12.6371 | 40.7 | 21.69 | 48.9917 | 46.5866 | -23.54 | -3.2376 | 0 | 0 | -64.4316 | -3.4577 | -14.6764 | -62.9 | -63.4 | 21.5799 | 35.7513 | 34.7685 | 50.9949 | 35.49 | -2.14 | 45.539 | 62.5598 | -30.78 | -31.52 | 106.02 | 49.92 | 64.2727 | 61.0909 | -18.4417 | -18.2455 | 148.9521 | 115.0556 | 111.2872 | 113.3025 | 75.6003 | 67.5604 | -23.253 | 208.6527 | 303.6801 |  | -25.5525 | -22.9717 | 10.3706 | 5.1197 | 3.0389 | 175.164 | -73.7893 | -74.088 | -31.9892 | 17.93 | -14.61 | 93.7 | 12.4767 | -42.0288 | -35.7875 | -35.0022 | 3.4919 | -64.759 | 27.3387 | 24.9836 |  | 24.2237 | 41.4092 | 42.2924 | 40.5448 | 42.0315 | 42.0315 | -5.6935 | 20.4417 | 20.2255 | -12.9536 | 0 | -5.2937 | -6.3 | 14.1805 | 0.8682 | -9.11 | 15.03 | 0 |  | -6.772 | 4.243 |  | 34.73 | -1.1715 | 11.8965 | 14.06 | 73.9986 | 37.7 | -11.5446 | 2.6061 | 2.7498 | 1.6601 |  |  | -13.7745 | -20.1331 | 19.1924 | 20.7134 | 60.4445 | 62.2172 | -112.5989 | -17.1981 | 18.0651 | -31.9038 | 9.8115 | 4.6583 | 4.3982 | 11 | 143.7785 | 144.0341 | 278.3 | -279.0172 | -581.8457 | 587.7603 | 567.9686 | -137.0307 | -138.1371 | -67.3497 | -58.4491 | 78.3663 | 75.9328 |  |  | 33.4786 | 32.6436 | -44.514 | -44.3905 | 119.95 | 119.9 | 10.5 | 10.4 | 21.9255 | 26.88 | -334.7472 | 101.4575 | 103.0212 | 12.2 | -53.7 | -31.8 | -31.9 | 1.2847 | 1.2301 | -557.2899 | -268.6777 | 436.3422 | 362.0351 | -8.5935 | -352.3996 | 353.4757 | -141.0563 | -222.2402 | -347.6833 | 101.0243 | 100.1764 | 143.5926 | -427.3322 | 228.353 | -200.8849 | 202.407 | -11.073 |  | 8.4 | 7.015 | 7.062 | -8.48 | -16.88 |  | 17.5799 | -27.9194 | -42.5406 | 24.6 | 51.653 | 51.9 | 11.2342 | 13.6289 | 50.7018 | 50.8193 | 51.9356 |  | 53.5 | 22.987 | 6.29 |  | -59.6872 | 84.7678 | 68.0644 | -59.4023 | -82.8228 | 56.9382 | 24.2934 | -61.7 | 62.1 | -15.2249 | 186.1605
20/10/2025 | 01:00 |  | 16.2544 | -19.5685 | 7.7389 | 14.7328 |  | 30.1985 | -55.4007 | 38.1778 | 19.2154 | 18.6245 | 13.32 | -35.406 | 33 | 15.732 | -33 | 13.4411 | 28.7014 | 11.1946 | 11.3718 | 19.1827 | 9.1859 | 5.9458 | 5.0643 |  |  | 0 | -81.09 |  | -13.32 | 33 | 14.147 | 0.219 | -27.75 | -28.83 | -66.32 | 28.75 | 28.8 | 9.5936 | 9.1203 | 50.98 | 52.527 | 30.6456 | -35.4992 | -35.1718 | 39.1012 | 26.1999 | 54.5214 | 55.995 | 2.3868 | -5.2313 | -333.1306 | 8.848 | -4.1 | -4 | 42.7531 | 41.2095 | -2.424 |  | -51.9808 | -1.5606 |  | 0.5063 | 389.1719 | 29.6335 | 29.6335 | -180.9928 | 346.9186 |  | -104.8984 | 106.8176 | 64.1985 | 22.29 | 19.26 | 44.46 | 61.54 | -44.0677 | -43.7998 | 63.3549 | 63.3546 | 39.2772 | -53.0315 | -51.1328 | -5.9897 |  |  |  | 90.2 | 81 | -11.72 | 65.2791 | 64.6156 | 63.486 | -36.0329 | -34.0802 | 39.6113 | -35.7744 | 37.9803 | 12.2572 | 36.82 | 19.74 | 46.8823 | 44.6823 | -22.78 | -3.1539 | 0 | 0 | -63.4811 | -3.3781 | -14.2183 | -58.3 | -58.6 | 21.3107 | 33.9935 | 31.9506 | 48.0652 | 33.59 | -1.79 | 43.741 | 64.2636 | -24.6 | -25.05 | 90.57 | 48.16 | 67.6909 | 63.6545 | -19.4151 | -18.1273 | 142.6738 | 110.2029 | 104.4439 | 107.3944 | 73.9385 | 67.2098 | -23.503 | 196.7591 | 305.2186 |  | -25.5506 | -23.3221 | 0 | 3.1779 | 2.0063 | 178.236 | -73.6236 | -76.9297 | -32.1646 | 15.84 | -14.29 | 107.7 | 12.1285 | -48.5597 | -35.0508 | -34.2492 | 5.0348 | -65.2134 | 26.7897 | 24.1577 |  | 24.1822 | 42.3128 | 42.8732 | 41.514 | 44.3759 | 42.7014 | -8.3728 | 21.4151 | 20.989 | -16.4092 | 0 | -5.0227 | -7.86 | 14.3685 | 0.8341 | -9.38 | 15.53 | 0 |  | -6.597 | 4.405 |  | 35.51 | 4.35 | 15.7013 | 14.27 | 77.3998 | 23.6 | -14.8519 | -0.7474 | 0 | 1.6078 |  |  | -13.4769 | -22.5268 | 20.053 | 23.1106 | 59.0328 | 59.7789 | -114.5759 | -16.6894 | 29.2239 | -37.6123 | 9.8115 | 3.9747 | 3.7443 | 10.78 | 144.8319 | 143.381 | 277 | -278.0982 | -591.9626 | 593.8892 | 579.4903 | -137.788 | -137.3005 | -66.8315 | -59.5118 | 80.1701 | 80.151 |  |  | 31.4351 | 30.8858 | -42.9575 | -42.479 | 122.41 | 122.07 | 7.9 | 7.8 | 22.0473 | 25.92 | -333.9316 | 101.6008 | 100.8558 | 11.7 | -54.7 | -31.8 | -31.9 | 1.0428 | 0.81 | -564.4877 | -272.0992 | 429.7083 | 354.7586 | -14.3912 | -349.5262 | 349.3964 | -140.1573 | -219.5295 | -347.0444 | 97.921 | 98.1889 | 144.2073 | -417.8217 | 225.045 | -199.3312 | 197.7609 | -11.3642 |  | 8.72 | 7.2 | 7.205 | -8.48 | -16.72 |  | 17.6379 | -27.6265 | -42.7756 | 24.6 | 50.712 | 50.309 | 11.2342 | 13.3273 | 50.7685 | 51.1446 | 53.1789 |  | 56 | 23.0542 | 6.1 |  | -59.1994 | 82.9875 | 67.678 | -58.3017 | -82.3332 | 57.7459 | 23.2845 | -65.2 | 65.3 | -14.7742 | 182.1904
20/10/2025 | 01:30 |  | 16.2619 | -19.8616 | 7.3617 | 14.6991 |  | 29.7038 | -53.3125 | 33.7938 | 16.8915 | 16.7188 | 15.54 | -35.25 | 33 | 16.56 | -33 | 13.1067 | 28.512 | 10.7657 | 11.2171 | 18.5754 | 9.4536 | 5.8901 | 5.2706 |  |  | 0 | -78.54 |  | -15.54 | 33 | 14.279 | 0.22 | -22.43 | -23.76 | -75.79 | 23.43 | 23.52 | 9.3595 | 9.4347 | 49.6994 | 51.1366 | 29.353 | -29.471 | -30.4323 | 13.2017 | 13.1934 | 53.8516 | 54.2535 | -16.946 | -18.843 | -297.0265 | 9.3161 | -4.2 | -4.2 | 37.1784 | 35.8901 | -2.6588 |  | -45.9201 | -1.3926 |  | 0.3491 | 358.1651 | 26.7037 | 26.429 | -178.9334 | 314.5812 |  | -58.3192 | 59.0308 | 61.0549 | 21.48 | 18.09 | 42.57 | 59.59 | -46.6129 | -45.0054 | 67.344 | 68.619 | 41.4366 | -33.2077 | -33.1671 | -3.015 |  |  |  | 84.2 | 75.4 | -11.45 | 68.6712 | 67.5754 | 67.6007 | -30.0318 | -29.435 | 33.3122 | -33.3931 | 31.0683 | 11.8487 | 34.48 | 18.64 | 45.2417 | 42.778 | -21.85 | -3.0143 | 0 | 0 | -69.4989 | -3.1262 | -13.7126 | -58.2 | -59 | 21.4261 | 32.8217 | 29.6024 | 46.3074 | 32.22 | -1.35 | 44.733 | 68.8639 | -20.37 | -20.91 | 79.81 | 45.85 | 72.2545 | 70.7818 | -20.3044 | -19.7455 | 140.3074 | 109.5129 | 102.985 | 104.0098 | 62.4892 | 51.4773 | -23.923 | 195.0824 | 310.3549 |  | -24.2999 | -22.6211 | 16.4852 | 7.5631 | 5.9722 | 93.744 | -68.0409 | -68.8562 | -21.3367 | 0 | -14.44 | 57.3 | 11.9121 | -37.7029 | -36.5604 | -35.7206 | 4.1198 | -56.403 | 18.4433 | 25.0019 |  | 24.9397 | 43.9255 | 43.4222 | 42.9216 | 46.7203 | 46.2179 | -19.4249 | 22.3044 | 22.1792 | -20.6334 | -9.4361 | -4.8322 | -7.97 | 14.3685 | 0.7987 | -9.36 | 15.47 | 0 |  | -6.679 | 4.2 |  | 35.36 | 10.2181 | 20.948 | 13.65 | 75.9075 | 23.4 | -13.8338 | -0.5699 | 0 | 1.5729 |  |  | -13.6679 | -20.7827 | 19.0079 | 21.9245 | 60.7429 | 61.5998 | -111.2287 | -15.8967 | 27.4992 | -35.7736 | 9.8665 | 3.7013 | 3.4489 | 11.3865 | 144.5225 | 145.2269 | 269.9 | -268.1778 | -583.0483 | 589.2182 | 569.7717 | -138.913 | -138.4002 | -65.2944 | -58.0124 | 76.6132 | 76.8014 | -107.4419 | -106.4895 | 34.5443 | 33.5116 | -39.9857 | -40.2144 | 123.16 | 122.76 | 8 | 8 | 21.8849 | 25.28 | -339.1393 | 107.0982 | 106.1188 | 11.6 | -53.1 | -32.7 | -32.8 | 1.1996 | 0.9286 | -567.4889 | -271.3721 | 436.6991 | 359.9556 | -12.4415 | -355.2035 | 355.9438 | -145.2442 | -221.0848 | -345.4688 | 98.5197 | 99.6916 | 145.5513 | -423.248 | 225.4548 | -198.9417 | 200.9308 | -11.4438 |  | 8.96 | 7.186 | 7.181 | -8.96 | -15.6 |  | 17.4334 | -27.5105 | -43.0381 | 24.4 | 50.153 | 52.16 | 11.25 | 13.2894 | 50.1056 | 49.8449 | 51.7739 |  | 55.8 | 23.5283 | 5.75 |  | -60.6767 | 82.1807 | 66.1752 | -59.499 | -81.0463 | 56.5426 | 23.163 | -64.8 | 65.3 | -9.4627 | 180.1245
20/10/2025 | 02:00 |  | 15.8749 | -18.9757 | 7.5073 | 16.4226 |  | 29.3193 | -68.0411 | 32.3976 | 16.4995 | 16.0925 | 8.88 | -33.334 | 30.8 | 16.146 | -30.8 | 13.4347 | 39.7034 | 11.1289 | 11.3337 | 19.3851 | 10.352 | 5.4837 | 5.6863 |  |  | 0 | -81.81 |  | -8.88 | 33 | 13.836 | 0.219 | -28.99 | -30.03 | -66.23 | 29.99 | 30.19 | 9.4764 | 9.5911 | 48.9548 | 50.4513 | 31.6562 | -35.0973 | -36.6502 | 38.8346 | 37.836 | 53.8516 | 54.3874 | -0.6246 | -1.505 | -347.4575 | 14.2607 | -6.6 | -6.7 | 43.3449 | 41.7087 | -2.4809 |  | -53.4086 | -2.2285 |  | 0.4784 | 406.5064 | 20.9052 | 20.4779 | -182.9469 | 339.4369 |  | -77.0269 | 77.1722 | 58.9093 | 21.51 | 17.98 | 41.24 | 59.03 | -45.9431 | -46.211 | 66.2522 | 67.0156 | 43.0269 | -37.3552 | -37.2808 | -1.7876 |  |  |  | 83.1 | 74.8 | -11.01 | 66.2446 | 65.6231 | 64.0556 | -37.3422 | -36.8957 | 40.1972 | -32.5875 | 38.4632 | 11.6598 | 32.29 | 17.8 | 44.3042 | 42.1921 | -21.71 | -2.9864 | 0 | 0 | -65.5719 | -2.8372 | -13.551 | -53.6 | -54.1 | 21.5744 | 31.6498 | 26.7845 | 44.5496 | 31.24 | -0.69 | 44.3455 | 65.6025 | -22.63 | -22.85 | 81.81 | 45.13 | 66.4727 | 63.8727 | -19.6412 | -18.9909 | 134.4496 | 103.2786 | 98.1595 | 100.4745 | 79.2816 | 70.7902 | -22.936 | 194.8259 | 309.6325 |  | -24.9305 | -22.486 | 0 | 11.5836 | 11.2344 | 172.092 | -78.2868 | -78.61 | -34.9093 | 0 | -14.01 | 113.6 | 11.7056 | -26.5543 | -36.2166 | -35.5079 | 2.0962 | -67.4166 | 30.2637 | 25.5762 |  | 24.8646 | 41.9217 | 42.6443 | 40.8274 | 45.3807 | 45.3807 | -12.0569 | 21.6412 | 21.8846 | -18.0948 | 0 | -6.2019 | -7.36 | 14.3709 | 0.751 | -9.37 | 15.2 | 0 |  | -6.749 | 4.266 |  | 35.03 | 5.2993 | 17.5801 | 13.71 | 75.6573 | 22.7 | -14.4588 | -0.1885 | 0 | 1.4722 |  |  | -13.205 | -21.6499 | 20.3373 | 22.2498 | 61.9495 | 60.5024 | -115.3169 | -15.6755 | 28.084 | -34.5657 | 9.9214 | 3.4669 | 3.1642 | 11 | 143.2873 | 143.4955 | 281.6 | -278.3523 | -592.0084 | 596.7614 | 577.9247 | -138.3342 | -138.0892 | -67.0731 | -59.7976 | 79.9907 | 79.6453 |  |  | 32.7535 | 32.5228 | -41.6276 | -42.2944 | 121.46 | 120.3 | 10.1 | 10.1 | 22.1093 | 25.76 | -324.6534 | 103.1073 | 102.9416 | 11.1 | -54.5 | -30.1 | -30.2 | 1.3766 | 1.1774 | -569.6771 | -271.7386 | 422.7824 | 351.5944 | -21.6616 | -341.0795 | 342.9091 | -136.4418 | -209.4937 | -342.1428 | 97.8784 | 97.7116 | 140.1062 | -409.705 | 214.7726 | -198.112 | 199.4836 | -10.8368 |  | 8.08 | 7.258 | 7.197 | -8.4 | -16.96 |  | 17.7569 | -27.9774 | -42.9801 | 25.6 | 53.032 | 52.304 | 11.1496 | 13.2982 | 50.7921 | 50.8028 | 51.931 |  | 57.1 | 23.6397 | 5.51 |  | -58.489 | 84.5565 | 68.3991 | -58.259 | -82.493 | 58.3061 | 23.6368 | -63.4 | 63.5 | -13.1737 | 186.3724
20/10/2025 | 02:30 |  | 16.5585 | -19.7177 | 7.4262 | 15.4629 |  | 28.8861 | -65.6738 | 38.9838 | 19.6754 | 19.2166 | 8.88 | -32.104 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.1755 | 37.8184 | 11.1759 | 11.5682 | 19.1366 | 10.3322 | 5.5932 | 5.6109 |  |  | 0 | -81.36 |  | -8.88 | 30.8 | 12.189 | 0.215 | -27.89 | -28.91 | -68.61 | 28.89 | 28.92 | 9.5227 | 9.4594 | 48.2689 | 49.7452 | 33.18 | -34.8294 | -35.9179 | 31.053 | 29.3763 | 53.4497 | 55.0572 | -7.5383 | -3.8435 | -334.6508 | 19.2502 | -9.3 | -9.2 | 42.9412 | 40.8211 | -2.2194 |  | -53.9213 | -2.1959 |  | 0 | 402.539 | 15.8391 | 15.8086 | -162.8502 | 330.7142 |  | -75.6139 | 78.9939 | 57.8914 | 21.16 | 17.16 | 40.29 | 58.32 | -48.4883 | -49.1581 | 67.9922 | 68.6431 | 43.404 | -35.5608 | -35.143 | -2.9118 |  |  |  | 83.1 | 74.8 | -10.94 | 66.2061 | 66.0673 | 64.3123 | -38.9623 | -38.7228 | 40.256 | -30.2438 | 38.3245 | 11.608 | 30.75 | 17.04 | 43.3667 | 41.1667 | -21.15 | -13.6901 | 0 | 0 | -62.2528 | -2.7603 | -13.1705 | -52.4 | -51.5 | 21.7667 | 30.4779 | 24.4363 | 43.3777 | 30.29 | -0.25 | 43.4775 | 63.2161 | -22.64 | -23.09 | 80.82 | 44.12 | 63.2545 | 62.4545 | -22.5065 | -21.3545 | 130.5282 | 99.9129 | 93.9092 | 96.5127 | 79.5733 | 71.2201 | -22.548 | 177.2021 | 307.7733 |  | -23.9492 | -22.4117 | 0 | 14.1179 | 14.1388 | 161.34 | -79.707 | -80.9355 | -32.9411 | 16.96 | -14.99 | 107.8 | 11.5151 | -22.7771 | -35.4878 | -34.4543 | 3.9315 | -67.0978 | 30.0622 | 23.5481 |  | 22.8702 | 42.3433 | 42.4807 | 40.7699 | 48.06 | 47.5576 | -18.4202 | 24.5065 | 24.5084 | -20.322 | 0 | -8.1794 | -7.77 | 14.7689 | 0.7401 | -9.26 | 15.42 | 0 |  | -6.82 | 4.268 |  | 33.62 | 7.0119 | 20.1056 | 13.77 | 72.5253 | 23 | -15.1294 | 0.0762 | 0 | 1.4411 |  |  | -12.8761 | -21.6104 | 20.7181 | 22.2588 | 60.1095 | 60.3828 | -115.8983 | -15.2525 | 27.9628 | -32.897 | 11.0233 | 3.3009 | 3.006 | 12 | 142.9943 | 142.5461 | 283.7 | -282.8136 | -599.9648 | 606.7193 | 583.4536 | -136.3601 | -135.933 | -70.7229 | -63.0227 | 77.6085 | 76.2216 |  |  | 33.5885 | 32.6656 | -41.7005 | -41.6538 | 126.43 | 124.86 | 5.7 | 6.2 | 21.9661 | 25.52 | -323.4351 | 103.3048 | 104.0518 | 11.1 | -56.5 | -31.8 | -31.1 | 1.4799 | 1.1851 | -568.0671 | -268.3734 | 417.733 | 344.262 | -28.2899 | -335.9874 | 338.7233 | -136.1745 | -209.2907 | -332.9943 | 94.4557 | 95.9323 | 136.4805 | -406.1118 | 213.467 | -187.1311 | 191.8386 | -11.6278 |  | 7.2 | 7.405 | 7.472 | -7.2 | -18.08 |  | 18.7823 | -29.4148 | -42.8336 | 24.9 | 51.533 | 51.368 | 11.1418 | 13.3397 | 50.248 | 49.9622 | 49.6367 |  | 59.3 | 24.3878 | 5.51 |  | -63.7839 | 86.625 | 71.4814 | -63.3239 | -86.0531 | 61.8544 | 22.4347 | -66.2 | 68 | -16.7039 | 190.74
20/10/2025 | 03:00 |  | 16.4681 | -19.5987 | 7.3576 | 15.7021 |  | 28.5943 | -63.2186 | 38.3104 | 19.4594 | 18.9125 | 11.1 | -32.164 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.9577 | 35.7008 | 10.8891 | 11.4393 | 18.7366 | 10.2738 | 5.8674 | 5.6499 |  |  | 0 | -79.94 |  | -11.1 | 30.8 | 12.34 | 0.21 | -26.11 | -27.16 | -68.75 | 27.11 | 27.21 | 9.2192 | 9.6486 | 47.8658 | 49.3764 | 32.7236 | -33.2219 | -32.951 | 29.4642 | 23.713 | 52.512 | 53.5837 | -4.8274 | -4.7507 | -323.994 | 23.866 | -11.5 | -11.4 | 41.0658 | 38.3457 | -2.129 |  | -53.6386 | -2.2803 |  | 0 | 385.937 | 12.2684 | 12.0853 | -153.7383 | 326.2186 |  | -70.186 | 72.1441 | 56.7837 | 20.95 | 17.1 | 39.46 | 57.76 | -47.5506 | -47.2827 | 68.4759 | 69.0178 | 44.2714 | -31.5125 | -31.249 | -3.2199 |  |  |  | 81.8 | 72.9 | -10.56 | 68.1265 | 65.1573 | 64.825 | -39.34 | -38.9775 | 39.2325 | -27.376 | 37.0866 | 11.4495 | 30.22 | 16.82 | 43.3667 | 40.8737 | -21.14 | -3.0422 | 0 | 0 | -61.1318 | -2.502 | -13.2347 | -51.2 | -50.35 | 22.0358 | 29.892 | 23.497 | 42.7917 | 29.95 | 0.12 | 42.501 | 61.141 | -26.31 | -26.88 | 87.09 | 43.13 | 62.8364 | 63.4364 | -23.2535 | -22.6727 | 129.7218 | 99.0224 | 93.8794 | 97.5931 | 74.8037 | 64.6318 | -22.946 | 167.1129 | 304.5378 |  | -25.3926 | -22.065 | 19.4105 | 18.6464 | 16.3166 | 87.6 | -75.5831 | -77.2907 | -26.803 | 0 | -12.8 | 71.7 | 11.5155 | -13.9482 | -36.1222 | -35.299 | 5.456 | -56.6626 | 22.4012 | 23.9229 |  | 23.3237 | 42.9751 | 42.9935 | 41.0045 | 46.8878 | 46.0505 | -17.248 | 25.2535 | 24.5707 | -21.4775 | 0 | -6.9563 | -8.63 | 14.7689 | 0.7388 | -9.48 | 16.19 | 0 |  | -6.891 | 4.354 |  | 33.72 | 10.2446 | 19.7139 | 13.915 | 73.611 | 23.7 | -14.3172 | 0.0167 | 0 | 1.4231 |  |  | -13.0472 | -20.6784 | 20.9421 | 21.3488 | 59.8741 | 60.5911 | -114.6858 | -15.0306 | 27.1848 | -32.7019 | 9.576 | 3.2032 | 2.9743 | 11.0939 | 143.7567 | 143.8478 | 277.4 | -280.4866 | -596.0497 | 602.619 | 591.2924 | -137.486 | -136.313 | -67.7332 | -60.5636 | 71.9553 | 73.2331 |  |  | 33.6324 | 33.3797 | -41.0161 | -40.4223 | 125.17 | 124.28 | 6.7 | 6.8 | 21.823 | 25.6 | -322.3602 | 103.9199 | 104.7405 | 11.35 | -55.8 | -31.9 | -31.9 | 1.3356 | 1.1928 | -576.7604 | -275.4479 | 416.093 | 345.17 | -32.1925 | -339.5801 | 343.6286 | -136.066 | -212.9992 | -331.8687 | 93.6788 | 95.864 | 139.278 | -408.285 | 218.9762 | -190.2871 | 185.086 | -11.9437 |  | 7.84 | 7.49 | 7.472 | -8.08 | -16.72 |  | 18.8403 | -29.6498 | -42.5406 | 25.3 | 50.047 | 49.384 | 11.1344 | 13.3315 | 47.4824 | 46.223 | 49.1526 |  | 58.7 | 24.357 | 5.27 |  | -65.7373 | 83.7301 | 69.1827 | -66.0776 | -83.2207 | 60.5873 | 22.2745 | -66.3 | 66.4 | -13.3113 | 191.194
20/10/2025 | 03:30 |  | 16.3777 | -19.4797 | 7.5299 | 18.1988 |  | 28.6319 | -62.5453 | 38.3102 | 19.3074 | 18.8935 | 13.32 | -31.655 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.4503 | 32.5862 | 11.408 | 11.5633 | 19.4522 | 10.2345 | 5.7538 | 6.0207 |  |  | 0 | -69.03 |  | -13.32 | 30.8 | 12.331 | 0.214 | -21.88 | -23.19 | -67.41 | 22.88 | 22.75 | 9.5163 | 9.2575 | 47.6068 | 49.1806 | 33.2614 | -32.2842 | -32.1891 | 24.2829 | 30.0017 | 56.3968 | 56.1289 | -10.6514 | -16.2829 | -331.4511 | 25.1768 | -12.3 | -12.2 | 39.2251 | 38.6217 | -2.4802 |  | -53.0526 | -2.1271 |  | 0 | 392.1932 | 20.2338 | 19.8675 | -181.0951 | 325.1496 |  | -56.7353 | 58.9304 | 55.8556 | 20.97 | 17.26 | 39.24 | 57.34 | -45.2733 | -45.0054 | 66.934 | 67.0937 | 43.5569 | -34.2533 | -34.0813 | -5.7211 |  |  |  | 81.7 | 73.7 | -10.46 | 64.4142 | 63.8659 | 63.1585 | -41.9745 | -41.0275 | 40.0574 | -25.8685 | 37.7565 | 11.3558 | 29.39 | 16.34 | 43.8354 | 41.6061 | -20.6 | -14.0668 | 0 | 0 | -80.628 | -3.8501 | -12.9555 | -48.9 | -49.2 | 21.3217 | 29.892 | 25.3756 | 42.7917 | 29.64 | -0.89 | 33.5885 | 80.5846 | -25.73 | -26.12 | 84.74 | 44.62 | 81.1455 | 79.3091 | -14.4654 | -13.8909 | 149.4532 | 113.4218 | 109.1535 | 110.7349 | 67.5788 | 59.0118 | -21.783 | 195.7701 | 328.276 |  | -25.6354 | -22.9437 | 16.8751 | 29.6445 | 27.5084 | 63.024 | -65.2056 | -65.544 | -22.1091 | 14.42 | -13.78 | 1 | 11.8894 | 6.0932 | -36.5919 | -35.1103 | 4.2746 | -56.0143 | 18.394 | 23.2051 |  | 22.7458 | 42.6061 | 43.2075 | 41.7364 | 45.3807 | 45.3807 | -16.5782 | 16.4654 | 15.9479 | -19.3368 | 0 | -7.176 | -9.74 | 14.2757 | 0.7388 | -8.85 | 15.57 | 0 |  | -6.903 | 4.179 |  | 33.7 | 7.997 | 19.3534 | 14.06 | 74.1183 | 24.2 | -14.1641 | -0.3724 | 0 | 1.3924 |  |  | -12.8635 | -20.3982 | 20.1263 | 21.2438 | 60.1296 | 60.4125 | -113.5964 | -14.8088 | 28.2895 | -32.9463 | 9.8985 | 3.4083 | 3.1325 | 11.547 | 148.163 | 148.3996 | 272.4 | -269.4287 | -592.2613 | 590.6251 | 594.4451 | -142.0241 | -140.3537 | -65.278 | -57.3813 | 77.0372 | 77.7381 |  |  | 31.8965 | 30.9627 | -47.7727 | -47.1561 | 123.32 | 122.39 | 9.5 | 9.3 | 21.9042 | 25.6 | -331.4752 | 102.4373 | 102.4576 | 11.6 | -53 | -30.1 | -30.2 | 1.3973 | 1.1652 | -577.0562 | -294.4449 | 429.1788 | 359.2873 | -30.0395 | -350.931 | 353.4511 | -145.8044 | -214.616 | -348.679 | 98.2808 | 99.9198 | 140.0101 | -421.8925 | 220.1285 | -201.4554 | 204.6577 | -10.1776 |  | 6.24 | 7.4475 | 7.4375 | -7.2 | -17.52 |  | 18.7823 | -28.7098 | -42.3636 | 23.8 | 50.335 | 50.669 | 11.1364 | 13.3342 | 51.7445 | 50.7991 | 50.8472 |  | 54.1 | 23.6608 | 5.3 |  | -57.9368 | 81.9491 | 66.3137 | -57.18 | -81.3006 | 56.8999 | 23.9007 | -61.4 | 62.6 | 5.613 | 169.2073
20/10/2025 | 04:00 |  | 16.8514 | -19.8174 | 7.5759 | 15.4752 |  | 28.8942 | -64.0614 | 38.0585 | 19.3674 | 18.994 | 15.54 | -31.011 | 27.5 | 15.732 | -27.5 | 12.466 | 33.2538 | 11.248 | 11.3658 | 19.1333 | 10.2854 | 5.7703 | 5.9423 |  |  | 0 | -69.96 |  | -15.54 | 28.6 | 12.246 | 0.218 | -21.83 | -23.01 | -66.98 | 22.83 | 23.74 | 8.5972 | 9.8962 | 47.76 | 48.8594 | 32.7646 | -32.4181 | -32.3695 | 29.699 | 30.1748 | 54.9233 | 56.2629 | -12.1394 | -9.7831 | -331.2599 | 24.8121 | -11.8 | -12 | 41.2422 | 38.8588 | -2.6777 |  | -53.2354 | -2.4552 |  | 0 | 392.7121 | 17.7923 | 17.5787 | -186.2857 | 316.7761 |  | -67.5119 | 70.1662 | 56.3546 | 21.1 | 17.35 | 39.02 | 56.93 | -44.3356 | -44.2017 | 64.7697 | 65.8971 | 43.092 | -35.5644 | -35.3299 | -4.4653 |  |  |  | 81.4 | 72.6 | -10.31 | 65.6109 | 64.1191 | 63.6013 | -43.19 | -42.6618 | 39.636 | -24.2458 | 37.7115 | 11.4744 | 30.09 | 16.63 | 43.1323 | 40.8737 | -20.71 | -13.8156 | 0 | 0 | -75.5821 | -3.781 | -12.8699 | -48.9 | -49 | 21.3821 | 30.185 | 25.3756 | 42.7917 | 29.81 | -0.8 | 34.906 | 73.4042 | -26.63 | -26.95 | 86.02 | 44.71 | 72.8 | 74.2 | -14.7258 | -14.5364 | 144.7602 | 110.5474 | 106.3353 | 107.773 | 87.2893 | 79.7645 | -21.031 | 200.4264 | 360.4367 |  | -26.3567 | -23.6284 | 0 | 35.416 | 32.4713 | 136.764 | -77.7592 | -78.6767 | -44.4222 | 12.54 | -12.69 | 80.5 | 11.7447 | 17.7642 | -36.4492 | -35.8131 | 5.1451 | -76.3167 | 37.5238 | 23.6816 |  | 22.9673 | 41.5913 | 42.5268 | 40.1656 | 44.2085 | 44.041 | -19.7598 | 16.7258 | 17.0825 | -22.2478 | 0 | -7.176 | -9.67 | 14.2025 | 0.7388 | -9.23 | 15.39 | 0 |  | -6.8595 | 4.215 |  | 34.49 | 10.0001 | 21.088 | 13.83 | 75.7785 | 22.5 | -14.0804 | -0.3612 | 0 | 1.3877 |  |  | -13.0382 | -20.2247 | 20.8618 | 20.8991 | 59.1608 | 59.327 | -111.1461 | -14.8268 | 27.6366 | -33.7166 | 10.749 | 3.2813 | 3.027 | 12 | 149.7534 | 148.7164 | 279.9 | -277.6413 | -596.6246 | 592.5686 | 618.6419 | -142.427 | -141.5832 | -66.1411 | -58.7664 | 77.8355 | 80.8135 |  |  | 33.5885 | 33.0391 | -47.8107 | -47.1788 | 122.64 | 121.76 | 9.6 | 10.4 | 21.761 | 26.24 | -335.3656 | 106.7512 | 106.5764 | 11.6 | -53.7 | -33 | -32.9 | 1.3759 | 1.1622 | -605.5586 | -318.7411 | 437.9772 | 360.9552 | -48.3476 | -351.4761 | 352.2865 | -145.9775 | -218.6488 | -346.8525 | 98.5604 | 100.288 | 145.6475 | -424.3661 | 225.1971 | -203.1403 | 205.5587 | -11.1252 |  | 6.08 | 7.405 | 7.403 | -6.32 | -17.92 |  | 18.8983 | -29.5613 | -42.5101 | 24.3 | 52.049 | 51.889 | 11.137 | 13.4048 | 50.4498 | 49.866 | 52.6439 |  | 53.5 | 24.104 | 5.32 |  | -59.1349 | 83.7318 | 67.5679 | -59.0657 | -81.6263 | 57.7589 | 23.2722 | -64.2 | 63.6 | 22.2172 | 151.336
20/10/2025 | 04:30 |  | 16.8407 | -20.0711 | 7.5574 | 15.3181 |  | 30.6079 | -66.6377 | 39.0345 | 19.7894 | 19.2496 | 11.1 | -29.739 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.7392 | 34.9004 | 11.2357 | 11.4007 | 19.1251 | 9.5619 | 6.0878 | 5.5721 |  |  | 0 | -76.02 |  | -11.1 | 28.6 | 12.686 | 0.22 | -26.91 | -27.8 | -66.23 | 27.91 | 27.96 | 9.1614 | 9.8847 | 47.8882 | 49.4359 | 32.5582 | -34.5615 | -35.5621 | 25.333 | 25.7637 | 55.861 | 57.7364 | -6.4888 | -18.1401 | -322.7794 | 23.9108 | -11.8 | -11.9 | 42.4334 | 42.0801 | -2.6079 |  | -47.3817 | -2.0308 |  | 0.5505 | 392.8647 | 16.7852 | 16.5105 | -180.9808 | 311.2076 |  | -67.7201 | 69.399 | 56.8535 | 21.39 | 17.67 | 39.91 | 58.17 | -50.7656 | -50.3637 | 70.5772 | 71.7441 | 42.4378 | -38.6974 | -38.8374 | -6.0088 |  |  |  | 83.3 | 75 | -10.35 | 64.6449 | 63.7799 | 62.0417 | -41.1854 | -40.7819 | 34.8688 | -21.8985 | 32.5817 | 11.502 | 30.24 | 16.55 | 44.5386 | 42.1921 | -20.94 | -14.1924 | 0 | 0 | -77.073 | -4.2873 | -13.1362 | -50.05 | -50.15 | 21.8161 | 30.4779 | 26.3149 | 43.3777 | 29.98 | -1.04 | 34.3325 | 77.9869 | -26.77 | -26.94 | 86.81 | 45.29 | 78.9455 | 78.5455 | -19.8382 | -19.3182 | 145.7739 | 110.9517 | 104.8938 | 107.9764 | 100.0613 | 92.3824 | -19.896 | 196.3439 | 374.0461 |  | -26.2931 | -23.77 | -11.7773 | 41.1191 | 37.9923 | 161.34 | -82.5002 | -83.5179 | -54.8686 | 16.02 | -6.22 | 125.7 | 12.0655 | 24.1877 | -40.6161 | -39.5283 | 11.6895 | -90.0377 | 51.2232 | 25.3893 |  | 24.662 | 42.088 | 42.8811 | 41.0127 | 50.4044 | 51.0742 | -45.7156 | 21.8382 | 22.3069 | -43.7184 | -34.1512 | -10.5818 | -11.4 | 14.2757 | 0.7401 | -9.06 | 14.41 | -11.177 |  | -6.816 | 4.183 | 10.4407 | 35.28 | 35.8843 | 43.5027 | 13.69 | 77.8677 | 23.7 | -15.7083 | -0.3389 | 0 | 1.412 |  |  | -13.8533 | -22.0946 | 18.9246 | 23.3037 | 59.8919 | 60.4412 | -123.7977 | -15.1666 | 29.2023 | -34.2052 | 10.8704 | 3.4181 | 3.1747 | 12.3877 | 151.3389 | 151.0434 | 275.3 | -276.0018 | -597.4998 | 595.208 | 635.3929 | -144.1963 | -143.8329 | -67.4478 | -59.9794 | 78.9335 | 76.7621 | -110.5167 | -113.0529 | 33.7533 | 32.9622 | -49.7207 | -50.3098 | 121.35 | 120.42 | 8.7 | 9.4 | 21.8849 | 27.52 | -336.131 | 108.2436 | 108.0803 | 11.6 | -54.7 | -33.5 | -32.9 | 1.3232 | 1.1479 | -623.3045 | -333.8375 | 435.0283 | 357.7012 | -61.6362 | -349.2277 | 351.6996 | -141.6224 | -215.5293 | -342.425 | 100.3091 | 97.9595 | 145.7034 | -419.0982 | 216.8138 | -198.5816 | 198.5793 | -10.8368 |  | 4.64 | 7.416 | 7.403 | -5.84 | -17.36 |  | 18.4894 | -30.0893 | -42.3636 | 25 | 49.569 | 49.841 | 11.2269 | 13.3976 | 51.3319 | 51.0101 | 52.8672 |  | 54.9 | 23.606 | 5.6 |  | -60.4011 | 84.2301 | 68.3352 | -59.9643 | -82.9119 | 58.887 | 23.7114 | -64 | 63.5 | 38.6997 | 145.6561
20/10/2025 | 05:00 |  | 17.0098 | -20.1538 | 7.7365 | 15.093 |  | 31.4494 | -70.4826 | 39.9793 | 20.2194 | 19.6811 | 8.88 | -29.469 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.2932 | 37.1624 | 11.641 | 11.7463 | 19.377 | 9.4214 | 6.4026 | 5.9512 |  |  | 0 | -77.93 |  | -8.88 | 28.6 | 12.764 | 0.221 | -24.54 | -25.61 | -72.29 | 25.54 | 26.08 | 9.048 | 9.4278 | 48.8074 | 50.2491 | 34.5603 | -31.8823 | -32.8436 | 11.8032 | 11.9972 | 59.6119 | 60.9514 | -27.6491 | -30.6645 | -309.4799 | 24.4151 | -11.6 | -12 | 40.1161 | 38.7468 | -2.7836 |  | -43.7427 | -1.4164 |  | 0.6107 | 371.8374 | 19.1046 | 18.7384 | -176.4473 | 308.4398 |  | -70.9096 | 72.7499 | 58.9792 | 21.75 | 18.48 | 41.16 | 59.62 | -53.4447 | -52.2391 | 72.9307 | 72.8574 | 41.4219 | -42.6149 | -42.1886 | -5.2984 |  |  |  | 84.8 | 76.6 | -10.44 | 64.6863 | 63.084 | 62.6056 | -40.0727 | -39.0368 | 32.2315 | -21.6382 | 29.5704 | 11.4027 | 31.96 | 17.54 | 46.1792 | 44.0964 | -21.21 | -3.2934 | 0 | 0 | -81.2233 | -4.6771 | -13.2387 | -51.2 | -51.3 | 22.1017 | 31.6498 | 28.1934 | 45.1355 | 31.34 | -1.37 | 33.8055 | 80.6671 | -25.41 | -25.73 | 86.78 | 46.22 | 81.8182 | 80.9455 | -22.1376 | -21.0909 | 150.4209 | 113.603 | 109.1566 | 110.7012 | 97.9332 | 89.9678 | -19.935 | 190.9729 | 379.2076 |  | -25.5702 | -23.2465 | -13.4351 | 51.0919 | 45.5179 | 119.856 | -79.7175 | -81.4358 | -51.1443 | 0 | -9.16 | 98.4 | 12.268 | 41.4912 | -39.9299 | -38.8358 | 9.0205 | -82.6755 | 51.5719 | 24.9181 |  | 24.99 | 41.7801 | 42.2552 | 40.6577 | 52.4138 | 52.4138 | -52.4138 | 24.1376 | 23.2524 | -48.8063 | -37.826 | -12.6033 | -13.48 | 14.3685 | 0.7401 | -9.09 | 14.78 | -12.8154 |  | -6.744 | 4.213 |  | 33.8 | 40.1726 | 47.7817 | 13.93 | 76.2582 | 22.5 | -16.0644 | -0.2068 | 0 | 1.4676 |  |  | -15.3748 | -22.8446 | 19.1281 | 23.9766 | 59.7482 | 60.0834 | -121.4972 | -15.4054 | 28.8796 | -33.9786 | 11.0902 | 3.711 | 3.4595 | 12.6938 | 154.0997 | 155.0119 | 279.1 | -276.7348 | -595.2781 | 601.0313 | 645.1512 | -147.3103 | -147.1548 | -62.8849 | -55.6668 | 76.665 | 75.8369 |  |  | 35.3573 | 35.2474 | -51.6249 | -52.4444 | 121.02 | 119.9 | 9 | 9.4 | 21.8016 | 27.84 | -339.1288 | 111.126 | 111.8838 | 12.8 | -54.2 | -32.7 | -32.8 | 1.2862 | 1.128 | -633.1519 | -343.2143 | 440.7844 | 363.6641 | -62.2765 | -358.2976 | 357.6562 | -146.0065 | -224.1012 | -354.3236 | 101.9949 | 100.4546 | 147.8572 | -428.365 | 227.841 | -202.1043 | 203.8248 | -10.8093 |  | 6.16 | 7.265 | 7.254 | -6.08 | -17.68 |  | 19.1913 | -28.7709 | -43.331 | 23.7 | 50.15 | 49.783 | 11.1997 | 13.3904 | 50.0256 | 48.9291 | 50.0549 |  | 55.3 | 23.512 | 5.69 |  | -57.5465 | 80.7036 | 64.2723 | -56.5568 | -79.8456 | 53.7047 | 24.8917 | -62.8 | 62.8 | 44.6449 | 141.3673
20/10/2025 | 05:30 |  | 17.5211 | -20.544 | 7.9532 | 16.3705 |  | 34.6523 | -69.5932 | 41.7407 | 21.4193 | 20.8193 | 8.88 | -30.349 | 26.4 | 16.56 | -26.4 | 12.1797 | 36.2724 | 12.4627 | 12.5369 | 20.8404 | 9.4672 | 5.5891 | 5.8432 |  |  | 0 | -80.67 |  | -8.88 | 28.6 | 14.72 | 0.231 | -30.53 | -31.22 | -64.02 | 31.53 | 32.14 | 9.624 | 8.7157 | 49.8073 | 51.4612 | 36.2824 | -36.8388 | -37.5559 | 34.6394 | 33.2694 | 58.9421 | 60.4156 | -7.0966 | -8.0912 | -348.3615 | 23.8367 | -11.9 | -12 | 44.2501 | 43.7872 | -2.5145 |  | -48.3081 | -1.0978 |  | 2.1215 | 416.4249 | 25.605 | 25.4829 | -201.2626 | 343.6768 |  | -70.2625 | 71.8976 | 63.4201 | 22.72 | 19.67 | 43.8 | 62.16 | -54.1145 | -53.9805 | 74.0974 | 74.554 | 42.0325 | -56.6883 | -56.3688 | -4.7009 |  |  |  | 90.5 | 82.5 | -11.42 | 63.7061 | 62.7245 | 62.461 | -39.6145 | -38.2647 | 37.1346 | -31.2077 | 36.7495 | 12.1334 | 36.55 | 19.65 | 49.9292 | 47.0261 | -22.39 | -3.5167 | 0 | 0 | -102.4653 | -6.0675 | -13.9804 | -56.1 | -56.7 | 22.5742 | 34.5795 | 35.2381 | 49.2371 | 34.06 | -2.73 | 36.1305 | 103.7884 | -25.69 | -26.09 | 93.36 | 48.45 | 105.0545 | 101.8909 | -15.3949 | -14.9273 | 173.024 | 135.5224 | 130.144 | 132.806 | 105.5273 | 97.4089 | -19.934 | 215.7523 | 368.3856 |  | -27.6689 | -24.7284 | -15.2171 | 51.6745 | 47.3294 | 141.372 | -79.8488 | -80.8844 | -58.4234 | 0 | -13.64 | 114.6 | 12.6393 | 44.0641 | -40.5191 | -39.3712 | 9.8481 | -92.7082 | 58.0933 | 25.3372 |  | 24.6118 | 43.3987 | 43.6671 | 42.0855 | 52.7487 | 52.5813 | -47.8925 | 17.3949 | 16.9722 | -41.9781 | -32.8608 | -13.6873 | -11.29 | 14.1927 | 0.8219 | -9.29 | 13.25 | -14.904 |  | -6.522 | 4.233 |  | 34.29 | 32.5482 | 42.6713 | 13.47 | 77.8199 | 22.2 | -17.0515 | -0.6789 | 0 | 1.5494 |  |  | -13.5175 | -25.6649 | 17.6853 | 26.3334 | 58.3777 | 57.8158 | -126.4362 | -16.2423 | 30.647 | -36.743 | 11.256 | 4.5802 | 4.3771 | 13 | 151.8797 | 153.802 | 280.8 | -279.8422 | -603.4066 | 602.8155 | 636.7346 | -146.1371 | -145.0964 | -63.933 | -55.1829 | 79.1264 | 77.2536 |  |  | 34.7091 | 34.3905 | -50.3093 | -49.0313 | 121.5 | 118.03 | 8.7 | 9.2 | 21.5966 | 24.72 | -334.6487 | 108.2182 | 108.028 | 13.3 | -54.1 | -33.8 | -33.6 | 1.3972 | 1.1057 | -613.4404 | -326.0078 | 435.1798 | 356.393 | -60.2436 | -345.6045 | 350.3765 | -142.0757 | -216.3143 | -343.9085 | 103.7767 | 101.8667 | 145.1535 | -413.2599 | 219.1893 | -203.1674 | 197.1987 | -10.0458 |  | 6.4 | 7.127 | 7.204 | -6.32 | -16.8 |  | 18.7243 | -27.0405 | -42.8916 | 23 | 50.255 | 50.072 | 11.1773 | 13.3396 | 50.3122 | 50.6265 | 51.0513 |  | 55.6 | 24.0109 | 5.61 |  | -52.913 | 81.1815 | 64.6505 | -52.7036 | -80.672 | 54.035 | 25.0271 | -64.2 | 64.7 | 28.9983 | 156.4239
20/10/2025 | 06:00 |  | 18.168 | -21.2319 | 8.6075 | 14.8633 |  | 38.1758 | -73.9187 | 45.7757 | 23.0733 | 22.5407 | 4.44 | -31.845 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.514 | 38.0726 | 13.6084 | 14.0013 | 23.1019 | 10.1486 | 5.8367 | 5.9218 |  |  | 0 | -85.59 |  | -4.44 | 30.8 | 15.964 | 0.24 | -33.09 | -34.1 | -63.26 | 34.09 | 34.06 | 10.0212 | 8.8393 | 53.8954 | 55.4237 | 40.3471 | -40.4557 | -40.8593 | 27.1422 | 28.6435 | 64.1665 | 65.1042 | -14.9934 | -7.8427 | -376.3539 | 22.5562 | -11.3 | -11.2 | 47.9473 | 47.274 | -2.5061 |  | -51.8399 | -1.7315 |  | 2.1951 | 438.7645 | 31.4035 | 31.3425 | -205.4064 | 379.5432 |  | -60.3091 | 63.1872 | 60.1967 | 20.39 | 17.26 | 42.9 | 59.75 | -62.018 | -61.6161 | 78.6565 | 79.7927 | 39.5017 | -48.2654 | -48.8158 | -5.1109 |  |  |  | 92.7 | 83.8 | -11.56 | 67.0759 | 65.9274 | 65.1489 | -34.6773 | -34.3037 | 40.5666 | -36.2406 | 38.5918 | 11.9794 | 37.15 | 19.96 | 51.5698 | 48.6374 | -23.14 | -3.4609 | 0 | 0 | -88.3447 | -5.1098 | -14.3529 | -59.1 | -59.2 | 22.9477 | 39.267 | 39.9346 | 55.6824 | 38.7 | -3.11 | 34.193 | 88.7175 | -26.59 | -27.04 | 97.19 | 51.41 | 88.4545 | 86.8 | -26.9558 | -25.3455 | 164.9338 | 129.3112 | 123.1514 | 126.2592 | 93.6417 | 86.5043 | -19.297 | 221.6062 | 282.6719 |  | -28.1191 | -25.1299 | -11.7039 | 42.9508 | 40.1165 | 156.732 | -85.0002 | -85.8418 | -49.1392 | 0 | -13.31 | 105.3 | 13.3452 | 26.0282 | -38.6102 | -38 | 9.1179 | -82.3327 | 49.4052 | 25.4877 |  | 25.2016 | 41.6825 | 41.6674 | 40.0366 | 59.9494 | 60.1168 | -49.0647 | 28.9558 | 28.6575 | -40.681 | -28.8126 | -18.0233 | -10.57 | 14.2757 | 0.8328 | -9.16 | 11.11 | -19.2612 |  | -6.766 | 4.098 |  | 32.39 | 28.8854 | 39.7503 | 13.83 | 76.7972 | 20.4 | -18.8527 | -0.5687 | 0 | 1.7625 |  |  | -14.2441 | -28.2085 | 17.2809 | 29.3121 | 57.5358 | 60.6915 | -131.7555 | -17.2787 | 31.3566 | -39.1122 | 11.1835 | 5.7338 | 5.4331 | 12.6016 | 133.228 | 134.5461 | 283.3 | -280.1015 | -594.1414 | 600.0315 | 554.1873 | -128.8171 | -129.2782 | -64.5374 | -56.7146 | 79.0594 | 77.5777 | -99.1676 |  | 26.8428 | 26.7219 | -46.556 | -47.4643 | 103.2 | 101.09 | 9.3 | 10.4 | 21.4128 | 4.48 | -341.6762 | 105.3927 | 105.6027 | 13.3 | -50.2 | -24.2 | -24.2 | 1.2907 | 1.1057 | -549.1649 | -246.8031 | 343.9191 | 283.4023 | -62.7694 | -274.7654 | 277.3151 | -134.2017 | -163.9087 | -269.8429 | 116.124 | 113.9452 | 136.1695 | -333.8808 | 165.7439 | -168.1447 | 169.8515 | -10.2023 |  | 5.68 | 6.825 | 6.829 | -6.48 | -16.88 |  | 17.5525 | -25.6947 | -43.917 | 22 | 51.214 | 52.412 | 11.2594 | 13.5394 | 49.1564 | 49.3299 | 49.7693 |  | 51.4 | 23.5138 | 6.05 |  | -56.4857 | 82.8026 | 65.6843 | -55.4474 | -80.8604 | 55.4813 | 25.3775 | -60.1 | 60.1 | -34.7324 | 215.3306
20/10/2025 | 06:30 |  | 18.1614 | -21.662 | 8.9485 | 15.0315 |  | 39.6593 | -78.9146 | 49.5465 | 25.1492 | 24.5635 | 0 | -31.02 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.4867 | 39.1454 | 14.8209 | 14.8619 | 24.6008 | 10.2067 | 5.8494 | 5.8702 |  |  | 0 | -89.22 |  | 0 | 30.8 | 15.289 | 0.235 | -35.16 | -36.42 | -60.38 | 36.16 | 36.55 | 11.8288 | 7.9979 | 55.6311 | 57.4675 | 44.4902 | -40.1877 | -41.571 | 37.014 | 35.7303 | 65.5061 | 67.5154 | -4.1489 | -12.2493 | -403.9845 | 23.2965 | -11.1 | -11.1 | 48.812 | 48.5418 | -2.9396 |  | -50.4299 | -0.484 |  | 3.4106 | 457.5944 | 56.3982 | 56.6118 | -214.9808 | 443.8527 |  | -39.6781 | 40.6809 | 66.8031 | 21.57 | 18.86 | 46.61 | 63.36 | -73.8062 | -72.1987 | 90.7229 | 90.9273 | 37.4575 | -53.6649 | -53.8407 | -3.2964 |  |  |  | 98.1 | 88.6 | -12.64 | 71.4465 | 69.6029 | 69.5349 | -23.0598 | -24.3166 | 40.7028 | -52.1735 | 40.7628 | 11.8981 | 43.88 | 23.47 | 53.4448 | 50.6882 | -23.99 | -3.4051 | 0 | 0 | -88.123 | -3.9881 | -14.8963 | -70.6 | -70.8 | 23.4915 | 44.5404 | 46.5096 | 63.2996 | 44.18 | -4 | 31.2945 | 89.7501 | -23.42 | -23.98 | 96.62 | 53.35 | 88.5818 | 88.9091 | -38.6584 | -37.8182 | 168.3339 | 129.8206 | 124.5317 | 126.7262 | 61.2935 | 49.2984 | -19.923 | 231.0589 | 149.3849 |  | -29.6208 | -27.1079 | 10.5306 | 44.0733 | 40.7526 | 47.664 | -77.3337 | -78.5764 | -16.1529 | 0 | -13.6 | 1 | 15.1624 | 20.4905 | -39.1475 | -38.793 | 9.3844 | -46.3339 | 14.8345 | 25.9935 |  | 25.7396 | 42.1115 | 41.7337 | 40.3896 | 73.6808 | 73.6808 | -46.0505 | 40.6584 | 40.301 | -37.0007 | -24.3427 | -16.8075 | -8.37 | 14.6737 | 0.8682 | -9.22 | 10.91 | -18.4691 |  | -6.512 | 4.315 |  | 33.46 | 25.1687 | 37.3124 | 13.45 | 77.4271 | 19.3 | -18.7169 | -0.8136 | 0 | 1.8182 |  |  | -12.9277 | -30.3673 | 16.6573 | 31.5053 | 57.9719 | 58.9863 | -135.7784 | -18.0562 | 31.9833 | -41.1692 | 10.6666 | 7.9214 | 7.6691 | 12.3008 | 110.9611 | 110.525 | 277.4 | -273.8806 | -581.0233 | 583.9617 | 444.5034 | -105.557 | -106.2434 | -61.9962 | -53.4902 | 73.5143 | 73.573 | -77.3693 | -95.7631 | 16.6363 | 15.7244 | -37.056 | -37.7793 | 78.3 | 76.91 | 8.9 | 8.6 | 21.3722 | -25.6 | -335.9576 | 93.2887 | 91.8476 | 13.8 | -46.7 | -15.6 | -15.6 | 1.1842 | 1.0712 | -437.4505 | -111.2882 | 219.4799 | 176.7228 | -61.8482 | -167.2982 | 162.7768 | -123.4733 | -81.8121 | -163.4668 | 136.5058 | 138.839 | 123.622 | -212.0063 | 84.8447 | -125.4452 | 123.7246 | -9.9387 |  | 7.92 | 6.97 | 6.955 | -7.2 | -15.84 |  | 16.408 | -18.6328 | -44.0635 | 16.8 | 48.085 | 48.064 | 11.3505 | 13.37 | 47.7483 | 47.5587 | 47.6728 |  | 47.7 | 22.558 | 6.66 |  | -55.1139 | 81.1563 | 62.9916 | -54.24 | -81.2461 | 52.4359 | 27.3913 | -56.2 | 55.1 | -136.9385 | 306.1898
20/10/2025 | 07:00 |  | 17.7724 | -20.7895 | 8.1445 | 15.5371 |  | 39.3881 | -77.5765 | 50.4661 | 25.4472 | 25.0675 | -2.22 | -31.347 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 11.276 | 37.8344 | 13.4471 | 13.2753 | 22.2984 | 10.149 | 0.4823 | 5.8727 |  |  | 0 | -92.41 |  | 2.22 | 30.8 | 15.526 | 0.237 | -33.53 | -34.04 | -64.81 | 34.53 | 34.26 | 11.997 | 7.5587 | 57.838 | 59.8937 | 44.5285 | -38.3123 | -38.7242 | 10.3295 | 10.5441 | 70.1946 | 72.204 | -25.6116 | -27.9597 | -384.4064 | 20.2058 | -9.8 | -9.8 | 45.9401 | 44.8563 | -3.4784 |  | -47.0118 | 0.6785 |  | 3.486 | 445.6617 | 69.9484 | 69.8263 | -211.5727 | 462.2736 |  | -29.1107 | 31.6041 | 70.9347 | 22.18 | 20.32 | 49.23 | 64.19 | -79.2984 | -79.0305 | 95.3156 | 96.6413 | 32.8748 | -49.5845 | -49.2989 | -3.4495 |  |  |  | 100.8 | 90.6 | -13.53 | 74.0062 | 73.8421 | 72.9019 | -13.2674 | -12.4495 | 37.0013 | -59.4894 | 36.6574 | 12.3705 | 45.21 | 24.24 | 56.4917 | 52.739 | -25.6 | -15.1972 | 0 | 0 | -77.7214 | -3.5453 | -15.9801 | -78.7 | -78.5 | 23.931 | 48.642 | 50.2668 | 69.1589 | 48.05 | -4.59 | 30.4575 | 77.3794 | -24.55 | -24.89 | 103.3 | 56.82 | 77.3091 | 76.0909 | -49.3974 | -48.1273 | 164.1703 | 126.2352 | 121.1614 | 123.2145 | 70.1258 | 58.9386 | -19.262 | 223.9158 | 39.6118 |  | -31.163 | -28.6148 | 0 | 21.7164 | 21.4605 | 152.124 | -92.4513 | -93.8114 | -24.7975 | 0 | -10.47 | 96.6 | 12.9925 | -11.1932 | -38.088 | -37.2032 | 7.3554 | -54.9929 | 23.867 | 25.4787 |  | 24.8272 | 41.0832 | 41.7526 | 40.2547 | 80.0441 | 80.2116 | -45.2132 | 51.3974 | 51.3654 | -38.8048 | -24.424 | -16.9613 | -9.19 | 14.0633 | 0.9854 | -9 | 10.52 | -18.328 |  | -6.275 | 4.157 |  | 33.22 | 25.857 | 39.0263 | 13.6 | 77.8807 | 19.3 | -19.3502 | -0.8974 | 0 | 1.8082 |  |  | -13.5401 | -30.7464 | 17.1354 | 31.9755 | 53.7411 | 54.7461 | -132.5585 | -19.1987 | 31.8852 | -43.7339 | 10.1496 | 9.0445 | 8.6817 | 12 | 87.1327 | 88.8685 | 277 | -275.541 | -565.2507 | 563.0159 | 342.5885 | -84.5087 | -86.6245 | -61.3007 | -52.6005 | 75.8851 | 77.5778 | -53.7319 | -75.8363 | 10.5718 | 9.7478 | -24.2374 | -23.5826 | 51.39 | 49.6 | 10.9 | 11.1 | 21.7205 | -51.6 | -332.3349 | 86.6691 | 86.4509 | 12.8 | -43.3 | -8.4 | -7.9 | 1.3368 | 1.0367 | -336.5991 | -9.8766 | 96.1901 | 68.7799 | -68.6208 | -65.7848 | 59.2665 | -130.1321 | 0 | -60.3036 | 172.3428 | 172.6317 | 131.4199 | -89.5609 | 6.103 | -80.0154 | 83.6642 | -9.5184 |  | 10.08 | 6.961 | 6.982 | -9.28 | -13.36 |  | 13.6828 | -13.6522 | -43.389 | 15 | 46.212 | 45.748 | 11.0831 | 13.3607 | 49.0379 | 50.0136 | 50.1893 |  | 40.4 | 21.585 | 6.71 |  | -51.709 | 81.5634 | 62.6216 | -51.684 | -79.9023 | 51.3775 | 28.7042 | -48.7 | 49.5 | -217.0926 | 374.6293
20/10/2025 | 07:30 |  | 17.5098 | -21.5161 | 8.1278 | 15.4632 |  | 40.1288 | -48.6253 | 53.8873 | 27.6212 | 27.0609 | 22.2 | -38.761 | 33 | 14.076 | -33 | 12.3727 | 16.512 | 14.0986 | 14.3181 | 23.4726 | 10.5103 | 0.4579 | 5.4218 |  |  | 0 | -76.46 |  | -19.98 | 37.4 | 14.649 | 0.229 | -20.59 | -21.69 | -71.92 | 21.59 | 21.69 | 10.9531 | 7.9206 | 57.1823 | 59.1083 | 37.9198 | -28.3993 | -28.6185 | 10.6457 | 10.0861 | 62.9608 | 63.4967 | -23.3106 | -25.7399 | -337.6239 | 23.8717 | -11.7 | -11.7 | 36.0198 | 35.1343 | -3.4367 |  | -45.4377 | 2.0116 | 3.8838 | 3.9808 | 399.6703 | 84.7499 | 84.2005 | -211.8235 | 461.067 |  | -54.7262 | 55.8859 | 74.9464 | 22.71 | 21.95 | 52.37 | 66.25 | -72.7345 | -72.7345 | 87.1577 | 87.823 | 32.8425 | -56.6423 | -56.1811 | -0.2455 |  |  |  | 103.2 | 93.3 | -14.33 | 74.5836 | 74.3053 | 73.3437 | -9.4818 | -8.9206 | 37.0224 | -67.0883 | 38.3751 | 12.4052 | 53.4 | 28.46 | 59.5386 | 55.9616 | -25.92 | -15.8252 | 0 | 0 | -69.7596 | -4.1719 | -16.0123 | -87.4 | -86.5 | 24.321 | 52.7435 | 51.6757 | 73.8464 | 52.27 | -4.84 | 30.1785 | 69.3014 | -24.36 | -24.57 | 99.35 | 60.09 | 69.5091 | 69.2182 | -46.3742 | -45.2909 | 171.1927 | 129.0807 | 123.5252 | 126.4976 | 70.9529 | 60.1256 | -19.405 | 225.8192 | 14.1092 |  | -32.6356 | -29.8897 | 0 | 16.9753 | 16.5686 | 139.836 | -95.7171 | -96.5786 | -25.9302 | 0 | -12.54 | 121.5 | 12.3037 | -20.0104 | -38.6763 | -37.2582 | 7.7828 | -55.4625 | 22.6687 | 25.0335 |  | 23.9254 | 41.4691 | 41.3669 | 39.913 | 73.8482 | 72.5086 | -12.2243 | 48.3742 | 48.2202 | -15.7414 | 0 | -13.6141 | -5.65 | 13.9681 | 0.9744 | -9.11 | 10.42 | -14.8001 |  | -6.572 | 4.168 |  | 31.46 | -2.076 | 14.1436 | 13.96 | 73.4834 | 19.5 | -19.1685 | -0.2342 | 0 | 1.7474 |  |  | -13.0325 | -30.705 | 17.5054 | 32.2646 | 60.1856 | 61.4925 | -122.86 | -22.6072 | 30.4037 | -49.7955 | 10.0797 | 8.732 | 8.2703 | 11.709 | 77.7872 | 77.4876 | 279.9 | -280.0345 | -560.693 | 558.6301 | 321.1539 | -75.7467 | -74.4241 | -62.4232 | -53.7017 | 71.4713 | 73.894 | -47.2848 | -51.2006 | 7.2648 | 7.0671 | -15.6219 | -15.5732 | 47.23 | 46.44 | 9.9 | 10.7 | 21.7205 | -62.24 | -322.5257 | 82.3593 | 82.1307 | 9.4 | -39.3 | -5.4 | -5.3 | 1.0841 | 1.2559 | -310.8469 | 15.9339 | 56.8964 | 31.9676 | -81.3044 | -29.4604 | 20.5014 | -124.0206 | 0 | -26.8148 | 168.0814 | 167.9154 | 125.198 | -45.6042 | -19.878 | -61.2931 | 61.113 | -9.9387 |  | 11.2 | 7.044 | 7.055 | -10.24 | -11.92 |  | 12.4834 | -14.0612 | -43.1846 | 16.9 | 47.781 | 45.45 | 11.0722 | 13.387 | 47.6131 | 47.5495 | 48.0534 |  | 41.4 | 20.3612 | 6.68 |  | -55.8707 | 81.9181 | 63.4794 | -56.3046 | -80.8641 | 54.1586 | 26.6984 | -50 | 50.3 | -236.0658 | 384.9346
20/10/2025 | 08:00 |  | 17.4406 | -21.5207 | 7.8314 | 17.8787 |  | 41.1401 | -54.6862 | 56.3699 | 28.5951 | 27.9985 | 11.1 | -43.06 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 11.254 | 22.6848 | 14.3694 | 14.4035 | 24.0615 | 9.9494 | 0.2067 | 5.2561 |  |  | -49.79 | -49.54 |  | -11.1 | 41.8 | 13.74 | 0.221 | -32.49 | -32.3 | -75.17 | 33.49 | 33.51 | 12.1405 | 7.8592 | 59.3779 | 61.6964 | 40.9746 | -32.5521 | -32.7055 | 33.1054 | 33.6943 | 61.0854 | 62.291 | -1.5377 | -3.3302 | -377.6091 | 22.301 | -11.1 | -11.1 | 38.7523 | 37.6369 | -3.2891 |  | -52.5348 | 1.5642 | 0 | 3.7422 | 441.4806 | 89.2056 | 88.8699 | -217.8605 | 500.9565 |  | -94.526 | 95.2225 | 79.2875 | 24.04 | 23.04 | 54.57 | 68.6 | -72.0647 | -70.5912 | 85.1584 | 86.3298 | 31.2025 | -73.4541 | -73.0485 | 2.6796 |  |  |  | 108.9 | 98.1 | -14.73 | 72.2189 | 70.5834 | 70.4012 | -13.8727 | -13.4747 | 45.4343 | -73.5025 | 47.821 | 12.2033 | 57.24 | 30.46 | 62.8198 | 59.4772 | -26.63 | -3.7958 | 0 | 0 | -68.458 | -4.9997 | -16.6625 | -86.8 | -84.3 | 25.0571 | 54.5013 | 53.5543 | 77.3621 | 53.97 | -5.07 | 32.643 | 67.8139 | -23.67 | -24.07 | 95.59 | 62.23 | 69.5818 | 69.3636 | -46.1188 | -45.0091 | 176.4019 | 129.7415 | 126.433 | 128.6174 | 75.2682 | 63.1438 | -19.601 | 231.6701 | -6.1874 |  | -33.0064 | -30.603 | 0 | 12.9548 | 12.096 | 167.484 | -97.1903 | -98.2639 | -27.5228 | 14.31 | -13.9 | 117.9 | 12.9065 | -30.4663 | -39.0038 | -37.7414 | 10.0827 | -62.3906 | 25.6977 | 24.7114 |  | 24.1617 | 39.3802 | 39.7987 | 38.2503 | 70.1642 | 71.8388 | -0.3349 | 48.1188 | 47.5297 | -5.0309 | 9.8581 | -10.7137 | -4.04 | 14.5809 | 0.9256 | -9.21 | 11.73 | -11.8679 |  | -6.846 | 4.425 |  | 33.37 | -11.7449 | 4.7384 | 14.7 | 77.1195 | 20.2 | -20.592 | 0.5572 | 0 | 1.8463 |  |  | -13.9925 | -32.811 | 17.8873 | 34.3303 | 59.6849 | 59.6452 | -131.3333 | -24.324 | 30.0268 | -53.9252 | 10.0098 | 8.5464 | 8.1754 | 11.2371 | 75.0806 | 76.2414 | 282 | -281.2518 | -560.7645 | 559.5236 | 305.3319 | -72.977 | -72.1661 | -63.1553 | -54.9876 | 75.187 | 75.7961 | -40.8378 | -61.5823 | 5.6278 | 5.496 | -4.2964 | -4.0946 | 50.22 | 48.65 | 9.9 | 8.9 | 21.7205 | -64.64 | -315.4476 | 79.0365 | 78.8066 | 8.8 | -42.1 | -5.4 | -5.3 | 0.8315 | 0.96685 | -294.1214 | 37.1391 | 38.4421 | 15.9649 | -77.8129 | -15.7132 | 6.3778 | -116.6086 | 27.7328 | -9.9488 | 174.2642 | 172.6661 | 118.5136 | -32.6021 | -30.303 | -52.6655 | 51.7309 | -10.7846 |  | 13.04 | 7.289 | 7.286 | -13.6 | -9.68 |  | 9.6117 | -13.4173 | -43.0075 | 18 | 48.98 | 48.956 | 11.1384 | 13.4042 | 49.2416 | 48.9687 | 48.4134 |  | 42.5 | 21.0992 | 6.69 |  | -58.9078 | 80.0866 | 64.3516 | -58.762 | -79.0929 | 54.1694 | 25.4762 | -50.2 | 50.8 | -252.0231 | 401.3776
20/10/2025 | 08:30 |  | 17.9308 | -22.0277 | 8.2046 | 18.8518 |  | 43.3371 | -61.1194 | 53.4119 | 27.1032 | 26.3876 | 4.44 | -45.529 | 41.8 | 17.388 | -39.6 | 12.3847 | 27.2576 | 14.8294 | 14.981 | 24.6447 | 9.5423 | 0.4443 | 5.7716 |  |  | -52.37 | -52.36 |  | -4.44 | 44 | 16.039 | 0.235 | -36.05 | -37.12 | -72.74 | 37.05 | 37.55 | 13.3065 | 7.7079 | 62.3815 | 64.6639 | 0 | -32.2842 | -34.1889 | 33.8333 | 32.0124 | 61.4873 | 63.7646 | 3.7213 | 3.2832 | -403.3044 | 21.903 | -10.7 | -10.6 | 40.6847 | 39.2191 | -3.6941 |  | -52.5144 | 3.7806 | 6.1027 | 4.427 | 458.0522 | 123.5084 | 123.3863 | -304.9334 | 538.168 |  | -36.8156 | 37.4973 | 88.6484 | 26.75 | 21.97 | 60.42 | 72.78 | -64.6971 | -64.2952 | 80.3474 | 81.4219 | 31.3864 | -70.1918 | -69.3658 | 4.9323 |  |  |  | 108.2 | 97.3 | -15.66 | 77.9761 | 75.7132 | 75.6536 | 1.8854 | 2.2235 | 47.6798 | -97.1924 | 52.5735 | 12.5578 | 65.48 | 34.05 | 65.1636 | 61.821 | -28.06 | -3.74 | 0 | 0 | -101.5504 | -7.21 | -17.3617 | -97.1 | -97.8 | 24.7385 | 58.017 | 61.5383 | 82.0496 | 57.56 | -7.19 | 34.038 | 100.6332 | -18.7 | -18.93 | 93.08 | 65.9 | 101.6545 | 100.0182 | -33.7942 | -35.3727 | 206.7175 | 159.2298 | 153.0818 | 156.4772 | 52.5639 | 40.2348 | -22.338 | 319.5188 | -47.9214 |  | -33.7803 | -30.4635 | 26.0213 | 19.1921 | 18.021 | 59.952 | -82.2238 | -83.4699 | -4.7671 | 15.12 | -13.89 | 1 | 13.8839 | -20.57 | -39.4668 | -38.4024 | 10.1993 | -38.1528 | 4.0395 | 24.7275 |  | 24.2943 | 42.3157 | 42.9801 | 40.8552 | 65.9778 | 66.3127 | -14.0663 | 35.7942 | 35.8797 | -13.5028 | 0 | -9.5491 | -5.64 | 14.2757 | 0.8939 | -9.06 | 12.43 | -11.2793 | 8.852 | -6.62 | 4.299 |  | 37.47 | 4.3696 | 13.6655 | 14.7 | 76.9715 | 20.3 | -16.5467 | -3.9765 | -4.2514 | 1.9527 |  |  | -13.5168 | -29.6923 | 17.6348 | 30.8335 | 61.7211 | 62.8904 | -127.7873 | -26.2308 | 35.1996 | -39.273 | 9.8568 | 9.2788 | 8.9453 | 11.3613 | 112.7637 | 112.6499 | 275.7 | -272.0309 | -540.377 | 542.0911 | 245.5089 | -108.2964 | -108.5564 | -59.6189 | -50.5686 | 73.904 | 72.5437 | -69.2184 | -71.964 | 25.1289 | 23.0414 | -5.5132 | -5.5042 | 25.48 | 24.78 | 12.3 | 13.1 | 22.0687 | -65.76 | -280.4946 | 81.9505 | 81.7902 | 8.8 | -42.9 | -22.5 | -21.8 | 0.8577 | 0.6778 | -238.9407 | 73.5035 | 43.1555 | -60.7138 | -69.1806 | 62.6439 | -67.0758 | 0 | -44.6495 | 64.8395 | 197.1875 | 195.8308 | 0 | -33.3451 | 46.9276 | 0 | -11.5486 | -9.8865 |  | 14.56 | 7.318 | 7.319 | -14.16 | -8.56 |  | 8.8487 | -17.7234 | -40.2853 | 20.7 | 48.879 | 50.395 | 11.1664 | 13.5028 | 48.6166 | 47.3997 | 50.0697 |  | 43.4 | 20.6513 | 7.35 |  | -49.94 | 79.613 | 60.4802 | -49.1634 | -78.904 | 49.0188 | 28.8605 | -51.3 | 51.8 | -291.6396 | 419.854
20/10/2025 | 09:00 |  | 18.1538 | -21.6879 | 8.6045 | 18.556 |  | 45.343 | -95.1762 | 54.6957 | 27.7492 | 26.8671 | -2.22 | -45.496 | 41.8 | 16.56 | -39.6 | 12.1951 | 51.6202 | 14.8422 | 15.2565 | 25.1953 | 9.4285 | 0.4757 | 6.3561 |  |  | -59 | -58.48 |  | 2.22 | 46.2 | 15.044 | 0.228 | -44.24 | -44.99 | -68.63 | 45.24 | 46.15 | 14.9108 | 6.5226 | 63.8146 | 66.2698 | 0 | -40.3217 | -40.979 | 38.3182 | 30.3882 | 67.3815 | 70.0607 | -0.7683 | 8.3562 | -445.9524 | 22.4745 | -10.9 | -10.8 | 45.9783 | 46.2069 | -3.8745 |  | -55.1791 | 4.4232 | 6.8574 | 4.6491 | 500.4424 | 125.4921 | 125.2784 | -310.534 | 575.0064 |  | -78.5636 | 79.6113 | 91.8618 | 27.72 | 20.45 | 63 | 74.26 | -72.1987 | -70.8591 | 81.1906 | 82.8213 | 28.7022 | -84.3559 | -83.8556 | 5.5604 |  |  |  | 111.9 | 101.9 | -16.19 | 75.7095 | 74.0443 | 74.1349 | -0.3738 | -0.9744 | 50.8741 | -99.5763 | 55.1609 | 13.4217 | 71.2 | 36.97 | 68.2104 | 64.7507 | -29.2 | -17.458 | 0 | 0 | -90.1521 | -7.4182 | -18.2251 | -97.6 | -98.6 | 25.4581 | 59.4818 | 60.599 | 84.3933 | 59.39 | -7.35 | 33.1855 | 88.155 | -16.74 | -17.21 | 82.94 | 69.47 | 89.0364 | 88.6727 | -42.0455 | -41.1455 | 197.9286 | 149.0191 | 144.2774 | 147.9021 | 65.4231 | 53.4076 | -21.807 | 326.4865 | -62.7424 |  | -34.2499 | -31.128 | 14.4634 | 8.468 | 6.2191 | 144.444 | -94.3448 | -94.8307 | -13.8864 | 0 | -15.1 | 94.2 | 14.0844 | -43.4054 | -39.9478 | -38.9058 | 10.1655 | -48.5619 | 16.1106 | 25.047 |  | 24.2835 | 40.067 | 41.3129 | 40.0897 | 68.8245 | 68.4896 | -26.793 | 44.0455 | 44.3767 | -23.5573 | -12.8121 | -10.5818 | -7.24 | 14.4637 | 0.8914 | -9.12 | 13.46 | -11.2168 |  | -6.39 | 4.307 |  | 37.34 | 14.3577 | 23.0239 | 15.105 | 78.1045 | 19.4 | -19.7998 | -4.5612 | -4.8168 | 2.0459 |  |  | -14.3499 | -33.8754 | 18.3375 | 34.8917 | 59.4809 | 61.435 | -141.7849 | -27.3919 | 38.3726 | -42.3886 | 10.3322 | 10.0418 | 9.6731 | 12 | 105.3503 | 103.3831 | 282.5 | -282.1142 | -550.1112 | 550.7653 | 237.5849 | -102.5223 | -100.7189 | -58.0487 | -49.0268 | 65.5884 | 63.1619 | -72.5656 |  | 26.0078 | 25.052 | -5.4274 | -4.9306 | 23.13 | 24.97 | 10 | 9.9 | 21.7824 | -68.96 | -279.2615 | 82.1859 | 81.5144 | 8.8 | -43.9 | -25 | -24.2 | 1.1388 | 1.0126 | -232.5332 | 89.4195 | 28.4781 | -69.4754 | -70.3794 | 66.3938 | -79.1174 | 0 | -43.3322 | 77.0439 | 192.8927 | 190.5001 | 0 | -24.7906 | 43.0572 | 0 | -22.3096 | -10.7297 |  | 13.92 | 7.235 | 7.244 | -13.84 | -9.2 |  | 10.2556 | -16.347 | -40.4318 | 18.1 | 45.813 | 47.947 | 11.1664 | 13.5031 | 42.29 | 42.4346 | 42.7411 |  | 45.9 | 20.1445 | 7.49 |  | -51.2442 | 79.4456 | 58.9023 | -51.0116 | -78.4945 | 48.1567 | 29.7379 | -53.5 | 54.2 | -310.7843 | 433.1978
20/10/2025 | 09:30 |  | 18.3782 | -21.9032 | 10.7898 | 17.5666 |  | 48.381 | -101.4084 | 56.8637 | 28.9731 | 28.2243 | -2.22 | -49.739 | 46.2 | 17.388 | -44 | 12.2009 | 56.9716 | 14.6248 | 14.7795 | 24.6122 | 11.2359 | 0.4802 | 0.8789 |  |  | -60.07 | -60.14 |  | 2.22 | 48.4 | 16.834 | 0.236 | -42.82 | -43.72 | -75.51 | 43.82 | 43.95 | 15.7307 | 6.2928 | 66.3379 | 68.8619 | 0 | -38.8482 | -38.3273 | 14.7859 | 14.1963 | 72.0701 | 73.9455 | -9.1952 | -11.3032 | -449.3553 | 20.646 | -10.1 | -10 | 44.0475 | 43.889 | -4.1517 |  | -54.8711 | 5.1168 | 6.4064 | 4.3989 | 499.6184 | 132.4503 | 132.6639 | -316.7961 | 586.3802 |  | -91.3287 | 93.2406 | 96.0233 | 28.64 | 21.34 | 65.04 | 75.11 | -67.5102 | -69.7875 | 81.0088 | 81.4658 | 27.2947 | -95.3855 | -94.6957 | 7.2676 |  |  |  | 116.8 | 106.5 | -16.58 | 75.025 | 72.8602 | 72.811 | -0.1398 | 0.5278 | 48.8756 | -101.4021 | 54.8419 | 13.371 | 71.02 | 37.38 | 71.2573 | 66.9479 | -30.59 | -3.7121 | 0 | 0 | -96.7028 | -7.6626 | -18.8602 | -102 | -101.5 | 25.3152 | 62.1185 | 63.8865 | 87.9089 | 61.37 | -8 | 34.1 | 95.3129 | -18 | -18.24 | 88.5 | 70.81 | 97.2909 | 95.4 | -39.1561 | -38.0273 | 210.8721 | 160.7053 | 155.3415 | 156.2959 | 44.3522 | 31.3015 | -23.529 | 330.7101 | -66.0302 |  | -34.9197 | -31.7677 | 38.3588 | 12.5302 | 12.0469 | 32.304 | -80.0134 | -80.8044 | 6.4676 | 0 | -5.59 | 1 | 14.512 | -35.6612 | -38.7238 | -38.1779 | 7.1618 | -28.8768 | -6.3565 | 25.5025 |  | 24.5011 | 42.4116 | 42.2364 | 40.8582 | 68.6571 | 67.9873 | -19.9273 | 41.1561 | 41.0263 | -20.6487 | -11.1016 | -8.9192 | -6.71 | 14.2757 | 0.9744 | -9.08 | 13.86 | -9.379 |  | -6.355 | 4.362 |  | 38.34 | 12.1356 | 20.0241 | 15.51 | 80.4509 | 22.4 | -19.8938 | -5.0996 | -5.4094 | 2.1005 |  |  | -14.6505 | -34.3971 | 18.2194 | 35.7947 | 58.8387 | 61.0903 | -140.4105 | -28.579 | 39.6436 | -46.0251 | 10.2138 | 10.7157 | 10.327 | 12 | 105.4632 | 106.6492 | 274.9 | -273.5804 | -546.863 | 550.6863 | 231.6169 | -104.5222 | -101.3767 | -56.6468 | -46.5819 | 62.3834 | 62.2261 | -75.9127 |  | 26.0188 | 25.8869 | -7.2772 | -7.3835 | 18.18 | 18.35 | 13.7 | 13.1 | 21.9875 | -70.88 | -282.7857 | 82.659 | 84.2769 | 9.4 | -41.5 | -26 | -25.9 | 1.0444 | 0.7937 | -227.3771 | 90.3404 | 40.0346 | -66.7243 | -61.4589 | 67.9859 | -74.7057 | 0 | -53.2227 | 74.54 | 197.191 | 193.7398 | 0 | -32.3144 | 51.2921 | 0 | -20.5482 | -10.282 |  | 14.56 | 7.169 | 7.218 | -14.8 | -8 |  | 8.4703 | -16.289 | -39.1714 | 18.3 | 46.941 | 49.758 | 11.175 | 13.5302 | 40.8401 | 40.256 | 39.9237 |  | 41.3 | 18.3715 | 7.77 |  | -46.1719 | 79.5828 | 57.8281 | -45.7692 | -78.4541 | 45.9744 | 32.1851 | -49.7 | 51.6 | -309.4163 | 432.3468
20/10/2025 | 10:00 |  | 18.3429 | -22.4892 | -14.9516 | 18.4495 |  | 50.4757 | -93.9604 | 59.1437 | 29.9031 | 29.3245 | 2.22 | -62.915 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 12.3775 | 51.639 | 13.7889 | 13.9813 | 22.506 | 11.0782 | 0.4805 | 0.776 |  |  | -60.53 | -60.59 |  | -2.22 | 61.6 | 16.975 | 0.231 | -43.47 | -44.32 | -77.61 | 44.47 | 44.68 | 15.7901 | 6.1541 | 68.0239 | 70.1325 | 0 | -37.9104 | -37.4036 | 12.8918 | 12.813 | 71.1323 | 73.2757 | -9.8817 | -11.927 | -443.0007 | 23.8797 | -11.5 | -11.6 | 42.2253 | 41.8879 | -4.4226 |  | -53.7234 | 5.5872 | 7.0611 | 4.6737 | 490.0661 | 135.2275 | 134.6781 | -323.7908 | 585.7121 |  | -98.5635 | 100.4542 | 99.1868 | 28.67 | 22.21 | 67.15 | 76.97 | -68.18 | -68.5819 | 79.4194 | 80.8602 | 25.1429 | -105.822 | -105.0222 | 7.3381 |  |  |  | 138.6 | 124.5 | -16.78 | 80.337 | 78.7492 | 78.5879 | 13.8142 | 15.0662 | 47.652 | -114.9736 | 54.0731 | 13.8895 | 76.45 | 40.31 | 73.6011 | 70.3171 | -32.28 | -3.7121 | 0 | 0 | -104.2454 | -7.8921 | -19.9433 | 0 | -174.2 | 25.3262 | 62.9974 | 65.2955 | 90.2527 | 63.25 | -8.67 | 37.3705 | 103.7584 | -18.03 | -18.28 | 90.47 | 73.23 | 104.8364 | 101.4727 | -37.3582 | -36.9182 | 219.1018 | 167.0381 | 162.1852 | 164.0406 | 62.4737 | 48.9822 | -22.872 | 336.2027 | -64.1258 |  | -34.85 | -32.0897 | 19.8054 | -3.8505 | -3.4826 | 133.692 | -86.8273 | -87.9119 | -12.2335 | 0 | -5.54 | 100.2 | 14.9925 | -69.4873 | -37.9906 | -37.7651 | 4.6915 | -46.8523 | 12.2188 | 25.06 |  | 24.7627 | 40.6178 | 41.0742 | 39.4411 | 68.992 | 69.1595 | -19.09 | 39.3582 | 39.4172 | -20.7324 | -13.1179 | -6.9636 | -6.7 | 14.2757 | 0.961 | -9.04 | 14.67 | 0 |  | -6.183 | 4.373 |  | 39.43 | 11.5652 | 18.1176 | 15.28 | 81.4053 | 22.4 | -15.6811 | -2.0453 | -1.9367 | 2.1716 |  |  | -15.1791 | -31.0687 | 18.5957 | 32.4152 | 58.3931 | 59.0897 | -141.8794 | -29.6704 | 28.2973 | -41.1068 | 10.2861 | 10.8524 | 10.3903 | 11.9302 | 109.7631 | 110.0488 | 277.4 | -278.6944 | -538.775 | 542.3801 | 232.6147 | -106.5945 | -106.3738 | -57.8531 | -47.5726 | 68.8433 | 66.929 |  |  | 26.9746 | 26.0298 | -9.895 | -9.5769 | 11.65 | 11.64 | 17.6 | 17.7 | 22.09 | -72.8 | -289.2491 | 87.686 | 87.5987 | 9.4 | -39.9 | -26.7 | -26.5 | 1.0766 | 0.74515 | -225.8207 | 90.6564 | 54.8582 | -60.6793 | -57.8459 | 63.5026 | -71.1813 | 0 | -56.8309 | 68.0764 | 198.1205 | 198.1649 | 0 | -42.9571 | 59.9281 | 0 | -13.0042 | -10.5731 |  | 17.04 | 7.002 | 6.992 | -16 | -8.4 |  | 8.2933 | -17.2564 | -38.5275 | 20.7 | 49.279 | 52.312 | 11.1835 | 13.3148 | 44.461 | 45.0731 | 44.2314 |  | 39.4 | 16.4927 | 8.05 |  | -49.0953 | 79.8301 | 59.0444 | -48.8256 | -78.9447 | 46.7894 | 31.4069 | -47.6 | 49.3 | -304.3653 | 429.6202
20/10/2025 | 10:30 |  | 18.9083 | -22.7682 | -13.915 | 20.3944 |  | 53.0277 | -102.1059 | 61.4373 | 30.9951 | 30.2198 | 0 | -64.6 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 12.3174 | 57.8592 | 13.7316 | 14.291 | 23.6146 | 11.1387 | 0.4487 | 1.4779 |  |  | -61.8 | -62.02 |  | 0 | 63.8 | 16.511 | 0.225 | -44.43 | -45.29 | -77.53 | 45.43 | 45.86 | 16.963 | 5.7098 | 69.8928 | 71.8853 | 0 | -37.6425 | -37.8216 | 9.5583 | 9.6323 | 72.7399 | 74.0794 | -9.6525 | -11.1258 | -454.8623 | 21.2698 | -10.4 | -10.6 | 42.7951 | 42.8139 | -4.7695 |  | -56.1296 | 6.5622 | 7.6069 | 5.1445 | 503.3416 | 138.8287 | 139.317 | -325.8153 | 604.1407 |  | -124.4088 | 128.4321 | 102.3403 | 29.03 | 23.06 | 69.53 | 78.69 | -67.6441 | -66.8404 | 77.7977 | 78.299 | 23.7847 | -113.1203 | -113.8048 | 7.6525 |  |  |  | 143.4 | 129.1 | -17.18 | 78.5672 | 76.721 | 76.841 | 14.1455 | 14.5804 | 49.4866 | -119.0664 | 57.4173 | 13.9553 | 77.63 | 40.77 | 76.1792 | 71.9284 | -32.87 | -3.8237 | 0 | 0 | -95.3258 | -7.6864 | -20.4088 | 0 | -177.8 | 25.4581 | 64.7552 | 66.7044 | 91.4246 | 64.54 | -8.83 | 37.6495 | 94.4154 | -18.55 | -18.94 | 94.74 | 72.83 | 97.4545 | 98.3818 | -38.1932 | -36.6636 | 218.1415 | 165.6608 | 160.8338 | 163.6463 | 65.1971 | 53.1865 | -23.401 | 337.4725 | -82.0064 |  | -35.9194 | -33.6541 | 20.195 | -11.3623 | -11.4518 | 147.516 | -87.5116 | -88.6862 | -10.4079 | 0 | -8.77 | 114.4 | 15.8206 | -90.6856 | -41.5371 | -40.828 | 11.4474 | -47.4109 | 6.471 | 25.6484 |  | 25.0132 | 40.5922 | 41.9073 | 40.7664 | 66.8151 | 67.9873 | -14.0663 | 39.4745 | 39.6437 | -17.4728 | -9.3464 | -5.1325 | -7.29 | 14.0633 | 1.0233 | -8.9 | 15.53 | 0 |  | -6.164 | 4.318 |  | 39.53 | 9.3725 | 16.3762 | 15.58 | 81.2272 | 22.6 | -17.022 | -1.9874 | -2.4846 | 2.1909 |  |  | -14.9301 | -31.8125 | 18.413 | 33.1953 | 63.1058 | 62.0068 | -140.9047 | -29.7897 | 29.2028 | -42.4501 | 10.1494 | 11.5555 | 11.2038 | 11.8604 | 105.5055 | 103.2215 | 279.5 | -278.5568 | -540.0179 | 539.2646 | 208.9391 | -102.4614 | -98.8886 | -56.2905 | -45.3213 | 64.7285 | 61.7594 |  | -75.5279 | 25.8759 | 25.0739 | -10.3549 | -9.9166 | 12.5 | 12.2 | 15.7 | 15.5 | 22.0281 | -72.8 | -292.8565 | 85.3107 | 84.8041 | 9.4 | -37.6 | -25.9 | -25.2 | 1.0259 | 0.6966 | -204.105 | 107.1672 | 43.1579 | -62.682 | -43.4645 | 63.2985 | -69.5081 | 0 | -52.3562 | 69.1121 | 195.2143 | 193.8782 | 0 | -36.0396 | 49.8557 | 0 | -12.7996 | -10.0705 |  | 17.12 | 7.047 | 7.047 | -16.4 | -7.12 |  | 8.0003 | -15.2331 | -38.0575 | 18.6 | 47.421 | 50.053 | 11.4286 | 13.5561 | 42.1505 | 42.2162 | 41.0317 |  | 40.4 | 16.1236 | 8.21 |  | -46.2634 | 79.0593 | 56.982 | -45.9175 | -77.4583 | 43.9356 | 32.6855 | -48 | 48.9 | -320.7695 | 442.3662
20/10/2025 | 11:00 |  | 19.3415 | -23.7218 | -34.316 | 19.8373 |  | 56.4345 | -98.6072 | 63.3503 | 32.169 | 31.4943 | 0 | -66.91 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 12.3446 | 53.442 | 15.5038 | 15.8222 | 26.7522 | 11.184 | 0.463 | 5.9881 |  |  | -62.47 | -62.43 |  | 0 | 66 | 16.633 | 0.224 | -48.33 | -49.22 | -69.61 | 49.33 | 49.21 | 17.085 | 5.9854 | 71.2346 | 73.7547 | 0 | -41.6613 | -41.3593 | 32.1623 | 31.9042 | 70.3286 | 71.4003 | 8.3947 | 4.9782 | -480.3966 | 22.8268 | -11.3 | -11.3 | 47.098 | 45.7953 | -4.9463 |  | -59.1138 | 6.2018 | 7.7997 | 5.1376 | 524.8877 | 149.6627 | 149.3881 | -344.0199 | 628.0814 |  | -102.85 | 104.1784 | 104.6156 | 29.62 | 23.76 | 70.97 | 79.53 | -69.7875 | -71.9308 | 81.9518 | 83.2389 | 23.6253 | -118.5197 | -117.5223 | 6.0144 |  |  |  | 144.3 | 129.1 | -17.25 | 80.8 | 78.7372 | 78.5911 | 17.8388 | 18.1002 | 54.2885 | -128.4743 | 60.8964 | 14.3115 | 80.36 | 41.6 | 77.8198 | 72.8073 | -33.46 | -3.8516 | 0 | 0 | -110.5329 | -7.6885 | -20.6616 | 0 | -183.6 | 25.6888 | 66.5131 | 68.1134 | 93.7683 | 65.97 | -9.59 | 38.8275 | 109.8962 | -18.45 | -18.69 | 100.77 | 74.52 | 111.4545 | 107.9091 | -37.3259 | -36.6273 | 229.866 | 176.2877 | 170.6017 | 173.6207 | 59.5378 | 46.8468 | -24.048 | 355.8854 | -116.8806 |  | -36.7741 | -33.6774 | 20.3881 | -18.0081 | -17.2118 | 142.908 | -87.2208 | -88.9968 | -7.3238 | 0 | -13.36 | 104.6 | 15.8465 | -100.4543 | -41.258 | -40.0268 | 11.0347 | -43.4308 | 0 | 25.45 |  | 25.4929 | 42.2764 | 42.768 | 40.8641 | 70.1642 | 70.1642 | -15.5734 | 39.6231 | 39.5289 | -15.7784 | 0 | -7.2712 | -7.7 | 14.4637 | 0.9537 | -9.16 | 15.17 | 0 | 8.5347 | -6.089 | 4.277 |  | 38.98 | 7.6039 | 14.16 | 15.92 | 82.0291 | 22 | -16.8738 | -2.2386 | -2.1022 | 2.2537 |  |  | -14.6811 | -33.6623 | 19.0539 | 35.2683 | 60.2769 | 61.4764 | -146.1259 | -30.439 | 29.1978 | -44.3187 | 10.1577 | 11.702 | 11.3725 | 12 | 93.1305 | 93.0112 | 276.6 | -273.4818 | -539.0684 | 544.6268 | 188.4789 | -92.2347 | -91.7151 | -56.4326 | -47.9761 | 52.9294 | 52.1994 |  |  | 26.8318 | 27.3262 | -11.0277 | -10.1886 | 9.95 | 9.11 | 16.3 | 16.5 | 21.7205 | -72.8 | -285.2072 | 83.3314 | 83.366 | 9.4 | -38.2 | -27.3 | -27.5 | 0.9753 | 0.9756 | -183.2527 | 136.7833 | 30.6531 | -76.1208 | -33.2704 | 77.7991 | -85.5736 | 0 | -45.8049 | 83.3474 | 194.4523 | 193.8433 | 0 | -28.9023 | 43.0507 | 0 | -22.374 | -10.3616 |  | 16.64 | 7.035 | 6.963 | -15.28 | -7.6 |  | 7.7073 | -16.17 | -38.2345 | 19 | 50.801 | 51.442 | 11.1185 | 13.466 | 34.1772 | 34.4071 | 34.3602 |  | 40.4 | 16.0322 | 8.45 |  | -47.7625 | 80.8879 | 57.2636 | -47.6796 | -80.1317 | 46.5036 | 33.3236 | -47.9 | 49.1 | -348.9518 | 469.1086
20/10/2025 | 11:30 |  | 19.6443 | -24.0231 | -34.8953 | 20.4397 |  | 57.993 | -98.26 | 65.2234 | 33.241 | 32.6598 | -15.54 | -70.213 | 66 | 21.528 | -63.8 | 12.6174 | 51.6216 | 16.2503 | 16.7819 | 27.4023 | 11.2383 | 0.4837 | 6.0322 |  |  | -69.88 | -69.57 |  | 15.54 | 68.2 | 17.837 | 0.234 | -51.66 | -52.56 | -79.02 | 52.66 | 53.13 | 17.6439 | 5.2983 | 73.0912 | 75.705 | 0 | -44.2065 | -44.1319 | 11.7635 | 11.5435 | 78.3661 | 79.8397 | -5.4258 | -7.2002 | -489.9883 | -0.1935 | -10.3 | -10.3 | 49.8592 | 49.2147 | -5.4249 |  | -54.8281 | 6.8445 | 8.2629 | 5.6343 | 525.3149 | 148.6556 | 148.9608 | -353.3456 | 629.2864 |  | -99.0484 | 101.8562 | 101.8214 | 30 | 24.87 | 71.07 | 80.07 | -71.7968 | -72.1987 | 82.6085 | 83.1325 | 22.6761 | -121.9825 | -123.0265 | 4.7346 |  |  |  | 147.7 | 133.8 | -17.43 | 79.9421 | 79.6345 | 78.433 | 19.7751 | 20.1593 | 51.1744 | -125.4514 | 58.46 | 14.7346 | 80.12 | 42.8 | 78.9917 | 74.4186 | -33.98 | -17.458 | 0 | 0 | -114.5068 | -7.8391 | -21.1094 | 0 | -185.2 | 25.6284 | 68.2709 | 70.9312 | 96.1121 | 67.35 | -9.97 | 39.6645 | 113.2514 | -18.44 | -18.81 | 93.24 | 76.51 | 115.6545 | 112.2545 | -36.8206 | -34.8909 | 235.1845 | 179.8484 | 174.7139 | 177.9346 | 58.6911 | 39.427 | -24.703 | 367.916 | -136.5668 |  | -36.3853 | -34.1122 | 30.3283 | -27.5817 | -25.2316 | 132.156 | -86.2147 | -86.2566 | -3.1847 | 0 | -17.25 | 99.1 | 16.1046 | -123.5404 | -40.3324 | -39.374 | 10.4594 | -42.6563 | 0 | 24.5736 |  | 24.498 | 42.1048 | 42.1189 | 40.8852 | 72.3411 | 72.8435 | -13.564 | 38.8927 | 39.4481 | -13.1174 | 0 | -6.2678 | -8.67 | 14.0633 | 1.1038 | -9.06 | 15.33 | 0 |  | -5.982 | 4.391 |  | 38.23 | 5.4512 | 13.282 | 16.26 | 80.3794 | 22.9 | -17.5959 | -1.8141 | -1.7285 | 2.2943 |  |  | -14.9987 | -34.807 | 18.8859 | 36.411 | 58.6713 | 60.2758 | -146.5445 | -31.6506 | 29.1348 | -46.0825 | 9.9557 | 12.288 | 11.8471 | 12.3997 | 95.0012 | 94.6055 | 277.8 | -279.1246 | -530.1703 | 532.1935 | 164.561 | -91.3162 | -92.8192 | -56.2776 | -46.23 | 57.1252 | 55.7704 | -70.9921 |  | 27.5239 | 27.458 | -12.1885 | -12.4428 | 4.42 | 4.56 | 18.6 | 18.6 | 22.0281 | -73.28 | -286.1906 | 82.1439 | 83.6742 | 9.9 | -37.1 | -25 | -24.2 | 1.0981 | 0.9756 | -156.9345 | 155.4712 | 42.2451 | -72.5729 | -16.241 | 74.7228 | -83.7663 | 0 | -46.8761 | 79.0408 | 196.3357 | 196.4314 | 0 | -35.431 | 47.7484 | 0 | -15.5452 | -10.098 |  | 17.12 | 6.683 | 6.7 | -16.88 | -7.12 |  | 7.0329 | -15.584 | -38.2345 | 18 | 52.923 | 51.255 | 11.1145 | 13.4658 | 36.0048 | 37.2937 | 36.3439 |  | 37.1 | 15.19 | 8.76 |  | -46.235 | 81.2255 | 57.5966 | -46.0762 | -78.5586 | 45.8099 | 34.0254 | -45.7 | 46.6 | -359.9435 | 476.8506
20/10/2025 | 12:00 |  | 19.9247 | -24.291 | -35.3564 | 20.9447 |  | 58.6863 | -93.12 | 66.0611 | 33.615 | 32.5415 | -15.54 | -70.224 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 12.3102 | 49.1758 | 16.0604 | 16.4392 | 26.894 | 10.5479 | 0.4614 | 6.2855 |  |  | -68.62 | -68.83 |  | 15.54 | 68.2 | 16.758 | 0.225 | -54.37 | -54.64 | -74.38 | 55.37 | 55.73 | 16.6131 | 5.7041 | 74.1031 | 75.7357 | 0 | -46.6178 | -47.6633 | 24.3027 | 27.798 | 75.553 | 76.3568 | 5.3209 | 0.1042 | -500.4194 | -0.0574 | -10.4 | -10.3 | 51.4885 | 51.9547 | -5.1316 |  | -56.8855 | 6.0269 | 8.5719 | 5.8086 | 535.5997 | 147.9232 | 148.8082 | -348.1919 | 637.5975 |  | -101.3606 | 103.2034 | 102.1707 | 29.94 | 24.24 | 71.05 | 80.06 | -75.9495 | -74.8778 | 85.0454 | 85.6403 | 23.1023 | -119.9302 | -119.6565 | 4.3831 |  |  |  | 145.5 | 130.8 | -17.7 | 81.7743 | 80.7842 | 79.4647 | 20.6244 | 20.8348 | 52.6085 | -127.3808 | 59.9963 | 14.4514 | 80.51 | 42.55 | 77.3511 | 73.1003 | -34.34 | -16.5788 | 0 | 0 | -98.8376 | -5.5095 | -21.0845 | 0 | -187.1 | 25.6558 | 69.1498 | 69.0527 | 97.2839 | 68.08 | -8.67 | 41.447 | 96.138 | -20.37 | -20.62 | 97.44 | 77.04 | 98.6545 | 95.7455 | -44.9475 | -44.4182 | 226.1979 | 169.3094 | 162.9919 | 165.0583 | 46.8245 | 32.4009 | -25.611 | 361.7736 | -154.834 |  | -35.5024 | -32.5752 | 40.1359 | -32.0304 | -29.2897 | 124.464 | -87.8513 | -88.1901 | 6.7832 | 0 | -7.03 | 90.3 | 16.2458 | -129.5944 | -39.5637 | -38.3484 | 9.9499 | -30.8012 | -7.3638 | 24.6607 |  | 24.6679 | 42.1186 | 42.357 | 40.6714 | 75.6903 | 75.8577 | -13.3965 | 46.8696 | 46.657 | -14.2695 | 0 | -6.8391 | -6.1 | 14.6761 | 1.077 | -9.08 | 14.66 | 0 |  | -5.99 | 4.497 |  | 38.76 | 7.0348 | 13.3963 | 15.67 | 80.0017 | 22.4 | -17.2135 | -1.8455 | -1.8481 | 2.3492 |  |  | -15.1378 | -34.3236 | 16.8046 | 35.729 | 58.8774 | 59.8411 | -146.4657 | -30.3817 | 29.1084 | -43.0891 | 10.8344 | 11.7411 | 11.4358 | 12.7995 | 88.3817 | 89.5965 | 284.1 | -283.3361 | -538.4956 | 542.3425 | 152.4233 | -87.4002 | -86.4501 | -58.3335 | -49.7526 | 57.3408 | 57.7647 |  | -67.9468 | 26.7219 | 25.9089 | -8.9545 | -9.374 | 5.18 | 4.89 | 16.4 | 16.2 | 21.6371 | -74.56 | -281.3222 | 80.5435 | 81.266 | 9.9 | -40.4 | -24.2 | -23.4 | 0.9813 | 0.9169 | -148.9698 | 173.9113 | 21.7984 | -81.3728 | -11.5616 | 85.2958 | -94.0936 | 0 | -39.0054 | 88.3654 | 192.1282 | 191.8417 | 0 | -14.7502 | 37.7469 | 0 | -23.3759 | -10.9412 |  | 15.76 | 6.749 | 6.737 | -15.12 | -7.84 |  | 7.6188 | -14.9706 | -38.732 | 18.7 | 52.02 | 51.446 | 11.2996 | 13.3251 | 37.2054 | 36.7561 | 36.9941 |  | 40.8 | 15.8527 | 8.54 |  | -51.603 | 81.9826 | 60.3717 | -50.6426 | -80.7857 | 49.9346 | 31.2225 | -50 | 49.8 | -382.2411 | 493.4411
20/10/2025 | 12:30 |  | 19.7237 | -24.1219 | -35.7655 | 19.5562 |  | 60.1483 | -96.7819 | 65.3417 | 32.939 | 32.1506 | -15.54 | -69.627 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 12.7157 | 52.0792 | 15.6981 | 15.5559 | 26.1924 | 10.1738 | 0.3801 | 5.9512 |  |  | -68.94 | -68.72 |  | 15.54 | 68.2 | 15.104 | 0.218 | -54.96 | -55.52 | -70.39 | 55.96 | 56.34 | 16.1137 | 6.1445 | 70.881 | 73.638 | 0 | -45.0103 | -48.0355 | 29.6854 | 32.0653 | 75.419 | 75.687 | 9.2299 | 4.5863 | -489.1425 | -7.9218 | -6.5 | -6.5 | 53.4195 | 52.088 | -4.7618 |  | -52.6193 | 5.7879 | 7.0951 | 4.7889 | 509.5369 | 149.6322 | 149.9069 | -358.2 | 634.3679 |  | -62.0588 | 64.2197 | 100.4741 | 28.07 | 23.62 | 70.26 | 79.3 | -76.8872 | -80.7719 | 91.0235 | 91.9358 | 23.1173 | -109.1632 | -107.3276 | 2.8081 |  |  |  | 143 | 129.9 | -17.94 | 86.6756 | 85.0576 | 83.7299 | 27.7989 | 27.7597 | 49.3814 | -130.8748 | 54.3641 | 14.1858 | 79.43 | 41.88 | 75.7104 | 71.0495 | -33.61 | -3.5725 | 0 | 0 | -102.5656 | -4.7936 | -20.7922 | 0 | -192.5 | 25.1724 | 69.1498 | 68.583 | 97.2839 | 68.84 | -8.85 | 39.494 | 102.2408 | -23.97 | -24.35 | 104.41 | 74.66 | 103.1636 | 102.5636 | -48.4341 | -47.4273 | 223.732 | 170.2537 | 164.1267 | 167.6023 | 27.4153 | 11.0756 | -25.838 | 368.8364 | -178.421 |  | -35.8922 | -32.6369 | 56.8882 | -27.8212 | -25.384 | 43.056 | -78.5775 | -79.5008 | 26.7846 | 0 | -15.84 | 1 | 16.3035 | -121.0452 | -37.5183 | -36.4421 | 10.7706 | -9.5041 | -26.0557 | 22.9237 |  | 22.1444 | 41.7787 | 41.8647 | 40.2393 | 80.7139 | 80.7139 | -17.7504 | 50.839 | 50.0557 | -17.1009 | 0 | -9.0584 | -7.02 | 14.3636 | 1.044 | -8.8 | 14.29 | -9.4004 |  | -6.113 | 4.485 |  | 38.05 | 8.7975 | 16.3259 | 15.83 | 79.894 | 22.1 | -15.5126 | -2.4546 | -2.6062 | 2.2931 |  |  | -15.7303 | -32.7453 | 18.3455 | 33.7808 | 58.4055 | 56.4358 | -141.9261 | -28.4849 | 29.0555 | -40.5855 | 11.1765 | 11.6825 | 11.362 | 12.6235 | 79.6513 | 82.2096 | 274.1 | -272.8977 | -536.355 | 534.5708 | 130.4398 | -79.105 | -77.6306 | -60.3102 | -51.2698 | 47.4852 | 48.6156 |  |  | 26.8318 | 26.0407 | -7.2109 | -5.9661 | 12.19 | 12.05 | 10.7 | 10.9 | 22.1093 | -74.64 | -278.8989 | 84.5254 | 84.2447 | 9.4 | -43.3 | -25.9 | -25.8 | 0.9813 | 0.8582 | -123.8809 | 196.1846 | 0 | -81.9224 | 4.5959 | 86.7206 | -93.5794 | 0 | -39.3752 | 92.7962 | 191.6531 | 189.3369 | 0 | -13.5355 | 39.9992 | 0 | -28.8028 | -10.8615 |  | 14.64 | 6.955 | 6.956 | -14.32 | -8.48 |  | 8.8487 | -15.996 | -39.4644 | 19.3 | 48.575 | 47.871 | 11.2335 | 13.5062 | 32.2104 | 32.3712 | 32.6678 |  | 44 | 14.5932 | 8.28 |  | -52.4346 | 82.3436 | 61.0957 | -50.9466 | -80.0703 | 50.0804 | 30.7719 | -52.8 | 54.4 | -398.9188 | 513.1503
20/10/2025 | 13:00 |  | 19.611 | -23.9529 | -35.9497 | 19.0372 |  | 59.0029 | -96.7006 | 61.8539 | 31.0751 | 30.3046 | -11.1 | -68.64 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 12.6336 | 51.6344 | 15.2925 | 15.0854 | 25.3689 | 10.2985 | 0.3658 | 6.3476 |  |  | -67.47 | -66.87 |  | 11.1 | 68.2 | 16.942 | 0.224 | -54.37 | -54.79 | -71.06 | 55.37 | 56.22 | 15.9447 | 6.1036 | 70.1235 | 72.9881 | 0 | -47.4215 | -47.6345 | 28.1845 | 29.3212 | 72.7399 | 75.419 | 6.3031 | 6.9002 | -487.5484 | -7.0597 | -6.7 | -6.8 | 54.0433 | 52.9187 | -4.6639 |  | -52.3304 | 5.9446 | 6.4058 | 4.3415 | 509.5369 | 149.6322 | 149.9069 | -349.9899 | 654.7205 |  | -108.0664 | 109.2721 | 100.5041 | 27.24 | 23.53 | 67.98 | 77.44 | -80.1022 | -79.4324 | 89.3542 | 89.5415 | 23.51 | -141.0519 | -142.2342 | 1.3284 |  |  |  | 141.3 | 127.9 | -17.46 | 66.5894 | 65.2901 | 65.3282 | 43.8186 | 44.0329 | 46.5773 | -144.7395 | 52.3615 | 14.1992 | 77.14 | 40.75 | 75.2417 | 71.3425 | -32.87 | -3.7121 | 0 | 0 | -102.4386 | -4.9949 | -20.4741 | 0 | -192.4 | 25.48 | 68.7104 | 67.6437 | 97.2839 | 68.48 | -8.56 | 40.7185 | 101.9783 | -22.01 | -22.22 | 104.52 | 73.01 | 105.1818 | 98.7273 | -46.5093 | -45.7182 | 225.1406 | 172.2372 | 166.803 | 168.7053 | 39.6051 | 27.8053 | -25.511 | 358.9687 | -199.9994 |  | -35.6801 | -32.0194 | 46.4722 | -42.9825 | -41.3049 | 153.66 | -86.6827 | -88.1368 | 9.8294 | 0 | -14.02 | 104.2 | 15.8276 | -149.6815 | -38.2671 | -37.522 | 6.0712 | -20.0891 | -7.5305 | 24.8533 |  | 24.4898 | 40.4766 | 41.8592 | 39.1909 | 79.5417 | 80.0441 | -14.7362 | 47.6447 | 47.6073 | -15.3851 | 0 | -5.2937 | -4.8 | 14.2757 | 1.0013 | -9.07 | 14.41 | 0 |  | -6.253 | 4.655 |  | 39.08 | 8.2024 | 16.1718 | 14.72 | 77.8833 | 21.1 | -16.3945 | -1.9966 | -1.8804 | 2.3024 |  |  | -14.9837 | -33.0845 | 17.6448 | 34.2233 | 60.1703 | 62.4724 | -146.6049 | -28.5127 | 29.2057 | -39.0704 | 10.8463 | 11.3602 | 10.9717 | 12 | 84.9015 | 80.1817 | 280.4 | -275.7187 | -532.7752 | 532.7117 | 113.7274 | -82.579 | -79.9897 | -59.7882 | -50.955 | 53.1376 | 54.6238 |  |  | 23.4589 | 23.3051 | -6.1493 | -5.9617 | 14.85 | 13.93 | 11.7 | 11.5 | 21.9255 | -73.12 | -281.3116 | 81.8545 | 82.3239 | 9.4 | -45.1 | -23.3 | -22.5 | 0.9449 | 0.7392 | -107.0517 | 219.0512 | 23.0661 | -76.4605 | 20.9118 | 76.7841 | -82.2163 | 0 | -36.8545 | 82.1836 | 196.5047 | 192.5985 | 0 | -16.1235 | 34.7263 | 0 | -21.8058 | -10.889 |  | 13.36 | 7.112 | 7.116 | -13.6 | -8.64 |  | 9.2027 | -14.9401 | -41.2802 | 19.9 | 50.013 | 48.463 | 11.1862 | 13.4567 | 36.7156 | 36.6033 | 37.0218 |  | 46.2 | 15.7431 | 8.1 |  | -52.8308 | 81.4828 | 60.4723 | -51.6919 | -79.3928 | 50.1116 | 29.0267 | -54.2 | 53.8 | -412.9942 | 528.1815
20/10/2025 | 13:30 |  | 19.4983 | -24.1734 | -35.1687 | 19.8349 |  | 58.833 | -94.5873 | 60.5495 | 30.7551 | 29.8737 | -11.1 | -69.907 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 12.6931 | 50.398 | 15.6101 | 15.877 | 26.1866 | 11.1471 | 0.4405 | 5.9937 |  |  | -66.68 | -66.77 |  | 11.1 | 68.2 | 17.219 | 0.228 | -50.44 | -51.31 | -77.72 | 51.44 | 51.53 | 16.0211 | 5.8969 | 70.2942 | 73.4452 | 0 | -43.1349 | -43.3207 | 11.2593 | 11.1921 | 72.7399 | 77.2945 | -5.6338 | -7.2276 | -476.0223 | -4.7042 | -7.8 | -7.8 | 48.4196 | 47.4649 | -5.1735 |  | -49.9418 | 6.3298 | 6.9011 | 4.6732 | 524.9792 | 158.9556 | 158.5436 | -360.6689 | 652.7266 |  | -71.3566 | 74.0242 | 100.3943 | 26.89 | 24.61 | 67.24 | 79.16 | -79.1645 | -79.1645 | 91.8875 | 92.7033 | 22.7062 | -133.0522 | -133.7806 | 2.6815 |  |  |  | 140 | 126.3 | -17.66 | 69.4316 | 67.7601 | 67.442 | 50.8783 | 50.3657 | 45.5513 | -150.8023 | 51.8621 | 14.3618 | 76.19 | 39.36 | 75.0073 | 70.4636 | -33.12 | -3.6284 | 0 | 0 | -113.7854 | -5.6941 | -20.3711 | 0 | -193.3 | 24.9637 | 68.2709 | 68.583 | 96.1121 | 68.12 | -9.26 | 39.742 | 112.0514 | -23.22 | -23.47 | 103.39 | 73.07 | 114.7818 | 113.2364 | -43.9744 | -45.6364 | 228.2293 | 176.9048 | 170.3414 | 173.1008 | 19.1091 | 3.4588 | -26.102 | 370.2183 | -215.6388 |  | -35.572 | -32.5843 | 65.4878 | -38.1804 | -35.0293 | 30.768 | -72.8889 | -74.1248 | 34.1004 | 0 | -7.26 | 1 | 16.2644 | -141.6134 | -39.5618 | -39.0172 | 9.0149 | -1.9092 | -33.9155 | 26.1835 |  | 25.4513 | 43.2378 | 43.3388 | 42.0012 | 80.0441 | 81.0489 | -12.2243 | 46.2946 | 45.8639 | -14.2121 | 0 | -3.8947 | -6.9 | 13.7801 | 0.9622 | -8.87 | 15.74 | 0 |  | -6.174 | 1.273 |  | 39.74 | 7.1572 | 13.6609 | 15.72 | 80.7512 | 21.6 | -17.2507 | -2.3288 | -1.808 | 2.2906 |  |  | -14.4588 | -33.5062 | 18.69 | 34.7976 | 55.653 | 56.8124 | -142.3211 | -30.1164 | 29.5152 | -44.4852 | 10.2628 | 11.0575 | 10.6645 | 11.7458 | 85.2159 | 85.552 | 275.7 | -273.7275 | -533.6323 | 532.6132 | 103.3988 | -82.2828 | -80.6976 | -55.312 | -46.5811 | 52.6241 | 52.585 | -62.5874 |  | 20.3278 | 19.9542 | -11.2696 | -10.5839 | 12.89 | 11.65 | 15.1 | 15 | 21.9042 | -71.6 | -272.6327 | 76.2964 | 76.1123 | 9.9 | -41 | -19.9 | -19.7 | 0.9085 | 0.9197 | -93.653 | 235.3306 | 32.89 | -67.9509 | 35.568 | 69.1943 | -77.304 | 0 | -30.8236 | 76.4648 | 195.6991 | 194.8174 | 0 | -19.4293 | 31.8924 | 0 | -8.0667 | -9.4662 |  | 15.12 | 7.067 | 7.09 | -15.28 | -8.48 |  | 8.8212 | -14.2077 | -40.1968 | 17.9 | 51.904 | 50.966 | 11.1876 | 13.4668 | 39.1586 | 38.6901 | 35.9544 |  | 41 | 17.5702 | 8.25 |  | -44.8033 | 79.0858 | 56.1951 | -44.0405 | -77.1335 | 46.0294 | 31.1084 | -48.5 | 48.9 | -424.4413 | 529.5007
20/10/2025 | 14:00 |  | 20.0333 | -24.394 | -35.2087 | 19.476 |  | 59.5206 | -96.782 | 60.8214 | 30.8451 | 30.2689 | -8.88 | -69.08 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 11.1169 | 52.7586 | 15.1245 | 15.638 | 25.0474 | 11.3244 | 0.4879 | 6.2625 |  |  | -67.15 | -67.04 |  | 8.88 | 68.2 | 16.816 | 0.228 | -54.54 | -55.17 | -71.4 | 55.54 | 55.4 | 15.2409 | 6.3581 | 71.2552 | 73.9431 | 0 | -48.2253 | -47.3823 | 34.9571 | 33.6558 | 73.9455 | 74.7492 | 11.9496 | 13.3724 | -503.0714 | -4.5397 | -8.2 | -8.2 | 52.8994 | 52.4982 | -4.8922 |  | -55.3179 | 5.7562 | 6.8344 | 4.5268 | 540.4216 | 168.279 | 167.1803 | -355.2589 | 664.2871 |  | -104.1544 | 105.7482 | 101.4322 | 27.92 | 23.07 | 67.93 | 77.58 | -78.0928 | -77.6909 | 88.4748 | 88.0582 | 23.9321 | -142.8563 | -142.9372 | 2.3144 |  |  |  | 140 | 126.8 | -17.66 | 65.5459 | 64.9086 | 64.2788 | 43.5435 | 44.4507 | 50.7417 | -148.8032 | 57.621 | 14.3409 | 76.18 | 39.73 | 75.0073 | 70.903 | -33 | -16.9556 | 0 | 0 | -103.2581 | -6.25 | -20.2921 | 0 | -189.5 | 25.4471 | 67.392 | 66.7044 | 94.9402 | 66.66 | -8.9 | 40.3 | 105.1935 | -24.2 | -24.45 | 103.89 | 74.28 | 103.8545 | 101.9455 | -43.0626 | -43.8545 | 225.2729 | 174.2045 | 165.1595 | 167.7706 | 37.3381 | 31.3908 | -24.577 | 366.4325 | -204.2316 |  | -34.4844 | -31.6179 | 40.3 | -49.1399 | -47.0006 | 161.34 | -87.3696 | -88.4243 | 8.6078 | 0 | -16.83 | 88.2 | 16.0027 | -162.7758 | -39.8085 | -38.8729 | 7.2147 | -26.996 | -9.8466 | 26.5496 |  | 25.5895 | 42.7347 | 43.2081 | 41.5195 | 77.5323 | 78.537 | -9.3776 | 45.4268 | 44.8835 | -11.6447 | 0 | -4.5978 | -4.74 | 14.8641 | 0.9512 | -8.87 | 15.3 | 0 | 10.5283 | -6.196 | 4.366 |  | 40.23 | 4.4032 | 13.2414 | 15.885 | 81.8005 | 22.6 | -17.6892 | -1.9666 | -1.9732 | 2.3001 |  |  | -14.2321 | -33.9017 | 18.7338 | 35.4893 | 58.251 | 59.2169 | -145.0098 | -30.7665 | 29.961 | -45.2605 | 11.4215 | 10.9305 | 10.5591 | 13 | 86.9344 | 87.4005 | 279.9 | -278.5264 | -533.8223 | 537.0627 | 104.9881 | -84.8653 | -85.4111 | -58.7273 | -50.5861 | 57.8344 | 54.5797 | -68.3516 |  | 23.2392 | 22.5031 | -12.5759 | -13.0818 | 14.13 | 14.15 | 12.9 | 13.4 | 21.5773 | -68 | -283.0401 | 81.3282 | 81.4315 | 9.9 | -41.1 | -20.7 | -20.8 | 0.89235 | 0.6928 | -101.884 | 223.1194 | 43.9995 | -61.047 | 39.1222 | 65.497 | -66.1051 | 0 | -40.9854 | 71.8235 | 200.9378 | 199.7609 | 0 | -37.2354 | 42.2091 | 0 | -7.2978 | -10.6253 |  | 14 | 7.169 | 7.124 | -13.84 | -8.8 |  | 8.8487 | -15.2056 | -40.7523 | 19.9 | 52.875 | 50.333 | 11.1778 | 13.4958 | 36.6023 | 36.3044 | 36.4686 |  | 43.6 | 18.0492 | 8.31 |  | -51.3866 | 82.9077 | 60.4192 | -50.7293 | -80.8341 | 49.4783 | 31.2493 | -51.6 | 51.8 | -416.1663 | 527.6142
20/10/2025 | 14:30 |  | 20.3355 | -24.9316 | -35.8085 | 24.95 |  | 60.8846 | -103.7251 | 62.3951 | 31.623 | 31.1534 | -13.32 | -70.965 | 66 | 23.184 | -63.8 | 11.8135 | 56.4046 | 15.7853 | 15.6926 | 25.9804 | 11.2368 | 0.4559 | 6.2001 |  |  | -69.3 | -69.49 |  | 13.32 | 70.4 | 18.495 | 0.235 | -56.95 | -56.89 | -71.2 | 57.95 | 57.05 | 16.4402 | 5.7961 | 71.6195 | 74.8141 | 0 | -49.0291 | -48.8668 | 28.7183 | 29.1162 | 77.0266 | 77.9643 | 3.7154 | 14.9899 | -514.7659 | -3.4359 | -8.7 | -8.7 | 53.9378 | 53.395 | -5.0678 |  | -56.6784 | 5.8824 | 7.2974 | 4.8472 | 558.5801 | 174.9626 | 173.223 | -367.2771 | 682.658 |  | -116.3694 | 117.3971 | 104.6057 | 28.58 | 28.34 | 69.67 | 82.09 | -80.638 | -80.504 | 87.2798 | 87.8522 | 20.3932 | -151.2096 | -150.3428 | 4.6996 |  |  |  | 142.5 | 128.2 | -17.89 | 64.9375 | 63.2443 | 63.2618 | 44.2481 | 44.5927 | 51.5782 | -153.0872 | 59.5923 | 14.9397 | 82.81 | 43.13 | 77.5854 | 73.3932 | -34.54 | -3.74 | 0 | 0 | -109.4718 | -7.3696 | -21.2745 | 0 | -195.4 | 25.2658 | 67.392 | 68.583 | 94.9402 | 67.37 | -9.7 | 39.5715 | 108.9312 | -23.99 | -24.32 | 106.42 | 68.55 | 109.8364 | 108.9636 | -43.5304 | -43.0636 | 234.1795 | 175.9329 | 171.6388 | 173.4527 | 38.6469 | 24.6092 | -24.884 | 377.1722 | -213.6687 |  | -35.2728 | -32.6218 | 43.3533 | -45.5722 | -42.2879 | 133.692 | -86.9346 | -87.7696 | 12.9157 | 0 | -12.74 | 95.5 | 15.7643 | -152.1672 | -39.8068 | -39.4078 | 6.6967 | -22.6862 | -14.1829 | 26.1696 |  | 25.8442 | 40.886 | 41.6767 | 39.9275 | 79.0394 | 79.7092 | -2.5118 | 45.9944 | 45.8958 | -7.2015 | 0 | -2.1515 | -4.03 | 14.4637 | 1.022 | -9.08 | 15.7 | 0 | 8.5991 | -6.105 | 4.259 |  | 41.81 | 0.3229 | 8.2215 | 16.05 | 82.6 | 22.1 | -18.7883 | -1.9296 | -1.89 | 2.2386 |  |  | -14.0054 | -35.1941 | 18.7607 | 37.0113 | 58.9271 | 59.2937 | -149.9471 | -32.5483 | 30.232 | -46.9318 | 11.1632 | 11.3504 | 10.9506 | 12.7569 | 81.5157 | 79.4138 | 282.9 | -282.7083 | -539.5535 | 538.2626 | 102.2558 | -80.1363 | -79.6262 | -57.4065 | -49.2136 | 55.7255 | 52.2531 | -74.1157 | -74.4978 | 25.843 | 25.041 | -15.7402 | -16.1533 | 18.26 | 16.13 | 16.4 | 16.1 | 21.5346 | -64.4 | -287.7089 | 79.349 | 79.3371 | 10.5 | -40 | -23.5 | -23.3 | 0.8762 | 0.7423 | -97.6493 | 236.2509 | 51.0972 | -58.6816 | 49.1855 | 61.0365 | -70.4524 | 0 | -50.6418 | 69.5572 | 200.6739 | 198.4036 | 0 | -42.5083 | 45.7843 | 0 | -6.9128 | -10.4138 |  | 15.12 | 7.09 | 7.13 | -15.04 | -8.72 |  | 8.9097 | -16.64 | -39.6689 | 19.2 | 51.475 | 52.529 | 11.168 | 13.4777 | 35.4727 | 33.7345 | 33.3516 |  | 40.1 | 17.1051 | 8.43 |  | -50.8659 | 80.5871 | 58.5225 | -50.7209 | -79.9026 | 48.3884 | 31.6454 | -49.8 | 49.3 | -432.0382 | 536.9167
20/10/2025 | 15:00 |  | 21.0317 | -25.6087 | -35.8873 | 26.1165 |  | 60.7834 | -103.9138 | 63.1133 | 32.025 | 31.1122 | -13.32 | -72.492 | 68.2 | 23.184 | -66 | 12.7198 | 56.4238 | 15.7084 | 16.1444 | 26.5532 | 10.9113 | 0.3242 | 6.0241 |  |  | -69.54 | -70.17 |  | 13.32 | 70.4 | 18.042 | 0.234 | -52.88 | -53.73 | -79.84 | 53.88 | 54.26 | 17.4975 | 5.1154 | 72.691 | 75.5592 | 0 | -45.5461 | -45.069 | 12.4087 | 12.3114 | 79.4378 | 81.0453 | -3.4624 | -4.9513 | -506.4068 | -2.8934 | -8.9 | -8.9 | 50.2746 | 49.3439 | -4.8327 |  | -54.4652 | 6.566 | 7.2619 | 4.9213 | 569.4142 | 176.9463 | 176.5495 | -370.9617 | 674.0254 |  | -121.0531 | 123.2474 | 105.7932 | 28.87 | 28.62 | 69.665 | 83.02 | -74.7439 | -74.2081 | 84.0111 | 84.9703 | 20.4594 | -151.4977 | -150.6347 | 4.8433 |  |  |  | 140.2 | 128.3 | -17.7 | 64.3455 | 62.5194 | 62.6393 | 43.4977 | 44.4208 | 52.4656 | -151.7525 | 58.8239 | 14.4504 | 83.85 | 43.1 | 77.8198 | 73.8327 | -34.41 | -3.7121 | 0 | 0 | -109.5226 | -6.9131 | -21.2707 | 0 | -194.8 | 24.8868 | 66.9526 | 68.583 | 94.3542 | 66.66 | -9.62 | 39.246 | 109.9688 | -24.35 | -24.88 | 105.92 | 69.19 | 109.8727 | 107.8364 | -39.9448 | -39.6 | 237.9103 | 177.832 | 171.5645 | 174.877 | 20.9729 | 5.7425 | -26.091 | 381.0691 | -210.7689 |  | -35.8042 | -32.789 | 61.3724 | -40.1342 | -37.7395 | 41.52 | -70.8073 | -71.9451 | 32.3386 | 0 | -14.68 | 1 | 15.4963 | -143.5098 | -42.3195 | -41.2062 | 10.6428 | -4.1691 | -31.1957 | 26.2481 |  | 25.7876 | 42.1538 | 43.136 | 41.9084 | 75.1879 | 74.5181 | -0.6698 | 42.6468 | 41.9545 | -7.2682 | 0 | -0.8917 | -3.84 | 14.3392 | 1.0208 | -8.75 | 16.25 | 0 |  | -6.054 | 4.15 |  | 42.3 | 0.5424 | 7.6969 | 15.785 | 83.3869 | 21.6 | -18.0031 | -1.5481 | -1.6812 | 2.2734 |  |  | -15.2513 | -34.6513 | 19.641 | 36.1622 | 58.8317 | 58.3068 | -145.6232 | -32.5845 | 28.9184 | -47.5179 | 10.9049 | 11.6922 | 11.267 | 12 | 90.2042 | 89.6004 | 272 | -268.0769 | -518.593 | 518.0809 | 95.875 | -87.2232 | -89.8558 | -54.7959 | -45.3929 | 49.9373 | 48.6444 |  |  | 24.4038 | 23.5138 | -21.1417 | -20.5962 | 13.98 | 12.86 | 18.7 | 18.1 | 22.0687 | -61.12 | -291.7989 | 79.9916 | 78.6999 | 10.5 | -34.3 | -24.1 | -23.8 | 0.8731 | 0.7096 | -91.4089 | 229.4561 | 77.3889 | -42.5139 | 64.1441 | 44.8938 | -53.0275 | 0 | -58.4426 | 50.4631 | 202.5324 | 202.9304 | 0 | -72.5802 | 60.0896 | 0 | 7.333 | -9.3344 |  | 15.6 | 7.021 | 7.025 | -15.92 | -7.92 |  | 8.8212 | -15.6725 | -38.1155 | 17.2 | 53.093 | 52.825 | 11.1666 | 13.4865 | 32.3045 | 33.4984 | 33.6296 |  | 36.2 | 15.6306 | 8.62 |  | -46.8261 | 78.2399 | 54.6696 | -46.9152 | -77.5705 | 44.6391 | 33.5256 | -44.1 | 44.9 | -418.7084 | 518.6937
20/10/2025 | 15:30 |  | 21.0317 | -25.7664 | -35.8162 | 26.872 |  | 60.1639 | -105.584 | 62.5641 | 31.727 | 30.9898 | -15.54 | -73.185 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.0695 | 57.0636 | 16.045 | 16.1863 | 26.4813 | 10.9659 | 0.395 | 6.3219 |  |  | -70.46 | -70.29 |  | 15.54 | 72.6 | 18.139 | 0.232 | -54.29 | -55.09 | -79.07 | 55.29 | 55.62 | 16.7063 | 5.6247 | 72.6621 | 75.985 | 0 | -45.4122 | -45.7846 | 13.9543 | 14.0325 | 79.0359 | 80.7774 | -1.1539 | -2.3892 | -510.9991 | -2.778 | -9 | -8.9 | 50.6293 | 49.9064 | -4.6723 |  | -53.6813 | 6.0309 | 7.7492 | 5.1542 | 543.626 | 182.7143 | 182.6532 | -398.2958 | 673.8475 |  | -99.1769 | 101.1745 | 107.3101 | 28.78 | 28.29 | 69.66 | 83.02 | -74.8778 | -74.342 | 84.5036 | 85.7207 | 22.2892 | -145.7119 | -145.8302 | 4.8998 |  |  |  | 140.3 | 127.6 | -17.62 | 66.6883 | 64.8485 | 64.1944 | 46.9145 | 47.3861 | 49.4863 | -153.9563 | 57.3069 | 14.5077 | 71.96 | 38.95 | 79.9292 | 75.5905 | -34.63 | -16.4532 | 0 | 0 | -111.4278 | -11.6923 | -21.2812 | 0 | -199.8 | 26.5018 | 66.5131 | 68.583 | 93.7683 | 65.93 | -10 | 39.463 | 110.0488 | -23.67 | -23.97 | 104.79 | 69.14 | 111.2909 | 109.6364 | -39.0102 | -38.1091 | 239.6978 | 180.5211 | 173.1938 | 175.2279 | 42.7467 | 28.0774 | -25.049 | 406.2448 | -187.2782 |  | -36.2774 | -33.1538 | 40.99 | -52.018 | -47.5842 | 149.052 | -81.482 | -83.476 | 9.9734 | 0 | -14.36 | 108.7 | 15.591 | -165.0134 | -44.0508 | -42.2442 | 13.9762 | -26.8461 | -11.055 | 26.1356 |  | 25.5712 | 41.9279 | 42.5851 | 39.9784 | 75.1879 | 74.3506 | 0.5024 | 41.2555 | 40.5068 | -3.823 | 0 | -0.8991 | -4.21 | 14.5809 | 1.0587 | -9.04 | 15.99 | 0 |  | -6.062 | 4.573 |  | 40.45 | -1.6524 | 4.5112 | 15.52 | 86.6278 | 22.9 | -18.1053 | -2.0045 | -2.2707 | 2.296 |  |  | -14.9684 | -34.5794 | 19.3251 | 36.0626 | 57.7752 | 57.8842 | -147.6229 | -32.9998 | 30.3791 | -49.4595 | 10.6067 | 11.6434 | 11.2987 | 12.4498 | 95.0395 | 94.796 | 277 | -276.2808 | -514.4282 | 523.3732 | 109.258 | -91.6552 | -93.1923 | -56.4421 | -48.2305 | 58.3628 | 57.3596 |  |  | 25.9858 | 25.8979 | -24.0479 | -24.5462 | 9.87 | 9.68 | 16.9 | 17 | 21.556 | -57.12 | -296.8943 | 85.0686 | 84.8571 | 10.6 | -38.7 | -25 | -25.1 | 1.6429 | 1.401 | -101.9151 | 208.1474 | 91.8601 | -31.6691 | 62.7982 | 36.6349 | -45.85 | 0 | -70.575 | 42.4708 | 205.8802 | 204.5285 | 0 | -86.7334 | 69.3595 | 0 | 10.1177 | -10.1776 |  | 14.96 | 6.4 | 6.401 | -14.56 | -9.76 |  | 10.4021 | -16.463 | -38.5275 | 17.2 | 52.223 | 51.795 | 11.2105 | 13.3257 | 37.8553 | 36.7231 | 36.2852 |  | 39.2 | 15.1547 | 8.54 |  | -47.8463 | 80.9693 | 58.6355 | -47.7306 | -79.6287 | 47.0513 | 33.3739 | -47.1 | 48.2 | -408.1915 | 512.9694
20/10/2025 | 16:00 |  | 21.1605 | -25.9242 | -36.016 | 23.1436 |  | 59.5182 | -103.8174 | 62.0718 | 31.553 | 30.8673 | -13.32 | -73.251 | 68.2 | 23.184 | -66 | 12.9759 | 57.3122 | 16.079 | 16.1693 | 26.2074 | 11.5607 | 0.3971 | 6.1582 |  |  | -68.23 | -68.13 |  | 13.32 | 72.6 | 16.62 | 0.227 | -51.85 | -53.29 | -81.25 | 52.85 | 53.37 | 17.1182 | 5.4348 | 71.2178 | 73.9567 | 0 | -42.599 | -42.964 | 11.8341 | 11.7961 | 77.2945 | 79.5718 | -4.2075 | -5.904 | -495.0736 | 1.7492 | -11.4 | -11.5 | 48.0585 | 47.8147 | -4.9458 |  | -52.5328 | 5.7343 | 7.5315 | 5.2408 | 542.4358 | 187.0479 | 186.5901 | -415.2758 | 660.0582 |  | -86.8808 | 89.908 | 105.2244 | 27.99 | 27.77 | 69.65 | 82.18 | -75.0118 | -74.342 | 83.5726 | 84.2747 | 22.6928 | -141.6115 | -140.9683 | 4.3888 |  |  |  | 136.7 | 125 | -17.46 | 68.3124 | 66.1633 | 66.2602 | 48.387 | 48.7305 | 50.9842 | -156.2419 | 57.3806 | 14.69 | 68.67 | 37.78 | 78.9917 | 74.5651 | -34.55 | -3.6004 | 0 | 0 | -110.2554 | -11.368 | -21.4796 | 0 | -198.5 | 26.4853 | 65.7806 | 67.6437 | 92.8894 | 65.355 | -9.74 | 39.742 | 110.9013 | -24.5 | -24.82 | 107.44 | 69.04 | 109.6 | 107.9455 | -37.041 | -36.6455 | 240.8233 | 179.1923 | 173.5942 | 175.8249 | 44.6225 | 30.4422 | -24.333 | 427.0149 | -167.08 |  | -35.9584 | -32.8771 | 39.1034 | -51.9179 | -47.5429 | 173.628 | -81.8982 | -82.1625 | 6.7507 | 0 | -14.64 | 117.3 | 14.9826 | -163.0519 | -38.981 | -37.5697 | 7.2145 | -28.0907 | -8.2781 | 25.0367 |  | 24.4798 | 41.9912 | 41.718 | 40.8752 | 73.1784 | 72.8435 | -1.6746 | 39.2838 | 39.2293 | -5.5946 | 0 | 1.6864 | -3.89 | 14.3685 | 1.022 | -9.1 | 16.94 | 0 |  | -6.078 | 4.363 |  | 41.68 | 0.4905 | 7.0684 | 15.625 | 87.715 | 22.7 | -18.036 | -2.436 | -2.6083 | 2.2833 |  |  | -15.9989 | -34.8013 | 18.4853 | 36.1268 | 59.3699 | 60.3704 | -148.319 | -32.3911 | 30.4274 | -49.3492 | 10.9386 | 11.7704 | 11.4674 | 12.3544 | 103.2181 | 105.5045 | 279.1 | -279.0517 | -513.8849 | 519.9734 | 123.7693 | -100.8709 | -100.8699 | -55.294 | -46.0375 | 61.5681 | 61.4514 |  |  | 26.8428 | 26.645 | -31.2012 | -31.0343 | 9.49 | 9.3 | 17.7 | 18.8 | 21.5154 | -47.92 | -298.476 | 84.956 | 84.7395 | 11.6 | -37.1 | -26 | -25.9 | 1.3504 | 1.2002 | -116.0127 | 185.9736 | 120.7466 | -10.6985 | 68.7143 | 16.0766 | -21.233 | 0 | -87.9278 | 19.5779 | 202.9884 | 204.2567 | 0 | -116.9295 | 88.5327 | -8.2315 | 24.5879 | -9.7024 |  | 13.2 | 6.566 | 6.567 | -13.52 | -10.56 |  | 10.5211 | -17.5189 | -37.734 | 17.9 | 51.316 | 51.637 | 11.1956 | 13.3692 | 39.1854 | 39.4723 | 42.178 |  | 37.2 | 14.8692 | 8.67 |  | -45.7205 | 79.8409 | 56.5269 | -44.8439 | -78.1858 | 45.1287 | 33.1065 | -46.3 | 46.2 | -391.4729 | 491.5349
20/10/2025 | 16:30 |  | 21.2893 | -25.6447 | -35.9143 | 23.7587 |  | 58.8725 | -102.2584 | 61.2838 | 31.581 | 30.8137 | -8.88 | -73.084 | 68.2 | 23.184 | -62.7 | 13.0614 | 58.3322 | 15.4889 | 15.696 | 26.0158 | 11.4728 | 0.446 | 5.8776 |  |  | -69.36 | -69.54 |  | 8.88 | 72.6 | 17.877 | 0.234 | -57.47 | -57.98 | -69.74 | 58.47 | 58.97 | 17.2428 | 4.8045 | 71.0951 | 74.1217 | 48.1115 | -49.4309 | -48.1721 | 29.4182 | 29.2925 | 78.768 | 80.5095 | 9.658 | 8.7026 | -522.9653 | 4.2177 | -12.6 | -12.7 | 54.2906 | 53.1507 | -4.2332 |  | -59.3174 | 5.2171 | 7.0829 | 4.7861 | 566.7591 | 174.2301 | 174.0775 | -417.6803 | 664.044 |  | -93.4202 | 95.7002 | 103.1087 | 28.85 | 29.01 | 69.64 | 81.33 | -81.8436 | -82.5134 | 89.4006 | 89.3618 | 18.8466 | -149.2129 | -149.5493 | 2.7578 |  |  |  | 145 | 132 | -17.57 | 66.3823 | 65.0283 | 64.5502 | 25.5444 | 25.6835 | 55.5206 | -136.4161 | 61.5114 | 14.491 | 69.11 | 37.58 | 82.0386 | 77.4948 | -34.44 | -3.8795 | 0 | 0 | -123.3763 | -13.2848 | -21.3224 | 0 | -190.2 | 25.8975 | 65.0482 | 69.9919 | 92.0105 | 64.78 | -10.97 | 39.4785 | 134.4276 | -24.6 | -25.17 | 106.42 | 65.81 | 133.2 | 132.0727 | -30.8182 | -30.4727 | 250.3748 | 194.4869 | 186.5032 | 189.4938 | 33.9486 | 17.8576 | -25.762 | 428.152 | -89.2906 |  | -35.7933 | -32.5443 | 47.9979 | -32.7046 | -30.4681 | 32.304 | -54.6225 | -55.4977 | 19.0657 | 0 | -11.97 | 1 | 14.8517 | -124.941 | -39.0203 | -38.3437 | 9.3426 | -15.9294 | -19.3067 | 24.4366 |  | 23.6872 | 41.8835 | 41.9903 | 40.193 | 82.3885 | 81.7187 | 8.2054 | 32.6904 | 32.5975 | -3.244 | 0 | 2.1772 | -1.02 | 14.3734 | 1.1038 | -9.2 | 15.92 | 0 |  | -5.998 | 4.384 |  | 42.27 | -8.901 | 2.6641 | 15.73 | 88.2105 | 22.2 | -18.4656 | -1.9161 | -1.8887 | 2.2943 |  |  | -15.3154 | -35.7859 | 18.433 | 36.4316 | 56.5581 | 59.1824 | -154.2068 | -32.4378 | 29.642 | -47.6574 | 10.4297 | 12.3954 | 11.9737 | 12.0035 | 122.7932 | 123.0064 | 279.1 | -278.8439 | -502.3487 | 500.0449 | 175.9915 | -119.4093 | -118.9834 | -54.2718 | -44.1257 | 59.509 | 58.2471 | -82.8743 | -80.3862 | 34.3355 | 33.5994 | -47.1284 | -47.1916 | 19.11 | 18.88 | 17.6 | 17.5 | 21.761 | -20.96 | -301.5757 | 92.8262 | 92.6249 | 12.2 | -39.3 | -32.7 | -31.9 | 1.4369 | 1.3272 | -169.7073 | 115.3266 | 212.9807 | 54.9162 | 79.3734 | -53.6085 | 39.2905 | 0 | -147.4198 | -46.3436 | 194.6239 | 193.4557 | 0 | -203.6639 | 150.4847 | -56.231 | 52.3239 | -9.9936 |  | 12.08 | 6.496 | 6.493 | -11.28 | -11.76 |  | 12.7764 | -19.5117 | -38.5275 | 17.6 | 50.243 | 49.801 | 11.2598 | 13.4432 | 38.3743 | 37.2603 | 36.4658 |  | 40.8 | 15.313 | 8.83 |  | -43.354 | 78.8276 | 55.1724 | -42.5634 | -77.9839 | 44.1292 | 33.9979 | -49.8 | 49 | -322.7409 | 444.3763
20/10/2025 | 17:00 |  | 20.8422 | -25.3652 | -35.8182 | 22.7986 |  | 57.5863 | -97.8029 | 60.4958 | 30.8811 | 30.3311 | -13.32 | -65.993 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.1316 | 54.6784 | 15.4355 | 15.0942 | 25.2776 | 10.4978 | 0.58 | 5.8745 |  |  | -70.05 | -69.78 |  | 13.32 | 63.8 | 17.212 | 0.231 | -58.1 | -58.61 | -67.34 | 59.1 | 59.37 | 17.5592 | 4.8305 | 71.6876 | 74.3754 | 49.3303 | -50.2347 | -50.1002 | 33.9525 | 35.0089 | 79.4378 | 80.9114 | 10.5649 | 11.4733 | -514.7505 | 5.0197 | -13 | -13 | 55.8637 | 54.4838 | -3.9415 |  | -59.3285 | 4.5524 | 7.1627 | 4.8322 | 564.165 | 150.151 | 150.8835 | -391.2643 | 612.9705 |  | -102.5723 | 104.5987 | 99.8853 | 28.76 | 28.7 | 69.57 | 81.55 | -77.8249 | -77.8249 | 87.284 | 87.8944 | 20.9011 | -140.4285 | -139.4267 | 1.846 |  |  |  | 146.7 | 133.5 | -17.11 | 72.2636 | 70.6532 | 70.2064 | 2.9997 | 2.8588 | 55.527 | -112.8535 | 61.8213 | 14.3292 | 68.11 | 37.86 | 83.2104 | 78.6667 | -34.31 | -18.7139 | 0 | 0 |  | -13.4626 | -21.3002 | 0 | -173.3 | 26.293 | 64.6088 | 69.0527 | 90.8386 | 64.1 | -10.68 | 39.6025 | 141.248 | -24.68 | -24.89 | 110.24 | 65.62 | 140.9636 | 139.7636 | -26.3 | -25.3909 | 258.3682 | 200.8613 | 192.4967 | 195.6011 | 39.383 | 24.2919 | -25.212 | 404.8985 | 32.4135 |  | -34.3431 | -31.6077 | 39.0801 | -20.9081 | -20.191 | 32.304 | -53.1756 | -53.8312 | 12.2445 | 0 | -17.02 | 1 | 14.2798 | -99.0548 | -39.5763 | -39.2022 | 11.7707 | -21.8025 | -13.0311 | 23.8959 |  | 23.3675 | 41.1969 | 42.1846 | 40.4449 | 78.537 | 77.8672 | -3.8515 | 27.6068 | 27.3267 | -5.8391 | 0 | -4.5905 | -6.02 | 14.3709 | 1.1637 | -9.19 | 15.17 | 0 | 10.5497 | -5.882 | 4.322 |  | 37.27 | -4.8508 | 6.5868 | 15.86 | 84.2187 | 21.7 | -18.8675 | -1.3389 | -1.322 | 2.3006 |  |  | -14.6319 | -35.5106 | 17.5306 | 37.1286 | 60.6441 | 59.7921 | -153.2401 | -31.7256 | 28.6345 | -44.2411 | 11.211 | 12.8446 | 12.385 | 12.5017 | 111.2392 | 111.3416 | 279.1 | -278.7679 | -545.6454 | 552.1132 | 305.9428 | -106.7538 | -107.4809 | -56.0503 | -47.3717 | 71.6643 | 71.274 | -68.1966 | -68.5627 | 20.0641 | 19.9652 | -61.2978 | -61.5991 | 64.21 | 63.52 | 16.8 | 16.3 | 21.6585 | 9.36 | -349.8648 | 100.5555 | 100.3195 | 14.5 | -35.3 | -19 | -19 | 1.5622 | 1.3608 | -305.3832 | -9.2436 | 320.4088 | 252.3256 | 99.4921 | -246.5558 | 248.28 | -160.8857 | -131.5157 | -240.5652 | 126.2419 | 129.5741 | 162.6113 | -313.5434 | 130.881 | -184.4674 | 180.1898 | -10.1501 |  | 9.28 | 6.412 | 6.436 | -8.88 | -14.48 |  | 15.2087 | -17.1679 | -39.4644 | 14.6 | 50.104 | 49.023 | 11.0774 | 13.4638 | 47.2645 | 47.8932 | 46.8242 |  | 36.5 | 15.7347 | 8.45 |  | -44.3182 | 79.4159 | 57.0475 | -45.0827 | -78.1513 | 45.8993 | 32.2879 | -44.8 | 44.7 | -236.2188 | 375.5962
20/10/2025 | 17:30 |  | 21.113 | -26.0464 | -35.7228 | 21.3165 |  | 55.6411 | -94.6038 | 59.6964 | 30.2951 | 29.601 | -17.76 | -62.748 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 13.363 | 52.912 | 15.1272 | 15.4087 | 25.5535 | 10.5556 | 0.6198 | 5.9908 |  |  | -71.24 | -71 |  | 17.76 | 61.6 | 20.134 | 0.244 | -57.98 | -60.09 | -72.6 | 59.44 | 59.05 | 17.9414 | 4.8642 | 70.2589 | 73.0669 | 46.36 | -47.6895 | -47.6844 | 11.897 | 11.9323 | 78.6341 | 80.7774 | -5.0129 | -6.5333 | -473.7954 | 3.8341 | -12.4 | -12.6 | 53.4968 | 52.7096 | -4.3737 |  | -51.9107 | 4.8017 | 6.2053 | 4.2979 | 514.5419 | 127.781 | 127.7199 | -376.483 | 558.7676 |  | -101.3697 | 104.5788 | 96.2228 | 28.19 | 28.03 | 68.83 | 80.68 | -77.2891 | -77.6909 | 89.1662 | 89.1845 | 25.7975 | -129.3676 | -128.8576 | -0.1072 |  |  |  | 129.8 | 119 | -17.49 | 69.2235 | 67.0996 | 66.646 | -4.5306 | -3.8262 | 47.346 | -95.0882 | 52.2817 | 14.1812 | 67.65 | 36.84 | 81.5698 | 77.2018 | -34.23 | -4.1028 | 0 | 0 |  | -12.2964 | -21.1463 | -105.4 | -105 | 27.106 | 64.1693 | 67.1741 | 89.6667 | 63.4 | -10.18 | 39.0135 | 141.228 | -25.06 | -25.4 | 107.38 | 65.91 | 140.2364 | 139.2364 | -26.7006 | -26.6182 | 249.0901 | 194.448 | 186.9802 | 189.2065 | 41.9522 | 26.2855 | -24.347 | 389.5399 | 139.4389 |  | -32.6379 | -30.4814 | 34.8831 | -19.1927 | -17.8772 | 32.304 | -48.0493 | -48.9238 | 9.2931 | 0 | -14.94 | 1 | 13.1403 | -90.8296 | -40.3117 | -39.2049 | 8.4814 | -24.0899 | -10.0773 | 24.4008 |  | 23.3745 | 41.8259 | 41.8969 | 39.5986 | 77.3648 | 77.3648 | -33.4913 | 28.7644 | 28.717 | -32.3044 | -21.76 | -8.6629 | -8.65 | 14.4613 | 1.2332 | -9.21 | 14.78 | -9.4846 |  | -5.741 | 4.359 |  | 38.97 | 23.3087 | 31.1827 | 15.99 | 86.7432 | 22 | -17.0412 | -0.961 | 0 | 2.4125 |  |  | -16.4039 | -34.5445 | 18.8559 | 35.9764 | 59.8481 | 61.5455 | -156.3425 | -30.2694 | 25.9491 | -40.1903 | 11.9923 | 12.9228 | 12.385 | 13 | 137.3737 | 139.122 | 279.1 | -278.692 | -564.2499 | 559.8053 | 407.4492 | -131.4015 | -131.6857 | -54.2221 | -44.5124 | 76.7521 | 75.4964 | -87.2306 | -87.3327 | 30.2486 | 30.1717 | -73.1432 | -72.3144 | 78.62 | 78.74 | 18.4 | 19.2 | 21.6585 | 31.44 | -365.6283 | 110.6135 | 109.651 | 16.7 | -36.3 | -30.1 | -30.2 | 1.684 | 1.3944 | -395.2959 | -115.0186 | 447.7657 | 352.7881 | 112.7484 | -344.8249 | 351.7156 | -169.4466 | -205.3658 | -344.1665 | 99.6484 | 97.2051 | 171.7051 | -431.3978 | 210.3115 | -222.1509 | 219.7493 | -10.1776 |  | 8.4 | 6.45 | 6.456 | -8.48 | -14.24 |  | 15.1781 | -21.1505 | -37.911 | 14.9 | 51.21 | 49.493 | 11.1187 | 13.4727 | 50.5415 | 48.7386 | 48.4009 |  | 37.8 | 14.3316 | 8.52 |  | -42.7914 | 78.3106 | 55.3673 | -42.8135 | -77.0996 | 44.0711 | 33.7682 | -47.4 | 46.6 | -154.401 | 306.8177
20/10/2025 | 18:00 |  | 21.3075 | -26.1951 | -35.6663 | 20.2277 |  | 51.6108 | -87.0954 | 57.272 | 29.1731 | 28.5711 | -13.32 | -62.165 | 55 | 14.904 | -55 | 13.3697 | 48.9322 | 8.9592 | 9.1529 | 14.0189 | 10.6419 | 0.662 | 0.7988 |  |  | -69.02 | -69.38 |  | 13.32 | 61.6 | 20.779 | 0.258 | -55.98 | -56.57 | -74.6 | 57.26 | 56.98 | 17.8085 | 4.7706 | 70.4632 | 73.1835 | 39.6689 | -48.2253 | -49.1392 | 10.4547 | 10.4306 | 76.2228 | 77.4284 | -4.1608 | -5.8229 | -446.8476 | -12.9754 | -3.8 | -3.8 | 55.3273 | 53.7767 | -4.5143 |  | -48.3298 | 4.07 | 0 | 3.5752 | 492.7822 | 108.0355 | 107.9134 | -343.3602 | 525.952 |  | -94.7138 | 95.6192 | 91.9815 | 27.32 | 30.55 | 68.01 | 73.89 | -70.7252 | -70.9931 | 82 | 82.2991 | 24.7386 | -137.3887 | -138.3227 | -1.215 |  |  |  | 137.1 | 125.4 | -17.64 | 66.833 | 64.2139 | 64.5944 | -15.7818 | -15.1285 | 43.3777 | -76.778 | 47.572 | 14.4634 | 68.99 | 37.46 | 81.5698 | 77.2018 | -34.46 | -4.1586 | 0 | 0 |  | -11.6518 | -21.2099 | -100.7 | -100.1 | 26.7984 | 63.2904 | 69.0527 | 89.6667 | 63.69 | -9.87 | 38.564 | 126.9772 | -2.47 | -2.31 | 70.25 | 64.82 | 128.4727 | 125.3818 | -24.9506 | -23.9818 | 233.9497 | 180.7231 | 172.7298 | 176.371 | 43.4391 | 26.4429 | -24.525 | 357.8771 | 205.392 |  | -19.3265 | -16.8582 | 34.4689 | -10.7575 | -10.7108 | 32.304 | -43.1105 | -43.9985 | 10.4441 | 0 | -14.87 |  | 12.8956 | -74.7486 | -39.7176 | -39.2315 | 9.5798 | -24.2936 | -10.2265 | 25.3414 |  | 24.7688 | 42.9377 | 43.654 | 41.7941 | 71.1689 | 70.834 | -41.3617 | 26.8886 | 26.6741 | -35.9936 | -24.3798 | -17.0712 | -15.69 | 14.3685 | 1.5384 | -9 | 13.4 | -17.6199 | 6.4247 | -4.506 | 0.741 | 8.4963 | 33.69 | 26.0582 | 35.771 | 15.75 | 85.064 | 21.8 | -16.1877 | -1.7632 | -1.9774 | 2.7016 |  |  | -16.7288 | -37.3918 | 18.0755 | 39.0635 | 60.9915 | 61.257 | -153.308 | -30.8701 | 26.4427 | -44.6965 | 10.3064 | 14.4365 | 14.0304 | 13 | 148.1544 | 150.5749 | 279.1 | -274.3214 | -570.4351 | 572.312 | 462.6837 | -142.4521 | -141.1147 | -55.0799 | -45.1311 | 74.4286 | 74.342 | -95.8756 | -95.4418 | 31.9295 | 31.1604 | -82.829 | -82.3099 | 94.57 | 94.7 | 21.8 | 22.7 | 21.6585 | 38.4 | -379.1604 | 113.5832 | 113.3506 | 17.9 | -27.9 | -30.3 | -31 | 1.8058 | 1.4064 | -456.0373 | -179.3627 | 517.5684 | 416.5648 | 116.9318 | -402.5023 | 404.6918 | -168.6775 | -243.58 | -404.7998 | 112.2062 | 114.6038 | 173.0051 | -503.4714 | 250.8466 | -257.9308 | 255.5272 | -9.5431 |  | 8.4 | 5.812 | 5.811 | -8.56 | -13.92 |  | 14.5922 | -24.4617 | -33.9834 | 14.9 | 51.188 | 51.731 | 0 | 0 | 48.5197 | 48.6046 | 49.1471 |  | 28.5 | 10.9561 | 10.48 |  | -45.3661 | 79.5891 | 54.5299 | -46.2886 | -78.5854 | 44.4493 | 35.1397 | -38.2 | 39.4 | -103.3135 | 264.1705
20/10/2025 | 18:30 |  | 21.502 | -26.3438 | -34.326 | 21.6095 |  | 57.7388 | -96.6301 | 64.0608 | 32.269 | 31.8335 | -26.64 | -76.062 | 66 | 19.872 | -66 | 13.649 | 53.0602 | 11.0538 | 11.2242 | 18.5945 | 11.3725 | 0.3545 | 0.401 |  |  | -83.58 | -84.21 |  | 26.64 | 74.8 | 23.443 | 0.274 | -75.18 | -75.58 | -68.45 | 76.51 | 76.94 | 19.5129 | 3.488 | 77.7208 | 80.8138 | 51.3355 | -57.8704 | -57.383 | 6.7466 | 6.6963 | 87.6093 | 89.7527 | -5.686 | -7.0991 | -503.134 | -10.8893 | -4.7 | -4.6 | 64.7687 | 63.6322 | -5.7012 |  | -46.8945 | 6.3741 | 6.1851 | 4.1982 | 545.7013 | 126.4687 | 127.3842 | -388.8351 | 585.8135 |  | -85.7063 | 87.9807 | 104.7354 | 31.76 | 37.81 | 75.49 | 80.08 | -87.3358 | -87.2019 | 97.1191 | 98.1138 | 20.5655 | -168.9405 | -169.4957 | -2.5281 |  |  |  | 147.7 | 133.4 | -18.12 | 63.1909 | 61.4444 | 61.8412 | -15.7768 | -15.2327 | 45.5446 | -87.1326 | 52.0055 | 17.8585 | 72.77 | 39.62 | 88.1323 | 83.5007 | -37.18 | -4.4657 | 0 | 0 |  | -14.7494 | -23.129 | -111.1 | -108.7 | 27.3972 | 67.392 | 81.2635 | 94.9402 | 66.58 | -12.85 | 41.106 | 163.6493 | -2.16 | -2.05 | 75.89 | 66.24 | 164.3273 | 162.6909 | -29.2405 | -28.1545 | 259.2776 | 206.8212 | 197.6633 | 201.7038 | 51.1087 | 33.9871 | -25.525 | 397.3201 | 217.9169 |  | -20.9607 | -17.7764 | 30.3941 | -4.5077 | -3.775 | 29.232 | -39.3135 | -40.7054 | 2.7965 | 0 | -14.89 |  | 14.3887 | -68.1909 | -41.288 | -39.7547 | 9.5438 | -32.0657 | 0 | 25.3618 |  | 25.515 | 41.8837 | 41.0325 | 40.6984 | 87.9146 | 87.9146 | -89.0868 | 30.5416 | 30.7371 | -70.3819 | -63.7854 | -21.3706 | -15.8 | 14.1805 | 1.6312 | -9.1 | 11.13 | -22.5743 |  | -3.902 | 0.675 |  | 38 | 66.5205 | 71.7403 | 15.55 | 94.5597 | 17.4 | -21.546 | -2.25 | -2.141 | 3.1187 |  |  | -16.4755 | -45.5748 | 19.0255 | 47.716 | 56.1609 | 57.2318 | -183.8718 | -33.102 | 31.774 | -51.0288 | 10.7799 | 16.3616 | 15.8762 | 13.5 | 155.0022 | 155.4976 | 279.1 | -277.1529 | -577.2714 | 583.8896 | 478.2588 | -147.3667 | -146.3338 | -51.2666 | -40.4573 | 75.7736 | 75.7116 | -104.5207 | -103.5509 | 33.5006 | 33.6764 | -84.1666 | -84.6935 | 96.46 | 95.43 | 23.3 | 23.9 | 21.6799 | 39.76 | -386.3179 | 112.4406 | 113.0576 | 18.5 | -27.4 | -33.5 | -32.8 | 1.5933 | 1.4784 | -467.8293 | -191.1243 | 527.761 | 427.0323 | 116.9559 | -411.9948 | 415.5848 | -171.5733 | -250.3403 | -417.3968 | 119.3244 | 113.7151 | 173.0215 | -511.1866 | 256.7998 | -266.1358 | 266.028 | -9.0707 |  | 9.76 | 5.897 | 5.864 | -9.52 | -13.2 |  | 14.5037 | -23.0854 | -33.1655 | 12.3 | 50.129 | 47.755 | 0 | 0 | 49.479 | 49.5672 | 50.3283 |  | 26.9 | 11.6242 | 10.9 |  | -42.6119 | 79.6161 | 52.8484 | -41.0425 | -77.3237 | 39.8725 | 38.0089 | -36 | 36.7 | -101.2338 | 275.7346
20/10/2025 | 19:00 |  | 23.8916 | -29.1726 | -34.0609 | 23.4958 |  | 60.2337 | -103.9749 | 66.5005 | 33.713 | 32.8815 | -28.86 | -77.734 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.7506 | 58.8566 | 11.2902 | 11.3126 | 18.5611 | 11.0014 | 0.1618 | 0.3736 |  |  | -86.13 | -86.02 |  | 28.86 | 77 | 22.328 | 0.274 | -77.38 | -77.64 | -67.3 | 78.09 | 78.72 | 19.0995 | 3.4713 | 79.4945 | 82.5937 | 53.5191 | -59.3439 | -59.5882 | 6.1179 | 5.9972 | 90.6904 | 92.6998 | -6.1628 | -7.7283 | -519.1091 | -11.4609 | -4.5 | -4.5 | 67.0046 | 65.0396 | -5.6766 |  | -49.8502 | 6.0042 | 6.577 | 4.485 | 569.2616 | 128.0556 | 127.5063 | -400.6609 | 598.7415 |  | -105.0116 | 107.0525 | 105.5837 | 32.09 | 38.18 | 76.26 | 81.73 | -86.3981 | -86.2642 | 94.8477 | 95.7459 | 20.0176 | -170.5062 | -169.495 | -3.1947 |  |  |  | 148.6 | 134.2 | -17.96 | 62.6172 | 60.7759 | 60.3379 | -16.1945 | -15.9092 | 46.9307 | -87.1924 | 53.0997 | 18.3701 | 72.34 | 39.69 | 87.1948 | 82.4753 | -37.57 | -4.354 | 0 | 0 |  | -13.5068 | -23.3661 | -108.8 | -108 | 27.117 | 66.5131 | 79.3849 | 93.7683 | 65.91 | -11.48 | 40.4705 | 140.963 | -2.34 | -2.33 | 79.08 | 66.95 | 142.7818 | 141.1818 | -34.9824 | -35.0818 | 243.7897 | 191.6442 | 183.3094 | 185.828 | 47.5819 | 28.5068 | -26.456 | 409.8623 | 211.3289 |  | -20.7987 | -17.5485 | 34.3144 | -9.3317 | -9.1765 | 27.696 | -41.8415 | -42.8449 | 9.1074 | 0 | -14.91 |  | 14.0568 | -77.2987 | -38.133 | -37.6516 | 5.6828 | -26.6281 | -5.4293 | 25.5646 |  | 24.8136 | 41.5341 | 41.7072 | 39.2067 | 87.0773 | 86.24 | -89.2542 | 38.3746 | 38.0056 | -71.9527 | -65.453 | -22.623 | -15.86 | 14.2733 | 1.6434 | -8.99 | 10.87 | -22.2567 |  | -3.743 | 0.614 |  | 37.64 | 66.5307 | 72.3396 | 15.51 | 92.8648 | 16.8 | -22.0146 | -2.17 | -2.272 | 3.2141 |  |  | -17.6714 | -46.0682 | 18.1818 | 48.534 | 55.7404 | 57.731 | -185.6836 | -33.0962 | 32.7508 | -50.1915 | 10.8897 | 16.762 | 16.0766 | 14 | 151.9402 | 152.8199 | 278.52 | -278.6597 | -580.4548 | 578.0091 | 467.6393 | -144.0385 | -143.4168 | -52.6592 | -41.3495 | 73.9609 | 74.899 | -102.8871 | -102.4282 | 33.7313 | 32.8304 | -70.2208 | -71.141 | 107.91 | 105.85 | 21.4 | 21.3 | 21.9661 | 39.6 | -375.7813 | 110.3291 | 110.0944 | 19 | -26.8 | -31.8 | -31.9 | 1.7275 | 1.4238 | -456.6264 | -185.9404 | 512.8739 | 417.4934 | 114.954 | -408.776 | 408.9472 | -164.3112 | -246.6772 | -402.4507 | 116.3597 | 115.8468 | 162.3798 | -500.8314 | 253.2761 | -252.8371 | 256.7117 | -8.7796 |  | 12.4 | 5.769 | 5.772 | -12.88 | -11.2 |  | 11.8395 | -22.0905 | -33.1929 | 14.6 | 47.008 | 48.826 | 0 | 0 | 47.4072 | 48.685 | 47.4707 |  | 29.7 | 12.6751 | 10.81 |  | -42.0023 | 79.3036 | 52.085 | -41.2117 | -78.9823 | 40.7324 | 38.2724 | -37.4 | 38.6 | -103.7834 | 276.1307
20/10/2025 | 19:30 |  | 23.3165 | -28.7768 | -33.6943 | 23.5805 |  | 60.248 | -103.4285 | 64.2243 | 32.543 | 31.9337 | -28.86 | -77.866 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.6203 | 59.244 | 11.0257 | 11.0345 | 18.3983 | 10.5554 | 0.1567 | 0.3833 |  |  | -85.68 | -85.73 |  | 28.86 | 77 | 22.603 | 0.244 | -76.12 | -76.55 | -64.7 | 78.02 | 77.69 | 18.9807 | 3.7884 | 79.6989 | 82.1609 | 51.2617 | -59.4779 | -59.0993 | 5.6868 | 5.7139 | 89.3508 | 91.896 | -5.1857 | -6.7434 | -514.7936 | -11.6864 | -4.4 | -4.4 | 66.4548 | 65.0289 | -5.7435 |  | -49.0297 | 6.1617 | 6.5568 | 4.4275 | 562.0592 | 124.5155 | 123.661 | -382.064 | 591.9609 |  | -108.4996 | 109.7722 | 105.5837 | 32.33 | 38.18 | 75.47 | 81.72 | -86.3981 | -85.9963 | 94.512 | 94.3782 | 21.1614 | -176.9959 | -175.8725 | -2.8728 |  |  |  | 150.9 | 135.8 | -18.08 | 61.4241 | 59.1534 | 59.5307 | -18.4711 | -17.8475 | 46.5194 | -85.5379 | 52.9837 | 18.8274 | 70.32 | 38.29 | 86.7261 | 82.0358 | -37.16 | -4.4378 | 0 | 0 |  | -14.3815 | -23.1019 | -108.2 | -107.6 | 27.3972 | 65.6342 | 80.3242 | 92.5964 | 65.24 | -11.9 | 39.8815 | 149.9335 | -2.47 | -2.49 | 77.95 | 66.97 | 151.2727 | 148.3818 | -31.3304 | -31.5273 | 247.8946 | 197.3504 | 189.155 | 192.0572 | 54.5316 | 35.307 | -25.922 | 393.6202 | 223.9839 |  | -19.5136 | -16.0751 | 28.4766 | -2.715 | -2.667 | 33.84 | -41.9526 | -42.9883 | 3.9686 | 0 | -14.74 |  | 13.9459 | -65.5902 | -41.1944 | -40.0866 | 10.1052 | -33.1208 | 0 | 25.9373 |  | 25.6139 | 42.0805 | 41.8606 | 40.3386 | 85.9051 | 85.5702 | -90.7613 | 33.6553 | 33.5269 | -70.5093 | -64.911 | -22.1396 | -15.46 | 14.4637 | 1.619 | -9.38 | 11.27 | -23.8494 |  | -3.616 | 0.51 | 6.5622 | 37.57 | 65.7949 | 71.9761 | 15.47 | 92.9956 | 16.9 | -20.7605 | -1.7252 | -1.6575 | 3.2156 |  |  | -17.28 | -45.3017 | 17.7512 | 47.7562 | 59.2055 | 60.7029 | -184.6583 | -32.3292 | 31.6288 | -47.4504 | 11.0808 | 16.7132 | 16.0766 | 13.8126 | 155.7675 | 153.9288 | 278.224 | -280.1665 | -583.6382 | 583.9443 | 486.0294 | -147.0358 | -145.9629 | -51.8992 | -40.5341 | 76.9403 | 79.0849 | -101.2535 | -101.3055 | 33.6104 | 33.5335 | -69.211 | -69.861 | 104.97 | 104.17 | 21.6 | 21.9 | 22.0687 | 38.96 | -376.0285 | 111.9405 | 111.2991 | 18.5 | -27.9 | -31.8 | -31.9 | 1.6111 | 1.3691 | -473.2448 | -195.283 | 516.7188 | 417.7742 | 104.1702 | -409.8776 | 406.4844 | -164.266 | -244.2359 | -402.3443 | 117.1628 | 115.4002 | 164.6732 | -500.0843 | 253.6664 | -255.0652 | 254.0931 | -9.4662 |  | 12.88 | 5.701 | 5.702 | -13.04 | -11.28 |  | 11.281 | -22.237 | -34.5113 | 15.3 | 52.178 | 51.537 | 0 | 0 | 50.9083 | 51.1323 | 49.0341 |  | 31.4 | 14.6726 | 10.97 |  | -45.8748 | 78.7078 | 51.935 | -45.2294 | -77.03 | 39.8584 | 37.9598 | -38.7 | 39.7 | -98.2711 | 271.4816
20/10/2025 | 20:00 |  | 22.7047 | -27.8267 | -33.8257 | 24.7722 |  | 59.6362 | -102.9894 | 68.4488 | 34.9309 | 34.114 | -31.08 | -76.3 | 67.1 | 19.458 | -66 | 13.3633 | 58.3714 | 10.7898 | 10.9109 | 17.9764 | 11.0287 | 0.2307 | 0.3732 |  |  | -85.68 | -85.8 |  | 31.08 | 74.8 | 21.654 | 0.238 | -76.03 | -76.15 | -64.19 | 77.48 | 77.76 | 19.4503 | 3.8991 | 78.8523 | 81.7281 | 52.0222 | -58.6741 | -59.3382 | 7.1044 | 7.1003 | 89.3508 | 91.0923 | -4.9057 | -6.4585 | -513.7255 | -12.0893 | -3.9 | -3.9 | 67.1093 | 65.9006 | -5.7397 |  | -49.3747 | 6.1649 | 6.4338 | 4.4176 | 561.693 | 119.0832 | 117.9235 | -372.3225 | 580.5333 |  | -116.7528 | 119.2533 | 105.0298 | 32.37 | 38.16 | 76.25 | 81.66 | -84.6567 | -84.1209 | 93.9399 | 94.505 | 21.6446 | -180.5055 | -181.3071 | -3.8782 |  |  |  | 151.2 | 136.6 | -18.02 | 58.9456 | 56.8798 | 57.281 | -21.616 | -21.2446 | 46.5088 | -82.96 | 52.5373 | 18.6221 | 69.96 | 38.35 | 86.9604 | 82.6218 | -37.54 | -4.5773 | 0 | 0 |  | -14.894 | -23.3616 | -105.4 | -105.7 | 27.4136 | 63.8763 | 81.2635 | 90.2527 | 63.93 | -12.23 | 39.6645 | 158.044 | -1.79 | -1.88 | 83.37 | 66.95 | 159.5091 | 155.9818 | -27.9122 | -28.1909 | 253.1077 | 202.1015 | 193.7989 | 196.9071 | 57.294 | 38.2448 | -24.924 | 385.3818 | 249.7091 |  | -20.2746 | -17.0905 | 25.7797 | -0.2337 | -0.4924 | 33.84 | -40.4142 | -41.3911 | 0.0148 | 0 | -14.23 |  | 13.5184 | -57.5554 | -42.4285 | -41.5498 | 12.202 | -36.5221 | 4.1881 | 25.2746 |  | 24.8937 | 39.5939 | 39.9681 | 38.4607 | 84.7329 | 83.5607 | -85.7376 | 30.3089 | 30.8183 | -69.9039 | -65.2487 | -19.6127 | -16.02 | 14.3685 | 1.6434 | -9.11 | 12.13 | -20.0288 |  | -3.674 | 0.671 | 7.5616 | 38.58 | 66.433 | 70.4071 | 15.9 | 92.9508 | 17.7 | -20.6716 | -1.4935 | -1.5733 | 3.2215 |  |  | -18.1381 | -44.3505 | 16.5424 | 46.807 | 58.516 | 60.0784 | -185.855 | -31.8952 | 30.9066 | -46.2522 | 10.4727 | 16.5374 | 15.8656 | 13.352 | 160.0454 | 158.2537 | 278.4688 | -277.1845 | -589.969 | 590.1966 | 511.7206 | -149.149 | -149.0749 | -53.6779 | -42.7646 | 77.2334 | 77.4402 |  |  | 33.6214 | 32.8414 | -72.3184 | -72.1975 | 107.04 | 105.18 | 22.9 | 22.1 | 21.8422 | 40.24 | -375.595 | 109.7997 | 109.5476 | 18.5 | -28.5 | -31 | -31 | 1.4914 | 1.2274 | -507.0264 | -220.547 | 526.7845 | 423.7137 | 88.5433 | -414.9754 | 413.4055 | -162.2068 | -248.3793 | -409.522 | 117.4707 | 116.5513 | 166.0172 | -508.1737 | 255.0547 | -257.094 | 259.2296 | -9.0158 |  | 12.08 | 5.683 | 5.644 | -12.24 | -11.6 |  | 12.1904 | -23.7903 | -34.6303 | 16.7 | 51.951 | 52.347 | 0 | 0 | 50.9805 | 50.7461 | 50.3761 |  | 30.6 | 15.0524 | 10.9 |  | -44.0519 | 81.1605 | 54.5863 | -42.7871 | -80.2431 | 42.4854 | 37.4316 | -39.3 | 39.9 | -76.8936 | 258.3854
20/10/2025 | 20:30 |  | 22.2009 | -27.4275 | -34.725 | 23.999 |  | 58.1779 | -98.8784 | 66.9144 | 34.065 | 33.2659 | -26.64 | -73.35 | 66 | 19.044 | -63.8 | 13.1792 | 55.4524 | 10.5193 | 10.4907 | 17.3916 | 10.8981 | 0.3154 | 0.3847 |  |  | -83.46 | -83.08 |  | 26.64 | 72.6 | 22.964 | 0.277 | -74.55 | -75.24 | -64.37 | 76.4 | 75.92 | 19.8224 | 3.9757 | 77.9195 | 80.8282 | 48.7387 | -57.8704 | -57.4879 | 7.7291 | 8.1413 | 87.0735 | 89.0829 | -3.4971 | -5.0997 | -508.0181 | -9.1596 | -5.5 | -5.6 | 64.9592 | 64.2525 | -5.9883 |  | -49.1531 | 6.5505 | 6.2944 | 4.299 | 549.272 | 118.0761 | 117.3131 | -367.9759 | 572.1386 |  | -116.2104 | 117.5858 | 104.4759 | 32.34 | 37.81 | 75.845 | 81.79 | -81.7096 | -81.1738 | 92.822 | 93.3314 | 24.1152 | -176.7895 | -176.5306 | -3.6826 |  |  |  | 148.9 | 133 | -18.19 | 59.8373 | 57.4676 | 57.8605 | -20.5608 | -20.2736 | 46.0028 | -83.05 | 53.8695 | 18.43 | 71.24 | 37.79 | 85.0854 | 81.3034 | -37.17 | -20.5979 | 0 | 0 |  | -14.9612 | -23.1047 | -104.8 | -103 | 27.4191 | 62.1185 | 78.4456 | 87.9089 | 61.21 | -11.58 | 39.7885 | 158.259 | -2.11 | -2.11 | 79.22 | 66.93 | 158.7455 | 155.1455 | -24.854 | -25.3364 | 252.912 | 199.9562 | 191.651 | 194.9309 | 56.5645 | 39.3866 | -24.936 | 381.8851 | 256.2135 |  | -19.8639 | -16.6886 | 22.739 | 4.8417 | 4.005 | 33.84 | -40.8854 | -42.0455 | -2.8184 | 0 | -14.53 |  | 12.8797 | -44.4793 | -42.1992 | -40.9588 | 11.6406 | -36.7952 | 5.5748 | 25.7375 |  | 24.7431 | 41.2339 | 41.7199 | 40.1857 | 82.0536 | 81.5512 | -85.4027 | 27.6597 | 27.4783 | -70.7598 | -66.9586 | -16.0678 | -18.43 | 14.3685 | 1.6202 | -9.03 | 14.97 | -16.4105 |  | -3.819 | 0.587 | 8.5609 | 39.45 | 68.4074 | 71.8824 | 15.55 | 94.9566 | 18.8 | -19.3718 | -1.4165 | -1.4886 | 3.1072 |  |  | -18.5827 | -42.9097 | 16.8637 | 44.7005 | 58.4405 | 59.2696 | -184.5718 | -31.1443 | 29.9491 | -44.2183 | 10.2832 | 15.9319 | 15.3066 | 13 | 158.0191 | 158.266 | 278.3426 | -278.378 | -589.969 | 593.175 | 517.9566 | -148.8137 | -148.7135 | -53.8033 | -42.677 | 75.8336 | 76.2886 |  |  | 35.2145 | 35.1705 | -68.0505 | -68.7487 | 107.34 | 105.26 | 23.7 | 22.7 | 22.1306 | 39.44 | -378.296 | 112.7311 | 111.954 | 17.9 | -30.9 | -31.9 | -32 | 1.6153 | 1.305 | -508.9698 | -227.3006 | 515.1075 | 414.5717 | 75.1267 | -406.631 | 405.3895 | -160.8383 | -246.5412 | -400.9864 | 119.2674 | 116.198 | 163.675 | -492.4447 | 258.0099 | -253.4472 | 250.4059 | -9.3866 |  | 12.56 | 5.836 | 5.839 | -12.16 | -11.52 |  | 12.2179 | -24.5808 | -35.0088 | 18 | 53.173 | 51.979 | 0 | 0 | 49.1131 | 49.2014 | 48.5724 |  | 31 | 15.4479 | 10.57 |  | -43.4073 | 81.123 | 54.0971 | -43.5145 | -78.9116 | 42.4986 | 37.1858 | -40.2 | 40.7 | -68.2893 | 249.9867
20/10/2025 | 21:00 |  | 21.96 | -26.8493 | -34.8185 | 26.5428 |  | 56.9232 | -97.6937 | 65.0456 | 32.801 | 32.3633 | -26.64 | -71.086 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.1405 | 55.3714 | 9.5385 | 9.4565 | 15.6331 | 10.1282 | 0.4028 | 0.39 |  |  | -81.76 | -82.18 |  | 26.64 | 70.4 | 20.761 | 0.27 | -74.24 | -74 | -63.23 | 74.78 | 75.56 | 19.212 | 4.3392 | 77.995 | 81.6384 | 49.3226 | -57.4685 | -57.7109 | 8.564 | 8.1454 | 86.6716 | 88.9489 | -4.9846 | -6.6933 | -496.6731 | -11.6128 | -4.1 | -4 | 65.4276 | 63.4644 | -5.5015 |  | -47.9708 | 6.032 | 6.5896 | 4.5509 | 548.2343 | 115.8787 | 116.1229 | -371.4743 | 559.4276 |  | -103.7052 | 106.095 | 104.4759 | 31.99 | 37.37 | 75.44 | 81.195 | -81.5757 | -80.3701 | 92.1609 | 92.7875 | 24.7279 | -169.383 | -169.6463 | -3.458 |  |  |  | 142.9 | 128.4 | -17.68 | 59.9461 | 58.1509 | 58.2614 | -19.7367 | -19.5262 | 45.3442 | -81.9908 | 51.15 | 18.6141 | 70.71 | 37.49 | 85.0854 | 80.7175 | -36.75 | -20.8491 | 0 | 0 |  | -15.8991 | -22.8972 | -102.9 | -102.3 | 27.4191 | 60.3607 | 78.4456 | 84.3933 | 59.37 | -11.77 | 40.6565 | 161.9492 | -3.5 | -3.48 | 79.4 | 67.58 | 163.4182 | 159.8545 | -22.5223 | -23.0364 | 257.1284 | 204.4159 | 196.3056 | 197.5035 | 58.7429 | 42.4636 | -24.979 | 382.7864 | 272.9215 |  | -19.5449 | -16.3072 | 22.4312 | 5.1682 | 5.8514 | 33.84 | -40.8468 | -41.8579 | -4.5558 | 0 | -10.63 |  | 12.2447 | -42.3153 | -40.4961 | -40.404 | 7.1066 | -40.3927 | 4.8875 | 26.3758 |  | 25.8071 | 42.0643 | 42.6459 | 40.7028 | 81.8861 | 81.2163 | -84.7329 | 25.3531 | 24.9871 | -70.5339 | -67 | -14.3172 | -17.04 | 14.3685 | 1.5848 | -9.1 | 15.12 | -16.1489 |  | -4.044 | 1.154 |  | 41.15 | 68.4737 | 69.2959 | 15.76 | 96.2665 | 21.2 | -18.209 | -1.6751 | -1.622 | 3.0426 |  |  | -18.4139 | -40.2214 | 16.5856 | 42.0688 | 58.4427 | 59.4467 | -180.5179 | -30.1251 | 29.121 | -42.6336 | 10.4478 | 15.1213 | 14.5367 | 12 | 156.9287 | 158.6111 | 278.5311 | -278.1657 | -593.4259 | 596.1534 | 534.6049 | -149.6321 | -149.0408 | -55.2381 | -45.1134 | 75.3047 | 75.1852 |  |  | 36.1703 | 36.0824 | -67.8877 | -67.1792 | 106.63 | 106.92 | 21 | 22.7 | 22.0997 | 38.96 | -376.319 | 114.6159 | 114.3782 | 17.3 | -33.6 | -34.2 | -33.6 | 1.7639 | 1.3635 | -518.9257 | -244.7295 | 505.8103 | 411.9019 | 61.7839 | -398.1527 | 398.7011 | -162.1375 | -244.1772 | -395.6514 | 112.4266 | 113.659 | 163.98 | -488.0432 | 253.1191 | -244.8857 | 244.3424 | -9.9936 |  | 12.88 | 5.957 | 5.908 | -13.2 | -13.04 |  | 13.4203 | -25.3407 | -35.4482 | 19.3 | 50.353 | 51.876 | 0 | 0 | 49.3399 | 49.5114 | 49.59 |  | 34.8 | 15.9462 | 10.2 |  | -46.6759 | 80.6254 | 55.3511 | -46.5573 | -79.7319 | 44.1638 | 35.236 | -43.2 | 42.9 | -60.5048 | 240.7914
20/10/2025 | 21:30 |  | 21.2441 | -26.4268 | -35.1634 | 24.1949 |  | 57.0421 | -94.3898 | 64.7832 | 32.811 | 32.0824 | -24.42 | -66.99 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.0235 | 54.1584 | 9.126 | 9.3643 | 15.757 | 10.0338 | 0.5538 | 2.3192 |  |  | -80.63 | -80.3 |  | 24.42 | 66 | 22.06 | 0.271 | -71.51 | -71.9 | -64.11 | 72.17 | 72.53 | 18.1632 | 4.8157 | 76.368 | 79.7629 | 45.6009 | -55.861 | -55.0667 | 10.6438 | 10.5962 | 84.5283 | 85.1981 | -5.6041 | -6.4318 | -478.3229 | -9.4758 | -5.3 | -5.2 | 63.2119 | 61.2737 | -6.0453 |  | -44.7635 | 6.0387 | 6.7401 | 4.4798 | 527.6954 | 114.0476 | 114.0171 | -363.231 | 539.528 |  | -86.9472 | 87.8826 | 103.3582 | 31.01 | 35.72 | 74.68 | 80.6 | -83.4511 | -82.7813 | 94.5364 | 95.3131 | 25.3491 | -158.8571 | -159.585 | -3.9266 |  |  |  | 138.7 | 125.5 | -17.7 | 62.2773 | 60.6238 | 60.2062 | -18.1176 | -17.5374 | 43.8907 | -80.863 | 49.206 | 17.9704 | 67.58 | 37.15 | 82.5073 | 78.0807 | -36.32 | -19.9699 | 0 | 0 |  | -15.2069 | -22.6304 | -101.8 | -102.7 | 27.2158 | 57.1381 | 74.6884 | 80.8777 | 57 | -10.97 | 40.083 | 154.2438 | -3.33 | -3.38 | 79.8 | 66.13 | 154.9818 | 152.1455 | -27.4994 | -26.9 | 245.707 | 193.4749 | 185.3315 | 188.6544 | 53.7973 | 35.9968 | -25.434 | 374.7379 | 273.4068 |  | -20.2372 | -17.0826 | 27.4762 | -3.0172 | -2.7444 | 33.84 | -40.4741 | -41.5906 | 2.1924 | 0 | -10.18 |  | 11.71 | -55.1852 | -42.2227 | -41.1901 | 11.7703 | -33.8457 | 0 | 25.6327 |  | 24.8514 | 41.6317 | 41.5329 | 40.3838 | 83.8956 | 84.0631 | -90.0915 | 29.1956 | 29.0471 | -74.5561 | -69.4237 | -16.0678 | -20.13 | 14.0658 | 1.514 | -9.16 | 15.32 | -16.4588 |  | -4.329 | 1.238 |  | 38.8 | 71.6862 | 75.4847 | 15.09 | 94.4519 | 22.7 | -17.0434 | -1.0416 | 0 | 2.8583 |  |  | -18.2452 | -37.7714 | 16.3457 | 39.6253 | 58.3347 | 59.2576 | -177.1771 | -28.796 | 27.1114 | -38.2816 | 10.207 | 14.0654 | 13.6296 | 12 | 158.0119 | 158.366 | 278.3916 | -278.4737 | -596.8829 | 595.0516 | 532.3574 | -150.0249 | -149.8765 | -53.0721 | -42.0094 | 79.897 | 79.7091 | -105.6198 | -104.3007 | 36.1703 | 35.3243 | -63.1739 | -62.5406 | 108.06 | 106.64 | 20.4 | 20.2 | 22.0687 | 37.84 | -375.6608 | 114.3834 | 113.5135 | 16.8 | -36.4 | -33.5 | -33.6 | 1.5509 | 1.2912 | -525.4932 | -243.2285 | 496.8539 | 406.5234 | 58.8224 | -398.6421 | 397.5632 | -161.0083 | -245.1918 | -397.1984 | 112.3861 | 112.7496 | 164.6231 | -483.9212 | 252.448 | -238.8418 | 239.4276 | -10.1776 |  | 12.96 | 6.106 | 6.102 | -12.8 | -12.32 |  | 12.8038 | -22.2644 | -36.8856 | 17.4 | 48.948 | 50.502 | 6.8154 | 7.9101 | 51.7271 | 51.3083 | 48.9781 |  | 36.5 | 16.5355 | 9.83 |  | -41.2216 | 81.3821 | 53.2654 | -42.0819 | -78.6714 | 40.7017 | 37.6846 | -46.1 | 45.4 | -61.2689 | 240.4852
20/10/2025 | 22:00 |  | 20.7109 | -25.5588 | -35.0991 | 23.315 |  | 53.4853 | -88.5938 | 61.2184 | 30.9811 | 30.172 | -22.2 | -61.969 | 55 | 14.904 | -55 | 13.2308 | 50.7418 | 8.8154 | 8.7278 | 14.581 | 10.428 | 0.6307 | 2.6002 |  |  | -76.94 | -77.41 |  | 22.2 | 61.6 | 21.637 | 0.264 | -67.48 | -67.69 | -64.33 | 68.65 | 68.76 | 16.9165 | 5.6159 | 73.417 | 76.7737 | 43.14 | -51.8422 | -52.0804 | 13.325 | 13.3801 | 80.6434 | 81.983 | -7.9573 | -9.9781 | -449.9025 | -11.3716 | -3.8 | -3.8 | 60.0143 | 58.726 | -5.7565 |  | -38.9711 | 6.0798 | 6.1189 | 4.17 | 496.3529 | 118.4118 | 117.2826 | -366.046 | 523.3992 |  | -84.4687 | 86.2702 | 101.3024 | 30.64 | 32.36 | 72.37 | 82.4 | -86.5321 | -86.934 | 100.3566 | 100.6027 | 28.0639 | -138.1732 | -136.3699 | -3.6276 |  |  |  | 130.7 | 116.7 | -17.2 | 67.655 | 65.7827 | 65.1979 | -7.2255 | -6.6981 | 36.7992 | -83.8168 | 42.7074 | 17.4178 | 63.29 | 34.49 | 78.5229 | 74.5651 | -34.5 | -19.3419 | 0 | 0 |  | -14.7804 | -21.5997 | -103.3 | -104.7 | 27.0126 | 53.6224 | 69.9919 | 76.1902 | 53.55 | -10.1 | 41.85 | 162.6693 | -3.24 | -3.3 | 78.86 | 63.85 | 162.5455 | 159.3818 | -27.6559 | -28.1 | 244.8108 | 190.262 | 182.9336 | 186.2235 | 55.8279 | 38.1143 | -26.057 | 379.2201 | 263.6097 |  | -29.0424 | -26.0298 | 25.9124 | -2.8796 | -3.4401 | 32.304 | -43.7309 | -45.0022 | 0.1482 | 0 | -10.46 | 1 | 11.1107 | -52.7167 | -42.6842 | -41.4566 | 10.7763 | -37.2127 | 0 | 25.1586 |  | 25.1712 | 42.9232 | 42.5492 | 40.9035 | 87.9146 | 86.9098 | -96.7897 | 30.3435 | 29.7 | -81.0376 | -77.0797 | -16.0751 | -18.67 | 14.2757 | 1.42 | -8.93 | 15.37 | -16.7859 | 8.7138 | -4.727 | 1.471 |  | 39.33 | 77.9133 | 80.0669 | 14.42 | 91.6216 | 23.6 | -16.3506 | -0.5793 | 0 | 2.7054 |  |  | -17.0397 | -35.0959 | 16.6967 | 36.5086 | 58.5023 | 59.4104 | -174.6078 | -27.2714 | 25.3183 | -33.0651 | 10.124 | 12.747 | 12.1847 | 11.3125 | 155.7707 | 157.392 | 276.2 | -276.2913 | -589.0955 | 593.9499 | 520.6534 | -150.0527 | -149.4099 | -51.2415 | -40.2009 | 77.0485 | 77.252 |  |  | 33.7642 | 33.6764 | -60.3251 | -60.8367 | 105.71 | 104.33 | 18.3 | 18.5 | 22.0473 | 36.88 | -369.4003 | 113.1312 | 113.7983 | 15.6 | -37.1 | -33.5 | -33.6 | 1.3908 | 1.2912 | -515.4017 | -236.1526 | 485.5938 | 398.6131 | 58.728 | -393.0696 | 391.9087 | -155.2022 | -236.226 | -383.176 | 111.7415 | 109.8833 | 159.9126 | -480.1228 | 244.74 | -237.579 | 235.6204 | -10.2023 |  | 13.2 | 6.302 | 6.306 | -13.84 | -11.76 |  | 13.1273 | -21.239 | -37.9995 | 16.7 | 50.895 | 51.371 | 11.1677 | 13.4462 | 49.697 | 49.6595 | 51.4053 |  | 38.1 | 17.4341 | 9.14 |  | -40.2072 | 78.4731 | 51.0378 | -40.0681 | -78.0496 | 39.0519 | 38.5573 | -47.7 | 47.9 | -65.9008 | 245.1996
20/10/2025 | 22:30 |  | 19.9359 | -24.3018 | -36.4481 | 23.682 |  | 50.9509 | -80.6626 | 55.5112 | 28.2491 | 27.5312 | -19.98 | -55.987 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.488 | 46.9244 | 8.626 | 8.9464 | 14.7107 | 11.4858 | 0.7141 | 5.5161 |  |  | -72.42 | -72.68 |  | 19.98 | 55 | 18.081 | 0.24 | -61.64 | -62.37 | -65.48 | 62.91 | 63.02 | 15.5699 | 6.5061 | 69.9846 | 72.5812 | 37.7251 | -46.8857 | -46.8226 | 11.4821 | 11.6768 | 74.0794 | 75.0172 | -12.8734 | -14.4879 | -403.9553 | -1.014 | -9.4 | -9.3 | 53.5399 | 52.635 | -5.5053 |  | -34.9281 | 5.84 | 0 | 3.5862 | 444.6851 | 110.0802 | 109.5614 | -347.5423 | 472.4606 |  | -72.9951 | 72.1564 | 97.121 | 29.31 | 29.8 | 68.62 | 80.57 | -87.2019 | -85.9963 | 100.8509 | 102.2772 | 30.3109 | -116.7092 | -116.2619 | -4.5903 |  |  |  | 122.7 | 109.6 | -16.85 | 70.8536 | 69.3838 | 67.3423 | -4.4554 | -3.7995 | 31.8036 | -78.6775 | 35.5665 | 16.3715 | 57.74 | 32.22 | 71.9604 | 67.9733 | -32.48 | -3.9633 | 0 | 0 |  | -13.5827 | -20.1749 | -100.1 | -99.5 | 26.8204 | 49.5209 | 64.8258 | 70.3308 | 49.25 | -8.42 | 41.819 | 135.0327 | -23.24 | -23.6 | 114.53 | 63.39 | 135.6727 | 133.6182 | -37.6493 | -35.9636 | 230.8254 | 178.1007 | 168.5281 | 171.8523 | 68.8538 | 50.3093 | -25.105 | 362.4237 | 278.4987 |  | -28.5848 | -25.5482 | 12.2613 | -12.7627 | -11.2587 | 86.064 | -57.8681 | -58.7046 | -15.0983 | 0 | -14.52 | 81.3 | 10.3197 | -67.7084 | -41.7079 | -40.6465 | 12.1948 | -50.6261 | 4.8941 | 25.0657 |  | 24.7594 | 40.5203 | 41.981 | 40.4885 | 88.7518 | 87.7471 | -106.3348 | 38.3082 | 38.2718 | -88.9907 | -85.0831 | -17.5326 | -20.23 | 14.2757 | 1.2796 | -9.07 | 15.71 | -17.8572 |  | -5.237 | 4.283 |  | 38.63 | 87.5575 | 87.6847 | 14.13 | 89.543 | 23.1 | -14.7264 | 0.0394 | 0 | 2.4404 |  |  | -17.9503 | -30.6028 | 17.4743 | 31.6865 | 58.5181 | 59.4225 | -167.8149 | -24.9798 | 23.4889 | -28.4559 | 8.5005 | 10.745 | 10.2321 | 10.625 | 153.6166 | 157.6709 | 275.3 | -272.3282 | -583.2 | 589.214 | 537.5762 | -149.4299 | -146.7735 | -54.6584 | -47.0779 | 80.347 | 78.1945 |  |  | 35.2804 | 35.2474 | -54.5009 | -54.7874 | 112.82 | 112.23 | 15.8 | 16.1 | 21.7397 | 34.08 | -356.5769 | 114.5555 | 112.5218 | 14.5 | -42.6 | -34.5 | -34.5 | 1.3908 | 1.2345 | -526.7829 | -250.6774 | 479.8066 | 397.522 | 43.9102 | -382.3013 | 387.5132 | -152.3738 | -237.3147 | -377.5552 | 111.3528 | 108.558 | 158.2296 | -469.8372 | 247.9517 | -231.1882 | 227.8013 | -10.2298 |  | 11.84 | 6.633 | 6.67 | -12.4 | -12.4 |  | 13.3898 | -23.4363 | -38.555 | 21.4 | 53.594 | 51.422 | 11.2217 | 13.3654 | 52.8127 | 52.5559 | 52.6544 |  | 44.4 | 19.0901 | 8.39 |  | -43.9997 | 79.2871 | 56.2527 | -45.0593 | -78.8755 | 44.2178 | 34.145 | -51.5 | 53.2 | -42.2551 | 226.8723
20/10/2025 | 23:00 |  | 18.8375 | -22.3852 | 10.5948 | 22.6893 |  | 47.7703 | -98.9882 | 52.1241 | 26.1532 | 25.7343 | -24.42 | -50.124 | 46.2 | 12.42 | -44 | 13.3329 | 62.3614 | 10.6687 | 10.9517 | 18.2189 | 10.8606 | 1.5729 | 5.9702 |  |  | -73.24 | -72.57 |  | 24.42 | 48.4 | 16.302 | 0.23 | -62.39 | -62.82 | -63.96 | 63.12 | 62.87 | 14.389 | 7.2522 | 65.5461 | 67.9897 | 42.0632 | -47.4215 | -47.7908 | 10.9243 | 10.8338 | 75.0172 | 77.0266 | -16.3152 | -18.1311 | -409.6311 | 5.1566 | -12.3 | -12.2 | 55.26 | 53.8403 | -4.872 |  | -37.9032 | 5.0186 | 0 | 2.8972 | 453.6575 | 101.9013 | 101.0468 | -326.4554 | 470.2094 |  | -69.6372 | 71.5712 | 91.8817 | 27.4 | 27.52 | 65.15 | 79.75 | -85.9963 | -85.9963 | 100.5005 | 101.096 | 29.6631 | -115.5611 | -115.8987 | -4.0542 |  |  |  | 119 | 107.7 | -16.1 | 66.7937 | 64.9969 | 64.5427 | -13.5262 | -12.8694 | 31.7766 | -67.4119 | 35.0279 | 15.3541 | 53.42 | 29.85 | 70.3198 | 66.655 | -30.8 | -18.2115 | 0 | 0 |  | -13.7636 | -19.3509 | -93.1 | -92.1 | 26.1118 | 46.5912 | 60.1294 | 65.6433 | 45.79 | -8.2 | 41.7415 | 141.498 | -24.93 | -25.3 | 109.14 | 59.45 | 142.0364 | 139.6 | -34.0733 | -31.4364 | 228.5181 | 174.2464 | 166.5891 | 170.1911 | 75.4402 | 62.3078 | -24.151 | 339.9053 | 289.8577 |  | -27.4452 | -24.6655 | 0 | -15.4579 | -14.5698 | 159.804 | -61.7717 | -63.0027 | -23.7198 | 17.6 | -16.05 | 105.8 | 9.6716 | -71.489 | -41.8886 | -40.976 | 12.7483 | -57.1855 | 20.3334 | 24.8849 |  | 24.577 | 41.109 | 42.4356 | 40.2951 | 86.5749 | 86.7424 | -106.6697 | 36.0085 | 35.6889 | -90.4737 | -85.8911 | -19.415 | -21.24 | 14.0658 | 1.1856 | -9.15 | 14.52 | -21.0957 |  | -5.694 | 4.315 | 10.5064 | 36.78 | 87.3979 | 90.9372 | 14.03 | 88.8006 | 23.1 | -14.0379 | 0.7162 | 0 | 2.2236 |  |  | -17.4417 | -27.662 | 19.7199 | 29.3522 | 58.4925 | 59.4306 | -166.8869 | -23.0859 | 21.582 | -21.5375 | 8.6981 | 8.9566 | 8.6184 | 10 | 151.2898 | 151.2322 | 277.4 | -275.6219 | -599.1328 | 602.3597 | 551.5497 | -142.5907 | -141.682 | -56.8622 | -46.8753 | 66.1052 | 67.2408 |  |  | 35.3243 | 35.1046 | -59.8484 | -59.2291 | 109.83 | 109.06 | 17 | 17.4 | 21.9448 | 32.16 | -358.8217 | 112.3601 | 112.6853 | 13.3 | -43.7 | -33.3 | -33.6 | 1.4397 | 1.1778 | -544.4091 | -259.522 | 470.1252 | 386.6348 | 22.0554 | -372.3333 | 378.7754 | -151.8145 | -233.8625 | -366.2452 | 105.5852 | 107.6576 | 153.5791 | -452.8767 | 241.9156 | -218.429 | 219.9594 | -10.7846 |  | 10.8 | 6.839 | 6.842 | -9.04 | -15.04 |  | 14.8852 | -27.6265 | -39.1409 | 23.7 | 55.375 | 56.139 | 11.2217 | 13.4006 | 43.3019 | 42.3989 | 43.1641 |  | 45.9 | 19.9864 | 7.73 |  | -47.0161 | 80.2912 | 56.8689 | -45.8369 | -80.111 | 46.1364 | 32.5745 | -53.9 | 53.7 | -41.5497 | 226.6245
20/10/2025 | 23:30 |  | 18.4275 | -21.803 | 9.8362 | 21.8218 |  | 45.5059 | -94.9844 | 48.4774 | 24.5253 | 23.8391 | -22.2 | -46.072 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.2991 | 59.9004 | 13.2426 | 13.5348 | 22.0323 | 11.0575 | 1.6562 | 5.667 |  |  | -69.12 | -69.5 |  | 22.2 | 44 | 15.394 | 0.222 | -57.91 | -58.23 | -67.68 | 58.31 | 58.29 | 13.6793 | 8.1198 | 62.8172 | 65.6264 | 42.9382 | -45.814 | -46.0073 | 11.6328 | 11.5279 | 73.0078 | 74.0794 | -16.725 | -19.3096 | -393.7886 | 7.8613 | -14.1 | -14.2 | 52.9095 | 52.59 | -4.4029 |  | -40.8519 | 3.9562 | 0 | 2.5495 | 443.7085 | 87.8017 | 87.2524 | -301.6782 | 447.0024 |  | -92.8327 | 94.8204 | 86.6624 | 26.1 | 25.03 | 61.16 | 76.21 | -82.7813 | -83.5851 | 96.5865 | 96.998 | 28.0386 | -100.3531 | -100.1206 | -5.8051 |  |  |  | 114.1 | 102.1 | -15.91 | 67.6791 | 66.0997 | 66.1209 | -16.9715 | -16.6225 | 31.6845 | -60.3582 | 34.3959 | 14.4697 | 50.26 | 28.29 | 64.9292 | 61.528 | -29.2 | -3.7121 | 0 | 0 |  | -12.5074 | -18.3627 | -85.8 | -85 | 25.1175 | 42.4896 | 52.1454 | 59.7839 | 42.15 | -6.36 | 42.656 | 102.6083 | -26.2 | -26.67 | 107.03 | 57.15 | 103.8909 | 102.0909 | -43.3722 | -42.9455 | 192.7135 | 142.2004 | 135.7918 | 138.9717 | 60.7107 | 45.8975 | -23.932 | 314.272 | 285.2002 |  | -29.1089 | -26.525 | 13.608 | -14.8109 | -12.6059 | 130.608 | -65.1245 | -66.1032 | -11.1214 | 0 | -13.92 | 88.2 | 9.3706 | -67.4196 | -41.1997 | -40.3055 | 11.9318 | -42.6257 | 9.1688 | 25.2802 |  | 24.9855 | 41.9882 | 42.2545 | 40.6968 | 83.3932 | 83.2258 | -111.0235 | 46.1795 | 45.5448 | -90.9506 | -86.1481 | -16.5585 | -22.22 | 14.4637 | 1.0208 | -9.14 | 16.71 | -18.8908 |  | -6.136 | 4.359 |  | 38.38 | 88.4478 | 94.0396 | 13.93 | 91.7219 | 23.3 | -18.4677 | 4.1014 | 4.3178 | 2.0175 |  |  | -16.2561 | -30.7068 | 19.4862 | 31.5336 | 58.4713 | 59.5008 | -171.3396 | -20.8622 | 20.165 | -37.5108 | 8.3586 | 7.4624 | 7.0996 | 10.318 | 149.8996 | 151.0191 | 277.4 | -278.7264 | -597.567 | 605.6979 | 562.2367 | -142.4606 | -141.6396 | -63.228 | -53.8597 | 74.8325 | 74.2831 | -110.6151 | -110.6528 | 35.1815 | 35.1046 | -53.2785 | -52.6543 | 113.83 | 112.75 | 11.6 | 13.1 | 21.9448 | 30.88 | -347.6106 | 112.0141 | 111.1996 | 13.3 | -49.1 | -34.4 | -33.8 | 1.4886 | 1.239 | -551.9752 | -257.5018 | 452.1107 | 372.0564 | 10.7461 | -363.163 | 366.8899 | -149.6099 | -233.6349 | -360.8586 | 105.2288 | 106.793 | 151.2995 | -448.6961 | 238.7554 | -209.8646 | 212.5849 | -11.4163 |  | 9.68 | 7.199 | 7.189 | -9.6 | -15.6 |  | 16.9055 | -28.9754 | -40.4318 | 25.7 | 54.731 | 53.114 | 11.2133 | 13.4211 | 49.4771 | 49.3924 | 48.2052 |  | 51.3 | 21.2876 | 7.18 |  | -57.1676 | 84.3494 | 64.1034 | -55.5438 | -82.2161 | 53.36 | 28.6099 | -58.7 | 58.9 | -42.4567 | 229.8035
21/10/2025 | 00:00 |  | 17.8117 | -21.3532 | 9.3788 | 35.3543 |  | 44.771 | -101.5466 | 45.5216 | 23.3313 | 22.4489 | -22.2 | -42.583 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 13.3451 | 66.122 | 12.6573 | 12.6957 | 21.667 | 11.2141 | 1.6068 | 5.458 |  |  | -69.07 | -68.83 |  | 22.2 | 41.8 | 14.318 | 0.22 | -60.4 | -59.81 | -62.96 | 60.78 | 61.21 | 12.3966 | 8.5033 | 60.2827 | 63.2966 | 42.6446 | -47.9574 | -50.0808 | 29.0014 | 28.5415 | 68.855 | 70.1946 | -10.0774 | -10.2958 | -403.6905 | 6.1721 | -13.2 | -13.2 | 56.4093 | 55.7771 | -4.1958 |  | -42.7548 | 3.5803 | 0 | 2.3379 | 455.336 | 82.4305 | 82.522 | -307.8293 | 439.302 |  | -51.7625 | 53.4166 | 82.3413 | 25.35 | 23.39 | 57.39 | 73.76 | -84.9246 | -85.0586 | 98.434 | 98.8225 | 29.7291 | -85.6356 | -85.9228 | -8.6201 |  |  |  | 106.5 | 95.9 | -15 | 69.011 | 66.9329 | 66.9046 | -18.4248 | -17.2366 | 33.8033 | -59.6084 | 35.4867 | 13.7045 | 46.92 | 26.6 | 62.1167 | 58.4518 | -27.34 | -3.6563 | 0 | 0 |  | -13.4192 | -17.1627 | -81.1 | -82.7 | 24.9747 | 38.974 | 47.9186 | 55.0964 | 38.7 | -6.01 | 43.679 | 111.0488 | -25.24 | -25.6 | 98.8 | 54.32 | 111.0364 | 109.9818 | -41.5052 | -40.3545 | 189.4446 | 139.3331 | 134.1152 | 136.9718 | 63.4468 | 48.6535 | -24.056 | 318.1237 | 287.0276 |  | -28.8375 | -26.2427 | 9.0022 | -6.6275 | -7.5044 | 127.536 | -65.9865 | -66.9927 | -14.1853 | 0 | -13.79 | 70.9 | 9.1607 | -51.5483 | -40.2994 | -39.0585 | 9.7746 | -45.6772 | 10.534 | 24.6137 |  | 24.1953 | 42.6594 | 42.8549 | 40.041 | 85.4027 | 84.9004 | -109.349 | 43.3787 | 43.1611 | -92.1453 | -85.3521 | -20.7407 | -21.8 | 14.4637 | 0.9268 | -9.1 | 15.04 | -22.2991 |  | -6.422 | 4.496 |  | 36.43 | 87.0359 | 91.4414 | 13.35 | 91.7403 | 22.4 | -19.4507 | 4.4763 | 5.0093 | 1.7885 |  |  | -16.3247 | -30.2643 | 20.0736 | 31.2004 | 58.5148 | 59.6019 | -169.7638 | -19.8405 | 20.9458 | -33.9031 | 9.2477 | 6.2416 | 5.9816 | 10.6361 | 146.2897 | 147.6954 | 279.1 | -276.44 | -599.4347 | 597.5909 | 553.9838 | -141.0842 | -139.4826 | -63.3019 | -55.8689 | 78.5826 | 79.1292 |  |  | 34.3246 | 34.3795 | -49.4413 | -49.4508 | 112.62 | 111.28 | 11.8 | 11.1 | 21.9448 | 29.52 | -335.0418 | 106.2886 | 105.3553 | 13.3 | -49 | -32.7 | -32.8 | 1.4886 | 1.3002 | -540.7977 | -256.4245 | 440.922 | 366.0268 | 5.301 | -359.036 | 361.893 | -142.7755 | -224.94 | -350.448 | 102.0647 | 103.8218 | 144.6298 | -430.5677 | 229.5005 | -207.4586 | 206.2961 | -10.4138 |  | 9.2 | 6.792 | 6.784 | -9.44 | -15.68 |  | 16.3806 | -28.3894 | -40.5478 | 26.1 | 54.306 | 52.836 | 11.2049 | 13.637 | 50.721 | 50.678 | 50.3661 |  | 50.2 | 22.2618 | 6.57 |  | -56.6619 | 83.1809 | 63.3771 | -56.4198 | -82.4946 | 54.0705 | 27.396 | -59.6 | 60.1 | -44.3573 | 227.2786
MÁXIMO |  | 0 | 23.8916 | -18.9757 | 10.7898 | 35.3543 | 0 | 60.8846 | -48.6253 | 68.4488 | 34.9309 | 34.114 | 22.2 | -29.469 | 68.2 | 23.184 | -26.4 | 13.7506 | 66.122 | 16.2503 | 16.7819 | 27.4023 | 11.5607 | 6.4026 | 6.3561 | 0 | 0 | 0 | -45.81 | 0 | 31.08 | 77 | 23.443 | 0.277 | -20.59 | -21.69 | -60.38 | 78.09 | 78.72 | 19.8224 | 9.8962 | 79.6989 | 82.5937 | 53.5191 | -28.3993 | -28.6185 | 39.1012 | 37.836 | 90.6904 | 92.6998 | 11.9496 | 14.9899 | -297.0265 | 25.1768 | -2.7 | -2.6 | 67.1093 | 65.9006 | -2.129 | 0 | -34.9281 | 6.8445 | 8.5719 | 5.8086 | 569.4142 | 187.0479 | 186.5901 | -153.7383 | 682.658 | 0 | -29.1107 | 132.3778 | 107.3101 | 32.37 | 38.18 | 76.26 | 83.02 | -41.5225 | -42.4602 | 100.8509 | 102.2772 | 44.2714 | -31.5125 | -31.249 | 7.6525 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 136.6 | -10.31 | 86.6756 | 85.0576 | 83.7299 | 50.8783 | 50.3657 | 55.527 | -21.6382 | 61.8213 | 18.8274 | 83.85 | 43.13 | 88.1323 | 83.5007 | -20.6 | -2.9864 | 0 | 0 | -61.1318 | -2.502 | -12.8699 | 0 | -49 | 27.4191 | 69.1498 | 81.2635 | 97.2839 | 68.84 | 0.12 | 45.539 | 163.6493 | -1.79 | -1.88 | 114.53 | 77.04 | 164.3273 | 162.6909 | -14.4654 | -13.8909 | 259.2776 | 206.8212 | 197.6633 | 201.7038 | 105.5273 | 97.4089 | -19.262 | 428.152 | 379.2076 | 0 | -19.3265 | -16.0751 | 65.4878 | 51.6745 | 47.3294 | 178.236 | -39.3135 | -40.7054 | 34.1004 | 17.93 | -5.54 | 125.7 | 16.3035 | 44.0641 | -35.0508 | -34.2492 | 13.9762 | -1.9092 | 58.0933 | 26.5496 | 0 | 25.8442 | 43.9255 | 43.6671 | 42.9216 | 88.7518 | 87.9146 | 8.2054 | 51.3974 | 51.3654 | -3.244 | 9.8581 | 2.1772 | -1.02 | 14.8641 | 1.6434 | -8.75 | 16.94 | 0 | 10.5497 | -3.616 | 4.655 | 10.5064 | 42.3 | 88.4478 | 94.0396 | 16.26 | 96.2665 | 37.7 | -11.5446 | 4.4763 | 5.0093 | 3.2215 | 0 | 0 | -12.8635 | -20.1331 | 20.9421 | 48.534 | 63.1058 | 62.8904 | -111.1461 | -14.8088 | 39.6436 | -21.5375 | 11.9923 | 16.762 | 16.0766 | 14 | 160.0454 | 158.6111 | 284.1 | -268.0769 | -502.3487 | 606.7193 | 645.1512 | -72.977 | -72.1661 | -51.2415 | -40.2009 | 80.347 | 80.8135 | -40.8378 | -51.2006 | 36.1703 | 36.0824 | -4.2964 | -4.0946 | 126.43 | 124.86 | 23.7 | 23.9 | 22.1306 | 40.24 | -272.6327 | 114.6159 | 114.3782 | 19 | -26.8 | -5.4 | -5.3 | 1.8058 | 1.4784 | -91.4089 | 236.2509 | 527.761 | 427.0323 | 116.9559 | 86.7206 | 415.5848 | 0 | 27.7328 | 92.7962 | 205.8802 | 204.5285 | 173.0215 | -13.5355 | 258.0099 | 0 | 266.028 | -8.7796 | 0 | 17.12 | 7.49 | 7.472 | -5.84 | -7.12 | 0 | 19.1913 | -13.4173 | -33.1655 | 26.1 | 55.375 | 56.139 | 11.4286 | 13.637 | 52.8127 | 52.5559 | 53.1789 | 0 | 59.3 | 24.3878 | 10.97 | 0 | -40.2072 | 86.625 | 71.4814 | -40.0681 | -77.03 | 61.8544 | 38.5573 | -36 | 68 | 44.6449 | 536.9167
MÍNIMO |  | 0 | 15.8749 | -29.1726 | -36.4481 | 14.6991 | 0 | 28.5943 | -105.584 | 32.3976 | 16.4995 | 16.0925 | -31.08 | -77.866 | 26.4 | 9.108 | -68.2 | 11.1169 | 16.512 | 8.626 | 8.7278 | 14.0189 | 9.1859 | 0.1567 | 0.3732 | 0 | 0 | -86.13 | -92.41 | 0 | -19.98 | 28.6 | 12.189 | 0.21 | -77.38 | -77.64 | -81.25 | 21.59 | 21.69 | 8.5972 | 3.4713 | 47.6068 | 48.8594 | 0 | -59.4779 | -59.5882 | 5.6868 | 5.7139 | 52.512 | 53.5837 | -27.6491 | -30.6645 | -522.9653 | -12.9754 | -14.1 | -14.2 | 36.0198 | 35.1343 | -6.0453 | 0 | -59.3285 | -2.4552 | 0 | 0 | 358.1651 | 12.2684 | 12.0853 | -417.6803 | 308.4398 | 0 | -130.2698 | 31.6041 | 55.8556 | 20.39 | 17.1 | 39.02 | 56.93 | -87.3358 | -87.2019 | 59.849 | 60.5013 | 18.8466 | -180.5055 | -181.3071 | -8.6201 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 72.6 | -18.19 | 58.9456 | 56.8798 | 57.281 | -43.19 | -42.6618 | 31.6845 | -156.2419 | 29.5704 | 11.3558 | 29.39 | 16.34 | 43.1323 | 40.8737 | -37.57 | -20.8491 | 0 | 0 | -123.3763 | -15.8991 | -23.3661 | -111.1 | -199.8 | 21.3107 | 29.892 | 23.497 | 42.7917 | 29.64 | -12.85 | 30.1785 | 61.141 | -30.78 | -31.52 | 70.25 | 43.13 | 62.8364 | 61.0909 | -49.3974 | -48.1273 | 129.7218 | 99.0224 | 93.8794 | 96.5127 | 19.1091 | 3.4588 | -26.456 | 167.1129 | -215.6388 | 0 | -36.7741 | -34.1122 | -15.2171 | -52.018 | -47.5842 | 27.696 | -97.1903 | -98.2639 | -58.4234 | 0 | -17.25 | 1 | 9.1607 | -165.0134 | -44.0508 | -42.2442 | 2.0962 | -92.7082 | -33.9155 | 22.9237 | 0 | 22.1444 | 39.3802 | 39.7987 | 38.2503 | 42.0315 | 42.0315 | -111.0235 | 16.4654 | 15.9479 | -92.1453 | -86.1481 | -22.623 | -22.22 | 13.7801 | 0.7388 | -9.48 | 10.42 | -23.8494 | 6.4247 | -6.903 | 0.51 | 6.5622 | 31.46 | -11.7449 | 2.6641 | 13.35 | 72.5253 | 16.8 | -22.0146 | -5.0996 | -5.4094 | 1.3877 | 0 | 0 | -18.5827 | -46.0682 | 16.3457 | 20.7134 | 53.7411 | 54.7461 | -185.855 | -33.102 | 18.0651 | -53.9252 | 8.3586 | 3.2032 | 2.9743 | 10 | 75.0806 | 76.2414 | 269.9 | -283.3361 | -603.4066 | 500.0449 | 95.875 | -150.0527 | -149.8765 | -70.7229 | -63.0227 | 47.4852 | 48.6156 | -110.6151 | -113.0529 | 5.6278 | 5.496 | -84.1666 | -84.6935 | 4.42 | 4.56 | 5.7 | 6.2 | 21.3722 | -74.64 | -386.3179 | 76.2964 | 76.1123 | 8.8 | -56.5 | -34.5 | -34.5 | 0.8315 | 0.6778 | -633.1519 | -343.2143 | 0 | -81.9224 | -81.3044 | -414.9754 | -94.0936 | -171.5733 | -250.3403 | -417.3968 | 93.6788 | 95.864 | 0 | -511.1866 | -30.303 | -266.1358 | -28.8028 | -11.9437 | 0 | 4.64 | 5.683 | 5.644 | -16.88 | -18.08 | 0 | 7.0329 | -30.0893 | -44.0635 | 12.3 | 45.813 | 45.45 | 0 | 0 | 32.2104 | 32.3712 | 32.6678 | 0 | 26.9 | 10.9561 | 5.27 | 0 | -65.7373 | 78.2399 | 51.0378 | -66.0776 | -86.0531 | 39.0519 | 22.2745 | -66.3 | 36.7 | -432.0382 | 141.3673
PROMEDIO |  | 0 | 19.2009 | -23.2823 | -14.4068 | 20.1852 | 0 | 47.9019 | -85.7668 | 54.5944 | 27.6889 | 27.0567 | -6.845 | -54.5461 | 49.4083 | 17.6122 | -48.7667 | 12.7812 | 46.9766 | 12.9595 | 13.1394 | 21.7505 | 10.5289 | 1.9797 | 4.604 | 0 | 0 | -49.2758 | -72.6102 | 0 | 6.8913 | 53.3958 | 16.8366 | 0.2339 | -48.044 | -48.7548 | -69.7669 | 49.0675 | 49.2569 | 14.5146 | 6.7171 | 64.7372 | 67.122 | 27.3207 | -43.3274 | -43.6697 | 20.6877 | 20.2737 | 71.0096 | 72.5305 | -5.0992 | -6.3527 | -431.5225 | 7.2528 | -9.0125 | -9.0188 | 50.1315 | 49.1535 | -4.1852 | 0 | -50.5822 | 3.3663 | 5.6346 | 3.4219 | 481.7142 | 102.7199 | 102.4868 | -301.4558 | 514.5129 | 0 | -85.7597 | 87.585 | 87.6212 | 26.6583 | 25.1973 | 60.9294 | 73.2607 | -70.541 | -70.421 | 84.033 | 84.6971 | 29.4609 | -104.2531 | -104.0236 | -0.56422 | 0 | 0 | 0 | 120.8812 | 109.1708 | -15.4267 | 68.9337 | 67.4094 | 66.9725 | -5.4862 | -5.0199 | 43.8856 | -84.9331 | 47.3994 | 14.1673 | 59.5787 | 31.994 | 68.0298 | 64.36 | -30.0054 | -8.4249 | 0 | 0 | -90.7182 | -8.3931 | -18.6408 | -55.9073 | -114.6917 | 24.8671 | 53.6224 | 57.2626 | 75.7812 | 53.2157 | -7.1044 | 38.76 | 107.1186 | -19.4729 | -19.7675 | 93.65 | 61.8504 | 108.0561 | 106.2038 | -32.503 | -31.9188 | 205.6668 | 158.1213 | 151.8225 | 154.4708 | 59.6563 | 46.4975 | -23.5665 | 314.2687 | 108.762 | 0 | -29.3621 | -26.5496 | 21.5422 | -2.885 | -2.8616 | 101.0455 | -70.8286 | -71.8752 | -9.461 | 2.9321 | -12.9792 | 72.155 | 13.4133 | -62.426 | -39.5075 | -38.5837 | 8.7332 | -43.8055 | 8.1906 | 25.0866 | 0 | 24.5882 | 41.8091 | 42.2078 | 40.5539 | 70.6073 | 70.4538 | -38.0649 | 34.5726 | 34.3802 | -34.6692 | -24.101 | -10.4401 | -10.1885 | 14.3438 | 1.0664 | -9.1067 | 14.3352 | -8.8471 | 8.886 | -5.9084 | 3.6052 | 8.688 | 37.2456 | 26.3878 | 34.5366 | 14.8557 | 82.7414 | 21.9521 | -17.323 | -1.0823 | -0.94086 | 2.1597 | 0 | 0 | -15.1334 | -31.819 | 18.472 | 33.1465 | 58.9731 | 59.8015 | -145.5039 | -25.3755 | 28.9498 | -40.906 | 10.3771 | 9.8039 | 9.4194 | 12.0642 | 124.9329 | 125.2041 | 278.2495 | -277.1568 | -566.6972 | 568.7268 | 390.0022 | -120.0286 | -119.4953 | -59.2128 | -50.1886 | 70.0656 | 69.6886 | -82.1377 | -86.7275 | 28.6702 | 28.1982 | -38.8251 | -38.7509 | 71.7631 | 70.9281 | 14.3208 | 14.475 | 21.8416 | -10.54 | -326.641 | 97.6117 | 97.4788 | 12.5552 | -42.3646 | -27.3208 | -27.1521 | 1.2903 | 1.1024 | -381.245 | -80.5169 | 284.7303 | 196.4122 | 8.7252 | -190.2146 | 187.8756 | -95.4623 | -146.228 | -185.4953 | 143.6917 | 143.1372 | 96.7053 | -274.7002 | 149.2023 | -130.6779 | 126.7781 | -10.31 | 0 | 11.4117 | 6.8084 | 6.8093 | -11.335 | -12.5033 | 0 | 13.1908 | -21.4853 | -39.6781 | 19.7437 | 50.6812 | 50.6477 | 9.4667 | 11.3532 | 45.6599 | 45.5003 | 45.696 | 0 | 43.4958 | 18.6643 | 7.834 | 0 | -50.8615 | 81.1437 | 60.0871 | -50.4495 | -79.9 | 49.2419 | 30.3968 | -51.875 | 52.2875 | -174.4544 | 326.6316
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 20 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/10/2025 | 00:30 |  | 0.2731 | -7.8162 | 2.4381 | 8.7572 |  | 8.7102 |  | 6.8362 | 2.0709 | 3.5119 | -17.76 |  |  | 0.828 |  | 4.2149 | -4.24 | 2.4196 | 2.1773 | 4.0697 | 3.2381 | 0.0812 | 1.2597 |  | -0.7604 | -1.367 | -1.34 | 3.568 | -2.22 |  | -2.043 | 0.266 |  | -15.5 | -10 | -12.57 | -12.68 | 1.7003 | 3.4018 | 16.0111 | 17.8401 | -17.8658 | -21.2995 | -20.0295 | 31.2617 | 25.8502 | -17.8166 | -16.343 | 33.3262 | 29.9318 | -4.4383 | 0.4161 | -2.4 | -2.4 | -18.5308 | -17.764 | -0.3698 |  | -3.3638 | 0.2646 |  | -0.4781 | -134.3424 | 65.3401 | 65.4927 | -13.2566 | -163.9299 |  |  |  | 6.2372 | 8.03 | 4.14 | -17.86 | -1.2 | -17.8121 | -18.3479 | 18.1403 | 17.4443 | -2.0178 | 14.3728 | 14.3834 | -3.4317 |  |  |  | -36.6 | -34.2 | -1.37 | 13.5757 | 14.1259 | 12.3268 | 74.5281 | 75.5572 | -29.7996 | -45.6046 | -31.4026 | 2.2674 | 19.95 | 6.15 | 14.0674 | 13.8702 | -4.98 | -7.7018 |  |  | 9.8356 | -13.189 | -2.2631 |  |  | -5.8826 | -3.3661 | 4.2632 | 2.4179 | -3.1 | -1.99 | 2.4645 | -10.8219 | -13.61 | -13.61 | 31.57 | 11.35 | -13.8545 | -6.9091 |  | -29.4909 | -9.7336 | -20.5099 | -25.6254 | -25.6503 | -17.8626 | -19.0924 | -10.793 | -88.2132 | -13.0098 |  | -6.5066 | -5.8667 | 10.6674 | -10.1581 | -8.8878 | 8.72 | -17.4383 | -17.4602 | -0.2099 | 0 | -8.89 | 0.1 | 2.9289 | -7.9685 | -12.8437 | -7.0104 | 7.5655 | 2.7683 | -23.605 | 5.6424 |  | 5.2842 | 0 | 3.3576 | 3.0656 | 5.6935 | 5.5261 | -12.8941 | 9.92 | 10.5436 | -2.0951 | 10.1696 | 19.6939 | -17.22 | -2.2078 | 0.2007 | 1.34 | 1.68 | -18.9557 |  | 2.857 | 0.805 |  | 9.77 | -24.3809 | -16.3494 | -2.86 | 30.9091 |  | 18.1891 | -2.3062 | -2.4033 | 2.2208 |  |  | -12.3955 | -2.0186 | 4.8087 | -21.273 | 5.8861 | 6.7266 | 114.4072 | -5.7487 | -12.1236 | 11.1544 | 2.8144 | 5.3771 | 5.3959 | 2 | -9.2459 | -7.0189 | -7.12 | 9.3757 | 74.822 | 7.4702 | 77.1726 | 41.5439 | 42.8352 | 0 | 0 | 0 | -11.0264 |  |  | -27.0254 | -26.8331 | 2.2326 | 2.1221 | 20.46 | 20.96 | -20.1 | -20 | 0.3342 | -11.12 | 24.3034 | 14.8247 | 14.857 | -21.2 | -17.8 | 10.7 | 10.2 | -18.3716 | -18.3968 | -88.1095 | -9.9607 | -256.6461 | -15.5653 | -26.2093 | 102.8438 | 66.0087 | 97.5913 | 102.8148 | 32.8275 | 32.2162 | 32.3435 | 13.2219 | 182.8179 | -207.1938 | -26.7554 | 34.3109 | -0.9363 |  | -10.08 | -1.365 | -1.377 | 4.88 | -3.52 | -2.3251 | -1.6983 | 10.9606 | 12.4254 | -12 | -0.473 | -1.267 |  |  | 4.0295 | 2.8386 | 2.9323 |  | 3.4 | 9.8546 | 0.09 |  | -25.1315 | 4.7448 | -19.9545 | -20.2328 | -8.1913 | -25.1598 | 1.9877 | -4.7 | -10 | 84.0224 | -183.3296
20/10/2025 | 01:00 |  | 0.3406 | -7.7218 | 2.4258 | 9.0595 |  | 9.1013 |  | 5.8211 | 1.534 | 3.0315 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 4.3149 | -3.5224 | 2.2243 | 2.0464 | 4.12 | 2.9215 | 0.0535 | 1.3213 |  | -0.8622 | 0 | -0.87 | 3.759 | -6.66 | -13.2 | -2.091 | 0.272 |  | -17.13 |  | -11.26 | -11.57 | 1.665 | 3.4719 | 17.4027 | 18.6743 | -18.0492 | -21.7014 | -20.6296 | 9.792 | 12.1263 | -17.1468 | -13.6638 | 27.6627 | 25.4312 | -6.4862 | 0.7567 | -2.6 | -2.5 | -17.8917 | -16.0979 | -0.4252 |  | -5.948 | -0.8821 |  | -0.5297 | -131.199 | 65.218 | 65.218 | -10.1855 | -163.728 |  |  |  | 5.2393 | 8.58 | 4.62 | -18.33 | -1.55 | -16.7404 | -16.6065 | 17.1916 | 16.0277 | -1.638 | 9.7007 | 10.1428 | -5.9897 |  |  |  | -37 | -34.8 | -1.2 | 10.914 | 10.9873 | 9.6019 | 75.8293 | 75.4644 | -29.6224 | -46.657 | -32.8204 | 2.3045 | 18.44 | 5.44 | 13.9111 | 13.6749 | -4.74 | -339.1209 |  |  | 12.809 | -13.2746 | -2.1591 |  |  | -5.9766 | -3.7402 | 3.9478 | 2.2324 | -3.35 | -1.85 | 1.9065 | -12.1432 | -8.72 | -8.86 | 21.97 | 11.2 | -16.2909 | -7.1182 |  | -28.4091 | -14.945 | -24.9388 | -29.2819 | -30.4959 | -15.3294 | -18.016 | -11.161 | -91.0043 | -12.6124 |  | -5.9903 | -5.767 | 0 | -9.6171 | -9.2623 | 10.768 | -17.513 | -18.0096 | -0.7631 | -6.94 | -8.84 | -1 | 2.8413 | -9.0442 | -12.6601 | -6.8726 | 7.7191 | 3.6339 | -21.0416 | 5.6614 |  | 5.3448 | 0 | 3.3206 | 2.4658 | 4.3539 | 4.1864 | -10.5497 | 8.946 | 9.3855 | -0.662 | 12.4792 | 17.2866 | -17.09 | -2.5081 | 0.165 | 1.44 | 2.29 | -18.3856 |  | 2.855 | 0.906 |  | 10.68 | -25.4833 | -17.3468 |  | 31.9587 |  | 17.564 | -2.8784 | -2.9263 | 2.0634 |  |  |  | -1.6562 | 5.785 | -21.0375 | 6.1876 | 6.2119 | 114.2678 | -5.5326 | -10.3329 | 10.1328 | 2.3088 | 5.3404 | 5.1665 | 1.9295 | -8.9598 | -6.7003 | -10.9 | 11.8859 | 77.7454 | 0 | 75.9751 | 42.0085 | 41.9825 | 0 | 0 | 0 | -12.1469 |  |  | -31.2772 | -30.2719 | 2.0196 | 1.9269 | 24.1 | 23.98 | -19.9 | -20.1 | 0.2115 | -12 | 29.5152 | 13.6337 | 13.3783 | -21.6 | -16.6 | 14.9 | 14.4 | -18.779 | -18.7888 | -84.6689 | -10.0015 | -263.1609 | -21.107 | -28.8998 | 107.3967 | 62.8471 | 94.2914 | 112.8905 | 38.7013 | 30.1353 | 28.8792 | 17.7293 | 184.7904 | -216.9021 | -32.0253 | 40.5905 | -0.116 |  | -10.88 | -1.346 | -1.377 | 5.44 | -3.84 | -2.3729 | -1.6983 | 10.8415 | 12.8923 | -12.7 | -1.2 | -0.521 |  |  | 4.066 | 2.8738 | 4.3861 |  | 1 | 9.6267 | 0.12 |  | -24.054 | 4.7781 | -20.457 | -20.7106 | -8.3559 | -24.3004 | 1.8609 | -3.7 | -11.8 | 88.0904 | -185.7713
20/10/2025 | 01:30 |  | 0.5451 | -8.0957 | 2.2349 | 8.9325 |  | 8.9551 |  | 5.0775 | 1.162 | 2.6678 | -15.54 |  |  | 0 |  | 3.9213 | -2.5819 | 2.2858 | 1.9825 | 4.0062 | 3.0591 | -0.0401 | 1.4172 |  | -0.8136 | 0 | -0.919 | 3.574 | -6.66 | -15.4 | -2.089 | 0.272 |  | -17.06 | -10 | -11.92 | -11.94 | 2.0269 | 3.2938 | 18.1998 | 20.1491 | -16.9742 | -21.5674 | -20.7563 | 3.2497 | 3.425 | -20.6297 | -19.1562 | 18.2696 | 18.8519 | -3.9888 | 3.7826 | -3.9 | -4 | -18.1518 | -18.1806 | -0.691 |  | -3.9661 | -1.1187 |  | -0.6587 | -148.442 | 40.9558 | 40.9558 | 13.8844 | -195.4241 |  |  |  | 3.0837 | 8.83 | 4.79 | -18.27 | -1.86 | -17.8121 | -18.3479 | 17.8295 | 16.5541 | -1.6748 | -0.1902 | 0.3969 | -3.015 |  |  |  | -32 | -29.7 | -1.32 | 7.6128 | 8.5161 | 6.6222 | 60.644 | 60.6222 | -27.8609 | -31.7365 | -30.2048 | 2.199 | 20.25 | 6.19 | 14.2236 | 13.9679 | -4.46 | -364.2352 |  |  | 5.7448 | -13.8975 | -2.1482 | -15.4 | -15.1 | -6.0303 | -3.9272 | 4.4209 | 1.8613 | -3.67 | -2.21 | 3.0845 | -7.7679 | -6.6 | -6.99 | 17.69 | 10.56 | -10.4 | -4.4909 | -30.6424 | -27.5727 | -12.629 | -23.734 | -28.6321 | -28.603 | -18.5754 | -23.6756 | -11.135 | -116.8608 | -1.5908 |  | -6.8076 | -5.1101 | 8.9308 | -7.3905 | -8.0313 | 6.16 | -16.8221 | -16.5513 | -1.0273 | 0 | -9.24 | 0 | 2.86 | -3.6585 | -13.792 | -7.9533 | 7.4013 | 2.167 | -19.7561 | 6.5498 |  | 6.173 | 3.5092 | 4.1081 | 0 | 6.5308 | 5.5261 | -10.5497 | 7.8051 | 7.9734 | 0.1266 |  | 17.0034 | -17.36 | -2.6143 | 0.1659 | 1.69 | 2.48 | -17.7823 |  | 2.952 | 0.818 |  | 9.83 | -25.2909 | -17.5286 |  | 30.9001 |  | 17.8004 | -2.6613 | -2.8162 | 2.0315 |  |  | -11.8559 | -2.1233 | 5.3573 | -21.278 | 6.6335 | 6.6342 | 111.2793 | -5.329 | -10.7633 | 11.7229 | 2.6738 | 5.2452 | 5.1507 | 2.1711 | -8.0541 | -5.7885 | -10.9 | 11.6367 | 86.2915 | -6.9795 | 79.2682 | 41.9154 | 42.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -29.1843 | -28.7448 | 2.8727 | 2.6619 | 25.45 | 25.51 | -20.4 | -20.5 | 0.2115 | -11.92 | 23.1826 | 18.5005 | 18.2947 | -21.6 | -18.3 | 12.9 | 12.4 | -18.6238 | -18.5933 | -90.3283 | -19.8397 | -255.7774 | -15.014 | -30.0953 | 99.4735 | 67.8977 | 91.7874 | 107.0313 | 31.7429 | 31.1596 | 26.1321 | 20.3349 | 181.4754 | -213.2151 | -34.0897 | 42.773 | -0.9607 |  | -11.28 | -1.372 | -1.386 | 5.92 | -3.84 | -2.4392 | -1.7563 | 10.4601 | 13.1273 | -12.1 | -1.531 | -2.294 |  |  | 3.5669 | 3.063 | 4.121 |  | 2.4 | 9.7796 | 0.07 |  | -23.7796 | 4.6924 | -19.6178 | -20.2822 | -8.4443 | -24.2476 | 1.4281 | -4.6 | -11 | 98.644 | -201.1095
20/10/2025 | 02:00 |  | 0.5217 | -8.1451 | 2.3282 | 8.829 |  | 8.6961 |  | 4.6687 | 0.905 | 2.3778 | -13.32 |  |  | 0.828 |  | 4.4625 | -2.7893 | 2.3496 | 2.1104 | 4.2032 | 3.8172 | -0.1005 | 1.4842 |  | -0.8924 |  | -0.657 | 3.436 | -6.66 | -15.4 | -2.083 | 0.268 |  | -16.33 |  | -12.01 | -11.97 | 1.9473 | 3.1879 | 15.9788 | 17.8535 | -18.2963 | -21.0316 | -21.2105 | 22.3203 | 21.3545 | -23.8447 | -22.2372 | 22.781 | 22.6791 | -2.399 | 2.2409 | -3.1 | -3.1 | -17.5369 | -16.7618 | -0.4764 |  | -1.8099 | -1.3324 |  | -0.5462 | -134.4645 | 38.3312 | 38.3007 | 9.1271 | -193.2715 |  |  |  | 2.0258 | 8.68 | 4.57 | -18.26 | -1.96 | -18.7498 | -18.8838 | 18.8211 | 17.8564 | -2.0274 | 2.5128 | 2.5745 | -1.7876 |  |  |  | -31.1 | -29.2 | -1.13 | 8.9782 | 9.5177 | 8.0544 | 55.634 | 56.1818 | -26.8484 | -28.2041 | -28.8358 | 2.2098 | 18.06 | 5.4 | 14.2236 | 14.0656 | -4.6 | -8.2943 |  |  | 3.5167 | -13.874 | -2.1406 |  |  | -5.8032 | -3.9272 | 4.2632 | 1.6757 | -3.8 | -2.14 | 3.2395 | -5.7466 | -7.69 | -7.85 | 19.44 | 10.19 | -7.2182 | -4.2273 |  | -27.7182 | -12.5881 | -22.6967 | -27.0721 | -27.9981 | -15.5858 | -17.3693 | -11.102 | -110.6607 | 9.297 |  | -6.5345 | -5.5809 | 0 | -11.4703 | -10.9363 | 6.672 | -16.5502 | -16.5563 | -0.4173 | 0 | -9.32 | 0 | 2.8035 | -10.3286 | -13.6466 | -7.8631 | 6.4616 | 1.4899 | -22.7742 | 6.3711 |  | 6.0602 | 3.3891 | 3.8248 | 2.4112 | 7.2006 | 6.3633 | -11.387 | 7.8599 | 8.099 | -0.5704 | 12.301 | 18.2046 | -17.14 | -2.5081 | 0.165 | 1.13 | 2.14 | -17.5401 |  | 2.892 | 0.865 |  | 10.19 | -25.216 | -17.4492 | -3.17 | 31.3736 |  | 18.2366 | -2.6989 | -2.8219 | 1.9661 |  |  | -10.9819 | -1.4993 | 6.3011 | -21.6036 | 6.6702 | 5.5574 | 116.4217 | -5.2738 | -10.9716 | 11.619 | 3.0117 | 5.172 | 5.1269 | 2 | -6.5713 | -5.3147 | -5.45 | 8.0527 | 74.8438 | 5.3133 | 95.4322 | 39.464 | 40.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.2189 | -25.328 | -24.3282 | 3.0809 | 3.0218 | 32.61 | 33.39 | -19.8 | -19.2 | 0.195 | -12.08 | 44.2159 | 19.6792 | 19.5476 | -21.2 | -18.4 | 9.4 | 8.9 | -18.2254 | -18.3666 | -104.8618 | -31.6128 | -213.4495 | -8.5885 | -21.5453 | 92.8479 | 76.1599 | 66.1614 | 150.1731 | 26.07 | 22.617 | 20.5048 | 43.3935 | 132.3624 | -250.215 | 23.5757 | -14.2058 | 0.0256 |  | -10.24 | -1.099 | -1.097 | 4.96 | -3.52 | -2.3674 | -1.7258 | 10.1091 | 12.5994 | -11.1 | -0.157 | -0.418 |  |  | 4.1051 | 3.6025 | 4.0216 |  | 4.4 | 9.9397 | 0 |  | -26.8319 | 5.5728 | -18.3712 | -23.2397 | -9.2013 | -23.0204 | 0 | -5.4 | -8.2 | 106.3724 | -202.3948
20/10/2025 | 02:30 |  | 0.8946 | -8.6784 | 2.3681 | 8.3745 |  | 8.854 |  | 4.9233 | 1.152 | 2.6768 | -8.88 | -19.8 |  | 0 | -13.2 | 3.9578 | -2.7226 | 2.3537 | 2.1634 | 4.3184 | 3.7489 | -0.0732 | 1.45 |  | -0.7654 |  | -1.088 | 3.669 | -11.1 |  | -2.327 | 0.266 |  | -17.18 |  | -11.34 | -11.3 | 2.3557 | 3.2881 | 15.9745 | 17.8156 | -17.313 | -21.2995 | -20.2412 | 12.0696 | 12.2294 | -23.041 | -20.7637 | 19.4225 | 22.7833 | -1.9978 | 1.8367 | -3.1 | -3.1 | -17.1087 | -16.6149 | -0.5282 |  | -3.1041 | -1.1564 |  | 0 | -136.6008 | 38.6059 | 38.3007 | 10.1031 | -193.2811 |  |  |  | 2.0458 | 8.75 | 4.66 | -18.59 | -1.95 | -17.6781 | -18.214 | 18.9287 | 17.3306 | -2.2498 | 2.1746 | 1.0177 | -2.9118 |  |  |  | -30.8 | -29.3 | -1.16 | 8.8652 | 8.7553 | 7.3143 | 56.9786 | 57.5011 | -28.6619 | -27.6527 | -31.3222 | 2.2829 | 17.83 | 5.39 | 14.0674 | 13.9679 | -4.26 | -376.7969 |  |  | 3.6996 | -13.9894 | -2.089 | -13.1 |  | -6.134 | -4.1142 | 3.7901 | 1.4902 | -3.89 | -2.11 | 2.728 | -5.4041 | -7.71 | -7.69 | 19.23 | 9.83 | -7.6727 | -4.1364 |  | -27.1091 | -14.0312 | -23.7861 | -28.844 | -28.3029 | -13.8964 | -14.6935 | -10.86 | -112.5509 | 11.5796 |  | -6.2638 | -5.8284 | 0 | -12.3094 | -12.8631 | 18.448 | -17.1855 | -16.5186 | -1.6415 | -11.24 | -8.94 | 5.7 | 2.8636 | -12.7667 | -12.5305 | -6.7646 | 5.419 | 1.7936 | -20.5732 | 5.774 |  | 5.5955 | 3.1277 | 3.4845 | 2.5262 | 5.6935 | 6.1959 | -11.7219 | 7.7366 | 7.5852 | -0.4877 | 12.3465 | 18.898 | -17.49 | -2.1199 | 0.165 | 1.68 | 2.7 | -18.5056 |  | 2.918 | 0.863 |  | 9.31 | -25.7554 | -18.1127 | -3.04 | 29.5432 |  | 17.8782 | -2.6201 | -2.7282 | 1.9342 |  |  | -11.2688 | -1.2747 | 6.5238 | -21.2949 |  |  | 116.0687 | -5.3716 | -10.9781 | 12.042 | 3.3566 | 5.2306 | 5.1981 | 3 | -7.058 | -5.4707 | -5.45 | 8.4377 | 76.6336 | 8.8185 | 97.5375 | 40.3824 | 40.4879 | 0 | 0 | -9.5325 | -11.9194 |  |  | -25.729 | -25.1247 | 3.2659 | 3.4603 | 32.81 | 32.67 | -20.6 | -21.1 | 0.195 | -11.52 | 43.1616 | 19.9949 | 19.5368 | -21.6 | -18.4 | 10.7 | 10.1 | -18.3088 | -18.3306 | -104.0784 | -33.2177 | -210.7999 | -9.1399 | -21.1543 | 93.04 | 74.3197 | 65.9267 | 149.0727 | 25.8287 | 22.992 | 22.8112 | 43.4043 | 130.7908 | -249.6307 | 22.5136 | -15.581 | 0.1892 |  | -10 | -1.148 | -1.163 | 4.56 | -3.2 | -2.5723 | -1.6403 | 10.8995 | 12.8649 | -12.5 | -1.439 | -2.066 | 2.4204 |  | 3.7812 | 3.9349 | 3.4283 |  | 4.7 | 10.6948 | 0.05 |  | -26.8559 | 4.8611 | -19.4359 | -21.9595 | -8.2105 | -23.6394 | 0 | -5.3 | -7.6 | 108.3979 | -204.6881
20/10/2025 | 03:00 |  | 0.935 | -8.7685 | 2.3848 | 8.6155 |  | 8.718 |  | 4.7018 | 1.105 | 2.5991 | -11.1 | -19.8 |  | 0 | -15.4 | 3.8049 | -2.4995 | 2.2462 | 2.2345 | 4.3809 | 3.7646 | 0.0366 | 1.4661 |  | -0.8416 | 0 | -1.113 | 3.285 | -11.1 |  | -2.236 | 0.255 |  | -17.19 | -10 | -11.36 | -11.4 | 2.3398 | 3.3748 | 16.7646 | 17.6879 | -17.2564 | -21.2995 | -20.7237 | 20.7892 | 13.4167 | -23.3089 | -22.2372 | 31.4517 | 28.2659 | -4.2056 | 1.5625 | -2.5 | -2.6 | -17.2466 | -16.1067 | -0.3722 |  | -2.0234 | -1.2562 |  | 0 | -140.0189 | 38.9111 | 39.0332 | 7.949 | -196.7761 |  |  |  |  | 8.72 | 4.82 | -18.66 | -2.15 | -18.3479 | -18.214 | 16.7255 | 15.5569 | -2.1935 | 1.3885 | 1.3051 | -3.2199 |  |  |  | -31.4 | -29.5 | -1.14 | 8.1927 | 8.2949 | 7.0053 | 57.6806 | 57.8703 | -28.138 | -28.2107 | -30.9396 | 2.4067 | 19.18 | 5.9 | 14.2236 | 14.2609 | -4.53 | -364.2352 |  |  | 2.3141 | -14.0203 | -2.1818 |  | -12.8 | -6.2939 |  | 3.7901 | 1.4902 | -3.93 | -2.06 | 2.8055 | -3.4764 | -9.69 | -9.63 | 22.45 | 9.63 | -7.7091 | -3.4182 |  | -26.8 | -11.2518 | -22.9054 | -27.1077 | -27.5845 | -16.8391 | -18.5754 | -11.171 | -112.8506 | 14.3406 |  | -6.3664 | -5.4751 | 14.5479 | -10.193 | -10.5565 | 1.04 | -16.0793 | -15.6825 | 0.2836 | 0 | -8.56 | 1.1 | 2.8808 | -8.5437 | -12.6497 | -6.7886 | 5.3886 | 1.3239 | -23.7713 | 6.0129 |  | 5.4223 | 3.5521 | 3.4438 | 0 | 6.0284 | 5.6935 | -9.8799 | 7.5466 | 7.3145 | 0.3216 | 12.7274 | 16.8032 | -18.45 | -2.9146 | 0.165 | 1.23 | 2.39 | -17.7102 |  | 2.92 | 0.896 |  | 9.96 | -25.596 | -18.1335 |  | 30.6124 |  | 18.0333 | -2.7164 | -2.9706 | 1.9189 |  |  | -11.8163 | -1.2771 | 6.5385 | -21.5406 |  |  | 114.7486 | -5.2841 | -10.6324 | 11.9077 | 3.0159 | 5.2818 | 5.1744 | 2.2375 | -7.4069 | -5.4789 | -6.71 | 6.7871 | 75.4641 | 7.1504 | 97.7496 | 41.8014 | 40.5186 | 0 |  | 0 | -12.8635 |  |  | -23.7844 | -23.5427 | 3.2704 | 3.1336 | 32.87 | 32.74 | -21.7 | -22 | 0.0888 | -11.28 | 39.3116 | 20.3816 | 20.2507 | -21.3 | -18.4 | 9.8 | 9 | -18.2949 | -18.1553 | -100.6816 | -31.9616 | -210.2037 | -7.2462 | -19.8219 | 90.9093 | 73.2326 | 64.4572 | 147.8376 | 24.3727 | 23.4127 | 21.2537 | 42.5484 | 130.5731 | -249.1387 | 21.0468 | -15.3042 | -0.2795 |  | -11.04 | -1.174 | -1.186 | 5.36 | -4.32 | -2.6671 | -1.5213 | 10.6371 | 12.9229 | -12.7 | -2.629 | -3.098 |  |  | 3.8731 | 2.9037 | 4.1558 |  | 3 | 11.2914 | -0.01 |  | -26.2838 | 5.9525 | -18.538 | -21.3416 | -8.8021 | -23.9419 | 1.4118 | -4.4 | -7.8 | 108.7343 | -209.416
20/10/2025 | 03:30 |  | 0.8048 | -8.4447 | 2.3108 | 7.9125 |  | 8.5755 |  | 4.8143 | 1.061 | 2.4994 | -6.66 |  | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.4277 | -15.2571 | 2.2852 | 2.1317 | 4.1479 | 3.71 | -0.0276 | 1.5755 |  | -1.1006 |  | -1.007 | 3.269 | -13.32 | -15.4 | -2.178 | 0.262 |  | -23.29 |  | -5.16 | -5.15 | 2.2153 | 3.3089 | 12.3235 | 13.6664 | -16.1904 | -21.5674 | -20.3506 | 10.6976 | 9.0075 | -16.343 | -13.7978 | 23.2959 | 37.8412 | -0.0269 | 6.7 | -5.1 | -5.1 | -17.8888 | -17.1212 | -0.2729 |  | -5.3136 | -1.4844 |  | 0 | -143.3759 | 38.3312 | 38.0871 | 16.4689 | -198.0609 |  |  |  |  | 8.53 | 4.58 | -18.7 | -2.57 | -18.3479 | -18.214 | 18.0657 | 16.8685 | -1.8806 | 2.799 | 2.7809 | -5.7211 |  |  |  | -32.5 | -30.8 | -1.05 | 8.135 | 8.0391 | 6.7093 | 58.2763 | 57.8747 | -26.3684 | -30.5965 | -28.6611 | 2.1916 | 16.96 | 5.05 | 13.5986 | 13.4796 | -4.17 | -351.6734 |  |  | 7.6505 | -13.6167 | -1.91 |  |  | -6.0425 | -4.1142 | 2.6861 | 1.1191 | -4.1 | -1.64 | 5.9365 | -8.413 | -9.27 | -9.31 | 21.64 | 8.61 | -11.0364 | -5.4364 |  | -28.5818 | -16.4009 | -24.9906 | -29.7688 | -30.4682 | -17.6874 | -19.9252 | -11.78 | -118.841 | 14.8387 |  | -6.8634 | -5.922 | 10.2288 | -10.6794 | -10.4044 | 16.4 | -19.3048 | -18.9309 | 0.2309 | -10.4 | -8.81 | 0 | 2.9056 | -11.1905 | -14.2006 | -7.8893 | 7.2324 | 1.8055 | -20.8156 | 5.7265 |  | 5.4335 | 3.526 | 3.8725 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | -8.8752 | 8.3385 | 8.2672 | 0.6579 | 12.8407 | 18.1997 | -17.09 | -2.0137 | 0.1916 | 0.87 | 2.5 | -18.0991 |  | 2.929 | 0.816 |  | 10.08 | -26.3471 | -18.9154 | -2.88 | 30.529 |  | 18.1758 | -2.8325 | -2.9148 | 1.8509 |  |  | -11.7887 | 2.5331 | 5.6778 | -21.5307 |  |  | 113.6507 | -4.7724 | -10.4495 | 12.5974 | 2.8578 | 5.172 | 5.0557 | 2 | -5.8749 | -3.3809 | -5.87 | 8.2722 | 71.9299 | 6.4493 | 101.0212 | 42.3491 | 42.7765 | 0 |  | 0 | -11.3568 | 33.6167 |  | -25.7565 | -24.9874 | 4.8037 | 4.3928 | 34 | 33.71 | -21.3 | -22 | 0.1584 | -11.44 | 44.9742 | 17.9225 | 17.7923 | -21.2 | -19.2 | 9.8 | 9.3 | -18.2756 | -18.4269 | -105.0662 | -29.7945 | -211.0956 | -8.8759 | -21.1864 | 93.3959 | 71.1999 | 65.9013 | 153.2711 | 24.2143 | 22.2524 | 20.3908 | 43.2304 | 136.4719 | -252.6318 | 25.1699 | -16.0676 | 0.0012 |  | -10.56 | -1.141 | -1.158 | 5.36 | -3.76 | -2.5491 | -1.9608 | 10.753 | 12.5994 | -11.3 | -0.965 | -1.832 |  |  | 4.8309 | 3.2598 | 4.004 |  | 5.5 | 10.4277 | -0.02 |  | -26.333 | 5.9177 | -17.9326 | -23.0609 | -9.2421 | -22.8366 | 0 | -7.6 | -6.9 | 108.6585 | -205.4891
20/10/2025 | 04:00 |  | 1.1497 | -8.9971 | 2.5192 | 7.8321 |  | 8.7321 |  | 4.809 | 1.128 | 2.6313 | -8.88 |  | -2.2 | 0 |  | 3.5154 | -15.6495 | 2.2294 | 2.2075 | 4.2109 | 3.726 | 0.0656 | 1.4957 |  | -0.8033 |  | -0.937 | 3.576 | -11.1 | -15.4 | -2.21 | 0.267 |  | -23.54 |  | -4.64 | -4.54 | 1.4828 | 3.2968 | 12.3336 | 13.5456 | -16.0759 | -21.2995 | -20.7716 | 13.4548 | 12.4887 | -17.0128 | -14.1997 | 25.5832 | 28.1984 | -0.9675 | 6.5602 | -4.8 | -4.7 | -17.3471 | -17.1363 | -0.157 |  | -4.4322 | -1.5565 |  | -0.4592 | -142.5519 | 36.7138 | 37.08 | 14.1443 | -200.4035 |  |  |  | 2.0258 | 8.67 | 4.52 | -18.59 | -2.08 | -19.2856 | -18.214 | 18.8049 | 17.4893 | -1.7263 | 4.3708 | 4.3797 | -4.4653 |  |  |  | -31.8 | -29.9 | -0.97 | 8.7011 | 9.1151 | 7.4863 | 56.3676 | 57.1478 | -24.2241 | -29.8392 | -26.9028 | 2.3412 | 17.42 | 5.25 | 13.5986 | 13.4796 | -4.24 | -351.6734 |  |  | 6.9091 | -13.5672 | -1.9839 |  |  | -6.0034 | -4.1142 | 3.6324 | 1.1191 | -3.96 | -1.98 | 5.983 | -6.2479 | -9.57 | -9.66 | 21.63 | 8.86 | -10.4 | -5.1182 |  | -28.8545 | -15.2454 | -24.5677 | -29.6003 | -30.2723 | -15.0799 | -18.1562 | -12.144 | -116.7657 | 20.3931 |  | -7.0547 | -6.2715 | 11.7793 | -12.1798 | -11.0837 | -3.076 | -16.7057 | -16.483 | 1.7171 | 0 | -8.56 | 0.7 | 2.9364 | -13.358 | -13.8436 | -8.0839 | 7.7058 | 4.8963 | -23.1109 | 5.7849 |  | 5.5183 | 3.5569 | 3.836 | 3.2605 | 6.5308 | 6.5308 | -10.5497 | 8.7412 | 9.063 | 0.2105 | 12.8213 | 17.228 | -17.46 | -2.7883 | 0.165 | 1.06 | 1.9 | -16.8131 |  | 2.889 | 0.851 |  | 10.17 | -25.4668 | -18.3573 | -2.84 | 30.975 |  | 17.8225 | -2.8413 | -2.9175 | 1.8472 |  |  | -12.8275 | 2.0497 | 6.1124 |  |  |  | 111.1913 | -4.9225 | -10.3024 | 12.4709 | 1.6114 | 5.1866 | 5.0636 | 1 | -2.7214 | 0 | -4.19 | 5.9333 | 71.5271 | 13.1363 | 103.9999 | 42.4702 | 42.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -23.1527 | -22.5759 | 4.547 | 4.2751 | 36.36 | 36.2 | -20.1 | -20.1 | 0.1071 | -11.44 | 44.3486 | 20.6778 | 20.5507 | -20.8 | -20 | 7.7 | 7.1 | -18.2818 | -18.1927 | -99.2803 | -28.9825 | -210.0281 | -8.1422 | -18.9258 | 94.0254 | 71.8618 | 64.1965 | 148.2451 | 30.4147 | 18.8611 | 18.4332 | 43.3804 | 139.4023 | -246.2017 | 31.8565 | -23.1391 | -0.5603 |  | -10.16 | -1.047 | -1.055 | 5.2 | -3.28 | -2.6962 | -2.4308 | 10.8141 | 12.7764 | -10.7 | -0.247 | -0.127 | 2.4204 |  | 3.4288 | 3.6442 | 4.1586 |  | 5.4 | 10.1707 | 0 |  | -28.394 | 5.8827 | -18.2184 | -23.7036 | -9.0991 | -22.1068 | 0 | -6.8 | -7.5 | 108.9991 | -208.5662
20/10/2025 | 04:30 |  | 0.9574 | -8.7706 | 2.4965 | 8.056 |  | 9.1154 |  | 5.1085 | 1.368 | 2.8835 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 3.6698 | -15.9295 | 2.1047 | 1.8742 | 4.0191 | 3.084 | -0.0248 | 1.4204 |  | -0.7968 |  | -0.713 | 3.741 | -13.32 | -15.4 | -2.284 | 0.276 |  | -22.61 |  | -5.12 | -5.05 | 1.7956 | 3.4776 | 12.0745 | 12.8109 | -16.7991 | -20.4957 | -19.6302 | 12.2975 | 12.9188 | -16.6109 | -15.5393 | 31.4417 | 25.2709 | 1.2965 | 5.544 | -4.6 | -4.6 | -18.4993 | -18.4669 | -0.2377 |  | -6.1283 | -1.4865 |  | -0.4121 | -143.5285 | 37.0495 | 36.7748 | 12.8541 | -197.3393 |  |  |  |  | 8.79 | 4.44 | -18.18 | -1.26 | -18.08 | -18.214 | 18.612 | 17.5781 | -2.1388 | 5.6661 | 5.9801 | -6.0088 |  |  |  | -32 | -30 | -0.95 | 10.1867 | 10.7087 | 9.3404 | 55.6649 | 56.1765 | -24.8438 | -29.4422 | -27.4101 | 2.1645 | 17.98 | 5.2 | 13.5986 | 13.4796 | -4.34 | -339.1209 |  |  | 6.7222 | -13.7382 | -1.9954 |  |  | -6.0291 | -4.1142 | 3.3169 | 1.1191 | -4.02 | -1.89 | 5.518 | -7.5804 | -9.66 | -9.78 | 22.22 | 8.65 | -9.8364 | -4.6 |  | -28.3 | -14.8304 | -24.5278 | -29.5945 | -29.4536 | -14.0167 | -14.4551 | -11.723 | -115.7565 | 28.3811 |  | -6.9777 | -6.2002 | 12.2436 | -14.7209 | -14.539 | 18.448 | -17.7722 | -17.2152 | 1.5865 | -7.52 | -5.25 | 1.3 | 2.9255 | -20.2729 | -13.3155 | -7.537 | 6.5808 | 3.4621 | -19.7193 | 5.5938 |  | 5.2419 | 3.7033 | 3.0818 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -6.1959 | 8.9998 | 8.9072 | 4.5293 | 16.8839 | 18.2046 | -16.95 | -2.314 | 0.1669 | 1.41 | 1.23 | -17.4571 |  | 2.89 | 0.836 | 3.2485 | 8.74 | -29.1834 | -20.469 | -2.99 | 29.2359 |  | 18.0706 | -2.7856 | -3.0094 | 1.8261 |  |  | -12.505 | 3.2316 | 5.1032 | -21.3823 |  |  | 123.0408 | -4.955 | -10.2754 | 11.4673 | 2.1277 | 5.172 | 5.1111 | 1.3112 | -4.0428 | -3.322 | -0.84 | 0 | 64.3154 | 18.4205 | 112.4726 | 41.9025 | 43.1299 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -21.3619 | -19.9666 | 3.3029 | 3.7333 | 33.42 | 33.89 | -20 | -19.9 | 0.1584 | -10.64 | 47.3142 | 22.0844 | 21.9678 | -20.4 | -20.6 | 5.1 | 4.6 | -18.0905 | -18.1408 | -99.2633 | -30.4087 | -212.2751 | -8.3578 | -22.0221 | 93.9355 | 71.337 | 73.5308 | 142.4401 | 26.1441 | 22.2753 | 22.4832 | 35.1416 | 143.5135 | -241.8204 | 41.6798 | -33.0574 | -1.0071 |  | -11.04 | -1.179 | -1.186 | 5.68 | -2.64 | -3.2919 | -3.2212 | 11.339 | 12.4834 | -10.8 | -2.185 | -1.187 | 2.4051 | 2.7634 | 4.2766 | 3.8401 | 3.9445 |  | 6 | 10.3063 | -0.01 |  | -28.0423 | 5.7379 | -18.3086 | -23.7865 | -9.0502 | -22.2354 | 0 | -7.4 | -6.3 | 110.5788 | -207.3378
20/10/2025 | 05:00 |  | 1.0436 | -8.7694 | 2.6295 | 7.9765 |  | 9.5362 |  | 5.2503 | 1.334 | 2.836 | -6.66 |  | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.3346 | -15.5161 | 2.2957 | 2.1806 | 4.2045 | 2.9306 | 0.1889 | 1.5425 |  | -0.8884 |  | -0.73 | 3.636 | -13.32 | -15.4 | -2.277 | 0.272 |  | -22.6 |  | -5.35 | -5.33 | 1.5943 | 3.3561 | 12.6374 | 14.3087 | -15.7306 | -19.692 | -19.2156 | 2.0021 | 2.4592 | -14.6015 | -12.994 | 18.7 | 19.1069 | 5.0494 | 6.4225 | -4.9 | -4.8 | -19.4942 | -19.1727 | -0.3452 |  | -5.0619 | -1.3761 |  | -0.4134 | -153.8132 | 37.3241 | 37.0189 | 14.4948 | -203.6116 |  |  |  | 3.0537 | 9 | 4.73 | -17.85 | -1.04 | -18.7498 | -18.7498 | 18.9383 | 17.3232 | -2.2949 | 6.7924 | 6.3463 | -5.2984 |  |  |  | -30.9 | -28.9 | -0.95 | 11.3715 | 11.434 | 10.1871 | 55.8458 | 56.5094 | -26.564 | -29.8914 | -28.0012 | 2.0078 | 18.53 | 5.62 | 13.9111 | 13.8702 | -4.42 | -364.2352 |  |  | 5.5906 | -13.8952 | -2.0929 |  | -15.1 | -6.1084 | -3.9272 | 3.7901 | 1.4902 | -3.78 | -2.09 | 5.115 | -7.8929 | -9.03 | -9.18 | 21.82 | 9.21 | -8.7636 | -4.3273 |  | -29.1727 | -13.1825 | -24.0076 | -29.1577 | -28.8997 | -16.6335 | -17.6476 | -11.565 | -116.9434 | 35.176 |  | -7.1526 | -6.5564 | 14.4337 | -12.5612 | -12.1829 | -3.076 | -17.6555 | -17.2285 | 3.8237 | 0 | -6.95 | -1.4 | 3.0821 | -18.4474 | -13.9933 | -8.332 | 8.4504 | 8.9238 | -19.5129 | 5.5677 |  | 5.0871 | 3.061 | 2.8217 | 2.8639 | 7.2006 | 7.8704 | -6.5308 | 9.5464 | 9.3474 | 5.039 | 16.7977 | 18.2046 | -16.79 | -2.5081 | 0.1302 | 1.29 | 1.36 | -18.9401 |  | 2.889 | 0.829 |  | 8.01 | -28.4316 | -21.1491 | -2.75 | 28.7633 |  | 17.8625 | -2.61 | -2.803 | 1.8335 |  |  | -12.4178 | 1.7771 | 5.483 | -21.1241 |  |  | 122.2674 | -5.2022 | -10.6643 | 11.724 | 2.4112 | 5.2452 | 5.1902 | 1.9068 | -3.3501 | 0 | 0 | 0 | 58.2837 | 26.9739 | 117.67 | 43.7607 | 44.2732 | -5.5268 |  | -10.168 | -10.5814 |  | 37.3655 | -18.1538 | -17.4672 | 4.0018 | 3.4487 | 30.07 | 29.47 | -20.4 | -21.2 | 0.2115 | -10.24 | 45.6946 | 28.836 | 28.1116 | -19.9 | -20.9 | 2.6 | 2.1 | -18.0958 | -17.922 | -101.1149 | -33.8778 | -213.2818 | -5.0933 | -21.9854 | 91.5519 | 72.187 | 74.8044 | 135.8446 | 27.4812 | 25.1258 | 23.4697 | 33.6751 | 145.6245 | -232.4164 | 54.1218 | -45.1142 | -0.1404 |  | -10.72 | -1.066 | -1.074 | 5.52 | -2.96 | -3.4553 | -2.7237 | 10.6676 | 12.5719 | -11.3 | -2.553 | -2.315 | 2.3933 | 2.7605 | 3.5063 | 2.7417 | 2.3624 |  | 7.6 | 10.5208 | 0.06 |  | -27.3248 | 6.325 | -18.4596 | -22.6817 | -10.2295 | -21.9815 | 0 | -9.1 | -4.6 | 112.9166 | -211.3607
20/10/2025 | 05:30 |  | 1.4169 | -8.977 | 2.4012 | 7.8958 |  | 10.5406 |  | 5.8252 | 1.7889 | 3.2072 | -8.88 |  |  | 0 | -13.2 | 3.3897 | -16.1009 | 2.4854 | 2.2673 | 4.5823 | 2.8791 | -0.0338 | 1.5709 |  | -0.8201 |  | -0.561 | 3.192 | -11.1 |  | -2.291 | 0.272 |  | -21.76 |  | -5.13 | -5.1 | 1.4882 | 3.3507 | 10.9003 | 12.198 | -16.1447 | -19.1562 | -18.9635 | 16.4499 | 17.0042 | -18.4864 | -16.6109 | 26.0088 | 26.7118 | 8.077 | 5.8152 | -4.6 | -4.6 | -17.9016 | -17.7882 | -0.0706 |  | -4.0507 | -0.2165 |  | -0.315 | -139.5306 | 38.5449 | 38.2702 | 8.0136 | -192.6212 |  |  |  | 4.0816 | 8.62 | 4.77 | -17.18 | -0.58 | -20.0894 | -20.0894 | 20.2164 | 19.3537 | -3.2429 | 7.8506 | 7.562 | -4.7009 |  |  |  | -28.5 | -27.1 | -1.3 | 13.4305 | 14.3405 | 12.6735 | 53.3898 | 54.2721 | -24.3804 | -29.3499 | -25.9728 | 2.3112 | 18.53 | 5.59 | 14.2236 | 13.9679 | -4.75 | -364.2352 |  |  | 10.5093 | -13.6461 | -2.2155 | -15.5 |  | -5.8545 | -3.3661 | 4.5787 | 2.4179 | -3.12 | -1.93 | 5.9985 | -10.9356 | -9.12 | -9.34 | 23.38 | 10.27 | -12.4727 | -6.2364 |  | -31.8818 | -11.1094 | -20.8547 | -27.0768 | -26.9933 | -14.45 | -19.3264 | -11.646 | -107.247 | 23.5955 |  | -7.5354 | -6.7478 | 14.0984 | -15.1925 | -14.3206 | -4.1 | -17.9008 | -17.5146 | 4.7048 | 6.32 | -8.79 | 0.4 | 3.3572 | -21.8595 | -14.4853 | -8.8046 | 9.044 | 7.2662 | -21.2138 | 5.7727 |  | 5.3665 | 3.2809 | 4.1147 | 2.6981 | 8.8752 | 9.2101 | -7.0332 | 11.964 | 11.2399 | 2.6635 | 14.9617 | 20.9 | -16.35 | -2.2097 | 0.165 | 1.31 | 0.17 | -20.848 |  | 2.923 | 0.783 |  | 7.82 | -27.5077 | -19.3629 | -3.09 | 28.4223 |  | 17.971 | -2.7753 | -2.9389 | 1.9133 |  |  | -11.5327 | 1.0611 | 3.9642 | -20.8253 | 6.1464 | 4.376 | 127.5649 | -5.2218 | -10.3888 | 10.4637 | 2.6273 | 5.4283 | 5.4671 | 2 | -4.8571 | -3.6851 | 0 | 0 | 60.4505 | 26.672 | 109.7002 | 44.2549 | 44.3946 | -5.4186 |  | -11.147 | -11.4584 | 37.794 |  | -19.0053 | -18.3845 | 4.1901 | 4.3364 | 25.26 | 24.79 | -20.4 | -20.5 | 0.0357 | -12.16 | 44.1988 | 27.5769 | 27.4494 | -19.5 | -21 | 2.6 | 2.1 | -18.1574 | -18.1296 | -96.2827 | -27.8979 | -217.971 | -8.6569 | -20.9177 | 93.0944 | 69.3496 | 70.6304 | 140.5283 | 30.8247 | 28.2127 | 26.1789 | 36.1858 | 145.1768 | -236.3055 | 43.8918 | -34.0894 | 0.5872 |  | -11.6 | -1.172 | -1.182 | 6.08 | -2.4 | -4.3328 | -3.1052 | 10.3746 | 13.3043 | -10.7 | -1.221 | -1.447 | 2.3943 | 2.7677 | 3.6353 | 3.5877 | 3.4233 |  | 6.3 | 10.4198 | 0.19 |  | -27.6918 | 6.4096 | -18.1069 | -23.3919 | -9.3086 | -22.5896 | 0 | -7.8 | -5.9 | 103.0795 | -201.3425
20/10/2025 | 06:00 |  | 1.572 | -9.2264 | 2.5389 | 8.4805 |  | 11.7605 |  | 6.9715 | 2.2819 | 3.6856 | -8.88 |  |  | 0 | -15.4 | 3.5181 | -16.1075 | 3.3513 | 3.1684 | 5.8824 | 3.6636 | 0.0199 | 1.5261 |  | -1.0646 |  | -0.41 | 3.618 | -11.1 | -15.4 | -2.314 | 0.289 |  | -21.53 |  | -5.18 | -5.2 | 1.5588 | 3.5829 | 11.1475 | 12.2406 | -15.5338 | -19.4241 | -18.8617 | 17.6313 | 15.4844 | -17.6826 | -15.5393 | 25.9968 | 24.0325 | 4.646 | 5.8758 | -4.7 | -4.6 | -17.9153 | -16.9707 | -0.2073 |  | -4.5242 | -0.4156 |  | -0.313 | -129.49 | 38.4533 | 38.6669 | 1.6548 | -183.3881 |  |  |  | 0.9481 | 7.93 | 3.54 | -18.37 | -1.42 | -19.2856 | -19.4196 | 18.6378 | 17.5179 | -2.8075 | 6.761 | 6.6606 | -5.1109 |  |  |  | -27.2 | -25.6 | -1.24 | 13.1151 | 13.2329 | 12.4709 | 53.4217 | 53.6184 | -24.0211 | -28.1518 | -25.0984 | 2.3401 | 18.52 | 5.57 | 15.3174 | 14.9445 | -5.03 | -376.7969 |  |  | 9.5351 | -14.1938 | -2.3736 |  |  | -5.9229 | -2.6181 | 6.1558 | 3.7167 | -2.16 | -2.37 | 5.7195 | -10.0906 | -9.67 | -9.87 | 24.57 | 10.46 | -11.0727 | -5.9182 |  | -30.8909 | -9.656 | -18.4459 | -24.8655 | -24.7518 | -16.4169 | -19.3233 | -10.989 | -103.0396 | 1.3626 |  | -8.1499 | -7.5342 | 14.3371 | -15.2769 | -15.3184 | 10.256 | -17.6493 | -17.1787 | 2.9424 | 0 | -8.41 | 1.2 | 3.6537 | -24.1484 | -14.1909 | -8.5457 | 9.1614 | 4.4997 | -19.4123 | 6.1208 |  | 5.8155 | 3.4977 | 3.3939 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -8.2054 | 11 | 10.5749 | 2.0796 | 14.6782 | 19.7427 | -16.73 | -1.9277 | 0.165 | 1.35 | 1.85 | -19.446 |  | 2.838 | 0.735 |  | 7.5 | -27.0131 | -19.4853 |  | 27.7194 |  | 17.7171 | -2.5828 | -2.7681 | 2.0734 |  |  | -12.3635 | 1.2736 | 3.6469 | -20.185 | 5.6348 | 5.414 | 132.8037 | -5.7264 | -10.4287 | 8.9131 | 2.4849 | 5.5162 | 5.4671 | 1.9186 | -11.1596 | -10.1886 | -5.03 | 6.613 | 69.9261 | 12.4752 | 94.8987 | 39.2168 | 38.6951 | 0 | 0 | -10.5123 | -11.7864 |  |  | -21.4333 | -20.9554 | 0.8466 | 1.0418 | 25.52 | 25.73 | -20.4 | -20.4 | 0.1767 | -10.24 | 38.6642 | 29.0338 | 29.0667 | -19.1 | -20.6 | 6 | 5.5 |  | -18.1442 | -104.4968 | -30.0613 | -213.1253 | -10.2947 | -22.9359 | 76.2713 | 88.2062 | 79.2671 | 128.3763 | 4.4025 | 27.0596 | 26.302 | 26.5117 | 116.506 | -234.7577 | 23.6962 | -18.1875 | 1.0095 |  | -12.24 | -1.2 | -1.207 | 6.8 | -2.72 | -4.315 | -2.5467 | 9.4957 | 13.0388 | -10.6 | -1.616 | -0.563 | 2.6083 | 3.035 | 3.1029 | 3.0991 | 3.3589 |  | 5.7 | 10.259 | 0.31 |  | -23.5029 | 4.9808 | -20.6431 | -21.1303 | -8.5333 | -24.6552 | 2.3076 | -7.3 | -7.2 | 97.7331 | -194.1099
20/10/2025 | 06:30 |  | 1.2926 | -8.9532 | 2.8687 | 9.107 |  | 11.994 |  | 8.4858 | 3.1459 | 4.5315 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3748 | -19.1652 | 3.8254 | 3.7117 | 6.8823 | 3.7185 | 0.0401 | 1.44 |  | -1.1613 |  | -0.355 | 3.339 | -11.1 | -13.2 | -2.465 | 0.279 |  | -21.09 |  | -5.4 | -5.47 | 1.7549 | 3.4641 | 9.8374 | 11.271 | -14.6284 | -19.4241 | -18.4503 | 19.2841 | 30.9203 | -18.3524 | -15.9411 | 31.4918 | 21.033 | 5.3924 | 5.1764 | -4.3 | -4.5 | -18.0495 | -16.8981 | -0.1541 |  | -4.1931 | -0.1299 |  | 0.5953 | -124.8512 | 42.2376 | 41.6883 | -12.3609 | -171.6849 |  |  |  | 2.934 | 8.18 | 3.84 | -17.24 | -0.78 | -17.9461 | -17.4102 | 18.3919 | 17.4675 | 0.1018 | 3.9814 | 4.0157 | -3.2964 |  |  |  | -23.6 | -22.1 | -1.47 | 13.9282 | 14.8048 | 13.1419 | 50.6103 | 50.9911 | -22.9755 | -27.7138 | -24.1615 | 2.0771 | 20.04 | 6.5 | 16.2549 | 15.921 | -5.23 | -9.4792 |  |  | 5.624 | -13.9872 | -2.5632 | -17.8 | -17.8 | -5.2112 | -1.122 | 7.2598 | 5.3867 | -0.88 | -2.61 | 5.1305 | -6.3354 | -8.25 | -8.26 | 22.73 | 10.85 | -8.2727 | -4.6182 |  | -28.4727 | -10.1452 | -14.7724 | -20.8729 | -20.8657 | -18.7567 | -23.3679 | -10.195 | -87.1128 | -16.6005 |  | -9.4852 | -8.7374 | 0 | -10.0436 | -9.5869 | 0.528 | -16.649 | -16.3634 | 0.9569 | 0 | -8.78 | 0.1 | 4.6116 | -16.2633 | -14.4494 | -8.838 | 8.836 | 5.34 | -16.2284 | 6.4302 |  | 6.1092 | 2.5857 | 3.9849 | 0 | 7.5355 | 7.703 | -9.0426 | 9.6791 | 9.8891 | 1.606 | 14.6097 | 21.2711 | -17.31 | -1.5212 | 0.1742 | 1.33 | 1.82 | -19.422 |  | 2.769 | 0.866 |  | 6.61 | -26.2863 | -18.4061 | -3.59 | 27.1397 |  | 17.9019 | -2.3836 | -2.5129 | 2.0496 |  |  | -11.8613 | -0.6753 | 2.7658 | -19.2193 | 5.5948 | 5.1265 | 136.1558 | -6.3827 | -10.9588 | 8.1456 | 2.2661 | 5.8971 | 5.9813 | 1.5916 | -17.8492 | -17.3708 | -7.54 | 10.6526 | 74.3323 | 0 | 78.6037 | 32.0739 | 32.4016 | 0 | 5.2454 | -11.9177 | -11.9206 | 22.88 | 23.751 | -21.9387 | -21.7299 | -2.7432 | -1.7737 | 27.7 | 27.94 | -22.2 | -22.1 | 0.195 | -8.8 | 40.8136 | 23.0004 | 22.8767 | -18.2 | -20.9 | 4.8 | 4.3 | -18.3501 | -18.3532 | -124.571 | -35.8251 | -206.8474 | -6.3173 | -26.5648 | 53.7855 | 112.5106 | 79.514 | 114.1691 | -16.7272 | 21.0588 | 19.3569 | 26.6913 | 89.6923 | -227.0818 | 4.231 | -3.9207 | -0.3748 |  | -13.04 | -1.037 | -1.035 | 7.52 | -4.48 | -4.188 | -1.3748 | 8.0308 | 13.9757 | -11.4 | -2.993 | -2.549 | 2.3763 | 2.7598 | 3.1694 | 4.0615 | 3.8408 |  | 5.3 | 9.5975 | 0.44 |  | -20.444 | 4.2117 | -22.9132 | -16.8483 | -7.7466 | -27.5171 | 3.7751 | -7.3 | -7.6 | 88.7891 | -179.8269
20/10/2025 | 07:00 |  | 0.8851 | -8.49 | 2.5871 | 9.4273 |  | 12.4239 |  | 9.733 | 3.6869 | 5.1253 | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 2.9698 | -18.8191 | 3.1544 | 2.9828 | 5.6005 | 3.7949 | -1.6096 | 1.4648 |  | -0.9678 |  | -0.378 | 3.31 | -11.1 | -11 | -2.407 | 0.278 |  | -21.03 |  | -5.7 | -5.7 | 1.6848 | 3.3438 | 12.4264 | 13.6401 | -14.4904 | -18.3524 | -17.5475 | 1.4651 | 1.8386 | -15.1374 | -12.8601 | 16.459 | 16.5294 | 10.9775 | 5.552 | -4.8 | -4.8 | -19.2015 | -19.0021 | -1.229 |  | -3.1284 | -0.1636 |  | 0.6608 | -132.2977 | 44.0687 | 44.4655 | -17.6818 | -177.0052 |  |  |  | 4.1216 | 8.31 | 4.17 | -16.52 | -0.69 | -16.7404 | -16.8744 | 17.6237 | 16.2809 | 0.1946 | 4.7816 | 4.8534 | -3.4495 |  |  |  | -22.4 | -21.2 | -1.23 | 16.0211 | 15.3194 | 13.8975 | 50.7614 | 50.9997 | -23.8305 | -28.1519 | -24.6876 | 2.3014 | 20.41 | 6.49 | 17.5049 | 17.1906 | -5.95 | -9.7754 |  |  | 5.5202 | -13.9983 | -3.0009 |  |  | -4.9719 | -0.187 | 8.5215 | 7.0566 | 0.27 | -2.91 | 5.2855 | -5.5278 | -8.23 | -8.35 | 24.69 | 11.67 | -7.6545 | -3.8182 |  | -27.3364 |  | -12.2772 | -18.0008 | -18.3083 | -15.4598 | -20.4143 | -9.996 | -82.3049 | -26.8772 |  | -10.6104 | -9.6765 | 0 | -11.7534 | -11.1268 | -0.516 | -13.709 | -13.0093 | 0.343 | 6.5 | -7.98 | 1 | 4.7183 | -18.4769 | -13.6794 | -7.7768 | 8.5875 | 3.6304 | -14.6334 | 5.9168 |  | 5.5063 | 3.0662 | 3.6916 | 2.4 | 8.3728 | 7.8704 | -9.3776 | 10.8539 | 10.5656 | 0.0719 | 10.8594 | 15.5972 | -18.35 | -2.0082 | 0.1907 | 1.05 | 4.85 | -14.986 |  | 2.78 | 0.817 |  | 6 | -23.3475 | -16.4887 | -3.91 | 26.3963 |  | 16.6211 | -2.2033 | -2.3931 | 2.1283 |  |  | -11.9801 | -2.6127 | 2.6084 | -18.0991 | 4.2972 | 4.3246 | 133.4299 | -7.0155 | -10.3833 | 6.1553 | 1.4763 | 6.2487 | 6.353 | 1 | -23.7053 | -21.2785 | -9.64 | 12.7863 | 79.1892 | 0 | 69.9644 | 26.7874 | 26.0413 |  | 6.2716 | 0 | -12.6638 | 8.5358 | 8.3243 | -22.0046 | -21.3729 | -4.7988 | -4.5811 | 32.61 | 31.39 | -21.3 | -21.5 | 0.3525 | -4.64 | 47.2854 | 20.1043 | 19.702 | -17.4 | -20.5 | 4.3 | 3.8 | -18.3603 | -18.3526 | -137.3685 | -35.568 | -202.6544 | -4.5587 | -26.426 | 46.6885 | 121.1953 | 78.2544 | 104.8521 | -30.9624 | 24.8025 | 25.4727 | 30.4527 | 70.559 | -221.3613 | -11.0318 | 8.0498 | -0.3748 |  | -13.36 | -1.191 | -1.201 | 9.04 | -5.04 | -4.0218 | -0.6424 | 6.8284 | 13.5363 | -9 | -1.272 | -2.264 | 2.379 |  | 3.9687 | 3.2241 | 4.0896 |  | 6.2 | 8.7045 | 0.54 |  | -19.1621 | 4.155 | -23.5196 | -16.0754 | -7.6313 | -28.5464 | 4.2417 | -7.9 | -8.1 | 86.8848 | -170.5914
20/10/2025 | 07:30 |  | 0.9251 | -8.262 | 2.5505 | 9.8964 |  | 12.1156 |  | 12.4815 | 5.0418 | 6.5428 | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.4973 | -17.7191 | 3.8717 | 3.7372 | 6.8178 | 4.0042 | -1.5922 | 1.402 |  | -1.022 | 0 | -1.627 | 3.761 | -2.22 | -11 | -2.333 | 0.283 |  | -18.89 | -10 | -9.79 | -9.83 | 1.1069 | 3.385 | 12.9784 | 14.043 | -11.3207 | -19.2901 | -18.9855 | 1.6166 | 1.672 | -13.7978 | -12.0563 | 15.3816 | 15.7739 | 12.2138 | 5.3884 | -4.6 | -4.6 | -19.5061 | -19.0239 | -1.2751 |  | 0.4423 | 1.8919 | 0.4295 | 1.3211 | -146.7024 | 48.2497 | 48.1277 | -25.2105 | -175.3273 |  |  |  | 9.3009 | 8.84 | 4.94 | -14.33 | 0.58 | -19.1517 | -18.7498 | 19.5467 | 18.1648 | -1.7625 | 4.5673 | 4.3532 | -0.2455 |  |  |  | -18.4 | -17.7 | -2.19 | 18.3923 | 18.4609 | 16.7234 | 49.2849 | 50.0233 | -24.1432 | -28.42 | -24.1009 | 2.4921 | 25.65 | 9.13 | 19.5361 | 19.4366 | -6.57 | -452.1582 |  |  | 1.1396 | -14.914 | -3.3925 | -22.7 | -23.1 | -4.7339 | 1.1279 | 11.6758 | 8.912 | 1.63 | -3.79 | 5.0995 | -2.1351 | -8.2 | -8.3 | 23.57 | 13.74 | -5.4364 | -3.0091 |  | -29 | 9.5517 | -6.9243 | -13.3894 | -13.2043 | -12.0149 | -16.5261 | -10.653 | -76.8787 | -22.7966 |  | -12.3717 | -11.4005 | 0 | -12.8256 | -11.8847 | -3.588 | -13.9826 | -13.9377 | -1.7427 | 6.25 | -8.81 | 0.8 | 5.0294 | -22.4928 | -14.2796 | -8.4081 | 8.9284 | 0.1871 | -13.9766 | 5.602 |  | 5.3598 | 3.5535 | 3.3967 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -18.2527 | 12.6071 | 12.3194 | -7.4458 | 0 | 15.5972 | -19.4 | -2.6143 | 0.1476 | 1.37 | 4.68 | -15.2494 |  | 2.786 | 0.869 |  | 6.22 | -16.2073 | -10.2843 | -4.26 | 25.7881 |  | 22.0054 | -5.0201 | -5.2392 | 2.2203 |  |  | -12.4191 | -3.9468 | 3.0322 | -21.8659 | 6.9665 | 6.5175 | 122.9945 | -10.5609 | -9.7937 | -8.1589 | 1.5726 | 6.3219 | 6.4084 | 0.8442 | -25.1437 | -23.4265 | -7.96 | 12.2174 | 68.3901 | 0 | 68.9862 | 24.5875 | 24.1929 |  | 8.2295 | -12.5039 | -12.8735 |  |  | -21.1806 | -20.8949 | -7.4844 | -7.0221 | 33.1 | 32.61 | -20.2 | -18.8 | 0.3525 | -1.36 | 49.3642 | 18.8491 | 18.6749 | -16.9 | -21.4 | 3.9 | 3.4 |  | -18.1995 | -144.9702 | -36.8145 | -204.332 | -6.0097 | -27.7374 | 46.6573 | 123.968 | 75.8979 | 100.255 | -28.6 | 22.1626 | 18.5589 | 31.6023 | 69.4246 | -215.7327 | -6.1902 | 8.0698 | 0.0012 |  | -13.68 | -1.178 | -1.188 | 8.96 | -5.68 | -4.2532 | -0.6149 | 5.8305 | 13.6553 | -8.4 | 1.806 | 0.938 | 2.4059 | 2.7585 | 3.3097 | 4.401 | 3.3889 |  | 5.6 | 8.0025 | 0.59 |  | -19.7066 | 3.6595 | -23.9133 | -16.3598 | -7.4338 | -29.1031 | 4.6912 | -7 | -9 | 85.3654 | -163.5804
20/10/2025 | 08:00 |  | 0.9423 | -8.2583 | 2.628 | 10.1625 |  | 13.134 |  | 14.3729 | 6.0818 | 7.4029 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.6861 | -10.4673 | 4.1446 | 4.102 | 7.4337 | 3.5408 | -1.7258 | 1.4079 |  | -1.0644 | -1.533 | -1.496 | 3.41 | -4.44 | -6.6 | -2.044 | 0.272 |  | -15.98 |  | -11.44 | -11.47 | 2.7234 | 3.3832 | 15.497 | 16.8086 | -10.9423 | -17.2807 | -16.5119 | 18.5446 | 16.5606 | -15.8072 | -13.128 | 27.4789 | 25.0098 | -1.5914 | 5.7263 | -4.6 | -4.6 | -22.2358 | -21.0302 | -1.4709 |  | 2.602 | 2.3738 | 0 | 1.1924 | -111.7588 | 45.0453 | 45.0453 | -35.3911 | -160.0275 |  |  |  | 12.4245 | 9.8 | 6.21 | -12.25 | 2.9 | -19.5535 | -19.1517 | 20.9034 | 19.5668 | 1.4181 | 4.7213 | 4.7366 | 2.6796 |  |  |  | -15.2 | -14.8 | -2.91 | 22.1263 | 21.8359 | 20.2783 | 49.8852 | 50.2607 | -26.3947 | -28.9444 | -25.1862 | 2.6957 | 26.48 | 9.76 | 20.0049 | 19.7296 | -7.25 | -414.4729 |  |  | 1.1756 | -14.5092 | -3.7342 | -23.4 | -23.2 | -4.1907 | 2.0629 | 10.5718 | 10.0253 | 2.39 | -3.3 | 7.13 | -1.9376 | -8.04 | -8.3 | 22.74 | 15.55 | -4.0364 | -2.2182 |  | -29.5727 | 12.2211 | -4.8254 | -10.5942 | -10.7354 | -7.1606 | -10.7111 | -10.369 | -65.2058 | -23.13 |  | -12.4807 | -11.903 | 0 | -15.8854 | -14.4611 | 20.496 | -16.5238 | -16.0308 | -5.3659 | -13.48 | -9.13 | 1.6 | 5.3354 | -29.9397 | -12.3915 | -6.6539 | 7.3416 | -4.4082 | -9.6526 | 4.7605 |  | 4.3454 | 0 | 3.5676 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -18.4202 | 13.8288 | 12.9301 | -8.8644 |  | 16.0122 | -19.17 | -1.2026 | 0.1916 | 1.08 | 6.55 | -14.4105 |  | 2.917 | 1.003 |  | 7.62 | -15.5232 | -9.8096 | -3.69 | 28.3342 |  | 21.2744 | -4.3654 | -5.0475 | 2.2343 |  |  | -12.6707 | -9.3439 | 3.2763 | -20.4153 | 6.3242 | 6.0213 | 131.6317 | -11.6906 | -9.8141 | -14.654 | 1.5151 | 6.3512 | 6.353 | 0.7207 | -23.4526 | -23.092 | -6.71 | 10.2326 | 64.9805 | 5.9628 | 71.099 | 22.5573 | 23.6609 |  | 6.4153 | -12.5448 | -11.526 |  |  | -19.0492 | -18.7086 | -11.8561 | -11.9103 | 36.08 | 34.46 | -21.9 | -22.1 | 0.4056 | 2.16 | 58.1612 | 17.6851 | 17.5764 | -16.1 | -20.9 | 1.4 | 1.1 | -18.1383 | -18.0654 | -145.9617 | -36.4112 | -203.199 | -4.3902 | -27.2004 | 45.1158 | 122.4765 | 74.4784 | 96.2905 | -33.6262 | 24.3728 | 22.3664 | 32.4084 | 66.6984 | -211.8191 | -2.6482 | 4.6977 | -0.4675 |  | -11.68 | -1.141 | -1.137 | 7.04 | -3.44 | -4.0365 | -2.1958 | 3.6332 | 10.6676 | -2.2 | 0.621 | -0.23 |  |  | 3.542 | 3.2835 | 3.3172 |  | 5.4 | 9.1459 | 0.65 |  | -20.5506 | 4.488 | -22.759 | -16.4684 | -8.3126 | -27.7714 | 4.6266 | -8 | -7.5 | 84.0155 | -161.3679
20/10/2025 | 08:30 |  | 1.1966 | -8.6597 | 2.6841 | 10.8924 |  | 14.1701 |  | 16.5398 | 7.1318 | 8.4128 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.3516 | 1.0022 | 4.5803 | 4.5352 | 7.8761 | 3.3438 | -1.6112 | 1.5539 |  | -1.0262 | -1.352 | -1.333 | 3.961 | -6.66 | -6.6 | -1.946 | 0.293 |  | -14.7 |  | -12.1 | -12.15 | 3.6408 | 3.1479 | 18.4371 | 19.9806 | 0 | -14.7355 | -14.3434 | 14.3052 | 14.1369 | -15.8072 | -14.3336 | 25.5554 | 25.0375 | -1.7921 | 4.8635 | -4.1 | -4 | -22.7599 | -22.2822 | -1.4084 |  | 5.3838 | 4.3242 | 2.8675 | 2.0655 | -96.9268 | 82.3694 | 82.9798 | -57.7924 | -118.937 |  |  |  | 21.2065 | 10.71 | 6.25 | -8.32 | 6.05 | -17.9461 | -17.8121 | 17.7516 | 16.7396 | -0.577 | 12.2458 | 11.8382 | 4.9323 |  |  |  | -17.9 | -17.1 | -3.45 | 26.6653 | 27.3026 | 25.0054 | 65.435 | 64.5087 | -24.9173 | -50.1523 | -22.6284 | 2.8641 | 29.49 | 10.86 | 18.4424 | 18.3624 | -8.22 | -5.9245 |  |  | 5.6889 | -14.3494 | -4.1355 | -35.3 | -34.9 | -4.2883 | 3.185 | 12.149 | 11.5097 | 3.71 | -3.46 | 8.7265 | -5.6303 | -5.78 | -5.96 | 21.13 | 18.77 | -6.4364 | -4.1 |  | -29.1364 | 21.5713 | 1.4989 | -6.9591 | -6.8675 | -13.1788 | -19.3791 | -11.729 | -35.4576 | -30.1821 |  | -12.923 | -12.0419 | 11.8659 | -10.9738 | -10.3347 | 9.232 | -15.077 | -14.8238 | -0.871 | -8.7 | -9.49 | 0.2 | 5.9411 | -23.1763 | -12.8438 | -7.1311 | 7.7485 | 0.1395 | -14.1742 | 4.8971 |  | 4.5256 | 3.3747 | 3.8376 | 0 | 8.3728 | 8.0379 | -23.2764 | 11.7546 | 11.1615 | -11.9559 |  | 19.5035 | -19.16 | -1.415 | 0.1742 | 0.6 | 4.35 | -18.5049 | 0 | 2.877 | 0.957 |  | 7.9 | -12.3842 | -6.2297 | -3.55 | 28.3413 |  | 22.2741 | -5.3435 | -5.7635 | 2.4615 |  |  |  | -13.2769 | 3.105 | -21.9988 | 6.357 | 6.2915 | 130.2247 | -12.0755 | -9.6715 | -12.6044 | 1.209 | 6.4318 | 6.5033 | 0.4374 | 20.9625 | 21.89 | 2.51 | 0 | 58.4608 | 9.9522 | 61.0863 | -17.867 | -18.1778 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.1875 | -14.726 | -12.8036 | -12.7217 | 26.74 | 26.47 | -21.6 | -21.7 | 0.6162 | 5.36 | 55.0582 | 23.1912 | 23.1056 | -15.2 | -22.2 | -1.2 | -2.1 | -17.7304 | -17.5054 | -145.6191 | -27.538 | -186.5994 | -17.7436 | -26.48 | 62.9887 | 109.5732 | 0 | 64.7337 | -16.0144 | 31.2233 | 29.3491 | 0 | 51.6608 | -178.0442 | 0 | -12.0783 | 0.094 |  | -11.52 | -1.083 | -1.091 | 6.64 | -4.56 | -3.3531 | -1.9028 | 6.096 | 9.6117 | -3.6 | 0.475 | 0.209 | 2.643 | 3.0367 | 4.263 | 4.7914 | 4.06 |  | 7.7 | 9.3635 | 0.9 |  | -23.6372 | 5.6888 | -20.8226 | -20.535 | -9.4764 | -25.1481 | 3.6885 | -9.2 | -5.8 | 72.437 | -143.0003
20/10/2025 | 09:00 |  | 1.6162 | -9.3577 | 2.9832 | 10.553 |  | 15.3528 |  | 17.5694 | 7.5068 | 8.7852 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 3.1588 | -2.5318 | 5.082 | 4.9571 | 8.6237 | 3.2612 | -1.5031 | 1.6441 |  | -1.0419 | -1.121 | -1.087 | 4.002 | -6.66 |  | -2.05 | 0.288 |  | -13.1 |  | -12.54 | -12.58 | 5.1224 | 3.6557 | 16.1805 | 16.9577 |  | -12.994 | -12.1331 | 15.8724 | 16.7957 | -16.7449 | -14.0657 | 23.4617 | 29.9653 | 10.9073 | 2.7159 | -3.2 | -3.2 | -21.1563 | -22.7077 | -1.3318 |  | 6.8733 | 5.5481 | 3.9687 | 2.7873 | -71.9321 | 78.8598 | 79.5007 | -60.2087 | -104.4754 |  |  |  | 24.2902 | 11.05 | 5.68 | -6.16 | 8.18 | -18.214 | -17.9461 | 19.1205 | 18.4902 | -0.2636 | 12.5631 | 12.1321 | 5.5604 |  |  |  | -14.7 | -13.9 | -3.53 | 30.8971 | 31.1788 | 28.936 | 58.6117 | 59.0486 | -24.6404 | -46.7555 | -20.4562 | 3.6459 | 31.86 | 12.29 | 20.7861 | 20.3156 | -9.06 | -313.9974 |  |  | -4.4029 | -15.2685 | -4.6724 | -35.3 | -35.1 | -3.9954 | 3.933 | 12.4644 | 12.4374 | 4.48 | -3.63 | 8.463 | 2.3601 | -4.89 | -4.94 | 17.4 | 20.33 | 1.2727 | 0.1727 |  | -27.5727 | 28.4997 | 6.8857 | -1.3554 | -0.8514 | -12.017 | -16.0292 | -12.185 | -32.2334 | -35.9174 |  | -13.3088 | -12.4553 | 0 | -10.582 | -11.3765 | 1.04 | -12.3713 | -11.7674 | 1.209 | 0 | -10.68 | 0.3 | 6.0994 | -23.8202 | -13.2654 | -7.5874 | 8.2393 | 2.6038 | -15.3538 | 4.9381 |  | 4.6652 | 2.6589 | 2.9544 | 0 | 9.0426 | 8.3728 | -26.6256 | 11.2384 | 11.0032 | -10.618 |  | 23.0924 | -17.97 | -1.6091 | 0.1943 | 0.65 | 1.09 | -23.2914 |  | 2.881 | 0.984 |  | 6.93 | -13.9315 | -6.8392 | -3.37 | 27.8159 |  | 24.1695 | -6.5066 | -7.245 | 2.6533 |  |  | -12.2464 | -15.5078 | 4.45 | -22.0476 | 5.6075 | 6.4613 | 142.485 | -13.2867 | -8.995 | -10.6679 | 1.4424 | 7.8243 | 7.9826 | 1 | 17.5382 | 18.8478 | 5.03 | 0 | 52.1603 | 20.2384 | 60.0272 | -16.5119 | -16.283 | 0 | 0 | -13.568 | -14.8172 | 19.3043 | 20.4944 | -13.5065 | -13.0176 | -15.5274 | -15.2492 | 27.19 | 27.51 | -22 | -21.8 | 0.51 | 7.2 | 50.0339 | 25.9213 | 24.7721 | -14.8 | -22.5 | -2.8 | -3.4 | -17.5291 | -17.4501 | -139.8147 | -17.9449 | -192.0163 | -20.0879 | -23.7961 | 67.3436 | 104.8815 |  | 63.0907 | -9.9707 | 31.2854 | 27.2161 |  | 53.8222 | -176.9512 |  | -17.9163 | -0.0452 |  | -10.96 | -1.241 | -1.254 | 5.84 | -3.84 | -2.7552 | -1.4633 | 5.333 | 9.7276 | -3.9 | -0.339 | -0.671 | 2.4111 | 2.7593 | 3.1897 | 3.311 | 3.1176 |  | 7.7 | 9.2747 | 0.9 |  | -22.8513 | 5.5688 | -22.0576 | -19.0012 | -9.169 | -26.3321 | 3.9619 | -8.4 | -5.9 | 63.9002 | -127.6444
20/10/2025 | 09:30 |  | 1.6914 |  | 4.013 | 10.9599 |  | 15.3591 |  | 19.0255 | 8.2777 | 9.5458 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.0884 | -0.7376 | 5.4475 | 5.3776 | 9.3355 | 4.7551 | -1.5195 | 0.5913 |  | -1.0927 | -1.174 | -1.16 | 4.478 | -4.44 | -4.4 | -2.117 | 0.308 |  | -12.83 |  | -12.79 | -12.92 | 5.4469 | 3.0965 | 22.533 | 24.2972 |  | -8.4394 | -8.2588 | 2.913 | 3.91 | -11.1186 | -8.5734 | 23.1367 | 24.078 | 69.41 | 4.9 | -4.2 | -4.2 | -27.6708 | -27.498 | -2.4321 |  | 7.1155 | 6.1616 | 3.5624 | 2.561 | -140.7513 | 114.9022 | 115.421 | -61.3112 | -86.2234 |  |  |  | 28.3619 | 11.26 | 6.28 | -4.96 | 9.89 | -18.08 | -17.0084 | 18.513 | 17.373 | 1.9701 | 23.0986 | 22.653 | 7.2676 |  |  |  | -19.1 | -18.5 | -3.77 | 35.1484 | 35.2564 | 33.231 | 77.5817 | 77.3358 | -25.8896 | -66.4139 | -21.7665 | 3.6927 | 31.15 | 12.29 | 17.1924 | 16.8976 | -10.11 | 63.1883 |  |  | 1.3581 | -13.1007 | -5.1058 | -45.4 | -44.9 | -4.3787 | 5.0551 | 12.4644 | 14.1074 | 5.46 | -3.23 | 10.0285 | -1.9701 | -5.61 | -5.8 | 20.13 | 21.86 | -3.4364 | -1.8636 |  | -27.6545 | 31.5473 | 8.8799 | 0.1394 | -0.159 | -13.7397 | -18.6587 | -12.415 | -29.049 | -36.7029 |  | -14.0893 | -12.9225 | 15.7084 | -7.7928 | -8.0595 | -6.148 | -14.2317 | -13.8331 | 1.8022 | 0 | -5.91 | 0 | 6.4105 | -18.7319 | -14.1813 | -8.3525 | 7.7254 | -0.0332 | -16.6571 | 5.5231 |  | 5.1495 | 3.046 | 3.0201 | 2.5309 | 7.3681 | 7.5355 | -26.4581 | 10.698 | 10.7645 | -9.692 |  | 23.0924 | -17.74 | -1.5193 | 0.1925 | 0.91 | 0.74 | -23.5872 |  | 2.905 | 1.038 |  | 7.47 | -15.1521 | -7.6823 | -3.23 | 29.0011 |  | 24.7551 | -6.5709 | -7.2825 | 2.7737 |  |  | -12.5702 | -17.1748 | 4.5202 | -21.9859 | 5.2454 | 4.393 | 141.8774 | -14.02 | -9.6851 | -12.0861 | 1.4591 | 7.9342 | 7.9747 |  | 17.7039 | 19.1503 | -2.51 | 6.6676 | 56.8824 | 14.0261 | 54.6241 | -16.8495 | -15.7857 | 0 | 5.3705 | -14.8508 | -17.1391 |  |  | -13.7043 | -12.7594 | -17.0772 | -17.0426 | 27.19 | 27.62 | -20.9 | -20.9 | 0.5631 | 9.36 | 51.1551 | 26.0424 | 25.6148 | -14 | -22.6 | -3.4 | -4.2 | -17.5496 | -17.618 | -136.8497 | -17.4691 | -192.5367 | -21.3785 | -24.0141 | 66.6917 | 105.742 |  | 62.2578 | -12.7197 | 28.6314 | 27.5407 |  | 58.7728 | -174.6784 |  | -17.6488 | -1.3587 |  | -10.96 | -1.076 | -1.076 | 6.64 | -3.6 | -2.6983 | -1.4633 | 6.0075 | 8.8792 | -3.7 | 0.597 | 1.356 |  |  | 3.5142 | 2.2121 | 2.7943 |  | 8 | 8.9914 | 1.01 |  | -22.8219 | 6.1174 | -22.5955 | -20.3847 | -9.7111 | -27.099 | 5.8668 | -8.9 | -5.9 | 66.6161 | -130.1353
20/10/2025 | 10:00 |  | 1.7031 | -9.3653 | 4.6394 | 10.9141 | 0 | 16.7573 |  | 20.556 | 9.0367 | 10.4129 | -15.54 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | 3.3564 | -0.7291 | 5.5578 | 5.547 | 9.7401 | 4.6699 | -1.5258 | 0.4909 |  | -1.1874 | -1.126 | -1.1 | 4.443 | -4.44 | -2.2 | -1.874 | 0.297 |  | -12.55 |  | -12.96 | -13 | 5.3709 | 2.8348 | 22.8238 | 24.2729 | 0 | -7.2338 | -7.0877 | 2.2806 | 2.1279 | -11.3865 | -8.5734 | 21.7718 | 22.8372 | 69.3914 | 9.1807 | -6.4 | -6.4 | -28.6373 | -28.5698 | -2.5636 |  | 6.4785 | 6.2642 | 4.0156 | 2.7389 | -142.2773 | 116.6417 | 115.543 | -62.2742 | -80.8336 |  |  |  | 31.1861 | 11.71 | 6.34 | -3.5 | 9.38 | -18.3479 | -18.3479 | 20.3009 | 18.9447 | 1.2419 | 21.2543 | 21.1134 | 7.3381 |  |  |  | -8 | -7.8 | -3.73 | 39.3928 | 40.0532 | 37.4794 | 80.2685 | 80.3223 | -24.9138 | -72.51 | -19.316 | 3.9711 | 32.57 | 13.14 | 18.1299 | 17.7765 | -11.18 | 2.9715 | 0 | 0 | 3.598 | -12.9069 | -5.7331 | 0 | -78.1 | -4.1516 | 5.8031 | 12.9375 | 15.0351 | 6.25 | -3.46 | 10.912 | -4.1002 | -4.78 | -4.9 | 19.13 | 23.59 | -4.7818 | -2.4182 |  | -30.0091 | 33.5407 | 9.3073 | 0.2459 | 0.1801 | -13.029 | -17.5221 | -12.668 | -27.2589 | -38.1211 |  | -13.9348 | -12.8909 | 15.6504 | -8.4372 | -8.4562 | -8.196 | -14.078 | -13.6394 | 2.7197 | 6.28 | -5.6 | 0.1 | 6.4748 | -20.4703 | -14.3533 | -8.6049 | 8.1791 | 0.0769 | -17.9887 | 5.5551 |  | 5.2461 | 2.4753 | 3.1049 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -26.9605 | 13.7869 | 13.6369 | -10.0892 |  | 24.8258 | -17.11 | -2.2078 | 0.1485 | 0.65 | -1.29 | -25.1448 |  | 2.887 | 1.039 |  | 7.88 | -15.8648 | -7.15 |  | 30.1226 |  | 23.3229 | -7.015 | -7.3946 | 2.8339 |  |  |  | -20.7308 | 4.3081 | -21.1041 | 6.092 | 5.4227 | 142.0163 | -14.7741 | -7.2417 | -13.285 | 1.6765 | 8.1466 | 8.2209 | 1 | 23.6156 | 23.6795 | -5.03 | 6.639 | 60.0713 | 12.4027 | 51.8636 | -19.4187 | -18.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.3637 | -13.0835 | -21.6673 | -21.5887 | 26.4 | 26.21 | -19.6 | -19.7 | 0.4752 | 12.16 | 45.2877 | 27.693 | 27.5437 | -13.5 | -22.5 | -3.3 | -3.8 | -17.4843 | -17.5317 | -135.0897 | -15.0502 | -192.0794 | -21.6301 | -23.2828 | 67.5576 | 104.2788 |  | 61.8717 | -12.8713 | 28.9818 | 27.811 |  | 58.6045 | -174.5247 |  | -19.3219 | -1.8494 |  | -8.56 | 0.117 | 0.109 | 4.72 | -2.96 | -1.5135 | -2.4308 | 6.7979 | 8.3818 | -2.5 | 0.729 | 0.952 |  |  | 6.9478 | 7.1035 | 6.8377 |  | 7.7 | 8.6345 | 1.15 |  | -26.0886 | 7.8223 | -20.7028 | -22.9025 | -11.1774 | -25.8679 | 6.0664 | -9 | -6.4 | 66.6996 | -120.1274
20/10/2025 | 10:30 |  | 2.0632 | -9.7444 | 4.6756 | 11.9004 |  | 10.1347 |  | 21.9751 | 9.8277 | 11.2283 | -17.76 | -33 | 11 | 6.624 | -22 | 3.3311 | -3.2078 | 5.8867 | 5.845 | 10.4629 | 4.6853 | -1.5038 | 0.6361 |  | -1.1426 | -1.043 | -1.03 | 4.513 | -2.22 | 2.2 | -2.039 | 0.289 |  | -12.3 |  | -12.94 | -12.98 | 6.4265 | 2.984 | 22.0167 | 23.5576 |  | -6.8319 | -5.8983 | 0.59 | 0.6143 | -11.6544 | -9.2432 | 20.9454 | 21.2023 | 76.143 | 8.7803 | -6.1 | -6.2 | -28.9713 | -29.131 | -3.1807 |  | 7.3421 | 7.5789 | 4.9102 | 3.2425 | -137.3943 | 116.306 | 115.7262 | -68.5438 | -75.9524 |  |  |  | 33.2918 | 11.65 | 7.01 | -2.22 | 11.73 | -21.0271 | -20.0894 | 21.021 | 20.2135 | 1.6701 | 26.1272 | 25.8778 | 7.6525 |  |  |  | -4.9 | -5.5 | -3.99 | 44.466 | 44.9652 | 43.046 | 74.9026 | 76.3839 | -23.0346 | -70.9312 | -16.5233 | 3.8292 | 34.95 | 14.1 | 19.2236 | 18.7531 | -11.58 | 50.6358 |  |  | 0.4863 | -12.6998 | -5.9684 |  | -80.1 | -3.783 | 6.7381 | 14.1993 | 15.9628 | 7.17 | -3.73 | 11.253 | 1.2976 | -5.63 | -5.7 | 22.19 | 23.26 | -0.6727 | -0.8455 | -31.3229 | -31.0545 | 38.1714 | 14.2706 | 4.4266 | 3.6347 | -5.381 | -13.4009 | -12.418 | -19.1179 | -40.8288 |  | -14.6671 | -13.843 | 9.3989 | -9.5014 | -10.3472 | 7.184 | -15.7673 | -15.3345 | -1.0694 | 0 | -9.05 | 10.1 | 7.0232 | -25.0313 | -15.186 | -9.4505 | 8.8054 | -2.7699 | -17.1787 | 5.9489 |  | 5.6917 | 3.1525 | 2.6598 | 2.7133 | 11.2196 | 11.0521 | -29.6398 | 13.5683 | 13.4267 | -12.2548 |  | 26.3981 | -16.4 | -0.7961 | 0.2273 | 0.56 | -1.09 | -23.3302 |  | 2.927 | 1.012 |  | 7.5 | -13.808 | -4.8413 | -3.03 | 29.8192 |  | 24.4955 | -6.38 | -6.8665 | 2.9847 |  |  | -12.2231 | -20.5265 | 3.971 | -21.4671 | 6.7624 | 6.5165 | 143.6456 | -14.8203 | -9.4129 | -13.4204 |  | 9.0695 | 9.2018 | 0.925 | 17.2228 | 20.6107 | -1.68 | 5.7952 | 54.0914 | 17.0945 | 51.5822 | -16.0815 | -17.5359 | 0 | 4.8117 | -14.0174 | -15.1562 |  |  | -12.6825 | -12.4793 | -22.479 | -22.5331 | 32.02 | 32.4 | -20.5 | -20.2 | 0.651 | 12.24 | 49.0297 | 25.8748 | 25.647 | -13.5 | -22.1 | -3.3 | -3.8 |  | -17.3658 | -137.9436 | -8.5855 | -196.456 | -25.2281 | -23.2739 | 69.9278 | 102.6024 |  | 64.7315 | -10.3547 | 29.5639 | 25.5663 |  | 61.928 | -178.08 |  | -19.6861 | -1.4978 |  | -9.04 | 0.074 | 0.062 | 4.48 | -4.48 | -1.502 | -2.0188 | 6.2119 | 8.7907 | -2.6 | 0.769 | 1.721 | 2.4111 | 2.7593 | 2.8297 | 3.5901 | 3.2106 |  | 7.8 | 7.4691 | 1.15 |  | -23.9604 | 6.4187 | -21.6627 | -20.6435 | -10.7466 | -26.3804 | 6.1234 | -10.1 | -5.9 | 60.9168 | -113.1181
20/10/2025 | 11:00 |  | 2.2739 | -9.9234 | 4.4559 | 11.2088 |  | 11.6347 |  | 23.6055 | 10.5927 | 11.899 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.3861 | -3.8164 | 6.8095 | 6.806 | 11.625 | 4.7467 | -1.5012 | 1.546 |  | -1.1501 | -1.032 | -1.02 | 4.563 | -4.44 | 4.4 | -2.014 | 0.298 |  | -11.67 |  | -12.72 | -12.69 | 7.1312 | 3.2893 | 20.9038 | 22.1463 |  | -8.0375 | -7.6494 | 15.5485 | 16.1703 | -14.0657 | -11.1186 | 27.1126 | 25.5125 | 75.1432 | 7.557 | -5.6 | -5.5 | -26.1016 | -26.2717 | -3.2275 |  | 6.6112 | 7.6485 | 5.0299 | 3.4551 | -122.5013 | 113.773 | 113.834 | -71.6135 | -65.1881 |  |  |  | 34.5692 | 11.95 | 7.4 | -1.37 | 12.09 | -18.3479 | -18.4819 | 20.5917 | 19.2486 | 2.4346 | 18.1992 | 18.4881 | 6.0144 |  |  |  | -1.2 | -2.1 | -4.25 | 43.3791 | 42.9838 | 40.9787 | 75.0977 | 75.5897 | -25.668 | -67.2801 | -19.9561 | 4.0649 | 34.09 | 13.84 | 19.8486 | 19.632 | -11.78 | -25.1235 |  |  | 3.2281 | -12.63 | -6.1263 |  | -79.9 | -3.1506 | 7.2992 | 13.0953 | 17.2617 | 7.94 | -3.29 | 11.563 | -4.1902 | -5.47 | -5.68 | 24.5 | 24.34 | -4.9091 | -2.5 | -31.9876 | -30.4455 | 40.9679 | 15.6435 | 4.8465 | 5.7329 | -9.031 | -14.5969 | -13.052 | -14.5553 | -41.8965 |  | -15.3171 | -13.8327 | 15.9878 | -9.4065 | -9.2389 | 8.72 | -16.6577 | -16.1699 | -0.0635 | 0 | -9.45 | 1.2 | 7.029 | -25.5167 | -15.6498 | -9.1661 | 7.9411 | -2.5911 | -13.7378 | 6.6022 |  | 5.5564 | 3.3952 | 2.9722 | 0 | 9.8799 | 9.2101 | -29.9747 | 14.3443 | 13.952 | -12.4782 |  | 25.4215 | -18.19 | -1.6072 | 0.2181 | 0.4 | -0.64 | -26.9472 | 0 | 2.967 | 1.023 | 2.7888 | 8.05 | -13.1965 | -4.4809 |  | 31.0275 |  | 24.8375 | -6.9651 | -7.2535 | 3.0625 |  |  | -11.6772 | -22.296 | 3.753 | -20.8759 | 6.5041 | 6.06 | 146.5701 | -15.5023 | -9.4828 | -12.98 | 1.2 | 9.216 | 9.2651 | 1 | 16.7317 | 17.6911 | -2.51 | 4.7237 | 50.321 | 20.2571 | 53.4158 | -16.2363 | -12.0999 | -7.6394 | -7.686 | 0 | 0 |  | 12.6064 | -13.089 | -12.8528 | -23.3164 | -23.2894 | 30.64 | 30.02 | -19 | -18.8 | 0.4587 | 13.28 | 53.1855 | 26.2484 | 26.1219 | -13.5 | -23.8 | -2.9 | -3.4 |  | -17.3666 | -137.1106 | -6.3507 | -195.2838 | -25.5379 | -23.4028 | 71.0101 | 99.9091 |  | 63.8514 | -8.3679 | 28.2738 | 25.0371 |  | 62.1081 | -177.7501 |  | -20.5243 | -1.2879 |  | -9.28 | 0.166 | 0.158 | 4.88 | -3.44 | -1.6282 | -2.1073 | 4.6891 | 9.0257 | -1.2 | 1.25 | 1.591 | 2.7009 | 3.1066 | 7.7854 | 5.9956 | 3.0844 |  | 6.6 | 8.682 | 1.3 |  | -13.9337 | -9.0573 | -16.4966 | -11.0105 | 3.2907 | -14.0795 | 10.4424 | -8.6 | -6.5 | 59.9999 | -106.8522
20/10/2025 | 11:30 |  | 2.4741 | -10.2837 | 9.2681 | 13.6777 |  | 9.9707 |  | 24.8432 | 11.1927 | 12.5958 | -11.1 |  | 13.2 | 6.624 |  | 3.6939 | -4.1598 | 7.2467 | 7.3078 | 12.5403 | 4.889 | -1.5219 | 1.615 |  | -1.0221 | -0.868 | -0.841 | 4.348 | -8.88 | 4.4 | -1.934 | 0.301 |  | -11.46 | -10 | -12.28 | -12.31 | 7.2849 | 2.8582 | 18.4212 | 21.9765 |  | -6.9659 | -6.6491 | 3.2937 | 4.0703 | -13.262 | -11.3865 | 20.4794 | 20.5056 | 86.7075 | 11.0089 | -5.1 | -5.1 | -26.5941 | -26.7242 | -3.411 |  | 5.5181 | 7.2421 | 5.259 | 3.521 | -130.2224 | 85.4823 | 84.7194 | -102.1256 | -136.0499 |  |  |  | 29.8688 | 14.92 | 8.35 | -10.77 | 11.78 | -11.2482 | -11.3822 | 12.1642 | 10.6326 | 0.7993 | -7.905 | -7.9907 | 4.7346 |  |  |  | 8.8 | 7.1 | -4.44 | 28.3541 | 28.1755 | 26.5665 | 55.6803 | 56.4766 | -24.3574 | -48.4114 | -18.8897 | 4.3206 | 35.17 | 14.78 | 21.7236 | 21.3898 | -12.17 | -138.1607 |  |  | 25.4606 | -12.7891 | -6.358 |  | -64.1 | -3.2703 | 7.8602 | 13.0953 | 18.0038 | 8.68 | -3.08 | 12.2915 | -24.3839 | -5.4 | -5.52 | 21.93 | 26.07 | -25.6182 | -12.6273 | -33.637 | -33.1091 | 30.7378 | 5.7768 | -4.2464 | -4.2422 | -10.3843 | -14.63 | -13.268 | 20.1326 | -45.5855 |  | -15.3082 | -13.9154 | 15.2523 | -4.9588 | -2.9578 | -3.588 | -20.9832 | -20.1689 | 2.2815 | 5 | -11.52 | -1.9 | 7.09 | -19.7692 | -14.2686 | -8.5605 | 7.3234 | -1.2854 | -18.6012 | 5.5802 |  | 5.0073 | 2.7477 | 2.9679 | 0 | 2.3444 | 1.5071 | -26.1232 | 16.2595 | 15.5167 | -9.1063 |  | 22.3014 | -17.87 | -2.5081 | 0.2355 | 0.92 | -0.5 | -22.8836 |  | 2.926 | 1.055 |  | 8.15 | -17.0309 | -8.5727 | -3.08 | 30.3229 |  | 24.3685 | -6.673 | -7.2727 | 3.0994 |  |  | -12.1655 | -24.1813 | 3.7126 | -20.2158 | 5.3077 | 4.9628 | 148.8273 | -15.9899 | -9.4095 | -14.04 | 1.0275 | 9.6188 | 9.7239 | 0 | 18.274 | 21.3518 | -9.22 | 12.1877 | 31.3271 | 34.7146 | 54.1949 | -19.2231 | -18.0689 | -6.7177 | -5.423 | -16.4573 | -18.4392 | 9.6628 |  | -12.9957 | -12.3694 | -24.2254 | -23.7812 | 30.73 | 31.08 | -19.1 | -19.7 | 0.7919 | 13.12 | 52.5663 | 26.2309 | 26.4629 | -13.1 | -23.5 | -2.4 | -3 | -17.5066 | -17.4488 | -140.1057 | 2.4 | -196.2886 | -27.693 | -22.3207 | 74.7901 | 99.8059 | 0 | 64.2519 | -5.7746 | 26.4129 | 25.6888 |  | 64.6253 | -176.8391 |  | -21.3944 | -1.4759 |  | -9.84 | 0.315 | 0.313 | 4.8 | -4.08 | -1.2558 | -1.9608 | 4.2802 | 8.2933 | -0.7 | 3.285 | 2.967 |  |  | 2.7398 | 3.2018 | 2.0248 |  | 8.2 | 8.2758 | 1.53 |  | -9.9613 | -9.7968 | -20.5319 | -7.2733 | 5.5622 | -16.9366 | 10.9099 | -8.6 | -6.5 | 46.7135 | -81.7059
20/10/2025 | 12:00 |  | 2.7119 | -10.5298 | 8.9212 | 13.7651 |  | 10.5989 |  | 24.8691 | 11.1617 | 12.6749 | -11.1 |  | 11 |  |  | 3.3118 | -4.0888 | 7.269 | 7.1288 | 12.179 | 4.3332 | -1.5144 | 1.6235 |  | -1.1315 | -0.834 | -0.797 | 4.229 | -11.1 | 4.4 | -1.989 | 0.292 |  | -11.3 | -10 | -11.7 | -11.78 | 6.6283 | 2.9587 | 17.7527 | 21.0833 |  | -8.4394 | -7.2778 | 13.1441 | 13.1912 | -14.7355 | -12.0563 | 27.4479 | 21.3475 | 85.4463 | 10.7226 | -5.6 | -5.5 | -23.4161 | -25.4901 | -3.1545 |  | 3.2156 | 7.4194 | 5.5147 | 3.6253 | -121.311 | 81.4234 | 81.1182 | -104.2221 | -126.9139 |  |  |  | 29.3998 | 15.18 | 8.25 | -11.18 | 11.14 | -9.7747 | -9.7747 | 11.5567 | 10.5308 | 1.1525 | -6.9528 | -7.5008 | 4.3831 |  |  |  | 9.8 | 7 | -4.54 | 28.7036 | 28.6689 | 26.266 | 53.4896 | 53.7773 | -24.9872 | -45.3871 | -18.3481 | 4.1323 | 35.72 | 14.53 | 21.5674 | 21.3898 | -12.21 | -87.923 |  |  | 22.3886 | -11.9819 | -6.203 |  | -61.3 | -3.5461 | 8.2342 | 13.4107 | 18.5605 | 9 | -2.81 | 13.5315 | -23.3713 | -6.84 | -7 | 24.74 | 25.99 | -24.3818 | -12.3273 | -31.5841 | -30.4182 | 31.6678 | 5.8203 | -3.5026 | -3.4125 | -7.2292 | -12.9192 | -13.572 | 20.1245 | -42.7876 |  | -14.8433 | -13.3723 | 14.447 | -3.5638 | -4.7396 | 7.696 | -19.6617 | -19.3909 | -1.0592 | 0 | -8.69 | 2.5 | 7.1124 | -15.4821 | -13.312 | -7.4644 | 6.4807 | -3.9774 | -12.9233 | 5.0891 |  | 5.037 | 2.6345 | 3.7221 | 0 | 1.0047 | 0.6698 | -24.7835 | 14.8195 | 14.7134 | -9.3553 |  | 24.3033 | -17.23 | -1.9075 | 0.2346 | 1.14 | -0.63 | -24.8755 | 1.9353 | 2.971 | 1.148 |  | 7.35 | -17.2886 | -8.2295 | -3.16 | 28.6652 |  | 24.4169 | -6.8181 | -7.1376 | 3.2884 |  |  |  | -23.0055 | 2.9341 | -20.7382 | 6.2282 | 5.6133 | 148.2008 | -14.6548 | -9.6516 | -12.3446 | 2.6179 | 9.5309 | 9.6052 | 1.951 | 19.7792 | 20.3483 | -7.12 | 10.6655 | 32.3766 | 37.0017 | 50.1771 | -21.7395 | -20.7638 | -5.5227 | 0 | -15.3166 | -17.5948 |  |  | -12.9682 | -12.3749 | -23.36 | -23.0468 | 30.43 | 30.69 | -19.2 | -19.9 | 0.51 | 12.16 | 55.6563 | 25.6739 | 25.4449 | -13.4 | -22.6 | -2.9 | -3.4 | -17.7322 | -17.6245 | -138.1365 | 1.6858 | -196.8803 | -25.2267 | -19.7129 | 72.7855 | 98.9442 |  | 63.6928 | -7.2715 | 26.8194 | 25.1895 |  | 64.4311 | -178.0449 | 0 | -20.7166 | -0.9607 |  | -10.4 | 0.189 | 0.184 | 5.52 | -3.6 | -1.9145 | -2.2843 | 4.7196 | 9.0562 | -1.7 | 1.218 | 0.505 | 2.7351 | 3.124 | 3.1449 | 2.3673 | 2.6846 |  | 6.9 | 8.4983 | 1.44 |  | -10.1258 | -8.8333 | -20.4066 | -6.978 | 4.61 | -17.8913 | 12.7867 | -9.2 | -5.5 | 51.721 | -79.8009
20/10/2025 | 12:30 |  | 2.5018 | -10.3267 | 9.0304 | 13.7647 |  | 11.9821 |  | 24.1815 | 10.7597 | 12.1991 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -22 | 3.5342 | -3.3987 | 6.4254 | 6.3529 | 11.0555 | 3.9425 | -1.5389 | 1.6211 |  | -1.0749 | -0.805 | -0.785 | 4.482 | -8.88 | 4.4 | -1.638 | 0.289 |  | -11.73 |  | -11.37 | -11.53 | 6.5351 | 3.3293 | 16.0141 | 19.6765 |  | -8.0375 | -8.9872 | 13.2279 | 20.3566 | -13.6638 | -12.5922 | 26.844 | 24.5306 | 78.5026 | 11.8302 | -5.9 | -5.9 | -24.6745 | -23.6192 | -2.9789 |  | 2.6665 | 6.5815 | 4.7108 | 3.2566 | -135.197 | 81.8201 | 81.6065 | -99.6944 | -138.2365 |  |  |  | 27.1344 | 14.28 | 7.88 | -12.44 | 10.7 | -8.9709 | -8.1672 | 9.8298 | 8.5124 | 1.9948 | -9.7481 | -9.6071 | 2.8081 |  |  |  | 9.2 | 7.3 | -4.37 | 25.7711 | 25.9938 | 24.4027 | 52.0308 | 53.1318 | -25.8893 | -42.8513 | -20.4838 | 3.8728 | 35.98 | 14.55 | 20.6299 | 20.4132 | -12.11 | -125.599 |  |  | 26.1223 | -11.2912 | -6.3105 |  | -61.4 | -3.6133 | 8.2342 | 12.3067 | 18.746 | 8.99 | -2.68 | 12.9735 | -26.4665 | -8.76 | -8.72 | 28.2 | 24.04 | -27.5455 | -13.6 | -30.9323 | -29.9273 | 27.512 | 4.3757 | -4.7567 | -4.5693 | -9.6189 | -15.9176 | -12.954 | 16.0437 | -39.0772 |  | -15.1136 | -14.1038 | 12.5884 | -1.4957 | -1.7988 | 0 | -20.7084 | -20.2862 | -0.6719 | 0 | -10.09 | 0 | 7.32 | -11.5779 | -11.5839 | -5.869 | 6.3758 | -3.6641 | -12.5657 | 4.8672 |  | 4.5271 | 3.4094 | 3.6043 | 0 | 0 | -0.8373 | -26.4581 | 14.7689 | 14.8092 | -8.2901 |  | 24.2106 | -17.4 | -2.5063 | 0.2007 | 1.33 | -1.07 | -25.0284 | 0 | 2.886 | 1.005 |  | 7.36 | -17.6784 | -8.6525 | -3.04 | 29.3931 |  | 24.0666 | -7.7177 | -7.9824 | 3.1223 |  |  | -12.8002 | -19.2449 | 3.7237 | -20.7445 | 5.4103 | 4.5976 | 143.3865 | -12.0894 | -7.158 | -10.8279 | 2.0586 | 9.2087 | 9.3442 | 1.6024 | 19.0125 | 19.9499 | -7.96 | 11.0784 | 32.6141 | 36.4989 | 52.2851 | -22.5889 | -21.4147 | 0 | 0 | -16.8049 | -19.0184 |  | 5.6083 | -13.4955 | -12.6111 | -21.1951 | -21.1252 | 32.14 | 32.08 | -22.7 | -22.5 | 0.6693 | 11.28 | 54.8264 | 26.7224 | 26.532 | -14 | -23.9 | -3.3 | -3.8 | -17.7644 |  | -144.814 | 1.4314 | -196.1614 | -24.5753 | -21.3306 | 71.396 | 100.5368 |  | 63.425 | -7.7969 | 26.3673 | 26.2098 |  | 58.9267 | -179.3454 | 16.2558 | -20.0227 | -1.0535 |  | -11.36 | 0.027 | 0.02 | 6.72 | -3.92 | -2.7389 | -2.1378 | 4.8356 | 9.5537 | -1.9 | 1.738 | -0.62 | 2.4903 | 2.8028 | 2.6987 | 2.301 | 2.2042 |  | 9.2 | 6.6623 | 1.38 |  | -9.3156 | -10.008 | -20.9039 | -6.4788 | 5.5585 | -19.2207 | 12.7874 | -10.4 | -4.2 | 54.928 | -80.4702
20/10/2025 | 13:00 |  | 2.3757 | -10.4342 | 10.139 | 13.9175 |  | 11.134 |  | 20.9103 | 9.2597 | 10.7024 | -11.1 |  | 8.8 | 6.624 |  | 3.5387 | -3.006 | 6.1596 | 6.1046 | 10.5615 | 4.003 | -1.5537 | 1.7395 |  | -1.007 | -0.828 | -0.795 | 4.446 | -8.88 | 2.2 | -1.772 | 0.293 |  | -11.91 |  | -11.64 | -11.67 | 5.9229 | 3.3654 | 16.7648 | 20.2079 |  | -8.5734 | -8.8104 | 11.2698 | 11.1497 | -16.0751 | -12.8601 | 26.6075 | 31.2569 | 81.2398 | 10.458 | -4.7 | -4.8 | -24.2394 | -23.3535 | -3.0136 |  | 1.7706 | 6.5834 | 3.758 | 2.5276 |  |  |  | -98.6421 | -144.2025 |  |  |  | 25.1385 | 13.73 | 7.69 | -13.64 | 10.05 | -7.3635 | -7.0955 | 10.4785 | 9.1248 | 2.6358 | -2.1797 | -2.4487 | 1.3284 |  |  |  | 8.5 | 6.2 | -4.12 | 29.0724 | 29.4941 | 27.1992 | 52.4713 | 52.9102 | -24.442 | -40.6976 | -20.536 | 4.067 | 33.02 | 13.28 | 20.1611 | 19.7296 | -11.25 | -3.2585 |  |  | 27.1329 | -11.3123 | -5.8256 |  | -57 | -3.7109 | 8.6082 | 11.8335 | 19.1171 | 9.23 | -2.39 | 12.307 | -26.7715 | -7.26 | -7.29 | 26.81 | 22.86 | -28.1273 | -13.1182 | -30.4445 | -29.5364 | 24.8618 | 3.9165 | -5.1037 | -6.0253 | -9.7222 | -11.9604 | -12.793 | 14.2756 | -35.3734 |  | -14.2156 | -12.8545 | 14.9199 | -0.9668 | -1.0617 | 14.864 | -18.171 | -17.8353 | -1.3474 | 0 | -9.2 | -1.3 | 7.073 | -9.3993 | -11.9975 | -6.3859 | 6.7818 | -1.7767 | -8.4028 | 5.4555 |  | 5.2538 | 3.1581 | 3.2542 | 0 | -0.5024 | -0.6698 | -23.109 | 13.4538 | 13.4061 | -9.4214 |  | 21.7935 | -18.71 | -1.4131 | 0.2538 | 0.74 | 2.48 | -21.822 | 0 | 2.854 | 1.222 |  | 6.19 | -16.7016 | -8.7522 | -3.39 | 27.32 |  | 23.5994 | -7.194 | -7.6825 | 3.0404 |  |  | -11.3377 | -17.4202 | 3.1254 | -20.8661 | 6.0739 | 6.8448 | 144.9601 | -12.2766 | -7.1211 | -11.9305 | 2.2531 | 8.9157 | 9.1148 | 1 | 18.3331 | 21.4645 | -8.8 | 12.3191 | 33.7175 | 34.5613 | 55.0197 | -21.3461 | -21.388 | -6.1224 | 0 | -16.644 | -18.0799 | 3.7995 |  | -13.7867 | -13.155 | -19.7741 | -20.3339 | 33.88 | 33.07 | -22 | -21.7 | 0.6345 | 10.72 | 58.0433 | 24.7513 | 24.4371 | -14 | -22.6 | -3.1 | -3.8 |  |  | -145.897 | 3.4481 | -196.3447 | -24.8658 | -22.7152 | 71.4372 | 100.0799 | 0 | 65.3912 | -6.6142 | 27.4995 | 25.6105 |  | 63.6374 | -178.9405 | 0 | -21.837 | -0.7947 |  | -10.64 | -0.016 | -0.022 | 5.92 | -3.44 | -2.8188 | -2.4887 | 3.7522 | 9.9931 | -0.9 | 2.43 | 1.573 |  | 2.7955 | 2.6327 | 2.4722 | 2.8448 |  | 8 | 6.1216 | 1.35 |  | -9.762 | -9.7324 | -19.6598 | -6.3106 | 5.4962 | -17.9182 | 11.4791 | -9.8 | -4.8 | 58.7922 | -83.0744
20/10/2025 | 13:30 |  | 2.3983 | -10.1185 | 11.7363 | 13.8876 |  | 10.8319 |  | 19.5628 | 8.5837 | 9.7998 | -11.1 |  | 11 | 6.624 |  | 3.6492 | -2.6453 | 6.3537 | 6.257 | 11.043 | 4.6863 | -1.5379 | 1.5742 |  | -0.99 | -0.954 | -0.941 | 4.056 | -8.88 | 4.4 | -1.836 | 0.288 |  | -12.42 |  | -11.83 | -11.86 | 6.208 | 3.3137 | 17.0361 | 20.8034 |  | -9.2432 | -8.8604 | 3.3787 | 3.6615 | -15.9411 | -10.5828 | 22.1041 | 21.8474 | 83.539 | 11.0586 | -5 | -4.7 | -26.1532 | -25.9155 | -3.2266 |  | 1.3712 | 6.5663 | 3.6305 | 2.6127 |  |  |  | -92.1258 | -152.5148 |  |  |  | 22.7334 | 13.23 | 7.24 | -14.82 | 10.06 | -6.2918 | -6.2918 | 9.0064 | 7.2819 | 3.2338 | -3.8882 | -3.7523 | 2.6815 |  |  |  | 7.3 | 5.5 | -4.31 | 27.2855 | 26.7091 | 24.8783 | 52.6048 | 53.0316 | -24.8494 | -41.4771 | -19.3355 | 4.2165 | 31.76 | 12.4 | 19.2236 | 18.9484 | -11.27 | -138.1607 |  |  | 31.5929 | -11.4912 | -5.7837 |  | -53.9 | -3.6536 | 8.2342 | 10.8873 | 18.746 | 8.97 | -2.18 | 12.6015 | -31.7118 | -8.46 | -8.52 | 27.27 | 22.93 | -30.9818 | -15.1455 | -30.3409 | -28.8273 | 24.6261 | 2.1576 | -7.2598 | -6.986 | -11.4845 | -15.3827 | -11.974 | 6.8241 | -34.5382 |  | -14.7409 | -13.5691 | 14.5091 | 2.5017 | 1.8431 | -6.66 | -21.1896 | -20.7955 | -1.1796 | 0 | -7.01 | 0.1 | 7.1562 | -3.3453 | -13.7022 | -8.0114 | 7.0794 | -3.7517 | -13.409 | 6.2405 |  | 5.9094 | 3.5797 | 3.4594 | 2.7921 | -2.1769 | -2.3444 | -21.7693 | 12.5859 | 12.5321 | -9.0921 |  | 20.6705 | -19 | -1.3014 | 0.1916 | 0.48 | 3.33 | -20.6477 | 2.3809 | 2.857 | -0.012 |  | 6.96 | -17.085 | -8.2715 |  | 28.6763 |  | 24.168 | -6.1587 | -6.8146 | 3.0234 |  |  |  | -18.9919 | 4.2351 | -20.7227 | 3.8785 | 5.184 | 142.4694 | -14.9138 | -9.3954 | -13.239 | 1.6134 | 8.3883 | 8.5136 | 0.9804 | 17.1344 | 18.8327 | -9.22 | 11.3916 | 35.1329 | 33.2018 | 55.378 | -19.6485 | -20.0081 | -6.3673 | 0 | -19.7619 | -20.236 |  |  | -15.9895 | -15.4566 | -20.4233 | -20.587 | 32.26 | 31.43 | -20.4 | -20.6 | 0.51 | 9.92 | 66.955 | 19.5637 | 20.0193 | -14 | -22.3 | -1.2 | -1.7 |  | -17.8106 | -145.7085 | 3.6247 | -201.0535 | -25.7026 | -23.7236 | 68.2202 | 102.5589 |  | 69.1237 | -11.1373 | 28.1296 | 26.6527 |  | 65.6158 | -182.9464 | 0 | -15.9036 | -0.0452 |  | -10.08 | -0.021 | -0.024 | 5.36 | -3.68 | -2.3797 | -2.3423 | 2.8153 | 9.6422 | 0 | 3.043 | 2.174 |  |  | 3.2505 | 2.4863 | 2.3399 |  | 8.2 | 7.2124 | 1.37 |  | -8.9979 | -10.2973 | -19.9645 | -6.5167 | 5.8652 | -17.363 | 11.3307 | -9.5 | -6.5 | 62.3032 | -85.419
20/10/2025 | 14:00 |  | 2.7032 | -10.6425 | 9.1495 | 13.8518 |  | 10.9913 |  | 19.9979 | 8.6367 | 9.95 | -8.88 |  |  | 5.796 | -22 | 2.1637 | -3.0067 | 6.3252 | 6.2092 | 10.8021 | 4.8063 | -1.5263 | 1.6436 |  | -0.9158 | -0.894 | -0.869 | 4.403 | -11.1 | 4.4 | -1.802 | 0.298 |  | -11.3 |  | -11.89 | -11.96 | 6.0017 | 3.3934 | 16.1657 | 19.6487 |  | -9.6451 | -9.0739 | 17.9244 | 16.0768 | -16.0751 | -13.7978 | 24.8165 | 30.3573 | 86.3012 | 9.5541 | -4.4 | -4.2 | -24.7933 | -23.4899 | -3.1789 |  | 3.4187 | 7.0832 | 3.6424 | 2.7261 | -119.4494 | 76.4488 | 76.2657 | -97.3167 | -141.186 |  |  |  | 24.9289 | 14.05 | 7.5 | -13.34 | 10.64 | -6.8276 | -6.8276 | 10.3051 | 8.8771 | 2.2918 | -2.1446 | -1.8328 | 2.3144 |  |  |  | 8.4 | 6.3 | -4.32 | 28.1964 | 28.9957 | 26.7382 | 51.8009 | 52.1382 | -26.3244 | -40.6303 | -20.7599 | 4.0698 | 32.62 | 12.83 | 19.8486 | 19.4366 | -11.15 | -150.7225 |  |  | 30.0941 | -11.8665 | -5.7536 |  | -55.6 | -3.6914 | 8.0472 | 11.045 | 18.1894 | 8.7 | -2.47 | 12.6635 | -27.3141 | -8.85 | -9.02 | 27.8 | 23.41 | -28.2182 | -14.0455 | -31.2704 | -28.7455 | 27.7949 | 4.0308 | -5.9702 | -5.257 | -3.4577 | -10.4943 | -11.594 | 14.5045 | -36.1068 |  | -13.7049 | -12.237 | 11.7647 | 0.2169 | -0.5793 | 15.376 | -21.5615 | -20.9011 | -3.8376 | 0 | -11.76 | -8.9 | 7.0099 | -10.0348 | -14.7589 | -9.2313 | 7.078 | -4.6903 | -7.9443 | 6.4255 |  | 5.9264 | 3.0273 | 3.0452 | 0 | -2.3444 | -1.5071 | -21.9368 | 13.1684 | 13.0635 | -8.5348 |  | 18.9957 | -19.3 | -1.3069 | 0.2181 | 0.96 | 4.12 | -21.7075 |  | 2.83 | 1.089 |  | 8.28 | -16.7003 | -9.2846 | -3.24 | 29.7559 |  | 24.0014 | -6.7826 | -7.1835 | 3.0419 |  |  |  | -19.4991 | 3.6059 | -20.8568 | 4.6048 | 5.0654 | 146.5506 | -15.9028 | -9.0794 | -13.465 | 2.4608 | 8.4689 | 8.7192 | 2 | 20.0405 | 21.1268 | -7.54 | 12.4919 | 27.8079 | 34.9304 | 54.1372 | -22.8325 | -21.2325 | -6.4841 | -5.4154 | -15.2004 | -17.7568 |  |  | -13.4955 | -13.2209 | -20.3938 | -20.2535 | 34.54 | 34.8 | -19.4 | -20 | 0.3708 | 9.2 | 58.2125 | 23.5975 | 23.6052 | -13.5 | -22.6 | -2.4 | -3 |  | -17.617 | -144.9263 | 4.5214 | -198.7983 | -25.9082 | -24.0363 | 69.6334 | 102.3555 |  | 68.8164 | -7.0367 | 25.8456 | 26.2536 |  | 66.6228 | -180.1067 |  | -23.1262 | -0.8191 |  | -10.08 | 0.051 | 0.048 | 5.28 | -3.12 | -2.2923 | -2.6932 | 3.1662 | 9.4072 | 0.3 | 3.901 | 2.077 |  |  | 2.2382 | 2.6427 | 2.0456 |  | 6.8 | 9.3112 | 1.32 |  | -10.5754 | -10.47 | -19.7104 | -6.7263 | 5.9778 | -17.2622 | 10.8102 | -8.1 | -6.5 | 57.8685 | -80.4893
20/10/2025 | 14:30 |  | 3.1316 | -11.0728 | 8.97 | 13.3333 |  | 11.8019 |  | 21.9825 | 9.7467 | 11.1174 | -11.1 | -33 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.9642 | -3.5882 | 6.6839 | 6.7043 | 11.5686 | 4.7931 | -1.5103 | 1.6402 |  | -0.9907 | -0.757 | -0.743 | 4.509 | -8.88 | 4.4 | -1.783 | 0.305 |  | -10.89 |  | -11.63 | -11.9 | 7.249 | 2.8218 | 15.6778 | 19.3204 |  | -8.1715 | -7.6671 | 9.6228 | 10.9194 | -17.4147 | -14.7355 | 25.3308 | 27.9643 | 92.3307 | 8.3565 | -3.7 | -3.7 | -23.9627 | -24.4786 | -3.3503 |  | 4.6949 | 7.1052 | 3.9907 | 2.7547 | -118.5644 | 78.8598 | 78.9819 | -111.1182 | -132.9003 |  |  |  | 31.3258 | 15.45 | 9.22 | -10.31 | 13.31 | -8.837 | -8.4351 | 11.5098 | 10.5957 | 1.0896 | 0.2248 | 0.0013 | 4.6996 |  |  |  | 9.8 | 7.7 | -4.41 | 33.16 | 33.4581 | 31.4274 | 49.1253 | 48.6826 | -24.532 | -41.3102 | -19.2368 | 4.5624 | 36.58 | 14.96 | 21.4111 | 21.1945 | -12.26 | -3.5547 |  |  | 22.8689 | -12.6019 | -6.4423 |  | -59.2 | -3.2288 | 8.2342 | 12.4644 | 18.5605 | 9.08 | -2.95 | 11.377 | -23.3488 | -8.84 | -8.88 | 29.55 | 21.65 | -23 | -11.4909 | -31.4787 | -30.0091 | 38.4291 | 8.9726 | -0.592 | 0.0351 | -8.9858 | -14.6664 | -12.157 | 28.5521 | -39.2929 |  | -15.0712 | -13.5104 | 13.0302 | -0.483 | -2.0601 | 5.136 | -20.2211 | -19.9897 | -1.9334 | 0 | -9.44 | 0.9 | 6.9535 | -9.4849 | -15.4025 | -9.6354 | 6.9985 | -4.8659 | -13.4241 | 6.3743 |  | 6.0519 | 2.7831 | 3.3253 | 2.4016 | 1.1722 | 1.1722 | -26.2906 | 14.8381 | 15.5399 | -10.6612 |  | 24.6744 | -17.71 | -1.7153 | 0.2181 | 0.99 | -0.09 | -24.077 | 0 | 2.871 | 1.017 |  | 7.97 | -15.9638 | -6.9109 | -2.95 | 30.549 |  | 24.7345 | -7.2047 | -7.836 | 3.0151 |  |  |  | -28.8934 | 3.8625 | -20.7409 | 5.9352 | 4.9879 | 152.6441 | -16.7704 | -8.5458 | -12.9559 |  | 8.7619 | 8.9803 | 1.7216 | 16.4381 | 18.3965 | -5.45 | 7.3587 | 27.0674 | 41.1298 | 49.4211 | -19.8046 | -19.324 | -5.2198 | 0 | -17.346 | -19.0828 |  |  | -13.2044 | -12.6825 | -21.2188 | -20.6673 | 35.21 | 35.1 | -19.3 | -19.7 | 0.4587 | 8.16 | 60.3936 | 23.3759 | 23.111 | -13.1 | -21.8 | -3.3 | -3.5 | -17.5679 | -17.5571 | -139.2716 | 8.7709 | -203.0608 | -25.1306 | -20.5353 | 70.4274 | 101.3069 |  | 70.4481 | -6.8821 | 29.6633 | 27.0123 |  | 71.9716 | -182.0182 |  | -23.1206 | -0.7727 |  | -9.44 | 0.153 | 0.143 | 4.88 | -3.12 | -2.0936 | -2.7817 | 3.9567 | 8.9952 | -0.4 | 3.519 | 3.476 |  |  | 2.6399 | 2.4178 | 1.5343 |  | 7.4 | 8.5764 | 1.42 |  | -7.812 | -10.9679 | -20.3191 | -4.8077 | 6.746 | -18.0388 | 10.6833 | -9 | -6.3 | 51.3172 | -70.3654
20/10/2025 | 15:00 |  | 3.4408 | -11.5589 | 8.6401 | 13.7698 |  | 11.9277 |  | 22.4672 | 9.9477 | 11.3222 | -11.1 | -35.2 | 13.2 |  |  | 3.7509 | -3.3547 | 6.7296 | 6.6771 | 11.5376 | 4.5283 | -1.6258 | 1.6126 |  | -1.0209 | -0.857 | -0.848 | 4.604 | -8.88 | 6.6 | -1.72 | 0.306 |  | -11.65 |  | -11.72 | -11.78 | 8.4237 | 3.194 | 17.0279 | 20.5463 |  | -8.0375 | -7.6389 | 2.3764 | 2.5165 | -13.7978 | -10.9846 | 19.3972 | 19.6104 | 93.5223 | 9.1896 | -4.1 | -4 | -26.0181 | -25.7206 | -3.1193 |  | 4.7474 | 7.2293 | 4.7214 | 3.1982 | -111.6062 | 79.7448 | 79.0124 | -104.6306 | -135.91 |  |  |  | 32.224 | 15.52 | 9.18 | -10.44 | 13.47 | -10.4445 | -10.3105 | 12.2336 | 11.059 | 1.3297 | -0.0433 | 0.3395 | 4.8433 |  |  |  | 10.1 | 7.5 | -4.38 | 32.9717 | 32.4105 | 30.8016 | 50.8698 | 51.2176 | -25.6243 | -41.951 | -20.6746 | 4.3324 | 36.73 | 14.91 | 21.7236 | 21.4874 | -12.54 | -138.1607 |  |  | 22.4702 | -12.0673 | -6.5376 |  | -62.9 | -2.9663 | 7.8602 | 11.8335 | 18.0038 | 8.53 | -2.66 | 12.7875 | -22.9188 | -9.28 | -9.32 | 29.59 | 22.22 | -24.1273 | -11.4182 | -32.2064 | -30.9182 | 38.9772 | 8.7476 | -1.5915 | -0.6835 | -10.2944 | -16.6456 | -12.691 | 23.0294 | -40.3079 |  | -14.7613 | -13.4179 | 13.0049 | 1.1529 | 0.523 | -2.052 | -22.5676 | -22.2764 | 0.4443 | 0 | -9.88 | 0 | 6.7208 | -5.2353 | -16.1329 | -10.46 | 8.3498 | -2.2475 | -13.9701 | 6.5341 |  | 6.1384 | 0 | 3.6188 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -25.9557 | 15.0541 | 15.1562 | -10.2107 |  | 24.6744 | -17.74 | -1.9075 | 0.2181 | 0.99 | -0.3 | -25.0983 |  | 2.891 | 0.943 |  | 8.15 | -16.4582 | -7.8276 | -2.79 | 31.4083 |  | 24.8887 | -6.5024 | -7.1083 | 3.0185 |  |  | -12.0503 | -30.278 | 4.6459 | -21.249 | 5.9378 | 5.8993 | 148.3841 | -17.036 | -9.8022 | -12.6214 | 2.2265 | 9.0475 | 9.1148 | 2 | 18.3982 | 19.4621 | -7.12 | 8.9763 | 26.2372 | 37.7559 | 53.4521 | -20.2973 | -19.7701 | -7.2453 | -5.6258 | -18.8191 | -19.2757 |  |  | -14.5777 | -13.9405 | -20.6484 | -20.4537 | 37.41 | 36.57 | -19.9 | -20.4 | 0.651 | 6.8 | 58.9647 | 22.7852 | 22.1778 | -13.5 | -23.5 | -1.6 | -2.3 | -17.7855 | -17.759 | -144.5513 | 8.7593 | -203.6431 | -27.0459 | -23.3395 | 69.8355 | 100.6543 | 0 | 70.9252 | -9.8742 | 28.4942 | 26.2258 |  | 72.0391 | -184.7315 |  | -23.4662 | -0.7947 |  | -9.68 | 0.178 | 0.172 | 5.28 | -3.84 | -1.6284 | -1.9608 | 3.9567 | 8.5283 | -0.4 | 2.752 | 2.429 |  |  | 1.881 | 2.4907 | 2.3845 |  | 8.1 | 8.41 | 1.45 |  | -9.4711 | -10.3018 | -19.4798 | -6.1802 | 5.8469 | -17.0743 | 10.6822 | -9.2 | -5.9 | 49.7405 | -74.0528
20/10/2025 | 15:30 |  | 3.513 | -11.5906 | 8.7439 | 13.7519 |  | 12.0442 |  | 22.9214 | 10.1917 | 11.5752 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 3.8352 | -3.6304 | 6.9526 | 6.9492 | 11.9518 | 4.6124 | -1.6046 | 1.6617 |  | -1.2103 | -0.837 | -0.825 | 4.284 | -8.88 | 6.6 | -1.603 | 0.299 |  | -11.68 | -10 | -11.45 | -11.49 | 7.9651 | 3.224 | 16.8215 | 20.5075 |  | -8.0375 | -7.7872 | 4.3273 | 3.8667 | -14.0657 | -11.1186 | 20.1258 | 19.6949 | 94.2463 | 8.9764 | -4.1 | -4.1 | -25.8614 | -25.7362 | -3.0933 |  | 4.6758 | 7.3102 | 4.8383 | 3.2715 | -125.7667 | 80.5383 | 80.2331 | -102.5713 | -130.9589 |  |  |  | 31.8647 | 15.61 | 9.32 | -10.22 | 13.52 | -10.3105 | -10.5784 | 12.2768 | 11.3379 | 0.7811 | -1.0768 | -1.2238 | 4.8998 |  |  |  | 10.6 | 8.5 | -4.41 | 32.3069 | 31.7601 | 29.9422 | 49.205 | 49.4317 | -25.6628 | -40.6087 | -20.6139 | 4.3009 | 33.94 | 14.28 | 22.8174 | 22.5616 | -12.71 | -150.7225 |  |  | 24.8668 | -13.544 | -6.7441 |  | -60.5 | -2.9919 | 7.8602 | 12.4644 | 17.8183 | 8.35 | -3.08 | 12.2295 | -24.9439 | -8.83 | -8.86 | 29.54 | 22.14 | -24.5818 | -12.2818 | -32.8577 | -31.5 | 37.769 | 7.4928 | -2.2738 | -1.8805 | -7.8346 | -13.6511 | -13.061 | 22.3641 | -44.5987 |  | -14.732 | -13.7878 | 11.0355 | 0.5164 | -0.2271 | 4.624 | -22.0679 | -21.6787 | -1.6268 | 0 | -9.61 | 0.3 | 6.5093 | -8.1694 | -16.3751 | -10.5997 | 9.1498 | -4.6389 | -13.1379 | 6.0583 |  | 5.7878 | 3.1878 | 3.1927 | 2.7469 | 1.6746 | 1.5071 | -26.4581 | 16.4056 | 15.3072 | -10.6238 |  | 24.6744 | -17.41 | -1.5193 | 0.2007 | 1.09 | -0.37 | -24.8742 | 0 | 2.888 | 1.295 |  | 8.8 | -15.6826 | -6.9171 | -2.75 | 32.3179 |  | 24.358 | -7.0688 | -7.3466 | 3.0137 |  |  | -11.8995 | -30.9447 | 4.7067 | -20.9205 | 4.4025 | 5.2824 | 150.4848 | -16.9741 | -8.2391 | -13.4273 | 2.1182 | 9.0988 | 9.273 | 1.5175 | 19.0263 | 21.0363 | -6.71 | 10.3968 | 24.4675 | 38.7734 | 51.286 | -20.295 | -19.7666 | -6.9329 | -5.8556 | -15.8057 | -16.8073 |  |  | -13.6164 | -13.2209 | -19.4922 | -19.3815 | 36.14 | 36.2 | -20.1 | -20.6 | 0.2646 | 5.28 | 54.5303 | 23.9237 | 23.8205 | -13.5 | -22.7 | -2.9 | -3.3 | -17.8219 | -17.616 | -143.4227 | 7.6378 | -205.7689 | -28.7245 | -22.5957 | 71.5374 | 99.8719 |  | 71.8714 | -6.7445 | 25.9721 | 27.7662 |  | 76.6006 | -185.7819 |  | -26.4841 | -0.9363 |  | -9.44 | 0.43 | 0.425 | 4.72 | -3.6 | -1.7892 | -2.4887 | 4.3076 | 9.0562 | -0.8 | 3.405 | 3.038 |  | 2.7941 | 2.8202 | 2.1092 | 1.9604 |  | 7.6 | 7.8478 | 1.3 |  | -10.6984 | -9.9185 | -19.0484 | -7.554 | 5.2002 | -16.951 | 10.4862 | -9.2 | -6.2 | 48.3819 | -74.3541
20/10/2025 | 16:00 |  | 3.6175 | -11.658 | 9.4487 | 13.787 |  | 11.6003 |  | 22.1502 | 9.8967 | 11.269 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 3.9116 | -3.003 | 7.021 | 6.8859 | 11.8844 | 4.8379 | -1.5983 | 1.5964 |  | -1.1413 | -0.851 | -0.848 | 3.943 | -8.88 | 4.4 | -1.57 | 0.286 |  | -11.87 | -10 | -11.56 | -11.6 | 7.8653 | 3.2977 | 16.7329 | 20.1739 |  | -8.5734 | -8.4273 | 2.9561 | 3.0411 | -13.7978 | -11.1186 | 20.0033 | 20.161 | 92.5815 | 9.4732 | -4.3 | -4.3 | -25.7267 | -26.0662 | -3.0298 |  | 4.0238 | 7.0284 | 4.7519 | 3.1545 | -128.7576 | 79.1955 | 78.9514 | -93.1775 | -136.1418 |  |  |  | 31.8847 | 15.39 | 9.07 | -10.7 | 13.27 | -10.4445 | -9.3728 | 11.8118 | 10.9093 | 0.9019 | -3.6772 | -3.9444 | 4.3888 |  |  |  | 9.9 | 7.4 | -4.41 | 30.9711 | 31.6746 | 29.478 | 49.6945 | 50.1414 | -24.8542 | -41.2899 | -20.2971 | 4.352 | 32.87 | 13.82 | 22.8174 | 22.3663 | -12.41 | -150.7225 |  |  | 25.9696 | -13.5825 | -6.3429 |  | -60.7 | -2.8748 | 7.4862 | 12.149 | 17.4472 | 8.1 | -2.83 | 12.183 | -26.2665 | -9.13 | -9.31 | 30.28 | 22.21 | -26.7091 | -13.3273 | -32.5784 | -31.9091 | 38.041 | 6.4768 | -2.9858 | -2.7894 | -10.371 | -15.8483 | -12.738 | 16.3092 | -48.0005 |  | -14.1463 | -13.1623 | 13.9951 | 0.2842 | -0.3853 | 20.496 | -20.6788 | -20.4218 | -0.4282 | 6.19 | -10.49 | -0.7 | 6.0866 | -5.2491 | -14.5332 | -8.8612 | 7.6133 | -2.0617 | -15.5862 | 5.7891 |  | 5.4211 | 0 | 3.0946 | 0 | 1.1722 | 1.0047 | -25.1184 | 14.936 | 14.9441 | -9.6461 |  | 25.0016 | -16.89 | -1.1128 | 0.1916 | 0.95 | 0.33 | -23.8089 |  | 2.879 | 1.171 | 2.7462 | 8.62 | -17.2607 | -7.4424 |  | 32.0891 |  | 24.0652 | -7.031 | -7.7824 | 3.032 |  |  | -12.0274 | -31.5988 | 4.4755 | -20.6309 | 4.6594 | 5.2874 | 149.1336 | -16.8395 | -8.2584 | -13.059 | 2.2162 | 9.0988 | 9.186 | 1.5229 | 19.4787 | 20.5796 | -7.12 | 10.1727 | 28.6447 | 34.8629 | 51.473 | -17.681 | -18.8481 | -7.5977 | -6.4778 | -16.0822 | -17.0332 |  | 8.1127 | -13.9185 | -13.2209 | -18.5689 | -18.895 | 35.54 | 35.68 | -20.6 | -20.7 | 0.2115 | 3.52 | 56.2236 | 24.0383 | 23.2733 | -14 | -22.6 | -2.4 | -3 | -17.5967 |  | -141.2996 | 8.5596 | -204.9709 | -26.8569 | -22.8156 | 70.1225 | 100.1504 |  | 73.9019 | -7.2323 | 27.3736 | 26.2195 |  | 77.7329 | -186.1519 | 9.6133 | -26.8452 | -1.2171 |  | -9.28 | 0.319 | 0.312 | 4.4 | -2.96 | -1.868 | -2.2843 | 4.8051 | 8.6168 | -0.6 | 1.818 | 2.276 | 2.4827 | 3.0628 | 3.0056 | 2.7397 | 3.1917 |  | 8 | 6.9277 | 1.3 |  | -11.2014 | -9.6689 | -19.5328 | -8.5788 | 5.4111 | -16.3695 | 9.9422 | -9.3 | -6.3 | 47.646 | -75.7825
20/10/2025 | 16:30 |  | 3.7039 | -11.6914 | 9.6798 | 13.7986 |  | 11.0079 |  | 22.1724 | 9.7067 | 11.1004 | -11.1 | -33 |  |  |  | 3.9477 | -3.2358 | 6.6641 | 6.595 | 11.4618 | 4.8734 | -1.5115 | 1.5377 |  | -0.5346 | -0.791 | -0.779 | 4.55 | -8.88 |  | -1.739 | 0.301 |  | -11.32 | -10 | -11.27 | -11.26 | 7.965 | 3.4497 | 20.4757 | 23.9045 | -17.6653 | -8.7073 | -8.1297 | 10.8254 | 11.0233 | -15.9411 | -12.994 | 23.1993 | 26.8039 | 90.5933 | 8.7906 | -3.6 | -3.6 | -24.1735 | -24.0585 | -2.8669 |  | 3.5745 | 6.91 | 4.2564 | 2.899 | -114.8716 | 79.0429 | 78.8903 | -88.2249 | -124.9404 |  |  |  | 30.737 | 15.02 | 9.12 | -11.2 | 11.83 | -14.1953 | -14.1953 | 15.9092 | 14.9038 | 1.7416 | -4.5518 | -4.6962 | 2.7578 |  |  |  | 8.5 | 6.8 | -4.46 | 29.9216 | 29.7158 | 27.9753 | 53.3235 | 53.6397 | -24.0258 | -44.8626 | -19.724 | 4.1131 | 31.79 | 13.26 | 22.1924 | 21.5851 | -12.48 | -1.4811 |  |  | 27.816 | -13.1624 | -6.524 |  | -62 | -2.4377 | 7.1121 | 10.5718 | 16.705 | 7.58 | -2.39 | 11.6095 | -28.8516 | -9.34 | -9.52 | 30.09 | 20.46 | -27.5273 | -13.5 | -37.2079 | -36.0727 | 32.9992 | 3.5934 | -6.4456 | -6.0938 | -15.0921 | -21.6601 | -13.364 | 9.17 | -52.2359 |  | -13.5565 | -12.5928 | 15.7554 | 1.5006 | 0.5549 | -5.124 | -25.4755 | -25.1279 | 4.3308 | 0 | -9.31 | 0 | 6.3733 | -2.07 | -14.7438 | -8.9293 | 9.8992 | 2.9071 | -19.0329 | 5.1461 |  | 4.9265 | 3.1137 | 3.8949 | 0 | 5.861 | 5.3586 | -19.9273 | 18.8406 | 18.9856 | -6.2296 |  | 23.0582 | -16.33 | -2.0137 | 0.2538 | 0.83 | -0.49 | -23.6049 |  | 2.816 | 1.221 |  | 9.16 | -20.8742 | -12.0943 | -2.8 | 32.1175 |  | 24.4477 | -6.6052 | -7.0794 | 3.1146 |  |  | -12.1938 | -27.0781 | 3.9508 | -20.933 | 4.8414 | 5.1775 | 155.3999 | -16.6221 | -9.5461 | -12.3665 | 2.1601 | 9.2819 | 9.5103 | 1.2541 | 19.5335 | 20.7389 | -10.48 | 13.1961 | 27.6819 | 33.6852 | 56.758 | -15.3733 | -14.6791 | -7.7061 | -7.2934 | -16.3967 | -16.5726 | 9.7861 |  | -14.4074 | -14.0778 | -15.8897 | -15.4529 | 35.01 | 34.77 | -20.5 | -21.1 | 0.3342 | -1.12 | 49.557 | 24.8853 | 24.7662 | -14.7 | -21.8 | -1.6 | -2.1 | -17.8097 |  | -141.3844 | 5.7026 | -204.1555 | -27.7331 | -23.5234 | 70.5363 | 99.4272 |  | 79.8267 | -6.1595 | 25.9757 | 26.7847 |  | 86.4147 | -190.4299 | 29.8309 | -30.6458 | -1.7102 |  | -8.88 | 0.293 | 0.285 | 4.32 | -2.48 | -1.9787 | -3.0747 | 5.3056 | 8.6168 | -0.8 | 1.63 | 1.82 | 2.6929 | 3.0907 | 3.1928 | 2.5064 | 2.9928 |  | 7.1 | 7.4784 | 1.33 |  | -10.5787 | -9.6517 | -19.2969 | -8.7603 | 5.1051 | -16.0636 | 10.2687 | -8.9 | -6.1 | 38.6509 | -78.0211
20/10/2025 | 17:00 |  | 3.2813 | -11.2233 | 10.3586 | 14.1254 |  | 10.2205 |  | 20.8369 | 9.1967 | 10.6299 | -8.88 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.0461 | -2.8709 | 6.2484 | 6.1577 | 10.7094 | 4.1981 | -1.3093 | 1.5893 |  | -0.3388 | -0.791 | -0.779 | 4.295 | -11.1 | 2.2 | -1.746 | 0.293 |  | -11.32 |  | -11.19 | -11.34 | 8.0218 | 3.6073 | 16.7822 | 20.2232 | -16.2663 | -8.0375 | -7.8023 | 15.0254 | 18.8552 | -16.0751 | -14.6015 | 30.3535 | 37.1771 | 85.0535 | 11.659 | -5.7 | -5.5 | -24.1983 | -24.7087 | -2.8211 |  | 2.0166 | 6.5921 | 4.187 | 2.8543 | -106.2044 | 78.7988 | 78.6462 | -81.3429 | -125.2311 |  |  |  | 27.6234 | 14.67 | 8.39 | -12.38 | 11.44 | -15.2669 | -15.4009 | 17.6634 | 16.1355 | 2.0204 | -5.3049 | -5.1918 | 1.846 |  |  |  | 3.9 | 2.3 | -3.96 | 26.3101 | 26.4059 | 24.8063 | 55.9827 | 56.4085 | -23.6629 | -48.5009 | -19.3844 | 4.0186 | 30.88 | 12.85 | 20.7861 | 20.5109 | -12.41 | -50.2377 |  |  |  | -11.9887 | -6.4166 |  | -61.3 | -2.8857 | 6.5511 | 9.3101 | 16.3339 | 7.16 | -1.92 | 11.563 | -32.5468 | -9.06 | -9.21 | 30.36 | 20.27 | -30.7273 | -15.0909 | -39.0222 | -37.6636 | 29.1973 | 0.4835 | -10.1204 | -9.5491 | -18.8536 | -25.35 | -12.894 | -1.8996 | -46.6384 |  | -12.4375 | -11.6273 | 16.3368 | 0.5147 | -0.5841 | -6.148 | -25.7891 | -25.6743 | 6.8672 | 0 | -10.86 | 0.2 | 5.954 | -2.1783 | -14.058 | -8.4577 | 10.261 | 6.7062 | -22.0413 | 4.5692 |  | 4.339 | 3.0673 | 3.0989 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -17.9178 | 20.3274 | 20.533 | -4.3068 | 0 | 22.8141 | -15.22 | -2.2078 | 0.2245 | 1.49 | -1.61 | -23.0451 | 2.2471 | 2.865 | 0.694 |  | 8.46 | -23.0167 | -13.3621 | -2.94 | 30.3558 |  | 23.896 | -6.8932 | -7.5976 | 3.0557 |  |  | -11.6576 | -26.2534 | 3.139 | -20.4683 | 6.1034 | 5.6983 | 154.0858 | -16.2101 | -7.8154 | -13.5111 | 2.071 | 9.3844 | 9.5261 | 1 | -10.4945 | -8.8091 | -11.73 | 15.0732 | 30.3044 | 40.1916 | 61.6099 | 23.848 | 24.4381 | -11.7538 | -11.4926 | -10.9351 | -12.1997 |  | 20.1325 | -18.1483 | -17.8297 | -12.2696 | -12.3957 | 40.24 | 40.44 | -21.7 | -21.5 | 0.195 | -3.84 | 50.5312 | 25.845 | 25.7208 | -15.7 | -22.6 | 1.7 | 1.2 |  | -17.7933 | -134.2486 | -2.723 | -219.2313 | -11.0624 | -21.0632 | 70.4763 | 91.7118 | 82.3432 | 119.6401 | 2.0731 | 11.7358 | 7.1864 | 22.9179 | 121.4405 | -225.5432 | 33.3197 | -28.7598 | -1.2415 |  | -9.68 | 0.208 | 0.205 | 4.48 | -2.16 | -2.3618 | -3.8956 | 5.3056 | 9.1142 | -0.4 | 1.244 | 0.814 |  |  | 3.5928 | 2.158 | 3.127 |  | 6.8 | 6.9849 | 1.15 |  | -17.9921 | -6.8246 | -14.6538 | -14.9186 | 2.5166 | -10.946 | 7.3107 | -8.8 | -6.8 | 39.8878 | -89.3451
20/10/2025 | 17:30 |  | 3.314 | -11.3525 | 11.2681 | 14.2537 |  | 8.5322 |  | 18.7329 | 8.1778 | 9.603 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.2624 | -2.1212 | 5.9809 | 5.9241 | 10.3325 | 4.2779 | -1.3193 | 1.5474 |  | -0.4584 | -0.801 | -0.784 | 4.551 | -11.1 | -2.2 | -1.598 | 0.31 | -11.21 | -11.12 | -10 | -11.59 | -11.7 | 7.9041 | 3.4754 | 18.289 | 21.9523 | -12.8447 | -7.5017 | -7.2188 | 3.0195 | 3.2933 | -14.1997 | -10.9846 | 21.9423 | 22.0401 | 82.2057 | 13.4474 | -6.2 | -6.3 | -26.6663 | -26.2734 | -2.845 |  | 0.3156 | 6.3573 | 2.9343 | 2.0696 | -136.082 | 80.3552 | 79.8974 | -63.4837 | -143.3377 |  |  |  | 24.4599 | 14.12 | 7.49 | -14.48 | 9.59 | -13.5255 | -13.5255 | 15.8542 | 14.8298 | 2.3247 | -5.9468 | -5.9835 | -0.1072 |  |  |  | -3.9 | -4.3 | -4.02 | 20.8017 | 21.118 | 19.3147 | 54.4937 | 54.7775 | -24.8592 | -42.961 | -20.7074 | 3.3983 | 30.46 | 12.47 | 19.2236 | 18.7531 | -11.95 | -37.676 |  |  |  | -11.5146 | -6.2415 | -37.6 | -37.5 | -3.7708 | 5.8031 | 7.4175 | 15.2206 | 6.31 | -1.58 | 10.788 | -33.2069 | -9.32 | -9.44 | 29.87 | 19.61 | -31.6182 | -16.2909 | -38.2194 | -36.8273 | 22.3399 | -4.5723 | -14.1171 | -14.2065 | -20.805 | -26.6708 | -12.605 | -21.027 | -28.1312 |  | -11.2325 | -10.5996 | 16.2139 | 2.2124 | 1.4581 | -7.172 | -26.0694 | -25.8021 | 7.2634 | 0 | -10.02 | 0 | 5.398 | 4.1699 | -14.7285 | -8.9918 | 10.0591 | 8.0827 | -23.5223 | 4.8498 |  | 4.5077 | 3.2099 | 3.8087 | 2.8769 | 4.6888 | 4.3539 | -10.0474 | 20.0561 | 19.2026 | 1.5242 | 15.4103 | 20.1089 | -15.69 | -2.1181 | 0.2538 | 1.31 | 0.86 | -19.0677 |  | 2.789 | 0.724 |  | 8.09 | -27.4665 | -17.978 | -2.88 | 30.0016 |  | 24.1341 | -6.767 | -7.3805 | 3.1399 |  |  | -12.7976 | -22.8946 | 5.868 | -20.9536 | 5.2679 | 5.1295 | 156.9316 | -14.3187 | -8.5618 | -11.7436 | 2.6642 | 9.1501 | 9.2888 | 2 | -2.182 | 0 | -10.48 | 12.7146 | 26.8283 | 48.3842 | 83.7306 | 30.6445 | 31.8534 | -13.765 | -14.1936 | 0 | 0 | 22.9402 |  | -14.6711 | -13.9954 | -10.0888 | -9.9902 | 30.88 | 31.36 | -21.6 | -21.4 | 0.2115 | -5.12 | 52.9649 | 27.9376 | 27.819 | -16.1 | -23.5 | -1.2 | -1.7 | -17.5784 | -17.5397 | -133.2545 | -17.0122 | -206.9477 | 9.9507 | -16.3533 | 74.4947 | 83.2995 | 113.084 | 111.5688 | 11.9071 | 17.9292 | 17.7142 | -8.0691 | 142.1646 | -212.2658 | 71.2834 | -59.0135 | -3.0457 |  | -9.52 | 0.145 | 0.138 | 4.4 | -0.96 | -3.4196 | -4.3626 | 6.5354 | 8.1468 | 0.1 | 1.843 | 0.903 | 2.4038 | 2.809 | 4.9907 | 2.9302 | 3.3195 |  | 9.3 | 7.332 | 0.89 |  | -20.5962 | -5.861 | -12.5824 | -17.7678 | 0 | -8.4737 | 6.6307 | -10.3 | -4.5 | 51.3398 | -108.5824
20/10/2025 | 18:00 |  | 3.1354 | -11.0318 | 12.3663 | 13.2323 |  | 8.0033 |  | 15.2206 | 6.2498 | 7.7542 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.2732 | 0.9867 | 4.8653 | 4.7116 | 8.482 | 4.2461 | -1.3153 | 0.5641 |  | -0.3912 | -0.923 | -0.906 | 4.218 | -17.76 | -2.2 | -1.481 | 0.317 | -12.63 | -12.65 |  | -10.96 | -11.05 | 6.7245 | 3.2771 | 20.2518 | 23.9608 | -16.3863 | -10.1809 | -9.731 | 2.2118 | 2.6269 | -13.3959 | -10.8507 | 24.7848 | 25.1762 | 73.5264 | 3.8279 | -3 | -2.9 | -25.2141 | -25.0447 | -2.3945 |  | -1.3187 | 3.7734 | 0 | 0.396 | -145.6343 | 75.8995 | 75.5028 | -39.8057 | -154.7936 |  |  |  | 19.3703 | 13.45 | 8.35 | -17.92 | 2.11 | -10.4445 | -11.2482 | 12.0764 | 11.1396 | 2.4309 | -14.987 | -15.1096 | -1.215 |  |  |  | -7.5 | -8.3 | -3.81 | 11.7788 | 12.4413 | 10.4734 | 60.0304 | 60.2058 | -28.2617 | -41.4312 | -26.0317 | 3.1902 | 29.39 | 11.93 | 17.8174 | 17.7765 | -11.57 | -0.5924 |  |  |  | -10.4728 | -5.7772 | -35.6 | -35.3 | -4.3127 | 5.2421 | 6.629 | 14.4785 | 5.88 | -1.09 | 10.0285 | -41.6199 | -3.46 | -3.44 | 18.17 | 17.95 | -40.0364 | -19.6909 | -36.7227 | -35.6818 | 9.9135 | -16.3695 | -25.3135 | -25.2544 | -20.2705 | -26.8485 | -12.176 | -47.4508 | -23.1305 |  | -5.6256 | -4.8475 | 12.949 | 1.0043 | 0.9995 | -7.684 | -26.0324 | -25.7849 | 6.2558 |  | -9.18 | 0 | 4.8583 | 4.7192 | -14.74 | -9.1465 | 10.1809 | 7.3691 | -21.9142 | 5.1154 |  | 4.8792 | 3.3312 | 3.4555 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | -4.6888 | 17.6337 | 17.3657 | 5.2546 | 19.0322 | 18.649 | -17.13 | -2.9128 | 0.2804 | 1.84 | 0.26 | -18.7894 | 0 | 2.95 | 0.879 |  | 6.95 | -31.5734 | -21.8804 | -2.79 | 29.0809 |  | 25.0976 | -6.6969 | -7.0819 | 3.4953 |  |  | -12.3885 | -17.3738 | 3.485 | -20.5011 | 6.0184 | 5.6885 | 154.3941 | -12.8877 | -9.9208 | -10.216 | 1.92 | 9.465 | 9.6843 | 1 | 0 | 0 | -15.09 | 18.0071 | 42.9236 | 34.6422 | 82.4313 | 36.2 | 36.8854 | -13.3457 | -13.4262 | 0 | -10.9597 | 37.0534 | 32.968 | -17.9615 | -17.5331 | -10.0986 | -9.7554 | 13.26 | 12.74 | -22.5 | -22.6 | 0.195 | -6.4 | 48.5531 | 28.145 | 28.2815 | -17.4 | -24.3 | 1.7 | 1.2 | -17.8887 | -17.8072 | -120.4075 | -13.2989 | -247.1572 | 6.0526 | -23.9866 | 96.8779 | 64.8946 | 126.4637 | 82.9529 | 37.4267 | 27.298 | 26.7939 | -18.242 | 198.6897 | -181.4293 | 27.1507 | -12.8826 | -2.0154 |  | -10.8 | 0.103 | 0.096 | 5.36 | -1.04 | -4.4141 | -4.8325 | 8.9372 | 7.1214 | -0.6 | 1.734 | 1.002 | 0 | 0 | 4.0804 | 3.1223 | 3.746 |  | 7.9 | 6.1171 | 1.03 |  | -20.4441 | -5.6147 | -12.381 | -17.3647 | 0 | -8.8416 | 6.6532 | -9.5 | -6.3 | 63.1077 | -127.3524
20/10/2025 | 18:30 |  | 1.0609 | -8.7735 | 9.6546 | 12.4497 |  | 10.6239 |  | 15.9193 | 6.6708 | 8.1577 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 4.4767 | -0.4297 | 6.2967 | 6.1644 | 10.9941 | 4.7317 | -1.529 | 0.2252 |  | -0.4184 | -0.3 | -0.275 | 4.445 | -15.54 | 2.2 | -1.491 | 0.336 | -7.26 | -7.24 | -10 | -10.76 | -10.82 | 6.8563 | 3.0804 | 18.9015 | 22.8332 | -20.5379 | -6.9659 | -7.0085 | -0.6097 | -0.4689 | -14.7355 | -11.3865 | 21.2522 | 21.1117 | 82.7791 | 1.0257 | -2.1 | -2.1 | -24.9827 | -24.8212 | -2.1841 |  | -2.5514 | 3.6474 | 0.9661 | 0.7323 | -125.1564 | 72.3288 | 72.7256 | -45.2693 | -144.2762 |  |  |  | 22.6835 | 14.26 | 9.81 | -16.04 | 2.48 | -6.8276 | -6.5597 | 9.0207 | 7.3859 | 2.2534 | -8.6456 | -8.8115 | -2.5281 |  |  |  | -4.7 | -5.4 | -3.61 | 17.4936 | 17.9938 | 16.7292 | 52.0469 | 52.3071 | -25.4685 | -36.7698 | -23.3094 | 3.3037 | 27.56 | 11.16 | 16.5674 | 16.507 | -11.32 | 50.6358 |  |  |  | -9.6809 | -5.6685 | -35.9 | -34.3 | -4.8328 | 5.0551 | 7.4175 | 14.4785 | 5.58 | -1.04 | 8.6025 | -44.7225 | -3.6 | -3.52 | 18.44 | 16.96 | -40.8727 | -20.3818 | -36.1231 | -34.3 | 9.8515 | -11.581 | -21.6854 | -21.9548 | -22.7621 | -28.0707 | -11.55 | -38.502 | -26.5178 |  | -5.7155 | -4.9303 | 14.409 | 0.4 | -0.2779 | -10.244 | -26.1818 | -25.933 | 6.9783 |  | -9.26 | 0 | 4.7816 | 3.6702 | -14.6355 | -9.0485 | 9.1231 | 9.778 | -23.119 | 5.5664 |  | 5.2208 | 3.0643 | 3.1697 | 0 | -0.3349 | -1.1722 | 8.8752 | 16.4333 | 15.9564 | 16.2739 | 29.1932 | 17.8286 | -16.72 | -1.5193 | 0.2364 | 0.89 | 2.99 | -17.7813 |  | 2.823 | 0.801 | 0 | 5.17 | -37.7786 | -28.1584 | -2.97 | 26.3375 |  | 27.0017 | -7.8553 | -8.4458 | 3.717 | 0.024 |  |  | -10.046 | 3.1279 | -19.2162 | 4.9628 | 5.086 | 187.3859 | -13.3317 | -9.7991 | -11.0163 | 2.028 | 9.7653 | 10.0007 | 2 | 1.1912 | 4.6417 | -11.31 | 13.8094 | 37.9111 | 42.8036 | 80.8465 | 37.2924 | 38.7732 | -15.9663 | -15.475 | 0 | -12.2584 |  |  | -14.2206 | -14.3415 | -10.039 | -9.875 | 13.04 | 11.52 | -23.6 | -23.9 | 0.054 | -4.64 | 48.3918 | 27.85 | 27.5972 | -16.9 | -25.1 | -1.1 | -1.7 | -17.6384 | -17.5869 | -114.4895 | -7.1389 | -243.7087 | 4.0764 | -20.6536 | 101.5578 | 60.8296 | 124.3635 | 85.0734 | 37.7534 | 27.277 | 27.362 | -17.4281 | 204.5754 | -180.5025 | 29.603 | -17.8448 | -2.4353 |  | -10.64 | -0.081 | -0.085 | 5.76 | -1.12 | -4.3527 | -4.509 | 8.7633 | 6.8284 | -0.7 | -0.379 | -1.257 |  |  | 3.5289 | 4.2418 | 3.3085 |  | 9.6 | 6.1647 | 0.93 |  | -21.2252 | -4.9966 | -11.6503 | -18.3954 | 0 | -7.8112 | 6.1476 | -10.9 | -5.3 | 54.7464 | -120.6529
20/10/2025 | 19:00 |  | 1.9514 | -9.8317 | 8.5635 | 12.7338 |  | 11.5063 |  | 16.5355 | 6.8978 | 8.3457 | -4.44 |  | 6.6 | 3.312 |  | 4.4703 | -0.3963 | 6.3522 | 6.1635 | 11.1343 | 4.3267 | -1.8077 | 0.1965 |  | -0.4824 | -0.243 | -0.214 | 4.337 | -15.54 |  | -1.712 | 0.333 | -6.76 | -6.81 | -10 | -10.78 | -10.82 | 6.2836 | 3.2377 | 18.7418 | 22.055 | -20.5954 | -7.2338 | -6.5574 | -1.1893 | -1.12 | -14.3336 | -11.2526 | 20.0655 | 20.1662 | 83.4945 | 1.3719 | -2 | -2 | -24.6128 | -24.2696 | -2.2022 |  | -3.053 | 3.2664 | 0.872 | 0.7025 | -119.541 | 69.3686 | 69.1854 | -40.2382 | -140.2661 |  |  |  | 20.5978 | 13.63 | 9.28 | -17.29 | 1.84 | -6.1578 | -5.2201 | 9.4572 | 8.1728 | 1.2071 | -10.374 | -10.6752 | -3.1947 |  |  |  | -5.5 | -6.3 | -3.47 | 15.9754 | 16.1206 | 14.599 | 51.3412 | 51.1784 | -25.5524 | -35.2419 | -23.9404 | 3.0948 | 27.74 | 11.17 | 16.8799 | 16.7999 | -11.27 | -0.5924 |  |  |  | -10.2203 | -5.5321 | -33.6 | -32 | -5.1453 | 4.494 | 8.5215 | 13.7363 | 5.02 | -1.53 | 8.246 | -41.0173 | -3 | -3.1 | 18.29 | 15.91 | -39.0909 | -19.6818 | -34.3392 | -32.9091 |  | -13.9318 | -22.8444 | -23.2739 | -21.4774 | -28.4091 | -11.907 | -43.1757 | -27.8013 |  | -5.6678 | -4.9079 | 12.7128 | 1.3237 | 0.922 | -11.268 | -25.3674 | -25.1261 | 6.9242 |  | -9.02 | 0 | 4.5872 | 6.7166 | -13.979 | -8.3669 | 8.656 | 9.143 | -22.1044 | 5.4443 |  | 5.248 | 3.1752 | 3.6965 | 2.5257 | -2.3444 | -3.1817 | 9.8799 | 15.3395 | 15.23 | 18.5612 | 31.0492 | 17.2183 | -16.98 | -2.0156 | 0.2795 | 1.16 | 2.69 | -18.2202 |  | 2.848 | 0.208 |  | 4.54 | -39.994 | -29.9153 | -2.83 | 25.7981 |  | 26.2006 | -7.8096 | -8.3242 | 3.861 |  |  | -11.2528 | -7.7655 | 2.4371 | -18.6001 | 4.1408 | 5.6204 | 187.6981 | -13.0418 | -9.4493 | -12.1098 | 2.0431 | 9.8825 | 10.0245 |  | 0 | 1.3117 | -12.15 | 13.4049 | 37.2101 | 43.5499 | 82.7467 | 38.1227 | 38.0649 | -14.2774 | -14.4866 | -11.7379 | -12.3336 |  | 40.0856 | -17.7253 | -17.3957 | -9.4821 | -9.5561 | 15.36 | 15.83 | -23.9 | -24 | 0.2994 | -4.48 | 54.5082 | 25.064 | 24.94 | -16.9 | -24.7 | 1.4 | 0.8 |  | -17.7706 | -117.6147 | -7.653 | -250.9455 | 0.252 | -24.9444 | 99.0372 | 61.4582 | 129.8945 | 85.5965 | 41.5289 | 29.3009 | 30.0232 | -21.2935 | 203.8135 | -181.339 | 26.5887 | -16.307 | -1.6394 |  | -10.8 | -0.213 | -0.221 | 5.52 | -1.84 | -4.0564 | -4.1581 | 8.4977 | 7.0634 | -0.7 | -0.276 | -1.267 |  |  | 3.4088 | 2.7044 | 2.7635 |  | 8.3 | 7.0644 | 0.78 |  | -20.2164 | -5.9975 | -11.9868 | -17.9724 | 0 | -7.737 | 5.8569 | -9.8 | -6.2 | 55.2748 | -120.5674
20/10/2025 | 19:30 |  | 1.3778 | -9.2084 | 8.1174 | 13.2339 |  | 10.9245 |  | 15.7078 | 6.4448 | 8.0522 | -2.22 | -30.8 | 6.6 |  |  | 4.3535 | -0.2052 | 5.9517 | 5.7001 | 10.3262 | 3.8629 | -1.8117 | 0.2053 |  | -0.3755 | -0.304 | -0.289 | 1.12 | -17.76 | 2.2 | -1.355 | 0.375 | -6.64 | -6.61 | -10 | -11.16 | -11.23 | 6.3318 | 3.3296 | 19.1919 | 22.7515 | -20.4961 | -7.5017 | -7.3841 | -1.255 | -1.2499 | -14.3336 | -10.8507 | 19.2304 | 20.0566 | 82.6268 | 1.0865 | -2.8 | -2.8 | -24.3428 | -24.5829 | -2.2098 |  | -4.6865 | 3.4532 | 0.6851 | 0.6533 | -120.9448 | 69.7043 | 69.6737 | -39.0052 | -147.1617 |  |  |  | 19.6398 | 13.49 | 8.89 | -18.37 | 0.92 | -4.8183 | -4.5504 | 10.1896 | 8.4762 | 1.2074 | -9.6354 | -9.7479 | -2.8728 |  |  |  | -5.8 | -6.7 | -3.28 | 15.3955 | 15.6844 | 13.7151 | 53.1085 | 53.2728 | -27.5024 | -35.5229 | -25.6071 | 3.2538 | 25.53 | 9.93 | 15.6299 | 15.5304 | -10.74 | 1.4904 | 0 | 0 |  | -9.7459 | -5.2937 | -33.4 |  | -5.3564 | 3.933 | 8.2061 | 13.1796 | 4.57 | -1.47 | 7.6415 | -45.1426 | -3.02 | -3.05 | 17.18 | 15.9 | -42.7636 | -21.6 | -33.739 | -32.9909 |  | -15.3425 | -24.5634 | -24.729 | -21.0473 | -28.032 | -12.053 | -45.9462 | -22.7918 |  | -4.9493 | -4.1155 | 14.5334 | -0.1389 | -1.3734 | -9.22 | -25.8034 | -25.9869 | 8.0689 |  | -9.43 | -0.2 | 4.4294 | 5.3542 | -14.2755 | -8.4417 | 8.4106 | 9.2153 | -23.1557 | 5.24 |  | 5.1395 | 3.0769 | 2.683 | 0 | -3.5166 | -4.019 | 10.2148 | 14.6163 | 15.3508 | 18.9908 | 32.8915 | 19.5035 | -15.55 | -0.7082 | 0.2804 | 0.73 | 3.09 | -19.2737 |  | 2.766 | 0.06 |  | 4.45 | -41.0587 | -31.6391 | -2.93 | 25.6313 |  | 26.5379 | -7.3082 | -8.1201 | 3.8405 |  |  | -10.7176 | -7.13 | 2.1689 | -19.2527 | 5.3793 | 6.2637 | 190.3566 | -12.4775 | -10.4666 | -11.99 | 2.0923 | 9.7287 | 9.9928 | 1.4711 | 1.0249 | 3.7693 | -12.57 | 16.7378 | 34.5958 | 45.1115 | 86.8431 | 38.4597 | 38.2137 | -15.1446 | -15.0324 | -11.0848 | -10.442 |  |  | -17.2804 | -16.3191 | -9.22 | -8.8991 | 13.64 | 13.59 | -25.6 | -25.5 | 0.195 | -4.88 | 51.9553 | 25.107 | 24.9835 | -16.9 | -24.7 | 1.4 | 0.8 | -17.8777 |  | -114.9805 | -9.6857 | -248.203 | 0.4906 | -24.4647 | 101.4218 | 59.3861 | 130.8029 | 83.659 | 41.6534 | 25.7771 | 27.5776 | -19.7135 | 205.0221 | -180.926 | 28.6455 | -16.4556 | -1.6638 |  | -11.12 | -0.238 | -0.239 | 6 | -1.92 | -4.1618 | -4.0116 | 8.7327 | 7.4418 | -2.1 | -1.125 | -2.901 |  |  | 4.6847 | 4.6114 | 2.5979 |  | 8.7 | 8.5411 | 0.87 |  | -21.4416 | -4.9127 | -11.5399 | -18.0842 | 0 | -7.087 | 5.3977 | -11.4 | -5.3 | 58.5683 | -125.1958
20/10/2025 | 20:00 |  | 0.9617 | -8.6255 | 9.8999 | 12.9567 |  | 12.6905 |  | 16.0941 | 6.6678 | 8.0955 | -2.22 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 4.2139 | -0.3506 | 5.754 | 5.6417 | 10.0644 | 4.5259 | -1.7748 | 0.1971 |  | -0.4065 | -0.237 | -0.236 | 0.653 | -19.98 | 2.2 | -1.418 | 0.361 | -6.44 | -6.49 |  | -11.32 | -11.35 | 6.7141 | 3.2448 | 18.6355 | 21.9696 | -20.424 | -7.0998 | -6.9761 | 0.0488 | 0.0958 | -14.6015 | -11.5205 | 21.0861 | 21.3589 | 81.6344 | 1.6263 | -2.3 | -2.3 | -24.7935 | -24.6079 | -2.2067 |  | -3.2938 | 3.3128 | 0.5832 | 0.5182 | -120.7617 | 68.5751 | 68.8497 | -39.0761 | -146.8936 |  |  |  |  | 13.26 | 8.82 | -18.19 | 0.9 | -4.9522 | -4.6843 | 9.1105 | 7.8726 | 1.393 | -7.0333 | -7.0059 | -3.8782 |  |  |  | -8.1 | -8.8 | -3.18 | 15.5856 | 15.9994 | 14.5321 | 53.8469 | 53.902 | -25.6385 | -36.5624 | -23.5057 | 3.133 | 25.02 | 9.67 | 15.0049 | 14.8468 | -10.77 | 1.4904 |  |  |  | -9.5817 | -5.3302 | -31.6 | -31.9 | -5.4224 | 3.559 | 7.5752 | 12.4374 | 4.08 | -1.33 | 8.0445 | -47.6127 | -4.17 | -4.23 | 21.22 | 15.87 | -44.1273 | -22.1818 | -35.5226 | -34.3545 |  | -15.7952 | -25.6754 | -25.7268 | -21.4532 | -28.554 | -12.229 | -45.9312 | -20.4768 |  | -5.2132 | -4.5445 | 14.2307 | -0.9154 | -1.3547 | -9.22 | -25.8822 | -25.6267 | 8.2289 |  | -8.89 | 0 | 4.2822 | 3.6731 | -14.8287 | -9.1292 | 9.7783 | 10.534 | -23.5794 | 5.1176 |  | 4.7471 | 0 | 2.8747 | 0 | -3.3491 | -3.684 | 13.564 | 15.9178 | 15.8961 | 19.7394 |  | 16.4858 | -16.47 | -1.4131 | 0.2795 | 0.96 | 3.7 | -17.4475 |  | 2.713 | 0.345 |  | 5.16 | -41.3757 | -31.9674 | -2.51 | 26.106 |  | 26.7343 | -7.3222 | -7.9326 | 3.7282 |  |  | -11.1796 | -6.8439 | 2.0488 | -20.0253 | 6.1463 | 5.6209 | 190.2393 | -12.2175 | -10.7799 | -11.1061 | 1.7516 | 9.6847 | 9.8504 | 1.3289 | 4.4462 | 6.555 | -10.9 | 14.5399 | 35.0716 | 46.8219 | 89.6852 | 38.5774 | 39.6378 | -14.8988 | -15.7571 | 0 | 0 | 42.9682 |  | -16.0444 | -15.6928 | -9.6009 | -9.1216 | 16.26 | 15.72 | -24.2 | -24.3 | 0.1419 | -4.72 | 54.391 | 24.2177 | 24.0253 | -16.9 | -24.7 | 1.7 | 1.2 |  | -17.7237 | -107.3008 | -7.4464 | -247.8554 | 2.9678 | -22.5476 | 102.0571 | 58.158 | 128.1167 | 85.6712 | 42.9452 | 30.6784 | 27.8668 | -26.3135 | 208.6903 | -179.1515 | 29.5336 | -18.6861 | -2.1546 |  | -10.56 | -0.263 | -0.267 | 5.6 | -1.84 | -4.2646 | -4.4816 | 8.8487 | 7.6188 | -2.1 | -1.378 | -2.279 |  |  | 3.5379 | 3.1614 | 3.2568 |  | 9.1 | 7.9469 | 0.8 |  | -22.5135 | -4.9165 | -10.8002 | -20.061 |  | -7.097 | 5.1606 | -9.8 | -5.8 | 59.1911 | -128.4384
20/10/2025 | 20:30 |  | 0.6365 | -8.3584 | 10.1511 | 13.463 |  | 11.3602 |  | 15.0711 | 6.2468 | 7.7616 | 0 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.7679 | -0.2533 | 5.4156 | 5.3428 | 9.6123 | 4.4964 | -1.5073 | 0.1997 |  | -0.4091 | -0.291 | -0.275 | 4.351 | -19.98 | 0 | -1.686 | 0.334 | -6.86 | -6.8 |  | -11.5 | -11.51 | 7.601 | 2.9634 | 18.8261 | 22.4761 | -19.7418 | -7.6357 | -6.8222 | 0.1203 | 0.2029 | -14.3336 | -11.2526 | 21.2819 | 21.3285 | 81.5986 | 1.7835 | -2.2 | -2.2 | -25.1483 | -25.0857 | -2.2387 |  | -3.8688 | 3.5127 | 0.6155 | 0.4926 | -125.4616 | 68.4835 | 68.3004 | -37.6594 | -153.5965 |  |  |  | 18.5719 | 13 | 8.21 | -18.79 | 0.43 | -4.5504 | -4.4164 | 9.1429 | 8.0998 | 1.6505 | -4.3719 | -4.5485 | -3.6826 |  |  |  | -9.6 | -10.2 | -3.28 | 15.3083 | 15.7422 | 14.3075 | 54.8134 | 54.613 | -25.4948 | -37.4041 | -23.6598 | 3.1739 | 25.45 | 9.46 | 14.2236 | 14.2609 | -10.32 | 1.4904 |  |  |  | -9.6939 | -5.1185 |  |  | -5.7129 | 2.811 | 6.7867 | 11.3242 | 3.48 | -1.03 | 7.9515 | -46.8377 | -4.21 | -4.27 | 19.72 | 15.24 | -44.2909 | -22.2636 | -33.3364 | -33.0818 |  | -17.0814 | -26.9094 | -26.7113 | -22.9967 | -29.4725 | -12.478 | -49.0173 | -19.5095 |  | -5.1457 | -4.4684 | 14.9524 | -2.3178 | -2.6369 | -9.22 | -25.479 | -25.2124 | 8.5854 |  | -9.03 | 0 | 3.9103 | 2.5125 | -15.2387 | -9.6266 | 10.5432 | 11.3431 | -24.5504 | 5.1376 |  | 4.7595 | 3.0557 | 3.4302 | 3.2823 | -4.1864 | -4.5213 | 14.5687 | 14.6906 | 14.3585 | 19.288 |  | 14.9429 | -16.49 | -1.3069 | 0.2007 | 0.94 | 4.78 | -15.4564 |  | 2.65 | 0.203 | 2.1435 | 6.38 | -40.5773 | -31.6415 | -2.32 | 27.3159 |  | 26.0757 | -8.1535 | -8.7309 | 3.6308 |  |  | -12.1522 | -7.4553 | 2.1077 | -20.0593 |  |  | 187.3606 | -11.7679 | -8.2849 | -11.4564 | 1.7261 | 9.3551 | 9.6368 | 1 | 4.1506 | 5.2293 | -10.9 | 13.7032 | 37.1059 | 47.0277 | 85.6225 | 38.7326 | 39.2257 | -15.3601 | -15.5732 | 0 | 0 |  |  | -16.4234 | -15.5665 | -8.0455 | -7.7648 | 14.58 | 14.68 | -24 | -24.5 | 0.2463 | -5.52 | 52.2469 | 26.2295 | 26.3319 | -17.4 | -24.7 | 1.4 | 0.8 |  | -17.738 | -106.7038 | -6.5828 | -252.7419 | -0.5687 | -24.347 | 101.9223 | 61.2278 | 128.4447 | 84.7534 | 43.3776 | 27.6522 | 30.6664 | -24.2881 | 205.3942 | -179.8188 | 30.3835 | -18.5727 | -2.0154 |  | -10.08 | -0.241 | -0.247 | 5.04 | -2.08 | -3.8084 | -3.8651 | 8.5283 | 7.5883 | -2.4 | -2.944 | -1.792 |  |  | 3.6315 | 3.5061 | 3.1704 |  | 9.6 | 8.237 | 0.57 |  | -22.2382 | -5.3707 | -11.3685 | -19.5657 | 0 | -6.3483 | 4.8625 | -10.5 | -5.4 | 60.6835 | -129.3712
20/10/2025 | 21:00 |  | 0.4278 | -8.0086 | 10.719 | 13.6732 |  | 10.6498 |  | 14.533 | 5.9288 | 7.4001 | 0 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.7773 | -0.3265 | 4.803 | 4.7198 | 8.434 | 3.6522 | -1.5575 | 0.2092 |  | -0.8183 | -0.308 | -0.3 | 3.994 | -19.98 | -2.2 | -1.722 | 0.318 | -6.93 | -6.88 |  | -11.6 | -11.65 | 7.5372 | 3.1861 | 19.4752 | 23.2189 | -20.3983 | -8.0375 | -7.1738 | 0.3972 | 0.7173 | -14.3336 | -11.2526 | 21.8629 | 22.0046 | 81.8851 | 2.1296 | -2.6 | -2.6 | -25.1823 | -25.2188 | -1.9942 |  | -4.09 | 3.0753 | 0.2506 | 0.2527 | -129.0017 | 67.9647 | 67.9952 | -38.5113 | -160.9405 |  |  |  | 17.564 | 12.78 | 8.1 | -19.01 | 0.14 | -5.3541 | -5.4881 | 9.2187 | 7.7581 | -0.2962 | 2.042 | 1.5845 | -3.458 |  |  |  | -12.3 | -12.4 | -3.09 | 16.7987 | 17.0053 | 15.4087 | 55.4807 | 55.5523 | -26.9477 | -37.1731 | -25.1992 | 3.5845 | 25.66 | 9.49 | 19.5361 | 19.1437 | -9.97 | -288.8739 |  |  |  | -12.4706 | -4.9568 | -31.7 | -32 | -4.3921 | 2.4369 | 7.8907 | 10.7675 | 2.89 | -1.5 | 8.1375 | -44.3175 | -5.22 | -5.34 | 20.51 | 15.79 | -40.9273 | -20.5 | -34.7517 | -33.4818 |  | -14.5643 | -24.7031 | -24.1639 | -22.9553 | -29.0979 | -12.466 | -46.329 | -16.2309 |  | -5.0308 | -4.2089 | 16.706 | -3.6903 | -3.8687 | -9.22 | -25.7279 | -25.4382 | 8.9618 |  | -7.6 | 0 | 3.7493 | 0.7516 | -13.4787 | -13.4038 | 9.5636 | 11.2683 | -26.1441 | 6.084 |  | 5.7842 | 3.9421 | 3.8169 | 0 | -3.1817 | -3.3491 | 14.5687 | 15.0333 | 15.4887 | 18.7231 | 31.0145 | 15.5923 | -16.12 | -1.0085 | 0.2364 | 0.38 | 5.1 | -15.5697 | 0 | 2.723 | 0.185 |  | 6.84 | -40.3395 | -30.7174 | -2.38 | 28.1659 |  | 26.4318 | -7.922 | -8.5354 | 3.6142 |  |  | -11.4792 | -9.0652 | 2.3682 | -21.4285 |  |  | 184.4978 | -10.9457 | -8.9313 | -10.2995 | 1.6589 | 9.1354 | 9.2334 |  | 3.6493 | 5.6154 | -10.06 | 11.891 | 34.2147 | 48.6848 | 88.566 | 39.2915 | 39.5807 | -14.9945 | -15.4765 | 0 | -11.0791 |  |  | -15.9675 | -15.2808 | -6.7725 | -7.0346 | 14.92 | 15.86 | -24.8 | -24.1 | 0.2298 | -5.76 | 51.4222 | 28.3198 | 28.1909 | -17.8 | -25.3 | 0.1 | -0.4 | -17.7979 | -17.7795 | -101.9609 | -7.2557 | -255.8179 | -3.1114 | -27.442 | 103.3483 | 58.9376 | 128.9845 | 82.8442 | 40.5678 | 28.628 | 26.9686 | -20.5589 | 205.4723 | -180.2134 | 31.8127 | -19.3787 | -2.5061 |  | -9.04 | -0.285 | -0.29 | 4.4 | -2 | -2.85 | -3.4256 | 8.6748 | 7.4418 | -2.4 | -2.926 | -3.864 |  |  | 4.0275 | 3.6166 | 3.2318 |  | 10.3 | 8.6032 | 0.46 |  | -23.2805 | -5.4248 | -11.2107 | -19.6083 | 0 | -7.3411 | 5.0097 | -11.9 | -3.9 | 60.5091 | -131.0408
20/10/2025 | 21:30 |  | 0.0782 | -7.7402 | 11.0348 | 13.7089 |  | 10.4692 |  | 14.4633 | 5.9478 | 7.4622 | 0 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 3.8702 | 0.0871 | 4.5328 | 4.4818 | 8.1188 | 3.6691 | -1.4456 | 0.7213 |  | -0.9325 | -0.358 | -0.332 | 4.587 | -22.2 | -2.2 | -1.421 | 0.331 | -7.39 | -7.33 |  | -12.07 | -12.09 | 7.0677 | 3.2765 | 19.8663 | 23.3502 | -20.3047 | -8.0375 | -7.5503 | 1.9474 | 2.3104 | -14.7355 | -11.6544 | 24.0026 | 24.2463 | 77.7663 | 2.0792 | -2.2 | -2.1 | -25.745 | -25.4427 | -2.3364 |  | -4.0225 | 3.1893 | 0.6042 | 0.5242 | -134.9833 | 69.6737 | 69.7348 | -41.7362 | -167.1455 |  |  |  | 16.5062 | 12.42 | 7.69 | -19.26 | 0.05 | -6.2918 | -6.2918 | 10.071 | 8.8577 | 1.3076 | 5.496 | 4.9987 | -3.9266 |  |  |  | -14.2 | -14.1 | -3.13 | 17.6227 | 17.7858 | 16.3262 | 56.3768 | 56.7328 | -25.6212 | -38.4579 | -23.7059 | 3.3968 | 25.03 | 9.39 | 18.9111 | 18.4601 | -9.93 | -276.3214 |  |  |  | -12.1718 | -5.0174 | -31.7 | -31.9 | -4.6167 | 1.6889 | 7.2598 | 9.4687 | 2.01 | -1.34 | 8.463 | -39.1272 | -5.09 | -5.18 | 21.28 | 15.76 | -37.6182 | -18.4727 | -33.1913 | -31.9455 |  | -14.8316 | -24.1972 | -24.3091 | -20.9178 | -28.3487 | -13.37 | -44.6078 | -17.5963 |  | -5.2295 | -4.3397 | 14.3325 | -1.289 | -1.5916 | -8.708 | -25.5894 | -25.206 | 8.1103 |  | -7.28 | 0.1 | 6.4878 | 6.3258 | -13.0119 | -12.8504 | 10.7173 | 10.3197 | -24.8363 | 5.5132 |  | 5.2386 | 0 | 3.8615 | 3.0233 | -1.6746 | -2.1769 | 11.5545 | 14.0548 | 13.824 | 19.6973 | 32.5736 | 18.4781 | -15.3 | -1.7116 | 0.2621 | 0.87 | 1.41 | -18.8755 | 0 | 2.733 | 0.267 |  | 5.88 | -41.0433 | -31.2985 | -2.29 | 27.3731 |  | 26.4277 | -7.3634 | -7.9316 | 3.4278 |  |  | -11.3493 | -8.2322 | 2.3843 | -22.2752 |  |  | 181.4251 | -10.2685 | -10.1309 | -9.484 | 1.4341 | 8.674 | 8.8379 |  | 4.346 | 7.4502 | -10.48 | 12.4563 | 36.422 | 47.769 | 90.7102 | 37.9625 | 39.2681 | -15.2504 | -15.0156 | 0 | 0 |  | 43.973 | -15.5665 | -15.3523 | -6.5473 | -6.6764 | 14.4 | 14.82 | -24.7 | -25.1 | 0.3708 | -6.08 | 44.6077 | 28.5099 | 28.3818 | -18.2 | -25.2 | 0 | -0.4 |  |  | -101.6301 | -7.014 | -254.2432 | -2.6723 | -27.6724 | 102.6684 | 57.4882 | 125.271 | 83.4816 | 44.0658 | 27.576 | 25.2308 | -18.7642 | 208.5495 | -179.6212 | 31.8629 | -18.2655 | -2.4134 |  | -9.12 | -0.213 | -0.219 | 4.48 | -2.48 | -2.6649 | -3.5447 | 9.0562 | 7.8538 | -3.4 | -4.562 | -4.25 | 2.0382 | 2.3346 | 4.3467 | 3.5377 | 4.4865 |  | 10.4 | 8.5915 | 0.5 |  | -23.1283 | -4.8227 | -10.7711 | -20.1574 | 0 | -8.1072 | 5.7085 | -12.3 | -3.8 | 60.5731 | -132.1185
20/10/2025 | 22:00 |  | -0.2674 | -7.3556 | 11.5914 | 14.3332 |  | 9.6065 |  | 13.0209 | 5.1818 | 6.6836 | 2.22 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 4.2479 | 0.8066 | 4.2761 | 4.0458 | 7.3875 | 4.1224 | -1.4027 | 0.9135 |  | -1.1244 | -0.471 | -0.454 | 4.892 | -24.42 | -4.4 | -1.255 | 0.335 | -7.8 | -7.81 |  | -12.67 | -12.82 | 6.7098 | 3.4217 | 20.0783 | 23.8253 | -21.012 | -8.5734 | -7.7418 | 2.9677 | 2.944 | -15.0034 | -12.4582 | 25.7297 | 25.9469 | 77.0581 | 2.5756 | -2.6 | -2.6 | -26.4811 | -26.172 | -2.3497 |  | -4.1043 | 3.0584 | 0.448 | 0.3602 | -149.2049 | 72.8171 | 72.4204 | -46.1791 | -177.634 |  |  |  |  | 12.37 | 6.31 | -19.87 | 2.77 | -8.5691 | -8.703 | 12.3069 | 11.3274 | 1.1051 | 15.6845 | 15.878 | -3.6276 |  |  |  | -17.5 | -17.1 | -3.05 | 20.8598 | 21.2906 | 19.4956 | 61.304 | 60.903 | -27.4331 | -40.9595 | -26.3975 | 3.3077 | 23.46 | 8.7 | 17.1924 | 16.9952 | -9.12 | -238.6362 |  |  |  | -12.3406 | -4.5672 |  |  | -4.5496 | 0.3799 | 6.3135 | 7.9843 | 0.86 | -1.24 | 10.5555 | -34.3019 | -5.04 | -5.34 | 20.8 | 14.31 | -31.3818 | -15.4364 | -32.9652 | -31.6091 | 9.6117 | -14.2386 | -23.3727 | -23.5125 | -20.0482 | -26.8471 | -13.871 | -40.6474 | -20.0504 |  | -8.2644 | -7.5084 | 15.7162 | -4.6411 | -4.7502 | -9.22 | -26.119 | -25.7373 | 8.1732 |  | -8.06 | 0 | 3.1522 | 1.6326 | -13.4895 | -13.2721 | 10.3261 | 8.8418 | -26.2985 | 5.6307 |  | 5.3468 | 3.4037 | 3.8109 | 2.7857 | 0.3349 | 0.1675 | 10.8847 | 13.6292 | 14.2362 | 19.3884 | 33.1691 | 18.6685 | -14.57 | -1.7134 | 0.2273 | 0.85 | 1.06 | -18.5334 | 0 | 2.635 | 0.95 |  | 5.69 | -39.6068 | -29.8859 | -2.51 | 26.5026 |  | 25.7613 | -7.4574 | -8.1534 | 3.2433 | 0.0578 |  | -11.097 | -10.2313 | 2.7754 | -23.0475 |  |  | 177.5445 | -9.3332 | -8.9113 | -9.0639 | 1.5455 | 8.3737 | 8.5136 |  | 3.0445 | 5.5316 | -10.9 | 13.3141 | 35.271 | 43.8705 | 85.3603 | 38.0902 | 37.1938 | -14.9992 | -15.0555 | 0 | -10.763 |  |  | -18.9558 | -18.2802 | -6.1422 | -6.0339 | 9.81 | 10.04 | -26.2 | -26.4 | 0.3708 | -6.32 | 51.3961 | 28.8367 | 28.7064 | -19.1 | -25.2 | 2.6 | 2 | -17.8557 | -18.0323 | -102.5859 | -6.9274 | -257.1422 | -8.1255 | -29.836 | 100.0344 | 55.214 | 130.0013 | 86.0114 | 39.1851 | 26.563 | 24.8903 | -18.9694 | 206.1159 | -184.4062 | 22.2395 | -11.7877 | -2.0374 |  | -9.44 | -0.338 | -0.347 | 4.96 | -2.4 | -2.6262 | -3.3371 | 8.0583 | 8.2628 | -3.6 | -3.251 | -4.108 | 2.5821 | 3.0302 | 3.5674 | 2.8824 | 2.6698 |  | 9.4 | 9.0189 | 0.33 |  | -21.9292 | -4.8774 | -11.9707 | -19.8455 |  | -8.1487 | 6.44 | -11.6 | -3.9 | 55.5339 | -130.168
20/10/2025 | 22:30 |  | -0.7811 | -6.894 | 8.57 | 13.2001 |  | 8.5042 |  | 11.7107 | 4.6519 | 5.9669 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.2652 | -0.8891 | 4.149 | 3.9511 | 7.2855 | 4.6834 | -1.2994 | 1.3996 |  | -1.2285 | -0.507 | -0.502 | 3.925 | -19.98 | -8.8 | -1.526 | 0.297 | -8.76 | -8.87 |  | -12.71 | -13.14 | 6.2445 | 3.2689 | 17.5438 | 18.8594 | -18.4393 | -12.8601 | -12.2799 | 2.4379 | 2.3207 | -16.477 | -14.7355 | 19.1534 | 19.4758 | 13.6156 | 2.1236 | -2 | -2 | -22.3154 | -21.7488 | -2.0122 |  | -4.9167 | 2.6958 | 0 | 0.2432 | -103.6103 | 39.3383 | 39.2773 | -46.0915 | -201.4779 |  |  |  | 14.3207 | 12.81 | 5.69 | -19.6 | 4.23 | -8.9709 | -8.837 | 11.1419 | 9.5056 | 0.2784 | 4.8393 | 5.0114 | -4.5903 |  |  |  | -11.4 | -11.5 | -2.76 | 17.9348 | 17.494 | 15.7131 | 39.9582 | 40.4639 | -26.2522 | -21.6514 | -23.3757 | 2.7741 | 23.44 | 8.62 | 15.7861 | 15.8234 | -8.8 | -200.9602 |  |  |  | -12.5762 | -4.2873 | -23.4 | -23.4 | -5.2783 | -0.374 | 6.1558 | 6.4999 | 0.02 | -1.68 | 11.16 | -31.4368 | -10.04 | -10.19 | 29.06 | 14.05 | -29.2727 | -14.4182 | -32.3505 | -30.1364 | 9.9292 | -13.3807 | -22.4102 | -21.8279 | -18.2567 | -23.7413 | -13.768 | -40.109 | -18.3761 |  | -7.8454 | -6.4738 | 12.7725 | -6.4559 | -6.6311 | -9.22 | -26.1099 | -25.8443 | 3.5919 |  | -9.14 | 2.5 | 2.9599 | -1.4067 | -13.1387 | -13.4505 | 11.5059 | 7.7775 | -25.1778 | 5.8709 |  | 5.5299 | 0 | 3.235 | 0 | 1.0047 | 0.8373 | 12.0569 | 13.6109 | 14.0879 | 20.612 | 32.2322 | 15.5972 | -14.99 | -2.206 | 0.2181 | 0.56 | 1.32 | -17.0125 |  | 2.651 | 0.731 | 2.1301 | 6.46 | -38.0883 | -29.8901 | -2.44 | 26.4143 |  | 25.8301 | -7.1162 | -7.5141 | 3.0141 |  |  | -11.4079 | -11.7867 | 3.2602 | -24.3676 |  |  | 170.2538 | -8.7309 | -9.734 | -7.7525 | 1.2505 | 7.8097 | 7.9905 | 0.6395 | 3.5119 | 5.6599 | -11.31 | 13.399 | 35.0501 | 45.1424 | 87.8735 | 37.2468 | 38.7144 | -14.3124 | -14.0687 | 0 | 0 |  |  | -18.5328 | -17.5331 | -6.7813 | -6.4719 | 12.71 | 14.39 | -23.4 | -23.6 | 0.1767 | -7.6 | 47.8561 | 29.095 | 28.7293 | -20.3 | -25.2 | 1.7 | 1.2 | -18.1074 | -17.8424 | -100.8278 | -4.9722 | -259.9761 | -9.3849 | -29.1585 | 101.7294 | 59.2541 | 128.6835 | 85.1571 | 39.7824 | 30.0292 | 29.5361 | -20.8777 | 204.2855 | -183.6483 | 24.6908 | -13.0801 | -1.1463 |  | -9.6 | -0.253 | -0.263 | 3.92 | -2.4 | -2.8441 | -4.3351 | 8.1468 | 9.2882 | -2.7 | -2.477 | -3.259 |  |  | 3.9856 | 4.0656 | 3.7665 |  | 7.6 | 8.9096 | 0.26 |  | -21.5618 | -6.0621 | -10.9526 | -18.7239 | 0 | -7.3344 | 5.1245 | -10.6 | -5.8 | 57.042 | -133.9144
20/10/2025 | 23:00 |  | 0.3326 | -8.2815 | 3.0939 | 11.8296 |  | 16.1245 |  | 10.8116 | 4.0919 | 5.5806 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 4.1427 | 1.4207 | 3.461 | 3.3262 | 6.0444 | 4.2336 | -1.3704 | 1.5211 |  | -1.1358 | -0.526 | -0.511 | 3.582 | -19.98 | -13.2 | -1.458 | 0.277 | -8.37 | -8.36 |  | -13.32 | -13.44 | 5.8783 | 3.7105 | 17.4577 | 18.9398 | -19.1066 | -12.3242 | -11.7522 | 1.4698 | 1.5013 | -17.0128 | -14.7355 | 18.7755 | 19.1261 | 16.8697 | 1.6125 | -2.4 | -2.4 | -22.3915 | -22.0786 | -1.946 |  | -3.8571 | 2.7876 |  | 0.0076 | -105.0752 | 42.4207 | 42.3902 | -56.0342 | -201.7416 |  |  |  | 13.2728 | 9.3 | 5.68 | -11.59 | 4.67 | -6.2918 | -6.6937 | 10.6145 | 9.4034 | 2.1029 | -1.4651 | -1.3831 | -4.0542 |  |  |  | -17.3 | -16.9 | -2.55 | 20.3124 | 20.638 | 19.0016 | 47.4366 | 47.6077 | -27.4475 | -26.2699 | -25.9152 | 2.7865 | 21.39 | 7.84 | 15.0049 | 14.7491 | -8.13 | -175.8367 |  |  |  | -12.2814 | -3.9944 | -23.6 | -23.6 | -5.0635 | -1.122 | 4.8941 | 5.3867 | -0.89 | -1.36 | 10.106 | -30.5967 | -9.31 | -9.48 | 26.43 | 12.97 | -29 | -14.4 | -28.4538 | -27.9636 | 10.0412 | -13.8796 | -22.6666 | -22.0382 | -13.9305 | -19.4443 | -13.269 | -32.3567 | -13.9749 |  | -6.7219 | -6.3762 | 8.0228 | -9.8303 | -10.1742 | 5.648 | -21.6572 | -21.178 | 2.5938 | -4.39 | -10.1 | 1.2 | 2.7773 | -7.6529 | -13.4758 | -13.4929 | 11.1056 | 4.7403 | -21.6515 | 6.1768 |  | 5.8497 | 3.2684 | 3.2997 | 0 | -1.0047 | -1.842 | 10.5497 | 9.1497 | 9.1917 | 18.1995 | 30.9214 | 19.4107 | -14.31 | -1.3033 | 0.2007 | 0.36 | 1.14 | -18.8457 |  | 2.7 | 0.467 |  | 5.78 | -36.3886 | -27.3725 | -2.41 | 25.9937 |  | 26.1998 | -6.645 | -7.0207 | 2.7355 |  |  | -11.2322 | -9.926 | 4.9413 | -25.5188 |  |  | 172.4408 | -7.8562 | -10.4948 | -7.1588 | 0.9529 | 7.2082 | 7.2627 | 0 | -3.3482 | 0 | -0.84 | 4.5083 | 48.7605 | 34.5065 | 78.0865 | 41.6159 | 41.7607 | -14.1468 | -14.9815 | -11.772 | -13.384 |  |  | -18.824 | -17.8846 | -6.4721 | -6.7346 | 10 | 9.94 | -23.4 | -23 | 0.7736 | -8 | 44.6707 | 28.4674 | 28.3313 | -20.4 | -23.1 | 2.6 | 2.1 | -17.923 | -18.0246 | -87.7527 | -5.5345 | -263.0538 | -10.3502 | -26.9556 | 102.1587 | 61.038 | 128.5644 | 83.9548 | 36.9415 | 31.983 | 29.1196 | -20.1392 | 200.9256 | -179.737 | 19.7149 | -9.9092 | -1.0535 |  | -8.48 | -1.104 | -1.107 | 3.44 | -1.44 | -2.06 | -4.5975 | 8.4703 | 8.3238 | -2.5 | -2.319 | -1.038 |  |  | 3.3478 | 3.2146 | 3.3889 |  | 8.8 | 9.7814 | 0.23 |  | -22.7944 | -5.796 | -10.9054 | -19.9019 | 0 | -7.2162 | 4.3923 | -10.2 | -4.9 | 63.1049 | -143.2014
20/10/2025 | 23:30 |  | 0.1765 | -8.1541 | 3.0019 | 12.1953 |  | 16.1298 |  | 10.2838 | 4.0199 | 5.444 | 0 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 4.1836 | 1.7681 | 3.5317 | 3.3871 | 6.4117 | 4.5809 | -1.2816 | 1.3925 |  | -1.1185 | -0.629 | -0.606 | 3.799 | -19.98 | -15.4 | -1.077 | 0.278 | -9.03 | -9.07 |  | -13.83 | -13.89 | 6.3098 | 3.6052 | 18.5681 | 20.0892 | -18.2461 | -13.128 | -12.9282 | 2.0106 | 2.1913 | -16.477 | -13.6638 | 20.1977 | 20.5046 | 9.709 | 3.3001 | -3.5 | -3.7 | -22.9284 | -22.3472 | -2.0412 |  | -5.339 | 2.9957 |  | 0.0486 | -104.9226 | 42.1155 | 42.2681 | -54.5808 | -204.8767 |  |  |  | 12.2349 | 9.43 | 5.72 | -11.87 | 4.54 | -4.4164 | -4.0145 | 5.9292 | 5.0944 | -2.5897 | -10.276 | -10.0483 | -5.8051 |  |  |  | -17.5 | -17 | -2.84 | 15.4474 | 16.1185 | 15.4029 | 48.4562 | 49.055 | -26.2491 | -27.3888 | -25.3197 | 2.8911 | 24.63 | 8.98 | 15.3174 | 15.1398 | -7.78 | -4.4434 |  |  |  | -13.984 | -3.889 | -21.3 | -21.3 | -6.3574 | -1.122 | 6.7867 | 5.3867 | -0.88 | -2.62 | 11.7025 | -23.3663 | -9.85 | -10.12 | 26.03 | 11.59 | -24.5636 | -13.3455 | -24.5395 | -22.6273 | 9.8077 | -14.272 | -20.8323 | -21.2012 | -17.7053 | -21.6048 | -12.142 | -37.0646 | -7.8723 |  | -8.294 | -7.6877 | 9.1206 | -6.708 | -6.9473 | 1.04 | -18.5392 | -18.0632 | 1.1775 | 0 | -9.71 | -0.1 | 2.9306 | -2.2005 | -12.8146 | -12.9615 | 10.8186 | 2.7017 | -20.9033 | 5.9472 |  | 5.6063 | 3.0494 | 3.4468 | 0 | -4.1864 | -4.3539 | 16.4107 | 5.071 | 4.9623 | 20.5049 | 32.7488 | 18.0142 | -13.92 | -0.3914 | 0.1916 | 1.29 | 2.26 | -17.1629 |  | 2.717 | 0.557 |  | 6.48 | -38.6126 | -29.4175 | -2.46 | 27.1474 |  | 25.9646 | -7.6583 | -8.1938 | 2.4933 |  |  | -10.7116 | -10.2109 | 4.8236 | -25.2763 |  |  | 176.8192 | -7.3504 | -8.0227 | -6.7992 | 0.9869 | 7.0763 | 7.1441 | 0.2306 | -4.5005 | 0 | -3.77 | 4.2204 | 57.839 | 32.6733 | 75.1406 | 41.5784 | 41.0802 | -12.8412 | -14.2229 | -10.5045 | -11.3225 |  |  | -18.7965 | -17.9725 | -6.5792 | -6.1026 | 8.73 | 8.24 | -22.7 | -22.6 | 0.1767 | -8.56 | 43.523 | 28.2248 | 28.2764 | -20.4 | -23.4 | 3.9 | 3.3 | -18.1335 |  | -85.4609 | -8.9176 | -259.0657 | -9.2483 | -26.3327 | 102.804 | 63.4413 | 129.1291 | 83.4066 | 37.215 | 33.967 | 33.3803 | -20.3192 | 203.027 | -179.5371 | 16.0444 | -4.9607 | -0.6775 |  | -7.84 | -1.363 | -1.373 | 3.52 | -0.88 | -2.4976 | -4.802 | 8.7907 | 9.1417 | -2.4 | -0.709 | -1.798 |  |  | 3.8553 | 4.0028 | 3.2841 |  | 7.5 | 10.5787 | 0.1 |  | -22.1846 | -5.9606 | -10.656 | -18.9828 | 2.2287 | -7.9548 | 4.505 | -8.5 | -6 | 69.5653 | -150.7405
21/10/2025 | 00:00 |  | 0.0513 | -7.9055 | 3.0299 | 13.1515 |  | 15.0748 |  | 9.809 | 3.7189 | 5.1844 | 0 | -17.6 |  |  | -11 | 4.2212 | 1.6451 | 3.2183 | 3.1336 | 5.9322 | 4.641 | -1.3018 | 1.4141 |  | -0.9829 | -0.589 | -0.581 | 4.115 | -22.2 | -15.4 | -1.109 | 0.282 | -9.02 | -9.09 |  | -13.26 | -13.22 | 5.6973 | 3.7508 | 17.4656 | 19.7005 | -20.8207 | -14.0657 | -14.4212 | 7.7053 | 8.2797 | -18.3524 | -17.5486 | 25.2252 | 26.2288 | 2.8699 | 3.4982 | -3.6 | -3.6 | -19.9026 | -20.6725 | -2.0808 |  | -6.3547 | 2.8863 |  | 0.0139 | -95.7671 | 40.376 | 40.5286 | -49.0911 | -197.6549 |  |  |  | 11.227 | 9.45 | 5.5 | -12.55 | 4.67 | -2.9429 | -2.8089 | 6.0367 | 4.1515 | -2.1292 | -13.2126 | -13.1859 | -8.6201 |  |  |  | -18.9 | -18.3 | -2.55 | 13.2548 | 13.3134 | 11.6491 | 48.6571 | 47.9314 | -25.5898 | -27.6935 | -24.3595 | 2.5948 | 26.15 | 9.77 | 14.8486 | 14.6515 | -7.12 | -200.9602 |  |  |  | -14.2996 | -3.5517 | -18.8 |  | -6.0828 | -1.8701 | 5.6827 | 4.4589 | -1.64 | -2.27 | 12.1055 | -27.2565 | -9.41 | -9.55 | 23.98 | 11.08 | -27.7818 | -14.0455 | -23.843 | -22.6636 |  | -18.5908 | -25.1521 | -25.1252 | -16.0981 | -21.205 | -12.62 | -40.9237 | -14.5139 |  | -8.1835 | -7.5466 | 8.9717 | -8.2302 | -8.5943 | -0.516 | -17.8414 | -17.3035 | 2.2143 | 0 | -8.98 | 0 | 3.0396 | -5.4781 | -11.7478 | -12.0423 | 10.523 | 3.9829 | -21.8981 | 5.4872 |  | 5.235 | 3.7601 | 3.1139 | 0 | -5.1911 | -5.5261 | 13.7314 | 5.3862 | 4.9411 | 21.8275 | 35.9269 | 20.6656 | -13.53 | -1.6072 | 0.2181 | 1.09 | -0.91 | -21.3737 | 1.9727 | 2.736 | 0.651 |  | 2.42 | -40.6753 | -30.5642 | -3.25 | 32.1171 |  | 24.5929 | -7.4461 | -7.9552 | 2.3296 |  |  | -12.515 | -8.6934 | 5.1571 | -24.3782 |  |  | 173.6871 | -7.1262 | -7.3105 | -4.6151 | 1.6266 | 6.9152 | 7.0175 | 0.9134 | -2.4016 | 0 | -5.45 | 8.5153 | 57.0766 | 24.2127 | 76.3167 | 40.1327 | 39.5684 | -12.3483 | -13.2555 | 0 | 0 | 46.2816 |  | -21.0817 | -20.4445 | -6.6542 | -6.2609 | 6.75 | 6.28 | -23.2 | -23.6 | 0.3525 | -8.64 | 43.0014 | 26.0278 | 25.8901 | -19.9 | -22.5 | 5.6 | 5 |  | -18.1777 | -85.9975 | -4.8255 | -259.5473 | -11.8398 | -28.6969 | 96.4956 | 67.7999 | 126.5976 | 85.3722 | 31.4954 | 32.7735 | 34.6786 | -21.5417 | 194.3441 | -185.2652 | 8.5619 | 0.7252 | -0.1624 |  | -8.48 | -1.094 | -1.1 | 3.12 | -1.28 | -2.6143 | -4.4816 | 9.1142 | 9.1417 | -3.2 | -2.416 | -2.324 | 2.3585 | 2.7391 | 4.5952 | 3.6907 | 2.4355 |  | 7.4 | 10.5661 | 0.1 |  | -22.688 | -5.8396 | -10.6867 | -19.1188 | 0 | -7.6459 | 4.8677 | -8.6 | -5.7 | 71.4334 | -150.2516
MÁXIMO |  | 0 | 3.7039 | -6.894 | 12.3663 | 14.3332 | 0 | 16.7573 | 0 | 24.8691 | 11.1927 | 12.6749 | 2.22 | -17.6 | 13.2 | 7.452 | -11 | 4.4767 | 1.7681 | 7.269 | 7.3078 | 12.5403 | 4.889 | 0.1889 | 1.7395 | 0 | -0.3388 | 0 | -0.214 | 4.892 | -2.22 | 6.6 | -1.077 | 0.375 | -6.44 | -6.49 | -10 | -4.64 | -4.54 | 8.4237 | 3.7508 | 22.8238 | 24.2972 | 0 | -6.8319 | -5.8983 | 31.2617 | 30.9203 | -11.1186 | -8.5734 | 33.3262 | 37.8412 | 94.2463 | 13.4474 | -2 | -2 | -17.1087 | -16.0979 | -0.0706 | 0 | 7.3421 | 7.6485 | 5.5147 | 3.6253 | -71.9321 | 116.6417 | 115.7262 | 16.4689 | -65.1881 | 0 | 0 | 0 | 34.5692 | 15.61 | 9.81 | -1.37 | 13.52 | -2.9429 | -2.8089 | 21.021 | 20.2135 | 3.2338 | 26.1272 | 25.8778 | 7.6525 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 8.5 | -0.95 | 44.466 | 44.9652 | 43.046 | 80.2685 | 80.3223 | -22.9755 | -21.6514 | -16.5233 | 4.5624 | 36.73 | 14.96 | 22.8174 | 22.5616 | -4.17 | 63.1883 | 0 | 0 | 31.5929 | -9.5817 | -1.91 | 0 | -12.8 | -2.4377 | 8.6082 | 14.1993 | 19.1171 | 9.23 | -1.03 | 13.5315 | 2.3601 | -3 | -3.05 | 31.57 | 26.07 | 1.2727 | 0.1727 | -23.843 | -22.6273 | 40.9679 | 15.6435 | 4.8465 | 5.7329 | -3.4577 | -10.4943 | -9.996 | 28.5521 | 35.176 | 0 | -4.9493 | -4.1155 | 16.706 | 2.5017 | 1.8431 | 20.496 | -12.3713 | -11.7674 | 8.9618 | 6.5 | -5.25 | 10.1 | 7.32 | 6.7166 | -11.5839 | -5.869 | 11.5059 | 11.3431 | -7.9443 | 6.6022 | 0 | 6.173 | 3.9421 | 4.1147 | 3.2823 | 11.2196 | 11.0521 | 16.4107 | 20.3274 | 20.533 | 21.8275 | 35.9269 | 26.3981 | -13.53 | -0.3914 | 0.2804 | 1.84 | 6.55 | -14.4105 | 2.3809 | 2.971 | 1.295 | 3.2485 | 10.68 | -12.3842 | -4.4809 | -2.29 | 32.3179 | 0 | 27.0017 | -2.2033 | -2.3931 | 3.861 | 0.0578 | 0 | -10.7116 | 3.2316 | 6.5385 | -18.0991 | 6.9665 | 6.8448 | 190.3566 | -4.7724 | -7.1211 | 12.5974 | 3.3566 | 9.8825 | 10.0245 | 3 | 23.6156 | 23.6795 | 5.03 | 18.0071 | 86.2915 | 48.6848 | 117.67 | 44.2549 | 44.3946 | 0 | 8.2295 | 0 | 0 | 46.2816 | 43.973 | -12.6825 | -12.3694 | 4.8037 | 4.3928 | 40.24 | 40.44 | -19 | -18.8 | 0.7919 | 13.28 | 66.955 | 29.095 | 29.0667 | -13.1 | -16.6 | 14.9 | 14.4 | -17.4843 | -17.3658 | -84.6689 | 8.7709 | -186.5994 | 9.9507 | -16.3533 | 107.3967 | 123.968 | 130.8029 | 153.2711 | 44.0658 | 33.967 | 34.6786 | 43.4043 | 208.6903 | -174.5247 | 71.2834 | 42.773 | 1.0095 | 0 | -7.84 | 0.43 | 0.425 | 9.04 | -0.88 | -1.2558 | -0.6149 | 11.339 | 13.9757 | 0.3 | 3.901 | 3.476 | 2.7351 | 3.124 | 7.7854 | 7.1035 | 6.8377 | 0 | 10.4 | 11.2914 | 1.53 | 0 | -7.812 | 7.8223 | -10.656 | -4.8077 | 6.746 | -6.3483 | 12.7874 | -3.7 | -3.8 | 112.9166 | -70.3654
MÍNIMO |  | 0 | -0.7811 | -11.6914 | 2.2349 | 7.8321 | 0 | 8.0033 | 0 | 4.6687 | 0.905 | 2.3778 | -17.76 | -37.4 | -4.4 | 0 | -24.2 | 2.1637 | -19.1652 | 2.1047 | 1.8742 | 4.0062 | 2.8791 | -1.8117 | 0.1965 | 0 | -1.2285 | -1.533 | -1.627 | 0.653 | -24.42 | -15.4 | -2.465 | 0.255 | -12.63 | -23.54 | -10 | -13.83 | -13.89 | 1.1069 | 2.8218 | 9.8374 | 11.271 | -21.012 | -21.7014 | -21.2105 | -1.255 | -1.2499 | -23.8447 | -22.2372 | 15.3816 | 15.7739 | -6.4862 | 0.4161 | -6.4 | -6.4 | -28.9713 | -29.131 | -3.411 | 0 | -6.3547 | -1.5565 | 0 | -0.6587 | -153.8132 | 36.7138 | 36.7748 | -111.1182 | -204.8767 | 0 | 0 | 0 | 0.9481 | 7.93 | 3.54 | -19.87 | -2.57 | -21.0271 | -20.0894 | 5.9292 | 4.1515 | -3.2429 | -14.987 | -15.1096 | -8.6201 | 0 | 0 | 0 | -37 | -34.8 | -4.54 | 7.6128 | 8.0391 | 6.6222 | 39.9582 | 40.4639 | -29.7996 | -72.51 | -32.8204 | 2.0078 | 16.96 | 5.05 | 13.5986 | 13.4796 | -12.71 | -452.1582 | 0 | 0 | -4.4029 | -15.2685 | -6.7441 | -45.4 | -80.1 | -6.3574 | -4.1142 | 2.6861 | 1.1191 | -4.1 | -3.79 | 1.9065 | -47.6127 | -13.61 | -13.61 | 17.18 | 8.61 | -44.2909 | -22.2636 | -39.0222 | -37.6636 | -16.4009 | -24.9906 | -29.7688 | -30.4959 | -22.9967 | -29.4725 | -13.871 | -118.841 | -52.2359 | 0 | -15.3171 | -14.1038 | 0 | -15.8854 | -15.3184 | -11.268 | -26.1818 | -25.9869 | -5.3659 | -13.48 | -11.76 | -8.9 | 2.7773 | -29.9397 | -16.3751 | -13.4929 | 5.3886 | -4.8659 | -26.2985 | 4.5692 | 0 | 4.339 | 0 | 2.6598 | 0 | -5.1911 | -5.5261 | -29.9747 | 5.071 | 4.9411 | -12.4782 | 0 | 14.9429 | -19.4 | -2.9146 | 0.1302 | 0.36 | -1.61 | -26.9472 | 0 | 2.635 | -0.012 | 0 | 2.42 | -41.3757 | -31.9674 | -4.26 | 25.6313 | 0 | 16.6211 | -8.1535 | -8.7309 | 1.8261 | 0.024 | 0 | -12.8275 | -31.5988 | 2.0488 | -25.5188 | 3.8785 | 4.3246 | 111.1913 | -17.036 | -12.1236 | -14.654 | 0.9529 | 5.172 | 5.0557 | 0 | -25.1437 | -23.4265 | -15.09 | 0 | 24.4675 | -6.9795 | 49.4211 | -22.8325 | -21.4147 | -15.9663 | -15.7571 | -19.7619 | -20.236 | 3.7995 | 5.6083 | -31.2772 | -30.2719 | -24.2254 | -23.7812 | 6.75 | 6.28 | -26.2 | -26.4 | 0.0357 | -12.16 | 23.1826 | 13.6337 | 13.3783 | -21.6 | -25.3 | -3.4 | -4.2 | -18.779 | -18.7888 | -145.9617 | -36.8145 | -263.1609 | -28.7245 | -30.0953 | 45.1158 | 55.214 | 0 | 61.8717 | -33.6262 | 11.7358 | 7.1864 | -26.3135 | 51.6608 | -252.6318 | -34.0897 | -59.0135 | -3.0457 | 0 | -13.68 | -1.372 | -1.386 | 3.12 | -5.68 | -4.4141 | -4.8325 | 2.8153 | 6.8284 | -12.7 | -4.562 | -4.25 | 0 | 0 | 1.881 | 2.1092 | 1.5343 | 0 | 1 | 6.1171 | -0.02 | 0 | -28.394 | -10.9679 | -23.9133 | -23.7865 | -11.1774 | -29.1031 | 0 | -12.3 | -11.8 | 38.6509 | -211.3607
PROMEDIO |  | 0 | 1.5282 | -9.2782 | 6.2148 | 11.5748 | 0 | 11.2225 | 0 | 14.4575 | 5.9666 | 7.3942 | -8.88 | -27.9333 | 5.1944 | 2.9374 | -18.1824 | 3.7209 | -4.7365 | 4.7012 | 4.5869 | 8.2166 | 4.0754 | -1.1038 | 1.2472 | 0 | -0.89429 | -0.69216 | -0.77179 | 3.8921 | -11.5625 | -4.4 | -1.8574 | 0.29494 | -8.2214 | -13.4133 | -10 | -10.76 | -10.8173 | 5.0523 | 3.3045 | 16.9656 | 19.3712 | -16.3793 | -12.7931 | -12.3106 | 8.1894 | 8.4351 | -15.9076 | -13.4573 | 23.5007 | 23.8773 | 46.2179 | 5.6233 | -3.9562 | -3.9396 | -22.715 | -22.4651 | -1.8898 | 0 | -0.49263 | 3.3572 | 2.7743 | 1.2481 | -126.8011 | 65.1523 | 65.0588 | -45.8144 | -155.5098 | 0 | 0 | 0 | 18.273 | 11.6127 | 6.6469 | -14.2079 | 4.5888 | -12.9255 | -12.7971 | 14.5748 | 13.3618 | 0.26571 | 1.8876 | 1.8066 | -0.56422 | 0 | 0 | 0 | -12.0125 | -12.0292 | -2.9385 | 20.856 | 21.0716 | 19.3679 | 56.4652 | 56.7448 | -25.7348 | -39.0849 | -23.8682 | 3.1855 | 26.5898 | 10.0038 | 17.557 | 17.3228 | -8.8585 | -150.6405 | 0 | 0 | 11.9708 | -12.7496 | -4.4678 | -26.4591 | -43.6235 | -4.6813 | 2.5065 | 8.3934 | 10.4351 | 2.8167 | -2.2956 | 8.6613 | -20.2947 | -7.5002 | -7.6121 | 23.6033 | 16.4587 | -20.7496 | -10.3716 | -32.6073 | -30.2968 | 12.8608 | -8.2264 | -16.1965 | -16.1751 | -14.9207 | -19.7153 | -12.1107 | -45.0743 | -20.0587 | 0 | -9.9404 | -9.0265 | 11.0867 | -6.1043 | -6.2407 | 1.371 | -19.9812 | -19.6464 | 2.0441 | -0.68763 | -8.9375 | 0.37917 | 4.8628 | -9.6815 | -13.8934 | -8.9814 | 8.4409 | 2.8741 | -18.8496 | 5.668 | 0 | 5.3316 | 2.6783 | 3.4131 | 1.0285 | 3.4015 | 3.1433 | -10.1276 | 12.6426 | 12.5531 | 1.3166 | 19.6533 | 19.9899 | -16.9896 | -1.8435 | 0.20574 | 1.0321 | 1.6396 | -20.005 | 0.60971 | 2.842 | 0.80181 | 2.1762 | 7.4996 | -25.5769 | -17.1566 | -2.984 | 28.9934 | 0 | 22.7287 | -5.6507 | -6.0658 | 2.7504 | 0.0409 | 0 | -11.8954 | -11.8554 | 4.0451 | -21.1945 | 5.6532 | 5.5901 | 147.173 | -10.8625 | -9.5535 | -4.9154 | 1.9918 | 7.6633 | 7.7479 | 1.375 | 3.171 | 5.0124 | -6.9413 | 9.4425 | 49.8911 | 26.0071 | 75.0688 | 17.5224 | 17.9565 | -6.7706 | -5.2313 | -7.5298 | -10.289 | 24.5519 | 23.8867 | -18.1157 | -17.5533 | -9.4021 | -9.3085 | 26.2598 | 26.179 | -21.5208 | -21.6167 | 0.33456 | -1.8883 | 48.6293 | 24.1913 | 24.0061 | -17.1583 | -22.1604 | 2.0021 | 1.4604 | -17.9724 | -17.9182 | -119.7555 | -12.8254 | -220.6788 | -12.7292 | -23.9371 | 82.5908 | 84.1995 | 87.9267 | 93.8635 | 12.2543 | 26.7583 | 25.543 | 8.3222 | 126.9563 | -199.2749 | 17.531 | -14.7103 | -0.96117 | 0 | -10.3383 | -0.52523 | -0.53258 | 5.39 | -3.025 | -2.856 | -2.7371 | 7.4411 | 9.9999 | -4.6667 | -0.12031 | -0.45385 | 2.3524 | 2.7186 | 3.7114 | 3.3447 | 3.2666 | 0 | 7.075 | 8.7691 | 0.70146 | 0 | -20.0024 | -1.8332 | -17.4678 | -16.7163 | -2.5795 | -17.6612 | 5.5982 | -8.6333 | -6.4125 | 71.2599 | -137.8258
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 20 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/10/2025 | 00:30 | 32.38 | 33.28 | 35.7671 | 37.539 | 350.0973 | 489.0634 | 143.7785 | 144.0341 | 436.3422 | 362.0351 | 1086.1899
20/10/2025 | 01:00 | 27.75 | 28.83 | 35.4992 | 35.1718 | 333.1306 | 460.3816 | 144.8319 | 143.381 | 429.7083 | 354.7586 | 1072.6798
20/10/2025 | 01:30 | 22.43 | 23.76 | 29.471 | 30.4323 | 297.0265 | 403.1198 | 144.5225 | 145.2269 | 436.6991 | 359.9556 | 1086.4041
20/10/2025 | 02:00 | 28.99 | 30.03 | 35.0973 | 36.6502 | 347.4575 | 478.225 | 143.2873 | 143.4955 | 422.7824 | 351.5944 | 1061.1596
20/10/2025 | 02:30 | 27.89 | 28.91 | 34.8294 | 35.9179 | 334.6508 | 462.1981 | 142.9943 | 142.5461 | 417.733 | 344.262 | 1047.5354
20/10/2025 | 03:00 | 26.11 | 27.16 | 33.2219 | 32.951 | 323.994 | 443.4369 | 143.7567 | 143.8478 | 416.093 | 345.17 | 1048.8675
20/10/2025 | 03:30 | 21.88 | 23.19 | 32.2842 | 32.1891 | 331.4511 | 440.9944 | 148.163 | 148.3996 | 429.1788 | 359.2873 | 1085.0287
20/10/2025 | 04:00 | 21.83 | 23.01 | 32.4181 | 32.3695 | 331.2599 | 440.8875 | 149.7534 | 148.7164 | 437.9772 | 360.9552 | 1097.4022
20/10/2025 | 04:30 | 26.91 | 27.8 | 34.5615 | 35.5621 | 322.7794 | 447.613 | 151.3389 | 151.0434 | 435.0283 | 357.7012 | 1095.1118
20/10/2025 | 05:00 | 24.54 | 25.61 | 31.8823 | 32.8436 | 309.4799 | 424.3558 | 154.0997 | 155.0119 | 440.7844 | 363.6641 | 1113.5601
20/10/2025 | 05:30 | 30.53 | 31.22 | 36.8388 | 37.5559 | 348.3615 | 484.5062 | 151.8797 | 153.802 | 435.1798 | 356.393 | 1097.2545
20/10/2025 | 06:00 | 33.09 | 34.1 | 40.4557 | 40.8593 | 376.3539 | 524.8589 | 133.228 | 134.5461 | 343.9191 | 283.4023 | 895.0955
20/10/2025 | 06:30 | 35.16 | 36.42 | 40.1877 | 41.571 | 403.9845 | 557.3232 | 110.9611 | 110.525 | 219.4799 | 176.7228 | 617.6888
20/10/2025 | 07:00 | 33.53 | 34.04 | 38.3123 | 38.7242 | 384.4064 | 529.0129 | 87.1327 | 88.8685 | 96.1901 | 68.7799 | 340.9712
20/10/2025 | 07:30 | 20.59 | 21.69 | 28.3993 | 28.6185 | 337.6239 | 436.9217 | 77.7872 | 77.4876 | 56.8964 | 31.9676 | 244.1388
20/10/2025 | 08:00 | 32.49 | 32.3 | 32.5521 | 32.7055 | 377.6091 | 507.6567 | 75.0806 | 76.2414 | 38.4421 | 15.9649 | 205.729
20/10/2025 | 08:30 | 36.05 | 37.12 | 32.2842 | 34.1889 | 403.3044 | 542.9475 | 112.7637 | 112.6499 | 43.1555 | 60.7138 | 329.2829
20/10/2025 | 09:00 | 44.24 | 44.99 | 40.3217 | 40.979 | 445.9524 | 616.4831 | 105.3503 | 103.3831 | 28.4781 | 69.4754 | 306.6869
20/10/2025 | 09:30 | 42.82 | 43.72 | 38.8482 | 38.3273 | 449.3553 | 613.0708 | 105.4632 | 106.6492 | 40.0346 | 66.7243 | 318.8713
20/10/2025 | 10:00 | 43.47 | 44.32 | 37.9104 | 37.4036 | 443.0007 | 606.1047 | 109.7631 | 110.0488 | 54.8582 | 60.6793 | 335.3494
20/10/2025 | 10:30 | 44.43 | 45.29 | 37.6425 | 37.8216 | 454.8623 | 620.0464 | 105.5055 | 103.2215 | 43.1579 | 62.682 | 314.5669
20/10/2025 | 11:00 | 48.33 | 49.22 | 41.6613 | 41.3593 | 480.3966 | 660.9672 | 93.1305 | 93.0112 | 30.6531 | 76.1208 | 292.9156
20/10/2025 | 11:30 | 51.66 | 52.56 | 44.2065 | 44.1319 | 489.9883 | 682.5467 | 95.0012 | 94.6055 | 42.2451 | 72.5729 | 304.4247
20/10/2025 | 12:00 | 54.37 | 54.64 | 46.6178 | 47.6633 | 500.4194 | 703.7105 | 88.3817 | 89.5965 | 21.7984 | 81.3728 | 281.1494
20/10/2025 | 12:30 | 54.96 | 55.52 | 45.0103 | 48.0355 | 489.1425 | 692.6683 | 79.6513 | 82.2096 | 0 | 81.9224 | 243.7833
20/10/2025 | 13:00 | 54.37 | 54.79 | 47.4215 | 47.6345 | 487.5484 | 691.7644 | 84.9015 | 80.1817 | 23.0661 | 76.4605 | 264.6098
20/10/2025 | 13:30 | 50.44 | 51.31 | 43.1349 | 43.3207 | 476.0223 | 664.2279 | 85.2159 | 85.552 | 32.89 | 67.9509 | 271.6088
20/10/2025 | 14:00 | 54.54 | 55.17 | 48.2253 | 47.3823 | 503.0714 | 708.389 | 86.9344 | 87.4005 | 43.9995 | 61.047 | 279.3814
20/10/2025 | 14:30 | 56.95 | 56.89 | 49.0291 | 48.8668 | 514.7659 | 726.5018 | 81.5157 | 79.4138 | 51.0972 | 58.6816 | 270.7083
20/10/2025 | 15:00 | 52.88 | 53.73 | 45.5461 | 45.069 | 506.4068 | 703.6319 | 90.2042 | 89.6004 | 77.3889 | 42.5139 | 299.7074
20/10/2025 | 15:30 | 54.29 | 55.09 | 45.4122 | 45.7846 | 510.9991 | 711.5759 | 95.0395 | 94.796 | 91.8601 | 31.6691 | 313.3647
20/10/2025 | 16:00 | 51.85 | 53.29 | 42.599 | 42.964 | 495.0736 | 685.7766 | 103.2181 | 105.5045 | 120.7466 | 10.6985 | 340.1677
20/10/2025 | 16:30 | 57.47 | 57.98 | 49.4309 | 48.1721 | 522.9653 | 736.0183 | 122.7932 | 123.0064 | 212.9807 | 54.9162 | 513.6965
20/10/2025 | 17:00 | 58.1 | 58.61 | 50.2347 | 50.1002 | 514.7505 | 731.7954 | 111.2392 | 111.3416 | 320.4088 | 252.3256 | 795.3152
20/10/2025 | 17:30 | 57.98 | 60.09 | 47.6895 | 47.6844 | 473.7954 | 687.2393 | 137.3737 | 139.122 | 447.7657 | 352.7881 | 1077.0495
20/10/2025 | 18:00 | 55.98 | 56.57 | 48.2253 | 49.1392 | 446.8476 | 656.7621 | 148.1544 | 150.5749 | 517.5684 | 416.5648 | 1232.8625
20/10/2025 | 18:30 | 75.18 | 75.58 | 57.8704 | 57.383 | 503.134 | 769.1474 | 155.0022 | 155.4976 | 527.761 | 427.0323 | 1265.2931
20/10/2025 | 19:00 | 77.38 | 77.64 | 59.3439 | 59.5882 | 519.1091 | 793.0612 | 151.9402 | 152.8199 | 512.8739 | 417.4934 | 1235.1274
20/10/2025 | 19:30 | 76.12 | 76.55 | 59.4779 | 59.0993 | 514.7936 | 786.0408 | 155.7675 | 153.9288 | 516.7188 | 417.7742 | 1244.1893
20/10/2025 | 20:00 | 76.03 | 76.15 | 58.6741 | 59.3382 | 513.7255 | 783.9179 | 160.0454 | 158.2537 | 526.7845 | 423.7137 | 1268.7973
20/10/2025 | 20:30 | 74.55 | 75.24 | 57.8704 | 57.4879 | 508.0181 | 773.1664 | 158.0191 | 158.266 | 515.1075 | 414.5717 | 1245.9643
20/10/2025 | 21:00 | 74.24 | 74 | 57.4685 | 57.7109 | 496.6731 | 760.0925 | 156.9287 | 158.6111 | 505.8103 | 411.9019 | 1233.252
20/10/2025 | 21:30 | 71.51 | 71.9 | 55.861 | 55.0667 | 478.3229 | 732.6606 | 158.0119 | 158.366 | 496.8539 | 406.5234 | 1219.7552
20/10/2025 | 22:00 | 67.48 | 67.69 | 51.8422 | 52.0804 | 449.9025 | 688.9951 | 155.7707 | 157.392 | 485.5938 | 398.6131 | 1197.3696
20/10/2025 | 22:30 | 61.64 | 62.37 | 46.8857 | 46.8226 | 403.9553 | 621.6736 | 153.6166 | 157.6709 | 479.8066 | 397.522 | 1188.6161
20/10/2025 | 23:00 | 62.39 | 62.82 | 47.4215 | 47.7908 | 409.6311 | 630.0534 | 151.2898 | 151.2322 | 470.1252 | 386.6348 | 1159.282
20/10/2025 | 23:30 | 57.91 | 58.23 | 45.814 | 46.0073 | 393.7886 | 601.7499 | 149.8996 | 151.0191 | 452.1107 | 372.0564 | 1125.0858
21/10/2025 | 00:00 | 60.4 | 59.81 | 47.9574 | 50.0808 | 403.6905 | 621.9387 | 146.2897 | 147.6954 | 440.922 | 366.0268 | 1100.9339
MÁXIMO |  | -20.59 | -21.69 | -28.3993 | -28.6185 | -297.0265 |  | 160.0454 | 158.6111 | 527.761 | 427.0323
MÍNIMO |  | -77.38 | -77.64 | -59.4779 | -59.5882 | -522.9653 |  | 75.0806 | 76.2414 | 0 | -81.9224
PROMEDIO |  | -48.044 | -48.7548 | -43.3274 | -43.6697 | -431.5225 |  | 124.9329 | 125.2041 | 284.7303 | 196.4122
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 20 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/10/2025 | 00:30 | 506.7335 | 520.1862 | 520.3587 | 524.1798 | 524.7901 | 521.7294 | 518.9107 | 509.6002 | 504.7802 | 489.3568 | 511.3412 | 495.8471 | 227.3047 | 226.435 | 229.1024 | 226.6303 | 223.0196 | 222.7499 | 227.8 |  | 230.4 | 140.1824 | 139.8794 | 138.7674 | 142.5964 |  |  | 141.1365 | 127.04 | 140.9216
20/10/2025 | 01:00 | 508.3072 | 519.9235 | 523.5098 | 525.3101 | 525.5812 | 523.965 | 518.9783 | 510.0973 | 505.7482 | 491.7773 | 513.0692 | 499.2524 | 227.1635 | 226.7051 | 229.6349 | 227.3267 | 224.0827 | 223.3933 | 229.7 |  | 231.3 | 140.3018 | 140.6536 | 139.0164 | 143.3309 |  |  | 142.1612 | 127.04 | 141.3504
20/10/2025 | 01:30 | 509.0941 | 524.5976 | 526.6609 | 529.1229 | 529.5565 | 525.7421 | 518.455 | 511.9182 | 505.7939 | 490.843 | 514.3651 | 497.709 | 227.155 | 228.1451 | 230.016 | 226.2454 | 224.3042 | 222.8342 | 229.1 |  | 230.8 | 140.2239 | 139.8162 | 139.0164 | 142.7545 |  |  | 141.4146 | 127.2744 | 141.2483
20/10/2025 | 02:00 | 507.5728 | 522.6019 | 523.2997 | 526.7388 | 527.2618 | 523.9784 | 513.8214 | 508.8959 | 499.5652 | 480.4448 | 506.443 | 490.6377 | 225.0524 | 226.9898 | 229.263 | 225.7945 | 223.9424 | 221.4916 | 226.5 |  | 228.3 | 139.3622 | 140.1894 | 138.1189 | 142.055 |  |  | 141.9709 | 126.8545 | 140.1455
20/10/2025 | 02:30 | 507.1532 | 521.0264 | 523.2997 | 527.3564 | 528.0099 | 525.0975 | 514.9677 | 509.4352 | 500.0134 | 481.3502 | 505.3995 | 490.1149 | 224.5363 | 227.0913 | 229.2838 | 225.7833 | 224.2746 | 221.8148 | 227.2 |  | 228.3 | 139.4917 | 140.3546 | 138.1189 | 141.7049 |  |  | 141.7952 | 127.5576 | 140.5335
20/10/2025 | 03:00 | 509.0416 | 522.3919 | 523.6149 | 527.8708 | 528.8648 | 524.5318 | 514.6028 | 509.7076 | 500.8431 | 479.7468 | 505.2088 | 490.8848 | 224.6052 | 227.6252 | 229.2033 | 226.1105 | 223.9203 | 221.4758 | 226.5 |  | 228.3 | 139.5672 | 140.0455 | 138.2174 | 142.1785 |  |  | 141.8099 | 127.2256 | 140.554
20/10/2025 | 03:30 | 507.2581 | 525.3854 | 523.93 | 528.5407 | 528.4926 | 524.8797 | 514.2775 | 509.3011 | 500.8875 | 480.2978 | 506.0264 | 490.8666 | 223.9001 | 225.0734 | 226.4828 | 226.332 | 224.1787 | 221.744 | 227.1 |  | 228.6 | 139.8554 | 140.7069 | 138.2174 | 142.1983 |  |  | 141.927 | 127.04 | 140.2272
20/10/2025 | 04:00 | 508.7269 | 524.2825 | 522.0262 | 527.0577 | 526.8163 | 523.4733 | 515.5935 | 507.4381 | 497.9293 | 478.3889 | 504.0862 | 488.4151 | 223.7659 | 224.2319 | 226.0324 | 225.7701 | 223.5142 | 221.1615 | 225.9 |  | 227.3 | 138.7218 | 139.7446 | 137.8698 | 141.6601 |  |  | 141.1805 | 126.9912 | 139.7575
20/10/2025 | 04:30 | 508.9891 | 521.4991 | 521.6421 | 525.8291 | 526.1271 | 522.2881 | 513.2725 | 506.7765 | 496.5259 | 477.8746 | 502.983 | 487.7486 | 223.3827 | 224.8224 | 225.8509 | 225.4377 | 222.8202 | 220.7639 | 224.6 |  | 226.4 | 138.6407 | 138.9214 | 137.9684 | 141.5798 |  |  | 140.712 | 126.7129 | 139.7575
20/10/2025 | 05:00 | 509.7236 | 524.44 | 521.6872 | 525.6228 | 526.2614 | 522.2189 | 508.6161 | 505.3503 | 493.2275 | 476.2195 | 500.2311 | 485.2219 | 223.5684 | 224.6753 | 226.1527 | 225.3125 | 222.8645 | 220.8173 | 224.5 |  | 225 | 138.8472 | 139.7691 | 137.5689 | 141.4233 |  |  | 141.722 | 127.1328 | 139.737
20/10/2025 | 05:30 | 508.2023 | 521.289 | 521.6649 | 524.0105 | 524.3356 | 521.5416 | 511.1671 | 505.3232 | 495.1347 | 476.5781 | 502.6479 | 486.0056 | 222.9501 | 223.2398 | 225.3286 | 224.2918 | 221.8974 | 221.4264 | 224.1 |  | 226.4 | 138.5453 | 140.6853 | 138.067 | 142.027 |  |  | 142.3368 | 127.04 | 139.6758
20/10/2025 | 06:00 | 508.517 | 520.1862 | 517.2601 | 524.3953 | 525.0013 | 522.2264 | 513.718 | 507.8007 | 498.9972 | 480.8457 | 504.9326 | 489.5209 | 222.4022 | 223.1823 | 223.9459 | 224.5921 | 222.045 | 221.6044 | 226.5 |  | 227.1 | 138.9441 | 141.1354 | 138.2174 | 142.1273 |  |  | 142.9809 | 127.2744 | 139.7983
20/10/2025 | 06:30 | 509.0416 | 518.7682 | 516.9974 | 524.2062 | 524.5579 | 522.1662 | 518.5259 | 509.853 | 501.0552 | 484.0111 | 507.0855 | 492.4085 | 224.8525 | 221.6923 | 223.6325 | 224.2464 | 221.8974 | 222.2898 | 226.5 |  | 227.5 | 139.9818 | 140.0637 | 138.316 | 142.8349 |  |  | 141.7806 | 127.2744 | 140.1455
20/10/2025 | 07:00 | 508.0974 | 519.9235 | 519.1507 | 523.6869 | 523.9187 | 522.0317 | 518.6254 | 511.4611 | 504.8194 | 485.8523 | 509.8121 | 494.9867 | 225.0957 | 222.4695 | 223.3465 | 223.5993 | 221.0853 | 222.9945 | 227.2 |  | 228.5 | 140.032 | 140.6989 | 138.7674 | 142.8992 |  |  | 142.571 | 127.6016 | 141.2483
20/10/2025 | 07:30 | 508.3072 | 521.0789 | 521.304 | 521.4753 | 522.4451 | 520.7667 | 518.8851 | 509.9597 | 503.785 | 485.3914 | 509.3481 | 493.8383 | 224.2248 | 222.7941 | 222.8145 | 222.589 | 220 | 222.8073 | 227.1 |  | 228.1 | 139.3899 | 140.3579 | 138.4665 | 142.1724 |  |  | 141.8684 | 128.0703 | 140.1251
20/10/2025 | 08:00 | 505.6319 | 514.4092 | 514.1089 | 520.2645 | 521.2413 | 519.0198 | 518.6861 | 508.5718 | 501.6056 | 484.2137 | 508.8398 | 492.0005 | 224.2656 | 222.5472 | 223.3298 | 221.9222 | 219.6752 | 222.4679 | 225.9 |  | 226.5 | 138.8613 | 140.49 | 137.5222 | 140.4579 |  |  | 141.6049 | 127.1816 | 140.1455
20/10/2025 | 08:30 | 502.2222 | 505.4812 | 503.6051 | 514.1371 | 515.7168 | 515.4559 | 518.7993 | 505.894 | 505.1111 | 480.507 | 510.8795 | 485.9239 | 224.1281 | 223.9533 | 224.9425 | 220.5592 | 217.6227 | 221.8156 | 224 |  | 224.3 | 138.2402 | 140.767 | 136.8218 | 139.9501 |  |  | 142.3075 | 126.0097 | 138.9814
20/10/2025 | 09:00 | 500.5436 | 499.5993 | 497.2503 | 508.7629 | 510.3297 | 511.7167 | 516.1364 | 502.9572 | 503.36 | 479.6861 | 511.1507 | 484.5078 | 224.2158 | 221.0378 | 223.3079 | 218.7152 | 217.0173 | 221.2876 | 223.3 |  | 223.3 | 137.3332 | 140.0324 | 136.5728 | 139.9248 |  |  | 141.7513 | 125.5849 | 138.573
20/10/2025 | 09:30 | 501.9599 | 509.3675 | 511.3779 | 508.1913 | 510.0677 | 510.3214 | 513.4736 | 502.3886 | 503.1419 | 478.9572 | 510.5744 | 484.0329 | 224.1077 | 224.988 | 224.2124 | 219.5983 | 216.6482 | 221.4915 | 222.7 |  | 222.9 | 137.7245 | 139.7514 | 136.2252 | 139.5709 |  |  | 141.5025 | 125.1161 | 138.5525
20/10/2025 | 10:00 | 501.4353 | 508.4222 | 509.1721 | 506.8347 | 508.6328 | 509.6517 |  | 501.6967 | 502.9513 | 478.6291 | 509.3633 | 484.4363 | 223.8928 | 224.458 | 223.5695 | 218.5404 | 215.4301 | 221.0288 | 222.7 |  | 222.4 | 137.6104 | 139.0665 | 137.3199 | 139.5764 |  |  | 141.0633 | 124.5107 | 138.1237
20/10/2025 | 10:30 | 501.0681 | 506.4265 | 507.544 | 504.1802 | 506.8724 | 507.701 |  | 500.3866 | 502.7014 | 478.2571 | 510.0877 | 483.7476 | 223.7845 | 223.705 | 222.673 | 217.4247 | 214.3669 | 220.9811 | 222.7 |  | 222.6 | 138.0391 | 139.582 | 137.1227 | 139.5851 |  |  | 141.4732 | 124.3202 | 138.1849
20/10/2025 | 11:00 | 500.2289 | 504.641 | 503.7627 | 503.256 | 504.754 | 506.5309 |  | 499.4995 | 503.0963 | 478.4286 | 509.1949 | 483.6959 | 223.3877 | 222.7093 | 221.7906 | 216.8727 | 214.1676 | 221.2038 | 223.2 |  | 222.7 | 137.7948 | 139.622 | 137.2732 | 139.2886 |  |  | 141.4586 | 123.9931 | 138.5525
20/10/2025 | 11:30 | 499.2846 | 504.2208 | 503.1849 | 501.059 | 502.7297 | 504.2577 |  | 499.2289 | 502.6488 | 478.1447 | 510.5165 | 484.5527 | 225.3344 | 223.1331 | 223.5682 | 219.5045 | 215.5999 | 221.116 | 223.3 |  | 222.6 | 137.6064 | 139.5103 | 137.3199 | 139.5429 |  |  | 141.3122 | 124.369 | 138.5525
20/10/2025 | 12:00 | 500.4911 | 503.7482 | 503.5263 | 500.944 | 501.9616 | 504.1062 |  | 498.5725 | 502.5251 | 479.2883 | 510.6287 | 485.1412 | 225.4678 | 222.9983 | 223.7954 | 219.7393 | 215.8435 | 221.2159 | 222.8 |  | 223 | 138.3251 | 139.8007 | 137.3718 | 139.5708 |  |  | 141.5318 | 124.745 | 138.5525
20/10/2025 | 12:30 | 499.9141 | 502.9604 | 503.8677 | 501.8233 | 502.8746 | 504.911 |  | 499.7567 | 503.9722 | 479.2955 | 510.6122 | 484.6958 | 225.5203 | 223.0844 | 223.875 | 219.8633 | 216.0945 | 221.1084 | 223.3 |  | 222.8 | 138.2233 | 139.569 | 137.7712 | 140.3819 |  |  | 141.6488 | 125.0722 | 138.961
20/10/2025 | 13:00 | 498.5502 | 505.5863 | 507.0714 | 501.7476 | 503.3696 | 504.6158 |  | 499.8434 | 502.9724 | 480.0594 | 510.9544 | 484.4352 | 225.6035 | 224.2979 | 224.4445 | 220.5469 | 216.0281 | 221.2469 | 223.3 |  | 223.5 | 138.869 | 140.1747 | 137.8698 | 140.5496 |  |  | 141.9709 | 125.4921 | 138.961
20/10/2025 | 13:30 | 500.9633 | 507.9496 | 509.4872 | 503.7069 | 504.555 | 506.4215 |  | 500.8647 | 504.6063 | 479.9145 | 510.8074 | 485.9984 | 225.8728 | 224.4655 | 224.8255 | 221.14 | 216.9288 | 221.6015 | 224 |  | 223.9 | 138.8673 | 141.4276 | 137.9684 | 140.14 |  |  | 142.6588 | 125.1161 | 139.0835
20/10/2025 | 14:00 | 499.4944 | 504.641 | 506.5462 | 501.6548 | 503.201 | 504.0593 |  | 499.2599 | 503.1242 | 478.9586 | 510.262 | 485.2404 | 225.6497 | 223.3524 | 224.8896 | 220.3894 | 216.5522 | 221.3118 | 223.9 |  | 223.1 | 137.5246 | 140.2979 | 137.6208 | 139.7101 |  |  | 141.7952 | 124.5107 | 138.6138
20/10/2025 | 14:30 | 498.7601 | 501.8575 | 503.9727 | 498.6499 | 499.9047 | 502.0533 |  | 497.7167 | 502.8555 | 478.1656 | 509.973 | 485.0639 | 224.8933 | 222.6533 | 224.082 | 218.5197 | 214.7361 | 221.1953 | 223.3 |  | 222.9 | 137.3046 | 140.4438 | 137.6208 | 139.544 |  |  | 141.722 | 123.9931 | 138.2054
20/10/2025 | 15:00 | 499.3896 | 504.3784 | 504.9181 | 499.9168 | 501.0907 | 503.2548 |  | 498.7559 | 502.5033 | 478.3084 | 509.7909 | 484.6382 | 224.5746 | 223.2185 | 223.9705 | 219.0365 | 215.1643 | 221.3235 | 223.3 |  | 222.9 | 137.5673 | 140.5198 | 137.6208 | 139.5562 |  |  | 142.0148 | 123.9931 | 138.573
20/10/2025 | 15:30 | 498.9174 | 503.9582 | 504.9181 | 498.9911 | 500.2509 | 503.2389 |  | 498.2176 | 502.0976 | 478.0612 | 509.4709 | 484.7109 | 224.3428 | 222.8626 | 223.872 | 218.8962 | 214.9576 | 221.0167 | 223.3 |  | 222.8 | 137.7026 | 140.0845 | 137.5689 | 139.7117 |  |  | 141.8391 | 123.9931 | 138.5525
20/10/2025 | 16:00 | 499.442 | 504.851 | 503.1062 | 499.5447 | 501.1895 | 503.2256 |  | 499.1027 | 502.269 | 478.3539 | 510.679 | 484.5125 | 224.4777 | 223.4493 | 224.0543 | 219.4424 | 215.3931 | 221.3951 | 223.3 |  | 223.2 | 137.453 | 140.3923 | 137.7194 | 139.7177 |  |  | 141.7074 | 124.0858 | 138.5525
20/10/2025 | 16:30 | 499.3371 | 503.5906 | 501.2943 | 500.6985 | 502.3996 | 504.5717 |  | 499.9984 | 501.3351 | 477.2783 | 509.6382 | 483.608 | 224.4667 | 223.2768 | 224.2595 | 219.7509 | 216.2569 | 220.8061 | 222.7 |  | 223.2 | 137.547 | 139.9449 | 137.7194 | 139.6886 |  |  | 141.7952 | 124.4618 | 138.1645
20/10/2025 | 17:00 | 499.6519 | 504.7985 | 501.872 | 502.0704 | 503.382 | 504.9976 |  | 499.6321 | 495.7527 | 476.5306 | 501.6905 | 486.9456 | 224.9729 | 223.8889 | 224.4572 | 220.2242 | 216.5227 | 220.5127 | 224 |  | 224.4 | 138.3548 | 140.6435 | 137.6208 | 139.8409 |  |  | 142.088 | 125.165 | 138.9406
20/10/2025 | 17:30 | 501.1731 | 508.4747 | 507.1765 | 504.9533 | 505.8036 | 506.4196 | 507.7892 | 498.9503 | 488.964 | 471.8399 | 494.0213 | 480.1673 | 225.7248 | 225.1584 | 225.7756 | 221.6983 | 217.6375 | 220.1685 | 222.7 |  | 222.5 | 137.2999 | 138.8374 | 137.3718 | 139.7227 |  |  | 140.5071 | 125.4921 | 138.4913
20/10/2025 | 18:00 | 503.0615 | 513.779 | 512.1657 | 510.4279 | 511.3102 | 510.8679 |  | 501.789 | 493.4948 | 480.3799 | 500.7943 | 485.0027 | 226.2781 | 227.437 | 228.7501 | 224.8655 | 220.251 | 220.9742 | 224.6 |  | 224.6 | 138.5623 | 140.0738 | 138.2174 | 140.2855 |  |  | 142.0002 | 126.1025 | 138.961
20/10/2025 | 18:30 | 501.3304 | 509.2625 | 512.1657 | 507.1692 | 508.2762 | 507.4967 |  | 500.1027 | 492.9713 | 479.8065 | 499.2071 | 484.3578 | 227.3392 | 225.718 | 227.4103 | 223.6385 | 219.0107 | 221.2723 | 223.3 |  | 224.1 | 138.0036 | 139.8251 | 137.9684 | 140.7332 |  |  | 141.5464 | 124.8818 | 138.9406
20/10/2025 | 19:00 | 500.8583 | 508.6323 | 511.3517 | 507.5288 | 508.7737 | 507.8172 |  | 500.4864 | 492.9002 | 480.4055 | 500.4249 | 486.0392 | 226.2647 | 225.5408 | 227.049 | 224.1695 | 219.557 | 221.0955 | 224.6 |  | 224.7 | 138.4436 | 140.7916 | 138.2174 | 141.1417 |  |  | 142.0441 | 124.9794 | 138.961
20/10/2025 | 19:30 | 501.278 | 509.2625 | 510.5376 | 508.8358 | 509.8664 | 508.6391 |  | 500.8922 | 493.2042 | 480.4777 | 500.9042 | 483.7157 | 227.164 | 225.8874 | 227.7869 | 224.5907 | 220.0443 | 221.5096 | 224.6 |  | 224.8 | 138.8837 | 140.5406 | 138.1189 | 141.208 |  |  | 142.1319 | 125.3505 | 139.349
20/10/2025 | 20:00 | 501.278 | 508.9999 | 512.4217 | 508.0895 | 509.2073 | 508.5975 |  | 499.5917 | 491.1297 | 478.3807 | 499.092 | 484.4457 | 227.4913 | 225.8494 | 227.584 | 224.69 | 219.6825 | 220.8565 | 224.6 |  | 224.3 | 138.0885 | 140.6486 | 138.0203 | 140.911 |  |  | 141.9709 | 124.8378 | 138.961
20/10/2025 | 20:30 | 502.0648 | 510.2603 | 512.4858 | 508.3527 | 509.8566 | 508.5975 |  | 500.2515 | 491.4351 | 479.6488 | 499.0422 | 485.3582 | 227.9905 | 226.2029 | 228.0203 | 224.6644 | 219.7711 | 221.3511 | 224.6 |  | 224.7 | 138.475 | 140.4612 | 138.2693 | 140.9037 |  |  | 141.8977 | 124.369 | 139.0631
20/10/2025 | 21:00 | 501.9599 | 510.2603 | 512.7693 | 508.5521 | 509.061 | 509.0855 |  | 499.8868 | 491.9377 | 479.0901 | 498.0847 | 484.1781 | 228.422 | 226.2288 | 228.3738 | 224.5473 | 219.2617 | 221.1855 | 224 |  | 224.5 | 138.8614 | 140.0366 | 138.316 | 141.1057 |  |  | 141.6342 | 124.2274 | 139.3899
20/10/2025 | 21:30 | 502.537 | 511.6783 | 512.6115 | 508.6373 | 509.5731 | 509.5735 |  | 500.0067 | 492.509 | 479.191 | 498.5268 | 484.3151 | 228.8392 | 226.6494 | 228.6296 | 224.4532 | 219.5792 | 221.1955 | 223.7 |  | 224.8 | 139.3663 | 139.9341 | 138.3679 | 140.9666 |  |  | 141.5757 | 124.2763 | 139.7575
20/10/2025 | 22:00 | 503.5861 | 513.1488 | 515.632 | 509.112 | 509.2509 | 509.5735 |  | 499.9285 | 494.1002 | 480.1114 | 500.1054 | 486.0428 | 229.7845 | 227.4837 | 229.8563 | 224.0527 | 219.402 | 221.9088 | 224.6 |  | 225.9 | 139.8712 | 140.3949 | 138.7155 | 141.6486 |  |  | 142.3222 | 124.5107 | 140.5335
20/10/2025 | 22:30 | 501.1206 | 505.2187 | 505.916 | 508.9147 | 508.9684 | 509.2505 |  | 499.0748 | 492.4953 | 480.4909 | 498.472 | 486.0878 | 227.463 | 224.2435 | 227.916 | 222.6036 | 218.649 | 221.5415 | 224.6 |  | 225.8 | 139.1361 | 139.9718 | 138.7674 | 140.6565 |  |  | 141.883 | 124.3202 | 140.1455
20/10/2025 | 23:00 | 501.1731 | 505.9539 | 511.7322 | 509.7556 | 509.9954 | 509.7223 |  | 498.67 | 493.2695 | 480.4279 | 501.2936 | 486.1151 | 225.7006 | 224.7889 | 228.1627 | 222.3258 | 219.2322 | 222.0954 | 224.6 |  | 226.1 | 139.0427 | 140.3314 | 138.7674 | 140.4323 |  |  | 142.2636 | 124.369 | 139.7779
20/10/2025 | 23:30 | 501.3829 | 506.9517 | 511.4729 | 511.8632 | 511.5814 | 510.8186 |  | 499.9124 | 493.0553 | 482.1321 | 500.2284 | 488.3469 | 225.8962 | 225.1244 | 228.563 | 223.2936 | 220.4577 | 220.9776 | 225.2 |  | 226.5 | 139.18 | 140.4221 | 139.0164 | 140.6288 |  |  | 142.3661 | 124.1347 | 139.737
21/10/2025 | 00:00 | 500.4911 | 505.1661 | 511.1883 | 513.3688 | 513.0415 | 513.1353 |  | 501.162 | 495.9547 | 483.3702 | 503.0575 | 488.4172 | 226.3711 | 223.3841 | 228.8519 | 223.9064 | 221.2034 | 221.9611 | 225.9 |  | 226.8 | 139.8694 | 141.4854 | 139.2135 | 140.8232 |  |  | 142.9223 | 125.8193 | 140.5335
MÁXIMO |  | 509.7236 | 525.3854 | 526.6609 | 529.1229 | 529.5565 | 525.7421 | 518.9783 | 511.9182 | 505.7939 | 491.7773 | 514.3651 | 499.2524 | 229.7845 | 228.1451 | 230.016 | 227.3267 | 224.3042 | 223.3933 | 229.7 | 0 | 231.3 | 140.3018 | 141.4854 | 139.2135 | 143.3309 | 0 | 0 | 142.9809 | 128.0703 | 141.3504
MÍNIMO |  | 498.5502 | 499.5993 | 497.2503 | 498.6499 | 499.9047 | 502.0533 | 507.7892 | 497.7167 | 488.964 | 471.8399 | 494.0213 | 480.1673 | 222.4022 | 221.0378 | 221.7906 | 216.8727 | 214.1676 | 220.1685 | 222.7 | 0 | 222.4 | 137.2999 | 138.8374 | 136.2252 | 139.2886 | 0 | 0 | 140.5071 | 123.9931 | 138.1237
PROMEDIO |  | 503.2364 | 511.5733 | 512.2212 | 512.2375 | 513.1481 | 512.6321 | 515.3651 | 503.041 | 499.0658 | 480.3285 | 505.8614 | 487.1653 | 225.4093 | 224.5614 | 225.9737 | 222.5885 | 219.2207 | 221.4914 | 224.7271 | 0 | 225.3208 | 138.6692 | 140.1853 | 137.9732 | 140.8545 | 0 | 0 | 141.8266 | 125.5732 | 139.4303
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 08:08:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/10/2025 00:51:00 | 20/10/2025 07:31:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pampa Honda
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 20/10/2025 01:16:00 | 20/10/2025 07:41:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 20/10/2025 03:03:00 | 20/10/2025 07:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada

## AISLADOS_TEMP
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:43:34 | 59.752 | 01:27:49 | 60.310
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:38:54 | 59.802 | 23:02:05 | 60.271
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:43:34 | 59.751 | 01:27:49 | 60.312
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:43:34 | 59.752 | 01:27:49 | 60.311
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:43:34 | 59.752 | 01:27:49 | 60.311
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:43:34 | 59.752 | 01:27:49 | 60.311

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/10/2025 | 00:30 | 6475.28 | 6380.3983 | -1.465%
20/10/2025 | 01:00 | 6370.02 | 6262.1012 | -1.694%
20/10/2025 | 01:30 | 6178.14 | 6198.909 | 0.3362%
20/10/2025 | 02:00 | 6208.64 | 6113.2539 | -1.536%
20/10/2025 | 02:30 | 6170.83 | 6065.1204 | -1.713%
20/10/2025 | 03:00 | 6109.3 | 6050.8329 | -0.957%
20/10/2025 | 03:30 | 6051.44 | 6034.8385 | -0.2743%
20/10/2025 | 04:00 | 6168.51 | 6048.7027 | -1.942%
20/10/2025 | 04:30 | 6238.5 | 6083.135 | -2.49%
20/10/2025 | 05:00 | 6254.79 | 6136.0647 | -1.898%
20/10/2025 | 05:30 | 6445.71 | 6171.0873 | -4.261%
20/10/2025 | 06:00 | 6526.99 | 6255.3642 | -4.162%
20/10/2025 | 06:30 | 6580.86 | 6371.8278 | -3.176%
20/10/2025 | 07:00 | 6727.13 | 6543.8261 | -2.725%
20/10/2025 | 07:30 | 6878.29 | 6707.4432 | -2.484%
20/10/2025 | 08:00 | 7075.49 | 6816.4063 | -3.662%
20/10/2025 | 08:30 | 7110.27 | 7036.1203 | -1.043%
20/10/2025 | 09:00 | 7322.18 | 7175.6173 | -2.002%
20/10/2025 | 09:30 | 7315.65 | 7352.9781 | 0.5103%
20/10/2025 | 10:00 | 7510.24 | 7429.7286 | -1.072%
20/10/2025 | 10:30 | 7616.66 | 7536.1833 | -1.057%
20/10/2025 | 11:00 | 7718.56 | 7615.3393 | -1.337%
20/10/2025 | 11:30 | 7749.01 | 7664.4994 | -1.091%
20/10/2025 | 12:00 | 7702.8 | 7658.0011 | -0.5816%
20/10/2025 | 12:30 | 7557.49 | 7551.1191 | -0.0843%
20/10/2025 | 13:00 | 7640.19 | 7521.8045 | -1.55%
20/10/2025 | 13:30 | 7474.12 | 7491.5136 | 0.2327%
20/10/2025 | 14:00 | 7672.29 | 7511.07 | -2.101%
20/10/2025 | 14:30 | 7744.06 | 7644.9757 | -1.279%
20/10/2025 | 15:00 | 7672.9 | 7651.505 | -0.2788%
20/10/2025 | 15:30 | 7777.81 | 7635.2372 | -1.833%
20/10/2025 | 16:00 | 7762.09 | 7579.7835 | -2.349%
20/10/2025 | 16:30 | 7695.03 | 7487.0096 | -2.703%
20/10/2025 | 17:00 | 7601.05 | 7407.8641 | -2.542%
20/10/2025 | 17:30 | 7498.94 | 7410.1739 | -1.184%
20/10/2025 | 18:00 | 7394.82 | 7382.1897 | -0.1708%
20/10/2025 | 18:30 | 7763 | 7566.6367 | -2.529%
20/10/2025 | 19:00 | 7752.21 | 7587.4063 | -2.126%
20/10/2025 | 19:30 | 7760.52 | 7572.4524 | -2.423%
20/10/2025 | 20:00 | 7759.96 | 7560.1952 | -2.574%
20/10/2025 | 20:30 | 7734.48 | 7500.6625 | -3.023%
20/10/2025 | 21:00 | 7684.12 | 7434.1107 | -3.254%
20/10/2025 | 21:30 | 7582.85 | 7377.3583 | -2.71%
20/10/2025 | 22:00 | 7559.1 | 7326.4024 | -3.078%
20/10/2025 | 22:30 | 7451.5 | 7180.2401 | -3.64%
20/10/2025 | 23:00 | 7290.68 | 6984.8608 | -4.195%
20/10/2025 | 23:30 | 7060.41 | 6796.3853 | -3.74%
21/10/2025 | 00:00 | 6816.14 | 6611.7522 | -2.999%

## DESVIACIÓN
lunes, 20 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/10/2025 | 00:30 | 199.3 | 203.2039 | 203.2039 | -3.9039 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 10.3093 | 10.3093 | 48.8907 | 171.2 | 147.588 | 147.588 | 23.612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 142.968 | 149.5215 | -10.3215 | 138.7 | 142.968 | 149.5215 | -10.8215 | 138.9 | 142.968 | 149.5215 | -10.6215 | 236.5 | 215.096 | 224.9558 | 11.5442 | 214.6 | 207.0416 | 207.0416 | 7.5584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 555 | 565.5398 | 503.2218 | 51.7782 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 163.9078 | 163.9078 | 7.4922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.8 | 73.1384 | 89.2665 | -16.4665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 77.9507 | 32.0493 | 86.5 | 70.5581 | 41.2371 | 45.2629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 166.033 | 288.6598 | -139.6598 | 50.6 | 47.1239 | 47.1239 | 3.4761 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 32.1 | 28.2915 | 28.2915 | 3.8085 | 18 | 16.5084 | 15.8059 | 2.1941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 | 180.6 | 184.2724 | 184.915 | -4.315 | 181.7 | 184.2724 | 184.915 | -3.215 | 185.1 | 184.8258 | 185.4703 | -0.37028 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.4 | 20.1635 | 20.1635 | -7.7635 | 53 | 49.9997 | 49.9998 | 3.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 84.0973 | 52.3017 | 42.3983 | 24.2 |  |  | 24.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.7094 | 132.7094 | -4.6094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 266.4 | 269.8058 | 269.8058 | -3.4058 |  |  |  | 0 | 62.8 | 53.0645 | 67.134 | -4.334 | 63.8 | 35.868 | 35.868 | 27.932 | 29.8 | 21.5843 | 29.4381 | 0.36192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 48.26 | 48.26 | -15.56 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.865 | 9.865 | -0.365 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 11.5 | 19.4175 | 19.4175 | -7.9175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 1.3441 | 1.3441 | 3.7559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.6 |  | 19.4175 | 1.1825 | 12.1 | 16.5049 | 16.5049 | -4.4048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 14.282 | 14.282 | -5.682 | 27.6 | 42.848 | 42.848 | -15.248 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.4524 | 12.0978 | 8.1022 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.1 | 10.249 | 10.249 | 5.851 | 16.1 | 16.637 | 16.637 | -0.537 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 40.707 | 40.707 | 18.693 | 84.45 | 63.197 | 63.197 | 21.253 | 9 | 1.703 | 1.703 | 7.297 | 3.4 | 2.14 | 2.14 | 1.26 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.6 | 5.178 | 5.178 | 2.422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 45 | 45 | -22.8 | 13 | 40 | 40 | -27 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.7 | 29 | 29 | -1.3 | 33.7 | 29 | 29 | 4.7 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.28 | 8.02 | 8.02 | 0.26 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 01:00 | 203.1 | 203.2039 | 203.2039 | -0.10388 | 633 | 635.0259 | 635.0259 | -2.0259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 10.3093 | 10.3093 | 50.0907 | 178.6 | 147.588 | 147.588 | 31.012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 135.5838 | 150.3913 | -17.3913 | 133.1 | 135.5838 | 150.3913 | -17.2913 | 134.5 | 135.5838 | 150.3913 | -15.8913 | 228.7 | 203.9865 | 226.2644 | 2.4356 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 558.6 | 565.5398 | 544.7497 | 13.8503 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 163.9078 | 163.9078 | 3.3922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 73.4 | 71.1444 | 82.8555 | -9.4556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 109.1836 | 0.91643 | 86.1 | 81.7709 | 23.92 | 62.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 161.1471 | 178.4487 | -31.6487 | 49.4 | 47.1239 | 47.1239 | 2.2761 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 31 | 28.2915 | 28.2915 | 2.7085 | 18 | 16.5084 | 15.8059 | 2.1941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 | 171.4 | 174.3755 | 184.915 | -13.515 | 171.9 | 174.3755 | 184.915 | -13.015 | 178.9 | 174.8991 | 185.4703 | -6.5703 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.8 | 20.1635 | 20.1635 | -6.3635 | 53.2 | 48.3019 | 49.9998 | 3.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 80.8578 | 64.4391 | 30.6609 | 24.7 |  |  | 24.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.7094 | 132.7094 | -4.8094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 217 | 216.6979 | 216.6979 | 0.30211 |  |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 64 | 35.868 | 35.868 | 28.132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 44.88 | 44.88 | -14.38 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.865 | 9.865 | -3.065 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 11.6 | 19.4175 | 19.4175 | -7.8175 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.7 |  | 19.4175 | 1.2825 | 12.1 | 16.5049 | 16.5049 | -4.4048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 13.521 | 13.521 | -6.021 | 25.2 | 39.602 | 39.602 | -14.402 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 18.703 | 14.9053 | 5.2947 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.4 | 10.249 | 10.249 | 5.151 | 14.2 | 16.637 | 16.637 | -2.437 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 40.707 | 40.707 | 22.893 | 87.87 | 63.197 | 63.197 | 24.673 | 7.7 | 1.703 | 1.703 | 5.997 | 2.8 | 2.14 | 2.14 | 0.66 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 6.8 | 5.178 | 5.178 | 1.622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 37 | 37 | -20.2 | 8.9 | 32 | 32 | -23.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.54 | 8.02 | 8.02 | 0.52 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 01:30 | 202.8 | 203.2039 | 203.2039 | -0.40388 | 630.3 | 635.0259 | 635.0259 | -4.7259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 10.3093 | 10.3093 | 50.1907 | 183.2 | 147.588 | 147.588 | 35.612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 135.5838 | 149.8877 | -33.1877 | 116 | 135.5838 | 149.8877 | -33.8877 | 115.4 | 135.5838 | 149.8877 | -34.4877 | 225.5 | 203.9865 | 225.5067 | -0.00666 | 216 | 207.0416 | 207.0416 | 8.9584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 542.2 | 565.5398 | 559.9659 | -17.7659 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 72.7 | 76.5197 | 78.6353 | -5.9353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 109.7999 | 0.30012 | 86.2 | 87.5151 | 21.1418 | 65.0582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 162.4379 | 176.7732 | -27.6732 | 50 | 47.1239 | 47.1239 | 2.8761 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71556 | 32.6 | 28.2915 | 28.2915 | 4.3085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 166.9 | 181.485 | 184.915 | -18.015 | 167.6 | 181.485 | 184.915 | -17.315 | 180.3 | 182.03 | 185.4703 | -5.1703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 20.1635 | 20.1635 | -7.2635 | 54 | 51.6975 | 49.9998 | 4.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 76.4572 | 57.8584 | 37.1416 | 25.7 |  |  | 25.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.7094 | 132.7094 | -5.0094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 122.7 | 155.5572 | 167.8308 | -45.1308 |  |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.9 | 56.2881 | 52.1889 | 13.7111 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.7 | 151.5425 | 151.5425 | -0.84248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 42.47 | 42.47 | -13.97 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.666 | 9.666 | -2.166 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 11.6 | 19.4175 | 19.4175 | -7.8175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.7 |  | 19.4175 | 1.2825 | 11.8 | 16.5049 | 16.5049 | -4.7049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 12.688 | 12.688 | -5.688 | 22.8 | 36.317 | 36.317 | -13.517 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 17.6852 | 13.3831 | 6.8169 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11.9 | 10.66 | 10.66 | 1.24 | 13.9 | 16.76 | 16.76 | -2.86 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 37.61 | 37.61 | 22.49 | 74.17 | 60.616 | 60.616 | 13.554 | 5.9 | 1.543 | 1.543 | 4.357 | 1.9 | 1.969 | 1.969 | -0.069 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 5.5 | 4.947 | 4.947 | 0.553 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 30 | 30 | -11 | 10.7 | 24 | 24 | -13.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 8.75 | 8.02 | 8.02 | 0.73 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
20/10/2025 | 02:00 | 200.4 | 203.2039 | 203.2039 | -2.8039 | 634.2 | 635.0259 | 635.0259 | -0.8259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 10.3093 | 10.3093 | 49.7907 | 183.6 | 147.588 | 147.588 | 36.012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 135.5838 | 155.2011 | -30.3011 | 124.1 | 135.5838 | 155.2011 | -31.1011 | 125.1 | 135.5838 | 155.2011 | -30.1011 | 219.9 | 203.9865 | 233.5007 | -13.6007 | 214.5 | 207.0416 | 207.0416 | 7.4584 | 110.9 | 103.8317 | 103.8317 | 7.0683 | 562.1 | 565.5398 | 565.5398 | -3.4398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 73.8 | 71.9293 | 83.2519 | -9.4519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 110.0489 | 0.35114 | 86.2 | 71.1295 | 106.8157 | -20.6157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 160.3784 |  | 147.4 | 48.1 | 47.1239 | 47.1239 | 0.97613 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 31.5 | 28.2915 | 28.2915 | 3.2085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 93.9 | 87.6883 | 87.6883 | 6.2116 | 174.6 | 181.4848 | 184.915 | -10.315 | 175 | 181.4848 | 184.915 | -9.915 | 175.6 | 182.0299 | 185.4703 | -9.8703 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 20.1635 | 20.1635 | -8.6635 | 54.7 | 49.9998 | 52.301 | 2.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 67.8512 | 77.4908 | 17.4092 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.7094 | 132.7094 | -4.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 159.4 | 123.6916 | 128.1584 | 31.2416 |  |  |  | 0 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 68 | 66.9307 | 65.4389 | 2.5611 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 40.06 | 40.06 | -17.96 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 8.877 | 8.877 | -3.777 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 10.8 | 19.4175 | 19.4175 | -8.6175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.7 |  | 19.4175 | 1.2825 | 11.9 | 16.5049 | 16.5049 | -4.6048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 11.785 | 11.785 | -5.785 | 20 | 32.992 | 32.992 | -12.992 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 15.6945 | 17.9242 | 2.2758 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 11.486 | 11.486 | -1.386 | 16.8 | 16.056 | 16.056 | 0.744 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 34.122 | 34.122 | 10.478 | 70.22 | 57.549 | 57.549 | 12.671 | 4.2 | 1.346 | 1.346 | 2.854 | 2.1 | 1.63 | 1.63 | 0.47 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 3.7 | 4.361 | 4.361 | -0.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9 | 12.5 | 18 | 18 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28 | 29 | 29 | -1 | 33.9 | 29 | 29 | 4.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 5.73 | 8.02 | 8.02 | -2.29 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
20/10/2025 | 02:30 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 639.1 | 635.0259 | 635.0259 | 4.0741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 10.3093 | 10.3093 | 49.7907 | 184.6 | 147.588 | 147.588 | 37.012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 135.5838 | 152.23 | -32.33 | 119.6 | 135.5838 | 152.23 | -32.63 | 120.5 | 135.5838 | 152.23 | -31.73 | 214.1 | 203.9865 | 229.0307 | -14.9307 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 568.3 | 565.5398 | 565.5398 | 2.7602 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 163.9078 | 163.9078 | 10.4922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 73.9 | 72.2385 | 83.2397 | -9.3397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 109.6535 | 0.74645 | 85.9 | 64.118 | 106.7059 | -20.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 158.0388 |  | 148.3 | 50.3 | 47.1239 | 47.1239 | 3.1761 | 153.7 | 151.2156 | 151.2156 | 2.4844 | 31.1 | 28.2915 | 28.2915 | 2.8085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 94.8 | 87.6883 | 87.6883 | 7.1117 | 158.7 | 178.1398 | 184.915 | -26.215 | 159.3 | 178.1398 | 184.915 | -25.615 | 168 | 178.6748 | 185.4703 | -17.4703 | 110.4 | 110.3748 | 110.3748 | 0.02524 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 20.1635 | 20.1635 | -8.0635 | 55.4 | 49.9311 | 48.9226 | 6.4775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 65.6571 | 74.2261 | 21.3739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 132.7094 | 132.7094 | -3.5094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 156.1 | 122.1536 | 125.6546 | 30.4454 |  |  |  | 0 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 68.1 | 67.4444 | 66.2751 | 1.8249 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 38.81 | 38.81 | -19.01 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 8.314 | 8.314 | -0.814 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 11 | 19.4175 | 19.4175 | -8.4175 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.8 |  | 19.4175 | 1.3825 | 12.6 | 16.5049 | 16.5049 | -3.9049 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 10.982 | 10.982 | -4.482 | 16.8 | 29.661 | 29.661 | -12.861 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 15.187 | 17.1691 | 3.0309 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 8 | 12.32 | 12.32 | -4.32 | 15.8 | 15.82 | 15.82 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 30.559 | 30.559 | 13.041 | 69.17 | 54.181 | 54.181 | 14.989 | 4.2 | 1.147 | 1.147 | 3.053 | 0.8 | 1.31 | 1.31 | -0.51 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 5.4 | 3.993 | 3.993 | 1.407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 15 | 15 | 4.1 | 10.6 | 13 | 13 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 34.2 | 29 | 29 | 5.2 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.81 | 8.02 | 8.02 | -0.21 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
20/10/2025 | 03:00 | 208.3 | 203.2039 | 203.2039 | 5.0961 | 639.1 | 635.0259 | 635.0259 | 4.0741 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 10.3093 | 10.3093 | 50.9907 | 185.4 | 147.588 | 147.588 | 37.812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 135.5838 | 155.3255 | -43.1255 | 113.4 | 135.5838 | 155.3255 | -41.9255 | 111.5 | 135.5838 | 155.3255 | -43.8255 | 220.5 | 203.9865 | 233.6879 | -13.1879 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 565.9 | 565.5398 | 565.5398 | 0.3602 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 163.9078 | 163.9078 | 11.8922 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 73.6 | 75.9413 | 77.3002 | -3.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 110.8309 | -0.63089 | 85.7 | 65.252 | 108.4557 | -22.7557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 157.0417 |  | 149 | 49 | 47.1239 | 47.1239 | 1.8761 | 155.9 | 151.2156 | 151.2156 | 4.6844 | 33.2 | 28.2915 | 28.2915 | 4.9085 | 17.6 | 16.5084 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 146.6 | 179.2509 | 181.485 | -34.885 | 146.9 | 179.2509 | 181.485 | -34.585 | 169.7 | 179.7892 | 182.03 | -12.33 | 110.4 | 110.3748 | 110.3748 | 0.02524 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.4 | 35.3717 | 35.3717 | -0.97174 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.4 | 20.1635 | 20.1635 | -7.7635 | 57.2 | 48.6609 | 49.8809 | 7.319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 66.1714 | 77.6764 | 19.0236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 132.7094 | 132.7094 | -2.8094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 144.5 | 118.4981 | 124.5235 | 19.9765 |  |  |  | 0 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 68.7 | 68.6653 | 66.6529 | 2.0471 | 30.7 | 29.9515 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 148.9 | 151.0888 | 151.0888 | -2.1888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 37.57 | 37.57 | -18.67 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 8.434 | 8.434 | -1.334 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 11.1 | 19.4175 | 19.4175 | -8.3175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.9 |  | 19.4175 | 1.4825 | 12.6 | 16.5049 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 10.279 | 10.279 | -6.779 | 9.8 | 26.324 | 26.324 | -16.524 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 15.3059 | 17.9672 | 2.2328 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 9.452 | 9.452 | 0.148 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14 | 13.178 | 13.178 | 0.822 | 18.4 | 16.99 | 16.99 | 1.41 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 26.771 | 26.771 | 17.029 | 63.89 | 49.913 | 49.913 | 13.977 | 4 | 0.941 | 0.941 | 3.059 | 1.3 | 1.043 | 1.043 | 0.257 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 6.4 | 4.282 | 4.282 | 2.118 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 3.8 | 9 | 9 | -5.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.63 | 8.02 | 8.02 | -0.39 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
20/10/2025 | 03:30 | 199.1 | 203.2039 | 203.2039 | -4.1039 | 625.7 | 635.0259 | 635.0259 | -9.3259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 10.3093 | 10.3093 | 47.9907 | 186.5 | 147.588 | 147.588 | 38.912 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 135.5838 | 153.9609 | -20.461 | 134.4 | 135.5838 | 153.9609 | -19.5609 | 134.2 | 135.5838 | 153.9609 | -19.761 | 233.1 | 203.9865 | 231.6349 | 1.4651 | 215.9 | 207.0416 | 207.0416 | 8.8584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 543.8 | 565.5398 | 565.5398 | -21.7398 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 163.9078 | 163.9078 | 0.49223 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 58.8 | 76.2221 | 77.2947 | -18.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 110.7268 | -1.6268 | 85.9 | 62.8869 | 107.4924 | -21.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 156.7354 |  | 146.7 | 49.2 | 47.1239 | 47.1239 | 2.0761 | 150 | 151.2156 | 151.2156 | -1.2156 | 32.9 | 28.2915 | 28.2915 | 4.6085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 163.9 | 180.286 | 184.915 | -21.015 | 164.2 | 180.286 | 184.915 | -20.715 | 179.6 | 180.8273 | 185.4703 | -5.8703 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.4 | 35.3717 | 35.3717 | -2.9717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 20.1635 | 20.1635 | -8.4635 | 54.6 | 48.5017 | 48.8945 | 5.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.4 | 65.8966 | 76.5422 | -7.1422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 132.7094 | -6.1094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 117.2 | 119.2317 | 124.4645 | -7.2645 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 67.6 | 68.4203 | 66.6726 | 0.92741 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 36.97 | 36.97 | -21.67 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 9.5 | 19.4175 | 19.4175 | -9.9175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 | 1.3441 | 1.3441 | 3.4559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.3 |  | 19.4175 | 0.88252 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 9.64 | 9.64 | -6.34 | 7.5 | 23.734 | 23.734 | -16.234 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 20.1 | 15.2424 | 17.7048 | 2.3952 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.1 | 13.988 | 13.988 | 4.112 | 16.8 | 18.131 | 18.131 | -1.331 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 22.818 | 22.818 | 18.382 | 42.77 | 45.061 | 45.061 | -2.291 | 3.6 | 0.736 | 0.736 | 2.864 | 1.5 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7 | 4.564 | 4.564 | 2.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.2 | 7 | 7 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.14 | 8.02 | 8.02 | 0.12 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
20/10/2025 | 04:00 | 199.6 | 203.2039 | 203.2039 | -3.6039 | 634.6 | 635.0259 | 635.0259 | -0.4259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 10.3093 | 10.3093 | 49.6907 | 193.7 | 147.588 | 147.588 | 46.112 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 142.968 | 157.6523 | -11.6523 | 145.8 | 142.968 | 157.6523 | -11.8523 | 146.2 | 142.968 | 157.6523 | -11.4523 | 237.4 | 215.096 | 237.1885 | 0.21146 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 559.3 | 565.5398 | 565.5398 | -6.2398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 60.7 | 80.279 | 81.7073 | -21.0073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 111.7954 | -1.6954 | 86.1 | 41.2375 | 107.5839 | -21.4839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 155.4025 |  | 146.8 | 51 | 47.1239 | 47.1239 | 3.8761 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61556 | 32.8 | 28.2915 | 28.2915 | 4.5085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 181.4 | 184.62 | 184.915 | -3.515 | 182.5 | 184.62 | 184.915 | -2.415 | 184.9 | 185.1744 | 185.4703 | -0.57028 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 20.1635 | 20.1635 | -7.9635 | 56.3 | 49.9998 | 52.5916 | 3.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 66.6772 | 78.9157 | -8.5157 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 132.7094 | -4.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 140.6 | 119.1985 | 126.1107 | 14.4893 |  |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 67.8 | 68.4313 | 66.1228 | 1.6772 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 36.37 | 36.37 | -30.97 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 9.152 | 9.152 | 1.348 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 10 | 19.4175 | 19.4175 | -9.4175 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 1.3441 | 1.3441 | 3.2559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.5 |  | 19.4175 | 1.0825 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 9.063 | 9.063 | -8.063 | 3.4 | 21.891 | 21.891 | -18.491 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 3.399 | 3.399 | -1.299 | 18 | 15.423 | 18.2538 | -0.25382 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.6 | 14.649 | 14.649 | 4.951 | 16.7 | 19.182 | 19.182 | -2.482 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 18.374 | 18.374 | 11.526 | 36.41 | 38.457 | 38.457 | -2.047 | 2.6 | 0.531 | 0.531 | 2.069 | 0.7 | 0.527 | 0.527 | 0.173 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8.8 | 4.824 | 4.824 | 3.976 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 1.8 | 5 | 5 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.2 | 29 | 29 | -0.8 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 9.27 | 8.02 | 8.02 | 1.25 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
20/10/2025 | 04:30 | 204.4 | 203.2039 | 203.2039 | 1.1961 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 10.3093 | 10.3093 | 50.4907 | 197.8 | 147.588 | 147.588 | 50.212 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 135.5838 | 151.8049 | -5.2049 | 146.7 | 135.5838 | 151.8049 | -5.1049 | 147 | 135.5838 | 151.8049 | -4.8049 | 248.9 | 203.9865 | 228.3911 | 20.5089 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 552.9 | 565.5398 | 565.5398 | -12.6398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 163.9078 | 163.9078 | 6.6922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 60.6 | 88.021 | 85.5317 | -24.9317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 110.2465 | -0.04647 | 98 | 111.4054 | 106.9394 | -8.9394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.1 | 158.8373 | 181.3152 | 45.7848 | 50.2 | 47.1239 | 47.1239 | 3.0761 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 33.1 | 28.2915 | 28.2915 | 4.8085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 93.3 | 87.6883 | 87.6883 | 5.6117 | 181.9 | 181.485 | 184.915 | -3.015 | 181.2 | 181.485 | 184.915 | -3.715 | 181.5 | 182.03 | 185.4703 | -3.9703 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 20.1635 | 20.1635 | -8.1635 | 56.1 | 49.9997 | 47.4079 | 8.6921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 74.6222 |  | 70.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 132.7094 | -4.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 142.3 | 120.5547 | 118.9637 | 23.3363 |  |  |  | 0 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 67.9 | 67.9784 | 68.5098 | -0.60978 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 35.48 | 35.48 | -35.38 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.782 | 9.782 | -0.282 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 9.7 | 19.4175 | 19.4175 | -9.7175 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 20.5 |  | 19.4175 | 1.0825 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.571 | 8.571 | -8.571 | 0 | 20.221 | 20.221 | -20.221 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18 | 17.2607 |  | 18 | 2.48 | 2 | 2 | 0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.7 | 15.327 | 15.327 | 1.373 | 16.5 | 19.999 | 19.999 | -3.499 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 14.304 | 14.304 | 7.396 | 28.55 | 32.379 | 32.379 | -3.829 | 1.4 | 0.347 | 0.347 | 1.053 | 0.3 | 0.314 | 0.314 | -0.014 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 6.7 | 5.235 | 5.235 | 1.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | -1.7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 33.4 | 29 | 29 | 4.4 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 8.6 | 8.02 | 8.02 | 0.58 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
20/10/2025 | 05:00 | 205.1 | 203.2039 | 203.2039 | 1.8961 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 10.3093 | 10.3093 | 50.4907 | 198 | 147.588 | 147.588 | 50.412 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 135.5838 | 152.8136 | -2.7136 | 148.9 | 135.5838 | 152.8136 | -3.9136 | 150.3 | 135.5838 | 152.8136 | -2.5136 | 250 | 203.9865 | 229.9087 | 20.0913 | 214.2 | 207.0416 | 207.0416 | 7.1584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 552.4 | 565.5398 | 565.5398 | -13.1398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 60.4 | 94.9687 | 86.7108 | -26.3108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 110.3361 | 0.0639 | 111.6 | 152.8159 | 82.1707 | 29.4293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 162.6362 | 177.1318 | 52.7682 | 50.4 | 47.1239 | 47.1239 | 3.2761 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 34.3 | 28.2915 | 28.2915 | 6.0085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 | 180.4 | 181.485 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 181.485 | 184.915 | -4.015 | 181.7 | 182.03 | 185.4703 | -3.7703 | 110.1 | 110.3748 | 110.3748 | -0.27476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.1 | 35.3717 | 35.3717 | -1.2717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 20.1635 | 20.1635 | -8.0635 | 56.5 | 49.9998 | 49.9998 | 6.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 83.1465 | 64.5128 | 6.3872 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.7094 | 132.7094 | -4.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 148 | 120.5548 | 124.6459 | 23.3541 |  |  |  | 0 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 67.8 | 67.9784 | 66.612 | 1.188 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 34.59 | 34.59 | -33.79 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 10.793 | 10.793 | -2.893 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 9.7 | 19.4175 | 19.4175 | -9.7175 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.7 | 1.3441 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.6 |  | 19.4175 | 1.1825 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.165 | 8.165 | -8.165 | 0 | 18.726 | 18.726 | -18.726 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.1 | 19.2324 | 14.9223 | 3.1777 | 2.44 | 2 | 2 | 0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 19.3 | 17.4757 | 17.4757 | 1.8243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.9 | 16.051 | 16.051 | -1.151 | 19.7 | 20.113 | 20.113 | -0.413 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.353 | 11.353 | 3.547 | 22.07 | 27.881 | 27.881 | -5.811 | 0.9 | 0.225 | 0.225 | 0.675 | 0 | 0.226 | 0.226 | -0.226 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.9 | 6.094 | 6.094 | 1.806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 33 | 29 | 29 | 4 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 9.24 | 8.02 | 8.02 | 1.22 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06
20/10/2025 | 05:30 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 10.3093 | 10.3093 | 49.7907 | 197.4 | 147.588 | 147.588 | 49.812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 135.5838 | 153.1135 | 32.4865 | 188 | 135.5838 | 153.1135 | 34.8865 | 187.4 | 135.5838 | 153.1135 | 34.2865 | 270.3 | 203.9865 | 230.3599 | 39.9401 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 560 | 565.5398 | 565.5398 | -5.5398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 60.5 | 88.0798 | 81.709 | -21.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 110.2913 | -0.09129 | 134.9 | 175.7733 | 104.3354 | 30.5646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 163.0617 | 177.5646 | 50.9354 | 51 | 47.1239 | 47.1239 | 3.8761 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 32.8 | 28.2915 | 28.2915 | 4.5085 | 17.8 | 16.5084 | 15.8059 | 1.9941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 93.3 | 87.6883 | 87.6883 | 5.6117 | 179.4 | 181.485 | 184.915 | -5.515 | 180 | 181.485 | 184.915 | -4.915 | 183 | 182.03 | 185.4703 | -2.4703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.3 | 7.5128 | 7.5128 | -0.21278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 20.1635 | 20.1635 | -8.2635 | 56.2 | 50.5484 | 49.9997 | 6.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 85.4825 | 67.7247 | 18.2753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 132.7094 | -4.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 145.1 | 125.1404 | 124.6459 | 20.4541 |  |  |  | 0 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 67.8 | 66.4468 | 66.612 | 1.188 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 35.11 | 35.11 | -25.91 | 1 | 1.304 | 1.304 | -0.304 | 8.6 | 11.62 | 11.62 | -3.02 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 9.2 | 19.4175 | 19.4175 | -10.2175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 1.3441 | 1.3441 | 3.2559 | 3.3 | 4.538 | 4.538 | -1.238 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.7 |  | 19.4175 | 1.2825 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.5 | 0.406 | 0.406 | 3.094 | 3.6 | 0.263 | 0.263 | 3.337 | 1.9 | 7.965 | 7.965 | -6.065 | 1 | 17.463 | 17.463 | -16.463 | 0.5 | 0.603 | 0.603 | -0.103 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.2 | 19.7728 | 15.6653 | 3.5347 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.8 | 16.714 | 16.714 | 4.086 | 18.1 | 20.137 | 20.137 | -2.037 | 0.5 | 0.731 | 0.731 | -0.231 | 9.4 | 8.859 | 8.859 | 0.541 | 18.01 | 23.432 | 23.432 | -5.422 | 0.2 | 0.127 | 0.127 | 0.073 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 8 | 6.851 | 6.851 | 1.149 | 4.3 | 1.47 | 1.47 | 2.83 | 0 | 0.66 | 0.66 | -0.66 | 2.2 | 4.232 | 4.232 | -2.032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1.9 | 3.531 | 3.531 | -1.631 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.217 | 0.217 | -0.217 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.04 | 8.02 | 8.02 | 1.02 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
20/10/2025 | 06:00 | 199.8 | 203.2039 | 203.2039 | -3.4039 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 10.3093 | 10.3093 | 48.8907 | 197.3 | 147.588 | 147.588 | 49.712 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 135.5838 | 152.0287 | -3.8287 | 148.9 | 135.5838 | 152.0287 | -3.1287 | 148.2 | 135.5838 | 152.0287 | -3.8287 | 242.3 | 203.9865 | 228.7279 | 13.5721 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 560.3 | 565.5398 | 368.401 | 191.899 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 60.1 | 78.9529 | 81.709 | -21.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 110.2913 | -0.39128 | 183.4 | 133.1105 | 185.4037 | -2.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 158.8738 | 187.739 | 40.261 | 49.9 | 47.1239 | 47.1239 | 2.7761 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 31.9 | 28.2915 | 28.2915 | 3.6085 | 17.4 | 16.5084 | 15.8059 | 1.5941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 | 171.9 | 181.485 | 184.915 | -13.015 | 172.6 | 181.485 | 184.915 | -12.315 | 176.6 | 182.03 | 185.4703 | -8.8703 | 110.1 | 110.3748 | 110.3748 | -0.27476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 20.1635 | 20.1635 | -8.3635 | 55.8 | 49.4511 | 52.5916 | 3.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 71.8598 | 85.474 | 0.226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.7094 | 132.7094 | -5.0094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 126.6 | 117.9667 | 130.3281 | -3.7281 |  |  |  | 0 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 67.9 | 68.8428 | 64.7142 | 3.1858 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 35.64 | 35.64 | -18.14 | 20.5 | 15.987 | 15.987 | 4.513 | 8.4 | 11.899 | 11.899 | -3.499 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 17.4757 | 17.4757 | -0.07573 | 9.2 | 19.4175 | 19.4175 | -10.2175 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 1.3441 | 1.3441 | 3.2559 | 38.7 | 49.3 | 49.3 | -10.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 20.6 |  | 19.4175 | 1.1825 | 12.7 | 16.5049 | 16.5049 | -3.8049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.7 | 5.325 | 5.325 | 5.375 | 11.7 | 2.571 | 2.571 | 9.129 | 3.9 | 7.97 | 7.97 | -4.07 | 3.3 | 16.432 | 16.432 | -13.132 | 1.5 | 2.585 | 2.585 | -1.085 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 16.6217 | 19.7708 | 0.3292 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27.6 | 17.194 | 17.194 | 10.406 | 21.5 | 19.892 | 19.892 | 1.608 | 7.4 | 8.092 | 8.092 | -0.692 | 8.6 | 7.738 | 7.738 | 0.862 | 13.22 | 19.131 | 19.131 | -5.911 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 63 | 32.681 | 32.681 | 30.319 | 0.7 | 4.359 | 4.359 | -3.659 | 38.4 | 39.224 | 39.224 | -0.824 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 32.2 | 28.736 | 28.736 | 3.464 | 2.1 |  | 2.901 | -0.801 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2 |  | 2.4 | -0.4 | 1 |  | 1.4 | -0.4 | 0.7 | 1.943 | 1.943 | -1.243 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 7.2 | 8.02 | 8.02 | -0.82 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 06:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 10.3093 | 10.3093 | 50.0907 | 197.7 | 147.588 | 147.588 | 50.112 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 145.41 | 162.06 | -53.66 | 108.8 | 145.41 | 162.06 | -53.26 | 108.1 | 145.41 | 162.06 | -53.96 | 224.4 | 218.77 | 243.82 | -19.42 | 215.8 | 207.0416 | 207.0416 | 8.7584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 551.5 | 565.5398 | 440.6888 | 110.8113 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 59.9 | 78.9529 | 81.709 | -21.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 103.6559 | 6.7442 | 183 | 74.4485 | 20.6186 | 162.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.9 | 154.9531 | 174.6718 | 55.2283 | 51 | 47.1239 | 47.1239 | 3.8761 | 152.5 | 151.2156 | 151.2156 | 1.2844 | 33.4 | 28.2915 | 28.2915 | 5.1085 | 17.2 | 16.5084 | 15.8059 | 1.3941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 90.1 | 87.6883 | 87.6883 | 2.4116 | 147.3 | 153.0606 | 184.915 | -37.615 | 148.2 | 153.0606 | 184.915 | -36.715 | 164.8 | 153.5203 | 185.4703 | -20.6703 | 110.2 | 110.3748 | 110.3748 | -0.17476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 20.1635 | 20.1635 | -8.0635 | 58 | 49.9997 | 47.4079 | 10.5921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 64.2275 | 55.0955 | 31.2045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.7094 | 132.7094 | -4.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 83.9 | 118.557 | 124.6459 | -40.7459 |  |  |  | 0 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 70 | 68.6456 | 66.612 | 3.388 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150.9 | 151.5425 | 151.5425 | -0.64248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 24.3 | 37.74 | 37.74 | -13.44 | 48 | 43.364 | 43.364 | 4.636 | 9.4 | 12.186 | 12.186 | -2.786 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 8.6 | 19.4175 | 19.4175 | -10.8175 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.6 | 1.3441 | 1.3441 | 3.2559 | 81.4 | 99.45 | 99.45 | -18.05 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 20.9 |  | 19.4175 | 1.4825 | 13.1 | 16.5049 | 16.5049 | -3.4049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.6 | 11.037 | 11.037 | 2.563 | 16.7 | 7.138 | 7.138 | 9.562 | 6.8 | 7.833 | 7.833 | -1.033 | 6.8 | 15.665 | 15.665 | -8.865 | 4 | 3.518 | 3.518 | 0.482 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 14.8563 | 12.744 | 7.456 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 9.452 | 9.452 | 0.248 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28 | 17.551 | 17.551 | 10.449 | 16.8 | 19.584 | 19.584 | -2.784 | 20.4 | 18.687 | 18.687 | 1.713 | 7.4 | 6.484 | 6.484 | 0.916 | 9.2 | 15.362 | 15.362 | -6.162 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0.086 | 0.086 | -0.086 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.3 | 7.773 | 7.773 | -0.473 | 156.1 | 87.592 | 87.592 | 68.508 | 2.6 | 8.311 | 8.311 | -5.711 | 88.1 | 85.395 | 85.395 | 2.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 72.3 | 61.951 | 61.951 | 10.349 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 3.948 | 3.948 | -1.448 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 28.5 | 29 | 29 | -0.5 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.19 | 8.02 | 8.02 | 0.17 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 07:00 | 197.1 | 203.2039 | 203.2039 | -6.1039 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 10.3093 | 10.3093 | 48.8907 | 196.6 | 147.588 | 147.588 | 49.012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 142.876 | 158.5473 | -52.2473 | 105.8 | 142.876 | 158.5473 | -52.7473 | 106.1 | 142.876 | 158.5473 | -52.4474 | 211.8 | 214.9576 | 238.5352 | -26.7352 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 111.2 | 103.8317 | 103.8317 | 7.3683 | 552.4 | 562.3902 | 368.401 | 183.999 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 60.1 | 78.9529 | 81.709 | -21.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.6848 | 97.0121 | 11.9879 | 183.2 | 105.4665 | 192.5237 | -9.3237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228 | 158.0411 |  | 228 | 50 | 47.1239 | 47.1239 | 2.8761 | 148.2 | 151.2156 | 151.2156 | -3.0156 | 31.9 | 28.2915 | 28.2915 | 3.6085 | 17.2 | 16.5084 | 15.8059 | 1.3941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 118.7 | 133.8867 | 184.915 | -66.215 | 119 | 133.8867 | 184.915 | -65.915 | 152.4 | 134.2887 | 185.4703 | -33.0703 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.5 | 35.3717 | 35.3717 | -2.8717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 20.1635 | 20.1635 | -8.5635 | 60.5 | 49.9998 | 52.301 | 8.199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 63.231 | 85.4826 | -0.78258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 132.7094 | 132.7094 | -6.5094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 62.3 | 130.324 | 142.3369 | -80.0369 |  |  |  | 0 | 58.9 | 67.134 | 67.134 | -8.234 | 69.4 | 67.0655 | 66.612 | 2.788 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 24.3 | 39.84 | 39.84 | -15.54 | 71.9 | 69.307 | 69.307 | 2.593 | 5.6 | 12.497 | 12.497 | -6.897 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 17.4757 | 17.4757 | -0.37573 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 1.3441 | 1.3441 | 3.2559 | 185.1 | 136.048 | 136.048 | 49.052 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 8 |  |  | 8 | 13.1 | 16.5049 | 16.5049 | -3.4049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.4 | 13.958 | 13.958 | 0.442 | 17.6 | 14.088 | 14.088 | 3.512 | 6.6 | 7.554 | 7.554 | -0.954 | 13.3 | 15.161 | 15.161 | -1.861 | 9.1 | 5.11 | 5.11 | 3.99 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 14.6258 | 19.7728 | 0.42721 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.8 | 9.452 | 9.452 | 0.348 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25.3 | 17.535 | 17.535 | 7.765 | 15.7 | 19.089 | 19.089 | -3.389 | 30.8 | 29.75 | 29.75 | 1.05 | 3.6 | 4.831 | 4.831 | -1.231 | 9.55 | 13.186 | 13.186 | -3.636 | 0 | 0.056 | 0.056 | -0.056 | 0 | 0.097 | 0.097 | -0.097 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 6.1 | 8.321 | 8.321 | -2.221 | 232.6 | 160.924 | 160.924 | 71.676 | 5.2 | 10.402 | 10.402 | -5.202 | 130.2 | 126.465 | 126.465 | 3.735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 96.5 | 90.15 | 90.15 | 6.35 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 6.267 | 6.267 | -1.267 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 8.94 | 8.02 | 8.02 | 0.92 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
20/10/2025 | 07:30 | 200.9 | 203.2039 | 203.2039 | -2.3039 | 631.1 | 635.0259 | 635.0259 | -3.9259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 10.3093 | 10.3093 | 80.0907 | 197.1 | 147.588 | 147.588 | 49.512 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 143.152 | 158.4202 | -31.4202 | 125.9 | 143.152 | 158.4202 | -32.5202 | 126.3 | 143.152 | 158.4202 | -32.1202 | 224 | 215.3728 | 238.3439 | -14.3439 | 216.1 | 207.0416 | 207.0416 | 9.0584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 556.4 | 529.4124 | 340.2578 | 216.1422 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 60.8 | 76.1173 | 81.709 | -20.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 101.3737 | 89.9745 | 19.4255 | 106 | 128.3229 | 91.7027 | 14.2973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 166.1255 | 187.9125 | -41.2125 | 50 | 47.1239 | 47.1239 | 2.8761 | 149.6 | 151.2156 | 151.2156 | -1.6156 | 31.9 | 28.2915 | 28.2915 | 3.6085 | 17.4 | 16.5084 | 15.8059 | 1.5941 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 122 | 133.887 | 184.915 | -62.915 | 121.9 | 133.887 | 184.915 | -63.015 | 152.8 | 134.289 | 185.4703 | -32.6703 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 0 | 22.1182 | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 20.1635 | 20.1635 | -8.5635 | 58 | 49.9997 | 47.6985 | 10.3015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 66.7039 | 60.3491 | 24.8509 | 0 |  |  | 0 | 60 |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 132.7094 | -5.6094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 113.1 | 129.0426 | 118.9637 | -5.8637 |  |  |  | 0 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 69.7 | 67.061 | 68.5098 | 1.1902 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 22 | 42.8 | 42.8 | -20.8 | 80.6 | 78.032 | 78.032 | 2.568 | 7.8 | 12.811 | 12.811 | -5.011 | 0.1 |  |  | 0.1 | 17 | 17.4757 | 17.4757 | -0.47573 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 1.3441 | 1.3441 | 4.0559 | 197 | 161.524 | 161.524 | 35.476 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 8.1 |  |  | 8.1 | 12.9 | 16.5049 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.1 | 15.066 | 15.066 | 0.034 | 18.7 | 17.488 | 17.488 | 1.212 | 3.3 | 7.337 | 7.337 | -4.037 | 7.9 | 15.188 | 15.188 | -7.288 | 16.1 | 12.384 | 12.384 | 3.716 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 15.4291 | 13.9592 | 6.2408 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24.2 | 17.278 | 17.278 | 6.922 | 15.2 | 18.569 | 18.569 | -3.369 | 35.4 | 35.439 | 35.439 | -0.039 | 3.1 | 3.873 | 3.873 | -0.773 | 13.21 | 11.957 | 11.957 | 1.253 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 0 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 20.4 | 17.9612 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 8 | 8.893 | 8.893 | -0.893 | 245.5 | 185.006 | 185.006 | 60.494 | 7.8 | 11.755 | 11.755 | -3.955 | 141.2 | 141.517 | 141.517 | -0.317 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 101.2 | 101.679 | 101.679 | -0.479 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.112 | 9.112 | -1.612 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 8.14 | 8.02 | 8.02 | 0.12 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
20/10/2025 | 08:00 | 202.6 | 203.2039 | 203.2039 | -0.60388 | 637.9 | 635.0259 | 635.0259 | 2.8741 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 12.091 | 78.209 | 198.4 | 182.728 | 147.588 | 50.812 | 0 | 27.835 |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.2 | 142.08 | 159.5761 | -26.3761 | 134.4 | 142.08 | 159.5761 | -25.1761 | 133.1 | 142.08 | 159.5761 | -26.4761 | 225.9 | 213.76 | 240.083 | -14.1829 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.8 | 103.8317 | 103.8317 | 6.9683 | 566.5 | 565.5398 | 333.615 | 232.885 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 79.1 | 55 | 68.1405 | 10.9596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 88.7909 | 21.7091 | 106.1 | 24.3423 | 128.7832 | -22.6832 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 228.4563 | 194.2302 | -46.0302 | 50 | 50.859 | 47.1239 | 2.8761 | 151.9 | 151.2156 | 151.2156 | 0.68444 | 32 | 31.0264 | 28.2915 | 3.7085 | 17.4 | 16.7718 | 15.8059 | 1.5941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 87.7 | 87.6883 | 87.6883 | 0.01165 | 123.6 | 133.8866 | 184.915 | -61.315 | 123.4 | 133.8866 | 184.915 | -61.515 | 153.5 | 134.2887 | 185.4703 | -31.9703 | 110.3 | 110.3748 | 110.3748 | -0.07476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 14.9977 | 20.1635 | -8.2635 | 56 | 49.9998 | 49.9998 | 6.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 51.1113 | 67.7327 | 14.2673 | 0 |  |  | 0 | 60 |  | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.7094 | 132.7094 | -4.3094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 195.2 | 202.7087 | 125.6478 | 69.5522 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 68.9 | 35.868 | 66.2774 | 2.6226 | 30.3 | 28.0179 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.116 | 0.116 | 0.284 | 34.7 | 45.77 | 45.77 | -11.07 | 80.7 | 79.716 | 79.716 | 0.984 | 7.1 | 13.133 | 13.133 | -6.033 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 20.6 | 12 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 1.46 | 4.14 | 205.4 | 179.273 | 179.273 | 26.127 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 8 |  |  | 8 | 12.9 | 13 | 16.5049 | -3.6048 | 10.1 | 8 | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.6 | 15.567 | 15.567 | 0.033 | 19.3 | 18.575 | 18.575 | 0.725 | 5.8 | 7.182 | 7.182 | -1.382 | 13.4 | 15.746 | 15.746 | -2.346 | 15.9 | 17.183 | 17.183 | -1.283 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 11.8224 | 15.6671 | 4.5329 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.7 | 16.297 | 16.297 | 5.403 | 15.3 | 16.6 | 17.974 | -2.674 | 36.6 | 36.766 | 36.766 | -0.166 | 5 | 5.003 | 5.003 | -0.003 | 12.68 | 13.567 | 13.567 | -0.887 | 0 | 0.137 | 0.137 | -0.137 | 0 | 0.365 | 0.365 | -0.365 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 9.4 | 9.539 | 9.539 | -0.139 | 252.9 | 201.858 | 201.858 | 51.042 | 10.2 | 12.51 | 12.51 | -2.31 | 145.4 | 144.05 | 144.05 | 1.35 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 104.4 | 107.162 | 107.162 | -2.762 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.426 | 11.426 | -1.626 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 6.33 | 8.02 | 8.02 | -1.69 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
20/10/2025 | 08:30 | 199.4 | 203.2039 | 203.2039 | -3.8039 | 626.7 | 635.0259 | 635.0259 | -8.3259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 12.091 | 77.409 | 196.7 | 182.728 | 147.588 | 49.112 | 27 | 27.835 |  | 27 |  |  |  | 0 | 117.7 | 142.08 | 174.0281 | -56.328 | 117.4 | 142.08 | 174.0281 | -56.6281 | 118 | 142.08 | 174.0281 | -56.0281 | 223.4 | 213.76 | 261.826 | -38.426 | 211.4 | 207.0416 | 207.0416 | 4.3584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 549.6 | 565.5398 | 322.8367 | 226.7633 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 163.9078 | 163.9078 | -1.7078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 78 | 55 | 72.6769 | 5.3231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.3573 | 91.2463 | 17.6537 | 167 | 144.6529 | 150.64 | 16.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.4 | 228.4563 | 222.2901 | -40.8901 | 50 | 50.859 | 47.1239 | 2.8761 | 149.4 | 151.2156 | 151.2156 | -1.8156 | 31.9 | 31.0264 | 28.2915 | 3.6085 | 17.3 | 16.7718 | 15.8059 | 1.4941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 174.2 | 142.1522 | 184.915 | -10.715 | 173 | 142.1522 | 184.915 | -11.915 | 173.4 | 142.5791 | 185.4703 | -12.0703 | 105.5 | 110.3748 | 110.3748 | -4.8748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 14.9977 | 20.1635 | -8.4635 | 53.6 | 49.9998 | 49.9998 | 3.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 64.3746 | 82.8141 | -2.3141 | 0 |  |  | 0 | 58.9 |  | 60 | -1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.7094 | 132.7094 | -6.0094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 15 |  | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 77.5 | 154.6392 | 153.9813 | -76.4813 |  |  |  | 0 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 68.6 | 57.8253 | 65.0489 | 3.5511 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.548 | 0.548 | 0.252 | 34.1 | 50.29 | 50.29 | -16.19 | 80.7 | 79.965 | 79.965 | 0.735 | 9.8 | 13.472 | 13.472 | -3.672 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 16.7 | 17.4757 | 17.4757 | -0.77573 | 20.5 | 12 | 19.4175 | 1.0825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 1.46 | 4.04 | 210.2 | 191.14 | 191.14 | 19.06 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 7.5 |  |  | 7.5 | 12.9 | 13 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 15.736 | 15.736 | -0.036 | 19.4 | 18.997 | 18.997 | 0.403 | 5.6 | 7.271 | 7.271 | -1.671 | 18.1 | 17.316 | 17.316 | 0.784 | 18.7 | 18.628 | 18.628 | 0.072 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 14.8903 | 19.1556 | 1.0445 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.5 | 15.251 | 15.251 | 3.249 | 9.7 | 19.4 | 18.048 | -8.348 | 37.5 | 37.445 | 37.445 | 0.055 | 6 | 6.381 | 6.381 | -0.381 | 16.97 | 15.537 | 15.537 | 1.433 | 0 | 0.234 | 0.234 | -0.234 | 0 | 0.554 | 0.554 | -0.554 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 11.5 | 10.182 | 10.182 | 1.318 | 252.8 | 233.056 | 233.056 | 19.744 | 12.2 | 13.196 | 13.196 | -0.996 | 148.2 | 144.247 | 144.247 | 3.953 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 6 | 6 | -6 | 107.4 | 110.036 | 110.036 | -2.636 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.295 | 13.295 | -1.395 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 29.5 | 29 | 29 | 0.5 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.25 | 8.02 | 8.02 | -0.77 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 09:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 637.1 | 635.0259 | 635.0259 | 2.0741 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 18.9977 | 71.2023 | 199 | 182.728 | 147.588 | 51.412 | 26.6 | 27.835 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 117.6 | 142.08 | 174.0281 | -56.4281 | 117.8 | 142.08 | 174.0281 | -56.2281 | 117.1 | 142.08 | 174.0281 | -56.9281 | 213.4 | 213.76 | 261.826 | -48.426 | 212.1 | 207.0416 | 207.0416 | 5.0584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 567 | 565.5398 | 354.3211 | 212.6789 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79.1 | 55 | 77.0215 | 2.0785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 94.3744 | 15.8255 | 204.9 | 157.7958 | 183.0325 | 21.8675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 228.4563 | 228.4563 | -0.45631 | 49.9 | 50.859 | 47.1239 | 2.7761 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 32.3 | 31.0264 | 28.2915 | 4.0085 | 17.4 | 16.7718 | 15.8059 | 1.5941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 86.9 | 87.6883 | 87.6883 | -0.78835 | 182.7 | 175.552 | 184.915 | -2.215 | 182.8 | 175.552 | 184.915 | -2.115 | 184.8 | 176.0792 | 185.4703 | -0.67028 | 108.9 | 110.3748 | 110.3748 | -1.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 14.9977 | 20.1635 | -8.0635 | 55.7 | 49.9998 | 49.9998 | 5.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 68.2606 | 85.4826 | -3.3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.7094 | 132.7094 | -4.5094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 15 |  | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 161.8 | 134.0206 | 176.0056 | -14.2056 |  |  |  | 0 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 68.9 | 68.4908 | 66.612 | 2.288 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 39.9 | 54.8 | 54.8 | -14.9 | 80.6 | 79.984 | 79.984 | 0.616 | 10.2 | 13.864 | 13.864 | -3.664 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 20.7 | 12 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 1.9094 | 3.4906 | 214.3 | 196.801 | 196.801 | 17.499 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 15.797 | 15.797 | -0.097 | 19.2 | 19.188 | 19.188 | 0.012 | 8.4 | 7.605 | 7.605 | 0.795 | 23.9 | 19.897 | 19.897 | 4.003 | 19.5 | 18.666 | 18.666 | 0.834 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 15.7892 | 19.7728 | 0.42721 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.3 | 14.013 | 14.013 | 0.287 | 8.4 | 23 | 20.128 | -11.728 | 38.4 | 37.832 | 37.832 | 0.568 | 10.4 | 8.504 | 8.504 | 1.896 | 27.53 | 18.588 | 18.588 | 8.942 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0 | 0.686 | 0.686 | -0.686 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 12.3 | 10.815 | 10.815 | 1.485 | 252.9 | 235.065 | 235.065 | 17.835 | 13.9 | 14.001 | 14.001 | -0.101 | 148.9 | 144.368 | 144.368 | 4.532 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 | 8 | -8 | 108.5 | 110.987 | 110.987 | -2.487 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.871 | 14.871 | -1.071 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.54 | 8.02 | 8.02 | -0.48 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
20/10/2025 | 09:30 | 200.8 | 203.2039 | 203.2039 | -2.4039 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 38.5238 | 51.4762 | 197.7 | 182.728 | 147.588 | 50.112 | 27.3 | 27.835 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 124.1 | 142.08 | 174.0281 | -49.9281 | 124.3 | 142.08 | 174.0281 | -49.7281 | 123.8 | 142.08 | 174.0281 | -50.2281 | 237.9 | 213.76 | 261.826 | -23.926 | 210.4 | 207.0416 | 207.0416 | 3.3584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 549.7 | 565.5398 | 406.0893 | 143.6107 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 77.9 | 55 | 84.9811 | -7.0812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 98.4086 | 11.5914 | 155.6 | 217.0389 | 220.4807 | -64.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 228.4563 | 228.4563 | 1.9437 | 50 | 50.859 | 47.1239 | 2.8761 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 33.3 | 31.0264 | 28.2915 | 5.0085 | 17.2 | 16.7718 | 15.8059 | 1.3941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 14.9977 | 20.1635 | -8.3635 | 57.8 | 49.9998 | 49.9998 | 7.8002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 78.7272 | 85.4826 | -14.6826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 132.7094 | -4.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 15 | 15 | -3.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 189.4 | 175.2577 | 181.5767 | 7.8233 |  |  |  | 0 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 68.8 | 66.593 | 66.612 | 2.188 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.074 | 38.5 | 60.87 | 60.87 | -22.37 | 80.7 | 79.992 | 79.992 | 0.708 | 9.7 | 14.268 | 14.268 | -4.568 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 16.6 | 17.4757 | 17.4757 | -0.87573 | 20.8 | 12 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 3.1798 | 2.4202 | 217.6 | 200.157 | 200.157 | 17.443 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13 | 16.5049 | -4.5049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 15.73 | 15.73 | -0.03 | 19.1 | 19.12 | 19.12 | -0.02 | 6.7 | 8.142 | 8.142 | -1.442 | 19.2 | 23.283 | 23.283 | -4.083 | 19.8 | 18.583 | 18.583 | 1.217 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.8 | 18.2102 | 19.7728 | -0.97279 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.5 | 12.717 | 12.717 | -2.217 | 12.7 | 28.7 | 23.737 | -11.037 | 38.3 | 38.137 | 38.137 | 0.163 | 16.5 | 11.057 | 11.057 | 5.443 | 37.76 | 22.283 | 22.283 | 15.477 | 2.1 | 0.546 | 0.546 | 1.554 | 0.3 | 0.941 | 0.941 | -0.641 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 12.3 | 11.473 | 11.473 | 0.827 | 252.9 | 240.223 | 240.223 | 12.677 | 15.5 | 14.591 | 14.591 | 0.909 | 150 | 144.467 | 144.467 | 5.533 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 12 | 12 | -12 | 109.2 | 110.81 | 110.81 | -1.61 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 16.227 | 16.227 | -0.727 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.4 | 8.02 | 8.02 | -0.62 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
20/10/2025 | 10:00 | 202.7 | 203.2039 | 203.2039 | -0.50388 | 630.7 | 635.0259 | 635.0259 | -4.3259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 46.6201 | 43.4799 | 197.6 | 182.728 | 147.588 | 50.012 | 26.9 | 27.835 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.08 | 174.0281 | -30.6281 | 143.6 | 142.08 | 174.0281 | -30.428 | 143.3 | 142.08 | 174.0281 | -30.728 | 241.4 | 213.76 | 261.826 | -20.426 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109 | 103.8317 | 103.8317 | 5.1683 | 554.2 | 565.5398 | 431.1064 | 123.0936 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 78.4 | 55 | 85.3526 | -6.9526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 96.1285 | 13.6715 | 183.7 | 220.4807 | 220.4807 | -36.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227 | 228.4563 | 228.4563 | -1.4563 | 49.8 | 50.859 | 47.1239 | 2.6761 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61556 | 32 | 31.0264 | 28.2915 | 3.7085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 14.9977 | 20.1635 | -4.6635 | 58.4 | 49.9998 | 49.9998 | 8.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 81.5004 | 85.4826 | -14.5826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 60 | -60 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.7094 | 132.7094 | -5.0094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 15 | 15 | -3.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 203.8 | 200.9019 | 181.5767 | 22.2233 |  |  |  | 0 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 66.7 | 68.4908 | 66.612 | 0.088 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 48.4 | 66.93 | 66.93 | -18.53 | 80.7 | 79.997 | 79.997 | 0.703 | 9.2 | 14.71 | 14.71 | -5.51 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 20.7 | 12 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 3.7065 | 1.6935 | 221 | 202.3 | 202.3 | 18.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13 | 16.5049 | -4.0049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.6 | 15.644 | 15.644 | -0.044 | 19.1 | 18.98 | 18.98 | 0.12 | 6 | 8.883 | 8.883 | -2.883 | 23.5 | 27.474 | 27.474 | -3.974 | 19.8 | 18.93 | 18.93 | 0.87 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.3 | 18.8517 | 19.7728 | -1.4728 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.1 | 11.247 | 11.247 | -4.147 | 27.6 | 34.7 | 31.933 | -4.333 | 38.5 | 38.394 | 38.394 | 0.106 | 33.4 | 14.903 | 14.903 | 18.497 | 43.42 | 27.91 | 27.91 | 15.51 | 5.2 | 0.698 | 0.698 | 4.502 | 1.5 | 1.565 | 1.565 | -0.065 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.8 | 12.207 | 12.207 | 1.593 | 253 | 245.969 | 245.969 | 7.031 | 17.3 | 15.097 | 15.097 | 2.203 | 151 | 144.298 | 144.298 | 6.702 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 16 | 16 | -16 | 110.6 | 110.883 | 110.883 | -0.283 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 17.311 | 17.311 | -0.411 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 33 | 29 | 29 | 4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.89 | 8.02 | 8.02 | -0.13 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
20/10/2025 | 10:30 | 200.8 | 203.2039 | 203.2039 | -2.4039 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.1058 | 61.1058 | 28.9942 | 197.7 | 194.9919 | 147.588 | 50.112 | 26.2 | 51.2715 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 141.5 | 154.0481 | 173.6329 | -32.1329 | 140 | 154.0481 | 173.6329 | -33.6329 | 141.3 | 154.0481 | 173.6329 | -32.3329 | 237.9 | 231.766 | 261.2315 | -23.3315 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 555.3 | 565.5398 | 534.2432 | 21.0568 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.9078 | 163.9078 | 0.09223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 78.6 | 55 | 87.7396 | -9.1396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 98.4877 | 11.2123 | 202.4 | 220.4807 | 220.4807 | -18.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 228.4563 | 228.4563 | 0.14369 | 48.5 | 50.859 | 47.1239 | 1.3761 | 149.5 | 151.2156 | 151.2156 | -1.7156 | 31.1 | 31.0264 | 28.2915 | 2.8085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 105.2 | 110.3748 | 110.3748 | -5.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 14.9977 | 20.1635 | -4.5635 | 59 | 49.9998 | 49.9998 | 9.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 78.5349 | 80.3744 | -10.1744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 45.2214 |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 132.7094 | -5.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 15 | 15 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 259 | 269.8058 | 183.3047 | 75.6953 |  |  |  | 0 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 66.7 | 35.868 | 66.612 | 0.088 | 29.8 | 29.4381 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 159.1081 | 151.0888 | -5.1888 | 146.5 | 159.1081 | 151.0888 | -4.5888 | 150.2 | 159.5859 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 57.6 | 73.25 | 73.25 | -15.65 | 80.7 | 79.998 | 79.998 | 0.702 | 9.7 | 15.047 | 15.047 | -5.347 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 21.4 | 12 | 19.4175 | 1.9825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 4.649 | 0.75098 | 214 | 203.149 | 203.149 | 10.851 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.605 | 15.605 | 0.295 | 19.1 | 18.919 | 18.919 | 0.181 | 11.3 | 9.792 | 9.792 | 1.508 | 41.9 | 32.286 | 32.286 | 9.614 | 19.8 | 19.314 | 19.314 | 0.486 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.4 | 18.1657 | 18.5912 | -0.19122 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 3.9 | 10.403 | 10.403 | -6.503 | 40 | 41.9 | 40.044 | -0.044 | 38.4 | 38.61 | 38.61 | -0.21 | 38.7 | 18.696 | 18.696 | 20.004 | 49.21 | 33.216 | 33.216 | 15.994 | 4.8 | 0.87 | 0.87 | 3.93 | 2.7 | 2.172 | 2.172 | 0.528 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.7 | 12.804 | 12.804 | -0.104 | 253 | 249.753 | 249.753 | 3.247 | 18.4 | 15.694 | 15.694 | 2.706 | 151.1 | 143.775 | 143.775 | 7.325 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 | 25 | 25 | -25 | 110.7 | 111.035 | 111.035 | -0.335 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 18.224 | 18.224 | -0.724 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.6 | 10.8 | 10.8 | -5.2 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.28 | 8.02 | 8.02 | -0.74 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
20/10/2025 | 11:00 | 207 | 203.2039 | 203.2039 | 3.7961 | 633.6 | 635.0259 | 635.0259 | -1.4259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 61.1058 | 61.1058 | 30.1942 | 198.4 | 194.9919 | 147.588 | 50.812 | 26.8 | 71.908 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 149.7 | 164.6512 | 173.7139 | -24.0139 | 148.7 | 164.6512 | 173.7139 | -25.0139 | 149.5 | 164.6512 | 173.7139 | -24.2139 | 247.9 | 247.7185 | 261.3533 | -13.4533 | 209 | 207.0416 | 207.0416 | 1.9584 | 107.8 | 103.8317 | 103.8317 | 3.9683 | 552.9 | 565.5398 | 557.289 | -4.389 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 78.3 | 55 | 90.885 | -12.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 99.276 | 10.924 | 202.8 | 220.4807 | 220.4807 | -17.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 228.4563 | 228.4563 | 2.1437 | 48.8 | 50.859 | 47.1239 | 1.6761 | 153.9 | 151.2156 | 151.2156 | 2.6844 | 32.3 | 31.0264 | 28.2915 | 4.0085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.8 | 87.6883 | 87.6883 | 4.1117 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.3 | 35.3717 | 35.3717 | -1.0717 | 0 |  | 22.1182 | -22.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 14.9977 | 20.1635 | -3.3635 | 58.6 | 49.9998 | 50.6041 | 7.9959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 77.229 | 78.4392 | -6.5392 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 45.2214 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.7094 | 132.7094 | -4.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 20 | 15 | -3.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 210.6 | 223.0989 | 182.9507 | 27.6493 |  |  |  | 0 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 67.1 | 35.868 | 67.4633 | -0.36331 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 151.0888 | -5.4888 | 146.3 | 159.1081 | 151.0888 | -4.7888 | 148.9 | 159.5859 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.154 | 1.154 | 0.146 | 66.1 | 79.56 | 79.56 | -13.46 | 80.6 | 79.993 | 79.993 | 0.607 | 9.2 | 15.069 | 15.069 | -5.869 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 21.6 | 12 | 19.4175 | 2.1825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 4.649 | 0.95098 | 224.3 | 203.304 | 203.304 | 20.996 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16 | 15.619 | 15.619 | 0.381 | 19.1 | 18.888 | 18.888 | 0.212 | 13.1 | 10.87 | 10.87 | 2.23 | 48.5 | 37.719 | 37.719 | 10.781 | 19.8 | 19.54 | 19.54 | 0.26 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.3 | 17.8637 | 18.1436 | 0.15641 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 3.2 | 11.436 | 11.436 | -8.236 | 50.9 | 48.2 | 47.902 | 2.998 | 38.6 | 38.808 | 38.808 | -0.208 | 44.3 | 22.326 | 22.326 | 21.974 | 57.16 | 37.555 | 37.555 | 19.605 | 6.3 | 1.102 | 1.102 | 5.198 | 2.7 | 2.725 | 2.725 | -0.025 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.2 | 12.991 | 12.991 | -0.791 | 252.9 | 251.097 | 251.097 | 1.803 | 18.9 | 16.145 | 16.145 | 2.755 | 151.8 | 142.009 | 142.009 | 9.791 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 12.3 | 39 | 39 | -26.7 | 111.1 | 111.168 | 111.168 | -0.068 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 18.797 | 18.797 | -0.797 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.65 | 8.02 | 8.02 | 0.63 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
20/10/2025 | 11:30 | 203.3 | 203.2039 | 203.2039 | 0.09612 | 628.2 | 635.0259 | 635.0259 | -6.8259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.1058 | 61.1058 | -1.2058 | 198.4 | 194.9919 | 147.588 | 50.812 | 27.2 | 39.6709 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 152.6 | 168.6472 | 176.7953 | -24.1953 | 151.6 | 168.6472 | 176.7953 | -25.1953 | 152.8 | 168.6472 | 176.7953 | -23.9953 | 250.3 | 253.7304 | 265.9893 | -15.6893 | 209.2 | 207.0416 | 207.0416 | 2.1584 | 107.9 | 103.8317 | 103.8317 | 4.0683 | 551.5 | 565.5398 | 537.161 | 14.339 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 78.3 | 55 | 86.8746 | -8.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 105.432 | 4.068 | 202 | 220.4807 | 220.4807 | -18.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 228.4563 | 228.4563 | -0.75631 | 48 | 50.859 | 47.1239 | 0.87613 | 150.3 | 151.2156 | 151.2156 | -0.91556 | 29.6 | 31.0264 | 28.2915 | 1.3085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 107.2 | 110.3748 | 110.3748 | -3.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22.1 |  | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 14.9977 | 20.1635 | -3.6635 | 57.2 | 49.9998 | 52.301 | 4.899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 76.1336 | 78.3689 | -7.4689 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.7094 | 132.7094 | -5.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 20 | 15 | -4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 205.4 | 223.0993 | 186.9504 | 18.4495 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 66.8 | 57.8253 | 67.6585 | -0.85847 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 159.108 | 151.0888 | -5.9888 | 145.9 | 159.108 | 151.0888 | -5.1888 | 148.7 | 159.5858 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.142 | 1.142 | 0.158 | 66.9 | 83.73 | 83.73 | -16.83 | 80.7 | 79.988 | 79.988 | 0.712 | 8.8 | 15.123 | 15.123 | -6.323 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 21.4 | 12 | 19.4175 | 1.9825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4 | 5.67 | 4.649 | -0.64902 | 225.2 | 203.393 | 203.393 | 21.807 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 0.4 | 19.2 | 18.924 | 18.924 | 0.276 | 14.9 | 11.882 | 11.882 | 3.018 | 52 | 42.651 | 42.651 | 9.349 | 19.7 | 19.529 | 19.529 | 0.171 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.3 | 17.6103 | 18.1273 | 0.17267 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.7 | 12.575 | 12.575 | -7.875 | 55.7 | 52.2 | 54.406 | 1.294 | 39.5 | 39.045 | 39.045 | 0.455 | 61.2 | 26.159 | 26.159 | 35.041 | 64.9 | 42.385 | 42.385 | 22.515 | 6.5 | 1.372 | 1.372 | 5.128 | 3.3 | 3.22 | 3.22 | 0.08 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 12.9 | 13.124 | 13.124 | -0.224 | 252.9 | 251.424 | 251.424 | 1.476 | 19 | 16.174 | 16.174 | 2.826 | 152.2 | 135.122 | 135.122 | 17.078 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.5 | 27 | 27 | -13.5 | 31.5 | 53 | 53 | -21.5 | 111.6 | 111.218 | 111.218 | 0.382 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 18.948 | 18.948 | -0.748 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.1 | 10.8 | 10.8 | -5.7 | 28.3 | 29 | 29 | -0.7 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.2 | 19 | 19 | -0.8 | 9.13 | 8.02 | 8.02 | 1.11 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
20/10/2025 | 12:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 637 | 635.0259 | 635.0259 | 1.9741 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.1058 | 61.1058 | -0.40583 | 198 | 194.9919 | 147.588 | 50.412 | 27.3 | 27.835 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 123.1 | 154.982 | 176.6973 | -53.5973 | 123.4 | 154.982 | 176.6973 | -53.2973 | 122.9 | 154.982 | 176.6973 | -53.7973 | 225.7 | 233.1711 | 265.8419 | -40.1419 | 206.9 | 207.0416 | 207.0416 | -0.14164 | 107.6 | 103.8317 | 103.8317 | 3.7683 | 565.9 | 565.5398 | 500.6746 | 65.2254 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 163.9078 | 163.9078 | 7.5922 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 78.8 | 55 | 59.9296 | 18.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 106.1805 | 4.2195 | 201.8 | 220.4802 | 220.4807 | -18.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.3 | 228.4561 | 228.4563 | -0.15631 | 46.3 | 50.859 | 47.1239 | -0.82387 | 154.6 | 151.2156 | 151.2156 | 3.3844 | 30.3 | 31.0264 | 28.2915 | 2.0085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 184 | 184.9149 | 184.915 | -0.91498 | 183.9 | 184.9149 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 185.4702 | 185.4703 | -1.0703 | 108.9 | 110.3748 | 110.3748 | -1.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.4 | 35.3717 | 35.3717 | -0.97174 | 22.3 |  | 22.1182 | 0.18178 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 14.9977 | 20.1635 | -3.2635 | 57.9 | 49.9997 | 49.9998 | 7.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 74.452 | 79.5767 | -6.9767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 132.7094 | 132.7094 | -3.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 30 | 15 | -4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 209.2 | 238.5036 | 187.3789 | 21.8211 |  |  |  | 0 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 67.1 | 68.4906 | 66.612 | 0.488 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0888 | -5.6888 | 146 | 151.0889 | 151.0888 | -5.0888 | 148.3 | 151.5426 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.163 | 1.163 | -0.463 | 66.8 | 87.9 | 87.9 | -21.1 | 80.6 | 79.992 | 79.992 | 0.608 | 9.2 | 15.278 | 15.278 | -6.078 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 21.6 | 12 | 19.4175 | 2.1825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.6699 | 4.649 | 0.45098 | 226 | 203.412 | 203.412 | 22.588 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 | 16.5049 | -3.9049 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16.1 | 15.763 | 15.763 | 0.337 | 19.2 | 18.946 | 18.946 | 0.254 | 15 | 12.827 | 12.827 | 2.173 | 49.4 | 47.083 | 47.083 | 2.317 | 19.6 | 18.883 | 18.883 | 0.717 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.2 | 17.2213 | 18.4067 | -0.20671 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 20.3 | 20 | 17.4757 | 2.8243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 15.3 | 14.03 | 14.03 | 1.27 | 56.5 | 55.9 | 56.852 | -0.352 | 39.5 | 39.124 | 39.124 | 0.376 | 60.7 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 58.74 | 48.682 | 48.682 | 10.058 | 9.1 | 1.758 | 1.758 | 7.342 | 4.6 | 3.538 | 3.538 | 1.062 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 9.6 | 13.101 | 13.101 | -3.501 | 253.2 | 251.462 | 251.462 | 1.738 | 19.1 | 16.028 | 16.028 | 3.072 | 153.6 | 137.76 | 137.76 | 15.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.9 | 43 | 43 | -17.1 | 27.6 | 68 | 68 | -40.4 | 112.3 | 111.207 | 111.207 | 1.093 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 18.903 | 18.903 | -0.903 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 28.6 | 29 | 29 | -0.4 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.5 | 19 | 19 | -0.5 | 7.14 | 8.02 | 8.02 | -0.88 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06
20/10/2025 | 12:30 | 205.5 | 203.2039 | 203.2039 | 2.2961 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 194.9 | 194.9919 | 147.588 | 47.312 | 27 | 27.835 |  | 27 |  |  |  | 0 | 105.4 | 135.5839 | 176.5123 | -71.1123 | 105.7 | 135.5839 | 176.5123 | -70.8123 | 105.8 | 135.5839 | 176.5123 | -70.7123 | 217 | 203.9866 | 265.5636 | -48.5636 | 205 | 207.0416 | 207.0416 | -2.0416 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 545.7 | 565.5398 | 370.8745 | 174.8255 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 77.8 | 55 | 32.3915 | 45.4085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 100.2274 | 9.6727 | 201.8 | 174.6907 | 220.4807 | -18.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227 | 224.0851 | 228.4563 | -1.4563 | 46 | 50.859 | 47.1239 | -1.1239 | 152.5 | 151.2156 | 151.2156 | 1.2844 | 29.5 | 31.0264 | 28.2915 | 1.2085 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 183.4 | 184.911 | 184.915 | -1.515 | 184 | 184.911 | 184.915 | -0.91498 | 183.1 | 185.4663 | 185.4703 | -2.3703 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.5 | 35.3717 | 35.3717 | -0.87174 | 22 |  | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 14.9977 | 20.1635 | -3.5635 | 56.4 | 49.9997 | 49.9998 | 6.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 54.9836 | 83.8483 | -12.7483 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 132.7094 | -4.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 105 | 15 | -3.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 129.5 | 170.3753 | 188.1879 | -58.6879 |  |  |  | 0 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67 | 68.4869 | 66.612 | 0.388 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0889 | 151.0888 | -6.8888 | 145.1 | 151.0889 | 151.0888 | -5.9888 | 148.1 | 151.5426 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.153 | 1.153 | -0.453 | 67.7 | 89.89 | 89.89 | -22.19 | 80.6 | 79.996 | 79.996 | 0.604 | 11.2 | 15.285 | 15.285 | -4.085 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 21.5 | 12 | 19.4175 | 2.0825 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.7 | 5.6697 | 4.649 | 0.05098 | 226.4 | 203.363 | 203.363 | 23.037 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13 | 16.5049 | -3.9049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16.1 | 15.779 | 15.779 | 0.321 | 19 | 18.911 | 18.911 | 0.089 | 15.6 | 13.712 | 13.712 | 1.888 | 49.9 | 51.066 | 51.066 | -1.166 | 19.6 | 18.463 | 18.463 | 1.137 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 18.3 | 12.7181 | 19.3948 | -1.0948 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.7 | 15.215 | 15.215 | -2.515 | 55.3 | 58.8 | 58.645 | -3.345 | 39.3 | 39.012 | 39.012 | 0.288 | 66.1 | 35.045 | 35.045 | 31.055 | 69.44 | 53.855 | 53.855 | 15.585 | 9.1 | 2.117 | 2.117 | 6.983 | 3.9 | 3.876 | 3.876 | 0.024 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.1 | 12.959 | 12.959 | 0.141 | 253.1 | 251.29 | 251.29 | 1.81 | 18.9 | 15.837 | 15.837 | 3.063 | 153.9 | 139.194 | 139.194 | 14.706 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 59 | 59 | -20.3 | 42.2 | 83 | 83 | -40.8 | 112.3 | 111.272 | 111.272 | 1.028 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 18.531 | 18.531 | -0.831 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 28 | 29 | 29 | -1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.97 | 8.02 | 8.02 | -0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
20/10/2025 | 13:00 | 203.2 | 203.2039 | 203.2037 | -0.00374 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.1058 | 61.1058 | -0.40582 | 194.5 | 194.9919 | 147.588 | 46.912 | 26.9 | 27.835 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 125.4 | 135.584 | 176.7071 | -51.3071 | 123.8 | 135.584 | 176.7071 | -52.9071 | 123.4 | 135.584 | 176.7071 | -53.3071 | 223.3 | 203.9867 | 265.8567 | -42.5567 | 206.3 | 207.0416 | 207.0416 | -0.74164 | 109.5 | 103.8317 | 103.8317 | 5.6683 | 559.2 | 565.5398 | 314.539 | 244.661 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 78.5 | 55 | 21.7923 | 56.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 95.3696 | 14.8303 | 203.2 | 92.6062 | 220.4807 | -17.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.8 | 219.6771 | 228.4563 | -0.65631 | 44.5 | 50.859 | 47.1239 | -2.6239 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 27.6 | 31.0264 | 28.2915 | -0.69149 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 | 161.9 | 133.888 | 184.915 | -23.015 | 162.1 | 133.888 | 184.915 | -22.815 | 175 | 134.29 | 185.4703 | -10.4703 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 21.9 |  | 22.1182 | -0.21822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 14.9977 | 20.1635 | -3.9635 | 57.3 | 49.9997 | 49.9998 | 7.3002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 46.8752 | 85.4826 | -14.3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.7094 | 132.7094 | -4.6094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 150.516 | 15 | 5.2 | 0 | 75.484 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 221.9 | 170.3741 | 187.3361 | 34.5639 |  |  |  | 0 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 67 | 68.4051 | 66.612 | 0.388 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 151.0889 | 151.0888 | -48.2888 | 102.7 | 151.0889 | 151.0888 | -48.3888 | 122.4 | 151.5426 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.149 | 1.149 | -0.449 | 68.5 | 91.89 | 91.89 | -23.39 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 13.7 | 14.848 | 14.848 | -1.148 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 21.6 | 12 | 19.4175 | 2.1825 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.8 | 5.6693 | 4.649 | 0.15098 | 225.7 | 203.246 | 203.246 | 22.454 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13 | 16.5049 | -4.6048 | 8.8 | 8 | 8 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16.1 | 15.79 | 15.79 | 0.31 | 19.1 | 18.927 | 18.927 | 0.173 | 17.2 | 14.539 | 14.539 | 2.661 | 59.8 | 54.6 | 54.6 | 5.2 | 19.6 | 18.775 | 18.775 | 0.825 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.2 | 10.8426 | 19.7728 | -1.5728 | 2.08 | 2 | 2 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 15.588 | 15.588 | -5.988 | 43 | 60.9 | 58.481 | -15.481 | 39.3 | 38.845 | 38.845 | 0.455 | 69.8 | 39.503 | 39.503 | 30.297 | 73.77 | 55.656 | 55.656 | 18.114 | 11 | 2.39 | 2.39 | 8.61 | 5 | 4.274 | 4.274 | 0.726 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 15.1 | 12.461 | 12.461 | 2.639 | 252.9 | 250.618 | 250.618 | 2.282 | 18.3 | 15.457 | 15.457 | 2.843 | 155.1 | 137.977 | 137.977 | 17.123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 75 | 75 | 1.4 | 58.5 | 98 | 98 | -39.5 | 112.8 | 111.212 | 111.212 | 1.588 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.78 | 17.78 | -0.08 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.71 | 8.02 | 8.02 | -1.31 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
20/10/2025 | 13:30 | 199.3 | 203.2039 | 200.9179 | -1.6179 | 623.4 | 635.0259 | 635.0259 | -11.6259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 57.948 | 2.152 | 190.4 | 194.9919 | 147.588 | 42.812 | 26.5 | 27.835 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 114.9 | 135.5841 | 176.5574 | -61.6574 | 114.7 | 135.5841 | 176.5574 | -61.8574 | 114.8 | 135.5841 | 176.5574 | -61.7574 | 218 | 203.9869 | 265.6314 | -47.6314 | 207.1 | 207.0416 | 207.0416 | 0.05836 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 548.2 | 565.5398 | 267.7067 | 280.4933 | 3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.45271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 163.9078 | 163.9078 | -6.1078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 77.6 | 55 | 15.6558 | 61.9442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 112.3573 | 91.1031 | 17.2969 | 202.2 | 53.2327 | 215.6314 | -13.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.4 | 219.4824 | 228.4563 | -1.0563 | 44 | 50.859 | 47.1239 | -3.1239 | 147 | 151.2156 | 151.2156 | -4.2156 | 27.9 | 31.0264 | 28.2915 | -0.39149 | 16.8 | 16.7718 | 15.8059 | 0.99408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 90 | 87.6883 | 87.6883 | 2.3117 | 160.8 | 133.8869 | 184.915 | -24.115 | 161.2 | 133.8869 | 184.915 | -23.715 | 172.3 | 134.289 | 185.4703 | -13.1703 | 104.2 | 110.3748 | 110.3748 | -6.1748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.4 | 35.3717 | 35.3717 | -2.9717 | 21.5 |  | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 14.9977 | 20.1635 | -4.9635 | 53.2 | 49.9997 | 49.4372 | 3.7628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 40.6741 | 85.4826 | -16.6826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 132.7094 | 132.7094 | -7.2094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 169.83 | 20 | 5 | 0 | 85.17 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.2284 | 2.2284 | 0.27157 | 147.8 | 170.3734 | 187.9909 | -40.1909 |  |  |  | 0 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 66.3 | 67.1406 | 65.4821 | 0.81791 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 151.0889 | 151.0888 | -49.1888 | 101.9 | 151.0889 | 151.0888 | -49.1888 | 122.4 | 151.5426 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.149 | 1.149 | -0.049 | 67 | 92.66 | 92.66 | -25.66 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 13.8 | 14.357 | 14.357 | -0.557 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.6198 | 4.4436 | 0.45644 | 223.4 | 203.052 | 203.052 | 20.348 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13 | 16.5049 | -4.8049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16 | 15.774 | 15.774 | 0.226 | 19.1 | 18.975 | 18.975 | 0.125 | 15.4 | 15.187 | 15.187 | 0.213 | 55 | 57.107 | 57.107 | -2.107 | 19.4 | 19.37 | 19.37 | 0.03 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.1 | 9.4082 | 19.7728 | -1.6728 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 0.9 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10 | 15.654 | 15.654 | -5.654 | 40.4 | 60.2 | 58.112 | -17.712 | 39.1 | 38.709 | 38.709 | 0.391 | 75.4 | 43.42 | 43.42 | 31.98 | 70.88 | 57.682 | 57.682 | 13.198 | 12.1 | 2.652 | 2.652 | 9.448 | 5.6 | 4.612 | 4.612 | 0.988 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.6 | 11.934 | 11.934 | 2.666 | 253.1 | 246.707 | 246.707 | 6.393 | 17.2 | 14.655 | 14.655 | 2.545 | 154.9 | 139.84 | 139.84 | 15.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.7 | 90 | 90 | -6.3 | 74.9 | 112 | 112 | -37.1 | 112.9 | 111.164 | 111.164 | 1.736 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 16.489 | 16.489 | 0.111 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 28.1 | 29 | 29 | -0.9 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.69 | 8.02 | 8.02 | -0.33 | 10.83 | 11 | 11 | -0.17
20/10/2025 | 14:00 | 205.8 | 203.2039 | 203.2036 | 2.5964 | 633.3 | 635.0259 | 635.0259 | -1.7259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 57.9419 | 3.358 | 192.9 | 194.9919 | 147.588 | 45.312 | 27.1 | 27.835 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 124.5 | 135.584 | 176.8539 | -52.3539 | 124.5 | 135.584 | 176.8539 | -52.3539 | 124.8 | 135.584 | 176.8539 | -52.0539 | 215.7 | 203.9868 | 266.0775 | -50.3775 | 206.1 | 207.0416 | 207.0416 | -0.94164 | 108.8 | 103.8317 | 103.8317 | 4.9683 | 561.7 | 565.5398 | 271.7653 | 289.9347 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 163.9078 | 163.9078 | 5.3922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 78.7 | 55 | 22.1282 | 56.5718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 91.6832 | 18.5168 | 202.2 | 63.1239 | 205.6631 | -3.4631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.6 | 218.8594 | 228.4563 | 1.1437 | 44.3 | 50.859 | 47.1239 | -2.8239 | 154.2 | 151.2156 | 151.2156 | 2.9844 | 27.8 | 31.0264 | 28.2915 | -0.49149 | 17 | 16.7718 | 15.8059 | 1.1941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 164 | 133.887 | 184.915 | -20.915 | 164.4 | 133.887 | 184.915 | -20.515 | 172.7 | 134.289 | 185.4703 | -12.7703 | 109.9 | 110.3748 | 110.3748 | -0.47476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 14.9977 | 20.1635 | -4.4635 | 55.8 | 49.9997 | 47.6567 | 8.1433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 42.9558 | 85.4826 | -13.3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 132.7094 | 132.7094 | -3.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 196.1923 | 20 | 9.2 | 0 | 98.3907 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.2284 | 2.2284 | 0.47157 | 212.8 | 170.374 | 186.6942 | 26.1058 |  |  |  | 0 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 67.1 | 68.0331 | 65.8441 | 1.2559 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 151.0889 | 151.0888 | -48.7888 | 101.9 | 151.0889 | 151.0888 | -49.1888 | 121.5 | 151.5426 | 151.5425 | -30.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.971 | 0.971 | 0.229 | 65.1 | 93.42 | 93.42 | -28.32 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 13.1 | 13.699 | 13.699 | -0.599 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 16.4 | 17.4757 | 17.4757 | -1.0757 | 21.6 | 12 | 19.4175 | 2.1825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.813 | 4.4432 | 0.35683 | 220.9 | 202.753 | 202.753 | 18.147 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 16.5049 | -5.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16 | 15.74 | 15.74 | 0.26 | 19 | 18.996 | 18.996 | 0.004 | 15.6 | 15.656 | 15.656 | -0.056 | 54.6 | 58.588 | 58.588 | -3.988 | 19.2 | 19.435 | 19.435 | -0.235 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.3 | 9.936 | 19.7728 | -1.4728 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 14.797 | 14.797 | -5.297 | 38 | 57.7 | 57.13 | -19.13 | 38.9 | 38.585 | 38.585 | 0.315 | 79.4 | 45.713 | 45.713 | 33.687 | 67.3 | 60.383 | 60.383 | 6.917 | 12.3 | 2.876 | 2.876 | 9.424 | 6.2 | 4.768 | 4.768 | 1.432 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 15.2 | 11.319 | 11.319 | 3.881 | 253 | 233.992 | 233.992 | 19.008 | 15.9 | 13.851 | 13.851 | 2.049 | 153.1 | 140.711 | 140.711 | 12.389 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 104 | 104 | -0.6 | 83.5 | 125 | 125 | -41.5 | 111.6 | 111.188 | 111.188 | 0.412 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 15.204 | 15.204 | 0.096 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.9 | 29 | 29 | -1.1 | 32.6 | 29 | 29 | 3.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.78 | 8.02 | 8.02 | -0.24 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
20/10/2025 | 14:30 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 636.3 | 635.0259 | 635.0259 | 1.2741 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 61.1058 | 0.19418 | 192.2 | 194.9919 | 147.588 | 44.612 | 26.9 | 27.835 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 130.8 | 135.5839 | 158.0441 | -27.2441 | 131.1 | 135.5839 | 158.0441 | -26.9441 | 129.2 | 135.5839 | 158.0441 | -28.8441 | 223 | 203.9866 | 237.778 | -14.778 | 207.3 | 207.0416 | 207.0416 | 0.25836 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 566 | 565.5398 | 361.1253 | 204.8747 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 79 | 55 | 36.2188 | 42.7812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 96.6494 | 13.4506 | 202.1 | 94.9215 | 220.4807 | -18.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.8 | 228.4053 | 228.4563 | -0.65631 | 45.4 | 50.859 | 47.1239 | -1.7239 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 27.2 | 31.0264 | 28.2915 | -1.0915 | 16.5 | 16.7718 | 15.8059 | 0.69408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 164.4 | 133.8916 | 184.915 | -20.515 | 164.8 | 133.8916 | 184.915 | -20.115 | 172.9 | 134.2937 | 185.4703 | -12.5703 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 14.9977 | 20.1635 | -3.5635 | 55.8 | 49.9997 | 50.6041 | 5.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 54.5894 | 85.4826 | -13.8826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.7094 | 132.7094 | -4.6094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 196.1923 | 30 | 9.1 | 0 | 98.3907 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.2284 | 2.2284 | 0.77157 | 238.6 | 170.3751 | 253.556 | -14.956 |  |  |  | 0 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 63.9 | 68.4951 | 67.9631 | -4.0631 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0887 | 151.0888 | -48.4888 | 102.4 | 151.0887 | 151.0888 | -48.6888 | 122.4 | 151.5425 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.941 | 0.941 | 0.159 | 61.1 | 93.64 | 93.64 | -32.54 | 80.6 | 79.995 | 79.995 | 0.605 | 12.3 | 12.735 | 12.735 | -0.435 | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 16.2 | 17.4757 | 17.4757 | -1.2757 | 21.5 | 12 | 19.4175 | 2.0825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.7 | 5.6698 | 4.649 | 0.05098 | 217.3 | 201.624 | 201.624 | 15.676 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 13 | 16.5049 | -5.6048 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 | 15.686 | 15.686 | 0.214 | 18.8 | 18.994 | 18.994 | -0.194 | 19.1 | 16.072 | 16.072 | 3.028 | 56.3 | 59.657 | 59.657 | -3.357 | 18.9 | 19.178 | 19.178 | -0.278 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.3 | 12.627 | 19.7728 | -1.4728 | 2.12 | 2 | 2 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.6 | 13.936 | 13.936 | -7.336 | 38.8 | 49.9 | 56.01 | -17.21 | 38.8 | 38.462 | 38.462 | 0.338 | 72.6 | 48.061 | 48.061 | 24.539 | 74.59 | 62.871 | 62.871 | 11.719 | 10.3 | 3.075 | 3.075 | 7.225 | 5 | 4.997 | 4.997 | 0.003 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.9 | 10.522 | 10.522 | 3.378 | 253.2 | 221.754 | 221.754 | 31.446 | 14.2 | 13.087 | 13.087 | 1.113 | 151.2 | 144.228 | 144.228 | 6.972 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 114 | 114 | 0.6 | 98.8 | 135 | 135 | -36.2 | 109.8 | 110.758 | 110.758 | -0.958 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.694 | 13.694 | -0.094 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.85 | 8.02 | 8.02 | 0.83 | 11 | 11 | 11 | 0
20/10/2025 | 15:00 | 203.9 | 203.2039 | 203.2039 | 0.69612 | 625.4 | 635.0259 | 635.0259 | -9.6259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 30.5505 | 30.3495 | 191.6 | 194.9919 | 147.588 | 44.012 | 26.5 | 27.835 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 110.3 | 157.62 | 159.3761 | -49.0761 | 110.5 | 157.62 | 159.3761 | -48.8761 | 110.5 | 157.62 | 159.3761 | -48.8761 | 226.2 | 237.1401 | 239.782 | -13.582 | 207.4 | 207.0416 | 207.0416 | 0.35836 | 109 | 103.8317 | 103.8317 | 5.1683 | 539.4 | 565.5398 | 340.245 | 199.155 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 77.2 | 55 | 36.3383 | 40.8617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 101.0734 | 8.1266 | 201 | 20.6209 | 220.4807 | -19.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.5 | 228.4551 | 220.3884 | 6.1117 | 43.1 | 50.859 | 47.1239 | -4.0239 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 28.2 | 31.0264 | 28.2915 | -0.09149 | 16 | 16.7718 | 15.8059 | 0.19408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 162.1 | 141.6496 | 184.915 | -22.815 | 162 | 141.6496 | 184.915 | -22.915 | 171.7 | 142.075 | 185.4703 | -13.7703 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 14.9977 | 20.1635 | -3.8635 | 53.6 | 49.9997 | 52.301 | 1.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 58.1016 | 85.4826 | -15.1826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 132.7094 | -5.6094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.9 | 196.1923 | 105 | -39.1 | 0 | 98.3907 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.2284 | 2.2284 | 0.77157 | 250 | 135.2009 | 240.8531 | 9.1469 |  |  |  | 0 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 63.9 | 70.3821 | 67.1586 | -3.2586 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0887 | 151.0888 | -48.6888 | 102.3 | 151.0887 | 151.0888 | -48.7888 | 122.4 | 151.5425 | 151.5425 | -29.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 63.4 | 93.86 | 93.86 | -30.46 | 80.7 | 79.853 | 79.853 | 0.847 | 11.2 | 10.851 | 10.851 | 0.349 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 16.3 | 17.4757 | 17.4757 | -1.1757 | 21.4 | 12 | 19.4175 | 1.9825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.6699 | 2.661 | 2.239 | 212.5 | 197.434 | 197.434 | 15.066 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13 | 16.5049 | -5.8049 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.6 | 15.524 | 15.524 | 0.076 | 18.4 | 18.846 | 18.846 | -0.446 | 17.1 | 16.434 | 16.434 | 0.666 | 53.4 | 60.314 | 60.314 | -6.914 | 18.3 | 18.586 | 18.586 | -0.286 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.2 | 13.4393 | 19.7728 | -1.5728 | 2.16 | 2 | 2 | 0.16 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.6 | 13.064 | 13.064 | -7.464 | 41.2 | 44.5 | 54.479 | -13.279 | 38.1 | 37.464 | 37.464 | 0.636 | 75.6 | 50.577 | 50.577 | 25.023 | 80.35 | 64.726 | 64.726 | 15.624 | 10.2 | 3.199 | 3.199 | 7.001 | 4.3 | 5.442 | 5.442 | -1.142 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.4 | 9.177 | 9.177 | 5.223 | 253.1 | 213.39 | 213.39 | 39.71 | 12.2 | 12.337 | 12.337 | -0.137 | 147.8 | 144.07 | 144.07 | 3.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 121 | 121 | 5.8 | 121.3 | 135.1 | 141 | -19.7 | 107.4 | 108.988 | 108.988 | -1.588 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.77 | 11.77 | -0.07 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.6 | 29 | 29 | -1.4 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 9.18 | 8.02 | 8.02 | 1.16 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
20/10/2025 | 15:30 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 631.7 | 635.0259 | 635.0259 | -3.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 61.1058 | 61.1058 | 0.29418 | 192.4 | 194.9919 | 147.588 | 44.812 | 26.3 | 27.835 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 121.1 | 135.5839 | 177.3537 | -56.2537 | 121.2 | 135.5839 | 177.3537 | -56.1537 | 121.1 | 135.5839 | 177.3537 | -56.2537 | 220.9 | 203.9866 | 266.8294 | -45.9294 | 208.8 | 207.0416 | 207.0416 | 1.7584 | 109.1 | 103.8317 | 103.8317 | 5.2683 | 555.1 | 565.5398 | 279.3447 | 275.7553 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 78.7 | 55 | 37.1243 | 41.5757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 102.1849 | 7.9151 | 202.6 | 112.1885 | 104.7036 | 97.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.3 | 228.4552 | 228.4563 | -1.1563 | 44.8 | 50.859 | 47.1239 | -2.3239 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 27.4 | 31.0264 | 28.2915 | -0.89149 | 16.1 | 16.7718 | 15.8059 | 0.29408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 164.4 | 150.2948 | 184.915 | -20.515 | 164.6 | 150.2948 | 184.915 | -20.315 | 172.4 | 150.7462 | 185.4703 | -13.0703 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 14.9977 | 20.1635 | -4.4635 | 52.9 | 49.9997 | 49.9998 | 2.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 57.9149 | 85.4826 | -14.1826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 132.7094 | -4.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.4 | 196.1923 | 150.516 | -26.116 | 45.8 | 98.3907 | 75.484 | -29.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2.2284 | 2.2284 | 0.77157 | 205.5 | 170.3759 | 184.5084 | 20.9916 |  |  |  | 0 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 63.9 | 68.4254 | 66.612 | -2.712 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0887 | 151.0888 | -48.6888 | 102.2 | 151.0887 | 151.0888 | -48.8888 | 122.3 | 151.5425 | 151.5425 | -29.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.741 | 0.741 | -0.041 | 67.9 | 92.54 | 92.54 | -24.64 | 80.6 | 78.589 | 78.589 | 2.011 | 11 | 9.227 | 9.227 | 1.773 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 21.5 | 12 | 19.4175 | 2.0825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.6699 | 4.649 | 0.15098 | 203.6 | 186.017 | 186.017 | 17.583 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 13 | 16.5049 | -5.6048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.9 | 15.053 | 15.053 | -0.153 | 17.8 | 18.291 | 18.291 | -0.491 | 17.3 | 16.714 | 16.714 | 0.586 | 51.8 | 60.665 | 60.665 | -8.865 | 0 | 17.446 | 17.446 | -17.446 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.4 | 13.3962 | 19.7728 | -1.3728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.3 | 12.309 | 12.309 | -8.009 | 43.2 | 46.3 | 53.751 | -10.551 | 36.9 | 35.601 | 35.601 | 1.299 | 77.7 | 52.319 | 52.319 | 25.381 | 76.12 | 66.185 | 66.185 | 9.935 | 13.3 | 3.271 | 3.271 | 10.029 | 4.7 | 5.757 | 5.757 | -1.057 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 14.1 | 8.139 | 8.139 | 5.961 | 253.1 | 205.455 | 205.455 | 47.645 | 9.9 | 11.515 | 11.515 | -1.615 | 144.7 | 143.672 | 143.672 | 1.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 117.7 | 125 | 2.4 | 129.4 | 136.9 | 146 | -16.6 | 103.7 | 104.707 | 104.707 | -1.007 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 9.414 | 9.414 | 0.186 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.4 | 29 | 29 | -0.6 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 6.79 | 8.02 | 8.02 | -1.23 | 11 | 11 | 11 | 0
20/10/2025 | 16:00 | 200.6 | 203.2039 | 203.2039 | -2.6039 | 631.2 | 635.0259 | 635.0259 | -3.8259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 59.2867 | 1.6133 | 192 | 194.9919 | 147.588 | 44.412 | 26.5 | 27.835 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 115.9 | 135.5839 | 178.024 | -62.124 | 116.6 | 135.5839 | 178.024 | -61.4241 | 115.9 | 135.5839 | 178.024 | -62.124 | 214.4 | 203.9866 | 267.838 | -53.438 | 209.9 | 207.0416 | 207.0416 | 2.8584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 558.1 | 565.5398 | 297.0968 | 261.0032 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 163.9078 | 163.9078 | -0.20777 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 78.7 | 55 | 67.1932 | 11.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 105.4612 | 4.3388 | 202.6 | 102.0132 | 74.9964 | 127.6037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.1 | 218.1819 | 228.4563 | 1.6437 | 44.7 | 50.859 | 47.1239 | -2.4239 | 149.6 | 151.2156 | 151.2156 | -1.6156 | 26.9 | 31.0264 | 28.2915 | -1.3915 | 16.1 | 16.7718 | 15.8059 | 0.29408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 161.4 | 162.8205 | 184.915 | -23.515 | 162 | 162.8205 | 184.915 | -22.915 | 172.8 | 163.3094 | 185.4703 | -12.6703 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.1 | 35.3717 | 35.3717 | -3.2717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 14.9977 | 20.1635 | -4.9635 | 52.9 | 49.9997 | 48.0627 | 4.8373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 58.5106 | 85.4826 | -15.1826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 45.2214 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.7094 | 132.7094 | -5.5094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 185.3 | 196.1923 | 169.83 | 15.47 | 72.1 | 98.3907 | 85.17 | -13.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 2.2284 | 2.2284 | 0.87157 | 180.5 | 170.3755 | 181.5767 | -1.0767 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 63.8 | 67.9355 | 66.0288 | -2.2288 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0887 | 151.0888 | -48.6888 | 102.3 | 151.0887 | 151.0888 | -48.7888 | 122.8 | 151.5425 | 151.5425 | -28.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.536 | 0.536 | 0.164 | 72 | 91.21 | 91.21 | -19.21 | 76.3 | 69.748 | 69.748 | 6.552 | 12.6 | 8.387 | 8.387 | 4.213 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 21.5 | 12 | 19.4175 | 2.0825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.6697 | 4.5307 | 0.26934 | 192.6 | 168.506 | 168.506 | 24.094 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13 | 16.5049 | -5.4048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.8 | 13.802 | 13.802 | -0.002 | 16.4 | 16.973 | 16.973 | -0.573 | 16.6 | 16.911 | 16.911 | -0.311 | 53.3 | 60.712 | 60.712 | -7.412 | 0 | 14.741 | 14.741 | -14.741 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 18.3 | 13.534 | 19.7728 | -1.4728 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 1.9 | 11.901 | 11.901 | -10.001 | 45.5 | 47.8 | 55.433 | -9.933 | 33.9 | 28.7 | 28.7 | 5.2 | 74.9 | 51.74 | 51.74 | 23.16 | 76.84 | 66.457 | 66.457 | 10.383 | 13.2 | 3.185 | 3.185 | 10.015 | 9.3 | 5.682 | 5.682 | 3.618 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 13.5 | 8.021 | 8.021 | 5.479 | 241.4 | 174.066 | 174.066 | 67.334 | 7.4 | 10.746 | 10.746 | -3.346 | 134.9 | 124.522 | 124.522 | 10.378 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.3 | 118.4 | 127 | 1.3 | 131.2 | 137.5 | 148 | -16.8 | 97.9 | 92.878 | 92.878 | 5.022 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7.047 | 7.047 | 0.153 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.8 | 29 | 29 | -0.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 8.2 | 8.02 | 8.02 | 0.18 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
20/10/2025 | 16:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 30.5553 | 30.6447 | 189.7 | 194.9919 | 147.588 | 42.112 | 26.7 | 27.835 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 134.3 | 135.5839 | 177.4392 | -43.1392 | 135.2 | 135.5839 | 177.4392 | -42.2392 | 135.6 | 135.5839 | 177.4392 | -41.8392 | 230.4 | 203.9866 | 266.9581 | -36.5581 | 210 | 207.0416 | 207.0416 | 2.9584 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 559.3 | 565.5398 | 381.3058 | 177.9942 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 163.9078 | 163.9078 | 0.09223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 78.5 | 55 | 81.709 | -3.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 110.0717 | -0.17169 | 203.4 | 185.7602 | 84.9249 | 118.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.5 | 219.3483 | 228.4563 | 0.04369 | 43 | 50.859 | 47.1239 | -4.1239 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 27.2 | 31.0264 | 28.2915 | -1.0915 | 16 | 16.7718 | 15.8059 | 0.19408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 163.1 | 184.9148 | 184.915 | -21.815 | 163.4 | 184.9148 | 184.915 | -21.515 | 173.2 | 185.4701 | 185.4703 | -12.2703 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.1 | 35.3717 | 35.3717 | -2.2717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 14.9977 | 20.1635 | -3.6635 | 52.7 | 49.9997 | 51.9368 | 0.76315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 79.6073 | 85.4826 | -44.4826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 45.2214 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 132.7094 | -4.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 196.1923 | 196.1923 | 5.3077 | 79.4 | 98.3907 | 98.3907 | -18.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.2284 | 2.2284 | 1.3716 | 192.3 | 170.419 | 184.1345 | 8.1655 |  |  |  | 0 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 64 | 67.2159 | 65.2974 | -1.2974 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 151.0887 | 151.0888 | -28.2888 | 122.9 | 151.0887 | 151.0888 | -28.1888 | 128 | 151.5425 | 151.5425 | -23.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.461 | 0.461 | -0.261 | 70.2 | 88.34 | 88.34 | -18.14 | 51.7 | 42.732 | 42.732 | 8.968 | 8.8 | 7.864 | 7.864 | 0.936 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 16 | 17.4757 | 17.4757 | -1.4757 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.6691 | 2.6613 | 2.1387 | 151.4 | 144.061 | 144.061 | 7.339 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13 | 16.5049 | -5.4048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.6 | 10.073 | 10.073 | 0.527 | 12.3 | 14.017 | 14.017 | -1.717 | 18.5 | 16.984 | 16.984 | 1.516 | 53.5 | 60.37 | 60.37 | -6.87 | 0 | 6.843 | 6.843 | -6.843 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.3 | 18.4138 | 19.7728 | -3.4728 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 2.1 | 11.456 | 11.456 | -9.356 | 45.9 | 48.1 | 56.466 | -10.566 | 23.3 | 16.48 | 16.48 | 6.82 | 72 | 50.928 | 50.928 | 21.072 | 82.17 | 66.645 | 66.645 | 15.525 | 13.6 | 3.079 | 3.079 | 10.521 | 9.7 | 5.529 | 5.529 | 4.171 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 11.5 | 7.9 | 7.9 | 3.6 | 195.2 | 125.589 | 125.589 | 69.611 | 4.7 | 9.564 | 9.564 | -4.864 | 93.3 | 70.549 | 70.549 | 22.751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.4 | 118.7 | 128 | 1.4 | 122.2 | 134.6 | 149 | -26.8 | 83.3 | 61.046 | 61.046 | 22.254 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.842 | 4.842 | -0.242 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 7.41 | 8.02 | 8.02 | -0.61 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
20/10/2025 | 17:00 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 637.4 | 635.0259 | 635.0259 | 2.3741 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 30.5553 | 30.5447 | 189.9 | 194.9919 | 147.588 | 42.312 | 26.7 | 27.835 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 130.5 | 139.9052 | 176.0121 | -45.5121 | 172.6 | 139.9052 | 176.0121 | -3.4121 | 172.4 | 139.9052 | 176.0121 | -3.6121 | 244.8 | 210.488 | 264.8109 | -20.011 | 208.4 | 207.0416 | 207.0416 | 1.3584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 562.5 | 565.5398 | 493.4373 | 69.0627 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 163.9078 | 163.9078 | 0.29223 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 79.3 | 55 | 81.709 | -2.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 203.6 | 220.4802 | 119.1976 | 84.4023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.6 | 228.4558 | 228.4563 | 0.14369 | 46.4 | 50.859 | 47.1239 | -0.72387 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 27.1 | 31.0264 | 28.2915 | -1.1915 | 15.9 | 16.7718 | 15.8059 | 0.09408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 165.9 | 184.9149 | 184.915 | -19.015 | 165.8 | 184.9149 | 184.915 | -19.115 | 174 | 185.4702 | 185.4703 | -11.4703 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 22.2 | 22.1182 | 22.1182 | 0.08178 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 14.9977 | 20.1635 | -4.4635 | 53.9 | 49.9997 | 47.0941 | 6.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 85.4824 | 85.4826 | -43.7826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 132.7094 | -4.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.6 | 196.1923 | 196.1923 | 11.4077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.2284 | 2.2284 | 1.3716 | 211.5 | 245.7014 | 190.3757 | 21.1243 |  |  |  | 0 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 63.9 | 68.4908 | 66.612 | -2.712 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0887 | 151.0888 | -5.6888 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 74.3 | 85.46 | 85.46 | -11.16 | 23.1 | 18.681 | 18.681 | 4.419 | 5.9 | 8.292 | 8.292 | -2.392 | 0.1 |  |  | 0.1 | 16.5 | 17.4757 | 17.4757 | -0.97573 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.6698 | 2.6613 | 2.2387 | 76.5 | 109.655 | 109.655 | -33.155 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13 | 16.5049 | -5.4048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.8 | 3.984 | 3.984 | -0.184 | 4.3 | 8.409 | 8.409 | -4.109 | 18.1 | 16.934 | 16.934 | 1.166 | 58.5 | 59.639 | 59.639 | -1.139 | 0 | 2.034 | 2.034 | -2.034 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.5 | 19.7727 | 19.7728 | -9.2728 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 2.8 | 10.9 | 10.9 | -8.1 | 31.9 | 46.7 | 55.553 | -23.653 | 11.8 | 6.91 | 6.91 | 4.89 | 72.9 | 49.42 | 49.42 | 23.48 | 89.06 | 66.586 | 66.586 | 22.474 | 13.4 | 2.913 | 2.913 | 10.487 | 9.9 | 5.142 | 5.142 | 4.758 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7 | 7.773 | 7.773 | -0.773 | 104.8 | 72.066 | 72.066 | 32.734 | 2.2 | 8.059 | 8.059 | -5.859 | 46 | 32.946 | 32.946 | 13.054 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 118.1 | 128 | 1.6 | 138.3 | 130 | 148 | -9.7 | 43.9 | 24.077 | 24.077 | 19.823 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 3.045 | 3.045 | -0.845 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 29 | 29 | 29 | 0 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 7.91 | 8.02 | 8.02 | -0.11 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
20/10/2025 | 17:30 | 204.9 | 203.2039 | 203.2039 | 1.6961 | 634.4 | 635.0259 | 635.0259 | -0.6259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 53.7079 | 7.5921 | 189.7 | 194.9919 | 147.588 | 42.112 | 26.9 | 27.8351 |  | 26.9 |  |  |  | 0 | 153.7 | 168.6473 | 170.3426 | -16.6426 | 153.7 | 168.6473 | 170.3426 | -16.6426 | 153.8 | 168.6473 | 170.3426 | -16.5426 | 248.2 | 253.7307 | 256.2813 | -8.0813 | 210 | 207.0416 | 207.0416 | 2.9584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 556.9 | 565.5398 | 565.5398 | -8.6398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 78.8 | 77.6097 | 81.709 | -2.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 202.6 | 220.4807 | 220.4803 | -17.8803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 296.7 | 228.4563 | 228.4563 | 68.2437 | 50.9 | 50.859 | 47.1239 | 3.7761 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 26 | 31.0264 | 28.2915 | -2.2915 | 16 | 16.7718 | 15.8059 | 0.19408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 14.9977 | 20.1635 | -3.5635 | 53.5 | 49.9998 | 49.9997 | 3.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 85.4826 | 9.4174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 132.7094 | -4.7094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 196.1923 | 196.1923 | 11.1077 | 87.6 | 98.3907 | 98.3907 | -10.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.2284 | 2.2284 | 1.3716 | 211.9 | 223.0985 | 215.1699 | -3.2699 |  |  |  | 0 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 63.9 | 68.4908 | 66.612 | -2.712 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 87 | 83.24 | 83.24 | 3.76 | 0 | 4.405 | 4.405 | -4.405 | 1.9 | 8.039 | 8.039 | -6.139 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 17.4757 | 17.4757 | -0.57573 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.1677 | 0.63231 | 7.2 | 60.474 | 60.474 | -53.274 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13 | 16.5049 | -6.1048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | -0.05 | 0.1 | 3.028 | 3.028 | -2.928 | 20 | 16.852 | 16.852 | 3.148 | 67.3 | 59.226 | 59.226 | 8.074 | 0 | 0.308 | 0.308 | -0.308 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.4 | 19.7728 | 19.7728 | -3.3728 | 2.48 | 2 | 2 | 0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 2.6 | 10.333 | 10.333 | -7.733 | 33.9 | 40 | 53.339 | -19.439 | 2 | 0.969 | 0.969 | 1.031 | 87.9 | 48.294 | 48.294 | 39.606 | 83.63 | 66.718 | 66.718 | 16.912 | 13 | 2.746 | 2.746 | 10.254 | 8.2 | 4.774 | 4.774 | 3.426 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 2.9 | 7.281 | 7.281 | -4.381 | 19.7 | 14.05 | 14.05 | 5.65 | 0.5 | 3.332 | 3.332 | -2.832 | 6.5 | 9.165 | 9.165 | -2.665 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 117 | 128 | 1.2 | 126.8 | 120.1 | 146 | -19.2 | 8.4 | 4.33 | 4.33 | 4.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.639 | 1.639 | -1.139 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.9 | 29 | 29 | -0.1 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 7.22 | 8.02 | 8.02 | -0.8 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
20/10/2025 | 18:00 | 205.5 | 203.2039 | 203.2039 | 2.2961 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.1058 | 61.1058 | 0.69417 | 189.2 | 194.9919 | 147.588 | 41.612 | 26.5 | 50.2122 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 135.7 | 168.6473 | 171.5162 | -35.8162 | 134.9 | 168.6473 | 171.5162 | -36.6162 | 134.8 | 168.6473 | 171.5162 | -36.7162 | 244.9 | 253.7307 | 258.0469 | -13.1469 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 553.2 | 565.5398 | 565.5398 | -12.3398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 163.9078 | 163.9078 | 3.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 78.2 | 142.3058 | 109.1407 | -30.9407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 201.8 | 220.4807 | 220.4807 | -18.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 295.6 | 228.4563 | 228.4563 | 67.1437 | 49.8 | 50.859 | 47.1239 | 2.6761 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 28.3 | 31.0264 | 28.2915 | 0.00851 | 16.3 | 16.7718 | 15.8059 | 0.49408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.4 | 14.9977 | 20.1635 | 14.2365 | 52.6 | 49.9998 | 49.9998 | 2.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 85.4826 | 9.0174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.7094 | 132.7094 | -4.8094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 196.1923 | 196.1923 | 11.7077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.2284 | 2.2284 | 1.3716 | 195.1 | 223.0985 | 210.0375 | -14.9375 |  |  |  | 0 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 63.8 | 70.3885 | 66.612 | -2.812 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 90.3 | 81.02 | 81.02 | 9.28 | 0 | 0.513 | 0.513 | -0.513 | 0.5 | 5.743 | 5.743 | -5.243 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0 | 7.543 | 7.543 | -7.543 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13 | 16.5049 | -6.1048 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | -0.297 | 20.8 | 16.738 | 16.738 | 4.062 | 69.7 | 59.129 | 59.129 | 10.571 | 0 | 0.105 | 0.105 | -0.105 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 9.452 | 9.452 | 0.548 | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4 | 9.734 | 9.734 | -5.734 | 33.7 | 34.7 | 47.222 | -13.522 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 48.31 | 48.31 | 33.49 | 89.2 | 67.428 | 67.428 | 21.772 | 14.6 | 2.574 | 2.574 | 12.026 | 12.3 | 4.459 | 4.459 | 7.841 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 5.698 | 5.698 | -5.698 | 0.3 | 1.234 | 1.234 | -0.934 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 0 | 0.493 | 0.493 | -0.493 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 114.9 | 127 | 0.4 | 125.6 | 110.1 | 142 | -16.4 | 0 | 0.395 | 0.395 | -0.395 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | -0.292 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.8 | 29 | 29 | -1.2 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 6.93 | 8.02 | 8.02 | -1.09 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
20/10/2025 | 18:30 | 200.7 | 203.2039 | 203.2039 | -2.5039 | 630.6 | 635.0259 | 635.0259 | -4.4259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80583 | 189.1 | 194.9919 | 147.588 | 41.512 | 27.1 | 27.835 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 178 | 178.0241 | 172.1304 | 5.8696 | 178.1 | 178.0241 | 172.1304 | 5.9696 | 178.2 | 178.0241 | 172.1304 | 6.0696 | 270.1 | 267.838 | 258.9709 | 11.1291 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 556.2 | 565.5398 | 565.5398 | -9.3398 | 3.2 | 3.4527 | 3.4527 | -0.25271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 78.1 | 80 | 139.0919 | -60.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 202 | 220.4807 | 220.4807 | -18.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.2 | 456.6505 | 413.5876 | 41.6124 | 49 | 44.2676 | 47.1239 | 1.8761 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 27.4 | 26.2001 | 28.2915 | -0.89149 | 16.4 | 16.7718 | 15.8059 | 0.59408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.3 | 35.3717 | 35.3717 | -3.0717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 33.6 | 14.9977 | 20.1635 | 13.4365 | 52.6 | 49.9998 | 49.9998 | 2.6002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 88.749 | 85.4826 | 8.7174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.7094 | 132.7094 | -5.2094 |  |  |  | 0 | 83 | 169.782 |  | 83 | 208.6 | 196.1923 | 196.1923 | 12.4077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 2.2284 | 2.2284 | 1.3716 | 177.9 | 181.5767 | 207.3515 | -29.4515 |  |  |  | 0 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 63.7 | 55.9275 | 66.612 | -2.912 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 155.602 | 151.0888 | -4.2888 | 147.3 | 155.602 | 151.0888 | -3.7888 | 149.6 | 156.0693 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 79.13 | 79.13 | 18.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.937 | 3.937 | -3.937 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 4.7226 | 4.649 | 0.25098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13 | 16.5049 | -6.3049 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 16.699 | 16.699 | 5.401 | 68.8 | 58.927 | 58.927 | 9.873 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.6 | 9.009 | 9.009 | -3.409 | 27.1 | 33.8 | 42.028 | -14.928 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 48.672 | 48.672 | 33.228 | 95.72 | 68.202 | 68.202 | 27.518 | 12.8 | 2.442 | 2.442 | 10.358 | 9.8 | 4.158 | 4.158 | 5.642 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0.6 | 4.311 | 4.311 | -3.711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 111.7 | 125 | 0 | 118.4 | 99.4 | 135 | -16.6 | 0 |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.8 | 31.5 | 29 | -1.2 | 32.8 | 31.5 | 29 | 3.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 8.4 | 8.02 | 8.02 | 0.38 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
20/10/2025 | 19:00 | 203.7 | 203.2039 | 203.2039 | 0.49612 | 631 | 635.0259 | 635.0259 | -4.0259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10583 | 189.3 | 194.9919 | 147.588 | 41.712 | 26.6 | 28.5015 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 139.6 | 168.6474 | 171.7849 | -32.1849 | 139.5 | 168.6474 | 171.7849 | -32.2849 | 139.4 | 168.6474 | 171.7849 | -32.3849 | 237.4 | 253.7308 | 258.4512 | -21.0512 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 555.2 | 565.5398 | 565.5398 | -10.3398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 106 | 88.3128 | 142.3058 | -36.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 201.8 | 220.4807 | 220.4807 | -18.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.7 | 456.6505 | 450.3847 | 8.3153 | 47 | 44.2676 | 47.1239 | -0.12387 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 26.4 | 26.2001 | 28.2915 | -1.8915 | 17 | 16.7718 | 15.8059 | 1.1941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 22 | 22.1182 | 22.1182 | -0.11822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.7 | 14.9977 | 20.1635 | 14.5365 | 53.5 | 49.9998 | 50.5215 | 2.9785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 85.4826 | 8.9174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.7094 | 132.7094 | -5.1094 |  |  |  | 0 | 168 | 169.782 |  | 168 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 218.7 | 223.0982 | 208.8624 | 9.8376 |  |  |  | 0 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 63.9 | 68.4908 | 66.6151 | -2.7151 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 151.0888 | -4.5888 | 147.1 | 159.1081 | 151.0888 | -3.9888 | 149.8 | 159.5859 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.3 | 77.25 | 77.25 | 17.05 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 3.605 | 3.605 | -2.905 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.0267 | 4.649 | 0.25098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13 | 16.5049 | -6.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 16.734 | 16.734 | 8.166 | 77.2 | 58.619 | 58.619 | 18.581 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.1 | 7.907 | 7.907 | -0.807 | 23.5 | 32.7 | 39.605 | -16.105 | 0 |  |  | 0 | 82 | 50.07 | 50.07 | 31.93 | 95.53 | 69.17 | 69.17 | 26.36 | 13.7 | 2.427 | 2.427 | 11.273 | 7.8 | 3.895 | 3.895 | 3.905 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 2.2 | 3.512 | 3.512 | -1.312 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.4 | 105.6 | 120 | -5.6 | 93 | 87.4 | 125 | -32 | 0 |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.4 | 31.5 | 29 | -0.6 | 32.8 | 31.5 | 29 | 3.8 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 8.17 | 8.02 | 8.02 | 0.15 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
20/10/2025 | 19:30 | 204.1 | 203.2039 | 203.2039 | 0.89612 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09417 | 186.6 | 194.9919 | 147.588 | 39.012 | 27.3 | 28.0751 |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 166.1 | 171.3114 | 173.6915 | -7.5915 | 166.4 | 171.3114 | 173.6915 | -7.2915 | 165.6 | 171.3114 | 173.6915 | -8.0915 | 253.6 | 257.7388 | 261.3196 | -7.7196 | 211.8 | 207.0416 | 207.0416 | 4.7584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 559.1 | 565.5398 | 565.5398 | -6.4398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 163.9078 | 163.9078 | 5.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 107.4 | 89.714 | 142.3058 | -34.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 203.2 | 220.4807 | 220.4807 | -17.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.3 | 456.6505 | 451.01 | 5.29 | 48.9 | 44.2676 | 47.1239 | 1.7761 | 153.4 | 151.2156 | 151.2156 | 2.1844 | 27 | 26.2001 | 28.2915 | -1.2915 | 17 | 16.7718 | 15.8059 | 1.1941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 86.1 | 87.6883 | 87.6883 | -1.5883 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 22.1 | 22.1182 | 22.1182 | -0.01822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 35.4 | 14.9977 | 20.1635 | 15.2365 | 54.2 | 49.9998 | 49.7918 | 4.4082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.4524 | 85.4826 | 9.6174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.7094 | 132.7094 | -4.5094 |  |  |  | 0 | 85.8 | 169.782 |  | 85.8 | 207.8 | 196.1923 | 196.1923 | 11.6077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 222 | 223.0982 | 212.1749 | 9.8251 |  |  |  | 0 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 64 | 68.4908 | 66.6089 | -2.6089 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 151.0888 | -3.5888 | 147.8 | 159.1081 | 151.0888 | -3.2888 | 149 | 159.5859 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.4 | 74.83 | 74.83 | 17.57 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.24 | 3.24 | -3.14 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 21.4 | 12 | 19.4175 | 1.9825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13 | 16.5049 | -6.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 16.685 | 16.685 | 9.915 | 73.7 | 58.121 | 58.121 | 15.579 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 1.3 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.2 | 6.975 | 6.975 | -1.775 | 19.7 | 31.2 | 37.172 | -17.472 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 51.188 | 51.188 | 23.612 | 100.21 | 69.924 | 69.924 | 30.286 | 11 | 2.425 | 2.425 | 8.575 | 4.4 | 3.67 | 3.67 | 0.73 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 1.1 | 2.82 | 2.82 | -1.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.3 | 97.9 | 112 | -6.7 | 94.5 | 71.3 | 112 | -17.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.9 | 31.5 | 29 | -0.1 | 32.8 | 31.5 | 29 | 3.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 6.44 | 8.02 | 8.02 | -1.58 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
20/10/2025 | 20:00 | 204.1 | 203.2039 | 203.2039 | 0.89612 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10583 | 186.4 | 194.9919 | 147.588 | 38.812 | 26.3 | 31.5292 |  | 26.3 |  |  |  | 0 | 181.6 | 171.3114 | 179.8098 | 1.7902 | 181.7 | 171.3114 | 179.8098 | 1.8902 | 181.9 | 171.3114 | 179.8098 | 2.0902 | 270.9 | 257.7388 | 270.5247 | 0.37534 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 557.9 | 565.5398 | 565.5398 | -7.6398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 107.4 | 103.353 | 142.3058 | -34.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 202.8 | 220.4807 | 220.4807 | -17.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.8 | 456.6505 | 456.6505 | 2.1495 | 49 | 44.2676 | 47.1239 | 1.8761 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 28.5 | 26.2001 | 28.2915 | 0.20851 | 17 | 16.7718 | 15.8059 | 1.1941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 93 | 87.6883 | 87.6883 | 5.3117 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 35.3 | 14.9977 | 20.1635 | 15.1365 | 54.2 | 49.9998 | 52.5916 | 1.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 92.668 | 1.732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.7094 | 132.7094 | -4.8094 |  |  |  | 0 | 61.9 | 169.782 |  | 61.9 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 86.4 | 98.3907 | 98.3907 | -11.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 241.6 | 223.0982 | 185.4176 | 56.1824 |  |  |  | 0 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 63.9 | 70.3886 | 68.5098 | -4.6098 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 151.0888 | -4.9888 | 146.7 | 159.1081 | 151.0888 | -4.3888 | 149.7 | 159.5859 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 72.41 | 72.41 | 19.09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.774 | 2.774 | -2.774 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 4.7226 | -0.02256 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13 | 16.5049 | -6.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 16.554 | 16.554 | 6.346 | 70.5 | 57.433 | 57.433 | 13.067 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 4.7 | 6.555 | 6.555 | -1.855 | 28.2 | 29.9 | 34.71 | -6.51 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 51.465 | 51.465 | 26.435 | 92.2 | 70.037 | 70.037 | 22.163 | 11.2 | 2.46 | 2.46 | 8.74 | 4.2 | 3.56 | 3.56 | 0.64 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0.3 | 2.449 | 2.449 | -2.149 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78 | 85.2 | 101 | -23 | 66.7 | 56.6 | 98 | -31.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.6 | 31.5 | 29 | -0.4 | 33.3 | 31.5 | 29 | 4.3 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 8.16 | 8.02 | 8.02 | 0.14 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
20/10/2025 | 20:30 | 203.3 | 203.2039 | 203.2039 | 0.09612 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00583 | 186.3 | 194.9919 | 147.588 | 38.712 | 26.8 | 27.835 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 180.3 | 171.3114 | 173.4305 | 6.8695 | 180.2 | 171.3114 | 173.4305 | 6.7695 | 180.7 | 171.3114 | 173.4305 | 7.2695 | 272.4 | 257.7388 | 260.927 | 11.473 | 212.8 | 207.0416 | 207.0416 | 5.7584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 558.8 | 565.5398 | 565.5398 | -6.7398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 107.6 | 81.7186 | 142.3058 | -34.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 202.4 | 220.4807 | 220.4807 | -18.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.9 | 456.6505 | 442.6603 | 16.2397 | 50.2 | 44.2676 | 47.1239 | 3.0761 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 28.9 | 26.2001 | 28.2915 | 0.60851 | 16.6 | 16.7718 | 15.8059 | 0.79408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 92.6 | 87.6883 | 87.6883 | 4.9116 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.9 | 14.9977 | 20.1635 | 14.7365 | 54.1 | 49.9998 | 49.9998 | 4.1002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 85.4826 | 9.0174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.7094 | 132.7094 | -4.9094 |  |  |  | 0 | 62 | 169.782 |  | 62 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 239.5 | 223.0982 | 213.316 | 26.184 |  |  |  | 0 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 66.9 | 68.4908 | 66.612 | 0.288 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0888 | -4.4888 | 147 | 159.1081 | 151.0888 | -4.0888 | 149.7 | 159.5859 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 70.28 | 70.28 | 11.32 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.365 | 2.365 | -2.165 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.7226 | 4.649 | 0.05098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13 | 16.5049 | -6.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 16.367 | 16.367 | 6.933 | 65.9 | 56.252 | 56.252 | 9.648 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.64 | 2 | 2 | 0.64 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 3.6 | 6.132 | 6.132 | -2.532 | 26.7 | 29.1 | 32.625 | -5.925 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 51.877 | 51.877 | 21.623 | 94.42 | 70.461 | 70.461 | 23.959 | 10.2 | 2.482 | 2.482 | 7.718 | 3.5 | 3.462 | 3.462 | 0.038 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0.5 | 2.13 | 2.13 | -1.63 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.6 | 72.5 | 89 | -9.4 | 60.2 | 45.9 | 84 | -23.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28 | 31.5 | 29 | -1 | 33.3 | 31.5 | 29 | 4.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 6.83 | 8.02 | 8.02 | -1.19 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
20/10/2025 | 21:00 | 202.3 | 203.2039 | 203.2039 | -0.90388 | 631.7 | 635.0259 | 635.0259 | -3.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 61.1058 | -0.30583 | 186.1 | 194.9919 | 147.588 | 38.512 | 27.2 | 27.835 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 184.5 | 180.6881 | 172.9434 | 11.5566 | 188.8 | 180.6881 | 172.9434 | 15.8566 | 188.6 | 180.6881 | 172.9434 | 15.6566 | 277.8 | 271.846 | 260.1942 | 17.6058 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 558.1 | 565.5398 | 565.5398 | -7.4398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 107.2 | 80 | 137.882 | -30.682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 202.1 | 220.4807 | 220.4807 | -18.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 456.6505 | 411.3293 | 47.0707 | 49.3 | 44.2676 | 47.1239 | 2.1761 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 28.6 | 26.2001 | 28.2915 | 0.30851 | 16.6 | 16.7718 | 15.8059 | 0.79408 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.7 | 14.9977 | 20.1635 | 14.5365 | 54 | 49.9998 | 49.9998 | 4.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4826 | 9.0174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.7094 | 132.7094 | -5.1094 |  |  |  | 0 | 61.7 | 169.782 |  | 61.7 | 208 | 196.1923 | 196.1923 | 11.8077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 213.3 | 181.5767 | 215.4463 | -2.1463 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 67 | 66.593 | 66.612 | 0.388 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.5566 | 151.0888 | -3.9888 | 147.4 | 151.5566 | 151.0888 | -3.6888 | 149.2 | 152.0117 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 68.16 | 68.16 | 4.94 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.124 | 2.124 | -2.024 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 4.7226 | 4.649 | 0.15098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 13 | 16.5049 | -5.9048 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 16.124 | 16.124 | 6.076 | 63.4 | 54.579 | 54.579 | 8.821 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.6 | 5.699 | 5.699 | -0.099 | 22.7 | 27.5 | 31.67 | -8.97 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 52.694 | 52.694 | 21.406 | 104.21 | 71.819 | 71.819 | 32.391 | 11.6 | 2.464 | 2.464 | 9.136 | 4.2 | 3.402 | 3.402 | 0.798 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0.5 | 1.965 | 1.965 | -1.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53 | 59.8 | 75 | -22 | 46.6 | 35.3 | 71 | -24.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 28.9 | 31.5 | 29 | -0.1 | 33.5 | 31.5 | 29 | 4.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14.6 | 19 | 19 | -4.4 | 7.42 | 8.02 | 8.02 | -0.6 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
20/10/2025 | 21:30 | 201.9 | 203.2039 | 203.2039 | -1.3039 | 632 | 635.0259 | 635.0259 | -3.0259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00583 | 189.4 | 194.9919 | 147.588 | 41.812 | 26.8 | 66.288 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 166.2 | 180.6881 | 171.1836 | -4.9836 | 166.5 | 180.6881 | 171.1836 | -4.6836 | 166.7 | 180.6881 | 171.1836 | -4.4836 | 262.9 | 271.846 | 257.5464 | 5.3536 | 214.3 | 207.0416 | 207.0416 | 7.2584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 557.3 | 565.5398 | 565.5398 | -8.2398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 107.4 | 142.3058 | 126.681 | -19.2811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 201.8 | 220.4807 | 220.4807 | -18.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.4 | 456.6505 | 396.0647 | 61.3353 | 49 | 44.2676 | 47.1239 | 1.8761 | 150.9 | 151.2156 | 151.2156 | -0.31556 | 28.7 | 26.2001 | 28.2915 | 0.40851 | 17.6 | 16.7718 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 93 | 87.6883 | 87.6883 | 5.3117 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.1 | 14.9977 | 20.1635 | 13.9365 | 53.9 | 49.9998 | 49.9998 | 3.9002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.4524 | 85.4826 | 8.6174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.7094 | 132.7094 | -5.0094 |  |  |  | 0 | 61.8 |  |  | 61.8 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 2.2284 | 2.2284 | 1.6716 | 179.6 | 181.5767 | 223.1427 | -43.5427 |  |  |  | 0 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 66.9 | 70.3886 | 66.612 | 0.288 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 151.0888 | -4.2888 | 147.5 | 159.1081 | 151.0888 | -3.5888 | 149.7 | 159.5859 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.9 | 65.2 | 65.2 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.892 | 1.892 | -1.892 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.8 | 5.67 | 4.649 | 0.15098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 16.5049 | -5.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.673 | 15.673 | 3.927 | 56.6 | 52.051 | 52.051 | 4.549 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.6 | 5.2 | 5.2 | 1.4 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.7 | 5.315 | 5.315 | 0.385 | 25.7 | 24 | 29.996 | -4.296 | 0 |  |  | 0 | 90.8 | 53.216 | 53.216 | 37.584 | 98.8 | 72.793 | 72.793 | 26.007 | 12.6 | 2.428 | 2.428 | 10.172 | 5.5 | 3.303 | 3.303 | 2.197 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.777 | 1.777 | -1.777 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 47.8 | 63 | -9.6 | 49.2 | 25.2 | 60 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.1 | 31.5 | 29 | -0.9 | 33.3 | 31.5 | 29 | 4.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 13.6 | 19 | 19 | -5.4 | 7.58 | 8.02 | 8.02 | -0.44 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
20/10/2025 | 22:00 | 200.7 | 203.2039 | 203.2039 | -2.5039 | 628 | 635.0259 | 635.0259 | -7.0259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 192.8 | 194.9919 | 147.588 | 45.212 | 27 | 48.8528 |  | 27 |  |  |  | 0 | 164.3 | 180.6881 | 173.3663 | -9.0663 | 164.7 | 180.6881 | 173.3663 | -8.6663 | 164.7 | 180.6881 | 173.3663 | -8.6663 | 265.4 | 271.846 | 260.8303 | 4.5697 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 553 | 565.5398 | 565.5398 | -12.5398 | 4.8 | 3.4527 | 3.4527 | 1.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 105.9 | 142.3058 | 120.9539 | -15.0539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 201.4 | 220.4807 | 220.4807 | -19.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.2 | 456.6505 | 383.9416 | 75.2584 | 49 | 44.2676 | 47.1239 | 1.8761 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 29.5 | 26.2001 | 28.2915 | 1.2085 | 17.6 | 16.7718 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 20.8 | 22.1182 | 22.1182 | -1.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 34.7 | 14.9977 | 20.1635 | 14.5365 | 52.7 | 49.9998 | 49.9998 | 2.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.4524 | 85.4826 | 8.5174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.7094 | 132.7094 | -5.4094 |  |  |  | 0 | 60.9 |  |  | 60.9 | 208.1 | 196.1923 | 196.1923 | 11.9077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 173.7 | 181.5767 | 213.5971 | -39.8971 |  |  |  | 0 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 67.5 | 68.4908 | 66.612 | 0.888 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 159.1081 | 151.0888 | -3.4888 | 148.2 | 159.1081 | 151.0888 | -2.8888 | 149.6 | 159.5859 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64 | 62.24 | 62.24 | 1.76 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 1.682 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 17.4757 | 17.4757 | -0.27573 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 5.67 | 4.649 | 0.25098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.33 | 3.33 | 0.17 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13 | 16.5049 | -5.8049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 15.014 | 15.014 | 2.986 | 48.7 | 48.668 | 48.668 | 0.032 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8 | 5.077 | 5.077 | 2.923 | 26.2 | 21 | 26.16 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 52.853 | 52.853 | 31.947 | 99.36 | 72.614 | 72.614 | 26.746 | 12.2 | 2.339 | 2.339 | 9.861 | 4.7 | 3.084 | 3.084 | 1.616 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.521 | 1.521 | -1.521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.7 | 37.6 | 53 | 7.7 | 61.4 | 16.8 | 49 | 12.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 28.9 | 31.5 | 29 | -0.1 | 33.4 | 31.5 | 29 | 4.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 8.89 | 8.02 | 8.02 | 0.87 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
20/10/2025 | 22:30 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 628.3 | 635.0259 | 635.0259 | -6.7259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 61.1058 | 61.1058 | 1.6942 | 195.1 | 194.9919 | 147.588 | 47.512 | 26.2 | 27.835 |  | 26.2 |  |  |  | 0 | 144.8 | 176.6921 | 169.6693 | -24.8693 | 142.9 | 176.6921 | 169.6693 | -26.7693 | 142.9 | 176.6921 | 169.6693 | -26.7693 | 250.9 | 265.834 | 255.2682 | -4.3682 | 215.5 | 207.0416 | 207.0416 | 8.4584 | 111.1 | 103.8317 | 103.8317 | 7.2683 | 544.2 | 565.5398 | 565.5398 | -21.3398 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 107.4 | 94.5645 | 78.4667 | 28.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 200.8 | 220.4807 | 220.4807 | -19.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.3 | 456.6505 | 332.1773 | 123.1227 | 50.5 | 44.2676 | 47.1239 | 3.3761 | 154.9 | 151.2156 | 151.2156 | 3.6844 | 36.6 | 26.2001 | 28.2915 | 8.3085 | 17.5 | 16.7718 | 15.8059 | 1.6941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 92.5 | 87.6883 | 87.6883 | 4.8117 | 186 | 184.915 | 184.915 | 1.085 | 186.4 | 184.915 | 184.915 | 1.485 | 182.3 | 185.4703 | 185.4703 | -3.1703 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 35.1 | 14.9977 | 20.1635 | 14.9365 | 54.7 | 49.9998 | 49.9998 | 4.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 91.5135 | 85.4826 | 8.3174 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.7094 | 132.7094 | -4.3094 |  |  |  | 0 | 61.1 |  |  | 61.1 | 207.9 | 196.1923 | 196.1923 | 11.7077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2.2284 | 2.2284 | 1.7716 | 152 | 181.5767 | 212.2894 | -60.2894 |  |  |  | 0 | 67.6 | 67.134 | 67.134 | 0.46602 | 69.2 | 68.4908 | 66.612 | 2.588 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 57.65 | 57.65 | -6.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.571 | 1.571 | -1.571 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 17.4757 | 17.4757 | -0.17573 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.9 | 4.7226 | 4.649 | 0.25098 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13 | 16.5049 | -5.8049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.179 | 14.179 | 1.221 | 41.4 | 44.761 | 44.761 | -3.361 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 4.89 | 4.89 | 4.21 | 23 | 19.4 | 22.691 | 0.309 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 51.44 | 51.44 | 40.16 | 100.74 | 71.759 | 71.759 | 28.981 | 10.9 | 2.211 | 2.211 | 8.689 | 5.3 | 2.831 | 2.831 | 2.469 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.299 | 1.299 | -1.299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.7 | 29.2 | 44 | 6.7 | 42.3 | 13.7 | 40 | 2.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 31.5 | 29 | -0.4 | 33.3 | 31.5 | 29 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 14 | 19 | 19 | -5 | 8.99 | 8.02 | 8.02 | 0.97 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
20/10/2025 | 23:00 | 200.6 | 203.2039 | 203.2039 | -2.6039 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.1058 | 20.5915 | 40.0085 | 194.1 | 194.9919 | 147.588 | 46.512 | 26.5 | 27.835 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 165.9 | 172.8749 | 169.4833 | -3.5833 | 164.9 | 172.8749 | 169.4833 | -4.5833 | 165 | 172.8749 | 169.4833 | -4.4833 | 262.5 | 260.0911 | 254.9884 | 7.5116 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 553.2 | 565.5398 | 565.5398 | -12.3398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 84.2 | 94.5645 | 15.4639 | 68.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 202.5 | 158.2178 | 210.2223 | -7.7223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 456.6505 | 288.6598 | 168.6402 | 54 | 44.2676 | 47.1239 | 6.8761 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61556 | 34.5 | 26.2001 | 28.2915 | 6.2085 | 17.6 | 16.7718 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.7 | 35.3717 | 35.3717 | -2.6717 | 20.8 | 22.1182 | 22.1182 | -1.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.4 | 14.9977 | 20.1635 | 4.2365 | 55.3 | 49.9998 | 49.9997 | 5.3003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 37.3682 | 85.4826 | -24.9826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.7094 | 132.7094 | -5.4094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 196.1923 | 196.1923 | 12.4077 | 87.9 | 98.3907 | 98.3907 | -10.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 2.2284 | 2.2284 | 1.5716 | 145.1 | 149.508 | 213.1027 | -68.0027 |  |  |  | 0 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 67.8 | 68.1836 | 66.612 | 1.188 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 53.06 | 53.06 | -8.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.754 | 1.754 | -1.754 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 21.1 | 12 | 19.4175 | 1.6825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.7226 | 2.0131 | 2.6869 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13 | 16.5049 | -5.3049 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 13.168 | 13.168 | -0.868 | 32.7 | 40.328 | 40.328 | -7.628 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 17.6 | 8.6436 | 19.7728 | -2.1728 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 4.856 | 4.856 | 4.444 | 23.8 | 18 | 20.318 | 3.482 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 46.882 | 46.882 | 52.218 | 99.33 | 68.875 | 68.875 | 30.455 | 10.9 | 1.963 | 1.963 | 8.937 | 6.1 | 2.474 | 2.474 | 3.626 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.178 | 1.178 | -1.178 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.7 | 25.8 | 37 | 2.7 | 29 | 10.6 | 32 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 28.8 | 31.5 | 29 | -0.2 | 33.3 | 31.5 | 29 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 12.4 | 19 | 19 | -6.6 | 7.58 | 8.02 | 8.02 | -0.44 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
20/10/2025 | 23:30 | 207.2 | 203.2039 | 203.2039 | 3.9961 | 636.1 | 635.0259 | 635.0259 | 1.0741 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 10.3093 | 50.9907 | 195.6 | 194.9919 | 147.588 | 48.012 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 173.2049 | 169.7477 | -59.1477 | 111 | 173.2049 | 169.7477 | -58.7477 | 110.9 | 173.2049 | 169.7477 | -58.8477 | 222.8 | 260.5876 | 255.3862 | -32.5862 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 560.6 | 565.5398 | 565.5398 | -4.9398 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.9 | 163.9078 | 163.9078 | 9.9922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 84.2 | 94.5645 | 15.4639 | 68.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 150.8 | 69.7421 | 148.609 | 2.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 456.6505 | 221.2439 | 238.8561 | 53.9 | 44.2676 | 47.1239 | 6.7761 | 152.4 | 151.2156 | 151.2156 | 1.1844 | 35.2 | 26.2001 | 28.2915 | 6.9085 | 17.6 | 16.7718 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.5 | 14.9977 | 20.1635 | -7.6635 | 59.4 | 49.9998 | 49.9998 | 9.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 22.2024 | 85.4826 | -23.0826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 132.7094 | 132.7094 | -3.9094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 196.1923 | 196.1923 | 12.6077 | 88.6 | 98.3907 | 98.3907 | -9.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 2.2284 | 2.2284 | 1.5716 | 192.2 | 124.3915 | 195.7666 | -3.5666 |  |  |  | 0 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 64 | 66.9002 | 66.612 | -2.612 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 48.76 | 48.76 | -7.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.963 | 1.963 | -1.963 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 17.4757 | 17.4757 | 0.12427 | 21.4 | 12 | 19.4175 | 1.9825 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 4.7 | 4.7226 | 1.3441 | 3.3559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13 | 16.5049 | -4.6048 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.119 | 12.119 | -2.619 | 26.9 | 35.797 | 35.797 | -8.897 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.3 | 5.1356 | 19.7728 | -3.4728 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 20.3 | 20 | 19.4175 | 0.88252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.4 | 4.858 | 4.858 | 4.542 | 22.2 | 17.4 | 18.547 | 3.653 | 0 |  |  | 0 | 97.5 | 42.542 | 42.542 | 54.958 | 96.83 | 65.898 | 65.898 | 30.932 | 12.4 | 1.73 | 1.73 | 10.67 | 5 | 2.155 | 2.155 | 2.845 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.4 | 20 | 17.9612 | 2.4388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.137 | 1.137 | -1.137 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.7 | 21.7 | 30 | -2.3 | 23.4 | 7.3 | 26 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 20 | 20 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28.8 | 31.5 | 29 | -0.2 | 33.5 | 31.5 | 29 | 4.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 13.7 | 19 | 19 | -5.3 | 7.55 | 8.02 | 8.02 | -0.47 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
21/10/2025 | 00:00 | 204.9 | 203.2039 | 203.2039 | 1.6961 | 631.1 | 635.0259 | 635.0259 | -3.9259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 10.3093 | 50.4907 | 198.7 | 194.9919 | 147.588 | 51.112 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 161.4402 | 153.5777 | -38.6777 | 115.5 | 161.4402 | 153.5777 | -38.0777 | 114.7 | 161.4402 | 153.5777 | -38.8777 | 221.9 | 242.8875 | 231.0584 | -9.1584 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 555.4 | 565.5398 | 565.5398 | -10.1398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.9078 | 163.9078 | 5.2922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 86.3 | 94.5645 | 15.4639 | 70.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 149.4 |  | 115.8023 | 33.5977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.3 | 456.6505 | 206.838 | 251.462 | 54 | 44.2676 | 47.1239 | 6.8761 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 33.6 | 26.2001 | 28.2915 | 5.3085 | 17.6 | 16.7718 | 15.8059 | 1.7941 | 18.6 | 19 | 17.4757 | 1.1243 | 92.5 | 87.6883 | 87.6883 | 4.8117 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 7.5128 | 7.5128 | -0.01278 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 14.9977 | 20.1635 | -7.3635 | 59 | 49.9998 | 47.0941 | 11.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 |  | 85.4826 | -24.3826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.2214 | 45.2214 | -45.2214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.7094 | 132.7094 | -4.8094 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.2 | 196.1923 | 196.1923 | 13.0077 | 88.5 | 98.3907 | 98.3907 | -9.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 2.2284 | 2.2284 | 1.5716 | 108.2 | 113.3383 | 161.8287 | -53.6287 |  |  |  | 0 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 64 | 70.3886 | 66.612 | -2.612 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 44.45 | 44.45 | -7.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.247 | 2.247 | -2.247 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17.4757 | 17.4757 | 0.02427 | 21.2 | 12 | 19.4175 | 1.7825 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 4.8 | 4.7226 | 1.3441 | 3.4559 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13 | 16.5049 | -4.6048 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 11.032 | 11.032 | -1.832 | 28.4 | 31.166 | 31.166 | -2.766 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 16.4 |  | 19.7728 | -3.3728 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 9.452 | 9.452 | 0.448 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 20.2 | 20 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 6.7 | 4.967 | 4.967 | 1.733 | 20.7 | 17 | 18.583 | 2.117 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 38.861 | 38.861 | 34.639 | 0 | 62.643 | 62.643 | -62.643 | 9.2 | 1.538 | 1.538 | 7.662 | 3.9 | 1.943 | 1.943 | 1.957 | 10.5 | 10.1942 | 10.1942 | 0.30583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 20.2 | 20 | 17.9612 | 2.2388 | 20.4 | 20 | 19.4175 | 0.98252 | 19.6 | 20 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 1.337 | 1.337 | -1.337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 15.8 | 25 | 2.2 | 23.5 | 4.6 | 20 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20.1 | 20 | 18.932 | 1.168 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 28.6 | 31.5 | 29 | -0.4 | 33.4 | 31.5 | 29 | 4.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 0 | 19 | 19 | -19 | 8.25 | 8.02 | 8.02 | 0.23 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
EJEC (MWh) |  | 4871.4 | 4876.8931 | 4875.7499 |  | 15173.35 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5181.1 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1574 | 1162.2477 | 872.3118 |  | 4609.75 | 4293.616 | 3542.112 |  | 401.8 | 514.3401 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3299.9 | 3616.1572 | 3997.5217 |  | 3322 | 3616.1572 | 3997.5217 |  | 3321.45 | 3616.1572 | 3997.5217 |  | 5693.3 | 5440.5248 | 6014.2894 |  | 5083.25 | 4968.9993 | 4968.9994 |  | 2640.9 | 2491.9607 | 2491.9608 |  | 13344 | 13553.3168 | 11461.1692 |  | 87.15 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4016.05 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 185.5 | 123.2002 | 123.2002 |  | 146.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 298.65 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1909.35 | 1816.1709 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2638.8 | 2687.7467 | 2519.6527 |  | 4032.55 | 3422.465 | 3889.6741 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.7 | 153.36 | 153.36 |  | 6499.1 | 6312.9871 | 5466.9432 |  | 1171.05 | 1153.0539 | 1130.9729 |  | 3634.9 | 3629.1734 | 3629.1734 |  | 733.65 | 695.164 | 678.9958 |  | 410.45 | 400.5484 | 379.3421 |  | 446.4 | 444.568 | 419.4175 |  | 2184.2 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4113.15 | 4142.819 | 4436.2445 |  | 4120.75 | 4142.819 | 4436.2445 |  | 4275.75 | 4155.2599 | 4449.5666 |  | 2605.2 | 2648.9942 | 2648.9942 |  | 179.4 | 180.3067 | 180.3067 |  | 212.7 | 189.1586 | 189.1586 |  | 800.45 | 848.9218 | 848.9218 |  | 282.75 | 398.128 | 530.8373 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 441.9 | 398.688 | 483.9247 |  | 1330.95 | 1198.5414 | 1199.9942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1912.4 | 1700.9464 | 1879.488 |  | 37.3 | 0 | 0 |  | 89.45 | 0 | 180 |  | 585.3 | 633.099 | 293.9388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3067.9 | 3185.0256 | 3185.0256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 353.1 | 509.346 | 0 |  | 1977.7 | 2345.1919 | 1877.2112 |  | 756.35 | 1113.4296 | 867.4528 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 71.8 | 53.4823 | 53.4823 |  | 4259.15 | 4153.3328 | 4299.933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1540.5 | 1604.1808 | 1611.2155 |  | 1595.65 | 1535.1841 | 1560.7325 |  | 720.25 | 713.428 | 718.5784 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3353.35 | 3664.7079 | 3626.1302 |  | 3366.8 | 3664.7079 | 3626.1302 |  | 3487.6 | 3675.713 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.15 | 8.2995 | 8.2995 |  | 1207.55 | 1520.14 | 1520.14 |  | 831.8 | 811.0655 | 811.0655 |  | 159.95 | 221.428 | 221.428 |  | 3.05 | 0 | 2.1 |  | 408.15 | 419.4175 | 419.4175 |  | 437.1 | 343.6311 | 466.0195 |  | 238.05 | 232.2195 | 216.4915 |  | 117.1 | 99.5427 | 72.9513 |  | 2210.5 | 2060.7585 | 2060.7585 |  | 25.9 | 24 | 24 |  | 83.1 | 80.13 | 80.13 |  | 119.35 | 115.2 | 115.2 |  | 150.05 | 0 | 126.2136 |  | 281.6 | 338.2864 | 396.1164 |  | 228 | 192 | 192 |  | 81.35 | 84 | 84 |  | 446.4 | 431.068 | 431.0681 |  | 169.4 | 162.204 | 162.204 |  | 202.65 | 193.3745 | 193.3745 |  | 295 | 302.585 | 302.585 |  | 896.3 | 966.7275 | 966.7275 |  | 159.4 | 174.37 | 174.37 |  | 80.7 | 81.576 | 81.576 |  | 453.9 | 383.1425 | 433.9092 |  | 58.86 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 237.05 | 226.848 | 226.848 |  | 155.15 | 124.8 | 124.8 |  | 479.15 | 461.068 | 419.4175 |  | 485.25 | 475.6311 | 466.0195 |  | 479.7 | 454.369 | 454.369 |  | 260.8 | 279.7625 | 279.7625 |  | 654.65 | 745.398 | 801.673 |  | 390.6 | 378.2985 | 378.2985 |  | 1319.35 | 803.9145 | 803.9145 |  | 1510.915 | 1212.3045 | 1212.3045 |  | 181.65 | 39.367 | 39.367 |  | 89.2 | 62.848 | 62.848 |  | 250.25 | 244.6601 | 244.6601 |  | 168.95 | 168 | 168 |  | 173.25 | 175.2 | 175.2 |  | 489.5 | 464.7088 | 431.0681 |  | 489.6 | 475.6311 | 466.0195 |  | 470.85 | 469.5146 | 466.0195 |  | 174.95 | 166.325 | 166.325 |  | 2655.45 | 2318.8955 | 2318.8955 |  | 141.1 | 148.807 | 148.807 |  | 1546.85 | 1452.148 | 1452.148 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1148.25 | 1135.7 | 1246.5 |  | 1048.4 | 1161.2 | 1408 |  | 1146.95 | 1116.284 | 1116.284 |  | 29.2 | 0 | 17.406 |  | 35.45 | 38.4 | 38.4 |  | 24.85 | 0 | 14.4 |  | 9.1 | 0 | 8.4 |  | 136 | 144.618 | 144.618 |  | 171.2 | 168 | 168 |  | 480.2 | 460.7767 | 454.369 |  | 211.65 | 259.2 | 259.2 |  | 680.35 | 711 | 696 |  | 794.85 | 711 | 696 |  | 352.65 | 336 | 336 |  | 395.65 | 456 | 456 |  | 189.505 | 192.48 | 192.48 |  | 263.245 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 20 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4949569 y resultó S/. 565356 (10.25% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 13 | 5514924.4175 | 6126784.2125 | -9.987%
MAR 14 | 5824101.3317 | 6120294.0207 | -4.84%
MIE 15 | 6204667.6237 | 6658675.8392 | -6.818%
JUE 16 | 5518773.8158 | 6541635.4723 | -15.64%
VIE 17 | 4843359.4043 | 6381120.0803 | -24.1%
SAB 18 | 5155083.0055 | 5883670.5417 | -12.38%
DOM 19 | 4411241.4807 | 4968499.8499 | -11.22%
LUN 20 | 4949568.8257 | 5447343.1894 | -9.138%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 20 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 23:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/10/2025 12:10:00 | 20/10/2025 13:38:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/10/2025 13:38:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/10/2025 09:36:00 | 20/10/2025 22:47:00 | 20/10/2025 09:22:00 | 20/10/2025 22:31:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A mínima carga por presión de gas. A las 10:30 h, S/C generar a máximo.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 01:43:00 |  | 20/10/2025 01:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 20/10/2025 07:00:00 | 20/10/2025 08:54:00 |  | 20/10/2025 08:44:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 20/10/2025 06:55:00 | 20/10/2025 14:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 20/10/2025 14:59:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/10/2025 18:05:00 | 20/10/2025 19:14:00 | 20/10/2025 17:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 20/10/2025 19:14:00 | 20/10/2025 22:41:00 |  | 20/10/2025 22:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 06:30:00 | 20/10/2025 08:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 08:07:00 | 20/10/2025 17:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/10/2025 17:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 03:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 03:30:00 | 20/10/2025 04:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 04:00:00 | 20/10/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 06:00:00 | 20/10/2025 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 17:00:00 | 20/10/2025 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/10/2025 23:23:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 12:36:00 | 20/10/2025 16:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/10/2025 16:22:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:13:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/10/2025 17:51:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 17:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:12:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/10/2025 21:44:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 21:41:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 06:12:00 |  | 20/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/10/2025 18:06:00 | 21/10/2025 00:00:00 | 20/10/2025 18:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 20/10/2025 00:00:00 | 21/10/2025 00:00:00 |  | 20/10/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 08:03:00 | 20/10/2025 08:53:00 | 20/10/2025 07:48:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 08:53:00 | 20/10/2025 22:00:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/10/2025 22:00:00 | 20/10/2025 23:10:00 |  | 20/10/2025 23:03:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 20 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 20 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 178 | 119 | 1 | 153.8896 | 69.014 | 1 | 178 | 66.4424 | 1 | 178 | 66.9437 | 1 | 178 | 72.348 | 1 | 178 | 80.4612 | 1 | 178 | 67.4825 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 71.4606 | 1 | 167.4682 | 67.1585 | 1 | 178 | 66.8566 | 1 | 178 | 67.3236 | 1 | 190 | 130 | 1 | 190 | 118.5857 | 1 | 183.9999 | 119.8287 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 141.9388 | 115 | 1 | 159.6435 | 115 | 1 | 190 | 163.7674 | 1 | 142.2379 | 168.9828 | 1 | 124.2383 | 155.504 | 1 | 156.5621 | 139.3531 | 1 | 172 | 85.7378 | 1 | 172 | 85.7383 | 1 | 172 | 85.7388 | 1 | 172 | 85.7384 | 1 | 172 | 85.7379 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 85.7377 | 1 | 172 | 85.7378 | 1 | 172 | 85.7271 | 1 | 172 | 97.3169 | 1 | 124.2375 | 155.504 | 1 | 124.2374 | 156.0151 | 1 | 82 | 191 | 1 | 124.2371 | 191 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 88 | 159.2356 | 1 | 102.4933 | 194 | 1 | 102.6106 | 194 | 1 | 149.078 | 161.8566
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 178 | 119 | 1 | 153.8896 | 69.014 | 1 | 178 | 66.4424 | 1 | 178 | 66.9437 | 1 | 178 | 72.348 | 1 | 178 | 80.4612 | 1 | 178 | 67.4825 | 1 | 178 | 119 | 1 | 178 | 71.4606 | 1 | 167.4682 | 67.1585 | 1 | 178 | 66.8566 | 1 | 178 | 67.3236 | 1 | 190 | 130 | 1 | 190 | 118.5857 | 1 | 183.9999 | 119.8287 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 190 | 115 | 1 | 141.9388 | 115 | 1 | 159.6435 | 115 | 1 | 190 | 163.7674 | 1 | 142.2379 | 168.9828 | 1 | 124.2383 | 155.504 | 1 | 156.5621 | 139.3531 | 1 | 172 | 85.7378 | 1 | 172 | 85.7383 | 1 | 172 | 85.7388 | 1 | 172 | 85.7384 | 1 | 172 | 85.7379 | 1 | 172 | 185 | 1 | 172 | 85.7377 | 1 | 172 | 85.7378 | 1 | 172 | 85.7271 | 1 | 172 | 97.3169 | 1 | 124.2375 | 155.504 | 1 | 124.2374 | 156.0151 | 1 | 82 | 191 | 1 | 124.2371 | 191 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 112.2371 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 70 | 155 | 1 | 88 | 159.2356 | 1 | 102.4933 | 194 | 1 | 102.6106 | 194 | 1 | 149.078 | 161.8566
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 24.1104 | 48.7309 | 1 | 0 | 50.0265 | 1 | 0 | 48.3185 | 1 | 0 | 32.1041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.4167 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 31.36 | 1 | 10.5318 | 47.5597 | 1 | 0 | 48.6085 | 1 | 0 | 46.9814 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 86.4143 | 1 | 6.0001 | 85.1713 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 48.0612 | 90 | 1 | 30.3565 | 90 | 1 | 0 | 41.2326 | 1 | 47.7621 | 36.0172 | 1 | 47.7617 | 35.496 | 1 | 15.4379 | 51.6469 | 1 | 0 | 105.2622 | 1 | 0 | 105.2617 | 1 | 0 | 105.2612 | 1 | 0 | 105.2616 | 1 | 0 | 105.2621 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.2623 | 1 | 0 | 105.2622 | 1 | 0 | 105.2729 | 1 | 0 | 93.6831 | 1 | 47.7625 | 35.496 | 1 | 47.7626 | 34.9849 | 1 | 90 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 34.7644 | 1 | 75.5067 | 0 | 1 | 75.3894 | 0 | 1 | 28.922 | 32.1434
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.6791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5086 | 1 | 0 | 24.1959 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1147 | 21.9112 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0387 | 1 | 0 | 35.0382 | 1 | 0 | 35.0384 | 1 | 0 | 35.0388 | 1 | 0 | 35.0387 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0393 | 1 | 0 | 35.0392 | 1 | 0 | 35.0427 | 1 | 0 | 31.374 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.6947 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.3209 | 1 | 0 | 24.1954 | 1 | 0 | 12.4938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6605 | 1 | 0 | 37.1668 | 1 | 0 | 31.36 | 1 | 0 | 26.2065 | 1 | 0 | 24.1459 | 1 | 0 | 23.3319 | 1 | 0 | 37.1701 | 1 | 0 | 42.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 44.8194 | 1 | 0 | 33.9621 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 41.2326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7644 | 1 | 37.1532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.922 | 10.533
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5355 | 1 | 0 | 12.5219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8332 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5318 | 21.3531 | 1 | 0 | 24.4625 | 1 | 0 | 23.6495 | 1 | 0 | 37.8299 | 1 | 0 | 43.5823 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.1806 | 1 | 30.9466 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.496 | 1 | 15.4379 | 20.4477 | 1 | 0 | 35.3195 | 1 | 0 | 35.3192 | 1 | 0 | 35.3187 | 1 | 0 | 35.3186 | 1 | 0 | 35.3195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3191 | 1 | 0 | 35.3191 | 1 | 0 | 35.3222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.3535 | 0 | 1 | 37.6947 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.1104 | 0 | 1 | 0 | 12.5022 | 1 | 0 | 24.1226 | 1 | 0 | 32.1041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.7561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 39.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1267 | 1 | 30.3565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7621 | 0 | 1 | 47.7617 | 0 | 1 | 0 | 31.1992 | 1 | 0 | 34.904 | 1 | 0 | 34.9042 | 1 | 0 | 34.904 | 1 | 0 | 34.9042 | 1 | 0 | 34.9039 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.904 | 1 | 0 | 34.904 | 1 | 0 | 34.908 | 1 | 0 | 31.2403 | 1 | 47.7625 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6104
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.2551 | 1 | 0 | 77.5311 | 1 | 0 | 78.7378 | 1 | 0 | 89.5478 | 1 | 0 | 113.5388 | 1 | 0 | 79.1008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.1794 | 1 | 0 | 79.2818 | 1 | 0 | 78.5349 | 1 | 0 | 79.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.2551 | 1 | 0 | 77.5311 | 1 | 0 | 78.7378 | 1 | 0 | 89.5478 | 1 | 0 | 113.5388 | 1 | 0 | 79.1008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.1794 | 1 | 0 | 79.2818 | 1 | 0 | 78.5349 | 1 | 0 | 79.695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 20 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/10/2025 | 00:30
20/10/2025 | 01:00
20/10/2025 | 01:30
20/10/2025 | 02:00
20/10/2025 | 02:30
20/10/2025 | 03:00
20/10/2025 | 03:30
20/10/2025 | 04:00
20/10/2025 | 04:30
20/10/2025 | 05:00
20/10/2025 | 05:30
20/10/2025 | 06:00
20/10/2025 | 06:30
20/10/2025 | 07:00
20/10/2025 | 07:30
20/10/2025 | 08:00
20/10/2025 | 08:30
20/10/2025 | 09:00
20/10/2025 | 09:30
20/10/2025 | 10:00
20/10/2025 | 10:30
20/10/2025 | 11:00
20/10/2025 | 11:30
20/10/2025 | 12:00
20/10/2025 | 12:30
20/10/2025 | 13:00
20/10/2025 | 13:30
20/10/2025 | 14:00
20/10/2025 | 14:30
20/10/2025 | 15:00
20/10/2025 | 15:30
20/10/2025 | 16:00
20/10/2025 | 16:30
20/10/2025 | 17:00
20/10/2025 | 17:30
20/10/2025 | 18:00
20/10/2025 | 18:30
20/10/2025 | 19:00
20/10/2025 | 19:30
20/10/2025 | 20:00
20/10/2025 | 20:30
20/10/2025 | 21:00
20/10/2025 | 21:30
20/10/2025 | 22:00
20/10/2025 | 22:30
20/10/2025 | 23:00
20/10/2025 | 23:30
20/10/2025 | 00:00

## OBS
lunes, 20 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la CC.HH. Huallín y Pías, de las CC.HH. San Jacinto, Agrolmos, Tablazo y Tallanca; C.E. Punta Lomitas; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se actualizó el reporte de mantenimientos ejecutados debido a que las actividades de la C..H. San Gabán III (G1 y G2) no se ejecutaron.

## CONCLUSIONES
lunes, 20 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe