## EVENTOS
jueves, 23 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 23/10/2025 18:38:04 | 24/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. YANAPAMPA POR FALLA |  | NO | 2.3
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 23/10/2025 17:55:00 | 23/10/2025 21:17:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2233 | 23/10/2025 09:35:27 | 23/10/2025 09:35:27 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-2233 (TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1) DE 220 kV | 5 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
jueves, 23 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
23/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Inspeccion anual de linea. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Mantenimiento Preventivos de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Mantenimiento Preventivos de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Mantenimiento Preventivos de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Mantenimiento Preventivos de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
ATN S.A. | RUBI - MONTALVO | L-2037 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 15:59 | Medicion de Resistencia electrica (SPAT) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18068 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | SS.EE. | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO 220KV A SOLICITUD DE LA EMPRESA ACCIONA HASTA EL INICIO DE SU OPERACION EXPERIMENTAL POR LA INCORPORACION DE SU NUEVA BAHIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24127 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2220 | 23/10/2025 08:09 | 23/10/2025 15:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1626 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/10/2025 08:25 | 23/10/2025 09:51 | Parada de unidad por pruebas CEMS TG5. - Disponible en modo diesel | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/10/2025 08:25 | 23/10/2025 09:51 | Revalidacion CEMS TG5 (60MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/10/2025 12:05 | 23/10/2025 12:19 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UNIDAD TG5 EN MODO GAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/10/2025 15:15 | 23/10/2025 15:47 | PRUEBAS OPERATIVAS DE UNIDAD TG5 EN MODO GAS | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T3 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG43 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG43 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15773 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | INT-5682 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 15:19 | PRUEBAS ELECTRICAS A REACTOR INT-5682 SE MONTALVO [INDISPONIBILIDAD CONTINUA] Factor de potencia y capacitancia. C1 y C2. SFRA. Impedancia de cortocircuito. Corriente de excitacion. Resistencia de devanado. Resistencia dinamica. Resistencia de aislamiento. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15756 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 23/10/2025 09:02 | 23/10/2025 16:16 | Pruebas CEMS (Ensayo de Exactitud Relativa). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCION DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - CASMA | L-1113 | 23/10/2025 06:00 | 23/10/2025 14:00 | Limpieza de partes aislantes por metodo de hidrolavado en la L-1113, sin restriccion de servicio electrico. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1893 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 23/10/2025 13:13 | 23/10/2025 17:29 | Pruebas de validacion para el RSF bajo sistema AGC. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 23/10/2025 13:13 | 23/10/2025 17:29 | Pruebas de validacion para el RSF bajo sistema AGC. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | PUCALLPA | SVC-6 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CONCENTRADOR DE DATOS QUE IMPIDE DAR LAS CONDICIONES PARA SU INGRESO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16263 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 18:00 | Solicitud para transferencia de extension de barra A a extension de Barra B y posterior desenergizacion de extension de Barra A (IN 2244) parar actividades de Joya Solar. | 0 | R | F/S | N | OTROS | 24589 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 23/10/2025 05:08 | 23/10/2025 11:02 | Mantenimiento preventivo | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-5 | 23/10/2025 11:33 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12388 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 14:29 | POR CONDICIONES OPERATIVAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 3 | 23/10/2025 14:29 | 24/10/2025 00:00 | Correccion de punto caliente en conexiones del transformador XFR003. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21600 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 23/10/2025 06:32 | 23/10/2025 18:32 | Desconexion de la L-2286 (Vizcarra - Antamina) para el mantenimiento y Pruebas electricas a TT-373 y TT-375 en la SE Vizcarra. La carga de Antamina lo asumira la linea L-2255. El Anillo 220kV Vizcarra quedara abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13309 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:26 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF001 POR MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES LADO 500KV ATXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:26 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE TRANSFORMADOR ATXF1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/10/2025 16:26 | 24/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220 kV | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18799 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220 kV | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18800 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 19:25 | Mantenimiento correctivo del G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_ANTIG | 23/10/2025 02:19 | 23/10/2025 03:23 | Purga en la bocatoma antigua debido a solidos sedimentados | 0 | P | E/S | N | CORR. | 268 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TR10/220 KV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1586 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 23/10/2025 06:07 | 23/10/2025 17:06 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR - COJINETES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 01:54 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 23/10/2025 01:54 | 23/10/2025 02:50 | Pruebas operativas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 29 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | TOMA | 23/10/2025 07:05 | 23/10/2025 17:30 | LIMPIEZA DEL VASO DE TOMA | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10767 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 23/10/2025 08:00 | 23/10/2025 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A RELE DE PROTECCION – TRANSFORMADOR 1 220/60 KV SET CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8738 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CACHIMAYO | CL-1007 | 23/10/2025 09:00 | 23/10/2025 18:02 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122232) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1692 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAHUACHI - MARCONA | L-2315 | 23/10/2025 11:07 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE SECCIONADOR DE LINEA SL-9163 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23019 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111935) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111943) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA138-A | 23/10/2025 08:26 | 23/10/2025 10:58 | BARRA A 138 KV F/S PARA REALIZAR MP 1A TERMOGRAFIA A TODOS LOS EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 138KV. (R0122310) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1350 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 23/10/2025 08:45 | 23/10/2025 21:07 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2198 E IN-2202 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 23/10/2025 07:57 | 23/10/2025 15:46 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DEL TRAMO T4, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115510) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | SS.EE. | 23/10/2025 10:10 | 23/10/2025 17:18 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122467) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1749 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 23/10/2025 07:45 | 23/10/2025 15:34 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS, REQUIERE L-2235 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121415) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 759 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | SA-2551 DE LA CELDA DEL T4-261 INDISPONIBLE POR FALLA EN EL MECANISMO DE TRANSMISION. INDISPONE LA LIBERACION DE LA BARRA B 220KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-3 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDO | 0 | F | F/S | N | OTROS | 463 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:18 | Mantenimiento correctivo de emergencia, por cambio del inyector N° 5. | 55 | F | F/S | N | CORR. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 23/10/2025 07:04 | 23/10/2025 11:24 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17759 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - PLAZA TOQUEPALA | L-1395 | 23/10/2025 13:39 | 23/10/2025 15:41 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17760 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB7512 | 23/10/2025 07:04 | 23/10/2025 11:24 | Mantenimiento de paneles, Lavado y limpieza manual de aisladores (En patio - Portico de llegada) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18144 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB7511 | 23/10/2025 11:29 | 23/10/2025 13:36 | Mantenimiento de paneles, Lavado y limpieza manual de aisladores (En patio - Portico de llegada) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18143 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB759 | 23/10/2025 13:39 | 23/10/2025 15:41 | Lavado y limpieza manual de aisladores (En patio - Portico de llegada) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18142 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB755 | 23/10/2025 15:46 | 23/10/2025 16:12 | Mantenimiento de paneles | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18137 | T
SOUTHERN PERU CC | QDA. HONDA - PLAZA TOQUEPALA | L-1385/1 | 23/10/2025 11:28 | 23/10/2025 13:36 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17761 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB CHECRAS | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CAMBIO DE COMPUERTAS IG1 E IG3 + FFG2 | 80 | P | E/S | N | PREV. | 15544 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:13 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 44 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | TOMA CUT OFF | 23/10/2025 02:00 | 23/10/2025 13:00 | Limpieza toma cut-off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 23/10/2025 06:36 | 23/10/2025 16:01 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion del estado de las estructuras y faja de servidumbre. NO requiere de corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 23/10/2025 08:59 | 23/10/2025 11:07 | CORREGIR MANDOS DE CIERRE DESDE NIVELES 1, 2 Y 3. CORREGIR MANDO DEL SECCIONADOR SB-9161. EJECUCION DE MANIOBRAS Y PRUEBAS DE MANDO A LOS SECCIONADORES SA-9159, SB-9161 Y SL-9163. (R0122389) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 23/10/2025 08:44 | 23/10/2025 17:58 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS CON BLOQUEO DE LA PROTECCION 87B EN LA SE CAMPAS 500KV. (R0121353) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_500 kV | 23/10/2025 08:50 | 23/10/2025 16:52 | INSPECCION, MEGADO Y REPARACION DE CABLE DE CONTROL EN BAHIA GIS. PREVIAMENTE SERA BLOQUEADO LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA BARRA A 500KV DEBIDO A QUE SE ESTARA INTERVINIENDO AL TABLERO DE AGRUPAMIENTO DE CIRCUITOS SECUNDARIOS. (R0121353) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22603 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_500 kV | 23/10/2025 08:50 | 23/10/2025 16:52 | INSPECCION, MEGADO Y REPARACION DE CABLE DE CONTROL EN BAHIA GIS. PREVIAMENTE SERA BLOQUEADO LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DE LA BARRA A 500KV DEBIDO A QUE SE ESTARA INTERVINIENDO AL TABLERO DE AGRUPAMIENTO DE CIRCUITOS SECUNDARIOS. (R0121353) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22604 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 23/10/2025 11:10 | 23/10/2025 19:00 | POA CIBERSEGURIDAD OT, INSTALACION Y MIGRACION DE FIREWALL EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, TENDIDO DE CABLE ELECTRICO DESDE GABINETE DE SSAA 48VDC HACIA GABINETE DE MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122525) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | S.E. | 23/10/2025 08:35 | 23/10/2025 16:30 | POA CIBERSEGURIDAD OT, MMONTAJE DE FIREWALL PRINCIPAL Y FIREWALL RESPALDO. INSTALACION DE FIREWALL EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, TENDIDO DE CABLE ELECTRICO DESDE GABINETE DE SSAA 48VDC HACIA GABINETE DE MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122526) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12907 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 23/10/2025 10:25 | 23/10/2025 14:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A PATIO DE LLAVES 220KV. SE TRASLADA EQUIPOS DE TRANSMANTARO A BARRA B Y A BARRA A DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN CAMPO (R0114528) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 23 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 23 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/10/2025 | 00:30 | 97.4 | 630.5 | 216.8 |  | 0 | 61.1 | 197.7 |  | 0 | 155.7 | 154.4 | 154.7 | 246.6 | 214.5 | 110.6 | 554.9 | 4.9 |  |  |  |  | 165.1 | 7.3 | 5.8 |  | 6.9 | 12.4 | 72.8 |  |  |  |  | 54.6 | 131.5 |  |  |  | 6.5 | 389.8 | 54 | 150.7 | 26.6 | 17.2 | 18.5531 | 89.2 | 181.3 | 181.6 | 184.5 | 107.9 | 6.1 | 7.9 | 32.6 | 21.4 | 2 | 31.2 | 64.4 |  |  | 85.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120.6 |  |  | 209.2 | 88.4 | [8 empty] | 4.4 | 188.9 | 64.7 | 62 | 68.9 | 29.8 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 20.0822 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1.1 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 12.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 12.6 | 32.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.3 | 20.3 | 20 | 16.6 | 46.7 | 0 | 47 | 69.3 | 2.9 | 1.1 | 10.4 | 7.8 | 6.9 | 15 | 15.5 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 | 17.1 | 8.2 | 11 | 6885.3353 | 21.4 | 6.81 | 6.0685 | 0 | 27 | 18.9 | 4.6 | 5.6 | 90.3785
23/10/2025 | 01:00 | 104.3 | 634.8 | 216.1 |  | 0 | 61.1 | 199.4 |  | 0 | 133 | 132 | 132.4 | 234.6 | 213.7 | 110.1 | 560 | 5 |  |  |  |  | 168.6 | 8 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 72.9 |  |  |  |  | 55.5 | 105.6 |  |  |  | 6.5 | 390 | 53.9 | 152.6 | 29.3 | 17.2 | 18.5531 | 87.4 | 183.5 | 184 | 183.6 | 111.2 | 6.1 | 7.9 | 33.9 | 21.9 | 2 | 32.4 | 65.6 |  |  | 87.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.5 |  |  | 206.9 | 86.7 | [8 empty] | 4.4 | 205.6 | 66.5 | 63.2 | 69.3 | 30.4 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 66.2 | 0 | 2 | 0 | 19.7 | 20.2319 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1.1 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 10.9 | 20.7 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.4 | 20.3 | 20 | 14.8 | 49 | 0 | 44.4 | 68.6 | 1.8 | 0.8 | 10.4 | 7.7 | 6.9 | 15 | 15.5 | 15.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 | 18.8 | 8.1 | 11.01 | 6799.895 | 21.3 | 6.53 | 6.0685 | 0 | 27 | 18.9 | 4.8 | 5.5 | 90.0985
23/10/2025 | 01:30 | 99.5 | 629.5 | 216.7 |  | 0 | 60.9 | 197.8 |  | 0 | 127.8 | 127.6 | 128.3 | 236.4 | 212.6 | 110.3 | 544.9 | 5 |  |  |  |  | 161.2 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 72.2 |  |  |  |  | 54.8 | 105.7 |  |  |  | 6.5 | 389.6 | 46.5 | 150.9 | 30.7 | 17.4 | 18.5504 | 92.2 | 182.4 | 183 | 183.9 | 109.1 | 6.1 | 8 | 33.3 | 21.6 | 2 | 16.3 | 59.6 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120.8 |  |  | 207.4 | 88.2 | [8 empty] | 4.4 | 101.1 | 65.2 | 62.4 | 69 | 30 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 61.5 | 0 | 7.4 | 0 | 20 | 20.1777 | 10 | 4.9 | 0 | 1.1 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 14.6 | 37.9 | 0 | 3.5 | 17.2 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.2 | 20.3 | 20 | 13.2 | 45.3 | 0 | 53.2 | 82 | 5.2 | 2.8 | 10.4 | 7.7 | 6.9 | 15 | 15.5 | 15.7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 7.3 | 11.01 | 6632.3381 | 21.3 | 6.5 | 6.0685 | 0 | 27 | 18.9 | 4.8 | 5.4 | 89.9685
23/10/2025 | 02:00 | 100.1 | 631.6 | 216.1 |  | 0 | 61.1 | 197.5 |  | 0 | 129.3 | 128.3 | 128.9 | 229 | 213.5 | 110.5 | 554.5 | 5 |  |  |  |  | 169 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 72.7 |  |  |  |  | 55 | 105.5 |  |  |  | 6.5 | 391.1 | 36.6 | 151.8 | 29.4 | 17.2 | 18.5515 | 92.3 | 182.8 | 183.3 | 184.2 | 109.2 | 6.1 | 7.9 | 33.3 | 21.4 | 2 | 12.1 | 59.9 |  |  | 59.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120.8 |  |  | 206 | 87.2 | [8 empty] | 4.4 | 117.4 | 89.3 | 62.5 | 68.9 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 55.5 | 0 | 7.8 | 0 | 19.8 | 0 | 9.9 | 4.7 | 0 | 1.1 | 3.5 | 4.8 |  | 19.9 | 18.3 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 11.3 | 29 | 0 | 3.4 | 15.9 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.3 | 20.2 | 20 | 13.3 | 42.3 | 0 | 54.2 | 81.7 | 3.6 | 0.5 | 10.4 | 7.4 | 6.9 | 15 | 15.5 | 15.7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 8.8 |  |  | 14.6 | 19 | 7.8 | 11.02 | 6648.2715 | 21.3 | 6.48 | 6.0675 | 0 | 27 | 18.9 | 4.8 | 5.4 | 89.9475
23/10/2025 | 02:30 | 91.9 | 629.7 | 215.7 |  | 0 | 60.5 | 192.5 |  | 0 | 108.4 | 107.3 | 107.6 | 208.2 | 213.9 | 110.5 | 555.8 | 4.9 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 72.4 |  |  |  |  | 54.4 | 103.8 |  |  |  | 6.5 | 389.8 | 38.5 | 149.3 | 29.6 | 17.2 | 18.5516 | 87.7 | 179.9 | 180.5 | 183.3 | 109 | 6.1 | 7.9 | 32.8 | 21.2 | 2 | 11.5 | 59.2 |  |  | 58.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120.1 |  |  | 208.1 | 87.3 | [8 empty] | 4.4 | 64.8 | 101.5 | 61.9 | 68.8 | 29.7 |  |  |  | 146.4 | 147.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 62.3 | 0 | 6.3 | 0 | 19.9 | 0 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.7 |  | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 14.4 | 35.5 | 0 | 3.4 | 15.9 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.3 | 20.2 | 19.8 | 17.1 | 44.4 | 0 | 55.5 | 75.3 | 3.4 | 1.2 | 10.4 | 7.3 | 6.9 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.6 |  |  | 14.5 | 19 | 6.3 | 11 | 6499.9516 | 21.6 | 6.29 | 6.067 | 0 | 27 | 18.9 | 4.8 | 5.3 | 89.957
23/10/2025 | 03:00 | 97.1 | 632.1 | 215.9 |  | 0 | 60.9 | 121.4 |  | 0 | 109.1 | 108.8 | 109.1 | 216.9 | 213.4 | 110.2 | 551.8 | 5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.7 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 72.3 |  |  |  |  | 54.9 | 105 |  |  |  | 6.5 | 392.2 | 54.2 | 151.5 | 32.5 | 17.2 | 18.5482 | 84.4 | 138.5 | 138.7 | 168.9 | 108.7 | 6.1 | 7.9 | 32.9 | 21.5 | 2 | 11.8 | 62.2 |  |  | 59.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121 |  |  | 207.1 | 87.4 | [8 empty] | 4.4 | 100 | 83.3 | 62.6 | 71.2 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.2 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 71.8 | 0 | 4.4 | 0 | 20 | 0 | 10 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 18.1 | 35 | 0 | 3.5 | 15.9 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.4 | 20.3 | 20 | 19.4 | 45 | 0 | 60.6 | 80 | 4.6 | 1.9 | 10.4 | 7.3 | 6.9 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.4 |  |  | 14.5 | 19 | 7.5 | 11 | 6421.3482 | 22.5 | 6.3 | 6.068 | 0 | 27 | 18.9 | 4.9 | 5.3 | 90.968
23/10/2025 | 03:30 | 89.4 | 626.4 | 216 |  | 0 | 59 | 190.5 |  | 0 | 133.2 | 133.6 | 133 | 228.6 | 213.3 | 110.4 | 551.4 | 4.7 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 5.9 |  | 7 | 12.5 | 71.9 |  |  |  |  | 53.8 | 105.7 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 54.2 | 148.5 | 31.7 | 17.3 | 18.547 | 87.1 | 176.1 | 176.4 | 184.1 | 108.4 | 6.1 | 8 | 31.7 | 21.1 | 2 | 11.6 | 59.7 |  |  | 57.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 118.2 |  |  | 207.4 | 87.2 | [8 empty] | 4.4 | 101.9 | 78.6 | 60.2 | 69.6 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 147.5 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 83.6 | 0 | 8.5 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 40.3 | 0 | 3.4 | 15.9 | 3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.1 | 20.2 | 20 | 17.6 | 32.1 | 0 | 53.9 | 76.4 | 3.7 | 1.4 | 10.4 | 7.2 | 6.9 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9 |  |  | 14.6 | 17.6 | 8 | 11 | 6381.047 | 22.9 | 6.31 | 6.067 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.9 | 5.3 | 104.677
23/10/2025 | 04:00 | 94.8 | 633.7 | 216.5 |  | 0 | 61 | 198.1 |  | 0 | 146.1 | 146.2 | 146 | 241.4 | 212 | 110.5 | 560.6 | 5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 73.2 |  |  |  |  | 54.9 | 106 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 54.2 | 151.4 | 34.4 | 17.4 | 18.5481 | 91.4 | 181.7 | 182.5 | 184.7 | 108.8 | 6.1 | 7.9 | 32.5 | 21.5 | 2 | 11.8 | 62.2 |  |  | 59.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.4 |  |  | 208.2 | 87.7 | [8 empty] | 4.4 | 97.7 | 83.3 | 62.4 | 70.9 | 30.5 |  |  |  | 146.7 | 147.4 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 86.9 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 46.3 | 0 | 3.4 | 15.9 | 2.9 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.1 | 20.3 | 20 | 18.2 | 31.2 | 0 | 59.1 | 85.6 | 4.9 | 2.2 | 10.4 | 7 | 6.9 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 8.9 |  |  | 14.4 | 17.6 | 7.3 | 11 | 6539.2481 | 22.9 | 6.31 | 6.0665 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.8 | 5.4 | 104.6765
23/10/2025 | 04:30 | 97.6 | 635.7 | 216.4 |  | 0 | 61 | 198.6 |  | 0 | 143 | 142.5 | 142 | 236.5 | 213 | 110.6 | 558.5 | 5 |  |  |  |  | 162.7 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 73.3 |  |  |  |  | 55 | 107.3 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 54.2 | 151.4 | 37.9 | 17.3 | 18.549 | 80.9 | 182.5 | 183.2 | 184.3 | 109.3 | 6.1 | 8.1 | 33.6 | 21.5 | 2 | 11.8 | 62.4 |  |  | 60.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.5 |  |  | 207.6 | 87.4 | [8 empty] | 4.4 | 100 | 84.1 | 62.6 | 71 | 30.4 |  |  |  | 146.3 | 147 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 85.6 | 0 | 11.3 | 0 | 20 | 0 | 9.8 | 4.9 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.4 | 48 | 0 | 3.4 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.1 | 20.3 | 20 | 20.8 | 30.5 | 0 | 55.9 | 91.4 | 3.9 | 3.2 | 10.4 | 7 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.2 |  |  | 14.6 | 16.9 | 5.6 | 11 | 6533.749 | 23 | 6.31 | 6.0655 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.9 | 5.4 | 104.8755
23/10/2025 | 05:00 | 102.3 | 633.5 | 215.8 |  | 0 | 61.7 | 200 |  | 0 | 150.7 | 151.4 | 150 | 239.3 | 213 | 109.6 | 560.6 | 5 |  |  |  |  | 155.3 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 73.2 |  |  |  |  | 55.2 | 106.1 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 54.2 | 152.1 | 37 | 17.2 | 18.5493 | 93.6 | 183 | 183.3 | 184.8 | 109.7 | 6 | 7.9 | 34.2 | 21.7 | 2 | 12.2 | 60.3 |  |  | 60.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.7 |  |  | 206.6 | 87 | [8 empty] | 4.4 | 110.2 | 85.1 | 62.5 | 72.9 | 30.6 |  |  |  | 146.2 | 146.7 | 150 | [7 empty] | 0 | 89.4 | 0 | 9.3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 4.8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0.2 | 0 | 23.1 | 49.6 | 0 | 3.4 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.1 | 20.3 | 20 | 17 | 32.6 | 0 | 59.8 | 87.8 | 5.9 | 3.2 | 10.4 | 7 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 13.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9 |  |  | 14.6 | 16.7 | 8.3 | 11 | 6612.8493 | 23.3 | 6.31 | 6.0655 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.8 | 5.3 | 104.9755
23/10/2025 | 05:30 | 97.1 | 632.6 | 216.1 |  | 0 | 60.9 | 198.2 |  | 0 | 134.8 | 132.9 | 135.5 | 224.4 | 213.7 | 110.2 | 563.2 | 5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 6 |  | 6.9 | 12 | 73 |  |  |  |  | 54.9 | 105.1 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 54.2 | 151.2 | 34.8 | 17.2 | 18.5469 | 93.3 | 182 | 182.5 | 184.9 | 109.7 | 4.3 | 7.9 | 33 | 21.5 | 2 | 12 | 61.9 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |  |  |  | 121.4 |  |  | 206.7 | 87.6 | [8 empty] | 4.4 | 136.9 | 74.5 | 62.5 | 76 | 30.4 |  |  |  | 146.7 | 147.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 81.8 | 1.9 | 8.6 | 0 | 19.9 | 0 | 9.9 | 4.8 | 4.69 | 1 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 3.6 | 3.7 | 23.1 | 61.5 | 0.3 | 3.3 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17 | 20.3 | 20 | 16.9 | 21.1 | 1 | 58.3 | 81.6 | 6.4 | 4.4 | 10.4 | 7 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15.7 | 4.2 | 5.5 | 0 | 4.6 | 0.6 | 30.5 | 30.5 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.8 |  |  | 14.9 | 16.7 | 7.5 | 11.01 | 6691.6469 | 23.6 | 6.51 | 6.066 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.7 | 5.4 | 105.476
23/10/2025 | 06:00 | 96.7 | 627.1 | 215.4 |  | 0 | 60.4 | 197.9 |  | 0 | 104.7 | 104.4 | 105.3 | 206.3 | 212.5 | 109.9 | 547.2 | 4.9 |  |  |  |  | 168.7 | 7.3 | 5.9 |  | 6.9 | 12 | 71.6 |  |  |  |  | 54.5 | 103.8 |  |  |  | 6.5 | 227.3 | 54.1 | 150.8 | 35.5 | 17.2 | 18.5479 | 92 | 180.2 | 180 | 183.6 | 105.9 | 4.2 | 7.9 | 32.8 | 21.3 | 2 | 11.8 | 60.7 |  |  | 58.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120.5 |  |  | 207.7 | 86.5 | [8 empty] | 4.3 | 97.5 | 73.4 | 61.8 | 82.9 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 147 | 148.1 | [7 empty] | 0 | 65.3 | 20.1 | 10.9 | 0 | 19.9 | 0 | 9.9 | 4.8 | 39.95 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 19.9 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 10.4 | 11.4 | 14 | 53.5 | 1.2 | 3.4 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 10 | 6.8 | 16.8 | 20.2 | 20 | 17.4 | 15.1 | 9.3 | 54.7 | 82.5 | 3.9 | 1.1 | 10.4 | 7 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.1 | 62.8 | 0.8 | 39.9 | 0.6 | 57.2 | 56.5 | 34.6 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 20 | 8.5 |  |  | 14.5 | 16.7 | 6.2 | 11 | 6710.9979 | 22.3 | 6.49 | 6.064 | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 4.6 | 5.3 | 104.054
23/10/2025 | 06:30 | 97.3 | 635.7 | 216.4 |  | 0 | 61.2 | 194.3 |  | 0 | 110.3 | 109.3 | 110 | 210.1 | 210.7 | 110.4 | 554.8 | 5 |  |  |  |  | 170.2 | 8.1 | 6.2 |  | 6.9 | 12 | 72.9 |  |  |  |  | 55.1 | 62.7 |  |  |  | 6.5 | 150.7 | 54.1 | 151.3 | 34.7 | 17.2 | 18.5465 | 90.8 | 182.4 | 183.1 | 183.8 | 106.4 | 2.8 | 7.9 | 33.6 | 21.5 | 2 | 12 | 62.8 |  |  | 31.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | 208.1 | 87 | [8 empty] | 4.2 | 100 | 69.1 | 62.5 | 67.4 | 30.5 |  |  |  | 146.9 | 147.4 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 58.4 | 46.4 | 11.1 | 0 | 19.8 | 0 | 9.9 | 4.9 | 81.57 | 1 | 3.5 | 4.7 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 13.3 | 16.1 | 16.9 | 51.1 | 2.5 | 3.4 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.2 | 20.4 | 19.8 | 13 | 23.3 | 20.8 | 50.4 | 87.6 | 3.8 | 2.1 | 10.4 | 7.1 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15.2 | 8 | 153.1 | 2.5 | 89.1 | 0.6 | 52.8 | 52 | 73.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 6.8 | 19.9 | 9.5 |  |  | 14.5 | 16.7 | 7.4 | 11.02 | 6843.4365 | 22.4 | 5.22 | 6.063 | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 4.4 | 5.3 | 102.683
23/10/2025 | 07:00 | 133 | 607.7 | 212.6 |  | 0 | 58.1 | 178.4 |  | 0 | 110.3 | 110.6 | 110.7 | 211.8 | 213.4 | 110.2 | 529 | 2.9 |  |  |  |  | 158.5 | 7 | 5.7 |  | 7 | 11.5 | 68 |  |  |  |  | 52.9 | 60.5 |  |  |  | 6.4 | 145.8 | 53.8 | 144.8 | 35.6 | 16.6 | 18.5459 | 88.4 | 123.1 | 123.7 | 153.1 | 101.9 | 1.8 | 8 | 31.2 | 20.8 | 2 | 11.3 | 57.7 |  |  | 29.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 96.1 |  |  | 207.5 | 87.7 | [8 empty] | 4.3 | 76 | 59.2 | 61.7 | 65 | 28.9 |  |  |  | 121.6 | 121.5 | 138.3 | [7 empty] | 0.1 | 67.1 | 59.6 | 10.7 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 4.8 | 179.99 | 0.9 | 3.5 | 4.7 |  | 19.9 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.3 | 17.4 | 15.8 | 47.8 | 6.1 | 3.3 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 10 | 6.8 | 17.8 | 20 | 19.7 | 12.7 | 37.1 | 31.1 | 69.7 | 91 | 6.3 | 3.2 | 10.4 | 7.8 | 6.9 | 14.5 | 15 | 15 | 7.8 | 227.2 | 5.1 | 130.5 | 0.6 | 74.3 | 75 | 91 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 19.5 | 9.2 |  |  | 14.5 | 16.7 | 7.6 | 11 | 6851.0359 | 22.4 | 5.04 | 6.063 | 13.2 | 27.3 | 18.9 | 4.2 | 5.4 | 102.503
23/10/2025 | 07:30 | 149.5 | 631.8 | 215.1 |  | 0 | 61 | 176.1 |  | 0 | 132.4 | 131 | 131.4 | 225.2 | 117.4 | 76.1 | 557.8 | 3.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8.4 | 5.7 |  | 6.9 | 11.5 | 73 |  |  |  |  | 54.8 | 63.7 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 54.1 | 145.7 | 36.6 | 17 | 18.5456 | 91.4 | 122 | 122.2 | 152.4 | 105.9 | 0 | 7.9 | 33.8 | 21.5 | 2 | 12 | 61.5 |  |  | 35.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.5 |  |  | 208.1 | 88.1 | [8 empty] | 4.3 | 156.1 | 69 | 65.8 | 67.2 | 29.8 |  |  |  | 102 | 102 | 120.9 | [7 empty] | 0.1 | 63 | 76.6 | 9.1 | 0 | 20 | 0 | 9.8 | 4.8 | 194.38 | 0.9 | 3.5 | 4.7 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 14.9 | 18.2 | 18.9 | 52.1 | 17.4 | 3.4 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 10 | 6.8 | 18.8 | 20.3 | 20 | 12.9 | 46 | 35.8 | 77.7 | 102.7 | 6.9 | 4.4 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 14.5 | 15 | 15 | 6.4 | 242 | 7.6 | 142.1 | 0.6 | 77.7 | 75.5 | 101.2 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 7.3 | 6.8 | 19.9 | 9.1 |  |  | 15.4 | 16.7 | 6.4 | 11.01 | 7089.0356 | 22.4 | 5.03 | 6.0645 | 13.2 | 27.2 | 18.9 | 4 | 5.4 | 102.1945
23/10/2025 | 08:00 | 150 | 634 | 216.1 |  | 0 | 61.1 | 184.1 |  | 59 | 109.7 | 108.4 | 107.7 | 208.9 | 213.1 | 109.4 | 551.9 | 3.4 |  |  |  |  | 168.5 | 8.1 | 6.1 |  | 6.9 | 12.4 | 72.9 |  |  |  |  | 55.1 | 63.3 |  |  |  | 6.4 | 152.1 | 54.2 | 127.4 | 37.2 | 16.6 | 18.5505 | 89 | 124 | 124.3 | 152.1 | 106.5 | 0 | 7.9 | 33.4 | 21.5 | 2 | 12.1 | 62.4 |  |  | 31.9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.9 |  |  | 206.7 | 87.5 | [8 empty] | 4.3 | 73.8 | 69.9 | 66.2 | 67.2 | 30.1 |  |  |  | 102.1 | 102.1 | 121.5 | [7 empty] | 0.4 | 64.2 | 79.9 | 11.8 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 4.9 | 201.83 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.5 | 16.1 | 54 | 19 | 3.3 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 10 | 6.8 | 19.9 | 20.4 | 20 | 12 | 39.9 | 36.6 | 67.9 | 89.3 | 9.4 | 5.4 | 10.4 | 8.3 | 7.2 | 14 | 14.5 | 14.7 | 10.1 | 249.4 | 10 | 146.6 | 0.6 | 104.2 | 117.3 | 105.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 9.6 | 6.8 | 20 | 9.1 |  |  | 15.3 | 16.7 | 8.4 | 10.94 | 7184.8205 | 22.5 | 5.03 | 6.0635 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4 | 5.4 | 102.1935
23/10/2025 | 08:30 | 203.9 | 632.6 | 215.6 |  | 0 | 61.5 | 186.5 |  | 61.1 | 106.4 | 106.6 | 106 | 206.2 | 184.6 | 104.3 | 558.7 | 3.5 |  |  |  |  | 167.1 | 8 | 6.4 |  | 6.9 | 12.6 | 73.1 |  |  |  |  | 55.1 | 63 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 54.2 | 145.9 | 36.8 | 16.6 | 18.5489 | 90 | 123.8 | 123.3 | 151.8 | 107.4 | 0 | 7.9 | 34 | 21.8 | 2 | 12.1 | 62.3 |  |  | 31.9 |  | 12.4 | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | 205.7 | 86.8 | [8 empty] | 4.2 | 179 | 69.7 | 66.2 | 67.4 | 30.1 |  |  |  | 101.7 | 101.6 | 121.5 | [7 empty] | 0.8 | 54.5 | 80.9 | 11.4 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 4.9 | 206.97 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 19.4 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.4 | 19 | 15.2 | 51.5 | 19 | 3.4 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.4 | 20 | 12.3 | 33.6 | 37.5 | 89.9 | 93.4 | 11.4 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 14.3 | 15 | 14.7 | 10.7 | 252.9 | 12 | 148.6 | 0.6 | 100.8 | 101.2 | 108.4 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 11.7 | 6.8 | 20 | 8.8 |  |  | 15.4 | 18 | 7.5 | 11.01 | 7354.1289 | 22.7 | 3.66 | 6.063 | 13.2 | 27 | 18.9 | 4 | 5.3 | 100.823
23/10/2025 | 09:00 | 205.3 | 632.3 | 215.6 |  | 0 | 61.2 | 189 |  | 59.6 | 117.4 | 117.8 | 117.7 | 220.3 | 109.4 | 71 | 555.4 | 3.5 |  |  |  |  | 169.5 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.4 | 72.7 |  |  |  |  | 55.2 | 63.2 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 54.2 | 137.6 | 38.2 | 16.6 | 18.544 | 88.8 | 123.5 | 123.8 | 151.8 | 110.1 | 0 | 7.9 | 33.6 | 21.9 | 2 | 14.1 | 62.6 |  |  | 32.2 |  | 60.3 | 0 |  |  |  | 101.8 |  |  | 204.2 | 87 | [8 empty] | 4.2 | 223.9 | 70.4 | 66.3 | 67.4 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.2 | [7 empty] | 0.9 | 53 | 80.9 | 11.4 | 0.1 | 20 | 0 | 9.9 | 4.9 | 210.82 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.4 | 13.9 | 46.1 | 19.4 | 2.4 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 12.4 | 42.4 | 38 | 85.7 | 94 | 11.1 | 8.7 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 14.3 | 15 | 14.7 | 12.6 | 253.2 | 13.1 | 149.5 | 0.6 | 85.3 | 96.6 | 108.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 13.6 | 6.9 | 20 | 9.1 |  |  | 14.6 | 19 | 6.5 | 10.87 | 7372.334 | 22.9 | 3.15 | 6.063 | 13.2 | 26.9 | 18.9 | 3.9 | 5.4 | 100.413
23/10/2025 | 09:30 | 199.9 | 633.8 | 216.3 |  | 0 | 60.7 | 187.2 |  | 60.5 | 127.7 | 128.3 | 128 | 223.9 | 107.6 | 67.3 | 557.2 | 3.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 73 |  |  |  |  | 54.7 | 93 |  |  |  | 6.4 | 152.3 | 54.2 | 143.4 | 38.2 | 16.6 | 18.5379 | 89.8 | 178.3 | 178.8 | 182.1 | 108 | 0 | 7.9 | 33 | 21.5 | 2 | 13.8 | 61.7 |  |  | 61.3 |  | 71 | 0 |  |  |  | 101.3 |  |  | 204.3 | 86.8 | [8 empty] | 4.1 | 179.7 | 68.7 | 66.1 | 67.5 | 29.9 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 122.8 | [7 empty] | 1 | 59.7 | 80.3 | 11.9 | 0.1 | 20 | 0 | 10 | 4.9 | 212.83 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.5 | 15 | 46.7 | 19.7 | 2.3 | 13.4 | 2.5 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14.2 | 58.6 | 38.5 | 89.6 | 90.9 | 11.7 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 7.1 | 14.3 | 15 | 14.7 | 12.9 | 252.8 | 12.2 | 150.6 | 0.6 | 65.8 | 69.6 | 109.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 15.3 | 6.9 | 20 | 9.4 |  |  | 14.7 | 19 | 7.9 | 11.02 | 7548.1879 | 23.1 | 3.15 | 6.0615 | 13.2 | 26.7 | 18.9 | 3.7 | 5.4 | 100.2115
23/10/2025 | 10:00 | 204.5 | 634.1 | 216.2 |  | 4.2 | 61.5 | 188.8 |  | 61.4 | 136.6 | 135.6 | 136.5 | 243.1 | 108.4 | 66.9 | 551.1 | 3.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 72.7 |  |  |  |  | 55.3 | 106.2 |  |  |  | 6.4 | 152.4 | 54.2 | 147.4 | 38.9 | 16.6 | 18.5469 | 91.2 | 185 | 185.2 | 184.3 | 109.8 | 0 | 8 | 33.7 | 21.6 | 2 | 13.7 | 61.1 |  |  | 62.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.9 |  |  | 203 | 86.7 | [8 empty] | 4.1 | 192.9 | 70.6 | 66.5 | 67.5 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 122.9 | [7 empty] | 1.2 | 59.4 | 80.9 | 12.4 | 0.1 | 20 | 0 | 9.9 | 4.8 | 215.22 | 0.9 | 3.5 | 4.8 |  | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 15.6 | 19.5 | 15.2 | 54.6 | 19.7 | 2.4 | 16.2 | 2.4 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.4 | 20 | 14.7 | 57 | 38.8 | 85.5 | 88.5 | 12.9 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 7.2 | 14.3 | 14.8 | 14.7 | 12.8 | 253.1 | 16.4 | 150 | 0.6 | 54.7 | 74.5 | 110.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 16.5 | 6.9 | 20.1 | 9 |  |  | 16.5 | 19 | 8.9 | 10.8 | 7592.6669 | 23.2 | 3.16 | 6.0605 | 13.2 | 26.5 | 18.9 | 3.8 | 5.4 | 100.2205
23/10/2025 | 10:30 | 203 | 640.9 | 216.4 |  | 5.9 | 61.1 | 188 |  | 60.8 | 146 | 144.5 | 143.5 | 231.6 | 108.1 | 66.9 | 568 | 3.5 |  |  |  |  | 171.4 | 8.1 | 6 |  | 6.9 | 12.3 | 73.5 |  |  |  |  | 55.3 | 124.5 |  |  |  | 6.4 | 152.5 | 54.2 | 146.7 | 38.8 | 16.6 | 18.5608 | 91.9 | 184.1 | 183.8 | 185.1 | 110 | 0 | 7.9 | 33.4 | 21.8 | 2 | 14 | 59.4 |  |  | 62.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.8 |  |  | 203.8 | 87.2 | [8 empty] | 4.1 | 205.7 | 70.2 | 66.6 | 67.4 | 30.3 |  |  |  | 100.7 | 101.3 | 120 | [7 empty] | 1.2 | 68.4 | 80.8 | 12.4 | 0.1 | 20 | 2.9547 | 9.9 | 4.8 | 217.49 | 0.9 | 3.5 | 4.8 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.5 | 19.3 | 18 | 55.8 | 19.8 | 2.4 | 16.3 | 2.4 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14.1 | 49.6 | 39.3 | 80.2 | 90.1 | 11 | 7.9 | 10.4 | 8.2 | 7.5 | 14 | 14.8 | 14.8 | 12.5 | 252.9 | 17.7 | 151.7 | 0.6 | 34.3 | 62.6 | 111.1 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 17.4 | 6.9 | 20 | 9.4 |  |  | 16.5 | 19 | 8.8 | 10.99 | 7631.5955 | 23.3 | 3.16 | 6.062 | 13.2 | 26.4 | 18.9 | 3.7 | 5.4 | 100.122
23/10/2025 | 11:00 | 203.5 | 632.7 | 215.9 |  | 2.4 | 61.2 | 188.9 |  | 60.3 | 125 | 125.4 | 125.2 | 229.3 | 210 | 103.8 | 555.7 | 3.4 |  |  |  |  | 170.5 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.2 | 72.7 |  |  |  |  | 55.1 | 205.2 |  |  |  | 6.4 | 152.3 | 54.2 | 143.4 | 40.3 | 16.6 | 18.5607 | 91.4 | 183.6 | 184.1 | 184.1 | 108.8 | 0 | 7.9 | 33.2 | 21.6 | 2 | 13.7 | 58.4 |  |  | 61.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.6 |  |  | 202.9 | 86.5 | [8 empty] | 4.1 | 144.3 | 70.7 | 66.3 | 67.4 | 30.3 |  |  |  | 145.3 | 145.9 | 144.3 | [7 empty] | 1.3 | 66.7 | 80.8 | 11.9 | 0.2 | 19.8 | 20.2123 | 9.9 | 4.8 | 219.71 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 15.7 | 19.4 | 16.2 | 51.1 | 19.8 | 2.3 | 16.2 | 2.4 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 17 | 36.7 | 38.6 | 77.5 | 79.8 | 9.5 | 7.4 | 10.4 | 8 | 7.5 | 14 | 14.8 | 14.8 | 13.2 | 253 | 18.3 | 152.2 | 0.6 | 32.8 | 55.3 | 110.9 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 18 | 6.9 | 20 | 8 |  |  | 16.5 | 19.1 | 8.4 | 11 | 7782.483 | 23.5 | 3.22 | 6.061 | 13.2 | 26.2 | 18.9 | 3.8 | 5.4 | 100.281
23/10/2025 | 11:30 | 143.1 | 633.6 | 216.1 |  | 5.6 | 61.7 | 188.5 |  | 61.4 | 127 | 126.9 | 127.4 | 223.7 | 208.3 | 107.6 | 558.6 | 3.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.3 | 73.4 |  |  |  |  | 55.1 | 206.5 |  |  |  | 6.4 | 152.5 | 54.2 | 144.7 | 40 | 16.4 | 18.5639 | 88 | 183.6 | 184.3 | 184.9 | 108.9 | 0 | 7.9 | 34.2 | 21.8 | 2 | 14.9 | 58.3 |  |  | 62 |  | 0 | 0 |  |  |  | 102.1 |  |  | 203.6 | 86.7 | [8 empty] | 4.1 | 144.6 | 87.4 | 66.2 | 67.5 | 30.1 |  |  |  | 144.8 | 145.4 | 148.9 | [7 empty] | 1.3 | 71.1 | 80.9 | 13.4 | 0.1 | 20 | 20.1214 | 10 | 4.8 | 220.33 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.8 | 19.2 | 15.6 | 53.2 | 19.8 | 3.4 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.3 | 20 | 16.2 | 44.1 | 39 | 70 | 85.8 | 11.2 | 8.3 | 10.4 | 8 | 6.8 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 13.4 | 253.1 | 18.5 | 153.5 | 0.6 | 26.8 | 47.3 | 111.7 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 18.1 | 6.8 | 20 | 5.9 |  |  | 15 | 19.1 | 9.7 | 10.99 | 7757.7053 | 23.4 | 3.22 | 6.0595 | 13.2 | 26.1 | 18.9 | 3.8 | 5.3 | 99.9795
23/10/2025 | 12:00 | 132.1 | 626.1 | 216 |  | 0 | 59.8 | 186.8 |  | 59.7 | 130.3 | 130.7 | 129.9 | 230.6 | 205.9 | 106.7 | 548.2 | 3.3 |  |  |  |  | 157.8 | 6.8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.2 | 72.2 |  |  |  |  | 54 | 206.7 |  |  |  | 6.4 | 151.2 | 54.2 | 138.3 | 38.8 | 16.6 | 18.5624 | 91.7 | 178 | 178.6 | 185 | 107.3 | 0 | 8.1 | 32.2 | 21 | 2 | 14.1 | 56 |  |  | 59.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 99.4 |  |  | 204.4 | 87.3 | [8 empty] | 4.1 | 107.6 | 82.5 | 64.4 | 66.6 | 29.4 |  |  |  | 144.9 | 146 | 148.9 | [7 empty] | 1.3 | 66 | 80.8 | 13.1 | 0.3 | 20 | 19.9343 | 9.9 | 4.8 | 220.01 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.1 | 13.9 | 51.1 | 19.6 | 3.4 | 16.3 | 2.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 17.9 | 55.8 | 38.5 | 79.3 | 84.5 | 11.2 | 9.8 | 10.4 | 7.7 | 6.8 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 14 | 253 | 18.6 | 152 | 0.6 | 30.4 | 40 | 111.9 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 18.2 | 6.9 | 20 | 9.2 |  |  | 15.5 | 19 | 10.2 | 11 | 7657.4068 | 23.4 | 3.22 | 6.0605 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 3.7 | 5.3 | 99.6805
23/10/2025 | 12:30 | 142.3 | 631.7 | 215.3 |  | 0 | 61.2 | 188.5 |  | 59.8 | 136.7 | 135.8 | 136.5 | 215.8 | 207 | 106.3 | 560.8 | 3.4 |  |  |  |  | 168 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 12.3 | 73.3 |  |  |  |  | 55.1 | 203.8 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 54.2 | 142.1 | 40.2 | 16.4 | 18.5617 | 94.2 | 181.5 | 182.2 | 184.5 | 109.5 | 0 | 7.9 | 33.7 | 21.8 | 2 | 13.6 | 58.1 |  |  | 26.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.5 |  |  | 201.9 | 86.2 | [8 empty] | 4.1 | 103.4 | 86.8 | 62.1 | 67.3 | 30.3 |  |  |  | 131 | 130.3 | 145.8 | [7 empty] | 1.3 | 67.2 | 80.8 | 13.5 | 0.4 | 20 | 20.1506 | 9.9 | 4.9 | 219.77 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.4 | 19 | 11.3 | 45.3 | 19.6 | 3.4 | 15.9 | 2.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 65.3 | 38.4 | 79.3 | 80.7 | 10.2 | 7.3 | 10.4 | 7.6 | 6.8 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 253.2 | 18.5 | 150.9 | 0.6 | 30.4 | 28.1 | 110.5 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 18 | 6.8 | 20 | 9.6 |  |  | 15.5 | 19 | 9.2 | 10.79 | 7637.9723 | 23.3 | 3.22 | 6.062 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 3.8 | 5.3 | 99.682
23/10/2025 | 13:00 | 143.9 | 634.8 | 215.8 |  | 0 | 61.5 | 188.7 |  | 60.9 | 117.4 | 117.6 | 117.7 | 223.5 | 208.2 | 108.9 | 562.3 | 3.4 |  |  |  |  | 173.3 | 8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.3 | 73 |  |  |  |  | 55.2 | 127.1 |  |  |  | 6.5 | 226.6 | 54.2 | 136.8 | 40.5 | 17.8 | 18.5616 | 92.7 | 183.1 | 183.1 | 183.8 | 109.7 | 0 | 7.9 | 33.9 | 21.7 | 2 | 13.5 | 58.8 |  |  | 27.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.8 |  |  | 202.7 | 86.5 | [8 empty] | 4.1 | 91.1 | 86.8 | 62.3 | 63.5 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 102.3 | 122.1 | [7 empty] | 1.3 | 69.7 | 80.9 | 13.3 | 0.3 | 20 | 20.12 | 10 | 4.8 | 219.6 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.5 | 19.1 | 12.2 | 51.6 | 19.6 | 3.4 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 21.4 | 70.4 | 38 | 73.6 | 79 | 8.6 | 7.7 | 10.4 | 7.6 | 7.2 | 13.8 | 14 | 13 | 15.3 | 253.2 | 18 | 152.9 | 0.6 | 39.2 | 48.7 | 110.2 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 17.5 | 6.8 | 20 | 9.3 |  |  | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.01 | 7536.5916 | 22.6 | 3.21 | 6.0595 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.7 | 5.4 | 98.6695
23/10/2025 | 13:30 | 139.6 | 632.7 | 216.2 |  | 0 | 61.2 | 188.6 |  | 59.5 | 125.8 | 125.8 | 125.6 | 228.5 | 206.1 | 108.7 | 555 | 3.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.5 | 5.8 |  | 6.9 | 12.2 | 72.8 |  |  |  |  | 54.8 | 128.3 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 54.2 | 139.5 | 41 | 17.6 | 18.5605 | 89.6 | 182.1 | 182.2 | 184.8 | 108.3 | 0 | 8.1 | 33.3 | 21.4 | 2 | 13.8 | 55.1 |  |  | 26.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.6 |  |  | 202.8 | 86.6 | [8 empty] | 4 | 95.5 | 86.1 | 62.2 | 59.4 | 30 |  |  |  | 102.5 | 102.5 | 122.2 | [7 empty] | 1.3 | 69.6 | 80.8 | 12.9 | 0.2 | 19.9 | 20.7552 | 9.9 | 4.8 | 217.22 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.4 | 18.9 | 14.9 | 52.8 | 19.5 | 3.5 | 7.3 | 2.3 | 0.4 | 10 | 6.8 | 20 | 20.2 | 20 | 20.9 | 67.7 | 38.8 | 75.8 | 76.1 | 13.8 | 8.3 | 10.4 | 7.5 | 7.2 | 13.8 | 14 | 13 | 12.6 | 252.9 | 17.1 | 151.8 | 0.6 | 67.6 | 74.4 | 109.3 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 16.5 | 6.8 | 20 | 9.2 |  |  | 15.4 | 18.8 | 7.3 | 10.84 | 7501.8757 | 22.4 | 3.2 | 6.059 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.7 | 5.3 | 98.259
23/10/2025 | 14:00 | 205.4 | 633 | 216.5 |  | 0 | 61 | 188.5 |  | 60.8 | 119 | 119 | 119 | 222.5 | 207.9 | 109.2 | 558.2 | 3.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7.8 | 5.8 |  | 7.1 | 12.3 | 72.9 |  |  |  |  | 55 | 128.8 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 54.2 | 136.5 | 41.4 | 18 | 18.5642 | 90.6 | 183 | 183.2 | 185 | 108.8 | 0 | 7.9 | 32.3 | 21.5 | 2 | 16.4 | 52.5 |  |  | 26.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.6 |  |  | 204.2 | 85.7 | [8 empty] | 4 | 103.1 | 86.3 | 62.5 | 61.5 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 102.9 | 122.7 | [7 empty] | 1.3 | 59.8 | 80.8 | 13.4 | 0.4 | 19.9 | 20.9303 | 9.9 | 4.8 | 214.69 | 0.9 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.8 | 14.2 | 52.8 | 19.4 | 3.4 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 9.4 | 6.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 20.1 | 65.9 | 38.7 | 69.7 | 74.3 | 14.2 | 8.9 | 10.4 | 7.3 | 7.5 | 13.8 | 14 | 13 | 14.5 | 253.1 | 15.8 | 151.6 | 0.6 | 91.4 | 99.2 | 109 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 15.2 | 6.8 | 20 | 9.5 |  |  | 15.4 | 17.5 | 7.4 | 11.05 | 7584.7345 | 22 | 3.19 | 6.0605 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.8 | 5.4 | 98.0505
23/10/2025 | 14:30 | 158.6 | 631.4 | 216.2 |  | 0 | 61.2 | 188.9 |  | 59.4 | 132.5 | 132.4 | 132.9 | 231.8 | 208.1 | 108.8 | 557.1 | 3.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 12.2 | 72.7 |  |  |  |  | 54.9 | 128.3 |  |  |  | 6.4 | 146.8 | 54.2 | 141.5 | 40.9 | 18 | 18.5621 | 87.3 | 182.4 | 182.5 | 183.8 | 106.8 | 0 | 8 | 33.5 | 21.5 | 2 | 16.7 | 47.8 |  |  | 26.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | 204.7 | 86.8 | [8 empty] | 4 | 95 | 86.3 | 62.1 | 62.3 | 30 |  |  |  | 143.1 | 143.8 | 144.4 | [7 empty] | 0.6 | 60.8 | 80.8 | 10.8 | 0.2 | 20 | 20.7614 | 9.9 | 4.9 | 210.23 | 0.8 | 3.5 | 4.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.1 | 18.5 | 16 | 58.9 | 19.1 | 3.4 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 14.6 | 6.8 | 19.8 | 20.2 | 20 | 17.4 | 62.2 | 37.9 | 60.2 | 69.1 | 11.9 | 6.7 | 10.4 | 7.3 | 7.5 | 13.8 | 14 | 13.5 | 13 | 253 | 14 | 149.5 | 0.6 | 104.2 | 101.2 | 108.2 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1 | 13.5 | 6.8 | 20 | 9.1 |  |  | 15.5 | 16.4 | 7.3 | 11.03 | 7661.7835 | 22 | 3.14 | 6.059 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 3.8 | 5.3 | 97.899
23/10/2025 | 15:00 | 180 | 631.9 | 216.4 |  | 0 | 60.9 | 188.5 |  | 59.9 | 125.4 | 126.8 | 125.1 | 216.8 | 211 | 109 | 551 | 3.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 5.8 |  | 6.9 | 12.1 | 72.9 |  |  |  |  | 54.7 | 128.5 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 54.2 | 146.2 | 40.8 | 18 | 18.5607 | 91.2 | 180.8 | 180.9 | 185.2 | 106.4 | 0 | 8 | 33.2 | 21.4 | 2 | 15.9 | 49.6 |  |  | 26.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.4 |  |  | 205.3 | 86 | [8 empty] | 4 | 111.7 | 85.9 | 60.9 | 63.4 | 29.8 |  |  |  | 142.7 | 143.5 | 148.2 | [7 empty] | 0.3 | 58.5 | 80.8 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 20.7466 | 10 | 4.9 | 205.95 | 0.8 | 3.5 | 4.8 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.8 | 18.1 | 16 | 50.7 | 18.6 | 3.3 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 14.7 | 6.8 | 19.4 | 20.2 | 20 | 17.9 | 58.7 | 37.1 | 66.6 | 73 | 10.8 | 6.8 | 10.4 | 7.2 | 7.5 | 13.8 | 14 | 13.5 | 12.2 | 253.1 | 12.1 | 146.5 | 0.6 | 123.2 | 127.4 | 105.7 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 11.7 | 6.8 | 20 | 9 |  |  | 15.2 | 16.7 | 8.2 | 11.02 | 7693.5774 | 22 | 3.15 | 6.0585 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.7 | 5.4 | 98.0085
23/10/2025 | 15:30 | 176 | 619.4 | 215.1 |  | 0 | 58.9 | 188.8 |  | 57.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 230.5 | 209.3 | 108.5 | 530.2 | 3.1 |  |  |  |  | 161.6 | 7.1 | 5.6 |  | 6.9 | 12.1 | 69.9 |  |  |  |  | 53.7 | 81.9 |  |  |  | 6.4 | 145.2 | 54 | 141.6 | 39.6 | 17.8 | 18.5588 | 88.4 | 177.2 | 177.5 | 181.8 | 104 | 0 | 8 | 31.8 | 21 | 2 | 15.4 | 54.4 |  |  | 22.7 |  | 59 | 0 |  |  |  | 98.3 |  |  | 204.8 | 86.8 | [8 empty] | 4 | 74.9 | 80.6 | 57.8 | 62.2 | 29.1 |  |  |  | 143.1 | 144 | 148.1 | [7 empty] | 0.4 | 58.3 | 52.9 | 6 | 0.1 | 20 | 20.3881 | 9.9 | 4.9 | 193.49 | 0.8 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 14 | 16.9 | 15.4 | 55.6 | 17.8 | 3.4 | 7.3 | 2.2 | 0.4 | 19.7 | 6.8 | 19 | 20 | 19.8 | 20.2 | 59.1 | 35.7 | 65.3 | 71.2 | 13.1 | 10.5 | 10.4 | 7.2 | 7.1 | 13 | 14 | 14 | 7.6 | 248.9 | 9.8 | 141.7 | 0.6 | 129.3 | 134.7 | 101.9 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 9.6 | 6.8 | 19.8 | 8.8 |  |  | 15.2 | 19 | 6.5 | 11.03 | 7569.4669 | 22 | 3.56 | 6.0585 | 13.2 | 25.6 | 18.9 | 3.8 | 5.4 | 98.5185
23/10/2025 | 16:00 | 137.8 | 628.9 | 216.5 |  | 0 | 59.1 | 189.4 |  | 59.4 | 139.2 | 139.7 | 139.3 | 225 | 209.8 | 108.7 | 557.4 | 3.1 |  |  |  |  | 160.9 | 8 | 5.7 |  | 6.9 | 11 | 72.9 |  |  |  |  | 53.8 | 51.5 |  |  |  | 6.4 | 145.9 | 54.1 | 135.2 | 40.1 | 18.2 | 18.5602 | 86.7 | 177.1 | 177.3 | 185.7 | 104.9 | 0 | 8 | 31.3 | 21.2 | 2 | 15.3 | 57.4 |  |  | 77.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 98.8 |  |  | 206 | 87.9 | [8 empty] | 4 | 110.2 | 76.1 | 58.2 | 62.7 | 29 |  |  |  | 144.3 | 144.7 | 149.1 | [7 empty] | 0.3 | 70.6 | 39.3 | 0 | 0.2 | 20 | 20.5162 | 9.9 | 4.8 | 183.29 | 0.8 | 3.4 | 4.6 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 15.5 | 18.9 | 55.9 | 15.8 | 3.5 | 12.5 | 2.2 | 0.4 | 19.6 | 6.8 | 18.3 | 20.2 | 20 | 18.1 | 63.3 | 33.2 | 67.2 | 70.9 | 10.1 | 9.3 | 10.4 | 7.2 | 7.1 | 13 | 13.5 | 14 | 0.3 | 234.6 | 7 | 130.7 | 0.6 | 128.5 | 131.5 | 94.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 7 | 6.8 | 20 | 9.4 |  |  | 15 | 19 | 6.8 | 10.19 | 7525.1564 | 22 | 3.59 | 6.0605 | 0 | 25.7 | 18.9 | 3.9 | 5.4 | 85.5505
23/10/2025 | 16:30 | 181.6 | 633.6 | 216.1 |  | 0 | 61.1 | 190.5 |  | 61.2 | 154.1 | 153.6 | 153.9 | 238.4 | 208.7 | 109.4 | 559 | 3.5 |  |  |  |  | 164.8 | 8.2 | 5.9 |  | 6.9 | 11.2 | 73.3 |  |  |  |  | 100.4 | 51.5 |  |  |  | 6.4 | 147.7 | 53.7 | 142.4 | 41.1 | 17.8 | 18.5603 | 91.2 | 183.3 | 183.8 | 185.3 | 107.3 | 3.8 | 7.9 | 30.1 | 21.5 | 2 | 15.7 | 59.2 |  |  | 79.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.6 |  |  | 204.5 | 86.2 | [8 empty] | 4 | 72.5 | 81.7 | 60.2 | 63.5 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 144.5 | 148.6 | [7 empty] | 0.2 | 75.3 | 47.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20.7728 | 10 | 4.9 | 127.26 | 0.8 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 9.8 | 11.3 | 19.7 | 66 | 10.8 | 3.3 | 20.2 | 2.2 | 0.4 | 19.9 | 6.8 | 18.2 | 20.2 | 20 | 19.9 | 69.5 | 9.5 | 67.6 | 81.4 | 11 | 8.3 | 10.4 | 7 | 7.1 | 13 | 13.5 | 13.5 | 1.6 | 159.7 | 4.2 | 89.3 | 0.6 | 127.3 | 123.9 | 78.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 4.8 | 6.8 | 20 | 9.3 |  |  | 15 | 19 | 8.4 | 10.06 | 7508.5531 | 22 | 7.28 | 6.0605 | 0 | 25.7 | 18.9 | 3.9 | 5.3 | 89.1405
23/10/2025 | 17:00 | 190.7 | 632.1 | 216.3 |  | 0 | 61.2 | 190.6 |  | 59.4 | 160.2 | 159.7 | 160.2 | 251.5 | 211.3 | 109.6 | 557.2 | 3.5 |  |  |  |  | 165.7 | 8.1 | 5.8 |  | 6.9 | 11.2 | 73 |  |  |  |  | 110.3 | 106.3 |  |  |  | 6.5 | 295.3 | 44.2 | 143.2 | 40.9 | 18 | 18.5608 | 90.3 | 182.9 | 183.9 | 185.1 | 107.4 | 5.3 | 8 | 30.3 | 21.8 | 2 | 16.6 | 58.9 |  |  | 79.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | 204.4 | 85.6 | [8 empty] | 4 | 85.9 | 81.5 | 60.2 | 63.5 | 30.1 |  |  |  | 144.5 | 145.2 | 149.2 | [7 empty] | 0.2 | 72.9 | 18.7 | 0 | 0.1 | 19.7 | 20.8287 | 9.9 | 4.9 | 49.6 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 3.3 | 3.6 | 18.4 | 65.3 | 3 | 3.3 | 20.2 | 2.2 | 0.4 | 19.9 | 6.8 | 17.6 | 20.2 | 20 | 20.3 | 75.2 | 7.8 | 69.8 | 85.6 | 13.2 | 6.8 | 10.4 | 7 | 7.2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 0 | 70.9 | 1.6 | 44 | 0.6 | 125.9 | 115.6 | 40.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2 | 6.8 | 20 | 9.2 |  |  | 14.8 | 19 | 8.8 | 10.51 | 7456.1995 | 22 | 8.03 | 6.061 | 0 | 25.8 | 18.9 | 3.9 | 5.4 | 90.091
23/10/2025 | 17:30 | 176 | 631.9 | 215.7 |  | 0 | 61.1 | 190.6 |  | 59.7 | 170.1 | 170.1 | 170 | 264.3 | 210.3 | 109.4 | 557.5 | 3.4 |  |  |  |  | 164.1 | 8 | 5.7 |  | 6.9 | 11.1 | 73 |  |  |  |  | 110.4 | 106.2 |  |  |  | 6.5 | 327 | 45.8 | 151.2 | 41.3 | 17.8 | 18.5583 | 88.3 | 187.3 | 189.1 | 188.6 | 108.6 | 6.1 | 7.9 | 30 | 21.7 | 2 | 15.8 | 59.2 |  |  | 79.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.6 |  |  | 206.3 | 86.4 | [8 empty] | 4 | 117.6 | 80.6 | 60.2 | 68 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 145.2 | 148.7 | [7 empty] | 0.1 | 70.7 | 6.6 | 2.9 | 0 | 19.8 | 20.6818 | 9.9 | 4.9 | 14.88 | 0.8 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 17.6 | 66.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 19.9 | 6.8 | 17.8 | 20.2 | 20 | 17 | 77 | 1.7 | 65.7 | 81.9 | 11.3 | 7.5 | 10.4 | 7 | 7.2 | 12.5 | 13 | 13 | 4.3 | 24.5 | 0.7 | 7.2 | 0.6 | 132.5 | 111.8 | 7.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 6.8 | 20 | 8.7 |  |  | 14.8 | 19 | 9.2 | 10.57 | 7388.0901 | 22 | 7.98 | 6.0615 | 0 | 26 | 18.9 | 4.1 | 5.3 | 90.3415
23/10/2025 | 18:00 | 100.4 | 634.3 | 216.2 |  | 0 | 60.9 | 190.6 |  | 61.5 | 160.7 | 160.9 | 160.9 | 258.2 | 211.2 | 109.8 | 559.5 | 3.5 |  |  |  |  | 167 | 7.9 | 5.7 |  | 6.9 | 11.2 | 73 |  |  |  |  | 110.8 | 154 |  |  |  | 6.5 | 369.3 | 54.3 | 151.9 | 41.3 | 17.8 | 18.5584 | 90.8 | 183.1 | 183.8 | 184.6 | 106.5 | 6.5 | 8 | 29.9 | 21.6 | 2 | 29.1 | 54.7 |  |  | 79.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 101.7 |  |  | 206.6 | 87.6 | [8 empty] | 3.6 | 168.8 | 81 | 60.2 | 68 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146.2 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 76.7 | 0 | 1 | 0 | 19.8 | 20.8018 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.7 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 19.4 | 64.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 19.9 | 6.8 | 17.8 | 20.2 | 20 | 17.9 | 76.6 | 0 | 71 | 84.3 | 11.8 | 5.6 | 10.4 | 7 | 7.2 | 12.5 | 13 | 13 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.7 | 96.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.2 |  |  | 15 | 19.1 | 7.8 | 10.61 | 7368.8701 | 22 | 7.98 | 6.062 | 0 | 26.1 | 18.9 | 4.1 | 16 | 101.142
23/10/2025 | 18:30 | 147.9 | 628.5 | 215.2 |  | 0 | 60.8 | 190.5 |  | 58.9 | 177.9 | 178 | 177.6 | 269.8 | 212.5 | 109.6 | 555.8 | 3.4 |  |  |  |  | 166.5 | 7.4 | 6.3 |  | 6.9 | 11.2 | 102 |  |  |  |  | 109.5 | 212.5 |  |  |  | 6.4 | 456 | 54.3 | 151.1 | 40.7 | 18 | 18.558 | 88.6 | 181.1 | 180.9 | 184.2 | 107.7 | 7.6 | 7.9 | 30 | 21.4 | 2 | 29.9 | 53 |  |  | 94.8 |  | 0 | 45.2 |  |  |  | 101 |  |  | 206.6 | 86.8 | [8 empty] | 4 | 177.1 | 79.5 | 59.6 | 65.8 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.1 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.7292 | 10 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 18.1 | 68.2 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 18.9 | 6.8 | 16.9 | 20.2 | 20 | 17.3 | 76.3 | 0 | 75 | 87.7 | 12.6 | 8.8 | 10.4 | 6.9 | 7 | 12.5 | 13 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.1 | 96.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.3 |  |  | 15.2 | 19 | 7.5 | 10.4 | 7704.2872 | 22 | 7.97 | 6.0605 | 0 | 26.3 | 18.9 | 4.2 | 16 | 101.4305
23/10/2025 | 19:00 | 149.5 | 631.6 | 215.9 |  | 0 | 61.3 | 193.1 |  | 60.7 | 171.9 | 172.3 | 172 | 266.6 | 212.7 | 110.1 | 559.5 | 3.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 13.7 | 107.1 |  |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 458.2 | 54.3 | 151.5 | 40.8 | 18 | 18.5558 | 84.1 | 183.5 | 183.8 | 185 | 108.5 | 7.2 | 8 | 29.9 | 21.5 | 2 | 31.6 | 53.8 |  |  | 94.9 |  | 0 | 46.5 |  |  |  | 101.7 |  |  | 207.6 | 87.5 | [8 empty] | 4.1 | 179.7 | 80.7 | 60 | 66 | 30 |  |  |  | 146.1 | 146.6 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.7533 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 22.1 | 74.5 | 0 | 0 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 18.5 | 6.8 | 17.2 | 20.2 | 20 | 17.7 | 75.7 | 0 | 67.6 | 83.8 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 6.7 | 7 | 12.5 | 13 | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.9 | 90.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.2 |  |  | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.04 | 7718.7491 | 22 | 0 | 6.064 | 0 | 26.5 | 18.9 | 4.3 | 16 | 93.764
23/10/2025 | 19:30 | 146.4 | 631.8 | 215.9 |  | 0 | 61 | 189.7 |  | 60 | 173.6 | 174 | 173.9 | 263.7 | 211.5 | 110.1 | 557.2 | 3.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.5 | 6.1 |  | 6.9 | 13.9 | 107.1 |  |  |  |  | 109.8 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 54.3 | 151.4 | 40.9 | 18 | 18.5561 | 91.1 | 181.7 | 182.3 | 185 | 108.2 | 7.2 | 7.9 | 29.7 | 21.4 | 2 | 32.2 | 53.5 |  |  | 94.7 |  | 0 | 46.5 |  |  |  | 101.7 |  |  | 207.9 | 87.7 | [8 empty] | 4.1 | 163.2 | 80.1 | 60 | 66 | 30 |  |  |  | 146.6 | 146.9 | 150 | [7 empty] | 0 | 84.7 | 0 | 0.7 | 0 | 19.9 | 20.7405 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 20.3 | 67.3 | 0 | 0 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 18.3 | 6.8 | 17.1 | 20.2 | 20 | 16.3 | 73.6 | 0 | 76.3 | 92.3 | 10.7 | 7.8 | 10.4 | 6.7 | 6.9 | 12.5 | 13 | 13 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.3 | 82.8 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.4 |  |  | 14.5 | 19.1 | 6.6 | 11.03 | 7700.1266 | 22 | 6.68 | 6.0665 | 0 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 16 | 100.6465
23/10/2025 | 20:00 | 153.3 | 631.3 | 215.3 |  | 0 | 61.4 | 190.6 |  | 60.1 | 170.2 | 170.1 | 170.2 | 263.1 | 211.9 | 109.7 | 555.2 | 3.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 13.9 | 105.3 |  |  |  |  | 110.3 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 458.5 | 54.3 | 151.6 | 38.4 | 18 | 18.5554 | 88.6 | 183.8 | 183.8 | 184 | 109.4 | 7.2 | 8 | 30.5 | 21.7 | 2 | 32.5 | 54 |  |  | 94.9 |  | 0 | 46.7 |  |  |  | 101.7 |  |  | 207 | 87.1 | [8 empty] | 4.1 | 182.2 | 81.3 | 60.1 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 145.9 | 149 | [7 empty] | 0 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.798 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 77.1 | 0 | 0 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 17.6 | 6.8 | 17.2 | 20.2 | 20 | 14.4 | 67.1 | 0 | 81.1 | 89 | 10.3 | 8 | 10.4 | 6.7 | 6.9 | 12.5 | 13 | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.4 | 64.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.3 |  |  | 14.9 | 19.1 | 6.3 | 10.97 | 7689.5235 | 22 | 7.75 | 6.0645 | 0 | 26.7 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.8145
23/10/2025 | 20:30 | 145.9 | 633.1 | 216 |  | 0 | 60.3 | 194.4 |  | 60.3 | 153.6 | 153.2 | 153.5 | 247.5 | 212.9 | 110.1 | 556.1 | 3.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 6.2 |  | 6.9 | 13.9 | 104.9 |  |  |  |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.4 | 459.2 | 54.3 | 150.8 | 38.4 | 18 | 18.5561 | 87.7 | 181.9 | 182 | 184.9 | 109.3 | 7.2 | 8.1 | 28.9 | 21.4 | 2 | 31.8 | 54.3 |  |  | 94.8 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 100.8 |  |  | 206.8 | 87.4 | [8 empty] | 4.1 | 267.3 | 78.9 | 59.8 | 65.8 | 30 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.695 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23.4 | 73.7 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 17.4 | 6.8 | 17.2 | 20.3 | 20 | 10.9 | 67 | 0 | 82.7 | 91.1 | 11 | 7.1 | 10.4 | 6.7 | 6.9 | 12 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.2 | 80.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.8 | 20 | 9.2 |  |  | 15.2 | 19 | 7.8 | 10.76 | 7700.9111 | 22 | 8.01 | 6.0595 | 0 | 26.8 | 18.9 | 4.4 | 16 | 102.1695
23/10/2025 | 21:00 | 147.8 | 633.8 | 216.2 |  | 0 | 61.1 | 198.6 |  | 61.8 | 168.8 | 168.9 | 169.1 | 258.6 | 211.3 | 110.3 | 559.4 | 3.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.8 | 6.2 |  | 7.1 | 14 | 105.8 |  |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 54.3 | 151.1 | 38.6 | 18 | 18.5573 | 89.3 | 182.2 | 182.8 | 185 | 109.3 | 7.3 | 7.9 | 29.6 | 21.5 | 2 | 31.1 | 54.4 |  |  | 94.7 |  | 0 | 47.2 |  |  |  | 101.7 |  |  | 208.2 | 88 | [8 empty] | 4.2 | 263.7 | 80.5 | 60.2 | 66 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.8218 | 10 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.4 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 19.9 | 70.2 | 0 | 0 | 20.3 | 2.4 | 0.4 | 17.4 | 6.8 | 17.2 | 20.3 | 20 | 8 | 64.6 | 0 | 77.8 | 88.9 | 13.3 | 7.3 | 10.4 | 6.7 | 6.9 | 12 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.9 | 50.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.6 |  |  | 15.5 | 19 | 8.2 | 11.04 | 7711.519 | 21.9 | 7.99 | 6.054 | 0 | 26.8 | 18.9 | 4.4 | 16 | 102.044
23/10/2025 | 21:30 | 150.4 | 631.3 | 216 |  | 0 | 61.3 | 198.2 |  | 61.2 | 147 | 146.1 | 146.2 | 246.6 | 211.9 | 110.2 | 556.7 | 3.4 |  |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 13.9 | 105.4 |  |  |  |  | 110.1 | 222.1 |  |  |  | 6.4 | 456.3 | 54.3 | 151.4 | 38.1 | 18 | 18.5555 | 92 | 183.3 | 183.4 | 184.2 | 108.8 | 7.2 | 8 | 30.4 | 21.5 | 2 | 31.5 | 56.7 |  |  | 94.5 |  | 0 | 46.8 |  |  |  | 120.9 |  |  | 208 | 87.7 | [8 empty] | 4.2 | 252.9 | 81 | 60 | 65.9 | 30 |  |  |  | 145.9 | 146.8 | 148.5 | [7 empty] | 0 | 75.3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20.7422 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 23 | 71.1 | 0 | 0 | 20.3 | 2.4 | 0.4 | 16.7 | 6.8 | 17.2 | 20.2 | 20 | 8.4 | 65.8 | 0 | 83.8 | 89.2 | 9.8 | 4.2 | 10.4 | 6.7 | 7.2 | 12 | 12.5 | 12.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.9 | 48.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 8.9 |  |  | 15.8 | 19 | 7.1 | 11.03 | 7635.2277 | 21.2 | 7.99 | 6.054 | 0 | 26.9 | 18.9 | 4.4 | 16 | 101.444
23/10/2025 | 22:00 | 179.3 | 632.1 | 216 |  | 0 | 61.1 | 198.8 |  | 61.2 | 122.5 | 122.7 | 122.5 | 224.7 | 212.4 | 110.1 | 557.4 | 3.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 6.1 |  | 6.9 | 13.9 | 105.2 |  |  |  |  | 110.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 54.3 | 151.6 | 33.5 | 18 | 18.5568 | 89 | 182.5 | 183.2 | 184.5 | 108.6 | 7.3 | 8 | 29.9 | 21.5 | 2 | 31.5 | 57 |  |  | 94.7 |  | 0 | 47.3 |  |  |  | 120.9 |  |  | 208 | 88 | [8 empty] | 4.2 | 210.1 | 80.7 | 60 | 66 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 70.3 | 0 | 2.8 | 0 | 20 | 20.7665 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.7 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 72.9 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 16.3 | 6.8 | 17.2 | 20.2 | 20 | 9.8 | 67.8 | 0 | 73 | 86.8 | 11.6 | 6 | 10.4 | 6.7 | 7.2 | 12 | 12.5 | 12.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.7 | 55 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9 |  |  | 15.6 | 19 | 7.1 | 11.05 | 7521.8733 | 21.5 | 8 | 6.054 | 0 | 27 | 18.9 | 4.5 | 16 | 101.954
23/10/2025 | 22:30 | 179.4 | 631.3 | 215.6 |  | 0 | 61.1 | 197.6 |  | 60.7 | 114.9 | 115 | 115.1 | 217.5 | 212.6 | 110.2 | 554.1 | 3.5 |  |  |  |  | 168.3 | 8.2 | 6.1 |  | 6.9 | 13.8 | 105 |  |  |  |  | 110.3 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 52.5 | 151 | 38.2 | 18 | 18.554 | 93.6 | 183.1 | 183.5 | 184.6 | 108.7 | 7.6 | 8 | 30 | 21.5 | 2 | 31.6 | 57.2 |  |  | 94.5 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 120.9 |  |  | 207.7 | 88.1 | [8 empty] | 4.2 | 196.2 | 80.4 | 61 | 65.9 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.8 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 60.7 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 20.7636 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.6 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 21.5 | 70.3 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 15.5 | 6.8 | 17.2 | 20.2 | 20 | 8 | 71.2 | 0 | 73 | 86 | 9.8 | 6 | 10.4 | 6.6 | 7.2 | 12 | 12.5 | 12.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.3 | 53.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9 |  |  | 15.5 | 19 | 7.9 | 11.04 | 7457.2576 | 21.1 | 7.99 | 6.054 | 0 | 27 | 18.9 | 4.5 | 15.9 | 101.444
23/10/2025 | 23:00 | 122.9 | 632.6 | 215.8 |  | 0 | 61.8 | 196.8 |  | 0 | 111.7 | 113.7 | 111.4 | 218.1 | 212 | 109.7 | 553.9 | 3.5 |  |  |  |  | 168.2 | 8.4 | 6.2 |  | 6.9 | 13.7 | 80.6 |  |  |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 456.6 | 54 | 152.5 | 38.4 | 18 | 18.5547 | 92.5 | 184.1 | 183.9 | 183.4 | 106.9 | 7.6 | 7.9 | 30.7 | 21.7 | 2 | 31.8 | 58.8 |  |  | 80.6 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 121.5 |  |  | 207.7 | 87.4 | [8 empty] | 4.2 | 160.2 | 82.1 | 63.4 | 72.8 | 30.2 |  |  |  | 145.1 | 145.7 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 54.4 | 0 | 6.2 | 0 | 19.9 | 20.7666 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 17 | 55.5 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 15 | 6.8 | 17.3 | 20.4 | 20 | 7.7 | 69.4 | 0 | 68.6 | 84.2 | 8 | 5.9 | 10.4 | 6.5 | 7 | 12 | 12 | 12.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.3 | 44.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.1 |  |  | 15.7 | 19.1 | 8.9 | 11.03 | 7225.6513 | 20.8 | 7.99 | 6.054 | 0 | 27 | 18.9 | 4.5 | 16.1 | 101.344
23/10/2025 | 23:30 | 118.9 | 628 | 215.1 |  | 0 | 61 | 196.5 |  | 0 | 121.8 | 120.9 | 121.8 | 219.4 | 209.9 | 110 | 558.2 | 3.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 10.8 | 80.3 |  |  |  |  | 110.2 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 381.8 | 53.9 | 151.7 | 36.9 | 18 | 18.5555 | 91.9 | 156.9 | 157.6 | 166.5 | 106.3 | 7.6 | 7.9 | 30 | 21.5 | 2 | 32.2 | 57.5 |  |  | 80.1 |  | 0 | 47 |  |  |  | 121 |  |  | 208 | 87.9 | [8 empty] | 4.2 | 81.4 | 79.5 | 62.7 | 72.8 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 146.3 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 49.2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 20.7133 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 15.2 | 53.3 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 15.1 | 6.8 | 16.6 | 20.3 | 19.8 | 7.2 | 63.2 | 0 | 62.6 | 78.3 | 8.7 | 6.3 | 10.4 | 6.4 | 7 | 12 | 12 | 12.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89 | 55.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.2 |  |  | 15.5 | 19.1 | 8.5 | 11.03 | 7005.7988 | 21.3 | 7.99 | 6.054 | 2.8 | 27 | 18.9 | 4.7 | 16 | 104.744
24/10/2025 | 00:00 | 120.3 | 635.7 | 216.2 |  | 0 | 61.2 | 198.7 |  | 0 | 121 | 120.6 | 120.5 | 210.7 | 212.7 | 110 | 562.8 | 3.5 |  |  |  |  | 168.6 | 8.1 | 6.2 |  | 6.9 | 11.4 | 82.9 |  |  |  |  | 110.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 54 | 152.1 | 36.8 | 18 | 18.5556 | 91 | 123.6 | 124.1 | 153.1 | 107.4 | 7.6 | 8 | 29.8 | 21.5 | 2 | 32.4 | 58.7 |  |  | 80.7 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 121.3 |  |  | 207.7 | 87.5 | [8 empty] | 4.2 | 139.6 | 80.5 | 63.1 | 60 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 147.2 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 42.5 | 0 | 11.1 | 0 | 20 | 20.8157 | 10 | 4.8 | 0 | 0.8 | 3.5 | 4.5 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 17.2 | 51.8 | 0 | 0 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 15 | 6.8 | 16.8 | 20.3 | 20 | 8.8 | 61.6 | 0 | 65.2 | 77.4 | 5.7 | 4.2 | 10.4 | 6.3 | 7 | 12 | 12.5 | 12.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.8 | 39.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.9 | 20 | 9.4 |  |  | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11.06 | 6800.6312 | 21.3 | 7.98 | 6.054 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.8 | 7 | 106.334
EJEC |  | 3443.8 | 15154.65 | 5181.65 | 0 | 9.05 | 1461.2 | 4570.95 | 0 | 903.85 | 3242.1 | 3237.2 | 3237.45 | 5563 | 4804.6 | 2525.2 | 13330.65 | 92.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 186.2 | 143.85 | 0 | 165.9 | 297.3 | 1902.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.15 | 3333.3 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6407.3 | 1269.35 | 3527.35 | 896.15 | 418.1 | 445.3042 | 2157.3 | 4158.4 | 4167.5 | 4313.95 | 2592.6 | 92.15 | 190.8 | 769.3 | 516.05 | 48 | 461.1 | 1398.45 | 0 | 0 | 1501.35 | 0 | 101.35 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 2605.35 | 0 | 0 | 4948.3 | 2091.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2 | 3354.45 | 1885.9 | 1495.1 | 1614.55 | 720.85 | 0 | 0 | 0 | 3258.5 | 3270.3 | 3432.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 1640.8 | 790.25 | 172.1 | 1.55 | 478.55 | 310.1368 | 238.05 | 116.2 | 2140.885 | 21.45 | 83.95 | 109.45 | 0 | 479.55 | 424.85 | 81.9 | 446.4 | 164.05 | 199.75 | 416.95 | 1298.3 | 183.25 | 60.1 | 393.75 | 60 | 9.6 | 314.65 | 163.2 | 436.45 | 486.1 | 479.45 | 368.25 | 1296.8 | 379.8 | 1649.25 | 2001 | 213.1 | 142.2 | 249.6 | 175.25 | 169.4 | 325.8 | 338.5 | 340.3 | 153.3 | 2610.55 | 135.8 | 1538.5 | 14.4 | 1662 | 1462 | 1134.3 | 66.5 | 26.4 | 55.2 | 26 | 135.05 | 164.25 | 479.6 | 216.75 | 0 | 0 | 362.65 | 440.6 | 185.9 | 261.945 | 174162.971 | 534 | 133.64 | 145.4815 | 173 | 637.7 | 453.6 | 102.05 | 193.45 | 2372.9215

## REACTIVA
jueves, 23 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/10/2025 | 00:30 | -9 | 25.4 | 11.2 |  | 0 | -9.3 | 7.3 |  | 0 | -37.9 | -40.8 | -12.5 | 19.1 | -17.4 | -20.2 | 50.6 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.2 | 0.5 |  | -3.5 | 6.5 | 5.1 |  |  |  |  | 5.5 | -8.1 |  |  |  | -1.7 | 21.9 | 4.9 | 12.9 | 1 | 0.5 | 2.5604 | 0.5 | 8.8 | -41.3 | -44.1 | 7.4 | -2.1 | 0.2 | -3.6 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -3.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.4 |  |  | 11.1 | 18 | [8 empty] | -0.3 | 20.7 | 12.1 | 3.1 | 7.6 | 2 |  |  |  | 5.6 | 10.8 | -7 | [8 empty] | -9.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.0112 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.6 | 0 | 0.1 | -1 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -6.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 |  |  | 4.4 | 0 | 2.7 | 4.3 | 38.7716 | 2.4 | -0.03 | 1.112 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 7.482
23/10/2025 | 01:00 | -6 | 34.9 | 11.8 |  | 0 | -6.6 | 18 |  | 0 | -42 | -38.3 | -9.7 | 13 | -18.7 | -21.2 | 47 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1.1 | 0.5 |  | -3.5 | 6.4 | 5.2 |  |  |  |  | 5.3 | -12.1 |  |  |  | -1.8 | 20.2 | 4.7 | 13.2 | 0.9 | 0.6 | 2.5605 | 1.6 | 7.1 | -43 | -46.5 | 9.7 | -2.2 | -0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | -0.2 | 1 |  |  | -0.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.5 |  |  | 10.6 | 17.5 | [8 empty] | -0.3 | 18.6 | 12.4 | 2.8 | 7.6 | 1.9 |  |  |  | 3.2 | 8.5 | -10 | [8 empty] | -9.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.03879 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -1.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.2 | 0 | 0 | -1 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | -5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 |  |  | 5.1 | 0 | 2 | 4.28 | 45.4793 | 2.4 | -0.01 | 1.104 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.394
23/10/2025 | 01:30 | -9.4 | 15.4 | 9 |  | 0 | -8.3 | 5.5 |  | 0 | -43.2 | -47 | -19.4 | 11.4 | -20.2 | -22.1 | 43.1 | -0.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1 | 0.4 |  | -3.5 | 6.4 | 4.7 |  |  |  |  | 4.3 | -12.9 |  |  |  | -1.8 | 19.2 | 3.4 | 13.2 | 1.1 | 0.5 | 2.5602 | 0.5 | 4.9 | -45.2 | -48.4 | 6.8 | -2.1 | 0.1 | -3.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -1.7 |  |  | -1.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.2 |  |  | 8.3 | 15.8 | [8 empty] | -0.3 | 14.8 | 12.6 | 2.8 | 7.7 | 2 |  |  |  | 0.5 | 5.8 | -14.2 | [8 empty] | -9.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.01204 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.8 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -6.8 | -7.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.2 |  |  | 3.6 | 0 | 3 | 4.28 | -75.0478 | 2.1 | -0.14 | 1.148 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 6.908
23/10/2025 | 02:00 | -8.9 | 23.1 | 10.7 |  | 0 | -6.5 | 15.7 |  | 0 | -44.6 | -42.3 | -14.4 | 10.1 | -21.1 | -22.8 | 42.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.4 | 0.6 |  | -3.5 | 6.3 | 4.3 |  |  |  |  | 4.3 | -13.4 |  |  |  | -1.8 | 10.9 | 2.1 | 13 | 0.9 | 0.8 | 2.5599 | 1.5 | -9.3 | -41.6 | -36 | 9.1 | -2.1 | 0.1 | -1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -2.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.7 |  |  | 7.2 | 14.7 | [8 empty] | -0.3 | 14.8 | 11.9 | 2.3 | 7.7 | 2 |  |  |  | -1.3 | 4 | -17 | [8 empty] | -11.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.9 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | -5.4 | -5.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.3 |  |  | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 4.39 | -55.1501 | 2 | -0.49 | 1.252 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 7.162
23/10/2025 | 02:30 | -13.4 | 8 | 7.6 |  | 0 | -6.9 | 1.1 |  | 0 | -47.9 | -49.3 | -20.9 | 5.6 | -13.1 | -25.6 | 36.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.5 |  | -3.6 | 6.4 | 2.1 |  |  |  |  | 3.3 | -14.5 |  |  |  | -1.8 | 6.9 | 2.2 | 13.3 | 0.9 | 0.5 | 2.5594 | 0.8 | -13 | -45.9 | -40.2 | 8.4 | -1.9 | 0.1 | -3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -2.4 |  |  | -3.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.4 |  |  | 3.4 | 10.6 | [8 empty] | -0.4 | 15.6 | 9.3 | 3.2 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | -3.8 | 1.2 | -21 | [8 empty] | -11.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | -0.7 | 0.5 | 0 | -2.8 | -0.1 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -8.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |  |  | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 4.31 | -180.1306 | 2 | -0.49 | 1.328 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 8.338
23/10/2025 | 03:00 | -10.7 | 8.9 | 7.3 |  | 0 | -6.8 | 6.5 |  | 0 | -49.7 | -50.5 | -22.4 | 3.9 | -13.1 | -25.5 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 0.9 |  | -3.5 | 6.4 | 3.4 |  |  |  |  | 4 | -14.3 |  |  |  | -1.8 | 9.6 | 4.5 | 13 | 1 | 1 | 2.5601 | 1.4 | -14.9 | -48 | -40.6 | 8.1 | -1.9 | 0.2 | -2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | -2.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 11.1 | [8 empty] | -0.3 | 16 | 7.6 | 3 | 0.5 | 2 |  |  |  | -3 | 2.3 | -19.7 | [8 empty] | -8.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.7 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -9.7 | -9.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  |  | 4 | 0.7 | 2.4 | 4.34 | -159.1999 | 2.3 | -0.44 | 1.152 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 9.612
23/10/2025 | 03:30 | -8.2 | 8.3 | 7.8 |  | 0 | -8.3 | -2.8 |  | 0 | -49.5 | -48.6 | -20.3 | 2.4 | -12.3 | -25.6 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 1.8 | 1 |  | -3.5 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  | 5.4 | -13.6 |  |  |  | -1.8 | -0.4 | 3.7 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 2.5601 | 0.4 | -10.8 | -43.6 | -37.8 | 5.1 | -2.2 | 0.1 | -2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | -3.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -10.2 |  |  | 4 | 11 | [8 empty] | -0.4 | 15.2 | 7.5 | -0.9 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | -4.8 | 0.4 | -22 | [8 empty] | -6.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.8 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -8.3 | -8.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 4.31 | -180.5299 | 2 | -0.46 | 1.228 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 10.868
23/10/2025 | 04:00 | -6.5 | 14.6 | 9.1 |  | 0 | -7.3 | 6.9 |  | 0 | -43.3 | -47.3 | -19.1 | 11.1 | -10 | -23 | 50.3 | -0.1 |  |  |  |  | 20.6 | 2.2 | 1.3 |  | -3.5 | 6.5 | 8.4 |  |  |  |  | 5.1 | -13.9 |  |  |  | -1.8 | -31 | 3.9 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 2.5603 | -0.4 | -6.8 | -39.9 | -34.2 | 2.9 | -2 | 0.1 | -4.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -3.6 |  |  | -2.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | -3.2 |  |  | 6 | 13.7 | [8 empty] | -0.3 | 16.3 | 6.5 | -0.5 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | -3 | 2.2 | -8 | [8 empty] | -5.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6.6 | 0 | 0 | -0.9 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -5.2 | -5.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.4 | 0.1 | 2.8 | 4.33 | -105.4097 | 2.2 | -0.51 | 1.208 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 11.198
23/10/2025 | 04:30 | -5.9 | 19.3 | 8.9 |  | 0 | -5.7 | 6.6 |  | 0 | -43.9 | -49.2 | -20.1 | 10.8 | -10.1 | -23.7 | 51.1 | -0.1 |  |  |  |  | 20.3 | 2.5 | 1.5 |  | -3.5 | 6.6 | 9.3 |  |  |  |  | 5.3 | -13.9 |  |  |  | -1.7 | -31.3 | 4.3 | 6.8 | 0.9 | 0.6 | 2.5601 | 1.7 | -6.8 | -39.6 | -34 | 0.7 | -2 | 0.1 | -4.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -3.5 |  |  | -2.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.6 |  |  | 6.1 | 13.4 | [8 empty] | -0.3 | 15.5 | 8.1 | 0.3 | 0.4 | 0 |  |  |  | -2.5 | 2.8 | -7.9 | [8 empty] | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.4 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.1 | 1 | 3 | 4.42 | -94.5199 | 2.2 | -0.44 | 1.376 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 11.436
23/10/2025 | 05:00 | -3.8 | 22.2 | 9.6 |  | 0 | -5.5 | 9.6 |  | 0 | -44.4 | -39.3 | -11.1 | 9.7 | -10 | -23.3 | 47.1 | 0.2 |  |  |  |  | 20.7 | 2.6 | 1.5 |  | -3.6 | 6.6 | 9.2 |  |  |  |  | 5.9 | -13.9 |  |  |  | -1.7 | -31.5 | 4.3 | 6.7 | 1.1 | -0.3 | 2.5625 | 1.3 | -7.5 | -40.6 | -35.1 | 2.4 | -2.1 | -0.1 | -2.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 |  |  | -2.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.8 |  |  | 7 | 14.1 | [8 empty] | -0.3 | 15.4 | 7.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |  |  |  | -2.8 | 2.5 | -7.1 | [8 empty] | -5.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |  | 0 | 0.9 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | -4.2 | -4.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.4 |  |  | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | -60.0375 | 2.2 | -0.34 | 1.248 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 11.408
23/10/2025 | 05:30 | -5.2 | 19.4 | 9.8 |  | 0 | -5.4 | 3 |  | 0 | -43.7 | -42.9 | -14.6 | 8.9 | -9.8 | -23.1 | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 19.1 | 2.3 | 1.4 |  | -3.5 | 6 | 8.6 |  |  |  |  | 4.6 | -13.4 |  |  |  | -1.5 | -18.4 | 4.9 | 5.9 | 1 | 0 | 2.5621 | 1 | -6.9 | -39.4 | -33.9 | 3.4 | -2.1 | 0.1 | -0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -1.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.2 |  |  | 7.2 | 14.3 | [8 empty] | -0.1 | 15.2 | 7.8 | -0.2 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 4.6 | -4.8 | [8 empty] | -8.4 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | -0.14 |  | 0 | 0.9 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -0.8 | 4.7 | 0.3 | 0 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.4 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 0.1 | -4.1 | -4.3 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | -4.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |  |  | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 4.31 | -42.5678 | 2.5 | -0.11 | 1.148 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 11.938
23/10/2025 | 06:00 | -6.4 | 2.4 | 6.6 |  | 0 | -3.8 | 3.2 |  | 0 | -49.4 | -47.1 | -18.8 | 3.6 | -12.8 | -25.2 | 31.7 | 0.1 |  |  |  |  | 15 | 1.5 | 0.7 |  | -3.6 | 5.4 | 6.6 |  |  |  |  | 5.4 | -14.1 |  |  |  | -1.4 | -19.7 | 5.1 | 6 | 0.6 | -1.2 | 2.5626 | 1 | -10 | -43.8 | -37.8 | 2.4 | -2 | -0.1 | -0.8 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |  |  | -3.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 |  |  | 5 | 11.8 | [8 empty] | -0.3 | 14.2 | 7.7 | -0.4 | 0.3 | -0.2 |  |  |  | -4 | 1.5 | -10.2 | [8 empty] | -12.2 | 0.9 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 1.05 |  | 0 | 0.9 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -1.3 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.9 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | -7 | -7.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 2.1 | -0.2 | -7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.3 |  |  | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 4.38 | -165.2074 | 2.4 | -0.15 | 1.028 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 12.078
23/10/2025 | 06:30 | -8.8 | -3.6 | 5 |  | 0 | -2.2 | 4.1 |  | 0 | -44.3 | -47.2 | -18.4 | 8.8 | -10.4 | -23.7 | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1.2 | 0.7 |  | -3.4 | 5.7 | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 | -16.1 |  |  |  | -1.5 | -33.8 | 4.9 | 6.1 | 0.8 | -1.4 | 2.5625 | 1.2 | -7.8 | -41.4 | -35.7 | -0.2 | -0.9 | 0.1 | -1.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | -1.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  | 6.3 | 13.4 | [8 empty] | -0.3 | 15 | 7.6 | -0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 6.1 | -3.3 | [8 empty] | -15.5 | 3.1 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 4.12 |  | 0 | 0.9 |  | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.4 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | -6.4 | -6.4 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 0.1 | -0.2 | -11.4 | 0 | -2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.5 |  |  | 3.9 | 0.9 | 2.7 | 4.43 | -161.9875 | 2.3 | 0.47 | 1.04 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 13.11
23/10/2025 | 07:00 | -4.8 | -19.8 | 3 |  | 0 | -2.5 | -0.8 |  | 0 | -45.3 | -42 | -13.3 | 6.1 | -10.9 | -24.7 | 12.7 | 0.2 |  |  |  |  | 6 | 0.7 | 0.2 |  | -3.6 | 5.6 | 1.5 |  |  |  |  | 4.4 | -15.3 |  |  |  | -1.3 | -33.4 | 4.4 | 5.9 | 1.1 | -1.5 | 2.5608 | 0.6 | -14.7 | -47.9 | -40.9 | 1.1 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |  |  | -1.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | -1.4 |  |  | 5.1 | 12 | [8 empty] | -0.3 | 15.5 | 7.2 | -0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 3.7 | -2.7 | [8 empty] | -13.9 | 1.9 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 20.92 |  | 0 | 0.9 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.2 | -2.8 | -0.4 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | -8.9 | -8.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9 | 0 | -3 | -0.2 | -12.6 | 0 | -4.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4 | 1.1 | 2.8 | 4.38 | -223.7392 | 2.3 | 0.42 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 12.12
23/10/2025 | 07:30 | 5.6 | 13 | 7.8 |  | 0 | -1.9 | 6 |  | 0 | -33.2 | -34.8 | -6.5 | 22.1 | -13.7 | -22.2 | 33.9 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 1.6 | 1 |  | -3.5 | 5.7 | 6.1 |  |  |  |  | 8.2 | -12.1 |  |  |  | -1 | -28.6 | 5.3 | 7.3 | 0.8 | -1.5 | 2.5596 | 1 | -2.5 | -36.1 | -28.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 2.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | 11.8 | 19.2 | [8 empty] | -0.3 | 15 | 17.4 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 11.6 | 17 | 6.8 | [8 empty] | -11.7 | 7.6 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 5.33 |  | 0 | 1 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.2 | 0.5 | -3.3 | 0 | -0.9 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3 | -4.6 | -4.3 | 0 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | -4.2 | -0.2 | -6.9 | 0 | -5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 3.8 | 1.6 | 3.2 | 4.21 | 37.1996 | 2.7 | 0.58 | 0.888 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 13.368
23/10/2025 | 08:00 | 6.6 | 21.5 | 10.1 |  | 0 | -1.2 | 5.8 |  | 2.7 | -29.6 | -30.8 | -1.9 | 26.6 | 1.9 | -16.3 | 38.3 | -0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 2 | 1.3 |  | -3.4 | 5.5 | 7.8 |  |  |  |  | 8.7 | -10.3 |  |  |  | -0.9 | -27.2 | 6.2 | 6.8 | 0.9 | -1.3 | 2.5612 | 1.1 | 5.5 | -28.3 | -20.8 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | -2.1 |  |  | 5.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.6 |  |  | 18.6 | 25.8 | [8 empty] | -0.2 | 15.8 | 17.1 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  | 17.7 | 23 | 15.9 | [8 empty] | -10.1 | 8.6 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 7.27 |  | 0 | 1 |  | -2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.7 | 1.1 | -3.8 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.5 | 3.1 | -2.8 | -3.7 | 0 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 0.7 | -4.7 | -0.2 | -1.2 | 0 | -6.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 5.5 | 2 | 2.7 | 4.23 | 185.0612 | 2.9 | 1.07 | 1.12 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 14.49
23/10/2025 | 08:30 | 33.3 | 42.8 | 13 |  | 0 | -2.4 | -0.2 |  | 12.9 | 1.4 | -4.4 | 1.6 | 29.8 | 12.4 | 5.9 | 48.9 | 0.1 |  |  |  |  | 17.4 | 2.1 | 1.4 |  | -3.4 | 5.2 | 11.7 |  |  |  |  | 12.3 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | -25.3 | 6.7 | 7.1 | 0.7 | -0.3 | 2.5605 | 1.2 | 14.8 | -19.2 | -36.6 | 6.6 | 0 | 0.4 | 2.7 | -1 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |  |  | -0.9 |  | -2.1 | 0 |  |  |  | 8.9 |  |  | 18 | 25.6 | [8 empty] | -0.3 | 41.8 | 16.7 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | 13.9 | 19.3 | 10.3 | [8 empty] | -9 | 9.4 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 9.01 |  | 0 | 1.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.3 | 2.1 | -3.8 | 0 | -0.8 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0 | 3.2 | 3 | 1.5 | 0 | 1.2 | 3.4 | -0.5 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 1.2 | -4.9 | -0.2 | 0.6 | 0 | -6.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |  |  | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 4.13 | 389.4005 | 2.9 | 0.34 | 1.24 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 1.9 | 15.28
23/10/2025 | 09:00 | 34.2 | 31.8 | 12 |  | 0 | -2.3 | -3.7 |  | 12.6 | 25.8 | 28.5 | 16.8 | 24.3 | 1.2 | -0.2 | 50.6 | 0.1 |  |  |  |  | 18.1 | 2 | 1.1 |  | -3.4 | 5.5 | 11.2 |  |  |  |  | 13.7 | -15.4 |  |  |  | -1.6 | -26.4 | 6.9 | 6.5 | 1.1 | -0.2 | 2.5613 | 1.3 | 12 | -22.1 | -39.8 | 7 | 0 | 0.5 | 4.5 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.8 |  |  | -0.4 |  | -6 | 0 |  |  |  | 7.2 |  |  | 11.5 | 18.7 | [8 empty] | -0.4 | 41.5 | 24.6 | 8.3 | 5.3 | 6 |  |  |  | 14.9 | 20.2 | 11.8 | [8 empty] | -8.6 | 9.5 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 9.69 |  | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.9 | 3.1 | -4 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0 | 3.4 | 3 | 1.4 | 0 | 4.5 | 3.6 | -3.7 | -3.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 1.6 | -0.4 | -0.2 | -3.2 | 0 | -6.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |  |  | 2.8 | 1.7 | 3.9 | 4.17 | 425.9213 | 3 | -0.27 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 1.6 | 2 | 15.23
23/10/2025 | 09:30 | 31.8 | 33.2 | 12.4 |  | 0 | -1.5 | -1.7 |  | 16.1 | 35.9 | 23.4 | 14.8 | 28.6 | 1.5 | 0 | 51.7 | 0 |  |  |  |  | 19 | 2.2 | 1.1 |  | -3.4 | 5.5 | 11.9 |  |  |  |  | 14.6 | -13.6 |  |  |  | -1.4 | -25.3 | 6.7 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | 2.5603 | 1.4 | 16.3 | -17.1 | -36 | 5.1 | 0 | 0.1 | -0.3 | -1.7 | 0.4 | 0.2 | -2.7 |  |  | -1 |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 7.5 |  |  | 11.5 | 18.9 | [8 empty] | -0.4 | 42.8 | 24.3 | 8.4 | 5.4 | 6 |  |  |  | 53 | 59.1 | 2.5 | [8 empty] | -8.7 | 9.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 10.12 |  | 0 | 1.2 |  | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.1 | 3.1 | -4.2 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | -0.1 | 3.2 | 3 | 1.5 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.7 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | -6.6 | 0 | -6.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 522.2803 | 2.9 | -0.13 | 1.636 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 15.306
23/10/2025 | 10:00 | 35.8 | 43.5 | 14.3 |  | 1.2 | 0.9 | 4.7 |  | 18.1 | 39.5 | 31.5 | 22.3 | 34.7 | 4.4 | 2 | 55.3 | 0.1 |  |  |  |  | 19.4 | 2 | 1 |  | -3.4 | 5.5 | 14.4 |  |  |  |  | 17.1 | -11.8 |  |  |  | -1.2 | -22.2 | 7.1 | 5.9 | 1.3 | 0.2 | 2.5616 | 1 | 21.7 | -11.9 | -31.4 | 7.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | -1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 15 | 22.5 | [8 empty] | -0.4 | 42.7 | 24.4 | 8.1 | 5.4 | 6 |  |  |  | 57.7 | 63.9 | 9.5 | [8 empty] | -8 | 9.1 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 10.79 |  | 0 | 1.2 |  | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.9 | 2.9 | -4.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9 | 2.5 | 3.7 | -0.2 | -7.1 | 0 | -6.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |  |  | 2.3 | 0 | 3.7 | 4.1 | 651.9516 | 2.9 | -0.74 | 1.78 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 15.14
23/10/2025 | 10:30 | 34.5 | 58.3 | 16.2 |  | 1.3 | 1.2 | 13.5 |  | 24 | 46.8 | 36.8 | 26.9 | 41.1 | 9 | 5.7 | 66.7 | -0.1 |  |  |  |  | 23.5 | 1.9 | 1.1 |  | -3.4 | 5.7 | 15.6 |  |  |  |  | 16.7 | -7.3 |  |  |  | -1.2 | -21 | 7.4 | 5.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5642 | 0.8 | 29.6 | -4 | -42.4 | 6.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | 1.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.7 |  |  | 20.9 | 28.2 | [8 empty] | -0.3 | 45.9 | 25.3 | 8.6 | 5.2 | 5.8 |  |  |  | 65.1 | 71.6 | 19.9 | [8 empty] | -7.4 | 9.6 | 0 |  | 1.3 | -0.00074 | 0 | -0.3 | 10.86 |  | 0 | 1.2 |  | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.9 | 4 | -4.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.2 | 3 | 6.9 | -0.2 | -7.7 | 0 | -6.9 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 2.9 | 0 | 3.7 | 3.87 | 786.4935 | 3 | -0.49 | 1.628 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 0.4 | 2.1 | 14.538
23/10/2025 | 11:00 | 36.1 | 44.7 | 14.9 |  | 1.2 | 3.2 | 10.3 |  | 25.9 | 45 | 39.3 | 30.9 | 39.9 | 19.4 | 9.3 | 60.6 | 0 |  |  |  |  | 23.3 | 2 | 1 |  | -3.4 | 5.8 | 16.8 |  |  |  |  | 18.3 | 10 |  |  |  | -1.2 | -19.1 | 8.1 | 11 | 4.3 | 0.2 | 2.5643 | 1.6 | 30.5 | -3.5 | -42.2 | 9.2 | 0 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.6 |  |  | 23.1 | 30 | [8 empty] | -0.2 | 35 | 50.9 | 14.6 | 5.4 | 7.8 |  |  |  | 68.4 | 74.7 | 20.5 | [8 empty] | -7.6 | 9.7 | 0 |  | 1.3 | 0.08349 | -0.1 | -0.2 | 12.46 |  | 0.1 | 1.4 |  | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.9 | 3.7 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.7 | -1.1 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 3.1 | 8.8 | -0.2 | -8.1 | 0 | -6.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0 | 4.2 | 3.93 | 852.2378 | 3.3 | -0.58 | 1.696 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 0.4 | 2.1 | 14.916
23/10/2025 | 11:30 | 9.1 | 47.2 | 14.2 |  | 1.3 | 0 | 13.4 |  | 25.9 | 47.3 | 37.5 | 28 | 42.4 | 18.7 | 9.1 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 22.3 | 1.8 | 0.7 |  | -3.4 | 5.7 | 16.4 |  |  |  |  | 15.6 | 8.9 |  |  |  | -1.3 | -23.4 | 7.3 | 12 | 4.3 | -0.4 | 2.5649 | 2.1 | 27.9 | -5.7 | -44.3 | 9.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | -1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |  |  | 1.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.1 |  |  | 21.8 | 29.4 | [8 empty] | -0.3 | 42.7 | 52.4 | 16.1 | 5.5 | 8 |  |  |  | 66 | 72.2 | 17.4 | [8 empty] | -8.7 | 9.5 | 0 |  | 1.3 | 0.04501 | -0.1 | -0.3 | 12.6 |  | 0 | 1.3 |  | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.8 | 3.2 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 3.6 | -1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 3.2 | 6.1 | -0.2 | -9 | 0 | -7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 4.16 | 795.7699 | 2.9 | -1.51 | 1.748 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 0.3 | 2.1 | 13.438
23/10/2025 | 12:00 | 4.1 | 30.9 | 12.3 |  | 0 | -0.5 | 11.2 |  | 17.4 | 43.9 | 33.4 | 24.6 | 37.2 | 16.7 | 7.1 | 54.7 | 0 |  |  |  |  | 20.6 | 1.6 | 0.5 |  | -3.4 | 5.3 | 14.5 |  |  |  |  | 15.5 | 8.7 |  |  |  | -1.4 | -24.3 | 6.9 | 10.5 | 4.2 | -0.3 | 2.565 | 1.8 | 24.5 | -9 | -46.7 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | -2.2 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.9 |  |  | 20 | 27.5 | [8 empty] | -0.5 | 42.5 | 51.7 | 14.2 | 5.4 | 7.8 |  |  |  | 62.3 | 68.7 | 12.1 | [8 empty] | -10.7 | 9.2 | 0 |  | 1.3 | 0.04489 | -0.1 | -0.3 | 12.13 |  | 0 | 1.3 |  | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -1.2 | 2.2 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.2 | 3 | 1.7 | 0.1 | 0 | 3.5 | -3.6 | -3.9 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 3.2 | 0.5 | -0.2 | -10.3 | 0 | -7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 2.7 | 0 | 3.2 | 4.5 | 672.7399 | 2.8 | -0.35 | 1.524 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | 0 | 2 | 13.774
23/10/2025 | 12:30 | 6.5 | 33.9 | 12.2 |  | 0 | 0.4 | 6.8 |  | 13.9 | 38.5 | 34.8 | 24.4 | 25.3 | 12 | 4.5 | 46.2 | 0.2 |  |  |  |  | 19.6 | 1.4 | 0.5 |  | -3.4 | 5.3 | 13 |  |  |  |  | 13.4 | 5.7 |  |  |  | -1.8 | -28 | 6.1 | 12 | 0.6 | -1.3 | 2.5658 | 0.9 | 17.4 | -17.1 | -49.8 | 5.5 | 0 | -0.2 | 1.6 | -2.7 | 0.4 | 0.1 | 3 |  |  | -2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.6 |  |  | 15.9 | 23.3 | [8 empty] | -0.4 | 42.2 | 52.5 | 14.5 | 8.5 | 7.3 |  |  |  | 51.9 | 57.9 | -1.3 | [8 empty] | -11.3 | 9.4 | 0 |  | 1.3 | 0.05332 | 0 | -0.3 | 12 |  | 0 | 1.2 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.5 | 0.7 | -4.1 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.1 | 3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | -3.5 | -3.8 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 3.2 | -2.8 | -0.2 | -11.9 | 0 | -6.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1.6 | 1.6 | 2.5 |  |  | 2 | 0 | 2.9 | 4.26 | 552.6791 | 2.4 | 0.09 | 1.296 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 12.786
23/10/2025 | 13:00 | 6.2 | 25.6 | 10.5 |  | 0 | -2.3 | 2.2 |  | 15.8 | 32.2 | 24.5 | 15.2 | 25 | 9.9 | 3.3 | 48.9 | 0.1 |  |  |  |  | 18.9 | 1.2 | 0.3 |  | -3.4 | 5 | 12.3 |  |  |  |  | 12 | -7.9 |  |  |  | -1.8 | -17.2 | 5.8 | 11.8 | 0.8 | -1.1 | 2.5662 | 1.3 | 14.7 | -18.4 | -50.5 | 5.2 | 0 | -0.2 | 0.6 | -3.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | -4 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.4 |  |  | 13 | 20.5 | [8 empty] | -0.3 | 41.9 | 52.4 | 15.3 | 5.2 | 0.9 |  |  |  | 47.2 | 53.4 | -6.4 | [8 empty] | -10.8 | 9.5 | 0 |  | 1.3 | 0.04832 | 0 | -0.3 | 12.1 |  | 0 | 1.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -1.4 | 1 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 3.1 | 3 | 1.1 | 2.2 | 4.7 | 3.4 | -5 | -4.5 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.5 | 3 | -1.5 | -0.2 | -10.9 | 0 | -6.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 |  |  | 1.7 | 0 | 3.3 | 4.22 | 472.1345 | 2.4 | -0.04 | 1.46 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 12.52
23/10/2025 | 13:30 | 4.2 | 18.9 | 9.9 |  | 0 | -4.2 | 0.7 |  | 22 | 30.2 | 19.7 | 10.8 | 22.9 | 7.6 | 2 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 1.2 | 0.4 |  | -3.4 | 5.1 | 11.9 |  |  |  |  | 11.3 | -9.8 |  |  |  | -1.7 | -30.8 | 5.7 | 11.4 | -1.9 | -1.1 | 2.5657 | 1.1 | 12.2 | -20.8 | -50.7 | 5 | 0 | 0.1 | -0.3 | -4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | -6.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2.8 |  |  | 10.8 | 18.5 | [8 empty] | -0.4 | 42.7 | 53 | 14.7 | 8 | 0.9 |  |  |  | 42.8 | 49 | -12.4 | [8 empty] | -10.3 | 9.6 | 0 |  | 1.3 | 0.04543 | -0.1 | -0.3 | 11.48 |  | 0 | 1.1 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.4 | 1.7 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 9.7 | 3.6 | -5 | -5.2 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 2.7 | -3.2 | -0.2 | -7 | 0 | -6.6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.4 |  |  | 0.8 | 0 | 3.9 | 3.96 | 399.7512 | 2.3 | -0.05 | 1.604 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | -0.5 | 2 | 12.054
23/10/2025 | 14:00 | 34.3 | 24 | 11.7 |  | 0 | -4.4 | 1.3 |  | 24.1 | 31.5 | 21.8 | 12.9 | 24.5 | 9.2 | 2.3 | 49.3 | 0 |  |  |  |  | 18.2 | 1.5 | 0.6 |  | -3.6 | 5.5 | 14.2 |  |  |  |  | 14.3 | -9.3 |  |  |  | -1.5 | -29.1 | 5.9 | 10.7 | -1.7 | -1.4 | 2.5663 | 0.5 | 14.4 | -18.6 | -50.4 | 7.8 | 0 | 0.1 | -1.6 | -3.9 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | -5.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.5 |  |  | 11.3 | 18 | [8 empty] | -0.4 | 43.8 | 52.4 | 14 | 5.4 | 1 |  |  |  | 44.8 | 50.8 | -9.2 | [8 empty] | -8.8 | 9.2 | 0 |  | 1.3 | 0.04959 | 0 | -0.3 | 10.74 |  | 0 | 1.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.2 | 1.9 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 3.6 | -1.5 | -2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | -3.1 | 0 | -6.6 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.5 |  |  | 1 | 0 | 3.4 | 4.21 | 486.1659 | 2.4 | 0.25 | 1.56 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 2 | 10.91
23/10/2025 | 14:30 | 12.8 | 40.9 | 13.7 |  | 0 | -1.9 | 9.9 |  | 28 | -21.3 | -20.9 | 4.2 | 43 | 19.9 | 10.1 | 52.9 | 0.1 |  |  |  |  | 20 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 5.6 | 14.6 |  |  |  |  | 13.5 | 1.3 |  |  |  | -1.3 | -25 | 6.7 | 11.3 | -1.8 | -1.4 | 2.566 | 0.7 | 24.5 | -8.6 | -47 | 6.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | -3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | -0.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.7 |  |  | 23.8 | 30.6 | [8 empty] | -0.3 | 42.2 | 52.5 | 14.6 | 8.1 | 0.8 |  |  |  | 60 | 66.3 | 8.6 | [8 empty] | -8 | 9.5 | 0 |  | 1.3 | 0.04963 | -0.1 | -0.4 | 9.26 |  | 0 | 1.2 |  | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1 | 2.6 | -3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 3.5 | -1.8 | -3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.4 | 1.7 | 2.7 | -0.2 | 1 | 0 | -6.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 |  |  | 2.1 | 0 | 3.9 | 4.3 | 563.4757 | 2.7 | 0.17 | 1.844 | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 12.114
23/10/2025 | 15:00 | 21.9 | 44.5 | 14.7 |  | 0 | -1.3 | 12.1 |  | 26.6 | -18 | -14.7 | 7.8 | 44.9 | 21.6 | 11.4 | 54.9 | 0.1 |  |  |  |  | 21 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 5.7 | 14.7 |  |  |  |  | 16 | 2.3 |  |  |  | -1.3 | -23.9 | 7.3 | 11.2 | 1.1 | -0.3 | 2.5644 | 1.6 | 25.9 | -7.3 | -45.4 | 9.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | -3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.6 |  |  | 25.6 | 32 | [8 empty] | -0.4 | 42.3 | 52.7 | 14.3 | 5.2 | 1 |  |  |  | 61.3 | 67.8 | 11.2 | [8 empty] | -8.2 | 9.2 | 0 |  | 1.3 | 0.04602 | 0 | -0.4 | 8.25 |  | 0 | 1.2 |  | -1.4 | 0.1 | 0.7 |  | -0.8 | -2.1 | -1 | 3 | -3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -3.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.6 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | 5.2 | 0 | -6.1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |  |  | 2.9 | 0 | 3.2 | 4.33 | 630.7904 | 2.8 | 0.31 | 1.944 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 14.454
23/10/2025 | 15:30 | 21.3 | 34.9 | 12.7 |  | 0 | -2.5 | 7 |  | 27 | -21.1 | -19.7 | 4.6 | 42 | 18.9 | 9.3 | 46.3 | 0.1 |  |  |  |  | 20 | 2.2 | 1 |  | -3.4 | 5.6 | 14.7 |  |  |  |  | 15.6 | -4.4 |  |  |  | -1.3 | -24.4 | 7.8 | 11.1 | 0.8 | -0.5 | 2.5648 | 0 | 22 | -11.1 | -49.1 | 7.6 | 0 | 0.2 | 2.6 | -3.3 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 0 |  | -6.1 | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 23.1 | 30 | [8 empty] | -0.1 | 41.9 | 52.8 | 14.6 | 5.3 | 0.9 |  |  |  | 58.4 | 64.8 | 6.5 | [8 empty] | -7.9 | 4 | 0 |  | 1.3 | 0.04571 | 0 | -0.3 | 4.91 |  | 0.1 | 1.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | -0.9 | 2.9 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -4.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | -2.7 | -2.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 0.7 | 11.4 | -0.2 | 8.3 | 0 | -5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 2.3 |  |  | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 4.34 | 541.1605 | 2.9 | -0.25 | 1.792 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2 | 13.542
23/10/2025 | 16:00 | 6.3 | 21.1 | 10.8 |  | 0 | -4.9 | 8.1 |  | 25.9 | -24.9 | -27.2 | -3.2 | 38.8 | 19.2 | 8.2 | 52.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 5.7 | 13.2 |  |  |  |  | 11.7 | -6.8 |  |  |  | -1.3 | -25.1 | 7.7 | 10 | 1.1 | -0.1 | 2.5647 | 0.4 | 22.4 | -10.8 | -43.6 | 8.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | -2.4 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.8 |  |  | 21.9 | 28.9 | [8 empty] | -0.2 | 43.8 | 52.3 | 13.7 | 5.3 | 1 |  |  |  | 60.1 | 66.5 | 9.4 | [8 empty] | -8 | 2.3 | 0 |  | 1.3 | 0.0414 | -0.1 | -0.3 | 2.45 |  | 0 | 1.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.2 | 2.8 | -2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -4.7 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 8 | 2.5 | -4.1 | -4.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.9 | 0.2 | 5 | -0.2 | 7.7 | 0 | -4.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 2 | 2.5 |  |  | 2.4 | 0.2 | 3.6 | 4.02 | 473.9761 | 3 | 0.17 | 1.744 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 12.214
23/10/2025 | 16:30 | 26.4 | 28.4 | 11.2 |  | 0 | -2.9 | 11.4 |  | 27.1 | -22.8 | -22.1 | 2.1 | 39.7 | 18.1 | 8.7 | 52.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 | 0.4 |  | -3.4 | 5.8 | 15.5 |  |  |  |  | 12.1 | -7.8 |  |  |  | -1.3 | -25.2 | 7.6 | 11.2 | 1.3 | -0.2 | 2.5642 | 1.5 | 21.9 | -11.3 | -44.9 | 8 | -2.3 | 0.1 | 2.6 | -1.7 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | -0.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.2 |  |  | 21.7 | 28.8 | [8 empty] | -0.3 | 42.6 | 52.7 | 14.8 | 5.4 | 1 |  |  |  | 59.1 | 65.5 | 7.5 | [8 empty] | -6.8 | 3.3 | 0 |  | 1.3 | 0.05331 | 0 | -0.4 | -8.83 |  | 0 | 1.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -0.9 | 3 | -1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -4.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 8 | 0.1 | -4.7 | -5.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.6 | 0 | 7.8 | -0.2 | 8.6 | 0 | -2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 3.94 | 519.0275 | 3 | 0.1 | 1.812 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.4 | 2 | 12.312
23/10/2025 | 17:00 | 34 | 36.5 | 12.4 |  | 0 | -4.9 | 8.1 |  | 24.7 | -22.5 | -20.4 | 4 | 41.3 | 18.2 | 8.3 | 57.4 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.3 | 0.5 |  | -3.4 | 5.7 | 15.6 |  |  |  |  | 14.7 | -4.6 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 6.2 | 11.1 | 1.4 | -0.8 | 2.5639 | 1.9 | 20.4 | -12.5 | -46.3 | 8.8 | -2.2 | -0.2 | 2.9 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |  |  | -0.7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.8 |  |  | 21.1 | 27.9 | [8 empty] | -0.3 | 42.7 | 40.8 | 9.5 | 6.4 | 0.9 |  |  |  | 58 | 64.2 | 6.1 | [8 empty] | -0.7 | 0.6 | 0 |  | 1.3 | 0.04706 | 0 | -0.4 | -18.13 |  | 0.2 | 1.3 |  | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.4 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -4.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 11.4 | 0 | -6.2 | -6.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 0 | 13.2 | -0.2 | 10 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 2 | 2.5 |  |  | 4 | 0.3 | 2.5 | 4.15 | 552.331 | 2.9 | -0.54 | 1.736 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 11.196
23/10/2025 | 17:30 | 24.9 | 28.1 | 10.6 |  | 0 | -4.9 | 6.1 |  | 17.2 | -26.1 | -27.4 | -3.6 | 37.5 | 14 | 6.2 | 50.8 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1.2 | 0.4 |  | -3.6 | 5.4 | 14.9 |  |  |  |  | 12.6 | -6.4 |  |  |  | -1.6 | -5.2 | 6.7 | 11.3 | 0.9 | -0.8 | 2.564 | 1.8 | 15 | -17.8 | -49.1 | 7.5 | -2.4 | 0.1 | 2.1 | -2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -4.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 4.9 |  |  | 17.7 | 24.8 | [8 empty] | -0.4 | 41.9 | 31.5 | 10.8 | 6 | 0.9 |  |  |  | 49 | 55.2 | -7.5 | [8 empty] | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 1.3 | 0.06239 | -0.1 | -0.4 | -19.81 |  | 0 | 1.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 4 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | -4.8 | 0 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 14.9 | -0.1 | -9.1 | -9.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.4 | 0 | 11.3 | -0.2 | 12.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |  |  | 4.5 | 0.2 | 2.6 | 4.15 | 413.9664 | 3.1 | -0.35 | 1.648 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 2 | 11.298
23/10/2025 | 18:00 | 1.3 | 27.7 | 10.8 |  | 0 | -7 | 1.5 |  | 4.8 | -32.8 | -36.4 | -12.7 | 31.9 | 12 | 4.5 | 60.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 6.1 | 14.2 |  |  |  |  | 13.5 | -2 |  |  |  | -1.7 | 3.8 | 7.7 | 10.9 | 1.1 | -1.1 | 2.5632 | -0.3 | 11.6 | -21.3 | -45.1 | 6.9 | -2.7 | -0.1 | -0.5 | -4.8 | 0.4 | 0.6 | -2.3 |  |  | -6.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.1 |  |  | 14.6 | 22 | [8 empty] | -0.4 | 53.1 | 31.5 | 10 | 6.1 | 0.8 |  |  |  | 42 | 48.1 | -17.7 | [8 empty] | 4.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.06909 | -0.1 | -0.4 | -20 |  | 0 | 1.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -4.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0 | 20.9 | 0.3 | -12.5 | -13.4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 2 | 0.1 | 3.6 | 4.19 | 306.3223 | 3 | -0.35 | 1.588 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.5 | 1.6 | 10.338
23/10/2025 | 18:30 | 13.5 | 44 | 13.7 |  | 0 | -4.4 | 21.5 |  | 7.2 | -23.4 | -20.8 | 3.3 | 40.6 | 17.7 | 8.5 | 60.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.5 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 5.9 | 15.5 |  |  |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  |  | -1.3 | 27.7 | 7.5 | 11.5 | 1.1 | -1.4 | 2.563 | 1.2 | 18.2 | -14.9 | -38.7 | 9.7 | -2.9 | 0.1 | 4.3 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 3.4 |  |  | 0.3 |  | 0 | -2.9 |  |  |  | 13 |  |  | 21 | 27.4 | [8 empty] | -0.3 | 51.4 | 31.4 | 10.3 | 6.2 | 4 |  |  |  | 56.6 | 62.8 | 3.5 | [8 empty] | 2.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.03583 | -0.1 | -0.3 | -20 |  | 0 | 1.2 |  | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -4.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 10.1 | 0.3 | -10.6 | -11.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 0.8 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.7 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 4.13 | 583.6289 | 2.8 | 0.58 | 1.788 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 11.568
23/10/2025 | 19:00 | 15.4 | 33.8 | 12.1 |  | 0 | -3.7 | 22.5 |  | 7.4 | -27.5 | -29.1 | -5.4 | 36.3 | 16.1 | 7.1 | 61.1 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.3 | 0.5 |  | -3.4 | 5.1 | 15.5 |  |  |  |  | 17.9 | 15.6 |  |  |  | -1.2 | 36.4 | 7.5 | 10.9 | 1.2 | -0.8 | 2.562 | 0.7 | 17.2 | -15.7 | -39.7 | 9.1 | -3.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | -0.7 |  |  | -0.7 |  | 0 | -2.9 |  |  |  | 12.2 |  |  | 18.7 | 25.7 | [8 empty] | -0.4 | 82.5 | 31.4 | 9.8 | 6.2 | 3.9 |  |  |  | 51.3 | 57.5 | -4 | [8 empty] | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.04282 | -0.1 | -0.4 | -19.92 |  | 0 | 1.2 |  | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -4.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.3 | -12.6 | -12.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 2 | 2.4 |  |  | 3 | 0.3 | 3.3 | 4.02 | 531.8048 | 2.7 | 0 | 1.404 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 10.504
23/10/2025 | 19:30 | 13.5 | 32.7 | 12 |  | 0 | -3.4 | 18.5 |  | 7.5 | -26.4 | -30.8 | -7.1 | 36.6 | 14.5 | 6.5 | 59.4 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 1.3 | 0.5 |  | -3.4 | 4.9 | 14.7 |  |  |  |  | 15.8 | 14.8 |  |  |  | -1.2 | 38.8 | 7.6 | 11.1 | 1.2 | -1.2 | 2.5623 | 1.9 | 14.4 | -18.5 | -42.2 | 9.5 | -2.8 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | -0.5 |  |  | -0.8 |  | 0 | -3 |  |  |  | 3.6 |  |  | 17.6 | 24.6 | [8 empty] | -0.3 | 80.9 | 31.2 | 9.7 | 6.2 | 4.1 |  |  |  | 50.5 | 56.8 | -5.2 | [8 empty] | 2.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.058 | -0.1 | -0.3 | -19.89 |  | 0 | 1.2 |  | -0.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -4.3 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | -11.6 | -12.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 2 | 2.7 |  |  | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.65 | 497.6803 | 2.8 | -0.5 | 0.828 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 9.728
23/10/2025 | 20:00 | 17.1 | 31.9 | 9.4 |  | 0 | -4.3 | 21 |  | 7.7 | -28.7 | -27.9 | -4.3 | 34.2 | 14.4 | 6.5 | 59.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 14.8 |  |  |  |  | 15.3 | 15 |  |  |  | -1.2 | 40.1 | 7.9 | 11.5 | 0.8 | -1.3 | 2.5621 | 1.7 | 13.9 | -19.3 | -43 | 10.8 | -2.5 | 0.2 | 4 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 2.7 |  |  | -1.5 |  | 0 | -2.3 |  |  |  | 2.9 |  |  | 17.6 | 24.2 | [8 empty] | -0.3 | 79.4 | 31.3 | 10.4 | 6.2 | 3.9 |  |  |  | 49.4 | 55.7 | -7.6 | [8 empty] | 3.4 | 0 | 0.2 |  | 1.3 | 0.09266 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -4.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -11.6 | -11.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 4.23 | 522.9848 | 2.8 | -0.82 | 0.9 | 0 | 2.3 | 2.7 | -0.2 | 1.4 | 9.08
23/10/2025 | 20:30 | 13.2 | 32.9 | 10.3 |  | 0 | -7.6 | 16.8 |  | 6.7 | -30.2 | -30.5 | -6.3 | 32.5 | 13.7 | 5.8 | 63.8 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 5.1 | 16.5 |  |  |  |  | 13.5 | 14.8 |  |  |  | -1.2 | 41.7 | 8.3 | 14.3 | 1.1 | -1 | 2.5623 | 0.4 | 13.5 | -19.5 | -43.3 | 11.1 | -2.5 | 0.5 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |  |  | -1.5 |  | 0 | -4.3 |  |  |  | 1.1 |  |  | 16.2 | 23.1 | [8 empty] | -0.2 | 72.6 | 30.7 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |  |  |  | 48.9 | 55.1 | -7.3 | [8 empty] | 4.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.06581 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -4.3 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | -9.6 | -9.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  |  | 2.5 | 0 | 2.6 | 4.25 | 494.1781 | 3 | -0.14 | 0.992 | 0 | 2.3 | 0.4 | -0.3 | 1.5 | 7.752
23/10/2025 | 21:00 | 14.4 | 34.6 | 10.3 |  | 0 | -6.9 | 18.1 |  | 6.5 | -28 | -30.7 | -7 | 37.9 | 15.4 | 6.4 | 68.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 1.7 | 0.9 |  | -3.5 | 4.9 | 18.7 |  |  |  |  | 13.3 | 15 |  |  |  | -1.2 | 42.5 | 8.5 | 15.1 | 1.1 | -0.6 | 2.5625 | 1.2 | 15.3 | -17.6 | -41.2 | 13.7 | -2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -3.1 |  |  | -0.8 |  | 0 | -5.3 |  |  |  | 3.1 |  |  | 18.4 | 25.7 | [8 empty] | -0.1 | 72.2 | 31.2 | 9.7 | 6 | 3.9 |  |  |  | 50.9 | 57 | -4.8 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.05034 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -4.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | -9.5 | -9.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2.8 | 0 | 2.5 | 4.31 | 534.5228 | 3.1 | -0.46 | 0.972 | 0 | 2.4 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 6.612
23/10/2025 | 21:30 | 15.1 | 34 | 9.7 |  | 0 | -5.3 | 14.3 |  | 6.3 | -30.9 | -34 | -10.5 | 31.8 | 12.6 | 5.3 | 63.3 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1.9 | 1.1 |  | -3.4 | 4.9 | 17.5 |  |  |  |  | 13.1 | 14.2 |  |  |  | -1.3 | 42.6 | 8.9 | 15.4 | 1 | -0.5 | 2.5627 | 0.6 | 11.8 | -21.2 | -44.8 | 9.6 | -2.5 | 0.3 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |  |  | -2.5 |  | 0 | -5.3 |  |  |  | 3.2 |  |  | 16 | 23.1 | [8 empty] | -0.4 | 71 | 31.3 | 10.1 | 6.1 | 3.9 |  |  |  | 47.2 | 53.5 | -10.4 | [8 empty] | 2.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.02562 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -4 | 0 | 2.1 | 2 | 1.5 | 0 | 3.6 | 0 | -10.1 | -10.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 |  |  | 3.7 | 0 | 3.8 | 4.21 | 477.1983 | 3.5 | 0.7 | 0.972 | 0 | 2.3 | 0.1 | -0.6 | 1.4 | 8.372
23/10/2025 | 22:00 | 26.6 | 28.2 | 8.7 |  | 0 | -7.5 | 10.5 |  | 0.8 | -35 | -38.9 | -15.3 | 26.3 | 10 | 3.4 | 60.1 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.5 | 0.9 |  | -3.5 | 4.4 | 15.8 |  |  |  |  | 12.8 | 13.2 |  |  |  | -1.8 | 46.5 | 8.5 | 15.2 | 1.1 | -0.2 | 2.5634 | 1.4 | 7.5 | -25.3 | -49 | 9.3 | -2.5 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  |  | -3.6 |  | 0 | -6 |  |  |  | 4.1 |  |  | 13 | 20 | [8 empty] | -0.3 | 68 | 31.2 | 2.8 | 6.1 | 1.9 |  |  |  | 43 | 49.1 | -5 | [8 empty] | 1.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.0525 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -4 | -0.1 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0 | 10 | 0 | -9.6 | -10.2 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.4 |  |  | 5 | 0 | 3.5 | 3.93 | 406.5459 | 3.2 | 0.42 | 0.972 | 0 | 2.3 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 7.992
23/10/2025 | 22:30 | 26.5 | 22.8 | 7.9 |  | 0 | -9.1 | 3.9 |  | 0 | -38.3 | -39.3 | -15.5 | 22.2 | 5.7 | 0.5 | 51.7 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.1 | 0.6 |  | -3.4 | 4.9 | 13 |  |  |  |  | 12.1 | 12.4 |  |  |  | -1.7 | 44.9 | 7.5 | 15.4 | 0.8 | -0.5 | 2.563 | 1 | 13.5 | -32.9 | -46.9 | 9 | -2.6 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  |  | -6.8 |  | 0 | -0.4 |  |  |  | 2.4 |  |  | 8.7 | 15.9 | [8 empty] | -0.3 | 68.9 | 30.9 | 2.7 | 6 | 1.6 |  |  |  | 35.9 | 42 | -15.5 | [8 empty] | 1.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.03391 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -3.7 | -0.2 | 2 | 2 | 1.1 | 0 | 17 | 0 | -8.5 | -9.3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.79 | 335.8869 | 3.1 | 0.13 | 0.972 | 0 | 2.3 | 0.3 | -0.2 | 1.7 | 8.302
23/10/2025 | 23:00 | 5.5 | 27.9 | 8.6 |  | 0 | -8.5 | 2 |  | 0 | -41.3 | -41.2 | -19.3 | 18.8 | 4.7 | -0.8 | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1.3 | 0.9 |  | -3.5 | 4.8 | 11.3 |  |  |  |  | 8.8 | 11.8 |  |  |  | -1.5 | 44.1 | 7.6 | 16.2 | 0.6 | 0.4 | 2.5627 | 0.4 | 11 | -35.5 | -49.3 | 7.6 | -2.6 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | -0.3 |  |  | -10.1 |  | 0 | 0.5 |  |  |  | 2 |  |  | 7.5 | 14.3 | [8 empty] | -0.3 | 67.4 | 32 | 3.3 | 5.9 | 1.8 |  |  |  | 30.4 | 36.3 | -23.5 | [8 empty] | 0.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.04877 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0.1 | 1.4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -3.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | -8.4 | -8.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 3.92 | 265.4315 | 3 | -0.32 | 0.972 | 0 | 2.3 | 0.2 | -0.2 | 1.5 | 7.452
23/10/2025 | 23:30 | 3.9 | 18.2 | 7.4 |  | 0 | -8.3 | -1.1 |  | 0 | -42.2 | -40.2 | -13.9 | 16.1 | 3.7 | -1.6 | 48.8 | 0.2 |  |  |  |  | 10.7 | 1.1 | 0.6 |  | -3.4 | 5.3 | 10 |  |  |  |  | 8.1 | 10.2 |  |  |  | -1.7 | 32.5 | 6.7 | 15.2 | 0.9 | 0.8 | 2.5628 | 1.4 | 5.9 | -40.2 | -49.1 | 8.2 | -2.7 | 0.2 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | -10.5 |  | 0 | 3.1 |  |  |  | -5.7 |  |  | 5.6 | 12.5 | [8 empty] | -0.3 | 25.3 | 10.7 | -0.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 23.8 | 29.3 | -23.4 | [8 empty] | -0.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.00093 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | -0.6 | 0.4 | 0 | -3.5 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0 | 15.1 | 0 | -10.5 | -10.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 4.37 | 121.3337 | 2.8 | 0.1 | 0.972 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 0 | 1.9 | 8.472
24/10/2025 | 00:00 | 4.7 | 12.6 | 6.4 |  | 0 | -9.1 | -7.3 |  | 0 | -39.8 | -38.7 | -15.9 | 21.2 | 8.9 | 1.6 | 52 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1 | 0.6 |  | -3.5 | 5 | 6.3 |  |  |  |  | 15.3 | 10.9 |  |  |  | -1.8 | -9.6 | 5.8 | 14.3 | 1.2 | 0.4 | 2.5621 | 1.4 | 3.1 | -43.4 | -51.1 | 3.6 | -3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.8 |  |  | -4.7 |  | 0 | 3.2 |  |  |  | -2.6 |  |  | -8.1 | -20.2 | [8 empty] | -0.3 | 10.2 | 10.4 | -0.6 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 1.1 | 6.4 | -1.6 | [8 empty] | -6.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.11886 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 4.9 | 0 | 0 | -0.8 | 0.4 | 0 | -3.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0 | 13.8 | 0 | -9.9 | -10 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 3.7 | 4.38 | -15.939 | 2.5 | 0.03 | 0.972 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 8.502
EJEC |  | 246.8 | 631.75 | 251.15 | 0 | 2.5 | -104.25 | 179.55 | 0 | 231.4 | -427.55 | -480.75 | -64.1 | 611.25 | 99.8 | -100.65 | 1205.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.35 | 38.1 | 18.9 | 0 | -82.9 | 134.7 | 272.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | -64.65 | 0 | 0 | 0 | -35.6 | -82.7 | 149.7 | 253.05 | 24.3 | -8.9 | 61.5023 | 25.55 | 230.15 | -618.85 | -1012.1 | 163.3 | -33.9 | 3.8 | 14.35 | 3.1 | 9.6 | 5.95 | 0.35 | 0 | 0 | -45.35 | 0 | -8.55 | -12.8 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0 | 0 | 317.9 | 479.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.45 | 929.7 | 670.9 | 173.3 | 108.4 | 54.45 | 0 | 0 | 0 | 768.25 | 908.55 | -69.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.05 | 82.7 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0.736 | -1.4 | -7.9 | 35.36 | 0 | 0.35 | 27.85 | 0 | -24 | 2.4 | 13.8 | 0 | -8.55 | -22.15 | -20.05 | 89.7 | -34.55 | 1.1 | -1.9 | 10.25 | 1.8 | -80.85 | 0.55 | 60.65 | 56.35 | 33.2 | 4.75 | 95.45 | 33 | -140.05 | -146.55 | 0.95 | 2.2 | 36 | -0.9 | 36.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 113 | 17.55 | 31.3 | -4.8 | 11.25 | 0.55 | -61.15 | 31.9 | 7.2 | 18.15 | 16 | 16 | 26.5 | 40.9 | 57.25 | 0 | 0 | 72.6 | 10.15 | 74.75 | 100.76 | 7283.4083 | 64.4 | -2.785 | 31.538 | 22.45 | 55.1 | 51.6 | 10.25 | 35.75 | 268.303

## DEMANDA_AREAS
jueves, 23 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6885.3353 | 1009.7933 | 4074.2329 | 1801.3091 | 217.9927
01:00 | 0 | 6799.895 | 1032.0168 | 3976.485 | 1791.3932 | 219.705
01:30 | 0 | 6632.3381 | 975.5877 | 3883.8416 | 1772.9088 | 228.8479
02:00 | 0 | 6648.2715 | 1012.7805 | 3864.2501 | 1771.2409 | 218.023
02:30 | 0 | 6499.9516 | 974.6109 | 3816.1946 | 1709.1461 | 202.399
03:00 | 0 | 6421.3482 | 1015.1733 | 3671.6648 | 1734.5101 | 215.0512
03:30 | 0 | 6381.047 | 964.938 | 3663.7569 | 1752.3521 | 214.8048
04:00 | 0 | 6539.2481 | 998.9543 | 3781.868 | 1758.4258 | 211.2615
04:30 | 0 | 6533.749 | 982.56 | 3780.9161 | 1770.2729 | 216.2769
05:00 | 0 | 6612.8493 | 1018.1036 | 3823.9956 | 1770.7501 | 208.841
05:30 | 0 | 6691.6469 | 1018.5787 | 3904.8633 | 1768.2049 | 202.996
06:00 | 0 | 6710.9979 | 1035.1425 | 3887.2836 | 1788.5718 | 196.3053
06:30 | 0 | 6843.4365 | 1064.5061 | 3989.0871 | 1789.8433 | 191.1849
07:00 | 0 | 6851.0359 | 1069.7317 | 4003.9448 | 1777.3594 | 194.227
07:30 | 0 | 7089.0356 | 1086.5326 | 4206.2014 | 1796.3016 | 197.53
08:00 | 0 | 7184.8205 | 1107.1438 | 4298.8674 | 1778.8093 | 201.3059
08:30 | 0 | 7354.1289 | 1129.0277 | 4449.9605 | 1775.1407 | 201.5661
09:00 | 0 | 7372.334 | 1131.1417 | 4446.4053 | 1794.787 | 201.833
09:30 | 0 | 7548.1879 | 1170.2589 | 4612.1266 | 1765.8024 | 203.6074
10:00 | 0 | 7592.6669 | 1172.0989 | 4626.0629 | 1794.5051 | 209.2294
10:30 | 0 | 7631.5955 | 1195.91 | 4641.2068 | 1794.4787 | 209.4841
11:00 | 0 | 7782.483 | 1214.2511 | 4738.3073 | 1829.9246 | 214.2903
11:30 | 0 | 7757.7053 | 1240.7929 | 4708.249 | 1808.6634 | 208.1371
12:00 | 0 | 7657.4068 | 1257.5434 | 4595.1209 | 1804.7425 | 207.7026
12:30 | 0 | 7637.9723 | 1212.632 | 4612.6777 | 1812.6626 | 201.8339
13:00 | 0 | 7536.5916 | 1198.463 | 4542.117 | 1796.0116 | 201.8074
13:30 | 0 | 7501.8757 | 1193.9439 | 4526.3524 | 1781.5794 | 206.8015
14:00 | 0 | 7584.7345 | 1203.9383 | 4551.2906 | 1829.5056 | 212.0356
14:30 | 0 | 7661.7835 | 1218.3127 | 4614.474 | 1828.9968 | 214.0301
15:00 | 0 | 7693.5774 | 1219.5487 | 4611.8725 | 1862.1562 | 212.8178
15:30 | 0 | 7569.4669 | 1207.4714 | 4510.6645 | 1851.331 | 217.0466
16:00 | 0 | 7525.1564 | 1220.0599 | 4506.7371 | 1798.3594 | 217.7616
16:30 | 0 | 7508.5531 | 1215.9831 | 4455.9847 | 1836.5853 | 219.191
17:00 | 0 | 7456.1995 | 1204.0317 | 4426.8995 | 1825.2683 | 216.84
17:30 | 0 | 7388.0901 | 1182.31 | 4355.2065 | 1850.5736 | 205.0381
18:00 | 0 | 7368.8701 | 1179.269 | 4275.5987 | 1914.0024 | 200.7394
18:30 | 0 | 7704.2872 | 1267.4253 | 4499.7341 | 1937.1278 | 188.5729
19:00 | 0 | 7718.7491 | 1293.692 | 4482.6 | 1942.4571 | 187.3912
19:30 | 0 | 7700.1266 | 1294.131 | 4501.2424 | 1904.7532 | 195.0192
20:00 | 0 | 7689.5235 | 1286.6725 | 4479.1043 | 1923.7467 | 199.6387
20:30 | 0 | 7700.9111 | 1268.84 | 4488.1714 | 1943.8997 | 211.9512
21:00 | 0 | 7711.519 | 1264.4161 | 4483.9612 | 1963.1418 | 219.6987
21:30 | 0 | 7635.2277 | 1241.0604 | 4433.7547 | 1960.4126 | 220.0277
22:00 | 0 | 7521.8733 | 1207.7631 | 4378.509 | 1935.6012 | 228.6523
22:30 | 0 | 7457.2576 | 1158.7412 | 4377.8072 | 1920.7092 | 227.9
23:00 | 0 | 7225.6513 | 1115.2398 | 4208.7655 | 1901.646 | 229.6564
23:30 | 0 | 7005.7988 | 1081.4085 | 4065.7975 | 1858.5928 | 221.5739
00:00 | 0 | 6800.6312 | 1049.9203 | 3933.4817 | 1817.2292 | 223.1512
MÁXIMO | 0 | 7782.483 | 1294.131 | 4738.3073 | 1963.1418 | 229.6564
MÍNIMO | 0 | 6381.047 | 964.938 | 3663.7569 | 1709.1461 | 187.3912
PROMEDIO | 0 | 7256.7905 | 1142.9678 | 4286.827 | 1826.9957 | 209.8287
ENERGÍA | 0 | 174162.971 | 27431.2261 | 102883.8482 | 43847.8967 | 5035.8893
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 23 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 24.6846 | 12.606 | [5 empty] | 11.2527 | 14.8413 | 13.77 | 34.216 |  |  | 41.955 |  | 38.929 |  | 8.2 |  | 146.5673 |  | 8.6364 | [5 empty] | 1.6 |  | 5.5079 |  | 5.3379 | 0 | 1.006 | 51.7608 | 123.4284 | 27.9408 | 0.81 | 167.15 |  | 38.543 | 30.25 |  | 194.9004 | 34.4506 |  |  |  | 1.6 |  | 73.6971 |  | 20.2 |  |  |  | 15.5706 |  | 5.2286 |  |  | 57.14 | 2.2 | 143.952 |  | 5.1181 | 127.9682 | 5.8344 |  | 35.0691 | 3.8582 | 17.83 |  | 91.8445 | 24.7632 | 0.3782 | 0.654 | 27.4781 | 454.55 | 11.5531 | 158.8304 | 17.7051 |  |  | 16.8231 | 4.9613 |  |  | 16.2523 | 281.93 |  | 40.286 |  | 35.346
01:00 |  |  | 26.8112 | 12.699 | [5 empty] | 11.2349 | 14.7338 | 13.96 | 33.632 |  |  | 41.028 |  | 49.0496 |  | 8.7 |  | 144.5017 |  | 8.629 | [5 empty] | 2.6 |  | 4.9228 |  | 5.3343 | 0 | 0.8811 | 52.0059 | 121.8172 | 27.3826 | 0.7 | 167.75 |  | 38.4722 | 31.1 |  | 192.76 | 34.3402 |  |  |  | 1.7 |  | 73.7392 |  | 20.2 |  |  |  | 15.9523 |  | 5.1494 |  |  | 58.726 | 2.14 | 143.2498 |  | 5.2047 | 129.3202 | 7.3093 |  | 35.1951 | 3.9635 | 17.7 |  | 91.5532 | 24.7691 | 0.3627 | 0.636 | 26.209 | 455.4 | 11.0343 | 154.3239 | 17.3327 |  |  | 17.3075 | 4.9353 |  |  | 16.2123 | 280.94 |  | 40.321 |  | 38.427
01:30 |  |  | 28.0105 | 13.191 | [5 empty] | 10.6424 | 14.6739 | 13.88 | 33.718 |  |  | 41.917 |  | 57.1399 |  | 8.7 |  | 125.7302 |  | 8.3152 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.2976 |  | 5.3113 | 0 | 0.8122 | 51.514 | 123.0719 | 27.2595 | 0.64 | 166.87 |  | 38.4183 | 32.4 |  | 194.912 | 35.7872 |  |  |  | 1.6 |  | 73.7918 |  | 20.2 |  |  |  | 16.0238 |  | 5.186 |  |  | 60.871 | 1.77 | 142.1121 |  | 5.1122 | 128.6841 | 7.3151 |  | 34.9928 | 4.0073 | 17.13 |  | 87.2776 | 24.8082 | 0.336 | 0.32 | 27.2509 | 457.1 | 10.7527 | 153.7362 | 17.4208 |  |  | 17.3098 | 4.8758 |  |  | 16.274 | 275.97 |  | 40.574 |  | 38.677
02:00 |  |  | 32.0955 | 12.925 | [5 empty] | 11.9962 | 14.8916 | 14.01 | 34.062 |  |  | 42.269 |  | 51.4782 |  | 8.8 |  | 118.2557 |  | 8.0864 | [5 empty] | 5.9 |  | 5.9542 |  | 5.2736 | 0 | 0.7811 | 50.4349 | 121.7098 | 26.328 | 0.44 | 167.31 |  | 38.8334 | 32.42 |  | 194.3511 | 36.0508 |  |  |  | 1.6 |  | 73.4706 |  | 20.2 |  |  |  | 15.4896 |  | 5.1497 |  |  | 62.702 | 2.24 | 143.1295 |  | 4.8892 | 127.8223 | 7.0033 |  | 34.4858 | 3.7307 | 17.42 |  | 91.8481 | 24.8355 | 0.3235 | 0.663 | 28.4485 | 455.33 | 10.8127 | 156.7984 | 16.658 |  |  | 17.6373 | 4.7937 |  |  | 16.5704 | 272.37 |  | 40.597 |  | 38.722
02:30 |  |  | 32.9095 | 13.147 | [5 empty] | 11.9868 | 15.2787 | 13.96 | 34.362 |  |  | 43.138 |  | 51.9806 |  | 8.9 |  | 114.5199 |  | 8.036 | [5 empty] | 3 |  | 4.9463 |  | 5.2218 | 0 | 0.7797 | 51.3683 | 120.7746 | 27.6493 | 0.41 | 167.82 |  | 38.2166 | 33.36 |  | 193.8609 | 36.6322 |  |  |  | 1.6 |  | 72.259 |  | 20.2 |  |  |  | 15.2876 |  | 5.1959 |  |  | 63.669 | 2.16 | 145.0806 |  | 4.9176 | 127.905 | 6.9775 |  | 34.044 | 3.872 | 17.56 |  | 90.1835 | 24.9348 | 0.3247 | 0.65 | 27.3146 | 437.64 | 10.9304 | 150.8219 | 17.4477 |  |  | 16.4923 | 4.5868 |  |  | 16.8305 | 261.1 |  | 40.521 |  | 36.933
03:00 |  |  | 32.7382 | 13.358 | [5 empty] | 11.8227 | 15.3811 | 13.54 | 34.154 |  |  | 44.988 |  | 42.1122 |  | 8.8 |  | 129.0655 |  | 7.7984 | [5 empty] | 1.7 |  | 5.7399 |  | 4.8159 | 0 | 0.7481 | 50.599 | 119.5705 | 27.1884 | 0.67 | 170.09 |  | 38.3894 | 33.42 |  | 193.8212 | 36.2541 |  |  |  | 1.6 |  | 71.9925 |  | 20.2 |  |  |  | 15.0629 |  | 5.1374 |  |  | 63.214 | 2.1 | 144.4304 |  | 5.0307 | 127.3418 | 7.7468 |  | 33.9356 | 3.9659 | 18.02 |  | 91.6041 | 24.9509 | 0.3141 | 0.612 | 27.4752 | 433.36 | 10.8946 | 158.3881 | 17.6987 |  |  | 16.2162 | 4.6032 |  |  | 15.9023 | 267.24 |  | 40.357 |  | 35.736
03:30 |  |  | 32.9179 | 14.14 | [5 empty] | 11.6517 | 15.2295 | 13.39 | 34.092 |  |  | 45.234 |  | 54.4809 |  | 8.7 |  | 155.1355 |  | 7.5125 | [5 empty] | 4.3 |  | 4.4143 |  | 5.0572 | 0 | 0.7276 | 50.7925 | 119.0275 | 26.7336 | 0.48 | 170.42 |  | 37.4806 | 33.05 |  | 193.4764 | 36.8214 |  |  |  | 1.5 |  | 72.1663 |  | 20.2 |  |  |  | 15.0368 |  | 5.165 |  |  | 63.779 | 2.06 | 143.8294 |  | 4.9443 | 128.1092 | 7.5619 |  | 33.9584 | 4.0274 | 18.04 |  | 90.7554 | 24.9496 | 0.3033 | 0.627 | 27.6869 | 444.45 | 11.0553 | 151.9763 | 17.8535 |  |  | 16.2976 | 4.8648 |  |  | 16.5329 | 265.14 |  | 39.947 |  | 36.51
04:00 |  |  | 31.7826 | 12.733 | [5 empty] | 11.8737 | 15.0815 | 13.35 | 34.006 |  |  | 45.234 |  | 54.6483 |  | 8.9 |  | 138.6383 |  | 7.5014 | [5 empty] | 3 |  | 5.026 |  | 5.1905 | 0 | 0.7341 | 51.6656 | 120.4819 | 27.1368 | 0.18 | 171.6 |  | 37.5223 | 32.58 |  | 192.5733 | 36.8661 |  |  |  | 1.5 |  | 72.0393 |  | 20.2 |  |  |  | 14.8036 |  | 5.3213 |  |  | 64.235 | 2.16 | 144.6053 |  | 4.8732 | 129.0649 | 6.0254 |  | 34.6263 | 3.8866 | 17.8 |  | 90.8497 | 24.9412 | 0.296 | 0.622 | 26.4403 | 449.74 | 11.0776 | 151.4415 | 17.7949 |  |  | 16.7566 | 4.8398 |  |  | 16.6253 | 273.51 |  | 39.751 |  | 36.44
04:30 |  |  | 32.3799 | 12.578 | [5 empty] | 12.7731 | 16.233 | 11.67 | 34.196 |  |  | 45.385 |  | 56.8548 |  | 8.8 |  | 130.4426 |  | 7.5371 | [5 empty] | 4.3 |  | 4.8069 |  | 5.2815 | 0 | 0.7157 | 49.1014 | 122.3707 | 28.5214 | 1.65 | 171.6 |  | 37.3366 | 32.06 |  | 194.3349 | 34.8393 |  |  |  | 1.6 |  | 72.3852 |  | 20.2 |  |  |  | 15.2193 |  | 5.1922 |  |  | 64.549 | 2.21 | 144.3111 |  | 4.7643 | 130.0724 | 4.3535 |  | 34.8003 | 3.9037 | 17.38 |  | 90.2111 | 24.9155 | 0.2907 | 0.639 | 26.6836 | 453.22 | 10.8557 | 149.0305 | 17.3686 |  |  | 16.5923 | 4.874 |  |  | 16.7437 | 282.35 |  | 40.212 |  | 38.098
05:00 |  |  | 32.5996 | 12.018 | [5 empty] | 13.1395 | 16.3924 | 11.27 | 33.766 |  |  | 45.974 |  | 44.1859 |  | 8.9 |  | 109.627 |  | 7.782 | [5 empty] | 2.8 |  | 6.2913 |  | 5.0363 | 0 | 0.7161 | 48.9305 | 123.2623 | 28.5122 | 2.1 | 171.63 |  | 36.089 | 31.57 |  | 194.5686 | 34.5102 |  |  |  | 1.5 |  | 72.4637 |  | 20.2 |  |  |  | 15.3431 |  | 5.099 |  |  | 64.793 | 2.11 | 144.032 |  | 4.8795 | 131.3118 | 6.4467 |  | 34.3356 | 4.3754 | 17.19 |  | 90.43 | 24.9162 | 0.2827 | 0.627 | 24.7103 | 448.37 | 10.5875 | 151.641 | 17.8756 |  |  | 16.3375 | 4.7228 |  |  | 16.2253 | 281.17 |  | 40.512 |  | 37.782
05:30 |  |  | 35.5182 | 11.463 | [5 empty] | 14.574 | 16.8338 | 12.25 | 33.862 |  |  | 45.81 |  | 37.4557 |  | 9 |  | 110.2677 |  | 7.7511 | [5 empty] | 4 |  | 5.5974 |  | 5.0887 | 0 | 0.7342 | 48.0997 | 122.0499 | 26.7516 | 1.93 | 169.89 |  | 35.1832 | 31.47 |  | 194.7194 | 33.1034 |  |  |  | 1.4 |  | 72.1661 |  | 20.2 |  |  |  | 15.0721 |  | 5.1842 |  |  | 64.997 | 2.03 | 143.6154 |  | 4.6174 | 131.9748 | 6.4363 |  | 32.6363 | 3.8589 | 16.82 |  | 89.7559 | 24.9101 | 0.2777 | 0.653 | 25.8949 | 452.5 | 10.1259 | 148.122 | 17.9778 |  |  | 16.1537 | 4.7822 |  |  | 15.0715 | 274.76 |  | 40.655 |  | 38.035
06:00 |  |  | 35.8294 | 10.369 | [5 empty] | 14.8275 | 16.4888 | 13.31 | 34.364 |  |  | 46.229 |  | 20.749 |  | 9.1 |  | 108.7566 |  | 7.7664 | [5 empty] | 4.2 |  | 4.4375 |  | 5.1021 | 0 | 0.9432 | 48.9241 | 122.9744 | 22.9793 | 1.54 | 166.97 |  | 34.709 | 32.1 |  | 194.0382 | 32.7621 |  |  |  | 1.5 |  | 72.249 |  | 20.2 |  |  |  | 14.5593 |  | 5.3661 |  |  | 64.872 | 1.93 | 146.2875 |  | 4.82 | 130.7532 | 5.754 |  | 32.998 | 3.6509 | 16.34 |  | 91.2311 | 24.9326 | 0.2661 | 0.554 | 24.4992 | 453.47 | 9.7374 | 148.1838 | 17.9291 |  |  | 16.1414 | 4.7796 |  |  | 13.9587 | 270.83 |  | 40.663 |  | 36.543
06:30 |  |  | 35.5313 | 9.959 | [5 empty] | 15.1066 | 14.8152 | 13.4 | 34.018 |  |  | 45.954 |  | 20.6597 |  | 9.6 |  | 116.5591 |  | 7.6393 | [5 empty] | 5.2 |  | 3.3702 |  | 5.0694 | 0 | 0.9874 | 50.5164 | 121.1378 | 22.0588 | 0.55 | 166.67 |  | 34.2774 | 33.22 |  | 194.158 | 32.4282 |  |  |  | 1.5 |  | 73.5018 |  | 20.2 |  |  |  | 14.2172 |  | 5.3354 |  |  | 65.119 | 2.02 | 144.3194 |  | 4.7586 | 128.9768 | 5.2503 |  | 30.1891 | 3.6076 | 15.32 |  | 89.8631 | 24.9194 | 0.2889 | 0.648 | 23.983 | 447.59 | 9.6747 | 143.8026 | 17.6527 |  |  | 15.712 | 4.408 |  |  | 12.7228 | 267.76 |  | 40.165 |  | 32.151
07:00 |  |  | 35.0498 | 9.914 | [5 empty] | 15.3971 | 12.5027 | 13.32 | 33.538 |  |  | 46.085 |  | 19.9782 |  | 9.7 |  | 145.3544 |  | 7.5202 | [5 empty] | 1.7 |  | 2.3215 |  | 4.9555 | 0 | 1.0288 | 45.1178 | 121.0378 | 21.7203 | 0.91 | 164.42 |  | 31.6222 | 32.58 |  | 193.2811 | 32.2528 |  |  |  | 1.5 |  | 73.3477 |  | 20.3 |  |  |  | 11.1303 |  | 5.2675 |  |  | 64.66 | 2 | 145.5218 |  | 4.7779 | 122.2501 | 4.9816 |  | 29.0156 | 3.8025 | 15.1 |  | 89.2135 | 24.9816 | 0.2931 | 0.656 | 24.0522 | 450.73 | 9.6478 | 158.7499 | 17.1827 |  |  | 15.1503 | 4.4795 |  |  | 12.5237 | 255.07 |  | 39.851 |  | 28.05
07:30 |  |  | 35.0974 | 10.658 | [5 empty] | 15.1695 | 11.6554 | 13.53 | 33.736 |  |  | 45.667 |  | 19.1089 |  | 9.7 |  | 129.4155 |  | 7.532 | [5 empty] | 1.8 |  | 4.0262 |  | 4.7632 | 0 | 1.1902 | 49.5108 | 121.7078 | 21.9933 | 0.73 | 164.52 |  | 31.67 | 33.39 |  | 192.782 | 32.4327 |  |  |  | 1.5 |  | 73.1893 |  | 20.3 |  |  |  | 11.1492 |  | 5.3225 |  |  | 64.497 | 1.97 | 143.3608 |  | 4.8361 | 126.2554 | 5.8829 |  | 31.0783 | 3.7307 | 15.83 |  | 88.8373 | 24.9189 | 0.3579 | 0.626 | 24.1281 | 449.64 | 9.7108 | 153.2543 | 17.0004 |  |  | 14.9069 | 4.4559 |  |  | 12.4853 | 248.31 |  | 40.303 |  | 18.819
08:00 |  |  | 35.341 | 11.928 | [5 empty] | 14.688 | 11.4388 | 13.73 | 33.32 |  |  | 45.964 |  | 16.0725 |  | 9.6 |  | 132.1342 |  | 7.5564 | [5 empty] | 2.6 |  | 5.6575 |  | 4.832 | 0 | 1.3155 | 49.2116 | 123.523 | 26.0106 | 0.73 | 166.44 |  | 32.8018 | 33.57 |  | 194.3514 | 32.6113 |  |  |  | 1.4 |  | 72.898 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9345 |  | 5.2938 |  |  | 64.275 | 1.82 | 143.733 |  | 4.9629 | 127.4001 | 5.3413 |  | 32.2356 | 4.0073 | 16.33 |  | 89.1938 | 24.989 | 0.3834 | 0.646 | 24.5599 | 446.59 | 9.5503 | 149.6707 | 17.1486 |  |  | 14.5127 | 4.278 |  |  | 12.6785 | 239.93 |  | 40.72 |  | 10.789
08:30 |  |  | 35.3088 | 12.687 | [5 empty] | 15.1891 | 11.4037 | 13.84 | 32.346 |  |  | 46.235 |  | 18.0162 |  | 9.5 |  | 105.7182 |  | 7.7851 | [5 empty] | 3.4 |  | 3.7892 |  | 5.1929 | 0 | 1.8172 | 49.4845 | 124.2364 | 27.0524 | 0.72 | 167.38 |  | 33.1609 | 33.99 |  | 195.5835 | 32.9425 |  |  |  | 1.5 |  | 72.5898 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9793 |  | 5.4305 |  |  | 64.739 | 1.86 | 142.6476 |  | 4.8865 | 128.0781 | 5.5229 |  | 32.6097 | 3.7307 | 16.84 |  | 89.6651 | 25.1469 | 0.4381 | 0.64 | 25.128 | 434.41 | 9.6528 | 149.6748 | 17.1696 |  |  | 14.324 | 4.2908 |  |  | 13.9013 | 242.67 |  | 38.778 |  | 9.674
09:00 |  |  | 35.9879 | 12.861 | [5 empty] | 15.0351 | 11.2698 | 13.85 | 32.386 |  |  | 45.722 |  | 17.8422 |  | 9.5 |  | 113.2102 |  | 7.5484 | [5 empty] | 5.1 |  | 5.916 |  | 4.6838 | 0 | 2.0368 | 48.6325 | 117.4317 | 27.1846 | 0.63 | 168.45 |  | 35.0836 | 33.71 |  | 195.6927 | 33.4478 |  |  |  | 1.6 |  | 71.516 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9538 |  | 5.4395 |  |  | 64.744 | 1.99 | 139.4697 |  | 4.5216 | 128.8169 | 6.1202 |  | 31.7978 | 3.872 | 17.12 |  | 89.892 | 25.1195 | 0.5153 | 0.611 | 25.3999 | 427.14 | 9.8548 | 150.9045 | 16.6936 |  |  | 14.4811 | 4.3887 |  |  | 14.1199 | 245.22 |  | 40.547 |  | 9.178
09:30 |  |  | 35.1095 | 13.22 | [5 empty] | 14.935 | 11.4905 | 13.85 | 32.508 |  |  | 45.707 |  | 16.019 |  | 9.2 |  | 132.75 |  | 7.5498 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.9867 |  | 4.0358 | 0 | 2.09 | 49.8265 | 109.7557 | 28.2448 | 0.44 | 169.74 |  | 35.4295 | 34.97 |  | 195.644 | 35.0852 |  |  |  | 1.5 |  | 71.1432 |  | 20.3 |  |  |  | 11.1489 |  | 5.4756 |  |  | 64.756 | 1.98 | 141.8756 |  | 4.341 | 127.3891 | 6.6979 |  | 31.7094 | 3.9659 | 17.45 |  | 91.06 | 25.1081 | 0.6755 | 0.58 | 26.0287 | 394.38 | 10.034 | 149.6047 | 16.8467 |  |  | 14.9147 | 4.3867 |  |  | 14.4424 | 246.14 |  | 40.817 |  | 8.522
10:00 |  |  | 31.8489 | 12.778 | [5 empty] | 14.7311 | 11.5891 | 13.83 | 32.59 |  |  | 45.64 |  | 14.7541 |  | 8.9 |  | 115.629 |  | 7.8684 | [5 empty] | 2.6 |  | 4.8731 |  | 4.1829 | 0 | 2.325 | 50.4152 | 107.8832 | 28.1478 | 0.24 | 170.69 |  | 35.3661 | 34.69 |  | 186.8178 | 34.7564 |  |  |  | 1.5 |  | 70.9112 |  | 20.3 |  |  |  | 10.9725 |  | 5.4849 |  |  | 65.104 | 2.19 | 144.5488 |  | 4.3501 | 127.8794 | 7.4355 |  | 32.3609 | 4.0274 | 17.72 |  | 91.4718 | 25.0967 | 0.8213 | 0.603 | 27.0119 | 409.14 | 10.5971 | 148.9509 | 17.076 |  |  | 15.5215 | 4.3827 |  |  | 14.4966 | 245.61 |  | 39.929 |  | 8.002
10:30 |  |  | 32.7897 | 13.281 | [5 empty] | 15.0787 | 11.0072 | 13.98 | 33.226 |  |  | 46.269 |  | 16.4744 |  | 8.8 |  | 105.5174 |  | 7.8205 | [5 empty] | 1.8 |  | 3.6414 |  | 4.0119 | 0 | 2.8117 | 50.7854 | 96.1936 | 28.2892 | 0.58 | 172.45 |  | 36.3557 | 35.02 |  | 182.7076 | 34.9539 |  |  |  | 1.5 |  | 70.5616 |  | 20.3 |  |  |  | 10.8729 |  | 5.5885 |  |  | 65.562 | 2.12 | 145.13 |  | 4.3915 | 127.5024 | 6.5728 |  | 32.8786 | 3.7307 | 17.56 |  | 91.5882 | 25.0797 | 1.121 | 0.628 | 27.5309 | 403.5 | 10.6392 | 156.6148 | 17.3476 |  |  | 15.647 | 4.4825 |  |  | 15.4642 | 241.25 |  | 40.783 |  | 7.584
11:00 |  |  | 33.1026 | 13.13 | [5 empty] | 14.9062 | 10.921 | 14.06 | 33.97 |  |  | 46.38 |  | 14.0238 |  | 8.8 |  | 140.716 |  | 7.7627 | [5 empty] | 2.9 |  | 4.278 |  | 4.3254 | 0 | 3.2292 | 48.4747 | 82.1939 | 29.0701 | 1 | 173.86 |  | 37.2829 | 33.68 |  | 166.9707 | 35.8994 |  |  |  | 1.5 |  | 70.4301 |  | 20.3 |  |  |  | 11.1572 |  | 5.6218 |  |  | 65.265 | 2.18 | 143.9488 |  | 4.459 | 129.3391 | 6.2173 |  | 32.9459 | 3.872 | 17.62 |  | 88.27 | 25.1254 | 1.2895 | 0.524 | 27.8847 | 414.52 | 10.7137 | 156.6728 | 17.4247 |  |  | 17.0515 | 4.6225 |  |  | 15.9144 | 238.44 |  | 41.254 |  | 7.438
11:30 |  |  | 33.3233 | 12.637 | [5 empty] | 15.5683 | 11.1838 | 13.93 | 33.978 |  |  | 46.295 |  | 14.9481 |  | 9.1 |  | 120.0005 |  | 7.6216 | [5 empty] | 4.6 |  | 4.4546 |  | 4.6142 | 0 | 3.5592 | 51.158 | 58.9006 | 28.9185 | 0.9 | 174.15 |  | 37.2551 | 33.94 |  | 162.6856 | 35.6846 |  |  |  | 1.5 |  | 70.9317 |  | 20.3 |  |  |  | 10.908 |  | 5.4951 |  |  | 65.324 | 2.15 | 142.2006 |  | 4.7984 | 130.2884 | 6.4341 |  | 31.9133 | 3.9659 | 17.79 |  | 88.5322 | 25.08 | 1.3675 | 0.621 | 27.8768 | 412.68 | 10.8852 | 156.2603 | 16.6324 |  |  | 17.1566 | 4.5501 |  |  | 15.8789 | 238.17 |  | 41.005 |  | 7.539
12:00 |  |  | 33.175 | 11.274 | [5 empty] | 24.5897 | 11.6119 | 13.48 | 34.072 |  |  | 45.956 |  | 15.6658 |  | 9.5 |  | 115.2481 |  | 7.6889 | [5 empty] | 5.5 |  | 5.7953 |  | 4.5948 | 0 | 3.5728 | 50.6934 | 43.0028 | 28.5258 | 0.73 | 172.68 |  | 37.2679 | 32.91 |  | 144.7657 | 35.193 |  |  |  | 1.5 |  | 70.8244 |  | 20.3 |  |  |  | 10.8113 |  | 5.4947 |  |  | 65.237 | 2.3 | 139.2872 |  | 5.1267 | 129.6476 | 6.8089 |  | 30.2419 | 3.9659 | 18.38 |  | 90.7874 | 25.023 | 1.3646 | 0.622 | 27.6206 | 406.93 | 10.8366 | 155.8399 | 17.221 |  |  | 17.2172 | 4.5054 |  |  | 15.6368 | 237.93 |  | 40.858 |  | 7.472
12:30 |  |  | 32.5482 | 10.749 | [5 empty] | 26.5968 | 11.8964 | 13.36 | 33.826 |  |  | 46.089 |  | 15.5444 |  | 9.4 |  | 103.9615 |  | 7.9906 | [5 empty] | 2.9 |  | 4.0523 |  | 4.6325 | 0 | 3.5829 | 49.0549 | 43.4181 | 27.803 | 0.78 | 171.17 |  | 35.8307 | 33.29 |  | 134.9352 | 35.2604 |  |  |  | 1.5 |  | 70.7619 |  | 20.3 |  |  |  | 10.7922 |  | 5.5496 |  |  | 64.808 | 2.4 | 138.3436 |  | 4.7682 | 126.3445 | 6.7512 |  | 31.8631 | 3.872 | 17.48 |  | 91.1464 | 25.0898 | 1.3796 | 0.625 | 26.0751 | 418.9 | 10.9307 | 158.0861 | 17.2395 |  |  | 17.427 | 4.4392 |  |  | 15.0921 | 236.33 |  | 39.641 |  | 7.031
13:00 |  |  | 32.4299 | 11.685 | [5 empty] | 26.0927 | 14.941 | 13.52 | 33.64 |  |  | 45.888 |  | 15.8852 |  | 9.2 |  | 107.4889 |  | 7.9817 | [5 empty] | 1.5 |  | 5.4035 |  | 4.6611 | 0 | 3.7075 | 49.5379 | 41.4814 | 27.8145 | 0.64 | 172.79 |  | 34.6175 | 32.76 |  | 134.6735 | 35.0153 |  |  |  | 1.4 |  | 70.8466 |  | 20.3 |  |  |  | 10.5949 |  | 5.6784 |  |  | 64.695 | 2.31 | 140.4209 |  | 4.6892 | 132.1459 | 5.9239 |  | 31.4554 | 4.0073 | 17.22 |  | 90.9866 | 25.1009 | 1.408 | 0.631 | 25.8351 | 429.19 | 10.6965 | 156.6182 | 16.5827 |  |  | 16.8965 | 4.508 |  |  | 15.3756 | 234.52 |  | 39.575 |  | 7.755
13:30 |  |  | 32.474 | 12.872 | [5 empty] | 26.4223 | 15.1081 | 13.51 | 33.066 |  |  | 45.926 |  | 16.3969 |  | 9 |  | 151.496 |  | 8.1283 | [5 empty] | 3 |  | 2.5713 |  | 5.4663 | 0 | 3.6623 | 49.398 | 39.416 | 28.1911 | 0.45 | 171.13 |  | 34.2407 | 32.76 |  | 115.2225 | 34.9494 |  |  |  | 1.5 |  | 70.5771 |  | 20.3 |  |  |  | 10.7151 |  | 5.6771 |  |  | 57.599 | 2.28 | 142.4907 |  | 4.9052 | 130.5939 | 5.442 |  | 32.1905 | 3.7307 | 17.18 |  | 91.5125 | 25.0988 | 1.4041 | 0.615 | 24.4684 | 414.65 | 10.5173 | 160.4611 | 16.747 |  |  | 16.438 | 4.4879 |  |  | 16.3439 | 224.3 |  | 40.188 |  | 6.343
14:00 |  |  | 34.5831 | 13.308 | [5 empty] | 26.5643 | 15.3638 | 13.28 | 33.402 |  |  | 45.654 |  | 15.6236 |  | 8.8 |  | 141.5009 |  | 8.1517 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.507 |  | 5.7647 | 0 | 3.7562 | 50.4414 | 37.1963 | 28.0432 | 0.73 | 172.07 |  | 34.2895 | 32.93 |  | 112.8346 | 35.6885 |  |  |  | 1.4 |  | 71.4027 |  | 20.3 |  |  |  | 10.8316 |  | 5.6005 |  |  | 57.305 | 2.29 | 143.7128 |  | 4.8079 | 128.5309 | 6.5381 |  | 33.0065 | 3.872 | 17.64 |  | 91.7066 | 25.1371 | 1.4116 | 0.629 | 26.3781 | 421.39 | 10.7902 | 153.4133 | 16.7859 |  |  | 16.2463 | 4.758 |  |  | 15.9573 | 237.89 |  | 40.305 |  | 4.612
14:30 |  |  | 33.5604 | 13.439 | [5 empty] | 27.3339 | 15.5901 | 13.33 | 32.596 |  |  | 46.69 |  | 15.0533 |  | 8.8 |  | 135.7352 |  | 7.5116 | [5 empty] | 3.4 |  | 1.435 |  | 5.7565 | 0 | 3.8095 | 48.6998 | 37.6362 | 27.4514 | 0.86 | 170.49 |  | 35.2792 | 32.86 |  | 112.4281 | 34.7265 |  |  |  | 1.6 |  | 72.0388 |  | 20.3 |  |  |  | 10.8155 |  | 5.7192 |  |  | 55.15 | 2.26 | 143.0198 |  | 4.895 | 130.0507 | 7.4465 |  | 32.9938 | 3.9659 | 17.97 |  | 91.2946 | 25.0797 | 1.4144 | 0.646 | 25.8467 | 416.69 | 10.652 | 149.3919 | 16.6185 |  |  | 16.0704 | 4.7321 |  |  | 16.4108 | 241.67 |  | 39.897 |  | 8.207
15:00 |  |  | 31.8226 | 13.428 | [5 empty] | 26.8374 | 15.9265 | 13.22 | 32.028 |  |  | 47.115 |  | 15.7878 |  | 8.8 |  | 96.3335 |  | 7.5291 | [5 empty] | 3.2 |  | 1.3114 |  | 6.22 | 0 | 3.6916 | 48.0384 | 37.1672 | 27.9805 | 0.97 | 171.65 |  | 36.735 | 33.79 |  | 111.8944 | 35.9475 |  |  |  | 1.5 |  | 72.0663 |  | 19.3 |  |  |  | 10.9807 |  | 5.6733 |  |  | 55.834 | 2.26 | 142.5846 |  | 4.6449 | 127.4423 | 6.3669 |  | 34.0121 | 4.0274 | 18.74 |  | 90.5466 | 25.0266 | 1.4177 | 0.608 | 26.9469 | 424.34 | 10.5981 | 156.2355 | 16.6089 |  |  | 16.8025 | 4.5255 |  |  | 17.1319 | 240.01 |  | 38.523 |  | 9.483
15:30 |  |  | 28.4765 | 12.454 | [5 empty] | 27.3417 | 15.2336 | 12.94 | 33.42 |  |  | 48.502 |  | 13.6763 |  | 8.7 |  | 113.8127 |  | 7.5099 | [5 empty] | 6.4 |  | 1.1303 |  | 6.1652 | 0 | 3.8922 | 46.6703 | 31.2359 | 27.6505 | 0.6 | 171.22 |  | 36.4374 | 32.95 |  | 112.215 | 33.3557 |  |  |  | 1.4 |  | 71.3598 |  | 19.3 |  |  |  | 10.9925 |  | 5.6069 |  |  | 56.053 | 2.41 | 144.8206 |  | 4.8169 | 126.0893 | 7.056 |  | 34.5232 | 3.8866 | 18.59 |  | 90.7608 | 24.9564 | 1.416 | 0.631 | 27.3156 | 417.43 | 11.1572 | 155.0063 | 16.5517 |  |  | 17.0182 | 4.6574 |  |  | 16.5133 | 246.67 |  | 37.771 |  | 10.623
16:00 |  |  | 27.3249 | 12.52 | [5 empty] | 27.6857 | 14.679 | 13.42 | 33.79 |  |  | 48.039 |  | 14.3288 |  | 8.5 |  | 140.4229 |  | 7.8115 | [5 empty] | 5.9 |  | 1.1411 |  | 6.4606 | 0 | 3.8462 | 50.4381 | 30.3164 | 26.9464 | 0.23 | 170.73 |  | 37.4267 | 32.1 |  | 112.1189 | 35.2775 |  |  |  | 1.4 |  | 71.1683 |  | 19.3 |  |  |  | 10.9038 |  | 5.6701 |  |  | 53.023 | 2.39 | 140.232 |  | 4.8505 | 124.9042 | 6.933 |  | 32.9799 | 3.9037 | 18.86 |  | 90.9809 | 25.0572 | 1.4094 | 0.657 | 28.3322 | 394.6 | 11.0715 | 152.4634 | 16.6552 |  |  | 17.0788 | 4.8905 |  |  | 15.9674 | 239.16 |  | 38.679 |  | 22.13
16:30 |  |  | 27.4217 | 12.595 | [5 empty] | 27.7894 | 15.1068 | 13.05 | 34.128 |  |  | 48.294 |  | 16.8672 |  | 8.6 |  | 42.3631 |  | 7.8671 | [5 empty] | 3.6 |  | 1.1149 |  | 6.2239 | 0 | 3.7587 | 50.9396 | 32.1901 | 26.7017 | 0.37 | 171.31 |  | 36.1474 | 31.61 |  | 113.0242 | 36.186 |  |  |  | 1.3 |  | 66.7926 |  | 19.3 |  |  |  | 11.1452 |  | 5.5362 |  |  | 47.644 | 2.24 | 138.9385 |  | 4.8952 | 127.8403 | 5.5182 |  | 33.8598 | 4.3754 | 18.77 |  | 90.4962 | 25.0618 | 1.3948 | 0.659 | 28.3326 | 409.49 | 11.168 | 157.279 | 17.049 |  |  | 18.5404 | 4.9322 |  |  | 16.2308 | 244.96 |  | 39.34 |  | 19.927
17:00 |  |  | 19.8191 | 11.911 | [5 empty] | 28.1939 | 14.9838 | 13.08 | 34.362 |  |  | 48.709 |  | 14.82 |  | 8.5 |  | 36.6223 |  | 7.8095 | [5 empty] | 2.3 |  | 1.1279 |  | 5.8656 | 0 | 3.8582 | 47.9278 | 33.4693 | 25.0509 | 0.4 | 173.97 |  | 35.3846 | 30.08 |  | 112.1436 | 35.9156 |  |  |  | 1.5 |  | 69.2586 |  | 19.3 |  |  |  | 11.351 |  | 5.6867 |  |  | 48.09 | 2.13 | 138.0729 |  | 5.0151 | 128.9659 | 6.2325 |  | 33.328 | 3.8589 | 18.26 |  | 90.3693 | 25.1883 | 1.4083 | 0.65 | 27.9218 | 399.78 | 11.326 | 157.5987 | 17.0736 |  |  | 18.4539 | 4.8255 |  |  | 15.8919 | 245.45 |  | 38.708 |  | 25.905
17:30 |  |  | 19.2206 | 10.682 | [5 empty] | 27.9498 | 16.0715 | 13.59 | 34.264 |  |  | 49.027 |  | 15.769 |  | 9 |  | 37.8003 |  | 8.0182 | [5 empty] | 1.9 |  | 1.1429 |  | 5.3595 | 0 | 3.735 | 51.8625 | 35.4795 | 24.7027 | 0.41 | 172.57 |  | 34.9176 | 31.96 |  | 111.0742 | 35.3932 |  |  |  | 1.4 |  | 69.4955 |  | 19.3 |  |  |  | 11.1959 |  | 5.4705 |  |  | 44.563 | 2.21 | 142.0275 |  | 4.9573 | 129.1606 | 7.8099 |  | 32.4221 | 3.6509 | 17.76 |  | 91.4474 | 25.1636 | 1.4144 | 0.651 | 26.07 | 406.32 | 11.3014 | 155.1626 | 16.4636 |  |  | 18.4927 | 4.7204 |  |  | 15.137 | 247.54 |  | 40.373 |  | 28.784
18:00 |  |  | 19.0281 | 10.402 | [5 empty] | 28.5069 | 16.3115 | 13.64 | 35.18 |  |  | 49.176 |  | 17.3624 |  | 9 |  | 35.065 |  | 7.84 | [5 empty] | 2 |  | 1.1361 |  | 5.4162 | 0 | 3.7937 | 51.8532 | 30.8306 | 21.6563 | 0.46 | 170.56 |  | 34.0253 | 31.52 |  | 100.0402 | 34.1122 |  |  |  | 1.5 |  | 54.7352 |  | 19.3 |  |  |  | 11.3643 |  | 5.3536 |  |  | 15.156 | 2.07 | 140.684 |  | 4.9998 | 129.8708 | 8.8039 |  | 32.4662 | 3.6076 | 17.14 |  | 90.8103 | 4.0348 | 1.4454 | 0.715 | 24.136 | 448.32 | 10.9072 | 149.2818 | 14.9621 |  |  | 18.2462 | 4.605 |  |  | 14.066 | 248.28 |  | 38.269 |  | 25.066
18:30 |  |  | 14.7486 | 10.166 | [5 empty] | 28.8163 | 16.7102 | 13.27 | 35.458 |  |  | 50.243 |  | 16.6588 |  | 9.5 |  | 30.416 |  | 5.512 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.1911 |  | 4.2691 | 0 | 3.8642 | 47.4018 | 28.7499 | 21.435 | 0.11 | 170.45 |  | 30.5883 | 27.94 |  | 72.7188 | 33.7002 |  |  |  | 1.6 |  | 40.7469 |  | 19.3 |  |  |  | 11.5788 |  | 5.3587 |  |  | 4.822 | 2.1 | 142.6672 |  | 4.9252 | 127.93 | 8.8397 |  | 30.3637 | 3.8025 | 16.27 |  | 89.6007 | 3.2186 | 1.4496 | 0.702 | 24.1003 | 454.78 | 10.1052 | 147.6324 | 14.9755 |  |  | 17.7181 | 4.5602 |  |  | 13.311 | 257.61 |  | 26.429 |  | 17.537
19:00 |  |  | 14.3662 | 10.129 | [5 empty] | 26.7529 | 15.9291 | 12.84 | 35.304 |  |  | 50.06 |  | 10.0983 |  | 10 |  | 29.1032 |  | 5.0712 | [5 empty] | 1 |  | 1.1463 |  | 4.2895 | 0 | 3.7415 | 35.2388 | 26.376 | 22.4226 | 0.35 | 170.24 |  | 27.676 | 27.1 |  | 56.9512 | 33.5363 |  |  |  | 1.3 |  | 33.1092 |  | 19.3 |  |  |  | 11.9975 |  | 5.2998 |  |  | 5.526 | 1.98 | 142.8145 |  | 4.6304 | 125.9454 | 6.6237 |  | 28.8084 | 3.7407 | 15.56 |  | 90.421 | 3.2018 | 1.4391 | 0.69 | 24.0119 | 456.51 | 10.1147 | 152.5847 | 14.4518 |  |  | 15.1445 | 4.5491 |  |  | 12.6179 | 255.18 |  | 27.313 |  | 12.756
19:30 |  |  | 13.7075 | 10.159 | [5 empty] | 26.8076 | 14.5277 | 13.13 | 35.844 |  |  | 50.113 |  | 9.5533 |  | 9.6 |  | 27.6933 |  | 5.0983 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0177 |  | 4.19 | 0 | 3.8531 | 39.239 | 29.7551 | 24.5711 | 0.46 | 167.73 |  | 27.8449 | 28.31 |  | 57.3479 | 33.57 |  |  |  | 1.4 |  | 32.8724 |  | 19.3 |  |  |  | 11.3528 |  | 5.251 |  |  | 7.145 | 2 | 141.6728 |  | 4.8495 | 129.686 | 7.1173 |  | 31.0273 | 3.74 | 15.73 |  | 90.7865 | 3.1663 | 1.4317 | 0.712 | 25.2644 | 430.57 | 10.253 | 153.1589 | 14.6228 |  |  | 14.1165 | 4.5237 |  |  | 13.6214 | 240.38 |  | 27.961 |  | 12.859
20:00 |  |  | 13.9266 | 11.205 | [5 empty] | 26.9488 | 11.7758 | 13.1 | 35.584 |  |  | 49.968 |  | 10.0615 |  | 9.6 |  | 27.922 |  | 5.0377 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.9975 |  | 4.127 | 0 | 3.8137 | 47.8591 | 31.1961 | 28.0686 | 0.37 | 163.47 |  | 28.5698 | 27.86 |  | 57.4769 | 33.9698 |  |  |  | 1.6 |  | 32.5879 |  | 19.3 |  |  |  | 11.4237 |  | 5.3648 |  |  | 7.385 | 1.82 | 143.9241 |  | 4.8457 | 128.9186 | 7.4529 |  | 31.9318 | 3.6949 | 16.33 |  | 90.805 | 3.1752 | 1.4098 | 0.685 | 24.9723 | 431.85 | 10.3671 | 152.4426 | 14.7986 |  |  | 17.7953 | 4.5268 |  |  | 13.2849 | 243.62 |  | 28.009 |  | 12.782
20:30 |  |  | 13.9832 | 11.797 | [5 empty] | 26.4858 | 11.8316 | 13.22 | 36.006 |  |  | 50.294 |  | 14.4824 |  | 9.9 |  | 26.6104 |  | 4.9013 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0605 |  | 4.0911 | 0 | 3.7387 | 52.2281 | 30.1489 | 27.5576 | 0.84 | 171.65 |  | 32.8913 | 29.72 |  | 57.4444 | 34.2279 |  |  |  | 1.5 |  | 32.5974 |  | 19.3 |  |  |  | 11.5897 |  | 5.305 |  |  | 7.413 | 1.95 | 144.5296 |  | 4.6424 | 129.026 | 8.6913 |  | 34.2546 | 4.0014 | 17.18 |  | 89.4237 | 2.03 | 1.3738 | 0.659 | 25.2703 | 458.46 | 10.8476 | 155.6207 | 16.7125 |  |  | 17.9254 | 4.5331 |  |  | 15.1269 | 252.93 |  | 28.458 |  | 14.955
21:00 |  |  | 14.6431 | 12.182 | [5 empty] | 28.6478 | 11.7501 | 10.95 | 35.886 |  |  | 50.305 |  | 14.4986 |  | 9.7 |  | 25.9479 |  | 5.1179 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0829 |  | 4.074 | 0 | 3.844 | 52.1207 | 31.9221 | 27.5949 | 0.87 | 172.06 |  | 32.4721 | 30.32 |  | 74.7825 | 35.902 |  |  |  | 1.6 |  | 32.7725 |  | 19.3 |  |  |  | 11.0752 |  | 5.3337 |  |  | 7.175 | 2.16 | 146.0952 |  | 4.6387 | 131.1311 | 10.5001 |  | 34.9492 | 4.0848 | 16.99 |  | 89.7161 | 2.0485 | 1.352 | 0.737 | 26.1042 | 465.57 | 10.8303 | 156.4699 | 16.8293 |  |  | 17.306 | 4.63 |  |  | 15.066 | 260.96 |  | 30.838 |  | 28.443
21:30 |  |  | 21.4622 | 12.609 | [5 empty] | 29.2047 | 11.8698 | 12.84 | 36.206 |  |  | 50.36 |  | 13.9821 |  | 9.9 |  | 26.6133 |  | 6.6761 | [5 empty] | 1.5 |  | 1.1846 |  | 4.2365 | 0 | 3.6668 | 53.8689 | 30.9815 | 27.6294 | 0.94 | 170.82 |  | 33.5272 | 29.63 |  | 116.4518 | 37.2024 |  |  |  | 1.5 |  | 33.6529 |  | 19.3 |  |  |  | 11.391 |  | 5.2793 |  |  | 7.237 | 2.18 | 148.4209 |  | 4.6516 | 130.3024 | 8.9421 |  | 35.5386 | 4.1258 | 17.9 |  | 90.7357 | 5.6927 | 1.3133 | 0.7 | 25.6733 | 466.12 | 10.8597 | 155.7708 | 17.0811 |  |  | 17.5008 | 4.9008 |  |  | 15.4993 | 268.62 |  | 38.347 |  | 30.527
22:00 |  |  | 25.7795 | 12.475 | [5 empty] | 28.6706 | 12.2153 | 11.69 | 35.476 |  |  | 49.672 |  | 14.9992 |  | 9.9 |  | 30.8709 |  | 7.5374 | [5 empty] | 6 |  | 1.1518 |  | 4.2329 | 0 | 3.3831 | 54.8637 | 31.7962 | 28.055 | 1.03 | 171.67 |  | 35.1575 | 30.2 |  | 115.7603 | 37.8725 |  |  |  | 1.5 |  | 56.0267 |  | 19.3 |  |  |  | 11.1646 |  | 5.2033 |  |  | 7.239 | 2.06 | 147.145 |  | 4.5434 | 128.8776 | 10.421 |  | 34.7353 | 3.9547 | 18.23 |  | 92.2735 | 5.5451 | 1.2266 | 0.699 | 26.5394 | 462.27 | 10.9046 | 156.4692 | 17.0911 |  |  | 18.6881 | 4.8942 |  |  | 16.2529 | 285.43 |  | 39.973 |  | 29.996
22:30 |  |  | 26.2988 | 11.927 | [5 empty] | 27.4067 | 12.1564 | 11.05 | 35.016 |  |  | 49.761 |  | 14.9627 |  | 9.9 |  | 122.61 |  | 5.8695 | [5 empty] | 7.4 |  | 1.0315 |  | 4.8773 | 0 | 2.708 | 54.9623 | 31.7644 | 28.4119 | 1.15 | 171.59 |  | 36.7445 | 30.91 |  | 114.9831 | 37.6401 |  |  |  | 1.5 |  | 73.9752 |  | 19.3 |  |  |  | 11.289 |  | 5.1953 |  |  | 38.863 | 2.05 | 147.8104 |  | 4.5349 | 131.2192 | 10.7537 |  | 35.1122 | 3.9615 | 18.29 |  | 91.0902 | 18.5767 | 0.8417 | 0.687 | 26.9627 | 466.2 | 10.9463 | 156.7666 | 17.4824 |  |  | 18.2727 | 4.8605 |  |  | 15.7709 | 285.47 |  | 40.528 |  | 31.067
23:00 |  |  | 27.5058 | 11.927 | [5 empty] | 27.556 | 12.4686 | 11.04 | 35 |  |  | 49.97 |  | 13.7387 |  | 10 |  | 125.3773 |  | 4.88 | [5 empty] | 4.2 |  | 1.1161 |  | 4.4261 | 0 | 2.0347 | 53.2906 | 32.2789 | 29.3645 | 1.26 | 170.13 |  | 37.5294 | 31.06 |  | 114.5175 | 37.4376 |  |  |  | 1.5 |  | 74.1171 |  | 19.3 |  |  |  | 11.8227 |  | 5.3398 |  |  | 57.349 | 1.68 | 145.3177 |  | 4.5858 | 130.8118 | 11.1931 |  | 35.2506 | 3.9546 | 18.5 |  | 91.2685 | 23.9422 | 0.6223 | 0.691 | 26.1262 | 470.32 | 10.9462 | 152.8284 | 17.6501 |  |  | 19.6923 | 4.894 |  |  | 16.4459 | 287.89 |  | 40.136 |  | 34.088
23:30 |  |  | 32.4566 | 11.902 | [5 empty] | 27.0567 | 13.8685 | 12.35 | 34.116 |  |  | 49.492 |  | 13.2921 |  | 9.9 |  | 96.6252 |  | 5.5628 | [5 empty] | 3.4 |  | 3.2802 |  | 4.5418 | 0 | 1.6299 | 54.2285 | 32.2114 | 28.7484 | 1.2 | 170.8 |  | 37.3369 | 31.46 |  | 114.4014 | 37.4522 |  |  |  | 1.5 |  | 73.7501 |  | 19.3 |  |  |  | 13.3376 |  | 5.3219 |  |  | 64.013 | 2.07 | 146.264 |  | 4.7513 | 129.8607 | 10.9098 |  | 35.2517 | 3.8564 | 17.87 |  | 90.3304 | 23.8141 | 0.5037 | 0.617 | 26.9204 | 465.38 | 11.1338 | 155.1846 | 17.3053 |  |  | 19.4613 | 4.8972 |  |  | 16.1862 | 288.27 |  | 40.929 |  | 35.391
00:00 |  |  | 32.6354 | 12.549 | [5 empty] | 26.867 | 15.1872 | 13.07 | 33.792 |  |  | 50.021 |  | 13.9896 |  | 9.7 |  | 116.5492 |  | 5.9133 | [5 empty] | 5.5 |  | 5.4109 |  | 5.2759 | 0 | 1.3208 | 53.9817 | 30.8478 | 28.3168 | 0.83 | 171.04 |  | 37.1048 | 31.34 |  | 113.4514 | 36.7303 |  |  |  | 1.6 |  | 73.6488 |  | 19.3 |  |  |  | 13.5134 |  | 5.2524 |  |  | 66.233 | 1.95 | 147.4689 |  | 4.7959 | 130.7002 | 11.257 |  | 34.6005 | 3.8369 | 18.39 |  | 90.745 | 23.8265 | 0.4346 | 0.7 | 26.1026 | 461.96 | 10.9857 | 147.0599 | 17.4103 |  |  | 19.5025 | 4.8936 |  |  | 16.3887 | 288.89 |  | 40.611 |  | 32.473
MWh | 0 | 0 | 690.0824 | 290.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.3526 | 334.2255 | 315.825 | 817.754 | 0 | 0 | 1125.2015 | 0 | 555.0296 | 0 | 220.65 | 0 | 2416.3509 | 0 | 174.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 78.3983 | 0 | 118.9679 | 0 | 59.1177 | 1196.5841 | 1742.7043 | 641.8839 | 18.01 | 4080.93 | 0 | 844.7704 | 767.955 | 0 | 3491.3241 | 840.5872 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 1577.3125 | 0 | 477.05 | 0 | 0 | 0 | 295.9374 | 0 | 129.1759 | 0 | 0 | 1216.5745 | 50.47 | 3442.0784 | 0 | 115.0108 | 3090.25 | 172.7768 | 0 | 793.489 | 93.4458 | 417.57 | 0 | 2172.5865 | 498.724 | 21.4968 | 15.329 | 628.5015 | 10491.735 | 255.3123 | 3683.1404 | 406.1033 | 0 | 0 | 403.7476 | 111.7975 | 0 | 0 | 366.577 | 6167.92 | 0 | 925.1035 | 0 | 535.6035
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 23 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1112.3353 | 3077.3 | 2325.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.4 | 7.5 | 0 | 302.5 | 6885.3353 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 393.75
01:00 | 1108.485 | 3098.5 | 2242.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 62.01 | 7.5 | 0 | 280.6 | 6799.895 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 60
01:30 | 1102.1281 | 2903.5 | 2231.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.21 | 7.5 | 0 | 328.4 | 6632.3381 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1103.9515 | 2945.4 | 2224.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.22 | 7.5 | 0 | 305.5 | 6648.2715 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3333.3
02:30 | 1093.6516 | 2881.7 | 2138.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.4 | 7.5 | 0 | 319.5 | 6499.9516 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 445.3042
03:00 | 1095.1482 | 2861.8 | 2051.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.4 | 7.5 | 0 | 344 | 6421.3482 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3527.35
03:30 | 1089.247 | 2653.8 | 2227.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.2 | 7.5 | 0 | 343.1 | 6381.047 |  | C.H. YANANGO | 896.15
04:00 | 1106.0481 | 2706.5 | 2291.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.2 | 7.5 | 0 | 368.8 | 6539.2481 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.9
04:30 | 1094.549 | 2716.2 | 2275.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57.3 | 7.5 | 0 | 382.9 | 6533.749 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 297.3
05:00 | 1098.5493 | 2734.9 | 2301.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.6 | 7.5 | 0.2 | 410.5 | 6612.8493 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1902.95
05:30 | 1106.1469 | 2822.2 | 2238.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.91 | 7.5 | 29.19 | 428.9 | 6691.6469 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 314.65
06:00 | 1100.2479 | 2754.8 | 2122.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 56.9 | 7.5 | 231.25 | 438.2 | 6710.9979 |  | C.H. RUNATULLO II | 436.45
06:30 | 1101.4465 | 2594.8 | 2148.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59.12 | 7.5 | 501.37 | 430.5 | 6843.4365 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.1
07:00 | 1073.2459 | 2482.1 | 1943.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59 | 7.5 | 767.19 | 518.5 | 6851.0359 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 163.2
07:30 | 1099.0456 | 2681.8 | 1831.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 58.61 | 7.5 | 857.58 | 553.3 | 7089.0356 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3986.4
08:00 | 1101.2505 | 2585.3 | 1877.5 | 0 | 59 | 0 |  |  |  | 60.44 | 7.5 | 892.23 | 601.6 | 7184.8205 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.2
08:30 | 1101.4489 | 2772 | 1830.3 | 12.4 | 61.1 | 0 |  |  |  | 60.71 | 7.5 | 913.17 | 595.5 | 7354.1289 |  | C.H. ARICOTA II |  | 143.85
09:00 | 1106.644 | 2810.9 | 1770.8 | 60.3 | 59.6 | 0 |  |  |  | 60.07 | 7.5 | 923.32 | 573.2 | 7372.334 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.1
09:30 | 1098.8379 | 2822.3 | 1941.6 | 71 | 60.5 | 0 |  |  |  | 62.02 | 7.5 | 928.13 | 556.3 | 7548.1879 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15154.65
10:00 | 1108.4469 | 2858.2 | 1999.6 | 0 | 61.4 | 4.2 |  |  |  | 64.2 | 7.5 | 937.32 | 551.8 | 7592.6669 |  | C.H. RESTITUCION | 5181.65
10:30 | 1116.5155 | 2908.6 | 2006.6 | 0 | 60.8 | 5.9 |  |  |  | 64.69 | 7.3 | 944.29 | 516.9 | 7631.5955 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 109.45
11:00 | 1130.273 | 2902 | 2195.4 | 0 | 60.3 | 2.4 |  |  |  | 63 | 6.1 | 947.91 | 475.1 | 7782.483 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.45
11:30 | 1124.0853 | 2869 | 2203.1 | 0 | 61.4 | 5.6 |  |  |  | 60.69 | 6.1 | 951.33 | 476.4 | 7757.7053 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6407.3
12:00 | 1111.0968 | 2772.5 | 2207.2 | 0 | 59.7 | 0 |  |  |  | 64.9 | 6.1 | 948.91 | 487 | 7657.4068 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155
12:30 | 1125.9123 | 2781.8 | 2181.5 | 0 | 59.8 | 0 |  |  |  | 64.09 | 6.1 | 945.77 | 473 | 7637.9723 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1501.35
13:00 | 1122.5816 | 2767.1 | 2059.5 | 0 | 60.9 | 0 |  |  |  | 63.61 | 6.1 | 946.1 | 510.7 | 7536.5916 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.55
13:30 | 1111.9157 | 2669.5 | 2086.2 | 0 | 59.5 | 0 |  |  |  | 61.54 | 6.1 | 939.72 | 567.4 | 7501.8757 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 424.85
14:00 | 1109.9945 | 2748.3 | 2066.4 | 0 | 60.8 | 0 |  |  |  | 60.85 | 6.1 | 933.89 | 598.4 | 7584.7345 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2605.35
14:30 | 1114.3235 | 2691.6 | 2218 | 0 | 59.4 | 0 |  |  |  | 59.33 | 6.1 | 920.63 | 592.4 | 7661.7835 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 249.6
15:00 | 1114.1074 | 2729.2 | 2186.7 | 0 | 59.9 | 0 |  |  |  | 60.12 | 7.1 | 904.85 | 631.6 | 7693.5774 |  | C.H. EL CARMEN | 175.25
15:30 | 1099.6469 | 2584.7 | 2211.1 | 59 | 57.5 | 0 |  |  |  | 60.53 | 7.5 | 843.19 | 646.3 | 7569.4669 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 325.8
16:00 | 1105.4764 | 2639.7 | 2233.8 | 0 | 59.4 | 0 |  |  |  | 60.39 | 7.5 | 774.29 | 644.6 | 7525.1564 |  | C.H. ÁNGEL II | 338.5
16:30 | 1131.5331 | 2724 | 2298 | 0 | 61.2 | 0 |  |  |  | 61.76 | 7.5 | 552.76 | 671.8 | 7508.5531 |  | C.H. ÁNGEL III | 340.3
17:00 | 1131.8895 | 2947.2 | 2333.3 | 0 | 59.4 | 0 |  |  |  | 62.31 | 7.5 | 245.6 | 669 | 7456.1995 |  | C.H. LA JOYA | 169.4
17:30 | 1129.6401 | 3007.7 | 2390.5 | 0 | 59.7 | 0 |  |  |  | 62.27 | 7.5 | 64.18 | 666.6 | 7388.0901 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.9
18:00 | 1133.7601 | 3096.6 | 2348.4 | 0 | 61.5 | 0 |  |  |  | 61.71 | 7.5 | 0 | 659.4 | 7368.8701 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 418.1
18:30 | 1128.2872 | 3324.9 | 2406 | 45.2 | 58.9 | 0 |  |  |  | 61.4 | 7.5 | 0 | 672.1 | 7704.2872 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:00 | 1123.7091 | 3364.4 | 2395.3 | 46.5 | 60.7 | 0 |  |  |  | 61.14 | 7.5 | 0 | 659.5 | 7718.7491 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3443.8
19:30 | 1128.5966 | 3337.4 | 2394.9 | 46.5 | 60 | 0 |  |  |  | 60.63 | 7.5 | 0 | 664.6 | 7700.1266 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2157.3
20:00 | 1126.0535 | 3365.4 | 2381 | 46.7 | 60.1 | 0 |  |  |  | 60.57 | 7.5 | 0 | 642.2 | 7689.5235 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 100.2
20:30 | 1120.2511 | 3442.8 | 2316.2 | 46.9 | 60.3 | 0 |  |  |  | 61.96 | 7.5 | 0 | 645 | 7700.9111 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13330.65
21:00 | 1123.5791 | 3453.6 | 2375.8 | 47.2 | 61.8 | 0 |  |  |  | 62.34 | 7.5 | 0 | 579.7 | 7711.519 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 92.2
21:30 | 1126.3977 | 3459.1 | 2295.8 | 46.8 | 61.2 | 0 |  |  |  | 61.83 | 7.5 | 0 | 576.6 | 7635.2277 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1269.35
22:00 | 1116.6233 | 3450.6 | 2204.5 | 47.3 | 61.2 | 0 |  |  |  | 61.75 | 7.5 | 0 | 572.4 | 7521.8733 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 83.95
22:30 | 1128.8176 | 3428.6 | 2173.8 | 47.1 | 60.7 | 0 |  |  |  | 62.44 | 7.5 | 0 | 548.3 | 7457.2576 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 116.2
23:00 | 1127.3213 | 3312.1 | 2162.6 | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | 63.83 | 7.5 | 0 | 505.4 | 7225.6513 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4570.95
23:30 | 1120.9688 | 3141.3 | 2122.4 | 47 | 0 | 0 |  |  |  | 63.33 | 7.5 | 0 | 503.3 | 7005.7988 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1461.2
00:00 | 1125.0712 | 3061.2 | 2034.4 | 46.9 | 0 | 0 |  |  |  | 62.76 | 7.5 | 0 | 462.8 | 6800.6312 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
TOTAL MWh | 26704.641 | 70372.45 | 52250.95 | 381.85 | 903.85 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 1467.845 | 174.1 | 9422.185 | 12476.05 | 174162.971 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1614.55
% | 15.3331 | 40.4061 | 30.0012 | 0.21925 | 0.51897 | 0.0051963 | 0 | 0 | 0 | 0.8428 | 0.099964 | 5.41 | 7.1634 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 720.85
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3354.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1885.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1495.1
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 478.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1753.15
[16 empty] | PCH TUPURI | 21.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 164.25
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 516.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1398.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 461.1
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 769.3
[16 empty] | C.H. OROYA | 92.15
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 190.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2592.6
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 310.1368
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26704.641 | 70372.45

## GENERACION RER
jueves, 23 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 17.1 | 8.2 | 11 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.6 |  | 10 |  | 17.3 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 20 | 12.9 | 16.6 | 46.7 | 74.1 | 47 | 69.3 |  | 2.9 | 1.1 | 10.4 | 7.8 | 15 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.6 | 32.2 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 6.9 |  | 20.0822 | 689.4822
1:00 | 14.5 | 18.8 | 8.1 | 11.01 | 20.1 | 3 | 0.4 | 9.6 |  | 10 |  | 17.4 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 20 |  | 14.8 | 49 | 66.2 | 44.4 | 68.6 |  | 1.8 | 0.8 | 10.4 | 7.7 | 15 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 1.4 | 2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.9 | 20.7 | 19.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 6.8 |  | 20.2319 | 655.9419
1:30 | 14.5 | 17.9 | 7.3 | 11.01 | 17.2 | 3 | 0.4 | 8.5 |  | 10 |  | 17.2 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 4.6 | 20 |  | 20 |  | 13.2 | 45.3 | 61.5 | 53.2 | 82 |  | 5.2 | 2.8 | 10.4 | 7.7 | 15 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 5.3 | 7.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.6 | 37.9 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 6.9 |  | 20.1777 | 698.4877
2:00 | 14.6 | 19 | 7.8 | 11.02 | 15.9 | 3 | 0.4 | 8.8 |  | 10 |  | 17.3 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 19.9 | 18.3 | 13.3 | 42.3 | 55.5 | 54.2 | 81.7 |  | 3.6 | 0.5 | 10.4 | 7.4 | 15 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 6.3 | 7.8 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.3 | 29 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.1 | 20 | 6.8 |  |  | 673.52
2:30 | 14.5 | 19 | 6.3 | 11 | 15.9 | 3 | 0.4 | 8.6 |  | 10 |  | 17.3 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.7 | 19.8 |  | 20 | 18.5 | 17.1 | 44.4 | 62.3 | 55.5 | 75.3 |  | 3.4 | 1.2 | 10.4 | 7.3 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 4.1 | 6.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.4 | 35.5 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.9 |  |  | 685.3
3:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11 | 15.9 | 3 | 0.4 | 9.4 |  | 10 |  | 17.4 | 20.3 | 6.8 | 3.5 | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.4 | 19.4 | 45 | 71.8 | 60.6 | 80 |  | 4.6 | 1.9 | 10.4 | 7.3 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 18.1 | 35 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.8 |  |  | 712.2
3:30 | 14.6 | 17.6 | 8 | 11 | 15.9 | 3 | 0.4 | 9 |  | 10 |  | 17.1 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.4 | 17.6 | 32.1 | 83.6 | 53.9 | 76.4 |  | 3.7 | 1.4 | 10.4 | 7.2 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 5.1 | 8.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20.5 | 40.3 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.9 |  |  | 709.5
4:00 | 14.4 | 17.6 | 7.3 | 11 | 15.9 | 2.9 | 0.4 | 8.9 |  | 10 |  | 17.1 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.4 | 18.2 | 31.2 | 86.9 | 59.1 | 85.6 |  | 4.9 | 2.2 | 10.4 | 7 | 14.5 | 15.5 | 15.7 | 6.9 |  | 4.2 | 7.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 1.6 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 20.3 | 46.3 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.8 |  |  | 733.9
4:30 | 14.6 | 16.9 | 5.6 | 11 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9.2 |  | 10 |  | 17.1 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 20.8 | 30.5 | 85.6 | 55.9 | 91.4 |  | 3.9 | 3.2 | 10.4 | 7 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.9 |  | 6.9 | 11.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.8 | 2.1 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 21.4 | 48 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.9 |  |  | 745.7
5:00 | 14.6 | 16.7 | 8.3 | 11 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9 |  | 10 |  | 17.1 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.5 | 17 | 32.6 | 89.4 | 59.8 | 87.8 |  | 5.9 | 3.2 | 10.4 | 7 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.9 |  | 3.9 | 9.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.2 | 4.8 | 10 | 13.2 |  | 15.7 |  | 0.6 |  | 23.1 | 49.6 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.8 |  |  | 775.7
5:30 | 14.9 | 16.7 | 7.5 | 11.01 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 8.8 |  | 10 |  | 17 | 20.3 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.4 | 16.9 | 21.1 | 81.8 | 58.3 | 81.6 | 1 | 6.4 | 4.4 | 10.4 | 7 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.9 | 1.9 | 4.2 | 8.6 | 3.4 | 18.6 |  | 5.5 | 4.69 |  | 3.5 |  | 3.6 | 4.8 | 9.9 | 30.5 | 4.6 | 30.5 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 23.1 | 61.5 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.9 | 0.3 |  | 821.9
6:00 | 14.5 | 16.7 | 6.2 | 11 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 8.5 |  | 10 |  | 16.8 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 19.9 | 18.6 | 17.4 | 15.1 | 65.3 | 54.7 | 82.5 | 9.3 | 3.9 | 1.1 | 10.4 | 7 | 14.5 | 15 | 15.7 | 6.9 | 20.1 | 6.1 | 10.9 | 3.3 | 18.6 |  | 62.8 | 39.95 |  | 3.5 | 0.8 | 10.4 | 4.8 | 9.9 | 56.5 | 39.9 | 57.2 | 34.6 | 0.6 | 11.4 | 14 | 53.5 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1 | 20 | 6.8 | 1.2 |  | 1030.95
6:30 | 14.5 | 16.7 | 7.4 | 11.02 | 15.9 | 2.7 | 0.4 | 9.5 |  | 10 |  | 17.2 | 20.4 | 6.8 | 3.4 | 4.7 | 19.8 |  | 20 | 18.6 | 13 | 23.3 | 58.4 | 50.4 | 87.6 | 20.8 | 3.8 | 2.1 | 10.4 | 7.1 | 14.5 | 15 | 15.2 | 6.9 | 46.4 | 8 | 11.1 | 3.4 | 18.6 |  | 153.1 | 81.57 |  | 3.5 | 2.5 | 13.3 | 4.9 | 9.9 | 52 | 89.1 | 52.8 | 73.5 | 0.6 | 16.1 | 16.9 | 51.1 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1 | 19.9 | 6.8 | 2.5 |  | 1295.89
7:00 | 14.5 | 16.7 | 7.6 | 11 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 9.2 | 0.1 | 10 |  | 17.8 | 20 | 6.8 | 3.3 | 4.7 | 19.7 |  | 19.9 | 18.6 | 12.7 | 37.1 | 67.1 | 69.7 | 91 | 31.1 | 6.3 | 3.2 | 10.4 | 7.8 | 14.5 | 15 | 15 | 6.9 | 59.6 | 7.8 | 10.7 | 3.4 | 18.6 |  | 227.2 | 179.99 |  | 3.5 | 5.1 | 14.3 | 4.8 | 9.9 | 75 | 130.5 | 74.3 | 91 | 0.6 | 17.4 | 15.8 | 47.8 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 4.8 | 0.9 | 19.5 | 6.8 | 6.1 |  | 1649.49
7:30 | 15.4 | 16.7 | 6.4 | 11.01 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 10 |  | 18.8 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.7 | 20 |  | 20 | 18.6 | 12.9 | 46 | 63 | 77.7 | 102.7 | 35.8 | 6.9 | 4.4 | 10.4 | 8.3 | 14.5 | 15 | 15 | 7.1 | 76.6 | 6.4 | 9.1 | 3.5 | 18.6 |  | 242 | 194.38 |  | 3.5 | 7.6 | 14.9 | 4.8 | 9.8 | 75.5 | 142.1 | 77.7 | 101.2 | 0.6 | 18.2 | 18.9 | 52.1 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 7.3 | 0.9 | 19.9 | 6.8 | 17.4 |  | 1777.19
8:00 | 15.3 | 16.7 | 8.4 | 10.94 | 15.9 | 2.6 | 0.4 | 9.1 | 0.4 | 10 |  | 19.9 | 20.4 | 6.8 | 3.3 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 12 | 39.9 | 64.2 | 67.9 | 89.3 | 36.6 | 9.4 | 5.4 | 10.4 | 8.3 | 14 | 14.5 | 14.7 | 7.2 | 79.9 | 10.1 | 11.8 | 3.4 | 18.6 |  | 249.4 | 201.83 |  | 3.5 | 10 | 15.1 | 4.9 | 9.9 | 117.3 | 146.6 | 104.2 | 105.3 | 0.6 | 18.5 | 16.1 | 54 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 9.6 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19 |  | 1861.87
8:30 | 15.4 | 18 | 7.5 | 11.01 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 8.8 | 0.8 | 10 |  | 20 | 20.4 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 19.4 | 18.6 | 12.3 | 33.6 | 54.5 | 89.9 | 93.4 | 37.5 | 11.4 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 14.3 | 15 | 14.7 | 7.1 | 80.9 | 10.7 | 11.4 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 206.97 |  | 3.5 | 12 | 15.4 | 4.9 | 9.9 | 101.2 | 148.6 | 100.8 | 108.4 | 0.6 | 19 | 15.2 | 51.5 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 11.7 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19 |  | 1877.18
9:00 | 14.6 | 19 | 6.5 | 10.87 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 9.1 | 0.9 | 10 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 2.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 12.4 | 42.4 | 53 | 85.7 | 94 | 38 | 11.1 | 8.7 | 10.4 | 8.3 | 14.3 | 15 | 14.7 | 7.1 | 80.9 | 12.6 | 11.4 | 3.4 | 18.6 |  | 253.2 | 210.82 | 0.1 | 3.5 | 13.1 | 15.6 | 4.9 | 9.9 | 96.6 | 149.5 | 85.3 | 108.8 | 0.6 | 19.4 | 13.9 | 46.1 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 13.6 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.4 |  | 1863.89
9:30 | 14.7 | 19 | 7.9 | 11.02 | 13.4 | 2.5 | 0.4 | 9.4 | 1 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 2.3 | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.6 | 14.2 | 58.6 | 59.7 | 89.6 | 90.9 | 38.5 | 11.7 | 9.7 | 10.4 | 8.3 | 14.3 | 15 | 14.7 | 7.1 | 80.3 | 12.9 | 11.9 | 3.4 | 18.6 |  | 252.8 | 212.83 | 0.1 | 3.5 | 12.2 | 15.6 | 4.9 | 10 | 69.6 | 150.6 | 65.8 | 109.7 | 0.6 | 19.5 | 15 | 46.7 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 15.3 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.7 |  | 1851.35
10:00 | 16.5 | 19 | 8.9 | 10.8 | 16.2 | 2.4 | 0.4 | 9 | 1.2 | 10 |  | 20 | 20.4 | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.6 | 14.7 | 57 | 59.4 | 85.5 | 88.5 | 38.8 | 12.9 | 9.6 | 10.4 | 8.3 | 14.3 | 14.8 | 14.7 | 7.2 | 80.9 | 12.8 | 12.4 | 3.3 | 18.6 |  | 253.1 | 215.22 | 0.1 | 3.5 | 16.4 | 15.6 | 4.8 | 9.9 | 74.5 | 150 | 54.7 | 110.3 | 0.6 | 19.5 | 15.2 | 54.6 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 16.5 | 0.9 | 20.1 | 6.9 | 19.7 |  | 1861.12
10:30 | 16.5 | 19 | 8.8 | 10.99 | 16.3 | 2.4 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 2.4 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.6 | 14.1 | 49.6 | 68.4 | 80.2 | 90.1 | 39.3 | 11 | 7.9 | 10.4 | 8.2 | 14 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 80.8 | 12.5 | 12.4 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 217.49 | 0.1 | 3.5 | 17.7 | 15.5 | 4.8 | 9.9 | 62.6 | 151.7 | 34.3 | 111.1 | 0.6 | 19.3 | 18 | 55.8 | 20 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 17.4 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.8 | 2.9547 | 1836.5347
11:00 | 16.5 | 19.1 | 8.4 | 11 | 16.2 | 2.4 | 0.4 | 8 | 1.3 | 10 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 2.3 | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.6 | 17 | 36.7 | 66.7 | 77.5 | 79.8 | 38.6 | 9.5 | 7.4 | 10.4 | 8 | 14 | 14.8 | 14.8 | 7.5 | 80.8 | 13.2 | 11.9 | 3.3 | 18.6 |  | 253 | 219.71 | 0.2 | 3.5 | 18.3 | 15.7 | 4.8 | 9.9 | 55.3 | 152.2 | 32.8 | 110.9 | 0.6 | 19.4 | 16.2 | 51.1 | 19.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 18 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.8 | 20.2123 | 1811.4223
11:30 | 15 | 19.1 | 9.7 | 10.99 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 5.9 | 1.3 | 10 |  | 20 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 16.2 | 44.1 | 71.1 | 70 | 85.8 | 39 | 11.2 | 8.3 | 10.4 | 8 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 6.8 | 80.9 | 13.4 | 13.4 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 220.33 | 0.1 | 3.5 | 18.5 | 15.8 | 4.8 | 10 | 47.3 | 153.5 | 26.8 | 111.7 | 0.6 | 19.2 | 15.6 | 53.2 | 20 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 18.1 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.8 | 20.1214 | 1813.9414
12:00 | 15.5 | 19 | 10.2 | 11 | 16.3 | 2.3 | 0.4 | 9.2 | 1.3 | 10 |  | 19.9 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 17.9 | 55.8 | 66 | 79.3 | 84.5 | 38.5 | 11.2 | 9.8 | 10.4 | 7.7 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 6.8 | 80.8 | 14 | 13.1 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 220.01 | 0.3 | 3.5 | 18.6 | 15.6 | 4.8 | 9.9 | 40 | 152 | 30.4 | 111.9 | 0.6 | 19.1 | 13.9 | 51.1 | 20 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 18.2 | 0.9 | 20 | 6.9 | 19.6 | 19.9343 | 1825.6443
12:30 | 15.5 | 19 | 9.2 | 10.79 | 15.9 | 2.3 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 19.2 | 65.3 | 67.2 | 79.3 | 80.7 | 38.4 | 10.2 | 7.3 | 10.4 | 7.6 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 6.8 | 80.8 | 15.2 | 13.5 | 3.4 | 18.6 |  | 253.2 | 219.77 | 0.4 | 3.5 | 18.5 | 15.4 | 4.9 | 9.9 | 28.1 | 150.9 | 30.4 | 110.5 | 0.6 | 19 | 11.3 | 45.3 | 20 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 18 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.6 | 20.1506 | 1807.7106
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.01 | 8.1 | 2.2 | 0.4 | 9.3 | 1.3 | 10 |  | 20.1 | 20.3 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.7 | 21.4 | 70.4 | 69.7 | 73.6 | 79 | 38 | 8.6 | 7.7 | 10.4 | 7.6 | 13.8 | 14 | 13 | 7.2 | 80.9 | 15.3 | 13.3 | 3.4 | 18.6 |  | 253.2 | 219.6 | 0.3 | 3.5 | 18 | 15.5 | 4.8 | 10 | 48.7 | 152.9 | 39.2 | 110.2 | 0.6 | 19.1 | 12.2 | 51.6 | 20 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.6 | 20.12 | 1835.73
13:30 | 15.4 | 18.8 | 7.3 | 10.84 | 7.3 | 2.3 | 0.4 | 9.2 | 1.3 | 10 |  | 20 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 20.9 | 67.7 | 69.6 | 75.8 | 76.1 | 38.8 | 13.8 | 8.3 | 10.4 | 7.5 | 13.8 | 14 | 13 | 7.2 | 80.8 | 12.6 | 12.9 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 217.22 | 0.2 | 3.5 | 17.1 | 15.4 | 4.8 | 9.9 | 74.4 | 151.8 | 67.6 | 109.3 | 0.6 | 18.9 | 14.9 | 52.8 | 19.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 16.5 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.5 | 20.7552 | 1883.4152
14:00 | 15.4 | 17.5 | 7.4 | 11.05 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 9.4 |  | 19.8 | 20.4 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.7 | 20.1 | 65.9 | 59.8 | 69.7 | 74.3 | 38.7 | 14.2 | 8.9 | 10.4 | 7.3 | 13.8 | 14 | 13 | 7.5 | 80.8 | 14.5 | 13.4 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 214.69 | 0.4 | 3.5 | 15.8 | 15.1 | 4.8 | 9.9 | 99.2 | 151.6 | 91.4 | 109 | 0.6 | 18.8 | 14.2 | 52.8 | 19.9 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 15.2 | 0.9 | 20 | 6.8 | 19.4 | 20.9303 | 1907.6703
14:30 | 15.5 | 16.4 | 7.3 | 11.03 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 9.1 | 0.6 | 14.6 |  | 19.8 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.4 | 62.2 | 60.8 | 60.2 | 69.1 | 37.9 | 11.9 | 6.7 | 10.4 | 7.3 | 13.8 | 14 | 13.5 | 7.5 | 80.8 | 13 | 10.8 | 3.4 | 18.6 |  | 253 | 210.23 | 0.2 | 3.5 | 14 | 15.1 | 4.9 | 9.9 | 101.2 | 149.5 | 104.2 | 108.2 | 0.6 | 18.5 | 16 | 58.9 | 20 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1.8 | 13.5 | 0.8 | 20 | 6.8 | 19.1 | 20.7614 | 1892.5214
15:00 | 15.2 | 16.7 | 8.2 | 11.02 | 7.4 | 2.2 | 0.4 | 9 | 0.3 | 14.7 |  | 19.4 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.8 | 20 |  | 20 | 18.6 | 17.9 | 58.7 | 58.5 | 66.6 | 73 | 37.1 | 10.8 | 6.8 | 10.4 | 7.2 | 13.8 | 14 | 13.5 | 7.5 | 80.8 | 12.2 | 9.8 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 205.95 | 0.1 | 3.5 | 12.1 | 14.8 | 4.9 | 10 | 127.4 | 146.5 | 123.2 | 105.7 | 0.6 | 18.1 | 16 | 50.7 | 19.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 11.7 | 0.8 | 20 | 6.8 | 18.6 | 20.7466 | 1917.1166
15:30 | 15.2 | 19 | 6.5 | 11.03 | 7.3 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 0.4 | 19.7 |  | 19 | 20 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 19.8 |  | 20 | 18.6 | 20.2 | 59.1 | 58.3 | 65.3 | 71.2 | 35.7 | 13.1 | 10.5 | 10.4 | 7.2 | 13 | 14 | 14 | 7.1 | 52.9 | 7.6 | 6 | 3.5 | 18.6 |  | 248.9 | 193.49 | 0.1 | 3.5 | 9.8 | 14 | 4.9 | 9.9 | 134.7 | 141.7 | 129.3 | 101.9 | 0.6 | 16.9 | 15.4 | 55.6 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 9.6 | 0.8 | 19.8 | 6.8 | 17.8 | 20.3881 | 1873.8081
16:00 | 15 | 19 | 6.8 | 10.19 | 12.5 | 2.2 | 0.4 | 9.4 | 0.3 | 19.6 |  | 18.3 | 20.2 | 6.8 | 3.5 | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.6 | 18.1 | 63.3 | 70.6 | 67.2 | 70.9 | 33.2 | 10.1 | 9.3 | 10.4 | 7.2 | 13 | 13.5 | 14 | 7.1 | 39.3 | 0.3 |  | 3.5 | 18.6 |  | 234.6 | 183.29 | 0.2 | 3.4 | 7 | 12.9 | 4.8 | 9.9 | 131.5 | 130.7 | 128.5 | 94.5 | 0.6 | 15.5 | 18.9 | 55.9 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 7 | 0.8 | 20 | 6.8 | 15.8 | 20.5162 | 1807.5962
16:30 | 15 | 19 | 8.4 | 10.06 | 20.2 | 2.2 | 0.4 | 9.3 | 0.2 | 19.9 |  | 18.2 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.6 | 19.9 | 69.5 | 75.3 | 67.6 | 81.4 | 9.5 | 11 | 8.3 | 10.4 | 7 | 13 | 13.5 | 13.5 | 7.1 | 47.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 18.6 |  | 159.7 | 127.26 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 9.8 | 4.9 | 10 | 123.9 | 89.3 | 127.3 | 78.5 | 0.6 | 11.3 | 19.7 | 66 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 4.8 | 0.8 | 20 | 6.8 | 10.8 | 20.7728 | 1622.1928
17:00 | 14.8 | 19 | 8.8 | 10.51 | 20.2 | 2.2 | 0.4 | 9.2 | 0.2 | 19.9 |  | 17.6 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 20.3 | 75.2 | 72.9 | 69.8 | 85.6 | 7.8 | 13.2 | 6.8 | 10.4 | 7 | 12.5 | 13 | 13.5 | 7.2 | 18.7 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 70.9 | 49.6 | 0.1 | 3.5 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 9.9 | 115.6 | 44 | 125.9 | 40.8 | 0.6 | 3.6 | 18.4 | 65.3 | 19.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2 | 0.8 | 20 | 6.8 | 3 | 20.8287 | 1310.8387
17:30 | 14.8 | 19 | 9.2 | 10.57 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.7 | 0.1 | 19.9 |  | 17.8 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17 | 77 | 70.7 | 65.7 | 81.9 | 1.7 | 11.3 | 7.5 | 10.4 | 7 | 12.5 | 13 | 13 | 7.2 | 6.6 | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 18.6 |  | 24.5 | 14.88 |  | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 4.9 | 9.9 | 111.8 | 7.2 | 132.5 | 7.7 | 0.6 | 0.1 | 17.6 | 66.4 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 20 | 6.8 |  | 20.6818 | 1127.0318
18:00 | 15 | 19.1 | 7.8 | 10.61 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 9.2 |  | 19.9 |  | 17.8 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.7 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.9 | 76.6 | 76.7 | 71 | 84.3 |  | 11.8 | 5.6 | 10.4 | 7 | 12.5 | 13 | 13 | 7.2 |  | 2.1 | 1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 96.5 |  | 131.7 |  | 0.6 |  | 19.4 | 64.8 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.8 |  | 20.8018 | 1055.2118
18:30 | 15.2 | 19 | 7.5 | 10.4 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 9.3 |  | 18.9 |  | 16.9 | 20.2 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.6 | 17.3 | 76.3 | 79.5 | 75 | 87.7 |  | 12.6 | 8.8 | 10.4 | 6.9 | 12.5 | 13 | 13 | 7 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 10 | 96.4 |  | 132.1 |  | 0.6 |  | 18.1 | 68.2 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.8 |  | 20.7292 | 1064.9292
19:00 | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.04 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 9.2 |  | 18.5 |  | 17.2 | 20.2 | 6.8 |  | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.6 | 17.7 | 75.7 | 78.8 | 67.6 | 83.8 |  | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 6.7 | 12.5 | 13 | 13 | 7 |  | 0.6 |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 90.5 |  | 130.9 |  | 0.6 |  | 22.1 | 74.5 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7533 | 1048.6933
19:30 | 14.5 | 19.1 | 6.6 | 11.03 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 9.4 |  | 18.3 |  | 17.1 | 20.2 | 6.8 |  | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.8 | 16.3 | 73.6 | 84.7 | 76.3 | 92.3 |  | 10.7 | 7.8 | 10.4 | 6.7 | 12.5 | 13 | 13 | 6.9 |  | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 82.8 |  | 130.3 |  | 0.6 |  | 20.3 | 67.3 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7405 | 1052.9705
20:00 | 14.9 | 19.1 | 6.3 | 10.97 | 20.3 | 2.3 | 0.4 | 9.3 |  | 17.6 |  | 17.2 | 20.2 | 6.8 |  | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.7 | 14.4 | 67.1 | 88.6 | 81.1 | 89 |  | 10.3 | 8 | 10.4 | 6.7 | 12.5 | 13 | 13 | 6.9 |  | 0.6 |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 64.3 |  | 117.4 |  | 0.6 |  | 24.3 | 77.1 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.8 |  | 20.798 | 1029.868
20:30 | 15.2 | 19 | 7.8 | 10.76 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9.2 |  | 17.4 |  | 17.2 | 20.3 | 6.8 |  | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.6 | 10.9 | 67 | 77.7 | 82.7 | 91.1 |  | 11 | 7.1 | 10.4 | 6.7 | 12 | 12.5 | 13 | 6.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 80.2 |  | 120.2 |  | 0.6 |  | 23.4 | 73.7 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.8 |  | 20.695 | 1032.855
21:00 | 15.5 | 19 | 8.2 | 11.04 | 20.3 | 2.4 | 0.4 | 8.6 |  | 17.4 |  | 17.2 | 20.3 | 6.8 |  | 4.4 | 20 |  | 20 | 18.7 | 8 | 64.6 | 74.3 | 77.8 | 88.9 |  | 13.3 | 7.3 | 10.4 | 6.7 | 12 | 12.5 | 12.5 | 6.9 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 10 | 50.5 |  | 104.9 |  | 0.6 |  | 19.9 | 70.2 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.8218 | 967.8618
21:30 | 15.8 | 19 | 7.1 | 11.03 | 20.3 | 2.4 | 0.4 | 8.9 |  | 16.7 |  | 17.2 | 20.2 | 6.8 |  | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.7 | 8.4 | 65.8 | 75.3 | 83.8 | 89.2 |  | 9.8 | 4.2 | 10.4 | 6.7 | 12 | 12.5 | 12.5 | 7.2 |  | 2.7 | 4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 48.4 |  | 90.9 |  | 0.6 |  | 23 | 71.1 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7422 | 963.6722
22:00 | 15.6 | 19 | 7.1 | 11.05 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9 |  | 16.3 |  | 17.2 | 20.2 | 6.8 |  | 4.7 | 20 |  | 20 | 18.6 | 9.8 | 67.8 | 70.3 | 73 | 86.8 |  | 11.6 | 6 | 10.4 | 6.7 | 12 | 12.5 | 12.5 | 7.2 |  | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 55 |  | 91.7 |  | 0.6 |  | 22.9 | 72.9 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7665 | 959.1165
22:30 | 15.5 | 19 | 7.9 | 11.04 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9 |  | 15.5 |  | 17.2 | 20.2 | 6.8 |  | 4.6 | 20 |  | 20 | 18.7 | 8 | 71.2 | 60.7 | 73 | 86 |  | 9.8 | 6 | 10.4 | 6.6 | 12 | 12.5 | 12.5 | 7.2 |  | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 53.2 |  | 86.3 |  | 0.6 |  | 21.5 | 70.3 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7636 | 934.8036
23:00 | 15.7 | 19.1 | 8.9 | 11.03 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9.1 |  | 15 |  | 17.3 | 20.4 | 6.8 |  | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 7.7 | 69.4 | 54.4 | 68.6 | 84.2 |  | 8 | 5.9 | 10.4 | 6.5 | 12 | 12 | 12.5 | 7 |  | 2.9 | 6.2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 44.3 |  | 81.3 |  | 0.6 |  | 17 | 55.5 | 19.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7666 | 891.8966
23:30 | 15.5 | 19.1 | 8.5 | 11.03 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9.2 |  | 15.1 |  | 16.6 | 20.3 | 6.8 |  | 4.5 | 19.8 |  | 20 | 18.6 | 7.2 | 63.2 | 49.2 | 62.6 | 78.3 |  | 8.7 | 6.3 | 10.4 | 6.4 | 12 | 12 | 12.5 | 7 |  | 6.1 | 9 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 55.2 |  | 89 |  | 0.6 |  | 15.2 | 53.3 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.7133 | 888.3433
0:00 | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11.06 | 20.2 | 2.4 | 0.4 | 9.4 |  | 15 |  | 16.8 | 20.3 | 6.8 |  | 4.5 | 20 |  | 20 | 18.6 | 8.8 | 61.6 | 42.5 | 65.2 | 77.4 |  | 5.7 | 4.2 | 10.4 | 6.3 | 12 | 12.5 | 12.5 | 7 |  | 6.1 | 11.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 10 | 39.4 |  | 71.8 |  | 0.6 |  | 17.2 | 51.8 | 20 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 6.9 |  | 20.8157 | 848.1757
EJEC MWh | 362.65 | 440.6 | 185.9 | 261.945 | 393.75 | 60 | 9.6 | 216.75 | 8.45 | 314.65 | 0 | 436.45 | 486.1 | 163.2 | 60.1 | 109.45 | 479.45 | 0 | 479.55 | 424.85 | 368.25 | 1296.8 | 1640.8 | 1649.25 | 2001 | 379.8 | 213.1 | 142.2 | 249.6 | 175.25 | 325.8 | 338.5 | 340.3 | 169.4 | 790.25 | 153.3 | 172.1 | 81.9 | 446.4 | 0 | 2610.55 | 2140.885 | 1.55 | 83.95 | 135.8 | 164.05 | 116.2 | 238.05 | 1462 | 1538.5 | 1662 | 1134.3 | 14.4 | 199.75 | 416.95 | 1298.3 | 478.55 | 66.5 | 26 | 26.4 | 55.2 | 135.05 | 21.45 | 479.6 | 164.25 | 183.25 | 310.1368 | 30991.0668
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1641.945 | 5.2981 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7450.8868 | 24.042 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9422.185 | 30.4029 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12476.05 | 40.2569 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 23 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.5 | 17.1 | 8.2 | 11 | 9.6 |  | 60.4
1:00 | 14.5 | 18.8 | 8.1 | 11.01 | 9.6 |  | 62.01
1:30 | 14.5 | 17.9 | 7.3 | 11.01 | 8.5 |  | 59.21
2:00 | 14.6 | 19 | 7.8 | 11.02 | 8.8 |  | 61.22
2:30 | 14.5 | 19 | 6.3 | 11 | 8.6 |  | 59.4
3:00 | 14.5 | 19 | 7.5 | 11 | 9.4 |  | 61.4
3:30 | 14.6 | 17.6 | 8 | 11 | 9 |  | 60.2
4:00 | 14.4 | 17.6 | 7.3 | 11 | 8.9 |  | 59.2
4:30 | 14.6 | 16.9 | 5.6 | 11 | 9.2 |  | 57.3
5:00 | 14.6 | 16.7 | 8.3 | 11 | 9 |  | 59.6
5:30 | 14.9 | 16.7 | 7.5 | 11.01 | 8.8 |  | 58.91
6:00 | 14.5 | 16.7 | 6.2 | 11 | 8.5 |  | 56.9
6:30 | 14.5 | 16.7 | 7.4 | 11.02 | 9.5 |  | 59.12
7:00 | 14.5 | 16.7 | 7.6 | 11 | 9.2 |  | 59
7:30 | 15.4 | 16.7 | 6.4 | 11.01 | 9.1 |  | 58.61
8:00 | 15.3 | 16.7 | 8.4 | 10.94 | 9.1 |  | 60.44
8:30 | 15.4 | 18 | 7.5 | 11.01 | 8.8 |  | 60.71
9:00 | 14.6 | 19 | 6.5 | 10.87 | 9.1 |  | 60.07
9:30 | 14.7 | 19 | 7.9 | 11.02 | 9.4 |  | 62.02
10:00 | 16.5 | 19 | 8.9 | 10.8 | 9 |  | 64.2
10:30 | 16.5 | 19 | 8.8 | 10.99 | 9.4 |  | 64.69
11:00 | 16.5 | 19.1 | 8.4 | 11 | 8 |  | 63
11:30 | 15 | 19.1 | 9.7 | 10.99 | 5.9 |  | 60.69
12:00 | 15.5 | 19 | 10.2 | 11 | 9.2 |  | 64.9
12:30 | 15.5 | 19 | 9.2 | 10.79 | 9.6 |  | 64.09
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8.7 | 11.01 | 9.3 |  | 63.61
13:30 | 15.4 | 18.8 | 7.3 | 10.84 | 9.2 |  | 61.54
14:00 | 15.4 | 17.5 | 7.4 | 11.05 | 9.5 |  | 60.85
14:30 | 15.5 | 16.4 | 7.3 | 11.03 | 9.1 |  | 59.33
15:00 | 15.2 | 16.7 | 8.2 | 11.02 | 9 |  | 60.12
15:30 | 15.2 | 19 | 6.5 | 11.03 | 8.8 |  | 60.53
16:00 | 15 | 19 | 6.8 | 10.19 | 9.4 |  | 60.39
16:30 | 15 | 19 | 8.4 | 10.06 | 9.3 |  | 61.76
17:00 | 14.8 | 19 | 8.8 | 10.51 | 9.2 |  | 62.31
17:30 | 14.8 | 19 | 9.2 | 10.57 | 8.7 |  | 62.27
18:00 | 15 | 19.1 | 7.8 | 10.61 | 9.2 |  | 61.71
18:30 | 15.2 | 19 | 7.5 | 10.4 | 9.3 |  | 61.4
19:00 | 14.7 | 19.1 | 7.1 | 11.04 | 9.2 |  | 61.14
19:30 | 14.5 | 19.1 | 6.6 | 11.03 | 9.4 |  | 60.63
20:00 | 14.9 | 19.1 | 6.3 | 10.97 | 9.3 |  | 60.57
20:30 | 15.2 | 19 | 7.8 | 10.76 | 9.2 |  | 61.96
21:00 | 15.5 | 19 | 8.2 | 11.04 | 8.6 |  | 62.34
21:30 | 15.8 | 19 | 7.1 | 11.03 | 8.9 |  | 61.83
22:00 | 15.6 | 19 | 7.1 | 11.05 | 9 |  | 61.75
22:30 | 15.5 | 19 | 7.9 | 11.04 | 9 |  | 62.44
23:00 | 15.7 | 19.1 | 8.9 | 11.03 | 9.1 |  | 63.83
23:30 | 15.5 | 19.1 | 8.5 | 11.03 | 9.2 |  | 63.33
0:00 | 15.8 | 19.1 | 7.4 | 11.06 | 9.4 |  | 62.76
EJEC MWh | 362.65 | 440.6 | 185.9 | 261.945 | 216.75 | 0 | 1467.845

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - jueves, 23 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 309.85 | 256.3 | 352.65 | 345.2 | 352.3 | 362.65 | 7116.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 404.3 | 313.15 | 395.65 |  | 316.85 | 440.6 | 8961.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 190.9 | 190.1 | 189.505 | 176.3 | 190.18 | 185.9 | 4152.244
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 263.57 | 260.4 | 263.245 | 250.5 | 264.25 | 261.945 | 5696.4717
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 456.8 | 408.85 | 453.9 | 424.65 | 368.15 | 393.75 | 8691.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 63.55 | 55.05 | 58.86 | 60.4 | 48 | 60 | 944.71
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 |  |  |  | 6.75 | 9.6 | 9.6 | 99.05
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 223.6 | 222.5 | 211.65 | 217.8 | 230.2 | 216.75 | 4842.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 3519.55 | 3544.5 | 4032.55 | 3972.4 | 3683.15 | 3333.3 | 73865.6
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 290.4 | 344.95 | 446.4 | 446.1 | 443.2 | 445.3042 | 7171.5542
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 3631.8 | 3407.25 | 3634.9 | 3584.45 | 3551.045 | 3527.35 | 72587.32
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 660.95 | 742.5 | 733.65 | 724.25 | 689.03 | 896.15 | 14798.71
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.2 | 8.15 | 7.4 | 7.5 | 8.45 | 189.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 164.3 | 163.15 | 165.35 | 165.5 | 165.3 | 165.9 | 3777.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 290.3 | 290.6 | 298.65 | 291.05 | 298.25 | 297.3 | 6707.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 1906.3 | 1890.15 | 1909.35 | 1889.25 | 1900.85 | 1902.95 | 43641.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 236.55 | 237.3 | 237.05 | 237.6 | 236.85 | 314.65 | 5473.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 419.05 | 458.45 | 479.15 | 479.4 | 454.26 | 436.45 | 9265.91
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 485 | 484.45 | 485.25 | 485.05 | 483.56 | 486.1 | 10829.11
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 156 | 150.05 | 155.15 | 163.2 | 158.75 | 163.2 | 3128.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 3896.35 | 2989.35 | 4016.05 | 3990.95 | 4011.6 | 3986.4 | 86687
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 184.1 | 184.85 | 185.5 | 182.3 | 185.54 | 186.2 | 4229.59
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 146.95 | 146.75 | 146.4 | 143.5 | 142.75 | 143.85 | 3342
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 80.2 | 79.3 | 80.7 | 79.55 | 79.75 | 60.1 | 1743.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 15122.4 | 14832.6 | 15173.35 | 15123.2 | 15153.1 | 15154.65 | 342868
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 5172.55 | 5051.45 | 5181.1 | 5172.05 | 5182.6 | 5181.65 | 116573.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [15 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 9.05 | 9.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 117.45 | 117.95 | 119.35 | 112.45 | 110.55 | 109.45 | 2589.155
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 480 | 479.05 | 479.7 | 479.3 | 476.49 | 479.45 | 10810.99
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 488.6 | 458.3 | 150.05 |  |  |  | 8172.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 5885.75 | 5561 | 6499.1 | 8030.75 | 6199.79 | 6407.3 | 106597.14
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 155.75 | 155.8 | 154.7 | 154.6 | 153.25 | 155 | 2259.45
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 1958.3 | 1778.25 | 1912.4 | 1757.1 | 1477.45 | 1501.35 | 35628.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 354.85 | 322 | 281.6 | 370.05 | 467.95 | 479.55 | 7141.3654
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 222.95 | 196 | 228 | 231.25 | 415.055 | 424.85 | 5505.96
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 277.3 |  | 585.3 | 644.3 | 625.425 | 280.5 | 8946.0595
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  |  | 719.1 | 37.3 |  |  |  | 1332.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 |  |  | 89.45 | 59.35 | 43.95 | 101.35 | 414.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 857.05 | 859.35 | 654.65 | 671.25 | 1174.65 | 1296.8 | 23431.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 370.6 | 358.2 | 260.8 | 201.75 | 387.3 | 368.25 | 9143.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 1560.3 | 1587.5 | 1207.55 | 1343.85 | 1934.05 | 1640.8 | 40675.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 |  | 1726.95 | 1319.35 | 1101.2 | 1224.96 | 1649.25 | 30469.46
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 |  | 1994.7 | 1510.915 | 1483.65 | 1639.885 | 2001 | 36229.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 163.25 | 242.05 | 181.65 | 129.85 | 98.625 | 213.1 | 4949.975
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 109.2 | 145.85 | 89.2 | 60.6 | 85.505 | 142.2 | 2824.555
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 2672.35 | 2928.2 | 3067.9 | 2796.4 | 3031.525 | 2605.35 | 56525.075
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 382.15 | 386.9 | 390.6 | 392.05 | 392.75 | 379.8 | 8571.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 | [9 empty] | 45207.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 740.5 |  | 353.1 | 840.4 | 914.97 |  | 48265.32
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 4971.75 | 660.85 | 1977.7 | 4908.7 | 4803.49 | 4948.3 | 83047.84
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 2149.45 | 90.25 | 756.35 | 2099.8 | 2083.415 | 2091.65 | 87405.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [14 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [15 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 4050.35 | 3647.2 | 4113.15 | 3804.7 | 4249.465 | 4158.4 | 85756.165
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 4061.5 | 3655.1 | 4120.75 | 3813.9 | 4246.855 | 4167.5 | 89833.705
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 4254.15 | 4036.25 | 4275.75 | 4121.35 | 4355.87 | 4313.95 | 93591.87
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 294.3 | 250.05 | 250.25 | 251.45 | 241.895 | 249.6 | 7381.845
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 147.3 | 177.5 | 168.95 | 154.15 | 181.235 | 175.25 | 3062.785
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 488 | 489 | 489.5 | 418.55 | 389.93 | 325.8 | 8224.13
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 432.6 | 400.31 | 338.5 | 8218.46
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 468.15 | 470.4 | 470.85 | 428.6 | 396.66 | 340.3 | 8030.81
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 169.4 | 167.25 | 173.25 | 166.6 | 169.35 | 169.4 | 3969.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 642.85 | 657.9 | 680.35 | 512.85 |  |  | 9904.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 779.15 | 810.95 | 794.85 | 576.8 |  |  | 13106.725
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 802.55 | 824.05 | 831.8 | 830.15 | 831.4 | 790.25 | 18277.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 225.05 | 172.45 | 174.95 | 148.05 | 156.65 | 153.3 | 3187.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 241.45 | 169.4 | 159.95 | 149.8 | 158.385 | 172.1 | 3432.935
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 85.75 | 84.55 | 81.35 | 79.6 | 81.9 | 81.9 | 1893.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 409.2 | 404.65 | 410.45 | 401.2 | 406.73 | 418.1 | 9099.2861
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 446.3 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 10202.4
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 4853.05 | 4855.05 | 4871.4 | 4864.1 | 4076.825 | 3443.8 | 82000.825
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [17 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 2090.7 | 1677.95 | 2184.2 | 2181.25 | 2156.475 | 2157.3 | 46720.975
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 60 | 60 | 71.8 | 87.9 | 91.75 | 100.2 | 1015.915
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 2550.35 | 2582 | 2655.45 | 2644.25 | 2651.9 | 2610.55 | 59078.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 9513.85 | 11190.3 | 13344 | 13285.3 | 13334.815 | 13330.65 | 214030.315
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 2092.38 | 2189.65 | 2210.5 | 2144.7 | 2191.7 | 2140.885 | 47129.085
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 3399.6 | 3140.85 | 3299.9 | 3429.25 | 3551.82 | 3242.1 | 46422.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 3399.95 | 3142.55 | 3322 | 3428.8 | 3561.435 | 3237.2 | 89429.385
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 3399.05 | 3141.4 | 3321.45 | 3427.25 | 3560.085 | 3237.45 | 89932.585
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 5711 | 5516.9 | 5693.3 | 5768 | 5912.57 | 5563 | 120282.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 5083.85 | 4053.95 | 5083.25 | 4882.4 | 5056.885 | 4804.6 | 114321.785
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 2639.5 | 2205.15 | 2640.9 | 2556.85 | 2617.13 | 2525.2 | 59505.03
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 78.75 | 78.15 | 87.15 | 118.7 | 114.3 | 92.2 | 1865.4
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.05 | 1.95 | 2.1 | 1.55 | 56.4
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 1104.45 | 1184.45 | 1171.05 | 1225.2 | 1231.445 | 1269.35 | 24925.445
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 74.5 | 81.6 | 83.1 | 84 | 83.4 | 83.95 | 1520.98
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 136.7 | 139.85 | 141.1 | 141.35 | 140.75 | 135.8 | 3185.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [8 empty] | 133.75 |  |  |  |  | 571.2
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 166 | 164.7 | 169.4 | 167.1 | 168.35 | 164.05 | 3636.6095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 96.05 | 105.2 | 117.1 | 106.45 | 116.79 | 116.2 | 2571.89
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 3441.95 | 3682.6 | 4609.75 | 4641.2 | 4592.095 | 4570.95 | 86399.395
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 1348.4 | 1545.7 | 1574 | 1326.5 | 1459.73 | 1461.2 | 37809.88
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 237.9 | 238.05 | 243.7 | 235.785 | 238.05 | 5292.935
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 1407.85 | 1265.5 | 1048.4 | 877.9 | 965.35 | 1462 | 34193.855
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 1470.95 | 1349 | 1148.25 | 969.75 | 1033.45 | 1662 | 34197.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 1549.6 | 1547.7 | 1595.65 | 1582.15 | 1631.19 | 1614.55 | 37612.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 324.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 717.55 | 717.35 | 720.25 | 718.45 | 721.43 | 720.85 | 16261.545
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 4210.25 | 3927.55 | 4259.15 | 3973.1 | 3536.7 | 3354.45 | 81444.19
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 |  |  |  |  | 586.4 | 1885.9 | 34370.14
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 1541.4 | 1542.65 | 1540.5 | 1526.35 | 1536.505 | 1495.1 | 35236.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 1147.5 | 1137 | 1146.95 | 1153.3 | 1153.4 | 1134.3 | 25224.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 1548.7 | 1539.55 | 1546.85 | 1553 | 1555.2 | 1538.5 | 34183.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [14 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 3231.35 | 3035.9 | 3353.35 | 3117.6 | 3502.14 | 3258.5 | 62691.19
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 3247.3 | 3032.55 | 3366.8 | 3108.2 | 3519.64 | 3270.3 | 77702.345
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 3411.2 | 3292.65 | 3487.6 | 3374.5 | 3584.315 | 3432.8 | 72476.895
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 198.8 | 200.5 | 202.65 | 190.85 | 202.8 | 199.75 | 4393.3405
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 377.15 | 384.7 | 295 | 323.05 | 299.65 | 416.95 | 9666.7
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 1098 | 1162.95 | 896.3 | 979.05 | 871.6 | 1298.3 | 27115.3
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 446.35 | 449.95 | 408.15 | 405.7 | 475.9 | 478.55 | 4913.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 29.2 | 64.55 | 64.75 | 66.5 | 1285.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9.1 | 28.1 | 28.65 | 26 | 992.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24.85 | 53.5 | 51.9 | 55.2 | 1174.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 35.45 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 1139.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 | [10 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 129.05 | 137.8 | 136 | 137.5 | 137.05 | 135.05 | 3130.6
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [20 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [22 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 2636.25 | 2633.25 | 2638.8 | 2633.8 | 1695.8 | 1753.15 | 53849.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 24.8 | 22.7 | 25.9 | 23.15 | 27.4 | 21.45 | 414.85
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 480.6 | 480.15 | 480.2 | 480.1 | 476.99 | 479.6 | 10988.59
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 166.5 | 164.05 | 171.2 | 169.05 | 168.4 | 164.25 | 3936.25
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 52.2 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1125.985
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 520.6 | 141.6 | 282.75 | 511.8 | 497.6 | 516.05 | 11128.12
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 1262.15 | 1312.85 | 1330.95 | 1642.55 | 1521.85 | 1398.45 | 44887.475
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 443.9 | 432.5 | 441.9 | 433.4 | 446.5 | 461.1 | 4127.77
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 801 | 799.85 | 800.45 | 795.75 | 802 | 769.3 | 14458.945
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 179.65 | 180.65 | 179.4 | 156.6 | 146.25 | 92.15 | 3900.99
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 208.05 | 214.45 | 212.7 | 206.35 | 204 | 190.8 | 4854.645
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 2631.15 | 2622.3 | 2605.2 | 2598.55 | 2623.9 | 2592.6 | 57403.575
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 160.35 | 177.45 | 159.4 | 117.4 | 199.15 | 183.25 | 3698.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 | [8 empty] | 17056.665
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [20 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 401.8 |  | 415.925 |  | 817.725
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 953.35 |  | 903.85 | 1857.2
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 162.9276 | 350.95 | 437.1 | 501.85 | 478.37 | 310.1368 | 5623.123
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 167392.0276 | 160046.15 | 172105.525 | 175429.5 | 175220.075 | 174162.971 | 3881418.5588
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 147.1815 | 146.952 | 146.3622 | 146.4 |  | 145.4815 | 3119.8691
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 169.7255 | 146.3205 | 110.012 | 103.8915 | 192 | 133.64 | 3563.4725
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 123.75 | 73.755 | 217.7 | 316.15 | 160.96 | 173 | 5220.615
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 651.2962 | 650.3574 | 649.5343 | 648.595 | 648 | 637.7 | 14858.3342
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 454.1687 | 454.2272 | 454.238 | 454.2179 | 432 | 453.6 | 9880.8533
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 118.4 | 113.5 | 104.45 | 110.15 | 110.15 | 102.05 | 2681.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 201.65 | 198.5 | 199.8 | 197.5 | 189.35 | 193.45 | 5101.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 526.9015 | 530.95 | 535.3982 | 538.85 | 519.205 | 534 | 11164.1263
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 2393.0735 | 2314.5621 | 2417.4947 | 2515.7544 | 2251.665 | 2372.9215 | 55589.9204
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 782918.475
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 550157.74
[7 empty] | ELECTROPERU | 459461.25
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 404067.69
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 269181.74
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 141887.505
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 132074.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 108856.59
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 87386.03
[7 empty] | EGEMSA | 86687
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 82000.825
[7 empty] | CELEPSA | 73865.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 59078.6
[7 empty] | SAN GABAN | 54264.5
[7 empty] | EGASA | 54125.85
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 46720.975
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 40675.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 35628.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 32575.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 28697.57
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28443.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 27115.3
[7 empty] | LA VIRGEN | 24925.445
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24523.915
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 23010.875
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18277.4
[7 empty] | SINERSA | 14924.84
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10810.99
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10692.8095
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 10444.63
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10202.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9666.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9099.2861
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 8961.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8691.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8172.05
[7 empty] | EGESUR | 7571.59
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7171.5542
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7141.3654
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7116.95
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5696.4717
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5623.123
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5505.96
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4913.25
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4842.65
[7 empty] | PETRAMAS | 4592.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4393.3405
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4152.244
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3698.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3636.6095
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3432.935
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3187.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3185.8
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3130.6
[7 empty] | TERMOSELVA | 2674.925
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2589.155
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1893.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1743.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1520.98
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1015.915
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 944.71
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 571.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 189.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 99.05
[7 empty] | KONDU SAC | 56.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.35

## G_AREAS
jueves, 23 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 378.7 | 45.9 | 0 | 63.3 | 3243.2353 | 2347.3 | 0 | 239.2 | 567.7 | 0 | 0 | 0 | 487.9 | 5829.7353 | 567.7 | 6885.3353 | 00:30 | 4189.6353 | 2393.2 | 0 | 302.5 | 6885.3353 | 00:30 | 319.0822 | 67.9 | 0 | 302.5 | 689.4822
01:00 | 368.3 | 47.51 | 0 | 67.2 | 3260.385 | 2264.8 | 0 | 213.4 | 578.3 | 0 | 0 | 0 | 483.01 | 5738.585 | 578.3 | 6799.895 | 01:00 | 4206.985 | 2312.31 | 0 | 280.6 | 6799.895 | 01:00 | 305.8319 | 69.51 | 0 | 280.6 | 655.9419
01:30 | 351 | 44.71 | 0 | 71.2 | 3085.7281 | 2253.6 | 0 | 257.2 | 568.9 | 0 | 0 | 0 | 466.91 | 5596.5281 | 568.9 | 6632.3381 | 01:30 | 4005.6281 | 2298.31 | 0 | 328.4 | 6632.3381 | 01:30 | 303.3777 | 66.71 | 0 | 328.4 | 698.4877
02:00 | 364.3 | 46.62 | 0 | 69.7 | 3106.5515 | 2246.8 | 0 | 235.8 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 480.62 | 5589.1515 | 578.5 | 6648.2715 | 02:00 | 4049.3515 | 2293.42 | 0 | 305.5 | 6648.2715 | 02:00 | 299.3 | 68.72 | 0 | 305.5 | 673.52
02:30 | 358.7 | 44.9 | 0 | 71.9 | 3056.4516 | 2160.2 | 0 | 247.6 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 475.5 | 5464.2516 | 560.2 | 6499.9516 | 02:30 | 3975.3516 | 2205.1 | 0 | 319.5 | 6499.9516 | 02:30 | 298.9 | 66.9 | 0 | 319.5 | 685.3
03:00 | 288.3 | 46.9 | 0 | 72 | 3105.6482 | 2073.5 | 0 | 272 | 563 | 0 | 0 | 0 | 407.2 | 5451.1482 | 563 | 6421.3482 | 03:00 | 3956.9482 | 2120.4 | 0 | 344 | 6421.3482 | 03:00 | 299.3 | 68.9 | 0 | 344 | 712.2
03:30 | 355.4 | 45.6 | 0 | 63.3 | 2835.547 | 2249.3 | 0 | 279.8 | 552.1 | 0 | 0 | 0 | 464.3 | 5364.647 | 552.1 | 6381.047 | 03:30 | 3743.047 | 2294.9 | 0 | 343.1 | 6381.047 | 03:30 | 298.7 | 67.7 | 0 | 343.1 | 709.5
04:00 | 365 | 44.8 | 0 | 61.1 | 2877.1481 | 2313.1 | 0 | 307.7 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 470.9 | 5497.9481 | 570.4 | 6539.2481 | 04:00 | 3812.5481 | 2357.9 | 0 | 368.8 | 6539.2481 | 04:00 | 298.4 | 66.7 | 0 | 368.8 | 733.9
04:30 | 365.6 | 42.7 | 0 | 69.5 | 2887.249 | 2297.4 | 0 | 313.4 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 477.8 | 5498.049 | 557.9 | 6533.749 | 04:30 | 3810.749 | 2340.1 | 0 | 382.9 | 6533.749 | 04:30 | 298 | 64.8 | 0 | 382.9 | 745.7
05:00 | 368 | 45 | 0 | 62.8 | 2897.4493 | 2323.7 | 0 | 347.7 | 568 | 0 | 0.2 | 0 | 475.8 | 5568.8493 | 568.2 | 6612.8493 | 05:00 | 3833.4493 | 2368.7 | 0.2 | 410.5 | 6612.8493 | 05:00 | 297.9 | 67.1 | 0.2 | 410.5 | 775.7
05:30 | 365 | 44.01 | 0 | 50.8 | 2989.6469 | 2261.2 | 0 | 378.1 | 573.7 | 0 | 29.19 | 0 | 459.81 | 5628.9469 | 602.89 | 6691.6469 | 05:30 | 3928.3469 | 2305.21 | 29.19 | 428.9 | 6691.6469 | 05:30 | 297.4 | 66.41 | 29.19 | 428.9 | 821.9
06:00 | 363.8 | 42.4 | 0 | 49.5 | 2920.5479 | 2144.1 | 0 | 388.7 | 570.7 | 0 | 231.25 | 0 | 455.7 | 5453.3479 | 801.95 | 6710.9979 | 06:00 | 3855.0479 | 2186.5 | 231.25 | 438.2 | 6710.9979 | 06:00 | 297.1 | 64.4 | 231.25 | 438.2 | 1030.95
06:30 | 361.2 | 44.62 | 0 | 55.4 | 2760.9465 | 2170.7 | 0 | 375.1 | 574.1 | 0 | 501.37 | 0 | 461.22 | 5306.7465 | 1075.47 | 6843.4365 | 06:30 | 3696.2465 | 2215.32 | 501.37 | 430.5 | 6843.4365 | 06:30 | 297.4 | 66.62 | 501.37 | 430.5 | 1295.89
07:00 | 341.5 | 44.5 | 0 | 68.3 | 2627.5459 | 1965.5 | 0.1 | 450.2 | 586.3 | 0 | 767.09 | 0 | 454.3 | 5043.3459 | 1353.39 | 6851.0359 | 07:00 | 3555.3459 | 2010 | 767.19 | 518.5 | 6851.0359 | 07:00 | 297.3 | 66.5 | 767.19 | 518.5 | 1649.49
07:30 | 342.8 | 43.21 | 0 | 74.4 | 2816.2456 | 1854.1 | 0.1 | 478.9 | 621.8 | 0 | 857.48 | 0 | 460.41 | 5149.3456 | 1479.28 | 7089.0356 | 07:30 | 3780.8456 | 1897.31 | 857.58 | 553.3 | 7089.0356 | 07:30 | 300.2 | 66.11 | 857.58 | 553.3 | 1777.19
08:00 | 351.2 | 45.14 | 0 | 73.8 | 2713.0505 | 1959.3 | 0.4 | 527.8 | 622.3 | 0 | 891.83 | 0 | 470.14 | 5200.5505 | 1514.13 | 7184.8205 | 08:00 | 3686.5505 | 2004.44 | 892.23 | 601.6 | 7184.8205 | 08:00 | 300.1 | 67.94 | 892.23 | 601.6 | 1861.87
08:30 | 353.2 | 57.71 | 0 | 68 | 2843.1489 | 1914.3 | 0.8 | 527.5 | 677.1 | 0 | 912.37 | 0 | 478.91 | 5285.7489 | 1589.47 | 7354.1289 | 08:30 | 3873.4489 | 1972.01 | 913.17 | 595.5 | 7354.1289 | 08:30 | 300.3 | 68.21 | 913.17 | 595.5 | 1877.18
09:00 | 358.1 | 105.77 | 0.1 | 78.8 | 2880.844 | 1852.5 | 0.9 | 494.4 | 678.6 | 0 | 922.32 | 0 | 542.77 | 5228.644 | 1600.92 | 7372.334 | 09:00 | 3917.544 | 1958.27 | 923.32 | 573.2 | 7372.334 | 09:00 | 299.8 | 67.57 | 923.32 | 573.2 | 1863.89
09:30 | 355.5 | 118.32 | 0.1 | 97.6 | 2895.7379 | 2024.3 | 1 | 458.7 | 669.9 | 0 | 927.03 | 0 | 571.52 | 5379.7379 | 1596.93 | 7548.1879 | 09:30 | 3921.1379 | 2142.62 | 928.13 | 556.3 | 7548.1879 | 09:30 | 297.4 | 69.52 | 928.13 | 556.3 | 1851.35
10:00 | 357.5 | 51.9 | 0.1 | 96.9 | 2930.6469 | 2085 | 1.2 | 454.9 | 678.5 | 0 | 936.02 | 0 | 506.4 | 5471.7469 | 1614.52 | 7592.6669 | 10:00 | 3966.6469 | 2136.9 | 937.32 | 551.8 | 7592.6669 | 10:00 | 300.3 | 71.7 | 937.32 | 551.8 | 1861.12
10:30 | 356.6 | 54.09 | 0.1 | 88.6 | 2986.1155 | 2091.2 | 1.2 | 428.3 | 682.4 | 0 | 942.99 | 0 | 499.39 | 5506.8155 | 1625.39 | 7631.5955 | 10:30 | 4025.1155 | 2145.29 | 944.29 | 516.9 | 7631.5955 | 10:30 | 303.3547 | 71.99 | 944.29 | 516.9 | 1836.5347
11:00 | 357.1 | 48.9 | 0.2 | 78.8 | 2995.073 | 2278.3 | 1.3 | 396.3 | 680.1 | 0 | 946.41 | 0 | 485 | 5670.973 | 1626.51 | 7782.483 | 11:00 | 4032.273 | 2327.2 | 947.91 | 475.1 | 7782.483 | 11:00 | 319.3123 | 69.1 | 947.91 | 475.1 | 1811.4223
11:30 | 358.5 | 51.29 | 0.1 | 87.1 | 3021.3853 | 2285.6 | 1.3 | 389.3 | 613.2 | 0 | 949.93 | 0 | 496.99 | 5697.5853 | 1563.13 | 7757.7053 | 11:30 | 3993.0853 | 2336.89 | 951.33 | 476.4 | 7757.7053 | 11:30 | 319.4214 | 66.79 | 951.33 | 476.4 | 1813.9414
12:00 | 354.1 | 49.4 | 0.3 | 100.8 | 2937.2968 | 2288.5 | 1.3 | 386.2 | 592.2 | 0 | 947.31 | 0 | 504.6 | 5613.2968 | 1539.51 | 7657.4068 | 12:00 | 3883.5968 | 2337.9 | 948.91 | 487 | 7657.4068 | 12:00 | 318.7343 | 71 | 948.91 | 487 | 1825.6443
12:30 | 356.7 | 48.59 | 0.4 | 113.2 | 2932.4123 | 2262.9 | 1.3 | 359.8 | 618.6 | 0 | 944.07 | 0 | 518.89 | 5556.4123 | 1562.67 | 7637.9723 | 12:30 | 3907.7123 | 2311.49 | 945.77 | 473 | 7637.9723 | 12:30 | 318.7506 | 70.19 | 945.77 | 473 | 1807.7106
13:00 | 357.1 | 48.11 | 0.3 | 120.4 | 2910.4816 | 2142 | 1.3 | 390.3 | 622.1 | 0 | 944.5 | 0 | 525.91 | 5444.0816 | 1566.6 | 7536.5916 | 13:00 | 3889.6816 | 2190.11 | 946.1 | 510.7 | 7536.5916 | 13:00 | 309.22 | 69.71 | 946.1 | 510.7 | 1835.73
13:30 | 356.7 | 46.14 | 0.2 | 114.1 | 2817.2157 | 2167.2 | 1.3 | 453.3 | 607.5 | 0 | 938.22 | 0 | 517.14 | 5439.0157 | 1545.72 | 7501.8757 | 13:30 | 3781.4157 | 2213.34 | 939.72 | 567.4 | 7501.8757 | 13:30 | 308.6552 | 67.64 | 939.72 | 567.4 | 1883.4152
14:00 | 359 | 45.45 | 0.4 | 113.9 | 2828.5945 | 2148.7 | 1.3 | 484.5 | 670.7 | 0 | 932.19 | 0 | 518.75 | 5463.0945 | 1602.89 | 7584.7345 | 14:00 | 3858.2945 | 2194.15 | 933.89 | 598.4 | 7584.7345 | 14:00 | 308.4303 | 66.95 | 933.89 | 598.4 | 1907.6703
14:30 | 360.1 | 43.83 | 0.2 | 103.4 | 2819.6235 | 2299 | 0.6 | 489 | 626.2 | 0 | 919.83 | 0 | 507.53 | 5608.2235 | 1546.03 | 7661.7835 | 14:30 | 3805.9235 | 2342.83 | 920.63 | 592.4 | 7661.7835 | 14:30 | 314.0614 | 65.43 | 920.63 | 592.4 | 1892.5214
15:00 | 358.5 | 44.92 | 0.1 | 98.6 | 2835.4074 | 2268.9 | 0.3 | 533 | 649.4 | 0 | 904.45 | 0 | 502.12 | 5637.6074 | 1553.85 | 7693.5774 | 15:00 | 3843.3074 | 2313.82 | 904.85 | 631.6 | 7693.5774 | 15:00 | 313.4466 | 67.22 | 904.85 | 631.6 | 1917.1166
15:30 | 356.3 | 104.33 | 0.1 | 92.9 | 2695.8469 | 2291.3 | 0.4 | 553.4 | 632.2 | 0 | 842.69 | 0 | 553.63 | 5540.9469 | 1474.89 | 7569.4669 | 15:30 | 3684.3469 | 2395.63 | 843.19 | 646.3 | 7569.4669 | 15:30 | 316.2881 | 68.03 | 843.19 | 646.3 | 1873.8081
16:00 | 356.9 | 45.39 | 0.2 | 81.7 | 2794.1764 | 2315.7 | 0.3 | 562.9 | 594.1 | 0 | 773.79 | 0 | 484.19 | 5673.0764 | 1367.89 | 7525.1564 | 16:00 | 3745.1764 | 2361.09 | 774.29 | 644.6 | 7525.1564 | 16:00 | 320.8162 | 67.89 | 774.29 | 644.6 | 1807.5962
16:30 | 360.6 | 46.76 | 0.1 | 91.3 | 2801.5331 | 2381.7 | 0.2 | 580.5 | 693.4 | 0 | 552.46 | 0 | 498.76 | 5763.9331 | 1245.86 | 7508.5531 | 16:30 | 3855.5331 | 2428.46 | 552.76 | 671.8 | 7508.5531 | 16:30 | 328.3728 | 69.26 | 552.76 | 671.8 | 1622.1928
17:00 | 361.3 | 47.51 | 0.1 | 95.5 | 3006.7895 | 2415 | 0.2 | 573.5 | 711 | 0 | 245.3 | 0 | 504.41 | 5995.4895 | 956.3 | 7456.1995 | 17:00 | 4079.0895 | 2462.51 | 245.6 | 669 | 7456.1995 | 17:00 | 326.4287 | 69.81 | 245.6 | 669 | 1310.8387
17:30 | 360.7 | 47.47 | 0 | 101.2 | 3084.6401 | 2472.5 | 0.1 | 565.4 | 692 | 0 | 64.08 | 0 | 509.37 | 6122.6401 | 756.08 | 7388.0901 | 17:30 | 4137.3401 | 2519.97 | 64.18 | 666.6 | 7388.0901 | 17:30 | 326.4817 | 69.77 | 64.18 | 666.6 | 1127.0318
18:00 | 373.4 | 46.71 | 0 | 97.6 | 3234.7601 | 2432.4 | 0 | 561.8 | 622.2 | 0 | 0 | 0 | 517.71 | 6228.9601 | 622.2 | 7368.8701 | 18:00 | 4230.3601 | 2479.11 | 0 | 659.4 | 7368.8701 | 18:00 | 326.6018 | 69.21 | 0 | 659.4 | 1055.2118
18:30 | 374.3 | 91.4 | 0 | 93.7 | 3384.2872 | 2487.6 | 0 | 578.4 | 694.6 | 0 | 0 | 0 | 559.4 | 6450.2872 | 694.6 | 7704.2872 | 18:30 | 4453.1872 | 2579 | 0 | 672.1 | 7704.2872 | 18:30 | 323.9292 | 68.9 | 0 | 672.1 | 1064.9292
19:00 | 379.3 | 92.94 | 0 | 94 | 3407.7091 | 2478.2 | 0 | 565.5 | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 566.24 | 6451.4091 | 701.1 | 7718.7491 | 19:00 | 4488.1091 | 2571.14 | 0 | 659.5 | 7718.7491 | 19:00 | 320.5533 | 68.64 | 0 | 659.5 | 1048.6933
19:30 | 376.3 | 92.63 | 0 | 92.1 | 3386.3966 | 2476.9 | 0 | 572.5 | 703.3 | 0 | 0 | 0 | 561.03 | 6435.7966 | 703.3 | 7700.1266 | 19:30 | 4465.9966 | 2569.53 | 0 | 664.6 | 7700.1266 | 19:30 | 320.2405 | 68.13 | 0 | 664.6 | 1052.9705
20:00 | 377.9 | 92.37 | 0 | 82.1 | 3404.8535 | 2463.5 | 0 | 560.1 | 708.7 | 0 | 0 | 0 | 552.37 | 6428.4535 | 708.7 | 7689.5235 | 20:00 | 4491.4535 | 2555.87 | 0 | 642.2 | 7689.5235 | 20:00 | 319.598 | 68.07 | 0 | 642.2 | 1029.868
20:30 | 380 | 93.66 | 0 | 77.9 | 3487.6511 | 2399.2 | 0 | 567.1 | 695.4 | 0 | 0 | 0 | 551.56 | 6453.9511 | 695.4 | 7700.9111 | 20:30 | 4563.0511 | 2492.86 | 0 | 645 | 7700.9111 | 20:30 | 318.395 | 69.46 | 0 | 645 | 1032.855
21:00 | 384.6 | 94.04 | 0 | 72.6 | 3492.2791 | 2460.6 | 0 | 507.1 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 551.24 | 6459.979 | 700.3 | 7711.519 | 21:00 | 4577.179 | 2554.64 | 0 | 579.7 | 7711.519 | 21:00 | 318.3218 | 69.84 | 0 | 579.7 | 967.8618
21:30 | 384.7 | 92.83 | 0 | 80.9 | 3493.5977 | 2380.3 | 0 | 495.7 | 707.2 | 0 | 0 | 0 | 558.43 | 6369.5977 | 707.2 | 7635.2277 | 21:30 | 4585.4977 | 2473.13 | 0 | 576.6 | 7635.2277 | 21:30 | 317.7422 | 69.33 | 0 | 576.6 | 963.6722
22:00 | 385.1 | 93.45 | 0 | 82.2 | 3451.1233 | 2288.8 | 0 | 490.2 | 731 | 0 | 0 | 0 | 560.75 | 6230.1233 | 731 | 7521.8733 | 22:00 | 4567.2233 | 2382.25 | 0 | 572.4 | 7521.8733 | 22:00 | 317.4665 | 69.25 | 0 | 572.4 | 959.1165
22:30 | 384.1 | 94.04 | 0 | 81.5 | 3434.7176 | 2257.5 | 0 | 466.8 | 738.6 | 0 | 0 | 0 | 559.64 | 6159.0176 | 738.6 | 7457.2576 | 22:30 | 4557.4176 | 2351.54 | 0 | 548.3 | 7457.2576 | 22:30 | 316.5636 | 69.94 | 0 | 548.3 | 934.8036
23:00 | 383.9 | 95.03 | 0 | 86.2 | 3399.4213 | 2185.8 | 0 | 419.2 | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 565.13 | 6004.4213 | 656.1 | 7225.6513 | 23:00 | 4439.4213 | 2280.83 | 0 | 505.4 | 7225.6513 | 23:00 | 315.1666 | 71.33 | 0 | 505.4 | 891.8966
23:30 | 383.3 | 94.83 | 0 | 85.5 | 3232.5688 | 2145.4 | 0 | 417.8 | 646.4 | 0 | 0 | 0 | 563.63 | 5795.7688 | 646.4 | 7005.7988 | 23:30 | 4262.2688 | 2240.23 | 0 | 503.3 | 7005.7988 | 23:30 | 314.2133 | 70.83 | 0 | 503.3 | 888.3433
00:00 | 386 | 93.86 | 0 | 87.6 | 3147.6712 | 2057.7 | 0 | 375.2 | 652.6 | 0 | 0 | 0 | 567.46 | 5580.5712 | 652.6 | 6800.6312 | 00:00 | 4186.2712 | 2151.56 | 0 | 462.8 | 6800.6312 | 00:00 | 315.1157 | 70.26 | 0 | 462.8 | 848.1757
TOTAL MWh | 8718.1 | 1496.095 | 1.55 | 1990.45 | 73078.691 | 53691.55 | 8.45 | 10485.6 | 15280.3 | 0 | 9412.185 | 0 | 12206.195 | 137264.291 | 24692.485 | 174162.971 | TOTAL MWh | 97077.091 | 55187.645 | 9422.185 | 12476.05 | 174162.971 | TOTAL MWh | 7450.8868 | 1641.945 | 9422.185 | 12476.05 | 30991.0668

## HOP
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 23/10/2025 09:44:00 | 23/10/2025 11:44:00 | 23/10/2025 09:25:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/10/2025 18:01:00 | 24/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 17:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 08:25:00 | 23/10/2025 09:51:00 | 23/10/2025 07:50:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 12:05:00 | 23/10/2025 12:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 15:15:00 | 23/10/2025 15:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 06:46:00 | 23/10/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 07:00:00 | 23/10/2025 09:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 09:02:00 | 23/10/2025 16:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 16:16:00 | 23/10/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 23:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 00:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 00:30:00 | 23/10/2025 16:16:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 16:16:00 | 23/10/2025 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 22:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 06:59:00 | 23/10/2025 07:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 07:26:00 | 23/10/2025 08:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 08:22:00 | 23/10/2025 10:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 10:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 06:50:00 | 23/10/2025 10:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 10:44:00 | 23/10/2025 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 12:24:00 | 23/10/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 14:14:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 07:46:00 | 23/10/2025 10:23:00 | 23/10/2025 07:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 10:23:00 | 23/10/2025 17:48:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ... | A las 17:48h, se conectó SVC de Pucallpa
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 17:48:00 | 23/10/2025 22:58:00 |  | 23/10/2025 22:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 23 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroeléctrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL Y PRUEBAS ELECTRICAS DEL GENERADOR UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG2. | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA UG2 (INSPECCIÓN DE LUCES Y TINTES PENETRANTES) | 10.57 | P | F/S | N | PREV. | 20583 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 19:25 | Mantenimiento correctivo del G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 23/10/2025 06:07 | 23/10/2025 17:06 | LIMPIEZA DE REFRIGERANTES ALTERNADOR - TRANSFORMADOR - COJINETES | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 01:54 | CAMBIO DE SISTEMA DE VIBRACIONES G2 - SISTEMA CONTRA INCENDIO | 66 | P | F/S | N | PREV. | 29 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:18 | Mantenimiento correctivo de emergencia, por cambio del inyector N° 5. | 55 | F | F/S | N | CORR. | 190 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | Mantenimiento Mayor UG2 + CAMBIO DE UH + CAMBIO DE TURBINA UG2 | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 23/10/2025 00:00 | 24/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G2 | 23/10/2025 00:00 | 23/10/2025 16:13 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 44 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | CENTRAL | 23/10/2025 06:36 | 23/10/2025 16:01 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguías Toma Cut Off | 9 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
23/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 23 de Octubre del 2025 / SEM N° 42 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6975.7138 | [17 empty] | MIN | 3383.1063 | 1206.2564 | 1206.2564 | [7 empty] | 6885.3353 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3383.1063 | 3321.3477 | 411.3675
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 271.7401 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6889.9935 | [17 empty] | MIN | 3383.1063 | 1206.2564 | 1206.2564 | [7 empty] | 6799.895 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3383.1063 | 3321.3477 | 411.3675
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6722.3066 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6632.3381 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6738.219 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6648.2715 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6589.9086 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6499.9516 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6512.3162 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6421.3482 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6485.724 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6381.047 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6643.9246 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6539.2481 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6638.6245 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6533.749 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6717.8248 | [17 empty] | MIN | 3636.5487 | 1459.6989 | 1459.6989 | [7 empty] | 6612.8493 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.5487 | 3574.7902 | 411.3675
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6797.1229 | [17 empty] | MIN | 3611.5487 | 1434.6989 | 1434.6989 | [7 empty] | 6691.6469 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3611.5487 | 3549.7902 | 411.3675
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6815.0519 | [17 empty] | MIN | 3611.5487 | 1434.6989 | 1434.6989 | [7 empty] | 6710.9979 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3611.5487 | 3549.7902 | 411.3675
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6946.1195 | [17 empty] | MIN | 3658.1267 | 1481.2769 | 1481.2769 | [7 empty] | 6843.4365 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3658.1267 | 3596.3682 | 411.3675
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6953.5389 | [17 empty] | MIN | 3658.1267 | 1481.2769 | 1481.2769 | [7 empty] | 6851.0359 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3658.1267 | 3596.3682 | 411.3675
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 64.5094 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7191.2301 | [17 empty] | MIN | 3658.1267 | 1481.2769 | 1481.2769 | [7 empty] | 7089.0356 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3658.1267 | 3596.3682 | 411.3675
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7287.014 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7184.8205 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7454.9519 | [17 empty] | MED | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7354.1289 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7472.747 | [17 empty] | MED | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7372.334 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7648.3994 | [17 empty] | MED | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7548.1879 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
10:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7692.8874 | [17 empty] | MED | 3585.1006 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7592.6669 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3585.1006 | 3523.3421 | 411.3675
10:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7731.7175 | [17 empty] | MED | 3585.1006 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7631.5955 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3585.1006 | 3523.3421 | 411.3675
11:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7882.764 | [17 empty] | MED | 3585.1006 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7782.483 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3585.1006 | 3523.3421 | 411.3675
11:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7857.6848 | [17 empty] | MED | 3585.1006 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7757.7053 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3585.1006 | 3523.3421 | 411.3675
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7757.0873 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7657.4068 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7737.6543 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7637.9723 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7635.2611 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7536.5916 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7600.1347 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7501.8757 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7682.785 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7584.7345 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7759.6825 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7661.7835 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7791.5859 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7693.5774 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7667.9854 | [17 empty] | MED | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7569.4669 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7610.7069 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7525.1564 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7597.6936 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7508.5531 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7546.2905 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7456.1995 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7478.4316 | [17 empty] | MED | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7388.0901 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7470.0121 | [17 empty] | MAX | 3593.6173 | 1416.7675 | 1416.7675 | [7 empty] | 7368.8701 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3593.6173 | 3531.8588 | 411.3675
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7805.7177 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7704.2872 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7812.5131 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7718.7491 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7800.7731 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7700.1266 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7791.338 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7689.5235 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7803.0806 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7700.9111 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7813.563 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7711.519 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7736.6717 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7635.2277 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7623.8273 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7521.8733 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7558.7016 | [17 empty] | MAX | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7457.2576 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7326.9953 | [17 empty] | MIN | 3547.0393 | 1370.1895 | 1370.1895 | [7 empty] | 7225.6513 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3547.0393 | 3485.2808 | 411.3675
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7110.5428 | [17 empty] | MIN | 3636.552 | 1459.7022 | 1459.7022 | [7 empty] | 7005.7988 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.552 | 3574.7935 | 411.3675
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 525.1826 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 |  |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6906.9652 | [17 empty] | MIN | 3636.552 | 1459.7022 | 1459.7022 | [7 empty] | 6800.6312 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 80.3893 | [12 empty] | 3636.552 | 3574.7935 | 411.3675
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 187.3672 | 0 | 0 | 89.5127 | 483.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 465.78 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.9395 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 0 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5175572.25 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 23 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 26.2 | 30 | 12.6 | 105 | 13.98 | 12.31 | 12.093 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 98.76 | 186.72 | 99.8 | 85.334 | 10.97 | 19.54 | 6.177 | 0.38 | -- | -- | 44.22 | 231.23 | 68.42 | 56.716 | 55.753 | 0 | 5 | 19 | 9.9744 | 8.5 | 9.5 | 15.35 | 16.24 | 22.804 | -- | 74.3194 | 7.818 | -- | 5.4027 | 6.5915 | 19.908 | 6.131 | 20.326
00:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 26.2 | 30 | 12.6 | 105 | 13.98 | 12.31 | 12.093 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 98.76 | 186.72 | 99.8 | 85.334 | 10.97 | 19.54 | 6.177 | 0.38 | -- | -- | 44.22 | 231.23 | 68.42 | 56.716 | 55.753 | 0 | 5 | 19 | 9.9744 | 8.5 | 9.5 | 15.35 | 16.24 | 22.804 | -- | 74.3194 | 7.818 | -- | 5.4027 | 6.5915 | 19.908 | 6.131 | 20.326
01:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 21.3 | 30 | 12.6 | 103 | 13.01 | 12.42 | 12.183 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 99.8 | 85.278 | 10.95 | 19.54 | 5.172 | 0.37 | -- | -- | 47.35 | 230.23 | 82.56 | 56.194 | 90.855 | 0 | 5 | 19 | 10.1906 | 8.5 | 9.5 | 15.94 | 16.82 | 22.804 | -- | -- | 7.755 | -- | 5.3888 | 6.5915 | 19.908 | 6.064 | 20.514
01:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 21.3 | 30 | 12.6 | 103 | 13.01 | 12.42 | 12.183 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 99.8 | 85.278 | 10.95 | 19.54 | 5.172 | 0.37 | -- | -- | 47.35 | 230.23 | 82.56 | 56.194 | 90.855 | 0 | 5 | 19 | 10.1906 | 8.5 | 9.5 | 15.94 | 16.82 | 22.804 | -- | -- | 7.755 | -- | 5.3888 | 6.5915 | 19.908 | 6.064 | 20.514
02:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 98 | 13.01 | 12.36 | 12.15 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.532 | 10.91 | 19.54 | 4.03 | 0.37 | -- | -- | 48.42 | 231.14 | 86.38 | 34.59 | 170.017 | 0 | 5 | 15 | 10.2437 | 8.5 | 9.5 | 15.51 | 16.4 | 22.804 | -- | -- | 7.741 | -- | 5.3193 | 6.5915 | 19.673 | 5.964 | 20.192
02:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 98 | 13.01 | 12.36 | 12.15 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.532 | 10.91 | 19.54 | 4.03 | 0.37 | -- | -- | 48.42 | 231.14 | 86.38 | 34.59 | 170.017 | 0 | 5 | 15 | 10.2437 | 8.5 | 9.5 | 15.51 | 16.4 | 22.804 | -- | -- | 7.741 | -- | 5.3193 | 6.5915 | 19.673 | 5.964 | 20.192
03:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 18.8 | 30 | 12.6 | 100 | 13 | 12.37 | 12.088 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.515 | 10.98 | 19.54 | 5.372 | 0.36 | -- | -- | 47.06 | 229.78 | 81.31 | 56.379 | 167.036 | 0 | 5 | 15 | 10.1308 | 8.2 | 9.2 | 15.64 | 16.52 | 22.804 | -- | -- | 7.753 | -- | 5.2871 | 6.5915 | 19.602 | 5.88 | 20.275
03:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 18.8 | 30 | 12.6 | 100 | 13 | 12.37 | 12.088 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.515 | 10.98 | 19.54 | 5.372 | 0.36 | -- | -- | 47.06 | 229.78 | 81.31 | 56.379 | 167.036 | 0 | 5 | 15 | 10.1308 | 8.2 | 9.2 | 15.64 | 16.52 | 22.804 | -- | -- | 7.753 | -- | 5.2871 | 6.5915 | 19.602 | 5.88 | 20.275
04:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 97 | 13.02 | 12.37 | 12.223 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.387 | 10.9 | 19.54 | 4.09 | 0.35 | -- | -- | 51.81 | 234.94 | 79.96 | 56.932 | 131.792 | 0 | 5 | 15 | 10.137 | 8.2 | 9.2 | 14.52 | 15.41 | 22.804 | -- | -- | 7.736 | -- | 5.2697 | 6.5915 | 19.602 | 5.796 | 20.326
04:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 12.6 | 97 | 13.02 | 12.37 | 12.223 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 100.68 | 85.387 | 10.9 | 19.54 | 4.09 | 0.35 | -- | -- | 51.81 | 234.94 | 79.96 | 56.932 | 131.792 | 0 | 5 | 15 | 10.137 | 8.2 | 9.2 | 14.52 | 15.41 | 22.804 | -- | -- | 7.736 | -- | 5.2697 | 6.5915 | 19.602 | 5.796 | 20.326
05:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 13.4 | 97 | 12.96 | 12.4 | 12.24 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 85.501 | 10.92 | 18.2 | 4.305 | 0.33 | -- | -- | 52.43 | 235.56 | 81.08 | 56.32 | 123.57 | 0 | 5 | 15 | 10.2288 | 8.2 | 9.2 | 14.92 | 15.81 | 22.804 | -- | -- | 7.796 | -- | 5.2087 | 6.5915 | 19.368 | 5.736 | 20.326
05:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 19 | 30 | 13.4 | 97 | 12.96 | 12.4 | 12.24 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 85.501 | 10.92 | 18.2 | 4.305 | 0.33 | -- | -- | 52.43 | 235.56 | 81.08 | 56.32 | 123.57 | 0 | 5 | 15 | 10.2288 | 8.2 | 9.2 | 14.92 | 15.81 | 22.804 | -- | -- | 7.796 | -- | 5.2087 | 6.5915 | 19.368 | 5.736 | 20.326
06:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 18.8 | 30 | 14.7 | 97 | 12.99 | 12.37 | 11.968 | 1.07 | 64.13 | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 85.593 | 10.93 | 18.86 | 4.859 | 0.32 | -- | -- | 42.75 | 225.88 | 79.85 | 50.742 | 116.223 | 0 | 5 | 15 | 10.184 | 8.1 | 9.1 | 14.5 | 15.39 | 22.804 | -- | -- | 7.736 | -- | 5.2019 | 6.5915 | 19.297 | 5.774 | 20.51
06:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 18.8 | 30 | 14.7 | 97 | 12.99 | 12.37 | 11.968 | 1.07 | 64.13 | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 85.593 | 10.93 | 18.86 | 4.859 | 0.32 | -- | -- | 42.75 | 225.88 | 79.85 | 50.742 | 116.223 | 0 | 5 | 15 | 10.184 | 8.1 | 9.1 | 14.5 | 15.39 | 22.804 | -- | -- | 7.736 | -- | 5.2019 | 6.5915 | 19.297 | 5.774 | 20.51
07:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.6 | 30 | 15.7 | 97 | 12.47 | 12.33 | 11.368 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 77.04 | 10.88 | 17.54 | 4.039 | 0.33 | -- | -- | 42.05 | 224.921 | 76.362 | 52.393 | 106.51 | 0 | 5 | 12.2 | 9.546 | 8.1 | 9.1 | 15.73 | 16.61 | 22.804 | -- | -- | 7.698 | -- | 5.2064 | 6.5915 | 19.297 | 5.796 | 20.378
07:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.6 | 30 | 15.7 | 97 | 12.47 | 12.33 | 11.368 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 101.56 | 77.04 | 10.88 | 17.54 | 4.039 | 0.33 | -- | -- | 42.05 | 224.921 | 76.362 | 52.393 | 106.51 | 0 | 5 | 12.2 | 9.546 | 8.1 | 9.1 | 15.73 | 16.61 | 22.804 | -- | -- | 7.698 | -- | 5.2064 | 6.5915 | 19.297 | 5.796 | 20.378
08:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.3 | 30 | 16.7 | 97 | 13.52 | 12.38 | 12.19 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 102.43 | 77.714 | 10.8 | 18.2 | 6.867 | 0.33 | -- | -- | 45.09 | 227.966 | 73.007 | 53.786 | 95.976 | 0 | 5 | 11 | 9.2195 | 8.1 | 9.1 | 15.82 | 16.71 | 22.804 | -- | -- | 7.695 | -- | 5.199 | 6.5915 | 19.297 | 5.76 | 20.14
08:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.3 | 30 | 16.7 | 97 | 13.52 | 12.38 | 12.19 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 97.83 | 186.72 | 102.43 | 77.714 | 10.8 | 18.2 | 6.867 | 0.33 | -- | -- | 45.09 | 227.966 | 73.007 | 53.786 | 95.976 | 0 | 5 | 11 | 9.2195 | 8.1 | 9.1 | 15.82 | 16.71 | 22.804 | -- | -- | 7.695 | -- | 5.199 | 6.5915 | 19.297 | 5.76 | 20.14
09:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.3 | 30 | 16.7 | 98 | 13.52 | 12.37 | 12.16 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 85.78 | 78.79 | 10.76 | 18.2 | 5.124 | 0.33 | -- | -- | 45.92 | 228.791 | 71.739 | 53.709 | 91.141 | 0 | 5 | 12.9 | 9.3352 | 8 | 9 | 14.77 | 15.66 | 22.804 | -- | -- | 7.678 | -- | 5.21 | 6.5915 | 19.297 | 5.813 | 20.275
09:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 11.3 | 30 | 16.7 | 98 | 13.52 | 12.37 | 12.16 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 85.78 | 78.79 | 10.76 | 18.2 | 5.124 | 0.33 | -- | -- | 45.92 | 228.791 | 71.739 | 53.709 | 91.141 | 0 | 5 | 12.9 | 9.3352 | 8 | 9 | 14.77 | 15.66 | 22.804 | -- | -- | 7.678 | -- | 5.21 | 6.5915 | 19.297 | 5.813 | 20.275
10:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 16.5 | 30 | 17.2 | 98 | 13.51 | 12.37 | 12.141 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 86.64 | 80.362 | 10.69 | 19.54 | 6.98 | 0.33 | -- | -- | 42.26 | 225.126 | 69.793 | 53.744 | 83.825 | 0 | 5 | 15.6 | 9.4137 | 7.9 | 8.9 | 14.81 | 15.7 | 23.715 | -- | -- | 7.756 | -- | 5.3083 | 6.5915 | 19.531 | 6.053 | 20.14
10:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 16.5 | 30 | 17.2 | 98 | 13.51 | 12.37 | 12.141 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 86.64 | 80.362 | 10.69 | 19.54 | 6.98 | 0.33 | -- | -- | 42.26 | 225.126 | 69.793 | 53.744 | 83.825 | 0 | 5 | 15.6 | 9.4137 | 7.9 | 8.9 | 14.81 | 15.7 | 23.715 | -- | -- | 7.756 | -- | 5.3083 | 6.5915 | 19.531 | 6.053 | 20.14
11:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 28.3 | 30 | 19.4 | 98 | 13.48 | 12.32 | 12.157 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 92.55 | 75.765 | 10.59 | 19.54 | 5.36 | 0.34 | -- | -- | 42.24 | 225.104 | 67.336 | 53.196 | 78.796 | 0 | 5 | 14.5 | 9.3789 | 7.9 | 8.9 | 14.91 | 15.8 | 23.715 | -- | -- | 7.765 | -- | 5.4299 | 6.5915 | 19.837 | 6.333 | 20.089
11:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 28.3 | 30 | 19.4 | 98 | 13.48 | 12.32 | 12.157 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 97.83 | 170.07 | 92.55 | 75.765 | 10.59 | 19.54 | 5.36 | 0.34 | -- | -- | 42.24 | 225.104 | 67.336 | 53.196 | 78.796 | 0 | 5 | 14.5 | 9.3789 | 7.9 | 8.9 | 14.91 | 15.8 | 23.715 | -- | -- | 7.765 | -- | 5.4299 | 6.5915 | 19.837 | 6.333 | 20.089
12:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 37 | 30 | 19.4 | 102 | 13.42 | 12.28 | 12.063 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 100.63 | 170.07 | 95 | 77.713 | 10.57 | 20 | 6.27 | 0.36 | -- | -- | 41.83 | 224.691 | 66.069 | 53.709 | 76.844 | 0 | 5 | 14.5 | 9.37 | 7.8 | 8.8 | 15.15 | 16.04 | 23.715 | -- | -- | 7.771 | -- | 5.6251 | 6.5915 | 20.138 | 6.973 | 19.908
12:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 37 | 30 | 19.4 | 102 | 13.42 | 12.28 | 12.063 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 100.63 | 170.07 | 95 | 77.713 | 10.57 | 20 | 6.27 | 0.36 | -- | -- | 41.83 | 224.691 | 66.069 | 53.709 | 76.844 | 0 | 5 | 14.5 | 9.37 | 7.8 | 8.8 | 15.15 | 16.04 | 23.715 | -- | -- | 7.771 | -- | 5.6251 | 6.5915 | 20.138 | 6.973 | 19.908
13:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 30.7 | 30 | 19.4 | 113 | 13.48 | 12.32 | 12.202 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 103.46 | 165.13 | 90.06 | 75.98 | 10.51 | 20 | 7.93 | 0.38 | -- | -- | 42.03 | 224.892 | 64.119 | 53.659 | 73.905 | 0 | 5 | 9.1 | 9.2235 | 7.1 | 9.1 | 15.23 | 16.12 | 23.715 | -- | -- | 7.678 | -- | 5.7617 | 6.5915 | 20.215 | 7.554 | 19.853
13:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 30.7 | 30 | 19.4 | 113 | 13.48 | 12.32 | 12.202 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 103.46 | 165.13 | 90.06 | 75.98 | 10.51 | 20 | 7.93 | 0.38 | -- | -- | 42.03 | 224.892 | 64.119 | 53.659 | 73.905 | 0 | 5 | 9.1 | 9.2235 | 7.1 | 9.1 | 15.23 | 16.12 | 23.715 | -- | -- | 7.678 | -- | 5.7617 | 6.5915 | 20.215 | 7.554 | 19.853
14:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 23 | 30 | 19.4 | 118 | 13.49 | 12.33 | 12.187 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 100.63 | 161.49 | 91.18 | 73.794 | 10.53 | 20 | 9.02 | 0.39 | -- | -- | 41.91 | 224.769 | 62.269 | 53.629 | 69.415 | 0 | 5 | 9.4 | 9.0607 | 7.6 | 9.6 | 14.75 | 15.64 | 23.715 | -- | -- | 7.604 | -- | 5.872 | 6.5915 | 20.215 | 8.086 | 19.853
14:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 23 | 30 | 19.4 | 118 | 13.49 | 12.33 | 12.187 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 100.63 | 161.49 | 91.18 | 73.794 | 10.53 | 20 | 9.02 | 0.39 | -- | -- | 41.91 | 224.769 | 62.269 | 53.629 | 69.415 | 0 | 5 | 9.4 | 9.0607 | 7.6 | 9.6 | 14.75 | 15.64 | 23.715 | -- | -- | 7.604 | -- | 5.872 | 6.5915 | 20.215 | 8.086 | 19.853
15:00 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 23.1 | 30 | 19.4 | 118 | 13.44 | 12.25 | 12.187 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 98.76 | 161.49 | 94.25 | 76.022 | 10.68 | 19.54 | 10.41 | 0.43 | -- | -- | 41.38 | 224.24 | 60.76 | 53.869 | 66.79 | 0 | 5 | 9.7 | 9.1719 | 7.6 | 9.6 | 14.42 | 15.3 | 23.715 | -- | -- | 7.593 | -- | 5.8841 | 6.5915 | 20.215 | 8.144 | 19.853
15:30 | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 23.1 | 30 | 19.4 | 118 | 13.44 | 12.25 | 12.187 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 98.76 | 161.49 | 94.25 | 76.022 | 10.68 | 19.54 | 10.41 | 0.43 | -- | -- | 41.38 | 224.24 | 60.76 | 53.869 | 66.79 | 0 | 5 | 9.7 | 9.1719 | 7.6 | 9.6 | 14.42 | 15.3 | 23.715 | -- | -- | 7.593 | -- | 5.8841 | 6.5915 | 20.215 | 8.144 | 19.853
16:00 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 13.7 | 30 | 19.4 | 112 | 12.51 | 12.24 | 12.183 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 96.91 | 161.49 | 95 | 73.388 | 11.03 | 20 | 9.24 | 0.45 | -- | -- | 38.87 | 221.73 | 59.67 | 54.249 | 64.23 | 0 | 5 | 17.6 | 9.1248 | 7.9 | 9.9 | 14.86 | 15.75 | 23.715 | -- | -- | 7.609 | -- | 5.8399 | 6.5915 | 20.215 | 7.931 | 19.434
16:30 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 13.7 | 30 | 19.4 | 112 | 12.51 | 12.24 | 12.183 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 96.91 | 161.49 | 95 | 73.388 | 11.03 | 20 | 9.24 | 0.45 | -- | -- | 38.87 | 221.73 | 59.67 | 54.249 | 64.23 | 0 | 5 | 17.6 | 9.1248 | 7.9 | 9.9 | 14.86 | 15.75 | 23.715 | -- | -- | 7.609 | -- | 5.8399 | 6.5915 | 20.215 | 7.931 | 19.434
17:00 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 13 | 30 | 19.4 | 112 | 12.46 | 12.4 | 12.21 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 95.99 | 160.28 | 93.79 | 77.159 | 11.04 | 20 | 7.62 | 0.46 | -- | -- | 38 | 220.86 | 58.83 | 54.206 | 61.45 | 0 | 5 | 17.6 | 9.1113 | 7.9 | 9.9 | 15.19 | 16.07 | 23.715 | -- | -- | 7.651 | -- | 5.8243 | 6.5915 | 20.215 | 7.856 | 19.501
17:30 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 13 | 30 | 19.4 | 112 | 12.46 | 12.4 | 12.21 | -- | -- | 1.134 | 65.74 | 95.99 | 160.28 | 93.79 | 77.159 | 11.04 | 20 | 7.62 | 0.46 | -- | -- | 38 | 220.86 | 58.83 | 54.206 | 61.45 | 0 | 5 | 17.6 | 9.1113 | 7.9 | 9.9 | 15.19 | 16.07 | 23.715 | -- | -- | 7.651 | -- | 5.8243 | 6.5915 | 20.215 | 7.856 | 19.501
18:00 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 21.3 | 30 | 19.4 | 106 | 12.49 | 12.36 | 12.195 | 1.07 | 60.98 | 1.134 | 64.99 | 95.99 | 160.28 | 93.79 | 74.213 | 11.03 | 20 | 8.78 | 0.47 | -- | -- | 42.52 | 225.38 | 58.86 | 54.96 | 59.36 | 0 | 5 | 18.3 | 10.2401 | 7.9 | 9.9 | 15.76 | 16.64 | 23.715 | -- | -- | 7.587 | -- | 5.7314 | 6.5915 | 20.215 | 7.408 | 19.188
18:30 | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 21.3 | 30 | 19.4 | 106 | 12.49 | 12.36 | 12.195 | 1.07 | 60.98 | 1.134 | 64.99 | 95.99 | 160.28 | 93.79 | 74.213 | 11.03 | 20 | 8.78 | 0.47 | -- | -- | 42.52 | 225.38 | 58.86 | 54.96 | 59.36 | 0 | 5 | 18.3 | 10.2401 | 7.9 | 9.9 | 15.76 | 16.64 | 23.715 | -- | -- | 7.587 | -- | 5.7314 | 6.5915 | 20.215 | 7.408 | 19.188
19:00 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 37 | 29 | 19.4 | 102 | 15.48 | 12.31 | 17.89 | -- | -- | 1.134 | 64.99 | 96.91 | 156.7 | 90.21 | 75.449 | 11.05 | 20 | 9.44 | 0.49 | -- | -- | 34.34 | 217.2 | 59.54 | 54.275 | 68.12 | 0 | 5 | 18.3 | 10.3235 | 7.9 | 9.9 | 15.07 | 15.96 | 23.715 | -- | -- | 7.581 | -- | 5.5616 | 6.5915 | 19.98 | 6.825 | 19.268
19:30 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 37 | 29 | 19.4 | 102 | 15.48 | 12.31 | 17.89 | -- | -- | 1.134 | 64.99 | 96.91 | 156.7 | 90.21 | 75.449 | 11.05 | 20 | 9.44 | 0.49 | -- | -- | 34.34 | 217.2 | 59.54 | 54.275 | 68.12 | 0 | 5 | 18.3 | 10.3235 | 7.9 | 9.9 | 15.07 | 15.96 | 23.715 | -- | -- | 7.581 | -- | 5.5616 | 6.5915 | 19.98 | 6.825 | 19.268
20:00 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.9 | 100 | 15.58 | 12.37 | 17.595 | -- | -- | 1.134 | 61.35 | 95.99 | 156.7 | 90.21 | 75.454 | 11.02 | 19.54 | 8.59 | 0.51 | -- | -- | 38.12 | 220.98 | 58.86 | 56.524 | 114.78 | 0 | 5 | 21 | 10.2429 | 7.9 | 9.9 | 14.88 | 15.77 | 23.715 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.5467 | 6.5915 | 19.908 | 6.825 | 19.318
20:30 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.9 | 100 | 15.58 | 12.37 | 17.595 | -- | -- | 1.134 | 61.35 | 95.99 | 156.7 | 90.21 | 75.454 | 11.02 | 19.54 | 8.59 | 0.51 | -- | -- | 38.12 | 220.98 | 58.86 | 56.524 | 114.78 | 0 | 5 | 21 | 10.2429 | 7.9 | 9.9 | 14.88 | 15.77 | 23.715 | -- | -- | 7.498 | -- | 5.5467 | 6.5915 | 19.908 | 6.825 | 19.318
21:00 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.9 | 97 | 15.56 | 12.37 | 17.674 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 93.24 | 155.51 | 89.02 | 75.331 | 11.02 | 19.54 | 6.62 | 0.53 | -- | -- | 33.74 | 216.6 | 61.19 | 56.597 | 91.36 | 0 | 5 | 20.5 | 10.2628 | 7.9 | 9.9 | 14.91 | 15.8 | 23.715 | -- | -- | 7.468 | -- | 5.498 | 6.5915 | 19.673 | 6.825 | 19.137
21:30 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.9 | 97 | 15.56 | 12.37 | 17.674 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 93.24 | 155.51 | 89.02 | 75.331 | 11.02 | 19.54 | 6.62 | 0.53 | -- | -- | 33.74 | 216.6 | 61.19 | 56.597 | 91.36 | 0 | 5 | 20.5 | 10.2628 | 7.9 | 9.9 | 14.91 | 15.8 | 23.715 | -- | -- | 7.468 | -- | 5.498 | 6.5915 | 19.673 | 6.825 | 19.137
22:00 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.2 | 92 | 15.52 | 12.42 | 17.59 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 92.34 | 154.33 | 87.84 | 75.34 | 11.05 | 19.54 | 5.18 | 0.52 | -- | -- | 34.58 | 217.44 | 63.54 | 55.995 | 97.586 | 0 | 5 | 20.5 | 10.3681 | 7.8 | 9.8 | 14.84 | 15.73 | 23.715 | -- | -- | 7.48 | -- | 5.4832 | 6.5915 | 19.602 | 6.825 | 19.268
22:30 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.2 | 92 | 15.52 | 12.42 | 17.59 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 92.34 | 154.33 | 87.84 | 75.34 | 11.05 | 19.54 | 5.18 | 0.52 | -- | -- | 34.58 | 217.44 | 63.54 | 55.995 | 97.586 | 0 | 5 | 20.5 | 10.3681 | 7.8 | 9.8 | 14.84 | 15.73 | 23.715 | -- | -- | 7.48 | -- | 5.4832 | 6.5915 | 19.602 | 6.825 | 19.268
23:00 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.2 | 92 | 15.55 | 12.45 | 13.475 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 94.15 | 153.16 | 86.67 | 75.306 | 11.03 | 18.2 | 4.92 | 0.52 | -- | -- | 30.05 | 212.91 | 63.54 | 56.533 | 88.369 | 0 | 5 | 20.5 | 5.8184 | 7.8 | 9.8 | 14.79 | 15.68 | 23.715 | 26.2069 | 39.2451 | 7.574 | 30.1379 | 5.4504 | 6.5915 | 19.602 | 6.667 | 19.318
23:30 | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.2 | 92 | 15.55 | 12.45 | 13.475 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 94.15 | 153.16 | 86.67 | 75.306 | 11.03 | 18.2 | 4.92 | 0.52 | -- | -- | 30.05 | 212.91 | 63.54 | 56.533 | 88.369 | 0 | 5 | 20.5 | 5.8184 | 7.8 | 9.8 | 14.79 | 15.68 | 23.715 | 26.2069 | 39.2451 | 7.574 | 30.1379 | 5.4504 | 6.5915 | 19.602 | 6.667 | 19.318
MAX | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 11.3 | 29 | 12.6 | 92 | 12.46 | 12.24 | 11.368 | 1.07 | 60.98 | 1.134 | 60.64 | 92.34 | 153.16 | 85.78 | 73.388 | 10.51 | 17.54 | 4.03 | 0.32 | 0 | 0 | 30.05 | 212.91 | 58.83 | 34.59 | 55.753 | 0 | 5 | 9.1 | 5.8184 | 7.1 | 8.8 | 14.42 | 15.3 | 22.804 | 26.2069 | 39.2451 | 7.468 | 30.1379 | 5.199 | 6.5915 | 19.297 | 5.736 | 19.137
MIN | 11.8 | 28 | 19.2 | 2 | 39.9 | 30 | 19.4 | 118 | 15.58 | 12.45 | 17.89 | 1.07 | 64.13 | 1.134 | 66.49 | 103.46 | 186.72 | 102.43 | 85.593 | 11.05 | 20 | 10.41 | 0.53 | 0 | 0 | 52.43 | 235.56 | 86.38 | 56.932 | 170.017 | 0 | 5 | 21 | 10.3681 | 8.5 | 9.9 | 15.94 | 16.82 | 23.715 | 26.2069 | 74.3194 | 7.818 | 30.1379 | 5.8841 | 6.5915 | 20.215 | 8.144 | 20.514
PROM | 11.8 | 27.7917 | 18.925 | 2 | 24.1458 | 29.7917 | 16.7583 | 102.0417 | 13.6437 | 12.3529 | 13.1005 | 1.07 | 62.555 | 1.134 | 65.1383 | 97.4954 | 171.1383 | 94.6142 | 78.8733 | 10.8683 | 19.3392 | 6.5165 | 0.40208 | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.0404 | 225.0983 | 68.9602 | 53.8711 | 93.4876 | 0 | 5 | 15.675 | 9.5959 | 7.9708 | 9.4292 | 15.0946 | 15.9821 | 23.3354 | 26.2069 | 56.7822 | 7.6675 | 30.1379 | 5.4796 | 6.5915 | 19.7838 | 6.6258 | 19.8912
INICIO | 11.8 | 28 | 19.1 | 2 | 26.2 | 30 | 12.6 | 105 | 13.98 | 12.31 | 12.093 | -- | -- | 1.134 | 66.49 | 98.76 | 186.72 | 99.8 | 85.334 | 10.97 | 19.54 | 6.177 | 0.38 | -- | -- | 44.22 | 231.23 | 68.42 | 56.716 | 55.753 | 0 | 5 | 19 | 9.9744 | 8.5 | 9.5 | 15.35 | 16.24 | 22.804 | -- | 74.3194 | 7.818 | -- | 5.4027 | 6.5915 | 19.908 | 6.131 | 20.326
FINAL | 11.8 | 27 | 18.2 | 2 | 39.9 | 29 | 17.2 | 92 | 15.55 | 12.45 | 13.475 | -- | -- | 1.134 | 60.64 | 94.15 | 153.16 | 86.67 | 75.306 | 11.03 | 18.2 | 4.92 | 0.52 | -- | -- | 30.05 | 212.91 | 63.54 | 56.533 | 88.369 | 0 | 5 | 20.5 | 5.8184 | 7.8 | 9.8 | 14.79 | 15.68 | 23.715 | 26.2069 | 39.2451 | 7.574 | 30.1379 | 5.4504 | 6.5915 | 19.602 | 6.667 | 19.318
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 23 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.3085 | 1.0369 | 0.225 | 0.24 | 0 | 3875.6021 | -- | -- | 0.66296 | 23.7465 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.166 | 0.562 | -- | 260.458 | 0.077 | 0.041 | 12.64 | 0.147 | 0.4523 | 0.06871 | 9.11 | 0.278
00:30 | 2695 | 5.3085 | 1.0369 | 0.225 | 0.24 | 0 | 3875.6021 | -- | -- | 0.66296 | 23.7465 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.166 | 0.562 | -- | 260.458 | 0.077 | 0.041 | 12.64 | 0.147 | 0.4523 | 0.06871 | 9.11 | 0.278
01:00 | 2695 | 5.1508 | 0.9127 | 0.225 | 0.22 | 0 | 3875.5963 | -- | -- | 0.69858 | 23.7316 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.166 | 0.563 | -- | 260.459 | 0.073 | 0.044 | 12.64 | 0.148 | 0.44086 | 0.09034 | 9.09 | 0.264
01:30 | 2695 | 5.1508 | 0.9127 | 0.225 | 0.22 | 0 | 3875.5963 | -- | -- | 0.69858 | 23.7316 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.166 | 0.563 | -- | 260.459 | 0.073 | 0.044 | 12.64 | 0.148 | 0.44086 | 0.09034 | 9.09 | 0.264
02:00 | 2695 | 4.9942 | 0.848 | 0.234 | 0.2 | 0 | 3875.5811 | -- | -- | 0.67244 | 23.6925 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.167 | 0.56 | -- | 260.46 | 0.07 | 0.044 | 12.64 | 0.149 | 0.41723 | 0.12224 | 9.08 | 0.264
02:30 | 2695 | 4.9942 | 0.848 | 0.234 | 0.2 | 0 | 3875.5811 | -- | -- | 0.67244 | 23.6925 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.167 | 0.56 | -- | 260.46 | 0.07 | 0.044 | 12.64 | 0.149 | 0.41723 | 0.12224 | 9.08 | 0.264
03:00 | 2695 | 4.8381 | 0.823 | 0.249 | 0.18 | 0 | 3875.5683 | -- | -- | 0.64264 | 23.6595 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.167 | 0.51 | -- | 260.462 | 0.067 | 0.045 | 12.64 | 0.15 | 0.39753 | 0.15649 | 9.06 | 0.267
03:30 | 2695 | 4.8381 | 0.823 | 0.249 | 0.18 | 0 | 3875.5683 | -- | -- | 0.64264 | 23.6595 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.26 | 0.752 | -- | 0.167 | 0.51 | -- | 260.462 | 0.067 | 0.045 | 12.64 | 0.15 | 0.39753 | 0.15649 | 9.06 | 0.267
04:00 | 2695 | 4.8742 | 0.7905 | 0.259 | 0.17 | 0 | 3875.5576 | -- | -- | 0.61258 | 23.6321 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.167 | 0.591 | -- | 260.463 | 0.064 | 0.045 | 12.64 | 0.149 | 0.3797 | 0.18849 | 9.06 | 0.269
04:30 | 2695 | 4.8742 | 0.7905 | 0.259 | 0.17 | 0 | 3875.5576 | -- | -- | 0.61258 | 23.6321 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.167 | 0.591 | -- | 260.463 | 0.064 | 0.045 | 12.64 | 0.149 | 0.3797 | 0.18849 | 9.06 | 0.269
05:00 | 2695 | 4.9998 | 0.768 | 0.271 | 0.16 | 0 | 3875.546 | -- | -- | 0.58222 | 23.6024 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.167 | 0.568 | -- | 260.464 | 0.06 | 0.046 | 12.64 | 0.144 | 0.36209 | 0.21869 | 9.06 | 0.272
05:30 | 2695 | 4.9998 | 0.768 | 0.271 | 0.16 | 0 | 3875.546 | -- | -- | 0.58222 | 23.6024 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.167 | 0.568 | -- | 260.464 | 0.06 | 0.046 | 12.64 | 0.144 | 0.36209 | 0.21869 | 9.06 | 0.272
06:00 | 2695 | 5.0587 | 0.7905 | 0.277 | 0.15 | 0 | 3875.5354 | -- | -- | 0.55072 | 23.575 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.168 | 0.569 | 54.65 | 260.465 | 0.057 | 0.046 | 12.64 | 0.138 | 0.3447 | 0.24589 | 9.04 | 0.274
06:30 | 2695 | 5.0587 | 0.7905 | 0.277 | 0.15 | 0 | 3875.5354 | -- | -- | 0.55072 | 23.575 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2409.99 | 0.721 | -- | 0.168 | 0.569 | 54.65 | 260.465 | 0.057 | 0.046 | 12.64 | 0.138 | 0.3447 | 0.24589 | 9.04 | 0.274
07:00 | 2695 | 5.1394 | 0.798 | 0.277 | 0.15 | 0 | 3875.5131 | -- | -- | 0.51839 | 23.5178 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.168 | 0.566 | -- | 260.466 | 0.055 | 0.044 | 12.64 | 0.141 | 0.29843 | 0.30213 | 9.02 | 0.292
07:30 | 2695 | 5.1394 | 0.798 | 0.277 | 0.15 | 0 | 3875.5131 | -- | -- | 0.51839 | 23.5178 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.168 | 0.566 | -- | 260.466 | 0.055 | 0.044 | 12.64 | 0.141 | 0.29843 | 0.30213 | 9.02 | 0.292
08:00 | 2695 | 5.2367 | 0.7955 | 0.275 | 0.15 | 0 | 3875.5046 | -- | -- | 0.48461 | 23.496 | 84.1674 | 0.005 | 0.00111 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.168 | 0.57 | -- | 260.467 | 0.05 | 0.04 | 12.64 | 0.146 | 0.25239 | 0.35233 | 9.01 | 0.309
08:30 | 2695 | 5.2367 | 0.7955 | 0.275 | 0.15 | 0 | 3875.5046 | -- | -- | 0.48461 | 23.496 | 84.1674 | 0.005 | 0.00111 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.168 | 0.57 | -- | 260.467 | 0.05 | 0.04 | 12.64 | 0.146 | 0.25239 | 0.35233 | 9.01 | 0.309
09:00 | 2695 | 5.3367 | 0.833 | 0.251 | 0.15 | 0 | 3875.4893 | -- | -- | 0.4539 | 23.4568 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.167 | 0.564 | -- | 260.459 | 0.045 | 0.04 | 12.64 | 0.146 | 0.2075 | 0.40577 | 8.99 | 0.327
09:30 | 2695 | 5.3367 | 0.833 | 0.251 | 0.15 | 0 | 3875.4893 | -- | -- | 0.4539 | 23.4568 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.167 | 0.564 | -- | 260.459 | 0.045 | 0.04 | 12.64 | 0.146 | 0.2075 | 0.40577 | 8.99 | 0.327
10:00 | 2695 | 5.446 | 0.8455 | 0.246 | 0.15 | 0 | 3875.479 | -- | -- | 0.42673 | 23.4303 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.167 | 0.568 | -- | 260.45 | 0.041 | 0.039 | 12.64 | 0.144 | 0.17691 | 0.43472 | 8.96 | 0.328
10:30 | 2695 | 5.446 | 0.8455 | 0.246 | 0.15 | 0 | 3875.479 | -- | -- | 0.42673 | 23.4303 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.167 | 0.568 | -- | 260.45 | 0.041 | 0.039 | 12.64 | 0.144 | 0.17691 | 0.43472 | 8.96 | 0.328
11:00 | 2695 | 5.5421 | 0.863 | 0.225 | 0.15 | 0 | 3875.4588 | -- | -- | 0.40434 | 23.3787 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.167 | 0.567 | -- | 260.441 | 0.036 | 0.039 | 12.64 | 0.144 | 0.18474 | 0.42225 | 8.94 | 0.329
11:30 | 2695 | 5.5421 | 0.863 | 0.225 | 0.15 | 0 | 3875.4588 | -- | -- | 0.40434 | 23.3787 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.167 | 0.567 | -- | 260.441 | 0.036 | 0.039 | 12.64 | 0.144 | 0.18474 | 0.42225 | 8.94 | 0.329
12:00 | 2695 | 5.6374 | 0.9235 | 0.234 | 0.15 | 0 | 3875.4436 | -- | -- | 0.40237 | 23.3397 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.167 | 0.566 | -- | 260.433 | 0.031 | 0.039 | 12.64 | 0.143 | 0.23323 | 0.37873 | 8.91 | 0.329
12:30 | 2695 | 5.6374 | 0.9235 | 0.234 | 0.15 | 0 | 3875.4436 | -- | -- | 0.40237 | 23.3397 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.167 | 0.566 | -- | 260.433 | 0.031 | 0.039 | 12.64 | 0.143 | 0.23323 | 0.37873 | 8.91 | 0.329
13:00 | 2695 | 5.7028 | 0.9667 | 0.237 | 0.15 | 0 | 3875.4284 | -- | -- | 0.3915 | 23.3007 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.167 | 0.567 | -- | 260.424 | 0.027 | 0.035 | 12.64 | 0.141 | 0.25846 | 0.36809 | 8.88 | 0.341
13:30 | 2695 | 5.7028 | 0.9667 | 0.237 | 0.15 | 0 | 3875.4284 | -- | -- | 0.3915 | 23.3007 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.45 | 0.774 | -- | 0.167 | 0.567 | -- | 260.424 | 0.027 | 0.035 | 12.64 | 0.141 | 0.25846 | 0.36809 | 8.88 | 0.341
14:00 | 2695 | 5.7749 | 1.0261 | 0.234 | 0.15 | 0 | 3875.4125 | -- | -- | 0.3218 | 23.2601 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.167 | 0.564 | -- | 260.415 | 0.022 | 0.038 | 12.64 | 0.14 | 0.24877 | 0.37873 | 8.85 | 0.361
14:30 | 2695 | 5.7749 | 1.0261 | 0.234 | 0.15 | 0 | 3875.4125 | -- | -- | 0.3218 | 23.2601 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.63 | 0.795 | -- | 0.167 | 0.564 | -- | 260.415 | 0.022 | 0.038 | 12.64 | 0.14 | 0.24877 | 0.37873 | 8.85 | 0.361
15:00 | 2695 | 5.8726 | 1.0099 | 0.228 | 0.15 | 0 | 3875.3942 | -- | -- | 0.3025 | 23.2133 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.166 | 0.565 | -- | 260.406 | 0.018 | 0.038 | 12.64 | 0.138 | 0.24516 | 0.38813 | 8.82 | 0.381
15:30 | 2695 | 5.8726 | 1.0099 | 0.228 | 0.15 | 0 | 3875.3942 | -- | -- | 0.3025 | 23.2133 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2410.83 | 0.819 | -- | 0.166 | 0.565 | -- | 260.406 | 0.018 | 0.038 | 12.64 | 0.138 | 0.24516 | 0.38813 | 8.82 | 0.381
16:00 | 2695 | 5.9644 | 0.964 | 0.236 | 0.15 | 0 | 3875.3881 | -- | -- | 0.2812 | 23.1977 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.166 | 0.566 | -- | 260.398 | 0.016 | 0.037 | 12.64 | 0.143 | 0.21561 | 0.43611 | 8.79 | 0.393
16:30 | 2695 | 5.9644 | 0.964 | 0.236 | 0.15 | 0 | 3875.3881 | -- | -- | 0.2812 | 23.1977 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.166 | 0.566 | -- | 260.398 | 0.016 | 0.037 | 12.64 | 0.143 | 0.21561 | 0.43611 | 8.79 | 0.393
17:00 | 2695 | 6.0082 | 0.91 | 0.257 | 0.15 | 0 | 3875.3842 | -- | 6.0837 | 0.26453 | 23.1876 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.166 | 0.566 | -- | 260.389 | 0.016 | 0.034 | 12.64 | 0.147 | 0.16695 | 0.47846 | 8.75 | 0.384
17:30 | 2695 | 6.0082 | 0.91 | 0.257 | 0.15 | 0 | 3875.3842 | -- | 6.0837 | 0.26453 | 23.1876 | -- | 0.005 | 0.00111 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.166 | 0.566 | -- | 260.389 | 0.016 | 0.034 | 12.64 | 0.147 | 0.16695 | 0.47846 | 8.75 | 0.384
18:00 | 2695 | 5.8772 | 0.8305 | 0.269 | 0.15 | 0 | 3875.3762 | -- | -- | 0.29696 | 23.1673 | 83.7538 | 0.005 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.166 | 0.564 | 54.65 | 260.38 | 0.015 | 0.031 | 12.64 | 0.139 | 0.15092 | 0.49573 | 8.72 | 0.376
18:30 | 2695 | 5.8772 | 0.8305 | 0.269 | 0.15 | 0 | 3875.3762 | -- | -- | 0.29696 | 23.1673 | 83.7538 | 0.005 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.166 | 0.564 | 54.65 | 260.38 | 0.015 | 0.031 | 12.64 | 0.139 | 0.15092 | 0.49573 | 8.72 | 0.376
19:00 | 2695 | 5.6305 | 0.7805 | 0.266 | 0.18 | 0 | 3875.3668 | -- | -- | 0.35389 | 23.1432 | -- | 0.00456 | 0.00111 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.166 | 0.577 | -- | 260.372 | 0.014 | 0.027 | 12.64 | 0.131 | 0.19605 | 0.45574 | 8.67 | 0.362
19:30 | 2695 | 5.6305 | 0.7805 | 0.266 | 0.18 | 0 | 3875.3668 | -- | -- | 0.35389 | 23.1432 | -- | 0.00456 | 0.00111 | 2411.48 | 0.897 | -- | 0.166 | 0.577 | -- | 260.372 | 0.014 | 0.027 | 12.64 | 0.131 | 0.19605 | 0.45574 | 8.67 | 0.362
20:00 | 2695 | 5.3608 | 0.7455 | 0.277 | 0.21 | 0 | 3875.3549 | -- | -- | 0.41776 | 23.1128 | -- | 0.01708 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.166 | 0.554 | -- | 260.363 | 0.024 | 0.032 | 12.64 | 0.122 | 0.25239 | 0.40168 | 8.63 | 0.344
20:30 | 2695 | 5.3608 | 0.7455 | 0.277 | 0.21 | 0 | 3875.3549 | -- | -- | 0.41776 | 23.1128 | -- | 0.01708 | 0.00111 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.166 | 0.554 | -- | 260.363 | 0.024 | 0.032 | 12.64 | 0.122 | 0.25239 | 0.40168 | 8.63 | 0.344
21:00 | 2695 | 5.091 | 0.688 | 0.261 | 0.22 | 0 | 3875.3503 | -- | -- | 0.48115 | 23.1011 | -- | 0.03169 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.166 | 0.578 | -- | 260.354 | 0.033 | 0.038 | 12.64 | 0.112 | 0.30298 | 0.34844 | 8.57 | 0.326
21:30 | 2695 | 5.091 | 0.688 | 0.261 | 0.22 | 0 | 3875.3503 | -- | -- | 0.48115 | 23.1011 | -- | 0.03169 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.166 | 0.578 | -- | 260.354 | 0.033 | 0.038 | 12.64 | 0.112 | 0.30298 | 0.34844 | 8.57 | 0.326
22:00 | 2695 | 4.8208 | 0.6505 | 0.252 | 0.23 | 0 | 3875.3421 | -- | -- | 0.5427 | 23.0801 | -- | 0.046 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.166 | 0.558 | -- | 260.346 | 0.042 | 0.046 | 12.64 | 0.102 | 0.35101 | 0.29729 | 8.51 | 0.308
22:30 | 2695 | 4.8208 | 0.6505 | 0.252 | 0.23 | 0 | 3875.3421 | -- | -- | 0.5427 | 23.0801 | -- | 0.046 | 0.00111 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.166 | 0.558 | -- | 260.346 | 0.042 | 0.046 | 12.64 | 0.102 | 0.35101 | 0.29729 | 8.51 | 0.308
23:00 | 2695 | 4.5502 | 0.663 | 0.255 | 0.24 | 0 | 3875.3314 | -- | -- | 0.60265 | 23.0513 | -- | 0.05991 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.166 | 0.562 | -- | 260.337 | 0.049 | 0.053 | 12.64 | 0.091 | 0.39753 | 0.24589 | 8.44 | 0.291
23:30 | 2695 | 4.5502 | 0.663 | 0.255 | 0.24 | 0 | 3875.3314 | -- | -- | 0.60265 | 23.0513 | -- | 0.05991 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.166 | 0.562 | -- | 260.337 | 0.049 | 0.053 | 12.64 | 0.091 | 0.39753 | 0.24589 | 8.44 | 0.291

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.96
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.77
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.11
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.44
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.81
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.38
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
23/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.96
23/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.948
23/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 23 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.01 | caudal vertido km 105
23/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 68.811

## STOCK_COMB
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 291.91 | 292.108 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
23/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 598.12 | 595.8 | 0 | m3
23/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
23/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
23/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59544.03 | 59544.03 | 0 | m3
23/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31362.65 | 31362.65 | 0 | m3
23/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.45 | 622.45 | 0 | m3
23/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.84 | 747.84 | 0 | m3
23/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1233.73 | 1233.963 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
23/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
23/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
23/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
23/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
23/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
23/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1117.08
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1277.9
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 574.53
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 494.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 651.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 906.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 2.32
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 73714.51
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 61102.32
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1285463
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1125033.179
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1127460.519
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 968949.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 933728.468
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 931544.807
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1284327.253
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1842317
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21234.02
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20741.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16644.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17483.94
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17483.94
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12943.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 335844.044

## PRESIÓN_GAS
jueves, 23 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/10/2025 00:00 | 870 | 0 | 84.62 | 84.62 | 4475.2 | 519.75 | 8416 | 22680 | 3900.565 | 4343.3063 | 4334.9999 | 4342.456 | 6835 | 6678.582
23/10/2025 01:00 | 870.8 | 0 | 86.37 | 86.37 | 4467 | 520.73 | 8596 | 22736 | 3958.2745 | 4367.0578 | 4358.3565 | 4366.2468 | 6841 | 6881.382
23/10/2025 02:00 | 870.7 | 0 | 88.27 | 88.27 | 4472.6 | 519.75 | 8780 | 22656 | 4089.711 | 4433.2077 | 4424.641 | 4432.6714 | 6853 | 6888.332
23/10/2025 03:00 | 870.6 | 0 | 90.34 | 90.34 | 4471.4 | 511.91 | 8964 | 22675 | 4125.9857 | 4448.5184 | 4439.8876 | 4447.8645 | 6862 | 6890.359
23/10/2025 04:00 | 870.7 | 0 | 91.63 | 91.63 | 4471.5 | 513.87 | 9105 | 22837 | 4147.1855 | 4459.7073 | 4451.1334 | 4459.4063 | 6848 | 6911.48
23/10/2025 05:00 | 870.9 | 0 | 92.32 | 92.32 | 4470.8 | 511.91 | 9163 | 22802 | 4042.6014 | 4414.9528 | 4406.583 | 4414.534 | 6856 | 6932.039
23/10/2025 06:00 | 870.8 | 0 | 92.06 | 92.06 | 4469.8 | 508.97 | 9156 | 22669 | 3835.6708 | 4299.7295 | 4290.9901 | 4299.115 | 6912 | 6995.774
23/10/2025 07:00 | 870.7 | 0 | 91.28 | 91.28 | 4491.2 | 512.89 | 9102 | 22810 | 3782.4367 | 4246.1422 | 4237.7891 | 4245.0562 | 6898 | 7035.638
23/10/2025 08:00 | 868.8 | 2711.26 | 91.49 | 91.49 | 4487.7 | 515.83 | 9075 | 22645 | 3920.8221 | 4289.9151 | 4283.0963 | 4289.5752 | 6913 | 6970.443
23/10/2025 09:00 | 865.2 | 2715.2 | 91.49 | 91.49 | 4470.5 | 511.91 | 9066 | 23334 | 3881.25 | 4259.8823 | 4254.0089 | 4259.7782 | 6922 | 6773.489
23/10/2025 10:00 | 861.7 | 0 | 90.75 | 90.75 | 4468 | 512.89 | 9016 | 23249 | 3848.3906 | 4234.7572 | 4232.4905 | 4235.9879 | 6926 | 6643.469
23/10/2025 11:00 | 857.7 | 0 | 89.81 | 89.81 | 4468.6 | 511.91 | 8914 | 22681 | 3678.5591 | 4193.1435 | 4194.8608 | 4195.002 | 6911 | 6546.822
23/10/2025 12:00 | 857.1 | 0 | 88.48 | 88.48 | 4468.7 | 513.87 | 8812 | 22830 | 3553.1292 | 4143.6779 | 4145.5528 | 4145.6543 | 6900 | 6456.098
23/10/2025 13:00 | 856.9 | 0 | 87.6 | 87.6 | 4468.6 | 511.91 | 8710 | 22789 | 3749.1066 | 4195.1065 | 4198.1049 | 4197.0039 | 6901 | 6364.879
23/10/2025 14:00 | 855.8 | 0 | 87.65 | 87.65 | 4469.1 | 513.87 | 8702 | 22672 | 3859.697 | 4248.6938 | 4251.1974 | 4250.5917 | 6903 | 6273.938
23/10/2025 15:00 | 854.8 | 2715.2 | 87.71 | 87.71 | 4471 | 512.89 | 8695 | 22648 | 3732.7358 | 4225.3353 | 4224.8131 | 4226.6834 | 6900 | 6177.18
23/10/2025 16:00 | 855.1 | 0 | 87.44 | 87.44 | 4471.1 | 512.89 | 8688 | 22818 | 3758.4106 | 4242.02 | 4243.412 | 4244.2318 | 6891 | 6088.132
23/10/2025 17:00 | 857.2 | 0 | 87.28 | 87.28 | 4468 | 512.89 | 8656 | 22735 | 3773.1323 | 4251.442 | 4249.4675 | 4252.594 | 6894 | 5991.713
23/10/2025 18:00 | 859 | 3009.9 | 86.88 | 86.88 | 4470.6 | 504.06 | 8595 | 22670 | 3727.7893 | 4226.7094 | 4221.0289 | 4226.3298 | 6880 | 5894.559
23/10/2025 19:00 | 864 | 2983.24 | 85.92 | 85.92 | 4467.8 | 516.81 | 8536 | 22773 | 3690.5724 | 4213.9504 | 4205.9982 | 4213.0215 | 6875 | 5795.565
23/10/2025 20:00 | 866.3 | 2986.03 | 85.22 | 85.22 | 4467.8 | 517.79 | 8483 | 22649 | 3648.6446 | 4193.9285 | 4185.3455 | 4192.6464 | 6844 | 5694.25
23/10/2025 21:00 | 866.9 | 2987.19 | 84.63 | 84.63 | 4467.8 | 516.81 | 8429 | 22779 | 3627.6806 | 4183.7215 | 4175.0725 | 4182.518 | 6858 | 5601.565
23/10/2025 22:00 | 868.6 | 2986.03 | 84.66 | 84.66 | 4467.8 | 517.79 | 8432 | 22652 | 3710.0052 | 4231.4201 | 4222.8668 | 4230.452 | 6861 | 5506.411
23/10/2025 23:00 | 869.4 | 2986.97 | 85.76 | 85.76 | 4467.8 | 518.77 | 8561 | 22685 | 3832.962 | 4296.1964 | 4287.854 | 4295.3461 | 6870 | 5426.273

## TEMP_AMB
jueves, 23 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/10/2025 00:00 | 21.89 | 23.08 | 23.08 | 18 | 18 | 20.63 | 20.63 | 17.4 | 29.73 | 17.9 | 18.1 | 23.35 | 18.4 | 20.04 | 25.76
23/10/2025 01:00 | 21.39 | 22.87 | 22.87 | 18 | 18 | 20.47 | 20.47 | 17.5 | 29.87 | 17.9 | 17.6 | 23.09 | 18.33 | 19.95 | 25.76
23/10/2025 02:00 | 21.16 | 22.73 | 22.73 | 18.1 | 18.1 | 20.23 | 20.23 | 17.1 | 29.99 | 17.5 | 18.3 | 22.92 | 18.433 | 19.75 | 25.39
23/10/2025 03:00 | 21.02 | 22.61 | 22.61 | 18.2 | 18.2 | 20.05 | 20.05 | 17.3 | 30.14 | 17.5 | 17.9 | 22.79 | 18.233 | 19.51 | 25.39
23/10/2025 04:00 | 20.91 | 22.47 | 22.47 | 18.2 | 18.2 | 19.85 | 19.85 | 17.3 | 29.9 | 17.4 | 18 | 22.69 | 18.2 | 19.28 | 25.02
23/10/2025 05:00 | 20.76 | 22.39 | 22.39 | 18.2 | 18.2 | 19.79 | 19.79 | 17.1 | 29.86 | 17.3 | 17.7 | 22.62 | 18.1453 | 19.1 | 24.66
23/10/2025 06:00 | 20.61 | 22.39 | 22.39 | 18.2 | 18.2 | 19.73 | 19.73 | 17.4 | 30.05 | 17.3 | 18 | 22.45 | 17.933 | 19.03 | 24.66
23/10/2025 07:00 | 20.48 | 22.32 | 22.32 | 18.2 | 18.2 | 19.77 | 19.77 | 17.6 | 30.1 | 17.7 | 19.1 | 22.48 | 17.8667 | 19.17 | 25.76
23/10/2025 08:00 | 20.45 | 22.51 | 22.51 | 19.1 | 19.1 | 20.03 | 20.03 | 18.1 | 31.76 | 18.5 | 19.7 | 22.68 | 18.333 | 19.74 | 27.95
23/10/2025 09:00 | 20.61 | 22.91 | 22.91 | 20 | 20 | 21.99 | 21.99 | 18.6 | 33.16 | 19.6 | 21.5 | 22.97 | 18.5333 | 21.16 | 30.88
23/10/2025 10:00 | 21.01 | 23.43 | 23.43 | 21 | 21 | 22.94 | 22.94 | 18.6 | 33.92 | 19.7 | 22.4 | 23.65 | 18.8427 | 22.39 | 31.62
23/10/2025 11:00 | 21.59 | 24 | 24 | 21.5 | 21.5 | 23.77 | 23.77 | 18.9 | 33.36 | 20 | 22.1 | 24.47 | 19.533 | 23.22 | 29.79
23/10/2025 12:00 | 22.12 | 24.54 | 24.54 | 21.1 | 21.1 | 24.61 | 24.61 | 18.9 | 32.89 | 20.9 | 22.2 | 25.26 | 20.95 | 24.1 | 27.59
23/10/2025 13:00 | 12.66 | 24.8 | 24.8 | 20.5 | 20.5 | 24.98 | 24.98 | 19 | 32.99 | 20.8 | 22.5 | 25.93 | 21.625 | 24.99 | 29.63
23/10/2025 14:00 | 23.12 | 25.05 | 25.05 | 19.7 | 19.7 | 25.36 | 25.36 | 18.5 | 32.7 | 20.5 | 22.3 | 26.27 | 21.55 | 25.4 | 31.98
23/10/2025 15:00 | 23.61 | 25.11 | 25.11 | 19.5 | 19.5 | 24.67 | 24.67 | 18.4 | 32.61 | 19.9 | 20.2 | 26.38 | 22.225 | 25.08 | 31.98
23/10/2025 16:00 | 23.94 | 25.1 | 25.1 | 19.8 | 19.8 | 23.98 | 23.98 | 18.1 | 32.5 | 20.3 | 19.8 | 26.61 | 21.1573 | 24.57 | 32.71
23/10/2025 17:00 | 24.23 | 25.17 | 25.17 | 20.1 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 18.1 | 32.16 | 19.9 | 19.6 | 26.54 | 20.4333 | 23.97 | 31.25
23/10/2025 18:00 | 24.18 | 25.03 | 25.03 | 19.3 | 19.3 | 22.82 | 22.82 | 18 | 32.06 | 18.5 | 19.2 | 26.08 | 19.5667 | 23.16 | 29.05
23/10/2025 19:00 | 23.94 | 24.8 | 24.8 | 18.4 | 18.4 | 22.34 | 22.34 | 18 | 31.28 | 17.9 | 18.8 | 25.23 | 19.0667 | 22.26 | 27.59
23/10/2025 20:00 | 23.57 | 24.49 | 24.49 | 18.5 | 18.5 | 21.86 | 21.86 | 17.9 | 30.78 | 17.9 | 19 | 24.51 | 19.725 | 21.51 | 26.88
23/10/2025 21:00 | 23.21 | 24.21 | 24.21 | 18.4 | 18.4 | 21.39 | 21.39 | 17.8 | 30.53 | 18 | 18.7 | 24.01 | 19.725 | 21.11 | 26.12
23/10/2025 22:00 | 22.67 | 23.87 | 23.87 | 18.2 | 18.2 | 20.68 | 20.68 | 17.7 | 30.2 | 17.9 | 18.7 | 23.56 | 19.35 | 20.73 | 25.76
23/10/2025 23:00 | 22.37 | 23.54 | 23.54 | 18.1 | 18.1 | 20.17 | 20.17 | 17.5 | 29.92 | 17.9 | 18.6 | 23.27 | 19.1 | 20.47 | 25.39

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1838 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00
23/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 23/10/2025 06:00 | 24/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 23 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
23/10/2025 | 00:30 | 23 | 49.57 | 8.61 | 23.51 | 18.3 |  | 8.05 | 7.68 | 7.755 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 0.52351 | 1.8714 |  |  |  | 7.622 | 7.32 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 01:00 | 23 | 54.45 | 8.76 | 23.54 | 18.3 |  | 8.04 | 6.94 | 8.339 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 0.77074 | 1.5769 |  |  |  | 7.356 | 6.31 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 01:30 | 23 | 51.84 | 11.05 | 23.05 | 18.3 |  | 7.92 | 7.26 | 7.595 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 0.91596 | 1.8038 |  |  |  | 8.088 | 7.95 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 02:00 | 23 | 55.14 | 11.56 | 23.07 | 18.3 |  | 7.58 | 7.3 | 7.423 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 1.336 | 2.2151 |  |  |  | 7.636 | 7.17 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 02:30 | 23 | 55.16 | 12.64 | 23.47 | 18.3 |  | 8.09 | 7.69 | 8.407 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 1.3755 | 1.7857 |  |  |  | 7.856 | 7.67 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 03:00 | 23 | 55.08 | 13.45 | 23.47 | 18.3 |  | 7.8 | 8.1 | 8.536 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 0.61366 | 1.817 |  |  |  | 8.73 | 7.32 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 03:30 | 23 | 51 | 13.54 | 23.67 | 18.3 |  | 6.78 | 7.65 | 7.995 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.2243 | 1.9561 |  |  |  | 9.325 | 8.18 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 04:00 | 23 | 50.99 | 12.55 | 23.66 | 18.3 |  | 6.88 | 7.92 | 8.239 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 2.3852 | 2.5672 |  |  |  | 9.298 | 8.46 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 04:30 | 23 | 49.03 | 12.11 | 23.42 | 18.3 |  | 7.16 | 8.29 | 7.811 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.6679 | 2.8728 |  |  |  | 9.767 | 8.48 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 05:00 | 23 | 48.5 | 15.72 | 23.42 | 18.3 | 0 | 7.04 | 7.33 | 8.021 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3.9643 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 12.807 | 2.5423 | 4.5314 | 0 | 0 | 16.52 | 9.628 | 8.92 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 0 | 5.143
23/10/2025 | 05:30 | 24 | 48.5 | 12.3 | 23.43 | 18.3 | 0 | 5.68 | 7.61 | 7.269 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 45.98 | 39.73 | 6 | 8 | 119.7946 | 20.025 | 20.025 | 0 | 17.92 | 196.819 | 4.0032 | 5.0649 | 20.4955 | 12.0769 | 203.15 | 9.674 | 9.49 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 22.71 | 24.3005
23/10/2025 | 06:00 | 24 | 48.5 | 10.31 | 23.41 | 18.3 | 10.49 | 5.76 | 7.29 | 7.172 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 277.36 | 242.82 | 7 | 9 | 439.0931 | 246.977 | 246.977 | 0.64592 | 96.84 | 587.839 | 5.6685 | 6.7335 | 189.6422 | 137.7231 | 581.651 | 8.41 | 9.19 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 107.62 | 57.5375
23/10/2025 | 06:30 | 23 | 48.48 | 12.31 | 24.9 | 18.3 | 25.22 | 6.73 | 6.99 | 7.118 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 542.94 | 535.46 | 8 | 9 | 788.4267 | 452.615 | 452.615 | 10.3484 | 206.13 | 852.869 | 7.2314 | 6.4589 | 481.9591 | 418.5991 | 874.007 | 8.585 | 8.69 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 223.98 | 100.7685
23/10/2025 | 07:00 | 23 | 48.48 | 12.04 | 24.87 | 18.3 | 39.72 | 7.74 | 6.98 | 7.273 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 832.49 | 848.73 | 8 | 9 | 946.5956 | 798.104 | 798.104 | 41.0797 | 352.87 | 956.062 | 8.2346 | 7.039 | 807.4059 | 752.7039 | 979.962 | 8.269 | 8.61 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 359.01 | 252.567
23/10/2025 | 07:30 | 23 | 48.49 | 9.48 | 25.1 | 18.3 | 52.23 | 8.21 | 6.78 | 7.375 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 999.02 | 981.09 | 8 | 9 | 992.2805 | 962.758 | 962.758 | 75.1026 | 491.43 | 1014.437 | 7.0797 | 7.6192 | 1002.8488 | 979.7112 | 1043.348 | 8.461 | 8.95 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 496.28 | 826.489
23/10/2025 | 08:00 | 23 | 48.49 | 12.69 | 24.96 | 18.3 | 67.54 | 7.26 | 6.88 | 7.301 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 1040.9 | 1036.36 | 8 | 9 | 1012.2381 | 990.357 | 990.357 | 89.5945 | 633.26 | 1046.627 | 9.002 | 8.8012 | 1054.8118 | 1024.4055 | 1079.686 | 8.51 | 9.05 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 626.71 | 957.1695
23/10/2025 | 08:30 | 23 | 52.3 | 8.95 | 25.53 | 19.8 | 518.62 | 7.21 | 6.86 | 6.736 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 1072.93 | 1066.91 | 9 | 9 | 1008.8995 | 1009.494 | 1009.494 | 68.5671 | 755.38 | 1065.837 | 9.3323 | 8.8508 | 1091.3216 | 1052.9703 | 1103.536 | 8.292 | 8.72 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 756.98 | 1062.729
23/10/2025 | 09:00 | 23 | 55.17 | 7.57 | 25.22 | 19.8 | 632.13 | 8.08 | 6.89 | 6.764 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 1091.23 | 1088 | 9 | 10 | 1008.4043 | 1046.572 | 1046.572 | 112.4967 | 873.46 | 1078.237 | 8.9057 | 8.3249 | 1109.6206 | 1066.7429 | 1120.574 | 7.833 | 8.53 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 864.36 | 1087.8075
23/10/2025 | 09:30 | 23 | 55.19 | 11.3 | 24.84 | 19.8 | 738.85 | 8.86 | 7.16 | 7.113 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 1100.3 | 1098.18 | 10 | 9 | 1008.9315 | 1049.5 | 1049.5 | 173.3535 | 970.3 | 1085.056 | 8.1062 | 7.3904 | 1128.4222 | 1077.8666 | 1126.649 | 7.962 | 8.59 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 958.46 | 1094.155
23/10/2025 | 10:00 | 23 | 55.18 | 13.48 | 24.33 | 19.8 | 870.92 | 8.65 | 7.4 | 6.739 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 1106.22 | 1106.18 | 10 | 9 | 1010.0408 | 1044.109 | 1044.109 | 194.7271 | 1048.05 | 1086.862 | 8.0835 | 6.7988 | 1130.1929 | 1079.3656 | 1128.517 | 8.245 | 8.82 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 1036.21 | 1096.521
23/10/2025 | 10:30 | 23 | 55.08 | 13.23 | 24.72 | 19.8 | 889.31 | 8.04 | 7.36 | 6.723 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 1110.56 | 1104 | 10 | 9 | 1010.4064 | 1039.673 | 1039.673 | 227.7264 | 1110 | 1081.274 | 7.6566 | 6.6265 | 1131.314 | 1074.7667 | 1125.753 | 8.588 | 9.05 | 416.1024 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 1089.26 | 1095.553
23/10/2025 | 11:00 | 23 | 55.27 | 12.86 | 24.75 | 19.8 | 978.62 | 7.48 | 7.74 | 7.262 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 1112.41 | 1108.36 | 9 | 9 | 1010.3923 | 1043.129 | 1043.129 | 281.4548 | 1139.36 | 1079.943 | 7.2816 | 6.2415 | 1134.3392 | 1074.0743 | 1124.527 | 8.393 | 8.71 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 1122.26 | 1093.969
23/10/2025 | 11:30 | 24 | 55.27 | 12.36 | 24.73 | 19.8 | 981.67 | 8.28 | 7.78 | 7.959 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 1112.22 | 1109.09 | 10 | 9 | 1010.4087 | 1043.519 | 1043.519 | 252.5245 | 1159.43 | 1070.278 | 6.5316 | 5.609 | 1130.0755 | 1077.2238 | 1122.972 | 7.915 | 8.71 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 1130.94 | 1090.7225
23/10/2025 | 12:00 | 24 | 55.18 | 12.86 | 24.75 | 19.8 | 979.63 | 8.79 | 8.03 | 7.102 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | 1108.28 | 1107.64 | 10 | 10 | 1010.4994 | 1034.443 | 1034.443 | 477.117 | 1154.36 | 1078.789 | 7.494 | 6.0995 | 1119.1119 | 1071.3974 | 1121.403 | 8.115 | 8.82 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 1123.28 | 1085.8795
23/10/2025 | 12:30 | 24 | 55.22 | 14.23 | 22.97 | 19.8 | 983.47 | 9.3 | 8.39 | 8.605 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 1110 | 1106.91 | 10 | 10 | 1010.924 | 1002.917 | 1002.917 | 744.149 | 1137.16 | 1072.768 | 6.6795 | 5.8865 | 1126.39 | 1073.7947 | 1117.96 | 7.53 | 8.45 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 1087.38 | 1085.013
23/10/2025 | 13:00 | 24 | 55.23 | 13.57 | 23.43 | 19.8 | 916.96 | 9.16 | 8.56 | 8.433 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 1108.56 | 1109.09 | 10 | 10 | 1012.345 | 1042.778 | 1042.778 | 620.4945 | 1093.14 | 1071.413 | 7.6412 | 6.4808 | 1131.3403 | 1074.7543 | 1113.506 | 7.691 | 8.72 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 1031.5 | 1079.937
23/10/2025 | 13:30 | 24 | 54.46 | 13.22 | 23.32 | 19.8 | 1036.03 | 9.08 | 8.44 | 8.872 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 1097.08 | 1106.91 | 10 | 10 | 1013.986 | 1040.935 | 1040.935 | 503.9735 | 1023.58 | 1065.088 | 8.7075 | 7.6581 | 1079.4022 | 988.65 | 1097.967 | 7.87 | 8.49 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 959.58 | 1070.947
23/10/2025 | 14:00 | 24 | 50.72 | 10.68 | 23.76 | 19.8 | 1043.45 | 8.86 | 8.25 | 7.518 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 1096.22 | 1096.73 | 10 | 10 | 1016.3963 | 997.721 | 997.721 | 732.5723 | 933.95 | 1053.828 | 10.6299 | 8.7047 | 1109.5095 | 1066.4197 | 1078.496 | 7.865 | 8.66 | 352.0866 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 867.94 | 1060.6195
23/10/2025 | 14:30 | 23 | 47.52 | 13.16 | 23.44 | 19.8 | 410.76 | 8.8 | 7.81 | 7.697 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 1074.07 | 1080 | 10 | 9 | 1019.2723 | 976.588 | 976.588 | 583.1913 | 823.91 | 1033.545 | 8.4433 | 9.258 | 1093.6069 | 1069.2995 | 1052.632 | 8.121 | 9.26 | 361.689 | 0 | 352.0866 | 0 | 320.0788 | 269.6656 | 0 | 271.1925 | 271.1925 | 765.43 | 1033.251
23/10/2025 | 15:00 | 23 | 48.47 | 13.74 | 23.38 | 19.8 | 199.17 | 8.68 | 8.08 | 7.497 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 1045.33 | 1045.82 | 9 | 9 | 1012.8634 | 930.109 | 930.109 | 295.3419 | 698.51 | 1003.41 | 9.4963 | 9.7503 | 1071.1296 | 1041.982 | 1013.693 | 8.284 | 8.74 | 355.2874 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 652.19 | 987.5505
23/10/2025 | 15:30 | 23 | 55.01 | 11.84 | 24.19 | 19.8 | 229.28 | 8.71 | 8.18 | 7.47 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 987.37 | 694.18 | 8 | 8 | 957.9265 | 869.904 | 869.904 | 207.0719 | 569.39 | 924.208 | 10.2324 | 10.7586 | 1026.2254 | 1002.5528 | 941.417 | 8.17 | 9.1 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 523.9 | 910.6425
23/10/2025 | 16:00 | 23 | 55.22 | 11.16 | 22.43 | 19.8 | 211.63 | 8.95 | 7.8 | 7.186 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 906.24 | 492 | 1 | 3 | 783.7842 | 526.33 | 526.33 | 304.7635 | 391.13 | 840.511 | 11.4771 | 10.5751 | 956.5577 | 947.263 | 838.825 | 8.454 | 9.04 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 393.57 | 793.162
23/10/2025 | 16:30 | 23 | 55.21 | 10.8 | 23.03 | 18.6 | 113.22 | 9.56 | 8.18 | 7.439 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 278.18 | 639.64 | 5 | 3 | 406.6697 | 312.056 | 312.056 | 144.6572 | 247.57 | 638.678 | 11.3101 | 10.3073 | 710.7065 | 719.4131 | 621.683 | 9.093 | 9.71 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 245.33 | 545.3555
23/10/2025 | 17:00 | 23 | 55.21 | 12.6 | 24.01 | 18.6 | 158.7 | 9.8 | 8.05 | 7.606 | 9 | 9 | 9 | 9 | 174.45 | 262.82 | 4 | 4 | 165.5573 | 51.148 | 51.148 | 158.0256 | 97.56 | 238.145 | 11.8216 | 9.8933 | 399.2551 | 404.8712 | 226.169 | 8.868 | 9.57 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 84.53 | 174.318
23/10/2025 | 17:30 | 24 | 55.2 | 13.37 | 23.75 | 18.6 | 69.81 | 10.05 | 7.88 | 8.344 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 230.33 | 98.45 | 6 | 5 | 18.4122 | 5.371 | 5.371 | 101.0499 | 47.54 | 16.431 | 10.6197 | 10.5608 | 116.3325 | 126.6109 | 16.588 | 8.877 | 9.95 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 27.93 | 6.023
23/10/2025 | 18:00 | 24 | 55.23 | 11.83 | 23.83 | 18.6 | 17.94 | 9.64 | 7.55 | 8.695 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.00301 | 0 | 0 | 78.2683 | 0.69 | 0 | 10.3252 | 11.5715 | 1.9677 | 2.4152 | 0 | 8.868 | 9.84 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 0 | 0
23/10/2025 | 18:30 | 24 | 55.21 | 12.54 | 22.94 | 18.6 | 0.07 | 9.95 | 7.74 | 8.477 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9096 | 0 | 0 | 10.588 | 11.4551 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 10.16 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 0 | 0
23/10/2025 | 19:00 | 24 | 55.25 | 12.68 | 24.33 | 18.6 | 0 | 9.81 | 7.78 | 8.228 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9028 | 10.9382 | 0 | 0 | 0 | 9.438 | 10.56 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 0 | 0.0125
23/10/2025 | 19:30 | 23 | 55.23 | 11.51 | 23.6 | 18.6 | 0 | 9.84 | 7.68 | 8.946 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7789 | 10.3324 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 9.94 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86 | 0 | 0.0705
23/10/2025 | 20:00 | 23 | 55.24 | 12.39 | 23.48 | 18.6 |  | 9.19 | 7.25 | 8.567 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 7.8045 | 9.7137 |  |  |  | 9.725 | 11.09 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 20:30 | 23 | 55.22 | 11.43 | 23.56 | 18.6 |  | 9.16 | 6.45 | 8.39 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.2946 | 9.4458 |  |  |  | 9.751 | 10.42 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 21:00 | 23 | 55.19 | 13.79 | 24.15 | 18.6 |  | 8.99 | 6.05 | 8.207 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | 9.69 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.7724 | 8.8356 |  |  |  | 9.222 | 10.26 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 21:30 | 23 | 55.18 | 12.78 | 23.86 | 18.6 |  | 9.15 | 6.4 | 8.081 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 5.5683 | 8.852 |  |  |  | 9.299 | 10.07 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 22:00 | 23 | 55.23 | 12.44 | 23.9 | 18.6 |  | 9.26 | 6.35 | 8.029 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 9.71 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.3673 | 8.3427 |  |  |  | 9.477 | 10.48 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 22:30 | 23 | 55.23 | 11.75 | 23.27 | 18.6 |  | 9.58 | 5.85 | 7.418 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  | 3 | 5 | [6 empty] | 7.8549 | 8.3392 |  |  |  | 9.328 | 10.44 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 23:00 | 23 | 55.25 | 13.03 | 23.24 | 18.6 |  | 9.18 | 6.03 | 7.384 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 6.6395 | 8.3881 |  |  |  | 8.8 | 9.17 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
23/10/2025 | 23:30 | 24 | 55.26 | 10.08 | 23.44 | 18.6 |  | 8.93 | 5.86 | 7.246 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 8.092 | 8.3846 |  |  |  | 8.398 | 8.91 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86
24/10/2025 | 00:00 | 24 | 55.25 | 8.18 | 23.5 | 18.6 |  | 8.58 | 6.22 | 6.408 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.5844 | 8.1175 |  |  |  | 8.595 | 9.04 | 464.1142 | 0 | 448.1103 | 0 | 352.0866 | 269.6656 | 0 | 382.86 | 382.86

## CALOR_ÚTIL
jueves, 23 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/10/2025 | 00:30 | 31 | 9.84 | 42.79 | 62.26 | 84.25 | 217.13 | 447.27
23/10/2025 | 01:00 | 31 | 14.19 | 43.5 | 62.32 | 84.25 | 216.6 | 451.86
23/10/2025 | 01:30 | 32 | 13.5 | 59.86 | 60.33 | 84.25 | 210.94 | 460.88
23/10/2025 | 02:00 | 32 | 14.37 | 62.64 | 60.39 | 84.25 | 223.16 | 476.81
23/10/2025 | 02:30 | 32 | 14.37 | 58.93 | 62.29 | 84.25 | 220.31 | 472.15
23/10/2025 | 03:00 | 32 | 14.34 | 62.7 | 62.29 | 84.25 | 227.09 | 482.67
23/10/2025 | 03:30 | 32 | 13.28 | 64.79 | 62.88 | 84.25 | 262.21 | 519.41
23/10/2025 | 04:00 | 32 | 12.56 | 60.09 | 62.88 | 84.25 | 267.5 | 519.28
23/10/2025 | 04:30 | 32 | 12.07 | 56.73 | 61.96 | 84.25 | 276.71 | 523.72
23/10/2025 | 05:00 | 32 | 8.99 | 73.68 | 61.96 | 84.25 | 280.98 | 541.86
23/10/2025 | 05:30 | 32 | 8.99 | 74.06 | 61.68 | 84.25 | 272.18 | 533.16
23/10/2025 | 06:00 | 32 | 9.1 | 62.12 | 61.62 | 84.25 | 277.17 | 526.26
23/10/2025 | 06:30 | 32 | 9.1 | 59.78 | 63.46 | 84.25 | 274.19 | 522.78
23/10/2025 | 07:00 | 32 | 8.68 | 58.51 | 63.37 | 84.25 | 269.35 | 516.16
23/10/2025 | 07:30 | 30 | 8.68 | 49.37 | 64.24 | 84.25 | 280.86 | 517.4
23/10/2025 | 08:00 | 30 | 10.53 | 66.12 | 63.86 | 84.25 | 282.26 | 537.02
23/10/2025 | 08:30 | 31 | 11.36 | 65.23 | 65.94 | 74.19 | 279.02 | 526.74
23/10/2025 | 09:00 | 31 | 11.98 | 55.12 | 65.11 | 74.19 | 282.58 | 519.98
23/10/2025 | 09:30 | 31 | 11.99 | 50.08 | 68.72 | 74.19 | 279.82 | 515.8
23/10/2025 | 10:00 | 31 | 12.43 | 59.73 | 67.29 | 74.19 | 281.34 | 525.98
23/10/2025 | 10:30 | 28 | 12.4 | 56.55 | 68.35 | 74.19 | 279.23 | 518.72
23/10/2025 | 11:00 | 28 | 12.19 | 55 | 68.42 | 74.19 | 331.67 | 569.47
23/10/2025 | 11:30 | 33 | 12.19 | 49.05 | 68.37 | 74.19 | 327.91 | 564.71
23/10/2025 | 12:00 | 33 | 12.34 | 51.03 | 68.41 | 74.19 | 341.61 | 580.58
23/10/2025 | 12:30 | 33 | 12.35 | 55.05 | 61.74 | 74.19 | 342.1 | 578.43
23/10/2025 | 13:00 | 33 | 12.33 | 52.47 | 62.98 | 74.19 | 342.02 | 576.99
23/10/2025 | 13:30 | 31 | 12.16 | 58.76 | 63.05 | 74.19 | 342.51 | 581.67
23/10/2025 | 14:00 | 31 | 9.75 | 47.47 | 64.23 | 74.19 | 351.24 | 577.88
23/10/2025 | 14:30 | 30 | 9.14 | 53.73 | 62.94 | 74.19 | 352.28 | 582.28
23/10/2025 | 15:00 | 30 | 9.8 | 56.08 | 62.8 | 74.19 | 350.43 | 583.3
23/10/2025 | 15:30 | 32 | 11.13 | 46.47 | 64.99 | 74.19 | 345.92 | 574.7
23/10/2025 | 16:00 | 32 | 12.96 | 43.79 | 60.05 | 74.19 | 347.63 | 570.62
23/10/2025 | 16:30 | 31 | 12.96 | 47.8 | 62.93 | 86.44 | 355.45 | 596.58
23/10/2025 | 17:00 | 31 | 12.52 | 55.73 | 65.74 | 86.44 | 356.2 | 607.63
23/10/2025 | 17:30 | 32 | 12.51 | 58.84 | 64.43 | 86.44 | 342.73 | 596.95
23/10/2025 | 18:00 | 32 | 12.79 | 52.07 | 64.67 | 86.44 | 306.91 | 554.88
23/10/2025 | 18:30 | 34 | 12.79 | 54.62 | 62.29 | 86.44 | 291.54 | 541.68
23/10/2025 | 19:00 | 34 | 12.28 | 55.2 | 66.13 | 86.44 | 321.83 | 575.88
23/10/2025 | 19:30 | 32 | 12.27 | 53.15 | 61.87 | 86.44 | 321.8 | 567.53
23/10/2025 | 20:00 | 32 | 12.24 | 57.19 | 61.54 | 86.44 | 325.78 | 575.19
23/10/2025 | 20:30 | 30 | 12.23 | 47.02 | 61.51 | 86.44 | 315.24 | 552.44
23/10/2025 | 21:00 | 30 | 12.57 | 56.75 | 63.11 | 86.44 | 320.96 | 569.83
23/10/2025 | 21:30 | 30 | 12.57 | 58.24 | 68.27 | 86.44 | 312.77 | 568.29
23/10/2025 | 22:00 | 30 | 12.91 | 56.66 | 68.4 | 86.44 | 318.58 | 572.99
23/10/2025 | 22:30 | 28 | 12.91 | 45.64 | 62.21 | 86.44 | 309.99 | 545.19
23/10/2025 | 23:00 | 28 | 12.9 | 50.61 | 62.15 | 86.44 | 306.53 | 546.63
23/10/2025 | 23:30 | 30 | 12.9 | 50.57 | 62.97 | 86.44 | 304.53 | 547.41
24/10/2025 | 00:00 | 30 | 12.51 | 41.04 | 63.14 | 86.44 | 300.52 | 533.65
EJEC MWh |  | 749 | 285.475 | 1326.205 | 1531.27 | 1959.04 | 7173.655 | 13024.645

## FLUJOS
jueves, 23 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/10/2025 | 00:30 | 0 | 13.2752 | -19.4187 | 9.1891 | 17.6851 |  | 46.0651 | -119.0367 | 49.7043 | 25.5072 |  | -24.42 | -28.043 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.1367 | 79.5304 | 6.8101 | 7.3172 | 11.6206 | 9.9695 | 0.3509 | 6.7216 |  |  | -61.58 | -61.86 |  |  |  | 5.248 | 0.165 | -48.11 | -48.72 | -70.62 | 48.76 | 48.8 | 11.0966 | 10.4136 | 58.2819 | 59.9347 | 31.6327 | -43.2688 | -43.5323 | 11.217 | 11.2109 | 66.4438 | 68.1852 | -23.2849 | -25.2216 | -366.3052 | 7.7112 | -13.8 | -13.8 | 50.0529 | 48.9263 | -3.8924 |  | -39.603 | 2.2992 |  | 2.3521 | 418.5307 | 56.917 | 56.6423 | -271.5673 | 383.882 |  | -91.0334 | 92.3604 | 78.6089 | 25.38 | 22.88 | 54.94 | 73.5 | -59.0709 | -58.669 | 105.0704 | 105.7082 | 31.4175 | -87.0137 | -85.966 | -3.9034 |  |  |  | 107.2 | 95.9 | -14.14 | 65.2942 | 63.6814 | 64.3603 | -23.6059 | -22.9037 | 27.4489 | -43.8644 | 28.1719 | 13.9466 | 45.35 | 25.64 | 61.6479 | 58.1589 | -25.12 | -17.8347 | 0 | 0 | -98.7282 | -14.5974 | -15.727 | -74.6 | -73.9 | 26.5292 | 37.5092 | 44.1614 | 53.3386 | 36.93 | -5.67 | 46.4535 | 96.988 | -29.39 | -29.64 | 103.44 | 61.78 | 98.6182 | 97.8545 | -31.1273 | -30 | 186.3565 | 139.7516 | 134.2176 | 135.3063 | 94.6595 | 83.823 | -22.382 | 283.5972 | 384.7346 |  | -29.7603 | -27.0707 | 0 | 20.4539 | 21.2929 | 176.7 | -75.3117 | -76.3659 | -46.8485 | 0 | -12.71 | 121.8 | 13.5916 | -16.9947 | -40.1024 | -39.2576 | 10.4425 | -80.1881 | 47.4388 | 24.4149 |  | 24.1741 | 42.1306 | 41.4668 | 40.77 | 58.4423 | 58.7772 | -89.924 | 32.7168 | 32.3772 | -79.3538 | -74.7033 | -13.409 | -19.99 | 13.2625 | 0.8695 | -8.47 | 16.68 | -15.2995 |  | -6.7 | 4.401 | 11.4615 | 35.7 | 73.8919 | 80.5969 | 11.9 | 86.6657 | 16.8 | -21.6097 | 0.2354 | 0 | 1.7108 |  |  | -7.7912 | -31.0032 | 19.1261 | 32.264 |  |  | -154.5085 | -19.1139 | 32.2584 | -40.8418 | 8.5308 | 5.685 | 5.4437 | 10 | 169.9592 | 170.2558 | 278.7 | -278.8724 | -600.0461 | 600.5773 | 632.0417 | -160.4797 | -159.7773 | -57.9954 | -50.0301 | 79.3111 | 78.9825 |  |  | 27.6777 | 27.6448 | -62.8285 | -62.9486 | 121.15 | 120.8 | 47.9 | 47.8 | 21.9661 | 29.12 | -405.0608 | 108.2432 | 107.3547 | 12.8 | 11.3 | -25.8 | -25.9 | 1.3903 |  | -620.3891 | -353.7718 | 527.2742 | 414.6091 | -8.7086 | -404.0462 | 406.9164 | -202.2717 | -226.4494 | -401.0923 | 95.0708 | 97.7418 | 201.7269 | -512.2598 | 236.3894 | -279.6445 | 277.9214 | -9.8865 |  | 20.32 | 7.198 | 7.202 | -19.84 | -3.52 |  | 3.6057 | -40.7248 | -16.2005 | 25.5 | 51.572 | 53.223 |  | 13.5871 | 51.9887 | 53.8311 | 53.2193 |  | -9.7 | 1.4883 | 6.08 |  | -49.6708 | 79.355 | 59.2839 | -49.7576 | -78.6414 | 48.7341 | 30.0111 | 1.6 | -0.8 | 37.7117 | 145.0344
23/10/2025 | 01:00 | 0 | 12.7714 | -18.9268 | 8.9234 | 16.6368 |  | 45.6808 | -118.4229 | 47.7119 | 24.2113 |  | -26.64 | -26.699 |  | 11.592 | -24.2 | 13.5667 | 79.608 | 6.6812 | 6.5566 | 11.5888 | 10.5463 | 1.45 | 6.3066 |  |  | -61.42 | -61.5 |  |  |  | 5.152 | 0.165 | -50.71 | -50.73 | -66.3 | 50.97 | 51.49 | 11.2702 | 10.4352 | 55.3467 | 57.188 | 30.5201 | -46.082 | -46.7892 | 15.3625 | 18.8151 | 64.3004 | 66.8456 | -19.1045 | -22.0846 | -381.3946 | 7.9479 | -14.4 | -14.5 | 53.8533 | 52.5359 | -3.2621 |  | -45.1476 | 1.1859 |  | 2.3692 | 434.2477 | 46.9985 | 47.1816 | -261.9434 | 380.2277 |  | -99.5392 | 99.9602 | 74.5073 | 24.57 | 21.37 | 52.16 | 71.07 | -56.9276 | -55.9899 | 104.3726 | 104.8805 | 31.9483 | -78.6534 | -79.6961 | -3.2522 |  |  |  | 102.3 | 92.1 | -13.77 | 64.8756 | 63.3142 | 62.3175 | -26.8381 | -25.3649 | 29.9205 | -39.7558 | 30.071 | 13.6094 | 42.92 | 24.5 | 58.6011 | 55.5222 | -24.51 | -3.7958 | 0 | 0 | -83.5539 | -13.4141 | -15.3671 | -69.8 | -68.9 | 26.3919 | 35.1654 | 38.9953 | 49.823 | 35.03 | -4.35 | 44.454 | 82.8222 | -29.75 | -30.34 | 100.52 | 60.36 | 82.8909 | 81.6182 | -34.7703 | -33.1909 | 168.4636 | 123.327 | 117.6728 | 120.9844 | 93.7284 | 81.8626 | -22.479 | 273.0021 | 386.9679 |  | -30.7277 | -28.6472 | 0 | 20.9547 | 19.2755 | 172.092 | -78.7128 | -80.7068 | -47.3795 | 14.82 | -12.66 | 112.9 | 13.3479 | -15.2125 | -39.0975 | -38.3556 | 8.9414 | -80.469 | 44.123 | 24.2952 |  | 24.5809 | 42.4154 | 42.0052 | 40.9514 | 56.9351 | 55.763 | -94.6128 | 36.6326 | 36.2098 | -81.4314 | -73.6201 | -15.0716 | -19.27 | 13.8753 | 0.8219 | -8.88 | 15.8 | -15.916 |  | -6.86 | 4.393 |  | 35.62 | 75.1309 | 81.0093 | 11.39 | 84.6825 | 20.6 | -22.0101 | 0.2992 |  | 1.5596 |  |  | -7.7684 | -30.5127 | 19.6889 | 31.8259 |  |  | -154.673 | -18.3882 | 32.678 | -39.0222 |  | 5.0209 | 4.7568 |  | 169.8616 | 167.618 | 282.5 | -275.5439 | -607.0328 | 603.2838 | 640.5381 | -160.7432 | -158.1774 | -59.6997 | -51.0438 | 80.2795 | 80.3738 |  |  | 29.3806 | 28.4907 | -60.6619 | -60.5366 | 121.3 | 120.82 | 46.1 | 46.1 | 22.09 | 28.48 | -398.2868 | 105.709 | 104.8646 | 12.7 | 6.3 | -25.9 | -25.9 | 1.5089 | 1.2336 | -628.4659 | -351.575 | 519.1847 | 406.9233 | -18.5278 | -401.4077 | 397.6389 | -196.4785 | -225.6577 | -394.3037 | 94.3914 | 93.6579 | 200.5113 | -499.8689 | 232.6411 | -273.9361 | 272.5657 | -10.6528 |  | 19.68 | 7.284 | 7.295 | -19.2 | -4.24 |  | 4.1337 | -40.9873 | -16.9024 | 26.4 | 55.715 | 52.29 |  | 13.3218 | 53.053 | 51.8559 | 51.5002 |  | -6.4 | 2.3225 | 5.76 |  | -54.7209 | 79.8026 | 60.2824 | -53.5687 | -78.7171 | 50.4374 | 28.6515 | -2.2 | 1.4 | 39.2117 | 144.8833
23/10/2025 | 01:30 | 0 | 12.5791 | -18.7143 | 8.6271 | 14.7953 |  | 44.7226 | -115.6634 | 45.8818 | 23.3193 |  | -22.2 | -26.103 | 22 | 10.764 | -22 | 13.6305 | 77.9722 | 11.2187 | 11.4458 | 18.5954 | 11.1981 | 1.9583 | 6.2442 |  |  | -60.28 | -60.04 |  |  |  | 4.894 | 0.165 | -46.61 | -46.85 | -70.46 | 47.16 | 46.96 | 9.8239 | 11.0327 | 53.9482 | 56.087 | 35.103 | -41.9292 | -41.7024 | 14.0991 | 15.2874 | 65.2381 | 67.1136 | -21.3888 | -23.9093 | -357.6891 | 8.1417 | -14.4 | -14.5 | 49.9342 | 48.1411 | -3.3115 |  | -39.6723 | 1.1276 |  | 2.369 | 419.4463 | 56.154 | 55.9099 | -275.1187 | 371.8609 |  | -47.691 | 48.2186 | 72.4516 | 23.77 | 20.12 | 50.03 | 69.43 | -59.2049 | -60.1426 | 107.9228 | 107.3711 | 31.4547 | -65.1076 | -65.777 | -4.398 |  |  |  | 97.9 | 86.9 | -13.53 | 66.6682 | 66.6071 | 64.5489 | -25.3331 | -24.7224 | 27.6594 | -40.0479 | 28.0502 | 13.0388 | 39.34 | 22.8 | 57.6636 | 54.4968 | -24.71 | -16.7044 | 0 | 0 | -96.7038 | -13.6281 | -15.4817 | -67.5 | -68.9 | 25.7108 | 33.9935 | 38.5257 | 48.0652 | 33.57 | -4.81 | 44.6555 | 97.2655 | -30.51 | -30.84 | 100.74 | 56.74 | 98.3636 | 97.4727 | -31.1423 | -32.0818 | 174.6855 | 129.3012 | 123.8937 | 127.2188 | 77.0112 | 65.6454 | -22.865 | 289.3566 | 365.4966 |  | -29.8106 | -29.1621 | 14.8126 | 15.7088 | 15.9658 | 106.032 | -67.5121 | -69.2656 | -30.5262 | 0 | -13.42 | 67.2 | 13.003 | -26.8271 | -40.8844 | -39.6414 | 11.5169 | -66.9494 | 28.8179 | 25.3679 |  | 25.0613 | 42.0849 | 43.0321 | 40.9597 | 60.2843 | 61.1216 | -84.398 | 33.8004 | 33.408 | -77.9664 | -73.1346 | -7.3298 | -12.92 | 13.4749 | 0.7742 | -8.44 | 16.7 | 0 |  | -7.014 | 4.323 |  | 40.6 | 75.1624 | 79.5689 | 10.8 | 87.1607 | 20.2 | -20.404 | 0.665 |  | 1.5174 |  |  | -7.5163 | -28.3967 | 18.7691 | 29.683 |  |  | -150.2785 | -17.7518 | 31.6574 | -37.7576 | 9.0831 | 4.8244 | 4.5564 |  | 165.1485 | 167.2965 | 271.6 | -271.3772 | -593.6714 | 590.1316 | 614.5426 | -157.1322 | -157.005 | -59.5369 | -51.6118 | 78.9243 | 79.5119 |  |  | 25.2937 | 25.843 | -59.9239 | -59.8129 | 124.54 | 122.56 | 45.5 | 45.6 | 22.0281 | 28.16 | -388.8426 | 103.1781 | 104.8758 | 12.2 | 7.9 | -25.3 | -25 | 1.4493 |  | -604.2173 | -335.6945 | 517.6292 | 404.6526 | -3.601 | -399.5103 | 401.411 | -193.227 | -222.0998 | -395.3429 | 93.971 | 95.1353 | 204.2553 | -494.5287 | 230.7249 | -271.0858 | 271.7265 | -9.9661 |  | 20.96 | 7.436 | 7.463 | -20.32 | -4.24 |  | 4.5731 | -41.1917 | -16.9329 | 26.3 | 49.05 | 52.667 | 11.1667 | 13.3698 | 51.7003 | 50.6659 | 51.8687 |  | -7.3 | 2.2022 | 5.54 |  | -49.2013 | 80.1145 | 60.3015 | -49.8789 | -78.9097 | 50.6508 | 28.2663 | -1.7 | 1.6 | 28.2077 | 155.0064
23/10/2025 | 02:00 | 0 | 11.578 | -17.3499 | 8.4871 | 15.0381 |  | 43.6621 | -113.1725 | 45.2091 | 22.9553 |  | -15.54 | -23.496 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.3508 | 74.3358 | 13.2202 | 13.3431 | 22.2737 | 11.278 | 6.0318 | 6.1386 |  |  | -57.3 | -56.87 |  |  |  | 4.565 | 0.161 | -47.4 | -47.99 | -62.56 | 47.82 | 48.35 | 9.8552 | 10.8973 | 52.2976 | 54.6374 | 35.7358 | -45.4122 | -45.331 | 34.3468 | 33.6736 | 62.6929 | 63.4967 | -5.8403 | -8.9185 | -369.5233 | 7.2246 | -13.9 | -13.8 | 53.2195 | 51.8578 | -2.9825 |  | -41.5568 | 1.1289 |  | 2.0212 | 429.0596 | 46.3881 | 46.0524 | -270.3796 | 365.791 |  | -55.6962 | 57.3119 | 69.3379 | 24.01 | 19.62 | 47.92 | 67.87 | -56.9276 | -56.3918 | 112.3476 | 112.2938 | 30.8727 | -63.6152 | -63.6282 | -5.4475 |  |  |  | 95.2 | 86.4 | -12.87 | 64.852 | 64.72 | 63.4017 | -30.1431 | -29.61 | 28.153 | -35.3467 | 28.5185 | 12.7854 | 39.11 | 22.76 | 56.0229 | 53.1784 | -23.37 | -3.6842 | 0 | 0 | -86.2251 | -13.0405 | -14.6873 | -65.2 | -64.1 | 26.0129 | 32.8217 | 34.7685 | 46.8933 | 32.5 | -3.82 | 48.329 | 87.43 | -32.06 | -32.71 | 101.18 | 55.61 | 87.2182 | 86.3455 | -32.649 | -33.4182 | 164.1984 | 120.6056 | 115.3537 | 117.4343 | 89.3892 | 81.0716 | -23.413 | 280.7785 | 375.751 |  | -30.3033 | -27.9909 | 0 | 11.8683 | 11.0304 | 172.092 | -76.2667 | -77.0428 | -41.7199 | 15.24 | -15.18 | 109.5 | 12.8627 | -31.1145 | -41.6401 | -40.7449 | 12.0573 | -72.8064 | 41.7636 | 25.3322 |  | 24.9847 | 41.9258 | 41.9265 | 40.2027 | 55.763 | 54.9257 | -84.9004 | 36.9075 | 36.5887 | -81.7659 | -76.6841 | -7.7327 | -11.92 | 13.6629 | 0.751 | -8.45 | 15.95 | 0 |  | -7.098 | 4.437 |  | 41.21 | 78.638 | 81.0131 | 11 | 87.2003 | 18.4 | -19.9475 | 0.4308 | 0 | 1.4638 |  |  | -8.0282 | -27.7908 | 20.1265 | 29.0546 |  |  | -150.0446 | -17.559 | 30.6298 | -37.5448 | 9.233 | 4.5216 | 4.2294 | 10.5002 | 165.1227 | 164.2571 | 279.1 | -280.122 | -600.3223 | 603.4348 | 624.5283 | -156.6214 | -156.0124 | -62.6428 | -55.0808 | 81.6981 | 80.9218 |  |  | 27.5569 | 26.7659 | -58.4757 | -57.5648 | 124.09 | 123.73 | 44.2 | 44.7 | 21.8849 | 27.6 | -395.2939 | 102.5157 | 102.9865 | 12.2 | 5.7 | -25 | -25.2 |  | 1.1487 | -610.3576 | -342.6428 | 511.6385 | 405.7751 | -17.5084 | -392.8748 | 394.2221 | -196.756 | -220.3395 | -389.5621 | 91.4505 | 94.4002 | 200.9036 | -490.545 | 229.1366 | -270.4438 | 273.5034 | -10.889 |  | 20.08 | 7.518 | 7.54 | -20.24 | -5.44 |  | 5.275 | -42.5986 | -17.1374 | 27.9 | 52.047 | 52.186 | 11.2382 | 13.5246 | 52.4673 | 53.1296 | 52.8848 |  | -6.7 | 2.3847 | 5.44 |  | -55.6608 | 82.5027 | 64.3026 | -55.9293 | -81.9648 | 54.5152 | 27.2613 | -2.2 | 2.4 | 30.2292 | 138.5089
23/10/2025 | 02:30 | 0 | 12.6272 | -18.4839 | 8.3558 | 16.8157 |  | 43.1061 | -113.7546 | 44.9116 | 22.7013 |  | -15.54 | -23.359 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.6862 | 75.9414 | 13.0246 | 13.3175 | 22.0301 | 11.2734 | 6.3714 | 6.0829 |  |  | -57.04 | -57.1 |  |  |  | 4.696 | 0.165 | -44.96 | -45.28 | -68.32 | 46.06 | 46.17 | 9.5623 | 10.9635 | 52.911 | 54.7433 | 34.6095 | -42.1971 | -42.49 | 15.2139 | 14.7581 | 61.6212 | 64.8363 | -22.6135 | -24.5323 | -347.5428 | 4.3073 | -12.3 | -12.2 | 50.0708 | 48.9711 | -2.9265 |  | -37.0963 | 1.6618 |  | 0 | 406.1707 | 48.2497 | 48.4939 | -262.8654 | 357.5202 |  | -31.0332 | 31.6992 | 69.3279 | 23.96 | 19.77 | 46.95 | 67.11 | -57.7313 | -57.8653 | 121.095 | 122.8052 | 29.4768 | -52.1825 | -52.0568 | -5.4119 |  |  |  | 90.7 | 82.3 | -12.78 | 68.4704 | 66.195 | 65.2639 | -24.6406 | -24.1556 | 24.4996 | -35.894 | 24.1587 | 12.7125 | 38.69 | 22.45 | 54.3823 | 51.4206 | -23.08 | -3.5725 | 0 | 0 | -78.6621 | -12.5931 | -14.6624 | -65.1 | -63.8 | 25.7877 | 32.2357 | 33.3596 | 45.7214 | 31.83 | -3.36 | 45.6165 | 79.4195 | -31.45 | -31.85 | 97.83 | 56.06 | 78.2 | 78.0727 | -40.7295 | -39.8455 | 155.6373 | 112.1818 | 107.6285 | 109.3389 | 81.7356 | 72.7035 | -22.633 | 275.3993 | 357.3026 |  | -30.0342 | -27.9724 | 0 | 10.0612 | 8.4792 | 155.196 | -77.0331 | -78.7706 | -35.4895 | 0 | -12.97 | 109.5 | 12.4961 | -33.7668 | -40.4997 | -39.1323 | 11.1419 | -69.7353 | 33.0582 | 24.3085 |  | 23.8212 | 41.6457 | 42.5255 | 40.7164 | 57.4375 | 56.9351 | -95.6176 | 43.4928 | 42.5021 | -87.003 | -78.8136 | -14.5443 | -21.5 | 13.2918 | 0.751 | -8.37 | 16.13 | -15.5472 |  | -7.179 | 4.386 |  | 33.9 | 80.4915 | 85.8851 | 10.94 | 82.6672 | 20.4 | -21.0061 | 0.8974 | 0 | 1.4043 |  |  | -8.4103 | -27.9764 | 18.6587 | 29.3239 |  |  | -150.9228 | -17.5646 | 30.6493 | -36.2956 | 10.2675 | 4.1017 | 3.8814 | 11.3184 | 160.978 | 159.2324 | 279.1 | -276.8929 | -600.0795 | 600.6466 | 605.041 | -151.7982 | -151.8424 | -61.2561 | -53.3865 | 78.7073 | 76.4278 |  | -115.1391 | 25.9638 | 25.9199 | -57.2858 | -57.033 | 114.91 | 113.4 | 48.4 | 46 | 21.8849 | 27.2 | -387.4362 | 96.4495 | 95.4361 | 12.2 | 7.4 | -24.1 | -24.2 |  | 1.2632 | -593.3745 | -324.8861 | 492.2827 | 390.8 | -13.8675 | -374.0325 | 376.9697 | -196.8743 | -210.5578 | -369.2483 | 83.5727 | 84.0219 | 200.8548 | -476.0572 | 221.0035 | -261.8788 | 262.5794 | -10.5457 |  | 20.24 |  | 7.557 | -20.24 | -4.16 |  | 3.7522 | -41.1643 | -16.5515 | 26.2 | 53.784 | 53.393 | 11.272 | 13.5215 | 51.734 | 50.1323 | 51.8248 |  | -10.5 | 2.7962 | 5.3 |  | -53.7374 | 79.9269 | 60.8681 | -53.0097 | -78.2389 | 51.8646 | 25.9913 | 1.3 | -1.6 | 10.5964 | 152.7064
23/10/2025 | 03:00 | 0 |  | -18.8727 | 7.6985 | 15.8503 |  | 42.3821 | -110.8476 | 44.4115 | 22.5033 |  | -13.32 | -21.606 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.9529 | 71.6762 | 13.1126 | 13.3427 | 22.2535 | 11.4045 | 6.7791 | 6.1192 |  |  | -53.81 | -53.77 |  |  |  | 4.349 | 0.162 | -58.87 | -59.8 | -34.33 | 59.52 | 59.61 | 8.6032 | 11.0056 | 53.0142 | 54.1557 | 36.1491 | -51.8422 | -52.5484 | 32.2976 | 32.0449 | 59.7458 | 61.6212 | 7.7263 | 10.1182 | -406.5187 | 6.6679 | -13.4 | -13.6 | 59.2447 | 58.2302 | -2.7955 |  | -48.3267 | 0.7749 |  | 1.335 | 464.8578 | 36.6832 | 36.5612 | -241.2383 | 389.9352 |  | -48.0701 | 49.9331 | 67.3221 | 23.62 | 19.59 | 46.44 | 66.33 | -59.6067 | -60.0086 | 116.4948 | 117.5733 | 32.7608 | -62.4831 | -62.3319 | -5.6517 |  |  |  | 93.7 | 83.9 | -12.27 | 63.4143 | 61.5934 | 60.9989 | -36.4291 | -36.2002 | 33.8135 | -32.2085 | 33.6 | 12.3231 | 37.49 | 21.82 | 55.5542 | 52.446 | -22.25 | -17.3324 | 0 | 0 | -95.2596 | -13.7214 | -14.044 | -60.5 | -59.2 | 26.0568 | 31.6498 | 33.3596 | 45.1355 | 31.48 | -3.79 | 40.362 | 93.8078 | -31.92 | -32.37 | 98.33 | 54.76 | 95.2182 | 94.1818 | -35.9317 | -35.3091 | 165.8596 | 122.1474 | 117.08 | 119.0936 | 59.1043 | 49.7432 | -23.207 | 254.0557 | 339.5873 |  | -30.3032 | -28.1213 | 26.7027 | 18.994 | 17.9182 | 36.912 | -61.1653 | -62.2936 | -12.8038 | 0 | -5.28 | 1 | 12.5258 | -15.7816 | -40.4412 | -39.4677 | 10.2528 | -46.7947 | 10.8437 | 24.959 |  | 24.3651 | 42.1384 | 42.5748 | 40.7162 | 60.6192 | 59.9494 | -90.4264 | 37.7656 | 37.3784 | -79.044 | -74.1512 | -13.5409 | -20.82 | 13.3797 | 0.7388 | -8.55 | 17.04 | -13.752 |  |  | 4.436 |  | 33.56 | 74.1059 | 78.6982 | 11.64 | 81.8271 | 19.4 | -22.8101 | 1.1763 | 1.37 | 1.3979 |  |  | -7.4318 | -29.5122 | 18.5223 | 31.195 |  |  | -157.751 | -17.1143 | 32.4505 | -35.1303 | 9.6666 | 4.1603 | 3.8392 | 11.0518 | 163.7955 | 163.5409 | 276.2 | -275.1537 | -602.0024 | 606.0234 | 607.6092 | -155.376 | -154.2984 | -59.1242 | -51.944 | 81.2491 | 79.4596 |  |  | 25.81 | 25.81 | -55.2451 | -55.3706 | 122.98 | 121.61 | 45.5 | 46.7 | 21.7397 | 27.52 | -385.7445 | 96.4745 | 95.9121 | 12.8 | 4.9 | -25 | -25 | 1.5332 |  | -597.5891 | -305.1136 | 498.4684 | 397.6788 | 0.8809 | -385.9327 | 384.0101 | -196.6971 | -216.8967 | -379.2059 | 88.3865 | 87.4006 | 198.6966 | -482.6298 | 223.1328 | -267.3641 | 267.7248 | -10.9165 |  | 19.68 | 7.612 |  | -19.52 | -4.64 |  | 4.5121 | -41.1643 | -17.1099 | 25.7 | 53.863 | 49.824 |  |  | 51.7812 | 50.4832 | 50.3634 |  | -7.3 | 3.1127 | 5.24 |  | -53.9127 | 78.59 | 60.82 | -53.5511 | -76.5537 | 50.6041 | 25.4148 | -1.4 | 1.7 | -0.986 | 172.9973
23/10/2025 | 03:30 | 0 | 12.7866 | -19.1173 |  | 15.1472 |  | 42.672 | -113.0692 | 36.8433 | 18.8594 |  | -6.66 | -26.514 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.7872 | 74.8976 | 12.9927 | 13.3387 | 22.0716 | 11.7046 | 5.8328 | 6.3438 |  |  | -50.75 | -50.44 |  |  |  | 4.352 | 0.16 | -33.59 | -33.97 | -77.29 | 33.99 | 33.89 | 9.4942 | 10.8053 | 52.7646 | 54.3838 | 38.429 | -39.25 | -39.167 | 15.0218 | 14.0833 | 65.1042 | 65.9079 | -17.4705 | -19.4026 | -381.175 | 6.6773 | -13.4 | -13.6 | 45.9245 | 45.7005 | -2.725 |  | -53.4864 | 0.5041 |  | 0 | 439.5885 | 50.5997 | 50.7523 | -286.9949 | 373.5791 |  | -48.6951 | 51.1821 | 66.2044 | 23.58 | 19.62 | 45.94 | 66.39 | -36.2982 | -36.4321 | 91.6273 | 92.2546 | 35.3198 | -60.5862 | -59.3598 | -1.104 |  |  |  | 91 | 82.1 | -12.21 | 63.9352 | 62.3443 | 61.4655 | -32.8079 | -32.5102 | 38.9564 | -41.3117 | 39.7942 | 12.3237 | 36.83 | 21.62 | 54.6167 | 51.86 | -22.35 | -3.7121 |  |  | -100.7723 | -14.0126 | -14.2235 | -60.6 | -61.5 | 24.744 | 31.0638 | 34.2988 | 44.5496 | 31.16 | -4.2 | 42.935 | 99.5432 | -32.26 | -32.55 | 97.26 | 51.74 | 99.3091 | 98.0727 | -10.7468 | -11.2545 | 179.2838 | 136.2161 | 129.9201 | 132.1756 | 64.845 | 54.8051 | -23.589 | 296.2356 | 351.5669 |  | -30.7013 | -28.4687 | 23.7727 | 22.649 | 20.6078 | 35.376 | -56.5579 | -57.3213 | -18.2876 | 0 | -5.42 | 1 | 12.6577 | -10.3701 | -40.8363 | -39.7377 | 9.6585 | -52.3361 | 15.1125 | 25.0381 |  | 24.4392 | 42.1873 | 42.6943 | 40.87 | 37.1753 | 37.3428 | -9.2101 | 12.9147 | 12.9472 | -15.4454 | 0 | -4.5905 | -11.42 | 13.4676 | 0.7156 | -8.41 | 17.1 | 0 |  |  | 4.284 |  | 30.26 | 2.6274 | 13.7091 | 12.39 | 70.4837 | 19.9 | -17.4031 | 0.6649 | 0 | 1.3783 |  |  | -6.5437 | -24.2996 | 18.7701 | 25.0484 |  |  | -117.6314 | -16.708 | 27.6445 | -35.7344 | 9.5158 | 4.0919 | 3.7759 | 10.7373 | 164.0899 | 162.5678 | 277.4 | -276.0372 | -586.0366 | 588.3501 | 599.3554 | -156.4414 | -155.1328 | -59.078 | -50.955 | 76.686 | 79.2049 |  |  | 26.0407 | 25.9529 | -56.4021 | -56.3121 | 121.76 | 122.84 | 47.4 | 48.6 | 22.1498 | 28.48 | -391.8736 | 103.4645 | 103.1439 | 12.2 | 11.4 | -25 | -25 | 1.5171 | 1.1945 | -585.7981 | -323.6114 | 512.2809 | 406.1699 | 4.9361 | -398.3275 | 397.5232 | -197.417 | -219.5909 | -386.9274 | 93.2607 | 93.6253 | 202.1678 | -501.7505 | 223.5583 | -277.5707 | 273.0623 | -9.4388 |  | 20.4 |  | 7.645 | -19.92 | -3.6 |  | 3.0777 | -41.5152 | -15.6146 | 26.6 | 50.426 | 51.755 |  | 13.4997 | 51.297 | 51.8383 | 51.8667 |  | -10.9 | 2.797 | 5.19 |  | -50.3733 | 78.3461 | 58.8959 | -49.4364 | -76.9418 | 49.9511 | 26.1122 | 1.6 | -1.6 | 7.4818 | 140.9492
23/10/2025 | 04:00 | 0 | 13.34 | -19.6928 | 7.5349 | 16.8688 |  | 42.2242 | -111.7678 | 37.7506 | 19.0394 |  | -6.66 | -25.641 | 22 |  | -22 | 13.9373 | 72.4126 | 12.7504 | 13.0325 | 21.5532 | 10.8232 | 6.5639 | 6.5047 |  |  | -50.58 | -51.07 |  |  |  | 3.801 | 0.158 | -36.35 | -36.39 | -73.01 | 36.33 | 36.34 | 9.0806 | 11.0122 | 52.9297 | 54.9864 | 36.3565 | -41.3934 | -42.3414 | 34.6869 | 35.3335 | 63.0948 | 63.8985 | -2.3228 | -7.2178 | -397.2205 | 6.1161 | -13.1 | -13.1 | 49.361 | 48.6309 | -2.5746 |  | -55.3928 | 0.3386 |  | 0 | 455.0003 | 49.2874 | 48.8296 | -288.9124 | 382.2639 |  | -46.0543 | 47.6061 | 66.2642 | 23.66 | 19.75 | 46.44 | 65.78 | -36.834 | -36.2982 | 94.7114 | 95.3273 | 37.0839 | -58.9706 | -58.622 | -1.9108 |  |  |  | 93.9 | 84.5 | -12.38 | 64.4995 | 63.4451 | 62.6348 | -34.7772 | -34.2931 | 38.7214 | -39.7018 | 40.8788 | 12.3135 | 34.3 | 20.59 | 54.6167 | 51.7136 | -22.1 | -3.74 | 0 | 0 | -98.0874 | -13.9135 | -13.959 | -63 |  | 24.9857 | 31.0638 | 33.8292 |  | 31.14 | -4.02 | 46.934 | 98.0256 | -32.27 | -32.88 | 98.26 | 51.57 | 99.0545 | 96.9455 | -12.0265 | -11.0727 | 178.872 | 135.5419 | 130.2824 | 131.619 | 87.1204 | 78.6132 | -21.839 | 301.7429 | 353.3028 |  | -30.5014 | -28.2521 | 0 | 6.821 | 5.9886 | 158.268 | -70.2166 | -71.5555 | -40.5546 | 0 | -5.63 | 118.7 | 12.8159 | -41.2075 | -40.7306 | -39.8946 | 10.8499 | -73.9045 | 37.249 | 25.5582 |  | 25.3223 | 43.0437 | 43.4526 | 41.7038 | 35.8357 | 36.1706 | -11.7219 | 13.2535 | 13.1066 | -17.1694 | 0 | -4.6345 | -10.95 | 13.4749 | 0.7156 | -8.68 | 16.71 |  |  |  | 4.155 |  | 30.57 | 6.3088 | 17.0263 | 12.16 | 68.32 | 16.3 | -16.1829 | 0.2185 |  | 1.4022 |  |  | -6.1946 | -22.8022 | 17.2463 | 23.994 |  |  | -123.7578 | -16.9098 | 27.5954 | -36.4159 | 9.9843 | 4.1115 | 3.8286 | 11 | 159.7516 | 161.0624 | 281.2 | -280.328 | -587.2399 | 589.7498 | 602.1567 | -152.9724 | -151.6506 | -62.7302 | -55.7612 | 78.8678 | 76.9291 | -109.0153 |  | 28.4248 | 27.5898 | -57.3012 | -57.6609 | 124.38 | 123.54 | 46.4 | 46.7 | 21.5966 | 28.72 | -392.0978 | 103.3953 | 103.9066 | 12.7 | 7.4 | -25.8 | -25.9 |  | 1.1475 | -585.3465 | -320.9151 | 511.4614 | 404.1496 | 4.6951 | -390.5632 | 393.325 | -198.5415 | -217.9659 | -392.4861 | 93.6586 | 92.9353 | 199.1721 | -490.9167 | 224.4131 | -271.9452 | 276.4801 | -9.8343 |  | 20.32 | 7.599 | 7.559 | -19.76 | -4.72 |  | 3.5172 | -41.9242 | -16.405 | 27.4 | 51.675 | 50.474 | 11.2322 | 13.4216 | 51.1517 | 51.1345 | 49.7194 |  | -7.4 | 3.073 | 5.14 |  | -53.189 | 80.8455 | 64.6372 | -52.9819 | -79.3167 | 54.3086 | 24.2543 | -1.3 | 1.6 | 14.4851 | 138.995
23/10/2025 | 04:30 | 0 | 13.4998 | -20.5149 | 7.4844 | 17.9987 |  | 42.8182 | -115.1596 | 38.8907 | 19.4514 |  | -2.22 | -26.987 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.0048 | 75.5474 | 13.27 | 13.24 | 22.0392 | 11.2138 | 5.8279 | 6.2424 |  |  | -50.16 | -50.21 |  |  |  | 4.702 | 0.167 | -32.51 | -33.75 | -80.42 | 33.3 | 33.45 | 9.2751 | 11.1963 | 52.0805 | 54.0734 | 35.1884 | -38.0444 | -38.466 | 24.5015 | 18.9563 | 64.4344 | 65.2381 | -7.8931 | -9.9213 | -388.9766 | 6.9269 | -13.7 | -13.7 | 45.7191 | 44.6966 | -2.6669 |  | -53.0346 | 1.0076 |  | 1.4253 | 442.6403 | 52.034 | 52.034 | -287.0988 | 378.9365 |  | -48.0647 | 48.4123 | 68.4797 | 24.13 | 20.37 | 46.95 | 67 | -37.5038 | -36.7001 | 95.1258 | 95.334 | 37.3433 | -60.733 | -59.7015 | -0.8402 |  |  |  | 94.4 | 84 | -12.33 | 64.8481 | 62.9371 | 62.5722 | -33.2649 | -33.0903 | 38.2893 | -41.5003 | 39.8594 | 12.4802 | 35.94 | 21.13 | 53.4448 | 50.5417 | -22.58 | -16.5788 |  |  | -98.4171 | -11.9355 | -14.2528 |  |  | 25.0461 | 31.6498 | 33.8292 | 45.1355 | 31.47 | -3.88 | 45.3065 | 94.8304 | -32.44 | -32.99 | 99.11 | 51.92 | 96.3636 | 94.4545 | -12.2432 | -12.2727 | 176.2205 | 134.9701 | 128.9077 | 130.5494 | 84.0271 | 72.2098 | -22.593 | 302.342 | 357.4898 |  | -32.0537 | -29.1995 | 0 | 6.4174 | 6.9944 | 132.156 | -68.7709 | -69.795 | -38.2875 | 0 | -8.15 | 97.4 | 13.0736 | -38.4756 | -39.2393 | -38.1943 | 8.1631 | -70.3702 | 36.5986 | 24.7229 |  | 24.4578 | 42.7069 | 42.6574 | 41.0537 | 36.338 | 37.1753 | -8.5403 | 13.4129 | 13.9629 | -17.2863 | 0 | -4.1071 | -11.12 | 13.3797 | 0.7401 | -8.51 | 17.3 | 0 |  |  | 4.216 |  | 30.93 | 5.8805 | 16.5134 | 12.4 | 69.1245 | 18.4 | -16.2301 | 0.511 |  | 1.4363 |  |  | -6.4866 | -23.1971 | 18.0177 | 23.7705 |  |  | -124.163 | -17.0259 | 26.9422 | -37.0501 | 9.926 | 4.3165 | 3.9868 | 11.2913 | 163.5952 | 163.2254 | 279.5 | -277.748 | -586.9321 | 587.4369 | 603.0912 | -154.4343 | -153.8678 | -55.3864 | -47.7957 | 75.8501 | 75.3076 |  |  | 27.7107 | 27.5239 | -58.7546 | -59.8149 | 122.77 | 122.31 | 47.6 | 48.4 | 21.7205 | 29.84 | -402.3814 | 105.9343 | 106.3155 |  | 6.8 | -25.9 | -25.9 |  | 1.0713 | -582.2924 | -328.3591 | 520.7806 | 407.0907 | 9.3201 | -398.9956 | 401.5823 | -202.0392 | -223.1198 | -395.7656 | 93.8774 | 94.8158 | 204.9726 | -508.3052 | 228.1849 | -278.584 | 276.6109 | -10.2298 |  | 20 | 7.521 | 7.555 | -18.64 | -3.84 |  | 2.9618 | -39.7269 | -16.405 | 24.6 | 53.469 | 53.39 | 11.2622 | 13.3927 | 48.2183 | 48.3649 | 49.3951 |  | -6.4 | 3.6206 | 5.3 |  | -51.2523 | 73.6887 | 55.8962 | -50.7295 | -73.9299 | 46.809 | 25.2791 | -1.3 | -0.2 | 14.1519 | 140.4667
23/10/2025 | 05:00 | 0 | 13.6574 | -20.8271 | 7.4919 | 17.4987 |  | 43.34 | -118.0263 | 38.9036 | 19.7734 |  | -6.66 | -26.719 |  | 9.108 |  | 13.9308 | 77.0894 | 13.4675 | 13.6145 | 22.8967 | 10.7362 | 6.1977 | 6.4431 |  |  | -52.34 | -52.68 |  |  |  | 5.52 | 0.174 | -37.43 | -37.29 | -75.09 | 37.11 | 37.45 | 9.1338 | 10.6085 | 53.1864 | 54.7713 | 38.8727 | -42.0632 | -42.2512 | 25.6251 | 24.8835 | 63.4967 | 65.64 | -10.0046 | -10.4709 | -409.9882 | 5.822 | -13.3 | -13.3 | 50.4795 | 49.316 | -2.6541 |  | -56.6452 | 0.2331 |  | 2.1981 | 464.0338 | 55.7878 | 56.5203 | -296.4622 | 396.5907 |  | -53.6394 | 54.4007 | 69.5076 | 24.35 | 20.87 | 47.97 | 67.19 | -37.1019 | -36.1642 | 96.5154 | 95.7548 | 37.4916 | -66.769 | -66.5096 | -2.8457 |  |  |  | 95.3 | 85.7 | -12.67 | 64.0123 | 62.9602 | 62.168 | -32.9318 | -33.1118 | 41.6774 | -45.4578 | 42.9349 | 12.6738 | 37.08 | 22 | 55.5542 | 52.446 | -22.7 | -3.7958 | 0 | 0 | -101.3188 | -12.6342 | -14.4002 |  | -63.9 | 25.1724 | 32.8217 | 36.1774 | 46.8933 | 32.81 | -4.26 | 40.455 | 99.9207 | -32.76 | -33.11 | 102.14 | 53.51 | 101.0182 | 99.6 | -11.8185 | -11.3273 | 182.5002 | 141.7174 | 134.5419 | 137.247 | 85.6358 | 77.056 | -21.055 | 310.9005 | 341.9275 |  | -31.5922 | -29.2872 | 0 | 5.3607 | 4.0891 | 169.02 | -68.1448 | -69.164 | -37.2438 | 0 | -11.35 | 89.7 | 13.4693 | -42.7053 | -41.911 | -41.5037 | 14.0574 | -68.5388 | 37.274 | 25.4958 |  | 24.4875 | 42.6673 | 42.0996 | 40.9119 | 37.0078 | 36.5055 | -8.7077 | 12.9328 | 13.0104 | -15.255 |  | -6.2019 | -10.65 | 13.5702 | 0.7401 | -8.33 | 16.55 | 0 |  | -7.097 | 4.178 |  | 30.02 | 4.0117 | 15.6437 | 12.6 | 66.5857 | 18.1 | -17.5713 | 0.4003 |  | 1.4618 |  |  | -7.1523 | -24.3034 | 16.8594 | 25.7628 |  |  | -125.7209 | -17.5696 | 27.9831 | -37.9575 |  | 4.629 | 4.356 | 11 | 162.8523 | 161.9613 | 283.3 | -282.3101 | -580.0386 | 583.762 | 587.9905 | -153.6113 | -152.552 | -57.7314 | -49.7269 | 79.7008 | 77.9619 | -117.4053 |  | 27.8535 | 27.8096 | -60.882 | -61.8591 | 117.71 | 116.33 | 47.8 | 47.5 | 21.9661 | 30.96 | -398.5457 | 105.4317 | 105.1267 | 13.4 | 10.3 | -26 | -25.9 |  |  | -571.7239 | -312.8842 | 516.4686 | 409.288 | 20.1016 | -399.4504 | 403.2334 | -202.6315 | -221.5074 | -393.5577 | 93.177 | 91.6644 | 205.2832 | -502.8291 | 227.2885 | -280.5283 | 277.5718 | -10.0458 |  | 20.4 | 7.437 | 7.454 | -19.36 | -3.04 |  | 3.1357 | -38.555 | -17.1954 | 24.6 | 52.669 | 52.97 | 11.2001 | 13.6313 | 50.5236 | 48.9605 | 48.7928 |  | -6.9 | 3.0944 | 5.47 |  | -42.7689 | 77.3592 | 58.482 | -43.0671 | -76.4053 | 48.5551 | 26.264 | -2.6 | 1.7 | 3.9063 | 147.9283
23/10/2025 | 05:30 | 0 | 14.0221 | -21.3337 | 7.7915 | 17.9726 |  | 43.3401 | -119.6358 | 40.4015 | 20.4454 |  | -13.32 | -28.067 | 24.2 | 9.936 |  | 14.041 | 77.0582 | 14.8757 | 15.0645 | 25.0388 | 13.8946 | 6.2836 | 6.5722 |  |  | -58.59 | -58.66 |  |  |  | 6.241 | 0.181 | -42.17 | -42.16 | -77.23 | 42.49 | 42.8 | 9.974 | 10.3035 | 54.8895 | 56.8121 | 46.421 | -42.599 | -43.9408 | 12.2907 | 13.1432 | 70.8644 | 72.4719 | -20.4791 | -22.5583 | -415.9659 | 6.842 | -13.5 | -13.7 | 51.4232 | 49.3653 | -3.028 |  | -52.4934 | 1.5692 |  | 2.5298 | 468.6421 | 62.4714 | 62.1967 | -297.446 | 417.845 |  | -66.4177 | 67.5929 | 72.8507 | 25.11 | 21.92 | 50.48 | 70.01 | -47.1487 | -47.0148 | 100.1786 | 101.0807 | 36.6336 | -72.1124 | -71.6204 | -1.4731 |  |  |  | 98.4 | 88.4 | -12.73 | 64.3242 | 63.6104 | 62.6832 | -29.3654 | -28.9357 | 39.1412 | -47.4216 | 40.6264 | 13.1842 | 38.1 | 22.52 | 57.1948 | 54.0573 | -23.78 | -16.9556 | 0 | 0 | -88.7516 | -12.3095 | -14.9258 | -67.8 | -68.9 | 26.0294 | 0.3021 | 39.9346 | 70.9167 | 49.42 | -4.04 | 43.524 | 88.545 | -32.78 | -33.11 | 107.62 | 57.19 | 86.7091 | 85.5455 | -23.8401 | -24.8273 | 178.4675 | 133.1801 | 127.0894 | 129.0621 | 81.4793 | 71.0809 | -22.16 | 309.3886 | 308.2847 |  | -31.5756 | -29.3569 | 0 | -1.01 | 0.8902 | 167.484 | -71.7377 | -72.9767 | -32.6345 | 14.11 | -10.35 | 109.1 | 14.0014 | -60.1586 | -40.8024 | -39.6832 | 10.2921 | -68.1851 | 34.6995 | 25.2693 |  | 24.9619 | 42.628 | 42.8473 | 41.8848 | 46.8878 | 46.3854 | -35.6682 | 26.2225 | 26.5 | -36.5634 | -23.6232 | -9.6883 | -13.39 | 12.5692 | 0.8927 | -7.66 | 14.84 | -11.0468 |  | -6.831 | 4.318 |  | 31.1 | 25.2543 | 36.7012 | 12.88 | 70.6617 | 17.3 | -19.3228 | 0.1297 |  | 1.5299 |  |  |  | -28.1264 | 17.2739 | 29.4774 |  |  | -138.8943 | -18.2155 | 30.7107 | -40.2258 | 10.3538 | 5.4994 | 5.2736 | 12 | 155.4304 | 154.0721 | 281.6 | -280.1756 | -585.4215 | 583.5959 | 555.6243 | -147.7274 | -146.2748 | -62.6567 | -55.7024 | 76.4528 | 75.7037 |  |  | 27.6997 | 26.7988 | -60.6757 | -60.2813 | 117.83 | 116.82 | 46.7 | 45.8 | 21.5154 | 27.6 | -391.9435 | 102.8716 | 102.5675 | 13.3 | 6.8 | -25.9 | -25.1 | 1.4077 | 1.172 | -545.7823 | -273.477 | 500.9003 | 394.877 | 33.5721 | -387.7497 | 385.1177 | -194.8756 | -212.8612 | -384.3993 | 95.0791 | 95.0574 | 200.6967 | -486.9134 | 219.973 | -272.257 | 269.8308 | -9.8865 |  | 19.84 | 7.271 | 7.279 | -19.28 | -4.08 |  | 4.3076 | -41.6617 | -17.4609 | 26.9 | 54.605 | 53.902 | 11.2173 | 13.4497 | 48.9353 | 48.8972 | 49.4101 |  | -5.9 | 4.2294 | 5.28 |  | -52.3586 | 81.2535 | 64.0837 | -52.4912 | -79.4923 | 54.4749 | 24.5808 | -1.7 | 3.8 | -26.8227 | 181.0009
23/10/2025 | 06:00 | 0 | 14.7567 | -22.343 | 8.5285 | 17.466 |  | 46.1706 | -125.3818 | 42.7122 | 21.7133 |  | -15.54 | -28.758 | 24.2 | 9.936 |  | 14.0752 | 79.953 | 15.1429 | 15.5243 | 25.7762 | 13.9665 | 6.1276 | 6.7808 |  |  | -60.8 | -60.87 |  |  |  | 7.751 | 0.188 | -44.07 | -44.21 | -78.26 | 44.24 | 44.7 | 9.3279 | 10.6639 | 58.4706 | 59.9498 | 47.5992 | -44.6084 | -45.5099 | 12.2195 | 11.1369 | 74.6153 | 75.419 | -21.6449 | -23.7612 | -429.8022 | 5.9934 | -13.2 | -13.3 | 53.2027 | 51.3407 | -2.8219 |  | -54.0799 | 0.9525 |  | 2.2869 | 488.1739 | 67.9647 | 68.0257 | -306.1322 | 442.4001 |  | -47.4573 | 49.745 | 68.6693 | 22.61 | 19.02 | 47.8 | 67.08 | -51.1674 | -51.5693 | 104.9647 | 106.5207 | 38.3146 | -59.826 | -59.913 | -1.4326 |  |  |  | 99.7 | 89.6 | -13.24 | 69.5309 | 67.5018 | 66.931 | -23.633 | -23.2233 | 39.9871 | -52.2816 | 41.3382 | 10.594 | 39.93 | 23.03 | 57.1948 | 53.7643 | -24.82 | -16.202 | 0 | 0 | -74.1137 | -10.5982 | -15.4235 | -70 | -71.9 | 27.1555 | 0.3021 | 42.2828 | 80.2917 | 56.31 | -4.27 | 40.238 | 72.4516 | -32.5 | -33.23 | 109.15 | 58.46 | 73.4545 | 72.2545 | -34.9429 | -34.1 | 168.2567 | 124.4326 | 120.2684 | 121.0795 | 63.8383 | 64.1959 | -20.846 | 320.0025 | 228.7465 |  | -31.8246 | -28.9176 | 10.4187 | -8.381 | -2.5071 | 142.908 | -78.3724 | -80.0961 | -27.0455 | 0 | -14.21 | 111 | 14.2728 | -76.9468 | -39.3818 | -38.3038 | 9.7357 | -63.4495 | 29.5089 | 24.7085 |  | 24.7372 | 41.5205 | 42.426 | 41.2458 | 51.9115 | 51.0742 | -33.6587 | 37.1847 | 37.2197 | -34.6701 | -20.4961 | -12.4862 | -11.23 | 12.369 | 0.7987 | -7.51 | 13.16 | -13.4763 |  | -6.838 | 4.479 |  | 30.41 | 22.0895 | 34.4067 | 12.32 | 70.9459 | 15.4 | -19.1052 | -0.1199 |  | 1.5324 |  |  | -6.4798 | -29.8542 | 16.4198 | 30.7644 | 59.545 | 61.6193 | -138.422 | -18.8504 | 30.773 | -41.7131 | 10.0777 | 5.9584 | 5.6335 |  | 136.969 | 137.6528 | 277.8 | -276.873 | -565.1086 | 568.0082 | 480.4945 | -131.5744 | -130.8562 | -62.7527 | -55.3922 | 76.779 | 74.8356 | -103.6414 | -110.4665 | 19.9652 | 19.2511 | -54.2903 | -54.3296 | 97.1 | 96.47 | 47.9 | 47.7 | 21.5154 | 6.48 | -385.3256 | 95.2404 | 94.0345 | 13.9 | 13 | -19 | -19 | 1.2826 |  | -470.5015 | -196.2266 | 415.6071 | 331.8955 | 33.8219 | -315.1924 | 321.3147 | -173.4468 | -164.8388 | -314.5841 | 116.1822 | 118.8521 | 180.743 | -409.6071 | 170.9266 | -238.4504 | 240.0526 | -8.807 |  | 20.08 | 7.012 | 7 | -19.76 | -2.08 |  | 1.9944 | -38.7594 | -16.9329 | 26.1 | 53.524 | 54.342 | 11.2272 | 13.6476 | 50.1685 | 49.7565 | 49.3544 |  | -11.6 | 2.9466 | 5.89 |  | -53.5133 | 81.2668 | 64.4704 | -52.4844 | -79.2895 | 53.7385 | 24.4007 | 3.7 | -2.7 | -81.978 | 229.8825
23/10/2025 | 06:30 | 0 | 14.9176 | -22.8514 | 8.7779 | 17.7245 |  | 47.4587 | -127.7461 | 46.3482 | 23.5833 |  | -13.32 | -32.733 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.9614 | 80.7738 | 15.9419 | 16.2545 | 27.0384 | 13.6373 | 6.0806 | 6.9778 |  |  | -60.35 | -60.3 |  |  |  | 10.135 | 0.196 | -42.05 | -42.63 | -79.09 | 42.81 | 42.76 | 10.4212 | 10.0231 | 61.9519 | 64.0407 | 47.6427 | -43.8046 | -44.1439 | 10.9292 | 10.7935 | 76.2228 | 78.6341 | -17.7312 | -20.6279 | -463.3906 | 6.4024 | -13.5 | -13.6 | 51.6629 | 50.3486 | -2.8324 |  | -60.132 | 1.3723 |  | 3.0092 | 518.8145 | 99.3377 | 99.6124 | -346.1824 | 506.5417 |  | -48.0318 | 49.5808 | 74.9365 | 23.71 | 20.98 | 51.73 | 69.97 | -54.9182 | -54.6503 | 99.4121 | 100.0538 | 26.1521 | -71.3206 | -69.6392 | 0.1511 |  |  |  | 107 | 95.9 | -13.94 | 71.0919 | 69.4918 | 68.9156 | -18.9176 | -17.8392 | 45.5644 | -66.4069 | 48.8795 | 10.7594 | 46.26 | 25.81 | 57.8979 | 54.4968 | -23.37 | -3.5167 | 0 | 0 | -73.2915 | -11.3763 | -14.594 | -81.4 | -81.1 | 24.4473 | 0.3021 | 54.024 | 89.6667 | 63.38 | -5.58 | 38.564 | 74.4017 | -32.84 | -33.13 | 110.28 | 60.53 | 72.9091 | 72.5091 | -34.0883 | -33.9909 | 178.1544 | 135.1183 | 128.8181 | 131.77 | 64.8279 | 48.619 | -20.823 | 356.0443 | 122.6971 |  | -33.8636 | -31.1916 | 0 | -14.53 | -13.1633 | 149.052 | -79.1004 | -79.8876 | -14.8078 | 15.42 | -11.82 | 105 | 15.8424 | -95.286 | -37.8528 | -36.4588 | 7.626 | -48.4342 | 15.3059 | 25.5657 |  | 25.1659 | 41.1482 | 42.0173 | 40.0448 | 53.2511 | 55.428 | 3.684 | 35.7849 | 36.9463 | -2.6157 | 13.1448 | -9.2049 | -6.72 | 11.7806 | 0.7401 | -7.22 | 11.89 | -9.4184 |  | -6.717 | 4.509 |  | 27.66 | -13.6797 | 2.7369 | 12.06 | 66.8794 | 14.9 | -18.76 | -0.6245 |  | 1.7298 |  |  | -6.3605 | -30.3802 | 16.6684 | 31.4496 | 58.5891 | 59.671 | -130.6637 | -19.2599 | 31.6285 | -43.8045 | 10.0511 | 7.7749 | 7.3949 | 12 | 112.2566 | 111.45 | 278.7 | -277.5046 | -552.5593 | 556.0292 | 381.5276 | -107.4659 | -106.2611 | -62.0616 | -53.8085 | 73.6584 | 72.7737 | -81.2522 | -88.3068 | 12.5383 | 12.0439 | -43.626 | -44.0798 | 71.73 | 71.05 | 47.8 | 47 | 22.0067 | -20.24 | -378.6362 | 85.2468 | 84.9523 | 15.1 | 13.7 | -10.5 | -10.4 |  | 0.9748 | -374.2656 | -89.7454 | 297.8306 | 223.0999 | 19.9103 | -214.4786 | 211.9306 | -150.529 | -93.7395 | -217.5673 | 142.9548 | 143.1919 | 155.2917 | -283.079 | 95.7669 | -185.6924 | 184.464 | -8.9114 |  | 21.52 | 6.708 | 6.707 | -20.96 | -0.88 |  | 0.148 | -33.4859 | -16.875 | 22.2 | 53.873 | 50.391 | 11.2212 | 13.4365 | 47.8438 | 47.4655 | 48.708 |  | -16.5 | 2.2294 | 6.52 |  | -53.2311 | 80.4533 | 63.1034 | -52.7861 | -79.648 | 52.0243 | 26.3425 | 7.6 | -8.3 | -168.6143 | 299.6322
23/10/2025 | 07:00 | 0 | 15.0887 |  | 8.6841 | 17.6004 |  | 48.5853 | -129.4542 | 47.651 | 24.2253 |  | -13.32 | -35.521 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.5689 | 81.5258 | 16.6969 | 16.7044 | 27.8516 | 13.5877 | 5.8653 | 6.482 |  |  | -59.2 | -59.62 |  |  |  | 9.163 | 0.185 | -42.79 | -43.18 | -72.85 | 43.63 | 43.78 | 11.1103 | 9.2822 | 62.4461 | 64.6599 | 45.0736 | -43.0009 | -43.2009 | 9.2445 | 9.1708 | 76.6247 | 77.6964 | -14.2771 | -15.8036 | -478.7809 | 6.9106 | -13.4 | -13.5 | 50.3322 | 48.8301 | -3.2377 |  | -59.2184 | 2.2666 | 0 | 3.8068 | 535.6302 | 126.7738 | 125.9804 | -341.6604 | 572.1191 |  | -36.3514 | 38.7732 | 78.0102 | 24.12 | 22.24 | 53.37 | 70.07 | -63.8934 | -63.6254 | 101.7625 | 104.4187 | 23.5696 | -91.1886 | -90.543 | 0.566 |  |  |  | 107 | 96.3 | -14.1 | 62.088 | 61.9846 | 60.3179 | -1.6302 | -0.6652 | 49.591 | -89.3172 | 53.2156 | 10.8314 | 49.76 | 27.67 | 61.6479 | 58.5983 | -24.2 | -16.202 | 0 | 0 | -91.8018 | -11.8246 | -15.1587 | -87.1 | -87.6 | 24.1617 | 0.3021 | 54.4936 | 102.5574 | 71.78 | -7.08 | 33.4025 | 92.0277 | -31.73 | -32.21 | 114.73 | 61.92 | 92.2727 | 91.2 | -35.2088 | -34.8455 | 195.8304 | 150.5117 | 144.829 | 145.7788 | 31.3217 | 19.0061 | -21.658 | 353.582 | -33.0629 |  | -34.7137 | -32.1173 | 45.2545 | -28.581 | -26.6454 | 52.272 | -64.5194 | -65.4787 | 16.5721 | 15.49 | -8.55 | 1 | 14.011 | -113.6815 | -38.8415 | -37.754 | 7.0906 | -16.7444 | -16.4423 | 25.9825 |  | 25.5042 | 41.9611 | 41.3854 | 40.8724 | 63.8009 | 63.4659 | 21.0995 | 38.0256 | 37.9072 | 9.0122 | 23.9051 | -4.5905 | -4.14 | 10.8626 | 0.9036 | -6.22 | 11.44 | 0 |  | -6.449 | 4.377 |  | 29.07 | -23.3632 | -9.0039 | 12.63 | 67.8519 | 16.8 | -19.2525 | -0.277 |  | 1.7129 |  |  | -5.7622 | -31.9243 | 17.1705 | 33.0044 | 116.1297 | 0 | -133.3502 | -21.0617 | 31.6755 | -46.1365 | 9.5966 | 9.1714 | 8.9032 | 11.1411 | 85.4567 | 84.7678 | 266.1 | -264.006 | -520.936 | 526.2152 | 236.2949 | -82.7068 | -82.7367 | -59.0158 | -50.8692 | 81.6037 | 78.4034 | -53.0491 | -64.9077 | 5.7267 | 4.8258 | -30.7553 | -30.0578 | 32.18 | 32.67 | 38.7 | 38.9 | 21.761 | -47.52 | -353.5467 | 75.2853 | 75.0151 | 15 | 7.7 | -4.5 | -4.5 | 1.1921 | 1.0725 | -228.9727 | 57.3223 | 160.851 | 111.7313 | 39.6093 | -110.6046 | 105.8285 | -141.2487 | -22.1791 | -104.6435 | 179.4888 | 180.3549 | 140.3409 | -153.8824 | 21.6486 | -123.0041 | 124.8187 | -7.6205 |  | 20.96 | 6.44 | 6.491 | -20.4 | -1.52 |  | 1.3779 | -23.5828 | -20.3326 | 15.5 | 48.221 | 48.667 | 11.2713 | 13.6755 | 53.0551 | 52.6832 | 50.9663 |  | -6.3 | 0.5579 | 6.36 |  | -48.9672 | 77.7991 | 59.9543 | -48.0866 | -76.5093 | 49.4953 | 26.6477 | -2 | 2 | -279.7665 | 391.7897
23/10/2025 | 07:30 | 0 | 14.6034 | -22.1568 | 8.796 | 19.3159 |  | 51.0824 | -133.228 | 50.7202 | 25.6652 |  | -15.54 | -38.174 | 33 | 14.076 | -33 | 13.4533 | 85.3904 | 16.8492 | 17.1177 | 28.3984 | 13.4824 | 5.996 | 6.4903 |  |  | -61.26 | -61.41 |  |  |  | 6.553 | 0.175 | -45.5 | -45.35 | -71.57 | 45.41 | 45.56 | 10.9835 | 9.8261 | 63.4283 | 65.5009 | 45.0692 | -43.8046 | -43.8978 | 9.984 | 9.6601 | 76.0888 | 78.5001 | -12.3565 | -14.1166 | -485.7442 | 5.736 | -13.3 | -13.2 | 50.849 | 49.4648 | -3.3385 |  | -57.731 | 3.6525 | 3.8001 | 3.7714 | 536.7289 | 137.4553 | 138.6761 | -314.636 | 604.3401 |  | -75.4999 | 76.5285 | 84.1875 | 25.05 | 23.42 | 55.1 | 71.65 | -66.9744 | -67.2423 | 111.4053 | 112.0866 | 23.3849 | -118.8483 | -118.324 | 3.7667 |  |  |  | 109.7 | 98.4 | -14.41 | 52.9316 | 51.7997 | 51.469 | 7.8989 | 8.9468 | 47.0538 | -100.636 | 52.0482 | 10.9243 | 54.83 | 30.27 | 67.0386 | 62.9929 | -24.7 | -4.0191 | 0 | 0 | -90.611 | -14.2027 | -15.4419 | -92.6 | -93.7 | 26.0623 |  | 57.7811 | 109.5886 | 76.67 | -7.33 | 35.309 | 90.8077 | -32.19 | -32.62 | 115.68 | 64.53 | 90.4182 | 89.0545 | -41.6238 | -40.8 | 196.8773 | 150.7912 | 145.9731 | 148.161 | 45.2433 | 32.4353 | -20.353 | 328.3192 | -91.4054 |  | -34.193 | -31.3572 | 32.1065 | -45.2275 | -41.9202 | 164.412 | -79.6047 | -81.0868 | 2.8371 | 0 | -12.48 | 113.7 | 15.1532 | -149.5244 | -38.6725 | -38.0714 | 7.0931 | -30.8504 | 0 | 25.3618 |  | 25.1781 | 42.3151 | 40.8593 | 40.3548 | 66.8151 | 66.9825 | 19.4249 | 43.5035 | 43.6185 | 8.7514 | 24.3865 | -5.0813 | -4.64 | 10.0618 | 0.9744 | -6.05 | 11.51 | 0 |  | -6.431 | 4.407 |  | 30.37 | -25.2562 | -9.4245 | 13.46 | 70.3685 | 16.9 | -21.4709 | -0.136 |  | 1.7323 |  |  | -5.6063 | -33.5032 | 16.9386 | 34.6272 | 120.3552 |  | -138.6467 | -22.6729 | 33.8199 | -50.1207 | 8.8201 | 9.3667 | 8.9559 | 10 | 76.4548 | 76.6348 | 278.3 | -280.1455 | -537.7219 | 544.6835 | 204.9998 | -72.0425 | -73.0616 | -61.9849 | -53.9752 | 80.864 | 77.6733 |  | -44.7849 | 5.6608 | 6.2431 | -18.6052 | -18.5823 | 31.57 | 32.25 | 38.9 | 38.6 | 21.9661 | -59.2 | -335.2767 | 75.7683 | 75.9713 | 12.2 | 4.1 | -4.4 | -4.3 |  | 0.9873 | -199.5709 | 117.9401 | 108.2823 | 74.6732 | 36.4441 | -70.9226 | 64.3983 | -129.8425 | 0 | -67.0737 | 184.7989 | 185.1941 | 126.1627 | -104.8438 | -1.4528 | -101.456 | 102.3471 | -9.5184 |  | 23.44 | 6.642 | 6.606 | -22.72 | 1.12 |  | -0.2609 | -23.4974 | -21.7365 | 17.5 | 48.19 | 52.868 |  | 13.4342 | 51.2195 | 49.1736 | 49.9531 |  | -1.1 | 0.0843 | 6.46 |  | -53.6916 | 80.6238 | 63.6385 | -53.674 | -79.9132 | 52.7456 | 25.2754 | -5.4 | 5.8 | -329.9271 | 445.2811
23/10/2025 | 08:00 | 0 | 14.9619 | -22.3977 | 8.7576 | 19.5254 |  | 51.0271 | -134.4533 | 51.8416 | 26.3112 |  | -28.86 | -36.262 | 33 | 14.904 | -30.8 | 13.627 | 83.0868 | 17.4029 | 17.6394 | 29.1506 | 13.8557 | 5.8966 | 6.621 |  |  | -66.04 | -65.54 |  |  |  | 6.8 | 0.176 | -49.82 | -49.12 | -72.15 | 49.85 | 50.32 | 11.6519 | 9.7566 | 65.1153 | 67.2213 | 0 | -45.1442 | -45.1507 | 7.1626 | 7.091 | 78.5001 | 80.6434 | -17.971 | -20.1332 | -484.0309 | 6.1794 | -13.5 | -13.6 | 51.5251 | 50.5704 | -3.603 |  | -52.9217 | 4.5562 | 0 | 3.558 | 525.7727 | 152.5315 | 152.2568 | -362.1814 | 619.3715 |  | -35.1576 | 35.0601 | 88.1693 | 25.48 | 23.34 | 57.41 | 73.94 | -74.8778 | -74.476 | 119.191 | 118.8075 | 20.9995 | -104.8163 | -103.7021 | 4.7639 |  |  |  | 105 | 94.8 | -14.58 | 58.5682 | 57.0779 | 56.9566 | 21.7616 | 22.2359 | 40.7597 | -110.0722 | 46.7552 | 10.8115 | 58.8 | 31.51 | 66.3354 | 62.4069 | -24.84 | -16.7044 | 0 | 0 | -87.8076 | -13.2658 | -15.5529 | -98.8 | -98 | 25.9799 | 0.3021 | 60.1294 | 114.2761 | 79.96 | -7.68 | 37.045 | 88.1825 | -32.69 | -33.07 | 119.88 | 67.74 | 90.1273 | 88.8909 | -50.7532 | -48.7455 | 202.402 | 150.029 | 146.2482 | 148.1698 | 38.721 | 34.9519 | -21.062 | 371.1056 | -126.3095 |  | -34.2917 | -30.805 | 29.9329 | -46.6283 | -42.7442 | 139.836 | -83.0917 | -84.0725 | 7.7501 | 0 | -10.54 | 114.4 | 15.423 | -153.0281 | -39.779 | -38.566 | 8.8058 | -32.8838 | 0 | 24.6882 |  | 24.0916 | 41.7325 | 42.6536 | 40.2141 | 75.8577 | 76.0252 | 8.0379 | 52.1201 | 51.3952 | -1.1584 | 12.4215 | -4.1291 | -6.77 | 10.179 | 0.8328 | -5.93 | 12.8 |  |  | -6.446 | 4.334 |  | 29.2 | -13.3199 | 2.0168 | 12.12 | 65.9382 | 16.2 | -11.5784 | -8.4366 | -9.1914 | 1.8108 |  |  | -6.102 | -23.8514 | 17.6219 | 24.6032 | 120.3685 |  | -127.2028 | -24.7941 | 40.3302 | -12.0277 | 8.0564 | 9.1324 | 8.8188 | 9.6526 | 68.0245 | 69.06 | 276.2 | -274.1603 | -525.5688 | 532.0306 | 162.3608 | -66.2624 | -66.2342 | -63.2201 | -55.2728 | 76.4833 | 75.1236 | -40.8929 |  | 3.7821 | 3.013 | -15.5418 | -14.3206 | 28.47 | 26.55 | 36.2 | 37.5 | 21.4534 | -63.36 | -329.0309 | 74.6083 | 74.3291 | 8.2 | 3.4 | -2.7 | -1.9 |  | 1.2144 | -156.9822 | 153.547 | 87.5304 | 56.4531 | 53.7254 | -55.719 | 47.189 | -122.5489 |  | -50.006 | 187.0294 | 187.5681 | 118.8626 | -82.1767 | -13.4897 | -87.9724 | 92.4041 | -10.5978 |  | 22.72 | 7.215 | 7.211 | -23.2 | 0.56 |  | -0.5264 | -22.8504 | -21.5045 | 16.9 | 50.55 | 51.935 | 11.4111 | 13.4438 | 49.5174 | 48.6604 | 49.1642 |  | -3.1 | 0.7191 | 6.5 |  | -57.1207 | 80.9625 | 64.1623 | -56.6533 | -80.1551 | 53.9979 | 24.6805 | -5.1 | 4.9 | -359.9594 | 462.2088
23/10/2025 | 08:30 | 0 | 15.1811 | -22.2841 | 9.0462 | 18.7472 |  | 53.6909 | -132.3199 | 55.0904 | 27.7572 |  | -26.64 | -43.927 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.7175 | 80.633 | 17.8531 | 18.0305 | 29.6621 | 13.1499 | 6.0742 | 6.4385 |  |  | -68.06 | -67.39 |  |  |  | 9.511 | 0.184 | -52.13 | -52.13 | -73.52 | 52.47 | 52.28 | 12.4291 | 9.472 | 67.6935 | 69.9756 |  | -45.814 | -45.4328 | 8.4692 | 8.0956 | 80.6434 | 81.7151 | -12.9581 | -15.5825 | -498.5379 | 5.0936 | -12.6 | -12.7 | 51.5072 | 51.0855 | -3.9741 |  | -51.9052 | 6.3355 | 5.9745 | 4.0785 | 547.2272 | 190.1302 | 191.6257 | -361.8722 | 696.2036 |  | -87.0438 | 87.7385 | 96.8915 | 25.46 | 26.79 | 69.75 | 82.52 | -82.5134 | -84.7907 | 124.4781 | 124.2763 | 18.2437 | -144.0141 | -144.887 | 4.2426 |  |  |  | 118.6 | 107.6 | -15.4 | 46.3701 | 45.0111 | 45.5927 | 9.3877 | 9.6795 | 42.6103 | -105.0174 | 49.7163 | 11.3226 | 56.99 | 32.15 | 70.7886 | 67.5339 | -26.19 | -18.5883 | 0 | 0 | -88.3197 | -14.2652 | -16.4338 | -97.6 | -98.2 | 26.8369 | 0.3021 | 61.0687 | 121.3074 | 85.32 | -8.11 | 41.6485 | 83.8573 | -32.53 | -33.03 | 119.27 | 70.59 | 86.0364 | 85.6364 | -58.0564 | -55.9364 | 202.0394 | 150.2551 | 144.7584 | 149.4417 | 21.7186 | 35.9395 | -23.543 | 371.6115 | -182.6731 |  | -34.4879 | -31.6422 | 29.3571 | -56.1451 | -53.1683 | 159.804 | -86.613 | -86.7969 | 24.5765 | 0 | -7.6 | 122.4 | 13.843 | -168.4507 | -41.0237 | -39.9974 | 11.0999 | -33.4173 |  | 25.4202 |  | 24.7891 | 41.29 | 41.8846 | 41.4272 | 83.5607 | 82.7234 | 21.9368 | 60.1303 | 59.9016 | 7.239 | 21.0045 | -0.965 | -6.47 | 9.991 | 1.0159 | -6.13 | 14.05 |  |  | -6.289 | 4.388 | 9.5073 | 29.32 | -21.3494 | -6.433 | 12.76 | 65.927 | 17 | -13.9157 | -8.7144 | -8.9566 | 1.9768 |  |  | -6.7925 | -28.0527 | 18.1978 | 29.0159 | 121.0056 |  | -133.7045 | -29.4323 | 42.9775 | -19.9665 |  | 9.3667 | 8.8821 | 10 | 65.5643 | 68.7362 | 281.6 | -280.519 | -561.6846 | 565.0436 | 141.4144 | -65.2692 | -63.7818 | -62.5026 | -55.5427 | 79.1915 | 76.7103 | -23.9914 | -24.2577 | 3.9359 | 3.859 | -10.9297 | -10.7395 | 25.02 | 24.17 | 24.8 | 24.9 | 21.8849 | -73.76 | -308.6161 | 73.4477 | 73.2065 | 9.4 | -13.6 | -3.7 | -3.6 | 0.4792 | 0.473 | -135.1584 | 205.1691 | 38.4904 | 23.2425 | 47.7841 | -25.9341 | 16.756 | -107.5189 | 28.7822 | -17.6316 | 182.2554 | 179.1837 | 110.1635 | -38.9881 | -28.5546 | -64.5758 | 62.7361 | -10.8368 |  | 20.72 | 7.296 | 7.299 | -20.56 | -3.12 |  | 3.7217 | -18.8952 | -26.8055 | 13.5 | 50.034 | 48.683 | 11.428 | 13.7109 | 49.624 | 51.0871 | 49.9054 |  | 16.7 | 0.2565 | 7.09 |  | -56.7519 | 80.7861 | 63.8121 | -56.5308 | -79.959 | 53.2743 | 25.7186 | -23.4 | 23.7 | -411.8663 | 526.7258
23/10/2025 | 09:00 | 0 | 15.3489 | -23.1477 | 9.48 | 18.654 |  | 53.3553 | -110.303 | 56.7849 | 28.9831 |  | -15.54 | -63.511 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 13.4706 | 63.635 | 17.6844 | 17.8264 | 29.8891 | 14.0653 | 6.1055 | 6.3265 |  |  | -69.44 | -69.52 |  |  |  | 7.12 | 0.161 | -54.12 | -54.1 | -73.09 | 54.34 | 54.17 | 12.6088 | 9.6624 | 69.0232 | 71.113 |  | -43.5367 | -42.5489 | 7.0967 | 7.3779 | 76.8926 | 78.3661 | -15.8828 | -16.813 | -457.5771 | 7.0025 | -14.1 | -14.3 | 49.0243 | 48.315 | -4.9463 |  | -45.4592 | 7.6009 | 5.8675 | 3.9591 | 501.2969 | 178.3196 | 177.9534 | -342.7866 | 654.2246 |  | -108.2368 | 110.1185 | 94.706 | 27.03 | 28.67 | 72.82 | 85.24 | -106.3578 | -104.8842 | 145.3906 | 147.5808 | 13.443 | -163.5014 | -163.1066 | 3.3367 |  |  |  | 126.4 | 113.9 | -15.79 | 42.7242 | 41.4808 | 41.5659 | 4.6378 | 4.7796 | 36.4277 | -93.908 | 44.3331 | 11.3765 | 68.31 | 37.09 | 76.1792 | 72.0749 | -27.28 | -4.4936 | 0 | 0 | -105.9248 | -15.6904 | -17.1399 | -94.1 | -96 | 28.2925 |  | 62.4776 | 123.0652 | 87.21 | -8.71 | 44.0355 | 101.9458 | -32.8 | -33.45 | 119.24 | 72.87 | 103.3455 | 100.8727 | -69.6772 | -69.3 | 208.9266 | 154.7961 | 150.5843 | 154.6175 | -4.0465 | 35.9571 | -25.929 | 350.1562 | -158.3412 |  | -34.717 | -31.6841 | 32.1273 | -57.3884 | -53.8995 | 39.984 | -65.6937 | -66.1096 | 57.8619 | 0 | -11.87 | 1 | 14.1554 | -170.7506 | -41.4787 | -40.14 | 11.1126 | -33.523 |  | 24.8461 |  | 24.5138 | 42.346 | 43.415 | 41.5718 | 106.5022 | 107.3395 | 23.109 | 72.8706 | 73.3449 | 4.3755 | 23.4561 | -0.4743 | -6.19 | 10.179 | 0.9622 | -5.94 | 14.61 |  |  | -6.11 | 4.385 |  | 28.05 | -23.8519 | -4.1399 | 12.29 | 62.7394 | 17.2 | -10.0341 | -3.6572 | -3.8844 | 2.0372 |  |  | -7.1558 | -24.53 | 18.0629 | 24.5821 | 115.8252 |  | -134.7365 | -30.1857 | 28.452 | -13.1522 | 7.9442 | 9.7769 | 9.325 | 9.5599 | 75.036 | 75.6814 | 275.7 | -276.0651 | -610.2458 | 611.9597 | 158.4545 | -73.4784 | -73.8941 | -61.274 | -53.544 | 75.9309 | 77.2302 | -37.2824 | -38.9389 | 5.6608 | 4.7269 | -14.0589 | -13.9535 | 21.42 | 20.17 | 24.7 | 26.1 | 21.7205 | -71.44 | -309.2726 | 74.7313 | 74.4885 | 10 | -11.3 | -4.5 | -4.5 | 1.0361 | 0.7748 | -153.9574 | 182.9144 | 33.5084 | 17.642 | 31.5457 | -15.0631 | 8.9068 | -109.2766 | 30.1993 | -12.5739 | 181.136 | 181.3239 | 105.3245 | -33.9206 | -27.9406 | -54.746 | 54.9062 | -10.282 |  | 20.8 | 7.151 | 7.153 | -20.4 | -3.04 |  | 4.0146 | -19.6002 | -25.5756 | 14.9 | 51.949 | 48.969 |  |  | 50.2955 | 51.9817 | 50.0802 |  | 14.1 | -0.4553 | 7.26 |  | -55.7463 | 80.7483 | 62.8211 | -54.5133 | -79.3204 | 52.3002 | 27.0216 | -22.1 | 23.7 | -443.0786 | 441.1883
23/10/2025 | 09:30 | 0 | 15.7433 | -23.7727 | 9.9803 | 19.2593 |  | 56.8876 | -109.2321 | 58.1568 | 29.5311 |  | -13.32 | -67.159 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.2478 | 63.0434 | 17.5707 | 17.8916 | 29.9507 | 12.596 | 5.9886 | 6.1622 |  |  | -69.56 | -70.07 |  |  | 66 | 7.74 | 0.164 | -55.18 | -55.76 | -72.59 | 56.18 | 56.18 | 12.476 | 9.5695 | 70.74 | 72.8398 |  | -44.6084 | -44.2135 | 9.4541 | 9.1651 | 76.8926 | 78.5001 | -11.0018 | -12.3775 | -466.136 | 5.6304 | -13.4 | -13.3 | 49.8072 | 49.1096 | -4.8041 |  | -46.1894 | 7.6855 | 6.3512 | 4.4625 | 512.5582 | 185.7051 | 185.2473 | -389.7059 | 651.6191 |  | -86.8348 | 88.6628 | 96.8316 | 26.83 | 29.51 | 74.37 | 85.32 | -104.0805 | -103.2767 | 145.0566 | 147.2026 | 18.4558 | -157.1761 | -154.8785 | 2.1699 |  |  |  | 126.3 | 113.9 | -16.54 | 47.2713 | 45.5294 | 46.6544 | 13.8313 | 14.0806 | 38.5909 | -105.0155 | 46.7258 | 11.596 | 67.86 | 36.74 | 76.8823 | 72.2214 | -27.46 | -4.7727 | 0 | 0 | -102.3083 | -9.7855 | -17.4288 | -102.7 | -102.5 | 28.2706 |  | 62.4776 | 126.5808 | 90.14 | -8.58 | 48.8715 | 102.3158 | -32.57 | -33.15 | 119.22 | 74.94 | 101.2 | 101.3455 | -69.2795 | -67.4182 | 214.4651 | 159.0537 | 153.2295 | 156.9054 | 33.9689 | 37.886 | -25.36 | 402.954 | -135.2021 |  | -35.1609 | -31.9189 | 33.3153 | -57.8888 | -54.7205 | 152.124 | -84.8075 | -85.9197 | 19.9769 | 0 | -7.5 | 118 | 14.7769 | -173.3344 | -37.8482 | -37.1776 | 8.2727 | -35.7263 |  | 23.8436 |  | 22.9514 | 42.2277 | 43.3979 | 40.7507 | 104.4927 | 103.8229 | 23.4439 | 70.5668 | 70.4308 | 4.2302 | 24.2157 | -0.0568 | -6.54 | 9.8738 | 0.9512 | -5.71 | 14.09 |  |  | -6.061 | 4.381 |  | 28.62 | -23.901 | -3.3508 | 12.99 | 64.6 | 17.9 | -10.0516 | -4.2282 | -4.1717 | 2.1047 |  |  | -7.5261 | -25.0607 | 18.5006 | 25.6558 | 106.2564 |  | -130.2736 | -31.8308 | 28.8643 | -18.5573 | 8.5989 | 9.6597 | 9.3356 | 10.1425 | 72.8239 | 72.7709 | 278.3 | -275.328 | -590.4011 | 596.0174 | 161.6236 | -70.8523 | -69.0289 | -59.3972 | -50.7626 | 76.7268 | 77.1878 |  |  | 7.7812 | 7.144 | -13.4135 | -13.4464 | 7.76 | 8.42 | 29.7 | 30.4 | 21.761 | -75.12 | -313.9651 | 76.2028 | 76.7389 | 9.9 | -10.3 | -7 | -6.2 | 1.3545 | 1.1214 | -155.3067 | 159.4948 | 23.6826 | 10.2821 | 17.4081 | -13.005 | -0.7353 | -111.4789 | 31.4924 | -3.2173 | 177.3158 | 176.2309 | 112.2264 | -25.7739 | -32.8324 | -43.51 | 47.2091 | -9.7821 |  | 21.28 | 7.133 | 7.143 | -21.6 | -3.28 |  | 2.2293 | -18.8678 | -24.1413 | 14.7 | 53.233 | 53.348 |  | 13.7135 | 49.9019 | 50.0156 | 50.084 |  | 9.3 | -2.7622 | 7.57 |  | -52.6785 | 81.06 | 60.5894 | -51.4214 | -79.4291 | 49.3923 | 28.7172 | -17.7 | 17.8 | -425.6007 | 422.4124
23/10/2025 | 10:00 | 0 | 13.8009 | -19.9277 | 10.2066 | 18.2456 |  | 59.5617 | -141.4551 | 60.5314 | 30.3771 |  | -24.42 | -70.257 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 13.3849 | 87.084 | 17.1848 | 17.5374 | 28.5441 | 10.3283 | 5.4489 | 6.2784 |  |  | -76.09 | -76.5 |  |  | 68.2 | 7.888 | 0.163 | -61.26 | -61.7 | -73.25 | 62.07 | 61.83 | 12.8187 | 9.3429 | 72.3976 | 74.5443 |  | -50.2347 | -49.4336 | 8.2703 | 7.084 | 84.2603 | 85.466 | -13.7709 | -14.5916 | -513.3276 | 2.169 | -11.5 | -11.5 | 55.6118 | 54.7916 | -5.0512 |  | -50.266 | 7.6676 | 6.4851 | 4.4411 | 550.6758 | 184.82 | 185.3694 | -404.15 | 683.9925 |  | -92.8736 | 94.9222 | 97.8795 | 27.5 | 29.45 | 75.97 | 87.26 | -104.7503 | -104.6163 | 146.2823 | 147.2318 | 18.5589 | -168.5723 | -166.7493 | 2.4787 |  |  |  | 130.6 | 117 | -16.52 | 43.7535 | 42.5337 | 43.3619 | 10.1764 | 10.333 | 42.4691 | -106.6736 | 51.3509 | 11.7817 | 67.4 | 37.03 | 79.2261 | 74.7116 | -28.11 | -4.8843 | 0 | 0 | -109.473 | -10.3435 | -17.633 | -102.3 | -102.4 | 28.2651 |  | 64.3562 | 130.0964 | 91.06 | -9.19 | 40.145 | 110.5938 | -33.17 | -33.33 | 126.02 | 76.53 | 109.5636 | 111.7818 | -66.1251 | -64.8 | 223.1128 | 167.6821 | 163.3383 | 164.1691 | 32.7491 | 36.6433 | -23.533 | 415.878 | -134.5443 |  | -36.214 | -32.2132 | 31.3401 | -54.9728 | -50.116 | 139.836 | -81.4309 | -82.2286 | 18.3584 | 14.57 | -12.35 | 93.7 | 15.1395 | -167.9369 | -39.3706 | -38.5635 | 11.7249 | -34.8048 |  | 23.3411 |  | 22.79 | 40.8845 | 41.8092 | 40.0368 | 105.6649 | 105.4975 | 30.6445 | 69.7716 | 69.3578 | 7.6268 | 26.9568 | 1.2689 | -5.46 | 10.179 | 0.9158 | -6.16 | 14.67 |  | 8.9967 | -6.112 | 4.349 |  | 29.16 | -28.3874 | -8.9684 | 13.42 | 65.8513 | 20.1 | -10.0918 | -4.5274 | -4.807 | 2.227 |  |  | -6.9114 | -25.6802 | 18.7435 | 26.4508 | 97.6294 |  | -135.8581 | -32.2398 | 29.4014 | -17.738 |  | 10.0613 | 9.5254 | 10.3011 | 72.7086 | 74.277 | 276.2 | -275.2645 | -591.3171 | 595.139 | 164.3742 | -71.7386 | -72.241 | -61.2331 | -52.359 | 74.4257 | 77.5984 |  |  | 6.3529 | 5.5509 | -13.459 | -13.0314 | 15.18 | 13.65 | 29.5 | 30.9 | 22.1093 | -80.24 | -316.6733 | 73.7961 | 73.5576 | 9.9 | -8.6 | -6 | -5.3 | 1.3652 | 1.3663 | -158.5823 | 152.9164 | 35.588 | 15.4054 | 18.4482 | -16.1527 | 7.1475 | -110.2547 | 29.5885 | -4.632 | 180.2991 | 179.7798 | 113.1043 | -31.3735 | -30.4915 | -53.3334 | 54.3596 | -9.9387 |  | 22.4 | 7.143 | 7.218 | -22.32 | -1.84 |  | 3.0198 | -19.5392 | -23.9948 | 14.8 | 52.259 | 53.114 | 11.4471 | 13.433 | 50.7206 | 52.0144 | 49.7465 |  | 9 | -4.4705 | 7.73 |  | -52.1027 | 79.5704 | 62.833 | -51.999 | -79.4354 | 51.2977 | 26.9521 | -16.9 | 18.1 | -426.33 | 421.2973
23/10/2025 | 10:30 | 0 | 13.3041 | -19.2656 | 10.9517 | 18.8592 |  | 60.624 | -141.9756 | 61.6465 | 31.389 |  | -28.86 | -71.053 | 66 | 22.356 | -66 | 13.0612 | 86.1202 | 17.4585 | 17.3472 | 29.3515 | 11.2094 | 5.4686 | 6.5485 |  |  | -79.22 | -79.92 |  |  | 70.4 | 7.661 | 0.167 | -65.44 | -65.63 | -71.19 | 66.11 | 66.03 | 13.5559 | 9.4058 | 72.5478 | 75.1341 |  | -52.646 | -51.535 | 9.8543 | 9.5441 | 85.332 | 87.0735 | -11.7847 | -13.4059 | -532.322 | 2.5107 | -11.4 | -11.5 | 57.4502 | 56.8184 | -5.0863 |  | -51.1093 | 7.4746 | 6.8158 | 4.7378 | 568.2239 | 188.8485 | 188.9706 | -408.318 | 702.7083 |  | -101.2296 | 105.5047 | 98.9073 | 27.77 | 29.8 | 77.55 | 88.12 | -103.0088 | -101.1334 | 146.8358 | 147.941 | 19.1017 | -175.8457 | -176.2722 | 4.038 |  |  |  | 134 | 120.1 | -16.64 | 42.9397 | 41.5806 | 42.7036 | 9.6159 | 9.7284 | 44.7958 | -108.2511 | 53.7203 | 11.253 | 70.5 | 38.18 | 81.1011 | 76.7624 | -28.34 | -4.996 | 0 | 0 | -120.4463 | -10.4653 | -17.9317 | -103.2 | -104.7 | 28.5178 |  | 65.2955 | 131.8542 | 94.01 | -9.35 | 43.183 | 119.8293 | -33.09 | -33.09 | 121.38 | 78.04 | 120 | 115.5455 | -62.8123 | -61.9636 | 230.7626 | 175.853 | 168.4134 | 173.0021 | 41.0824 | 38.2073 | -24.912 | 420.8469 | -135.0625 |  | -36.9098 | -33.0148 | 33.2337 | -49.255 | -45.9714 | 142.908 | -85.218 | -86.3022 | 11.219 | 0 | -12.41 | 107.2 | 15.5621 | -160.8399 | -39.124 | -38.1162 | 10.1365 | -36.3539 |  | 23.7218 |  | 23.0474 | 43.1075 | 43.9825 | 42.2272 | 103.8229 | 103.1531 | 31.9842 | 65.982 | 65.235 | 9.0119 | 29.3862 | 2.9462 | -5.3 | 10.2547 | 0.9622 | -6.08 | 15.85 |  | 11.1031 | -6.082 | 4.5 | 11.4594 | 30.04 | -31.1766 | -8.9867 | 12.88 | 66.7994 | 18.1 | -10.3259 | -5.3565 | -5.5243 | 2.2417 |  |  |  | -26.2221 | 18.9885 | 27.4015 | 85.3793 |  | -133.5862 | -32.969 | 30.6517 | -20.5004 | 8.7766 | 10.3055 | 9.7997 | 10 | 75.0542 | 74.1608 | 286.6 | -283.0863 | -604.9077 | 613.3276 | 171.3123 | -73.6874 | -70.997 | -62.0928 | -52.9187 | 82.143 | 79.7099 |  |  | 6.4848 | 6.3529 | -14.0616 | -13.2509 | 10 | 10.12 | 28.2 | 29.3 | 21.9042 | -81.12 | -315.3797 | 73.0502 | 71.2039 | 10.5 | -8.5 | -5.4 | -4.5 | 1.5008 |  | -163.4063 | 156.6057 | 22.1755 | 10.0601 | 9.3694 | -7.5805 | -3.0453 | -112.3253 | 33.0686 | -0.3731 | 179.1414 | 179.8405 | 112.8504 | -24.0312 | -32.2102 | -53.4348 | 49.06 | -9.9661 |  | 22.88 | 7.136 | 7.134 | -22 | -3.12 |  | 3.3127 | -18.6328 | -23.8483 | 13.3 | 51.735 | 49.465 | 11.3419 | 13.791 | 52.0975 | 51.2356 | 53.1709 |  | 8.1 | -3.9238 | 7.9 |  | -52.3354 | 81.4933 | 63.4035 | -52.4573 | -80.1403 | 52.6875 | 26.6984 | -18.3 | 17.8 | -433.4567 | 425.5121
23/10/2025 | 11:00 | 0 | 15.3241 | -21.7506 | 11.3692 | 19.9932 |  | 62.6856 | -151.2255 | 62.8404 | 31.961 |  | -33.3 | -73.455 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.3623 | 90.799 | 18.0722 | 18.3974 | 30.1538 | 11.1598 | 5.8142 | 6.5079 |  |  | -82.11 | -82.17 |  |  | 72.6 | 8.219 | 0.172 | -68.03 | -68.93 | -71.38 | 69.29 | 69.18 | 14.4541 | 8.9428 | 75.3161 | 78.0475 |  | -55.3251 | -55.0724 | 6.9178 | 6.705 | 89.0829 | 91.2262 | -11.3656 | -12.4448 | -555.3486 | 2.8951 | -11.8 | -11.7 | 61.1594 | 60.0031 | -5.2268 |  | -56.5282 | 7.9283 | 7.2496 | 4.8679 | 595.6601 | 175.9391 | 177.343 | -441.2692 | 689.8478 |  | -68.6088 | 70.286 | 101.981 | 29.39 | 31.91 | 80.94 | 91.04 | -103.5447 | -103.0088 | 143.8577 | 144.3163 | 17.4279 | -153.1108 | -152.8396 | 3.9637 |  |  |  | 138.2 | 124.7 | -16.68 | 59.0137 | 57.8538 | 58.178 | -9.8529 | -9.6433 | 50.6774 | -96.7788 | 60.1736 | 11.8136 | 71.56 | 39 | 82.2729 | 78.2272 | -29.06 | -22.2306 | 0 | 0 | -120.1088 | -10.4118 | -18.253 | -103.2 | -103.4 | 28.4354 | 0.3021 | 67.1741 | 137.1277 | 95.97 | -9.58 | 43.9735 | 118.5242 | -32.7 | -33.02 | 121.97 | 78.9 | 116.7818 | 115.8182 | -60.6406 | -59.0727 | 237.3949 | 178.2616 | 174.2662 | 177.1134 | 47.0891 | 37.9134 | -25.097 | 451.3543 | -100.1095 |  | -37.0683 | -33.7774 | 35.5502 | -42.4536 | -39.2741 | 162.876 | -86.0039 | -87.1409 | 7.332 | 0 | -7.61 | 107.4 | 16.0108 | -147.8353 | -37.0046 | -35.6868 | 8.3971 | -35.7266 |  | 22.2783 |  | 21.8176 | 42.789 | 42.9933 | 42.7353 | 102.3158 | 103.6555 | 39.8546 | 62.5658 | 62.2339 | 13.02 | 32.9424 | 6.5058 | -5.18 | 10.0618 | 1.0562 | -5.9 | 16.42 |  |  | -5.876 | 4.377 |  | 31.43 | -33.1041 | -10.9751 | 13.68 | 68.9433 | 17.9 | -10.5004 | -5.6014 | -6.4143 | 2.2688 |  |  | -7.5075 | -27.6944 | 17.9313 | 28.8888 | 80.5099 |  | -132.9276 | -33.5489 | 32.1215 | -25.7054 | 8.54 | 10.5594 | 10.0528 | 10.1481 | 77.4283 | 78.7513 | 275.7 | -275.5502 | -590.9969 | 594.8207 | 175.1074 | -72.5893 | -73.5672 | -60.1722 | -52.2333 | 79.7678 | 80.0981 |  | -24.0522 | 4.1007 | 3.859 | -16.4354 | -16.9321 | 13.09 | 13.86 | 32.4 | 32.5 | 21.5154 | -79.28 | -322.2887 | 72.022 | 71.7732 | 10.5 | -7.4 | -2.8 | -2.7 |  |  | -168.5089 | 128.5139 | 38.0149 | 21.921 | 7.5984 | -20.4892 | 15.6389 | -111.4973 | 32.958 | -17.3594 | 183.8366 | 183.2787 | 116.0689 | -39.8987 | -30.909 | -63.385 | 62.2131 | -9.2273 |  | 22.96 | 6.989 | 6.975 | -22.4 | -3.04 |  | 2.5498 | -18.1933 | -23.7598 | 13.3 | 56.116 | 51.987 | 11.3431 | 13.5092 | 52.5928 | 51.9957 | 53.3103 |  | 6.7 | -5.8523 | 8.03 |  | -50.0795 | 80.0221 | 61.0931 | -50.1694 | -78.9397 | 50.9697 | 27.5491 | -15.4 | 15.4 | -409.1894 | 403.1039
23/10/2025 | 11:30 | 0 | 14.0169 | -20.3186 | 11.6863 | 19.9374 | 0 | 65.1781 | -153.1585 | 65.6442 | 33.469 | 31.3222 | -39.96 | -48.492 | 41.8 | 24.012 | -41.8 | 13.025 | 93.6616 | 18.7413 | 19.1071 | 31.4795 | 11.6319 | 6.0262 | 6.1354 |  |  | -80.77 | -80.82 |  |  | 46.2 | 8.092 | 0.171 | -69.44 | -70.29 | -65.3 | 70.66 | 71.26 | 15.1123 | 8.7747 | 77.9628 | 80.5966 | 0 | -56.2629 | -55.9636 | 7.4862 | 7.2134 | 88.681 | 90.9583 | -13.852 | -15.9134 | -540.3384 | 4.0648 | -12.3 | -12.3 | 62.037 | 61.1379 | -5.3598 |  | -49.5542 | 8.3035 | 7.146 | 4.81 | 581.6826 | 172.4906 | 172.6737 | -434.993 | 673.6639 |  | -68.666 | 70.3102 | 102.0908 | 29.47 | 32.29 | 81.49 | 92.76 | -105.9559 | -104.7503 | 153.3571 | 153.6142 | 15.7503 | -154.2037 | -155.1474 | 10.6658 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 141.7 | 127.1 | -16.99 | 59.4839 | 58.2657 | 58.3043 | -9.576 | -8.7112 | 46.158 | -92.8573 | 54.5488 | 12.2879 | 70.69 | 38.88 | 82.9761 | 78.5202 | -29.6 | -4.9401 | 0 | 0 | -115.3447 | -9.9734 | -18.5932 | -103 | -103.4 | 29.1385 | 69.1498 | 68.583 | 97.8699 | 69.24 | -9.65 | 45.415 | 114.859 | -33.07 | -33.39 | 122.4 | 80.78 | 116.5455 | 114.5818 | -64.581 | -63.3182 | 233.5011 | 177.595 | 172.416 | 173.279 | 53.553 | 37.1352 | -25.288 | 445.0414 | -79.3325 |  | -37.3674 | -33.5025 | 31.9507 | -39.9949 | -37.4958 | 167.484 | -87.1662 | -88.3232 | 1.2938 | 6.56 | -13.85 | 102.3 | 16.4907 | -146.697 | -36.3174 | -35.3952 | 7.9077 | -35.1123 | 0 | 22.3534 | 0 | 21.8662 | 42.5095 | 42.1335 | 40.9314 | 105.33 | 104.3253 | 26.1232 | 67.9468 | 67.4173 | 0.8759 | 20.3537 | 1.2689 | -6.62 | 10.2547 | 0.9744 | -5.89 | 14.85 | 0 | 11.1031 | -5.925 | 4.437 | 11.4594 | 29.8 | -21.7132 | -2.5073 | 13.37 | 67.4543 | 17.4 | -9.3902 | -6.8539 | -6.9916 | 2.3082 | 0.0585 | 0 | -7.6857 | -25.9186 | 18.8655 | 27.0861 | 37.6153 | 0 | -117.7687 | -34.0172 | 32.3622 | -26.6598 | 8.8217 | 10.6961 | 10.3481 | 10.6958 | 83.4025 | 83.798 | 278.7 | -277.2603 | -600.894 | 604.3098 | 186.4323 | -80.0709 | -79.9803 | -53.9255 | -44.6308 | 78.7534 | 79.0788 | -35.9712 | -34.6761 | 4.661 | 4.5621 | -19.4511 | -18.8482 | 6.24 | 5.04 | 45.8 | 45.4 | 21.8849 | -77.84 | -338.3001 | 69.8228 | 71.9481 | 10.5 | 15.2 | -2.9 | -2.8 | 1.3884 | 1.3663 | -191.282 | 104.438 | 62.1747 | 37.9431 | 3.58 | -37.6328 | 27.2041 | -126.3646 | 27.3659 | -27.7831 | 185.6241 | 185.4925 | 124.9707 | -57.6991 | -26.3317 | -78.5278 | 77.2067 | -8.8318 |  | 26.48 | 7.006 | 7.061 | -26.08 | 2.72 |  | -2.2538 | -20.2441 | -17.7539 | 13.7 | 54.267 | 52.343 | 11.3431 | 13.5206 | 51.2119 | 51.2778 | 50.7446 |  | -13.8 | -3.6043 | 8.13 |  | -44.9953 | 77.7805 | 55.3442 | -46.0806 | -76.395 | 43.9432 | 31.1368 | 5.5 | -5.4 | -389.9025 | 387.5641
23/10/2025 | 12:00 | 0 | 16.9445 | -24.0086 | 11.2374 | 18.8865 |  | 66.0093 | -156.9658 | 66.4667 | 33.615 |  | -31.08 | -70.076 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 13.2886 | 95.9004 | 18.9615 | 18.909 | 31.1382 | 10.6533 | 5.7241 | 6.5103 |  |  | -87.06 | -86.6 |  |  | 68.2 |  |  | -74.45 | -75.36 | -65.37 | 75.94 | 76.29 | 14.8452 | 8.759 | 77.158 |  |  | -58.2722 | -57.5352 | 8.4205 | 8.5628 | 90.9583 | 92.6998 | -11.7564 | -14.2696 | -557.402 | 7.0101 | -13.6 | -13.6 | 64.1944 | 62.9163 | -5.281 |  | -53.9977 | 7.8962 | 6.8929 | 4.9096 | 598.4373 | 172.0023 | 173.7723 | -434.9046 | 692.2817 |  | -51.4895 | 55.3885 | 100.0051 | 28.76 | 32.05 | 81.53 | 91.71 | -103.9465 | -103.2767 | 151.9937 | 152.8437 | 16.0122 | -159.2875 | -160.4935 | 10.8449 |  |  |  | 141.2 | 127 | -16.75 | 57.3639 | 54.9387 | 55.9048 | -11.7463 | -11.2128 | 48.9327 | -92.736 | 58.1964 | 11.764 | 71.83 | 39.21 | 83.6792 | 79.6921 | -29.6 | -22.8586 | 0 | 0 | -133.242 | -9.5096 | -18.7994 | -101.5 | -103.2 | 28.4518 | 98.4467 | 69.5223 | 138.8855 | 0 | -10.23 | 44.4385 | 133.0576 | -32.94 | -33.45 | 122.22 | 79.92 | 131.0546 | 129.2364 | -61.6389 | -60.3273 | 245.8391 | 188.6561 | 182.7693 | 186.6975 | 19.6862 | 37.4443 | -25.944 | 448.9255 | -81.0613 |  | -36.445 | -32.8812 | 32.6743 | -44.4767 | -41.7863 | 58.416 | -64.5928 | -65.5564 | 35.338 | 15.29 | -8.61 | 1 | 16.728 | -155.6012 | -34.392 | -33.3716 | 5.3283 | -35.9721 |  | 22.3984 |  | 21.6838 | 42.5636 | 43.1099 | 42.5184 | 104.4927 | 104.1578 | 32.3191 | 62.8334 | 62.6314 | 3.905 | 23.2866 | 4.2719 | -7.13 | 9.7786 | 0.9744 | -5.78 | 16.18 |  |  | -5.885 | 4.251 |  | 29.73 | -24.0522 | -6.9071 | 12.79 | 66.1374 | 17 | -9.0039 | -6.4245 | -6.9837 | 2.3022 |  |  | -8.0136 | -26.0858 | 17.0187 | 26.9367 | 38.2966 |  | -120.4388 | -32.1928 | 31.8937 | -25.3768 |  | 10.491 | 10.1055 | 10 | 88.1823 | 88.642 | 274.1 | -279.7905 | -610.848 | 607.8278 | 199.9924 | -86.2459 | -85.1694 | -52.5588 | -41.4742 | 80.1461 | 77.9567 |  |  | 4.8038 | 3.9799 | -19.8437 | -19.2528 | 8.56 | 7.62 | 48.1 | 48.1 | 21.9448 | -78.16 | -336.3252 | 70.0869 | 68.8095 | 9.9 | 21.1 | -3.7 | -2.8 | 1.5095 |  | -200.8503 | 103.658 | 66.0048 | 42.2476 | 2.7865 | -37.4741 | 27.5963 | -128.8647 | 22.1378 | -29.6349 | 187.1373 | 187.2066 | 127.4154 | -64.1823 | -21.8353 | -82.6817 | 82.1233 | -8.3841 |  | 28.64 | 6.927 | 6.973 | -26.8 | 3.04 |  | -3.6027 | -19.9786 | -16.7864 | 12.6 | 51.63 | 52.135 |  | 13.5102 | 52.1779 | 51.3962 | 53.5171 |  | -19.4 | -6.0522 |  |  | -38.4075 | 74.9007 | 52.902 | -36.9503 | -74.4696 | 41.4247 | 33.3141 | 10.6 | -10.8 | -391.5384 | 387.0157
23/10/2025 | 12:30 | 0 | 16.7979 | -23.7079 | 11.0616 | 18.6938 | 0 | 61.7922 | -149.6258 | 66.5432 | 33.655 | 31.3222 | -24.42 | -71.247 | 66 | 21.528 | -66 | 13.651 | 92.4326 | 17.694 | 18.1553 | 29.5792 | 10.7981 | 5.5723 | 6.3596 |  |  | -82.5 | -82.5 |  | 26.64 | 70.4 | 7.405 | 0.167 | -69.46 | -69.91 | -67.37 | 70.75 | 70.86 | 13.9453 | 9.3866 | 73.9743 | 76.6593 | 0 | -54.2535 | -53.9721 | 9.3037 | 9.2699 | 85.8679 | 86.8056 | -13.3503 | -15.3999 | -517.3934 | 4.7615 | -12.8 | -13.1 | 59.667 | 59.3068 | -5.2575 |  | -46.6438 | 7.478 | 7.2767 | 4.8615 | 563.7682 | 182.0123 | 183.7519 | -434.1243 | 673.918 |  | -50.1458 | 51.7346 | 97.7797 | 27.37 | 30.11 | 80.26 | 90.49 | -107.0275 | -109.1709 | 155.6689 | 158.817 | 13.7167 | -166.5716 | -166.2615 | 9.5369 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 139.5 | 126.2 | -16.42 | 54.7767 | 53.0764 | 52.618 | -7.4255 | -6.4538 | 42.0539 | -87.948 | 49.9512 | 12.0621 | 71.25 | 38.54 | 81.3354 | 76.9089 | -29.5 | -4.996 | 0 | 0 | -128.0478 | -7.7162 | -18.3457 | -102 | -101.9 | 27.9849 | 99.0326 | 68.583 | 140.0574 | 0 | -9.72 | 43.214 | 123.8945 | -32.32 | -32.87 | 121.86 | 78.09 | 121.3818 | 119.7636 | -66.4319 | -65.2909 | 235.936 | 178.7961 | 175.244 | 175.8772 | 33.0349 | 37.3948 | -24.492 | 443.2317 | -76.3491 |  | -36.2258 | -33.3619 | 31.9757 | -40.5757 | -38.4864 | 145.98 | -83.0227 | -83.885 | 8.3765 | 0 | -6.53 | 73.5 | 16.975 | -149.9495 | -33.9755 | -33.1769 | 5.7318 | -35.7365 | 0 | 21.8279 | 0 | 22.0457 | 42.6164 | 43.1528 | 42.6778 | 108.3442 | 108.8466 | 16.2433 | 69.126 | 67.9439 | -2.7011 | 16.9512 | -1.1701 | -7.93 | 10.179 | 0.95 | -5.79 | 14.99 | 0 | 11.1031 | -6.012 | 4.32 | 11.4594 | 28.28 | -16.5096 | 2.314 | 12.87 | 63.695 | 17.6 | -6.9701 | -6.5743 | -7.3247 | 2.3079 | 0.0585 | 0 | -7.7648 | -24.5996 | 16.4525 | 25.371 | 41.8963 | 0 | -118.3506 | -30.4649 | 30.2748 | -20.0074 | 9.1779 | 10.0027 | 9.7047 | 10.5938 | 85.5768 | 85.8216 | 281.6 | -280.5158 | -612.1044 | 615.5222 | 215.3497 | -81.4611 | -82.6245 | -58.1272 | -49.1721 | 80.3656 | 81.8596 | -35.9712 | -34.6761 | 6.4628 | 6.3859 | -15.4072 | -15.4987 | 12.99 | 12.92 | 43.3 | 45 | 22.0473 | -79.36 | -339.5996 | 71.4012 | 71.1082 | 9.4 | 13.8 | -4.5 | -4.5 | 1.5095 | 1.3663 | -206.518 | 95.0193 | 61.8028 | 38.4771 | -6.1069 | -36.9126 | 22.0893 | -125.7562 | 25.5793 | -29.7981 | 185.8587 | 184.5651 | 126.3897 | -56.1089 | -22.6021 | -72.4381 | 73.672 | -9.9387 | 0 | 26.32 | 7.002 | 7.054 | -26.08 | 2.8 |  | -2.6658 | -21.944 | -17.9004 | 15 | 50.919 | 50.682 | 11.3863 | 13.71 | 54.5655 | 53.103 | 52.8558 |  | -11.8 | -2.3662 | 8.22 |  | -45.4343 | 79.5718 | 59.3047 | -45.4622 | -79.5298 | 48.5218 | 30.389 | 3.6 | -3.2 | -391.2562 | 387.0995
23/10/2025 | 13:00 | 0 | 16.4197 | -23.3484 | 11.4241 | 18.6547 |  | 61.2381 | -148.043 | 63.5946 | 31.795 |  | -22.2 | -70.989 | 66 |  | -63.8 | 13.6963 | 92.8946 | 17.047 | 17.5846 | 28.9108 | 10.4571 | 5.3525 | 6.4196 |  |  | -82.75 | -83.44 |  |  | 70.4 | 6.794 | 0.162 | -72.36 | -72.83 | -65.27 | 73.69 | 73.68 | 13.1893 | 9.9714 | 70.7186 | 74.1877 |  | -53.7176 | -53.0313 | 7.4217 | 7.1727 | 83.7245 | 84.7962 | -16.7399 | -18.3529 | -491.6031 | 5.2741 | -13 | -12.9 | 59.4507 | 58.5985 | -5.2734 |  | -37.7124 | 6.9109 | 6.3004 | 4.4897 | 532.3953 | 195.8677 | 195.8677 | -430.738 | 679.2232 |  | -43.821 | 45.528 | 96.7318 | 25.52 | 28.33 | 77.78 | 87.64 | -123.6382 | -122.7005 | 165.8545 | 167.6493 | 8.324 | -171.246 | -171.4542 | 6.93 |  |  |  | 134.5 | 121.3 | -16.84 | 47.2021 | 45.6347 | 45.208 | 15.6705 | 16.2494 | 31.4724 | -98.7903 | 37.8512 | 12.1539 | 69.8 | 37.37 | 80.1636 | 75.737 | -28.47 | -4.8285 | 0 | 0 | -114.0767 | -6.2606 | -17.6668 | -105.3 | -104.9 | 27.0401 |  | 66.7044 |  |  | -9.48 | 41.4315 | 112.8539 | -32.44 | -32.72 | 119.6 | 76.24 | 122.6727 | 112.1455 | -80.5298 | -78.3273 | 220.4089 | 165.1636 | 160.1434 | 161.2216 | 37.8147 | 36.2597 | -24.408 | 443.6856 | -101.219 |  | -36.1121 | -32.8568 | 30.3542 | -39.7136 | -36.8866 | 133.692 | -87.0004 | -88.1757 | 15.0457 | 0 | -12.14 | 95.3 | 16.5514 | -142.3081 | -34.1949 | -33.3299 | 6.3881 | -34.3321 |  | 22.5061 |  | 22.0249 | 42.8791 | 43.4211 | 41.4533 | 122.4106 | 122.2431 | -16.4107 | 82.4644 | 82.6029 | -30.1919 | -9.4101 | -5.0813 | -11.54 | 10.179 | 0.8927 | -6.04 | 14.21 |  |  | -6.114 | 4.339 |  | 28.41 | 10.6793 | 31.0761 | 11.79 | 66.3551 | 17.5 | -8.6962 | -5.7878 | -6.2112 | 2.2552 |  |  | -7.1196 | -24.487 | 15.8077 | 25.7764 | 39.1305 |  | -122.835 | -31.344 | 29.7905 | -19.6324 | 8.6127 | 9.7574 | 9.3039 | 10 | 80.9685 | 81.1532 | 279.9 | -279.9913 | -615.2957 | 611.2458 | 191.0251 | -78.2 | -78.5424 | -60.7947 | -51.9056 | 76.7034 | 79.0512 | -43.2209 | -37.6368 | 4.1447 | 3.848 | -14.9901 | -14.2951 | 15.19 | 15.66 | 44.5 | 43.2 | 21.9448 | -78.72 | -325.4427 | 65.8869 | 65.8068 | 9.4 | 9.1 | -3.7 | -2.9 | 1.3951 |  | -186.6351 | 125.3562 | 53.8559 | 28.6317 | 7.4881 | -28.784 | 20.101 | -116.166 | 30.2735 | -22.1591 | 186.7109 | 186.3688 | 115.7766 | -50.5101 | -24.8932 | -71.3716 | 74.1463 | -9.5184 |  | 25.6 | 7.088 | 7.084 | -25.68 | 1.2 |  | -2.8977 | -23.8483 | -19.0417 | 17.7 | 55.954 | 55.822 |  | 13.6873 | 50.7734 | 51.1408 | 52.5671 |  | -12.1 | -2.1091 | 7.92 |  | -51.4141 | 81.3696 | 62.281 | -51.7212 | -80.722 | 51.2725 | 28.9196 | 2.8 | -3.9 | -413.468 | 412.8518
23/10/2025 | 13:30 | 0 | 16.6219 |  | 11.4858 | 16.7399 |  | 62.7521 | -148.9324 | 60.7481 | 30.7271 |  | -19.98 | -71.029 |  | 21.528 | -66 | 12.383 | 93.2348 | 17.18 | 17.2609 | 28.7361 | 11.339 | 6.0501 | 6.433 |  |  | -79.4 | -79.59 |  |  | 70.4 | 6.955 | 0.161 | -67.92 | -67.63 | -69.8 | 68.53 | 68.63 | 13.2371 | 10.0315 | 70.5936 | 73.2804 |  | -51.3064 | -51.6164 | 8.2723 | 9.1251 | 82.6528 | 84.9301 | -12.982 | -14.4211 | -509.3601 | 6.1919 | -13.3 | -13.1 | 57.4207 | 56.3775 | -5.0737 |  | -44.3089 | 6.6871 | 6.3952 | 4.3307 | 555.2536 | 200.2319 | 198.6449 | -439.3971 | 685.8809 |  | -45.5724 | 46.9872 | 96.7617 | 26.06 | 28.61 | 76.96 | 87.76 | -111.0463 | -109.7067 | 154.2728 | 156.3394 | 8.1356 | -175.8897 | -176.0534 | 7.8384 |  |  |  | 134.3 | 121.4 | -16.85 | 45.28 | 43.5154 | 44.1533 | 11.6888 | 11.8513 | 40.1947 | -104.4398 | 46.7578 | 11.3392 | 68.08 | 36.48 | 78.9917 | 75.2975 | -27.84 | -22.105 | 0 | 0 | -115.5092 | -7.8271 | -17.4381 | -102.1 | -103.1 | 26.1227 | 97.8607 | 67.1741 | 138.2996 |  | -9.46 | 43.0745 | 114.0265 | -28.46 | -28.7 | 111.52 | 76.07 | 114.7091 | 114.6364 | -68.6229 | -67.4273 | 222.7622 | 169.6699 | 162.8701 | 166.6994 | 41.3282 | 37.1197 | -24.909 | 453.1808 | -122.3631 |  | -36.2827 | -33.1073 | 31.432 | -40.369 | -37.6479 | 145.98 | -84.8479 | -85.9954 | 13.5634 | 0 | -10.84 | 100.7 | 16.6017 | -145.9794 | -36.2605 | -35.3925 | 6.2871 | -34.9255 |  | 24.1729 |  | 23.5133 | 42.9087 | 43.4375 | 41.3293 | 110.8561 | 110.6886 | 17.5829 | 71.7377 | 71.3707 | -1.7502 | 18.1498 | 1.2177 | -7.38 | 10.0618 | 0.9158 | -5.94 | 15.36 |  |  | -6.095 | 4.275 |  | 29.01 | -19.3854 | 1.7154 | 11.62 | 65.107 | 17.1 | -8.3282 | -5.8689 | -6.15 | 2.273 |  |  | -6.7303 | -24.7105 | 17.6747 | 25.2332 | 37.2286 |  | -114.0192 | -33.4832 | 29.6185 | -25.4033 | 9.6195 | 9.523 | 9.1352 | 11 | 79.4253 | 78.8769 | 279.5 | -277.2715 | -591.6931 | 593.096 | 164.6083 | -77.0639 | -77.0562 | -58.1414 | -49.2514 | 82.1006 | 83.058 |  |  | 3.2218 | 3.0021 | -17.2503 | -16.1622 | 10.22 | 10.76 | 44.1 | 44.7 | 22.1498 | -75.36 | -324.756 | 64.8254 | 64.2369 | 9.4 | 14.3 | -1.9 | -1.8 | 1.4998 |  | -157.999 | 145.4789 | 60.291 | 37.4367 | 32.5303 | -33.8711 | 23.8756 | -119.7015 | 27.7535 | -24.5751 | 186.3759 | 186.7462 | 118.9876 | -57.1642 | -24.6994 | -76.6465 | 77.4178 | -8.8592 |  | 26.96 | 7.022 | 7.019 | -26.8 | 2.48 |  | -2.5772 | -21.767 | -18.6603 | 15.3 | 53.04 | 53.899 | 11.4441 | 13.6926 | 52.7564 | 52.9482 | 51.6845 |  | -11.5 | -0.696 | 8.01 |  | -49.0325 | 79.0497 | 58.4507 | -48.9424 | -78.1022 | 47.8168 | 29.4802 | 4.2 | -4.7 | -420.0797 | 414.2399
23/10/2025 | 14:00 | 0 | 16.1622 | -22.8852 | 10.8943 | 18.0691 |  | 64.4528 | -151.6211 | 61.3244 | 31.197 |  | -19.98 | -70.549 | 66 | 22.356 | -66 | 13.4227 | 94.456 | 16.4371 | 16.9471 | 27.8417 | 11.5472 | 5.8824 | 6.8061 |  |  | -80.17 | -79.3 |  |  | 70.4 | 7.918 | 0.166 | -67.45 | -67.96 | -72.05 | 68.65 | 68.94 | 13.1655 | 9.8498 | 69.7744 | 72.4461 |  | -51.8422 | -51.2328 | 8.1717 | 8.0704 | 83.8585 | 85.332 | -11.9997 | -13.8791 | -517.2523 | 5.1316 | -13.2 | -13.1 | 57.0582 | 56.359 | -4.9165 |  | -44.9317 | 6.8231 | 7.3559 | 4.8552 | 558.8243 | 202.6734 | 202.7039 | -444.3464 | 695.5818 |  | -49.3178 | 50.3994 | 97.7996 | 26.51 | 29.13 | 77.81 |  | -108.2332 | -108.9029 | 152.6571 | 153.6208 | 9.0552 | -174.6656 | -175.5721 | 7.4869 |  |  |  | 133.3 | 120.3 | -16.93 | 44.715 | 42.867 | 44.1485 | 11.3729 | 11.4806 | 42.8113 | -107.1114 | 49.9569 | 12.2447 | 66.43 | 36.01 | 78.0542 | 73.9792 | -27.51 | -4.5494 | 0 | 0 | -105.8196 | -8.9143 | -17.3202 | -104.3 | -103.1 | 26.5182 | 96.6888 | 65.2955 | 136.5417 |  | -9.27 | 43.1675 | 105.271 | -28.19 | -28.3 | 110.56 | 77.01 | 106.0182 | 105.2 | -69.8414 | -68.0636 | 218.5484 | 162.4658 | 158.6862 | 159.6844 | 52.3832 | 37.9248 | -23.993 | 453.1136 | -143.4857 |  | -36.2335 | -33.4454 | 32.0975 | -35.515 | -33.6391 | 173.628 | -95.4278 | -96.5888 | -0.7336 | 15.35 | -13 | 115.7 | 16.6217 | -139.254 | -38.3574 | -37.7871 | 9.6813 | -36.1615 |  | 24.3962 |  | 23.9992 | 44.174 | 43.5513 | 41.7338 | 109.349 | 108.3442 | 21.7693 | 71.9305 | 72.2015 | 0.1029 | 20.4454 | 1.4228 | -6.9 | 10.0618 | 0.8927 | -6 | 15.57 |  |  | -6.233 | 4.257 | 11.2102 | 30.54 | -20.0835 | 1.0499 | 12.69 | 68.6448 | 18.4 | -7.8983 | -6.0704 | -6.288 | 2.2319 |  |  |  | -24.7451 | 18.2832 | 25.472 | 40.1788 |  | -115.3181 | -34.2643 | 29.4562 | -26.4526 | 8.9513 | 9.4742 | 9.093 | 10.4661 | 74.2493 | 75.1505 | 279.9 | -277.5863 | -581.0187 | 587.4575 | 141.2824 | -72.722 | -71.2118 | -58.8922 | -49.1528 | 80.7557 | 78.7353 | -23.8383 | -24.892 | 3.9359 | 3.848 | -19.2259 | -19.1707 | 14.42 | 14.98 | 30.2 | 30.5 | 21.9042 | -73.28 | -319.9344 | 68.4239 | 67.7648 | 10.5 | -7.9 | -2.8 | -1.9 | 1.4038 | 1.2456 | -134.7678 | 166.03 | 52.2626 | 37.0379 | 43.5445 | -34.3684 | 24.9063 | -116.1954 | 26.2879 | -27.6747 | 185.971 | 185.2935 | 114.7552 | -55.0071 | -26.8794 | -74.2648 | 71.1267 | -9.1229 |  | 21.12 | 7.022 | 7.013 | -21.6 | -3.2 |  | 2.9618 | -17.3144 | -25.5482 | 12.2 | 51.161 | 54.209 | 11.5252 | 13.5296 | 52.1846 | 52.2519 | 51.5124 |  | 9.8 | -1.0116 | 8.27 |  | -48.1854 | 80.0249 | 59.1339 | -47.7635 | -78.7097 | 47.7764 | 29.5647 | -18.1 | 18.2 | -431.6884 | 430.9322
23/10/2025 | 14:30 | 0 | 16.3475 | -23.1693 | 10.9309 | 18.9919 |  | 65.2559 | -155.9545 | 63.1412 | 31.935 |  | -26.64 | -73.559 | 68.2 | 23.184 | -66 | 13.0488 | 96.7988 | 16.741 | 16.7742 | 28.3 | 11.4179 | 5.8756 | 6.4067 |  |  | -83.37 | -83.07 |  |  | 72.6 | 7.538 | 0.161 | -70.18 | -70.41 | -71.35 | 70.97 | 71.62 | 14.1401 | 9.4091 | 73.046 | 76.1397 |  | -53.8516 | -53.9537 | 8.0701 | 8.1304 | 86.2697 | 88.4131 | -12.0892 | -13.7035 | -535.9464 | 6.677 | -13.7 | -13.5 | 60.2212 | 59.0783 | -4.7309 |  | -48.4709 | 7.4803 | 6.0042 | 4.1745 | 578.4171 | 187.6888 | 187.1089 | -452.7678 | 709.3494 |  | -47.9384 | 47.7099 | 102.0309 | 28.89 | 32.52 | 82.14 | 90.65 | -105.4201 | -106.8936 | 149.1059 | 150.1914 | 7.9014 | -159.2413 | -156.8735 | 10.5377 |  |  |  | 139.1 | 125.1 | -16.94 | 58.5374 | 56.8451 | 56.214 | -9.7777 | -9.5921 | 47.6508 | -93.1527 | 56.123 | 12.4166 | 70.18 | 38.36 | 81.8042 | 77.3483 | -29.42 | -21.6026 | 0 | 0 | -110.8905 | -10.426 | -18.3502 | -102.2 | -100.6 | 26.8423 | 95.517 | 68.1134 | 134.7839 |  | -10.15 | 42.408 | 109.9287 | -27.86 | -28.02 | 109.91 | 80.79 | 109.6909 | 109.4 | -65.7626 | -65.0636 | 227.3485 | 169.4317 | 163.3706 | 165.3095 | 55.7269 | 36.5545 | -24.135 | 452.323 | -126.9231 |  | -37.5575 | -33.5304 | 34.2016 | -26.0353 | -24.2628 | 162.876 | -92.5499 | -93.5552 | -0.5563 | 0 | -12.73 | 110.5 | 16.5449 | -119.8873 | -37.2431 | -36.3364 | 5.8215 | -35.0899 |  | 24.6314 |  | 24.0807 | 43.4507 | 44.4409 | 42.4342 | 107.172 | 107.0046 | 27.6303 | 67.8895 | 68.1542 | 2.4201 | 24.3893 | -0.3204 | -6.78 | 10.0618 | 0.8927 | -5.94 | 15.14 |  |  | -9.465 | 4.408 |  | 28.92 | -25.3964 | -3.9794 | 12.92 | 68.0649 | 18.8 | -8.803 | -5.869 | -5.7054 | 2.2511 |  |  | -7.1289 | -25.5893 | 17.9043 | 26.5344 | 32.7107 |  | -116.1815 | -34.6051 | 30.0243 | -28.8862 | 9.1752 | 9.8746 | 9.4305 | 10.6802 | 79.5232 | 81.7166 | 277.8 | -275.3017 | -578.2859 | 586.3861 | 156.3484 | -77.834 | -76.3284 | -55.318 | -45.5475 | 79.3266 | 76.0894 | -39.908 | -37.46 | 4.9027 | 4.0128 | -24.2424 | -24.2859 | 12.88 | 12.57 | 41.7 | 42.8 | 21.8016 | -68.72 | -345.8308 | 70.8961 | 70.6005 | 10.5 | 5.1 | -2.8 | -2.7 | 1.4549 | 1.3743 | -151.6719 | 146.7281 | 89.3731 | 55.8384 | 52.2349 | -55.9462 | 40.6679 | -128.3459 | 0 | -44.5246 | 187.7246 | 187.4073 | 131.791 | -84.2798 | -18.3866 | -90.7104 | 92.1437 | -9.2547 |  | 24.56 | 6.959 | 6.943 | -24.72 | -0.96 |  | -0.2029 | -19.6857 | -19.7742 | 12.4 | 51.185 | 51.771 | 11.2803 | 13.5146 | 51.0759 | 51.1671 | 51.3282 |  | -7.2 | -2.534 | 8.32 |  | -48.2149 | 78.2504 | 56.5289 | -47.8157 | -77.4009 | 44.6671 | 31.7671 | 0.1 | -0.6 | -417.1042 | 412.6161
23/10/2025 | 15:00 | 0 | 17.5508 | -24.2927 | 10.7093 | 21.2873 |  |  | -158.1084 |  | 32.239 |  | -26.64 | -74.076 |  | 23.184 | -68.2 | 13.3508 | 99.1868 | 15.7892 | 16.1668 | 26.5772 | 11.3703 | 2.0442 | 6.595 |  |  | -83.76 | -83.53 |  |  | 72.6 | 7.434 | 0.161 | -71.25 | -71.78 | -73.96 | 72.12 | 72.42 | 14.3601 | 9.17 |  | 76.1712 |  | -54.5214 | -53.7429 | 6.3581 | 6.0722 | 87.2075 | 88.9489 | -12.3026 | -13.8117 | -540.2104 | 7.1284 | -14 | -13.8 | 60.3368 | 59.5645 | -4.8019 |  | -48.5835 | 7.2774 | 6.8233 | 4.6857 | 579.6074 | 186.8343 | 185.9187 | -438.4533 | 687.9939 |  | -53.711 | 55.609 | 100.9232 | 29.16 | 31.74 | 81.18 | 90.57 | -105.2861 | -104.6163 | 147.7565 | 150.4001 | 7.8997 | -157.966 | -157.7651 | 10.792 |  |  |  | 139.5 | 125.7 | -16.37 | 58.242 | 56.7174 | 56.5837 | -12.0995 | -11.8787 | 48.1423 | -92.3953 | 56.6412 | 12.4755 | 70.74 | 38.84 | 82.2729 | 77.2018 | -29.4 | -20.9747 | 0 | 0 | -103.886 | -10.606 | -18.5224 | -100.9 | -101 | 27.2379 |  | 66.2348 |  |  | -10.23 | 41.3695 | 104.5634 | -28.35 | -28.28 | 115.59 | 79.37 | 104.0909 | 103.3273 | -66.9136 | -65.0091 | 223.0012 | 165.4739 | 159.3197 | 161.246 | 49.8149 | 38.5853 | -24.49 | 449.1948 | -130.0098 |  | -35.1556 | -32.1214 | 32.9598 | -30.7684 | -30.0765 | 145.98 | -90.5596 | -92.3247 | 0.4062 | 0 | -11.86 | 103.2 | 16.7235 | -128.3874 | -38.0892 | -37.1773 | 7.4126 | -36.9483 |  | 23.8526 |  | 23.4857 | 43.5577 | 43.9931 | 42.5288 | 106.6697 | 104.8277 | 27.2954 | 68.7296 | 69.2765 | 4.23 | 26.3747 | -0.0568 | -7.9 | 10.0764 | 0.9036 | -5.99 | 15.84 |  |  | -10.323 | 4.203 | 9.2762 | 28.85 | -26.1231 | -4.0471 | 13.38 | 68.3485 | 18.1 | -9.452 | -6.6767 | -7.4602 | 2.2769 |  |  | -6.7306 | -26.3969 | 18.1204 | 27.3239 | 33.1125 |  | -115.9455 | -34.5622 | 31.9348 | -29.1697 | 8.6973 | 10.2371 | 9.8419 | 10 | 81.1235 | 80.2947 | 277 | -275.812 | -574.6669 | 578.3177 | 150.5464 | -78.8792 | -77.6798 | -56.0312 | -46.137 | 79.8735 | 79.43 |  |  | 4.7929 | 4.5841 | -28.2846 | -28.6961 | 13.57 | 13.4 | 39.9 | 39.8 | 22.0067 | -66.4 | -346.1368 | 71.9342 | 70.1514 | 11.1 | 8.6 | -2.8 | -2.7 | 1.4399 | 1.256 | -145.1758 | 147.0072 | 95.0385 | 65.6775 | 59.4939 | -60.3453 | 56.3572 | -128.6261 | 0 | -56.1122 | 188.7024 | 186.7666 | 129.9446 | -95.635 | -11.9389 | -96.4875 | 96.4984 | -9.0158 |  | 23.52 | 6.792 | 6.829 | -23.04 | -0.88 |  | 1.4084 | -18.8067 | -21.239 | 9.8 | 52.64 | 52.9 | 11.3968 | 13.6349 | 51.8004 | 50.5867 | 51.4874 |  | -4.6 | -3.9958 | 8.43 |  | -45.0441 | 78.9467 | 57.1764 | -44.7005 | -77.857 | 44.5067 | 32.3799 | -3.7 | 4.2 | -423.2394 | 415.3515
23/10/2025 | 15:30 | 0 |  | -25.8197 | 10.7457 | 18.7796 |  | 64.4267 | -128.3547 | 63.8195 | 32.595 |  | -22.2 | -75.378 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 13.2891 | 76.2836 | 15.4628 | 15.6547 | 25.3443 | 11.2172 | 0.7022 | 6.4694 |  |  | -79.97 | -79.73 |  |  | 72.6 | 7.437 | 0.163 | -67.1 | -67.4 | -73.99 | 67.38 | 68.01 | 15.2203 | 8.5833 | 71.0398 | 73.7109 |  | -49.8328 | -49.2549 | 6.7692 | 6.7508 | 81.7151 | 82.7868 | -10.9769 | -12.4973 | -495.6317 | 8.4909 | -14.3 | -14.5 | 55.3923 | 54.3454 | -4.8936 |  | -45.8927 | 7.8098 | 6.2757 | 4.4516 | 537.5834 | 186.468 | 188.0245 | -435.5381 | 668.5269 |  | -35.7384 | 37.9803 | 101.991 | 29.21 | 32.41 | 82.03 | 91.72 | -107.2955 | -107.1615 | 149.3353 | 149.2183 | 6.6223 | -151.543 | -151.874 | 10.7399 |  |  |  | 136.1 | 122.7 | -16.86 | 59.9232 | 58.129 | 58.375 | -8.5518 | -8.2101 | 41.9815 | -89.1468 | 49.9194 | 12.7351 | 72.72 | 39.55 | 82.0386 | 77.6413 | -29.47 | -20.7235 | 0 | 0 | -115.4108 | -11.2758 | -18.4303 | -102.1 | -103.4 | 26.8039 | 94.3451 | 66.7044 | 133.0261 |  | -10.21 | 40.982 | 113.709 | -28.23 | -28.42 | 112.88 | 79.63 | 114.4545 | 113.4909 | -64.7762 | -63.8636 | 230.1862 | 172.6716 | 166.7128 | 168.2284 | 23.796 | 34.7392 | -25.41 | 448.9966 | -115.1062 |  | -36.178 | -32.8453 | 33.5694 | -32.2292 | -30.2046 | 55.344 | -70.7246 | -71.9358 | 28.7772 | 0 | -11.92 | 1 | 16.2817 | -129.7374 | -37.6271 | -36.2428 | 7.3744 | -33.1479 |  | 24.2089 |  | 23.6709 | 43.1928 | 43.0322 | 41.0852 | 107.172 | 106.6697 | 23.4439 | 68.0026 | 66.6215 | 2.3607 | 22.414 | 0.9833 | -11.23 | 9.7786 | 0.9744 | -5.73 | 16.79 |  |  | -14.376 | 4.308 |  | 28.42 | -23.0489 | -2.6158 | 13.15 | 68.5094 | 18.9 | -9.084 | -7.3805 | -7.8641 | 2.2712 |  |  | -6.9132 | -26.6793 | 19.2237 | 27.6661 | 26.6965 |  | -111.8475 | -34.9915 | 33.1491 | -33.6834 | 9.4594 | 10.9891 | 10.4852 | 11 | 87.633 | 88.7866 | 265.7 | -266.1376 | -577.4017 | 577.7038 | 164.2505 | -86.7179 | -86.0016 | -52.3652 | -41.6981 | 80.7032 | 79.8303 | -23.6355 |  | 3.9469 | 3.024 | -46.3661 | -47.3704 | 8.95 | 9.13 | 40.8 | 40 | 22.0281 | -38.8 | -346.731 | 75.0547 | 74.7558 | 11.1 | 9.6 | -2 | -1.9 | 1.3936 |  | -156.9522 | 127.7687 | 130.2019 | 83.9686 | 70.1104 | -82.0844 | 78.2608 | -138.5773 |  | -78.0703 | 186.8283 | 188.7471 | 139.9596 | -125.6512 | -1.5078 | -121.5713 | 119.713 | -8.3319 |  | 22.96 | 6.838 | 6.842 | -22.16 | -2.64 |  | 3.2547 | -18.6328 | -21.883 | 8.8 | 54.307 | 52.178 | 11.3215 | 13.391 | 51.8893 | 51.9398 | 52.409 |  | -4.1 | -3.5675 | 8.37 |  | -41.5593 | 75.2684 | 53.2577 | -41.9397 | -74.6971 | 41.1844 | 33.2763 | -3.7 | 3.6 | -403.6892 | 398.7972
23/10/2025 | 16:00 | 0 | 17.7306 | -25.4116 | 10.773 | 20.5875 |  | 64.3789 | -156.5267 | 70.4094 | 35.3249 |  | -31.08 | -72.604 | 66 | 20.7 | -66 | 10.9315 | 100.2242 | 15.3446 | 15.2785 | 25.7256 | 10.5973 | 0.3094 | 6.846 |  |  | -85.14 | -84.68 |  |  | 70.4 | 8.177 | 0.17 | -72.72 | -72.97 | -73.4 | 72.96 | 73.35 | 14.329 | 9.0538 | 71.0511 | 73.7466 | 52.7809 | -57.8704 | -57.5986 | 8.3484 | 8.1507 | 90.0206 | 92.5658 | -11.5417 | -12.7847 | -547.3149 | 7.5568 | -13.6 | -13.8 | 63.6177 | 62.9757 | -4.3683 |  | -56.5984 | 7.54 | 6.758 | 4.5808 | 590.1667 | 144.8408 | 143.6811 | -420.0032 | 637.7813 |  | -52.6821 | 54.2392 |  | 29.23 | 32.56 | 81.19 | 91.78 | -94.9714 | -93.4979 | 136.9343 | 138.156 | 13.8999 | -137.2642 | -136.6893 | 12.1337 |  |  |  | 130.8 | 117.6 | -16.81 | 64.2981 | 62.2191 | 62.8855 | 1.0816 | 1.2009 | 50.8677 | -108.5613 | 60.429 | 13.6622 | 71.54 | 38.84 | 81.5698 | 77.7878 | -28.9 | -4.7169 | 0 | 0 | -106.0837 | -11.0374 | -18.2331 | -108.3 | -108.7 | 27.6608 | 93.7592 | 68.1134 | 132.4402 |  | -10.17 | 39.1375 | 103.8684 | -24.07 | -24.24 | 105.76 | 79.39 | 106.6545 | 101.1091 | -57.1491 | -55.7545 | 225.2726 | 166.1201 | 162.9256 | 165.3397 | 28.7429 | 15.7371 | -24.162 | 431.6341 | -78.8476 |  | -36.4585 | -33.1159 | 55.6797 | -32.2529 | -30.1096 | 55.344 | -66.6769 | -67.6719 | 20.9818 | 0 | -10.58 | 1 | 16.0632 | -128.9808 | -34.7918 | -34.1377 | 3.3714 | -13.775 | -22.4165 | 23.3866 |  | 22.2235 | 43.268 | 43.6271 | 42.2676 | 95.1152 | 92.9383 | 21.9368 | 58.9574 | 58.5972 | 2.818 | 23.5309 | 2.5946 | -10.15 | 9.6614 | 0.9512 | -5.76 | 16.91 |  |  |  | 4.375 |  | 28.79 | -24.2297 | -2.1254 |  | 68.66 | 17.9 | -9.2977 | -7.4757 | -7.9481 | 2.3397 |  |  | -7.0372 | -26.9516 | 19.3237 | 27.983 | 27.8939 |  | -115.6002 | -34.5959 | 33.4719 | -32.2234 | 8.9358 | 11.5067 | 11.1721 |  | 89.8489 | 93.173 | 282.5 | -282.3138 | -564.4832 | 561.0219 | 181.1868 | -86.6874 | -87.5513 | -50.5844 | -40.6595 | 79.7499 | 77.7819 | -46.2601 | -23.0937 | 3.9359 | 3.1559 | -55.8018 | -56.3166 | 3.48 | 3.21 | 47.1 | 47 | 22.09 | -17.36 | -353.2989 | 72.3941 | 71.2418 | 11.1 | 22.8 | -2.8 | -2.7 |  | 1.1548 | -174.7645 | 106.2618 | 161.1543 | 109.0588 | 73.9975 | -110.1066 | 97.7651 | -151.6996 |  | -103.1666 | 183.1866 | 181.6914 | 147.3048 | -153.0641 | 10.5217 | -136.5591 | 136.1799 | -9.0954 |  | 25.2 | 6.221 | 6.223 | -24.4 | -0.64 |  | 0.8804 | -19.7467 | -16.8444 | 7.6 | 48.256 | 49.037 | 11.3321 | 13.5436 | 50.2182 | 51.7475 | 51.9078 |  | -17.8 | -5.5566 | 8.51 |  | -39.2417 | 75.9993 | 50.8836 | -39.0321 | -73.9577 | 39.1914 | 35.072 | 9.9 | -9.3 | -371.6965 | 367.2661
23/10/2025 | 16:30 | 0 | 17.9333 | -25.8144 | 11.3764 | 21.7058 | 0 |  | -154.7624 | 69.6709 | 35.3649 | 31.3222 | -28.86 | -70.028 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.8921 | 99.3814 | 14.8416 | 15.018 | 25.2036 | 10.3517 | 0.3675 | 6.6908 |  |  | -83.85 | -83.62 |  | 26.64 | 68.2 | 7.708 | 0.167 | -70.8 | -71.64 | -73.48 | 71.93 | 72.19 | 13.9053 | 9.4181 |  |  | 48.074 | -55.861 | -55.2871 | 7.6338 | 7.4874 | 88.4131 | 90.5564 | -13.7052 | -15.7519 | -533.663 | 7.0639 | -14 | -14.1 | 61.9357 | 61.4841 | -4.2905 |  | -53.6208 | 6.7081 | 6.7076 | 4.5796 | 575.8536 | 136.7229 | 135.3495 | -419.8279 | 614.2822 |  | -34.4195 | 36.3772 | 106.6116 | 27.65 | 31.86 | 79.46 | 87.85 | -95.7751 | -96.7128 | 141.382 | 143.3134 | 15.5915 | -132.8578 | -132.9006 | 3.8912 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 132 | 120.2 | -16.75 | 64.4348 | 63.4162 | 62.5615 | -3.5837 | -3.0215 | 45.8741 | -101.1729 | 54.4189 | 15.0945 | 71.58 | 38.82 | 82.2729 | 77.9343 | -29.4 | -21.6026 | 0 | 0 | -122.608 | -11.1121 | -18.3129 | -106.6 | -106.4 | 27.8531 | 92.5873 | 69.5223 | 130.6824 | 0 | -10.22 | 38.7965 | 121.9619 | -24.01 | -24.23 | 104.62 | 78.35 | 120.9636 | 118.3273 | -54.0581 | -52.7182 | 233.6127 | 177.8609 | 171.0445 | 173.6159 | 26.3137 | 14.6023 | -25.035 | 428.4512 | -12.6573 |  | -35.7604 | -32.3392 | 55.565 | -38.9283 | -36.5796 | 39.984 | -59.01 | -59.9508 | 20.6107 | 0 | -11.42 | 1 | 15.4711 | -140.1365 | -36.1981 | -34.9603 | 6.2192 | -12.6705 | -23.6962 | 22.9496 | 0 | 22.5664 | 42.2418 | 42.9559 | 41.616 | 95.9525 | 95.9525 | 20.5971 | 55.8245 | 56.161 | -1.177 | 19.4236 | -0.8991 | -9.21 | 11.3753 | 1.033 | -6.74 | 15.6 | 0 | 11.1031 | -14.551 | 4.577 |  | 29.52 | -20.7152 | 1.1124 | 13.5 | 69.541 | 18 | -8.7442 | -7.8297 | -8.1062 | 2.2806 | 0.0585 | 0 | -7.1718 | -25.8079 | 19.452 | 26.8709 | 26.0597 | 0 | -110.6152 | -34.4783 | 33.1979 | -30.5541 | 9.1852 | 11.7118 | 11.4358 | 10 | 105.6575 | 104.1567 | 279.9 | -279.8921 | -574.97 | 578.3999 | 243.5453 | -101.6072 | -99.4044 | -52.9435 | -42.8291 | 80.8038 | 80.1326 | -55.8127 | -49.7411 | 9.1765 | 9.0996 | -54.6803 | -54.6607 | 42.36 | 42.4 | 29.2 | 29.5 | 22.0687 | -19.92 | -341.4618 | 83.2456 | 82.9912 | 12.2 | -13.2 | -7.9 | -7.8 | 1.6238 | 1.3628 | -240.4234 | 38.5749 | 227.8963 | 172.4115 | 78.3075 | -166.1446 | 166.8962 | -139.287 | -60.2119 | -165.6261 | 151.0905 | 151.8129 | 141.739 | -224.0876 | 61.8 | -154.9179 | 158.6533 | -9.4662 | 0 | 15.2 | 6.276 | 6.284 | -15.12 | -8.48 |  | 9.3187 | -18.3093 | -30.8797 | 12.9 | 52.655 | 52.02 |  |  | 52.7629 | 52.2364 | 50.549 |  | 13.5 | 16.5557 | 8.5 |  | -43.6144 | 80.0472 | 54.8384 | -43.4074 | -77.8797 | 42.0966 | 36.007 | -21.9 | 21.3 | -327.0923 | 326.3178
23/10/2025 | 17:00 | 0 | 17.522 | -25.5265 | 11.2261 | 19.6861 |  | 62.7836 | -152.3508 | 67.8481 | 34.263 |  | -31.08 | -67.542 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 11.0719 | 100.5864 | 15.0811 | 15.3079 | 25.3604 | 10.6239 | 0.5943 | 6.2185 |  |  | -87.18 | -87.39 |  |  | 66 | 7.91 | 0.166 | -77.52 | -77.54 | -65.48 | 78.55 | 78.81 | 14.0385 | 8.9552 | 69.4119 | 72.0638 | 46.4352 | -58.1383 | -57.9332 | 8.2149 | 7.6388 | 86.9395 | 88.547 | -17.9676 | -19.9282 | -496.0322 | 6.5335 | -13.2 | -13.5 | 64.4017 | 62.9644 | -4.4521 |  | -42.9005 | 6.6136 | 6.8007 | 4.5216 | 541.856 | 118.1982 | 117.0995 | -395.8941 | 561.9532 |  | -40.936 | 43.5024 | 104.5258 | 27.38 | 30.58 | 78.62 | 88.91 | -107.6973 | -106.3578 | 151.9729 | 153.768 | 15.7292 | -141.5868 | -141.6342 | 0.8385 |  |  |  | 135.6 | 121.9 | -16.81 | 62.3232 | 59.8382 | 60.0163 | -8.2168 | -7.444 | 36.4493 | -84.0193 | 42.8315 | 15.7486 | 70.66 | 38.85 | 83.9136 | 79.8386 | -28.96 | -23.2354 | 0 | 0 | -140.0896 | -11.5907 | -18.2423 | -103.3 | -102.5 | 28.4464 | 91.4154 | 69.0527 | 128.9246 |  | -10.66 | 39.5715 | 141.068 | -22.76 | -22.98 | 102.99 | 76.59 | 140.1273 | 139.3091 | -57.814 | -57.4636 | 242.0013 | 184.0349 | 179.0498 | 181.702 | 24.7793 | 13.0761 | -24.767 | 409.0825 | 108.8534 |  | -33.4484 | -30.7476 | 53.425 | -45.6363 | -42.5135 | 33.84 | -46.6893 | -47.9745 | 20.8514 | 0 | -8.44 |  | 14.7607 | -148.6869 | -35.492 | -34.9959 | 5.7132 | -11.1127 | -25.06 | 22.8435 |  | 22.2037 | 43.0304 | 43.495 | 42.4879 | 108.6791 | 106.8371 | -32.1516 | 60.2257 | 60.4791 | -44.2025 | -26.8864 | -6.2678 | -10.39 | 12.1785 | 1.033 | -7.54 | 14.38 |  | 9.1615 |  | 4.471 |  | 33.15 | 27.438 | 43.9267 | 12.37 | 75.5266 | 18.9 | -9.4249 | -6.2345 | -6.4928 | 2.2558 |  |  | -7.9964 | -25.8295 | 18.5251 | 26.6688 | 30.7124 |  | -129.4093 | -33.8559 | 30.8139 | -25.6614 | 10.6175 | 11.7899 | 11.3725 | 12 | 132.5888 | 133.9205 |  | -279.554 | -609.8549 | 615.2825 | 361.5091 | -127.8702 | -126.279 | -53.7164 | -43.3514 | 84.4898 | 80.8222 | -78.5821 | -73.0677 | 17.5262 | 17.4603 | -69.6569 | -69.0021 | 67.73 | 67.88 | 24.4 | 25 | 22.0473 | 13.28 | -336.1051 | 88.5092 | 87.2682 | 15.5 | -20.5 | -16.5 | -16.5 | 1.6631 | 1.3677 | -353.9681 | -77.5478 | 349.9225 | 280.8406 | 74.6776 | -273.4769 | 268.2067 | -145.5915 | -137.8278 | -269.8118 | 119.9081 | 119.2419 | 144.7309 | -345.0073 | 142.9061 | -196.893 | 200.1259 | -8.7796 |  | 11.84 | 6.178 | 6.196 | -12.88 | -11.04 |  | 12.2179 | -20.7996 | -32.958 | 13.7 | 53.266 | 50.001 | 11.3625 | 13.6171 | 53.3287 | 52.6452 | 51.3288 |  | 22.6 | 21.8602 | 8.34 |  | -42.8099 | 78.1142 | 54.0343 | -42.8458 | -77.9461 | 41.4778 | 36.193 | -30.5 | 32.1 | -248.5963 | 243.3822
23/10/2025 | 17:30 | 0 |  | -25.8261 | 11.5309 | 20.2655 |  | 61.7334 | -148.8208 | 66.2189 | 33.497 |  | -26.64 | -65.289 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 11.1285 | 98.636 | 14.9031 | 14.9129 | 24.4246 | 10.5176 | 0.6193 | 6.446 |  |  | -84.21 | -83.57 |  |  | 63.8 | 8.046 | 0.17 | -75.03 | -75.63 | -64.64 | 76.67 | 76.91 | 14.5434 | 8.9371 | 67.6744 | 70.0636 | 42.9232 | -55.3251 | -55.6517 | 9.4493 | 9.0885 | 83.1887 | 84.6622 | -17.3755 | -19.5508 | -476.5922 | 7.146 | -13.9 | -13.9 | 62.766 | 61.7241 | -4.2777 |  | -42.2218 | 6.2594 | 5.8963 | 4.0171 | 522.3242 | 112.5217 | 112.2776 | -355.0192 | 561.9975 |  | -56.5033 | 58.0002 | 100.4143 | 25.7 | 30.41 | 77.03 | 83.32 | -75.6816 | -75.6816 | 125.464 | 125.8411 | 22.2981 | -131.9181 | -131.8447 | -1.66 |  |  |  | 135.7 | 121.9 | -17.02 | 63.2098 | 62.3185 | 62.5963 | -9.2708 | -9.8722 | 33.6603 | -77.5563 | 39.7389 | 15.9252 | 67.38 | 37.26 | 82.9761 | 78.5202 | -28.77 | -22.8586 | 0 | 0 | -136.3231 | -11.0259 | -18.0518 | -99.9 | -100.2 | 27.9465 |  | 68.1134 |  |  | -10.45 | 39.1995 | 137.2678 | -18.01 | -18.2 | 93.43 | 75.81 | 137.3091 | 134.5455 | -39.967 | -36.0818 | 246.0609 | 188.9102 | 183.0985 | 185.0948 | 30.332 | 19.3832 | -24.301 | 363.7475 | 203.0917 |  | -32.4223 | -29.4573 | 45.8728 | -42.937 | -40.6601 | 39.984 | -40.6572 | -41.6299 | 13.6108 | 0 | -12.87 |  | 14.0425 | -140.7619 | -34.4654 | -33.3909 | 2.5289 | -16.4825 | -18.537 | 22.9372 |  | 22.3411 | 43.4114 | 43.3712 | 42.2067 | 76.0252 | 76.0252 | -75.1879 | 38.7595 | 39.3517 | -64.0832 | -54.5979 | -18.0233 | -18.77 | 12.5789 | 1.1038 | -8.06 | 11.95 | -19.1268 | 11.4351 | -14.402 | 4.507 | 11.2046 | 29.25 | 54.9655 | 65.4285 | 12.04 | 74.4999 | 20.1 | -5.7376 | -5.8375 | -5.8993 | 2.3211 |  |  | -9.6255 | -23.6524 | 17.8032 | 24.9885 | 30.5707 |  | -124.3007 | -32.1051 | 26.2231 | -21.6488 | 11.3928 | 12.1219 | 11.7206 | 13.3378 | 150.5679 | 151.5743 |  |  | -585.6851 | 587.2591 | 475.519 | -142.3347 | -143.427 | -50.0768 | -39.0879 | 78.6358 | 78.2063 |  | -92.7809 | 25.865 | 25.008 | -80.3869 | -79.6524 | 81.94 | 81.67 | 29.7 | 30.1 | 21.5966 | 28.08 | -361.6051 | 96.895 | 97.4156 | 17.9 | -18.3 | -23.3 | -23.3 |  | 1.5817 | -468.3375 | -172.621 | 466.9963 | 370.7755 | 75.7504 | -363.4035 | 365.2539 | -166.948 | -206.0466 | -360.8401 | 113.5518 | 113.7847 | 165.1885 | -447.8918 | 213.4883 | -244.0733 | 246.3491 | -8.2522 |  | 11.92 | 6.048 | 6.047 | -12.16 | -10.48 |  | 11.458 | -24.1688 | -29.5613 | 14.3 | 51.94 | 50.439 | 11.4548 | 13.6001 | 51.2244 | 51.0122 | 51.4397 |  | 16.9 | 22.8803 | 8.52 |  | -39.3831 | 77.2752 | 50.4094 | -39.0377 | -76.4114 | 38.5929 | 37.752 | -25.5 | 25 | -108.0459 | 290.5495
23/10/2025 | 18:00 | 0 | 18.1152 | -26.2163 | 11.6968 | 19.0049 |  | 58.2392 | -142.7783 | 63.5821 | 32.019 |  | -24.42 | -67.245 | 59.4 | 14.904 | -59.4 | 11.3264 | 95.1688 | 9.7508 | 10.062 | 16.3151 | 10.7709 | 0.7042 | 2.4351 |  |  | -84.41 | -85.33 |  |  | 66 | 9.026 | 0.18 | -78.04 | -77.65 | -62.56 | 78.59 | 78.98 | 15.7974 | 7.6273 | 69.3344 | 71.4797 | 36.3083 | -58.5402 | -58.0946 | 8.6353 | 8.0224 | 81.1793 | 82.7868 | -15.7438 | -18.2639 | -456.4792 | -4.4258 | -7.6 | -7.5 | 65.2771 | 63.5788 | -4.6303 |  | -35.401 | 5.0448 | 0 | 3.5502 | 504.013 | 95.0651 | 94.7599 | -322.9195 | 525.9703 |  | -81.186 | 82.5845 | 93.3687 | 26.38 | 30.37 | 69.33 | 77.19 | -73.4043 | -73.0024 | 122.0664 | 123.475 | 21.9111 | -150.7183 | -151.7039 | -3.8327 |  |  |  | 141.1 | 127.5 | -16.95 | 61.7685 | 60.6734 | 60.1162 | -19.7368 | -19.3632 | 30.3598 | -60.1915 | 34.2791 | 16.3065 | 73.12 | 39.82 | 85.3198 | 80.864 | -29.94 | -24.4914 |  |  | -146.498 | -9.2193 | -18.777 | -97.7 | -96.3 | 27.6773 |  | 71.8705 |  |  | -10.74 | 37.4635 | 145.9283 | -1.7 | -1.71 | 69.8 | 73.79 | 146.7091 | 143.6182 |  | -31.6 | 242.1956 | 190.1281 | 182.2599 | 185.193 | 28.0066 | 14.5786 | -24.367 | 333.3445 | 295.5415 |  | -22.0357 | -19.2511 | 46.5366 | -46.1803 | -42.5208 | 32.304 | -28.0475 | -28.8715 | 18.3673 |  | -10.1 |  | 13.5904 | -144.7912 | -34.8102 | -33.8253 | 2.3955 | -12.6388 | -21.5932 | 23.993 |  | 23.3179 | 42.7411 | 43.7422 | 41.6926 | 72.8435 | 72.8435 | -96.7897 | 34.0543 | 34.2399 | -77.6321 | -68.3463 | -25.4209 | -23.96 | 12.8011 | 1.3028 | -8.01 | 11.57 | -26.6005 | 7.5892 | -13.746 | 4.426 |  | 26.11 | 71.1336 | 79.294 | 11.8 | 74.8644 | 19.4 | -5.4145 | -6.0291 | -6.6714 | 2.6491 |  |  | -9.7567 | -26.2937 | 16.8275 | 27.3141 | 30.2837 |  | -128.1139 | -31.8916 | 26.0917 | -20.662 | 11.5054 | 13.2157 | 12.8175 | 13.778 | 172.118 | 172.4078 |  | -279.5338 | -607.6694 | 611.9344 | 570.2348 | -164.1566 | -162.2276 | -49.2162 | -38.3363 | 76.3099 | 74.8786 | -115.8342 | -115.7472 | 27.7436 | 27.6667 | -89.9057 | -89.8659 | 92.03 | 91.79 | 52.2 | 52.8 | 21.823 | 39.04 | -394.098 | 97.9496 | 97.6373 | 17.9 | 16.1 | -26.7 | -26.7 | 1.8183 | 1.5173 | -560.6868 | -265.5285 | 561.531 | 447.2773 | 70.8705 | -436.415 | 437.7508 | -179.5479 | -246.0868 | -428.7799 | 122.2058 | 123.1442 | 182.9524 | -536.6383 | 255.0945 | -292.3071 | 293.9078 | -7.6727 |  | 18.88 | 5.382 | 5.356 | -19.2 | -4.8 |  | 4.4541 | -32.9305 | -18.9258 | 17.5 | 53.717 | 53.436 | 0 | 0 | 49.8781 | 50.2371 | 50.3903 |  | -16.9 | 19.6416 | 10.28 |  | -37.9918 | 77.7057 | 49.6761 | -36.9907 | -75.9486 | 37.5967 | 39.0496 | 8.8 | -8.3 | -37.7394 | 233.3146
23/10/2025 | 18:30 | 0 | 19.6325 | -29.2844 | -32.3601 | 21.8614 |  | 61.9901 | -128.8878 | 70.6483 | 35.8389 |  | -31.08 | -80.201 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 13.3143 | 80.158 | 12.5076 | 12.6003 | 20.9389 | 11.5911 | 0.4942 | 1.35 |  |  | -93.09 | -93.08 |  |  | 79.2 | 11.085 | 0.199 | -89.36 | -90.04 | -60.26 | 91.18 | 91.78 | 17.806 | 5.6454 | 76.2958 | 79.5995 | 40.8065 | -61.8891 | -62.0101 | 5.6254 | 5.6357 | 85.466 | 87.7433 | -11.75 | -13.6893 | -484.9271 | -7.8403 | -5.9 | -6 | 68.8517 | 67.7582 | -6.0429 |  | -33.3373 | 8.0232 | 7.4081 | 5.0473 | 526.2 | 112.7659 | 113.5593 | -345.3021 | 578.2104 |  | -85.721 | 88.1422 | 106.9708 | 31.19 | 37.4 | 77.01 | 84.06 | -85.7284 | -84.9246 | 130.4761 | 131.1234 | 16.2415 | -178.021 | -176.3145 | -3.2447 |  |  |  | 151.2 | 136.5 | -17 | 61.193 | 58.9295 | 59.4758 | -15.841 | -15.2819 | 32.9497 | -74.5889 | 39.3497 | 19.2173 | 79.23 | 42.63 | 91.4136 | 86.7233 | -33.32 | -25.6217 |  |  | -169.94 | -12.0345 | -20.8607 | -108 | -107.6 | 27.919 | 96.1029 | 82.2027 | 135.9558 |  | -13.3 | 38.8585 | 165.3894 | -2.33 | -2.24 | 75.72 | 77.46 | 169.6545 | 164.0727 |  | -35.6909 | 259.5767 | 208.2092 | 201.6009 | 203.9534 | 32.0764 | 16.2984 | -26.019 | 355.0127 | 268.4077 |  | -21.6897 | -18.3407 | 49.5894 | -46.919 | -43.7121 | 27.696 | -25.3864 | -26.5014 | 19.9909 |  | -8.42 |  | 15.3188 | -154.2306 | -35.3713 | -34.7579 | 1.0465 | -14.3787 | -19.8624 | 24.8942 |  | 23.9804 | 43.2412 | 44.2472 | 42.1058 | 85.0678 | 85.2353 | -121.7407 | 38.1727 | 38.0679 | -93.8424 | -87.1078 | -32.2618 | -27.06 | 13.2625 | 1.6202 | -8.36 | 9.85 | -32.98 |  | -12.048 | 0.864 | 9.2798 | 25.59 | 88.4256 | 94.8702 | 12.18 | 78.2866 | 19 | -9.9319 | -6.808 | -7.13 | 2.0858 |  |  | -9.2165 | -34.0763 | 16.8296 | 35.2419 | 23.8145 |  | -146.4429 | -34.3595 | 31.1954 | -29.1318 | 11.9552 | 15.883 | 15.4015 | 15 | 168.2319 | 168.9218 |  | -276.6043 |  |  | 543.614 | -158.0717 | -158.1685 | -46.6624 | -34.355 | 76.2609 | 74.3996 |  |  | 31.1275 | 30.0948 | -77.9076 | -77.4042 | 98.78 | 96.28 | 39.7 | 39.8 | 22.09 | 41.68 | -382.8982 | 99.9693 | 101.1789 | 19 | 0 | -29.1 | -29.3 |  |  | -533.2454 | -236.4213 | 529.8554 | 432.4938 | 74.0443 | -419.2787 | 415.268 | -166.9025 | -244.0851 | -410.1132 | 118.7179 | 119.4541 | 172.3658 | -516.1744 | 250.1613 | -273.0984 | 272.295 | -7.3568 |  | 18.16 | 4.921 | 4.877 | -18.4 | -6.4 |  | 5.3635 | -27.1595 | -22.7619 | 14.8 | 50.829 | 49.581 |  |  | 49.2399 | 49.1731 | 48.9151 |  | 1.2 | 19.2314 | 10.67 |  | -36.7595 | 76.7955 | 47.3732 | -36.7084 | -76.1619 | 34.3424 | 41.8355 | -9.3 | 9.2 | -64.1886 | 265.552
23/10/2025 | 19:00 | 0 | 20.3088 | -30.0571 | -32.5683 | 22.6026 |  | 65.1044 | -135.1872 | 73.1208 | 37.1189 |  | -31.08 | -88.781 | 79.2 | 28.152 | -79.2 | 13.0662 | 84.8478 | 12.4069 | 12.5265 | 20.6529 | 11.5814 | 0.7508 | 1.0261 |  |  | -97.27 | -96.86 |  |  | 88 | 11.418 | 0.205 | -92.44 | -92.14 | -60.9 | 94.33 | 93.91 | 18.4113 | 5.0335 | 77.1647 | 80.4154 | 42.7027 | -62.9608 | -63.5898 | 4.9229 | 5.047 | 88.0112 | 91.4941 | -11.4668 | -13.3277 | -505.1024 | -8.6735 | -5.9 | -6 | 71.2735 | 70.0504 | -7.012 |  | -37.5895 | 7.5707 | 7.061 | 4.6531 | 550.1875 | 113.01 | 112.0639 | -348.9062 | 589.0511 |  | -86.5161 | 88.4661 |  | 31.57 | 39.05 | 77.82 | 83.15 | -84.7907 |  | 130.3934 | 131.2977 | 16.488 | -181.4609 | -178.9476 | -4.4467 |  |  |  | 151.5 | 136.9 | -17.41 | 59.993 | 57.8006 | 58.2234 | -18.4671 | -18.0256 | 36.0505 | -74.9767 | 42.104 | 19.4671 | 76.65 | 41.42 | 90.4761 | 85.2585 | -32.89 | -5.61 | 0 | 0 | -162.542 | -10.5349 | -20.6037 | -107 | -106.4 |  | 94.931 | 81.2635 | 134.198 |  | -12.32 | 39.587 | 160.6491 | -3.44 | -3.39 | 83.48 | 77.31 | 165.5636 | 160.4 |  | -37.2 | 255.267 | 203.3056 | 197.4217 | 199.0143 | 35.6828 | 19.568 | -26.072 | 358.8596 | 256.797 |  | -20.8783 | -17.4907 | 47.3364 | -39.7459 | -38.3469 | 27.696 | -28.7851 | -29.9473 | 17.6833 |  | -9.69 |  | 15.2793 | -141.9294 | -37.5698 | -36.7418 | 5.5103 | -16.8311 | -17.2913 | 24.2101 |  | 24.0265 | 42.3399 | 42.7825 | 41.5165 | 85.9051 | 84.398 | -119.3964 | 41.0973 | 40.8402 | -93.2617 | -85.5294 | -30.5113 | -25.54 | 13.1673 | 1.608 | -8.28 | 9.81 | -31.583 |  | -11.699 | 2.307 | 11.2405 | 26.46 | 88.7711 | 93.122 | 12.61 | 78.227 | 17.4 | -10.4211 | -7.1439 | -7.4997 | 2.1684 |  |  | -9.3143 | -35.0214 | 16.9344 | 36.4845 | 11.8056 | 13.4053 | -150.9568 | -33.6078 | 31.5967 | -28.4488 | 11.4227 | 16.4202 | 15.9289 | 15.3239 | 167.962 | 166.4378 |  |  |  | 604.7065 | 532.6645 | -158.2148 | -158.2702 | -46.1941 | -34.027 | 77.4472 | 79.154 |  |  | 28.5786 | 28.271 | -74.4632 | -75.1698 | 99.95 | 99.08 | 40.1 | 41.1 | 21.7205 | 41.04 | -373.9423 | 96.1739 | 95.8624 |  | -0.9 | -27.6 | -27.6 | 1.8794 | 1.6283 | -524.3699 | -224.0734 | 529.2791 | 427.7736 | 79.7639 | -415.5654 | 409.7764 | -163.5374 | -239.4873 | -409.0609 | 121.029 | 118.4695 | 166.3501 | -515.8112 | 246.9265 | -266.0191 | 274.4149 | -7.1701 |  | 20.16 | 6.153 | 6.135 | -20.4 | -4.48 |  | 4.6891 | -26.2196 | -23.8483 | 16.7 | 51.539 | 52.386 |  |  | 49.918 | 50.2407 | 50.9474 |  | 1.3 | 20.4896 | 10.7 |  | -38.6427 | 77.3983 | 46.5218 | -38.189 | -75.8381 | 33.7481 | 41.8372 | -8.5 | 9.3 | -70.2664 | 269.9695
23/10/2025 | 19:30 | 0 | 20.0811 | -29.9628 | -32.7635 | 23.5319 |  | 64.4355 | -136.8391 | 73.9427 | 37.5589 |  | -33.3 | -79.91 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 13.3706 | 85.7866 | 12.0622 | 12.3193 | 19.7997 | 11.0476 | 0.2713 | 0.8727 |  |  | -95.03 | -94.98 |  |  | 79.2 | 11.158 | 0.202 | -90.55 | -91.16 | -57.85 | 91.66 | 92.13 | 18.5785 | 5.221 | 78.0726 | 81.2448 | 42.7885 | -62.9608 | -63.0677 | 4.7484 | 4.7061 |  | 91.0923 | -11.3839 | -13.2326 | -505.2725 | -9.2696 | -5.3 | -5.3 | 71.3376 | 69.842 | -7.4651 |  | -36.8357 | 7.4715 | 7.1867 | 4.8414 | 549.272 | 115.3904 | 115.9093 | -350.0714 | 587.1787 |  | -79.0865 | 80.3551 |  | 32.36 | 39.13 | 76.69 |  | -85.4604 | -85.4604 | 131.3564 | 131.3475 | 15.3939 | -178.3943 | -178.2036 | -5.2315 | 0 |  |  | 152 | 136.8 | -17.45 | 60.798 | 58.3361 | 58.82 | -17.4435 | -16.8524 | 36.1597 | -77.2993 | 42.5457 | 19.9046 | 79.26 | 42.29 | 88.1323 | 83.2077 | -32.87 | -21.4771 |  |  | -166.8177 | -17.2361 | -20.4829 | -107.4 | -108.5 | 28.743 | 93.7592 | 83.142 | 132.4402 |  | -13.09 | 38.5175 | 164.7294 | -3.53 | -3.48 | 85.31 | 77.38 | 165.9273 | 163.6727 |  | -37.0909 | 255.3979 | 205.2695 | 196.9336 | 201.1125 | 31.71 | 15.7356 | -25.88 | 363.7015 | 252.3506 |  | -20.9384 | -17.4649 | 51.0453 | -47.5978 | -44.1963 | 24.624 | -26.6733 | -27.5768 | 22.1737 |  | -10.09 |  | 15.3172 | -155.7599 | -36.9045 | -36.3414 | 4.553 | -13.798 | -20.3462 | 23.9912 |  | 23.4891 | 41.8828 | 42.0159 | 39.7618 | 86.24 | 85.7376 | -118.0567 | 39.5387 | 39.1574 | -90.6979 | -85.5256 | -27.9185 | -25.94 | 13.1087 | 1.6434 | -8.15 | 10.94 | -29.5144 |  | -11.167 | 1.468 |  | 28.08 | 86.8626 | 91.0211 | 12.28 | 81.2287 | 18 | -9.3485 | -7.5178 | -8.005 | 3.0713 |  |  | -9.3463 | -34.4867 | 18.3885 | 36.371 | 13.3551 | 14.9736 | -152.3164 | -33.3186 | 31.194 | -28.3389 | 12.2874 |  |  | 16 | 164.4476 | 166.2444 |  |  | -607.6476 | 610.7645 | 531.8019 | -155.683 | -155.5553 | -48.1572 | -35.6499 | 76.3376 | 75.4464 | -105.1024 | -104.1937 | 30.2376 | 29.5125 | -74.5742 | -73.959 | 91.73 | 92.97 | 40 | 40.4 | 21.8422 | 40.24 | -372.3331 | 95.3096 | 95.0353 | 19 | -1.1 | -28.4 | -28.4 |  | 1.5393 | -517.7586 | -222.4323 | 510.267 | 410.3756 | 70.1846 | -399.2095 | 405.4457 | -167.1585 | -231.8823 | -395.2196 | 109.6299 | 108.941 | 171.0199 | -494.9953 | 242.7704 | -260.5866 | 260.4693 | -6.9613 |  | 20.32 | 6.092 | 6.129 | -19.2 | -4.56 |  | 4.6311 | -26.0151 | -24.0223 | 16.1 | 51.343 | 53.151 |  |  | 51.8747 | 50.41 | 49.4481 |  | 0.8 | 22.692 | 10.72 |  | -36.4724 | 78.4601 | 47.9871 | -37.1461 | -77.2956 | 35.2695 | 42.2561 | -9.6 | 9.3 | -74.3134 | 272.4294
23/10/2025 | 20:00 | 0 | 19.5082 | -29.3643 | -33.2701 | 22.8689 |  | 63.6462 | -134.5289 | 72.9282 | 37.1569 |  | -35.52 | -78.034 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 13.7928 | 83.9962 | 12.0183 | 11.9358 | 19.622 | 11.6136 | 0.1851 | 0.922 |  |  | -94.68 | -94.61 |  |  | 77 | 7.725 | 0.18 | -91.11 | -91.43 | -55.74 | 92.98 | 93.31 | 18.9472 | 5.2907 | 78.2066 |  | 44.7947 | -62.492 | -63.8613 | 6.0314 | 5.4654 |  | 92.03 | -11.6945 | -12.9814 | -503.4432 | -9.0783 | -5.7 | -5.6 | 71.0549 | 70.0023 | -7.3848 |  | -37.0607 | 7.6349 | 6.7728 | 4.6413 | 550.0044 | 113.4983 | 114.2307 | -346.6441 | 578.5315 |  | -87.7328 | 89.4445 | 108.2083 | 32.05 | 39.13 | 77.46 | 84.03 | -85.4604 | -84.2548 | 129.7189 | 131.0508 | 15.3301 | -180.6468 | -181.8512 | -5.6052 |  |  |  | 150.3 | 136 | -17.28 | 59.8975 | 58.1368 | 58.3305 | -18.692 | -18.1075 | 35.1785 | -75.049 | 42.6998 | 19.9825 | 76.2 | 40.61 | 86.9604 | 83.2077 | -32.51 | -4.8006 | 0 | 0 | -162.9696 | -17.814 | -20.2553 | -108.3 | -106.8 |  | 91.4154 | 83.142 | 128.9246 |  | -12.97 | 38.9825 | 162.8092 | -3.79 | -3.77 | 83.32 | 79.65 | 163.5455 | 158.6364 |  | -37 | 255.7964 | 204.5049 | 196.6818 | 200.7032 | 30.7634 | 15.4362 | -25.767 | 356.924 | 266.2665 |  | -20.7523 | -17.8307 | 51.2884 | -49.2905 | -45.7988 | 27.696 | -25.7125 | -26.6647 | 21.6276 |  | -9.68 |  | 14.8118 | -156.5022 | -37.8329 | -37.1001 | 5.1254 | -12.7803 | -21.152 | 24.037 |  | 23.8253 | 40.4774 | 41.19 | 39.3034 | 84.5654 | 84.398 | -116.0472 | 40.2078 | 39.8919 | -91.3791 | -84.8798 | -27.1568 | -25.29 | 13.1673 | 1.6312 | -8.3 | 11.17 | -28.3692 |  | -10.634 | 2.299 |  | 29.77 | 88.4888 | 91.7803 | 12.7 | 81.0484 | 18.8 | -8.4758 | -7.6587 | -8.287 | 3.1054 |  |  | -9.515 | -33.0442 | 19.383 | 34.8229 | 13.5156 | 13.9558 | -149.0039 | -32.5941 | 30.6601 | -26.8464 | 11.8868 |  |  | 14 | 166.7717 | 166.9608 |  |  |  | 610.7443 | 539.7986 | -158.5033 | -157.284 | -48.0145 | -36.7732 | 78.553 | 80.4484 |  |  | 29.6992 | 28.7984 | -75.1042 | -74.4109 | 92.69 | 92.03 | 37.3 | 38.2 | 21.6799 | 42.72 | -374.0694 | 97.7458 | 98.1826 | 18.5 | -3.9 | -28.4 | -28.4 | 1.7807 |  | -535.1715 | -236.2181 | 514.4073 | 412.9358 | 63.7225 | -403.9357 | 401.8545 | -163.5964 | -236.2301 | -404.722 | 111.5736 | 115.4404 | 166.6666 | -494.5374 | 244.1187 | -260.3036 | 260.4409 | -7.9886 |  | 19.44 | 6.154 | 6.139 | -19.68 | -5.12 |  | 5.9495 | -26.3966 | -25.2827 | 16.6 | 54.489 | 52.943 |  |  | 50.9922 | 50.6221 | 51.787 |  | 7.2 | 23.765 | 10.77 |  | -39.0857 | 77.6068 | 49.0364 | -40.3241 | -77.2755 | 36.2827 | 41.0521 | -15.7 | 15 | -64.6738 | 264.3797
23/10/2025 | 20:30 | 0 | 18.8838 | -28.7366 | -33.1282 | 21.6579 |  | 62.2996 | -133.1127 | 71.073 | 36.2289 |  | -35.52 | -75.508 | 66 | 18.216 | -66 | 13.7808 | 83.9014 | 11.2688 | 11.5815 | 19.0363 | 11.2951 | 0.301 | 0.948 |  |  | -92.75 | -92.69 |  |  | 74.8 | 8.079 | 0.186 | -87.31 | -88.16 | -57.49 | 88.9 | 89.78 | 19.0917 | 5.4123 | 77.3316 | 79.4728 | 42.9772 | -62.0231 | -62.7766 | 6.9846 | 7.7314 |  | 89.8866 | -12.2073 | -14.3929 | -492.5183 | -8.191 | -5.9 | -5.8 | 70.1062 | 68.651 | -7.0821 |  | -36.4769 | 7.7153 | 6.8894 | 4.6252 | 537.6749 | 106.9063 | 105.8382 | -329.078 | 571.2034 |  | -129.9306 | 131.8026 |  | 31.81 | 38.47 |  |  | -77.6909 | -76.7532 | 122.998 | 123.4221 | 15.3721 | -186.3043 | -185.6665 | -4.8395 |  |  |  | 150.8 | 136.3 | -17.56 | 57.5561 | 55.7005 | 55.743 | -21.8563 | -21.4643 | 35.6925 | -71.8509 | 41.958 | 20.0809 | 74.61 | 40.18 | 85.5542 | 80.571 | -32.4 | -21.8538 |  |  | -143.0693 | -17.8819 | -20.2107 | -102.6 | -102.3 | 28.3859 | 89.0717 | 81.2635 | 125.4089 |  | -12.21 | 39.7885 | 139.7329 | -3.8 | -3.85 | 86.18 | 79.73 | 141.5455 | 140.4727 |  | -35.7909 | 244.1273 | 193.4901 | 185.2466 | 188.1301 | 28.4521 | 14.0632 | -25.763 | 340.1385 | 286.2147 |  | -20.2681 | -17.4687 | 52.321 | -51.3507 | -47.4038 | 26.16 | -25.4187 | -26.2522 | 22.9951 |  | -9.75 |  | 14.2095 | -158.3688 | -40.262 | -39.1571 | 7.6411 | -11.3555 | -23.0963 | 24.7225 |  | 24.5121 | 41.9354 | 42.4434 | 41.2865 | 76.8624 | 76.695 | -114.2052 | 38.4291 | 38.4006 | -91.5229 | -84.682 | -22.8354 | -25.21 | 12.9793 | 1.6202 | -8.33 | 13.21 | -24.7546 |  | -10.336 | 2.509 |  | 30.83 | 87.462 | 93.3332 | 13.12 | 84.0493 | 22.4 | -7.8548 | -8.0855 | -8.5892 | 3.0412 |  |  | -10.1967 | -31.6042 | 18.7813 | 32.6927 | 14.318 | 14.226 | -146.2524 | -31.7978 | 30.8478 | -26.1312 | 12.4747 | 15.678 | 15.2117 | 14.7161 | 170.5328 | 169.5426 | 279.1 |  | -607.4476 |  | 554.3718 | -160.7465 | -160.3895 | -47.8527 | -36.0024 | 80.7542 | 77.7389 |  |  | 30.3914 | 29.5125 | -75.7951 | -77.3902 | 99.61 | 98.57 | 38.5 | 38.7 | 21.8849 | 41.84 | -377.5683 | 98.9265 | 99.3082 | 18 | -3.9 | -28.4 | -28.5 | 1.7957 | 1.4816 | -553.6201 | -254.7262 | 534.1693 | 424.3787 | 64.1299 | -417.1988 | 419.7612 | -166.5801 | -241.533 | -408.433 | 118.7686 | 118.2361 | 170.6155 | -518.9307 | 249.0148 | -272.4217 | 272.8894 | -7.8842 |  | 18.96 | 6.198 | 6.199 | -19.12 | -7.2 |  | 7.1214 | -27.9499 | -24.5808 | 15.5 | 50.436 | 50.847 | 0 | 0 | 52.3191 | 51.8534 | 52.0288 |  | 4.1 | 24.8763 | 10.6 |  | -38.0826 | 77.7349 | 48.5218 | -38.325 | -75.9011 | 35.6827 | 40.2864 | -12.6 | 12.1 | -47.1248 | 245.1671
23/10/2025 | 21:00 | 0 | 18.6633 | -27.8293 | -33.7271 | 22.953 |  | 60.8955 | -132.1553 |  | 35.8629 |  | -33.3 | -71.286 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.6366 | 82.8164 | 11.3471 | 11.5566 | 19.6568 | 10.959 | 1.8474 | 2.3214 |  |  | -92.78 | -92.47 |  |  | 70.4 | 10.1 | 0.2 | -87.89 | -87.45 | -58.94 | 88.65 | 89.2 | 18.6442 | 5.8025 | 76.3893 | 79.5795 | 44.1131 | -62.0231 | -62.1184 | 7.5751 | 7.0435 | 87.6093 | 89.3508 | -13.5043 | -15.4771 | -484.9806 | -8.4451 | -5.6 | -5.7 | 69.401 | 67.9365 | -7.2099 |  | -35.9628 | 7.5507 | 7.21 | 5.0005 | 532.4868 | 104.4953 | 104.4038 | -329.4738 | 554.9564 |  | -127.3216 | 129.5796 |  | 31.72 | 37.93 |  |  | -75.9495 | -75.9495 | 123.17 | 124.6929 | 16.8236 | -184.9599 | -186.3162 | -5.8107 |  |  |  | 151.6 | 136.7 | -17.44 | 57.689 | 55.4421 | 56.2399 | -21.9761 | -21.6113 | 33.9122 | -69.164 | 40.2125 | 19.4792 | 77.34 | 41.06 | 85.5542 | 80.864 | -32.35 | -4.9122 | 0 | 0 | -157.0421 | -18.3609 | -20.24 | -102.8 | -104.2 |  | 85.849 | 80.3242 | 121.8933 |  | -12.41 | 39.8815 | 154.0238 | -3.85 | -3.88 | 83.9 |  | 153.7455 | 151.8182 |  | -31.1182 | 250.7426 | 198.0031 | 189.8576 | 193.8677 | 31.4178 | 16.668 | -25.184 | 340.3181 | 322.6608 |  | -20.7397 | -17.7242 | 50.6193 | -50.7857 | -48.4184 | 27.696 | -23.0765 | -24.1831 | 21.1528 |  | -10.1 |  | 14.1242 | -158.3857 | -40.2878 | -39.3661 | 10.2892 | -14.2414 | -22.4957 | 24.7605 |  | 23.7426 | 42.1389 | 42.6955 | 42.4227 | 76.695 | 76.695 | -107.3395 | 34.4439 | 34.1525 | -92.2116 | -87.1177 | -18.7851 | -24.09 | 12.9793 | 1.5494 | -8.54 | 14.46 | -19.9906 |  | -10.466 | 2.541 |  | 33.21 | 89.8735 | 92.5435 | 12.89 | 83.6886 | 22 | -7.0602 | -8.0411 | -8.5766 | 2.9662 |  |  | -10.8215 | -29.6934 | 19.0543 | 31.4148 | 11.6685 | 11.615 | -143.5934 | -31.0739 | 29.7132 | -23.2824 | 10.4865 | 14.9931 | 14.5789 | 13.0067 | 173.5497 | 172.0343 |  |  | -621.0895 | 617.21 | 597.7274 | -164.6902 | -164.8295 | -50.9098 | -39.4619 | 79.9986 | 78.2515 |  | -111.896 | 30.2815 | 30.2266 | -75.4305 | -75.7792 | 103.25 | 102.72 | 37.5 | 38.8 | 22.0067 | 40.88 | -379.5922 | 100.1043 | 99.8218 | 17.3 | -5 | -28.4 | -28.5 |  | 1.5495 | -577.423 | -290.7677 | 535.0715 | 431.1969 | 38.6093 | -411.5925 | 423.5374 | -168.7507 | -244.2892 | -416.4769 | 120.3949 | 119.9059 | 166.5469 | -516.8452 | 253.023 | -271.4572 | 268.8466 | -8.7521 |  | 18.24 | 6.257 | 6.269 | -17.84 | -8.4 |  | 7.5029 | -29.7078 | -25.6062 | 17.5 | 53.939 | 53.061 | 0 | 0 | 52.7785 | 52.5183 | 53.8705 |  | 7.1 | 25.1916 | 10.11 |  | -40.9006 | 79.4529 | 50.5316 | -39.6194 | -77.478 | 37.7907 | 39.0297 | -15.4 | 14 | -24.8382 | 225.4705
23/10/2025 | 21:30 | 0 | 18.1883 | -27.2389 | -33.9621 | 21.3052 |  | 59.662 | -127.1007 | 69.46 | 35.1309 |  | -28.86 | -66.855 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 14.2081 | 79.16 | 12.5591 | 12.7721 | 21.3051 | 13.1979 | 2.1894 | 6.6335 |  |  | -90.42 | -90.65 |  |  | 66 | 11.542 | 0.202 | -84.83 | -85.22 | -60.15 | 86.2 | 86.64 | 17.3322 | 6.7808 | 74.6285 | 77.9307 | 41.1688 | -59.8798 | -59.7206 | 6.1738 | 6.0078 | 85.5999 | 86.5377 | -17.7126 | -19.5642 | -459.835 | -3.159 | -8.5 | -8.4 | 67.2184 | 65.8559 | -7.0108 |  | -31.746 | 7.6575 | 7.0813 | 4.9521 | 509.72 | 103.7934 | 103.3967 | -318.3565 | 536.8234 |  | -122.3067 | 124.483 | 106.1425 | 30.74 | 37.04 | 75.87 | 82.31 | -80.504 | -80.2361 | 126.0385 | 126.523 | 17.0337 | -168.3213 | -168.3078 | -5.3466 |  |  |  | 144.7 | 130.8 | -17.16 | 60.9155 | 58.446 | 58.4799 | -18.4301 | -17.855 | 30.2269 | -68.7604 | 37.0187 | 18.3759 | 75.17 | 39.94 | 80.8667 | 76.6159 | -31.26 | -20.9747 | 0 | 0 | -147.5614 | -17.3938 | -19.5452 | -102.4 | -102.6 | 28.0948 | 81.4545 | 75.6277 | 115.448 |  | -11.28 | 42.129 | 146.6933 | -3.22 | -3.42 | 86.74 | 78.84 | 147.4364 | 145.1273 |  | -37.8 | 241.4094 | 187.0806 | 179.7607 | 183.2355 | 27.5024 | 13.1088 | -25.966 | 329.8965 | 317.091 |  | -20.6223 | -17.6816 | 53.935 | -52.0734 | -49.4638 | 29.232 | -26.5964 | -27.1062 | 23.6537 |  | -10.12 |  | 13.3456 | -155.7672 | -40.6053 | -39.7352 | 9.0447 | -10.7363 | -26.8045 | 25.3742 |  | 24.8466 | 42.571 | 42.5905 | 41.566 | 80.2116 | 80.0441 | -124.9224 | 40.864 | 40.7001 | -101.5505 | -99.1257 | -19.2026 | -24.89 | 13.1673 | 1.4908 | -8.33 | 15.35 | -20.351 | 10.6937 | -10.329 | 1.368 |  | 34.02 | 99.669 | 103.4618 | 12.29 | 83.6488 | 19.3 | -5.8791 | -7.3342 | -7.7974 | 2.8766 |  |  | -11.0282 | -27.5733 | 18.0954 | 28.8385 | 18.3882 | 15.0052 | -143.4086 | -29.9822 | 27.8389 | -18.8571 | 10.365 | 13.9091 | 13.4503 |  | 172.1069 | 173.4464 |  |  |  | 623.754 | 595.9948 | -162.963 | -162.5022 | -52.5479 | -41.2088 | 79.358 | 80.0566 | -112.3339 |  | 33.6544 | 32.7535 | -72.4661 | -72.3173 | 104.69 | 103.07 | 36 | 36 | 22.0473 | 38.24 | -385.4157 | 107.7127 | 106.5884 | 16.3 | -7.4 | -31.9 | -31.9 | 1.8667 | 1.5097 | -582.0297 | -287.4698 | 531.4132 | 427.5644 | 34.1217 | -413.6225 | 419.7981 | -169.2991 | -246.2052 | -411.7785 | 116.8034 | 118.516 | 169.4937 | -515.9689 | 253.6647 | -264.3785 | 264.9454 | -9.4388 |  | 18.4 | 6.461 | 6.41 | -18.32 | -7.12 |  | 7.6188 | -30.1472 | -26.2501 | 19.1 | 51.311 | 52.236 | 2.4817 | 2.919 | 52.8252 | 51.8844 | 51.9224 |  | 10.8 | 25.9031 | 9.68 |  | -41.7703 | 79.2751 | 52.72 | -42.3375 | -78.9577 | 40.8573 | 38.1275 | -19.5 | 18.9 | -26.0878 | 229.2338
23/10/2025 | 22:00 | 0 | 17.3206 | -26.0505 | -34.6403 | 19.2113 |  | 56.3852 | -120.2759 | 66.2627 | 33.631 |  | -26.64 | -63.133 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.0682 | 76.3004 | 12.3772 | 12.5575 | 21.2217 | 11.5303 | 6.443 | 6.7599 |  |  | -87.99 | -87.83 |  |  | 61.6 | 11.001 | 0.197 | -81.33 | -80.51 | -59.81 | 81.74 | 82.15 | 16.1182 | 7.5804 | 72.1268 | 74.6223 | 37.9283 | -55.9949 | -56.3832 | 7.4046 | 7.6089 | 81.0453 | 82.6528 | -18.1316 | -20.8961 | -435.928 | 1.4554 | -10.9 | -11 | 63.6384 | 62.7295 | -6.7496 |  | -30.3997 | 7.5983 | 6.1579 | 4.1189 | 480.6664 | 101.9623 | 101.1993 | -312.054 | 509.0458 |  | -101.048 | 102.8902 | 104.1067 | 31.06 | 33.15 | 73.48 | 86.96 | -81.5757 | -81.0399 | 128.3082 | 129.4666 | 18.5046 | -154.5442 | -154.5197 | -6.9367 |  |  |  | 136.7 | 123.2 | -16.78 | 63.1706 | 61.42 | 61.449 | -11.8939 | -11.458 | 27.2954 | -70.682 | 33.1864 | 17.9958 | 67.87 | 37.19 | 78.0542 | 73.9792 | -30.12 | -20.4723 | 0 | 0 | -132.3626 | -16.5913 | -18.9048 | -101.1 | -99.8 | 27.8036 | 77.0599 | 70.9312 | 108.4167 |  | -10.34 | 41.633 | 130.1249 | -3.21 | -3.12 | 76.63 | 77.38 | 131.9454 | 128.9818 |  | -43.2545 | 225.6689 | 170.7791 | 165.318 | 166.9532 | 30.6988 | 17.022 | -26.259 | 326.8606 | 297.5847 |  | -30.2922 | -27.5112 | 49.7259 | -50.2907 | -47.0009 | 29.232 | -35.0792 | -35.6212 | 19.7818 |  | -7.4 |  | 12.4596 | -149.5009 | -39.5721 | -39.0575 | 8.2192 | -12.86 | -24.9655 | 24.7734 |  | 24.7453 | 43.373 | 43.4417 | 41.8119 | 81.3838 | 81.3838 | -126.9319 | 46.0436 | 46.2842 | -105.7431 | -101.3999 | -19.2026 | -23.79 | 13.0794 | 1.4151 | -8.23 | 15.04 | -20.2476 |  | -10.547 | 3.593 |  | 33.69 | 105.3901 | 109.1106 | 11.28 | 88.2725 | 22 | -5.8875 | -6.0711 | -6.6896 | 2.7084 |  |  | -11.2239 | -25.7198 | 19.0744 | 26.6076 | 16.0123 | 15.2657 | -138.7458 | -27.6533 | 25.9326 | -13.6149 |  | 12.3075 | 11.9526 | 12.5701 | 166.8085 | 165.5073 |  |  | -614.7744 | 615.8255 | 575.1949 | -156.1818 | -156.7958 | -54.5266 | -44.7004 | 80.3606 | 77.9967 |  |  | 33.6544 | 33.4896 | -64.3323 | -65.3477 | 107.63 | 106.94 | 28.1 | 28.5 | 22.1498 | 35.44 | -372.4833 | 110.624 | 109.6238 | 15.6 | -23.9 | -33.2 | -32.7 |  |  | -562.5615 | -266.872 | 506.6046 | 411.7333 | 36.8986 | -397.9408 | 398.1017 | -162.5494 | -241.7447 | -397.5313 | 114.6108 | 111.8764 | 167.7506 | -494.0923 | 248.1068 | -245.8763 | 247.3326 | -9.7299 |  | 15.44 | 6.739 | 6.705 | -15.44 | -9.84 |  | 10.4906 | -28.9448 | -29.9123 | 20 | 52.871 | 52.065 | 2.516 |  | 53.3307 | 52.7675 | 53.5118 |  | 25.2 | 27.3013 | 9.04 |  | -46.5983 | 80.4635 | 55.0101 | -45.5579 | -78.625 | 43.6781 | 34.8467 | -33.2 | 33.5 | -41.2905 | 236.4285
23/10/2025 | 22:30 | 0 | 16.2616 | -24.7636 | -35.5357 | 19.3122 |  | 52.3056 | -115.5133 | 62.0234 | 31.271 |  | -24.42 | -57.336 | 52.8 | 14.076 | -50.6 |  | 73.9604 | 11.3714 | 11.402 | 17.9346 | 11.137 | 6.6488 | 6.5029 |  |  | -83.63 | -83.29 |  |  | 57.2 | 7.385 | 0.17 | -76.47 | -76.6 | -59.06 | 78.02 | 77.6 | 14.7671 | 8.3905 | 69.046 | 71.3 | 33.4734 | -52.512 | -52.3168 | 7.4298 | 6.8097 | 76.4907 | 77.5624 | -21.8382 | -24.0794 | -398.5384 | 4.5081 | -12.4 | -12.6 | 59.6527 | 58.3753 | -7.0666 |  | -25.7088 | 6.734 | 0 | 3.76 | 444.7156 | 93.0814 | 92.0133 | -292.884 | 479.3519 |  | -94.5455 | 96.4357 | 100.075 | 29.32 | 30 | 70.19 | 85.16 | -80.2361 | -79.2984 | 127.7875 | 129.2924 | 19.1941 | -134.8771 | -134.497 | -8.9796 |  |  |  | 126.8 | 114.8 | -15.95 | 65.4209 | 64.0943 | 63.7764 | -10.3841 | -9.4206 | 22.9639 | -64.8587 | 26.2312 | 17.1964 | 62.33 | 34.54 | 72.1948 | 68.4128 | -28.86 | -19.2163 | 0 | 0 | -103.8787 | -15.1333 | -18.1446 | -98.3 | -97.3 | 27.6773 | 71.7865 | 63.8865 | 101.3855 |  | -8.48 | 44.0045 | 103.6884 | -26.31 | -26.88 | 121.12 | 75.45 | 103.7455 | 104.1818 |  | -50.7364 | 208.3853 | 157.1235 | 150.5349 | 153.1235 | 53.1985 | 41.3007 | -24.934 | 307.883 | 305.5309 |  | -29.4768 | -26.6687 | 25.7678 | -50.8214 | -48.2135 | 147.516 | -55.1661 | -56.224 | -5.6689 |  | -8.63 | 110.8 | 11.7627 | -146.3819 | -39.1067 | -38.2551 | 7.4539 | -36.1228 | 0 | 24.2858 |  | 23.9404 | 42.3968 | 42.0583 | 41.0338 | 80.5465 | 79.5417 | -136.3094 | 54.3058 | 53.6281 | -116.7001 | -111.673 | -19.8764 | -26.11 | 13.3797 | 1.2686 | -8.43 | 15.31 | -20.0115 |  | -10.42 | 4.458 |  | 32.61 | 113.3183 | 117.2918 | 10.91 | 86.0888 | 23 | -4.3495 | -5.5053 | -5.8345 | 2.4923 |  |  | -11.7744 | -21.0103 | 18.9679 | 22.1224 | 16.6409 | 17.1517 | -128.1533 | -25.9122 | 23.7625 | -6.4231 |  | 10.4715 | 10.1372 | 12 | 162.6059 | 162.8205 | 278.7 | -275.7071 | -602.3655 | 609.8162 | 575.8318 | -154.9162 | -154.0195 | -55.0005 | -45.3563 | 80.6978 | 81.5965 |  |  | 34.3905 | 34.3026 | -59.1031 | -59.2024 | 108.81 | 110.46 | 24.9 | 26.7 |  | 32.64 | -372.4842 | 109.4685 | 109.2137 | 14.6 | -27.3 | -32.7 | -32.7 | 1.7638 | 1.6212 | -561.4198 | -267.3488 | 500.0209 | 404.7242 | 32.4512 | -396.3645 | 395.5331 | -161.134 | -239.1005 | -390.1611 | 114.6539 | 113.1658 | 159.263 | -483.0124 | 248.8455 | -244.2002 | 246.3044 | -10.5457 |  | 16.64 | 7.02 | 7.011 | -16.08 | -8.8 |  | 9.7002 | -27.129 | -31.5236 | 19.1 | 51.543 | 52.484 | 10.5831 | 12.7064 | 53.498 | 51.9293 | 52.9879 |  | 27.4 | 28.9072 | 8.45 |  | -44.5264 | 81.759 | 55.8344 | -44.4209 | -80.6468 | 44.5433 | 36.1553 | -35.3 | 35.6 | -31.6275 | 227.6502
23/10/2025 | 23:00 | 0 | 15.4861 | -23.6695 | -36.0218 | 18.3909 |  | 50.2349 | -110.6295 | 58.4064 | 29.5551 |  | -15.54 | -52.54 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.9382 | 71.12 | 10.063 | 10.1166 | 16.2471 | 10.7215 | 5.8035 | 6.4071 |  |  | -76.76 | -76.72 |  |  | 50.6 | 7.859 | 0.172 | -66.41 | -66.43 | -62.97 | 66.71 | 67.17 | 13.4022 | 9.268 | 64.6295 | 66.6486 | 30.9106 | -47.4215 | -47.8998 | 7.0501 | 6.9032 | 71.9361 | 73.5436 | -23.6365 | -26.3976 | -374.4885 | 4.6177 | -12.7 | -12.7 | 54.9808 | 53.5943 | -6.7054 |  | -28.6611 | 5.1941 |  | 3.3291 | 417.9814 | 82.1558 | 81.4539 | -283.1074 | 435.5018 |  | -77.3656 | 78.1196 | 92.74 | 28.13 | 28.1 | 65.17 | 80.76 | -73.9401 | -74.7439 | 125.6697 | 126.7119 | 26.4183 | -120.3714 | -123.7524 | -9.33 |  | 19.5709 | 25.985 | 121.2 | 108.3 | -15.64 | 65.2893 | 64.0782 | 63.1584 | -16.0468 | -15.6824 | 22.0195 | -55.3849 | 25.5227 | 16.6171 | 56.71 | 31.71 | 69.1479 | 65.7761 | -28.37 | -4.2145 | 0 | 0 | -107.6495 | -14.2645 | -17.7406 | -88.5 | -90.4 | 28.1113 | 66.5131 | 58.7204 | 94.3542 |  | -7.3 | 38.3005 | 103.9959 | -31.64 | -32.07 | 122.65 | 70.93 | 106.4182 | 103.3273 |  | -44.1182 | 207.081 | 157.882 | 149.655 | 154.1668 | 45.2094 | 32.4475 | -23.119 | 293.3086 | 356.757 |  | -28.5617 | -26.178 | 20.9552 | -52.0871 | -49.5411 | 141.372 | -53.6188 | -53.7507 | -6.942 | 15.22 | -8.47 | 103.2 | 10.2782 | -142.8516 | -38.8513 | -37.9724 | 8.1451 | -39.375 | -6.7623 | 24.4538 |  | 23.4375 | 43.205 | 42.9975 | 40.7986 | 75.1879 | 74.3506 | -124.9224 | 47.173 | 46.911 | -105.8147 | -101.8394 | -16.5585 | -25.25 | 13.3797 | 1.1624 | -8.38 | 16.48 | -16.9183 |  | -10.354 | 4.404 |  | 34.03 | 106.3384 | 108.3567 | 9.97 | 90.2109 | 24.3 | -16.8448 | 1.5589 | 1.7355 | 2.2164 |  |  | -10.2663 | -31.3205 | 19.3254 | 32.126 | 16.7318 | 17.5718 | -139.0237 | -23.6479 | 22.2391 | -48.812 | 10.6209 | 8.6929 | 8.2703 |  | 169.6137 | 170.7792 | 278.7 | -274.7291 | -614.1964 | 614.4273 | 617.8115 | -162.086 | -160.3795 | -54.4252 | -44.7649 | 77.8613 | 76.8064 |  |  | 33.6654 | 33.1051 | -68.6047 | -68.0413 | 106.06 | 106.08 | 38.1 | 37.8 | 22.1306 | 31.2 | -391.9771 | 112.2911 | 112.9396 | 13.3 | -7.9 | -32.5 | -31.8 |  | 1.5223 | -602.8942 | -316.759 | 526.2019 | 422.8438 | 13.5804 | -409.8499 | 416.0446 | -168.836 | -250.1726 | -412.2703 | 118.86 | 118.7467 | 173.4469 | -510.8102 | 255.4586 | -262.0246 | 260.8986 | -11.5482 |  | 18.32 | 7.245 | 7.24 | -17.84 | -7.76 |  | 8.6168 | -32.9305 | -26.2196 | 22.4 | 52.073 | 51.066 | 10.7927 | 12.9181 | 50.2298 | 49.919 | 50.2474 |  | 10.1 | 30.1779 | 7.6 |  | -43.8471 | 80.8542 | 55.0518 | -44.1672 | -79.0181 | 43.4006 | 35.5563 | -18.4 | 18.5 | 6.341 | 191.1119
23/10/2025 | 23:30 | 0 | 14.7902 | -22.7957 | -37.2243 | 16.5377 |  | 47.3692 | -107.1661 | 54.2692 | 27.5652 |  | -8.88 | -48.848 | 44 | 12.42 | -44 | 13.6976 | 71.422 | 9.5119 | 9.7574 | 15.9007 | 11.2185 | 5.751 | 6.4489 |  |  | -71.84 | -71.65 |  |  | 48.4 | 7.48 | 0.167 | -60.19 | -60.63 | -66.17 | 60.67 | 61.51 | 12.4406 | 9.6044 | 63.0333 | 65.3398 | 27.5222 | -45.1442 | -44.7546 | 6.3171 | 5.7083 | 69.2569 | 70.8644 | -25.5959 | -27.4837 | -355.9077 | 6.026 | -13.5 | -13.4 | 52.3249 | 51.0123 | -6.0964 |  | -29.8684 | 4.8929 |  | 2.6983 | 403.5767 | 74.1905 | 74.4041 | -261.4053 | 411.9234 |  | -39.7245 | 41.5276 | 88.4188 | 27.27 | 25.37 | 60.87 | 77.41 | -71.395 | -71.395 | 123.3642 | 123.6455 | 29.9245 | -106.3405 | -105.1258 | -8.7078 |  |  |  | 115.1 | 102.9 | -15.67 | 66.7197 | 65.1899 | 65.0645 | -15.1984 | -14.6525 | 23.5434 | -53.1692 | 24.4748 | 15.3684 | 52.36 | 29.62 | 66.1011 | 62.9929 | -26.69 | -18.2115 | 0 | 0 | -115.6574 | -14.8027 | -16.7644 | -86.1 | -85.6 | 27.7213 | 60.3607 | 53.5543 | 86.1511 |  | -7.05 | 41.416 | 110.8863 | -33.18 | -33.54 | 119.41 | 67.13 | 115.0727 | 110.0909 |  | -37.4727 | 203.0244 | 158.783 | 147.5121 | 155.1218 | 43.0761 | 33.8722 | -23.749 | 275.5439 | 341.1169 |  | -29.5004 | -26.1418 | 29.0015 | -45.8889 | -42.692 | 153.66 | -52.8255 | -55.4244 | -8.8604 | 0 | -5.18 | 65.9 | 10.3049 | -131.1652 | -42.1586 | -40.9172 | 10.6851 | -29.1398 | -9.0154 | 25.7699 |  | 25.1817 | 41.9783 | 42.2336 | 40.897 | 70.834 | 71.1689 | -108.8466 | 40.4891 | 40.5034 | -90.5596 | -85.5618 | -17.5326 | -23.89 | 13.4749 | 1.0098 | -8.44 | 15.11 | -16.7651 |  | -10.786 | 4.505 |  | 32.4 | 88.5484 | 93.3203 | 11.23 | 85.4454 | 21.5 | -15.5214 | 1.7102 | 1.9193 | 1.9775 |  |  | -7.705 | -28.1206 | 19.7225 | 29.3389 | 15.3686 | 15.2531 | -127.1229 | -22.7243 | 21.4879 | -46.3811 | 10.2202 | 7.2475 | 6.9836 |  | 168.7756 | 166.0515 | 282.9 | -280.2442 | -612.0993 | 620.7278 | 604.0219 | -158.0679 | -158.7567 | -57.7769 | -47.6695 | 78.6583 | 78.0737 | -115.9226 | -115.432 | 34.5223 | 34.4454 | -64.1408 | -64.3538 | 106.73 | 105.15 | 36.2 | 35.2 | 22.1712 | 29.76 | -381.3188 | 104.4975 | 106.9457 | 13.3 | -7.9 | -32.7 | -32.7 | 1.8753 |  | -597.3385 | -306.1446 | 511.6174 | 419.892 | 13.0454 | -408.5007 | 401.977 | -162.0417 | -242.3766 | -400.596 | 113.4535 | 115.5802 | 165.282 | -494.7722 | 254.025 | -248.2347 | 251.1763 | -10.4413 |  | 16.64 | 6.187 | 6.117 | -16.64 | -7.84 |  | 8.6748 | -33.7209 | -26.2806 | 23.2 | 52.018 | 52.897 |  |  | 51.5755 | 50.954 | 50.5674 |  | 9.5 | 30.9769 | 7.04 |  | -47.4435 | 81.1837 | 57.9567 | -46.7938 | -79.9795 | 46.497 | 32.7273 | -20.3 | 19.4 | -3.1569 | 198.6886
24/10/2025 | 00:00 | 0 | 14.1037 | -21.5421 | -37.7453 | 16.0713 |  | 47.0889 | -105.8091 | 46.2267 | 22.9013 |  | 0 | -45.368 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.9025 | 69.227 | 8.7327 | 8.7923 | 14.4339 | 11.1702 | 5.5458 | 6.8445 |  |  | -63.37 | -63.34 |  |  | 44 | 6.172 | 0.157 | -49.36 | -49.73 | -73.47 | 49.6 | 49.87 | 10.7848 | 10.4292 | 59.5773 | 61.5821 | 24.3151 | -40.7236 | -40.716 | 7.861 | 7.4068 | 65.774 | 66.7117 | -23.9421 | -26.1825 | -347.2987 | 5.8498 | -13.1 | -13.1 | 47.6272 | 46.4033 | -5.3763 |  | -35.7672 | 3.768 |  | 2.1272 | 393.7192 | 58.8397 | 59.0838 | -227.7678 | 393.7919 |  | -67.5159 | 69.6593 | 81.2336 | 25.59 | 23.37 | 57.77 | 74.14 | -58.5351 | -55.4541 | 106.2058 | 107.1749 | 25.7689 | -100.0078 | -99.1026 | -0.7645 |  |  |  | 111.7 | 100.6 | -14.48 | 64.3413 | 63.5667 | 62.3323 | -23.3557 | -23.2585 | 25.354 | -44.5109 | 28.1803 | 14.6652 | 50.63 | 28.69 | 64.4604 | 61.0886 | -25.29 | -18.7139 |  |  | -106.7562 | -15.6975 | -15.818 | -76.8 | -76.3 | 25.914 | 55.9662 | 50.2668 | 79.1199 |  | -6.62 | 45.2135 | 103.3434 | -33.62 | -33.91 | 115.43 | 63.66 | 103.8 | 104.3636 |  | -27.1091 | 197.4839 | 151.333 | 146.6964 | 148.9128 | 49.4311 | 39.5629 | -23.861 | 240.0336 | 328.8497 |  | -28.5301 | -26.2071 | 24.9738 | -45.5053 | -41.8968 | 155.196 | -52.7729 | -52.201 | -8.5855 | 14.2 | -5.58 | 90.8 | 9.6361 | -127.9315 | -38.5353 | -37.9311 | 10.125 | -35.6213 | 0 | 23.6958 |  | 23.392 | 43.2709 | 43.1632 | 42.4377 | 55.763 | 54.9257 | -60.2843 | 28.6425 | 29.1712 | -52.2576 | -42.4308 | -12.7791 | -17.89 | 13.4749 | 0.9073 | -8.57 | 15.48 | -13.0875 |  | -11.095 | 4.485 | 9.2827 | 30.41 | 43.3221 | 53.9058 | 11.6 | 76.5965 | 24 | -12.4752 | 0.7487 | 0 | 1.798 |  |  | -7.3046 | -23.1461 | 18.0209 | 23.9762 | 14.8833 | 16.2448 | -104.4227 | -21.1635 | 20.7644 | -44.6704 | 10.865 | 6.1049 | 5.7812 | 12 | 161.4686 | 164.0167 | 283.3 | -281.634 | -616.56 | 619.2026 | 604.9642 | -153.7608 | -152.7353 | -59.8341 | -50.5322 | 77.1935 | 74.2162 |  |  | 35.2364 | 35.3024 | -53.9557 | -53.9147 | 109.82 | 108.57 | 35 | 34.3 | 21.8422 | 28.48 | -375.8663 | 108.6941 | 107.6624 | 13.8 | -12.7 | -33.5 | -33.6 | 1.6165 | 1.2892 | -595.0563 | -296.5992 | 494.4449 | 400.6694 | 3.4385 | -388.8083 | 386.0669 | -161.9556 | -239.3546 | -383.6612 | 106.4095 | 104.4432 | 164.7818 | -474.4719 | 247.5087 | -235.9305 | 232.1279 | -11.1005 |  | 18.32 | 6.54 | 6.565 | -18.32 | -6.96 |  | 7.3259 | -35.0698 | -26.894 | 26.8 | 55.49 | 52.171 |  |  | 49.0594 | 49.5926 | 48.6728 |  | 14.9 | 31.7273 | 6.6 |  | -51.8025 | 81.3688 | 60.1358 | -51.1954 | -79.6633 | 50.1635 | 30.3541 | -24.1 | 23.2 | -7.4113 | 194.1474
MÁXIMO |  | 0 | 20.3088 | -17.3499 | 11.6968 | 23.5319 | 0 | 66.0093 | -105.8091 | 73.9427 | 37.5589 | 31.3222 | 0 | -21.606 | 79.2 | 28.152 | -19.8 | 14.2081 | 100.5864 | 18.9615 | 19.1071 | 31.4795 | 14.0653 | 6.7791 | 6.9778 | 0 | 0 | -50.16 | -50.21 | 0 | 26.64 | 88 | 11.542 | 0.205 | -32.51 | -33.75 | -34.33 | 94.33 | 93.91 | 19.0917 | 11.1963 | 78.2066 | 81.2448 | 52.7809 | -38.0444 | -38.466 | 34.6869 | 35.3335 | 90.9583 | 92.6998 | 7.7263 | 10.1182 | -347.2987 | 8.4909 | -5.3 | -5.3 | 71.3376 | 70.0504 | -2.5746 | 0 | -25.7088 | 8.3035 | 7.4081 | 5.0473 | 598.4373 | 202.6734 | 202.7039 | -227.7678 | 709.3494 | 0 | -31.0332 | 131.8026 | 108.2083 | 32.36 | 39.13 | 82.14 | 92.76 | -36.2982 | -36.1642 | 165.8545 | 167.6493 | 38.3146 | -52.1825 | -52.0568 | 12.1337 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 152 | 136.9 | -12.21 | 71.0919 | 69.4918 | 68.9156 | 21.7616 | 22.2359 | 50.8677 | -32.2085 | 60.429 | 20.0809 | 79.26 | 42.63 | 91.4136 | 86.7233 | -22.1 | -3.5167 | 0 | 0 | -73.2915 | -6.2606 | -13.959 | -60.5 | -59.2 | 29.1385 | 99.0326 | 83.142 | 140.0574 | 95.97 | -3.36 | 48.8715 | 165.3894 | -1.7 | -1.71 | 126.02 | 80.79 | 169.6545 | 164.0727 | -10.7468 | -11.0727 | 259.5767 | 208.2092 | 201.6009 | 203.9534 | 94.6595 | 83.823 | -20.353 | 453.1808 | 386.9679 | 0 | -20.2681 | -17.4649 | 55.6797 | 22.649 | 21.2929 | 176.7 | -23.0765 | -24.1831 | 57.8619 | 15.49 | -5.18 | 122.4 | 16.975 | -10.3701 | -33.9755 | -33.1769 | 14.0574 | -10.7363 | 47.4388 | 25.9825 | 0 | 25.5042 | 44.174 | 44.4409 | 42.7353 | 122.4106 | 122.2431 | 39.8546 | 82.4644 | 82.6029 | 13.02 | 32.9424 | 6.5058 | -4.14 | 13.8753 | 1.6434 | -5.71 | 17.3 | 0 | 11.4351 | -5.876 | 4.577 | 11.4615 | 41.21 | 113.3183 | 117.2918 | 13.68 | 90.2109 | 24.3 | -4.3495 | 1.7102 | 1.9193 | 3.1054 | 0.0585 | 0 | -5.6063 | -21.0103 | 20.1265 | 36.4845 | 121.0056 | 61.6193 | -104.4227 | -16.708 | 42.9775 | -6.4231 | 12.4747 | 16.4202 | 15.9289 | 16 | 173.5497 | 173.4464 | 286.6 | -264.006 | -520.936 | 623.754 | 640.5381 | -65.2692 | -63.7818 | -46.1941 | -34.027 | 84.4898 | 83.058 | -23.6355 | -23.0937 | 35.2364 | 35.3024 | -10.9297 | -10.7395 | 124.54 | 123.73 | 52.2 | 52.8 | 22.1712 | 42.72 | -308.6161 | 112.2911 | 112.9396 | 19 | 22.8 | -1.9 | -1.8 | 1.8794 | 1.6283 | -134.7678 | 205.1691 | 561.531 | 447.2773 | 79.7639 | -7.5805 | 437.7508 | -107.5189 | 33.0686 | -0.3731 | 188.7024 | 188.7471 | 205.2832 | -24.0312 | 255.4586 | -43.51 | 293.9078 | -6.9613 | 0 | 28.64 | 7.612 | 7.645 | -12.16 | 3.04 | 0 | 12.2179 | -17.3144 | -15.6146 | 27.9 | 56.116 | 55.822 | 11.5252 | 13.791 | 54.5655 | 53.8311 | 53.8705 | 0 | 27.4 | 31.7273 | 10.77 | 0 | -36.4724 | 82.5027 | 64.6372 | -36.7084 | -73.9299 | 54.5152 | 42.2561 | 10.6 | 35.6 | 39.2117 | 526.7258
MÍNIMO |  | 0 | 11.578 | -30.0571 | -37.7453 | 14.7953 | 0 | 42.2242 | -158.1084 | 36.8433 | 18.8594 | 31.3222 | -39.96 | -88.781 | 19.8 | 9.108 | -79.2 | 10.9315 | 63.0434 | 6.6812 | 6.5566 | 11.5888 | 9.9695 | 0.1851 | 0.8727 | 0 | 0 | -97.27 | -96.86 | 0 | 26.64 | 44 | 3.801 | 0.157 | -92.44 | -92.14 | -80.42 | 33.3 | 33.45 | 8.6032 | 5.0335 | 52.0805 | 54.0734 | 0 | -62.9608 | -63.8613 | 4.7484 | 4.7061 | 59.7458 | 61.6212 | -25.5959 | -27.4837 | -557.402 | -9.2696 | -14.4 | -14.5 | 45.7191 | 44.6966 | -7.4651 | 0 | -60.132 | 0.2331 | 0 | 0 | 393.7192 | 36.6832 | 36.5612 | -452.7678 | 357.5202 | 0 | -129.9306 | 31.6992 | 66.2044 | 22.61 | 19.02 | 45.94 | 65.78 | -123.6382 | -122.7005 | 91.6273 | 92.2546 | 6.6223 | -186.3043 | -186.3162 | -9.33 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 90.7 | 82.1 | -17.56 | 42.7242 | 41.4808 | 41.5659 | -36.4291 | -36.2002 | 22.0195 | -110.0722 | 24.1587 | 10.594 | 34.3 | 20.59 | 53.4448 | 50.5417 | -33.32 | -25.6217 | 0 | 0 | -169.94 | -18.3609 | -20.8607 | -108.3 | -108.7 | 24.1617 | 0.3021 | 33.3596 | 44.5496 | 0 | -13.3 | 33.4025 | 72.4516 | -33.62 | -33.91 | 69.8 | 51.57 | 72.9091 | 72.2545 | -80.5298 | -78.3273 | 155.6373 | 112.1818 | 107.6285 | 109.3389 | -4.0465 | 13.0761 | -26.259 | 240.0336 | -182.6731 | 0 | -37.5575 | -33.7774 | 0 | -57.8888 | -54.7205 | 24.624 | -95.4278 | -96.5888 | -47.3795 | 0 | -15.18 | 1 | 9.6361 | -173.3344 | -42.1586 | -41.5037 | 1.0465 | -80.469 | -26.8045 | 21.8279 | 0 | 21.6838 | 40.4774 | 40.8593 | 39.3034 | 35.8357 | 36.1706 | -136.3094 | 12.9147 | 12.9472 | -116.7001 | -111.673 | -32.2618 | -27.06 | 9.6614 | 0.7156 | -8.88 | 9.81 | -32.98 | 7.5892 | -14.551 | 0.864 | 9.2762 | 25.59 | -33.1041 | -10.9751 | 9.97 | 62.7394 | 14.9 | -22.8101 | -8.7144 | -9.1914 | 1.3783 | 0.0585 | 0 | -11.7744 | -35.0214 | 15.8077 | 22.1224 | 11.6685 | 0 | -157.751 | -34.9915 | 20.7644 | -50.1207 | 7.9442 | 4.0919 | 3.7759 | 9.5599 | 65.5643 | 68.7362 | 265.7 | -283.0863 | -621.0895 | 526.2152 | 141.2824 | -164.6902 | -164.8295 | -63.2201 | -55.7612 | 73.6584 | 72.7737 | -117.4053 | -115.7472 | 3.2218 | 3.0021 | -89.9057 | -89.8659 | 3.48 | 3.21 | 24.4 | 24.9 | 21.4534 | -81.12 | -405.0608 | 64.8254 | 64.2369 | 8.2 | -27.3 | -33.5 | -33.6 | 0.4792 | 0.473 | -628.4659 | -353.7718 | 22.1755 | 10.0601 | -18.5278 | -436.415 | -3.0453 | -202.6315 | -250.1726 | -428.7799 | 83.5727 | 84.0219 | 105.3245 | -536.6383 | -32.8324 | -292.3071 | 47.2091 | -11.5482 | 0 | 11.84 | 4.921 | 4.877 | -26.8 | -11.04 | 0 | -3.6027 | -42.5986 | -32.958 | 7.6 | 48.19 | 48.667 | 0 | 0 | 47.8438 | 47.4655 | 48.6728 | 0 | -19.4 | -6.0522 | 5.14 | 0 | -57.1207 | 73.6887 | 46.5218 | -56.6533 | -81.9648 | 33.7481 | 24.2543 | -35.3 | -10.8 | -443.0786 | 138.5089
PROMEDIO |  | 0 | 15.7457 | -23.278 | -1.4895 | 18.8603 | 0 | 54.8 | -131.2196 | 57.2243 | 29.2037 | 31.3222 | -22.1075 | -54.5822 | 49.6 | 16.704 | -50.6 | 13.3455 | 83.1178 | 14.1559 | 14.3529 | 23.7378 | 11.5716 | 4.1785 | 5.7321 | 0 | 0 | -74.3777 | -74.351 | 0 | 26.64 | 67.3933 | 7.5214 | 0.17353 | -62.9181 | -63.2119 | -67.9458 | 63.7071 | 63.9396 | 13.2325 | 9.1043 | 66.5005 | 68.5129 | 36.1264 | -50.6714 | -50.683 | 10.9363 | 10.7259 | 77.6457 | 80.0574 | -14.5556 | -16.4585 | -461.4741 | 3.694 | -12.0583 | -12.0896 | 57.5554 | 56.4515 | -4.7198 | 0 | -44.9635 | 5.2076 | 5.7795 | 3.5873 | 509.1535 | 119.2313 | 119.1964 | -347.1437 | 548.2453 | 0 | -67.3792 | 69.0178 | 89.4177 | 27.1081 | 28.1692 | 66.7863 | 79.8686 | -79.731 | -79.2956 | 127.0293 | 127.9962 | 21.3499 | -128.6595 | -128.4374 | 0.40221 | 0 | 19.5709 | 25.985 | 123.7604 | 111.4604 | -15.5131 | 59.5004 | 57.976 | 57.83 | -12.0129 | -11.5653 | 37.3909 | -74.3176 | 42.501 | 13.938 | 60.244 | 33.1879 | 72.9614 | 69.075 | -27.4715 | -13.2266 | 0 | 0 | -113.7659 | -12.5473 | -17.237 | -92.513 | -92.5891 | 26.9997 | 57.0554 | 59.8065 | 103.2114 | 51.4765 | -8.3265 | 41.7379 | 112.5387 | -25.4319 | -25.7246 | 105.5475 | 70.0647 | 113.3303 | 111.4356 | -47.952 | -44.3805 | 212.9042 | 162.0514 | 156.1343 | 158.7025 | 47.0788 | 39.4997 | -23.9501 | 358.5643 | 131.6022 | 0 | -31.2654 | -28.3633 | 29.8495 | -30.0238 | -27.9407 | 106.999 | -64.041 | -65.0889 | 1.6206 | 4.1124 | -10.1679 | 81.3108 | 14.3402 | -117.7117 | -38.4549 | -37.5271 | 8.0931 | -37.157 | 2.6359 | 24.2905 | 0 | 23.8205 | 42.4636 | 42.7798 | 41.336 | 79.7999 | 79.5104 | -37.266 | 47.426 | 47.2987 | -39.4589 | -26.8979 | -9.1087 | -14.0298 | 11.8927 | 1.028 | -7.3156 | 14.6425 | -13.3792 | 10.2543 | -8.6 | 3.9993 | 10.6219 | 30.7642 | 27.409 | 39.7937 | 12.2991 | 74.0505 | 18.7708 | -12.4975 | -3.8981 | -5.3271 | 2.0931 | 0.0585 | 0 | -7.9314 | -27.4425 | 18.1701 | 28.523 | 47.0401 | 16.8211 | -132.248 | -27.1969 | 30.1548 | -29.7991 | 9.8478 | 9.2434 | 8.8743 | 11.4637 | 127.5438 | 127.7348 | 278.4395 | -277.3236 | -590.0301 | 593.548 | 403.8773 | -121.6821 | -121.0921 | -56.6279 | -47.3636 | 78.9062 | 78.1088 | -66.6154 | -65.0546 | 18.5825 | 18.1765 | -47.6038 | -47.5476 | 68.901 | 68.4394 | 39.2646 | 39.5229 | 21.8945 | -10.01 | -361.5644 | 89.4148 | 89.2054 | 12.9609 | 0.88125 | -17.1104 | -16.9375 | 1.4905 | 1.2712 | -395.0723 | -103.3268 | 323.9956 | 253.5963 | 31.0461 | -246.6014 | 243.487 | -155.2456 | -131.0878 | -241.6695 | 138.8774 | 138.8812 | 156.9973 | -313.6985 | 126.7764 | -186.8496 | 187.199 | -9.4004 | 0 | 20.6233 | 6.7928 | 6.8129 | -20.3467 | -3.7733 | 0 | 3.8306 | -28.2643 | -21.8825 | 18.3771 | 52.3204 | 51.9917 | 9.6719 | 12.1582 | 51.3203 | 51.0608 | 51.1233 | 0 | 0.064583 | 7.9403 | 7.6351 | 0 | -47.3818 | 79.2339 | 57.4716 | -47.1386 | -78.0983 | 46.3574 | 31.2595 | -8.4313 | 8.425 | -184.0702 | 292.8133
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 23 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/10/2025 | 00:30 | 0 | 0.3325 | -4.8578 | 3.0115 | 12.4214 |  | 14.17 |  | 9.7501 | 3.6739 |  | -2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.3513 | -5.9316 | 2.7184 | 2.5696 | 4.5038 | 0.4681 | 0.3245 | 1.8078 |  | -1.0645 | -1.032 | -0.994 | 4.464 |  |  | -0.671 | 0.239 | -12.59 | -12.49 |  | -12.61 | -12.69 | 5.3415 | 3.0481 | 17.5874 | 18.9854 | -21.7007 | -15.0034 | -13.9155 | 1.9735 | 2.1429 | -16.343 | -14.4676 | 19.6772 | 19.8873 | 3.3112 | 7.0951 | -4.6 | -4.4 | -21.566 | -21.1888 | -1.2006 |  | -3.6128 | 1.4065 |  | 0.7337 | -118.1982 | 39.5825 | 39.5825 | -2.5001 | -201.4241 |  |  |  | 12.0453 | 9.64 | 6.62 | -12.11 | 3.77 | -15.9367 | -16.2046 | 21.2121 | 19.2038 | -0.4089 | 0.4504 | 0.6905 | -3.9034 |  |  |  | -20.8 | -20.2 | -2.54 | 18.3093 | 17.9273 | 16.232 | 50.1403 | 50.5163 | -27.3414 | -27.5729 | -27.3928 | 3.0226 | 23.05 | 8.38 | 14.5361 | 14.6515 | -5.57 | -251.198 | 0 | 0 | 14.2297 | -15.2066 | -2.6666 |  | -20.4 | -5.116 | -2.6181 | 5.3672 | 3.1601 | -2.37 | -2.18 | 12.462 | -15.6734 | -13.02 | -13.08 | 30.86 | 15.16 | -17.3091 | -8.5909 | -31.6197 | -29.7182 |  | -15.0498 | -21.3713 | -21.529 | -14.2987 | -17.9754 | -11.69 | -94.0716 | 6.8884 |  | -8.9432 | -7.9948 | 14.6509 | -16.2824 | -14.9098 | 11.792 | -19.9931 | -19.6754 | 4.3024 | 0 | -8.57 | 1.5 | 2.8609 | -21.9501 | -11.0397 | -10.9541 | 8.8653 | 6.5539 | -21.7096 | 5.2293 |  | 4.9825 | 2.7843 | 3.7486 | 0 | 5.0237 | 5.0237 | 3.8515 | 11.6562 | 11.6789 | 12.5166 | 23.2561 | 17.6919 | -15.03 | -2.2481 | 0.2007 | 1.34 | 1.09 | -17.5032 |  | 2.849 | 1.171 | 4.0419 | 4.07 | -32.494 | -23.4493 | -3.48 | 28.2392 |  | 23.5893 | -5.9209 | -6.2297 | 2.183 |  |  | -8.287 | -5.5027 | 4.3579 | -23.5785 |  |  | 156.4599 | -7.1861 | -9.5787 | -0.0785 | 1.4157 | 6.8126 | 6.8356 | 1 | -2.1474 | 0 | -10.06 | 12.2333 | 68.1185 | 13.7637 | 84.9879 |  |  | -11.905 | -11.9402 | 0 | 0 |  |  | -17.6374 | -17.0057 | -3.0322 | -2.8077 | 11.95 | 11.9 | -28.4 | -28.6 | 0.1419 | -10.48 | 76.4525 | 28.657 | 28.5482 | -19.1 | -40.1 | 1.7 | 1.2 | -18.1851 |  | -73.2997 | -2.3111 | -274.8513 | -28.1455 | -31.4828 | 128.9519 | 37.0356 | 168.7313 | 144.9906 | 68.0719 | 30.6187 | 26.2644 | -58.5424 | 231.7006 | -245.5243 | -6.7061 | 23.7024 | -0.4675 |  | -10.4 | 0.307 | 0.3 | 5.76 | -4.32 | -2.7246 | -2.0798 | 14.0063 | -4.5701 | -12.7 | -0.974 | 1.142 |  |  | 3.8211 | 4.2184 | 3.4948 |  | 23.3 | 8.103 | 0.03 |  | -18.164 | -6.9204 | -14.3897 | -14.5677 | 2.3103 | -10.7503 | 8.0186 | -25.3 | 7.2 | 91.0316 | -186.559
23/10/2025 | 01:00 | 0 | 0.228 | -4.7589 | 2.956 | 12.5937 |  | 13.9832 |  | 9.2514 | 3.3299 |  | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 3.2429 | -5.6645 | 2.7676 | 2.7985 | 4.7427 | 0.8712 | 0.6972 | 1.7002 |  | -1.1586 | -0.963 | -0.963 | 4.762 |  |  | -0.645 | 0.242 | -12.18 | -12.31 |  | -12.23 | -12.18 | 5.4366 | 3.1491 | 16.6463 | 17.9198 | -22.4222 | -15.9411 | -14.2176 | 4.8091 | 8.3033 | -19.0222 | -14.8695 | 20.3294 | 25.2365 | -1.8267 | 6.9316 | -4.4 | -4.3 | -20.0715 | -20.9097 | -1.0295 |  | -3.7512 | 1.5948 |  | 0.6203 | -107.8829 | 37.4462 | 37.8735 | -3.3364 | -195.6356 |  |  |  | 11.0074 | 9.84 | 6.69 | -12.55 | 3.89 | -15.2669 | -16.2046 | 21.538 | 19.5579 | 0.0576 | -0.7608 | 0.0442 | -3.2522 |  |  |  | -21.6 | -20.6 | -2.57 | 17.0144 | 17.1675 | 15.3248 | 49.5709 | 50.4504 | -26.5553 | -26.9647 | -27.4405 | 3.0271 | 23.3 | 8.46 | 14.8486 | 14.9445 | -5.87 | -5.9245 | 0 | 0 | 10.4903 | -15.1555 | -2.7642 | -19.8 |  | -5.2625 | -2.9921 | 5.5249 | 2.9745 | -2.71 | -2.09 | 11.0205 | -12.6882 | -13.09 | -13.39 | 30.19 | 14.51 | -14.7818 | -6.6727 | -29.1701 | -28.5455 |  | -15.276 | -20.7565 | -21.0085 | -12.3875 | -15.917 | -11.994 | -93.1365 | 11.8488 |  | -9.1189 | -8.2639 | 11.9997 | -18.2367 | -17.6851 | 24.08 | -20.0736 | -19.7992 | 2.0458 | -17.28 | -8.69 | -2 | 2.9372 | -27.1833 | -11.8392 | -11.7663 | 10.1196 | 4.049 | -17.0828 | 5.8533 |  | 5.4777 | 3.0325 | 3.2024 | 2.752 | 4.1864 | 3.8515 | 3.3491 | 10.315 | 10.2971 | 13.5892 | 25.2712 | 18.1949 | -14.93 | -2.2078 | 0.165 | 1.21 | 0.61 | -19.9921 |  | 2.932 | 0.714 |  | 3.85 | -33.8835 | -24.2244 | -3.69 | 28.3965 |  | 23.831 | -5.8153 | -6.278 | 2.1185 |  |  |  | -5.2528 | 4.477 | -24.0263 |  |  | 156.5435 | -6.8818 | -9.6506 | 0.8148 | 1.7548 | 6.7394 | 6.8356 | 1.3448 | -3.1843 | 0 | -9.22 | 10.0105 | 69.835 | 15.3073 | 84.8315 |  |  | -11.2039 | -11.5734 | 0 | 0 |  |  | -17.6759 | -17.1321 | -3.3793 | -3.6013 | 11.41 | 11.2 | -27.9 | -28 | 0.195 | -10.8 | 75.7912 | 28.4108 | 28.4545 | -18.7 | -39.7 | 0.9 | 0.3 |  | -18.1588 | -70.7069 | -2.8479 | -274.7306 | -30.5692 | -29.7188 | 130.0384 | 35.5964 | 169.4109 | 145.1725 | 66.1681 | 28.9471 | 29.0459 | -57.2108 | 231.6762 | -242.5742 | -13.5787 | 21.8765 | -0.6091 |  | -10.56 | 0.264 | 0.257 | 5.76 | -3.84 | -2.5547 | -2.3728 | 13.8018 | -4.3931 | -12.9 | 0.569 | -0.979 | 2.5215 | 3.1446 | 4.3854 | 4.1176 | 3.571 |  | 23.1 | 9.1294 | 0.04 |  | -18.3214 | -5.9357 | -13.6598 | -14.6299 | 2.0514 | -11.3203 | 8.4714 | -24.7 | 6.8 | 90.577 | -186.4709
23/10/2025 | 01:30 | 0 | 0.1897 | -4.6044 | 2.9254 | 12.0117 |  | 13.8725 |  | 8.6053 | 3.0989 |  | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 3.2478 | -5.1537 | 2.7858 | 2.5595 | 4.9867 | 1.571 | 1.0721 | 1.6871 |  | -1.1339 | -1.088 | -1.078 | 4.565 |  |  | -0.639 | 0.241 | -13.16 | -13.08 |  | -12.37 | -12.48 | 4.6629 | 3.2177 | 16.0445 | 17.4342 | -20.4583 | -15.1374 | -14.7945 | 2.6948 | 4.0306 | -16.2091 | -14.4676 | 20.9583 | 21.9416 | -1.255 | 8.3307 | -5.2 | -5.1 | -21.893 | -21.3645 | -1.2453 |  | -4.2445 | 1.3755 |  | 0.8319 | -118.2897 | 37.08 | 37.08 | 3.5942 | -205.9322 |  |  |  | 9.1712 | 9.49 | 6.32 | -13.37 | 2.85 | -14.3292 | -14.0613 | 20.2586 | 18.3789 | 1.0826 | -1.3669 | -1.2657 | -4.398 | 0 |  |  | -23.2 | -22.3 | -2.35 | 14.3504 | 14.6371 | 13.3872 | 51.3788 | 51.3258 | -26.7585 | -28.0736 | -26.723 | 3.0253 | 21.29 | 7.77 | 14.5361 | 14.4562 | -5.82 | -251.198 | 0 | 0 | 15.6117 | -14.9894 | -2.8764 |  |  | -4.8682 | -3.3661 | 4.2632 | 2.4179 | -3.02 | -2 | 11.4545 | -15.6709 | -13.58 | -13.97 | 31.2 | 14 | -17.0909 | -8.5 | -29.8105 | -29.1182 |  | -17.5719 | -23.6822 | -23.3734 | -15.293 | -20.7704 | -11.758 | -98.4985 | 4.2311 |  | -8.976 | -8.7363 | 16.6056 | -12.4252 | -11.7487 | 0 | -20.0508 | -19.9084 | 3.1156 | 0 | -8.95 | 2.8 | 3.0354 | -17.1637 | -12.419 | -12.2834 | 10.0448 | 5.8612 | -21.6519 | 6.19 |  | 5.92 | 3.1061 | 3.5548 | 0 | 3.5166 | 2.8468 | 3.684 | 10.3385 | 10.3583 | 14.1448 | 26.213 | 18.9957 | -16.12 | -2.2078 | 0.1669 | 1.32 | 1.39 | -19.6635 |  | 2.822 | 0.559 |  | 2.72 | -33.6184 | -24.4515 | -3.63 | 27.557 |  | 23.3809 | -5.68 | -6.1619 | 2.0246 |  |  |  | -4.7644 | 4.3808 | -24.2663 |  |  | 152.3298 | -6.6138 | -9.6162 | 1.7635 | 1.9654 | 6.7833 | 6.796 | 1 | -5.2445 | -3.0958 | -13.83 | 14.3739 | 72.7557 | 6.6138 | 83.2381 | 49.9352 |  | -11.1316 | -11.5218 | 0 | -11.095 |  |  | -18.5164 | -17.9176 | -3.493 | -3.4746 | 12.21 | 12.02 | -29 | -29.4 | 0.195 | -10.8 | 72.9675 | 28.3948 | 28.7107 | -19.1 | -40 | 1.8 | 1.2 | -18.2155 | -18.1826 | -79.3054 | -7.4191 | -275.8151 | -30.5358 | -35.1529 | 128.0288 | 40.7377 | 172.1684 | 143.5486 | 64.2539 | 30.4653 | 29.0077 | -58.6458 | 225.3104 | -246.009 | -12.6759 | 27.6567 | -0.3967 |  | -10.4 | 0.198 | 0.189 | 5.2 | -4.48 | -2.0052 | -1.8723 | 13.9757 | -4.2466 | -13.2 | -2.31 | -2.03 |  | 2.8564 | 3.5463 | 3.7522 | 2.729 |  | 23.9 | 8.2139 | -0.05 |  | -17.0826 | -8.3601 | -14.8741 | -13.9158 | 3.6763 | -11.1381 | 6.9207 | -25.6 | 7.3 | 92.8404 | -187.2518
23/10/2025 | 02:00 | 0 | -0.2692 | -3.9379 | 2.9205 | 10.703 |  | 13.1275 |  | 8.3993 | 3.0469 |  | -6.66 |  |  | 0.828 | -13.2 | 3.1626 | -8.9392 | 2.5239 | 2.3612 | 4.6533 | 1.6341 | 0.1083 | 1.6003 |  | -0.8884 | -1.113 | -1.095 | 4.292 |  |  | -0.658 | 0.229 | -12.7 | -12.78 |  | -12.61 | -12.5 | 4.7031 | 3.1913 | 15.6771 | 17.1055 | -20.2688 | -15.4053 | -15.1504 | 13.496 | 14.4776 | -18.2184 | -15.9411 | 28.0773 | 33.5815 | -5.0098 | 7.7868 | -5.3 | -5.3 | -20.4674 | -20.3899 | -0.9657 |  | -5.1154 | 1.5494 |  | 0.6487 | -110.2939 | 36.6527 | 36.5001 | 0.245 | -204.5554 |  |  |  |  | 9.71 | 6.12 | -14.09 | 3.17 | -14.1953 | -14.1953 | 18.9716 | 17.9117 | 1.405 | -0.5651 | -0.9484 | -5.4475 |  |  |  | -24 | -22.5 | -2.33 | 14.2964 | 14.3347 | 12.4691 | 52.2862 | 52.5421 | -27.1161 | -28.2144 | -26.8684 | 3.0081 | 21.86 | 7.92 | 13.9111 | 13.7726 | -5.18 | -251.198 | 0 | 0 | 14.5334 | -14.9492 | -2.6762 |  | -17.9 | -4.6545 | -3.3661 | 3.6324 | 2.2324 | -3.13 | -1.85 | 12.8495 | -15.9509 | -14.53 | -14.71 | 32.7 | 13.64 | -15.3818 | -8.5818 | -28.5038 | -28.1455 |  | -18.2642 | -23.579 | -24.2955 | -12.0935 | -16.6965 | -12.003 | -95.7256 | 6.3553 |  | -8.9172 | -8.6143 | 8.5262 | -15.9803 | -14.2299 | 14.864 | -20.7345 | -20.512 | 0.7345 | -6.69 | -10.9 | -2.5 | 2.853 | -21.7044 | -12.9006 | -12.6448 | 10.1854 | 2.6656 | -21.4703 | 6.2674 |  | 5.8592 | 3.0531 | 3.5574 | 0 | 2.0095 | 2.5118 | 6.5308 | 9.7558 | 9.9566 | 15.3649 | 28.8613 | 20.1138 | -16.24 | -1.5212 | 0.1916 | 1.39 | 0.96 | -20.7313 |  | 2.794 | 0.616 |  | 2.2 | -36.3544 | -26.3384 | -3.4 | 27.3268 |  | 24.0571 | -5.5709 | -5.9727 | 1.9981 |  |  | -7.9693 | -3.6709 | 5.1241 | -24.8034 |  |  | 153.9225 | -6.6558 | -10.184 | 2.38 | 2.4089 | 6.7907 | 6.8751 | 2.2794 | -3.5566 | -2.2355 | -12.15 | 14.5003 | 73.8841 | 7.8203 | 82.6587 |  |  | -9.8195 | -10.8999 | 0 | 0 |  |  | -20.6423 | -20.038 | -3.6274 | -3.237 | 13.3 | 13.22 | -29.4 | -29.2 | 0.1584 | -11.12 | 74.3861 | 20.9953 | 20.9114 | -18.6 | -38.8 | 4.6 | 3.8 | -18.4257 | -18.3644 | -72.0182 | -1.7672 | -278.3298 | -33.6558 | -33.8806 | 130.0281 | 37.3057 | 166.4973 | 151.7717 | 69.0552 | 27.3705 | 24.5379 | -53.3115 | 229.5314 | -253.3536 | -21.2413 | 33.422 | -1.1951 |  | -10 | 0.205 | 0.202 | 5.68 | -4.56 | -1.8423 | -1.6983 | 14.5342 | -4.7166 | -13.3 | -0.674 | -0.141 |  |  | 4.4325 | 4.5736 | 3.7848 |  | 22.9 | 8.5204 | -0.07 |  | -18.0121 | -7.8437 | -14.2882 | -13.9363 | 3.7089 | -11.3269 | 7.202 | -24.2 | 6.2 | 93.3046 | -187.8106
23/10/2025 | 02:30 | 0 | 0.2164 | -4.6235 | 2.9048 | 11.0906 |  | 12.3169 |  | 8.182 | 2.8889 |  | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.4427 | -8.6096 | 2.5727 | 2.4241 | 4.6027 | 1.6056 | 0.2141 | 1.5672 |  | -0.8591 | -1.206 | -1.189 | 4.341 |  |  | -0.742 | 0.236 | -12.84 | -12.83 |  | -12.76 | -12.8 | 4.8013 | 3.0336 | 15.9245 | 17.5994 | -18.6623 | -16.2091 | -14.857 | 3.4679 | 3.6182 | -18.7543 | -14.7355 | 15.417 | 32.9355 | -7.6507 | 8.875 | -5.8 | -5.8 | -21.296 | -21.0308 | -0.9601 |  | -5.5207 | 1.738 |  | 0 | -119.541 | 39.0026 | 38.9111 | 1.5116 | -206.7079 |  |  |  | 8.1034 | 9.59 | 6.12 | -14.53 | 2 | -14.5971 | -13.3915 | 15.0965 | 13.1801 | -1.8046 | -1.178 | -1.426 | -5.4119 |  |  |  | -24.3 | -23.4 | -2.22 | 13.3837 | 13.0139 | 11.7705 | 53.1582 | 53.5096 | -26.5721 | -30.4146 | -26.081 | 2.9393 | 24.19 | 8.71 | 14.0674 | 13.9679 | -5.09 | -238.6362 | 0 | 0 | 12.7203 | -15.6531 | -2.4166 | -17.4 |  | -6.0303 | -3.7402 | 5.0518 | 1.8613 | -3.33 | -2.47 | 12.462 | -13.3608 | -14.13 | -14.26 | 31.6 | 13.44 | -15.2545 | -8.2364 | -26.9789 | -25.8091 |  | -18.4855 | -23.127 | -22.6884 | -14.9324 | -18.8587 | -11.609 | -97.6047 | -4.6299 |  | -9.2507 | -8.1647 | 9.6167 | -14.3127 | -13.9036 | 5.136 | -18.3258 | -17.8644 | 1.7129 | 0 | -8.75 | 2.2 | 2.8795 | -18.3664 | -11.3913 | -11.2992 | 8.8945 | 1.6453 | -20.5907 | 5.6321 |  | 5.3231 | 2.6489 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.3444 | 8.3728 | 8.1133 | 8.1101 | 17.1565 | 29.5774 | 18.1997 | -14.09 | -1.5212 | 0.1916 | 1.14 | 1.11 | -16.6702 |  | 2.852 | 0.565 |  | 3.27 | -36.734 | -27.1837 | -3.29 | 26.4242 |  | 24.1196 | -5.5553 | -6.1019 | 1.9293 |  |  |  | -4.393 | 3.7961 | -24.7732 |  |  | 152.9023 | -6.6789 | -10.2111 | 2.5832 | 3.6024 | 5.963 | 5.9417 | 2.9603 | -8.2555 | -7.0229 | -15.92 | 18.4557 | 86.5435 | 0 | 72.6134 |  |  | -10.989 | -12.6557 | 0 | -12.4578 |  |  | -25.317 | -24.7073 | -2.5656 | -3.0377 | 25.71 | 25.01 | -29.3 | -30 | 0.0357 | -11.76 | 77.4421 | 12.8606 | 12.429 | -19.1 | -38 | 8.3 | 7.9 | -18.6181 | -18.605 | -72.2696 | -0.4787 | -280.4249 | -39.1787 | -35.3303 | 131.7267 | 39.8405 | 165.4107 | 160.1398 | 66.5614 | 11.5007 | 9.7174 | -46.346 | 222.9881 | -264.2112 | -38.3897 | 45.6217 | -1.8494 |  | -10.08 | 0.227 | 0.217 | 5.76 | -4.64 | -2.1023 | -1.2009 | 14.7387 | -4.5975 | -13.8 | -1.299 | -1.497 |  |  | 4.3857 | 3.7486 | 3.4455 |  | 21.7 | 8.4377 | -0.08 |  | -12.284 | -12.1865 | -14.896 | -8.8335 | 8.0605 | -9.5668 | 0 | -23.1 | 4.7 | 90.6349 | -189.6433
23/10/2025 | 03:00 | 0 | 0.2935 | -4.8331 | 2.5022 | 11.3131 |  | 11.7406 |  | 8.4586 | 2.9509 |  | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 3.8594 | -8.944 | 2.6687 | 2.4447 | 4.7023 | 1.6575 | 0.4353 | 1.6337 |  | -0.848 | -1.147 | -1.115 | 4.356 |  |  | -0.702 | 0.235 | -9.97 | -10.01 |  | -12.95 | -12.82 | 3.7122 | 2.8236 | 15.7044 | 17.0563 | -20.5701 | -13.7978 | -13.5849 | 14.696 | 16.6645 | -18.4864 | -16.477 | 14.1867 | 35.2818 | -4.0951 | 8.0366 | -5.1 | -5 | -20.6385 | -19.6356 | -0.9746 |  | -4.9091 | 1.6172 |  | -0.0968 | -102.2675 | 36.9884 | 36.8053 | -6.1792 | -200.2264 |  |  |  |  | 9.1 | 5.79 | -14.42 | 1.55 | -13.1236 | -12.8557 | 15.6989 | 13.7304 | -1.9965 | -0.3707 | -0.7678 | -5.6517 |  |  |  | -25.2 | -24 | -2.1 | 13.1277 | 13.5089 | 12.1125 | 52.5533 | 52.4886 | -25.3181 | -29.4199 | -25.6001 | 2.5601 | 23.15 | 8.49 | 13.7549 | 13.6749 | -4.73 | -251.198 | 0 | 0 | 13.0138 | -15.497 | -2.1716 |  |  | -6.2537 |  | 4.7364 | 1.8613 | -3.4 | -2.28 | 11.1135 | -13.7383 | -14.4 | -14.48 | 31.93 | 13.39 | -15.8182 | -7.4 | -27.1315 | -26.5909 |  | -17.1991 | -22.9043 | -23.0034 | -19.2789 | -23.2087 | -12.05 | -91.2754 | -1.8057 |  | -9.5035 | -8.7068 | 13.2748 | -9.2608 | -8.944 | -6.148 | -19.5146 | -19.3149 | 3.13 | 0 | -5.38 | 0 | 3.0546 | -8.6121 | -12.6028 | -12.5108 | 9.6591 | 5.6231 | -21.7464 | 6.1034 |  | 5.7835 | 3.5272 | 3.7819 | 0 | 2.8468 | 2.6793 | 8.3728 | 8.3743 | 8.0893 | 16.4962 | 27.9678 | 17.5064 | -14.37 | -2.0156 | 0.1916 | 1.21 | 1.28 | -17.6719 |  | 2.883 | 0.633 |  | 2.89 | -36.7219 | -27.6471 | -3.55 | 25.879 |  | 24.3691 | -5.9672 | -6.318 | 1.9317 |  |  | -8.3889 | -4.6547 | 3.8468 |  |  |  | 162.2294 | -6.547 | -9.9364 | 2.172 | 3.977 | 5.9923 | 5.9101 | 3.5684 | -5.2557 | -2.6951 | -15.09 | 17.5195 | 82.7019 | 0 | 76.3754 | 49.714 | 49.9273 | -12.8253 | -14.6919 | 0 | 0 |  | 34.8939 | -23.6086 | -23.0208 | -1.8018 | -1.8261 | 30.79 | 30.71 | -29.2 | -29 | 0.0888 | -11.84 | 77.5907 | 13.4791 | 12.9038 | -18.7 | -38 | 6.9 | 6.3 | -18.4785 | -18.3551 | -76.4739 | -8.8037 | -273.4598 | -33.8057 | -35.4558 | 129.3679 | 40.152 | 165.1151 | 157.0319 | 66.5123 | 11.6553 | 11.6093 | -49.3177 | 222.8442 | -260.5597 | -33.6101 | 45.6743 | -2.6477 |  | -10.32 | 0.275 | 0.264 | 5.92 | -4.32 | -1.4235 | -1.0819 | 14.2992 | -4.3046 | -13 | -0.401 | -1.776 |  |  | 4.052 | 3.8123 | 3.9896 |  | 22.3 | 8.712 | -0.1 |  | -12.9821 | -11.3034 | -13.8584 | -9.548 | 6.8802 | -7.9945 | 0 | -23.8 | 5.4 | 92.963 | -190.2074
23/10/2025 | 03:30 | 0 | 0.3384 | -4.9565 | 2.3913 | 11.0429 |  | 12.2849 |  | 7.9572 | 2.6349 |  | -8.88 |  | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.6586 | -8.2611 | 2.5854 | 2.4843 | 4.6423 | 1.7336 | 0.0847 | 1.7046 |  | -0.831 | -1.554 | -1.536 | 4.231 |  |  | -0.503 | 0.228 | -16.91 | -16.7 |  | -11.17 | -11.08 | 4.1594 | 2.7298 | 15.8529 | 17.4053 | -18.975 | -17.2807 | -17.033 | 3.1519 | 2.7826 | -16.0751 | -14.1997 | 13.9869 | 30.4974 | 1.0612 | 9.1783 | -5.9 | -5.9 | -20.88 | -20.5484 | -1.2709 |  | -1.6462 | 1.5656 |  | 0 | -117.5878 | 32.8074 | 32.8684 | 8.9992 | -211.6944 |  |  |  | 6.9059 | 8.93 | 5.52 | -15.01 | 1.27 | -20.2233 | -20.2233 | 21.3439 | 19.9922 | -4.2763 | -1.7417 | -1.568 | -1.104 |  |  |  | -24.6 | -23.4 | -2.08 | 12.8545 | 12.688 | 11.3711 | 53.4266 | 53.4889 | -29.5407 | -26.1561 | -29.8821 | 2.6342 | 22.03 | 8.12 | 13.9111 | 13.8702 | -4.81 | -263.7597 |  |  | 15.0852 | -15.44 | -2.359 |  |  | -5.7629 | -3.9272 | 4.4209 | 1.6757 | -3.61 | -2.37 | 10.8655 | -16.1659 | -14.27 | -14.39 | 31.62 | 12.92 | -16.8909 | -8.1 | -34.5188 | -33.4545 |  | -20.4367 | -26.8587 | -26.6984 | -20.0355 | -23.2381 | -12.189 | -105.0353 | 24.152 |  | -9.6717 | -8.8378 | 16.089 | -7.9703 | -7.9791 | -12.804 | -20.9355 | -20.5791 | 4.5518 | 6.21 | -6.19 | -0.1 | 3.0991 | -6.5521 | -13.1735 | -13.0628 | 10.471 | 5.6394 | -23.5736 | 5.767 |  | 5.4673 | 2.9338 | 3.1038 | 0 | 7.5355 | 6.6983 | -14.9036 | 14.1801 | 14.5633 | -4.5769 | 0 | 19.6939 | -16.58 | -2.5081 | 0.1916 | 1.28 | 1.47 | -18.894 |  | 2.84 | 0.495 |  | 4.92 | -21.0344 | -13.8362 | -3.72 | 29.1247 |  | 19.9324 | -3.7199 | -4.1317 | 1.9255 |  |  | -9.6825 | -6.6027 | 3.9705 | -22.4195 |  |  | 119.157 | -10.3756 | -9.9369 | -1.4738 | 3.3558 | 5.941 | 5.9021 | 2.7101 | -4.2368 | -2.5649 | -12.57 | 15.5701 | 66.4229 | 14.7089 | 104.2374 | 49.9379 | 49.7644 | -13.1983 | -14.9136 | -10.7186 | -11.9871 | 35.1296 |  | -14.2591 | -13.6658 | 0.0364 | 0.0308 | 31.41 | 32.3 | -30.3 | -30.3 | 0.195 | -10.8 | 93.1947 | 24.3802 | 24.4279 | -18.2 | -41.8 | -2.4 | -3 | -17.8774 | -17.7465 | -105.2527 | -27.6474 | -227.155 | -16.778 | -28.6783 | 113.5248 | 50.8653 | 146.1866 | 180.0364 | 46.2553 | 10.5891 | 9.3473 | -34.8482 | 177.128 | -276.9414 | 45.2049 | -28.8108 | -1.4759 |  | -10.88 | 0.341 | 0.333 | 6 | -3.92 | -2.2736 | -1.6678 | 14.2687 | -4.686 | -11.6 | -1.061 | -2.103 |  |  | 4.3286 | 4.4118 | 3.9904 |  | 27.4 | 8.8211 | -0.12 |  | -14.8226 | -10.9219 | -13.4459 | -11.295 | 6.4775 | -7.7784 | 0 | -29.4 | 11.4 | 107.6662 | -198.6552
23/10/2025 | 04:00 | 0 | 0.8276 | -5.6292 | 2.437 | 11.375 |  | 11.7297 |  | 7.7604 | 2.5819 |  | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.8241 | -9.3801 | 2.099 | 2.0495 | 3.925 | 0.8416 | 0.2606 | 1.6506 |  | -0.7891 | -1.548 | -1.527 | 4.197 |  |  | -0.654 | 0.225 | -17.18 | -17.2 |  | -10.15 | -10.17 | 4.0541 | 2.9205 | 16.0042 | 17.4297 | -23.4298 | -17.8166 | -17.2119 | 13.9847 | 14.5577 | -11.2526 | -9.5111 | 18.6717 | 35.6557 | 4.0408 | 8.7605 | -5.6 | -5.6 | -18.8588 | -18.6088 | -1.0273 |  | -1.5752 | 1.7278 |  | -0.0967 | -111.1789 | 30.6406 | 30.8237 | 6.3997 | -210.2322 |  |  |  |  | 9.02 | 5.77 | -14.51 | 1.4 | -20.8931 | -20.8931 | 20.496 | 19.5253 | -4.6543 | 0.4165 | 0.4848 | -1.9108 |  |  |  | -22.7 | -22 | -2.14 | 14.4441 | 14.5262 | 13.2877 | 49.6079 | 49.8493 | -27.7798 | -24.0394 | -28.4852 | 2.5934 | 21.82 | 7.91 | 13.9111 | 13.8702 | -4.71 | -276.3214 | 0 | 0 | 16.3045 | -15.7927 | -2.2347 |  |  | -6.095 | -3.7402 | 5.0518 | 1.6757 | -3.45 | -2.42 | 12.183 | -17.1585 | -14.42 | -14.65 | 32.13 | 12.85 | -18.0364 | -9.0091 | -35.484 | -33.4182 |  | -20.4743 | -26.7372 | -26.9617 | -13.9905 | -17.9703 | -11.197 | -99.6988 | 28.7615 |  | -9.1697 | -8.4943 | 9.0432 | -11.3729 | -11.658 | 3.6 | -20.6331 | -20.2863 | 2.514 | 0 | -5.81 | -1.2 | 2.9908 | -13.9585 | -13.2209 | -13.1538 | 10.551 | 3.2895 | -19.5475 | 5.899 |  | 5.5776 | 3.2263 | 2.9344 | 0 | 8.2054 | 7.8704 | -17.248 | 14.011 | 14.2912 | -8.0416 |  | 16.9937 | -13.39 | -2.0137 | 0.1659 | 1.37 | 1.13 | -17.2738 |  | 2.825 | 0.826 |  | 6.01 | -17.4724 | -10.2853 | -3.29 | 22.6723 |  | 22.9885 | -4.9591 | -5.2606 | 1.8745 |  |  | -7.6286 | -3.411 | 3.0427 | -24.9702 |  |  | 122.4687 | -10.2702 | -10.3295 | -4.6838 | 3.2815 | 5.9923 | 5.9259 | 3 | -1.1113 | 0 | -10.48 | 12.9477 | 62.6812 | 16.0949 | 106.0092 | 46.0051 | 46.769 | -6.9512 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.2488 | -10.694 | -0.9481 | -0.7686 | 28.19 | 29.71 | -27.7 | -28.1 | 0.0357 | -10.72 | 89.8602 | 25.6311 | 24.9808 | -17.8 | -41.8 | -4.6 | -5.1 |  | -17.5114 | -104.4575 | -29.5713 | -223.056 | -11.6475 | -28.2272 | 106.9096 | 52.9238 | 147.9026 | 171.7333 | 47.7078 | 14.0562 | 13.3009 | -39.9553 | 174.1188 | -271.1632 | 52.2078 | -32.228 | -1.9666 |  | -9.92 | 0.374 | 0.374 | 5.36 | -3.36 | -2.5507 | -2.7512 | 16.0571 | -4.863 | -12.7 | -0.846 | -0.92 | 2.484 | 2.8285 | 3.8152 | 4.2392 | 3.3725 |  | 26.1 | 8.5102 | -0.14 |  | -25.5529 | 4.3706 | -16.5093 | -22.134 | -7.479 | -20.5071 | -3.1347 | -27.7 | 10.7 | 107.5458 | -197.0721
23/10/2025 | 04:30 | 0 | 0.8481 | -5.832 | 2.3249 | 11.1277 |  | 11.9527 |  | 8.3565 | 2.8169 |  | -8.88 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.7072 | -9.5891 | 2.3957 | 2.2554 | 4.3604 | 1.3343 | 0.1517 | 1.7342 |  | -1.0204 | -1.531 | -1.546 | 4.201 |  |  | -0.884 | 0.238 | -17.54 | -17.58 |  | -10.28 | -10.19 | 3.997 | 2.8176 | 15.4991 | 16.9047 | -22.6503 | -18.3524 | -17.1091 | 8.8247 | 8.7969 | -9.913 | -7.5017 | 17.2342 | 41.27 | 4.4184 | 9.0208 | -5.3 | -5.3 | -20.3395 | -19.7618 | -1.0012 |  | -0.5383 | 1.9668 |  | 0.0429 | -115.2684 | 31.8918 | 31.6477 | 5.9328 | -211.2039 |  |  |  | 7.9238 | 9.16 | 5.92 | -14.32 | 1.82 | -20.8931 | -20.3573 | 21.6049 | 20.0228 | -4.0271 | 0.3048 | -0.0263 | -0.8402 |  |  |  | -22.8 | -21.9 | -2.2 | 14.429 | 14.8038 | 13.2978 | 49.3731 | 50.0974 | -27.6917 | -25.1528 | -26.9456 | 2.5919 | 22.85 | 8.41 | 13.4424 | 13.5773 | -4.84 | -263.7597 |  |  | 16.3281 | -14.7223 | -2.2836 |  |  | -6.1865 | -3.7402 | 4.8941 | 1.6757 | -3.43 | -2.27 | 11.6715 | -15.7784 | -14.56 | -14.84 | 32.62 | 12.69 | -16.5455 | -9.3909 | -34.7983 | -33.6182 |  | -21.1364 | -27.3132 | -27.3927 | -15.6209 | -19.1445 | -11.619 | -100.0638 | 32.6013 |  | -9.405 | -8.911 | 0 | -11.4357 | -11.2456 | 2.064 | -20.8053 | -20.8881 | 1.3632 | 0 | -7.03 | -2.7 | 3.1115 | -11.9732 | -12.5156 | -12.3752 | 9.9995 | 3.0942 | -19.3798 | 5.7038 |  | 5.2424 | 3.195 | 3.5622 | 0 | 8.2054 | 7.8704 | -17.248 | 15.0718 | 14.6565 | -7.4965 |  | 15.27 | -13.55 | -2.5905 | 0.1385 | 1.41 | 1.29 | -15.939 |  | 2.828 | 0.837 |  | 6.14 | -17.4658 | -10.6035 | -3.03 | 21.7023 |  | 22.5859 | -4.8534 | -5.2055 | 1.8927 |  |  | -7.5859 | -3.1253 | 3.1103 | -24.6958 |  |  | 124.2185 | -10.3852 | -10.2809 | -4.6943 | 2.9538 | 5.9923 | 6.005 | 2.3716 | 0 | 0 | -12.99 | 12.5252 | 60.517 | 18.8509 | 107.9399 | 47.728 | 48.6034 | -8.5777 |  | 0 | -10.8421 |  |  | -10.3973 | -9.848 | -1.1475 | -0.918 | 29.1 | 30.08 | -28 | -27.9 | 0.0357 | -10 | 91.5106 | 27.0256 | 27.0679 | -17.4 | -41.4 | -5.5 | -6 | -17.6179 | -17.4672 | -106.218 | -30.4792 | -218.9534 | -9.0941 | -26.4402 | 108.7559 | 54.2991 | 148.2086 | 170.7325 | 48.0835 | 13.1088 | 12.6727 | -39.7396 | 175.9543 | -269.4715 | 51.8863 | -37.3963 | -2.4134 |  | -10 | 0.421 | 0.414 | 5.84 | -3.36 | -2.9267 | -2.6932 | 14.8852 | -4.8905 | -13 | -0.068 | -0.608 |  |  | 3.8789 | 3.4882 | 2.7721 |  | 27.1 | 8.1422 | -0.17 |  | -24.7035 | 5.027 | -16.7823 | -21.9111 | -9.2792 | -19.1677 | -2.7142 | -28.3 | 10.8 | 108.9677 | -201.7726
23/10/2025 | 05:00 | 0 | 0.9797 | -6.0419 | 2.4326 | 10.7162 |  | 12.0314 |  | 8.1032 | 2.8049 |  | -6.66 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.6937 | -8.3583 | 2.6682 | 2.5453 | 4.7313 | 1.0726 | 0.2353 | 1.7872 |  | -1.0669 | -1.494 | -1.443 | 4.25 |  |  | -1.005 | 0.24 | -17.02 | -17 | -10 | -10.39 | -10.18 | 3.6667 | 2.6119 | 15.7037 | 16.5795 | -25.8565 | -17.2807 | -17.1384 | 8.2234 | 7.6576 | -12.0563 | -9.6451 | 14.7517 | 39.1662 | 9.1781 | 8.2657 | -5.2 | -5 | -17.464 | -18.3141 | -1.1068 |  | -1.6432 | 1.8684 |  | 0.192 | -114.2307 | 31.4341 | 31.312 | 7.1061 | -211.1158 |  |  |  |  | 9.26 | 5.98 | -13.89 | 1.79 | -22.2327 | -21.295 | 23.2856 | 21.3227 | -4.5892 | 0.8748 | 0.5547 | -2.8457 |  |  |  | -22.4 | -21.4 | -2.08 | 15.5543 | 16.0278 | 14.1361 | 49.3779 | 50.1599 | -29.3478 | -23.9611 | -27.4295 | 2.5859 | 23.15 | 8.34 | 13.9111 | 13.8702 | -4.78 | -6.8132 | 0 | 0 | 16.1038 | -14.9318 | -2.2217 |  |  | -6.0095 | -3.3661 | 5.3672 | 2.2324 | -3.19 | -2.52 | 10.23 | -16.4634 | -14.82 | -14.89 | 33.1 | 13.39 | -17.5455 | -8.6091 | -35.8169 | -35.0364 |  | -19.2814 | -25.8085 | -26.1112 | -14.564 | -18.3232 | -11.038 | -99.0416 | 26.7388 |  | -9.995 | -8.8887 | 9.4698 | -10.629 | -11.4792 | 8.72 | -21.4598 | -21.1464 | 3.1915 | 0 | -8.62 | -3.7 | 3.5486 | -11.9293 | -12.7791 | -12.7589 | 10.5104 | 3.9311 | -18.9134 | 5.7955 |  | 5.5725 | 3.429 | 3.393 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | -18.9226 | 16.0267 | 16.0063 | -8.7992 |  | 16.6226 | -13.53 | -2.5081 | 0.165 | 1.59 | 1.05 | -17.6549 |  | 2.801 | 0.911 |  | 5.6 | -16.4482 | -9.5193 | -3.31 | 20.7164 |  | 22.3614 | -4.7535 | -5.0488 | 1.9354 |  |  | -7.8378 | -4.5253 | 2.4023 | -24.1558 |  |  | 125.7737 | -10.6083 | -10.2409 | -5.5166 | 3.1993 | 5.9777 | 6.0683 | 3 | 0 | 0 | -10.06 | 14.2356 | 64.0913 | 18.561 | 107.4716 | 48.0065 | 48.2292 | -7.9358 |  | 0 | 0 | 40.8628 | 40.6798 | -9.4141 | -9.079 | -2.033 | -1.6977 | 26.11 | 25.71 | -27 | -27.1 | 0.3525 | -9.52 | 91.1295 | 27.4321 | 27.3642 | -17 | -42.7 | -5.1 | -5.6 | -17.598 | -17.6667 | -107.1817 | -30.297 | -223.6701 | -11.6444 | -27.2551 | 108.397 | 53.6999 | 146.0978 | 171.0109 | 45.4644 | 12.0284 | 9.9917 | -36.4581 | 172.6209 | -269.9144 | 52.2943 | -34.1893 | -2.367 |  | -10.24 | 0.431 | 0.428 | 5.84 | -2.72 | -3.0744 | -2.9282 | 14.9157 | -4.6555 | -11.8 | 0.249 | 0.145 | 2.4842 | 3.1142 | 4.5147 | 3.3412 | 2.266 |  | 27.4 | 8.7389 | -0.02 |  | -26.4807 | 4.3201 | -17.2867 | -24.1945 | -8.2443 | -18.8412 | -2.7337 | -28.4 | 11 | 106.5367 | -195.8261
23/10/2025 | 05:30 | 0 | 1.0914 | -6.1355 | 2.444 | 10.8913 |  | 12.2962 |  | 8.4198 | 2.9039 |  | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 4.0786 | -8.9286 | 3.487 | 3.3322 | 6.1719 | 3.0646 | 0.1898 | 1.8099 |  | -1.0892 | -1.332 | -1.306 | 4.131 |  |  | -1.263 | 0.244 | -15.49 | -15.61 |  | -10.89 | -10.85 | 3.6858 | 2.9193 | 16.0606 | 17.4894 | -25.0084 | -16.343 | -15.9017 | 2.2844 | 2.7019 | -10.4488 | -7.7696 | 12.5345 | 29.2899 | 9.7136 | 8.1222 | -5.2 | -5.3 | -20.4954 | -20.1811 | -1.2266 |  | -1.4776 | 2.054 |  | 0.3469 | -111.9419 | 32.7463 | 32.7463 | 0.6585 | -205.0948 |  |  |  | 8.9517 | 9.27 | 6.1 | -13.53 | 2.23 | -21.0271 | -20.8931 | 21.8916 | 20.5499 | -4.9613 | 1.6644 | 1.6107 | -1.4731 |  |  |  | -22.1 | -21.5 | -1.97 | 16.1447 | 16.6831 | 14.9698 | 48.8416 | 49.3941 | -28.7115 | -24.4743 | -27.8754 | 2.7984 | 22.68 | 8.31 | 14.5361 | 14.4562 | -5.08 | -276.3214 | 0 | 0 | 12.7433 | -15.3208 | -2.4322 |  |  | -6.3464 | -0.187 | 5.5249 | 1.8613 | -3.52 | -2.7 | 11.7645 | -14.5633 | -14.95 | -14.99 | 34.48 | 14.13 | -18.4545 | -7.8182 | -35.3628 | -33.5818 |  | -16.9898 | -23.9052 | -23.4411 | -11.7185 | -15.9831 | -11.203 | -94.2943 | 17.6371 |  | -9.8114 | -9.3541 | 0 | -11.7984 | -13.8864 | 23.568 | -21.8719 | -22.2587 | -0.3996 | -12.06 | -8.61 | 1.8 | 3.6415 | -15.4438 | -12.9296 | -12.7601 | 10.7298 | 5.1091 | -14.4767 | 5.8754 |  | 5.6194 | 3.6052 | 3.5985 | 2.5587 | 9.0426 | 8.7077 | -19.09 | 14.7636 | 15.167 | -3.7885 | 9.7052 | 22.9947 | -15.11 | -1.3106 | 0.176 | 0.68 | -0.31 | -23.3672 |  | 2.8 | 1.004 |  | 5.96 | -21.8527 | -13.0806 | -3.28 | 20.2688 |  | 22.3324 | -4.8971 | -5.3257 | 1.9618 |  |  | -7.4261 | -5.9153 | 2.5241 | -23.4986 |  |  | 137.4065 | -11.0093 | -9.8831 | -7.5193 | 3.7413 | 6.1168 | 6.1236 | 4 | -3.9894 | -3.0414 | -11.31 | 14.0426 | 64.5731 | 14.9563 | 104.2756 | 45.8172 | 45.1908 | -5.5475 | 0 | -10.6629 | -11.5874 |  |  | -9.6722 | -9.436 | -1.7042 | -1.8621 | 26.73 | 27.24 | -28.1 | -28.8 | 0.054 | -10.72 | 90.8012 | 25.6947 | 25.5315 | -16.9 | -41.8 | -6.3 | -6.8 | -17.7776 | -17.5065 | -112.9534 | -35.0216 | -220.208 | -5.3081 | -29.9974 | 99.2981 | 60.7634 | 152.3259 | 163.928 | 39.2735 | 12.1261 | 11.6148 | -44.8764 | 168.7895 | -262.5425 | 51.7303 | -37.1447 | -1.8738 |  | -10.32 | 0.237 | 0.229 | 6 | -2.96 | -3.641 | -3.2212 | 15.3246 | -4.744 | -12.4 | 0.122 | 0.281 | 2.4899 | 2.8363 | 4.2941 | 3.3261 | 3.2805 |  | 27 | 8.5755 | 0.03 |  | -25.6317 | 3.7498 | -17.6836 | -21.9248 | -7.4253 | -21.0052 | -2.7693 | -28.7 | 10.9 | 102.3536 | -193.4008
23/10/2025 | 06:00 | 0 | 1.3796 | -6.3759 | 2.4359 | 10.4852 |  | 12.7267 |  | 8.8109 | 3.2829 |  | -8.88 | -19.8 |  | 0 |  | 3.8816 | -8.964 | 3.5685 | 3.44 | 6.377 | 2.8708 | 0.14 | 1.789 |  | -1.083 | -1.321 | -1.317 | 4.272 |  |  | -1.476 | 0.252 | -15.65 | -15.61 | -10 | -10.39 | -10.42 | 3.1975 | 3.098 | 17.7146 | 19.0079 | -24.7519 | -16.7449 | -16.3654 | 1.1755 | 1.2194 | -9.3771 | -6.43 | 11.0816 | 27.5025 | 7.5782 | 8.3053 | -5.5 | -5.5 | -19.9114 | -19.6946 | -1.1287 |  | -1.9435 | 1.7161 |  | 0.428 | -102.9389 | 32.3801 | 32.1665 | -1.8364 | -201.272 |  |  |  | 5.838 | 8.46 | 4.98 | -15.25 | 0.78 | -20.0894 | -20.0894 | 21.9382 | 20.353 | -5.4141 | 0.4644 | 0.3927 | -1.4326 |  |  |  | -21.3 | -20.4 | -2 | 14.941 | 14.7951 | 13.1632 | 49.6108 | 49.253 | -27.2035 | -23.3971 | -27.7586 | 2.0978 | 24.48 | 8.82 | 15.3174 | 15.1398 | -5.26 | -288.8739 | 0 | 0 | 12.4196 | -15.7798 | -2.5157 |  |  | -6.5295 |  | 8.0484 | 3.5312 | -2.55 | -3.31 | 10.354 | -13.9108 | -14.89 | -14.89 | 34.46 | 13.86 | -14.4909 | -8.0818 | -34.7146 | -33.1455 |  | -17.5308 | -21.4518 | -22.5572 | -20.5694 | -14.4303 | -10.31 | -92.338 | -4.4934 |  | -9.9724 | -9.3058 | 8.0113 | -9.9088 | -9.9671 | 6.672 | -20.8514 | -19.4617 | -1.0148 | 0 | -10.93 | 3.2 | 3.7873 | -13.7675 | -12.2548 | -12.1429 | 11.1846 | 3.0225 | -15.7371 | 5.9866 |  | 5.8837 | 2.6596 | 3.3543 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -19.9273 | 14.8244 | 14.5371 | -4.6959 | 0 | 24.2789 | -14.9 | -1.415 | 0.165 | 1.07 | -0.9 | -22.899 |  | 2.788 | 1.14 |  | 5.37 | -21.6426 | -12.919 | -3.41 | 19.9535 |  | 22.3002 | -4.9134 | -5.1993 | 1.9356 |  |  | -7.259 | -5.6404 | 1.9988 | -22.8566 | 6.1397 | 6.6795 | 138.5782 | -10.9835 | -10.0668 | -7.7332 | 3.6883 | 5.9996 | 6.0445 | 3 | -10.2688 | -8.7385 | -16.34 | 20.1212 | 73.5632 | 0 | 86.554 | 39.296 | 39.409 | 0 |  | 0 | 0 | 30.0917 | 28.7079 | -13.8526 | -13.6713 | -4.1455 | -4.3032 | 19.3 | 19.05 | -27.3 | -27.7 | 0.2115 | -9.12 | 79.3423 | 25.7115 | 25.6441 | -16.5 | -40.1 | -2.4 | -3 | -17.9939 | -17.8983 | -121.3742 | -36.0451 | -225.0268 | -16.9841 | -35.9629 | 93.5148 | 73.2897 | 146.498 | 166.5314 | 23.61 | 20.1061 | 20.2949 | -39.8366 | 145.5159 | -270.705 | 22.714 | -10.0967 | -0.7483 |  | -11.44 | -0.083 | -0.09 | 6.96 | -3.36 | -4.2125 | -3.1327 | 14.2992 | -4.3931 | -11.7 | 0.896 | -0.08 | 2.715 | 3.1277 | 4.4419 | 4.5666 | 3.6779 |  | 24.8 | 8.8064 | 0.22 |  | -22.1207 | 2.9545 | -20.4506 | -18.1705 | -6.8087 | -23.4973 | 0 | -25.8 | 8.4 | 93.8559 | -184.2121
23/10/2025 | 06:30 | 0 | 1.3225 | -6.344 | 2.5309 | 10.4646 |  | 13.0002 |  | 10.1644 | 3.9869 |  | -11.1 | -19.8 |  | 0 | -15.4 | 3.8161 | -10.2602 | 4.0785 | 3.9713 | 7.452 | 2.655 | 0.1446 | 1.8522 |  | -1.1383 | -1.352 | -1.355 | 4.229 |  |  | -1.535 | 0.265 | -16.57 | -16.44 |  | -9.86 | -9.9 | 3.2947 | 3.0799 | 20.1677 | 21.7309 | -24.5086 | -17.4147 | -16.8432 | 1.7844 | 1.8095 | -8.1715 | -5.3584 | 8.8005 | 25.6751 | 10.7309 | 7.4984 | -4.9 | -4.9 | -18.9285 | -18.536 | -1.1451 |  | 0.0553 | 1.9529 |  | 0.5493 | -89.5108 | 33.8145 | 33.784 | -13.5085 | -187.1517 |  |  |  | 7.8539 | 8.7 | 5.29 | -14.17 | 1.17 | -20.7592 | -20.6252 | 23.1512 | 21.8985 | -4.0966 | -0.9398 | -0.2906 | 0.1511 |  |  |  | -17.4 | -17 | -2.25 | 16.8401 | 16.775 | 15.5585 | 47.6275 | 47.6759 | -27.0416 | -22.4299 | -26.9875 | 2.201 | 23.24 | 8.64 | 15.6299 | 15.5304 | -4.49 | -7.4056 | 0 | 0 | 12.9024 | -15.6658 | -2.3883 | -19.8 | -20.4 | -5.0769 |  | 8.2061 | 7.0566 | -0.11 | -3.32 | 9.6875 | -14.4558 | -14.93 | -14.94 | 34.68 | 14.68 | -15.9455 | -8.2364 | -35.3138 | -34.0545 |  | -13.2046 | -19.5293 | -19.837 | -14.3045 | -16.87 | -9.957 | -78.7155 | -24.7203 |  | -11.029 | -10.4631 | 0 | -9.6913 | -8.7965 | 22.032 | -21.374 | -21.1883 | -3.1698 | -13.59 | -8.78 | 2.8 | 4.4697 | -16.1799 | -12.4063 | -12.1738 | 9.9818 | -1.3892 | -8.7998 | 6.4799 |  | 6.0688 | 0 | 3.1006 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | -27.4628 | 16.7419 | 16.673 | -12.4499 | 0 | 22.1842 | -17.31 | -1.5212 | 0.165 | 0.89 | 1.33 | -22.8439 |  | 2.752 | 1.233 |  | 5.77 | -13.9172 | -6.078 | -3.73 | 19.9762 |  | 21.8862 | -4.8282 | -5.1533 | 2.0487 |  |  | -7.3607 | -6.8566 | 2.1965 | -22.3204 | 5.9227 | 5.4159 | 130.7264 | -11.178 | -9.7033 | -8.3118 | 3.2224 | 6.3878 | 6.448 | 3 | -19.4911 | -18.1321 | -19.7 | 22.5368 | 80.497 | -7.8844 | 66.4425 | 33.2069 | 33.6929 | 0 |  | -11.9074 | -13.4387 |  |  | -18.4395 | -17.8572 | -7.3073 | -7.44 | 31.35 | 31.07 | -28.6 | -29.1 | 0.4935 | -7.76 | 79.5307 | 18.255 | 18.1871 | -15.7 | -38.4 | 1.4 | 1 | -18.1862 | -18.1417 | -128.327 | -26.7346 | -228.0803 | -26.6977 | -39.2552 | 84.5884 | 86.1003 | 134.017 | 169.508 | 11.3978 | 18.8107 | 17.2864 | -21.7881 | 121.6527 | -283.1059 | -13.2097 | 18.1402 | -0.8191 |  | -12.08 | 0.048 | 0.039 | 7.68 | -3.92 | -4.2914 | -1.9608 | 12.5994 | -3.8071 | -11.7 | -0.253 | -0.486 |  |  | 3.1815 | 3.4231 | 3.0645 |  | 23.1 | 8.3523 | 0.35 |  | -18.2707 | 1.5073 | -22.534 | -14.7957 | -5.1898 | -26.257 | 0 | -24.6 | 6.6 | 84.7846 | -166.9494
23/10/2025 | 07:00 | 0 | 1.3442 | -6.1671 | 2.7493 | 10.9674 |  | 13.8874 |  | 11.0863 | 4.5269 |  | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5314 | -11.9884 | 4.174 | 4.1829 | 7.6914 | 2.4117 | 0.0154 | 1.6078 |  | -1.0352 | -1.424 | -1.409 | 4.403 |  |  | -1.69 | 0.274 | -16.01 | -15.27 |  | -10.87 | -10.87 | 3.3529 | 3.1055 | 20.8362 | 22.0441 | -24.7524 | -17.2807 | -16.6827 | 0.694 | 0.7853 | -7.7696 | -4.9565 | 6.7849 | 22.7909 | 15.7664 | 7.3941 | -5.2 | -5.1 | -19.2491 | -18.824 | -1.1931 |  | 0.3135 | 2.0185 |  | 0.6737 | -89.2971 | 35.9813 | 36.1034 | -20.7062 | -181.8204 |  |  |  |  | 8.58 | 5.26 | -13.74 | 0.79 | -19.8215 | -21.295 | 22.5874 | 21.2533 | -3.0485 | 2.3708 | 2.1172 | 0.566 |  |  |  | -16 | -15.8 | -2.22 | 19.4258 | 19.2221 | 17.7825 | 46.3094 | 46.6765 | -28.1709 | -21.0987 | -28.3242 | 1.9463 | 23.04 | 8.25 | 16.2549 | 16.1163 | -4.52 | -313.9974 | 0 | 0 | 15.7972 | -15.3812 | -2.1976 | -19.7 |  | -4.4568 |  | 8.2061 | 8.912 | 1.44 | -2.92 | 8.6025 | -17.0585 | -14.34 | -14.62 | 34.7 | 15.04 | -18.0909 | -9.2091 | -35.3703 | -34.4909 |  | -9.9252 | -17.5647 | -17.4898 | -13.6556 | -17.857 | -9.461 | -71.0199 | -38.132 |  | -12.3551 | -11.6586 | 0 | -4.7183 | -4.3659 | 9.232 | -23.7903 | -23.358 | -4.1839 | -14.32 | -8.34 | -0.4 | 4.8016 | -7.2636 | -14.6245 | -8.8254 | 8.8315 | -3.2022 | -9.9634 | 6.277 |  | 6.1031 | 0 | 3.6227 | 0 | 9.0426 | 9.545 | -29.4723 | 16.8067 | 17.0415 | -14.1344 |  | 25.5143 | -16.77 | -1.0103 | 0.1476 | 0.84 | 0.5 | -25.3202 | 0 | 2.704 | 1.022 |  | 5.27 | -13.0012 | -4.2397 | -3.91 | 19.9829 |  | 20.6352 | -3.8866 | -4.2281 | 2.0806 |  |  | -7.584 | -6.7998 | 2.5458 | -21.1161 | 25.5742 | 0 | 132.0895 | -12.2305 | -10.898 | -10.5674 | 3.0885 | 6.6369 | 6.7486 | 2.4886 | -24.0655 | -23.7058 | -23.89 | 24.8847 | 82.2749 | -17.6852 | 52.4466 | 27.9612 | 27.8542 |  | 0 | -10.1224 | 0 | 15.1045 | 14.554 | -21.9332 | -21.7464 | -11.8852 | -11.8825 | 34.11 | 34.09 | -30.3 | -30.7 | 0.4935 | -1.28 | 83.2199 | 10.1731 | 10.0138 | -16.1 | -35.8 | 4.6 | 4.2 | -18.5415 | -18.5642 | -140.244 | -19.7173 | -242.4318 | -39.4717 | -47.7766 | 85.4496 | 90.975 | 124.3443 | 172.7568 | 6.6644 | 17.0865 | 16.5654 | -12.2503 | 107.8598 | -290.9204 | -36.0283 | 37.1467 | -0.9827 |  | -13.84 | -0.02 | -0.026 | 9.28 | -5.6 | -4.3443 | -0.9079 | 9.1417 | -1.1124 | -11.2 | -2.943 | -2.246 |  |  | 4.0234 | 4.6279 | 2.9301 |  | 19.7 | 7.766 | 0.35 |  | -16.5354 | 0.9385 | -23.2605 | -12.7928 | -5.5964 | -27.3436 |  | -21.4 | 2.8 | 81.8374 | -152.6432
23/10/2025 | 07:30 | 0 | 1.0951 | -5.9543 | 2.9252 | 11.279 |  | 15.3079 |  | 13.3639 | 5.7098 |  | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.3473 | -4.9193 | 4.9031 | 4.879 | 8.6573 | 2.4813 | 0.1064 | 1.6803 |  | -0.8766 | -1.232 | -1.212 | 4.457 |  |  | -1.183 | 0.249 | -13.84 | -13.85 |  | -11.81 | -11.8 | 3.6377 | 2.9349 | 21.3512 | 22.8553 | -23.7491 | -15.6732 | -15.134 | 0.6342 | 1.0176 | -15.2713 | -12.5922 | 4.6456 | 21.2374 | 20.9237 | 5.3582 | -4.1 | -4.1 | -19.6143 | -19.1016 | -1.4059 |  | 3.8266 | 3.9236 | 0.9496 | 1.2561 | -82.6746 | 39.8877 | 40.2844 | -50.5278 | -167.4444 |  |  |  | 14.0313 | 9.6 | 6.52 | -10.71 | 3.76 | -20.7592 | -21.0271 | 25.9964 | 24.6407 | -6.6995 | 6.4901 | 6.5088 | 3.7667 |  |  |  | -11.2 | -11.5 | -2.62 | 25.4894 | 26.0289 | 24.7407 | 41.6121 | 41.9998 | -27.3562 | -20.9036 | -25.285 | 2.162 | 27.63 | 10.54 | 19.2236 | 19.046 | -5.28 | -389.3587 | 0 | 0 | 8.6496 | -17.3546 | -2.4508 | -24.5 | -22.9 | -4.7485 |  | 12.3067 | 11.5097 | 3.41 | -4.26 | 8.556 | -9.233 | -14.36 | -14.52 | 36.14 | 16.72 | -11.0545 | -5.4455 | -35.8926 | -34.2273 | 17.3753 | -0.88 | -8.8268 | -8.6371 | -13.3551 | -16.4852 | -8.503 | -41.0221 | -30.0961 |  | -12.7463 | -12.0412 | 0 | -2.1411 | -2.4202 | 3.6 | -21.1747 | -20.9501 | -3.8228 | 6.33 | -9.61 | 0.4 | 5.0226 | -5.4864 | -15.4644 | -9.6115 | 9.4148 | -2.341 | -9.7454 | 6.2207 |  | 5.9256 | 3.454 | 3.414 | 0 | 11.2196 | 11.0521 | -32.8214 | 17.6976 | 17.956 | -16.2574 |  | 23.6051 | -17.4 | -1.5212 | 0.1476 | 0.42 | 0.88 | -23.8307 | 2.0736 | 2.814 | 1.159 |  | 6.5 | -9.6091 | -1.9783 | -3.8 | 21.5644 |  | 21.947 | -4.7155 | -5.0089 | 2.1617 |  |  | -7.3912 | -10.9901 | 2.101 | -21.3645 | 27.3727 |  | 138.7543 | -11.0482 | -10.7887 | -9.8672 | 1.6959 | 7.0983 | 7.1441 | 1 | -23.6993 | -23.8555 | -17.6 | 19.4155 | 69.227 | 0 | 58.4921 | 23.3203 | 24.3403 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6057 | 4.5155 | -16.3301 | -15.8137 | -11.9114 | -11.857 | 44.64 | 44.63 | -26.6 | -26.8 | 0.3177 | 1.68 | 75.2044 | 19.8076 | 19.7381 | -15.2 | -35.8 | -0.3 | -0.8 | -18.315 | -18.2115 | -145.4465 | -21.8394 | -232.4015 | -31.0519 | -45.1052 | 75.2761 | 97.5224 | 119.6275 | 152.4698 | -4.0565 | 11.0738 | 9.841 | -7.509 | 99.0674 | -269.5219 | -29.001 | 30.0172 | -1.4295 |  | -12.24 | 0.026 | 0.016 | 8.08 | -4.4 | -4.4345 | -1.8723 | 8.1163 | -1.0819 | -9.7 | -2.486 | 0.018 |  |  | 4.5729 | 3.3112 | 2.8221 |  | 18.8 | 7.0663 | 0.49 |  | -18.4249 | 1.9405 | -23.0632 | -14.842 | -5.4611 | -26.299 |  | -20.6 | 2.3 | 81.6949 | -142.1957
23/10/2025 | 08:00 | 0 | 1.4621 | -5.8544 | 3.0083 | 10.963 |  | 16.0189 |  | 14.9913 | 6.3858 |  | -11.1 | -22 |  |  | -15.4 | 3.5254 | -5.6061 | 5.6458 | 5.6164 | 9.781 | 2.9022 | 0.1309 | 1.6956 |  | -0.9175 | -1.118 | -1.081 | 4.385 |  |  | -1.107 | 0.248 | -13.35 | -13.45 |  | -11.53 | -11.53 | 4.3183 | 2.7214 | 23.3182 | 24.7659 | 0 | -13.128 | -13.0518 | 0.0887 | 0.2852 | -12.8601 | -10.1809 | 7.6373 | 24.1331 | 5.6934 | 4.9307 | -4.2 | -4.3 | -21.413 | -21.2041 | -1.5354 |  | 5.0514 | 5.3332 | 0 | 1.9265 | -63.2649 | 36.1949 | 36.2865 | -55.1822 | -153.6017 |  |  |  | 17.0052 | 10.18 | 6.9 | -8.64 | 6 | -20.0894 | -19.8215 | 26.656 | 25.2141 | -5.0968 | 3.4551 | 3.8846 | 4.7639 |  |  |  | -7.6 | -8 | -2.94 | 26.9788 | 26.9143 | 25.222 | 37.3673 | 38.034 | -28.4003 | -17.2659 | -25.7051 | 2.2049 | 29.51 | 11.13 | 17.0361 | 16.9952 | -5.65 | -213.522 | 0 | 0 | 9.3026 | -16.4511 | -2.7075 | -22.5 |  | -4.8535 |  | 12.3067 | 13.5507 | 4.92 | -3.79 | 10.881 | -11.4907 | -14.88 | -14.86 | 39.05 | 19.53 | -11.5455 | -6.1364 | -34.7661 | -33.3727 | 24.4388 | 3.0633 | -5.1348 | -3.8148 | -12.8884 | -5.1006 | -8.671 | -33.1576 | -32.0108 |  | -13.296 | -11.9867 | 0 | -2.8307 | -12.5821 | 0.528 | -20.1078 | -20.8972 | -5.609 | 0 | -7.64 | 10.5 | 5.2444 | -9.012 | -14.3672 | -8.5839 | 8.5711 | -13.1239 | 0 | 5.4196 |  | 5.0554 | 3.326 | 3.4322 | 0 | 11.5545 | 10.8847 | -34.1611 | 18.1745 | 18.2663 | -17.664 |  | 24.025 | -17.44 | -0.6038 | 0.165 | 0.43 | 2.12 | -23.6545 |  | 2.774 | 1.136 |  | 7.08 | -8.3073 | -0.7947 | -3.88 | 21.8677 |  | 19.6944 | -4.4434 | -4.8918 | 2.3157 |  |  | -7.0648 | -17.9801 | 3.0849 | -20.7549 | 25.3161 |  | 127.2482 | -12.5399 | -9.2098 | -14.46 | 1.0733 | 7.3913 | 7.4842 | 0.3067 | -25.5382 | -24.136 | -15.51 | 16.3805 | 63.6431 | 0 | 57.1727 | 22.6123 | 22.0583 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.4786 | -14.5338 | -14.1946 | -14.0161 | 46.49 | 45.83 | -26.5 | -26.3 | 0.3525 | 2.48 | 75.2202 | 19.7549 | 19.7223 | -14.4 | -35 | -1.6 | -2.1 | -18.0885 | -18.0138 | -146.4529 | -15.9793 | -227.5131 | -31.4267 | -43.4941 | 75.7367 | 99.0942 | 119.1806 | 150.068 | -1.338 | 10.3121 | 8.7855 | -6.2265 | 101.1553 | -266.3567 | -27.6182 | 28.7168 | -1.4051 |  | -12.16 | -0.134 | -0.137 | 7.76 | -4.64 | -4.2038 | -1.9608 | 7.8843 | -1.0239 | -9.6 | -0.157 | -0.628 | 2.7424 | 3.1782 | 4.162 | 3.3051 | 2.8675 |  | 18.9 | 6.622 | 0.56 |  | -17.8681 | 1.1758 | -23.1037 | -14.1233 | -5.4662 | -26.1785 |  | -20.3 | 2.4 | 76.6008 | -130.0729
23/10/2025 | 08:30 | 0 | 1.497 | -6.0605 | 3.276 | 11.5786 |  | 17.0113 |  | 17.2974 | 7.6138 |  | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.6084 | -4.1826 | 5.9113 | 5.9264 | 10.2663 | 2.2711 | 0.1636 | 1.8148 |  | -1.0101 | -0.743 | -0.731 | 4.408 |  |  | -0.904 | 0.258 | -10.54 | -10.64 |  | -13.82 | -13.9 | 4.7155 | 2.4599 | 25.2306 | 27.011 |  | -8.3055 | -7.8197 | 0.1004 | 0.9242 | -11.2526 | -8.5734 | 12.5146 | 29.7513 | 70.7381 | 13.7353 | -6.5 | -6.5 | -25.8998 | -26.1778 | -2.2034 |  | 3.9099 | 7.3522 | 4.0637 | 2.7621 | -116.8248 | 88.9614 | 89.6634 | -74.8794 | -106.9919 |  |  |  | 26.8051 | 9.43 | 8.57 | -0.2 | 9.43 | -15.8027 | -15.4009 | 22.2187 | 20.443 | -4.3108 | 20.1393 | 20.2653 | 4.2426 |  |  |  | -15.7 | -15.6 | -3.57 | 33.4428 | 34.2624 | 31.9687 | 62.3514 | 62.5514 | -25.6125 | -52.0106 | -20.7013 | 2.7625 | 29.68 | 12.16 | 17.8174 | 17.5812 | -7.02 | -150.7225 | 0 | 0 | 4.4489 | -16.5899 | -3.5271 | -38.3 | -38.7 | -5.0513 |  | 13.0953 | 16.3339 | 6.87 | -4.05 | 14.105 | -4.8878 | -14.91 | -15.12 | 39.22 | 21.51 | -6.1455 | -4.2 | -29.9224 | -28.7455 | 34.7383 | 10.7724 | 2.1308 | 2.4014 | -8.9363 | -4.5795 | -9.367 | -12.6797 | -27.4711 |  | -13.5926 | -12.7056 |  | 0.1127 | -0.6611 | 18.448 | -21.7601 | -19.2148 | -9.763 | 0 | -7.14 | 9.8 | 5.599 | -9.1522 | -15.0361 | -9.3282 | 9.2168 | -13.9178 |  | 5.284 |  | 5.0712 | 3.1044 | 3.1773 | 0 | 8.3728 | 7.5355 | -36.338 | 14.5218 | 14.31 | -20.3857 | 0 | 23.61 | -18.63 | -1.0103 | 0.1943 | -0.37 | 2.38 | -24.1072 |  | 2.871 | 1.168 | 2.1203 | 6.26 | -4.6882 | 1.8879 | -3.81 | 20.4995 |  | 24.1527 | -6.9493 | -7.5476 | 2.5695 |  |  | -7.7711 | -19.161 | 3.3072 | -22.9231 | 26.4417 |  | 133.7976 | -14.6606 | -8.5352 | -19.453 | 1.0128 | 10.8127 | 10.9421 | 0 | -24.8316 | -23.3202 | -9.22 | 11.4171 | 56.0612 | 18.7055 | 51.5952 | 21.6799 | 21.8149 |  | 0 | 0 | -12.1276 |  |  | -13.4571 | -13.1385 | -15.8825 | -15.979 | 52.28 | 52.19 | -22.3 | -22.9 | 0.6345 | 3.04 | 69.3436 | 18.4972 | 18.8002 | -12.8 | -28.2 | -3.7 | -4.2 | -18.3161 | -18.2186 | -141.9898 | -10.894 | -229.4347 | -31.3427 | -40.6498 | 73.9245 | 98.3392 | 118.1942 | 143.9076 | -4.417 | 7.6224 | 7.5639 | -7.7861 | 98.1519 | -259.097 | -21.9135 | 22.5541 | -2.8577 |  | -9.52 | -0.308 | -0.31 | 4.88 | -3.28 | -2.7713 | -2.7237 | 4.9821 | 1.6709 | -9.7 | -1.346 | -0.59 |  | 3.2791 | 3.3694 | 4.1399 | 2.9879 |  | 11.8 | 7.5586 | 0.68 |  | -19.0961 | 2.0971 | -22.0965 | -14.946 | -6.0094 | -26.7073 | 0 | -13.1 | -3.7 | 77.6753 | -113.6752
23/10/2025 | 09:00 | 0 | 1.6761 | -5.9873 | 3.4395 | 12.2335 |  | 17.634 |  | 18.9699 | 8.3937 |  | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.4037 | -3.2791 | 6.2537 | 6.1851 | 10.7773 | 2.7494 | 0.1871 | 1.7261 |  | -0.9397 | -0.754 | -0.734 | 5.525 |  |  | 1.229 | 0.259 | -10.69 | -10.62 |  | -13.55 | -13.6 | 4.9753 | 2.4596 | 26.0809 | 27.8617 |  | -7.9036 | -7.771 | 0.0334 | -0.1194 | -10.5828 | -7.6357 | 13.6215 | 31.3656 | 63.4549 | 13.7669 | -6.6 | -6.6 | -27.0525 | -26.9689 | -2.4723 |  | 2.7711 | 8.2248 | 3.9953 | 2.8197 | -129.8562 | 95.7671 | 96.4385 | -76.2013 | -107.6717 |  |  |  | 29.8189 | 10.42 | 9.96 | 2.36 | 11.68 | -11.784 | -11.6501 | 25.029 | 22.8066 | -0.2141 | 18.6244 | 18.5204 | 3.3367 |  |  |  | -16.1 | -15.7 | -3.82 | 34.7403 | 35.4795 | 33.2092 | 66.47 | 66.9249 | -26.2688 | -57.2633 | -19.8555 | 2.8305 | 32.32 | 13.13 | 18.4424 | 18.2648 | -7.55 | -163.275 | 0 | 0 | -1.9315 | -16.3347 | -3.8443 | -41.1 | -40.9 | -4.2468 |  | 13.4107 | 18.3749 | 8.21 | -4.02 | 16.213 | 1.3251 | -14.91 | -15.12 | 39.45 | 22.62 | -1.1636 | -0.4818 | -25.8716 | -25.2636 | 44.4028 | 19.9184 | 11.4099 | 11.4845 | -2.5425 | -5.296 | -9.792 | -11.6085 | -28.0198 |  | -14.4882 | -13.3011 |  | 6.1533 | 4.2253 | -2.564 | -22.1414 | -21.7942 | -9.9892 | 0 | -8.87 | 0 | 6.4818 | 3.848 | -16.0812 | -10.5407 | 10.1763 | -13.3119 |  | 5.6588 |  | 5.2931 | 3.372 | 3.4194 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -33.6587 | 11.9366 | 12.1761 | -18.5771 | 0 | 23.0924 | -18.47 | -0.7118 | 0.2035 | 0.27 | 2.96 | -23.5431 | 2.5619 | 2.915 | 1.121 |  | 6.28 | -5.8397 | 0.0616 | -3.66 | 20.4576 |  | 23.3727 | -6.589 | -6.9987 | 2.6572 |  |  | -12.4274 | -22.7877 | 3.18 | -22.5467 | 24.7547 |  | 134.8337 | -15.8988 | -8.1623 | -19.998 | 1.2635 | 11.0398 | 11.1873 | 0.4835 | -24.4138 | -22.5683 | -8.8 | 11.4462 | 63.0976 | 25.1352 | 46.6088 | 24.2007 | 23.7728 |  | 0 | -11.0533 | -12.4812 |  |  | -15.0611 | -14.5777 | -17.5742 | -17.8337 | 40.67 | 40.27 | -22.4 | -22.3 | 0.5466 | 2.32 | 68.2431 | 19.6176 | 19.9787 | -12.3 | -27.3 | -2.5 | -3 | -18.0129 | -17.8157 | -136.5383 | -13.9244 | -231.6711 | -37.4356 | -40.9788 | 79.8402 | 92.5499 | 113.8186 | 150.9418 | 3.2898 | 18.1711 | 17.2069 | -2.0566 | 101.9913 | -267.3618 | -26.9517 | 26.5839 | -2.4842 |  | -9.44 | -0.171 | -0.177 | 4.88 | -3.28 | -2.1937 | -2.7512 | 6.0655 | 1.9059 | -10 | -1.15 | -2.359 | 2.9837 | 3.3138 | 4.5798 | 3.6595 | 3.1067 |  | 10.9 | 7.2779 | 0.91 |  | -18.6644 | 2.3797 | -23.09 | -15.2045 | -6.208 | -26.5564 | 1.7292 | -12.6 | -4.8 | 83.7623 | -138.862
23/10/2025 | 09:30 | 0 | 1.8397 | -6.1034 | 3.7484 | 15.0663 |  | 21.1651 |  | 20.1235 | 8.9767 |  | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.2459 | -2.8491 | 6.3152 | 6.2683 | 10.8843 | 1.8464 | 0.1114 | 1.6612 |  | -1.0799 | -0.74 | -0.726 | 5.446 |  | -2.2 | 0.993 | 0.264 | -10.77 | -10.87 |  | -12.99 | -12.97 | 4.4537 | 2.6468 | 27.5827 | 29.2559 |  | -8.4394 | -8.564 | 0.1164 | 0.7301 | -10.4488 | -7.6357 | 14.6724 | 32.063 | 62.5023 | 14.4459 | -6.8 | -6.8 | -26.0257 | -26.0974 | -2.3207 |  | 2.1826 | 8.1134 | 4.4196 | 3.0254 | -124.5765 | 87.3439 | 88.0764 | -63.2638 | -111.8592 |  |  |  | 30.8368 | 11.16 | 10.79 | 3.84 | 12.41 | -11.5161 | -10.8463 | 22.5047 | 20.2772 | -2.6521 | 28.5339 | 27.9 | 2.1699 |  |  |  | -9.7 | -10.1 | -3.99 | 43.2925 | 43.2507 | 41.5436 | 52.2554 | 52.7702 | -23.7596 | -45.5694 | -17.3597 | 2.9378 | 33.14 | 13.66 | 19.6924 | 19.339 | -7.99 | 1.7866 | 0 | 0 | 2.4495 | -21.9373 | -4.0922 | -39.4 | -40.8 | -3.3887 |  | 14.8301 | 19.8593 | 9.38 | -4.41 | 17.8405 | -3.3502 | -15 | -15.09 | 39.19 | 23.89 | -4.8727 | -2.6727 | -26.7335 | -25.5455 | 46.0822 | 19.0513 | 10.551 | 10.756 | -2.1469 | -1.3928 | -10.486 | -21.1142 | -33.9686 |  | -14.3929 | -13.0429 |  | 3.1844 | 2.3292 | -3.588 | -18.1023 | -17.7961 | -10.8936 | 6.23 | -7.26 | 0 | 6.4723 | -3.5245 | -15.8492 | -10.1258 | 10.4006 | -16.2823 |  | 5.5907 |  | 5.3566 | 3.3959 | 3.535 | 2.6318 | 6.0284 | 5.6935 | -36.6729 | 12.3034 | 12.2521 | -17.7247 |  | 27.194 | -16.47 | -0.9041 | 0.2181 | 0.48 | -0.75 | -27.3741 |  | 2.944 | 0.665 |  | 6.56 | -8.1059 | -0.1727 | -3.4 | 22.0451 |  | 23.0413 | -7.1226 | -7.4968 | 2.8242 |  |  | -7.4266 | -25.2263 | 4.0297 | -22.2404 | 20.6844 |  | 130.3887 | -16.5435 | -7.4037 | -21.6359 | 1.8428 | 9.3698 | 9.5182 | 1 | -24.7703 | -23.3123 | -8.8 | 12.9211 | 62.873 | 21.1854 | 45.5558 | 23.9046 | 23.1352 |  | 0 | 0 | -13.0037 |  |  | -14.2097 | -13.9789 | -19.8421 | -19.6093 | 32.29 | 32.25 | -21 | -21.2 | 0.51 | 4 | 62.0363 | 20.5679 | 20.4913 | -11.9 | -27.6 | -3.3 | -3.8 | -17.9147 | -17.557 | -136.0191 | -12.7098 | -232.3037 | -38.3613 | -43.1384 | 80.5642 | 94.1025 | 104.6122 | 151.4672 | 1.1983 | 13.2408 | 13.774 | 8.161 | 100.1262 | -267.5779 | -26.4047 | 27.8445 | -2.389 |  | -9.92 | -0.201 | -0.207 | 5.52 | -3.28 | -2.2218 | -2.6658 | 6.0655 | 1.1154 | -8.4 | 0.775 | -0.089 | 2.7571 |  | 4.0422 | 4.2871 | 2.7115 |  | 11.1 | 5.9878 | 1.04 |  | -18.6153 | 3.029 | -23.1337 | -15.038 | -6.7655 | -26.9781 | 2.2882 | -13 | -4.7 | 81.3771 | -139.2603
23/10/2025 | 10:00 | 0 | 1.1911 | -5.3771 | 3.765 | 14.5471 |  | 22.1903 |  | 21.7294 | 9.6067 |  | -22.2 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.2659 | -4.5043 | 5.9862 | 5.9566 | 10.5641 | 0.7661 | 0.0271 | 1.6449 |  | -1.1032 | -0.492 | -0.477 | 5.802 |  | 4.4 | 1.427 | 0.268 | -9.79 | -9.72 |  | -12.47 | -12.69 | 4.6059 | 2.5258 | 28.9765 | 30.8436 |  | -8.1715 | -7.8121 | -0.8577 | -0.5769 | -10.3148 | -7.0998 | 11.4709 | 28.3261 | 67.1076 | 11.8696 | -6.1 | -6.1 | -24.7874 | -24.6489 | -2.3998 |  | 2.5792 | 8.0864 | 4.164 | 2.8883 | -103.7019 | 85.5739 | 85.818 | -72.4222 | -95.994 |  |  |  | 31.7749 | 11.18 | 10.72 | 4.83 | 13.45 | -12.1859 | -12.5878 | 22.7935 | 20.5365 | -3.2042 | 29.5828 | 29.4812 | 2.4787 |  |  |  | -7.8 | -8.5 | -4.04 | 45.6459 | 45.6488 | 43.5172 | 50.458 | 50.5974 | -24.4843 | -44.0812 | -17.5284 | 3.0651 | 34.12 | 14.12 | 20.1611 | 19.8273 | -8.48 | 3.8602 | 0 | 0 | 3.0574 | -21.8181 | -4.2557 | -41.8 |  | -3.5474 |  | 16.4073 | 20.787 | 10.11 | -4.83 | 15.221 | -2.9252 | -15.13 | -15.25 | 42.19 | 25.36 | -4.3273 | -2.0818 | -28.2054 | -26.9 | 49.9193 | 23.1315 | 13.3733 | 13.7989 | 0.5476 | -3.3361 | -10.35 | -11.9156 | -36.5287 |  | -15.766 | -13.7984 | 0 | 0.4107 | -0.5485 | 16.4 | -21.307 | -20.9781 | -14.2236 | -5.27 | -10.24 | 2 | 6.4583 | -9.1198 | -15.2677 | -9.6463 | 9.5589 | -14.9271 |  | 5.8292 |  | 5.5254 | 2.6016 | 3.4562 | 0 | 7.3681 | 6.3633 | -37.0078 | 13.2605 | 13.36 | -18.2387 |  | 27.7018 | -16.61 | -0.3932 | 0.2007 | 0.46 | -0.08 | -25.9867 | 0 | 2.991 | 0.625 |  | 7.35 | -7.2431 | 0.7023 |  | 22.9494 |  | 23.2499 | -7.4698 | -8.1406 | 2.976 |  |  | -7.161 | -26.3334 | 3.9295 | -21.5541 | 18.5466 |  | 133.0729 | -17.0501 | -6.5019 | -22.737 | 1.9092 | 9.5163 | 9.621 | 1.2065 | -25.1331 | -23.6187 | -7.12 | 9.2805 | 56.6805 | 28.608 | 44.8459 | 23.9788 | 24.0457 |  | 5.3877 | -11.4802 | -12.1554 |  |  | -13.8691 | -13.2593 | -21.6019 | -22.1693 | 35.1 | 34.63 | -19.7 | -20.3 | 0.6345 | 7.12 | 60.0869 | 19.8465 | 19.2307 | -12.3 | -26.4 | -2.9 | -3.4 |  | -17.6061 | -134.7071 | -8.2975 | -233.9469 | -36.5563 | -42.1996 | 81.8256 | 91.2598 | 108.8797 | 150.7617 | 2.0562 | 12.9434 | 13.0019 | 2.1774 | 103.1747 |  | -23.1713 | 24.2258 | -2.2962 |  | -8.88 | -0.206 | -0.213 | 4.72 | -4.4 | -0.6632 | -1.6983 | 5.803 | 0.9689 | -9.4 | 0.278 | 0.834 |  |  | 3.7973 | 4.4711 | 3.3431 |  | 10.2 | 5.0473 | 1.07 |  | -19.3253 | 2.3231 | -22.2634 | -15.0872 | -6.2554 | -27.0134 | 1.5624 | -11.5 | -5.6 | 74.9732 | -132.8283
23/10/2025 | 10:30 | 0 | 1.3068 | -5.6775 | 4.3593 | 15.4365 |  | 13.0147 |  | 22.6418 | 10.3227 |  | -22.2 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.0332 | -13.0794 | 6.2863 | 6.3056 | 10.7483 | 1.6142 | -0.0845 | 1.7646 |  | -1.0062 | -0.333 | -0.337 | 5.207 |  | 4.4 | 0.673 | 0.26 | -9.03 | -9.04 |  | -12.19 | -12.12 | 6.0984 | 2.5821 | 28.9893 | 30.9735 |  | -7.5017 | -7.3891 | -0.1679 | 0.0326 | -10.9846 | -7.9036 | 11.0367 | 27.5562 | 74.6797 | 10.9078 | -5.4 | -5.4 | -24.5549 | -24.1953 | -2.4948 |  | 4.4578 | 8.2521 | 4.3661 | 2.9875 | -96.8657 | 84.0174 | 84.5973 | -77.3159 | -88.1302 |  |  |  | 32.8327 | 11.31 | 10.97 | 6.14 | 14.44 | -12.9896 | -13.5255 | 23.5047 | 21.4911 | -3.7278 | 34.0754 | 32.1646 | 4.038 |  |  |  | -6.1 | -6.9 | -4.09 | 49.5105 | 49.5782 | 47.4849 | 47.9293 | 48.2453 | -24.1813 | -41.4516 | -18.0633 | 2.5713 | 35.23 | 14.5 | 21.4111 | 20.9991 | -8.98 | 2.0828 | 0 | 0 | 4.1902 | -21.9475 | -4.4772 | -41.6 | -43.2 | -3.3765 |  | 16.0918 | 22.457 | 11.53 | -4.82 | 16.4455 | -2.1001 | -15.2 | -15.17 | 40.5 | 26.18 | -2.1636 | -1.2364 | -28.7272 | -27.8182 | 55.049 | 26.8793 | 17.0834 | 15.116 | -2.16 | -2.2392 | -12.094 | -4.3945 | -40.2187 |  | -15.7275 | -14.3958 | 0 | -1.7725 | -2.1832 | 9.232 | -21.5318 | -21.2313 | -10.7676 | 0 | -9.49 | 10.3 | 6.9918 | -15.04 | -15.7784 | -9.9955 | 10.0263 | -15.1911 |  | 5.8848 |  | 5.5597 | 3.2602 | 3.5371 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -39.8546 | 14.2323 | 13.9572 | -21.0368 | -9.6964 | 26.6764 | -17.27 | -0.3951 | 0.1925 | 0.03 | 0.54 | -27.3418 | 3.0192 | 3.064 | 0.717 | 3.7834 | 7.35 | -3.5796 | 2.7201 |  | 22.9033 |  | 25.5352 | -8.0393 | -8.5627 | 3.1338 |  |  | -6.9668 | -26.0614 | 4.4894 | -23.0461 | 11.9393 |  | 132.7884 | -17.7233 | -8.2958 | -18.6116 | 1.885 | 9.3771 | 9.6527 | 1 | -23.8341 | -23.6433 | -3.77 | 6.9466 | 55.1961 | 32.3759 | 40.8439 | 22.3609 | 23.1591 |  | 6.2276 | 0 | 0 |  |  | -13.5175 | -13.2538 | -22.3865 | -22.6413 | 34.89 | 34.49 | -21.2 | -21.5 | 0.4752 | 8.16 | 60.7179 | 19.5677 | 19.4946 | -11.8 | -26.5 | -3.5 | -4.1 | -17.4876 |  | -128.5075 | -5.0207 | -237.5625 | -40.548 | -39.3097 | 83.9161 | 89.4579 | 109.1831 | 150.5379 | 5.3348 | 16.2004 | 13.1739 | 0.8846 | 107.0318 |  | -21.4037 | 20.3152 | -2.1326 |  | -8.32 | -0.146 | -0.149 | 3.76 | -3.92 | -0.7847 | -1.1398 | 6.7704 | 0.8804 | -10.1 | -0.182 | -1.057 |  | 3.0374 | 3.8988 | 3.1904 | 3.8697 |  | 10.4 | 4.9543 | 1.15 |  | -20.4268 | 2.6375 | -22.7839 | -17.2681 | -6.7781 | -27.302 | 2.9008 | -12.2 | -4.9 | 70.7942 | -124.2638
23/10/2025 | 11:00 | 0 | 1.7673 | -6.1988 | 4.3004 | 14.5501 |  | 13.072 |  | 24.8418 | 10.9277 |  | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 3.271 | -13.6246 | 6.8114 | 6.8758 | 11.8161 | 1.6598 | 0.1953 | 1.7923 |  | -1.0142 | -0.269 | -0.272 | 5.61 |  | 6.6 | 0.45 | 0.274 | -8.56 | -8.47 |  | -11.85 | -11.94 | 6.4722 | 2.3772 | 25.215 | 29.1336 |  | -7.3677 | -6.8505 | -0.4389 | -0.1035 | -11.9224 | -8.4394 | 3.0966 | 36.2927 | 76.1196 | 9.9266 | -5.4 | -5.4 | -23.4145 | -23.4804 | -3.3248 |  | 4.0093 | 8.571 | 5.1119 | 3.4677 | -83.1934 | 82.6746 | 82.7051 | -69.7517 | -77.0426 |  |  |  | 34.9983 | 12.05 | 11.54 | 6.45 | 14.87 | -10.7124 | -10.1765 | 33.3291 | 31.2283 | -3.3144 | 21.8183 | 21.2901 | 3.9637 |  |  |  | -3.3 | -4.3 | -4.14 | 45.3331 | 45.4718 | 43.342 | 46.5002 | 46.8253 | -22.8938 | -42.4011 | -16.0428 | 3.2856 | 34.01 | 14.55 | 22.5049 | 21.9757 | -9.51 | 50.6358 | 0 | 0 | 4.7225 | -20.9477 | -4.7715 |  | -43.2 | -2.2925 |  | 15.3033 | 24.498 | 13.09 | -4.03 | 16.089 | -5.4578 | -15.16 | -15.15 | 41.24 | 26.95 | -5.8909 | -3.3818 | -31.4395 | -29.9091 | 54.6774 | 26.8504 | 16.6308 | 16.9795 | -6.8908 | -1.9233 | -12.946 | -9.8294 | -45.3793 |  | -16.5646 | -15.122 | 0 | -0.8164 | -1.555 | 15.888 | -16.0073 | -15.821 | -2.3922 | 0 | -8.2 | 0.4 | 7.3069 | -11.2209 | -14.7856 | -9.0457 | 10.0931 | -16.0509 |  | 5.2174 |  | 4.9839 | 3.0504 | 3.8448 | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -34.8309 | 15.7467 | 15.7809 | -18.9102 | 0 | 26.2126 | -16.84 | 0.2055 | 0.2273 | 0.18 | 1.36 | -24.4249 |  | 3.161 | 0.654 |  | 7.69 | -6.1272 | 1.5005 | -3.21 | 23.4353 |  | 25.2588 | -8.3099 | -8.9719 | 3.2126 |  |  | -7.2821 | -27.7425 | 3.5371 | -22.3872 | 11.4732 |  | 135.3123 | -18.173 | -7.1413 | -19.6391 | 1.8598 | 9.5163 | 9.7476 | 1.1447 | -22.4844 | -21.5967 | -4.19 | 7.2959 | 50.5864 | 32.6845 | 42.2712 | 23.2704 | 22.7737 | 0 | 0 | 0 | -10.6534 | 9.1769 | 8.1725 | -13.4351 | -13.1879 | -24.7313 | -24.4378 | 40.75 | 41.06 | -19.7 | -19.8 | 0.4935 | 10.8 | 59.9828 | 17.3293 | 16.9569 | -11.8 | -26.9 | -3.3 | -3.8 | -17.7098 | -17.8075 | -129.546 | -1.583 | -237.1028 | -40.8475 | -39.1991 | 81.775 | 90.2925 | 111.1199 | 149.7079 | 4.8505 | 16.1748 | 15.5825 | -0.0172 | 104.7971 | -267.4181 | -20.802 | 21.3682 | -1.9666 |  | -8.56 | -0.149 | -0.156 | 4.56 | -4.4 | -0.9779 | -1.6678 | 5.7145 | 0.499 | -9 | 2.241 | 1.397 |  | 3.0345 | 3.8157 | 3.6039 | 4.7657 |  | 10.7 | 3.7103 | 1.21 |  | -20.1021 | 3.5614 | -22.0922 | -16.4608 | -7.146 | -26.6023 | 2.5045 | -12.7 | -5 | 62.5258 | -122.3213
23/10/2025 | 11:30 | 0 | 2.095 | -6.7539 | 4.4437 | 15.8588 | 0 | 14.8242 |  | 26.535 | 11.7076 | 11.1706 | -26.64 | -30.8 | 4.4 | 12.42 | -22 | 2.9367 | -13.8072 | 7.2253 | 7.2363 | 12.3093 | 1.9646 | 0.1371 | 1.6568 |  | -1.0445 | -0.154 | -0.134 | 5.844 |  | -4.4 | 0.463 | 0.265 | -9.1 | -9.14 | -10 | -11.33 | -11.4 | 7.9396 | 2.4229 | 26.7433 | 30.8159 | 0 | -11.7884 | -11.679 | 3.6809 | 3.9037 | -11.3865 | -7.9036 | 21.8052 | 22.2028 | 82.6742 | 15.3579 | -7 | -6.9 | -20.223 | -20.3877 | -3.9844 |  | 11.6461 | 9.0184 | 4.0813 | 2.8692 | -101.2909 | 83.9259 | 84.048 | -63.41 | -84.9493 |  |  |  | 36.0461 | 12.04 | 11.62 | 6.8 | 15.51 | -10.9803 | -10.5784 | 32.3611 | 31.1323 | -2.7895 | 20.9268 | 21.2347 | 10.6658 | 0 | 2.88 | 6.412 | -4.4 | -5.3 | -4.29 | 45.1747 | 45.2885 | 43.1426 | 51.8827 | 52.489 | -30.8015 | -40.6662 | -25.0455 | 3.2482 | 34.15 | 14.31 | 22.3486 | 21.9757 | -9.64 | 63.1883 | 0 | 0 | 7.7107 | -20.6214 | -4.7938 | -44 | -43.1 | -2.229 | 8.9822 | 15.1456 | 19.8593 | 9.72 | -3.92 | 15.7635 | -7.6054 | -15.35 | -15.44 | 41.3 | 28.35 | -6.9636 | -3.9273 | -30.8882 | -30.0636 | 51.7928 | 23.573 | 13.5644 | 14.2114 | -2.4397 | -2.8916 | -12.422 | -17.6643 | -46.1701 |  | -15.8925 | -14.3932 | 0 | -0.9316 | -2.0592 | 12.304 | -17.9252 | -16.6765 | -4.3078 | 0 | -10.14 | -0.4 | 7.2272 | -11.3926 | -14.9728 | -9.3099 | 9.979 | -15.0202 | 0 | 5.4815 | 0 | 5.1345 | 3.327 | 2.7448 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -37.1753 | 17.3723 | 17.3343 | -19.1772 | 0 | 27.4235 | -16.81 | -1.0103 | 0.2181 | -0.04 | -1.64 | -25.4218 | 3.0192 | 3.186 | 0.694 | 3.7834 | 6.46 | -7.12 | 1.0909 | -3.15 | 22.797 | -0.1 | 24.5535 | -8.0167 | -8.7478 | 3.3201 | 0.0803 |  | -7.6554 | -28.5751 | 4.4731 | -22.0135 | -2.2006 | 0 | 117.895 | -18.209 | -6.8016 | -20.3745 | 2.001 | 9.7067 | 9.8583 | 1.3157 | -22.447 | -21.4995 | -6.71 | 6.4456 | 53.0547 | 35.0219 | 41.3721 | 26.2501 | 25.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1769 | 8.1725 | -15.1325 | -14.5283 | -25.1405 | -24.6931 | 40.92 | 40.27 | -23.6 | -23.9 | 0.4221 | 11.6 | 70.3929 | 15.663 | 15.6038 | -11.4 | -33.3 | -2.4 | -3 | -17.6482 | -17.6337 | -127.9043 | -3.9251 | -239.0178 | -40.4616 | -38.751 | 83.6019 | 90.1751 | 114.0864 | 153.849 | 5.8511 | 15.0321 | 15.9868 | -1.6507 | 108.2272 | -269.6891 | -22.4999 | 22.309 | -1.5222 |  | -10.4 | -0.208 | -0.213 | 7.04 | -6.48 | -1.3049 | 0.7034 | 8.0308 | -2.4002 | -11.5 | 0.504 | 0.075 | 2.7571 | 3.0345 | 4.6329 | 4.3049 | 4.5461 |  | 17.6 | 4.3381 | 1.34 |  | -20.0359 | 3.6837 | -23.0116 | -16.9347 | -7.8206 | -25.6285 | 2.7468 | -19 | 1.4 | 63.078 | -126.807
23/10/2025 | 12:00 | 0 | 2.6478 | -7.4917 | 4.1281 | 16.3593 |  | 15.1067 |  | 26.4129 | 11.5486 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.1944 | -9.9306 | 7.1585 | 7.0817 | 12.1185 | 1.115 | 0.0785 | 1.7583 |  | -0.9586 | -0.238 | -0.211 | 5.713 |  | 2.2 |  |  | -9.7 | -9.73 |  | -9.29 | -9.36 | 7.3627 | 2.6798 | 25.6325 | 29.4623 |  | -10.8507 | -10.9414 | 4.1989 | 4.3621 | -11.7884 | -8.7073 | 22.5128 | 22.9173 | 88.5871 | 14.8263 | -6.7 | -6.7 | -20.8457 | -20.7692 | -3.8397 |  | 10.7658 | 8.7108 | 3.88 | 2.7869 | -100.7416 | 82.3389 | 82.7662 | -55.3972 | -87.3692 |  |  |  | 33.9604 | 11.31 | 11.07 | 6.46 | 14.72 | -9.5068 | -9.5068 | 32.7087 | 30.3183 | -3.1714 | 18.364 | 18.1438 | 10.8449 |  |  |  | -4.9 | -6 | -4.08 | 43.4217 | 43.3337 | 41.7372 | 53.3249 | 53.8106 | -31.9923 | -40.5659 | -26.0652 | 2.7919 | 34.57 | 14.28 | 21.8799 | 21.3898 | -9.58 | 63.1883 | 0 | 0 | 13.8224 | -19.6609 | -4.8111 |  |  | -2.5293 | 12.5354 | 14.357 | 25.2402 | 0 | -3.83 | 16.3525 | -13.5208 | -15.33 | -15.44 | 41.04 | 27.39 | -13.1818 | -6.5909 | -33.0288 | -31.8364 | 51.0898 | 22.7888 | 12.1411 | 12.8085 | -6.0509 | -2.6305 | -11.63 | -24.6826 | -47.58 |  | -15.8601 | -14.0382 |  | 4.837 | 4.783 | 2.064 | -22.295 | -21.4468 | -4.5862 | -6.33 | -8.74 | 0 | 7.6697 | -2.42 | -13.2571 | -7.4069 | 8.1157 | -15.5906 |  | 5.5152 |  | 5.2503 | 3.2523 | 3.6924 | 0 | 4.5213 | 3.5166 | -37.8451 | 17.6592 | 17.5001 | -19.2221 |  | 28.82 | -16.11 | -0.4994 | 0.2181 | 0.83 | -1.64 | -28.0394 | 1.0798 | 3.162 | 0.458 |  | 5.93 | -7.8566 | 1.6707 | -3.46 | 20.6727 |  | 25.3071 | -7.9523 | -8.6386 | 3.2917 |  |  |  | -26.6244 | 3.0723 | -22.8974 | -2.9034 |  | 121.0102 | -15.8464 | -8.1476 | -17.6531 |  | 9.6042 | 9.7792 | 1 | -21.6346 | -19.7713 | -5.87 | 9.3031 | 57.5707 | 33.0402 | 39.977 | 27.2267 | 26.4088 | 0 | 0 | -10.7339 | 0 |  |  | -15.9785 | -15.7203 | -23.7887 | -23.1253 | 40.94 | 40.03 | -25.2 | -25.3 | 0.7224 | 10.48 | 76.8683 | 15.1632 | 15.1068 | -11.8 | -35 | -1.2 | -1.7 | -17.9823 | -17.8963 | -126.1782 | -3.6587 | -236.7819 | -40.1726 | -38.48 | 84.5801 | 89.7069 | 113.7244 | 155.1818 | 4.5343 | 18.4475 | 16.7928 | -1.3583 | 106.3311 |  | -27.0113 | 25.4264 | -1.3806 |  | -10.64 | -0.377 | -0.387 | 7.76 | -6.64 | -1.4382 | 1.0849 | 8.0888 | -3.1907 | -12 | -0.305 | 0.159 |  |  | 4.6193 | 3.9834 | 3.5529 |  | 19 | 3.2371 |  |  | -19.6678 | 3.8463 | -22.3345 | -17.53 | -7.5614 | -26.2928 | 2.4043 | -20.4 | 3 | 66.8178 | -130.4457
23/10/2025 | 12:30 | 0 | 2.5393 | -7.4301 | 4.1773 | 15.3554 | 0 | 11.9259 |  | 26.3455 | 11.5616 | 11.1706 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.4737 | -9.1378 | 6.4294 | 6.3599 | 11.2338 | 1.0717 | -0.0355 | 1.8667 |  | -0.7737 | -0.42 | -0.39 | 5.501 | -13.32 | 2.2 | 0.702 | 0.265 | -10.9 | -10.89 | -10 | -9.62 | -9.66 | 7.214 | 2.6856 | 22.632 | 26.5081 | 0 | -11.2526 | -11.0321 | 3.9101 | 4.4122 | -12.4582 | -9.2432 | 25.5426 | 26.1927 | 84.7325 | 17.0223 | -7.3 | -7.1 | -22.095 | -21.8986 | -4.0575 |  | 9.6233 | 8.462 | 3.093 | 2.6266 | -117.5573 | 82.2474 | 82.0948 | -45.0311 | -99.5892 |  |  |  | 31.8747 | 10.75 | 10.52 | 5.13 | 13.68 | -7.0955 | -6.9616 | 30.1291 | 28.0073 | -0.3157 | 15.3425 | 15.1443 | 9.5369 | 0 | 2.88 | 6.412 | -7 | -7.6 | -3.71 | 41.1633 | 40.8405 | 39.1419 | 56.4483 | 57.9061 | -31.5108 | -41.685 | -26.0735 | 2.9222 | 33.96 | 14.45 | 20.7861 | 20.4132 | -9.16 | 1.4904 | 0 | 0 | 15.1569 | -18.2086 | -4.5128 | -43.2 | -43.1 | -2.6233 | 12.5354 | 12.4644 | 25.2402 | 0 | -3.17 | 15.5 | -15.1884 | -14.8 | -15.1 | 40.75 | 25.87 | -16.8909 | -8.8455 | -31.0434 | -29.7455 | 44.5074 | 19.7284 | 8.8172 | 8.6777 | -10.0397 | -2.4571 | -11.555 | -36.9766 | -44.209 |  | -15.8447 | -13.237 | 0 | 1.4017 | 0.999 | 11.792 | -19.1841 | -18.839 | -7.4282 | 0 | -6.3 | -12.6 | 7.781 | -8.3671 | -12.6087 | -6.7995 | 7.3778 | -15.8052 | 0 | 5.5416 | 0 | 5.2641 | 3.1701 | 3.7043 | 0 | 2.0095 | 1.842 | -35.5007 | 16.8932 | 16.6466 | -17.2457 | 0 | 27.4186 | -16.36 | -1.6091 | 0.1916 | 0.73 | -1.93 | -26.3269 | 1.0798 | 3.024 | 0.45 | 3.7834 | 5.58 | -10.0204 | -1.1495 | -3.36 | 20.5719 | -0.1 | 25.2641 | -8.1498 | -8.9528 | 3.2487 | 0.0803 |  | -7.6787 | -23.8202 | 2.0519 | -22.8962 | -1.6682 | 0 | 118.4225 | -13.4267 | -6.9137 | -16.696 | 2.0114 | 9.2965 | 9.4865 | 1.2983 | -21.4168 | -21.858 | -10.06 | 12.0181 | 65.2021 | 19.436 | 40.5658 | 25.7844 | 25.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1769 | 8.1725 | -15.9565 | -15.3852 | -21.3779 | -20.8949 | 39.67 | 39.51 | -25.7 | -25.7 | 0.4935 | 10.32 | 75.464 | 15.5581 | 15.4203 | -12.6 | -35 | -0.7 | -1.3 | -18.0964 | -17.9145 | -126.4454 | -7.4132 | -232.6231 | -37.5022 | -35.7154 | 80.5309 | 91.921 | 113.4942 | 155.2366 | 5.2014 | 19.5314 | 17.9684 | -0.0831 | 102.6059 | -271.5399 | -28.3186 | 28.1247 | -1.2879 | 0 | -11.6 | -0.34 | -0.353 | 8.08 | -6 | -2.5493 | 0.0595 | 8.6748 | -2.8702 | -11.3 | 1.051 | 0.262 | 2.7571 | 3.0345 | 4.8818 | 4.55 | 4.0194 |  | 19.1 | 4.3998 | 1.36 |  | -19.5398 | 2.8479 | -22.3839 | -16.7277 | -7.0534 | -25.8717 | 0 | -20.8 | 2.7 | 73.6097 | -138.995
23/10/2025 | 13:00 | 0 | 2.4498 | -7.2966 | 4.5473 | 14.9169 |  | 11.8324 |  | 23.6881 | 10.2117 |  | -17.76 |  | 8.8 |  |  | 3.5393 | -8.4863 | 5.962 | 5.9453 | 10.3677 | 0.9513 | -0.0995 | 1.8614 |  | -0.9411 | -0.356 | -0.332 | 5.456 |  | 2.2 | 0.702 | 0.258 | -10.07 | -10.08 |  | -9.74 | -9.84 | 6.8407 | 3.1142 | 19.8295 | 23.8468 |  | -11.5205 | -11.2442 | 3.905 | 3.8514 | -13.128 | -9.913 | 27.313 | 27.8889 | 82.2918 | 17.0916 | -6.9 | -6.9 | -22.7058 | -22.3322 | -2.9458 |  | 7.1656 | 6.5481 | 3.4235 | 2.3791 | -130.8328 | 81.1487 | 80.813 | -40.5956 | -112.8932 |  |  |  | 28.801 | 10.26 | 10.22 | 3.88 | 12.6 | -3.4787 | -3.3447 | 26.6587 | 23.8172 | -1.6701 | 18.0669 | 17.9049 | 6.93 |  |  |  | -6.7 | -7.4 | -3.99 | 41.353 | 41.8325 | 39.8327 | 56.5884 | 57.7391 | -32.5535 | -40.1553 | -28.0635 | 2.9576 | 33.45 | 13.61 | 20.4736 | 20.2179 | -8.88 | 1.4904 | 0 | 0 | 13.4145 | -17.8728 | -4.3925 | -40.8 | -40.8 | -2.9395 | 13.0964 | 12.7798 | 25.7968 |  | -3.16 | 14.1515 | -14.6508 | -14.75 | -14.9 | 39.75 | 23.7 | -13.5273 | -6.7636 | -25.9486 | -25.5364 | 43.8362 | 18.51 | 9.2608 | 9.6294 | -7.164 | -3.1627 | -11.259 | -41.5209 | -37.5706 |  | -15.354 | -14.2536 |  | 2.058 | 1.183 | 2.064 | -15.1778 | -14.6498 | -6.4732 | 0 | -8.61 | 0 | 7.385 | -6.9195 | -12.7541 | -7.0192 | 7.8942 | -14.904 |  | 5.796 |  | 5.5319 | 3.0827 | 2.78 | 0 | 0.6698 | 1.0047 | -29.3049 | 14.1946 | 14.123 | -11.2359 |  | 26.027 | -15.91 | -1.4443 | 0.2355 | 0.65 | -1.83 | -26.6067 |  | 2.961 | 0.536 |  | 4.82 | -14.9674 | -5.1986 | -3.54 | 19.6974 | -0.1 | 25.0849 | -7.8172 | -8.5215 | 3.1778 |  |  | -6.8381 | -21.1358 | 2.7256 | -23.2828 | -1.7947 |  | 123.6805 | -14.0608 | -7.5532 | -17.3897 | 1.9828 | 8.8791 | 9.1622 | 1 | -22.5872 | -22.6034 | -10.06 | 12.8626 | 68.2149 | 18.1156 | 44.7127 | 25.4203 | 25.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.9181 | -15.6764 | -20.2836 | -19.7192 | 41.71 | 41.47 | -24.8 | -25.5 | 0.2994 | 9.28 | 73.8768 | 13.8116 | 13.7505 | -12.7 | -34.6 | -1.2 | -1.7 |  |  | -130.8594 | -9.9203 | -232.3853 | -35.0464 | -38.9312 | 79.064 | 94.124 | 113.0739 | 153.4901 | -0.7493 | 18.7671 | 15.9632 | 0.1539 | 100.5712 | -268.1376 | -28.9044 | 27.6185 | -0.8899 |  | -11.36 | -0.431 | -0.44 | 7.6 | -5.68 | -2.5872 | -0.029 | 8.5283 | -2.6932 | -11.5 | 1.649 | 1.486 |  | 3.3193 | 4.3608 | 2.8238 | 3.126 |  | 19 | 4.6611 | 1.24 |  | -19.1194 | 1.9802 | -22.9733 | -16.0951 | -6.07 | -27.1743 | 0 | -20.8 | 3 | 81.5023 | -141.5293
23/10/2025 | 13:30 | 0 | 2.4442 | -7.2447 | 4.4543 | 15.5268 |  | 12.6801 |  | 21.0817 | 8.9987 |  | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.5547 | -8.1429 | 5.6144 | 5.8894 | 9.935 | 1.5119 | 0.2384 | 1.758 |  | -1.1265 | -0.498 | -0.483 | 5.21 |  | 2.2 | 0.669 | 0.255 | -11.7 | -11.77 |  | -9.64 | -9.75 | 6.987 | 3.2701 | 19.0194 | 23.0218 |  | -12.3242 | -12.0256 | 3.708 | 3.9552 | -13.5299 | -10.1809 | 27.2329 | 27.7396 | 83.7761 | 17.843 | -7.1 | -7 | -22.2169 | -22.2264 | -3.1725 |  | 8.0152 | 6.7555 | 2.465 | 1.7557 | -125.37 | 78.0358 | 78.3105 | -32.4749 | -113.0963 |  |  |  | 27.9028 | 9.99 | 9.64 | 2.22 | 10.64 | -2.407 | -2.2731 | 26.7764 | 24.5673 | 0.3424 | 12.7367 | 12.3306 | 7.8384 |  |  |  | -6.3 | -7.1 | -4.07 | 38.2578 | 38.1611 | 36.2047 | 56.4635 | 57.3042 | -32.85 | -38.9818 | -28.0566 | 2.512 | 31.52 | 12.55 | 19.6924 | 19.4366 | -7.78 | -37.676 | 0 | 0 | 18.1851 | -18.3889 | -3.7405 | -38.4 | -38.5 | -2.4902 | 12.3484 | 11.5181 | 24.8691 |  | -2.67 | 14.26 | -18.6461 | -12.12 | -12.18 | 33.68 | 23.64 | -19.7273 | -9.6 | -27.4069 | -26.6909 | 39.0736 | 13.2042 | 3.9079 | 3.9408 | -6.9845 | -2.5573 | -11.657 | -49.2572 | -32.4677 |  | -15.5623 | -14.3496 |  | 3.4147 | 1.7248 | -1.54 | -13.5693 | -13.1429 | -2.6582 | 6.37 | -8.75 | -0.4 | 7.2932 | -3.0451 | -14.8178 | -8.9936 | 9.9023 | -15.5184 |  | 6.2173 |  | 5.9801 | 3.1161 | 3.6395 | 0 | -2.5118 | -2.8468 | -32.654 | 13.634 | 13.4992 | -15.5029 |  | 25.8854 | -16.43 | -1.3088 | 0.2007 | 0.79 | -0.61 | -25.142 |  | 2.928 | 0.618 |  | 5.98 | -11.3782 | -3.0458 | -3.81 | 21.2973 |  | 23.8402 | -7.2871 | -8.0331 | 3.1163 |  |  |  | -23.4569 | 4.5166 | -22.6428 | -2.781 |  | 114.0584 | -17.2419 | -7.3354 | -19.6636 | 2.2004 | 8.7692 | 8.9328 | 2 | -22.5447 | -21.469 | -11.73 | 13.9123 | 67.1015 | 14.875 | 50.5392 | 23.7559 | 24.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.4125 | -16.2367 | -20.5159 | -20.7757 | 39.52 | 39.23 | -25.9 | -25.4 | 0.4935 | 8.96 | 78.2726 | 14.7659 | 14.7078 | -12.3 | -34.1 | -0.7 | -1.3 | -17.8907 |  | -141.2652 | -13.7211 | -235.1998 | -36.6308 | -43.3432 | 80.8157 | 94.4793 | 115.4892 | 155.9136 | 1.8409 | 18.5487 | 16.5475 | -5.3871 | 104.0221 | -271.5089 | -29.388 | 29.5982 | -1.0071 |  | -11.28 | -0.402 | -0.405 | 7.68 | -6.4 | -2.2705 | 0.2365 | 7.8538 | -2.3728 | -11.6 | 0.86 | -0.434 | 2.7572 |  | 5.2694 | 4.41 | 3.3827 |  | 18.8 | 5.2709 | 1.23 |  | -19.2412 | 2.8473 | -22.5674 | -15.8149 | -7.1567 | -26.0514 | 1.5335 | -20.6 | 2.7 | 86.5422 | -148.4911
23/10/2025 | 14:00 | 0 | 2.0462 | -6.7508 | 3.9489 | 13.8398 |  | 23.2872 |  | 21.9672 | 9.3247 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.1539 | -4.9862 | 6.0393 | 5.9885 | 10.3283 | 1.8886 | 0.1874 | 1.8541 |  | -1.0436 | -0.494 | -0.479 | 5.561 |  | 2.2 | 0.517 | 0.264 | -11.62 | -11.64 |  | -9.72 | -9.85 | 7.0158 | 3.1759 | 18.5792 | 22.6949 |  | -12.3242 | -11.9732 | 3.5608 | 3.7048 | -13.3959 | -10.4488 | 27.1507 | 27.8151 | 85.5309 | 17.2553 | -7.6 | -7.2 | -22.268 | -22.1729 | -3.1636 |  | 7.7788 | 7.3068 | 3.0227 | 2.1084 | -123.1422 | 77.3644 | 77.6696 | -36.6342 | -112.5321 |  |  |  | 28.9806 | 10.43 | 9.93 | 2.93 | 11.15 | -2.675 | -2.8089 | 27.4063 | 25.1042 | -1.7939 | 12.5294 | 12.2544 | 7.4869 |  |  |  | -6.7 | -7.5 | -4.03 | 38.5262 | 38.1557 | 36.2501 | 55.1389 | 55.752 | -31.8029 | -38.8914 | -27.9261 | 3.159 | 31.5 | 12.84 | 19.8486 | 19.632 | -7.93 | 1.4904 | 0 | 0 | 15.5755 | -19.5414 | -3.8786 |  |  | -2.4902 | 12.1614 | 12.149 | 24.498 |  | -3.03 | 14.446 | -16.5134 | -12.03 | -12.1 | 33.36 | 23.79 | -17.2909 | -8.8364 | -26.5787 | -25.5455 | 39.0513 | 13.7707 | 4.0549 | 4.4709 | -1.938 | -1.85 | -11.313 | -45.8049 | -30.9925 |  | -14.5748 | -13.7534 |  | -2.3974 | -2.4498 | 20.496 | -14.7114 | -14.1329 | -10.6272 | -8.1 | -9.64 | 5.6 | 6.9701 | -12.6187 | -15.0912 | -9.2426 | 9.1247 | -16.204 |  | 6.2434 |  | 6.0182 | 3.0356 | 4.4389 | 0 | -1.842 | -2.1769 | -30.812 | 12.1994 | 12.0074 | -15.4754 |  | 27.8874 | -15.26 | -0.19 | 0.2035 | 0.97 | -0.8 | -25.6805 | 2.3607 | 3.011 | 0.517 | 3.6348 | 7.2 | -11.8185 | -3.0576 | -3.41 | 23.4069 |  | 23.9987 | -7.6343 | -8.3055 | 3.1053 |  |  | -7.1845 | -23.7424 | 4.7919 | -22.3533 | -1.084 |  | 115.3693 | -17.561 | -6.6602 | -20.94 | 2.4295 | 8.7912 |  | 1.5266 | -24.5523 | -22.9919 | -11.31 | 11.8633 | 65.1404 | 16.6887 | 53.6942 | 22.3813 | 22.9503 |  | 0 | -10.2068 | -10.1475 | 6.9001 |  | -14.4129 | -14.5997 | -21.4331 | -21.4948 | 39.58 | 39.39 | -21 | -22.2 | 0.2994 | 7.68 | 67.0138 | 17.0258 | 16.6411 | -11.8 | -27.7 | -2 | -2.5 | -17.81 | -17.8899 | -142.6788 | -13.5136 | -232.4248 | -35.446 | -42.7502 | 78.6396 | 95.421 | 109.0683 | 152.1548 | -0.0997 | 19.2177 | 18.4245 | 1.1313 | 99.7169 | -267.3009 | -29.7436 | 28.7331 | -1.6638 |  | -9.44 | -0.235 | -0.245 | 5.44 | -4.16 | -1.5972 | -1.9028 | 4.7471 | 1.1429 | -9.6 | 0.369 | 2.01 |  |  | 3.5388 | 3.6303 | 2.6885 |  | 11 | 5.0188 | 1.31 |  | -18.716 | 3.4468 | -22.5327 | -15.8517 | -7.2543 | -26.3259 | 1.8548 | -12 | -4.8 | 88.4266 | -146.5545
23/10/2025 | 14:30 | 0 | 2.201 | -6.971 | 3.9516 | 13.9569 |  | 23.5839 |  | 23.3407 | 10.0507 |  | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -24.2 | 3.0332 | -6.0911 | 6.1957 | 6.224 | 10.7436 | 1.7112 | 0.0978 | 1.7227 |  | -1.0752 | -0.363 | -0.339 | 4.99 |  | 6.6 | 0.814 | 0.241 | -10.81 | -10.79 |  | -9.6 | -9.6 | 7.5475 | 2.8035 | 22.2327 | 26.4068 |  | -11.6544 | -11.4332 | 3.3481 | 3.6545 | -12.8601 | -10.0469 | 23.8636 | 24.1912 | 92.9391 | 15.2436 | -6.1 | -6.1 | -21.729 | -21.3989 | -2.9849 |  | 10.6909 | 7.8314 | 2.0502 | 1.516 | -115.6956 | 79.6533 | 79.6228 | -50.0736 | -101.4203 |  |  |  | 34.8486 | 11.86 | 11.8 | 6.69 | 14.47 | -7.0955 | -6.6937 | 29.7532 | 27.2661 | -2.9382 | 17.9111 | 18.5159 | 10.5377 |  |  |  | -6.6 | -7.4 | -4.12 | 43.3821 | 42.9389 | 41.3967 | 54.5521 | 55.1568 | -33.6488 | -39.538 | -28.7044 | 3.2501 | 34.2 | 14.31 | 21.4111 | 21.1945 | -9.2 | 1.7866 | 0 | 0 | 18.061 | -20.2557 | -4.5843 | -43.3 | -41.6 | -1.7126 | 11.7873 | 13.0953 | 24.1269 |  | -3.36 | 14.0275 | -19.6286 | -11.82 | -11.88 | 33.71 | 1.24 | -18.8545 | -9.5182 | -32.2684 | -31.3182 | 28.7912 | 5.5808 | -3.799 | -4.4449 | -9.638 | -1.5912 | -12.503 | -31.201 | -42.8772 |  | -15.1647 | -13.2629 |  | -5.2039 | -5.4261 | 3.088 | -15.1658 | -14.4805 | 2.19 | 6.15 | -9.5 | 1 | 6.9016 | -17.727 | -15.4974 | -9.6599 | 8.4108 | -15.8227 |  | 6.2212 |  | 5.9955 | 3.3069 | 3.8962 | 0 | 2.0095 | 1.842 | -38.515 | 18.4731 | 17.9305 | -19.5112 |  | 27.1891 | -16.27 | -0.9041 | 0.2007 | 0.43 | -0.99 | -27.5904 |  | 4.497 | 0.712 |  | 7.15 | -6.628 | 1.8093 | -3.37 | 23.0903 |  | 24.1875 | -7.4522 | -8.6284 | 3.129 |  |  | -7.5221 | -18.1404 | 5.0308 | -21.8218 | 6.8408 |  | 116.3012 | -18.9509 | -6.1667 | -21.0565 | 2.0486 | 9.0109 | 9.178 | 1.4497 | -24.6614 | -22.5722 | -6.71 | 10.1092 | 54.5987 | 24.3093 | 47.4876 | 25.3135 | 24.8932 | 0 | 0 | -11.654 | -12.1517 |  | 3.4007 | -14.6326 | -14.2371 | -21.9032 | -21.9121 | 39.28 | 39.27 | -24.2 | -24 | 0.2115 | 7.12 | 71.3015 | 17.5835 | 17.5202 | -11.4 | -30.7 | -2.4 | -2.9 |  | -17.6626 | -135.3458 | -2.8335 | -238.8403 | -40.4303 | -42.2538 | 83.8966 | 89.0354 | 112.4201 | 156.7962 | 7.5738 | 18.3172 | 16.3093 | -2.5223 | 108.928 | -270.0564 | -21.3323 | 22.3584 | -1.615 |  | -9.44 | -0.166 | -0.179 | 5.04 | -6.24 | -1.0601 | 0.148 | 7.3259 | -1.3748 | -11.3 | -0.059 | 0.919 |  | 3.034 | 3.3067 | 3.6229 | 3.7206 |  | 17.1 | 4.6993 | 1.32 |  | -18.5829 | 3.3556 | -22.2498 | -15.7362 | -6.9205 | -26.9867 | 2.2438 | -18.5 | 1 | 72.1534 | -130.8384
23/10/2025 | 15:00 | 0 | 3.1094 | -7.8138 | 3.9805 | 14.1168 |  | 23.1982 |  | 24.0742 | 10.4917 |  | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 6.624 |  | 3.189 | -5.7157 | 5.8792 | 5.7765 | 10.1541 | 1.6359 | -0.7879 | 1.8364 |  | -1.058 | -0.309 | -0.288 | 5.27 |  | 6.6 | 0.719 | 0.255 | -10.76 | -10.73 |  | -9.23 | -9.42 | 7.6506 | 2.663 | 22.3323 | 26.4063 |  | -11.5205 | -11.4206 | 3.1333 | 3.2487 | -13.128 | -9.779 | 23.3368 | 23.8555 | 93.283 | 14.6155 | -6.1 | -6.1 | -21.3905 | -21.1264 | -2.9754 |  | 10.9253 | 7.8511 | 2.1797 | 1.6311 | -113.6814 | 79.2871 | 79.3786 | -51.1029 | -99.9323 |  |  |  | 35.8765 | 12.09 | 11.54 | 6.33 | 14.35 | -7.2295 | -6.8276 | 29.6624 | 27.603 | -5.1741 | 21.0717 | 21.1708 | 10.792 |  |  |  | -7 | -7.6 | -3.82 | 44.4325 | 44.4187 | 42.3364 | 53.6218 | 54.8485 | -34.2346 | -39.2767 | -28.9924 | 3.1964 | 34.26 | 14.57 | 21.0986 | 20.7062 | -9.35 | 176.2348 | 0 | 0 | 23.4525 | -20.3332 | -4.6744 |  | -43.9 | -2.0276 | 11.6003 | 13.0953 | 23.3847 |  | -3.38 | 14.818 | -22.5188 | -12.25 | -12.35 | 35.55 | 27.07 | -23.2909 | -12.3091 | -33.6137 | -32.4545 | 38.2177 | 10.0783 | 1.2148 | 2.1881 | -3.9767 | 0.8645 | -12.288 | -28.7238 | -44.2638 |  | -14.809 | -13.5079 |  | -5.283 | -4.9411 | 5.648 | -17.3719 | -17.0017 | -0.4228 | 0 | -8.4 | -0.7 | 6.7949 | -18.5801 | -14.4312 | -8.6753 | 7.5599 | -17.9616 |  | 5.7677 |  | 5.5658 | 2.4939 | 2.8628 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | -38.8499 | 20.1222 | 19.7281 | -19.9701 | 0 | 28.405 | -15.84 | -0.6038 | 0.2007 | 0.87 | -1.48 | -27.1445 |  | 5.272 | 0.469 |  | 7.66 | -5.732 | 2.8869 | -3.5 | 23.5407 |  | 25.1494 | -7.7217 | -8.3909 | 3.1467 |  |  | -7.3552 | -26.3796 | 4.5697 | -22.4586 | -3.1698 |  | 116.1005 | -18.6202 | -7.6589 | -20.3762 | 1.4378 | 9.443 | 9.5419 | 1 | -23.441 | -23.0124 | -7.54 | 8.4427 | 54.3408 | 24.346 | 45.5193 | 25.0557 | 24.5265 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.737 | -14.5942 | -20.8748 | -20.9005 | 39.52 | 39.72 | -23.7 | -23.8 | 0.2463 | 5.44 | 72.674 | 17.0976 | 16.6484 | -11.4 | -32.8 | -2 | -2.5 | -18.006 | -17.8649 | -136.9086 | -2.2466 | -240.0835 | -41.8779 | -40.782 | 85.1922 | 88.5205 | 113.677 | 156.5358 | 7.2649 | 17.3128 | 16.5459 | -3.2552 | 111.7848 | -271.3593 | -22.6744 | 20.5191 | -1.5467 |  | -10.48 | -0.111 | -0.123 | 6.72 | -6.8 | -1.1002 | -0.1755 | 7.0024 | -0.5264 | -11.7 | -1.571 | -1.111 | 2.7583 |  | 3.9851 | 3.8028 | 4.4493 |  | 15.1 | 3.9488 | 1.33 |  | -19.4183 | 3.8131 | -22.6308 | -16.2485 | -7.7445 | -26.5981 | 2.5959 | -16.4 | -1.2 | 69.3164 | -127.5484
23/10/2025 | 15:30 | 0 | 3.1825 | -8.0722 | 3.8119 | 15.278 |  | 23.5612 |  | 25.0676 | 10.7567 |  | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 3.0944 | -2.5428 | 5.7754 | 5.6675 | 9.8471 | 1.6053 | -1.4383 | 1.8 |  | -1.1053 | -0.488 | -0.465 | 5.586 |  | 8.8 | 0.653 | 0.272 | -11.82 | -11.73 |  | -9.67 | -9.73 | 8.3453 | 2.5487 | 20.4004 | 24.6876 |  | -11.9224 | -11.3884 | 2.9864 | 3.0447 | -13.3959 | -10.1809 | 25.6705 | 26.3193 | 90.2676 | 16.0123 | -6.3 | -6.3 | -22.6739 | -22.8002 | -3.1322 |  | 11.0843 | 7.6332 | 2.0528 | 1.4344 | -135.7463 | 83.5597 | 83.6817 | -43.4477 | -110.8226 |  |  |  | 37.0641 | 12.22 | 11.76 | 6.84 | 15.41 | -7.4974 | -7.3635 | 28.945 | 27.6039 | -4.9436 | 19.1913 | 19.4832 | 10.7399 |  |  |  | -8.5 | -9 | -3.98 | 42.8732 | 42.9543 | 40.942 | 56.0535 | 56.6885 | -34.5224 | -41.5136 | -29.7933 | 3.2509 | 34.68 | 14.67 | 20.7861 | 20.5109 | -9.25 | 176.2348 | 0 | 0 | 23.6472 | -20.1103 | -4.5732 |  | -44 | -1.8835 | 11.2263 | 12.9375 | 23.3847 |  | -3.42 | 15.6085 | -24.0914 | -12.13 | -12.35 | 34.54 | 27.03 | -24.5455 | -12.1 | -35.0278 | -33.1727 | 38.1532 | 9.5702 | 0.1309 | 0.4503 | -9.435 | -5.0936 | -12.014 | -37.2718 | -40.6685 |  | -14.7371 | -13.5991 | 0 | -2.5585 | -2.2675 | 17.424 | -21.6172 | -21.3261 | -0.8926 | 0 | -8.72 | 0 | 6.7841 | -11.8237 | -14.5193 | -8.6011 | 7.5279 | -12.8783 |  | 5.9438 |  | 5.7235 | 2.8308 | 3.0702 | 2.5188 | 2.6793 | 2.5118 | -36.1706 | 20.4338 | 20.2562 | -19.0676 |  | 25.8903 | -15.34 | -0.71 | 0.1934 | 0.27 | -0.7 | -25.3393 |  | 7.591 | 0.503 |  | 8.93 | -7.1068 | 0.9652 | -3.37 | 24.7717 |  | 24.8651 | -8.0464 | -8.8232 | 3.1235 |  |  | -7.3201 | -26.3243 | 5.5553 | -22.3111 | -3.4448 |  | 110.788 | -18.8429 | -6.583 | -20.8711 | 2.0528 | 10.2853 | 10.4674 | 2 | -22.1588 | -20.8957 | -7.54 | 9.1243 | 53.543 | 26.1064 | 52.7967 | 26.8808 | 27.2453 | 0 | 0 | -10.5201 | -10.1367 |  |  | -11.2982 | -11.1225 | -18.6547 | -17.7119 | 32.84 | 33.13 | -23.1 | -23.2 | 0.3525 | 0.56 | 78.9171 | 17.9032 | 17.783 | -11.8 | -33.3 | -5.4 | -6 | -17.7447 | -17.621 | -141.5605 | -9.4852 | -231.9512 | -29.1469 | -38.7895 | 73.2187 | 95.8606 | 85.866 | 134.3389 | -3.0407 | 14.4418 | 17.5006 | 26.6851 | 101.6965 | -246.5413 | -5.8169 | 6.811 | -2.6477 |  | -10.4 | -0.114 | -0.124 | 6.08 | -5.2 | -0.9256 | -0.7309 | 6.2699 | -0.5264 | -10.8 | 0.39 | -0.462 |  |  | 4.875 | 3.621 | 4.5759 |  | 16 | 3.6879 | 1.17 |  | -19.5634 | 4.0083 | -22.1516 | -17.0732 | -8.0514 | -25.6176 | 2.2078 | -18 | 0.2 | 72.3956 | -133.9845
23/10/2025 | 16:00 | 0 | 3.3637 | -8.3987 | 3.8475 | 15.1478 |  | 22.3104 |  | 25.3164 | 11.0577 |  | -15.54 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.0167 | -4.4422 | 5.5476 | 5.4384 | 9.5583 | 1.0013 | -1.5777 | 1.9027 |  | -1.0474 | -0.208 | -0.2 | 5.58 |  | 4.4 | 0.626 | 0.272 | -10.67 | -10.72 |  | -8.97 | -9.21 | 7.5354 | 2.8745 | 19.4022 | 23.456 | -15.2453 | -10.0469 | -9.7983 | 4.1341 | 4.2792 | -15.5393 | -12.3242 | 25.1267 | 25.6517 | 96.5102 | 15.1697 | -6.5 | -6.5 | -22.3067 | -22.1687 | -2.8361 |  | 12.6607 | 7.7734 | 1.9461 | 1.4248 | -114.5665 | 84.5057 | 84.1395 | -49.4109 | -94.7516 |  |  |  | 36.106 | 12.18 | 11.77 | 6.39 | 15.31 | -10.9803 | -10.4445 | 32.7739 | 31.3498 | -6.4048 | 15.5228 | 15.1479 | 12.1337 |  |  |  | -6.8 | -7.4 | -4 | 42.2681 | 41.5396 | 39.6903 | 51.5065 | 52.0931 | -33.8269 | -37.2652 | -29.0485 | 3.4522 | 35.16 | 14.78 | 21.2549 | 20.7062 | -9.07 | 163.673 | 0 | 0 | 17.449 | -21.026 | -4.5885 | -40.8 | -41.2 | -2.4915 | 11.0393 | 13.5684 | 22.6425 |  | -3.58 | 13.7175 | -17.406 | -10.06 | -10.27 | 30.87 | 26.84 | -18.9636 | -9.7 | -36.1174 | -33.9273 | 37.6425 | 10.1821 | 1.0888 | 1.4766 | -14.4549 | -18.4343 | -11.852 | -31.6806 | -42.8633 |  | -14.8994 | -13.3021 | 17.0367 | -1.8541 | -2.1376 | 6.672 | -20.3685 | -20.052 | 2.0497 | 0 | -9.24 | 0.1 | 6.8221 | -9.2174 | -13.5372 | -7.7385 | 7.7483 | -0.4542 | -14.6034 | 5.2563 |  | 4.9643 | 4.114 | 3.4576 | 0 | 4.1864 | 4.5213 | -34.6635 | 19.8908 | 20.1071 | -18.0645 |  | 26.6764 | -14.56 | -0.201 | 0.2108 | 0.79 | -1.02 | -25.71 |  | 7.499 | 0.551 |  | 8.65 | -8.4867 | 0.4426 | -3.36 | 24.2951 |  | 24.7534 | -7.9364 | -8.6945 | 3.1849 |  |  |  | -26.0573 | 5.7335 | -22.2828 | -2.3584 |  | 115.7029 | -18.5758 | -6.7996 | -20.9843 | 1.8135 | 6.6588 | 6.7248 | 1.5363 | -25.7987 | -23.2002 | -8.8 | 12.6384 | 52.461 | 21.9877 | 52.0513 | 30.1301 | 31.3686 | -9.9188 | -9.8107 | -10.7746 | -11.9135 |  |  | -12.0453 | -11.1444 | -16.6781 | -16.5436 | 29.78 | 29.86 | -24.1 | -24.4 | 0.3525 | -1.44 | 88.1629 | 16.037 | 15.9836 | -11.8 | -35.4 | -5.4 | -5.6 |  |  | -138.3759 | -8.804 | -235.7077 | -31.2798 | -39.1943 | 78.8094 | 92.0414 | 88.3701 | 138.1001 | -0.1822 | 13.0851 | 13.0693 | 20.8796 | 109.6282 | -249.4248 | -3.7681 | 4.3388 | -1.8494 |  | -10.24 | 0.013 | 0.006 | 6.16 | -5.84 | -1.374 | -0.4379 | 6.0655 | -2.0798 | -9.8 | 0.944 | 2.293 |  | 3.406 | 3.9591 | 4.0126 | 3.512 |  | 18.6 | -0.6177 | 1.17 |  | -8.1153 | -11.6282 | -19.4086 | -4.9715 | 7.0861 | -14.4814 | 6.6991 | -20.7 | 3.2 | 67.4778 | -134.4528
23/10/2025 | 16:30 | 0 | 3.4315 | -8.4885 | 4.0973 | 15.3441 | 0 | 22.4969 |  | 24.7573 | 10.8677 | 11.1706 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 2.7422 | -4.3383 | 5.1887 | 5.0513 | 9.0155 | 0.9055 | -1.5784 | 1.9074 |  | -0.9903 | -0.218 | -0.199 | 5.54 | -13.32 | 6.6 | 0.807 | 0.268 | -9.74 | -9.7 | -10 | -10.17 | -10.27 | 7.378 | 2.7866 | 19.1867 | 23.2886 | -15.0489 | -4.8225 | -4.4544 | 4.1586 | 4.0029 | -16.6109 | -13.3959 | 24.3852 | 24.871 | 90.1979 | 11.2856 | -4.8 | -4.9 | -26.902 | -26.795 | -2.5271 |  | 4.0028 | 7.033 | 2.8474 | 2.0077 | -116.7638 | 86.9777 | 87.0388 | -45.9894 | -96.0355 |  |  |  | 34.3696 | 11.76 | 11.72 | 5.17 | 12.49 | -11.1142 | -10.8463 | 32.4981 | 31.1622 | -6.2301 | 15.0027 | 14.8383 | 3.8912 | 0 | 2.88 | 6.412 | -5.3 | -6.5 | -4.09 | 40.0183 | 40.4979 | 38.7794 | 49.1336 | 49.6781 | -26.9215 | -41.2869 | -21.1049 | 4.0974 | 35.66 | 14.92 | 20.4736 | 20.2179 | -9.24 | 201.349 | 0 | 0 | 20.3788 | -20.4441 | -4.3852 | -40.9 |  | -2.7808 | 11.2263 | 10.8873 | 23.3847 | 0 | -3.4 | 12.059 | -20.2987 | -10.12 | -10.17 | 30.72 | 26.72 | -20.8545 | -10.3727 | -37.1801 | -35.4364 | 36.0934 | 9.2799 | -0.421 | -0.3072 | -15.1001 | -18.6538 | -12.298 | -36.1016 | -40.3198 |  | -14.0168 | -12.6155 | 15.9268 | 0.6439 | -0.1984 | -3.588 | -22.9586 | -22.6726 | 0.6734 | 0 | -8.72 | 0 | 6.5061 | -4.8268 | -12.9869 | -7.2767 | 7.2982 | -0.6415 | -16.5507 | 4.9915 | 0 | 4.7149 | 3.0443 | 3.6166 | 0 | 4.3539 | 4.8562 | -33.8262 | 20.9688 | 21.5629 | -16.233 |  | 25.4215 | -14.77 | -0.7979 | 0.2255 | 0.3 | -1.02 | -25.759 |  | 7.509 | 0.725 |  | 8.75 | -10.0157 | -1.4989 | -3.27 | 24.7026 |  | 24.6534 | -7.8846 | -8.6334 | 3.0863 | 0.0803 |  | -7.4757 | -25.6898 | 6.1315 | -22.2309 | -3.2111 | 0 | 112.1763 | -18.5043 | -6.7666 | -20.0892 | 1.7932 | 6.776 | 6.8198 | 1 | -21.0192 | -19.8677 | -8.38 | 11.2883 | 53.8306 | 24.3069 | 52.0032 | 33.6722 | 34.0878 | -7.9215 | -6.8862 | 0 | 0 | 2.8088 | 6.5343 | -11.8036 | -11.1829 | -17.0684 | -17.018 | 28.11 | 28.5 | -21.4 | -21.4 | 0.651 | -2 | 75.3933 | 22.5115 | 22.4271 | -13.5 | -28.4 | -5 | -5.5 | -17.5841 | -17.4954 | -133.5929 | -13.5753 | -234.1672 | -30.2068 | -38.5311 | 82.34 | 87.0871 | 88.7471 | 144.0404 | 8.2543 | 19.4757 | 17.8129 | 22.1521 | 119.3489 | -254.3337 | 4.253 | -1.0187 | -0.6311 | 0 | -8.4 | 0.013 | 0.007 | 3.76 | -3.2 | -1.5375 | -2.8702 | 3.6942 | 4.0452 | -10.3 | -0.132 | -0.818 | 2.7659 | 3.1298 | 4.7613 | 4.1315 | 3.0036 |  | 11.5 | 4.4327 | 1.18 |  | -13.184 | -7.7693 | -18.3005 | -10.4949 | 2.8421 | -16.2307 | 12.081 | -13.4 | -3.6 | 65.0882 | -137.9235
23/10/2025 | 17:00 | 0 | 3.1192 | -8.2543 | 3.9511 | 14.795 |  | 21.4262 |  | 23.3645 | 10.2487 |  | -11.1 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 1.8598 | -3.4141 | 5.2059 | 5.0491 | 9.0866 | 1.0659 | -1.3825 | 1.7653 |  | -0.6313 | 0.005 | 0.005 | 5.528 |  | 4.4 | 0.854 | 0.265 | -7 | -6.99 |  | -10.76 | -10.78 | 6.9273 | 3.0135 | 17.9315 | 22.0567 | -13.2327 | -3.4829 | -2.9256 | 3.2248 | 3.4934 | -16.7449 | -13.5299 | 25.8901 | 26.1314 | 84.8357 | 11.7183 | -5.1 | -5.2 | -27.984 | -27.9312 | -2.2897 |  | 1.0389 | 6.2532 | 2.8972 | 2.0686 | -130.9244 | 88.6562 | 88.5952 | -40.061 | -106.2449 |  |  |  | 33.3517 | 11.14 | 10.84 | 4.56 | 13.19 | -10.3105 | -10.4445 | 26.6723 | 24.5412 | -6.7639 | 19.7853 | 19.9657 | 0.8385 |  |  |  | -8.7 | -9 | -3.92 | 41.0406 | 41.6045 | 39.2109 | 53.2746 | 53.6305 | -26.5109 | -43.3492 | -22.6699 | 4.3213 | 36.13 | 15.14 | 18.9111 | 18.7531 | -8.92 | 251.5867 | 0 | 0 | 23.3738 | -20.1554 | -4.4459 |  |  | -3.7451 | 9.7303 | 14.0415 | 21.3437 |  | -4 | 12.7565 | -23.2913 | -9.44 | -9.37 | 29.18 | 26 | -21.5273 | -10.9455 | -35.497 | -34.7455 | 35.1279 | 8.1096 | -1.7283 | -0.5544 | -18.3739 | -22.1567 | -11.988 | -44.2631 | -31.1372 |  | -12.4782 | -11.4375 | 15.4175 | 2.7414 | 1.7386 | -5.636 | -24.3117 | -23.8957 | 2.9797 | 0 | -8.59 | 0 | 6.234 | -0.7924 | -13.1777 | -7.5049 | 8.5495 | 3.4475 | -19.0206 | 4.9021 |  | 4.6107 | 3.0867 | 4.1305 | 0 | 5.861 | 6.1959 | -26.4581 | 20.5199 | 20.9205 | -7.3738 |  | 27.4235 | -14.59 | -1.1165 | 0.2007 | 0.3 | -2.15 | -27.9628 | 0 | 7.546 | 0.648 |  | 5.87 | -17.7542 | -8.1586 | -2.96 | 22.2541 |  | 24.961 | -8.1514 | -8.8582 | 3.135 | 0.0743 |  | -6.4151 | -23.7255 | 5.5779 | -22.8571 | -2.3011 |  | 129.5016 | -17.8231 | -6.4457 | -19.358 | 1.5632 | 6.6076 | 6.709 | 1 | -15.2711 | -13.6126 | -5.87 | 7.5798 | 55.7178 | 33.8244 | 59.7557 | 41.9789 | 41.9321 | -10.3667 | -8.9518 | 0 | 0 | 17.8962 |  | -11.7322 | -11.1939 | -14.845 | -14.7383 | 22.56 | 22.73 | -19.5 | -20 | 0.3708 | -3.04 | 77.2686 | 21.5178 | 21.0884 | -14 | -25.6 | -5.4 | -6 | -17.6137 | -17.46 | -122.6092 | -16.3858 | -232.5476 | -24.8561 | -34.37 | 92.8083 | 72.253 | 102.2142 | 149.6415 | 24.8578 | 19.4306 | 21.2071 | 9.0393 | 141.8123 | -256.2134 | 26.4639 | -19.3824 | -1.5467 |  | -7.28 | -0.077 | -0.082 | 2.48 | -0.4 | -2.7983 | -5.33 | 4.0726 | 5.2445 | -10.6 | 1.083 | -0.868 | 2.9902 | 3.4155 | 3.899 | 3.625 | 3.8186 |  | 10 | 5.0361 | 1.06 |  | -14.6352 | -6.1314 | -16.5565 | -12.4919 | 2.0634 | -14.2574 | 11.6208 | -11.5 | -5.2 | 64.821 | -149.1723
23/10/2025 | 17:30 | 0 | 2.9189 | -8.1454 | 4.121 | 14.4374 |  | 20.9305 |  | 21.0241 | 8.7237 |  | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 1.9785 | -3.6527 | 4.8321 | 4.7844 | 8.6383 | 0.9524 | -1.3564 | 1.7586 |  | -0.6667 | -0.13 | -0.113 | 5.507 |  | 2.2 | 0.715 | 0.272 | -8.06 | -8.02 |  | -10.83 | -10.91 | 6.9386 | 3.0697 | 22.5655 | 24.1537 | -14.2316 | -4.4206 | -4.0876 | 4.1731 | 4.3522 | -15.2713 | -12.7261 | 27.7676 | 28.3394 | 75.8839 | 12.9323 | -5.1 | -5.1 | -27.6886 | -27.8623 | -2.1845 |  | -0.9476 | 5.8066 | 2.8111 | 1.9437 | -134.3424 | 85.5434 | 86.1537 | -28.5756 | -115.5784 |  |  |  | 28.1224 | 10.1 | 10.64 | 1.53 | 6.85 | -15.2669 | -14.5971 | 26.4167 | 24.4544 | -5.4478 | 19.6143 | 19.5048 | -1.66 |  |  |  | -10 | -10.6 | -3.96 | 38.137 | 37.94 | 36.625 | 54.5051 | 54.6392 | -25.448 | -43.7968 | -20.4313 | 4.1801 | 33.69 | 14.09 | 17.3486 | 17.3859 | -8.7 | 6.8224 | 0 | 0 | 26.8883 | -19.2889 | -4.2344 | -40.7 |  | -3.9026 | 8.7952 | 11.5181 | 19.8593 |  | -3.17 | 11.8885 | -25.9315 | -8.48 | -8.51 | 26.37 | 24.67 | -25.1091 | -12.5364 | -38.0513 | -36.6273 | 29.5929 | 3.074 | -7.0625 | -7.4282 | -20.8815 | -24.7341 | -11.877 | -57.9471 | -24.4966 |  | -11.0095 | -9.9378 | 15.363 | 2.0264 | 0.9898 | -4.612 | -24.0173 | -23.6084 | 3.961 | 0 | -9.65 | 0.1 | 5.591 | 1.6544 | -13.069 | -7.3467 | 8.38 | 5.274 | -21.5867 | 4.8191 |  | 4.5593 | 3.3011 | 2.6999 | 0 | 6.0284 | 5.3586 | -15.2385 | 20.0982 | 20.1779 | -1.1011 | 12.6184 | 21.0904 | -13.85 | -1.0085 | 0.2007 | 0.39 | -0.34 | -22.2389 | 1.9171 | 7.373 | 0.701 |  | 7.1 | -21.8326 | -12.597 | -2.68 | 21.365 |  | 25.8601 | -7.6714 | -8.2887 | 3.2059 |  |  | -7.075 | -20.4339 | 4.996 | -23.738 | -2.2983 |  | 124.3141 | -15.4059 | -8.4644 | -17.1274 | 2.6205 | 6.3146 | 6.4559 | 1.9196 | -9.8119 | -8.5714 | -8.38 | 11.0998 | 60.112 | 23.5575 | 69.1784 | 48.4704 | 49.9639 | -10.8844 | -10.1182 | 0 | 0 |  | 20.1721 | -13.3967 | -12.4958 | -13.8468 | -13.6896 | 26.56 | 26.04 | -21.1 | -21.4 | 0.1767 | -3.84 | 72.0115 | 22.7985 | 23.661 | -14.8 | -25.6 | -2.9 | -3.4 |  |  | -102.3111 | -10.7548 | -267.1626 | -22.0731 | -36.1314 | 110.7458 | 56.1736 | 133.0079 | 111.4228 | 45.5888 | 24.8235 | 20.106 | -23.0664 | 207.3608 | -214.1325 | -6.3164 | 15.9044 | -1.6638 |  | -8.24 | -0.168 | -0.177 | 3.28 | -0.48 | -3.5811 | -5.0675 | 5.568 | 3.9872 | -10.5 | -0.475 | -1.417 | 2.7482 | 3.1312 | 4.5892 | 3.6354 | 3.2765 |  | 10.9 | 4.605 | 0.91 |  | -15.1697 | -6.1828 | -16.4101 | -13.2775 | 0 | -13.3487 | 10.8383 | -12.5 | -4.8 | 64.8215 | -148.902
23/10/2025 | 18:00 | 0 | 3.0048 | -8.1498 | 4.6807 | 13.9155 |  | 19.6834 |  | 17.1732 | 6.9238 |  | -13.32 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 1.9903 | -2.9824 | 3.7046 | 3.5804 | 6.5977 | 1.0915 | -1.3509 | 0.9427 |  | -0.3665 | -0.099 | -0.087 | 5.54 |  | 2.2 | 0.009 | 0.271 | -7.9 | -7.84 |  | -10.43 | -10.47 | 6.7464 | 3.0778 | 21.1968 | 22.9262 | -12.8482 | -4.5546 | -4.247 | 4.2235 | 4.4071 | -15.4053 | -12.7261 | 29.3048 | 29.9044 | 69.6562 | 12.847 | -4.9 | -4.9 | -28.3125 | -28.0829 | -2.2085 |  | -4.337 | 3.8922 | 0 | 1.1208 | -141.6058 | 80.4162 | 80.5383 | -14.3871 | -126.0234 |  |  |  | 22.434 | 10.58 | 9.22 | -5.8 | 3.35 | -11.918 | -11.918 | 23.8152 | 21.9495 | -4.438 | 16.7923 | 16.7028 | -3.8327 |  |  |  | -12.7 | -12.5 | -3.67 | 34.8631 | 35.0203 | 32.7389 | 56.1158 | 56.5377 | -25.145 | -41.1287 | -22.7758 | 4.044 | 33.52 | 13.84 | 16.5674 | 16.3116 | -8.67 | 301.8337 |  |  | 31.3261 | -17.279 | -4.2527 | -38.2 | -39.3 | -4.3506 | 8.2342 | 10.5718 | 19.1171 |  | -2.59 | 10.168 | -30.6817 | -2.04 | -2.11 | 15.76 | 23.16 | -28.6545 | -14.3091 |  | -35.7 | 17.3171 | -4.547 | -14.3596 | -14.4337 | -24.81 | -29.3968 | -11.506 | -75.134 | 0.6873 |  | -6.4489 | -5.5348 | 15.5377 | 5.5614 | 4.7386 | -9.732 | -22.3286 | -22.0737 | 6.8474 |  | -7.04 | 0 | 5.1214 | 10.1335 | -12.8662 | -7.1073 | 7.6375 | 9.8943 | -23.2376 | 5.1211 |  | 4.8291 | 3.4577 | 4.4745 | 0 | 2.0095 | 1.842 | -8.0379 | 19.0207 | 19.5314 | 3.9317 | 17.8553 | 22.1109 | -14.1 | -1.5212 | 0.2538 | 0.98 | -1.07 | -22.0161 | 0 | 7.522 | 0.709 |  | 5.4 | -26.0171 | -16.2154 | -3.2 | 19.8752 |  | 26.1436 | -6.9369 | -7.5642 | 3.4556 |  |  |  | -14.154 | 2.9014 | -23.1835 | -2.1035 |  | 128.7324 | -7.4244 | -10.1635 | -10.6245 | 2.8824 | 6.4537 | 6.5745 | 2.5091 | -1.1085 | 0 | -5.87 | 9.8658 | 53.4802 | 32.7893 | 89.5381 | 49.8129 | 49.6135 | -13.0677 | -12.736 | 0 | 0 | 35.0322 | 35.6415 | -9.5789 | -8.5626 | -9.509 | -9.1427 | 24.28 | 24.21 | -23.9 | -23.9 | 0.2298 | -5.84 | 82.5921 | 19.9561 | 19.9267 | -15.2 | -35.8 | -6.3 | -6.8 |  | -17.2739 | -92.3156 | -16.2258 | -254.3167 | -13.2958 | -30.9419 | 124.0187 | 43.2017 | 121.7252 | 120.0304 | 64.2435 | 29.2202 | 25.434 | -14.1871 | 227.9705 | -215.1731 | 19.7659 | -3.4903 | -2.2962 |  | -9.76 | 0.01 | 0.004 | 5.76 | -2.64 | -3.4982 | -3.3677 | 10.6371 | -1.0544 | -12.5 | -0.372 | -0.483 | 0 | 0 | 4.6181 | 4.5407 | 3.6729 |  | 20.3 | 2.2983 | 0.93 |  | -18.3221 | -5.8978 | -14.6597 | -16.3571 | 0 | -11.2868 | 9.0554 | -21.7 | 4.3 | 80.4739 | -168.9045
23/10/2025 | 18:30 | 0 | 3.8363 | -9.0905 | 8.7078 | 14.036 |  | 21.0606 |  | 19.147 | 7.9248 |  | -8.88 | -33 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 2.843 | -4.7698 | 5.2954 | 5.1676 | 9.4313 | 1.5859 | -1.4353 | 0.5656 |  | -0.3793 | 0.465 | 0.46 | 4.696 |  | 4.4 | -0.581 | 0.275 | -3.78 | -3.72 |  | -9.74 | -9.82 | 6.3174 | 2.8979 | 24.3018 | 25.9524 | -24.2369 | -8.1715 | -7.7447 | 2.3134 | 2.3663 | -18.6203 | -15.8072 | 18.0782 | 18.5293 | 26.9737 | 1.7721 | -2.2 | -2.2 | -21.7598 | -21.8414 | -2.0031 |  | -3.3581 | 4.2509 | 2.5997 | 1.7552 | -79.6228 | 62.1967 | 62.4409 | -33.1623 | -107.7286 |  |  |  | 25.5676 | 11.55 | 11.03 | -3.41 | 4.89 | -12.0519 | -12.5878 | 24.8658 | 23.1237 | -4.164 | 11.8973 | 11.6519 | -3.2447 |  |  |  | -3.8 | -4.5 | -3.37 | 39.4157 | 39.025 | 36.8882 | 39.7159 | 39.9917 | -25.8831 | -26.549 | -23.3263 | 4.2168 | 31.35 | 13.15 | 15.6299 | 15.5304 | -8.76 | 301.8337 |  |  | 30.3774 | -16.9838 | -4.3485 | -35.3 | -36.2 | -4.1003 | 8.2342 | 11.2027 | 19.4882 |  | -2.45 | 8.215 | -28.8816 | -2.85 | -2.95 | 17.87 | 23.02 | -24.8545 | -13.1818 |  | -35.7455 | 21.829 | 1.9407 | -9.091 | -9.1621 | -26.3865 | -31.1041 | -10.846 | -54.5595 | -14.0937 |  | -5.5969 | -4.6424 | 17.7952 | 5.2875 | 4.7031 | -10.756 | -23.699 | -23.4907 | 9.8003 |  | -6.21 | 0 | 5.2913 | 9.2495 | -13.3691 | -7.777 | 7.0345 | 11.6384 | -25.5363 | 5.7502 |  | 5.4428 | 3.1317 | 3.172 | 0 | 4.8562 | 3.8515 | -2.6793 | 19.3922 | 19.3462 | 9.8269 | 22.0626 | 21.4273 | -15.12 | -1.1147 | 0.2804 | 0.48 | 0.21 | -23.2839 |  | 6.409 | 1.693 |  | 3.89 | -28.0049 | -17.7513 |  | 17.9764 |  | 28.4347 | -7.7927 | -8.5222 | 3.4108 | 0.0428 |  | -6.2991 | -9.5823 | 2.6027 | -22.6155 | -3.5163 |  | 148.8147 | -6.4536 | -10.6615 | -9.4538 | 3.3447 | 6.9005 | 7.1124 | 3 | -3.4516 | -2.6647 | -2.51 | 7.1047 | 48.6506 | 40.0616 | 80.5513 |  |  | -13.3777 | -12.5308 | 0 | -10.8188 |  |  | -7.9364 | -7.3541 | -9.7174 | -9.5067 | 21.87 | 21.59 | -24.8 | -24.9 | 0.2994 | -4.72 | 82.3679 | 18.6306 | 18.552 | -15.2 | -33.3 | -8 | -8.5 | -17.306 |  | -92.2784 | -13.9038 | -258.8219 | -12.7008 | -30.7394 | 117.2898 | 45.6768 | 134.042 | 108.2038 | 55.3665 | 28.3778 | 28.9853 | -24.3101 | 218.5322 | -206.2567 | 22.1151 | -6.5453 | -2.2498 |  | -9.44 | -0.051 | -0.056 | 4.96 | -2.24 | -3.4409 | -3.7491 | 8.4398 | 0.8499 | -10.8 | -1.51 | -2.279 |  |  | 4.5842 | 3.782 | 3.315 |  | 17.8 | 8.29 | 0.76 |  | -17.8463 | -5.2247 | -14.8672 | -15.7664 |  | -11.352 | 9.6585 | -19.7 | 2.1 | 67.4804 | -153.5502
23/10/2025 | 19:00 | 0 | 3.8734 | -9.3023 | 8.1143 | 14.2701 |  | 21.6769 |  | 19.3655 | 8.0578 |  | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 3.312 | -22 | 2.7019 | -4.719 | 6.3029 | 6.0982 | 11.0575 | 1.5376 | 0.547 | 0.4943 |  | -0.4682 | 0.487 | 0.505 | 4.835 |  | 8.8 | -0.218 | 0.282 | -3.74 | -3.73 |  | -8.75 | -8.88 | 6.4997 | 2.7764 | 23.7325 | 25.1001 | -24.2549 | -8.1715 | -7.448 | 1.7501 | 1.6973 | -18.2184 | -15.2713 | 17.3113 | 17.2809 | 24.9593 | 1.803 | -2.4 | -2.3 | -21.608 | -21.355 | -1.9986 |  | -4.7865 | 3.7835 | 2.6343 | 1.8422 | -70.4062 | 54.9028 | 54.9943 | -35.8725 | -120.0975 |  |  |  | 22.5238 | 11.27 | 10.87 | -5.23 | 2.85 | -9.7747 | -9.6407 | 21.0268 | 18.8264 | -3.1482 | -0.0652 | -0.0309 | -4.4467 |  |  |  | -3.7 | -4.5 | -3.27 | 32.308 | 32.3052 | 30.4374 | 35.4708 | 36.0841 | -23.7961 | -22.9148 | -21.6322 | 3.5662 | 30.57 | 12.32 | 15.1611 | 15.2374 | -8.24 | 6.23 | 0 | 0 | 37.0453 | -15.7106 | -3.8586 | -33 | -31.3 | -4.6423 | 7.2992 | 9.3101 | 18.0038 |  | -1.79 | 8.432 | -36.057 | -3.65 | -3.74 | 20.06 | 21.25 | -29.8364 | -15.3636 |  | -34.8636 | 14.667 | -4.1199 | -14.7139 | -14.3788 | -26.2415 | -31.2666 | -11.442 | -52.5917 | -13.4583 |  | -5.5891 | -4.5547 | 17.0534 | 4.1825 | 3.363 | -12.292 | -22.2418 | -22.034 | 9.4348 |  | -6.65 | 0 | 5.1509 | 8.4133 | -12.5764 | -7.0005 | 5.5537 | 11.9283 | -25.1416 | 5.7518 |  | 5.5723 | 3.0962 | 3.3282 | 0 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | 19.0888 | 17.8817 | 11.5483 | 23.8924 | 22.2916 | -14.73 | -1.1 | 0.2364 | 0.54 | -0.14 | -22.9007 |  | 6.276 | 0.197 |  | 3.23 | -30.4752 | -20.2805 | -3.1 | 17.4521 |  | 27.584 | -8.7123 | -9.4301 | 3.4485 |  |  | -6.0648 | -5.5372 | 2.9939 | -21.661 | -6.2997 | -6.1492 | 152.8648 | -6.5476 | -7.7999 | -10.7833 | 2.186 | 7.0031 | 7.2074 | 2 | -2.9123 | 0 | -5.87 | 7.1702 | 51.2438 | 34.3649 | 79.129 |  |  | -13.5675 | -13.0296 | -10.2833 | 0 |  |  | -9.1778 | -8.9856 | -10.0375 | -9.3591 | 19.98 | 19.56 | -21.9 | -21.2 | 0.0705 | -5.28 | 84.8792 | 16.2364 | 16.4856 | -15.2 | -32 | -6.7 | -7.2 |  |  | -97.5408 | -14.3462 | -260.1624 | -12.388 | -31.4934 | 114.033 | 45.4713 | 132.1793 | 109.2871 | 54.3848 | 28.5041 | 28.7697 | -30.2857 | 218.7145 | -207.7578 | 15.7364 | -3.7192 | -1.6858 |  | -8.56 | -0.603 | -0.608 | 4.4 | -1.68 | -3.4908 | -4.802 | 7.1214 | 1.2039 | -8 | 3.097 | 2.951 |  |  | 3.4033 | 3.4518 | 3.5135 |  | 15.1 | 8.9097 | 0.77 |  | -17.4097 | -5.1779 | -14.4564 | -15.0726 | 0 | -10.7121 | 9.7448 | -16.9 | 0 | 68.5379 | -153.2252
23/10/2025 | 19:30 | 0 | 3.6436 | -9.0459 | 7.8422 | 13.9693 |  | 21.4574 |  | 19.2337 | 7.9938 |  | -11.1 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 2.9993 | -4.7667 | 5.8686 | 5.6469 | 10.104 | 1.1604 | 0.1585 | 0.425 |  | -0.4802 | 0.422 | 0.43 | 5.197 |  | 4.4 | -0.226 | 0.289 | -3.64 | -3.62 |  | -9.59 | -9.71 | 6.43 | 2.922 | 23.7081 | 25.0553 | -23.9039 |  | -8.0717 | 1.4831 | 1.4844 |  | -15.1374 | 17.3009 | 17.3566 | 24.4247 | 2.3718 | -2.4 | -2.4 | -21.7221 | -21.4335 | -2.2058 |  | -5.1027 | 3.5547 | 2.5917 | 1.7785 | -69.3075 | 59.2669 | 59.7857 | -25.1177 | -107.6291 |  |  |  | 21.5259 | 10.94 | 10.63 | -6.23 | 2.27 | -7.6314 | -7.6314 | 21.9475 | 20.2546 | -1.4135 | 6.354 | 6.118 | -5.2315 | 0 |  |  | -3.9 | -5 | -3.04 | 33.6482 | 33.1189 | 31.7155 | 38.4986 | 38.5436 | -24.3851 | -25.3418 | -21.5634 | 3.5779 | 29.65 | 11.79 | 13.4424 | 13.5773 | -7.77 | 138.5495 |  |  | 37.0926 | -10.4573 | -3.5803 |  | -31.9 | -5.8691 | 6.5511 | 8.837 | 16.705 |  | -1.58 | 7.8895 | -36.4721 | -3.52 | -3.56 | 19.98 | 20.74 | -33.3455 | -16.6182 |  | -34.2545 | 13.0465 | -4.46 | -15.0253 | -14.681 | -25.557 | -30.5928 | -10.85 | -63.0828 | -13.2297 |  | -5.4327 | -4.4809 | 16.5783 | 6.3248 | 5.1682 | -13.316 | -22.6465 | -22.3547 | 8.9561 |  | -6.82 | 0 | 4.8879 | 12.4358 | -13.0343 | -7.2694 | 6.7197 | 10.9866 | -24.6793 | 5.2301 |  | 4.9173 | 2.4745 | 3.1153 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 18.1133 | 17.6503 | 13.5794 | 25.8262 | 21.315 | -15.02 | -0.9023 | 0.2804 | 0.09 | 0.97 | -22.9166 |  | 6.277 | 0.026 |  | 3.95 | -32.4281 | -22.9062 |  | 19.1891 |  | 27.8799 | -8.7732 | -9.465 | 3.8197 |  |  | -5.8957 | -4.5094 | 4.1304 | -22.3261 | -6.7488 | -5.9443 | 152.171 | -6.6402 | -8.4488 | -10.6813 | 3.2298 | 6.9738 |  | 3 | -5.4657 | -2.5559 | -6.29 | 8.4354 | 55.1352 | 30.8618 | 78.6158 |  |  | -12.857 | -11.7084 | 0 | 0 |  |  | -10.0018 | -9.3976 | -9.8266 | -9.36 | 18.32 | 18.28 | -22.6 | -22.2 | 0.1419 | -5.28 | 82.6904 | 18.5153 | 18.5566 | -15.7 | -32.4 | -6.3 | -6.8 | -17.629 | -17.4667 | -96.3611 | -15.7442 | -261.7792 | -12.7825 | -32.2062 | 112.5901 | 48.8924 | 135.0674 | 107.6277 | 50.5818 | 24.4446 | 22.728 | -29.0839 | 214.6729 | -205.3413 | 11.7643 | 3.1185 | -1.9666 |  | -8.4 | -0.741 | -0.748 | 4 | -1.84 | -3.4883 | -4.3046 | 7.1794 | 1.2314 | -9.3 | 1.5 | 1.752 |  |  | 4.7833 | 4.6578 | 3.4684 |  | 16 | 9.8039 | 0.8 |  | -17.7978 | -5.6301 | -15.127 | -15.2432 | 0 | -11.2104 | 9.681 | -17.7 | 0.3 | 70.491 | -159.1343
23/10/2025 | 20:00 | 0 | 3.2848 | -8.567 | 8.5259 | 13.932 |  | 20.9212 |  | 18.9369 | 7.6478 |  | -6.66 | -30.8 | 6.6 |  |  | 3.067 | -4.6348 | 5.7193 | 5.6315 | 9.9321 | 1.6549 | 0.1592 | 0.4246 |  | -0.5086 | 0.447 | 0.477 | 5.526 |  | 2.2 | 0.8 | 0.276 | -3.33 | -3.27 |  | -9.78 | -9.89 | 6.9319 | 2.8227 | 23.6373 | 25.2256 | -24.7224 |  | -7.7138 | 2.9233 | 2.7477 |  | -15.4053 | 17.6754 | 17.8179 | 24.4951 | 2.1991 | -2.4 | -2.3 | -21.4405 | -21.2522 | -2.1511 |  | -5.2587 | 3.7104 | 2.5027 | 1.6888 | -67.8426 | 58.2293 | 58.3209 | -23.5114 | -109.6473 |  |  |  |  | 10.79 | 10.55 | -6.03 | 2.11 | -7.0955 | -7.2295 | 22.0532 | 20.0504 | -0.9124 | 6.674 | 6.384 | -5.6052 |  |  |  | -5.1 | -5.9 | -2.98 | 33.456 | 33.393 | 31.5239 | 37.7562 | 38.5827 | -23.6327 | -25.4789 | -21.7581 | 3.5512 | 27.85 | 10.89 | 12.9736 | 12.8937 | -7.41 | 138.5495 | 0 | 0 | 37.161 | -10.6289 | -3.2819 | -31.3 | -31.6 | -5.5933 | 5.9901 | 8.9947 | 15.9628 |  | -1.5 | 8.2305 | -35.952 | -3.63 | -3.71 | 18.83 | 20.89 | -34.3273 | -17.0364 |  | -33.8727 | 13.9256 | -4.9302 | -15.8215 | -15.1912 | -25.9342 | -29.9478 | -10.829 | -64.1187 | -9.7513 |  | -5.4629 | -4.705 | 16.5453 | 5.8995 | 4.966 | -11.78 | -22.0124 | -21.7556 | 8.2667 |  | -6.82 | 0 | 7.6238 | 12.818 | -14.74 | -8.8464 | 8.5513 | 10.5042 | -24.9232 | 5.5145 |  | 5.2412 | 0 | 3.318 | 0 | -1.1722 | -1.3397 | 2.5118 | 16.5171 | 16.6426 | 13.4454 |  | 21.0855 | -14.98 | -0.7979 | 0.2804 | 0 | 1.19 | -21.2609 |  | 5.958 | 0.182 |  | 4.35 | -32.4702 | -22.3398 | -2.89 | 19.7892 |  | 27.9394 | -8.667 | -9.3295 | 3.7948 |  |  | -5.8278 | -6.8143 | 4.7123 | -22.7754 | -6.7896 | -6.861 | 151.9961 | -6.8853 | -8.6665 | -10.6014 | 2.8773 | 6.8273 | 6.9542 | 2 | -3.1997 | -1.6745 | -3.77 | 5.5887 | 53.0681 | 32.5964 | 83.642 |  |  | -13.8474 | -13.1086 | 0 | -10.8881 |  | 33.0242 | -9.1064 | -8.5022 | -9.4554 | -9.8745 | 17.51 | 17.66 | -22 | -22 | 0.1584 | -4.4 | 82.3374 | 18.6199 | 18.6749 | -15.7 | -32.4 | -6.7 | -7.2 | -17.4277 |  | -95.011 | -17.7855 | -263.9468 | -17.9768 | -34.5138 | 114.7017 | 44.6023 | 135.0205 | 110.1333 | 57.3936 | 26.3205 | 23.1329 | -27.8462 | 218.1541 | -206.3234 | 16.5382 | -4.0184 | -2.201 |  | -7.92 | -0.602 | -0.614 | 3.44 | -1.28 | -3.0364 | -4.4511 | 7.1214 | 1.4664 | -8.9 | 3.359 | 2.253 |  |  | 3.7423 | 3.3337 | 2.9779 |  | 16.2 | 10.822 | 0.77 |  | -19.4536 | -5.2696 | -13.7652 | -16.8238 | 0 | -10.288 | 8.8705 | -17.2 | 0.2 | 76.0701 | -161.0214
23/10/2025 | 20:30 | 0 | 2.86 | -8.0674 | 8.6412 | 14.2835 |  | 20.4874 |  | 17.9363 | 7.2028 |  | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.3941 | -4.3216 | 5.1646 | 5.0568 | 9.0999 | 1.3428 | 0.2348 | 0.3947 |  | -1.0173 | 0.373 | 0.381 | 5.335 |  | 2.2 | 0.038 | 0.274 | -3.89 | -3.88 |  | -10.42 | -10.4 | 7.5713 | 2.9274 | 22.4147 | 24.2857 | -23.5762 |  | -7.9237 | 2.9885 | 2.8887 |  | -15.8072 | 19.2071 | 19.5058 | 22.2969 | 2.4373 | -2.8 | -2.7 | -21.9515 | -21.5538 | -2.0237 |  | -4.9893 | 3.6666 | 2.5188 | 1.7208 | -73.7327 | 58.3819 | 58.6871 | -21.1175 | -114.483 |  |  |  |  | 10.63 | 10.03 | -6.38 | 2.01 | -7.8993 | -7.6314 | 22.3162 | 20.1866 | -1.0045 | 9.8254 | 9.7057 | -4.8395 |  |  |  | -7.9 | -8.4 | -3.1 | 34.1962 | 34.049 | 32.372 | 41.1549 | 41.4447 | -23.9933 | -26.8359 | -21.4512 | 4.2808 | 26.93 | 10.48 | 12.5049 | 12.6984 | -6.95 | 1.7866 |  |  | 33.0906 | -11.2295 | -2.9384 |  |  | -5.8826 | 5.0551 | 9.7832 | 14.664 |  | -1.92 | 9.424 | -32.6769 | -3.73 | -3.86 | 19.62 | 21.37 | -31.8 | -15.7636 |  | -32.0818 | 13.142 | -5.5441 | -15.1109 | -15.2961 | -22.1844 | -25.6291 | -10.207 | -67.3327 | -2.8829 |  | -5.2015 | -4.4462 | 12.4898 | 3.9141 | 2.1944 | -12.292 | -23.7788 | -23.2012 | 3.61 |  | -6.64 | 0 | 4.1439 | 10.4545 | -15.5291 | -9.7671 | 9.1073 | 6.8576 | -20.7834 | 5.756 |  | 5.451 | 3.6623 | 2.9965 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | 4.0189 | 15.7157 | 15.1416 | 14.6508 | 27.6862 | 21.276 | -14.68 | 0.0151 | 0.2804 | -0.27 | 2.04 | -21.0674 |  | 5.725 | 0.335 |  | 5.22 | -33.2224 | -23.1281 | -2.55 | 20.397 |  | 27.9604 | -8.6157 | -9.4468 | 3.701 |  |  | -5.938 | -6.406 | 4.437 | -23.6243 | -6.3812 | -6.7781 | 148.3865 | -7.1075 | -8.4718 | -10.8396 | 2.9159 | 6.5709 | 6.7169 | 2.4503 | -1.3813 | 0 | -1.68 | 6.0287 | 54.8796 | 31.5057 | 86.1418 |  |  | -14.6571 | -14.0912 | 0 | 0 |  |  | -7.4035 | -6.4862 | -9.675 | -9.4682 | 20.09 | 20.39 | -23.2 | -23.3 | 0.195 | -5.04 | 80.4226 | 18.3328 | 18.2792 | -16.1 | -32.9 | -8 | -8.7 | -17.4642 | -17.3318 | -93.5687 | -15.8436 | -256.5661 | -9.4407 | -30.4158 | 117.4782 | 46.8348 | 130.0346 | 108.6635 | 53.0663 | 30.781 | 31.392 | -23.6687 | 220.6656 | -206.4495 | 20.9064 | -6.4784 | -2.2718 |  | -7.84 | -0.603 | -0.609 | 3.28 | -2 | -2.956 | -3.6912 | 7.2953 | 0.9384 | -9.8 | 1.155 | 1.817 | 0 | 0 | 3.9712 | 3.9122 | 4.4772 |  | 18.1 | 9.2805 | 0.6 |  | -20.3093 | -5.0899 | -13.8302 | -17.5206 |  | -8.9602 | 8.0199 | -19 | 2.1 | 78.2034 | -166.0164
23/10/2025 | 21:00 | 0 | 2.6724 | -7.7137 | 10.2778 | 15.1099 |  | 19.4028 |  | 17.3752 | 7.0268 |  | -8.88 | -28.6 | 2.2 | 0 | -17.6 | 3.1619 | -4.6088 | 4.8709 | 4.8245 | 8.6799 | 1.0362 | 0.7024 | 0.7087 |  | -0.6123 | 0.437 | 0.465 | 5.151 |  | -2.2 | -0.323 | 0.283 | -4.12 | -4.01 |  | -10.17 | -10.33 | 7.5828 | 2.7954 | 22.4426 | 24.0365 | -23.3319 | -8.8413 | -8.7482 | 3.117 | 3.8331 | -18.7543 | -16.2091 | 19.8769 | 20.147 | 22.6789 | 2.9436 | -2.5 | -2.5 | -21.7639 | -21.2995 | -1.9947 |  | -4.6603 | 3.4311 | 2.1442 | 1.5409 | -77.0897 | 58.9617 | 58.9312 | -23.8516 | -117.6082 |  |  |  | 20.3882 | 10.47 | 9.74 | -6.59 | 1.84 | -8.837 | -8.3012 | 22.2972 | 20.4762 | -0.8982 | 13.7539 | 13.599 | -5.8107 |  |  |  | -8.4 | -8.9 | -3.07 | 34.7752 | 35.4317 | 32.4388 | 40.2996 | 40.7633 | -24.2656 | -26.8899 | -21.467 | 4.0419 | 27.89 | 10.74 | 11.8799 | 12.1124 | -7.17 | 138.5495 | 0 | 0 | 34.549 | -10.7673 | -3.2865 |  |  | -5.9644 | 4.494 | 8.6792 | 13.7363 |  | -1.62 | 9.1605 | -33.5069 | -3.64 | -3.74 | 18.35 | 21.61 | -31.2182 | -15.8364 |  | -32.9727 | 12.2522 | -5.3351 | -15.5629 | -15.6369 | -21.9671 | -25.4942 | -10.283 | -65.4978 | 0.7925 |  | -5.2177 | -4.435 | 13.0975 | 3.1741 | 2.5062 | -11.78 | -24.3713 | -23.7976 | 4.1199 |  | -6.89 | 0.1 | 3.6674 | 10.965 | -14.628 | -8.934 | 9.0681 | 7.0383 | -22.2326 | 5.0066 |  | 4.7037 | 2.9211 | 3.3407 | 0 | -0.3349 | -0.8373 | 2.0095 | 16.3788 | 15.5521 | 13.7287 | 27.6364 | 23.2828 | -12.59 | -0.0911 | 0.2364 | -0.33 | -0.02 | -23.2522 | 0 | 5.663 | 0.39 |  | 5.32 | -33.3779 | -23.1915 | -2.58 | 20.9169 |  | 27.9046 | -8.2331 | -9.1895 | 3.6783 |  |  | -6.376 | -29.157 | 4.7117 | -23.9299 | -6.1259 | -6.2385 | 146.2438 | -7.2979 | -9.0544 | -10.89 | 1.526 | 6.3292 | 6.4242 | 0.9141 | 0 | 0 | -1.26 | 3.4783 | 55.736 | 35.0359 | 87.6207 |  |  | -14.9149 | -14.6271 | 0 | 0 | 37.1442 |  | -7.0465 | -6.2499 | -8.8883 | -8.8453 | 19.59 | 20.18 | -21.3 | -21.4 | 0.195 | -5.6 | 73.3561 | 16.6967 | 16.783 | -16.5 | -33.3 | -8.8 | -9.4 | -17.2336 |  | -85.6335 | -11.5047 | -258.5099 | -12.4353 | -28.1622 | 118.4475 | 42.8174 | 123.9428 | 108.8974 | 60.8802 | 30.2955 | 33.6803 | -18.8178 | 220.5376 | -203.8177 | 19.5861 | -7.5737 | -2.4842 |  | -7.6 | -0.704 | -0.71 | 2.96 | -1.52 | -3.0288 | -4.4816 | 7.4723 | 0.8804 | -9.8 | 4.25 | 3.698 | 0 | 0 | 4.4042 | 3.4116 | 4.506 |  | 16.8 | 9.4045 | 0.45 |  | -20.6184 | -4.1317 | -13.5828 | -18.8251 |  | -8.6218 | 8.1414 | -18.5 | 1.8 | 79.7618 | -167.0067
23/10/2025 | 21:30 | 0 | 2.4131 | -7.2836 | 10.8203 | 15.4377 |  | 18.6061 |  | 16.6419 | 6.5928 |  | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.5224 | -4.6233 | 5.3149 | 5.1826 | 9.3508 | 2.3122 | 0.9524 | 1.7715 |  | -0.3734 | 0.292 | 0.312 | 5.358 |  | -4.4 | -0.15 | 0.29 | -4.6 | -4.55 |  | -10.85 | -11 | 6.8454 | 3.2394 | 22.0632 | 23.5921 | -21.1861 | -8.9753 | -8.4423 | 3.0436 | 3.1022 | -18.3524 | -15.6732 | 20.7787 | 20.96 | 18.0407 | 3.1169 | -2.5 | -2.5 | -22.4872 | -22.5123 | -1.9699 |  | -6.01 | 3.5038 | 2.2782 | 1.5549 | -85.0551 | 59.0533 | 59.4195 | -19.9775 | -127.5191 |  |  |  | 19.3504 | 10.02 | 9.56 | -7.31 | 0.96 | -6.4258 | -6.5597 | 22.0477 | 20.4967 | 0.558 | 14.2041 | 13.8061 | -5.3466 |  |  |  | -10 | -10.3 | -2.97 | 33.2517 | 33.236 | 31.3241 | 42.3896 | 42.8802 | -24.7658 | -27.8094 | -21.8097 | 3.3672 | 27.26 | 10.54 | 10.4736 | 10.6476 | -6.78 | 163.673 | 0 | 0 | 32.2004 | -10.8411 | -3.0954 |  | -29.3 | -6.0828 | 2.998 | 6.7867 | 11.6953 |  | -1.25 | 10.9275 | -31.4518 | -3.44 | -3.46 | 19.88 | 20.79 | -29.9091 | -15.0727 |  | -31.0727 | 9.6906 | -8.3904 | -17.9597 | -17.6822 | -22.3022 | -25.4293 | -10.851 | -69.966 | 2.3915 |  | -5.0802 | -4.2868 | 13.7612 | 2.0904 | 1.1591 | -11.268 | -24.058 | -23.8365 | 4.1082 |  | -6.83 | 0.1 | 3.4645 | 8.9795 | -15.5846 | -9.9484 | 9.4329 | 5.9285 | -23.4773 | 5.7513 |  | 5.4276 | 3.3325 | 3.5469 | 0 | -1.842 | -2.6793 | 5.5261 | 13.8672 | 13.9379 | 17.5664 | 29.7003 | 21.7838 | -12.61 | -0.7082 | 0.2364 | -0.16 | 0.24 | -23.212 | 2.1802 | 5.66 | 0.147 |  | 5.2 | -34.0873 | -23.8142 | -2.53 | 20.8281 |  | 27.0936 | -8.4231 | -9.104 | 3.5132 |  |  | -5.7795 | -6.5303 | 4.1988 | -24.0675 | -4.8278 | -4.6511 | 145.7916 | -7.7893 | -7.8986 | -10.8784 | 1.4684 | 5.8458 | 5.9496 | 1 | 0 | 0 | -2.93 | 4.6235 | 56.0518 | 33.9977 | 88.8977 |  |  | -13.0931 | -12.7382 | 0 | 0 |  | 39.7273 | -6.1401 | -5.6841 | -7.3506 | -7.1591 | 19.51 | 19.61 | -22.2 | -22.3 | 0.2115 | -6.8 | 69.3733 | 19.5345 | 19.4452 | -17.4 | -34.1 | -8.8 | -9.4 | -17.4548 | -17.3272 | -86.1127 | -15.1753 | -257.2846 | -12.5246 | -30.9257 | 117.2416 | 45.4281 | 124.7157 | 106.4044 | 55.8922 | 30.6838 | 29.9185 | -18.5878 | 219.1819 | -201.1922 | 19.8869 | -8.6211 | -2.8113 |  | -7.6 | -0.648 | -0.655 | 2.96 | -1.6 | -2.2553 | -4.5396 | 8.3238 | 0.8804 | -10.5 | 2.33 | 2.373 | 0.7425 | 0.6607 | 4.4998 | 3.6207 | 3.9215 |  | 17.9 | 9.983 | 0.35 |  | -20.7517 | -4.81 | -13.2025 | -17.7836 |  | -10.8849 | 8.8615 | -19.8 | 2.7 | 82.5805 | -172.2828
23/10/2025 | 22:00 | 0 | 2.0127 | -6.7287 | 11.1797 | 13.4165 |  | 16.0551 |  | 15.1703 | 5.9288 |  | -11.1 | -24.2 | 2.2 | 1.656 |  | 3.4475 | -4.9276 | 4.8996 | 4.895 | 8.7242 | 1.4352 | 2.3092 | 1.8023 |  | -0.344 | 0.173 | 0.197 | 5.039 |  | -6.6 | -0.018 | 0.278 | -5.27 | -5.19 |  | -11.68 | -11.7 | 6.6982 | 3.2776 | 20.6719 | 22.0981 | -19.048 | -9.6451 | -9.0279 | 3.676 | 3.7181 | -18.4864 | -15.9411 | 22.6924 | 23.1674 | 13.067 | 4.4744 | -3 | -3 | -23.5302 | -23.0312 | -1.9957 |  | -7.1912 | 3.5299 | 1.2214 | 0.8897 | -94.7294 | 59.6942 | 59.4806 | -16.0477 | -137.519 |  |  |  |  | 10.55 | 7.82 | -7.97 | 5.33 | -5.756 | -5.4881 | 19.3626 | 17.0789 | -2.1492 | 13.4216 | 12.9221 | -6.9367 |  |  |  | -12.8 | -12.9 | -2.79 | 32.5715 | 32.6406 | 30.7337 | 43.9273 | 44.3426 | -24.4061 | -29.3572 | -21.9553 | 3.3342 | 27.19 | 10.44 | 14.2236 | 14.1632 | -6.3 | -163.275 | 0 | 0 | 29.2851 | -13.0517 | -3.135 | -28.9 |  | -5.7898 | 1.1279 | 8.6792 | 9.4687 |  | -2.24 | 11.2685 | -29.0366 | -3.59 | -3.62 | 16.95 | 19.94 | -27.8909 | -14.2182 |  | -28.6364 | 9.674 | -11.0827 | -19.9528 | -19.4599 | -17.6729 | -20.2319 | -11.162 | -75.4978 | 0.0812 |  | -8.2067 | -7.4414 | 9.9326 | 0.063 | -0.1107 | -10.244 | -24.8782 | -24.7008 | -0.9049 |  | -5.94 | 0 | 3.0668 | 5.9258 | -15.6974 | -10.0079 | 9.4801 | 3.2093 | -22.0194 | 5.7586 |  | 5.4624 | 3.2343 | 3.04 | 2.5364 | -3.1817 | -3.3491 | 7.703 | 12.0074 | 12.0245 | 19.6614 | 33.5107 | 22.9899 | -14.1 | -0.7961 | 0.2273 | 0.06 | 0.28 | -22.5235 |  | 5.231 | 1.025 | 3.511 | -3.41 | -36.4746 | -25.3194 | -4.62 | 33.5614 |  | 23.1725 | -5.9813 | -6.5457 | 3.283 | 0.0795 |  | -7.5073 | -10.5573 | 5.21 | -22.1887 | -5.402 | -5.7447 | 141.4348 | -8.1915 | -8.7246 | -10.0401 | 1.5832 | 5.3771 | 5.3959 |  | -3.0256 | 0 | -4.61 | 6.7274 | 63.0031 | 27.5301 | 86.6142 |  |  | -13.2123 | -12.3836 | 0 | 0 |  |  | -7.8869 | -7.2772 | -7.087 | -6.6752 | 20.11 | 20.1 | -19.8 | -19.8 | 0.3525 | -8 | 71.7669 | 17.7076 | 17.6128 | -17.8 | -29 | -8.4 | -8.9 |  |  | -92.6659 | -19.7411 | -255.6722 | -12.4579 | -32.8374 | 112.3691 | 52.0277 | 128.1577 | 103.2857 | 47.5273 | 28.8137 | 30.5002 | -20.3755 | 213.1431 | -200.6097 | 14.4172 | -2.6881 | -2.0618 |  | -6.16 | -0.803 | -0.809 | 1.44 | -0.48 | -1.9391 | -5.4765 | 6.3004 | 2.7268 | -9.1 | 1.321 | 1.842 | 0 | 0 | 4.5416 | 4.0735 | 3.4233 |  | 13.7 | 10.8986 | 0.29 |  | -19.4998 | -5.5788 | -13.4655 | -15.928 | 0 | -11.2676 | 7.9359 | -15.1 | -1 | 85.5467 | -174.7965
23/10/2025 | 22:30 | 0 | 1.4568 | -6.3096 | 5.2349 | 12.5336 |  | 13.6708 |  | 13.7292 | 5.1788 |  | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.504 | -3.2289 | 4.336 | 4.2005 | 7.7463 | 1.3745 | 2.4545 | 1.7453 |  | -0.4508 | -0.014 | 0.002 | 5.574 |  | -8.8 | 0.895 | 0.265 | -6.12 | -6.08 |  | -12.26 | -12.3 | 6.6724 | 3.2331 | 19.3181 | 20.8077 | -14.0629 | -10.3148 | -9.6832 | 2.7756 | 3.0859 | -17.6826 | -15.1374 | 24.2796 | 24.843 | 3.4145 | 7.7426 | -5.1 | -5 | -24.1371 | -23.8915 | -1.9053 |  | -9.2489 | 3.1579 | 0 | 0.9287 | -102.0233 | 60.4571 | 59.9689 | -13.6114 | -147.6476 |  |  |  | 16.8954 | 10.07 | 7.39 | -9.14 | 4.5 | -2.9429 | -2.8089 | 17.247 | 15.0573 | -1.5346 | 11.1634 | 11.4076 | -8.9796 |  |  |  | -16.8 | -16.5 | -2.61 | 28.7436 | 28.7169 | 27.0581 | 46.2085 | 46.5948 | -23.4276 | -31.3016 | -21.6582 | 3.3479 | 25.84 | 9.77 | 13.2861 | 13.1866 | -6.01 | -138.1607 | 0 | 0 | 31.8347 | -13.1732 | -3.038 | -28 | -27 | -5.8557 | 0 | 7.5752 | 7.9843 |  | -2.12 | 11.346 | -32.5569 | -10.85 | -10.94 | 31.09 | 19.37 | -33.5091 | -16.8273 |  | -27.4091 | 9.6571 | -12.2333 | -19.8397 | -19.835 | -17.927 | -21.519 | -11.615 | -79.2644 | 5.0379 |  | -8.2254 | -7.3875 | 10.2887 | -3.4012 | -3.3581 | 0 | -21.2819 | -21.1779 | 0.4252 |  | -6.23 | -3.4 | 2.8656 | 0.7443 | -15.2513 | -9.5459 | 9.4345 | 3.5912 | -20.3119 | 5.6854 |  | 5.4376 | 3.4902 | 3.1992 | 0 | -6.3633 | -6.0284 | 13.0616 | 11.5557 | 11.0653 | 22.3961 | 35.7378 | 21.7838 | -14.38 | -0.602 | 0.2502 | 0.06 | 1.02 | -22.2856 |  | 5.077 | 0.681 |  | -3.4 | -37.204 | -25.558 | -4.44 | 33.5234 |  | 20.7178 | -4.0938 | -4.5391 | 3.0874 |  |  | -8.8347 | -12.239 | 5.4005 | -21.0752 | -5.7987 | -5.5735 | 130.6227 | -9.0871 | -9.8273 | -9.1341 | 1.6479 | 4.8643 | 4.8975 |  | -3.8883 | -1.9454 | -6.29 | 8.7299 | 65.318 | 20.6031 | 89.6752 | 49.9522 | 49.8728 | -11.6084 | -11.2436 | 0 | 0 |  |  | -8.7988 | -7.8485 | -6.1238 | -5.7502 | 20.89 | 20.87 | -19.8 | -19.5 | 0.2115 | -9.36 | 72.7689 | 16.3173 | 16.0272 | -18.2 | -28.2 | -6.7 | -7.5 |  |  | -93.7036 | -22.7827 | -257.9251 | -10.1014 | -33.9033 | 108.5399 | 56.2699 | 132.354 | 104.8502 | 46.5306 | 28.8172 | 29.6469 | -24.1549 | 208.572 | -201.0846 | 6.6884 | 4.3416 | -1.615 |  | -5.44 | -0.567 | -0.571 | 0.64 | -0.16 | -1.6223 | -6.0044 | 6.8284 | 3.0198 | -9.9 | 2.967 | 2.64 | 3.2422 | 3.8032 | 4.3283 | 2.7509 | 3.4741 |  | 13.6 | 11.5242 | 0.26 |  | -19.0931 | -5.8144 | -15.0364 | -15.7179 | 0 | -11.867 | 9.3192 | -14.8 | -1.4 | 91.5293 | -183.9006
23/10/2025 | 23:00 | 0 | 1.1211 | -6.0293 | 4.6112 | 12.0471 |  | 13.54 |  | 12.6734 | 4.6619 |  | -11.1 | -24.2 | -2.2 |  | -15.4 | 3.3817 | -6.1997 | 3.7836 | 3.7177 | 6.6921 | 0.9257 | 2.0929 | 1.7461 |  | -0.4838 | -0.301 | -0.298 | 5.296 |  | -11 | 0.428 | 0.264 | -7.97 | -8.21 |  | -13.14 | -13.15 | 6.2098 | 3.3438 | 17.2424 | 18.8029 | -13.0205 | -11.9224 | -11.7253 | 2.4282 | 2.68 | -17.0128 | -14.3336 | 24.5451 | 24.9989 | -5.364 | 8.8134 | -5.2 | -5.3 | -23.7545 | -23.5892 | -2.3191 |  | -9.1408 | 1.9754 |  | 0.3595 | -105.3804 | 55.9404 | 55.9709 | -4.9723 | -156.4168 |  |  |  | 14.9394 | 10.54 | 7.39 | -10.54 | 4 | -3.0768 | -2.9429 | 16.1718 | 14.3473 | -2.2889 | 11.8055 | 11.45 | -9.33 |  | 2.88 | 6.412 | -20.1 | -19.5 | -2.29 | 26.0702 | 26.4372 | 24.1764 | 48.2076 | 48.5306 | -23.5089 | -31.3272 | -22.5901 | 3.421 | 24.75 | 9.43 | 12.8174 | 12.6984 | -6.19 | -125.599 | 0 | 0 | 36.0704 | -13.0347 | -2.8466 | -25.6 | -24.6 | -6.3867 | -1.3091 | 6.629 | 5.7578 |  | -1.91 | 10.5555 | -36.9946 | -14.53 | -14.46 | 36.14 | 17.95 | -37.5818 | -18.7455 |  | -28.0636 |  | -14.774 | -22.1596 | -23.2559 | -19.9113 | -25.6172 | -10.638 | -90.3002 | 15.3759 |  | -7.7833 | -6.6674 | 0 | -5.009 | -6.1928 | 12.816 | -22.9127 | -22.6026 | -1.3178 | -5.9 | -6.01 | 4.7 | 2.4764 | -1.7794 | -15.0556 | -9.4404 | 9.2237 | 1.1035 | -24.027 | 5.6339 |  | 5.3868 | 3.0836 | 3.1707 | 0 | -7.0332 | -7.703 | 11.7219 | 11.2194 | 11.4955 | 21.2052 | 34.0767 | 20.6705 | -14.94 | -1.1147 | 0.2007 | 0.12 | 1.04 | -21.8949 |  | 4.809 | 0.449 |  | -3.58 | -37.5711 | -26.3723 | -4.55 | 33.8434 |  | 22.2109 | -4.9928 | -5.2814 | 2.8159 |  |  | -7.7603 | -9.9107 | 5.0374 | -21.5482 | -5.3736 | -5.1835 | 141.123 | -8.7917 | -10.1244 | -5.1388 | 1.5749 | 4.5347 | 4.5336 |  | 0 | 0 | -6.29 | 8.5182 | 66.5702 | 23.4188 | 95.1105 | 49.9347 |  | -12.4406 | -11.9228 | 0 | 0 |  |  | -8.7274 | -8.5187 | -5.4895 | -5.5488 | 20.97 | 21.08 | -23.1 | -23 | 0.195 | -9.84 | 77.9713 | 18.7628 | 18.6762 |  | -35.8 | -6.7 | -7.2 | -17.6384 | -17.3273 | -87.1055 | -21.0918 | -257.7687 | -9.5877 | -29.8568 | 111.2919 | 51.5481 | 134.0449 | 108.9619 | 52.8973 | 30.2186 | 28.7186 | -22.0542 | 213.7151 | -204.4367 | 17.1418 | -2.2177 | -1.8738 |  | -7.04 | -0.584 | -0.593 | 2.8 | -1.84 | -1.5968 | -3.7491 | 9.9351 | -0.087 | -11.9 | 2.601 | 1.491 | 2.3372 | 2.6727 | 3.5923 | 3.8042 | 3.2858 |  | 20.5 | 11.227 | 0.21 |  | -19.6114 | -5.5727 | -14.0334 | -16.8857 | 0 | -11.0742 | 8.8484 | -21.8 | 4.5 | 100.1482 | -189.9723
23/10/2025 | 23:30 | 0 | 0.9577 | -5.854 | 2.0103 | 11.1872 |  | 12.3399 |  | 11.9141 | 4.3699 |  | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.2602 | -4.7099 | 3.662 | 3.56 | 6.5215 | 1.3658 | 1.9702 | 1.7086 |  | -0.3669 | -0.608 | -0.601 | 5.164 |  | -8.8 | 0.44 | 0.253 | -10.51 | -10.54 |  | -12.59 | -12.55 | 5.559 | 3.0691 | 18.018 | 19.6598 | -12.935 | -13.9317 | -13.4018 | 2.342 | 2.4807 | -15.5393 | -13.3959 | 23.6109 | 24.0466 | -12.0531 | 9.0178 | -5.6 | -5.6 | -22.818 | -22.6822 | -2.3771 |  | -8.8852 | 2.2244 |  | 0.1114 | -106.2044 | 57.9546 | 58.4429 | -11.8839 | -160.6771 |  |  |  | 14.141 | 9.93 | 6.55 | -11.19 | 3.02 | -9.1049 | -8.9709 | 12.8789 | 11.0473 | -3.6573 | 13.6702 | 14.1639 | -8.7078 |  |  |  | -22.5 | -21.4 | -2.49 | 25.5661 | 26.2635 | 23.8368 | 52.7935 | 52.6813 | -26.289 | -33.7214 | -24.6144 | 2.9824 | 25.07 | 9.83 | 12.0361 | 12.0148 | -5.69 | -50.2377 | 0 | 0 | 31.3729 | -13.7783 | -2.6541 |  |  | -7.1228 | -2.6181 | 6.7867 | 3.7167 |  | -2.52 | 10.075 | -32.6144 | -15.09 | -15.18 | 36.1 | 16.45 | -33.1818 | -16.4091 |  | -30.1818 | 9.5646 | -14.1724 | -23.5887 | -21.719 | -24.6891 | -25.3398 | -10.857 | -83.6239 | 14.6673 |  | -9.2488 | -7.1943 | 8.9515 | -6.1272 | -6.8316 | 17.424 | -21.4794 | -23.3824 | 1.0673 | 0 | -5.34 | -20.7 | 3.6176 | -4.3198 | -15.0028 | -9.5069 | 8.5966 | 2.3983 | -21.3158 | 5.846 |  | 5.4982 | 3.2 | 4.1665 | 0 | -0.8373 | -1.0047 | 2.3444 | 11.8599 | 11.6385 | 14.1294 | 26.5321 | 22.6236 | -15.81 | -1.0085 | 0.1476 | 0.57 | 0.38 | -23.1326 |  | 4.886 | 0.629 | 3.8433 | 0.44 | -33.7758 | -23.2857 | -4.63 | 33.8189 |  | 21.4526 | -4.1787 | -4.6071 | 2.5688 |  |  | -8.3494 | -9.9916 | 5.7337 | -21.6071 | -5.3542 | -5.2376 | 128.6314 | -9.6648 | -10.3115 | -4.6635 | 1.5157 | 4.337 | 4.3201 |  | -2.5856 | 0 | -7.96 | 11.0369 | 69.4555 | 20.4682 | 94.058 |  |  | -11.523 | -11.5178 | 0 | 0 | 37.1442 | 38.7118 | -8.7439 | -8.1946 | -4.5643 | -4.5439 | 20.46 | 20.56 | -24 | -23.7 | 0.2115 | -10.08 | 78.1553 | 17.2883 | 17.2026 | -18.2 | -35.8 | -6.7 | -7.3 | -17.3962 | -17.533 | -85.6751 | -23.3298 | -256.1566 | -9.6823 | -31.8476 | 109.6403 | 54.3983 | 137.53 | 105.4817 | 45.1043 | 29.0552 | 29.9237 | -27.9151 | 211.1093 | -204.403 | 11.5181 | 1.1555 | -1.3342 |  | -7.92 | -0.109 | -0.106 | 3.2 | -2.08 | -1.7566 | -3.8651 | 9.7887 | 0.325 | -11.7 | 2.386 | 4.317 |  |  | 3.5736 | 3.3313 | 3.5515 |  | 20.2 | 11.6422 | 0.07 |  | -19.26 | -6.7034 | -14.3503 | -16.1332 | 0 | -11.5975 | 8.0675 | -22.2 | 4.5 | 98.9444 | -189.1415
24/10/2025 | 00:00 | 0 | 0.7453 | -5.4464 | 1.4977 | 11.1684 |  | 11.9311 |  | 10.6536 | 3.6909 |  | -15.54 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.4677 | -12.2921 | 3.4726 | 3.3474 | 6.1907 | 1.4218 | 1.9052 | 1.7978 |  | -0.4583 | -1.081 | -1.053 | 5.064 |  | -11 | 0.672 | 0.243 | -15.09 | -15.39 |  | -10.42 | -10.56 | 5.0623 | 3.1215 | 16.9532 | 18.3006 | -15.3064 | -13.7978 | -13.0786 | 3.4684 | 3.6597 | -9.2432 | -6.9659 | 24.2931 | 24.7472 | -8.4016 | 9.489 | -5.6 | -5.7 | -24.2383 | -23.6271 | -2.5936 |  | -0.6939 | 2.3438 |  | -0.4935 | -114.4444 | 37.4462 | 37.5683 | -3.8077 | -198.6011 |  |  |  | 11.4266 | 9.43 | 5.68 | -11.72 | 2.64 | -16.6065 | -17.5442 | 20.9914 | 19.4552 | -3.6997 | -4.0847 | -4.343 | -0.7645 |  |  |  | -19 | -18.3 | -2.24 | 17.2161 | 17.3351 | 15.8439 | 49.1147 | 48.7897 | -31.5742 | -22.5557 | -31.0887 | 3.0284 | 25.45 | 9.49 | 14.3799 | 14.4562 | -5.21 | -263.7597 |  |  | 22.0623 | -15.1493 | -2.0929 | -19.7 | -20.4 | -5.4089 | -3.3661 | 6.1558 | 2.4179 |  | -2.44 | 12.0435 | -24.6614 | -15.23 | -15.38 | 36.63 | 15.7 | -24.8727 | -12.6818 |  | -34.3727 |  | -16.0568 | -22.4538 | -22.8777 | -21.2108 | -21.2852 | -10.611 | -91.4088 | 10.2694 |  | -8.3267 | -7.3359 | 14.2124 | -7.0855 | -7.5274 | 11.28 | -24.4588 | -23.3412 | -2.6999 | -10.93 | -5.44 | -4.7 | 3.3539 | -6.0616 | -13.5458 | -7.7567 | 10.0594 | 3.1277 | -20.6971 | 4.6873 |  | 4.4242 | 2.8003 | 3.8824 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -15.5734 | 16.3174 | 16.357 | -2.3196 | 11.5266 | 23.6002 | -17.14 | -1.5193 | 0.1742 | 0.79 | 0.53 | -23.3008 |  | 4.832 | 0.655 |  | 3.89 | -22.8707 | -13.6783 | -4.37 | 32.6281 |  | 19.783 | -4.7996 | -5.0577 | 2.432 |  |  | -9.0301 | -10.3903 | 4.8214 | -21.8856 | -6.4562 | -5.6722 | 105.0178 | -10.9299 | -7.7487 | -7.1635 | 1.881 | 4.3516 | 4.3438 | 1 | -5.313 | -3.0405 | -10.06 | 12.014 | 73.7523 | 15.7132 | 91.3737 | 49.8409 |  | -10.8156 | -10.3107 | 0 | -11.4195 |  |  | -10.0677 | -9.4141 | -2.87 | -2.4416 | 19.93 | 20 | -22.9 | -23.7 | 0.195 | -10.64 | 74.7029 | 17.2645 | 17.1787 | -17.8 | -34.4 | -5.8 | -6.4 | -17.6682 | -17.447 | -88.4325 | -23.0413 | -257.8255 | -10.7141 | -33.1943 | 108.2439 | 57.7622 | 138.5722 | 103.1886 | 42.2715 | 24.4048 | 28.4253 | -27.5044 | 204.0192 | -200.1051 | 5.2536 | 6.5934 | -1.1951 |  | -6.64 | -0.26 | -0.264 | 2.08 | -1.6 | -1.5014 | -4.6555 | 9.4347 | 0.911 | -10.9 | 3.786 | 3.96 |  |  | 4.7285 | 3.6961 | 3.2581 |  | 19.4 | 9.6024 | 0.06 |  | -17.9053 | -7.0148 | -14.3816 | -14.2368 | 2.8198 | -11.919 | 8.2135 | -20.3 | 3.8 | 101.6594 | -190.8927
MÁXIMO |  | 0 | 3.8734 | -3.9379 | 11.1797 | 16.3593 | 0 | 23.5839 | 0 | 26.535 | 11.7076 | 11.1706 | -2.22 | -19.8 | 13.2 | 12.42 | -13.2 | 4.0786 | -2.5428 | 7.2253 | 7.2363 | 12.3093 | 3.0646 | 2.4545 | 1.9074 | 0 | -0.344 | 0.487 | 0.505 | 5.844 | -13.32 | 8.8 | 1.427 | 0.29 | -3.33 | -3.27 | -10 | -8.75 | -8.88 | 8.3453 | 3.3438 | 28.9893 | 30.9735 | 0 | -3.4829 | -2.9256 | 14.696 | 16.6645 | -7.7696 | -4.9565 | 29.3048 | 41.27 | 96.5102 | 17.843 | -2.2 | -2.2 | -17.464 | -18.3141 | -0.9601 | 0 | 12.6607 | 9.0184 | 5.1119 | 3.4677 | -63.2649 | 95.7671 | 96.4385 | 8.9992 | -77.0426 | 0 | 0 | 0 | 37.0641 | 12.22 | 11.8 | 6.84 | 15.51 | -2.407 | -2.2731 | 33.3291 | 31.3498 | 1.405 | 34.0754 | 32.1646 | 12.1337 | 0 | 2.88 | 6.412 | -3.3 | -4.3 | -1.97 | 49.5105 | 49.5782 | 47.4849 | 66.47 | 66.9249 | -22.8938 | -17.2659 | -16.0428 | 4.3213 | 36.13 | 15.14 | 22.5049 | 21.9757 | -4.49 | 301.8337 | 0 | 0 | 37.161 | -10.4573 | -2.0929 | -17.4 | -17.9 | -1.7126 | 13.0964 | 16.4073 | 25.7968 | 13.09 | -1.25 | 17.8405 | 1.3251 | -2.04 | -2.11 | 42.19 | 28.35 | -1.1636 | -0.4818 | -25.8716 | -25.2636 | 55.049 | 26.8793 | 17.0834 | 16.9795 | 0.5476 | 0.8645 | -8.503 | -4.3945 | 32.6013 | 0 | -5.0802 | -4.2868 | 17.7952 | 6.3248 | 5.1682 | 24.08 | -13.5693 | -13.1429 | 9.8003 | 6.37 | -5.34 | 10.5 | 7.781 | 12.818 | -11.0397 | -6.7995 | 11.1846 | 11.9283 | 0 | 6.4799 | 0 | 6.1031 | 4.114 | 4.4745 | 2.752 | 11.5545 | 11.0521 | 13.0616 | 20.9688 | 21.5629 | 22.3961 | 35.7378 | 28.82 | -12.59 | 0.2055 | 0.2804 | 1.59 | 2.96 | -15.939 | 3.0192 | 7.591 | 1.693 | 4.0419 | 8.93 | -3.5796 | 2.8869 | -2.53 | 33.8434 | -0.1 | 28.4347 | -3.7199 | -4.1317 | 3.8197 | 0.0803 | 0 | -5.7795 | -3.1253 | 6.1315 | -20.7549 | 27.3727 | 6.6795 | 162.2294 | -6.4536 | -6.1667 | 2.5832 | 3.977 | 11.0398 | 11.1873 | 4 | 0 | 0 | -1.26 | 24.8847 | 86.5435 | 40.0616 | 107.9399 | 49.9522 | 49.9639 | 0 | 6.2276 | 0 | 0 | 40.8628 | 40.6798 | -6.1401 | -5.6841 | 0.0364 | 0.0308 | 52.28 | 52.19 | -19.5 | -19.5 | 0.7224 | 11.6 | 93.1947 | 28.657 | 28.7107 | -11.4 | -25.6 | 8.3 | 7.9 | -17.2336 | -17.2739 | -70.7069 | -0.4787 | -218.9534 | -5.3081 | -26.4402 | 131.7267 | 99.0942 | 172.1684 | 180.0364 | 69.0552 | 30.781 | 33.6803 | 26.6851 | 231.7006 | -200.1051 | 52.2943 | 45.6743 | -0.3967 | 0 | -5.44 | 0.431 | 0.428 | 9.28 | -0.16 | -0.6632 | 1.0849 | 16.0571 | 5.2445 | -8 | 4.25 | 4.317 | 3.2422 | 3.8032 | 5.2694 | 4.6578 | 4.7657 | 0 | 27.4 | 11.6422 | 1.36 | 0 | -8.1153 | 5.027 | -13.2025 | -4.9715 | 8.0605 | -7.7784 | 12.081 | -11.5 | 11.4 | 108.9677 | -113.6752
MÍNIMO |  | 0 | -0.2692 | -9.3023 | 1.4977 | 10.4646 | 0 | 11.7297 | 0 | 7.7604 | 2.5819 | 11.1706 | -26.64 | -37.4 | -4.4 | 0 | -26.4 | 1.8598 | -13.8072 | 2.099 | 2.0495 | 3.925 | 0.4681 | -1.5784 | 0.3947 | 0 | -1.1586 | -1.554 | -1.546 | 4.131 | -13.32 | -11 | -1.69 | 0.225 | -17.54 | -17.58 | -10 | -13.82 | -13.9 | 3.1975 | 2.3772 | 15.4991 | 16.5795 | -25.8565 | -18.3524 | -17.2119 | -0.8577 | -0.5769 | -19.0222 | -16.477 | 3.0966 | 17.2809 | -12.0531 | 1.7721 | -7.6 | -7.2 | -28.3125 | -28.0829 | -4.0575 | 0 | -9.2489 | 1.3755 | 0 | -0.4935 | -141.6058 | 30.6406 | 30.8237 | -77.3159 | -211.6944 | 0 | 0 | 0 | 5.838 | 8.46 | 4.98 | -15.25 | 0.78 | -22.2327 | -21.295 | 12.8789 | 11.0473 | -6.7639 | -4.0847 | -4.343 | -9.33 | 0 | 2.88 | 6.412 | -25.2 | -24 | -4.29 | 12.8545 | 12.688 | 11.3711 | 35.4708 | 36.0841 | -34.5224 | -57.2633 | -31.0887 | 1.9463 | 21.29 | 7.77 | 10.4736 | 10.6476 | -9.64 | -389.3587 | 0 | 0 | -1.9315 | -21.9475 | -4.8111 | -44 | -44 | -7.1228 | -3.9272 | 3.6324 | 1.6757 | -3.61 | -4.83 | 7.8895 | -36.9946 | -15.35 | -15.44 | 15.76 | 1.24 | -37.5818 | -18.7455 | -38.0513 | -36.6273 | 9.5646 | -21.1364 | -27.3132 | -27.3927 | -26.3865 | -31.2666 | -12.946 | -105.0353 | -47.58 | 0 | -16.5646 | -15.122 | 0 | -18.2367 | -17.6851 | -13.316 | -24.8782 | -24.7008 | -14.2236 | -17.28 | -10.93 | -20.7 | 2.4764 | -27.1833 | -16.0812 | -13.1538 | 5.5537 | -17.9616 | -25.5363 | 4.6873 | 0 | 4.4242 | 0 | 0 | 0 | -7.0332 | -7.703 | -39.8546 | 8.1133 | 8.0893 | -21.0368 | -9.6964 | 15.27 | -18.63 | -2.5905 | 0.1385 | -0.37 | -2.15 | -28.0394 | 0 | 2.704 | 0.026 | 2.1203 | -3.58 | -37.5711 | -27.6471 | -4.63 | 17.4521 | -0.1 | 19.6944 | -8.7732 | -9.465 | 1.8745 | 0.0428 | 0 | -12.4274 | -29.157 | 1.9988 | -24.9702 | -6.7896 | -6.861 | 105.0178 | -18.9509 | -10.898 | -22.737 | 1.0128 | 4.337 | 4.3201 | 0 | -25.7987 | -24.136 | -23.89 | 3.4783 | 48.6506 | -17.6852 | 39.977 | 21.6799 | 21.8149 | -14.9149 | -14.9136 | -11.9074 | -13.4387 | 2.8088 | 3.4007 | -25.317 | -24.7073 | -25.1405 | -24.6931 | 11.41 | 11.2 | -30.3 | -30.7 | 0.0357 | -11.84 | 59.9828 | 10.1731 | 10.0138 | -19.1 | -42.7 | -8.8 | -9.4 | -18.6181 | -18.605 | -146.4529 | -36.0451 | -280.4249 | -41.8779 | -47.7766 | 73.2187 | 35.5964 | 85.866 | 103.1886 | -4.417 | 7.6224 | 7.5639 | -58.6458 | 98.1519 | -290.9204 | -38.3897 | -37.3963 | -2.8577 | 0 | -13.84 | -0.803 | -0.809 | 0.64 | -6.8 | -4.4345 | -6.0044 | 3.6942 | -4.8905 | -13.8 | -2.943 | -2.359 | 0 | 0 | 3.1815 | 2.7509 | 2.266 | 0 | 10 | -0.6177 | -0.17 | 0 | -26.4807 | -12.1865 | -23.2605 | -24.1945 | -9.2792 | -27.3436 | -3.1347 | -29.4 | -5.6 | 62.5258 | -201.7726
PROMEDIO |  | 0 | 1.8414 | -6.6461 | 4.404 | 13.1895 | 0 | 16.5111 | 0 | 16.6706 | 6.9003 | 11.1706 | -12.8575 | -28.9756 | 5.7538 | 3.6639 | -19.2359 | 3.223 | -6.7185 | 4.7636 | 4.684 | 8.3438 | 1.5772 | 0.16862 | 1.5768 | 0 | -0.84843 | -0.5555 | -0.53919 | 5.0124 | -13.32 | 1.0267 | -0.031532 | 0.25879 | -10.506 | -10.4902 | -10 | -11.0027 | -11.0463 | 5.7948 | 2.8972 | 20.7157 | 22.9175 | -18.513 | -11.839 | -11.1845 | 3.4463 | 3.7532 | -14.0508 | -11.5121 | 18.9112 | 26.4345 | 38.3933 | 9.6655 | -5.1562 | -5.1271 | -22.4036 | -22.2267 | -2.114 | 0 | 0.4993 | 4.6253 | 2.6552 | 1.4033 | -105.7809 | 60.9378 | 61.0612 | -28.806 | -141.867 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 10.3537 | 8.7079 | -4.6673 | 6.7637 | -12.1664 | -12.0743 | 23.7685 | 21.9332 | -2.9584 | 10.7046 | 10.5999 | 0.40221 | 0 | 2.88 | 6.412 | -12.9479 | -13 | -3.1294 | 30.535 | 30.6088 | 28.7973 | 49.6324 | 50.06 | -27.4959 | -32.9271 | -24.6667 | 3.1031 | 28.7921 | 11.4073 | 16.678 | 16.5416 | -7.0637 | -47.5893 | 0 | 0 | 18.6199 | -16.5804 | -3.4241 | -33.2593 | -34.4692 | -4.5218 | 4.4086 | 9.7832 | 13.601 | 1.5715 | -2.8944 | 12.1907 | -18.9915 | -11.749 | -11.8573 | 31.9027 | 19.8127 | -19.1773 | -9.7121 | -31.9658 | -31.1841 | 30.7631 | -1.0061 | -9.4133 | -9.3082 | -14.258 | -15.5375 | -11.18 | -59.8274 | -14.5414 | 0 | -11.0149 | -9.9497 | 8.9045 | -3.0824 | -3.6975 | 3.6456 | -20.8618 | -20.5124 | -0.48743 | -1.8205 | -7.9554 | 0.08125 | 5.0279 | -6.2265 | -13.8818 | -9.6682 | 9.0678 | -2.1485 | -18.1295 | 5.6741 | 0 | 5.3908 | 2.9544 | 3.3712 | 0.27079 | 3.7643 | 3.5166 | -17.0422 | 15.2576 | 15.1988 | -3.1112 | 16.3272 | 23.0869 | -15.4865 | -1.1375 | 0.20324 | 0.60104 | 0.24854 | -23.0978 | 1.378 | 4.2268 | 0.70148 | 3.5627 | 4.9935 | -20.1008 | -11.2419 | -3.4814 | 23.5459 | -0.1 | 24.0703 | -6.6017 | -7.1632 | 2.7911 | 0.072917 | 0 | -7.4801 | -14.5267 | 3.9906 | -22.7781 | 2.9895 | -3.0552 | 133.0865 | -12.0234 | -8.6824 | -11.6821 | 2.272 | 7.2658 | 7.3327 | 1.7678 | -12.3997 | -11.0644 | -9.2285 | 11.564 | 62.772 | 19.8826 | 70.5852 | 34.4228 | 33.1104 | -8.3726 | -6.234 | -2.7108 | -4.3605 | 20.7322 | 21.672 | -13.3759 | -12.8782 | -11.5034 | -11.3804 | 28.8183 | 28.7896 | -24.4729 | -24.6271 | 0.30019 | -2.6433 | 76.5637 | 19.4456 | 19.361 | -15.1426 | -34.0208 | -3.0792 | -3.6146 | -17.8636 | -17.7929 | -111.7027 | -14.503 | -245.2866 | -25.4647 | -35.7865 | 99.8243 | 68.2903 | 128.5032 | 141.4682 | 30.6049 | 20.2203 | 19.4932 | -18.1578 | 161.546 | -246.1671 | -1.8835 | 9.5041 | -1.7098 | 0 | -9.5633 | -0.14442 | -0.15119 | 5.2133 | -3.5717 | -2.4157 | -2.4479 | 9.1677 | -0.94517 | -10.9688 | 0.41996 | 0.30529 | 2.1379 | 2.5535 | 4.1831 | 3.8361 | 3.4867 | 0 | 18.1646 | 7.1554 | 0.60255 | 0 | -18.6741 | -1.9845 | -18.2045 | -15.5659 | -2.6766 | -18.2508 | 4.4775 | -19.7146 | 2.2437 | 82.7454 | -160.1551
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 23 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/10/2025 | 00:30 | 48.11 | 48.72 | 43.2688 | 43.5323 | 366.3052 | 549.9363 | 169.9592 | 170.2558 | 527.2742 | 414.6091 | 1282.0983
23/10/2025 | 01:00 | 50.71 | 50.73 | 46.082 | 46.7892 | 381.3946 | 575.7058 | 169.8616 | 167.618 | 519.1847 | 406.9233 | 1263.5876
23/10/2025 | 01:30 | 46.61 | 46.85 | 41.9292 | 41.7024 | 357.6891 | 534.7807 | 165.1485 | 167.2965 | 517.6292 | 404.6526 | 1254.7268
23/10/2025 | 02:00 | 47.4 | 47.99 | 45.4122 | 45.331 | 369.5233 | 555.6565 | 165.1227 | 164.2571 | 511.6385 | 405.7751 | 1246.7934
23/10/2025 | 02:30 | 44.96 | 45.28 | 42.1971 | 42.49 | 347.5428 | 522.4699 | 160.978 | 159.2324 | 492.2827 | 390.8 | 1203.2931
23/10/2025 | 03:00 | 58.87 | 59.8 | 51.8422 | 52.5484 | 406.5187 | 629.5793 | 163.7955 | 163.5409 | 498.4684 | 397.6788 | 1223.4836
23/10/2025 | 03:30 | 33.59 | 33.97 | 39.25 | 39.167 | 381.175 | 527.152 | 164.0899 | 162.5678 | 512.2809 | 406.1699 | 1245.1085
23/10/2025 | 04:00 | 36.35 | 36.39 | 41.3934 | 42.3414 | 397.2205 | 553.6953 | 159.7516 | 161.0624 | 511.4614 | 404.1496 | 1236.425
23/10/2025 | 04:30 | 32.51 | 33.75 | 38.0444 | 38.466 | 388.9766 | 531.747 | 163.5952 | 163.2254 | 520.7806 | 407.0907 | 1254.6919
23/10/2025 | 05:00 | 37.43 | 37.29 | 42.0632 | 42.2512 | 409.9882 | 569.0226 | 162.8523 | 161.9613 | 516.4686 | 409.288 | 1250.5702
23/10/2025 | 05:30 | 42.17 | 42.16 | 42.599 | 43.9408 | 415.9659 | 586.8357 | 155.4304 | 154.0721 | 500.9003 | 394.877 | 1205.2798
23/10/2025 | 06:00 | 44.07 | 44.21 | 44.6084 | 45.5099 | 429.8022 | 608.2005 | 136.969 | 137.6528 | 415.6071 | 331.8955 | 1022.1244
23/10/2025 | 06:30 | 42.05 | 42.63 | 43.8046 | 44.1439 | 463.3906 | 636.0191 | 112.2566 | 111.45 | 297.8306 | 223.0999 | 744.6371
23/10/2025 | 07:00 | 42.79 | 43.18 | 43.0009 | 43.2009 | 478.7809 | 650.9527 | 85.4567 | 84.7678 | 160.851 | 111.7313 | 442.8068
23/10/2025 | 07:30 | 45.5 | 45.35 | 43.8046 | 43.8978 | 485.7442 | 664.2966 | 76.4548 | 76.6348 | 108.2823 | 74.6732 | 336.0451
23/10/2025 | 08:00 | 49.82 | 49.12 | 45.1442 | 45.1507 | 484.0309 | 673.2658 | 68.0245 | 69.06 | 87.5304 | 56.4531 | 281.068
23/10/2025 | 08:30 | 52.13 | 52.13 | 45.814 | 45.4328 | 498.5379 | 694.0447 | 65.5643 | 68.7362 | 38.4904 | 23.2425 | 196.0334
23/10/2025 | 09:00 | 54.12 | 54.1 | 43.5367 | 42.5489 | 457.5771 | 651.8827 | 75.036 | 75.6814 | 33.5084 | 17.642 | 201.8678
23/10/2025 | 09:30 | 55.18 | 55.76 | 44.6084 | 44.2135 | 466.136 | 665.8979 | 72.8239 | 72.7709 | 23.6826 | 10.2821 | 179.5595
23/10/2025 | 10:00 | 61.26 | 61.7 | 50.2347 | 49.4336 | 513.3276 | 735.9559 | 72.7086 | 74.277 | 35.588 | 15.4054 | 197.979
23/10/2025 | 10:30 | 65.44 | 65.63 | 52.646 | 51.535 | 532.322 | 767.573 | 75.0542 | 74.1608 | 22.1755 | 10.0601 | 181.4506
23/10/2025 | 11:00 | 68.03 | 68.93 | 55.3251 | 55.0724 | 555.3486 | 802.7061 | 77.4283 | 78.7513 | 38.0149 | 21.921 | 216.1155
23/10/2025 | 11:30 | 69.44 | 70.29 | 56.2629 | 55.9636 | 540.3384 | 792.2949 | 83.4025 | 83.798 | 62.1747 | 37.9431 | 267.3183
23/10/2025 | 12:00 | 74.45 | 75.36 | 58.2722 | 57.5352 | 557.402 | 823.0194 | 88.1823 | 88.642 | 66.0048 | 42.2476 | 285.0767
23/10/2025 | 12:30 | 69.46 | 69.91 | 54.2535 | 53.9721 | 517.3934 | 764.989 | 85.5768 | 85.8216 | 61.8028 | 38.4771 | 271.6783
23/10/2025 | 13:00 | 72.36 | 72.83 | 53.7176 | 53.0313 | 491.6031 | 743.542 | 80.9685 | 81.1532 | 53.8559 | 28.6317 | 244.6093
23/10/2025 | 13:30 | 67.92 | 67.63 | 51.3064 | 51.6164 | 509.3601 | 747.8329 | 79.4253 | 78.8769 | 60.291 | 37.4367 | 256.0299
23/10/2025 | 14:00 | 67.45 | 67.96 | 51.8422 | 51.2328 | 517.2523 | 755.7373 | 74.2493 | 75.1505 | 52.2626 | 37.0379 | 238.7003
23/10/2025 | 14:30 | 70.18 | 70.41 | 53.8516 | 53.9537 | 535.9464 | 784.3417 | 79.5232 | 81.7166 | 89.3731 | 55.8384 | 306.4513
23/10/2025 | 15:00 | 71.25 | 71.78 | 54.5214 | 53.7429 | 540.2104 | 791.5047 | 81.1235 | 80.2947 | 95.0385 | 65.6775 | 322.1342
23/10/2025 | 15:30 | 67.1 | 67.4 | 49.8328 | 49.2549 | 495.6317 | 729.2194 | 87.633 | 88.7866 | 130.2019 | 83.9686 | 390.5901
23/10/2025 | 16:00 | 72.72 | 72.97 | 57.8704 | 57.5986 | 547.3149 | 808.4739 | 89.8489 | 93.173 | 161.1543 | 109.0588 | 453.235
23/10/2025 | 16:30 | 70.8 | 71.64 | 55.861 | 55.2871 | 533.663 | 787.2511 | 105.6575 | 104.1567 | 227.8963 | 172.4115 | 610.122
23/10/2025 | 17:00 | 77.52 | 77.54 | 58.1383 | 57.9332 | 496.0322 | 767.1637 | 132.5888 | 133.9205 | 349.9225 | 280.8406 | 897.2724
23/10/2025 | 17:30 | 75.03 | 75.63 | 55.3251 | 55.6517 | 476.5922 | 738.229 | 150.5679 | 151.5743 | 466.9963 | 370.7755 | 1139.914
23/10/2025 | 18:00 | 78.04 | 77.65 | 58.5402 | 58.0946 | 456.4792 | 728.804 | 172.118 | 172.4078 | 561.531 | 447.2773 | 1353.3341
23/10/2025 | 18:30 | 89.36 | 90.04 | 61.8891 | 62.0101 | 484.9271 | 788.2263 | 168.2319 | 168.9218 | 529.8554 | 432.4938 | 1299.5029
23/10/2025 | 19:00 | 92.44 | 92.14 | 62.9608 | 63.5898 | 505.1024 | 816.233 | 167.962 | 166.4378 | 529.2791 | 427.7736 | 1291.4525
23/10/2025 | 19:30 | 90.55 | 91.16 | 62.9608 | 63.0677 | 505.2725 | 813.011 | 164.4476 | 166.2444 | 510.267 | 410.3756 | 1251.3346
23/10/2025 | 20:00 | 91.11 | 91.43 | 62.492 | 63.8613 | 503.4432 | 812.3365 | 166.7717 | 166.9608 | 514.4073 | 412.9358 | 1261.0756
23/10/2025 | 20:30 | 87.31 | 88.16 | 62.0231 | 62.7766 | 492.5183 | 792.788 | 170.5328 | 169.5426 | 534.1693 | 424.3787 | 1298.6234
23/10/2025 | 21:00 | 87.89 | 87.45 | 62.0231 | 62.1184 | 484.9806 | 784.4621 | 173.5497 | 172.0343 | 535.0715 | 431.1969 | 1311.8524
23/10/2025 | 21:30 | 84.83 | 85.22 | 59.8798 | 59.7206 | 459.835 | 749.4854 | 172.1069 | 173.4464 | 531.4132 | 427.5644 | 1304.5309
23/10/2025 | 22:00 | 81.33 | 80.51 | 55.9949 | 56.3832 | 435.928 | 710.1461 | 166.8085 | 165.5073 | 506.6046 | 411.7333 | 1250.6537
23/10/2025 | 22:30 | 76.47 | 76.6 | 52.512 | 52.3168 | 398.5384 | 656.4372 | 162.6059 | 162.8205 | 500.0209 | 404.7242 | 1230.1715
23/10/2025 | 23:00 | 66.41 | 66.43 | 47.4215 | 47.8998 | 374.4885 | 602.6498 | 169.6137 | 170.7792 | 526.2019 | 422.8438 | 1289.4386
23/10/2025 | 23:30 | 60.19 | 60.63 | 45.1442 | 44.7546 | 355.9077 | 566.6265 | 168.7756 | 166.0515 | 511.6174 | 419.892 | 1266.3365
24/10/2025 | 00:00 | 49.36 | 49.73 | 40.7236 | 40.716 | 347.2987 | 527.8283 | 161.4686 | 164.0167 | 494.4449 | 400.6694 | 1220.5996
MÁXIMO |  | -32.51 | -33.75 | -38.0444 | -38.466 | -347.2987 |  | 173.5497 | 173.4464 | 561.531 | 447.2773
MÍNIMO |  | -92.44 | -92.14 | -62.9608 | -63.8613 | -557.402 |  | 65.5643 | 68.7362 | 22.1755 | 10.0601
PROMEDIO |  | -62.9181 | -63.2119 | -50.6714 | -50.683 | -461.4741 |  | 127.5438 | 127.7348 | 323.9956 | 253.5963
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 23 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/10/2025 | 00:30 | 504.0057 | 515.197 | 515.632 | 520.315 | 520.0218 | 517.6653 |  | 503.6602 | 502.8798 | 486.4912 | 508.3877 | 496.3642 | 226.3899 | 224.7982 | 228.0465 | 222.4975 | 220.192 | 221.7709 | 225.9 |  | 226.4 | 143.1805 | 140.767 | 139.8102 | 141.7454 | 137.172 |  | 142.41 | 126.9912 | 143.7603
23/10/2025 | 01:00 | 503.5336 | 512.9912 | 514.6866 | 520.8909 | 520.5228 | 518.811 |  | 503.699 | 503.8821 | 486.9903 | 509.2897 | 496.8032 | 226.1773 | 224.6056 | 228.5698 | 222.7387 | 220.5463 | 222.1511 | 225.2 |  | 226.6 | 142.2636 | 140.8647 | 139.7116 | 141.3248 | 137.1582 |  | 142.5125 | 126.9912 | 143.6991
23/10/2025 | 01:30 | 504.373 | 516.1423 | 515.9996 | 522.2386 | 521.4755 | 519.8085 |  | 505.4147 | 504.727 | 487.6906 | 512.3621 | 497.3333 | 226.1219 | 225.49 | 228.3251 | 223.709 | 220.8343 | 222.1168 | 225.9 |  | 226.8 | 142.9409 | 141.1356 | 139.8621 | 141.8444 | 137.7102 |  | 142.8052 | 127.3232 | 144.1075
23/10/2025 | 02:00 | 505.4745 | 515.7747 | 516.4198 | 522.8145 | 522.3593 | 519.7521 |  | 505.9268 | 506.172 | 488.4307 | 512.2329 | 498.7033 | 224.7594 | 224.9669 | 227.0288 | 223.7876 | 221.1665 | 222.6889 | 226.6 |  | 227.5 | 143.0259 | 140.0829 | 139.9606 | 141.6684 | 137.5584 |  | 141.7074 | 127.1328 | 144.4343
23/10/2025 | 02:30 | 505.6319 | 517.4027 |  | 523.8196 | 523.894 | 520.7403 | 517.806 | 507.5709 | 509.2099 | 491.1537 | 516.2383 | 503.4397 | 224.5945 | 225.6698 | 227.3922 | 224.1703 | 221.6464 | 222.6916 | 228.4 |  | 229.3 | 143.485 | 140.2926 | 140.5573 | 141.9822 | 137.0754 |  | 140.8877 | 127.1816 | 144.904
23/10/2025 | 03:00 | 505.3172 | 515.1444 |  | 523.2354 | 523.3326 | 520.0442 | 516.938 | 506.5111 | 507.327 | 489.0706 | 514.3537 | 499.8796 | 224.4403 | 224.4666 | 227.3104 | 224.2106 | 221.9786 | 222.6736 | 227.2 |  | 228.4 | 143.2993 | 139.7017 | 140.0125 | 141.8456 | 137.0478 |  | 140.4632 | 127.2256 | 144.3117
23/10/2025 | 03:30 | 505.8942 | 517.7178 | 516.5773 | 523.4424 | 523.1178 | 520.7615 | 509.9263 | 504.5369 | 498.5005 | 478.0907 | 503.4275 | 490.4803 | 224.4264 | 226.0733 | 227.5579 | 224.3377 | 222.1853 | 220.8683 | 223.3 |  | 224.5 | 142.4257 | 140.2253 | 139.3121 | 141.146 | 136.6752 |  | 141.3561 | 129.3839 | 143.3314
23/10/2025 | 04:00 | 505.0024 | 517.5602 |  | 522.2954 | 522.2418 | 519.686 |  | 503.5702 | 495.4025 | 476.8828 | 502.5813 | 487.8658 | 224.0077 | 222.8835 | 226.4469 | 224.1276 | 221.5799 | 220.7997 | 222.2 |  | 223.3 | 141.5723 | 139.5559 | 139.0164 | 140.822 | 134.8812 |  | 140.8145 | 125.8193 | 142.923
23/10/2025 | 04:30 | 505.527 | 519.1358 | 518.1004 | 521.728 | 522.1273 | 519.5074 |  | 502.1736 | 495.1268 | 475.8878 | 501.6111 | 487.2847 | 224.0472 | 222.8818 | 226.7166 | 223.9678 | 221.447 | 220.1976 | 222.1 |  | 222.5 | 141.6331 | 138.7125 | 138.8141 | 140.2248 | 134.9364 |  | 140.3607 | 125.6826 | 142.535
23/10/2025 | 05:00 | 505.4221 | 517.5602 | 516.9449 | 521.9459 | 522.0783 | 519.3358 |  | 503.533 | 495.4667 | 475.7516 | 502.015 | 488.1585 | 222.8816 | 223.0761 | 226.9025 | 224.1573 | 221.5282 | 220.8734 | 222.7 |  | 222.8 | 141.7278 | 138.8486 | 138.7674 | 140.0868 | 134.8122 |  | 140.5803 | 126.0097 | 142.535
23/10/2025 | 05:30 | 505.0549 | 517.4553 | 512.2708 | 521.5825 | 521.1772 | 518.9286 |  | 503.4779 | 495.7156 | 476.0781 | 500.7308 | 487.867 | 222.8524 | 222.7496 | 226.332 | 223.8373 | 220.502 | 220.7218 | 222 |  | 222.5 | 141.752 | 138.9458 | 139.0164 | 140.5056 | 135.1158 |  | 140.4925 | 125.6826 | 142.5554
23/10/2025 | 06:00 | 504.7926 | 515.9847 |  | 522.0898 | 522.3427 | 520.525 | 516.1997 | 506.2262 | 500.9034 | 481.8227 | 506.9417 | 493.2426 | 221.6737 | 222.0001 | 225.7301 | 224.2287 | 221.6759 | 221.3148 | 224.6 |  | 224.5 | 142.5837 | 140.4713 | 139.4626 | 140.893 | 135.516 |  | 142.1173 | 125.9609 | 143.3314
23/10/2025 | 06:30 | 503.4812 | 513.0438 |  | 520.7452 | 521.4368 | 519.7137 | 518.9778 | 508.1325 | 507.5177 | 486.571 | 512.8633 | 498.908 | 221.2498 | 220.7621 | 224.4688 | 223.4679 | 220.79 | 222.2686 | 225.9 |  | 226.2 | 142.503 | 140.1433 | 139.7635 | 141.4281 | 135.5712 |  | 141.4732 | 126.2441 | 143.7195
23/10/2025 | 07:00 | 503.7435 | 513.5164 |  | 521.1379 | 521.6346 | 520.8303 | 518.8975 | 510.6404 | 512.7523 | 493 | 520.6762 | 505.9378 | 224.3533 | 220.9051 | 224.7783 | 223.2748 | 220.5463 | 224.0423 | 229.1 |  | 228.7 | 143.3018 | 140.4482 | 140.5106 | 143.33 | 136.0956 |  | 141.5757 | 126.1953 | 144.516
23/10/2025 | 07:30 | 501.1206 | 507.4244 | 506.8613 | 515.7128 | 516.5452 | 516.3286 | 518.7749 | 506.9563 | 508.9253 | 486.837 | 514.0118 | 499.9376 | 224.5173 | 221.4681 | 224.9089 | 220.768 | 218.1469 | 222.5651 | 225.9 |  | 225.7 | 141.5718 | 139.9211 | 139.4626 | 141.4206 | 135.6264 |  | 141.0926 | 125.3066 | 142.923
23/10/2025 | 08:00 | 498.7076 | 499.9144 | 501.8195 | 512.537 | 513.9632 | 514.0277 | 518.4896 | 504.9917 | 508.1546 | 486.9541 | 514.4728 | 498.6142 | 223.1836 | 221.7245 | 224.2766 | 219.5483 | 217.165 | 222.4231 | 225.2 |  | 225 | 141.4093 | 139.8574 | 139.0164 | 140.8536 | 135.0606 |  | 140.7706 | 125.1161 | 142.2082
23/10/2025 | 08:30 | 500.0715 | 506.3215 | 508.4369 | 507.729 | 509.4869 | 510.4077 | 518.5151 | 502.344 | 505.4286 | 485.074 | 512.4111 | 497.2552 | 222.8842 | 223.7341 | 224.2041 | 220.207 | 217.1355 | 221.8025 | 224 |  | 223.5 | 139.0291 | 139.3404 | 138.6169 | 139.7426 | 134.6052 |  | 140.4778 | 125.1161 | 140.411
23/10/2025 | 09:00 | 501.278 | 507.5294 |  | 509.1433 | 510.6964 | 512.0104 |  | 502.192 | 506.7415 | 486.7583 | 513.4936 | 498.3029 | 223.2919 | 224.3564 | 224.261 | 220.1084 | 218.1322 | 221.9585 | 224.6 |  | 224.2 | 138.9622 | 139.8477 | 138.6169 | 139.6416 | 134.2464 |  | 140.5657 | 125.2138 | 140.1047
23/10/2025 | 09:30 | 500.4911 | 506.7942 |  | 509.2198 | 510.8984 | 511.9031 |  | 502.4504 | 507.5967 | 486.646 | 514.7712 | 498.9657 | 222.7993 | 223.8136 | 223.4828 | 221.1202 | 217.9033 | 222.4664 | 224.6 |  | 224.3 |  | 139.5953 | 138.565 | 139.5961 | 134.0118 |  | 140.6096 | 124.6962 | 140.1455
23/10/2025 | 10:00 | 498.7601 | 502.6453 | 509.8023 | 507.0299 | 509.0807 | 509.9013 |  | 501.3635 | 506.0534 | 485.5629 | 513.2975 | 498.1014 | 222.2512 | 221.9671 | 222.5005 | 220.1975 | 217.0469 | 222.0297 | 224.6 |  | 223.9 | 138.2431 | 139.4924 | 138.1189 | 138.9956 | 133.9014 |  | 140.4778 | 123.9931 | 139.7575
23/10/2025 | 10:30 | 498.3929 | 499.8618 | 504.4454 | 503.6305 | 506.144 | 507.3026 |  | 500.0649 | 505.1051 | 485.7094 | 513.243 | 497.0067 | 225.137 | 221.0015 | 222.4086 | 218.9117 | 216.065 | 222.022 | 224.6 |  | 223.6 | 138.3915 | 139.3853 | 138.0203 | 138.8514 | 133.17 |  | 140.1851 | 123.9003 | 139.4103
23/10/2025 | 11:00 | 497.5535 | 498.4439 |  | 503.8184 | 505.9921 | 507.0055 | 512.8799 | 499.8091 | 505.5527 | 485.0836 | 512.2893 | 497.4312 | 223.7084 | 220.22 | 221.1469 | 218.8285 | 215.9838 | 221.7607 | 224 |  | 223.2 | 138.3325 | 139.3776 | 137.5689 | 138.8134 | 133.2114 |  | 140.3022 | 123.7587 | 139.3694
23/10/2025 | 11:30 | 501.9599 | 503.4331 | 504.813 | 505.2928 | 507.5461 | 508.8611 | 513.9141 | 500.2058 | 505.9973 | 485.9357 | 513.4078 | 498.4801 | 225.2894 | 222.0628 | 222.5672 | 219.3171 | 216.2791 | 221.8428 | 224.6 | 0 | 223.6 | 140.2822 | 139.7028 | 137.5689 | 139.5594 | 133.4736 |  | 140.7267 | 124.4618 | 141.33
23/10/2025 | 12:00 | 507.2581 | 505.3762 |  | 506.3285 | 508.7695 | 508.6758 |  | 500.6601 | 506.3999 | 485.8075 | 514.2136 | 499.3055 | 225.2864 | 223.0138 | 223.4508 | 220.0098 | 216.6777 | 221.8613 | 225.2 |  | 224.3 | 140.4347 | 140.2522 | 137.9684 | 140.0507 | 133.6116 |  | 141.0341 | 125.165 | 141.3504
23/10/2025 | 12:30 | 508.7793 | 510.1028 | 510.2225 | 509.0063 | 510.7679 | 511.0381 | 517.372 | 503.5781 | 508.003 | 486.9287 | 515.5975 | 499.4464 | 225.2513 | 225.0524 | 224.3131 | 221.353 | 217.5784 | 221.9989 | 225.2 | 0 | 224.7 | 141.1957 | 140.3972 | 138.2174 | 140.4086 | 133.998 |  | 141.2097 | 125.541 | 142.0856
23/10/2025 | 13:00 | 509.8284 | 512.256 |  | 510.2299 | 511.8901 | 512.2563 | 518.7536 | 503.191 | 507.4646 | 486.5157 | 514.4711 | 499.2529 | 225.8706 | 226.2392 | 225.0657 | 221.9277 | 218.1395 | 222.0642 | 225.2 |  | 224.8 |  | 140.422 | 138.2693 | 140.0412 | 134.274 |  | 141.1365 | 125.4482 | 142.1265
23/10/2025 | 13:30 | 510.1957 | 513.3063 | 514.1614 | 511.6927 | 513.4771 | 513.4106 | 518.9108 | 504.0769 | 508.2032 | 487.635 | 514.6434 | 499.8584 | 226.801 | 226.7667 | 226.0904 | 223.0013 | 219.1436 | 222.1136 | 225.2 |  | 224.9 | 140.4804 | 140.6106 | 138.4665 | 140.4048 | 134.4258 |  | 141.4 | 125.541 | 142.1265
23/10/2025 | 14:00 | 509.4612 | 512.9387 |  | 511.498 | 513.39 | 512.4874 |  | 503.7628 | 507.2184 | 486.8341 | 514.596 | 499.3433 | 225.0441 | 226.5392 | 225.4596 | 222.7982 | 219.0771 | 221.9001 | 225.2 |  | 224.1 | 138.8099 | 140.0077 | 138.1189 | 139.2734 | 134.205 |  | 140.6681 | 124.6474 | 139.7779
23/10/2025 | 14:30 | 508.4646 | 508.1596 | 509.1721 | 506.3815 | 508.3095 | 508.3239 |  | 501.3275 | 506.7557 | 486.1639 | 513.888 | 498.8911 | 224.725 | 224.615 | 224.8995 | 220.2891 | 215.7844 | 221.8747 | 224.6 |  | 223.9 | 139.6122 | 139.8197 | 138.1189 | 139.7987 | 133.8462 |  | 140.8877 | 124.369 | 141.33
23/10/2025 | 15:00 | 507.7827 | 507.897 |  | 506.253 | 507.6379 | 508.386 |  | 500.7387 | 507.1743 | 485.4256 | 513.6797 | 499.2576 | 223.2884 | 224.395 | 224.5482 | 220.0322 | 214.4924 | 221.7331 | 225.2 |  | 223.9 | 139.5967 | 139.9866 | 138.1189 | 139.6539 | 133.4598 |  | 140.9463 | 124.1347 | 140.942
23/10/2025 | 15:30 | 509.5662 | 512.046 |  | 507.7339 | 509.2924 | 509.5449 | 512.658 | 502.2509 | 504.3261 | 483.2364 | 511.7513 | 495.244 | 222.5811 | 226.1403 | 225.1628 | 220.5126 | 215.216 | 221.7115 | 224 |  | 223 | 139.5987 | 139.0799 | 138.2174 | 139.5357 | 133.653 |  | 139.9802 | 123.9931 | 140.5335
23/10/2025 | 16:00 | 508.9367 | 509.9977 | 514.1614 | 507.2757 | 509.3316 | 509.2445 |  | 502.6382 | 504.1182 | 483.8968 | 510.6795 | 495.1152 | 222.7823 | 225.827 | 225.1432 | 220.469 | 215.9764 | 221.9055 | 224.6 |  | 223.4 | 139.8514 | 139.8205 | 138.1189 | 139.9873 | 135.0468 |  | 140.5071 | 124.2763 | 141.3504
23/10/2025 | 16:30 | 508.7793 | 510.3654 |  | 507.595 | 509.4539 | 509.2294 |  | 501.5637 | 502.7062 | 482.6092 | 509.7036 | 493.8564 | 222.692 | 225.742 | 225.1974 | 220.5332 | 215.9616 | 221.5144 | 224 | 0 | 223.5 | 138.1318 | 140.9782 | 138.1189 | 139.0934 | 135.5988 |  | 141.9709 | 124.0858 | 139.737
23/10/2025 | 17:00 | 509.3564 | 512.1509 |  | 508.3107 | 510.0647 | 510.2368 |  | 500.348 | 498.9358 | 479.3111 | 505.7834 | 490.2153 | 222.9438 | 226.5704 | 226.0477 | 220.6598 | 215.814 | 221.0773 | 223.3 |  | 222.6 | 137.3303 | 140.4775 | 137.5689 | 138.1494 | 135.3504 |  | 141.4732 | 124.2763 | 138.5525
23/10/2025 | 17:30 | 510.3006 | 513.9366 |  | 511.3362 | 512.9408 | 511.7162 | 507.4438 | 501.4135 | 499.7695 | 484.5676 | 506.7958 | 492.1884 | 224.1926 | 226.9248 | 226.8487 | 222.1582 | 217.01 | 221.4062 | 224 |  | 223.2 | 138.0865 | 140.5268 | 137.8698 | 138.8362 | 135.7092 |  | 141.7659 | 124.3202 | 138.961
23/10/2025 | 18:00 | 511.1399 | 516.3524 |  | 514.0637 | 515.0869 | 512.644 |  | 500.2422 | 495.9479 | 480.4014 | 503.2081 | 488.5432 | 224.8375 | 228.0611 | 228.0106 | 223.6338 | 218.4791 | 220.6847 | 222.1 |  | 222 | 138.9111 | 139.8152 | 137.8698 | 139.5784 | 136.62 |  | 140.7267 | 124.5107 | 140.1455
23/10/2025 | 18:30 | 508.2023 | 504.0107 | 503.7102 | 509.7083 | 510.9607 | 510.1078 |  | 499.31 | 494.7726 | 480.4361 | 501.5492 | 487.7423 | 223.8351 | 223.4794 | 226.3781 | 221.0146 | 216.6999 | 221.0198 | 222 |  | 221.5 | 138.8246 | 139.3236 | 138.1189 | 139.8534 | 136.6476 |  | 140.6681 | 123.9003 | 139.737
23/10/2025 | 19:00 | 507.7302 | 503.7482 |  | 510.4318 | 511.8059 | 511.2333 |  | 499.5915 | 495.9035 | 481.2273 | 502.808 | 489.1652 | 223.0324 | 223.1394 | 225.9202 | 221.8528 | 217.5341 | 221.233 | 222 |  | 222.2 | 138.0169 | 140.1024 | 138.2174 | 139.4302 | 136.5648 |  | 141.2683 | 124.0419 | 139.349
23/10/2025 | 19:30 | 507.7302 | 503.9057 | 500.664 | 511.6421 | 513.3293 | 511.5284 |  | 500.7796 | 496.9214 | 481.7954 | 503.0014 | 489.8004 | 223.2787 | 223.2846 | 225.9914 | 222.1224 | 217.7335 | 221.2342 | 222.7 |  | 222.4 | 138.8319 | 140.1915 | 138.1189 | 139.5914 | 136.6476 |  | 141.1805 | 123.3387 | 139.4103
23/10/2025 | 20:00 | 507.8875 | 503.5381 |  | 511.1139 | 513.2909 |  |  | 499.5785 | 496.3889 | 480.9879 | 502.6201 | 488.5715 | 223.6109 | 223.3488 | 226.4588 | 222.1823 | 217.763 | 221.244 | 222.1 |  | 221.9 |  | 139.9235 | 138.1189 | 139.204 | 136.7856 |  | 140.9023 | 123.0067 | 139.3694
23/10/2025 | 20:30 | 508.4646 | 505.0611 |  | 512.1551 | 513.64 | 512.624 |  | 500.0961 | 495.842 | 479.8142 | 501.4116 | 487.7324 | 224.1619 | 224.0063 | 226.8802 | 222.3526 | 218.1174 | 220.7917 | 221.4 |  | 222 |  | 139.7305 | 137.8179 | 139.3832 | 136.7166 |  | 140.756 | 122.6795 | 139.737
23/10/2025 | 21:00 | 508.7269 | 505.7438 |  | 511.9397 | 512.8457 | 511.4682 |  | 498.9873 | 495.6033 | 478.5959 | 500.5977 | 486.4692 | 224.5018 | 223.9389 | 226.8642 | 222.1041 | 217.6375 | 220.8266 | 221.4 |  | 221.7 |  | 139.1038 | 137.8698 | 138.8269 | 136.6338 |  | 140.4632 | 122.5379 | 139.7575
23/10/2025 | 21:30 | 509.3564 | 507.1093 |  | 512.9422 | 514.3765 | 512.5876 |  | 499.8406 | 495.3271 | 479.5226 | 501.556 | 487.2199 | 225.3687 | 224.5579 | 227.3472 | 222.7345 | 218.361 | 220.7021 | 221.4 |  | 221.9 |  | 138.8626 | 138.1189 | 138.9981 | 136.2888 |  | 140.3607 | 122.6795 | 139.7575
23/10/2025 | 22:00 | 510.1957 | 509.3151 | 505.7058 | 515.0176 | 516.0129 | 513.6394 |  | 501.1056 | 496.9519 | 481.1279 | 503.0592 | 488.475 | 226.7465 | 225.711 | 228.0347 | 223.422 | 219.1436 | 221.1358 | 221.4 |  | 222.4 | 138.8534 | 139.2576 | 138.3679 | 138.6468 | 136.9788 |  | 141.0048 | 126.2441 | 139.349
23/10/2025 | 22:30 | 510.8776 | 511.8359 |  | 517.4507 | 518.5269 | 516.3547 |  | 502.617 | 496.9724 | 481.6944 | 503.1136 | 488.9588 | 225.0085 | 226.6211 | 228.4238 | 224.5164 | 219.5939 | 221.1244 | 222.1 |  | 223.3 | 138.856 | 139.7849 | 138.6169 | 138.6952 | 135.1848 |  | 141.3561 | 126.3857 | 139.349
23/10/2025 | 23:00 | 506.3138 | 511.4683 | 510.8527 | 518.9354 | 520.0103 | 517.5531 |  | 501.6184 | 496.0873 | 481.34 | 502.507 | 488.4385 | 224.8636 | 227.0155 | 228.1848 | 225.4516 | 220.0591 | 220.9766 | 222.1 |  | 223 | 140.5628 | 139.2168 | 138.7155 | 139.0444 | 135.7092 |  | 140.8438 | 126.4785 | 140.942
23/10/2025 | 23:30 | 502.8517 | 510.838 |  | 519.432 | 521.0027 | 517.798 |  | 502.4597 | 497.3329 | 481.8604 | 502.52 | 488.8029 | 223.8491 | 226.7934 | 227.8307 | 225.5393 | 220 | 221.5461 | 222.1 |  | 223.4 | 140.5832 | 139.9414 | 138.8141 | 139.7279 | 136.2198 |  | 141.2975 | 127.6943 | 140.942
24/10/2025 | 00:00 | 504.95 | 515.2495 |  | 521.0054 | 521.2986 | 518.7761 |  | 504.0101 | 499.0141 | 482.5876 | 503.2051 | 489.8751 | 223.7202 | 225.8771 | 227.2099 | 223.3209 | 220.1772 | 221.1474 | 222.7 |  | 223.5 | 140.5526 | 139.927 | 139.2654 | 139.4813 | 136.5096 |  | 141.3561 | 128.2608 | 140.942
MÁXIMO |  | 511.1399 | 519.1358 | 518.1004 | 523.8196 | 523.894 | 520.8303 | 518.9778 | 510.6404 | 512.7523 | 493 | 520.6762 | 505.9378 | 226.801 | 228.0611 | 228.5698 | 225.5393 | 222.1853 | 224.0423 | 229.1 | 0 | 229.3 | 143.485 | 141.1356 | 140.5573 | 143.33 | 137.7102 | 0 | 142.8052 | 129.3839 | 144.904
MÍNIMO |  | 497.5535 | 498.4439 | 500.664 | 503.6305 | 505.9921 | 507.0055 | 507.4438 | 498.9873 | 494.7726 | 475.7516 | 500.5977 | 486.4692 | 221.2498 | 220.22 | 221.1469 | 218.8285 | 214.4924 | 220.1976 | 221.4 | 0 | 221.5 | 137.3303 | 138.7125 | 137.5689 | 138.1494 | 133.17 | 0 | 139.9802 | 122.5379 | 138.5525
PROMEDIO |  | 505.8068 | 510.2855 | 510.5209 | 513.9974 | 515.1173 | 514.143 | 516.0286 | 502.7341 | 502.2766 | 483.7249 | 508.7931 | 494.3361 | 224.1523 | 224.2779 | 225.8568 | 222.1981 | 218.5968 | 221.6433 | 224.05 | 0 | 224.0521 | 140.4533 | 139.8807 | 138.6528 | 140.042 | 135.4441 | 0 | 141.0402 | 125.2697 | 141.333
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:16:26 | 59.795 | 06:57:11 | 60.277
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:16:26 | 59.795 | 06:57:11 | 60.277
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:16:26 | 59.796 | 06:57:11 | 60.277
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:16:26 | 59.796 | 06:57:11 | 60.277
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:16:26 | 59.795 | 06:57:11 | 60.277

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/10/2025 | 00:30 | 6885.3353 | 6898.7187 | 0.1944%
23/10/2025 | 01:00 | 6799.895 | 6752.6979 | -0.6941%
23/10/2025 | 01:30 | 6632.3381 | 6692.5402 | 0.9077%
23/10/2025 | 02:00 | 6648.2715 | 6626.4774 | -0.3278%
23/10/2025 | 02:30 | 6499.9516 | 6588.5315 | 1.363%
23/10/2025 | 03:00 | 6421.3482 | 6568.534 | 2.292%
23/10/2025 | 03:30 | 6381.047 | 6530.0653 | 2.335%
23/10/2025 | 04:00 | 6539.2481 | 6536.1134 | -0.04794%
23/10/2025 | 04:30 | 6533.749 | 6594.2138 | 0.9254%
23/10/2025 | 05:00 | 6612.8493 | 6674.9998 | 0.9398%
23/10/2025 | 05:30 | 6691.6469 | 6761.2785 | 1.041%
23/10/2025 | 06:00 | 6710.9979 | 6785.1474 | 1.105%
23/10/2025 | 06:30 | 6843.4365 | 6883.7253 | 0.5887%
23/10/2025 | 07:00 | 6851.0359 | 6965.6491 | 1.673%
23/10/2025 | 07:30 | 7089.0356 | 7096.0008 | 0.09825%
23/10/2025 | 08:00 | 7184.8205 | 7187.1269 | 0.0321%
23/10/2025 | 08:30 | 7354.1289 | 7411.1072 | 0.7748%
23/10/2025 | 09:00 | 7372.334 | 7547.05 | 2.37%
23/10/2025 | 09:30 | 7548.1879 | 7673.1408 | 1.655%
23/10/2025 | 10:00 | 7592.6669 | 7752.4053 | 2.104%
23/10/2025 | 10:30 | 7631.5955 | 7781.6696 | 1.966%
23/10/2025 | 11:00 | 7782.483 | 7792.4986 | 0.1287%
23/10/2025 | 11:30 | 7757.7053 | 7861.5954 | 1.339%
23/10/2025 | 12:00 | 7657.4068 | 7840.4759 | 2.391%
23/10/2025 | 12:30 | 7637.9723 | 7789.4633 | 1.983%
23/10/2025 | 13:00 | 7536.5916 | 7728.5969 | 2.548%
23/10/2025 | 13:30 | 7501.8757 | 7666.7156 | 2.197%
23/10/2025 | 14:00 | 7584.7345 | 7709.0814 | 1.639%
23/10/2025 | 14:30 | 7661.7835 | 7825.0066 | 2.13%
23/10/2025 | 15:00 | 7693.5774 | 7823.7634 | 1.692%
23/10/2025 | 15:30 | 7569.4669 | 7840.9415 | 3.586%
23/10/2025 | 16:00 | 7525.1564 | 7825.6737 | 3.994%
23/10/2025 | 16:30 | 7508.5531 | 7784.2305 | 3.672%
23/10/2025 | 17:00 | 7456.1995 | 7700.186 | 3.272%
23/10/2025 | 17:30 | 7388.0901 | 7691.6394 | 4.109%
23/10/2025 | 18:00 | 7368.8701 | 7631.9586 | 3.57%
23/10/2025 | 18:30 | 7704.2872 | 7746.2056 | 0.5441%
23/10/2025 | 19:00 | 7718.7491 | 7733.5714 | 0.192%
23/10/2025 | 19:30 | 7700.1266 | 7755.7933 | 0.7229%
23/10/2025 | 20:00 | 7689.5235 | 7716.9782 | 0.357%
23/10/2025 | 20:30 | 7700.9111 | 7706.2678 | 0.06956%
23/10/2025 | 21:00 | 7711.519 | 7626.7198 | -1.1%
23/10/2025 | 21:30 | 7635.2277 | 7579.0091 | -0.7363%
23/10/2025 | 22:00 | 7521.8733 | 7607.8354 | 1.143%
23/10/2025 | 22:30 | 7457.2576 | 7443.7034 | -0.1818%
23/10/2025 | 23:00 | 7225.6513 | 7199.4525 | -0.3626%
23/10/2025 | 23:30 | 7005.7988 | 7011.3969 | 0.07991%
24/10/2025 | 00:00 | 6800.6312 | 6834.925 | 0.5043%

## DESVIACIÓN
jueves, 23 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/10/2025 | 00:30 | 97.4 | 159.788 | 203.2039 | -105.8039 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 197.7 | 179.214 | 193.3403 | 4.3597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 155.7 | 158.9419 | 138.9723 | 16.7277 | 154.4 | 158.9419 | 138.9723 | 15.4277 | 154.7 | 158.9419 | 138.9723 | 15.7277 | 246.6 | 239.1288 | 209.0844 | 37.5156 | 214.5 | 207.0416 | 207.0416 | 7.4584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 554.9 | 565.5398 | 565.5398 | -10.6398 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.8 | 78.3361 | 87.4753 | -14.6753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 56.1786 | 112.3573 | -57.7573 | 131.5 | 220.3555 | 220.4754 | -88.9754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.8 | 317.2319 | 326.4187 | 63.3813 | 54 | 48.4678 | 48.4678 | 5.5322 | 150.7 | 151.2155 | 151.2156 | -0.51556 | 26.6 | 26.4174 | 26.4174 | 0.18264 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5531 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0774 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 181.3 | 184.9149 | 184.914 | -3.614 | 181.6 | 184.9149 | 184.914 | -3.314 | 184.5 | 185.4702 | 185.4693 | -0.96927 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4747 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.2 | 13.5229 | 13.5229 | 17.6771 | 64.4 | 61.7152 | 64.8517 | -0.45172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 85.4814 | 66.7344 | 18.7656 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 132.7085 | 99.1625 | 21.4375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 196.1923 | 196.1923 | 13.0077 | 88.4 | 98.3907 | 98.3907 | -9.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 188.9 | 194.8236 | 176.357 | 12.543 | 64.7 | 66.5588 | 82.1775 | -17.4775 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.9 | 62.1515 | 68.3192 | 0.5808 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 147.4 | 151.0888 | 151.0887 | -3.6887 | 149.6 | 151.5425 | 151.5424 | -1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 54.874 | 54.874 | 19.226 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.172 | 7.172 | -7.172 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.0822 | 19.4175 | 19.4175 | 0.6647 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6663 | -0.76632 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 12.9 | 12.6214 | 12.6214 | 0.27864 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 12.134 | 12.134 | 0.466 | 32.2 | 28.138 | 28.138 | 4.062 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.7725 | 15.4362 | 4.7638 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.6 | 13.208 | 13.208 | 3.392 | 46.7 | 29.7 | 29.7 | 17 | 0 |  |  | 0 | 47 | 30.297 | 30.297 | 16.703 | 69.3 | 57.649 | 57.649 | 11.651 | 2.9 | 1.093 | 1.093 | 1.807 | 1.1 | 1.234 | 1.234 | -0.134 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 0 | 4.8 | 2.986 | -2.986 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.31 | 11.31 | -11.31 | 0 | 9.71 | 9.71 | -9.71 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.1 | 19 | 19 | -1.9 | 8.2 | 7.72 | 7.72 | 0.48 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 01:00 | 104.3 | 155.2266 | 203.2039 | -98.9039 | 634.8 | 635.0259 | 635.0259 | -0.2259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 199.4 | 179.214 | 193.3403 | 6.0597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133 | 143.4693 | 135.5839 | -2.5839 | 132 | 143.4693 | 135.5839 | -3.5839 | 132.4 | 143.4693 | 135.5839 | -3.1839 | 234.6 | 215.8502 | 203.9866 | 30.6134 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 560 | 565.5398 | 565.5398 | -5.5398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.9 | 74.6647 | 84.6211 | -11.7211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.1786 | 112.3573 | -56.8573 | 105.6 | 220.3535 | 220.4776 | -114.8776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390 | 308.0632 | 228.4562 | 161.5438 | 53.9 | 48.4678 | 48.4678 | 5.4322 | 152.6 | 151.2155 | 151.2156 | 1.3844 | 29.3 | 26.4174 | 26.4174 | 2.8826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5531 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0773 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 183.5 | 184.9149 | 181.4843 | 2.0157 | 184 | 184.9149 | 181.4843 | 2.5157 | 183.6 | 185.4702 | 182.0293 | 1.5707 | 111.2 | 110.3748 | 110.3748 | 0.82525 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.4 | 13.5229 | 13.5229 | 18.8771 | 65.6 | 61.7152 | 65.1381 | 0.46188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 82.8569 | 71.7687 | 15.3313 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 132.7072 | 128.3869 | -6.8869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 196.1923 | 196.1923 | 10.7077 | 86.7 | 98.3907 | 98.3907 | -11.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 205.6 | 143.6821 | 128.064 | 77.536 | 66.5 | 66.5588 | 78.053 | -11.553 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 69.3 | 60.2542 | 65.4707 | 3.8293 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0887 | -4.9887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 149.4 | 151.5425 | 151.5424 | -2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 54.874 | 54.874 | 11.326 | 0 |  |  | 0 | 2 | 7.172 | 7.172 | -5.172 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.2319 | 19.4175 | 19.4175 | 0.81447 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.5787 | -0.77867 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 12.6214 | 12.6214 | -12.6214 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.134 | 12.134 | -1.234 | 20.7 | 28.138 | 28.138 | -7.438 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.1 | 19.1655 | 16.6007 | 3.4993 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.8 | 13.208 | 13.208 | 1.592 | 49 | 29.7 | 29.7 | 19.3 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 30.297 | 30.297 | 14.103 | 68.6 | 57.649 | 57.649 | 10.951 | 1.8 | 1.093 | 1.093 | 0.707 | 0.8 | 1.234 | 1.234 | -0.434 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 1.4 | 4.8 | 2.986 | -1.586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11.31 | 11.31 | -11.31 | 0 | 9.71 | 9.71 | -9.71 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 8.1 | 7.72 | 7.72 | 0.38 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 01:30 | 99.5 | 154.7438 | 203.2039 | -103.7039 | 629.5 | 635.0259 | 635.0259 | -5.5259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 197.8 | 179.214 | 193.3403 | 4.4597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.8 | 143.2798 | 138.9723 | -11.1723 | 127.6 | 143.2798 | 138.9723 | -11.3723 | 128.3 | 143.2798 | 138.9723 | -10.6723 | 236.4 | 215.5651 | 209.0844 | 27.3156 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 544.9 | 565.5398 | 565.5398 | -20.6398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 163.9078 | 163.9078 | -2.7078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.2 | 73.4636 | 81.7317 | -9.5317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.1786 | 112.3573 | -57.5573 | 105.7 | 191.5051 | 212.8725 | -107.1725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.6 | 304.1526 | 228.4562 | 161.1438 | 46.5 | 48.4678 | 48.4678 | -1.9678 | 150.9 | 151.2155 | 151.2156 | -0.31556 | 30.7 | 26.4174 | 26.4174 | 4.2826 | 17.4 | 16.684 | 16.684 | 0.71597 | 18.5504 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0747 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 | 182.4 | 184.9149 | 172.0608 | 10.3392 | 183 | 184.9149 | 172.0608 | 10.9392 | 183.9 | 185.4702 | 172.5775 | 11.3225 | 109.1 | 110.3748 | 110.3748 | -1.2748 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 13.5229 | 13.5229 | 2.7771 | 59.6 | 61.7152 | 64.3321 | -4.7321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 75.8968 | 63.0837 | -3.0837 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 132.705 | 120.0566 | 0.74342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 196.1923 | 196.1923 | 11.2077 | 88.2 | 98.3907 | 98.3907 | -10.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 101.1 | 138.0006 | 139.1777 | -38.0777 | 65.2 | 66.5588 | 67.278 | -2.078 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69 | 62.1517 | 61.7589 | 7.2411 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0887 | -4.4886 | 147.3 | 151.0888 | 151.0887 | -3.7887 | 149.8 | 151.5425 | 151.5424 | -1.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 52.283 | 52.283 | 9.217 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.217 | 7.217 | 0.183 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.1777 | 19.4175 | 19.4175 | 0.76027 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 4.7236 | 0.17638 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 12.6214 | 12.6214 | -12.6214 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 11.43 | 11.43 | 3.17 | 37.9 | 26.957 | 26.957 | 10.943 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.2 | 17.5555 | 14.5917 | 2.6082 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13.2 | 13.481 | 13.481 | -0.281 | 45.3 | 28.499 | 28.499 | 16.801 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 28.149 | 28.149 | 25.051 | 82 | 54.132 | 54.132 | 27.868 | 5.2 | 1.008 | 1.008 | 4.192 | 2.8 | 1.148 | 1.148 | 1.652 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 5.3 | 4.7 | 3.273 | 2.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.444 | 10.444 | -10.444 | 0 | 8.915 | 8.915 | -8.915 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 7.3 | 7.72 | 7.72 | -0.42 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 02:00 | 100.1 | 153.6436 | 203.2039 | -103.1039 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 197.5 | 179.214 | 193.3403 | 4.1597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.3 | 143.2809 | 138.9723 | -9.6723 | 128.3 | 143.2809 | 138.9723 | -10.6723 | 128.9 | 143.2809 | 138.9723 | -10.0723 | 229 | 215.5668 | 209.0844 | 19.9156 | 213.5 | 207.0416 | 207.0416 | 6.4584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 554.5 | 565.5398 | 565.5398 | -11.0398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 163.9078 | 163.9078 | 5.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.7 | 69.8862 | 81.7097 | -9.0097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.1786 | 112.3573 | -57.3573 | 105.5 | 157.2454 | 206.0006 | -100.5006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.1 | 300.0716 | 228.4562 | 162.6438 | 36.6 | 48.4678 | 48.4678 | -11.8678 | 151.8 | 151.2155 | 151.2156 | 0.58444 | 29.4 | 26.4174 | 26.4174 | 2.9826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5515 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0758 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 | 182.8 | 184.9149 | 160.0585 | 22.7415 | 183.3 | 184.9149 | 160.0585 | 23.2415 | 184.2 | 185.4702 | 160.5391 | 23.6609 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1747 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.5229 | 13.5229 | -1.4229 | 59.9 | 61.7152 | 63.8117 | -3.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 68.5798 | 57.9144 | 1.9856 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 131.3548 | 115.7205 | 5.0795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 196.1923 | 196.1923 | 9.8077 | 87.2 | 98.3907 | 98.3907 | -11.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 117.4 | 137.9952 | 124.751 | -7.351 | 89.3 | 66.5588 | 77.7649 | 11.5351 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 68.9 | 62.1536 | 66.5771 | 2.3229 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0887 | -5.1886 | 146.7 | 151.0888 | 151.0887 | -4.3887 | 149.1 | 151.5425 | 151.5424 | -2.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 49.932 | 49.932 | 5.568 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.096 | 7.096 | 0.704 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 4.7232 | -0.02317 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 18.3 | 12.6214 | 12.6214 | 5.6786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.824 | 10.824 | 0.476 | 29 | 26.369 | 26.369 | 2.631 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 15.863 | 13.396 | 2.504 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13.3 | 13.953 | 13.953 | -0.653 | 42.3 | 26.453 | 26.453 | 15.847 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 25.828 | 25.828 | 28.372 | 81.7 | 50.013 | 50.013 | 31.687 | 3.6 | 0.92 | 0.92 | 2.68 | 0.5 | 1.05 | 1.05 | -0.55 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 6.3 | 4.8 | 3.636 | 2.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.264 | 10.264 | -10.264 | 0 | 7.816 | 7.816 | -7.816 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.72 | 7.72 | 0.08 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
23/10/2025 | 02:30 | 91.9 | 152.5628 | 203.2039 | -111.3039 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 61.1058 | 61.1058 | -0.60582 | 192.5 | 179.214 | 193.3403 | -0.84028 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 143.6892 | 135.5839 | -27.1839 | 107.3 | 143.6892 | 135.5839 | -28.2839 | 107.6 | 143.6892 | 135.5839 | -27.9839 | 208.2 | 216.181 | 203.9866 | 4.2134 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 555.8 | 565.5398 | 565.5398 | -9.7398 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.4 | 68.6481 | 81.7084 | -9.3084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 56.1786 | 112.3573 | -57.9573 | 103.8 | 131.4695 | 184.6352 | -80.8352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.8 | 298.1651 | 310.106 | 79.694 | 38.5 | 48.4678 | 48.4678 | -9.9678 | 149.3 | 151.2155 | 151.2156 | -1.9156 | 29.6 | 26.4174 | 26.4174 | 3.1826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5516 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0758 | 87.7 | 87.6883 | 87.6883 | 0.01165 | 179.9 | 184.9149 | 142.5686 | 37.3314 | 180.5 | 184.9149 | 142.5686 | 37.9314 | 183.3 | 185.4702 | 142.9967 | 40.3033 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3747 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 13.5229 | 13.5229 | -2.0229 | 59.2 | 61.7152 | 63.8061 | -4.6061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 63.121 | 47.8757 | 10.7243 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 127.4645 | 99.1626 | 20.9373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 196.1923 | 196.1923 | 11.9077 | 87.3 | 98.3907 | 98.3907 | -11.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 64.8 | 136.0909 | 127.8845 | -63.0845 | 101.5 | 66.5588 | 75.1156 | 26.3844 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 68.8 | 62.7896 | 65.5306 | 3.2694 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0886 | -4.6886 | 147.2 | 151.0888 | 151.0886 | -3.8886 | 149.6 | 151.5425 | 151.5423 | -1.9423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 50.791 | 50.791 | 11.509 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 7.914 | 7.914 | -1.614 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.7229 | 0.07713 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.5 | 12.6214 | 12.6214 | 5.8786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 11.196 | 11.196 | 3.204 | 35.5 | 28.109 | 28.109 | 7.391 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 14.6004 | 11.074 | 4.826 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 17.1 | 14.255 | 14.255 | 2.845 | 44.4 | 25.524 | 25.524 | 18.876 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 24.672 | 24.672 | 30.828 | 75.3 | 47.158 | 47.158 | 28.142 | 3.4 | 0.857 | 0.857 | 2.543 | 1.2 | 0.982 | 0.982 | 0.218 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 4.1 | 5.1 | 4.341 | -0.241 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.124 | 10.124 | -10.124 | 0 | 7.274 | 7.274 | -7.274 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.3 | 7.72 | 7.72 | -1.42 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 03:00 | 97.1 | 85.7849 | 203.2039 | -106.1039 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 121.4 | 179.214 | 193.3403 | -71.9403 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.1 | 135.584 | 135.5839 | -26.4839 | 108.8 | 135.584 | 135.5839 | -26.7839 | 109.1 | 135.584 | 135.5839 | -26.4839 | 216.9 | 203.9868 | 203.9866 | 12.9134 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 551.8 | 565.5398 | 565.5398 | -13.7398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 163.9078 | 163.9078 | 1.6922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.3 | 78.3371 | 78.4844 | -6.1844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.1786 | 112.3573 | -57.4573 | 105 | 220.4785 | 96.9606 | 8.0394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.2 | 288.6603 | 302.6402 | 89.5598 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 151.5 | 151.2155 | 151.2156 | 0.28444 | 32.5 | 26.4174 | 26.4174 | 6.0826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5482 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0725 | 84.4 | 87.6883 | 87.6883 | -3.2883 | 138.5 | 181.4849 | 174.4864 | -35.9864 | 138.7 | 181.4849 | 174.4864 | -35.7864 | 168.9 | 182.0299 | 175.0103 | -6.1103 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6747 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.5229 | 13.5229 | -1.7229 | 62.2 | 61.7152 | 62.4823 | -0.28229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 32.128 | 32.1055 | 27.6945 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 110.5932 | 99.1625 | 21.8375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 196.1923 | 196.1923 | 10.9077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 100 | 119.897 | 126.3387 | -26.3387 | 83.3 | 66.5588 | 76.4238 | 6.8762 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71.2 | 62.1519 | 66.0468 | 5.1532 | 30.1 | 27.4493 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0887 | 151.0886 | -4.4886 | 147.2 | 151.0887 | 151.0886 | -3.8886 | 149.6 | 151.5424 | 151.5423 | -1.9423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 52.72 | 52.72 | 19.08 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 9.045 | 9.045 | -4.645 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 4.7228 | 0.07722 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.4 | 12.6214 | 12.6214 | 5.7786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 11.893 | 11.893 | 6.207 | 35 | 30.624 | 30.624 | 4.376 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 15.9 | 7.4314 | 7.4263 | 8.4737 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.4 | 14.5 | 14.5 | 4.9 | 45 | 41.2 | 24.968 | 20.032 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 51.3 | 23.904 | 36.696 | 80 | 79.4 | 44.724 | 35.276 | 4.6 | 0.801 | 0.801 | 3.799 | 1.9 | 0.924 | 0.924 | 0.976 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 3.2 | 5.4 | 5.159 | -1.959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 | -9.998 | 0 | 6.918 | 6.918 | -6.918 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.72 | 7.72 | -0.22 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 03:30 | 89.4 | 70.9614 | 203.2039 | -113.8039 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59 | 61.1058 | 61.1058 | -2.1058 | 190.5 | 179.214 | 193.3403 | -2.8403 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 133.2 | 159.6181 | 135.5839 | -2.3839 | 133.6 | 159.6181 | 135.5839 | -1.9839 | 133 | 159.6181 | 135.5839 | -2.5839 | 228.6 | 240.1461 | 203.9866 | 24.6134 | 213.3 | 207.0416 | 207.0416 | 6.2584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 551.4 | 565.5398 | 565.5398 | -14.1398 | 4.7 | 3.4527 | 3.4527 | 1.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 163.9078 | 163.9078 | -2.1078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 71.9 | 60.0008 | 77.9927 | -6.0927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 56.1786 | 112.3573 | -58.5573 | 105.7 | 41.2378 | 142.1744 | -36.4744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 288.6601 | 304.6157 | -156.2157 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 148.5 | 151.2154 | 151.2156 | -2.7156 | 31.7 | 26.4174 | 26.4174 | 5.2826 | 17.3 | 16.684 | 16.684 | 0.61597 | 18.547 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0712 | 87.1 | 87.6883 | 87.6883 | -0.58835 | 176.1 | 182.4318 | 152.6964 | 23.4036 | 176.4 | 182.4318 | 152.6964 | 23.7036 | 184.1 | 182.9796 | 153.1549 | 30.9451 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 31.7 | 35.3717 | 35.3717 | -3.6717 | 21.1 | 22.1182 | 22.1182 | -1.0182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 13.5229 | 13.5229 | -1.9229 | 59.7 | 61.7152 | 63.5743 | -3.8743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 63.8425 | 36.5248 | 21.2752 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 99.1622 | 99.1625 | 19.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 196.1923 | 196.1923 | 11.2077 | 87.2 | 98.3907 | 98.3907 | -11.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 101.9 | 143.6828 | 67.5042 | 34.3958 | 78.6 | 66.5588 | 92.4427 | -13.8427 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 69.6 | 60.254 | 72.374 | -2.774 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0887 | 151.0886 | -4.2886 | 147.5 | 151.0887 | 151.0886 | -3.5886 | 149.6 | 151.5424 | 151.5423 | -1.9423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 56.177 | 56.177 | 27.423 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.974 | 9.974 | -1.474 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7228 | 0.17722 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.4 | 12.6214 | 12.6214 | 5.7786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 13.04 | 13.04 | 7.46 | 40.3 | 33.343 | 33.343 | 6.957 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 14.7673 | 8.4485 | 7.4515 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.1 | 19.4175 | 19.4175 | -2.3175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.6 | 15.002 | 15.002 | 2.598 | 32.1 | 41.4 | 24.067 | 8.033 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 52.1 | 24.091 | 29.809 | 76.4 | 79.6 | 44.426 | 31.974 | 3.7 | 0.787 | 0.787 | 2.913 | 1.4 | 0.853 | 0.853 | 0.547 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 5.1 | 5.7 | 6.005 | -0.905 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.395 | 10.395 | -10.395 | 0 | 8.242 | 8.242 | -8.242 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 8 | 7.72 | 7.72 | 0.28 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 04:00 | 94.8 | 81.0568 | 203.2039 | -108.4039 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 198.1 | 179.214 | 193.3403 | 4.7597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 159.618 | 137.6652 | 8.4348 | 146.2 | 159.618 | 137.6652 | 8.5348 | 146 | 159.618 | 137.6652 | 8.3348 | 241.4 | 240.146 | 207.118 | 34.282 | 212 | 207.0416 | 207.0416 | 4.9584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 560.6 | 565.5398 | 565.5398 | -4.9398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 73.2 | 70.8509 | 77.7196 | -4.5196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.1786 | 112.3573 | -57.4573 | 106 | 51.2216 | 108.7373 | -2.7373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 288.6602 | 300.6081 | -147.8081 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 151.4 | 151.2155 | 151.2156 | 0.18444 | 34.4 | 26.4174 | 26.4174 | 7.9826 | 17.4 | 16.684 | 16.684 | 0.71597 | 18.5481 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0724 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 181.7 | 184.9149 | 145.4121 | 36.2879 | 182.5 | 184.9149 | 145.4121 | 37.0879 | 184.7 | 185.4702 | 145.8488 | 38.8512 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.5 | 35.3717 | 35.3717 | -2.8717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.5229 | 13.5229 | -1.7229 | 62.2 | 61.7152 | 62.4838 | -0.28375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 51.1274 | 29.4343 | 30.3657 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 99.1631 | 99.1625 | 22.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 97.7 | 121.3787 | 120.9433 | -23.2433 | 83.3 | 66.5588 | 92.447 | -9.147 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 70.9 | 62.1792 | 72.374 | -1.474 | 30.5 | 27.6654 | 29.9515 | 0.54855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0887 | 151.0886 | -4.3886 | 147.4 | 151.0887 | 151.0886 | -3.6886 | 150.1 | 151.5424 | 151.5423 | -1.4423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 60.143 | 60.143 | 26.757 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10.837 | 10.837 | -3.337 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7228 | 0.17723 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.4 | 12.6214 | 12.6214 | 5.7786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 14.336 | 14.336 | 5.964 | 46.3 | 36.131 | 36.131 | 10.169 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 11.8262 | 6.8084 | 9.0916 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.1 | 19.4175 | 19.4175 | -2.3175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.2 | 15.59 | 15.59 | 2.61 | 31.2 | 40.9 | 23.052 | 8.148 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 48.2 | 24.597 | 34.503 | 85.6 | 76.4 | 44.84 | 40.76 | 4.9 | 0.786 | 0.786 | 4.114 | 2.2 | 0.778 | 0.778 | 1.422 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 4.2 | 5.9 | 6.861 | -2.661 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 10.967 | 10.967 | -10.167 | 1.6 | 10.127 | 10.127 | -8.527 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 7.3 | 7.72 | 7.72 | -0.42 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 04:30 | 97.6 | 85.0963 | 203.2039 | -105.6039 | 635.7 | 635.0259 | 635.0259 | 0.6741 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 198.6 | 179.214 | 193.3403 | 5.2597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143 | 159.618 | 135.5839 | 7.4161 | 142.5 | 159.618 | 135.5839 | 6.9161 | 142 | 159.618 | 135.5839 | 6.4161 | 236.5 | 240.146 | 203.9866 | 32.5134 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 110.6 | 103.8317 | 103.8317 | 6.7683 | 558.5 | 565.5398 | 565.5398 | -7.0398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 163.9078 | 163.9078 | -1.2078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 73.3 | 78.0247 | 83.8899 | -10.5899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.1786 | 112.3573 | -57.3573 | 107.3 | 102.1634 | 141.7252 | -34.4252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 228.4547 | 304.277 | -151.677 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 151.4 | 151.2155 | 151.2156 | 0.18444 | 37.9 | 26.4174 | 26.4174 | 11.4826 | 17.3 | 16.684 | 16.684 | 0.61597 | 18.549 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0733 | 80.9 | 87.6883 | 87.6883 | -6.7884 | 182.5 | 184.9149 | 150.2344 | 32.2656 | 183.2 | 184.9149 | 150.2344 | 32.9656 | 184.3 | 185.4702 | 150.6855 | 33.6145 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 8.1 | 8.1272 | 8.1272 | -0.02718 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.5229 | 13.5229 | -1.7229 | 62.4 | 61.7152 | 64.3037 | -1.9037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.4819 | 35.3876 | 24.8124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 132.1635 | 99.1625 | 22.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 196.1923 | 196.1923 | 11.4077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 100 | 121.3787 | 116.1374 | -16.1374 | 84.1 | 66.5588 | 87.6489 | -3.5489 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 71 | 64.022 | 72.374 | -1.374 | 30.4 | 28.428 | 29.9515 | 0.44855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0887 | 151.0886 | -4.7886 | 147 | 151.0887 | 151.0886 | -4.0886 | 149.4 | 151.5424 | 151.5423 | -2.1423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 62.094 | 62.094 | 23.506 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.302 | 11.302 | -0.002 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.9 | 5.67 | 4.7228 | 0.17721 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 14.827 | 14.827 | 6.573 | 48 | 36.48 | 36.48 | 11.52 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 14.2212 | 8.1854 | 7.7146 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.1 | 19.4175 | 19.4175 | -2.3175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.8 | 15.674 | 15.674 | 5.126 | 30.5 | 40 | 21.879 | 8.621 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 49.6 | 25.606 | 30.294 | 91.4 | 73.8 | 47.155 | 44.245 | 3.9 | 0.857 | 0.857 | 3.043 | 3.2 | 0.871 | 0.871 | 2.329 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 6.9 | 6.1 | 7.221 | -0.321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 12.988 | 12.988 | -11.088 | 2.1 | 12.712 | 12.712 | -10.612 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.9 | 19 | 19 | -2.1 | 5.6 | 7.72 | 7.72 | -2.12 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 05:00 | 102.3 | 88.0314 | 203.2039 | -100.9039 | 633.5 | 635.0259 | 635.0259 | -1.5259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 61.1058 | 61.1058 | 0.59418 | 200 | 179.214 | 193.3403 | 6.6597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 150.7 | 159.6181 | 135.5839 | 15.1161 | 151.4 | 159.6181 | 135.5839 | 15.8161 | 150 | 159.6181 | 135.5839 | 14.4161 | 239.3 | 240.1462 | 203.9866 | 35.3134 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 560.6 | 565.5398 | 565.5398 | -4.9398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 163.9078 | 163.9078 | -8.6078 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 73.2 | 83.2888 | 90.4612 | -17.2612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.1786 | 112.3573 | -57.1573 | 106.1 | 143.2421 | 185.8975 | -79.7975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 228.4554 | 309.2638 | -156.6638 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 152.1 | 151.2155 | 151.2156 | 0.88444 | 37 | 26.4174 | 26.4174 | 10.5826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5493 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0736 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 183 | 184.9149 | 149.5296 | 33.4704 | 183.3 | 184.9149 | 149.5296 | 33.7704 | 184.8 | 185.4702 | 149.9786 | 34.8214 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67475 | 6 | 6.0358 | 6.0358 | -0.03576 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 34.2 | 35.3717 | 35.3717 | -1.1717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.5229 | 13.5229 | -1.3229 | 60.3 | 61.7152 | 64.8523 | -4.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 69.386 | 43.2224 | 17.1776 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 132.7072 | 99.1626 | 22.5374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 196.1923 | 196.1923 | 10.4077 | 87 | 98.3907 | 98.3907 | -11.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 110.2 | 143.6828 | 118.2658 | -8.0658 | 85.1 | 66.5588 | 92.4357 | -7.3357 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72.9 | 60.254 | 72.374 | 0.52598 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0887 | 151.0886 | -4.8886 | 146.7 | 151.0887 | 151.0886 | -4.3886 | 150 | 151.5424 | 151.5423 | -1.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 63.375 | 63.375 | 26.025 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.635 | 11.635 | -2.335 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 4.7229 | 0.07715 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.5 | 12.6214 | 12.6214 | 5.8786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 23.1 | 15.05 | 15.05 | 8.05 | 49.6 | 36.016 | 36.016 | 13.584 | 0 |  | 0.028 | -0.028 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 16.0495 | 9.9977 | 5.9023 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.1 | 19.4175 | 19.4175 | -2.3175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17 | 15.59 | 15.59 | 1.41 | 32.6 | 39.1 | 20.655 | 11.945 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 59.8 | 45 | 26.784 | 33.016 | 87.8 | 69 | 50.103 | 37.697 | 5.9 | 0.951 | 0.951 | 4.949 | 3.2 | 1.02 | 1.02 | 2.18 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 3.9 | 6.4 | 7.417 | -3.517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 15.492 | 15.492 | 0.208 | 13.2 | 15.53 | 15.53 | -2.33 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.3 | 7.72 | 7.72 | 0.58 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 05:30 | 97.1 | 79.9507 | 203.2039 | -106.1039 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 198.2 | 179.214 | 193.3403 | 4.8597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.8 | 143.5119 | 135.5839 | -0.78389 | 132.9 | 143.5119 | 135.5839 | -2.6839 | 135.5 | 143.5119 | 135.5839 | -0.08389 | 224.4 | 215.9142 | 203.9866 | 20.4134 | 213.7 | 207.0416 | 207.0416 | 6.6584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 563.2 | 565.5398 | 565.5398 | -2.3398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 73 | 70.835 | 81.7094 | -8.7094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.1786 | 112.3573 | -57.4573 | 105.1 | 220.4797 | 181.4866 | -76.3866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 228.456 | 310.3618 | -79.9618 | 54.2 | 48.4678 | 48.4678 | 5.7322 | 151.2 | 151.2155 | 151.2156 | -0.01556 | 34.8 | 26.4174 | 26.4174 | 8.3826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5469 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0712 | 93.3 | 87.6883 | 87.6883 | 5.6117 | 182 | 184.9149 | 153.7322 | 28.2678 | 182.5 | 184.9149 | 153.7322 | 28.7678 | 184.9 | 185.4702 | 154.1939 | 30.7061 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67475 | 4.3 | 6.0358 | 6.0358 | -1.7358 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.5229 | 13.5229 | -1.5229 | 61.9 | 61.7152 | 65.1402 | -3.2402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 85.4816 | 44.04 | 15.96 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 132.709 | 99.1626 | 22.2374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 196.1923 | 196.1923 | 10.5077 | 87.6 | 98.3907 | 98.3907 | -10.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.1205 | 3.1205 | 1.2795 | 136.9 | 128.6698 | 126.2589 | 10.6411 | 74.5 | 66.5588 | 82.179 | -7.679 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 76 | 64.0492 | 68.3196 | 7.6803 | 30.4 | 29.447 | 29.9515 | 0.44855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0887 | 151.0886 | -4.3886 | 147.3 | 151.0887 | 151.0886 | -3.7886 | 149.6 | 151.5425 | 151.5423 | -1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 63.367 | 63.367 | 18.433 | 1.9 |  | 7.176 | -5.276 | 8.6 | 11.7 | 11.7 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.7231 | 0.07688 | 4.69 |  | 21.634 | -16.944 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.4 | 12.6214 | 12.6214 | 5.7786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 3.6 |  | 0.89 | 2.71 | 3.7 |  | 0.658 | 3.042 | 23.1 | 15.344 | 15.344 | 7.756 | 61.5 | 36.093 | 36.093 | 25.407 | 0.3 |  | 1.571 | -1.271 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 15.9 | 19.7726 | 10.1868 | 5.7132 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.9 | 15.503 | 15.503 | 1.397 | 21.1 | 38.1 | 20.341 | 0.759 | 1 |  | 2.984 | -1.984 | 58.3 | 45.1 | 28.109 | 30.191 | 81.6 | 68.5 | 52.134 | 29.466 | 6.4 | 1.01 | 1.01 | 5.39 | 4.4 | 1.175 | 1.175 | 3.225 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 4.2 | 6.8 | 7.687 | -3.487 | 5.5 |  | 14.165 | -8.665 | 0 |  | 2.226 | -2.226 | 4.6 |  | 16.386 | -11.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.5 | 18.405 | 18.405 | 12.095 | 30.5 | 18.539 | 18.539 | 11.961 | 3.9 |  | 12.355 | -8.455 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 1.021 | -1.021 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 7.5 | 7.72 | 7.72 | -0.22 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 06:00 | 96.7 | 43.7226 | 203.2039 | -106.5039 | 627.1 | 635.0259 | 635.0259 | -7.9259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 61.1058 | 61.1058 | -0.70582 | 197.9 | 179.214 | 193.3403 | 4.5597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 149.5217 | 135.5839 | -30.8839 | 104.4 | 149.5217 | 135.5839 | -31.1839 | 105.3 | 149.5217 | 135.5839 | -30.2839 | 206.3 | 224.9561 | 203.9866 | 2.3134 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 547.2 | 565.5398 | 565.5398 | -18.3398 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9193 | 14.9194 | -2.9194 | 71.6 | 60.0001 | 81.709 | -10.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 56.1786 | 112.3573 | -57.8573 | 103.8 | 105.0148 | 68.2726 | 35.5274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 228.4538 | 295.5419 | -68.2419 | 54.1 | 48.4678 | 48.4678 | 5.6322 | 150.8 | 151.2155 | 151.2156 | -0.41556 | 35.5 | 26.4174 | 26.4174 | 9.0826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5479 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0722 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 180.2 | 184.9149 | 149.102 | 31.098 | 180 | 184.9149 | 149.102 | 30.898 | 183.6 | 185.4701 | 149.5498 | 34.0502 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 4.2 | 6.0358 | 6.0358 | -1.8358 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.8 | 35.3717 | 35.3717 | -2.5717 | 21.3 | 22.1182 | 22.1182 | -0.81821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.5229 | 13.5229 | -1.7229 | 60.7 | 61.7152 | 63.8156 | -3.1156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 66.2639 | 16.5033 | 42.0967 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 120.1987 | 99.1624 | 21.3376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 86.5 | 98.3907 | 98.3907 | -11.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.1205 | 3.1205 | 1.1795 | 97.5 | 128.6698 | 119.5306 | -22.0306 | 73.4 | 66.5588 | 82.1792 | -8.7792 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 82.9 | 60.2543 | 68.3207 | 14.5793 | 30.1 | 27.8765 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0887 | 151.0885 | -5.1886 | 147 | 151.0887 | 151.0885 | -4.0885 | 148.1 | 151.5424 | 151.5423 | -3.4423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.3 | 62.93 | 62.93 | 2.37 | 20.1 |  | 29.101 | -9.001 | 10.9 | 11.675 | 11.675 | -0.775 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.723 | 0.07704 | 39.95 |  | 69.408 | -29.458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 10.4 |  | 4.067 | 6.333 | 11.4 |  | 2.884 | 8.516 | 14 | 15.662 | 15.662 | -1.662 | 53.5 | 36.35 | 36.35 | 17.15 | 1.2 |  | 2.777 | -1.577 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 15.3274 | 3.8173 | 12.0827 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.4 | 15.415 | 15.415 | 1.985 | 15.1 | 37.5 | 20.329 | -5.229 | 9.3 |  | 11.611 | -2.311 | 54.7 | 40.5 | 29.485 | 25.215 | 82.5 | 68.6 | 53.858 | 28.642 | 3.9 | 1.057 | 1.057 | 2.843 | 1.1 | 1.333 | 1.333 | -0.233 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15.7 | 16.699 | 16.699 | -0.99903 | 6.1 | 7.1 | 7.982 | -1.882 | 62.8 |  | 52.062 | 10.738 | 0.8 |  | 6.935 | -6.135 | 39.9 |  | 54.341 | -14.441 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.2 | 21.455 | 21.455 | 35.745 | 56.5 | 21.612 | 21.612 | 34.888 | 34.6 |  | 42.947 | -8.347 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.8 |  | 2.963 | -2.163 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 6.2 | 7.72 | 7.72 | -1.52 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 06:30 | 97.3 | 39.3223 | 203.2039 | -105.9039 | 635.7 | 635.0259 | 635.0259 | 0.6741 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 194.3 | 179.214 | 193.3403 | 0.95972 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 145.4103 | 135.5839 | -25.284 | 109.3 | 145.4103 | 135.5839 | -26.284 | 110 | 145.4103 | 135.5839 | -25.584 | 210.1 | 218.7705 | 203.9867 | 6.1133 | 210.7 | 207.0416 | 207.0416 | 3.6584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 554.8 | 565.5398 | 565.5398 | -10.7398 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 163.9078 | 163.9078 | 6.2922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 13.3375 | 14.9194 | -2.9194 | 72.9 | 60.0001 | 81.7087 | -8.8087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 62.7 | 20.6443 |  | 62.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.7 | 228.4022 | 288.6606 | -137.9606 | 54.1 | 48.4678 | 48.4678 | 5.6322 | 151.3 | 151.2154 | 151.2156 | 0.08444 | 34.7 | 26.4174 | 26.4174 | 8.2826 | 17.2 | 16.684 | 16.684 | 0.51597 | 18.5465 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0707 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 182.4 | 184.9147 | 149.7231 | 32.6769 | 183.1 | 184.9147 | 149.7231 | 33.3769 | 183.8 | 185.47 | 150.1727 | 33.6273 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9747 | 2.8 |  |  | 2.8 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.5229 | 13.5229 | -1.5229 | 62.8 | 61.7152 | 63.2851 | -0.48511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 60.562 | 16.491 | 15.309 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 106.0868 | 99.1621 | 2.5379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 196.1923 | 196.1923 | 11.9077 | 87 | 98.3907 | 98.3907 | -11.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 100 | 135.3825 | 129.0026 | -29.0026 | 69.1 | 66.5588 | 74.1732 | -5.0732 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 67.4 | 63.0256 | 65.1572 | 2.2428 | 30.5 | 29.9512 | 29.9515 | 0.54855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0887 | 134.1153 | 12.7847 | 147.4 | 151.0887 | 134.1153 | 13.2847 | 149.2 | 151.5424 | 134.5181 | 14.6819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 58.4 | 63.449 | 63.449 | -5.049 | 46.4 |  | 56.751 | -10.351 | 11.1 | 11.501 | 11.501 | -0.401 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7228 | 0.17724 | 81.57 |  | 106.844 | -25.274 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 13.3 |  | 7.444 | 5.856 | 16.1 |  | 7.024 | 9.076 | 16.9 | 15.682 | 15.682 | 1.218 | 51.1 | 36.133 | 36.133 | 14.967 | 2.5 |  | 3.768 | -1.268 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 14.0084 | 3.8145 | 12.0855 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 13 | 15.503 | 15.503 | -2.503 | 23.3 | 32 | 20.325 | 2.975 | 20.8 |  | 21.571 | -0.771 | 50.4 | 40.9 | 29.368 | 21.032 | 87.6 | 64 | 54.171 | 33.429 | 3.8 | 1.133 | 1.133 | 2.667 | 2.1 | 1.566 | 1.566 | 0.534 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15.2 | 16.699 | 16.699 | -1.499 | 8 | 7.5 | 8.155 | -0.155 | 153.1 |  | 119.929 | 33.171 | 2.5 |  | 9.466 | -6.966 | 89.1 |  | 97.527 | -8.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.8 | 21.527 | 21.527 | 31.273 | 52 | 23.396 | 23.396 | 28.604 | 73.5 |  | 72.077 | 1.423 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 |  | 5.013 | -2.513 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 7.4 | 7.72 | 7.72 | -0.32 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
23/10/2025 | 07:00 | 133 | 39.3222 | 203.2039 | -70.2039 | 607.7 | 635.0259 | 635.0259 | -27.3259 | 212.6 | 206.5852 | 206.5852 | 6.0148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.1 | 61.1058 | 61.1058 | -3.0058 | 178.4 | 179.214 | 193.3403 | -14.9403 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 135.5839 | 139.0638 | -28.7638 | 110.6 | 135.5839 | 139.0638 | -28.4638 | 110.7 | 135.5839 | 139.0638 | -28.3638 | 211.8 | 203.9867 | 209.2221 | 2.5779 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 529 | 565.5398 | 565.5398 | -36.5398 | 2.9 | 3.4527 | 3.4527 | -0.55271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 163.9078 | 163.9078 | -5.4078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.5 | 10.9547 | 14.9194 | -3.4194 | 68 | 60 | 58.2607 | 9.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 56.1786 | 112.3573 | -59.4573 | 60.5 | 20.8203 |  | 60.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.8 | 227.4036 | 288.6605 | -142.8605 | 53.8 | 48.4678 | 48.4678 | 5.3322 | 144.8 | 151.2154 | 151.2156 | -6.4156 | 35.6 | 26.4174 | 26.4174 | 9.1826 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5459 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0702 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 | 123.1 | 181.4844 | 133.8867 | -10.7867 | 123.7 | 181.4844 | 133.8867 | -10.1867 | 153.1 | 182.0294 | 134.2887 | 18.8113 | 101.9 | 110.3748 | 110.3748 | -8.4748 | 1.8 |  |  | 1.8 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 31.2 | 35.3717 | 35.3717 | -4.1717 | 20.8 | 22.1182 | 22.1182 | -1.3182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.3 | 13.5229 | 13.5229 | -2.2229 | 57.7 | 61.7152 | 63.7999 | -6.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 49.4002 |  | 29.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 100.373 | 99.1621 | -3.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 196.1923 | 196.1923 | 11.3077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.1205 | 3.1205 | 1.1795 | 76 | 135.3825 | 150.09 | -74.09 | 59.2 | 66.5588 | 61.1367 | -1.9367 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 65 | 63.0251 | 58.1149 | 6.8851 | 28.9 | 29.951 | 29.9515 | -1.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 151.0887 | 129.5625 | -7.9624 | 121.5 | 151.0887 | 129.5625 | -8.0625 | 138.3 | 151.5424 | 129.9515 | 8.3485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.064 | 0.036 | 67.1 | 64.286 | 64.286 | 2.814 | 59.6 |  | 73.848 | -14.248 | 10.7 | 11.277 | 11.277 | -0.577 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.7228 | 0.07719 | 179.99 |  | 135.776 | 44.214 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14.3 |  | 9.756 | 4.544 | 17.4 |  | 12.294 | 5.106 | 15.8 | 15.603 | 15.603 | 0.197 | 47.8 | 35.758 | 35.758 | 12.042 | 6.1 |  | 8.272 | -2.172 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 15.9 | 11.4267 |  | 15.9 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 12.7 | 15.649 | 15.649 | -2.949 | 37.1 | 32.8 | 20.324 | 16.776 | 31.1 |  | 30.591 | 0.509 | 69.7 | 36.2 | 28.754 | 40.946 | 91 | 58.3 | 54.013 | 36.987 | 6.3 | 1.22 | 1.22 | 5.08 | 3.2 | 1.825 | 1.825 | 1.375 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15 | 16.699 | 16.699 | -1.699 | 7.8 | 8 | 8.288 | -0.488 | 227.2 |  | 169.905 | 57.295 | 5.1 |  | 11.193 | -6.093 | 130.5 |  | 125.35 | 5.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.3 | 20.606 | 20.606 | 53.694 | 75 | 24.751 | 24.751 | 50.249 | 91 |  | 92.132 | -1.132 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.8 |  | 7.529 | -2.729 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 7.6 | 7.72 | 7.72 | -0.12 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 07:30 | 149.5 | 76.7974 | 203.2039 | -53.7039 | 631.8 | 635.0259 | 635.0259 | -3.2259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 176.1 | 194.9919 | 193.3403 | -17.2403 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 132.4 | 137.64 | 135.5841 | -3.1841 | 131 | 137.64 | 135.5841 | -4.5841 | 131.4 | 137.64 | 135.5841 | -4.1841 | 225.2 | 207.08 | 203.9869 | 21.2131 | 117.4 | 207.0416 | 207.0416 | -89.6416 | 76.1 | 103.8317 | 103.8317 | -27.7317 | 557.8 | 565.5398 | 565.5398 | -7.7398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 163.9078 | 163.9078 | 2.1922 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 73 | 61.5061 | 47.3659 | 25.6341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.1786 | 112.3573 | -57.5573 | 63.7 | 104.1642 |  | 63.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 166.1361 | 288.6603 | -136.7603 | 54.1 | 57.4731 | 48.4678 | 5.6322 | 145.7 | 142.3127 | 148.9768 | -3.2768 | 36.6 | 33.0113 | 26.4069 | 10.1931 | 17 | 16.684 | 16.684 | 0.31597 | 18.5456 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0698 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 122 | 133.8866 | 133.8867 | -11.8867 | 122.2 | 133.8866 | 133.8867 | -11.6867 | 152.4 | 134.2887 | 134.2887 | 18.1113 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.8 | 35.3717 | 35.3717 | -1.5717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.5229 | 13.5229 | -1.5229 | 61.5 | 61.7152 | 62.7598 | -1.2598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 99.162 | 99.1621 | 2.3379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 196.1923 | 196.1923 | 11.9077 | 88.1 | 98.3907 | 98.3907 | -10.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.1205 | 3.1205 | 1.1795 | 156.1 | 134.0206 | 145.6311 | 10.4689 | 69 | 69.9249 | 55.6022 | 13.3978 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 67.2 | 63.481 | 59.6036 | 7.5964 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 151.0888 | 143.0071 | -41.0071 | 102 | 151.0888 | 143.0071 | -41.0071 | 120.9 | 151.5425 | 143.4366 | -22.5365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.078 | 0.022 | 63 | 66.588 | 66.588 | -3.588 | 76.6 |  | 78 | -1.4 | 9.1 | 11.745 | 11.745 | -2.645 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 4.7227 | 0.0773 | 194.38 |  | 157.882 | 36.498 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14.9 |  | 11.044 | 3.856 | 18.2 |  | 15.138 | 3.062 | 18.9 | 15.96 | 15.96 | 2.94 | 52.1 | 46.6 | 37.354 | 14.746 | 17.4 |  | 13.212 | 4.188 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 |  |  | 15.9 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61747 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.9 | 16.225 | 16.225 | -3.325 | 46 | 34 | 20.774 | 25.226 | 35.8 |  | 34.509 | 1.291 | 77.7 | 53.9 | 29.831 | 47.869 | 102.7 | 78.1 | 54.29 | 48.41 | 6.9 | 1.373 | 1.373 | 5.527 | 4.4 | 2.131 | 2.131 | 2.269 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 14.5 | 15.534 | 15.534 | -1.034 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 15 | 16.699 | 16.699 | -1.699 | 6.4 | 8.7 | 8.975 | -2.575 | 242 |  | 168.454 | 73.546 | 7.6 |  | 12.175 | -4.575 | 142.1 |  | 135.617 | 6.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.7 | 52.4 | 20.08 | 57.62 | 75.5 | 54.6 | 25.636 | 49.864 | 101.2 |  | 100.167 | 1.033 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.3 |  | 10.167 | -2.867 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 6.4 | 7.72 | 7.72 | -1.32 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 08:00 | 150 | 200 | 200 | -50 | 634 | 635.0259 | 635.0259 | -1.0259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 184.1 | 194.9919 | 193.3403 | -9.2403 |  |  |  | 0 | 59 | 61.8557 | 61.8557 | -2.8557 | 109.7 | 137.64 | 135.584 | -25.884 | 108.4 | 137.64 | 135.584 | -27.184 | 107.7 | 137.64 | 135.584 | -27.884 | 208.9 | 207.08 | 203.9868 | 4.9132 | 213.1 | 207.0416 | 207.0416 | 6.0584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 551.9 | 565.5398 | 565.5398 | -13.6398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 163.9078 | 163.9078 | 4.5922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 8.1736 | 14.9194 | -2.5194 | 72.9 | 60 | 21.7739 | 51.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 63.3 |  | 20.6189 | 42.6811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.1 | 144.3299 | 222.3734 | -70.2734 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 127.4 | 142.3207 | 148.9846 | -21.5846 | 37.2 | 33.0113 | 26.4069 | 10.7931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5505 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0748 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 124 | 133.8866 | 133.8867 | -9.8867 | 124.3 | 133.8866 | 133.8867 | -9.5867 | 152.1 | 134.2887 | 134.2887 | 17.8113 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.5229 | 13.5229 | -1.4229 | 62.4 | 61.7152 | 62.4788 | -0.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  |  | 31.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 99.162 | 99.1621 | 2.7379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 196.1923 | 196.1923 | 10.5077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.1205 | 3.1205 | 1.1795 | 73.8 | 134.0206 | 145.6313 | -71.8313 | 69.9 | 65.1191 | 59.8058 | 10.0942 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.2 | 63.481 | 59.6035 | 7.5965 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 141.5853 | 145.9399 | -43.8399 | 102.1 | 141.5853 | 145.9399 | -43.8399 | 121.5 | 142.0105 | 146.3781 | -24.8781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.116 | 0.284 | 64.2 | 69.379 | 69.379 | -5.179 | 79.9 |  | 79.319 | 0.581 | 11.8 | 12.444 | 12.444 | -0.644 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7227 | 0.1773 | 201.83 |  | 176.287 | 25.543 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 |  | 13.305 | 1.795 | 18.5 |  | 17.183 | 1.317 | 16.1 | 16.461 | 16.461 | -0.361 | 54 | 50.4 | 39.608 | 14.392 | 19 |  | 16.93 | 2.07 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12 | 16.945 | 16.945 | -4.945 | 39.9 | 31.3 | 21.375 | 18.525 | 36.6 |  | 35.864 | 0.736 | 67.9 | 54.3 | 31.471 | 36.429 | 89.3 | 77.8 | 54.713 | 34.587 | 9.4 | 1.547 | 1.547 | 7.853 | 5.4 | 2.453 | 2.453 | 2.947 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 14.5 | 16.5049 | 16.5049 | -2.0048 | 14.7 | 16.699 | 16.699 | -1.999 | 10.1 | 9.9 | 9.847 | 0.253 | 249.4 |  | 212.068 | 37.332 | 10 |  | 12.82 | -2.82 | 146.6 |  | 136.912 | 9.688 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 48.1 | 19.685 | 84.515 | 117.3 | 50 | 26.366 | 90.934 | 105.3 |  | 102.991 | 2.309 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.6 |  | 12.213 | -2.613 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.4 | 7.72 | 7.72 | 0.68 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06
23/10/2025 | 08:30 | 203.9 | 100 | 100 | 103.9 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 61.1058 | 61.1058 | 0.39418 | 186.5 | 194.9919 | 193.3403 | -6.8403 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.8557 | 61.8557 | -0.75567 | 106.4 | 137.64 | 135.584 | -29.184 | 106.6 | 137.64 | 135.584 | -28.984 | 106 | 137.64 | 135.584 | -29.584 | 206.2 | 207.08 | 203.9867 | 2.2133 | 184.6 | 207.0416 | 207.0416 | -22.4416 | 104.3 | 103.8317 | 103.8317 | 0.46833 | 558.7 | 565.5398 | 565.5398 | -6.8398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 73.1 | 64.2636 | 74.9825 | -1.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 63 | 156.2193 | 119.8827 | -56.8827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 195.9576 | 228.1939 | -75.7939 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 145.9 | 142.3328 | 148.9966 | -3.0966 | 36.8 | 33.0113 | 26.4069 | 10.3931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5489 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0731 | 90 | 87.6883 | 87.6883 | 2.3117 | 123.8 | 133.8866 | 133.8868 | -10.0868 | 123.3 | 133.8866 | 133.8868 | -10.5868 | 151.8 | 134.2887 | 134.2889 | 17.5111 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9747 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 34 | 35.3717 | 35.3717 | -1.3717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.5229 | 13.5229 | -1.4229 | 62.3 | 61.7152 | 63.8079 | -1.5079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 36.0081 | 65.8706 | -33.9706 |  |  |  | 0 | 12.4 |  | 60 | -47.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 99.162 | 99.1623 | 2.5377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 196.1923 | 196.1923 | 9.5077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 179 | 134.0206 | 145.6331 | 33.3669 | 69.7 | 69.9249 | 74.1698 | -4.4698 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 67.4 | 63.481 | 65.1571 | 2.2429 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 151.0888 | 151.0887 | -49.3887 | 101.6 | 151.0888 | 151.0887 | -49.4887 | 121.5 | 151.5425 | 151.5424 | -30.0424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.548 | 0.252 | 54.5 | 73.197 | 73.197 | -18.697 | 80.9 |  | 79.855 | 1.045 | 11.4 | 13.138 | 13.138 | -1.738 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.7313 | 0.16874 | 206.97 |  | 190.065 | 16.905 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01747 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.4 |  | 14.685 | 0.715 | 19 |  | 18.224 | 0.776 | 15.2 | 17.191 | 17.191 | -1.991 | 51.5 | 55 | 43.702 | 7.798 | 19 |  | 18.18 | 0.82 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 8.329 | 15.2364 | 0.66363 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.3 | 16.888 | 16.888 | -4.588 | 33.6 | 33.8 | 23.274 | 10.326 | 37.5 |  | 36.425 | 1.075 | 89.9 | 55.4 | 33.526 | 56.374 | 93.4 | 78.6 | 55.774 | 37.626 | 11.4 | 1.796 | 1.796 | 9.604 | 9.6 | 2.795 | 2.795 | 6.805 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.7 | 16.699 | 16.699 | -1.999 | 10.7 | 11.2 | 10.813 | -0.113 | 252.9 |  | 226.02 | 26.88 | 12 |  | 13.607 | -1.607 | 148.6 |  | 135.622 | 12.978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.8 | 39.3 | 17.36 | 83.44 | 101.2 | 40 | 25.366 | 75.834 | 108.4 |  | 104.041 | 4.359 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.7 |  | 13.959 | -2.259 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7.5 | 7.72 | 7.72 | -0.22 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 09:00 | 205.3 | 100 | 100 | 105.3 | 632.3 | 635.0259 | 635.0259 | -2.7259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 189 | 194.9919 | 193.3403 | -4.3403 |  |  |  | 0 | 59.6 | 61.8557 | 61.8557 | -2.2557 | 117.4 | 137.64 | 135.5839 | -18.1839 | 117.8 | 137.64 | 135.5839 | -17.7839 | 117.7 | 137.64 | 135.5839 | -17.8839 | 220.3 | 207.08 | 203.9866 | 16.3134 | 109.4 | 207.0416 | 207.0416 | -97.6416 | 71 | 103.8317 | 103.8317 | -32.8317 | 555.4 | 565.5398 | 565.5398 | -10.1398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 163.9078 | 163.9078 | 5.5922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 72.7 | 68.0151 | 85.8764 | -13.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.1786 | 112.3573 | -57.1573 | 63.2 | 156.2193 | 158.4323 | -95.2323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 207.4567 | 288.6668 | -136.0668 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 137.6 | 142.3258 | 148.9896 | -11.3896 | 38.2 | 33.0113 | 26.4069 | 11.7931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.544 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0682 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 | 123.5 | 158.0636 | 133.8882 | -10.3882 | 123.8 | 158.0636 | 133.8882 | -10.0882 | 151.8 | 158.5382 | 134.2903 | 17.5097 | 110.1 | 110.3748 | 110.3748 | -0.27475 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.6 | 35.3717 | 35.3717 | -1.7717 | 21.9 | 22.1182 | 22.1182 | -0.21821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.1 | 13.5229 | 13.5229 | 0.5771 | 62.6 | 61.7152 | 63.8065 | -1.2065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 46.3341 | 67.5644 | -35.3644 |  |  |  | 0 | 60.3 |  | 60 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 99.162 | 99.1623 | 2.6377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 196.1923 | 196.1923 | 8.0077 | 87 | 98.3907 | 98.3907 | -11.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 223.9 | 134.0206 | 145.6579 | 78.2421 | 70.4 | 71.32 | 74.1721 | -3.7721 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 67.4 | 64.0319 | 65.1573 | 2.2427 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 151.0888 | 151.0887 | -48.6887 | 102.3 | 151.0888 | 151.0887 | -48.7887 | 122.2 | 151.5425 | 151.5424 | -29.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.747 | 0.153 | 53 | 77.356 | 77.356 | -24.356 | 80.9 |  | 79.953 | 0.947 | 11.4 | 13.832 | 13.832 | -2.432 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 4.9021 | -0.00211 | 210.82 |  | 196.473 | 14.347 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 |  | 14.949 | 0.651 | 19.4 |  | 18.46 | 0.94 | 13.9 | 17.997 | 17.997 | -4.097 | 46.1 | 58.7 | 48.409 | -2.309 | 19.4 |  | 18.046 | 1.354 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 15.9 | 10.7174 | 15.6282 | 0.27183 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 12.4 | 16.572 | 16.572 | -4.172 | 42.4 | 40.1 | 25.606 | 16.794 | 38 |  | 36.751 | 1.249 | 85.7 | 57.1 | 35.719 | 49.981 | 94 | 78.1 | 57.048 | 36.952 | 11.1 | 2.071 | 2.071 | 9.029 | 8.7 | 3.144 | 3.144 | 5.556 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.7 | 16.699 | 16.699 | -1.999 | 12.6 | 12.2 | 11.811 | 0.789 | 253.2 |  | 235.628 | 17.572 | 13.1 |  | 14.328 | -1.228 | 149.5 |  | 130.28 | 19.22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.3 | 39.3 | 14.393 | 70.907 | 96.6 | 42 | 23.791 | 72.809 | 108.8 |  | 101.023 | 7.777 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.6 |  | 15.411 | -1.811 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.5 | 7.72 | 7.72 | -1.22 | 10.87 | 11 | 11 | -0.13
23/10/2025 | 09:30 | 199.9 | 200 | 200 | -0.1 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 61.1058 | 61.1058 | -0.40582 | 187.2 | 194.9919 | 193.3403 | -6.1403 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.8557 | 61.8557 | -1.3557 | 127.7 | 137.64 | 135.5839 | -7.8839 | 128.3 | 137.64 | 135.5839 | -7.2839 | 128 | 137.64 | 135.5839 | -7.5839 | 223.9 | 207.08 | 203.9866 | 19.9134 | 107.6 | 207.0416 | 207.0416 | -99.4416 | 67.3 | 103.8317 | 103.8317 | -36.5317 | 557.2 | 565.5398 | 565.5398 | -8.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 13.9133 | 14.9194 | -2.4194 | 73 | 60 | 58.0571 | 14.9429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.1786 | 112.3573 | -57.6573 | 93 | 156.2193 | 192.3008 | -99.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.3 | 216.8266 | 297.2477 | -144.9477 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 143.4 | 142.3379 | 149.0019 | -5.6019 | 38.2 | 33.0113 | 26.4069 | 11.7931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5379 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0622 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 178.3 | 173.7441 | 141.2479 | 37.0521 | 178.8 | 173.7441 | 141.2479 | 37.5521 | 182.1 | 174.2658 | 141.6721 | 40.4279 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33 | 35.3717 | 35.3717 | -2.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.8 | 13.5229 | 13.5229 | 0.2771 | 61.7 | 61.7152 | 63.8104 | -2.1104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 51.9562 | 77.0774 | -15.7774 |  |  |  | 0 | 71 |  |  | 71 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 100.5327 | 99.1623 | 2.1377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.3 | 196.1923 | 196.1923 | 8.1077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 179.7 | 134.0206 | 149.8506 | 29.8494 | 68.7 | 73.3813 | 74.1737 | -5.4737 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.5 | 64.8459 | 65.1573 | 2.3427 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 151.0888 | 151.0887 | -48.1887 | 102.8 | 151.0888 | 151.0887 | -48.2887 | 122.8 | 151.5425 | 151.5424 | -28.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.926 | 0.074 | 59.7 | 81.431 | 81.431 | -21.731 | 80.3 |  | 79.983 | 0.317 | 11.9 | 14.389 | 14.389 | -2.489 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.76976 | 212.83 |  | 200.993 | 11.837 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 |  | 14.929 | 0.671 | 19.5 |  | 18.379 | 1.121 | 15 | 18.571 | 18.571 | -3.571 | 46.7 | 62.3 | 52.248 | -5.548 | 19.7 |  | 18.051 | 1.649 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 13.4 | 12.0179 | 17.8286 | -4.4286 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.2 | 15.581 | 15.581 | -1.381 | 58.6 | 47.7 | 32.104 | 26.496 | 38.5 |  | 37.094 | 1.406 | 89.6 | 58.1 | 37.68 | 51.92 | 90.9 | 76.1 | 58.046 | 32.854 | 11.7 | 2.322 | 2.322 | 9.378 | 9.7 | 3.726 | 3.726 | 5.974 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.7 | 16.699 | 16.699 | -1.999 | 12.9 | 13 | 12.541 | 0.359 | 252.8 |  | 242.902 | 9.898 | 12.2 |  | 14.835 | -2.635 | 150.6 |  | 127.823 | 22.777 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 40.5 | 14.001 | 51.799 | 69.6 | 41.3 | 27.36 | 42.24 | 109.7 |  | 99.845 | 9.855 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.3 |  | 16.606 | -1.306 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.72 | 7.72 | 0.18 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
23/10/2025 | 10:00 | 204.5 | 100 | 100 | 104.5 | 634.1 | 635.0259 | 635.0259 | -0.9259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 61.5 | 61.1058 | 61.1058 | 0.39418 | 188.8 | 194.9919 | 193.3403 | -4.5403 |  |  |  | 0 | 61.4 | 61.8557 | 61.8557 | -0.45567 | 136.6 | 137.64 | 135.5839 | 1.0161 | 135.6 | 137.64 | 135.5839 | 0.0161 | 136.5 | 137.64 | 135.5839 | 0.9161 | 243.1 | 207.08 | 203.9866 | 39.1134 | 108.4 | 207.0416 | 207.0416 | -98.6416 | 66.9 | 103.8317 | 103.8317 | -36.9317 | 551.1 | 565.5398 | 565.5398 | -14.4398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 72.7 | 73.4314 | 85.2541 | -12.5541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.1786 | 112.3573 | -57.0573 | 106.2 | 214.5265 | 200.4651 | -94.2651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.4 | 223.5832 | 302.8354 | -150.4354 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 147.4 | 142.3509 | 149.0149 | -1.6149 | 38.9 | 33.0113 | 26.4069 | 12.4931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5469 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0711 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 185 | 184.915 | 170.6051 | 14.3949 | 185.2 | 184.915 | 170.6051 | 14.5949 | 184.3 | 185.4703 | 171.1175 | 13.1825 | 109.8 | 110.3748 | 110.3748 | -0.57475 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.7 | 13.5229 | 13.5229 | 0.1771 | 61.1 | 61.7152 | 64.6215 | -3.5215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 67.6224 | 80.9021 | -18.8021 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 113.3498 | 99.1624 | 2.7376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 196.1923 | 196.1923 | 6.8077 | 86.7 | 98.3907 | 98.3907 | -11.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 192.9 | 134.0206 | 155.7417 | 37.1583 | 70.6 | 78.9761 | 75.2297 | -4.6297 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 67.5 | 65.1575 | 65.1573 | 2.3426 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 151.0888 | 151.0887 | -48.3887 | 102.7 | 151.0888 | 151.0887 | -48.3887 | 122.9 | 151.5425 | 151.5424 | -28.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.036 | 0.164 | 59.4 | 85.477 | 85.477 | -26.077 | 80.9 |  | 79.984 | 0.916 | 12.4 | 14.901 | 14.901 | -2.501 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4174 | -19.4174 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6698 | -0.86979 | 215.22 |  | 204 | 11.22 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 |  | 14.787 | 0.813 | 19.5 |  | 18.273 | 1.227 | 15.2 | 19.069 | 19.069 | -3.869 | 54.6 | 64.1 | 55.798 | -1.198 | 19.7 |  | 18.689 | 1.011 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 16.2 | 15.6416 | 18.7133 | -2.5133 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.7 | 14.365 | 14.365 | 0.335 | 57 | 57.1 | 39.99 | 17.01 | 38.8 |  | 36.691 | 2.109 | 85.5 | 58.5 | 39.563 | 45.937 | 88.5 | 74.9 | 58.952 | 29.548 | 12.9 | 2.566 | 2.566 | 10.334 | 9.6 | 4.386 | 4.386 | 5.214 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.7 | 16.699 | 16.699 | -1.999 | 12.8 | 13.2 | 13.182 | -0.382 | 253.1 |  | 247.914 | 5.186 | 16.4 |  | 15.389 | 1.011 | 150 |  | 129.123 | 20.877 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 38.7 | 14.467 | 40.233 | 74.5 | 47 | 32.643 | 41.857 | 110.3 |  | 101.271 | 9.029 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.5 |  | 17.525 | -1.025 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.9 | 7.72 | 7.72 | 1.18 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
23/10/2025 | 10:30 | 203 | 200 | 200 | 3 | 640.9 | 635.0259 | 635.0259 | 5.8741 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 | 5.9 |  |  | 5.9 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 188 | 194.9919 | 193.3403 | -5.3403 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.8557 | 61.8557 | -1.0557 | 146 | 137.3467 | 135.5839 | 10.4161 | 144.5 | 137.3467 | 135.5839 | 8.9161 | 143.5 | 137.3467 | 135.5839 | 7.9161 | 231.6 | 206.6388 | 203.9866 | 27.6134 | 108.1 | 207.0416 | 207.0416 | -98.9416 | 66.9 | 103.8317 | 103.8317 | -36.9317 | 568 | 565.5398 | 565.5398 | 2.4602 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 163.9078 | 163.9078 | 7.4922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 8.1736 | 14.9194 | -2.6194 | 73.5 | 60 | 52.0706 | 21.4294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.1786 | 112.3573 | -57.0573 | 124.5 | 163.6922 | 199.1352 | -74.6352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.5 | 220.7908 | 300.9102 | -148.4102 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 146.7 | 142.354 | 149.018 | -2.318 | 38.8 | 33.0113 | 26.4069 | 12.3931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5608 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0851 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 184.1 | 184.915 | 147.9054 | 36.1946 | 183.8 | 184.915 | 147.9054 | 35.8946 | 185.1 | 185.4703 | 148.3496 | 36.7504 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37475 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14 | 13.5229 | 13.5229 | 0.4771 | 59.4 | 61.7152 | 63.0222 | -3.6222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 61.0294 | 81.7523 | -19.1523 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 107.376 | 99.1624 | 2.6376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 196.1923 | 196.1923 | 7.6077 | 87.2 | 98.3907 | 98.3907 | -11.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 205.7 | 135.3825 | 155.1573 | 50.5427 | 70.2 | 70.3053 | 73.1446 | -2.9446 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 67.4 | 65.1575 | 65.1574 | 2.2426 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 151.0888 | 151.0887 | -50.3887 | 101.3 | 151.0888 | 151.0887 | -49.7887 | 120 | 151.5425 | 151.5424 | -31.5424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.128 | 0.072 | 68.4 | 87.561 | 87.561 | -19.161 | 80.8 |  | 79.98 | 0.82 | 12.4 | 15.075 | 15.075 | -2.675 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 2.9547 | 19.4175 | 19.4174 | -16.4627 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6698 | -0.86976 | 217.49 |  | 204 | 13.49 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 |  | 14.693 | 0.807 | 19.3 |  | 18.209 | 1.091 | 18 | 19.485 | 19.485 | -1.485 | 55.8 | 65.1 | 57.588 | -1.788 | 19.8 |  | 19.209 | 0.591 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 16.3 | 14.1166 | 18.9099 | -2.6099 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.1 | 15.231 | 15.231 | -1.131 | 49.6 | 67.2 | 49.393 | 0.207 | 39.3 |  | 36.199 | 3.101 | 80.2 | 58.9 | 42.481 | 37.719 | 90.1 | 74.3 | 60.252 | 29.848 | 11 | 2.742 | 2.742 | 8.258 | 7.9 | 4.898 | 4.898 | 3.002 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.8 | 16.699 | 16.699 | -1.899 | 12.5 | 13.1 | 13.454 | -0.954 | 252.9 |  | 250.503 | 2.397 | 17.7 |  | 15.956 | 1.744 | 151.7 |  | 130.597 | 21.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.3 | 37.5 | 18.901 | 15.399 | 62.6 | 48.3 | 37.623 | 24.977 | 111.1 |  | 103.702 | 7.398 | 2.7 | 2.901 | 2.901 | -0.201 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.4 |  | 18.27 | -0.87 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.72 | 7.72 | 1.08 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
23/10/2025 | 11:00 | 203.5 | 100 | 100 | 103.5 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 | 2.4 |  |  | 2.4 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 188.9 | 194.9919 | 193.3403 | -4.4403 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.8557 | 61.8557 | -1.5557 | 125 | 137.3467 | 135.5839 | -10.5839 | 125.4 | 137.3467 | 135.5839 | -10.1839 | 125.2 | 137.3467 | 135.5839 | -10.3839 | 229.3 | 206.6388 | 203.9866 | 25.3134 | 210 | 207.0416 | 207.0416 | 2.9584 | 103.8 | 103.8317 | 103.8317 | -0.03167 | 555.7 | 565.5398 | 565.5398 | -9.8398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 163.9078 | 163.9078 | 6.5922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 72.7 | 63.5894 | 76.1466 | -3.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 205.2 | 205.9776 | 201.2514 | 3.9487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.3 | 224.0185 | 303.4414 | -151.1414 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 143.4 | 142.355 | 149.019 | -5.619 | 40.3 | 33.0113 | 26.4069 | 13.8931 | 16.6 | 16.684 | 16.684 | -0.08403 | 18.5607 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0849 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 183.6 | 184.915 | 161.4426 | 22.1575 | 184.1 | 184.915 | 161.4426 | 22.6575 | 184.1 | 185.4703 | 161.9274 | 22.1726 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.7 | 13.5229 | 13.5229 | 0.1771 | 58.4 | 61.7152 | 63.777 | -5.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 66.7662 | 82.0194 | -20.2194 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 113.1794 | 99.1624 | 2.4376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 196.1923 | 196.1923 | 6.7077 | 86.5 | 98.3907 | 98.3907 | -11.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 144.3 | 135.3825 | 156.9325 | -12.6325 | 70.7 | 78.0353 | 74.1304 | -3.4304 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 67.4 | 65.1575 | 65.1574 | 2.2426 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0887 | -5.7887 | 145.9 | 151.0888 | 151.0887 | -5.1887 | 144.3 | 151.5425 | 151.5424 | -7.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.154 | 0.146 | 66.7 | 88.99 | 88.99 | -22.29 | 80.8 |  | 79.97 | 0.83 | 11.9 | 15.137 | 15.137 | -3.237 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.2123 | 19.4175 | 19.4174 | 0.79492 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6698 | -0.86977 | 219.71 |  | 204 | 15.71 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.7 |  | 14.894 | 0.806 | 19.4 |  | 18.312 | 1.088 | 16.2 | 19.874 | 19.874 | -3.674 | 51.1 | 65.4 | 58.791 | -7.691 | 19.8 |  | 19.277 | 0.523 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | -1 | 16.2 | 15.4435 | 18.9717 | -2.7717 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17 | 16.791 | 16.791 | 0.209 | 36.7 | 71 | 59.302 | -22.602 | 38.6 |  | 36.907 | 1.693 | 77.5 | 58.8 | 45.745 | 31.755 | 79.8 | 75 | 61.683 | 18.117 | 9.5 | 2.897 | 2.897 | 6.603 | 7.4 | 5.36 | 5.36 | 2.04 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.8 | 16.699 | 16.699 | -1.899 | 13.2 | 12.9 | 13.602 | -0.402 | 253 |  | 251.232 | 1.768 | 18.3 |  | 16.237 | 2.063 | 152.2 |  | 131.132 | 21.068 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.8 | 45.5 | 24.657 | 8.143 | 55.3 | 63.3 | 42.502 | 12.798 | 110.9 |  | 107.555 | 3.345 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18 |  | 18.637 | -0.637 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.72 | 7.72 | 0.68 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 11:30 | 143.1 | 200 | 200 | -56.9 | 633.6 | 635.0259 | 635.0259 | -1.4259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 5.6 |  |  | 5.6 | 61.7 | 61.1058 | 61.1058 | 0.59418 | 188.5 | 185.0121 | 193.3403 | -4.8403 |  |  |  | 0 | 61.4 | 61.8557 | 61.8557 | -0.45567 | 127 | 136.233 | 150.5163 | -23.5163 | 126.9 | 136.233 | 150.5163 | -23.6163 | 127.4 | 136.233 | 150.5163 | -23.1163 | 223.7 | 204.9631 | 226.4525 | -2.7525 | 208.3 | 207.0416 | 207.0416 | 1.2584 | 107.6 | 103.8317 | 103.8317 | 3.7683 | 558.6 | 565.5398 | 565.5398 | -6.9398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 8.1737 | 14.9194 | -2.6194 | 73.4 | 60 | 47.1348 | 26.2652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 206.5 | 186.6663 | 145.1567 | 61.3432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.5 | 148.1745 | 306.9461 | -154.4461 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 144.7 | 142.3384 | 149.0008 | -4.3008 | 40 | 33.0098 | 26.4069 | 13.5931 | 16.4 | 15.8059 | 16.684 | -0.28403 | 18.5639 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0882 | 88 | 87.6883 | 87.6883 | 0.31165 | 183.6 | 184.915 | 180.607 | 2.993 | 184.3 | 184.915 | 180.607 | 3.693 | 184.9 | 185.4703 | 181.1493 | 3.7507 | 108.9 | 110.3748 | 110.3748 | -1.4748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 34.2 | 35.3717 | 35.3717 | -1.1717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 13.5229 | 13.5229 | 1.3771 | 58.3 | 54.4976 | 64.6934 | -6.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 29.7563 | 85.4791 | -23.4791 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 99.162 | 99.1624 | 2.9376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 196.1923 | 196.1923 | 7.4077 | 86.7 | 98.3907 | 98.3907 | -11.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 144.6 | 128.2583 | 41.2379 | 103.3621 | 87.4 | 74.2735 | 76.2746 | 11.1254 | 66.2 | 66.0352 | 67.134 | -0.93398 | 67.5 | 64.904 | 65.1575 | 2.3425 | 30.1 | 26.8601 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0887 | -6.2887 | 145.4 | 151.0888 | 151.0887 | -5.6887 | 148.9 | 151.5425 | 151.5424 | -2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.142 | 0.158 | 71.1 | 68.14 | 87.927 | -16.827 | 80.9 |  | 79.967 | 0.933 | 13.4 | 15.216 | 15.216 | -1.816 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.1214 | 19.4175 | 19.4174 | 0.70405 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.6698 | -0.86978 | 220.33 |  | 203.305 | 17.025 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 |  | 15.202 | 0.598 | 19.2 |  | 18.493 | 0.707 | 15.6 | 19.463 | 19.463 | -3.863 | 53.2 | 65.5 | 59.023 | -5.823 | 19.8 |  | 18.422 | 1.378 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 16.1 | 6.8829 | 19.772 | -3.672 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.2 | 18.48 | 18.48 | -2.28 | 44.1 | 72.8 | 63.492 | -19.392 | 39 |  | 37.865 | 1.135 | 70 | 87.07 | 48.758 | 21.242 | 85.8 | 96.44 | 63.981 | 21.819 | 11.2 | 3.177 | 3.177 | 8.023 | 8.3 | 5.623 | 5.623 | 2.677 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14.5 | 16.5049 | 16.5049 | -2.0048 | 14.8 | 16.699 | 16.699 | -1.899 | 13.4 | 12.7 | 13.599 | -0.199 | 253.1 |  | 251.326 | 1.774 | 18.5 |  | 16.151 | 2.349 | 153.5 |  | 129.136 | 24.364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 75.41 | 36.98 | -10.18 | 47.3 | 89.74 | 55.869 | -8.569 | 111.7 |  | 110.359 | 1.341 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.1 |  | 18.603 | -0.503 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 5.9 | 10.8 | 10.8 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.7 | 7.72 | 7.72 | 1.98 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
23/10/2025 | 12:00 | 132.1 | 100 | 100 | 32.1 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 61.1058 | 61.1058 | -1.3058 | 186.8 | 185.0121 | 193.3403 | -6.5403 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.8557 | 61.8557 | -2.1557 | 130.3 | 138.5654 | 143.5688 | -13.2688 | 130.7 | 138.5654 | 143.5688 | -12.8688 | 129.9 | 138.5654 | 143.5688 | -13.6688 | 230.6 | 208.4723 | 216 | 14.6 | 205.9 | 207.0416 | 207.0416 | -1.1416 | 106.7 | 103.8317 | 103.8317 | 2.8683 | 548.2 | 565.5398 | 565.5398 | -17.3398 | 3.3 | 3.4527 | 3.4527 | -0.15271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 163.9078 | 163.9078 | -6.1078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.919 | 14.9194 | -2.7194 | 72.2 | 60 | 72.8106 | -0.61059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 56.1786 | 112.3573 | -58.3573 | 206.7 | 207.202 | 197.1704 | 9.5296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.2 | 147.2454 | 228.194 | -76.994 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 138.3 | 142.3334 | 148.9957 | -10.6957 | 38.8 | 33.0098 | 26.4069 | 12.3931 | 16.6 | 15.8059 | 16.684 | -0.08403 | 18.5624 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0867 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 178 | 184.915 | 184.9126 | -6.9126 | 178.6 | 184.915 | 184.9126 | -6.3126 | 185 | 185.4703 | 185.4679 | -0.4679 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0747 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.1272 | 8.1272 | -0.02718 | 32.2 | 35.3717 | 35.3717 | -3.1717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.1 | 13.5229 | 13.5229 | 0.5771 | 56 | 54.4976 | 65.1399 | -9.1399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 33.1387 | 85.4806 | -25.8806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 99.162 | 113.9456 | -14.5456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 196.1923 | 196.1923 | 8.2077 | 87.3 | 98.3907 | 98.3907 | -11.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 107.6 | 138.2143 | 73.5006 | 34.0994 | 82.5 | 77.5863 | 81.0484 | 1.4516 | 64.4 | 66.0352 | 67.134 | -2.734 | 66.6 | 64.904 | 65.1575 | 1.4425 | 29.4 | 26.8601 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0888 | 151.0887 | -6.1887 | 146 | 151.0888 | 151.0887 | -5.0887 | 148.9 | 151.5425 | 151.5424 | -2.6424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.163 | 0.137 | 66 | 71.82 | 86.032 | -20.032 | 80.8 |  | 79.973 | 0.827 | 13.1 | 15.301 | 15.301 | -2.201 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 19.9343 | 19.4175 | 19.4174 | 0.51694 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6698 | -0.86982 | 220.01 |  | 203.187 | 16.823 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 |  | 15.489 | 0.111 | 19.1 |  | 18.707 | 0.393 | 13.9 | 18.785 | 18.785 | -4.885 | 51.1 | 66.4 | 58.931 | -7.831 | 19.6 |  | 16.805 | 2.795 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 16.3 | 7.6652 | 19.7723 | -3.4723 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48253 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.9 | 20.211 | 20.211 | -2.311 | 55.8 | 74.4 | 65.776 | -9.976 | 38.5 |  | 38.393 | 0.107 | 79.3 | 81.52 | 51.687 | 27.613 | 84.5 | 91.48 | 66.568 | 17.932 | 11.2 | 3.498 | 3.498 | 7.702 | 9.8 | 5.82 | 5.82 | 3.98 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14.3 | 16.5049 | 16.5049 | -2.2048 | 14.8 | 16.699 | 16.699 | -1.899 | 14 | 12.6 | 13.545 | 0.455 | 253 |  | 251.078 | 1.922 | 18.6 |  | 16.011 | 2.589 | 152 |  | 137.52 | 14.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 87.61 | 51.491 | -21.091 | 40 | 102.67 | 72.065 | -32.065 | 111.9 |  | 111.21 | 0.69 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.2 |  | 18.358 | -0.158 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 10.2 | 7.72 | 7.72 | 2.48 | 11 | 11 | 11 | 0
23/10/2025 | 12:30 | 142.3 | 200 | 200 | -57.7 | 631.7 | 635.0259 | 635.0259 | -3.3259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 188.5 | 185.0121 | 193.3403 | -4.8403 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.8557 | 61.8557 | -2.0557 | 136.7 | 144.669 | 145.7537 | -9.0537 | 135.8 | 144.669 | 145.7537 | -9.9537 | 136.5 | 144.669 | 145.7537 | -9.2537 | 215.8 | 217.6552 | 219.2871 | -3.4871 | 207 | 207.0416 | 207.0416 | -0.0416 | 106.3 | 103.8317 | 103.8317 | 2.4683 | 560.8 | 565.5398 | 565.5398 | -4.7398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 8.1736 | 14.9194 | -2.6194 | 73.3 | 60 | 34.3768 | 38.9232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.1786 | 112.3573 | -57.2573 | 203.8 | 109.6154 | 162.9724 | 40.8276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 | 144.3301 | 228.194 | -76.694 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 142.1 | 142.3193 | 148.9816 | -6.8816 | 40.2 | 33.0098 | 26.407 | 13.793 | 16.4 | 15.8059 | 16.684 | -0.28403 | 18.5617 | 17.4757 | 17.4757 | 1.086 | 94.2 | 87.6883 | 87.6883 | 6.5117 | 181.5 | 184.915 | 152.8709 | 28.6291 | 182.2 | 184.915 | 152.8709 | 29.3291 | 184.5 | 185.4703 | 153.3299 | 31.1701 | 109.5 | 110.3748 | 110.3748 | -0.87475 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.7 | 35.3717 | 35.3717 | -1.6717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.6 | 13.5229 | 13.5229 | 0.0771 | 58.1 | 54.4976 | 64.4856 | -6.3856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.7 | 22.3292 | 85.466 | -58.766 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 99.162 | 104.3604 | -2.8604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 196.1923 | 196.1923 | 5.7077 | 86.2 | 98.3907 | 98.3907 | -12.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 103.4 | 67.8776 | 63.3545 | 40.0455 | 86.8 | 69.3782 | 76.2482 | 10.5518 | 62.1 | 66.0352 | 67.134 | -5.034 | 67.3 | 64.904 | 65.1575 | 2.1425 | 30.3 | 26.8601 | 27.3071 | 2.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 151.0888 | 151.0887 | -20.0887 | 130.3 | 151.0888 | 151.0887 | -20.7887 | 145.8 | 151.5425 | 151.5424 | -5.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.153 | 0.147 | 67.2 | 75.18 | 86.82 | -19.62 | 80.8 |  | 79.984 | 0.816 | 13.5 | 15.007 | 15.007 | -1.507 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.1506 | 19.4175 | 19.4174 | 0.73318 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.76978 | 219.77 |  | 203.004 | 16.766 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.4 |  | 15.682 | -0.282 | 19 |  | 18.86 | 0.14 | 11.3 | 18.85 | 18.85 | -7.55 | 45.3 | 67.6 | 59.347 | -14.047 | 19.6 |  | 16.37 | 3.23 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 15.9 | 5.1649 | 19.769 | -3.8689 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.2 | 21.656 | 21.656 | -2.456 | 65.3 | 76 | 68.611 | -3.311 | 38.4 |  | 38.689 | -0.289 | 79.3 | 76.39 | 54.003 | 25.297 | 80.7 | 86.91 | 68.432 | 12.268 | 10.2 | 3.686 | 3.686 | 6.514 | 7.3 | 6.096 | 6.096 | 1.204 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14.3 | 16.5049 | 16.5049 | -2.2048 | 14.8 | 16.699 | 16.699 | -1.899 | 15.2 | 12.5 | 13.204 | 1.996 | 253.2 |  | 250.294 | 2.906 | 18.5 |  | 15.691 | 2.809 | 150.9 |  | 136.345 | 14.555 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.4 | 98.82 | 63.818 | -33.418 | 28.1 | 114.55 | 86.177 | -58.077 | 110.5 |  | 111.346 | -0.846 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18 |  | 17.696 | 0.304 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.2 | 7.72 | 7.72 | 1.48 | 10.79 | 11 | 11 | -0.21
23/10/2025 | 13:00 | 143.9 | 100 | 100 | 43.9 | 634.8 | 635.0259 | 635.0259 | -0.2259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.5 | 61.1058 | 61.1058 | 0.39418 | 188.7 | 185.0121 | 193.3403 | -4.6403 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.8557 | 61.8557 | -0.95567 | 117.4 | 144.8386 | 146.1874 | -28.7874 | 117.6 | 144.8386 | 146.1874 | -28.5874 | 117.7 | 144.8386 | 146.1874 | -28.4874 | 223.5 | 217.9103 | 219.9395 | 3.5605 | 208.2 | 207.0416 | 207.0416 | 1.1584 | 108.9 | 103.8317 | 103.8317 | 5.0683 | 562.3 | 565.5398 | 565.5398 | -3.2398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.3 | 163.9078 | 163.9078 | 9.3922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 8.1737 | 14.9194 | -2.6194 | 73 | 60 | 55.6121 | 17.3879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 56.1786 | 112.3573 | -57.1573 | 127.1 | 134.2451 | 154.9359 | -27.8359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.6 | 144.3301 | 228.194 | -1.594 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 136.8 | 142.4216 | 148.9896 | -12.1896 | 40.5 | 33.0098 | 26.4069 | 14.093 | 17.8 | 15.8059 | 16.684 | 1.116 | 18.5616 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0859 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 183.1 | 184.915 | 152.5429 | 30.5571 | 183.1 | 184.915 | 152.5429 | 30.5571 | 183.8 | 185.4703 | 153.001 | 30.799 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67475 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.5 | 13.5229 | 13.5229 | -0.0229 | 58.8 | 54.4976 | 63.5572 | -4.7572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.4 | 24.741 | 84.5287 | -57.1287 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 99.162 | 101.0085 | 0.79153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 196.1923 | 196.1923 | 6.5077 | 86.5 | 98.3907 | 98.3907 | -11.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.9795 | 91.1 | 67.097 | 61.3407 | 29.7593 | 86.8 | 73.695 | 76.2796 | 10.5204 | 62.3 | 66.0352 | 67.134 | -4.834 | 63.5 | 64.904 | 65.1575 | -1.6575 | 30.2 | 26.8601 | 27.3071 | 2.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0888 | 151.0887 | -48.4887 | 102.3 | 151.0888 | 151.0887 | -48.7887 | 122.1 | 151.5425 | 151.5424 | -29.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.149 | 0.151 | 69.7 | 77.58 | 88.503 | -18.803 | 80.9 |  | 79.987 | 0.913 | 13.3 | 14.587 | 14.587 | -1.287 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.12 | 19.4175 | 19.4174 | 0.70258 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.6697 | -0.86972 | 219.6 |  | 202.745 | 16.855 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 |  | 15.708 | -0.208 | 19.1 |  | 18.924 | 0.176 | 12.2 | 19.164 | 19.164 | -6.964 | 51.6 | 66.9 | 59.932 | -8.332 | 19.6 |  | 16.634 | 2.966 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 8.1 | 5.7228 | 19.5521 | -11.4521 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68253 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 21.4 | 23.006 | 23.006 | -1.606 | 70.4 | 75.9 | 71.631 | -1.231 | 38 |  | 38.799 | -0.799 | 73.6 | 72.56 | 56.115 | 17.485 | 79 | 83.51 | 70.055 | 8.945 | 8.6 | 3.829 | 3.829 | 4.771 | 7.7 | 6.398 | 6.398 | 1.302 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 15.3 | 11.3 | 12.767 | 2.533 | 253.2 |  | 247.823 | 5.377 | 18 |  | 14.987 | 3.013 | 152.9 |  | 137.824 | 15.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.2 | 107.08 | 75.417 | -36.217 | 48.7 | 123.28 | 99.594 | -50.894 | 110.2 |  | 111.066 | -0.866 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.5 |  | 16.652 | 0.848 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.72 | 7.72 | 0.98 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
23/10/2025 | 13:30 | 139.6 | 200 | 200 | -60.4 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 188.6 | 185.0121 | 193.3403 | -4.7403 |  |  |  | 0 | 59.5 | 61.8557 | 61.8557 | -2.3557 | 125.8 | 144.7403 | 149.1672 | -23.3672 | 125.8 | 144.7403 | 149.1672 | -23.3672 | 125.6 | 144.7403 | 149.1672 | -23.5672 | 228.5 | 217.7625 | 224.4227 | 4.0773 | 206.1 | 207.0416 | 207.0416 | -0.9416 | 108.7 | 103.8317 | 103.8317 | 4.8683 | 555 | 565.5398 | 565.5398 | -10.5398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 8.1736 | 14.9194 | -2.7194 | 72.8 | 60 | 20.8922 | 51.9078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.1786 | 112.3573 | -57.5573 | 128.3 | 92.064 | 95.9706 | 32.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 |  | 228.194 | -82.494 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 139.5 | 142.3278 | 148.9675 | -9.4675 | 41 | 33.0098 | 26.407 | 14.593 | 17.6 | 15.8059 | 16.684 | 0.91597 | 18.5605 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0848 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 182.1 | 184.915 | 133.8875 | 48.2125 | 182.2 | 184.915 | 133.8875 | 48.3125 | 184.8 | 185.4703 | 134.2896 | 50.5104 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0747 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.1272 | 8.1272 | -0.02718 | 33.3 | 35.3717 | 35.3717 | -2.0717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.8 | 13.5229 | 13.5229 | 0.2771 | 55.1 | 54.4976 | 62.4764 | -7.3765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 17.1151 | 75.6449 | -48.8449 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 99.162 | 99.1701 | 2.4299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 196.1923 | 196.1923 | 6.6077 | 86.6 | 98.3907 | 98.3907 | -11.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 95.5 | 111.7292 | 47.5029 | 47.9971 | 86.1 | 77.5121 | 71.4681 | 14.6319 | 62.2 | 66.0352 | 67.134 | -4.934 | 59.4 | 64.904 | 65.1575 | -5.7575 | 30 | 26.8601 | 27.3071 | 2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 151.0888 | 151.0887 | -48.5887 | 102.5 | 151.0888 | 151.0887 | -48.5887 | 122.2 | 151.5425 | 151.5424 | -29.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.149 | 0.151 | 69.6 | 76.7 | 87.945 | -18.345 | 80.8 |  | 79.966 | 0.834 | 12.9 | 13.145 | 13.145 | -0.245 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7552 | 19.4175 | 19.4174 | 1.3378 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6696 | -0.8696 | 217.22 |  | 202.285 | 14.935 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.4 |  | 15.642 | -0.242 | 18.9 |  | 18.887 | 0.013 | 14.9 | 19.375 | 19.375 | -4.475 | 52.8 | 65.7 | 60.056 | -7.256 | 19.5 |  | 16.801 | 2.699 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 7.3 | 3.9589 | 17.4973 | -10.1973 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.9 | 23.205 | 23.205 | -2.305 | 67.7 | 75.3 | 72.573 | -4.873 | 38.8 |  | 38.689 | 0.111 | 75.8 | 70.6 | 55.714 | 20.086 | 76.1 | 82 | 69.877 | 6.223 | 13.8 | 3.754 | 3.754 | 10.046 | 8.3 | 6.283 | 6.283 | 2.017 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 12.6 | 9.8 | 11.848 | 0.752 | 252.9 |  | 238.99 | 13.91 | 17.1 |  | 14.155 | 2.945 | 151.8 |  | 137.068 | 14.732 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.6 | 108.53 | 88.32 | -20.72 | 74.4 | 124.88 | 108.45 | -34.05 | 109.3 |  | 110.728 | -1.428 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.5 |  | 15.424 | 1.076 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 18.8 | 19 | 19 | -0.2 | 7.3 | 7.72 | 7.72 | -0.42 | 10.84 | 11 | 11 | -0.16
23/10/2025 | 14:00 | 205.4 | 100 | 100 | 105.4 | 633 | 635.0259 | 635.0259 | -2.0259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 188.5 | 185.0121 | 193.3403 | -4.8403 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.8557 | 61.8557 | -1.0557 | 119 | 138.6802 | 150.5163 | -31.5163 | 119 | 138.6802 | 150.5163 | -31.5163 | 119 | 138.6802 | 150.5163 | -31.5163 | 222.5 | 208.645 | 226.4525 | -3.9525 | 207.9 | 207.0416 | 207.0416 | 0.8584 | 109.2 | 103.8317 | 103.8317 | 5.3683 | 558.2 | 565.5398 | 565.5398 | -7.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 163.9078 | 163.9078 | -1.3078 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 12.6103 | 14.9194 | -2.6194 | 72.9 | 60 | 64.2144 | 8.6856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.1786 | 112.3573 | -57.3573 | 128.8 | 143.1986 | 137.084 | -8.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 144.3305 | 228.194 | -79.794 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 136.5 | 142.3062 | 148.9686 | -12.4686 | 41.4 | 33.0098 | 26.407 | 14.993 | 18 | 15.8059 | 16.684 | 1.316 | 18.5642 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0885 | 90.6 | 87.6883 | 87.6883 | 2.9116 | 183 | 184.915 | 158.3545 | 24.6456 | 183.2 | 184.915 | 158.3545 | 24.8455 | 185 | 185.4703 | 158.83 | 26.17 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 32.3 | 35.3717 | 35.3717 | -3.0717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 13.5229 | 13.5229 | 2.8771 | 52.5 | 54.4976 | 63.5127 | -11.0127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.8 | 18.7249 | 83.923 | -57.123 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 99.162 | 108.8463 | -7.2463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 196.1923 | 196.1923 | 8.0077 | 85.7 | 98.3907 | 98.3907 | -12.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 103.1 | 116.8473 |  | 103.1 | 86.3 | 68.7302 | 80.5871 | 5.7129 | 62.5 | 66.0352 | 67.134 | -4.634 | 61.5 | 64.904 | 65.1575 | -3.6575 | 30.1 | 26.8601 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 151.0888 | 151.0887 | -47.9887 | 102.9 | 151.0888 | 151.0887 | -48.1887 | 122.7 | 151.5425 | 151.5424 | -28.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 0.971 | 0.329 | 59.8 | 74.78 | 86.64 | -26.84 | 80.8 |  | 79.882 | 0.918 | 13.4 | 11.363 | 11.363 | 2.037 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.9303 | 19.4175 | 19.4174 | 1.5129 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6697 | -0.86971 | 214.69 |  | 200.855 | 13.835 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 |  | 15.49 | -0.39 | 18.8 |  | 18.726 | 0.074 | 14.2 | 19.553 | 19.553 | -5.353 | 52.8 | 62.6 | 60.026 | -7.226 | 19.4 |  | 16.894 | 2.506 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 7.4 | 4.3312 | 19.4121 | -12.0121 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.1 | 23.02 | 23.02 | -2.92 | 65.9 | 75.7 | 72.821 | -6.921 | 38.7 |  | 38.504 | 0.196 | 69.7 | 66.3 | 54.477 | 15.223 | 74.3 | 78.67 | 69.099 | 5.201 | 14.2 | 3.606 | 3.606 | 10.594 | 8.9 | 6.03 | 6.03 | 2.87 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 14.5 | 8.3 | 10.769 | 3.731 | 253.1 |  | 222.166 | 30.934 | 15.8 |  | 13.382 | 2.418 | 151.6 |  | 140.66 | 10.94 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.4 | 111.72 | 101.656 | -10.256 | 99.2 | 128.41 | 115.785 | -16.585 | 109 |  | 109.817 | -0.817 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.2 |  | 13.993 | 1.207 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 7.4 | 7.72 | 7.72 | -0.32 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
23/10/2025 | 14:30 | 158.6 | 200 | 200 | -41.4 | 631.4 | 635.0259 | 635.0259 | -3.6259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 188.9 | 185.0121 | 193.3403 | -4.4403 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.8557 | 61.8557 | -2.4557 | 132.5 | 145.5356 | 145.0573 | -12.5573 | 132.4 | 145.5356 | 145.0573 | -12.6573 | 132.9 | 145.5356 | 145.0573 | -12.1573 | 231.8 | 218.959 | 218.2394 | 13.5606 | 208.1 | 207.0416 | 207.0416 | 1.0584 | 108.8 | 103.8317 | 103.8317 | 4.9683 | 557.1 | 565.5398 | 565.5398 | -8.4398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 8.1737 | 14.9194 | -2.7194 | 72.7 | 60 | 45.9166 | 26.7834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 56.1786 | 112.3573 | -57.4573 | 128.3 | 139.7164 | 167.8658 | -39.5658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.8 | 147.3324 | 228.194 | -81.394 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 141.5 | 142.3324 | 148.9948 | -7.4948 | 40.9 | 33.0098 | 26.4069 | 14.4931 | 18 | 15.8059 | 16.684 | 1.316 | 18.5621 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0863 | 87.3 | 87.6883 | 87.6883 | -0.38835 | 182.4 | 184.915 | 152.6369 | 29.7631 | 182.5 | 184.915 | 152.6369 | 29.8632 | 183.8 | 185.4703 | 153.0952 | 30.7048 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5747 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 33.5 | 35.3717 | 35.3717 | -1.8717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 13.5229 | 13.5229 | 3.1771 | 47.8 | 54.4976 | 65.137 | -17.337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.6 | 24.8226 | 85.4555 | -58.8555 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 99.162 | 112.4093 | -10.7093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 196.1923 | 196.1923 | 8.5077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 95 | 127.0457 | 66.5884 | 28.4117 | 86.3 | 73.5237 | 76.7234 | 9.5766 | 62.1 | 66.0352 | 67.134 | -5.034 | 62.3 | 64.904 | 65.1575 | -2.8575 | 30 | 26.8601 | 27.3071 | 2.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0888 | 151.0887 | -7.9887 | 143.8 | 151.0888 | 151.0887 | -7.2887 | 144.4 | 151.5425 | 151.5424 | -7.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.941 | -0.341 | 60.8 | 72.85 | 83.355 | -22.555 | 80.8 |  | 79.612 | 1.188 | 10.8 | 9.987 | 9.987 | 0.813 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7614 | 19.4175 | 19.4174 | 1.3441 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.76979 | 210.23 |  | 196.541 | 13.689 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 |  | 15.241 | -0.141 | 18.5 |  | 18.459 | 0.041 | 16 | 18.644 | 18.644 | -2.644 | 58.9 | 58.9 | 58.202 | 0.698 | 19.1 |  | 17.015 | 2.085 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 7.4 | 5.7416 | 19.7665 | -12.3665 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.6 | 9.8 | 9.8 | 4.8 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38253 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.4 | 23.016 | 23.016 | -5.616 | 62.2 | 76.6 | 70.971 | -8.771 | 37.9 |  | 37.77 | 0.13 | 60.2 | 62 | 53.859 | 6.341 | 69.1 | 75.35 | 68.559 | 0.541 | 11.9 | 3.554 | 3.554 | 8.346 | 6.7 | 6.022 | 6.022 | 0.678 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 13.5 | 16.699 | 16.699 | -3.199 | 13 | 6.8 | 9.832 | 3.168 | 253 |  | 206.746 | 46.254 | 14 |  | 12.653 | 1.347 | 149.5 |  | 142.147 | 7.353 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 114.92 | 107.951 | -3.751 | 101.2 | 131.93 | 120.776 | -19.576 | 108.2 |  | 107.679 | 0.521 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.5 |  | 12.129 | 1.371 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 16.4 | 19 | 19 | -2.6 | 7.3 | 7.72 | 7.72 | -0.42 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
23/10/2025 | 15:00 | 180 | 100 | 100 | 80 | 631.9 | 635.0259 | 635.0259 | -3.1259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 188.5 | 185.0121 | 193.3403 | -4.8403 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.8557 | 61.8557 | -1.9557 | 125.4 | 157.8349 | 157.6201 | -32.2201 | 126.8 | 157.8349 | 157.6201 | -30.8201 | 125.1 | 157.8349 | 157.6201 | -32.5201 | 216.8 | 237.4633 | 237.1401 | -20.3401 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 109 | 103.8317 | 103.8317 | 5.1683 | 551 | 565.5398 | 565.5398 | -14.5398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9193 | 14.9194 | -2.8194 | 72.9 | 60 | 84.7408 | -11.8408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.1786 | 112.3573 | -57.6573 | 128.5 | 168.2241 | 108.4562 | 20.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 155.4163 | 306.974 | -159.774 | 54.2 | 57.4731 | 48.4678 | 5.7322 | 146.2 | 142.3384 | 149.0005 | -2.8005 | 40.8 | 33.0098 | 26.4075 | 14.3925 | 18 | 15.8059 | 16.684 | 1.316 | 18.5607 | 17.4757 | 17.4757 | 1.085 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 180.8 | 184.915 | 174.0909 | 6.7091 | 180.9 | 184.915 | 174.0909 | 6.8091 | 185.2 | 185.4703 | 174.6137 | 10.5863 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9747 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 33.2 | 35.3717 | 35.3717 | -2.1717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 13.5229 | 13.5229 | 2.3771 | 49.6 | 54.4976 | 62.6818 | -13.0818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 37.4605 | 85.4669 | -59.0669 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 99.162 | 99.1624 | 2.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 196.1923 | 196.1923 | 9.1077 | 86 | 98.3907 | 98.3907 | -12.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 111.7 | 150.65 | 41.2379 | 70.4621 | 85.9 | 74.9809 | 75.3674 | 10.5326 | 60.9 | 66.0352 | 67.134 | -6.234 | 63.4 | 64.904 | 65.1575 | -1.7575 | 29.8 | 26.8601 | 27.3071 | 2.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0888 | 151.0887 | -8.3887 | 143.5 | 151.0888 | 151.0887 | -7.5887 | 148.2 | 151.5425 | 151.5424 | -3.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.88 | -0.58 | 58.5 | 71.98 | 79.409 | -20.909 | 80.8 |  | 78.786 | 2.014 | 9.8 | 8.748 | 8.748 | 1.052 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7466 | 19.4175 | 19.4174 | 1.3293 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.76978 | 205.95 |  | 184.798 | 21.152 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14.8 |  | 14.849 | -0.049 | 18.1 |  | 18.056 | 0.044 | 16 | 17.373 | 17.373 | -1.373 | 50.7 | 57.1 | 55.78 | -5.08 | 18.6 |  | 16.664 | 1.936 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 7.4 | 8.6649 | 19.7692 | -12.3692 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.7 | 9.8 | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01747 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.9 | 23.072 | 23.072 | -5.172 | 58.7 | 77 | 68.423 | -9.723 | 37.1 |  | 36.217 | 0.883 | 66.6 | 60.05 | 53.447 | 13.153 | 73 | 73.84 | 68.099 | 4.901 | 10.8 | 3.534 | 3.534 | 7.266 | 6.8 | 6.097 | 6.097 | 0.703 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 13.5 | 16.699 | 16.699 | -3.199 | 12.2 | 5.8 | 8.943 | 3.257 | 253.1 |  | 197.915 | 55.185 | 12.1 |  | 11.816 | 0.284 | 146.5 |  | 139.83 | 6.67 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 116.37 | 111.897 | 11.303 | 127.4 | 133.54 | 124.987 | 2.413 | 105.7 |  | 104.204 | 1.496 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.7 |  | 9.772 | 1.928 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 8.2 | 7.72 | 7.72 | 0.48 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
23/10/2025 | 15:30 | 176 | 200 | 200 | -24 | 619.4 | 635.0259 | 635.0259 | -15.6259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.9 | 61.1058 | 61.1058 | -2.2058 | 188.8 | 185.0121 | 193.3403 | -4.5403 |  |  |  | 0 | 57.5 | 61.8557 | 61.8557 | -4.3557 | 133.3 | 178.024 | 145.5182 | -12.2182 | 133 | 178.024 | 145.5182 | -12.5182 | 133.2 | 178.024 | 145.5182 | -12.3182 | 230.5 | 267.838 | 218.9328 | 11.5672 | 209.3 | 207.0416 | 207.0416 | 2.2584 | 108.5 | 103.8317 | 103.8317 | 4.6683 | 530.2 | 565.5398 | 565.5398 | -35.3398 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 163.9078 | 163.9078 | -2.3078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 8.1736 | 14.9194 | -2.8194 | 69.9 | 60 | 78.667 | -8.767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 93.1408 | 112.3573 | -58.6573 | 81.9 | 48.9735 | 158.7868 | -76.8868 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.2 | 161.0519 | 306.6591 | -161.4591 | 54 | 57.4731 | 48.4678 | 5.5322 | 141.6 | 142.3559 | 149.018 | -7.418 | 39.6 | 33.0098 | 26.4069 | 13.1931 | 17.8 | 16.5084 | 16.684 | 1.116 | 18.5588 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0831 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 | 177.2 | 184.915 | 167.2001 | 9.9999 | 177.5 | 184.915 | 167.2001 | 10.2999 | 181.8 | 185.4703 | 167.7022 | 14.0978 | 104 | 110.3748 | 110.3748 | -6.3747 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 31.8 | 35.3717 | 35.3717 | -3.5717 | 21 | 22.1182 | 22.1182 | -1.1182 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 13.5229 | 13.5229 | 1.8771 | 54.4 | 49.5814 | 62.5789 | -8.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 41.3409 | 85.4501 | -62.7501 |  |  |  | 0 | 59 |  |  | 59 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 106.8071 | 99.1624 | -0.86242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 196.1923 | 196.1923 | 8.6077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 74.9 | 179.1767 | 64.448 | 10.452 | 80.6 | 73.5284 | 72.3721 | 8.2279 | 57.8 | 66.0352 | 67.134 | -9.334 | 62.2 | 64.904 | 65.1575 | -2.9575 | 29.1 | 26.8601 | 27.3071 | 1.793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 151.0888 | 151.0887 | -7.9887 | 144 | 151.0888 | 151.0887 | -7.0887 | 148.1 | 151.5425 | 151.5424 | -3.4424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.741 | -0.341 | 58.3 | 62.94 | 77.092 | -18.792 | 52.9 |  | 75.437 | -22.537 | 6 | 8.547 | 8.547 | -2.547 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.3881 | 19.4175 | 19.4174 | 0.97076 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.7698 | 193.49 |  | 166.748 | 26.742 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14 |  | 13.928 | 0.072 | 16.9 |  | 17.174 | -0.274 | 15.4 | 17.295 | 17.295 | -1.895 | 55.6 | 56 | 55.183 | 0.417 | 17.8 |  | 15.572 | 2.228 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 7.3 | 9.5625 | 19.7653 | -12.4653 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41747 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 20.2 | 22.73 | 22.73 | -2.53 | 59.1 | 60.32 | 69.522 | -10.422 | 35.7 |  | 32.917 | 2.783 | 65.3 | 77.94 | 53.473 | 11.827 | 71.2 | 78.1 | 68.258 | 2.942 | 13.1 | 3.449 | 3.449 | 9.651 | 10.5 | 6.073 | 6.073 | 4.427 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 14 | 16.699 | 16.699 | -2.699 | 7.6 | 4.9 | 8.271 | -0.671 | 248.9 |  | 170.219 | 78.681 | 9.8 |  | 11.112 | -1.312 | 141.7 |  | 132.474 | 9.226 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 47.81 | 113.336 | 15.964 | 134.7 | 115.34 | 128.062 | 6.638 | 101.9 |  | 96.924 | 4.976 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.6 |  | 7.393 | 2.207 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.5 | 7.72 | 7.72 | -1.22 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
23/10/2025 | 16:00 | 137.8 | 100 | 100 | 37.8 | 628.9 | 635.0259 | 635.0259 | -6.1259 | 216.5 | 206.5852 | 206.5852 | 9.9148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.1 | 61.1058 | 61.1058 | -2.0058 | 189.4 | 185.0121 | 193.3403 | -3.9403 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.8557 | 61.8557 | -2.4557 | 139.2 | 178.024 | 151.194 | -11.994 | 139.7 | 178.024 | 151.194 | -11.494 | 139.3 | 178.024 | 151.194 | -11.894 | 225 | 267.838 | 227.4721 | -2.4721 | 209.8 | 207.0416 | 207.0416 | 2.7584 | 108.7 | 103.8317 | 103.8317 | 4.8683 | 557.4 | 565.5398 | 565.5398 | -8.1398 | 3.1 | 3.4527 | 3.4527 | -0.35271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.9078 | 163.9078 | -3.0078 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 13.775 | 14.9194 | -3.9194 | 72.9 | 60 | 81.7091 | -8.8091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 94.3938 | 112.3573 | -58.5573 | 51.5 | 145.0608 | 220.4802 | -168.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.9 | 207.0443 | 345.3197 | -199.4197 | 54.1 | 57.4731 | 48.4678 | 5.6322 | 135.2 | 142.3445 | 149.0064 | -13.8064 | 40.1 | 33.0098 | 26.4075 | 13.6925 | 18.2 | 16.5084 | 16.684 | 1.516 | 18.5602 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0844 | 86.7 | 87.6883 | 87.6883 | -0.98835 | 177.1 | 184.915 | 184.9149 | -7.8149 | 177.3 | 184.915 | 184.9149 | -7.6149 | 185.7 | 185.4703 | 185.4702 | 0.22979 | 104.9 | 110.3748 | 110.3748 | -5.4748 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 31.3 | 35.3717 | 35.3717 | -4.0717 | 21.2 | 22.1182 | 22.1182 | -0.91821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.3 | 13.5229 | 13.5229 | 1.7771 | 57.4 | 49.5814 | 65.073 | -7.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.2 | 76.2211 | 85.4824 | -8.2824 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 132.7093 | 104.802 | -6.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 196.1923 | 196.1923 | 9.8077 | 87.9 | 98.3907 | 98.3907 | -10.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 110.2 | 181.5767 | 95.7439 | 14.4561 | 76.1 | 73.5284 | 76.2655 | -0.16554 | 58.2 | 66.0352 | 67.134 | -8.934 | 62.7 | 64.904 | 65.1575 | -2.4575 | 29 | 26.8601 | 27.3071 | 1.6929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 151.0888 | 151.0887 | -6.7887 | 144.7 | 151.0888 | 151.0887 | -6.3887 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.536 | -0.236 | 70.6 | 64 | 75.318 | -4.718 | 39.3 |  | 57.376 | -18.076 | 0 | 8.692 | 8.692 | -8.692 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.5162 | 19.4175 | 19.4174 | 1.0989 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6699 | -0.86988 | 183.29 |  | 144.732 | 38.558 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 12.9 |  | 12.464 | 0.436 | 15.5 |  | 15.382 | 0.118 | 18.9 | 17.614 | 17.614 | 1.286 | 55.9 | 56.4 | 55.193 | 0.707 | 15.8 |  | 11.936 | 3.864 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 12.5 | 17.6305 | 19.7727 | -7.2727 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 18.1 | 22.254 | 22.254 | -4.154 | 63.3 | 60.55 | 71.838 | -8.538 | 33.2 |  | 23.049 | 10.151 | 67.2 | 71.07 | 53.645 | 13.555 | 70.9 | 76.47 | 68.622 | 2.278 | 10.1 | 3.343 | 3.343 | 6.757 | 9.3 | 6.017 | 6.017 | 3.283 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 13.5 | 16.5049 | 16.5049 | -3.0048 | 14 | 16.699 | 16.699 | -2.699 | 0.3 | 4.7 | 7.671 | -7.371 | 234.6 |  | 138.364 | 96.236 | 7 |  | 10.119 | -3.119 | 130.7 |  | 97.429 | 33.271 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 64.09 | 113.939 | 14.561 | 131.5 | 118.67 | 130.759 | 0.741 | 94.5 |  | 79.325 | 15.175 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7 |  | 5.533 | 1.467 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.8 | 7.72 | 7.72 | -0.92 | 10.19 | 11 | 11 | -0.81
23/10/2025 | 16:30 | 181.6 | 200 | 200 | -18.4 | 633.6 | 635.0259 | 635.0259 | -1.4259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 190.5 | 185.0121 | 193.3403 | -2.8403 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.8557 | 61.8557 | -0.65567 | 154.1 | 180.688 | 166.2373 | -12.1373 | 153.6 | 180.688 | 166.2373 | -12.6373 | 153.9 | 180.688 | 166.2373 | -12.3373 | 238.4 | 271.846 | 250.1047 | -11.7048 | 208.7 | 207.0416 | 207.0416 | 1.6584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 559 | 565.5398 | 565.5398 | -6.5398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89224 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 73.3 | 60 | 81.7088 | -8.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 99.7781 | 112.3573 | -11.9573 | 51.5 | 183.9318 | 220.4802 | -168.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.7 | 220.3883 | 345.985 | -198.285 | 53.7 | 57.4731 | 48.4678 | 5.2322 | 142.4 | 141.9047 | 149.0132 | -6.6132 | 41.1 | 33.0113 | 26.4075 | 14.6925 | 17.8 | 16.5084 | 16.684 | 1.116 | 18.5603 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0845 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 183.3 | 184.915 | 184.9149 | -1.6149 | 183.8 | 184.915 | 184.9149 | -1.1149 | 185.3 | 185.4703 | 185.4702 | -0.17022 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0747 | 3.8 | 6.0358 | 6.0358 | -2.2358 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 30.1 | 35.3717 | 35.3717 | -5.2717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 13.5229 | 13.5229 | 2.1771 | 59.2 | 49.5814 | 62.5414 | -3.3414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 76.2211 | 85.481 | -5.881 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 132.7094 | 109.3526 | -7.7527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 196.1923 | 196.1923 | 8.3077 | 86.2 | 98.3907 | 98.3907 | -12.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.8795 | 72.5 | 181.5768 | 107.0976 | -34.5976 | 81.7 | 73.5284 | 76.261 | 5.439 | 60.2 | 66.0352 | 67.134 | -6.934 | 63.5 | 64.904 | 65.1575 | -1.6575 | 30.1 | 26.8601 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0887 | -7.3887 | 144.5 | 151.0888 | 151.0887 | -6.5887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.461 | -0.261 | 75.3 | 64.6 | 75.387 | -0.087 | 47.3 |  | 28.329 | 18.971 | 0.3 | 7.574 | 7.574 | -7.274 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7728 | 19.4175 | 19.4174 | 1.3554 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.6699 | -0.76988 | 127.26 |  | 115.595 | 11.665 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 9.8 |  | 7.195 | 2.605 | 11.3 |  | 11.342 | -0.042 | 19.7 | 17.948 | 17.948 | 1.752 | 66 | 57.4 | 56.194 | 9.806 | 10.8 |  | 4.368 | 6.432 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 17.6305 | 19.7724 | 0.42758 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.9 | 21.732 | 21.732 | -1.832 | 69.5 | 60.74 | 71.791 | -2.291 | 9.5 |  | 10.869 | -1.369 | 67.6 | 64.75 | 52.287 | 15.313 | 81.4 | 74.97 | 68.509 | 12.891 | 11 | 3.172 | 3.172 | 7.828 | 8.3 | 5.776 | 5.776 | 2.524 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | -0.6 | 13 | 15.534 | 15.534 | -2.534 | 13.5 | 16.5049 | 16.5049 | -3.0048 | 13.5 | 16.699 | 16.699 | -3.199 | 1.6 | 4.7 | 6.781 | -5.181 | 159.7 |  | 95.939 | 63.761 | 4.2 |  | 8.919 | -4.719 | 89.3 |  | 45.555 | 43.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 74.02 | 113.714 | 13.586 | 123.9 | 117.16 | 128.011 | -4.111 | 78.5 |  | 40.68 | 37.82 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.8 |  | 3.742 | 1.058 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 7.72 | 7.72 | 0.68 | 10.06 | 11 | 11 | -0.94
23/10/2025 | 17:00 | 190.7 | 100 | 100 | 90.7 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 190.6 | 185.0121 | 193.3403 | -2.7403 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.8557 | 61.8557 | -2.4557 | 160.2 | 179.662 | 180.6877 | -20.4877 | 159.7 | 179.662 | 180.6877 | -20.9877 | 160.2 | 179.662 | 180.6877 | -20.4877 | 251.5 | 270.3022 | 271.8455 | -20.3455 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 557.2 | 565.5398 | 565.5398 | -8.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 73 | 60 | 83.2918 | -10.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 106.3 | 220.4807 | 220.4805 | -114.1805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.3 | 371.5941 | 403.2349 | -107.9349 | 44.2 | 57.4731 | 48.4678 | -4.2678 | 143.2 | 141.9047 | 149.0198 | -5.8198 | 40.9 | 33.0113 | 26.4069 | 14.4931 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5608 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0851 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37026 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9747 | 5.3 | 6.0358 | 6.0358 | -0.73576 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 30.3 | 35.3717 | 35.3717 | -5.0717 | 21.8 | 22.1182 | 22.1182 | -0.31821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 13.5229 | 13.5229 | 3.0771 | 58.9 | 49.5814 | 65.1379 | -6.2379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 85.4826 | 85.4825 | -5.8825 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 132.7094 | 132.709 | -31.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 196.1923 | 196.1923 | 8.2077 | 85.6 | 98.3907 | 98.3907 | -12.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 85.9 | 186.0641 | 181.5769 | -95.6769 | 81.5 | 78.3341 | 81.0689 | 0.43107 | 60.2 | 66.0352 | 67.134 | -6.934 | 63.5 | 64.904 | 65.1575 | -1.6575 | 30.1 | 26.8601 | 27.3071 | 2.7929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.32 | -0.12 | 72.9 | 65.63 | 76.069 | -3.169 | 18.7 |  | 10.106 | 8.594 | 0 | 6.036 | 6.036 | -6.036 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.8287 | 19.4175 | 19.4174 | 1.4113 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6699 | -0.76993 | 49.6 |  | 77.694 | -28.094 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 3.3 |  | 0.94 | 2.36 | 3.6 |  | 5.548 | -1.948 | 18.4 | 18.286 | 18.286 | 0.114 | 65.3 | 58.6 | 57.526 | 7.774 | 3 |  | 0.695 | 2.305 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42724 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 20.3 | 21.194 | 21.194 | -0.894 | 75.2 | 60.84 | 70.957 | 4.243 | 7.8 |  | 2.69 | 5.11 | 69.8 | 60.07 | 50.42 | 19.38 | 85.6 | 73.86 | 68.237 | 17.363 | 13.2 | 2.979 | 2.979 | 10.221 | 6.8 | 5.474 | 5.474 | 1.326 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13.5 | 16.699 | 16.699 | -3.199 | 0 | 4.5 | 5.795 | -5.795 | 70.9 |  | 35.21 | 35.69 | 1.6 |  | 6.264 | -4.664 | 44 |  | 18.446 | 25.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 84.89 | 113.212 | 12.688 | 115.6 | 114.41 | 123.447 | -7.847 | 40.8 |  | 8.918 | 31.882 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2 |  | 2.289 | -0.289 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.72 | 7.72 | 1.08 | 10.51 | 11 | 11 | -0.49
23/10/2025 | 17:30 | 176 | 200 | 200 | -24 | 631.9 | 635.0259 | 635.0259 | -3.1259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 190.6 | 185.0121 | 193.3403 | -2.7403 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.8557 | 61.8557 | -2.1557 | 170.1 | 178.1492 | 180.6877 | -10.5877 | 170.1 | 178.1492 | 180.6877 | -10.5877 | 170 | 178.1492 | 180.6877 | -10.6877 | 264.3 | 268.0263 | 271.8455 | -7.5455 | 210.3 | 207.0416 | 207.0416 | 3.2584 | 109.4 | 103.8317 | 103.8317 | 5.5683 | 557.5 | 565.5398 | 565.5398 | -8.0398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.9078 | 163.9078 | 0.19224 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 73 | 60 | 80.154 | -7.154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 106.2 | 220.4807 | 220.4805 | -114.2805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 327 | 354.6375 | 416.2687 | -89.2687 | 45.8 | 57.4731 | 48.4678 | -2.6678 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 41.3 | 33.0113 | 26.4174 | 14.8826 | 17.8 | 16.5084 | 16.684 | 1.116 | 18.5583 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0826 | 88.3 | 87.6883 | 87.6883 | 0.61165 | 187.3 | 184.915 | 184.915 | 2.385 | 189.1 | 184.915 | 184.915 | 4.185 | 188.6 | 185.4703 | 185.4703 | 3.1297 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 6.1 | 6.0358 | 6.0358 | 0.06424 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 30 | 35.3717 | 35.3717 | -5.3717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 13.5229 | 13.5229 | 2.2771 | 59.2 | 49.5814 | 62.4763 | -3.2763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 72.7112 | 85.4825 | -6.0825 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.2214 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 132.7094 | 132.7091 | -31.1091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 196.1923 | 196.1923 | 10.1077 | 86.4 | 98.3907 | 98.3907 | -11.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 117.6 | 186.8544 | 181.5768 | -63.9768 | 80.6 | 68.7228 | 90.79 | -10.19 | 60.2 | 66.0352 | 67.134 | -6.934 | 68 | 64.904 | 73.6139 | -5.6139 | 30.1 | 26.8601 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3887 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8887 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.11 | -0.01 | 70.7 | 68.38 | 77.354 | -6.654 | 6.6 |  | 1.767 | 4.833 | 2.9 | 5.726 | 5.726 | -2.826 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.6818 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2643 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6699 | -0.76993 | 14.88 |  | 27.518 | -12.638 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.2 |  | 0.047 | 0.153 | 0.1 |  | 1.283 | -1.183 | 17.6 | 18.963 | 18.963 | -1.363 | 66.4 | 59.9 | 58.472 | 7.928 | 0 |  | 0.403 | -0.403 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 16.8187 | 19.7728 | 0.42724 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17 | 20.328 | 20.328 | -3.328 | 77 | 59.17 | 67.094 | 9.906 | 1.7 |  | 0.261 | 1.439 | 65.7 | 59.19 | 48.51 | 17.19 | 81.9 | 73.8 | 68.505 | 13.395 | 11.3 | 2.693 | 2.693 | 8.607 | 7.5 | 4.652 | 4.652 | 2.848 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 4.3 | 4.2 | 4.965 | -0.665 | 24.5 |  | 6.493 | 18.007 | 0.7 |  | 1.042 | -0.342 | 7.2 |  | 2.798 | 4.402 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 89.03 | 111.636 | 20.864 | 111.8 | 108.88 | 116.281 | -4.481 | 7.7 |  | 2.029 | 5.671 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.5 |  | 1.013 | -0.513 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.2 | 7.72 | 7.72 | 1.48 | 10.57 | 11 | 11 | -0.43
23/10/2025 | 18:00 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 190.6 | 185.0121 | 193.3403 | -2.7403 |  |  |  | 0 | 61.5 | 61.8557 | 61.8557 | -0.35568 | 160.7 | 175.7604 | 180.6877 | -19.9877 | 160.9 | 175.7604 | 180.6877 | -19.7877 | 160.9 | 175.7604 | 180.6877 | -19.7877 | 258.2 | 264.4323 | 271.8455 | -13.6455 | 211.2 | 207.0416 | 207.0416 | 4.1584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 559.5 | 565.5398 | 565.5398 | -6.0398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 73 | 60 | 142.3045 | -69.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 154 | 220.4807 | 220.4805 | -66.4805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 369.3 | 381.3301 | 425.7393 | -56.4393 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.9 | 151.2156 | 151.2156 | 0.68444 | 41.3 | 33.0113 | 26.4174 | 14.8826 | 17.8 | 16.5084 | 16.684 | 1.116 | 18.5584 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0826 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87026 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 6.5 | 6.0358 | 6.0358 | 0.46424 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 29.9 | 35.3717 | 35.3717 | -5.4717 | 21.6 | 22.1182 | 22.1182 | -0.51822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.1 | 13.5229 | 13.5229 | 15.5771 | 54.7 | 49.5814 | 63.8081 | -9.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 85.4825 | 85.4825 | -5.8825 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.2214 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 132.7094 | 132.7092 | -31.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 196.1923 | 196.1923 | 10.4077 | 87.6 | 98.3907 | 98.3907 | -10.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 168.8 | 197.3016 | 181.577 | -12.777 | 81 | 73.5284 | 112.9011 | -31.9011 | 60.2 | 66.0352 | 67.134 | -6.934 | 68 | 64.904 | 78.5636 | -10.5636 | 30.2 | 26.8601 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4887 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 76.7 | 71.28 | 78.84 | -2.14 | 0 |  | 0.182 | -0.182 | 1 | 5.826 | 5.826 | -4.826 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.8018 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3843 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6699 | -0.76993 | 0 |  | 0.068 | -0.068 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 19.753 | 19.753 | -0.353 | 64.8 | 59.3 | 59.288 | 5.512 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42724 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.9 | 19.352 | 19.352 | -1.452 | 76.6 | 55.51 | 62.222 | 14.378 | 0 |  |  | 0 | 71 | 57.24 | 46.585 | 24.415 | 84.3 | 73.65 | 68.953 | 15.347 | 11.8 | 2.377 | 2.377 | 9.423 | 5.6 | 3.657 | 3.657 | 1.943 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 2.1 | 4.3 | 4.188 | -2.088 | 0 |  | 0.695 | -0.695 | 0 |  | 0.098 | -0.098 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.7 | 92.15 | 109.702 | 21.998 | 96.5 | 103.6 | 108.247 | -11.747 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 0.162 | -0.162 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.72 | 7.72 | 0.08 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
23/10/2025 | 18:30 | 147.9 | 181.6514 | 203.2039 | -55.3039 | 628.5 | 635.0259 | 635.0259 | -6.5259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 61.1058 | 61.1058 | -0.30582 | 190.5 | 185.0121 | 193.3403 | -2.8403 |  |  |  | 0 | 58.9 | 61.8557 | 61.8557 | -2.9557 | 177.9 | 178.0237 | 180.6877 | -2.7877 | 178 | 178.0237 | 180.6877 | -2.6877 | 177.6 | 178.0237 | 180.6877 | -3.0877 | 269.8 | 267.8374 | 271.8455 | -2.0455 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 109.6 | 103.8317 | 103.8317 | 5.7683 | 555.8 | 565.5398 | 565.5398 | -9.7398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 163.9078 | 163.9078 | 2.5922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4823 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 102 | 103.3476 | 129.1747 | -27.1747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 212.5 | 220.4807 | 220.4805 | -7.9805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456 | 456.6505 | 432.3337 | 23.6663 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 40.7 | 33.0113 | 26.4174 | 14.2826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.558 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0823 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.7 | 110.3748 | 110.3748 | -2.6747 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 30 | 35.3717 | 35.3717 | -5.3717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.9 | 13.5229 | 13.5229 | 16.3771 | 53 | 49.5814 | 63.8079 | -10.8079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.4524 | 85.4825 | 9.3175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 45.2214 | 45.2214 | -0.02135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 132.7094 | 132.7092 | -31.7092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 196.1923 | 196.1923 | 10.4077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 177.1 | 181.5785 | 181.5769 | -4.4769 | 79.5 | 81.3189 | 102.8972 | -23.3972 | 59.6 | 67.134 | 67.134 | -7.534 | 65.8 | 67.979 | 78.248 | -12.448 | 29.9 | 28.1327 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1077 | 151.0888 | -5.4887 | 146.1 | 159.1077 | 151.0888 | -4.9887 | 149.3 | 159.5855 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.5 | 73.01 | 80.491 | -0.991 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.642 | 4.642 | -4.642 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7292 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3117 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.6699 | -0.86994 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 20.119 | 20.119 | -2.019 | 68.2 | 58.2 | 59.419 | 8.781 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42724 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.9 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.3 | 18.001 | 18.001 | -0.701 | 76.3 | 51.85 | 57.508 | 18.792 | 0 |  |  | 0 | 75 | 55.29 | 47.482 | 27.518 | 87.7 | 73.5 | 70.203 | 17.497 | 12.6 | 2.306 | 2.306 | 10.294 | 8.8 | 3.386 | 3.386 | 5.414 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 0.1 | 4.6 | 3.276 | -3.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.1 | 90.27 | 104.469 | 27.631 | 96.4 | 98.42 | 99.912 | -3.512 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.72 | 7.72 | -0.22 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
23/10/2025 | 19:00 | 149.5 | 179.2326 | 203.2039 | -53.7039 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 61.1058 | 0.19418 | 193.1 | 185.0121 | 193.3403 | -0.24028 |  |  |  | 0 | 60.7 | 61.8557 | 61.8557 | -1.1557 | 171.9 | 178.0177 | 180.6877 | -8.7877 | 172.3 | 178.0177 | 180.6877 | -8.3877 | 172 | 178.0177 | 180.6877 | -8.6877 | 266.6 | 267.8285 | 271.8455 | -5.2455 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 559.5 | 565.5398 | 565.5398 | -6.0398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 107.1 | 100.2959 | 126.3122 | -19.2122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 222.5 | 220.4807 | 220.4805 | 2.0195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.2 | 456.6505 | 435.8108 | 22.3892 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 40.8 | 33.0113 | 26.4174 | 14.3826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5558 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0801 | 84.1 | 87.6883 | 87.6883 | -3.5884 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47026 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8747 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 29.9 | 35.3717 | 35.3717 | -5.4717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.6 | 13.5229 | 13.5229 | 18.0771 | 53.8 | 49.5814 | 63.8065 | -10.0065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 85.4825 | 9.4175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 132.7094 | 132.7092 | -31.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 196.1923 | 196.1923 | 11.4077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 179.7 | 181.6044 | 181.577 | -1.877 | 80.7 | 83.4992 | 107.6708 | -26.9708 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 66 | 68.8428 | 78.5329 | -12.5329 | 30 | 28.4901 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1079 | 151.0888 | -4.9887 | 146.6 | 159.1079 | 151.0888 | -4.4887 | 149.6 | 159.5857 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 74.34 | 82.197 | -3.397 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.029 | 3.029 | -3.029 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7533 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3358 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.76995 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 20.343 | 20.343 | 1.757 | 74.5 | 56.9 | 59.323 | 15.177 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52723 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.5 | 9.8 | 9.8 | 8.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 17.7 | 16.525 | 16.525 | 1.175 | 75.7 | 52.83 | 52.847 | 22.853 | 0 |  |  | 0 | 67.6 | 54.4 | 49.319 | 18.281 | 83.8 | 73.44 | 71.719 | 12.081 | 8.1 | 2.317 | 2.317 | 5.783 | 9.2 | 3.356 | 3.356 | 5.844 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 0.6 | 4.8 | 2.319 | -1.719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.9 | 89.42 | 98.136 | 32.764 | 90.5 | 90.26 | 91.478 | -0.978 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.72 | 7.72 | -0.62 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
23/10/2025 | 19:30 | 146.4 | 184.3051 | 203.2039 | -56.8039 | 631.8 | 635.0259 | 635.0259 | -3.2259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 189.7 | 185.0121 | 193.3403 | -3.6403 |  |  |  | 0 | 60 | 61.8557 | 61.8557 | -1.8557 | 173.6 | 180.4739 | 183.3517 | -9.7517 | 174 | 180.4739 | 183.3517 | -9.3517 | 173.9 | 180.4739 | 183.3517 | -9.4517 | 263.7 | 271.5239 | 275.8535 | -12.1535 | 211.5 | 207.0416 | 207.0416 | 4.4584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 557.2 | 565.5398 | 565.5398 | -8.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 107.1 | 114.609 | 142.3007 | -35.2007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 222.8 | 220.4807 | 220.4806 | 2.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 456.6505 | 454.0653 | 3.2347 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 40.9 | 33.0113 | 26.4174 | 14.4826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5561 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0804 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47026 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1747 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 29.7 | 35.3717 | 35.3717 | -5.6717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.2 | 13.5229 | 13.5229 | 18.6771 | 53.5 | 49.5814 | 65.1411 | -11.6411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.4524 | 85.4825 | 9.2175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 45.2214 | 45.2214 | 1.2787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 132.7094 | 132.7092 | -31.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 196.1923 | 196.1923 | 11.7077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 163.2 | 182.5131 | 181.5773 | -18.3773 | 80.1 | 97.25 | 112.931 | -32.831 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 66 | 72.3739 | 78.5676 | -12.5676 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.108 | 151.0888 | -4.4887 | 146.9 | 159.108 | 151.0888 | -4.1887 | 150 | 159.5858 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 74.91 | 82.157 | 2.543 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 3.054 | 3.054 | -2.354 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7405 | 19.4175 | 19.4175 | 1.323 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.96995 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 12.6214 | 12.6214 | 6.1786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.366 | 20.366 | -0.066 | 67.3 | 55.6 | 58.446 | 8.854 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52723 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.3 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.1 | 19.4175 | 19.4175 | -2.3175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 16.3 | 15.041 | 15.041 | 1.259 | 73.6 | 45.99 | 47.817 | 25.783 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 53.25 | 50.32 | 25.98 | 92.3 | 72.66 | 72.01 | 20.29 | 10.7 | 2.364 | 2.364 | 8.336 | 7.8 | 3.308 | 3.308 | 4.492 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 1.5 | 4.9 | 2.289 | -0.789 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.3 | 87.25 | 88.388 | 41.912 | 82.8 | 73.8 | 76.697 | 6.103 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.6 | 7.72 | 7.72 | -1.12 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
23/10/2025 | 20:00 | 153.3 | 180.2038 | 203.2039 | -49.9039 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 61.1058 | 61.1058 | 0.29418 | 190.6 | 185.0121 | 193.3403 | -2.7403 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.8557 | 61.8557 | -1.7557 | 170.2 | 180.1835 | 183.3517 | -13.1517 | 170.1 | 180.1835 | 183.3517 | -13.2517 | 170.2 | 180.1835 | 183.3517 | -13.1517 | 263.1 | 271.0869 | 275.8535 | -12.7535 | 211.9 | 207.0416 | 207.0416 | 4.8584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 555.2 | 565.5398 | 565.5398 | -10.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 105.3 | 106.8717 | 139.0368 | -33.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 222.7 | 220.4807 | 220.4806 | 2.2194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.5 | 456.6505 | 447.3302 | 11.1698 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 38.4 | 33.0113 | 26.4174 | 11.9826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5554 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0797 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97475 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 30.5 | 35.3717 | 35.3717 | -4.8717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.5 | 27.604 | 27.604 | 4.896 | 54 | 49.5814 | 64.0585 | -10.0585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 85.4825 | 9.4175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.7 | 45.2214 | 45.2214 | 1.4787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 132.7094 | 132.7092 | -31.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 196.1923 | 196.1923 | 10.8077 | 87.1 | 98.3907 | 98.3907 | -11.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 182.2 | 183.7832 | 181.5773 | 0.62274 | 81.3 | 87.638 | 105.8807 | -24.5807 | 60.1 | 67.134 | 67.134 | -7.034 | 65.9 | 72.3735 | 78.5675 | -12.6675 | 30.1 | 29.9513 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.108 | 151.0888 | -5.8887 | 145.9 | 159.108 | 151.0888 | -5.1887 | 149 | 159.5858 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 75.33 | 81.535 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.624 | 3.624 | -3.624 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.798 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3806 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.86995 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 20.322 | 20.322 | 3.978 | 77.1 | 54.7 | 57.309 | 19.791 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52723 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.6 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.4 | 13.556 | 13.556 | 0.844 | 67.1 | 41.35 | 42.664 | 24.436 | 0 |  |  | 0 | 81.1 | 52.86 | 51.041 | 30.059 | 89 | 72.26 | 71.893 | 17.107 | 10.3 | 2.424 | 2.424 | 7.876 | 8 | 3.253 | 3.253 | 4.747 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 12.5 | 15.534 | 15.534 | -3.034 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 0.6 | 5 | 2.568 | -1.968 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.4 | 76.55 | 77.503 | 39.897 | 64.3 | 60.7 | 59.801 | 4.499 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.3 | 7.72 | 7.72 | -1.42 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
23/10/2025 | 20:30 | 145.9 | 184.1052 | 203.2039 | -57.3039 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80582 | 194.4 | 185.0121 | 193.3403 | 1.0597 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.8557 | 61.8557 | -1.5557 | 153.6 | 146.6602 | 166.0363 | -12.4363 | 153.2 | 146.6602 | 166.0363 | -12.8363 | 153.5 | 146.6602 | 166.0363 | -12.5363 | 247.5 | 220.6509 | 249.8024 | -2.3024 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 556.1 | 565.5398 | 565.5398 | -9.4398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69224 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 104.9 | 117.6272 | 142.3042 | -37.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 223 | 220.4807 | 220.4806 | 2.5194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.2 | 456.6505 | 453.7604 | 5.4396 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 38.4 | 33.0113 | 26.4174 | 11.9826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5561 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0804 | 87.7 | 87.6883 | 87.6883 | 0.01165 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57026 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 8.1 | 8.1272 | 8.1272 | -0.02718 | 28.9 | 35.3717 | 35.3717 | -6.4717 | 21.4 | 22.1182 | 22.1182 | -0.71822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.8 | 27.604 | 27.604 | 4.196 | 54.3 | 49.5814 | 65.1263 | -10.8263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 85.4826 | 85.4825 | 9.3175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 99.8568 | 132.7092 | -31.9092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 196.1923 | 196.1923 | 10.6077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 267.3 | 269.8055 | 257.3031 | 9.9969 | 78.9 | 81.3137 | 110.3792 | -31.4792 | 59.8 | 67.134 | 67.134 | -7.334 | 65.8 | 67.9783 | 78.5675 | -12.7675 | 30 | 28.1324 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 81.3 | 80.659 | -2.959 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.574 | 4.574 | -4.574 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.695 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2775 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.76995 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 18.5 | 20 | 3.4 | 73.7 | 53.8 | 56.409 | 17.291 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42723 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.4 | 9.8 | 9.8 | 7.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.9 | 12.492 | 12.492 | -1.592 | 67 | 43.28 | 40.33 | 26.67 | 0 |  |  | 0 | 82.7 | 77.56 | 51.256 | 31.444 | 91.1 | 80.8 | 71.768 | 19.332 | 11 | 8.6 | 2.447 | 8.553 | 7.1 | 4 | 3.261 | 3.839 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 13 | 16.699 | 16.699 | -3.699 | 0 | 5 | 3.255 | -3.255 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 101 | 66.684 | 53.516 | 80.2 | 58.07 | 50.655 | 29.545 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.72 | 7.72 | 0.08 | 10.76 | 11 | 11 | -0.24
23/10/2025 | 21:00 | 147.8 | 179.251 | 203.2039 | -55.4039 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 198.6 | 185.0121 | 193.3403 | 5.2597 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.8557 | 61.8557 | -0.05568 | 168.8 | 135.5839 | 163.372 | 5.428 | 168.9 | 135.5839 | 163.372 | 5.528 | 169.1 | 135.5839 | 163.372 | 5.728 | 258.6 | 203.9865 | 245.7938 | 12.8062 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 559.4 | 565.5398 | 565.5398 | -6.1398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 105.8 | 110.0544 | 128.5118 | -22.7118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 222.9 | 220.4807 | 220.4805 | 2.4195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 456.6505 | 431.5101 | 27.0899 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 38.6 | 33.0113 | 26.4174 | 12.1826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5573 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0816 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47026 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 29.6 | 35.3717 | 35.3717 | -5.7717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.1 | 27.604 | 27.604 | 3.496 | 54.4 | 49.5814 | 63.8065 | -9.4065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4825 | 9.2175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.7 | 99.8568 | 132.7092 | -31.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 263.7 | 263.9353 | 269.8053 | -6.1053 | 80.5 | 81.3127 | 93.4802 | -12.9802 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 66 | 67.8817 | 72.7953 | -6.7953 | 30.1 | 28.0924 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 80.9 | 79.697 | -5.397 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.652 | 5.652 | -5.652 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.8218 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4043 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.6699 | -0.86994 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 18.7 | 19.586 | 0.314 | 70.2 | 53.9 | 55.589 | 14.611 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52724 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.4 | 9.8 | 9.8 | 7.6 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8 | 11.569 | 11.569 | -3.569 | 64.6 | 44.13 | 38.937 | 25.663 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 72.5 | 51.301 | 26.499 | 88.9 | 81.3 | 71.64 | 17.26 | 13.3 | 8.5 | 2.458 | 10.842 | 7.3 | 4.1 | 3.29 | 4.01 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 6.9 | 7.7 | 7.7 | -0.8 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 0 | 5.3 | 4.079 | -4.079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.9 | 98 | 55.886 | 49.014 | 50.5 | 53.91 | 44.091 | 6.409 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.72 | 7.72 | 0.48 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
23/10/2025 | 21:30 | 150.4 | 175.2741 | 203.2039 | -52.8039 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 61.1058 | 0.19418 | 198.2 | 185.0121 | 193.3403 | 4.8597 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.8557 | 61.8557 | -0.65568 | 147 | 135.5839 | 163.3719 | -16.3719 | 146.1 | 135.5839 | 163.3719 | -17.272 | 146.2 | 135.5839 | 163.3719 | -17.1719 | 246.6 | 203.9865 | 245.7938 | 0.80617 | 211.9 | 207.0416 | 207.0416 | 4.8584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 556.7 | 565.5398 | 565.5398 | -8.8398 | 3.4 | 3.4527 | 3.4527 | -0.05271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 163.9078 | 163.9078 | 3.6922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 105.4 | 105.9064 | 118.7376 | -13.3376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 222.1 | 220.4807 | 220.4805 | 1.6195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.3 | 456.6505 | 421.1096 | 35.1904 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 38.1 | 33.0113 | 26.4174 | 11.6826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5555 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0798 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 30.4 | 35.3717 | 35.3717 | -4.9717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61822 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 27.604 | 27.604 | 3.896 | 56.7 | 49.5814 | 62.6581 | -5.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4825 | 9.0175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 | 45.2214 | 1.5787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 99.8568 | 132.7091 | -11.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 196.1923 | 196.1923 | 11.8077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 252.9 | 255.7656 | 269.8053 | -16.9053 | 81 | 76.617 | 79.5419 | 1.4581 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 65.9 | 66.2199 | 69.0824 | -3.1824 | 30 | 27.4047 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 80.5 | 78.854 | -3.554 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7.18 | 7.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7422 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3247 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.6699 | -0.86993 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 18.9 | 19.301 | 3.699 | 71.1 | 54.3 | 55.454 | 15.646 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52724 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.7 | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.4 | 11.065 | 11.065 | -2.665 | 65.8 | 41.66 | 38.491 | 27.309 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 66.4 | 52.405 | 31.395 | 89.2 | 82.1 | 72.643 | 16.557 | 9.8 | 8.5 | 2.488 | 7.312 | 4.2 | 4.4 | 3.319 | 0.881 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 2.7 | 5.5 | 4.97 | -2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.9 | 89 | 49.758 | 41.142 | 48.4 | 45.39 | 39.111 | 9.289 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 7.72 | 7.72 | -0.62 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
23/10/2025 | 22:00 | 179.3 | 176.8361 | 203.2039 | -23.9039 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 198.8 | 185.0121 | 193.3403 | 5.4597 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.8557 | 61.8557 | -0.65567 | 122.5 | 144.7202 | 163.372 | -40.872 | 122.7 | 144.7202 | 163.372 | -40.672 | 122.5 | 144.7202 | 163.372 | -40.872 | 224.7 | 217.7322 | 245.7939 | -21.0939 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 557.4 | 565.5398 | 565.5398 | -8.1398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 105.2 | 111.0905 | 123.8908 | -18.6908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 222.5 | 220.4807 | 220.4805 | 2.0194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 456.6505 | 424.0659 | 35.334 | 54.3 | 57.4731 | 48.4678 | 5.8322 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 33.5 | 33.0113 | 26.4174 | 7.0826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5568 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0811 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97026 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 29.9 | 35.3717 | 35.3717 | -5.4717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 27.604 | 27.604 | 3.896 | 57 | 49.5814 | 64.9573 | -7.9573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 85.4825 | 9.2175 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 99.8568 | 132.7092 | -11.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 196.1923 | 196.1923 | 11.8077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 210.1 | 269.8049 | 269.8053 | -59.7054 | 80.7 | 86.0113 | 97.5469 | -16.8469 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 66 | 69.8334 | 74.4698 | -8.4698 | 30.1 | 28.9001 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6887 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 79.2 | 78.05 | -7.75 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 8.858 | 8.858 | -6.058 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7665 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3491 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6699 | -0.76992 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 18.7 | 19.059 | 3.841 | 72.9 | 52.9 | 55.549 | 17.351 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42724 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.3 | 9.8 | 9.8 | 6.5 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.8 | 10.702 | 10.702 | -0.902 | 67.8 | 39.62 | 38.361 | 29.439 | 0 |  |  | 0 | 73 | 65.4 | 53.862 | 19.138 | 86.8 | 81 | 74.023 | 12.777 | 11.6 | 8.3 | 2.524 | 9.076 | 6 | 4.4 | 3.348 | 2.652 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 1.8 | 6.5 | 5.883 | -4.083 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.7 | 75 | 45.186 | 46.514 | 55 | 37.31 | 34.659 | 20.341 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.1 | 7.72 | 7.72 | -0.62 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
23/10/2025 | 22:30 | 179.4 | 168.8821 | 203.2039 | -23.8039 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 197.6 | 185.0121 | 193.3403 | 4.2597 |  |  |  | 0 | 60.7 |  | 61.8557 | -1.1557 | 114.9 | 135.5841 | 159.3758 | -44.4757 | 115 | 135.5841 | 159.3758 | -44.3757 | 115.1 | 135.5841 | 159.3758 | -44.2758 | 217.5 | 203.9868 | 239.7815 | -22.2815 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 554.1 | 565.5398 | 565.5398 | -11.4398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 105 | 97.3358 | 69.2012 | 35.7988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 222.3 | 220.4807 | 220.4804 | 1.8196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 456.6505 | 363.9602 | 95.2398 | 52.5 | 57.4731 | 48.4678 | 4.0322 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 38.2 | 33.0113 | 26.4174 | 11.7826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.554 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0783 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 183.1 | 184.915 | 184.9149 | -1.8149 | 183.5 | 184.915 | 184.9149 | -1.4149 | 184.6 | 185.4703 | 185.4702 | -0.87024 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6747 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 30 | 35.3717 | 35.3717 | -5.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.6 | 27.604 | 27.604 | 3.996 | 57.2 | 49.5814 | 63.807 | -6.607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 85.4826 | 85.4823 | 9.0177 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 99.8568 | 132.7084 | -11.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 88.1 | 98.3907 | 98.3907 | -10.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 196.2 | 264.8129 | 269.8046 | -73.6046 | 80.4 | 81.314 | 82.1787 | -1.7787 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 65.9 | 67.9786 | 68.3198 | -2.4198 | 30.1 | 28.1325 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0887 | -5.1887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 77.7 | 77.055 | -16.355 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 9.933 | 9.933 | -8.033 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7636 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3461 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.6698 | -0.76976 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 12.6214 | 12.6214 | 6.0786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 18.4 | 18.913 | 2.587 | 70.3 | 50.9 | 54.329 | 15.971 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.42728 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.5 | 9.8 | 9.8 | 5.7 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8 | 10.688 | 10.688 | -2.688 | 71.2 | 38.82 | 36.515 | 34.685 | 0 |  |  | 0 | 73 | 63.4 | 53.504 | 19.496 | 86 | 79 | 73.208 | 12.792 | 9.8 | 7.8 | 2.51 | 7.29 | 6 | 4.3 | 3.37 | 2.63 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 0.4 | 7.6 | 6.54 | -6.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.3 | 65 | 42.197 | 44.103 | 53.2 | 30.63 | 32.637 | 20.563 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.72 | 7.72 | 0.18 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
23/10/2025 | 23:00 | 122.9 | 151.128 | 203.2039 | -80.3039 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 61.1058 | 61.1058 | 0.69418 | 196.8 | 185.0121 | 193.3403 | 3.4597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 135.5838 | 137.132 | -25.432 | 113.7 | 135.5838 | 137.132 | -23.432 | 111.4 | 135.5838 | 137.132 | -25.732 | 218.1 | 203.9865 | 206.3157 | 11.7843 | 212 | 207.0416 | 207.0416 | 4.9584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 553.9 | 565.5398 | 565.5398 | -11.6398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 80.6 | 60.0329 | 35.0984 | 45.5016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 223.2 | 220.4807 | 220.4802 | 2.7199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.6 | 456.6505 | 352.2373 | 104.3627 | 54 | 57.4731 | 48.4678 | 5.5322 | 152.5 | 151.2156 | 151.2156 | 1.2844 | 38.4 | 33.0113 | 26.4174 | 11.9826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5547 | 17.4757 | 17.4757 | 1.079 | 92.5 | 87.6883 | 87.6883 | 4.8117 | 184.1 | 168.6318 | 184.9149 | -0.8149 | 183.9 | 168.6318 | 184.9149 | -1.0149 | 183.4 | 169.1382 | 185.4702 | -2.0702 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4747 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 30.7 | 35.3717 | 35.3717 | -4.6717 | 21.7 | 22.1182 | 22.1182 | -0.41821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.8 | 13.5229 | 13.5229 | 18.2771 | 58.8 | 49.5814 | 63.2828 | -4.4828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.4826 | 77.2277 | 3.3723 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 99.8568 | 131.1666 | -9.6666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 160.2 | 173.4661 | 269.7172 | -109.5172 | 82.1 | 81.3138 | 82.1785 | -0.07846 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72.8 | 67.9784 | 68.318 | 4.482 | 30.2 | 28.1324 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0887 | -5.9887 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 76.7 | 75.996 | -21.596 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 10.807 | 10.807 | -4.607 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7666 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3491 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.5892 | -0.78919 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17 | 18.1 | 18.8 | -1.8 | 55.5 | 48 | 52.672 | 2.828 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.7728 | 17.8634 | 2.3366 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15 | 9.8 | 9.8 | 5.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 7.7 | 10.79 | 10.79 | -3.09 | 69.4 | 38.56 | 34.097 | 35.303 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 62.4 | 52.54 | 16.06 | 84.2 | 77.8 | 71.661 | 12.539 | 8 | 7.5 | 2.48 | 5.52 | 5.9 | 4.3 | 3.39 | 2.51 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12 | 16.5049 | 16.5049 | -4.5049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 2.9 | 8.2 | 7.113 | -4.213 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.3 | 41.25 | 39.736 | 41.564 | 44.3 | 25.58 | 31.426 | 12.874 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.72 | 7.72 | 1.18 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
23/10/2025 | 23:30 | 118.9 | 123.7952 | 203.2039 | -84.3039 | 628 | 635.0259 | 635.0259 | -7.0259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 196.5 | 185.0121 | 193.3403 | 3.1597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.8 | 135.5838 | 135.5839 | -13.7839 | 120.9 | 135.5838 | 135.5839 | -14.6839 | 121.8 | 135.5838 | 135.5839 | -13.7839 | 219.4 | 203.9865 | 203.9866 | 15.4133 | 209.9 | 207.0416 | 207.0416 | 2.8584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 558.2 | 565.5398 | 565.5398 | -7.3398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 163.9078 | 163.9078 | 3.1922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 80.3 | 60 | 15.4653 | 64.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 221.5 | 220.4807 | 220.4792 | 1.0208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 381.8 | 456.6505 | 337.4303 | 44.3697 | 53.9 | 57.4731 | 48.4678 | 5.4322 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 36.9 | 33.0113 | 26.4174 | 10.4826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5555 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0798 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 156.9 | 174.4858 | 181.4848 | -24.5848 | 157.6 | 174.4858 | 181.4848 | -23.8849 | 166.5 | 175.0098 | 182.0299 | -15.5298 | 106.3 | 110.3748 | 110.3748 | -4.0747 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 7.9 | 8.1272 | 8.1272 | -0.22718 | 30 | 35.3717 | 35.3717 | -5.3717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.2 | 13.5229 | 13.5229 | 18.6771 | 57.5 | 49.5814 | 62.7621 | -5.2621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 55.0605 | 38.9618 | 41.1382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 99.8568 | 110.955 | 10.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 196.1923 | 196.1923 | 11.8077 | 87.9 | 98.3907 | 98.3907 | -10.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 81.4 | 41.2371 | 204.5021 | -123.1021 | 79.5 | 81.3137 | 82.179 | -2.679 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 72.8 | 67.9784 | 68.3216 | 4.4784 | 30.1 | 28.1324 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 150.7548 | 151.0887 | -5.2887 | 146.3 | 150.7548 | 151.0887 | -4.7887 | 149.6 | 151.2075 | 151.5424 | -1.9424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 76 | 75.262 | -26.062 | 0 |  |  | 0 | 9 | 11.254 | 11.254 | -2.254 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7133 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2958 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 4.7229 | 0.07712 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.8 | 18.598 | -3.398 | 53.3 | 44.7 | 50.409 | 2.891 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 12.7359 | 9.0122 | 11.1878 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.1 | 9.8 | 9.8 | 5.3 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 7.2 | 11.033 | 11.033 | -3.833 | 63.2 | 39.79 | 31.791 | 31.409 | 0 |  |  | 0 | 62.6 | 61.8 | 52.248 | 10.352 | 78.3 | 77.2 | 71.872 | 6.428 | 8.7 | 7.3 | 2.449 | 6.251 | 6.3 | 4.3 | 3.331 | 2.969 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12 | 16.5049 | 16.5049 | -4.5049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 6.1 | 8.6 | 7.453 | -1.353 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 38.25 | 40.475 | 48.525 | 55.2 | 25.68 | 32.919 | 22.281 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.72 | 7.72 | 0.78 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
24/10/2025 | 00:00 | 120.3 | 116.0417 | 203.2039 | -82.9039 | 635.7 | 635.0259 | 635.0259 | 0.6741 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 198.7 | 185.0121 | 193.3403 | 5.3597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121 | 139.3447 | 135.5839 | -14.5839 | 120.6 | 139.3447 | 135.5839 | -14.9839 | 120.5 | 139.3447 | 135.5839 | -15.0839 | 210.7 | 209.6448 | 203.9867 | 6.7133 | 212.7 | 207.0416 | 207.0416 | 5.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 562.8 | 565.5398 | 565.5398 | -2.7398 | 3.5 | 3.4527 | 3.4527 | 0.04729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 82.9 | 60 | 15.4642 | 67.4359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 222.8 | 220.4807 | 116.2472 | 106.5528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 456.6505 | 310.7263 | -79.1263 | 54 | 57.4731 | 48.4678 | 5.5322 | 152.1 | 151.2156 | 151.2156 | 0.88444 | 36.8 | 33.0113 | 26.4174 | 10.3826 | 18 | 16.5084 | 16.684 | 1.316 | 18.5556 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0798 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 123.6 | 133.8866 | 184.9108 | -61.3108 | 124.1 | 133.8866 | 184.9108 | -60.8108 | 153.1 | 134.2887 | 185.4661 | -32.3661 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9747 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 8 | 8.1272 | 8.1272 | -0.12718 | 29.8 | 35.3717 | 35.3717 | -5.5717 | 21.5 | 22.1182 | 22.1182 | -0.61821 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.4 | 13.5229 | 13.5229 | 18.8771 | 58.7 | 49.5814 | 62.4715 | -3.7715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 38.4601 | 16.4914 | 64.2086 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 99.8568 | 111.98 | 9.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 139.6 | 135.3825 | 175.5324 | -35.9324 | 80.5 | 81.3138 | 82.1792 | -1.6792 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 60 | 67.9784 | 68.3209 | -8.3209 | 30.1 | 28.1324 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 109.8902 | 151.0887 | -4.7887 | 147.2 | 109.8902 | 151.0887 | -3.8887 | 149.4 | 110.2202 | 151.5424 | -2.1424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 75.2 | 74.638 | -32.138 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.559 | 11.559 | -0.459 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.8157 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3982 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 4.7227 | 0.07729 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.6 | 12.6214 | 12.6214 | 5.9786 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 18.1 | 18.365 | -1.165 | 51.8 | 43.5 | 47.944 | 3.856 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 8.8961 | 3.8146 | 16.3854 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15 | 9.8 | 9.8 | 5.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88253 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 11.323 | 11.323 | -2.523 | 61.6 | 40.31 | 29.522 | 32.078 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 59.4 | 52.18 | 13.02 | 77.4 | 76 | 72.669 | 4.731 | 5.7 | 6.9 | 2.417 | 3.283 | 4.2 | 4.1 | 3.245 | 0.955 | 10.4 | 10.1942 | 10.1942 | 0.20583 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 12 | 15.534 | 15.534 | -3.534 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 12.5 | 16.699 | 16.699 | -4.199 | 6.1 | 8.7 | 7.716 | -1.616 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.8 | 32.94 | 42.282 | 29.518 | 39.4 | 26.05 | 35.315 | 4.085 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.72 | 7.72 | -0.32 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
EJEC (MWh) |  | 3443.8 | 3283.3585 | 4293.2524 |  | 15154.65 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5181.65 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.05 | 0 | 0 |  | 1461.2 | 1466.5397 | 1466.5397 |  | 4570.95 | 4439.6227 | 4640.1667 |  | 0 | 0 | 0 |  | 903.85 | 896.9072 | 927.8351 |  | 3242.1 | 3614.0134 | 3571.9395 |  | 3237.2 | 3614.0134 | 3571.9395 |  | 3237.45 | 3614.0134 | 3571.9395 |  | 5563 | 5437.2995 | 5373.9991 |  | 4804.6 | 4968.9992 | 4968.9985 |  | 2525.2 | 2491.9605 | 2491.9601 |  | 13330.65 | 13572.9553 | 13572.9552 |  | 92.2 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3986.4 | 3933.7864 | 3933.7862 |  | 186.2 | 123.2002 | 123.2002 |  | 143.85 | 67.6262 | 67.626 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 297.3 | 326.0793 | 358.0659 |  | 1902.95 | 1742.1566 | 1894.8702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1753.15 | 1829.0155 | 2696.5747 |  | 3333.3 | 3934.6794 | 4017.0671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155 | 153.36 | 153.36 |  | 6407.3 | 6784.7007 | 7674.7417 |  | 1269.35 | 1316.3181 | 1163.2277 |  | 3527.35 | 3539.9758 | 3606.9968 |  | 896.15 | 746.1057 | 633.9132 |  | 418.1 | 395.3237 | 400.4167 |  | 445.3042 | 419.4175 | 419.4175 |  | 2157.3 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4158.4 | 4298.863 | 3976.9307 |  | 4167.5 | 4298.863 | 3976.9307 |  | 4313.95 | 4311.7725 | 3988.8734 |  | 2592.6 | 2648.9942 | 2648.994 |  | 92.15 | 94.7672 | 94.7672 |  | 190.8 | 195.0525 | 195.0523 |  | 769.3 | 848.9218 | 848.9218 |  | 516.05 | 530.8373 | 530.8371 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 461.1 | 366.793 | 366.793 |  | 1398.45 | 1343.0897 | 1531.3733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1501.35 | 1439.5496 | 1551.3004 |  | 0 | 0 | 0 |  | 101.35 | 0 | 120 |  | 280.5 | 316.5495 | 271.3281 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2605.35 | 2707.2621 | 2673.1213 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4948.3 | 4708.6147 | 4708.6145 |  | 2091.65 | 2361.3773 | 2361.3773 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100.2 | 74.8922 | 74.8921 |  | 3354.45 | 3713.7823 | 3444.9541 |  | 1885.9 | 1769.9381 | 1972.2912 |  | 1495.1 | 1603.5237 | 1611.2155 |  | 1614.55 | 1558.7806 | 1634.7206 |  | 720.85 | 683.8333 | 702.9684 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3258.5 | 3616.6503 | 3600.2637 |  | 3270.3 | 3616.6503 | 3600.2637 |  | 3432.8 | 3627.5111 | 3611.0753 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.45 | 0 | 8.2995 |  | 1640.8 | 1676.112 | 1767.278 |  | 790.25 | 0 | 807.637 |  | 172.1 | 238.0495 | 238.0495 |  | 1.55 | 0 | 2.1 |  | 478.55 | 419.4175 | 419.4175 |  | 310.1368 | 466.0193 | 466.0184 |  | 238.05 | 239.592 | 239.592 |  | 116.2 | 136.08 | 127.5598 |  | 2140.885 | 0 | 1998.2185 |  | 21.45 | 24 | 24 |  | 83.95 | 84 | 84 |  | 109.45 | 110.4 | 110.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.55 | 466.0195 | 466.0193 |  | 424.85 | 302.9126 | 302.9126 |  | 81.9 | 84 | 84 |  | 446.4 | 431.0679 | 431.0678 |  | 164.05 | 0 | 146.66 |  | 199.75 | 0 | 182.4405 |  | 416.95 | 411.5895 | 414.3005 |  | 1298.3 | 1203.9695 | 1162.071 |  | 183.25 | 0 | 163.2945 |  | 60.1 | 79.2 | 79.2 |  | 393.75 | 328.3668 | 358.8278 |  | 60 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 314.65 | 235.2 | 235.2 |  | 163.2 | 144 | 144 |  | 436.45 | 466.0195 | 466.0193 |  | 486.1 | 466.0195 | 466.0193 |  | 479.45 | 454.369 | 454.369 |  | 368.25 | 395.585 | 395.585 |  | 1296.8 | 1172.048 | 1032.118 |  | 379.8 | 0 | 365.974 |  | 1649.25 | 1357.2765 | 1013.1975 |  | 2001 | 1781.6055 | 1496.923 |  | 213.1 | 75.1745 | 53.361 |  | 142.2 | 86.0535 | 82.3805 |  | 249.6 | 244.6601 | 244.6601 |  | 175.25 | 168 | 168 |  | 169.4 | 184.8 | 184.8 |  | 325.8 | 372.8155 | 372.8155 |  | 338.5 | 396.1164 | 396.1164 |  | 340.3 | 400.7767 | 400.7767 |  | 153.3 | 179.55 | 182.9305 |  | 2610.55 | 0 | 2252.02 |  | 135.8 | 0 | 148.7835 |  | 1538.5 | 0 | 1373.98 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1662 | 1346.4825 | 1201.299 |  | 1462 | 1412.306 | 1286.875 |  | 1134.3 | 0 | 1072.2065 |  | 66.5 | 69.624 | 69.624 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 55.2 | 57.6 | 57.6 |  | 26 | 33.6 | 33.6 |  | 135.05 | 0 | 141.0365 |  | 164.25 | 168 | 168 |  | 479.6 | 454.369 | 454.369 |  | 216.75 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 362.65 | 336 | 336 |  | 440.6 | 456 | 456 |  | 185.9 | 185.28 | 185.28 |  | 261.945 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 23 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5175572 y resultó S/. 343202 (6.22% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 16 | 5518773.8158 | 6541635.4723 | -15.64%
VIE 17 | 4843359.4043 | 6381120.0803 | -24.1%
SAB 18 | 5155083.0055 | 5883670.5417 | -12.38%
DOM 19 | 4411241.4807 | 4968499.8499 | -11.22%
LUN 20 | 4949568.8257 | 5447343.1894 | -9.138%
MAR 21 | 5307718.9937 | 5798882.3551 | -8.47%
MIE 22 | 5462640.6704 | 5516688.0582 | -0.9797%
JUE 23 | 5175572.2453 | 5580241.0254 | -7.252%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 23 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 23/10/2025 09:44:00 | 23/10/2025 11:44:00 | 23/10/2025 09:25:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas operativas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/10/2025 18:01:00 | 24/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 17:48:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 08:25:00 | 23/10/2025 09:51:00 | 23/10/2025 07:50:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 12:05:00 | 23/10/2025 12:19:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 23/10/2025 15:15:00 | 23/10/2025 15:47:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 06:46:00 | 23/10/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 07:00:00 | 23/10/2025 09:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 09:02:00 | 23/10/2025 16:16:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 16:16:00 | 23/10/2025 23:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/10/2025 23:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 00:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 00:30:00 | 23/10/2025 16:16:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 16:16:00 | 23/10/2025 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/10/2025 22:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 06:59:00 | 23/10/2025 07:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 07:26:00 | 23/10/2025 08:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 08:22:00 | 23/10/2025 10:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/10/2025 10:30:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 00:00:00 | 23/10/2025 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 06:50:00 | 23/10/2025 10:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 10:44:00 | 23/10/2025 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 12:24:00 | 23/10/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/10/2025 14:14:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 23/10/2025 00:00:00 | 24/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 07:46:00 | 23/10/2025 10:23:00 | 23/10/2025 07:30:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 10:23:00 | 23/10/2025 17:48:00 |  |  | POR TENSION |  |  |  |  | ... | A las 17:48h, se conectó SVC de Pucallpa
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 23/10/2025 17:48:00 | 23/10/2025 22:58:00 |  | 23/10/2025 22:43:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 23 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 23 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 143.6549 | 158.6214 | 1 | 154.6005 | 120.636 | 1 | 134.9772 | 120.3417 | 1 | 165.1985 | 120.3468 | 1 | 178 | 122.186 | 1 | 178 | 79.0453 | 1 | 148.4698 | 194 | 1 | 164.9101 | 194 | 1 | 164.9101 | 194 | 1 | 148.5165 | 194 | 1 | 171.9999 | 120.6814 | 1 | 171.9999 | 148.5208 | 1 | 190 | 130.001 | 1 | 190 | 67.6938 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 93.679 | 1 | 190 | 93.679 | 1 | 165.998 | 88.248 | 1 | 134.4778 | 98.777 | 1 | 172 | 126.2892 | 1 | 172 | 127.0503 | 1 | 172 | 126.6036 | 1 | 158.9847 | 99.2789 | 1 | 172 | 130.1543 | 1 | 172 | 185 | 1 | 82 | 169.1036 | 1 | 82 | 177.4632 | 1 | 70.0001 | 191 | 1 | 74.6221 | 191 | 1 | 81.4361 | 191 | 1 | 92.1967 | 191 | 1 | 82.0018 | 191 | 1 | 82.0286 | 191 | 1 | 70.9645 | 98.6495 | 1 | 72.2727 | 155 | 1 | 160 | 117.4873 | 1 | 160 | 79.4466 | 1 | 160 | 80.2312 | 1 | 160 | 79.2648 | 1 | 178 | 82.7075 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 123.4157 | 85.738 | 1 | 178 | 102.679
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 143.6549 | 158.6214 | 1 | 154.6005 | 120.636 | 1 | 134.9772 | 120.3417 | 1 | 165.1985 | 120.3468 | 1 | 178 | 122.186 | 1 | 178 | 79.0453 | 1 | 148.4698 | 194 | 1 | 164.9101 | 194 | 1 | 164.9101 | 194 | 1 | 148.5165 | 194 | 1 | 171.9999 | 120.6814 | 1 | 171.9999 | 148.5208 | 1 | 190 | 130.001 | 1 | 190 | 67.6938 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 95 | 1 | 190 | 93.679 | 1 | 190 | 93.679 | 1 | 165.998 | 88.248 | 1 | 134.4778 | 98.777 | 1 | 172 | 126.2892 | 1 | 172 | 127.0503 | 1 | 172 | 126.6036 | 1 | 158.9847 | 99.2789 | 1 | 172 | 130.1543 | 1 | 172 | 185 | 1 | 82 | 169.1036 | 1 | 82 | 177.4632 | 1 | 70.0001 | 191 | 1 | 74.6221 | 191 | 1 | 81.4361 | 191 | 1 | 92.1967 | 191 | 1 | 82.0018 | 191 | 1 | 82.0286 | 191 | 1 | 70.9645 | 98.6495 | 1 | 72.2727 | 155 | 1 | 160 | 117.4873 | 1 | 160 | 79.4466 | 1 | 160 | 80.2312 | 1 | 160 | 79.2648 | 1 | 178 | 82.7075 | 1 | 178 | 85.738 | 1 | 123.4157 | 85.738 | 1 | 178 | 102.679
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 34.3451 | 35.3786 | 1 | 23.3995 | 73.364 | 1 | 43.0228 | 73.6583 | 1 | 12.8015 | 73.6532 | 1 | 0 | 71.814 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5302 | 0 | 1 | 13.0899 | 0 | 1 | 13.0899 | 0 | 1 | 29.4835 | 0 | 1 | 6.0001 | 73.3186 | 1 | 6.0001 | 45.4792 | 1 | 0 | 74.999 | 1 | 0 | 56.6732 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 0 | 91.321 | 1 | 6.002 | 83.5949 | 1 | 37.5222 | 72.9804 | 1 | 0 | 45.4746 | 1 | 0 | 44.7154 | 1 | 0 | 45.1692 | 1 | 13.0153 | 72.5505 | 1 | 0 | 41.6785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 21.8964 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 85.3779 | 0 | 1 | 84.5639 | 0 | 1 | 73.8033 | 0 | 1 | 89.9982 | 0 | 1 | 89.9714 | 0 | 1 | 89.0355 | 56.3505 | 1 | 87.7273 | 0 | 1 | 0 | 37.5127 | 1 | 0 | 75.5534 | 1 | 0 | 74.7688 | 1 | 0 | 75.7352 | 1 | 0 | 111.2925 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 54.5843 | 0 | 1 | 0 | 91.321
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 17.3537 | 17.8728 | 1 | 0 | 28.9851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.7611 | 20.1517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.6625 | 21.8964 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.689 | 0 | 1 | 42.282 | 0 | 1 | 36.9016 | 0 | 1 | 44.9991 | 0 | 1 | 44.9857 | 0 | 1 | 44.5178 | 0 | 1 | 43.8637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2495 | 1 | 0 | 37.0401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2922 | 0 | 1 | 0 | 45.4797
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 16.9914 | 17.5057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.9973 | 1 | 0 | 43.0187 | 1 | 0 | 35.761 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.5302 | 0 | 1 | 13.0899 | 0 | 1 | 13.0899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.5598 | 1 | 0 | 45.4792 | 1 | 0 | 37.3372 | 1 | 0 | 28.2451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.672 | 1 | 0 | 32.6769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7154 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.8196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9844 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.0298 | 1 | 0 | 25.1049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3995 | 15.4896 | 1 | 10.7395 | 31.661 | 1 | 12.8015 | 30.6345 | 1 | 0 | 36.053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.4835 | 0 | 1 | 6.0001 | 33.7588 | 1 | 6.0001 | 0 | 1 | 0 | 37.6617 | 1 | 0 | 28.4281 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 6.002 | 38.9229 | 1 | 18.7611 | 20.1517 | 1 | 0 | 45.4746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1692 | 1 | 13.0153 | 30.0272 | 1 | 0 | 20.8589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.0866 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.689 | 0 | 1 | 42.282 | 0 | 1 | 36.9016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.366 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5127 | 1 | 0 | 38.026 | 1 | 0 | 37.739 | 1 | 0 | 25.3807 | 1 | 0 | 37.3705 | 1 | 0 | 36.4307 | 1 | 27.2922 | 0 | 1 | 0 | 45.8413
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8894 | 1 | 32.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9991 | 0 | 1 | 44.9857 | 0 | 1 | 44.5178 | 0 | 1 | 43.8637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8819 | 1 | 0 | 36.0045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.1571 | 1 | 0 | 19.2427 | 1 | 0 | 19.2362 | 1 | 0 | 19.2343 | 1 | 0 | 19.2272 | 1 | 0 | 19.1706 | 1 | 0 | 19.1673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5368 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.1571 | 1 | 0 | 19.2427 | 1 | 0 | 19.2362 | 1 | 0 | 19.2343 | 1 | 0 | 19.2272 | 1 | 0 | 19.1706 | 1 | 0 | 19.1673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5368 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.9547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.9547 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108.262 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [100 empty] | G1 de la CH Chaglla no dió RSF, problemas en las señales |  |  | G1 de la CH Chaglla no dió RSF, problemas en las señales |  |  | G1 de la CH Chaglla no dió RSF, problemas en las señales

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 23 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
23/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
23/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
23/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 23 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCTT Agrolmos, Caña Brava, Tablazo y Tallanca así como de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 23 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe