## EVENTOS
domingo, 26 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 14:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA | LINEA DE TRANSMISION | L-6024 | 26/10/2025 17:33:55 | 26/10/2025 17:36:35 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZANGARO - PUTINA) 60 KV | 6.5 | SI | 60
FALLA | ELECTROPERU | MANTARO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G7 | 26/10/2025 14:46:08 | 26/10/2025 17:49:43 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G7 DE LA C.H. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO |  | NO | 13.8
FALLA | FENIX POWER PERÚ | FENIX | TRANSFORMADOR 2D | TR-TV10 | 26/10/2025 20:07:02 | 27/10/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-TV10 DE 500/18 KV Y 235 MVA DE LA S.E. FÉNIX | 8.3 | SI | 0
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - GALLITO CIEGO | LINEA DE TRANSMISION | L-6646 | 26/10/2025 10:10:11 | 26/10/2025 16:29:17 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6646 (GUADALUPE - GALLITO CIEGO) DE 60 kV POR FALLA | 14.89 | SI | 60
FALLA | TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | LINEA DE TRANSMISION | L-5031 | 26/10/2025 15:37:50 | 26/10/2025 19:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-5031 (COLCABAMBA – POROMA) DE 500 kV | 332.29 | SI | 500

## RESTRIC_OPE
domingo, 26 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de setiembre.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
26/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 26/10/2025 08:09 | 26/10/2025 15:38 | Limpieza y cambio de cadena de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | CL-5032 | 26/10/2025 07:54 | 26/10/2025 16:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13853 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | REL-5281 | 26/10/2025 07:54 | 26/10/2025 16:41 | Mantenimiento Preventivo de REL-5281 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13856 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | REN-5281 | 26/10/2025 07:56 | 26/10/2025 16:34 | Mantenimiento Preventivo de REN-5281 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13857 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5032 | 26/10/2025 07:52 | 26/10/2025 16:55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13788 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REL-5381 | 26/10/2025 07:54 | 26/10/2025 16:41 | Mantenimiento Preventivo de REL-5381 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13772 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/10/2025 09:24 | 26/10/2025 14:37 | Verificacion e identificacion de punto de fuga de SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13746 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 26/10/2025 08:18 | 26/10/2025 17:04 | Inspeccion anual y termografia con dron | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 26/10/2025 08:18 | 26/10/2025 17:04 | Inspeccion anual y termografia con dron | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 26/10/2025 07:44 | 26/10/2025 13:06 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 26/10/2025 07:44 | 26/10/2025 13:06 | Inspeccion por recorredor. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | SS.EE. | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS DESHABILITADO 220KV A SOLICITUD DE LA EMPRESA ACCIONA HASTA EL INICIO DE SU OPERACION EXPERIMENTAL POR LA INCORPORACION DE SU NUEVA BAHIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24127 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Pruebas previas a su integracion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | INTER | 26/10/2025 07:44 | 26/10/2025 17:38 | REMPLAZO DE RTU, MEJORAMIENTO DE LA LOGICA DEL PERMISIVO DE CIERRE DEL TRANSFROMADOR 220/60 KV Y PRUEBAS CONJUNTAS CON ORYGEN | 0 | P | F/S | N | OTROS | 315 | T
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 26/10/2025 07:56 | 26/10/2025 16:09 | Mantenimiento Preventivo Electrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 26/10/2025 08:06 | 26/10/2025 16:06 | Central indisponible por trabajos en la linea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 26/10/2025 05:03 | 26/10/2025 07:41 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 26/10/2025 08:24 | 26/10/2025 11:16 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 26/10/2025 11:20 | 26/10/2025 13:54 | Inspeccion de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 26/10/2025 00:09 | 26/10/2025 16:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 26/10/2025 14:45 | 26/10/2025 17:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REVISION DEL SISTEMA DE TEMPERATURA COJINETE GUIA SUPERIOR | 105 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 26/10/2025 07:48 | 26/10/2025 12:41 | Parada de unidad por pruebas CEMS TG5. - Disponible en modo diesel | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 26/10/2025 07:48 | 26/10/2025 12:41 | Revalidacion CEMS TG5 (60MW). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | I4T3 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 15:45 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG43 LAVADO DE TRANSFORMADOR TG43 + PATIO DE GENERACION + BUSHING DE TRANSFORMADOR MANTENIMIENTO DE CELDA HCB-5051 (MANTENIMIENTO DE PANELES NIVEL 0 Y COMPARTIMIENTO GIS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15773 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 21:04 | TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-TV10 | 26/10/2025 20:07 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13605 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 26/10/2025 20:07 | 27/10/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13602 | G
GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU | LA JOYA | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la linea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | CL-1030 | 26/10/2025 08:06 | 26/10/2025 16:05 | SOLICITADO POR REP PARA DESCONEXION DE LA L-1030 PARA EL MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS. DENTRO DE ESTE PERIODO SE REALIZARA: - CAMBIO DE GRAPA TIPO PISTOLA EN LAS FASES R Y S A NIVEL DE LA TRAMPA DE ONDA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23856 | T
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CHAPARRAL | CL-1056 | 26/10/2025 08:07 | 26/10/2025 16:05 | SOLICITADO POR REP PARA DESCONEXION DE LA L-1056 PARA EL MANTENIMIENTO DE SUS EQUIPOS. DENTRO DE ESTE PERIODO SE REALIZARA: - CAMBIO DE GRAPA TIPO PISTOLA EN LAS FASES R Y S A NIVEL DE LA TRAMPA DE ONDA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23855 | T
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 26/10/2025 07:58 | 26/10/2025 17:21 | Central indisponible por trabajos en la linea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23256 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR | TP-A054 | 26/10/2025 07:00 | 26/10/2025 17:00 | Mantenimiento programado para limpieza de partes aislantes en la SE Chimbote Sur y mantenimiento de conmutador, se cuenta con la aceptacion del cliente libre externo (TRES PALMERAS unico afectado). | 8 | P | F/S | S | PREV. | 15698 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | T38-212 | 26/10/2025 08:30 | 26/10/2025 16:22 | RELLENADO NIVEL DE ACEITE EN EL CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA OLTC. LA SE AGUAYTIA 220KV PERMANECE EN CONFIGURACION ANILLO CERRADO. (R0122726) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10103 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | L-2259 | 26/10/2025 08:21 | 26/10/2025 16:23 | CAMBIO DE CADENAS DE AISLADORES. (R0121616) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9060 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA - MAHR TUNEL | L-6526 | 26/10/2025 08:10 | 26/10/2025 17:12 | A SOLICITUD DE VOLCAN POR MEJORAS EN SU SISTEMA ELECTRICO EN LA SE PLANTA VICTORIA. | 1 | P | F/S | S | OTROS | 1403 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PASCO - HUICRA | L-6524 B | 26/10/2025 07:03 | 26/10/2025 15:15 | A SOLICITUD DE ELECTROCENTRO POR Cambio de Conductor en la linea 50kV- L-6524C/L-6524E (SE Huicra- SE Goyllarisguizga), van a realizar corte de la SE PASCO lo afectara la linea L-6524B (SE Pasco -SE Huicra). | 0.4 | P | F/S | S | OTROS | 8366 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | T1-220kV | 26/10/2025 05:33 | 26/10/2025 13:49 | RELLENADO DE GAS SF6 EN INTERRUPTOR 220KV POLO R, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECCIONADORES DE BARRRA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15208 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | CL-2090 | 26/10/2025 07:46 | 26/10/2025 18:07 | PRUEBAS ELECTRICAS AL INTERRUPTOR 220KV, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS, LIMPIEZA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15202 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | BARRA_220kV | 26/10/2025 08:26 | 26/10/2025 13:42 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS, LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15200 | T
LUZ DEL SUR | ASIA | CL-2089 | 26/10/2025 08:26 | 26/10/2025 13:42 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS, LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15203 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la linea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13402 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | PEDREGAL SOLAR | PEDREGAL SOLAR | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | PRUEBAS DE TELEMANDO A LOS EQUIPOS AT DE LA SE PEDREGAL. CONDICIONADO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-1029. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13400 | T
MAJES ARCUS S.A.C. | PEDREGAL SOLAR | PEDREGAL SOLAR | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | PRUEBAS ELECTRICAS EN EQUIPOS AT DE SE PEDREGAL. CONDICIONADO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-1029. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13400 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | POR CONDICIONES OPERATIVAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2255 | 26/10/2025 06:30 | 26/10/2025 17:00 | Desconexion de la L-2255 (Vizcarra - Antamina) para el reemplazo de controlador C90 por C60 de L-2255 en la SE Antamina. La carga de Antamina lo asumira la linea L-2286. El Anillo 220kV Vizcarra quedara cerrado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1116 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220 kV | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18799 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220 kV | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18800 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 16:45 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G1 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 09:04 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1586 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 26/10/2025 16:45 | 26/10/2025 18:00 | Pruebas para disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA (EDG) | T 220/60/10kV | 26/10/2025 07:43 | 26/10/2025 17:38 | INTERVENCION CONJUNTA INTEREMPRESAS POR DESVIACION EN LA SINCRONIZACION DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 65 | P | F/S | N | PREV. | 11400 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 26/10/2025 03:14 | 26/10/2025 03:28 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/10/2025 03:14 | 26/10/2025 03:28 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | LOMERA | CL-TR-02_220kV | 26/10/2025 04:00 | 26/10/2025 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CHINT , INCLUYE INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | CL-2147 | 26/10/2025 07:42 | 26/10/2025 14:24 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda, cambio de firmware del rele de proteccion de respaldo SEL-411L y limpieza de cadena de aisladores en torre E201N. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23124 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | ACOP220 | 26/10/2025 07:49 | 26/10/2025 14:18 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23107 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | VALLE DEL CHIRA | BARRA_A_220 kV | 26/10/2025 07:49 | 26/10/2025 14:18 | Mantenimiento Preventivo de Equipos de Celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23103 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | CL-1122 | 26/10/2025 05:00 | 26/10/2025 16:00 | SOLICITUD DE OSINERGMIN, MEDICION DE RESISTENCIA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION DE LAS TENSIONES DE TOQUE Y DE PASO EN SE AUCAYACU. DURANTE LA ACTIVIDAD NO ES POSIBLE REALIZAR TRABAJOS EN LA L-1122 DEBIDO A INYECCION DE CORRIENTES DE PRUEBA POR LA LINEA. (R0121441) | 16.5 | P | F/S | S | PREV. | 864 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1029 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | PRUEBAS 50BF ASOCIADAS A LA CELDA CL-1029 (87B), SE REQUIERE ABRIR LOS LINKS DE DISPARO DEL 87B ASOCIADAS A LAS CELDAS CL-1023, CL-1024, CL-1028 ACOPLE DURANTE LAS PRUEBAS, AL FINALIZAR LA PRUEBA SE REPONDRA LOS LINKS DE DISPARO. (R0091091) | 31 | P | F/S | S | PREV. | 10644 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE - REPARTICION | L-1029 | 26/10/2025 08:11 | 26/10/2025 15:50 | CORREGIR PUNTOS CALIENTES EN LAS TORRES T1 Y T4. CORREGIR PUNTOS CALIENTES EN LOS POSTES P16, P28 Y P32 CON DELTA TEMPERATURA 53°C. (R0120114) | 35 | P | F/S | S | CORR. | 1256 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAPARRAL - REPARTICION | L-1056 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES DEL POSTE P-A AL P-9. (R0114431) | 7 | P | F/S | S | PREV. | 23876 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2198 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 21:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111935) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1146 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE INTEGRACION DE SE?ALES NIVEL 2 Y 3 POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION EN SE. CHIMBOTE 1. (R0107443) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111943) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 26/10/2025 08:36 | 26/10/2025 12:04 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2202 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | SS.EE. | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122467) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1749 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2551 FASE T DE LA CL-T4-261 LADO 220KV INDISPONIBLE POR PRESENTAR MECANISMO DE TRANSMISION DESPRENDIDO. DEBIDO A ELLO PARA INDISPONER LA BARRA B 220KV SE REQUIERE DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T4-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 16:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES A EQUIPOS DE BARRA. (R0114166) | 7 | P | F/S | S | PREV. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | NORMALIZACION Y VERIFICACION POSICION DEL SECCINONADOR SA-4309. (R0121461) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 26/10/2025 08:05 | 26/10/2025 16:06 | RETIRO DE BAIPAS DESDE BARRA 138KV HASTA IN-4144 Y NORMALIZACION NUEVO SECCIONADOR SA-4309. (R0121460) | 10 | P | F/S | S | CORR. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | BARRA-138kV | 26/10/2025 08:05 | 26/10/2025 16:06 | POA REEMPLAZO SECCIONADOR SA-4309 ACTUALMENTE BAIPASEADO. (R0122529) | 10 | P | F/S | S | CORR. | 11642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - VALLE DEL CHIRA | L-2147 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PROGRAMADO A SOLICITUD DE CELEO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23122 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2095 | 26/10/2025 07:30 | 26/10/2025 16:00 | POA: CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES. (R0121371) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11619 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1122 | 26/10/2025 05:00 | 26/10/2025 16:00 | YANA: PRUEBAS DE INTERDISPAROS CL-1122, DE SE. TINGO MARIA HACIA SE. CHAGLLA. (R0122693) | 16.5 | P | F/S | S | OTROS | 609 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 17.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | IN-1716 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CELDA 22.9KV DEL INTERRUPTOR IN-1716 INDISPONIBLE POR FALLA DE COLUMNA AISLANTE SECCIONADOR SA-1515. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21101 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | CL-1044 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 12:00 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA DELTA 60°C DEL SECCIONADOR DE LINEA SL-1217 FASE R . (R0121699) | 2 | P | F/S | S | CORR. | 10991 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T81-121 | 26/10/2025 07:27 | 26/10/2025 15:22 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0113744) | 8.9 | P | F/S | S | PREV. | 12875 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-SVC1 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 17:00 | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL POR FALLA . (R0122830) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 631 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION - SAN CAMILO | L-1035 | 26/10/2025 05:00 | 26/10/2025 16:00 | Mantenimiento preventivo de linea de transmision | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13403 | T
REPARTICION ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la linea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13399 | G
SEAL | BASE ISLAY | T1-138/33 | 26/10/2025 08:02 | 26/10/2025 16:07 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 8.51 | P | F/S | S | PREV. | 3682 | T
SEAL | CAMANA | T40-121 | 26/10/2025 08:04 | 26/10/2025 15:54 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 3.56 | P | F/S | S | PREV. | 3449 | T
SEAL | CAMANA - LA HUERTA | L-1057 | 26/10/2025 08:04 | 26/10/2025 15:55 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 3.93 | P | F/S | S | PREV. | 21733 | T
SEAL | LA HUERTA | T47-1631 | 26/10/2025 08:04 | 26/10/2025 15:55 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 3.9 | P | F/S | S | PREV. | 21738 | T
SEAL | MAJES | T95-161 | 26/10/2025 08:03 | 26/10/2025 15:51 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 10.46 | P | F/S | S | PREV. | 11383 | T
SEAL | MAJES - PEDREGAL SOLAR | L-1032 | 26/10/2025 08:04 | 26/10/2025 15:52 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 5.43 | P | F/S | S | PREV. | 11547 | T
SEAL | PEDREGAL SOLAR - CAMANA | L-1036 | 26/10/2025 08:04 | 26/10/2025 15:52 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 7.59 | P | F/S | S | PREV. | 13404 | T
SEAL | REPARTICION | T26-121 | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 15:51 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 7.13 | P | F/S | S | PREV. | 10406 | T
SEAL | REPARTICION - MAJES | L-1031 | 26/10/2025 08:05 | 26/10/2025 15:51 | Afectado por corte solicitado por empresa REP | 8.77 | P | F/S | S | PREV. | 10836 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 15:27 | RETIRO DE DIQUE | 44 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G1 | 26/10/2025 07:24 | 27/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 | 3.03 | P | F/S | N | PREV. | 43 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion del estado de las estructuras y faja de servidumbre. NO requiere de corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
domingo, 26 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 26 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/10/2025 | 00:30 | 143.4 | 588.6 | 198.6 |  |  | 59.8 | 195.9 |  |  | 159.9 | 160.1 | 159.9 | 260.4 | 213.9 | 110.2 | 370.1 | 4.9 |  |  |  |  | 158.4 | 6.8 | 5.5 |  | 7.1 | 13 | 63.4 |  |  |  |  | 109.5 | 94.5 |  |  |  | 6.5 | 157 | 50.6 | 149.8 | 28.2 | 18.2 | 18.8 | 85.8 | 178.5 | 178.9 | 184.1 | 104.7 | 7.5 | 8.9 | 32.9 | 0 | 2 | 29.2 | 77.5 |  |  | 84 |  | 0 | 47 |  |  |  | 89.7 | 0 | 0 | 209.1 | 87.8 | [8 empty] | 2.8 | 170.6 | 65.6 | 63.5 | 46.3 | 29.4 |  |  |  | 146.8 | 147.5 | 150.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 60.7 | 0 | 0.1 | 0 | 19.8 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.4 |  | 18.2 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.6 | 48.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 7.2 | 14.2 | 20.1 | 19.9 | 28.8 | 39.9 | 0 | 89.1 | 85.9 | 12.9 | 9.2 | 20.9 | 6.9 | 7.5 | 20 | 20.4 | 19.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.4 | 60.7 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 14.5 | 19.4 | 7.6 | 4 | 6656.9 | 22.3 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.6 | 4.4 | 7.4 | 93.2
26/10/2025 | 01:00 | 149.1 | 595.1 | 203.7 |  |  | 61 | 196.8 |  |  | 136.8 | 137.3 | 136.8 | 240.5 | 214.1 | 110.2 | 376.5 | 5.2 |  |  |  |  | 160.9 | 8.4 | 5.6 |  | 6.9 | 11.4 | 64.2 |  |  |  |  | 110.7 | 81 |  |  |  | 6.4 | 147.3 | 50.7 | 151.2 | 28.6 | 18.2 | 18.8 | 89.5 | 181.5 | 182 | 184.2 | 105.7 | 7.6 | 8.8 | 30.5 | 0 | 2 | 29.1 | 80.1 |  |  | 85 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 91.1 | 0 | 0 | 209 | 88.3 | [8 empty] | 2.9 | 177.3 | 78.4 | 65 | 46.7 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147 | 149.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72 | 0 | 0.4 | 0 | 19.5 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.6 |  | 18.4 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.5 | 52.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 7.3 | 14.4 | 20.2 | 20 | 26.1 | 36.5 | 0 | 77.2 | 75.9 | 8.7 | 5.8 | 20.9 | 6.8 | 7.5 | 20 | 20.4 | 19.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.6 | 75.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.5 |  |  | 14.3 | 19.4 | 8.2 | 4 | 6626.6 | 22.3 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.5 | 7.4 | 93.2
26/10/2025 | 01:30 | 147 | 598.6 | 203.9 |  |  | 61 | 198.2 |  |  | 118.5 | 118.6 | 118.7 | 219.6 | 214 | 110.7 | 377.9 | 5.2 |  |  |  |  | 164.5 | 8.5 | 5.6 |  | 6.9 | 11.4 | 64.2 |  |  |  |  | 110.8 | 81.6 |  |  |  | 6.4 | 154.9 | 50 | 151.3 | 28.4 | 18.4 | 18.8 | 89 | 181.8 | 182.4 | 184.9 | 105.7 | 7.5 | 8.8 | 24.1 | 0 | 2 | 29.5 | 82.5 |  |  | 84.9 |  | 0 | 47.3 |  |  |  | 90.7 | 0 | 0 | 209.1 | 88.2 | [8 empty] | 2.8 | 179.1 | 78.5 | 65 | 46.7 | 30 |  |  |  | 147.1 | 147.8 | 150 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 91.1 | 0 | 1.1 | 0 | 19.5 | 20.9 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |  | 18.5 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.1 | 57.4 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 7.3 | 14.6 | 20.2 | 20 | 26.4 | 31.1 | 0 | 77.2 | 85.4 | 10.2 | 5.3 | 20.9 | 6.8 | 7.5 | 20 | 20.4 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.8 | 54 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.3 |  |  | 14 | 19.4 | 7.7 | 4 | 6557.2 | 22.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.6 | 7.4 | 93.4
26/10/2025 | 02:00 | 150.4 | 595.8 | 199.2 |  |  | 61.1 | 198.5 |  |  | 107.6 | 107.3 | 107.4 | 209.3 | 211.3 | 110.5 | 373.2 | 5.1 |  |  |  |  | 168.6 | 8 | 6.7 |  | 6.9 | 11.4 | 64 |  |  |  |  | 110.7 | 79 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 49.8 | 151.2 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 91.7 | 165.6 | 165.8 | 179 | 104.8 | 7.5 | 9 | 22.3 | 0 | 2 | 29.6 | 81.8 |  |  | 84.9 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 90.8 | 0 | 0 | 208.6 | 87.7 | [8 empty] | 2.8 | 161 | 83.7 | 64.7 | 46.6 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 146.8 | 149.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 103.4 | 0 | 0.4 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.4 |  | 18.8 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.2 | 54 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 7.3 | 15.3 | 20.3 | 19.8 | 26.1 | 30 | 0 | 85.1 | 80.8 | 8.7 | 9.6 | 20.9 | 6.5 | 7.3 | 20 | 20.4 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.6 | 71.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 19.8 | 9 |  |  | 14.4 | 19.4 | 8.7 | 4 | 6485.2 | 22.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.7 | 7.3 | 93.4
26/10/2025 | 02:30 | 148.6 | 596.7 | 203.7 |  |  | 61.1 | 197.9 |  |  | 107.9 | 107.1 | 108.1 | 212.5 | 213.6 | 110.2 | 373.9 | 5.2 |  |  |  |  | 165.4 | 8.1 | 6.6 |  | 6.9 | 11.4 | 64.1 |  |  |  |  | 110.6 | 80.9 |  |  |  | 6.5 | 155.7 | 51.4 | 151.5 | 31.3 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 121.9 | 44 | 141.3 | 106 | 7.5 | 8.8 | 22.7 | 0 | 2 | 11.8 | 82.6 |  |  | 85.1 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 91.1 | 0 | 0 | 207 | 87.8 | [8 empty] | 3.5 | 162.9 | 88.8 | 65 | 46.6 | 30 |  |  |  | 146.5 | 147.1 | 149.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.3 |  | 18.8 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.3 | 46.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 7.3 | 15.6 | 20.2 | 19.9 | 27.1 | 28.9 | 0 | 78.6 | 81.4 | 8.2 | 7.1 | 20.9 | 6.4 | 7.3 | 20 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.6 | 87.7 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 8.5 |  |  | 15 | 19.4 | 8.6 | 4 | 6297 | 22.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.7 | 7 | 93.1
26/10/2025 | 03:00 | 145.1 | 590.6 | 203.7 |  |  | 60.4 | 197.2 |  |  | 156.7 | 156 | 156.1 | 259.8 | 212.9 | 110.4 | 366.8 | 5.1 |  |  |  |  | 161.1 | 6.9 | 5.5 |  | 6.9 | 11.4 | 62.9 |  |  |  |  | 110 | 81.5 |  |  |  | 6.4 | 151.2 | 54 | 150.5 | 30.7 | 18.4 | 18.8 | 88.1 | 142.3 | 0 | 79.9 | 105.4 | 7.5 | 8.8 | 32.6 | 0 | 2 | 11.7 | 78.3 |  |  | 83.9 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 90 | 0 | 0 | 208.3 | 88 | [8 empty] | 3.5 | 153.4 | 86.8 | 63.9 | 46.4 | 29.5 |  |  |  | 146 | 146.8 | 148.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.3 |  | 18.6 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.9 | 40.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.2 | 7.3 | 15 | 20.1 | 20 | 28.6 | 24.1 | 0 | 81.6 | 93.4 | 9.4 | 9 | 20.9 | 6.4 | 7.3 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69 | 66.1 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20.1 | 9.5 |  |  | 16 | 19.4 | 8.6 | 0 | 6307 | 22.7 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.7 | 7 | 93.4
26/10/2025 | 03:30 | 149.9 | 597.6 | 202.5 |  |  | 61 | 198.3 |  |  | 144.2 | 143.5 | 144.2 | 241.2 | 213.2 | 110.3 | 375.3 | 5.2 |  |  |  |  | 164.5 | 7.6 | 5.7 |  | 6.9 | 11.4 | 64.3 |  |  |  |  | 110.8 | 106.4 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 54 | 151.4 | 30.9 | 18.4 | 18.8 | 91.2 | 180.5 | 0 | 90.2 | 106.2 | 7.5 | 8.8 | 32.5 | 0 | 2 | 12.1 | 82.6 |  |  | 84.9 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 91.1 | 0 | 0 | 206.6 | 87.7 | [8 empty] | 3.8 | 163.6 | 88.9 | 64.9 | 43.9 | 30 |  |  |  | 141.5 | 141.4 | 143.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 20.8 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.3 |  | 18.6 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.6 | 45.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.5 | 7.3 | 15.4 | 20.2 | 20 | 26.7 | 21.3 | 0 | 92.2 | 94.6 | 11.7 | 9 | 20.9 | 6.4 | 6.7 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.2 | 49.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.4 |  |  | 15.7 | 19.4 | 7.2 | 0 | 6345 | 22.7 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.6 | 4.7 | 7 | 93.5
26/10/2025 | 04:00 | 149.2 | 598 | 203 |  |  | 61.2 | 198.4 |  |  | 127.8 | 128.1 | 128.5 | 227.7 | 212.6 | 110.1 | 378 | 5.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 5.6 |  | 6.9 | 11.4 | 64.3 |  |  |  |  | 110.9 | 121.8 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 54 | 151.6 | 30.4 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 180.2 | 0 | 90.8 | 106.2 | 7.6 | 8.8 | 27 | 0 | 2 | 12 | 84 |  |  | 85 |  | 0 | 47.1 |  |  |  | 91.2 | 0 | 0 | 207.1 | 87.4 | [8 empty] | 3.8 | 164.1 | 89 | 65.1 | 44 | 30 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 150.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.3 |  | 18.4 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.7 | 61.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 7.3 | 14.8 | 20.2 | 20 | 26.3 | 22.8 | 0 | 98.8 | 97.7 | 14.7 | 9 | 20.9 | 6.4 | 6.6 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.5 | 43 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 16.1 | 19.4 | 8.1 | 0 | 6330.1 | 22.7 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.6 | 4.7 | 7 | 93.5
26/10/2025 | 04:30 | 140.4 | 593.1 | 204 |  |  | 59.1 | 196.9 |  |  | 174.5 | 174.4 | 174.5 | 262.7 | 213.8 | 110.1 | 370.1 | 4.9 |  |  |  |  | 148.6 | 6.8 | 5.5 |  | 7.1 | 11.4 | 63.4 |  |  |  |  | 108.9 | 122.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.2 | 147.7 | 30.3 | 18.5 | 18.8 | 79.6 | 173.5 | 0 | 90.7 | 104.6 | 7.6 | 8.8 | 32.9 | 0 | 2 | 11.4 | 78.8 |  |  | 82.9 |  | 0 | 47 |  |  |  | 88.4 | 0 | 0 | 207.4 | 87.5 | [8 empty] | 3.8 | 154.2 | 83.3 | 62.6 | 43.3 | 29 |  |  |  | 146.9 | 147.5 | 149.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.3 | 9.8 | 4.8 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4.3 |  | 18.4 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.3 | 54 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 7.2 | 14.5 | 20.1 | 20.1 | 25.6 | 14.9 | 0 | 101.5 | 93.9 | 16.4 | 9.4 | 20.9 | 6.4 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 50.5 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20.2 | 9.4 |  |  | 15.9 | 19.4 | 7.9 | 0 | 6257.2 | 22.8 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.6 | 7.1 | 93.5
26/10/2025 | 05:00 | 149.5 | 595.7 | 200.5 |  |  | 61 | 213.6 |  |  | 165.5 | 165.9 | 165.5 | 260.3 | 213.4 | 110.2 | 373.2 | 5.2 |  |  |  |  | 170.3 | 7.8 | 6.3 |  | 6.9 | 11.4 | 64.1 |  |  |  |  | 110.5 | 120.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54 | 151.5 | 30.6 | 18.2 | 18.8 | 90.2 | 179.7 | 0 | 90.3 | 106.4 | 7.5 | 8.9 | 31.8 | 0 | 2 | 11.9 | 84.1 |  |  | 84.9 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 91.1 | 0 | 0 | 207.9 | 86.8 | [8 empty] | 3.8 | 127.1 | 89.9 | 64.9 | 44 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4.1 |  | 18.4 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 59.9 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 14.8 | 20.2 | 19.9 | 25.1 | 14.6 | 0 | 97.9 | 96 | 11.8 | 13.3 | 20.9 | 6.3 | 6.3 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.1 | 57.8 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 19.9 | 8.5 |  |  | 15.2 | 19.4 | 8 | 0 | 6314.4 | 22.9 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.6 | 7 | 93.5
26/10/2025 | 05:30 | 200.4 | 591.4 | 201.9 |  |  | 60.2 | 217.2 |  |  | 118.5 | 118.5 | 118.7 | 238.1 | 212.5 | 110.2 | 366.1 | 5.1 |  |  |  |  | 153.9 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 11.4 | 62.6 |  |  |  |  | 110.2 | 118.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.8 | 150.6 | 31.6 | 18.2 | 18.8 | 86.8 | 178.2 | 0 | 89.8 | 105.6 | 7.5 | 8.8 | 22.2 | 0 | 2 | 11.9 | 81.5 |  |  | 84.2 |  | 0 | 42.2 |  |  |  | 90.5 | 0 | 0 | 208.7 | 87.2 | [8 empty] | 3.8 | 153.1 | 86.3 | 64.3 | 47.6 | 29.7 |  |  |  | 147.3 | 148.3 | 150 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 5.9 | 0.4 | 3.5 | 4.1 |  | 18.6 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0.2 | 0 | 22.8 | 61.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 14.6 | 20.2 | 19.6 | 27.4 | 13.1 | 1.1 | 99.4 | 98.3 | 13.8 | 9.5 | 20.7 | 6.2 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20 | 0 | 7.7 | 0 | 5.1 | 0.6 | 62.4 | 59.4 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 19.6 | 9.3 |  |  | 15.2 | 19.4 | 7.1 | 0 | 6204.6 | 22.9 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.6 | 4.5 | 5.1 | 91.6
26/10/2025 | 06:00 | 200.8 | 594.4 | 202.6 |  |  | 60.4 | 217.4 |  |  | 106.1 | 105.9 | 106.3 | 211.5 | 215.2 | 110.5 | 371.8 | 5.1 |  |  |  |  | 154.6 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 11.4 | 63.4 |  |  |  |  | 110.7 | 120.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54 | 140.5 | 31.6 | 18.4 | 18.8 | 83.6 | 173.6 | 0 | 90.2 | 105.6 | 7.5 | 8.8 | 18.7 | 0 | 2 | 11.9 | 82.3 |  |  | 43.4 |  | 0 | 9.7 |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 208.8 | 88 | [8 empty] | 3.8 | 88.3 | 92.3 | 64.7 | 47 | 29.8 |  |  |  | 138.1 | 137.8 | 148 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 65.6 | 3.3 | 0 | 0 | 19.3 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 42 | 0.4 | 3.5 | 4.1 |  | 19 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0.7 | 0.5 | 21.7 | 58 | 0.3 | 3.4 | 17.2 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 14.6 | 20.2 | 20 | 28.2 | 17.7 | 9.1 | 91.3 | 95.5 | 11.6 | 8.1 | 20.5 | 6.2 | 3.3 | 20.1 | 20.4 | 20 | 0 | 71.1 | 0.9 | 28.5 | 0.6 | 70 | 65.7 | 25.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 6.6 | 20 | 9.5 |  |  | 15.2 | 19.4 | 7.9 | 0 | 6144.2 | 22.9 | 0 |  | 13.2 | 27.3 | 18.6 | 4.4 | 5.2 | 91.6
26/10/2025 | 06:30 | 100.1 | 596.7 | 203.6 |  |  | 61.2 | 217.9 |  |  | 112.1 | 112.4 | 112.2 | 216.2 | 214.4 | 110.4 | 375.2 | 5.2 |  |  |  |  | 156.4 | 7.9 | 5.6 |  | 6.9 | 10.8 | 64.2 |  |  |  |  | 110.9 | 44.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.2 | 60.5 | 31.2 | 18.4 | 18.8 | 86.1 | 123.9 | 0 | 75.4 | 106.2 | 7.4 | 8.8 | 20.5 | 0 | 2 | 12 | 83.3 |  |  | 43.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 91.2 | 0 | 0 | 208.8 | 87.3 | [8 empty] | 3.8 | 108.6 | 100.4 | 61.7 | 47.3 | 29.9 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 121.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 61.1 | 6.7 | 0 | 0 | 19 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 84.1 | 0.4 | 3.5 | 4.3 |  | 19 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 1.4 | 1 | 21.3 | 59.8 | 0.7 | 3.4 | 11.5 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 14.8 | 20.3 | 19.9 | 27.6 | 33.5 | 20.7 | 102.1 | 95.1 | 12.4 | 10.4 | 20.4 | 6.1 | 3.5 | 20.1 | 20.4 | 20 | 0 | 159.5 | 2.1 | 90 | 0.6 | 50 | 58 | 74.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 15.5 | 19.4 | 6.3 | 0 | 6029.5 | 23 | 0 |  | 13.2 | 27.4 | 18.6 | 4.4 | 5.1 | 91.7
26/10/2025 | 07:00 | 98.9 | 598.9 | 203.2 |  |  | 61.8 | 215.6 |  |  | 124 | 123.4 | 124.4 | 219.3 | 167.6 | 97.5 | 297.3 | 5.2 |  |  |  |  | 157.3 | 8.8 | 5.7 |  | 6.9 | 10.9 | 64.8 |  |  |  |  | 110.8 | 45.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.3 | 56.3 | 33.2 | 18.4 | 18.8 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7.5 | 8.8 | 4 | 0 | 2 | 12.1 | 87.5 |  |  | 44.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 91.4 | 0 | 0 | 210.3 | 87.8 | [8 empty] | 3.8 | 167.4 | 105.5 | 62.3 | 47.4 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 102 | 121.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 183.1 | 0.4 | 3.5 | 4.6 |  | 18.5 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 2 | 1.5 | 19.4 | 57.1 | 0.9 | 3.4 | 11.8 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 15.1 | 20.3 | 20 | 26.9 | 42.1 | 31.1 | 89 | 92.9 | 8.4 | 7.7 | 20.1 | 6 | 0 | 19.9 | 20.4 | 20 | 0 | 230.5 | 4.9 | 130.9 | 0.6 | 65.8 | 60.9 | 94.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.5 |  |  | 15 | 19.4 | 8.2 | 0 | 6015.3 | 23 | 0 |  | 4.8 | 27.3 | 18.6 | 4.2 | 5.2 | 83.1
26/10/2025 | 07:30 | 101 | 599.6 | 199 |  |  | 61.2 | 215.8 |  |  | 121.2 | 120.7 | 122.5 | 221.6 | 109.2 | 69.9 | 381.4 | 5.2 |  |  |  |  | 159.1 | 8.9 | 5.8 |  | 6.9 | 10.8 | 64.4 |  |  |  |  | 110.8 | 44.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.1 | 56.2 | 30.4 | 18.2 | 18.8 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 5.9 | 8.8 | 4.1 | 0 | 2 | 13.1 | 88.1 |  |  | 39 |  | 0 | 0 |  |  |  | 91.6 | 0 | 0 | 208.5 | 86.4 | [8 empty] | 3.8 | 211.7 | 107.1 | 62.1 | 47.4 | 30.1 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 122.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 68.5 | 0 | 0 | 0.1 | 19.3 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 196.3 | 0.4 | 3.5 | 4.5 |  | 18.5 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 2.9 | 2.5 | 15.4 | 40.9 | 1.4 | 3.4 | 11.8 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 15.1 | 20.2 | 20 | 23.5 | 47.2 | 35.3 | 72.8 | 84.9 | 7.3 | 5.9 | 20.2 | 6 | 0 | 19.6 | 20.4 | 20 | 0 | 244 | 6 | 143 | 0.6 | 87.9 | 74.5 | 102.4 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 15.4 | 19.4 | 9 | 0 | 6101.2 | 23.2 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 91.4
26/10/2025 | 08:00 | 129.8 | 591.7 | 203.2 |  |  | 60.6 | 213.2 |  |  | 111.4 | 112.2 | 111.6 | 227.9 | 175.5 | 86.6 | 369 | 5.1 |  |  |  |  | 165.2 | 7 | 5.5 |  | 6.9 | 10.8 | 62.9 |  |  |  |  | 110.3 | 44.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.3 | 49.8 | 32.7 | 18.4 | 18.8 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | 8.9 | 3.9 | 0 | 2 | 12.8 | 83 |  |  | 20.6 |  | 58.1 | 0 |  |  |  | 91 | 0 | 0 | 207.4 | 87.6 | [8 empty] | 3.8 | 91.8 | 88.9 | 64.8 | 47.1 | 29.7 |  |  |  | 102.5 | 102.8 | 122.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 65.1 | 0 | 1.9 | 0.1 | 19.4 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 207.9 | 0.4 | 3.5 | 4.4 |  | 18.5 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 3.6 | 3.4 | 18 | 44.4 | 3.1 | 3.4 | 7.6 | 1.9 |  | 10.4 | 7.1 | 14.6 | 20.2 | 20 | 19.9 | 40.5 | 36.3 | 61.5 | 76.6 | 6 | 3.5 | 19.9 | 6 | 0 | 19.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 252.8 | 7.8 | 145.7 | 0.6 | 85.2 | 86 | 105.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 8.9 |  |  | 15.3 | 19.4 | 9.1 | 0 | 6081.3 | 23.2 | 0 |  | 13.2 | 27.1 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 91.3
26/10/2025 | 08:30 | 130.6 | 599.6 | 205.6 |  |  | 61.6 | 214.1 |  |  | 131 | 130.6 | 131.3 | 227.8 | 213.3 | 110.4 | 379.7 | 5.2 |  |  |  |  | 150.3 | 7.5 | 6.3 |  | 6.9 | 11.4 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 45.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.3 | 75.7 | 32.7 | 18.4 | 18.8 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 6 | 8.8 | 4.1 | 0 | 2 | 13.1 | 87.6 |  |  | 23.3 |  | 60.3 | 0 |  |  |  | 80.6 | 0 | 0 | 206.9 | 87.6 | [8 empty] | 3.8 | 158 | 83.5 | 66.3 | 48 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 122.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 49.5 | 0 | 3 | 0.3 | 19.2 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 213.1 | 0.4 | 3.5 | 4.4 |  | 18.5 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 4.8 | 5.1 | 21.9 | 53 | 5 | 3.4 | 7.8 | 2 |  | 10.4 | 7.1 | 15 | 20.3 | 20 | 10.3 | 36.3 | 36.9 | 52.8 | 96.1 | 4.5 | 2.9 | 19.2 | 5.8 | 0 | 19.4 | 20 | 20 | 1.5 | 252.6 | 0 | 148.1 | 0.6 | 96.7 | 88.1 | 108.2 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.6 |  |  | 15 | 19.4 | 9.5 | 0 | 6323.5 | 23.2 | 0 |  | 13.2 | 27 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 91.2
26/10/2025 | 09:00 | 174.8 | 592.2 | 204.9 |  |  | 60.2 | 212.3 |  |  | 137.2 | 136.7 | 137.4 | 236.3 | 213 | 109.7 | 368.9 | 5 |  |  |  |  | 150.5 | 6.8 | 6.4 |  | 6.9 | 12.5 | 79.9 |  |  |  |  | 109.3 | 45.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.2 | 72.6 | 31.1 | 18.4 | 18.8 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 6.1 | 8.8 | 3.8 | 0 | 2 | 12.6 | 81.2 |  |  | 19.7 |  | 60.1 | 0 |  |  |  | 79.6 | 0 | 0 | 205.5 | 86.8 | [8 empty] | 3.8 | 144.1 | 77.8 | 64.6 | 47.7 | 29.2 |  |  |  | 102.3 | 101.8 | 122.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 54.5 | 0 | 4.8 | 0.2 | 19.1 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 219.1 | 0.5 | 3.5 | 4.3 |  | 18.5 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 6.6 | 8.2 | 18.1 | 33.4 | 8.8 | 3.4 | 7.8 | 1.9 |  | 10.4 | 7 | 14.6 | 20.1 | 20 | 11.9 | 28 | 37.1 | 68.1 | 101.2 | 8.1 | 4.5 | 19.3 | 5.8 | 0 | 19.4 | 20 | 20 | 4.4 | 253 | 0 | 149.1 | 0.6 | 98.8 | 97 | 108.9 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 8.8 |  |  | 15.8 | 16.7 | 9.8 | 0 | 6353 | 23.2 | 0 |  | 13.2 | 26.7 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 90.9
26/10/2025 | 09:30 | 176 | 597.1 | 202.2 |  |  | 60.6 | 211.4 |  |  | 128.7 | 127.5 | 127.5 | 226.7 | 212.4 | 110.3 | 376.9 | 5.2 |  |  |  |  | 154.8 | 7.3 | 6.3 |  | 6.9 | 12.5 | 80.1 |  |  |  |  | 110.5 | 87.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 54.3 | 92.7 | 30.9 | 18.2 | 18.8 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 5.9 | 8.7 | 3.8 | 0 | 0 | 12.9 | 84.6 |  |  | 21.2 |  | 60.9 | 0 |  |  |  | 80.2 | 0 | 0 | 205.5 | 87.4 | [8 empty] | 4.1 | 150 | 83.1 | 65.9 | 47.8 | 29.8 |  |  |  | 103.1 | 102.4 | 122.5 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 55.8 | 0 | 6.2 | 0.3 | 19 | 20.8 | 9.9 | 4.7 | 220.2 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 18.6 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 10.5 | 14.2 | 16.7 | 40.4 | 17.9 | 3.4 | 7.8 | 2 |  | 10.1 | 7 | 14.8 | 20.3 | 20 | 10.3 | 24 | 37.4 | 97.2 | 104.8 | 11.1 | 10.2 | 19.5 | 5.8 | 0 | 19.4 | 20 | 19.6 | 4 | 252.8 | 0 | 152.3 | 0.6 | 101.4 | 89.6 | 111.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20.1 | 9.5 |  |  | 15 | 16.5 | 8.5 | 0 | 6482.7 | 23.2 | 0 |  | 13.2 | 26.6 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 90.8
26/10/2025 | 10:00 | 178.6 | 592.8 | 202.9 |  |  | 61 | 210.5 |  |  | 106.1 | 106 | 105.7 | 214.4 | 211 | 110.2 | 368.4 | 5.2 |  |  |  |  | 152.9 | 7.1 | 6.2 |  | 6.9 | 12.5 | 79.6 |  |  |  |  | 110.4 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.9 | 119.1 | 32.3 | 18.2 | 18.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 6 | 8.8 | 4.1 | 0 | 2 | 12.8 | 83.6 |  |  | 21.1 |  | 59.6 | 0 |  |  |  | 80.2 | 0 | 0 | 205 | 87 | [8 empty] | 4 | 70.9 | 81 | 65.6 | 47.4 | 29.7 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 122.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 88.3 | 0 | 10.7 | 0.2 | 19.2 | 20.7 | 9.9 | 4.8 | 219.4 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 18.2 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 19.3 | 22.6 | 54.7 | 19.4 | 3.4 | 7.8 | 1.9 |  | 10.1 | 7 | 14.6 | 20.2 | 20 | 8.3 | 40 | 38 | 111 | 106 | 16.3 | 13 | 14.1 | 5.6 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 8.8 | 253 | 0 | 153.9 | 0.6 | 105 | 87.4 | 112.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 15.4 | 17.9 | 9.6 | 0 | 6505.3 | 23.1 | 1.69 |  | 13.2 | 26.4 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 92.19
26/10/2025 | 10:30 | 178.9 | 596.9 | 203.9 |  |  | 60.9 | 210.6 |  |  | 120.1 | 119.7 | 119.5 | 217.5 | 135.3 | 86.5 | 375.4 | 5.2 |  |  |  |  | 155 | 7.4 | 5.8 |  | 6.9 | 12.5 | 80.4 |  |  |  |  | 110.6 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54 | 132.7 | 31.2 | 18.4 | 18.8 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 5.9 | 8.5 | 4 | 0 | 2 | 12.9 | 85.2 |  |  | 22 |  | 59.1 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0 | 207.3 | 87.9 | [8 empty] | 4 | 126.8 | 90.8 | 65.7 | 47.8 | 29.9 |  |  |  | 102.1 | 101.8 | 121 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 93.9 | 0 | 11.4 | 0.3 | 19.2 | 20.7 | 9.9 | 4.9 | 223.2 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 18.1 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 18.9 | 28.5 | 74.4 | 19.3 | 3.4 | 7.8 | 2 |  | 10.1 | 7 | 14.8 | 20.2 | 20 | 8.4 | 67.6 | 38.9 | 112.2 | 102.4 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 5.5 | 0 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 7.9 | 253.1 | 0 | 152.3 | 0.6 | 118.8 | 112.7 | 112.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 15.2 | 19.1 | 9.4 | 0 | 6636.1 | 23.1 | 4 |  | 13.2 | 26.3 | 18.6 | 4.2 | 5.2 | 94.6
26/10/2025 | 11:00 | 176.7 | 601.8 | 205 |  |  | 60.3 | 208.5 |  |  | 136.8 | 136 | 136.4 | 227.2 | 111.2 | 68.5 | 379.1 | 5.1 |  |  |  |  | 156 | 8.2 | 5.3 |  | 6.9 | 12.6 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 152.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 135.8 | 31.6 | 18.4 | 18.8 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 103.7 | 6.1 | 8.6 | 3.8 | 0 | 2 | 12.8 | 88.2 |  |  | 61.3 |  | 59.9 | 0 |  |  |  | 70.8 | 0 | 0 | 207.3 | 88.3 | [8 empty] | 4 | 126.9 | 96.9 | 66.5 | 48 | 30.1 |  |  |  | 103.6 | 103.1 | 123.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 83.7 | 0 | 9.8 | 0.5 | 19.1 | 21 | 9.9 | 4.8 | 224.2 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 18.3 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.4 | 18.6 | 25.9 | 69.9 | 19.3 | 3.4 | 9.1 | 1.9 |  | 9.9 | 6.9 | 15 | 20.2 | 20 | 10.4 | 75.1 | 39.2 | 95.2 | 106 | 15.2 | 10.3 | 15.4 | 5.5 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 5.1 | 252.8 | 0 | 151.6 | 0.6 | 127 | 128.4 | 111.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.1 |  |  | 15 | 19.1 | 8 | 0 | 6722.1 | 23.1 | 4 |  | 13.2 | 26.2 | 18.6 | 4.1 | 5.2 | 94.4
26/10/2025 | 11:30 | 179.5 | 596.6 | 204.1 |  |  | 61.2 | 208.1 |  |  | 129.8 | 129.2 | 128.9 | 238.5 | 111.2 | 67.9 | 369.3 | 5.2 |  |  |  |  | 155.5 | 8 | 5.1 |  | 6.9 | 12.5 | 79.8 |  |  |  |  | 110.7 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 139.7 | 32.8 | 18.2 | 18.8 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 6 | 8.6 | 4.2 | 0 | 2 | 13.1 | 87 |  |  | 61.3 |  | 60.2 | 0 |  |  |  | 71.4 | 0 | 0 | 205.9 | 86.4 | [8 empty] | 4 | 132.2 | 93.8 | 66.2 | 47.5 | 30.1 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 122.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 100.8 | 0 | 9.7 | 0.5 | 19 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 225.1 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 18.6 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.6 | 18.8 | 26.5 | 72.6 | 19.3 | 3.4 | 15.6 | 1.9 |  | 9.7 | 6.8 | 14.7 | 20.2 | 20 | 19.8 | 78 | 38.7 | 110.2 | 109 | 17.2 | 13 | 19.1 | 5.5 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 7.1 | 252.9 | 0 | 150.7 | 0.6 | 127.9 | 132 | 111.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.4 |  |  | 14.9 | 19.1 | 8.7 | 0 | 6763.3 | 22.7 | 4 |  | 13.2 | 26 | 18.6 | 4.1 | 5.2 | 93.8
26/10/2025 | 12:00 | 175.7 | 594.1 | 201.5 |  |  | 60 | 207.4 |  |  | 125.1 | 125.2 | 125.5 | 222.4 | 111.1 | 67.1 | 371.1 | 5.1 |  |  |  |  | 151.6 | 7.6 | 5.1 |  | 6.9 | 12.5 | 79.6 |  |  |  |  | 110.1 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 125.9 | 29.3 | 18.2 | 18.8 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 6 | 8.7 | 3.8 | 0 | 2 | 12.8 | 83.1 |  |  | 60 |  | 61.5 | 0 |  |  |  | 70.4 | 0 | 0 | 204.4 | 86.6 | [8 empty] | 4 | 90.2 | 91.2 | 65.1 | 47 | 29.7 |  |  |  | 103.2 | 100.8 | 123.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 116.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 18.9 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 225.5 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 18.3 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 16 | 19 | 28.7 | 77.3 | 19.4 | 3.4 | 16.2 | 1.9 |  | 9.7 | 6.7 | 14.5 | 20.2 | 20 | 24.2 | 79 | 38.4 | 105.1 | 103.5 | 19.6 | 12.1 | 19 | 5.5 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 8.3 | 253.2 | 0 | 154.1 | 0.6 | 129.3 | 141.3 | 111.4 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.7 |  |  | 15.2 | 19.1 | 7.8 | 0 | 6678.8 | 22.3 | 4.2 |  | 13.2 | 25.8 | 18.6 | 4.1 | 5.1 | 93.3
26/10/2025 | 12:30 | 179.9 | 593.3 | 201.9 |  |  | 61 | 205.7 |  |  | 112.8 | 112.7 | 112.6 | 223.6 | 109.4 | 67.7 | 371.4 | 5.1 |  |  |  |  | 154.3 | 7.4 | 5.6 |  | 6.9 | 12.6 | 79.8 |  |  |  |  | 110.4 | 151.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 129.9 | 29.4 | 18.2 | 18.8 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 5.7 | 8.6 | 4 | 0 | 2 | 12.9 | 83.8 |  |  | 60.4 |  | 55.4 | 0 |  |  |  | 71 | 0 | 0 | 204.4 | 86.3 | [8 empty] | 4 | 63.2 | 92.8 | 65.5 | 47 | 29.7 |  |  |  | 102.2 | 100.9 | 121.9 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 117.1 | 0 | 8.1 | 0.5 | 18.8 | 20.7 | 9.9 | 4.7 | 224.9 | 0.9 | 3.5 | 4 |  | 17.8 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 18.8 | 29.7 | 77.8 | 19.4 | 3.4 | 16.2 | 1.9 |  | 9.7 | 6.7 | 14 | 20.2 | 20 | 26.8 | 80.5 | 38 | 106.3 | 107.6 | 17.1 | 14.6 | 19 | 5.5 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 8.9 | 253 | 0 | 154 | 0.6 | 127.6 | 151.9 | 112.2 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.6 |  |  | 14.7 | 19.4 | 9.2 | 0 | 6645 | 22.2 | 3 |  | 13.2 | 25.6 | 18.6 | 4 | 5.1 | 91.7
26/10/2025 | 13:00 | 179.3 | 595.8 | 201.4 |  |  | 61.2 | 205.6 |  |  | 139.2 | 139.7 | 140 | 233.5 | 109.8 | 67.2 | 375.2 | 5.1 |  |  |  |  | 155.9 | 7.8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 80.1 |  |  |  |  | 110.5 | 151.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 127.1 | 28.5 | 18.2 | 18.8 | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 5.7 | 8.6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 85.8 |  |  | 60.8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0 | 202.3 | 86.1 | [8 empty] | 4 | 130.1 | 93.5 | 66 | 47 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 100.6 | 121.6 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 109.5 | 0 | 6.8 | 0.5 | 18.7 | 20.8 | 9.9 | 4.8 | 223.6 | 0.9 | 3.5 | 4 |  | 17.8 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 18.9 | 30.2 | 81.1 | 19.3 | 3.4 | 16.2 | 2 |  | 9.6 | 6.7 | 14.2 | 20.2 | 20 | 27.3 | 80.6 | 37.6 | 104.1 | 107.4 | 16.5 | 10.2 | 19.1 | 5.4 | 0 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 6 | 252.9 | 0 | 153.6 | 0.6 | 128.5 | 146.8 | 111.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.6 |  |  | 15.9 | 19.4 | 9 | 0 | 6732.7 | 22.1 | 3 |  | 13.2 | 25.3 | 18.6 | 4 | 5.1 | 91.3
26/10/2025 | 13:30 | 179.5 | 597.8 | 204.3 |  |  | 61.3 | 205.8 |  |  | 143.7 | 143.4 | 143.5 | 234.3 | 110.2 | 66.6 | 378.8 | 5.2 |  |  |  |  | 156.1 | 7.8 | 6.2 |  | 6.9 | 12.5 | 80.6 |  |  |  |  | 110.7 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 130.1 | 28.2 | 18.2 | 18.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 5.3 | 8.6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 85.9 |  |  | 61.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0 | 201.2 | 85.6 | [8 empty] | 4 | 132.4 | 93.6 | 66 | 48 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.2 | 122.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 105.1 | 0 | 5.9 | 0.4 | 18.6 | 20.7 | 9.9 | 4.9 | 222.3 | 0.9 | 3.5 | 3.8 |  | 18.4 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 18.9 | 29.7 | 80.4 | 19.3 | 3.4 | 16.2 | 1.9 |  | 9.6 | 6.7 | 14.2 | 20.2 | 20 | 29.2 | 81.3 | 37.3 | 109.4 | 107.3 | 17.1 | 11.8 | 19.3 | 5.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 5.5 | 252.9 | 0 | 152.6 | 0.6 | 132.2 | 137.7 | 110.4 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.4 |  |  | 15.2 | 19.4 | 8.5 | 0 | 6760.7 | 22 | 3 |  | 13.2 | 25.4 | 18.6 | 3.9 | 5.2 | 91.3
26/10/2025 | 14:00 | 174 | 592.2 | 204.4 |  |  | 60.1 | 205.2 |  |  | 135.7 | 133.9 | 134.4 | 233.9 | 110.7 | 67.5 | 368.6 | 5 |  |  |  |  | 159.2 | 7 | 5.9 |  | 6.9 | 12.5 | 79.6 |  |  |  |  | 109.4 | 152 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.1 | 126.5 | 25.3 | 18.2 | 18.8 | 84.5 | 0 | 0 | 0 | 102.3 | 5.3 | 8.6 | 3.7 | 0 | 2 | 12.6 | 82.4 |  |  | 59.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 69.9 | 0 | 0 | 200.8 | 86.3 | [8 empty] | 4 | 122.7 | 75.4 | 64.7 | 46.8 | 29.3 |  |  |  | 103 | 102 | 122.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 102.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 18.5 | 20.6 | 9.9 | 4.9 | 217.4 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 18.5 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 18.8 | 27.5 | 78.2 | 19.1 | 3.4 | 16.2 | 1.9 |  | 9.6 | 6.7 | 14.4 | 20 | 20 | 29.6 | 81.7 | 37.1 | 117.2 | 108.1 | 19.6 | 14.8 | 20.6 | 6.3 | 0 | 20.4 | 20.4 | 19 | 5.4 | 253 | 0 | 150.5 | 0.6 | 128.1 | 123.5 | 108.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 15.6 | 19.4 | 8.2 | 0 | 6647.3 | 22 | 3 |  | 13.2 | 25.9 | 18.6 | 4 | 5.2 | 91.9
26/10/2025 | 14:30 | 204.3 | 599.8 | 203.8 |  |  | 61 | 203.4 |  |  | 136.2 | 135.3 | 135.7 | 224 | 110.8 | 67.3 | 383.2 | 5.2 |  |  |  |  | 163.1 | 7.8 | 6.2 |  | 6.9 | 12 | 80.7 |  |  |  |  | 110.5 | 126.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 146.8 | 27.3 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 5.3 | 8.6 | 4.1 | 21.4 | 2 | 13 | 86.1 |  |  | 61.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 71.1 | 0 | 0 | 202.3 | 85.9 | [8 empty] | 4 | 132.1 | 78.4 | 62.9 | 48 | 30 |  |  |  | 102.8 | 101.4 | 122.8 | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 81.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 18.2 | 20.8 | 9.9 | 4.9 | 213.1 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 18 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 15.5 | 18.7 | 28.5 | 76.3 | 18.8 | 3.4 | 16.2 | 1.9 |  | 9.6 | 6.8 | 15.9 | 20.2 | 20 | 28.3 | 81.5 | 37.2 | 114.4 | 104.1 | 18.8 | 14.8 | 20.9 | 7.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 19 | 5 | 253.1 | 0 | 148.6 | 0.6 | 130 | 129.8 | 107.5 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 15.4 | 17.5 | 7.5 | 0 | 6712.8 | 21.8 | 3 |  | 13.2 | 26 | 18.6 | 3.9 | 5.2 | 91.7
26/10/2025 | 15:00 | 200.6 | 494.5 | 154.3 |  |  | 59.2 | 201.7 |  |  | 181 | 184.7 | 184.4 | 279.5 | 131.9 | 70.8 | 372 | 4.9 |  |  |  |  | 159.1 | 7.2 | 5.8 |  | 6.9 | 12.1 | 79.6 |  |  |  |  | 109.3 | 103.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 148.6 | 27 | 18.4 | 18.8 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 105.4 | 5.4 | 8.7 | 3.7 | 0 | 2 | 12.5 | 82.6 |  |  | 68.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 69.7 | 0 | 0 | 201.7 | 86.5 | [8 empty] | 4 | 36.5 | 74.1 | 61 | 46.1 | 29.3 |  |  |  | 103.4 | 103.1 | 123.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.9 | 80.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 17.5 | 20.5 | 9.9 | 4.8 | 208 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |  | 17.4 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 15.1 | 18.4 | 25.8 | 75.8 | 18.3 | 2.7 | 16 | 2 |  | 9.6 | 6.8 | 13.5 | 20 | 20.1 | 28.5 | 81.4 | 36.9 | 114.2 | 103.7 | 15.8 | 14.9 | 20.6 | 7.9 | 0 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 1.3 | 252.8 | 0 | 145.8 | 0.6 | 131.1 | 130.9 | 104.9 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20.2 | 9.5 |  |  | 15.1 | 17.5 | 8.5 | 0 | 6587.7 | 21.9 | 3.01 |  | 13.2 | 25.8 | 18.6 | 4.1 | 5.2 | 91.81
26/10/2025 | 15:30 | 204.6 | 495 | 158 |  |  | 60.9 | 203.2 |  |  | 106.2 | 105.5 | 105.9 | 208.1 | 210.5 | 106.8 | 374.5 | 5.2 |  |  |  |  | 169.1 | 7.4 | 5.8 |  | 6.9 | 12.1 | 80 |  |  |  |  | 110.4 | 150.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.9 | 150.6 | 28.5 | 18.2 | 18.8 | 93.7 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 5.3 | 8.6 | 4 | 7.2 | 2 | 15.7 | 79.6 |  |  | 83.7 |  | 0 | 44.7 |  |  |  | 71 | 0 | 0 | 202.7 | 86.3 | [8 empty] | 4 | 63 | 78.1 | 62.6 | 46.6 | 29.7 |  |  |  | 143.7 | 144.5 | 148.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.4 | 74.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 14.7 | 20.6 | 9.9 | 4.8 | 200.4 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |  | 17.6 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 11.3 | 17.3 | 27.5 | 76 | 16.4 | 3.4 | 19.4 | 2 |  | 9.6 | 6.7 | 13.9 | 20.1 | 19.8 | 28.6 | 81.2 | 35.6 | 110.6 | 80.7 | 18.9 | 12.8 | 19.5 | 7.9 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 249 | 0 | 140.9 | 0.6 | 131.9 | 133.3 | 101.1 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.9 | 9.4 |  |  | 15.2 | 17.5 | 9 | 0 | 6629.7 | 22 | 3 |  | 13.2 | 25.8 | 18.6 | 4 | 5.2 | 91.8
26/10/2025 | 16:00 | 100.2 | 498.4 | 164.7 |  |  | 61.1 | 203.5 |  |  | 123.4 | 124.3 | 123.6 | 220.1 | 208.7 | 109.2 | 378.7 | 5.2 |  |  |  |  | 169.2 | 8.6 | 6.1 |  | 6.9 | 12 | 80.5 |  |  |  |  | 110.5 | 60.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.3 | 151.8 | 30.5 | 18.4 | 18.8 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 5.3 | 8.6 | 4.2 | 21.6 | 2 | 16.1 | 82.4 |  |  | 42.1 |  | 0 | 45.7 |  |  |  | 71.3 | 0 | 0 | 202.5 | 85.8 | [8 empty] | 4 | 141.9 | 79 | 61.2 | 47.9 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 102.8 | 122.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 68.9 | 0 | 1.3 | 0.2 | 18.1 | 20.8 | 9.9 | 4.7 | 189.5 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 17.6 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 12 | 15.8 | 22.3 | 73.4 | 10.5 | 3.4 | 14.2 | 2 |  | 9.6 | 6.7 | 13.4 | 20.1 | 19.8 | 30 | 80.5 | 32.8 | 101.9 | 73.2 | 14.1 | 12.4 | 20.6 | 7.9 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 234.9 | 0 | 131 | 0.6 | 131.3 | 143.8 | 94.8 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 19.8 | 9.1 |  |  | 15 | 17.4 | 8.7 | 0 | 6399.2 | 21.6 | 3 |  | 13.2 | 26 | 18.6 | 4 | 5 | 91.4
26/10/2025 | 16:30 | 159.1 | 501.7 | 165.5 |  |  | 61 | 203.1 |  |  | 139.4 | 139.7 | 139.6 | 235.7 | 209.8 | 109.7 | 378 | 5.2 |  |  |  |  | 168.7 | 8.6 | 6.2 |  | 6.9 | 12.2 | 80.6 |  |  |  |  | 110.6 | 51.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 151.6 | 29.8 | 18.2 | 18.8 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 5.4 | 8.5 | 33.5 | 21.6 | 2 | 15.9 | 82.4 |  |  | 42 |  | 0 | 46 |  |  |  | 71.2 | 0 | 0 | 206.5 | 87.5 | [8 empty] | 4 | 155.7 | 98.9 | 61 | 47.9 | 30 |  |  |  | 120.5 | 120.5 | 127 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 74.7 | 0 | 2.8 | 0.1 | 18.5 | 20.7 | 9.9 | 4.9 | 151 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 17.6 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 9.6 | 11.9 | 24.5 | 74 | 3.6 | 3.4 | 11.3 | 2.1 |  | 9.7 | 6.7 | 13.7 | 20.2 | 20 | 30 | 80.3 | 23.9 | 90 | 74.2 | 13 | 11.9 | 20.5 | 7.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 192.1 | 4.7 | 89.9 | 0.6 | 131.8 | 146.1 | 79.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.3 |  |  | 15 | 16.6 | 8.5 | 0 | 6467.8 | 21.5 | 3 |  | 13.2 | 26.2 | 18.6 | 4.3 | 5.2 | 92
26/10/2025 | 17:00 | 101.9 | 600.7 | 202.4 |  |  | 76.4 | 203.4 |  |  | 136 | 136.1 | 136.2 | 221.5 | 211.2 | 108.5 | 381.6 | 5.2 |  |  |  |  | 171.9 | 8.9 | 6.1 |  | 6.9 | 12.2 | 81.4 |  |  |  |  | 110.6 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 6.3 | 54 | 152.8 | 29.2 | 18.2 | 18.8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 5.3 | 8.7 | 24.3 | 21.9 | 2 | 16.1 | 84.2 |  |  | 18.2 |  | 0 | 46.2 |  |  |  | 71.3 | 40.7 | 61.4 | 206.7 | 86.1 | [8 empty] | 4 | 129.4 | 92.9 | 61.4 | 48.1 | 30.3 |  |  |  | 144.8 | 145.5 | 148.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 87.1 | 0 | 3.1 | 0.1 | 18 | 21 | 9.9 | 5 | 77.9 | 0.9 | 3.5 | 4.1 |  | 17.6 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 3.6 | 4.1 | 27.2 | 75.5 | 0.5 | 3.4 | 10.6 | 2.2 |  | 10.4 | 6.7 | 14.3 | 20.1 | 19.8 | 29.6 | 76 | 12.4 | 92.7 | 77 | 13.1 | 10.6 | 20.8 | 7.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 104.1 | 2.1 | 44.5 | 0.6 | 131.9 | 148.2 | 41.3 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 19.8 | 8.7 |  |  | 14.8 | 16.3 | 8.5 | 0 | 6575.8 | 20.6 | 3 |  | 13.2 | 26.3 | 18.6 | 4.6 | 5.2 | 91.5
26/10/2025 | 17:30 | 186.6 | 598.5 | 203 |  |  | 76.1 | 197.6 |  |  | 131 | 131.4 | 130.8 | 224.6 | 211.8 | 109.9 | 377.6 | 5.2 |  |  |  |  | 164.9 | 8 | 5.9 |  | 6.9 | 12.2 | 81.7 |  |  |  |  | 110.7 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 203.5 | 54.1 | 151.6 | 27.4 | 18.4 | 18.8 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.3 | 8.6 | 24.5 | 21.5 | 2 | 29.6 | 81.9 |  |  | 17.6 |  | 0 | 46.4 |  |  |  | 71.2 | 61.8 | 61.7 | 206.5 | 87.5 | [8 empty] | 4 | 139.5 | 96.6 | 65.1 | 47.8 | 30 |  |  |  | 144.6 | 145.7 | 148.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 100.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 17.8 | 20.8 | 9.9 | 5.6 | 7.4 | 1 | 3.5 | 4 |  | 17.6 | 17.8 | 3.6 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 25.2 | 74 | 0 | 3.3 | 5.1 | 2.2 |  | 11.7 | 6.6 | 14.1 | 20.1 | 19.8 | 30.3 | 74.3 | 2.3 | 90.5 | 85.7 | 13.1 | 11.2 | 20.9 | 7.6 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 20.7 | 0.5 | 5.9 | 0.6 | 132.2 | 149.8 | 7.6 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 14.6 | 17.1 | 8.3 | 0 | 6639.6 | 20.6 | 7.01 |  | 13.2 | 26.4 | 18.6 | 4.9 | 5.2 | 95.91
26/10/2025 | 18:00 | 206.4 | 633.7 | 214.3 |  |  | 91.3 | 196.6 |  |  | 112.4 | 112.1 | 111.7 | 215.5 | 212.2 | 110 | 377 | 5.2 |  |  |  |  | 168.6 | 7.6 | 6 |  | 6.9 | 12.5 | 81 |  |  |  |  | 110.5 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 368 | 54.2 | 153.3 | 28.3 | 18.3 | 18.8 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 5.3 | 8.6 | 24.2 | 21.5 | 2 | 30.3 | 82.7 |  |  | 95.1 |  | 0 | 47.3 |  |  |  | 71.2 | 62 | 61.9 | 207 | 87.3 | [8 empty] | 4 | 133.6 | 100.8 | 70.2 | 47.9 | 30.5 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 90.5 | 0 | 0.7 | 0 | 17.9 | 20.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1 | 3.5 | 4.6 |  | 17 | 17.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 27.2 | 75.7 | 0 | 3.4 | 12.3 | 2.2 |  | 11.7 | 6.2 | 14.1 | 20.1 | 20 | 30.2 | 74 | 0 | 86.6 | 84.5 | 13.4 | 8.5 | 20.9 | 7.5 | 3.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.5 | 137.8 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 15 | 17.5 | 9.6 | 0 | 6840.6 | 20.6 | 7.96 |  | 13.2 | 26.7 | 18.6 | 5.1 | 16.1 | 108.26
26/10/2025 | 18:30 | 203.5 | 632.6 | 214.9 |  |  | 91 | 198.8 |  |  | 185.3 | 189.6 | 189 | 277.6 | 212.6 | 110.2 | 377.8 | 5.2 |  |  |  |  | 167 | 7.5 | 6.2 |  | 7.1 | 12.9 | 121.1 |  |  |  |  | 110.6 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 453.3 | 54.2 | 153.5 | 28.4 | 18.4 | 18.8 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.4 | 8.6 | 23.8 | 21.5 | 2 | 29.8 | 78 |  |  | 94.6 |  | 0 | 46.9 |  |  |  | 71.1 | 93.2 | 85.1 | 207.1 | 87.9 | [8 empty] | 4 | 222.9 | 100.5 | 70.1 | 47.9 | 30.6 |  |  |  | 145.5 | 146.1 | 148.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 20.7 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 |  | 16.5 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22 | 71.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.3 |  | 11.7 | 6.1 | 14.7 | 20.1 | 20.1 | 28.8 | 75 | 0 | 95.8 | 90.1 | 14.6 | 9.7 | 20.9 | 7.4 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.4 | 124.1 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20.2 | 9.2 |  |  | 15.1 | 17.5 | 9.2 | 0 | 7387.1 | 20.6 | 7.96 |  | 13.2 | 26.9 | 18.6 | 5.2 | 16.2 | 108.66
26/10/2025 | 19:00 | 205.5 | 631 | 214.6 |  |  | 90.3 | 198.9 |  |  | 177 | 176.9 | 177 | 268.3 | 212.9 | 109.8 | 376.1 | 5.1 |  |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 12.9 | 121 |  |  |  |  | 110.5 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 449.9 | 54.2 | 153.2 | 29.4 | 18.2 | 18.8 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 5.4 | 8.9 | 24.4 | 21.6 | 2 | 30 | 78 |  |  | 94.6 |  | 0 | 47.4 |  |  |  | 71.1 | 172.3 | 169 | 206 | 86.6 | [8 empty] | 4 | 236.3 | 100.8 | 70 | 47.9 | 30.6 |  |  |  | 145.4 | 146.3 | 148.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 77.3 | 0 | 0.7 | 0 | 17.8 | 20.7 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1 | 3.5 | 4.4 |  | 16.6 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.8 | 74 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.4 |  | 11.7 | 6.2 | 15.4 | 20.2 | 20 | 26 | 74.1 | 0 | 95.1 | 88.9 | 10.4 | 9 | 20.9 | 7.3 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 130.7 | 116.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 9.2 | 0 | 7495.9 | 20.6 | 7.96 |  | 13.2 | 27 | 18.6 | 5.2 | 16 | 108.56
26/10/2025 | 19:30 | 206 | 632.5 | 214.9 |  |  | 89.9 | 198.2 |  |  | 185 | 187.6 | 187.1 | 278.8 | 211.4 | 110.1 | 377.2 | 5.2 |  |  |  |  | 164.3 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 13 | 136.1 |  |  |  |  | 110.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 449 | 54.2 | 153.1 | 29.6 | 18.2 | 18.8 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 5.4 | 8.8 | 32.1 | 21.7 | 2 | 29.6 | 77.9 |  |  | 94.7 |  | 0 | 47.5 |  |  |  | 111.1 | 174.5 | 170.9 | 207.5 | 86.6 | [8 empty] | 4 | 212.1 | 100.6 | 65.9 | 47.9 | 30.5 |  |  |  | 145.6 | 146.3 | 161 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 20.7 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1 | 3.5 | 4.3 |  | 16.6 | 18.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 24.1 | 72.9 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.4 |  | 11.8 | 6.3 | 15.3 | 20.2 | 20 | 23.7 | 68.5 | 0 | 82.4 | 81.1 | 8.5 | 6.5 | 20.9 | 7 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.3 | 100.9 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 8.8 |  |  | 14.5 | 17.5 | 9.2 | 0 | 7524.6 | 20.5 | 7.97 |  | 13.2 | 27.1 | 18 | 5.3 | 16 | 108.07
26/10/2025 | 20:00 | 205.6 | 630.5 | 214 |  |  | 89.8 | 198.1 |  |  | 182.1 | 181.6 | 181.9 | 274.1 | 211.8 | 110.1 | 375.9 | 5.2 |  |  |  |  | 162.5 | 7.4 | 6.2 |  | 6.9 | 13.5 | 135.7 |  |  |  |  | 110.6 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 452 | 54.2 | 153.1 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 5.5 | 8.7 | 32.1 | 26 | 2 | 29.5 | 76.7 |  |  | 94.5 |  | 0 | 47.6 |  |  |  | 110.8 | 175.4 | 172 | 207.5 | 88.1 | [8 empty] | 4 | 238.7 | 100.1 | 64.7 | 47.8 | 30.5 |  |  |  | 146.1 | 146.7 | 163.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 0 | 63.1 | 0 | 0.1 | 0 | 17.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 16.6 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 69.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 11.8 | 6.2 | 15.2 | 20.2 | 20 | 26.9 | 68.3 | 0 | 87.8 | 88.5 | 11.3 | 7.5 | 20.9 | 7 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.3 | 75.3 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9.1 |  |  | 14.4 | 17.5 | 6.6 | 0 | 7505.7 | 20.5 | 7.97 |  | 13.2 | 27.1 | 18.6 | 5.2 | 16 | 108.57
26/10/2025 | 20:30 | 206 | 632.9 | 214.9 |  |  | 90.6 | 198.2 |  |  | 171.7 | 171.4 | 171.3 | 260.2 | 211.6 | 110 | 376.1 | 5.2 |  |  |  |  | 166.8 | 8.4 | 6.3 |  | 6.9 | 13.7 | 100 |  |  |  |  | 110.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 449.3 | 54.2 | 154.1 | 29.3 | 18.2 | 18.8 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 5.5 | 8.7 | 32.3 | 42 | 2 | 31.1 | 79.9 |  |  | 94.9 |  | 0 | 47.6 |  |  |  | 111.4 | 175 | 172.1 | 207.7 | 87.5 | [8 empty] | 4 | 224 | 102.3 | 65.3 | 47.9 | 30.7 |  |  |  | 145.2 | 146 | 162.5 | [5 empty] | 125.2 |  | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 21 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 16.8 | 18.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 61.3 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 11.8 | 6.2 | 15.4 | 20.2 | 20 | 26.5 | 59.8 | 0 | 81.3 | 80.2 | 8.4 | 5.3 | 20.9 | 6.9 | 7.4 | 20 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.2 | 73.9 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 9 |  |  | 14.6 | 17.5 | 6.4 | 0 | 7503.5 | 20.5 | 7.97 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16 | 108.77
26/10/2025 | 21:00 | 203.5 | 632.1 | 214.7 |  |  | 88.8 | 197.9 |  |  | 185.2 | 185.5 | 185.4 | 278 | 212.3 | 110.1 | 378.2 | 5.1 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 6.1 |  | 6.9 | 13.7 | 99.9 |  |  |  |  | 110.6 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 445.7 | 54.2 | 153.4 | 29.3 | 18.2 | 18.8 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 5.5 | 8.8 | 31.3 | 44.1 | 2 | 29.7 | 77.3 |  |  | 94.3 |  | 0 | 47.8 |  |  |  | 110.6 | 176.5 | 173.2 | 207.7 | 88 | [8 empty] | 4 | 198.8 | 99.6 | 62.8 | 47.8 | 30.5 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 164.1 | [5 empty] | 125.7 |  | 0 | 56.2 | 0 | 1.7 | 0 | 17.3 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.2 |  | 16.8 | 18.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.1 | 52.9 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.4 |  | 11.8 | 6.5 | 15.3 | 20.2 | 20 | 25 | 54.5 | 0 | 77.8 | 87.3 | 9.4 | 2.5 | 20.9 | 6.8 | 7.4 | 19.8 | 20.4 | 20 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.3 | 48.8 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 8.9 |  |  | 14.3 | 17.5 | 7.8 | 0 | 7455.8 | 20.5 | 7.97 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16 | 108.77
26/10/2025 | 21:30 | 203.5 | 630.9 | 214.1 |  |  | 89.3 | 198.5 |  |  | 174.6 | 175 | 174.9 | 268.7 | 211.7 | 110 | 376.6 | 5.1 |  |  |  |  | 164.7 | 7.9 | 5.7 |  | 6.9 | 13.7 | 73.1 |  |  |  |  | 110.5 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 448.9 | 54.2 | 153.2 | 29.1 | 18.2 | 18.8 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.5 | 8.8 | 31.1 | 40.2 | 2 | 30 | 77.5 |  |  | 94.5 |  | 0 | 47.6 |  |  |  | 111 | 175.7 | 172.6 | 207.2 | 86.6 | [8 empty] | 4 | 177.8 | 100 | 62.7 | 47.9 | 30.5 |  |  |  | 146.5 | 147.1 | 164 | [5 empty] | 125.7 |  | 0 | 56.4 | 0 | 3.9 | 0 | 17.4 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 16.4 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.9 | 57.4 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.4 |  | 11.4 | 6.6 | 15.2 | 20.2 | 20 | 24.5 | 37.7 | 0 | 77.6 | 83.8 | 10 | 3.6 | 20.9 | 6.8 | 7.3 | 19.6 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.3 | 43.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.3 |  |  | 15 | 17.5 | 8.7 | 0 | 7336.9 | 20.6 | 7.97 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16 | 108.87
26/10/2025 | 22:00 | 205.4 | 631.6 | 214.7 |  |  | 90 | 200.5 |  |  | 165.8 | 166.3 | 166.3 | 262.7 | 213.6 | 110.1 | 376.6 | 5.2 |  |  |  |  | 162.5 | 8 | 5.7 |  | 6.9 | 13.7 | 73.4 |  |  |  |  | 110.6 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 444.1 | 54.2 | 153.6 | 28.7 | 18.2 | 18.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.5 | 8.8 | 31.7 | 39.5 | 2 | 29.8 | 77.9 |  |  | 94.5 |  | 0 | 47.7 |  |  |  | 111 | 176.5 | 62 | 208.1 | 87 | [8 empty] | 4 | 179.4 | 93.8 | 63 | 47.9 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 147.3 | 156.4 | [5 empty] | 115.6 |  | 0 | 60 | 0 | 2.9 | 0 | 17.5 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.5 |  | 16 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.3 | 50.6 | 0 | 3.4 | 20.3 | 2.4 |  | 11 | 6.8 | 15 | 20.2 | 20 | 23 | 35.8 | 0 | 77.5 | 91.4 | 10.1 | 4 | 20.9 | 6.5 | 7.3 | 19.6 | 20.4 | 20 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.5 | 53.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.3 |  |  | 14.6 | 17.5 | 8.2 | 0 | 7192.5 | 20.7 | 7.98 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16.1 | 109.08
26/10/2025 | 22:30 | 205.9 | 630.5 | 214.2 |  |  | 90.4 | 202.1 |  |  | 182.2 | 182.9 | 182.3 | 274.4 | 212.4 | 110 | 375 | 5.2 |  |  |  |  | 163.9 | 8 | 5.8 |  | 6.9 | 13.7 | 73.1 |  |  |  |  | 110.3 | 172 |  |  |  | 6.5 | 443.3 | 54 | 154 | 28.8 | 18.3 | 18.8 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 5.6 | 8.9 | 31.7 | 40.3 | 2 | 30 | 77.9 |  |  | 94.4 |  | 0 | 47.6 |  |  |  | 111.2 | 175.7 | 61.4 | 207.1 | 87.5 | [8 empty] | 4 | 198.9 | 89 | 63 | 47.9 | 29.5 |  |  |  | 146 | 147 | 149.3 | [5 empty] | 0.6 |  | 0 | 45.1 | 0 | 1.4 | 0 | 17.7 | 20.9 | 10 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 16.3 | 18.2 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.1 | 41.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 10.1 | 6.8 | 15 | 20.2 | 20 | 19.4 | 35.8 | 0 | 90.4 | 89.5 | 12.8 | 8.7 | 20.9 | 6.5 | 7.3 | 19.6 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58 | 45.2 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.4 |  |  | 14.8 | 17.5 | 9.4 | 0 | 7060.6 | 20.7 | 7.97 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16 | 108.97
26/10/2025 | 23:00 | 206.2 | 629.3 | 213.4 |  |  | 89.8 | 205.6 |  |  | 169.3 | 168.9 | 169.5 | 264.7 | 213.4 | 110.2 | 372.9 | 5.1 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 6.4 |  | 6.9 | 13.7 | 73.2 |  |  |  |  | 110.4 | 160.6 |  |  |  | 6.5 | 403.9 | 53.4 | 153.6 | 28.9 | 18.2 | 18.8 | 90.3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5.5 | 8.9 | 32.1 | 40.5 | 2 | 30.1 | 76.2 |  |  | 94.1 |  | 0 | 47.6 |  |  |  | 110.8 | 176.6 | 9.6 | 208 | 87.8 | [8 empty] | 4 | 177.7 | 88.3 | 62.7 | 47.7 | 29.2 |  |  |  | 145.8 | 147 | 149.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 42.4 | 0 | 1 | 0 | 17.8 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 16.8 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.8 | 40.3 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.3 |  | 10 | 6.7 | 14.8 | 20.2 | 20 | 14.2 | 35 | 0 | 100.2 | 86.3 | 12.4 | 6.8 | 20.9 | 6.5 | 7.3 | 19.2 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 32.1 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9 |  |  | 14.8 | 17.5 | 8.6 | 0 | 6850 | 20.9 | 7.97 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.2 | 16 | 109.07
26/10/2025 | 23:30 | 206.8 | 635.4 | 215.5 |  |  | 91 | 206.9 |  |  | 169.2 | 168.9 | 169.6 | 248.3 | 210.8 | 110.1 | 382.4 | 5.2 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 5.8 |  | 6.9 | 13 | 74.1 |  |  |  |  | 110.6 | 161.3 |  |  |  | 6.5 | 375.5 | 54.2 | 154.1 | 27.7 | 18.3 | 18.8 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 5.5 | 9 | 32.9 | 41.7 | 2 | 30 | 79.3 |  |  | 94.6 |  | 0 | 47.7 |  |  |  | 111.7 | 62.3 | 10.2 | 208.2 | 88.1 | [8 empty] | 4 | 187.2 | 90.8 | 64.6 | 48 | 30.5 |  |  |  | 145.2 | 146.2 | 148.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 36.3 | 0 | 0.4 | 0 | 17.3 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |  | 16.8 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.8 | 40.9 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.3 |  | 10.1 | 6.6 | 15.2 | 20.2 | 20 | 10.5 | 37.2 | 0 | 80 | 81.4 | 9.4 | 5.9 | 20.9 | 6.5 | 7.3 | 18.6 | 19.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.8 | 21.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.5 | 20 | 9.3 |  |  | 15.5 | 17.5 | 9.2 | 0 | 6673 | 21.4 | 1.69 |  | 13.2 | 27.2 | 18.6 | 5.3 | 16 | 103.39
27/10/2025 | 00:00 | 148.6 | 639.1 | 215.7 |  |  | 90.4 | 207 |  |  | 170.8 | 170.7 | 170.2 | 253 | 211.8 | 110.4 | 387.2 | 5.2 |  |  |  |  | 171.1 | 8 | 5.9 |  | 6.9 | 11.6 | 73.5 |  |  |  |  | 81.1 | 85.6 |  |  |  | 6.5 | 380.4 | 54.2 | 144 | 27.4 | 18.3 | 18.8 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5.5 | 9.1 | 32.4 | 42.2 | 2 | 29.7 | 81 |  |  | 89.8 |  | 0 | 46.2 |  |  |  | 111.5 | 62 | 10.1 | 208.3 | 86.9 | [8 empty] | 4 | 185.5 | 90.1 | 65.7 | 48.1 | 30.5 |  |  |  | 146.2 | 147.1 | 149.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 0 | 17.3 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |  | 16.5 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 12.1 | 30.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.3 |  | 10 | 7 | 15.4 | 20.3 | 20 | 13 | 30.1 | 0 | 78.3 | 0 | 10.1 | 4.4 | 20.9 | 6.5 | 7.1 | 18 | 19 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.7 | 19.4 | 0 | 2.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.6 | 20 | 8.9 |  |  | 15.5 | 17.5 | 6.8 | 0 | 6412.6 | 21.4 | 0 |  | 13.2 | 27.2 | 18.5 | 5.3 | 4.2 | 89.8
EJEC |  | 4078.65 | 14341.7 | 4860 | 0 | 0 | 1664.9 | 4908.6 | 0 | 0 | 3411.35 | 3413.2 | 3415.25 | 5751.25 | 4519.5 | 2400.45 | 8966.6 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874 | 185.6 | 141.75 | 0 | 165.9 | 293.6 | 1890.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.6 | 3230.6 | 0 | 0 | 0 | 155.15 | 3495.25 | 1289.45 | 3234.7 | 712.8 | 438.95 | 451.2 | 2107.1 | 1080.6 | 376.55 | 785.4 | 2532.2 | 147.75 | 210.05 | 450.2 | 279 | 47 | 462.55 | 1967.95 | 0 | 0 | 1605.05 | 0 | 297.55 | 683.8 | 0 | 0 | 0 | 2080.45 | 980.1 | 726.6 | 4957.7 | 2092.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3626.35 | 2160.75 | 1549.25 | 1131.65 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 3073.7 | 3078.1 | 3349.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.65 | 0 | 8.25 | 1785.25 | 5 | 59.45 | 2.8 | 444.9 | 497.45 | 237.6 | 120.05 | 2212.3 | 17.8 | 84.05 | 103.1 | 0 | 427.95 | 447.1 | 85.6 | 446.4 | 120.85 | 146.35 | 534.85 | 1449.65 | 140 | 81.1 | 387.4 | 50.05 | 0 | 249.95 | 164.35 | 353.5 | 484.4 | 479.25 | 566.9 | 1225.65 | 384.65 | 2204.6 | 2159.65 | 298.4 | 216.35 | 480.2 | 156.35 | 82.4 | 474.45 | 483.2 | 475.1 | 63.9 | 2653.75 | 14.5 | 1536.3 | 14.4 | 2200.05 | 2165.5 | 1137.55 | 69.6 | 26.4 | 57.6 | 26.4 | 0.5 | 157.7 | 479.8 | 221.45 | 0 | 0 | 361.65 | 441.15 | 201.15 | 10 | 159627.3 | 527.75 | 72.125 | 0 | 312.6 | 642 | 446.05 | 109.4 | 198.45 | 2308.375

## REACTIVA
domingo, 26 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/10/2025 | 00:30 | 7.3 | -26.4 | 4.1 |  |  | -11.2 | 12.8 |  |  | -31.5 | -47.4 | -32.7 | 11.7 | -16.8 | -13.6 | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0.3 |  | -3.6 | 4.4 | 6.3 |  |  |  |  | 11.3 | -4.2 |  |  |  | -1.6 | -25.1 | 2.1 | 10.9 | -0.9 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | -0.4 | -36.6 | -48 | 1.7 | -2.8 | 0.1 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | -6.5 |  |  | 1.8 |  | 0 | -4.6 |  |  |  | -5.3 | 0 | 0 | -2.6 | -65.1 | [8 empty] | -0.7 | 32.9 | 11.2 | -0.1 | 2.6 | -2 |  |  |  | -8.3 | -3.2 | -18 | [5 empty] | 0 |  |  | -10.5 | 0 | -0.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | -2.3 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |  | -2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 10.8 | 0 | -5.7 | -6.3 | -0.5 | -0.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 1.3 | 0 | 2.8 | 1.3 | -281.3 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 2 | 6.6
26/10/2025 | 01:00 | 10 | -20.7 | 4.7 |  |  | -10.7 | 11.4 |  |  | -34.4 | -50 | -36 | 8.2 | -18.5 | -14.8 | 13.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.9 | 0.4 |  | -3.5 | 4.9 | 6.1 |  |  |  |  | 11.8 | -6.6 |  |  |  | -1.2 | -26.8 | 2.1 | 11.3 | -1 | -0.6 | 2.6 | 1.1 | -2.9 | -39.1 | -50.5 | 1.1 | -2.9 | 0.1 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | -5.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | -4.3 |  |  |  | -6 | 0 | 0 | -3.8 | -66.3 | [8 empty] | -0.7 | 32.7 | 11.8 | 0.3 | 2.5 | -2 |  |  |  | -11.4 | -6.2 | -23 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.3 | 0 | -1.6 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 11.8 | 0 | -5.7 | -5.8 | -0.3 | -0.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3 | 0 | 2.2 | 1.2 | -315.5 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.2 | -0.2 | 1.9 | 6.4
26/10/2025 | 01:30 | 7.2 | -25.9 | 5 |  |  | -12.6 | 7.7 |  |  | -37.1 | -53.3 | -38 | 5.5 | -16.7 | -15.9 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1.4 | 0.8 |  | -3.5 | 4.8 | 5.2 |  |  |  |  | 9.3 | -7.9 |  |  |  | -1.3 | -27 | 1.7 | 10.2 | -0.6 | -0.5 | 2.6 | 1.4 | -4.2 | -40.3 | -47.1 | 2.5 | -2.9 | 0.1 | -4.6 | 0 | 0.4 | 0 | -9.2 |  |  | 0 |  | 0 | -5.7 |  |  |  | -8.2 | 0 | 0 | -6.5 | -68.7 | [8 empty] | -0.9 | 33.8 | 11.3 | -1.2 | 2.6 | -2.1 |  |  |  | -12.7 | -7.4 | -24.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.9 | 0 | -4 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3 | 0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 11.2 | 0 | -7.6 | -8.9 | -0.8 | -0.7 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0 | 2.5 | 1.4 | -368.3 | 1.5 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 2 | 6.4
26/10/2025 | 02:00 | 10.2 | -25.3 | 3.8 |  |  | -12.9 | 7.3 |  |  | -39.9 | -57.9 | -43.3 | 1.1 | 2.2 | -19.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1 | 0.7 |  | -3.6 | 4.7 | 5.5 |  |  |  |  | 11.4 | -9.3 |  |  |  | -1.3 | -28.2 | 1.5 | 11.3 | -1 | -0.5 | 2.6 | 1.6 | -10 | -46 | -51.8 | -0.8 | -2.9 | 0.1 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0 | -6.3 |  |  | -1.8 |  | 0 | -4.5 |  |  |  | -6.7 | 0 | 0 | -10.9 | -73 | [8 empty] | -0.7 | 32.9 | 13 | -0.3 | 2.6 | -2.2 |  |  |  | -16.4 | -11.3 | -30.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.6 | 0 | -1.4 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.4 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 4.1 | 11.7 | 0 | -9.6 | -8.8 | -0.9 | -0.9 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.3 | 1 | 2 |  |  | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.3 | -407.8 | 1.4 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.2
26/10/2025 | 02:30 | 9.1 | -26.8 | 3.9 |  |  | -13.1 | 16.4 |  |  | -39.4 | -56.6 | -41.8 | 1.5 | 4.2 | -18.4 | 12.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0.7 |  | -3.5 | 4.7 | 5.2 |  |  |  |  | 11.2 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -26.1 | 1.9 | 10.9 | -1 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | -11.1 | -48.1 | -51.9 | 0.9 | -2.9 | 0.1 | -3.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | -6.6 |  |  | 0 |  | 0 | -4.9 |  |  |  | -6.4 | 0 | 0 | -9.3 | -71.2 | [8 empty] | -0.3 | 32.9 | 13.1 | -0.2 | 2.6 | -2.2 |  |  |  | -14 | -8.8 | -27.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | -2.9 | 0 | 0.1 | -0.9 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 5.4 | 9.6 | 0 | -10.4 | -10.7 | -1.1 | -0.9 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.3 | 1.2 | 1.8 |  |  | 2.8 | 0 | 2.7 | 1.2 | -375 | 1.5 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.3
26/10/2025 | 03:00 | 7.4 | -30 | 3.8 |  |  | -13.6 | 14.7 |  |  | -37 | -52 | -37.7 | 6.5 | 2.4 | -19.6 | 9.2 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 1.3 | 0.7 |  | -3.6 | 4.6 | 5 |  |  |  |  | 10.4 | -7.6 |  |  |  | -1.2 | -25.9 | 2.3 | 11.3 | -1.1 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | -15.3 | 0 | -60.7 | 2.3 | -2.7 | 0.1 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.1 |  |  | -0.7 |  | 0 | -4.7 |  |  |  | -7.2 | 0 | 0 | -11.1 | -73.1 | [8 empty] | -0.3 | 32.5 | 12.8 | -0.5 | 2.5 | -2.2 |  |  |  | -15.7 | -10.6 | -29.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -12 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | -2.8 | 0 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | 1 | 0 | 0.9 | 6 | 7.7 | 0 | -10.9 | -11.5 | -1.3 | -1.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | -357.7 | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.4
26/10/2025 | 03:30 | 9.6 | -23.9 | 4.5 |  |  | -12.6 | 15.3 |  |  | -35.5 | -52.2 | -37.8 | 7.2 | 2.9 | -19.1 | 12.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 0.7 |  | -3.5 | 4.5 | 4.8 |  |  |  |  | 10.7 | -5.6 |  |  |  | -1.2 | -26.5 | 2.3 | 11.7 | -1.3 | -0.1 | 2.6 | 0.8 | -11.6 | 0 | -59.5 | 1.9 | -2.8 | 0.1 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.7 |  |  | -1.5 |  | 0 | -4.8 |  |  |  | -5.7 | 0 | 0 | -10.6 | -72.6 | [8 empty] | -0.5 | 32.1 | 12.2 | 0 | 2.5 | -2.2 |  |  |  | -15.9 | -11.1 | -29.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -12.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0 | 1 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.4 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 |  | -3 | -0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.7 | 5.1 | 6.4 | 0 | -7 | -7.5 | -0.6 | -0.5 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 0.3 | 0 | 2.9 | 0 | -333 | 1.5 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.3
26/10/2025 | 04:00 | 9.3 | -30.6 | 3.8 |  |  | -13.6 | 12.3 |  |  | -37.7 | -55.4 | -40.5 | 5.7 | 2.1 | -19.7 | 14.1 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.7 | 0.7 |  | -3.5 | 4.5 | 4.8 |  |  |  |  | 10 | -3.5 |  |  |  | -1.3 | -27.2 | 1.9 | 10.5 | -0.7 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | -13.3 | 0 | -61 | 2.1 | -2.8 | 0.1 | -5 | 0 | 0.4 | 0.2 | -8.7 |  |  | -1.8 |  | 0 | -5.4 |  |  |  | -8.2 | 0 | 0 | -12.5 | -74.7 | [8 empty] | -0.5 | 33.6 | 11.9 | -0.5 | 2.6 | -2 |  |  |  | -18.4 | -12.9 | -22 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.6 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | -4 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.3 |  | -3 | -0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.7 | 4.8 | 7.3 | 0 | -7.9 | -8.2 | -1 | -0.6 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.1 | 1 | 2 |  |  | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | -367.9 | 1.4 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 2 | 6.3
26/10/2025 | 04:30 | 5.6 | -25 | 4.7 |  |  | -13.5 | 14.7 |  |  | -32.9 | -51.1 | -36.7 | 8.2 | 3.5 | -19.2 | 11 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 1.2 | 1 |  | -3.6 | 4.6 | 4.8 |  |  |  |  | 8.7 | -2.7 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 10.9 | -1.1 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | -12.5 | 0 | -59.9 | 3 | -2.7 | 0.1 | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.9 |  |  | -2.1 |  | 0 | -4.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | -10.1 | -72.3 | [8 empty] | -0.6 | 31.9 | 11.6 | -0.6 | 2.6 | -2.2 |  |  |  | -17.6 | -12.7 | -21.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | -3 | 0 | 0 | -0.9 | 0.3 |  | -3 | -0.1 | -1.1 | 1.9 | 1.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | -5.3 | -7.3 | -0.6 | -0.4 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.4 | 2.1 |  |  | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | -299.9 | 1.8 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.6
26/10/2025 | 05:00 | 9.9 | -29.1 | 3.5 |  |  | -13.4 | 15.2 |  |  | -34.7 | -49.1 | -34.8 | 9.7 | 2.2 | -19.8 | 10.2 | 0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1.1 | 0.9 |  | -3.6 | 4.6 | 5.3 |  |  |  |  | 10.1 | -3.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 10.9 | -1 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | -13.5 | 0 | -61.2 | 3.3 | -2.8 | 0.1 | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.1 |  |  | -2.1 |  | 0 | -4.9 |  |  |  | -2.4 | 0 | 0 | -11.2 | -73.4 | [8 empty] | -0.5 | 32.3 | 12.1 | -0.4 | 2.5 | -2.2 |  |  |  | -18.6 | -13.5 | -22.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 1.3 |  | 0 | 1 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -4.1 | 0.4 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | -7.3 | -7.2 | -0.5 | -1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 1.8 |  |  | 1.2 | 0 | 2.5 | 0 | -306.4 | 1.7 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 6.5
26/10/2025 | 05:30 | 33.1 | -42.1 | 1.3 |  |  | -14.1 | 15 |  |  | -42.1 | -56.3 | -40.8 | 1 | -0.3 | -21.8 | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | -3.6 | 3.8 | 3.9 |  |  |  |  | 12.1 | -3.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.9 | 10 | -0.6 | -1 | 2.6 | 1.8 | -16.2 | 0 | -64.1 | 4.2 | -2.5 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | -5.3 |  |  | -2.1 |  | 0 | -4.7 |  |  |  | -5.2 | 0 | 0 | -13.7 | -76.1 | [8 empty] | -0.6 | 33.1 | 11.4 | -1.1 | 2.6 | -2.1 |  |  |  | -20.1 | -14.6 | -24.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -15.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0 | 1 |  | -0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | -5.1 | 0.6 | 0 | -0.9 | 0.4 |  | -3 | 0 | -1 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | -9.8 | -11 | -1.1 | -1 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.3 | 0 | 2.2 | -0.2 | -11 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | -349.2 | 1.8 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 6.9
26/10/2025 | 06:00 | 31.7 | -58 | -2.2 |  |  | -14.9 | 12.1 |  |  | -45.7 | -62.5 | -47.2 | -4.7 | -5 | -24.7 | -2.4 | 0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 0.9 | 0.7 |  | -3.4 | 3.7 | 2 |  |  |  |  | 11.6 | -5.4 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.1 | 10.8 | -0.8 | -1.2 | 2.6 | 2.5 | -23.4 | 0 | -69.8 | 2.1 | -2.5 | 0.1 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | -6.6 |  |  | -5.4 |  | 0 | -4.9 |  |  |  | -6.5 | 0 | 0 | -9.5 | -80.7 | [8 empty] | -0.5 | 32.7 | 11.9 | -0.5 | 2.6 | -2.2 |  |  |  | -26.9 | -21.9 | -33.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -16.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.4 | -3.2 |  | 0 | 1 |  | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -8.3 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | 0.3 |  | -3 | 0 | -1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0 | -11.3 | -12.1 | -1.2 | -0.9 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | -14.3 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.1 | 2.1 |  |  | 1.7 | 0 | 2.9 | 0 | -479.7 | 1.7 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 2 | 6.5
26/10/2025 | 06:30 | -6.2 | -53.4 | -2 |  |  | -11.2 | 11.6 |  |  | -45.9 | -64.9 | -51 | -5.9 | -5 | -24.3 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 0.6 | 0.5 |  | -3.4 | 4 | 3.9 |  |  |  |  | 7.6 | -12.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.5 | -0.8 | -3.9 | -1.4 | 2.6 | -0.1 | -49.2 | 0 | -64.2 | 0.8 | -2.5 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | -8.2 |  |  | -5.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | -6.7 | 0 | 0 | -9 | -80.1 | [8 empty] | -0.5 | 32 | 12.4 | -5.7 | 2.6 | -3.8 |  |  |  | -30.3 | -25.2 | -35.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -18.5 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 4.3 |  | 0 | 1 |  | -1.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.1 | -7.5 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | -10.6 | -11 | -1 | -1.1 | 2.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.5 | 0 | -0.1 | -0.2 | -15.2 | 0 | -2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 1.1 | 0 | 3.2 | 0 | -547.9 | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 1.3 | 0.2 | -0.3 | 2 | 6.6
26/10/2025 | 07:00 | -9.2 | -69.4 | -6.2 |  |  | -10.5 | 6.7 |  |  | -47.8 | -69.5 | -56 | -8.7 | -21.5 | -32.7 | -12.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.4 | 4.2 | -2.1 |  |  |  |  | 6.8 | -15.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.5 | -0.1 | -4.2 | -1.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -2.6 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | -11.1 |  |  | -7.6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | -2.7 | -92 | [8 empty] | -0.5 | 14.7 | 8.6 | -5 | -0.2 | -4.3 |  |  |  | -35.7 | -31 | -44.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -20.2 | 1.2 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 17.6 |  | 0 | 1 |  | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4.1 | -10.4 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.6 | 2 | 6.7 | 2.1 | -14 | -14.1 | -1.5 | -1.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.3 | 0 | -3.1 | -0.2 | -17.3 | 0 | -4.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | -589.2 | 1.5 | 0 |  | 0.6 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 2 | 5.5
26/10/2025 | 07:30 | -7 | -56.9 | -2.6 |  |  | -11.1 | 5.8 |  |  | -46.2 | -61.9 | -47.7 | -5 | -24.6 | -34.9 | 5.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.2 | 0.4 |  | -3.4 | 4.4 | -1.9 |  |  |  |  | 7.1 | -27.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.9 | -3.8 | -7 | -1.5 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -5.6 |  |  | -6.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | -2.5 | -92.1 | [8 empty] | -0.5 | 12.3 | 7.6 | -6.5 | -0.1 | -4.1 |  |  |  | -32.9 | -28.1 | -39.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -12.2 | 1.2 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 21.7 |  | 0 | 0.8 |  | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.6 | -8.5 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 7.7 | 2.9 | -13.4 | -13.6 | -1.6 | -1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.4 | 0.1 | -4.4 | -0.2 | -13.2 | 0 | -5.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2.8 | 0 | -513.6 | 1.5 | 0 |  | 1.6 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 1.9 | 6.3
26/10/2025 | 08:00 | -0.8 | -15.6 | 5.9 |  |  | -9.4 | 8.2 |  |  | -43.1 | -57.9 | -43.3 | -1.2 | -16 | -30.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0.9 | 0.7 |  | -3.4 | 4.3 | -2.8 |  |  |  |  | 8 | -27.4 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.7 | -3.8 | -6.9 | -1.7 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.9 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | -4.3 |  |  | -4.4 |  | -4.4 | 0 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 1.8 | -87.7 | [8 empty] | -0.5 | 8.6 | 8.7 | -6 | -0.1 | -3.8 |  |  |  | -30 | -24.8 | -34.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -9 | 0 | -4.7 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 27.4 |  | 0 | 1 |  | -0.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -1.1 | -1.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 2.8 | 3.1 | -16.5 | -10.3 | -2.2 | -0.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 21.1 | 0.5 | -8.9 | -0.2 | -1.3 | 0 | -6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 1.9 |  |  | 2.1 | 0 | 3 | 0 | -394.8 | 1.7 | 0 |  | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2 | 7.1
26/10/2025 | 08:30 | 0.8 | 4 | 9.8 |  |  | -8.3 | 14 |  |  | -32.6 | -53.6 | -39.4 | 11 | -4.8 | -24.1 | 15.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 1.3 | 1.1 |  | -3.4 | 4.8 | 2 |  |  |  |  | 9 | -25.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.5 | -1.1 | -2.9 | -1.6 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3.8 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | -11 |  |  | -2.5 |  | -4.2 | 0 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 9.7 | -80 | [8 empty] | -0.5 | 9.9 | 8.5 | -1.7 | -0.1 | -4.1 |  |  |  | -22.5 | -17.3 | -23.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -6.9 | 0 | -5.1 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.3 | 29.1 |  | 0 | 1 |  | 1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 3.2 | -6.8 | -9.6 | -0.6 | -0.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 21.4 | 0 | 1.4 | -0.2 | 3.1 | 0 | -6.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | -211.6 | 2 | 0 |  | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 7.4
26/10/2025 | 09:00 | 19.6 | 9.9 | 11 |  |  | -6.6 | 17.8 |  |  | -29.8 | -48.4 | -34.1 | 12.7 | -2 | -22.7 | 15.2 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 4.8 | 3.8 |  |  |  |  | 11.7 | -23.6 |  |  |  | -0.2 | 0 | 5.1 | -1.1 | -3 | -1.5 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | -1.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.4 |  |  | -0.7 |  | -4 | 0 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 12.9 | -77.3 | [8 empty] | -0.5 | 9.1 | 8.7 | -2 | -0.1 | -4.2 |  |  |  | -18.6 | -13.8 | -17.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.6 | 0 | -4.7 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.3 | 30.4 |  | 0 | 1.1 |  | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 1.8 | -0.9 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 3.2 | -9 | -7.6 | -1 | -0.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 21.3 | 0 | 16.6 | -0.2 | 4.8 | 0 | -6.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.6 | 2 |  |  | 3.1 | 0 | 3.3 | 0 | -99 | 2.5 | 0 |  | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 7.8
26/10/2025 | 09:30 | 20.6 | 17.9 | 13.3 |  |  | -7.5 | 18.4 |  |  | -24.1 | -42.1 | -27.9 | 19.7 | 2.8 | -19.3 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1 | 1 |  | -3.4 | 4.9 | 4.4 |  |  |  |  | 12.7 | -19.1 |  |  |  | 0 | 0 | 5.7 | 1.9 | -2.7 | -0.3 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | -1.4 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | -8.9 |  |  | 2.1 |  | -2.1 | 0 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 16.8 | -73.7 | [8 empty] | -0.4 | 9.7 | 7.9 | -2.4 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | -12.8 | -7.8 | -9.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.4 | 0 | -4.6 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 30.7 |  | 0 | 1.2 |  | 1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 2.2 | -3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 3.3 | -3.2 | -5.2 | 0.1 | -0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 21.1 | 0 | 20.2 | -0.2 | 6.2 | 0 | -7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.6 | 1.9 |  |  | 2.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 20.6 | 2.6 | 0 |  | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 2 | 7.8
26/10/2025 | 10:00 | 21.1 | 16.1 | 12.5 |  |  | -5.8 | 18.5 |  |  | -27.2 | -44.7 | -30 | 15.9 | 1.7 | -19.8 | 20.4 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 5 | 4.8 |  |  |  |  | 12.5 | -10.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 5.7 | 1.5 | -3.1 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | -1.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | -7.6 |  |  | 2.1 |  | -1.8 | 0 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 16.5 | -74 | [8 empty] | -0.4 | 45.3 | 20.9 | 2.9 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -14.7 | -9.7 | -12.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -5.4 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 30.9 |  | 0 | 1.2 |  | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -0.3 | 1.2 | -4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0 | 3.4 | -7.5 | 0.3 | -0.9 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 21 | 0 | 19 | -0.2 | 7.7 | 0 | -7.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.6 | 2 |  |  | 4.4 | 0.8 | 2.9 | 0 | 54.1 | 2.5 | -0.21 |  | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 6.99
26/10/2025 | 10:30 | 21 | 42.6 | 18 |  |  | -5.5 | 19.4 |  |  | -22.6 | -38.1 | -23.1 | 20.8 | -4.4 | -20.7 | 28.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.6 | 0.7 |  | -3.4 | 4.9 | 4.6 |  |  |  |  | 12.3 | -9.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.7 | 1.3 | -3.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -1.5 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | -6.4 |  |  | 3.6 |  | -1.2 | 0 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 18.2 | -72.5 | [8 empty] | -0.4 | 45 | 10.9 | 2.7 | -0.2 | -0.2 |  |  |  | -10.4 | -5.8 | -5.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.3 | 0 | -5.5 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 31.7 |  | 0 | 1.2 |  | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -0.2 | 1.2 | -4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 2.8 | 3.6 | -3.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 21.2 | 0 | 17.8 | -0.2 | 11.6 | 2 | -7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.7 | 2.2 |  |  | 4.6 | 0.7 | 3.2 | 0 | 140.5 | 2.6 | -0.24 |  | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 6.96
26/10/2025 | 11:00 | 21.5 | 47.2 | 20.3 |  |  | -7.3 | 18.7 |  |  | -20.3 | -35.6 | -20.8 | 25.3 | -3.1 | -21.1 | 36.3 | -0.2 |  |  |  |  | 14.6 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 5 | 4.4 |  |  |  |  | 12.3 | -8.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 6.3 | -1.3 | -2.5 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | -1.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | -6.7 |  |  | 4.8 |  | -0.4 | 0 |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 19.5 | -71.9 | [8 empty] | -0.4 | 31.8 | 8.8 | 1.5 | -0.1 | -0.2 |  |  |  | -5.6 | -0.4 | 2.8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 | 0 | -5.4 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 32.3 |  | 0 | 1.2 |  | 1.4 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -0.4 | 0.6 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 3.8 | -2.3 | -1.4 | -0.2 | 0.3 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 21.7 | 0 | 18 | -0.2 | 13.2 | 1.9 | -6.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2.1 |  |  | 4.4 | 0.8 | 4 | 0 | 176.3 | 2.7 | -0.05 |  | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 7.45
26/10/2025 | 11:30 | 22.3 | 48.5 | 19.7 |  |  | -5.8 | 21.9 |  |  | -16.9 | -35 | -21.1 | 28.8 | -2 | -19.3 | 32.4 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0.9 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 5 |  |  |  |  | 12.6 | -8.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.4 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | -1.6 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | -8.2 |  |  | 5.4 |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 21.5 | -68.5 | [8 empty] | -0.2 | 30.8 | 10.7 | 2.3 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.4 | 4.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.6 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 32.3 |  | 0 | 1.2 |  | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -0.2 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0 | 0 | 3.6 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 21.6 | 0 | 20.5 | -0.2 | 14.5 | 3 | -6.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.9 | 2.1 |  |  | 5 | 0.7 | 3.9 | 0 | 213.7 | 2.7 | -0.16 |  | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 7.24
26/10/2025 | 12:00 | 19.3 | 38.1 | 17.3 |  |  | -5.9 | 19.3 |  |  | -22.5 | -34.6 | -19.5 | 20.7 | -3 | -20.7 | 29.3 | 0.2 |  |  |  |  | 13.5 | 1.1 | 0.9 |  | -3.4 | 5.1 | 4.7 |  |  |  |  | 12.1 | -8.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 5.9 | -0.4 | -2.8 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | -1.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | -6.1 |  |  | 5.1 |  | -2.4 | 0 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 19.6 | -71.2 | [8 empty] | -0.5 | 30.4 | 19.4 | 2.1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -5.8 | -0.3 | 2.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 | -5.1 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 28.4 |  | 0 | 1.2 |  | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | -0.2 | -4.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 3.6 | -8.2 | 0.4 | -1.6 | 0.4 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 21.5 | 0 | 20.9 | -0.2 | 13.9 | 3.4 | -6.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 4.6 | 0.7 | 2.5 | 0 | 154.2 | 2.5 | -0.11 |  | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2 | 6.99
26/10/2025 | 12:30 | 21.8 | 44.7 | 18.2 |  |  | -5 | 22.3 |  |  | -20.4 | -36.6 | -21.6 | 24.3 | -1.9 | -19.3 | 31.4 | 0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 5.1 | 5 |  |  |  |  | 12.4 | -8.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.5 | 1.2 | -3.1 | -1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | -1.6 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | -6.5 |  |  | 6.4 |  | -1.9 | 0 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 21.7 | -69.3 | [8 empty] | -0.5 | 30.1 | 17.3 | 2.9 | -0.2 | 0 |  |  |  | -2.8 | 2.1 | -5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.5 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | 33.5 |  | 0 | 1.2 |  | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -0.7 | -0.3 | -4 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 3.4 | -9.6 | 0 | -1.4 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 21.3 | 0 | 12.8 | -0.2 | 13.8 | 5 | -7 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.9 | 2.1 |  |  | 5.2 | 0.6 | 2.7 | 0 | 169.9 | 2.3 | 0.01 |  | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2 | 7.01
26/10/2025 | 13:00 | 20.7 | 55.1 | 21.2 |  |  | -5.1 | 24.7 |  |  | -17.7 | -27.7 | -12.4 | 26.9 | 0.3 | -18.3 | 33.6 | 0.2 |  |  |  |  | 14.5 | 0.5 | 0.4 |  | -3.4 | 5 | 4.8 |  |  |  |  | 11.9 | -7.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 5.5 | 6.8 | -3.2 | -1.4 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1.6 | 0.1 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | -4.4 |  |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 23.9 | -67.2 | [8 empty] | -0.5 | 30.3 | 19.1 | 2.5 | -0.1 | 0 |  |  |  | -0.6 | 4.6 | -2.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.6 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.4 | 32 |  | 0 | 1.2 |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.9 | 1.6 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.6 | -0.1 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 3.3 | -2.6 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 21.5 | 0 | 9.1 | -0.2 | 16 | 6.4 | -6.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2.1 |  |  | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 0 | 246.9 | 2.3 | -0.17 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 6.53
26/10/2025 | 13:30 | 21.4 | 57.1 | 20.7 |  |  | -4.6 | 26.4 |  |  | -15.7 | -30.8 | -15.9 | 29 | 0.6 | -18 | 33.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.8 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 5.1 | 5.3 |  |  |  |  | 13.5 | -7.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.1 | 7 | -3.1 | -1.4 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | -1.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -6.1 |  |  | 7.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 24.3 | -66.3 | [8 empty] | -0.5 | 29.4 | 19.3 | 3.3 | -0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 5.6 | -1 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 31.6 |  | 0 | 1.3 |  | -0.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2 | 1.1 | -4 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 3.2 | -3.2 | 0.5 | -0.3 | 0.4 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 21.4 | 0 | 9.6 | -0.2 | 16.5 | 5.8 | -6.8 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2 |  |  | 3 | 0.1 | 3.5 | 0 | 261.8 | 2.5 | -0.02 |  | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 6.68
26/10/2025 | 14:00 | 18.9 | 38.6 | 18.3 |  |  | -6.4 | 26 |  |  | -20.4 | -36.8 | -22.2 | 26.5 | -1.1 | -20 | 32.8 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 5.1 | 4.9 |  |  |  |  | 12.2 | -7.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | -2.8 | -1.1 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | -1.3 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | -10.2 |  |  | 6.1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.7 | 0 | 0 | 21 | -67.8 | [8 empty] | -0.5 | 31.4 | 19 | 2.6 | -0.1 | 0 |  |  |  | -1.1 | 4.1 | -2.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.6 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 30.4 |  | 0 | 1.3 |  | 1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.9 | 1.2 | -4 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 1 | 2.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 3.3 | -6.8 | 1 | -1.1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 21.4 | 0 | 11 | -0.2 | 14.8 | 3.6 | -6.5 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2 |  |  | 4 | 0.2 | 4.1 | 0 | 187.7 | 2.6 | 0.05 |  | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 6.75
26/10/2025 | 14:30 | 35.9 | 53.6 | 20.7 |  |  | -5.4 | 26.1 |  |  | -22.3 | -33.5 | -17.9 | 21.6 | -1.9 | -19.2 | 34.7 | 0.2 |  |  |  |  | 16 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.2 | 5.8 |  |  |  |  | 16.1 | -13 |  |  |  | -1.4 | 0 | 6.3 | 5.4 | -2.8 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | -1.4 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | -4 |  |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 21.5 | -69.1 | [8 empty] | -0.5 | 29.9 | 19.1 | 2 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 2.8 | -4.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -4.7 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 29.4 |  | 0 | 1.3 |  | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.2 | 0.7 | -3.8 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.9 | 3.3 | -4.4 | 1.2 | -0.5 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 21.5 | 0 | 10.9 | -0.2 | 14.6 | 3.6 | -6.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2 |  |  | 4 | 0.1 | 3.6 | 0 | 236.4 | 2.5 | 0.09 |  | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 2 | 6.39
26/10/2025 | 15:00 | 31.3 | 24.8 | 13.2 |  |  | -7.7 | 23.5 |  |  | -18.1 | -33.9 | -19.3 | 28.2 | -1.8 | -20.7 | 27.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 5 | 4.3 |  |  |  |  | 14.9 | -16 |  |  |  | -1.3 | 0 | 6.5 | 4.8 | -2.5 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -1.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | -4.6 |  |  | 4.5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 20.1 | -70.6 | [8 empty] | -0.5 | 30.3 | 19 | 2.1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -4.1 | 1.5 | -6.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.9 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.4 | 28.3 |  | 0 | 1.3 |  | 1.7 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2 | 0.7 | -3.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | 0 | 2.5 | 3.2 | -12.7 | 0 | -1.5 | -0.1 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 21.4 | 0 | 13.3 | -0.2 | 14.1 | 2.8 | -6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2.1 |  |  | 3.6 | 0 | 3.3 | 0 | 162.1 | 2.6 | 0.18 |  | 1.6 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 2 | 6.88
26/10/2025 | 15:30 | 35.1 | 26.7 | 13.7 |  |  | -8 | 22.9 |  |  | -25.5 | -42.8 | -28.1 | 17.3 | 3.5 | -19.2 | 22.9 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 1 | 0.6 |  | -3.4 | 5 | 5.4 |  |  |  |  | 16.2 | -10.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 5.9 | 6.9 | -3 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | -1.4 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | -7.4 |  |  | 3.4 |  | 0 | -4.4 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 18.1 | -72.2 | [8 empty] | -0.5 | 40.2 | 19.5 | 3.6 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -6 | -0.6 | -14.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 5.8 | 0 | -1.6 |  | 1.1 | 0 | 0 | -0.4 | 25.7 |  | 0.1 | 1.2 |  | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.9 | -2.3 | 0.2 | -2.9 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 6.1 | 2.9 | -6 | -0.9 | -0.9 | 0.1 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 21 | 0 | 11.7 | -0.2 | 14.2 | 2.6 | -5.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.6 | 2 |  |  | 1.4 | 0 | 3.3 | 0 | 146.1 | 2.5 | 1.24 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | 7.54
26/10/2025 | 16:00 | -6.1 | 50.7 | 20.7 |  |  | -7.7 | 19 |  |  | -29.4 | -43.5 | -28 | 13.1 | -1.5 | -22 | 8.2 | 0.1 |  |  |  |  | 18.1 | 0.9 | 0.7 |  | -3.4 | 5.2 | 2.3 |  |  |  |  | 9.8 | -21.6 |  |  |  | -1.7 | 0 | 5.5 | 5.9 | -2.9 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | -1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | -6.8 |  |  | 1.2 |  | 0 | -5.1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 13.3 | -76.9 | [8 empty] | -0.5 | 40.9 | 19 | 2.8 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | -12.6 | -7.2 | -20 | [5 empty] | 0 |  |  | 9.3 | 0 | -4.3 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.3 | 24.5 |  | 0 | 1.2 |  | 1.7 | 0.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 2.1 | 3.4 | -1.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -2.7 | -0.1 | 0.9 | 2.2 | 1 | 0 | 13.4 | 2.6 | -1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5 | 21.2 | 0 | 11.6 | -0.2 | 23 | 13 | -4.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.4 | 2 |  |  | 1.9 | 0 | 3.6 | 0 | 87.1 | 2.5 | 0.14 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2 | 6.54
26/10/2025 | 16:30 | 15 | -10 | 2.7 |  |  | -7.8 | 16.3 |  |  | -32.6 | -52.8 | -38.3 | 10.4 | -6 | -24.6 | -12.1 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 1 | 0.8 |  | -3.4 | 5.3 | 6.3 |  |  |  |  | 13.5 | -24.8 |  |  |  | -1.8 | 0 | 4.7 | 6.6 | -3.1 | -1 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | -1.6 | 0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -8 |  |  | -1.4 |  | 0 | -4.4 |  |  |  | -5.2 | 0 | -0.2 | 9.2 | -80.6 | [8 empty] | -0.5 | 40.9 | 19.2 | 2.9 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | -17.4 | -12.2 | -29 | [5 empty] | 0 |  |  | 10.7 | 0 | -5.1 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.5 | 18.2 |  | 0 | 1.2 |  | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.4 | -0.9 | 2.1 | 3.8 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | -0.1 | 1 | 2.3 | 0.9 | 0 | 13.8 | 1.2 | -3.6 | -3.9 | -0.2 | -0.7 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 20.9 | 0 | 26.1 | -0.2 | 23.9 | 12.5 | -3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | -67.4 | 2.2 | 0.2 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 2 | 6.3
26/10/2025 | 17:00 | -2.6 | -1.9 | 9.4 |  |  | -15 | 16.7 |  |  | -27.2 | -41.9 | -27 | 14.9 | 2.3 | -20 | -3.9 | 0.1 |  |  |  |  | 22.5 | 0.7 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 8.4 |  |  |  |  | 11.2 | 3.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 3.9 | 0.5 | -2.8 | -1.3 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -5.5 |  |  | -0.1 |  | 0 | -4.9 |  |  |  | -2.6 | -0.6 | -4.2 | 17.2 | -73.6 | [8 empty] | -0.5 | 6.4 | 2.8 | -0.8 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | -10.1 | -4.7 | -20.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 9.5 | 0 | -5.2 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.5 | 10.2 |  | 0.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.8 | -1.5 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | 1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 3.1 | 0.2 | -4.6 | -5 | -0.3 | -0.7 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 19.8 | 0 | 25.6 | -0.2 | 21.8 | 11.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 1.9 | 0 | 3.2 | 0 | -44.1 | 1.9 | 0.22 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 2 | 5.92
26/10/2025 | 17:30 | 27.7 | 1.9 | 8.8 |  |  | -14.4 | 17 |  |  | -25.7 | -45.8 | -31.5 | 17.3 | -17.6 | -2.2 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | 24.2 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 5.1 | 15 |  |  |  |  | 15 | 4.4 |  |  |  | -1.7 | -19 | 3.5 | 1.6 | -3 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -8.3 |  |  | -0.1 |  | 0 | 0.4 |  |  |  | -1.7 | 1.6 | -2.4 | 19.1 | -71.6 | [8 empty] | -0.5 | 10.7 | 4.1 | 0.4 | -0.1 | -0.2 |  |  |  | -9.9 | -4.5 | -20.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.7 | 0 | -4.3 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 5.6 |  | 0 | 1.2 |  | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 1 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | -0.1 | -3.3 | -3.8 | -0.2 | -0.5 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 19.5 | 0 | 49.6 | -0.2 | 25.1 | 15.2 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.4 | 0.1 | 3.2 | 0 | 31.6 | 1.9 | -0.02 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 2 | 5.88
26/10/2025 | 18:00 | 43.9 | 18.9 | 14 |  |  | -13.9 | 18.5 |  |  | -26.7 | -44 | -29.4 | 16.8 | -15.5 | -0.9 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 32.1 | 1.4 | 1 |  | -3.4 | 5.6 | 20.5 |  |  |  |  | 20.5 | 4.4 |  |  |  | -1.4 | -8.5 | 3.9 | 0.6 | -2.7 | -0.9 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | -1.8 | 0.1 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | -5.6 |  |  | 3.6 |  | 0 | 0.2 |  |  |  | 3.2 | 3.2 | -0.8 | 21 | -70.2 | [8 empty] | -0.5 | 11.6 | 3.5 | -0.3 | -0.1 | -0.2 |  |  |  | -6.8 | -1.3 | -15.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 15.8 | 0 | -2.5 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -1 | 11.7 |  | 0 | 1.2 |  | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | -1.7 | -2.5 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5 | 19.6 | 0 | 0 | -0.2 | 27.3 | 19 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 120.8 | 2.1 | 0.11 |  | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 6.51
26/10/2025 | 18:30 | 39.6 | 19 | 13.9 |  |  | -8.2 | 33.4 |  |  | -10.7 | -27.6 | -12.8 | 37.6 | -7.8 | 4.7 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 0.7 | 0.4 |  | -3.4 | 5.4 | 20.9 |  |  |  |  | 19.4 | 9.3 |  |  |  | -0.6 | 37.2 | 5.7 | 1.2 | -3.1 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1.7 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -8.2 |  |  | 8.1 |  | 0 | 3.4 |  |  |  | 5.3 | 12.9 | 8.6 | 30 | -61.3 | [8 empty] | -0.5 | 46.2 | 15.7 | -0.1 | -0.2 | -0.4 |  |  |  | 5.8 | 11 | 2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 11.1 |  | 0 | 1.2 |  | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1.7 | 4.6 | 0 | 0 | -0.2 | 26.4 | 15.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.6 | 2 |  |  | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 395.4 | 2.7 | -0.84 |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 6.56
26/10/2025 | 19:00 | 40.8 | 25.2 | 14.9 |  |  | -5 | 37 |  |  | -9.6 | -24.9 | -10 | 36.6 | -2.9 | 8.2 | 7.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | 0.6 | 0.3 |  | -3.4 | 5.5 | 21.3 |  |  |  |  | 19.8 | 9.9 |  |  |  | -0.8 | 37.5 | 6.3 | 1.4 | -3.2 | -1.1 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | -1.7 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | -5.2 |  |  | 9.1 |  | 0 | 3.5 |  |  |  | 5 | 21.9 | 17.7 | 34.8 | -57.1 | [8 empty] | -0.4 | 45.2 | 16.4 | 0 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | 8.5 | 13.8 | 6.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 13.9 | 0 | -2.5 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -1.1 | 11.3 |  | 0 | 1.2 |  | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.4 | 10.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 26.1 | 12.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 0 | 465 | 2.6 | -0.35 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 7.15
26/10/2025 | 19:30 | 41.9 | 26.2 | 14.7 |  |  | -8.8 | 24.5 |  |  | -6.6 | -24.7 | -9.9 | 41.2 | -2.8 | 8.2 | 8 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.3 | 0.1 |  | -3.4 | 5.5 | 22.1 |  |  |  |  | 20.2 | 10.8 |  |  |  | -0.7 | 39.9 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | -1.4 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | -1.6 | 0.1 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | -6.5 |  |  | 8.3 |  | 0 | 1.8 |  |  |  | 10.2 | 23.1 | 18.8 | 35.6 | -56.4 | [8 empty] | -0.5 | 45 | 16.4 | 1.2 | -0.2 | 5.7 |  |  |  | 8.7 | 13.8 | 7.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 8.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.7 | 10.2 |  | 0 | 1.3 |  | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.2 | 10.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 5.7 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 24.9 | 11.4 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 2 | 1.9 |  |  | 1 | 0.6 | 2.2 | 0 | 481.4 | 2.7 | -0.72 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 6.68
26/10/2025 | 20:00 | 37.8 | 10.9 | 11.3 |  |  | -8.9 | 24.6 |  |  | -8.4 | -26 | -11.5 | 38.7 | -5.1 | 6.5 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 0.9 | 0.4 |  | -3.4 | 5 | 18.3 |  |  |  |  | 18.2 | 10.2 |  |  |  | -0.7 | 40.5 | 6.7 | 1.4 | 1.9 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1.5 | 0.1 | 4 | 4.8 | 0.4 | 0.3 | -7.5 |  |  | 8.3 |  | 0 | 1.7 |  |  |  | 11 | 21 | 16.7 | 33.2 | -58.6 | [8 empty] | -0.5 | 45.3 | 16.4 | 1.3 | -0.1 | 6 |  |  |  | 8.6 | 13.7 | 7.3 | [5 empty] | 2.1 |  |  | 1.4 | 0 | -1.2 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.7 | 4.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 7.9 | 0 | -2.9 | -3.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 2 | 1.9 |  |  | 2 | 0.5 | 3.6 | 0 | 411.6 | 2.7 | -0.03 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 7.37
26/10/2025 | 20:30 | 38.4 | 13.5 | 12.8 |  |  | -9.3 | 25.1 |  |  | -12 | -23.3 | -7.9 | 33.2 | -5.6 | 6.7 | 32.6 | 0.2 |  |  |  |  | 12.8 | 1.1 | 0.7 |  | -3.5 | 4.9 | 16.3 |  |  |  |  | 17.7 | 9.6 |  |  |  | -0.8 | 40.1 | 7.1 | 0.9 | 1.6 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | -1.5 | 0.1 | 5.6 | 3.9 | 0.4 | 0.3 | -3.7 |  |  | 8.3 |  | 0 | 2.1 |  |  |  | 10.3 | 20.4 | 16.6 | 33.4 | -58.9 | [8 empty] | -0.4 | 44.1 | 15.9 | 0.3 | -0.2 | 6 |  |  |  | 7.1 | 12.1 | 4.7 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.1 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 9.4 | 0 | -3.4 | -3 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.7 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.9 | 2 |  |  | 4.8 | 0 | 3.5 | 0 | 415.1 | 2.9 | -0.33 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 7.27
26/10/2025 | 21:00 | 36.4 | 8.3 | 11.7 |  |  | -9.9 | 22.4 |  |  | -9.8 | -25.9 | -11.2 | 39.8 | -4.4 | 6.6 | 36.1 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 0.9 | 0.6 |  | -3.5 | 4.5 | 14.8 |  |  |  |  | 16.4 | 10.2 |  |  |  | -0.8 | 40.2 | 7.1 | 8.6 | 2.2 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | -1.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | -8.4 |  |  | 8.3 |  | 0 | 1.2 |  |  |  | 10.6 | 21.7 | 17.3 | 33.9 | -57.9 | [8 empty] | -0.3 | 46.5 | 15.6 | 0.5 | -0.1 | 6.2 |  |  |  | 8 | 13.5 | 7.4 | [5 empty] | -18.7 |  |  | 2.1 | 0 | -4 |  | 1.2 | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.5 |  | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10 | 10.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | 2 | 2.2 | 1.7 | 0 | 10.5 | 0 | -3.5 | -3.7 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 4.3 | 0 | 3.1 | 0 | 384.5 | 2.9 | -0.24 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 | 7.16
26/10/2025 | 21:30 | 37 | 3.6 | 11.2 |  |  | -10.9 | 19.2 |  |  | -14.2 | -25.9 | -10.5 | 32.5 | -6.3 | 5.4 | 32.5 | 0.2 |  |  |  |  | 11.8 | 1 | 0.7 |  | -3.4 | 4.4 | 12.4 |  |  |  |  | 16.5 | 9.2 |  |  |  | -0.9 | 41.3 | 6.7 | 8.3 | 2 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | -1.5 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | -5.8 |  |  | 6.8 |  | 0 | 1.2 |  |  |  | 8 | 19 | 14.8 | 31.6 | -60.7 | [8 empty] | -0.5 | 45.8 | 15.7 | 0.5 | -0.1 | 6.1 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 1.8 | [5 empty] | -21 |  |  | 1.6 | 0 | -4.6 |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.3 | 10.1 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -2.9 | -0.1 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 11.9 | 0 | -3.3 | -3.9 | -0.1 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.8 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2.6 | 0 | 323.6 | 2.7 | -0.55 |  | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 2 | 6.45
26/10/2025 | 22:00 | 38.1 | -4.7 | 9 |  |  | -11.5 | 17.2 |  |  | -16.4 | -34.5 | -19.9 | 30.2 | -10.2 | 3.2 | 30 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.8 | 0.5 |  | -3.6 | 4.4 | 11.3 |  |  |  |  | 16.3 | 8 |  |  |  | -1.1 | 36.7 | 6.5 | 9.3 | 2 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | -1.5 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | -8.3 |  |  | 5.8 |  | 0 | 0.8 |  |  |  | 8.5 | 15.6 | 5.3 | 27.3 | -64.1 | [8 empty] | -0.5 | 45.4 | 16.3 | 1.1 | -0.1 | 6.2 |  |  |  | 1.4 | 6.6 | -3.6 | [5 empty] | -26.3 |  |  | -1.2 | 0 | -4.9 |  | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 |  | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.9 | 13.9 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -2.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 7.1 | 0 | -4.6 | -5.3 | -0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.7 | 2 |  |  | 3.6 | 0 | 2.8 | 0 | 217.9 | 2.7 | -0.88 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 2 | 5.92
26/10/2025 | 22:30 | 35.6 | -14 | 8.2 |  |  | -12.6 | 13.9 |  |  | -22.9 | -32.8 | -17.4 | 21.9 | -16.3 | -1.2 | 22.6 | 0.2 |  |  |  |  | 6.8 | 0.2 | 0.2 |  | -3.5 | 4.4 | 9.1 |  |  |  |  | 14.3 | -6.3 |  |  |  | -1.4 | 34.3 | 5.9 | 8.6 | 2 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | -1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | 1.8 |  | 0 | -0.6 |  |  |  | 3.7 | 8.9 | -1.3 | 20.8 | -70.7 | [8 empty] | -0.5 | 45.6 | 15 | 0.7 | -0.1 | 5.9 |  |  |  | -7.1 | -1.8 | -16.5 | [5 empty] | -2.5 |  |  | -1.8 | 0 | -4.9 |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | -1.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 10.7 | 13 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.4 |  | -2.5 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | 9.8 | 0 | -2.3 | -3.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.3 | 1.4 | 2 |  |  | 3.5 | 0 | 2.5 | 0 | 114.9 | 2.4 | -0.49 |  | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 1.9 | 5.61
26/10/2025 | 23:00 | 37.5 | -15.9 | 6.9 |  |  | -14.8 | 16.1 |  |  | -24.3 | -42 | -27.8 | 20.1 | -18 | -2.6 | 21.6 | 0 |  |  |  |  | 5.9 | 0.7 | 0.5 |  | -3.5 | 4.2 | 9 |  |  |  |  | 14.6 | -10.1 |  |  |  | -1.6 | 17.5 | 4.8 | 9.3 | -2.1 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | -1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | -5.5 |  |  | 1.1 |  | 0 | -0.4 |  |  |  | 2.8 | 7.7 | -2.9 | 18.8 | -71.4 | [8 empty] | -0.5 | 20.9 | 13 | 1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -9.9 | -4.6 | -20.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.7 | 0 | -3.7 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.5 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -2.5 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 6.7 | 0 | -2.7 | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 3.4 | 0 | 2.5 | 0 | 4.2 | 2.3 | -0.88 |  | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 1 | 4.32
26/10/2025 | 23:30 | 38.1 | -18.1 | 6.7 |  |  | -13.2 | 19.4 |  |  | -29.7 | -48.3 | -23.1 | 15.1 | -14.3 | -6.4 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0.8 | 0.5 |  | -3.5 | 4.7 | 4.6 |  |  |  |  | 14 | -12.4 |  |  |  | -1.7 | 7.6 | 4.7 | 10.1 | -2.2 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | -1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -7.1 |  |  | 0.4 |  | 0 | -1.9 |  |  |  | 0.6 | -3.2 | -7.3 | 13.7 | -76.7 | [8 empty] | -0.5 | 21.3 | 14.1 | 1.4 | -0.2 | -0.1 |  |  |  | -14 | -8.5 | -26.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -6.6 | 0 | -1.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.4 | 12.9 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |  | -2.5 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 10.1 | 0 | -4.2 | -4.4 | -0.1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 1.4 | 0 | 2.7 | 0 | -69.7 | 2.2 | 0.26 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 1 | 5.16
27/10/2025 | 00:00 | 5.9 | -27.9 | 5.1 |  |  | -14.7 | 13.5 |  |  | -29.9 | -35.3 | -19.2 | -0.8 | -19 | -9.6 | 22.3 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0.4 | 0.3 |  | -3.4 | 5.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.3 | -26.8 |  |  |  | -1.7 | 26.6 | 5.3 | 9.2 | -1.8 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | -1.5 | 0.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | -7.4 |  |  | -0.4 |  | 0 | -3 |  |  |  | -2.3 | -8.4 | -12.6 | 8.1 | -81.4 | [8 empty] | -0.5 | 21.4 | 13.5 | 1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -18.5 | -13.3 | -33.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -6.8 | 0 | -1.7 |  | 1.2 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 |  | -2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.9 | 16.6 | 0 | -0.3 | -0.8 | 0.4 |  | -2.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0 | 10.8 | 0 | -7.2 | 0 | -0.7 | -0.4 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0.4 | 1.2 | 1.8 |  |  | 2.6 | 0 | 3.6 | 0 | -182.5 | 2.4 | 0 |  | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.6 | 4.7
EJEC |  | 481.75 | 25.75 | 232.95 | 0 | 0 | -239.95 | 430.45 | 0 | 0 | -651.55 | -1035.7 | -677 | 394.05 | -136.5 | -345.7 | 407.4 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 20.4 | 15.2 | 0 | -82.8 | 115.05 | 169.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.1 | -174.7 | 0 | 0 | 0 | -28.65 | 79.55 | 109 | 123.1 | -44.95 | -16.55 | 62.4 | 26.65 | -91.8 | -105.05 | -374.85 | 125.05 | -48 | 2.4 | 17.15 | 20.55 | 9.65 | 4.6 | -164.6 | 0 | 0 | 45.4 | 0 | -12.15 | -33.3 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 82.4 | 42.05 | 281.05 | -1719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.85 | 738.9 | 321.15 | 5 | 14.6 | -5.55 | 0 | 0 | 0 | -244.95 | -120.3 | -361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.95 | 0 | 0 | -62.45 | 1.3 | -66.1 | 0 | 30.9 | 1.15 | -1.4 | -12.25 | 314.3 | 0 | 0.4 | 27.35 | 0 | 7.9 | 7.1 | 14.35 | 0 | -6.15 | -15.4 | 38.7 | 38 | -24.35 | -0.1 | -2.4 | 8.25 | 0 | -68.25 | 0.4 | 23.65 | 48.25 | 26.9 | 27.65 | 120.3 | 32.5 | -143.3 | -109.4 | -12.45 | -5.05 | 58.9 | -0.7 | 16.15 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -71.6 | 274.6 | 0.3 | 156.8 | -4.8 | 112.3 | 76.15 | -61.4 | 38.4 | 7.2 | 19.2 | 14.4 | 0 | 9.3 | 34.6 | 48.2 | 0 | 0 | 64.35 | 3.5 | 70.6 | 3.2 | -669.05 | 52.35 | -1.895 | 0 | 39.4 | 16.65 | 6 | -1.45 | 46.35 | 157.405

## DEMANDA_AREAS
domingo, 26 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6656.9 | 1026.4257 | 3811.7669 | 1818.7074 | 230.2966
01:00 | 0 | 6626.6 | 993.7109 | 3825.0434 | 1807.8457 | 227.1233
01:30 | 0 | 6557.2 | 984.2027 | 3779.5916 | 1793.4057 | 228.0957
02:00 | 0 | 6485.2 | 958.209 | 3740.1205 | 1786.8705 | 225.3314
02:30 | 0 | 6297 | 956.0302 | 3566.6673 | 1774.3025 | 220.2956
03:00 | 0 | 6307 | 943.089 | 3585.5135 | 1778.3975 | 227.2216
03:30 | 0 | 6345 | 938.9157 | 3647.1221 | 1758.9622 | 229.6954
04:00 | 0 | 6330.1 | 940.6372 | 3627.6079 | 1761.8549 | 222.3871
04:30 | 0 | 6257.2 | 956.8501 | 3542.9236 | 1757.4263 | 223.937
05:00 | 0 | 6314.4 | 937.2812 | 3618.3547 | 1758.7641 | 222.3404
05:30 | 0 | 6204.6 | 955.2398 | 3515.0592 | 1734.301 | 216.8639
06:00 | 0 | 6144.2 | 937.1704 | 3485.1691 | 1721.8605 | 208.0341
06:30 | 0 | 6029.5 | 925.3835 | 3400.1679 | 1703.9486 | 200.1354
07:00 | 0 | 6015.3 | 932.3456 | 3375.0682 | 1707.8862 | 197.7491
07:30 | 0 | 6101.2 | 916.1702 | 3469.7976 | 1715.2322 | 193.203
08:00 | 0 | 6081.3 | 961.5828 | 3388.8643 | 1730.8529 | 195.677
08:30 | 0 | 6323.5 | 961.5015 | 3629.8957 | 1732.1028 | 197.7352
09:00 | 0 | 6353 | 975.7179 | 3621.5626 | 1755.7195 | 205.4585
09:30 | 0 | 6482.7 | 980.3954 | 3736.9086 | 1765.396 | 206.4405
10:00 | 0 | 6505.3 | 973.2992 | 3767.5358 | 1764.465 | 210.9924
10:30 | 0 | 6636.1 | 978.1484 | 3910.1885 | 1747.7631 | 210.8112
11:00 | 0 | 6722.1 | 998.1951 | 3966.5449 | 1757.36 | 215.466
11:30 | 0 | 6763.3 | 1016.6475 | 3982.2789 | 1764.3736 | 215.0158
12:00 | 0 | 6678.8 | 1014.2268 | 3873.7832 | 1790.79 | 208.7733
12:30 | 0 | 6645 | 1008.7511 | 3855.3765 | 1780.8724 | 210.9854
13:00 | 0 | 6732.7 | 997.4863 | 3983.7947 | 1751.419 | 211.659
13:30 | 0 | 6760.7 | 995.1893 | 3995.3356 | 1770.1751 | 216.1968
14:00 | 0 | 6647.3 | 992.1133 | 3875.3817 | 1779.805 | 221.272
14:30 | 0 | 6712.8 | 978.2233 | 3942.7287 | 1791.848 | 220.2543
15:00 | 0 | 6587.7 | 973.6944 | 3854.423 | 1759.5826 | 228.2031
15:30 | 0 | 6629.7 | 970.8225 | 3858.3535 | 1800.524 | 224.906
16:00 | 0 | 6399.2 | 972.8779 | 3835.3547 | 1590.9674 | 224.64
16:30 | 0 | 6467.8 | 966.3203 | 3741.3598 | 1760.1199 | 220.987
17:00 | 0 | 6575.8 | 982.3356 | 3785.3031 | 1808.1613 | 219.2778
17:30 | 0 | 6639.6 | 988.8863 | 3816.8071 | 1833.9066 | 220.3898
18:00 | 0 | 6840.6 | 1017.7334 | 3900.8321 | 1922.0345 | 216.5867
18:30 | 0 | 7387.1 | 1129.9526 | 4290.3902 | 1966.7572 | 215.4667
19:00 | 0 | 7495.9 | 1172.8044 | 4333.95 | 1989.1456 | 211.7386
19:30 | 0 | 7524.6 | 1163.6692 | 4392.1533 | 1968.7775 | 212.8839
20:00 | 0 | 7505.7 | 1168.1844 | 4368.9843 | 1968.5313 | 218.3609
20:30 | 0 | 7503.5 | 1149.0585 | 4390.8045 | 1963.637 | 231.0149
21:00 | 0 | 7455.8 | 1138.1364 | 4369.6706 | 1947.993 | 231.1388
21:30 | 0 | 7336.9 | 1104.0676 | 4302.147 | 1930.6854 | 229.1303
22:00 | 0 | 7192.5 | 1060.3752 | 4233.1632 | 1898.9616 | 229.2695
22:30 | 0 | 7060.6 | 1019.1799 | 4180.4584 | 1860.9617 | 229.0579
23:00 | 0 | 6850 | 967.0318 | 4025.5581 | 1857.4101 | 228.7955
23:30 | 0 | 6673 | 938.7668 | 3884.2906 | 1849.9426 | 228.8727
00:00 | 0 | 6412.6 | 922.9445 | 3680.4669 | 1809.1886 | 225.559
MÁXIMO | 0 | 7524.6 | 1172.8044 | 4392.1533 | 1989.1456 | 231.1388
MÍNIMO | 0 | 6015.3 | 916.1702 | 3375.0682 | 1590.9674 | 193.203
PROMEDIO | 0 | 6651.1375 | 998.7496 | 3849.263 | 1803.1249 | 218.036
ENERGÍA | 0 | 159627.3 | 23969.9904 | 92382.3118 | 43274.9978 | 5232.863
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 26 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.0838 | 13.284 | [5 empty] | 26.381 | 14.788 | 13.64 | 34.244 |  |  | 52.235 |  | 17.5791 |  | 8.8 |  | 152.455 |  | 4.5294 |  |  | 14.22 |  |  | 1 |  | 1.0363 |  | 5.3379 | 0 | 1.1866 | 52.1366 | 112.1875 | 28.4017 | 0.81 | 89.06 |  | 37.2353 | 32.07 |  | 198.7969 | 36.905 |  | 0.21474 |  | 2.3 |  | 59.9884 |  | 18.9 |  |  |  | 17.9851 |  |  | 0 | 6.512 | 50.081 | 1.68 | 144.1659 |  | 5.1313 | 127.6937 | 11.5466 |  |  | 3.8582 |  |  | 91.8136 | 24.8678 | 0.4016 | 0.683 | 24.6341 | 463.603 | 11.221 | 151.6502 | 17.6039 |  |  | 16.7741 | 5.0367 |  |  | 14.723 | 292.61 |  | 40.757 |  | 23.853
01:00 |  |  | 38.8747 | 12.876 | [5 empty] | 26.1964 | 14.2275 | 13.92 | 34.118 |  |  | 51.919 |  | 17.1551 |  | 10 |  | 149.693 |  | 4.6354 |  |  | 8.91 |  |  | 1 |  | 1.0102 |  | 5.3343 | 0 | 0.9633 | 51.8834 | 110.7485 | 28.5116 | 0.7 | 87.17 |  | 36.7253 | 34.89 |  | 198.327 | 37.2111 |  | 0.21454 |  | 2.3 |  | 60.1235 |  | 18.9 |  |  |  | 18.4462 |  |  | 0 | 6.621 | 49.176 | 1.65 | 143.5544 |  | 5.0311 | 124.8758 | 11.6467 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.2169 | 24.898 | 0.3849 | 0.673 | 25.3549 | 461.2974 | 11.1237 | 158.0305 | 17.5545 |  |  | 16.5903 | 5.0492 |  |  | 15.7952 | 293.94 |  | 41.096 |  | 23.337
01:30 |  |  | 37.0845 | 12.348 | [5 empty] | 25.9691 | 14.4089 | 13.95 | 34.16 |  |  | 51.572 |  | 17.1855 |  | 9.9 |  | 137.156 |  | 4.5456 |  |  | 7.33 |  |  | 1.1 |  | 0.999 |  | 5.3113 | 0 | 0.8582 | 51.3642 | 109.8278 | 29.1786 | 0.64 | 95.92 |  | 37.1399 | 33.97 |  | 195.3086 | 37.0835 |  | 0.26797 |  | 2.3 |  | 60.2257 |  | 18.9 |  |  |  | 18.672 |  |  | 0 | 6.521 | 46.574 | 1.59 | 145.2914 |  | 5.1332 | 123.6794 | 11.0706 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.1792 | 24.9027 | 0.3656 | 0.684 | 25.3269 | 457.9914 | 11.0573 | 160.219 | 17.6716 |  |  | 16.5683 | 5.1942 |  |  | 15.4608 | 288.34 |  | 41.182 |  | 23.858
02:00 |  |  | 38.9226 | 13.293 | [5 empty] | 26.1638 | 14.2191 | 13.83 | 33.922 |  |  | 51.751 |  | 14.3428 |  | 9.8 |  | 102.235 |  | 4.4548 |  |  | 6.24 |  |  | 0.9 |  | 0.9543 |  | 5.2736 | 0 | 0.8406 | 51.7544 | 110.9186 | 29.0159 | 0.44 | 125.12 |  | 37.6772 | 34.54 |  | 195.8809 | 37.0107 |  | 0.24561 |  | 2.4 |  | 59.748 |  | 18.9 |  |  |  | 18.4995 |  |  | 0 | 6.621 | 46.35 | 1.63 | 146.84 |  | 5.0716 | 124.9562 | 10.5286 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.9262 | 24.9322 | 0.3337 | 0.719 | 25.4435 | 461.6046 | 11.0658 | 157.7599 | 17.5342 |  |  | 17.5048 | 4.9435 |  |  | 15.0361 | 280.37 |  | 41.069 |  | 23.983
02:30 |  |  | 39.525 | 13.363 | [5 empty] | 26.2 | 14.2647 | 13.74 | 33.656 |  |  | 51.409 |  | 14.95 |  | 9.6 |  | 118.299 |  | 4.4507 |  |  | 4.39 |  |  | 0.8 |  | 1.006 |  | 5.2218 | 0 | 0.8324 | 50.9881 | 110.4456 | 29.3976 | 0.41 | 151.85 |  | 37.5343 | 35.01 |  | 197.3877 | 36.6449 |  | 0.23012 |  | 2.3 |  | 59.5834 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3635 |  |  | 0 | 6.512 | 47.087 | 1.64 | 147.5532 |  | 5.2214 | 123.8969 | 11.4761 |  |  | 3.872 |  |  | 93.7402 | 24.9238 | 0.3328 | 0.685 | 26.0856 | 458.5844 | 11.2646 | 158.9269 | 17.6554 |  |  | 16.8304 | 4.8953 |  |  | 14.1621 | 281.28 |  | 40.994 |  | 23.641
03:00 |  |  | 37.2386 | 12.959 | [5 empty] | 26.5914 | 14.1262 | 13.74 | 33.64 |  |  | 51.48 |  | 14.8158 |  | 9.7 |  | 152.715 |  | 4.4507 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.9923 |  | 4.8159 | 0 | 0.8274 | 52.13 | 111.7628 | 29.2058 | 0.67 | 156.89 |  | 37.4111 | 35.04 |  | 195.6874 | 37.3038 |  | 0.29687 |  | 2.4 |  | 59.7296 |  | 18.9 |  |  |  | 18.5199 |  |  | 0 | 6.621 | 48.364 | 1.69 | 146.4229 |  | 5.1861 | 124.2151 | 11.6839 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.0584 | 24.9368 | 0.3356 | 0.671 | 26.7992 | 459.197 | 11.1453 | 156.3299 | 17.4873 |  |  | 17.4378 | 4.6428 |  |  | 14.0907 | 289.25 |  | 40.719 |  | 23.652
03:30 |  |  | 37.5107 | 12.835 | [5 empty] | 26.5545 | 14.1668 | 13.58 | 33.312 |  |  | 51.796 |  | 14.3699 |  | 9.8 |  | 133.79 |  | 4.1626 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 1.0399 |  | 5.0572 | 0 | 0.8093 | 50.6485 | 111.5551 | 28.6941 | 0.48 | 159.05 |  | 36.9532 | 34.34 |  | 197.4356 | 36.7172 |  | 0.167 |  | 2.4 |  | 59.7369 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3923 |  |  | 0 | 6.521 | 48.227 | 1.76 | 144.5528 |  | 5.3525 | 125.9438 | 11.8775 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.2465 | 24.9289 | 0.3217 | 0.706 | 27.1529 | 455.0841 | 11.148 | 153.4175 | 17.476 |  |  | 16.7172 | 4.6454 |  |  | 15.4332 | 276.67 |  | 40.329 |  | 23.824
04:00 |  |  | 37.4278 | 13 | [5 empty] | 26.5261 | 14.1098 | 13.53 | 33.632 |  |  | 51.352 |  | 17.2868 |  | 9.9 |  | 147.091 |  | 4.0132 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.9969 |  | 5.1905 | 0 | 0.8107 | 49.3801 | 111.4928 | 28.322 | 0.18 | 160.56 |  | 37.5789 | 33.03 |  | 196.6841 | 37.0501 |  | 0.27189 |  | 2.4 |  | 59.8413 |  | 18.9 |  |  |  | 18.3872 |  |  | 0 | 6.621 | 45.878 | 1.75 | 147.5886 |  | 5.3081 | 125.4573 | 11.8353 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.4724 | 24.9983 | 0.3086 | 0.674 | 27.0493 | 457.8616 | 10.8843 | 151.3002 | 17.1285 |  |  | 17.1736 | 4.6332 |  |  | 14.9295 | 279.05 |  | 36.871 |  | 24.119
04:30 |  |  | 37.3118 | 13.033 | [5 empty] | 26.7201 | 15.1625 | 13.62 | 34.012 |  |  | 51.532 |  | 17.4826 |  | 9.7 |  | 118.516 |  | 4.2293 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.9869 |  | 5.2815 | 0 | 0.7874 | 51.7808 | 112.9682 | 28.6138 | 1.65 | 164.22 |  | 37.4928 | 32.09 |  | 193.8767 | 37.0814 |  | 0.30794 |  | 2.42 |  | 59.8743 |  | 18.9 |  |  |  | 18.6617 |  |  | 0 | 6.512 | 47.497 | 1.69 | 147.4984 |  | 5.5214 | 128.5042 | 10.637 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.5825 | 25.0048 | 0.3006 | 0.693 | 26.7856 | 459.3842 | 10.3585 | 144.2026 | 17.2499 |  |  | 16.9417 | 4.65 |  |  | 14.5451 | 291.21 |  | 39.029 |  | 23.839
05:00 |  |  | 36.3921 | 12.338 | [5 empty] | 26.8987 | 15.6496 | 13.55 | 34.512 |  |  | 51.769 |  | 15.2681 |  | 9.9 |  | 109.96 |  | 4.2782 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.9918 |  | 5.0363 | 0 | 0.7777 | 52.4318 | 112.3149 | 28.1165 | 2.1 | 164.81 |  | 36.7345 | 31.98 |  | 196.483 | 35.8816 |  | 0.33086 |  | 2.3 |  | 59.8417 |  | 18.9 |  |  |  | 18.4515 |  |  | 0 | 6.621 | 47.294 | 1.78 | 146.3755 |  | 5.4094 | 128.2355 | 10.9949 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.5427 | 25.2425 | 0.3101 | 0.709 | 25.8223 | 456.3532 | 10.8546 | 140.8078 | 17.5888 |  |  | 16.7498 | 4.6466 |  |  | 14.5942 | 289.26 |  | 40.69 |  | 24.242
05:30 |  |  | 35.679 | 11.504 | [5 empty] | 26.9956 | 15.1463 | 13.36 | 34.336 |  |  | 51.828 |  | 17.294 |  | 9.9 |  | 151.069 |  | 3.9253 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0.9704 |  | 5.0887 | 0 | 0.7762 | 51.3401 | 111.6692 | 27.1987 | 1.93 | 163.05 |  | 35.9136 | 31.43 |  | 197.3619 | 35.8735 |  | 0.25916 |  | 2.4 |  | 58.9617 |  | 18.9 |  |  |  | 18.5475 |  |  | 0 | 6.521 | 45.815 | 1.8 | 146.5277 |  | 5.4281 | 127.3864 | 11.3448 |  |  | 3.8589 |  |  | 93.1218 | 25.2439 | 0.3035 | 0.665 | 25.7759 | 457.0829 | 10.9963 | 140.9019 | 17.7804 |  |  | 16.1927 | 4.6462 |  |  | 13.3249 | 275.29 |  | 41.088 |  | 28.496
06:00 |  |  | 37.0952 | 10.805 | [5 empty] | 26.9968 | 15.0233 | 13.42 | 34.032 |  |  | 51.882 |  | 17.3948 |  | 9.8 |  | 144.717 |  | 3.8556 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.8405 |  | 5.1021 | 0 | 0.7814 | 52.7895 | 114.2974 | 22.9025 | 1.54 | 165.7 |  | 35.6863 | 32.53 |  | 197.1148 | 35.6161 |  | 0.23214 |  | 2.3 |  | 58.394 |  | 18.9 |  |  |  | 17.9688 |  |  | 0 | 6.621 | 46.516 | 1.78 | 147.7926 |  | 5.355 | 127.2543 | 10.1717 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.2907 | 25.2303 | 0.2874 | 0.573 | 25.1842 | 454.2163 | 10.4321 | 134.3659 | 17.6422 |  |  | 15.593 | 4.6174 |  |  | 12.2269 | 287.55 |  | 40.857 |  | 25.828
06:30 |  |  | 36.9858 | 9.823 | [5 empty] | 25.8811 | 14.1074 | 13.52 | 33.888 |  |  | 50.046 |  | 16.4558 |  | 9.6 |  | 142.103 |  | 3.8347 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0.7829 |  | 5.0694 | 0 | 0.9869 | 52.3404 | 108.4346 | 22.9213 | 0.55 | 163.42 |  | 34.4322 | 32.59 |  | 196.6914 | 33.8324 |  | 0.27418 |  | 2.4 |  | 57.992 |  | 18.9 |  |  |  | 18.127 |  |  | 0 | 6.512 | 46.602 | 1.62 | 147.8644 |  | 5.4386 | 126.9706 | 9.6116 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.8249 | 25.2829 | 0.2899 | 0.647 | 23.68 | 454.0253 | 9.6565 | 131.7494 | 17.2242 |  |  | 15.1885 | 4.5775 |  |  | 11.6411 | 276.53 |  | 40.348 |  | 23.906
07:00 |  |  | 34.2467 | 8.768 | [5 empty] | 26.0505 | 11.8692 | 13.43 | 33.988 |  |  | 49.632 |  | 16.3272 |  | 9.4 |  | 94.643 |  | 3.6006 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.7527 |  | 4.9555 | 0 | 1.0273 | 44.073 | 107.6516 | 23.0023 | 0.91 | 159.59 |  | 32.1477 | 33.99 |  | 195.7059 | 33.33 |  | 0.20842 |  | 2.3 |  | 58.0703 |  | 18.14 |  |  |  | 18.658 |  |  | 0 | 6.621 | 48.884 | 1.73 | 144.2852 |  | 5.0797 | 121.1966 | 8.7263 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.7941 | 25.261 | 0.2933 | 0.678 | 23.3732 | 454.7346 | 9.6308 | 133.3285 | 17.2358 |  |  | 15.091 | 4.5061 |  |  | 10.8256 | 277.49 |  | 40.081 |  | 18.887
07:30 |  |  | 34.2201 | 9.356 | [5 empty] | 26.1145 | 11.0108 | 13.32 | 33.498 |  |  | 49.616 |  | 15.6054 |  | 9.2 |  | 118.782 |  | 3.4765 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0.716 |  | 4.7632 | 0 | 1.1594 | 50.4564 | 109.2829 | 23.5036 | 0.73 | 160.05 |  | 33.1096 | 33.82 |  | 193.2288 | 32.6794 |  | 0.23749 |  | 2.2 |  | 58.0264 |  | 18.14 |  |  |  | 17.9819 |  |  | 0 | 6.521 | 51.296 | 1.69 | 142.9004 |  | 4.9369 | 127.1408 | 8.675 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7856 | 25.2519 | 0.3424 | 0.669 | 21.9791 | 455.6564 | 9.6499 | 136.487 | 16.2421 |  |  | 15.242 | 4.489 |  |  | 11.7411 | 273.13 |  | 40.225 |  | 13.615
08:00 |  |  | 33.1303 | 11.639 | [5 empty] | 26.5722 | 11.131 | 13.24 | 33.258 |  |  | 49.651 |  | 16.2467 |  | 9 |  | 150.738 |  | 3.4912 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0.7241 |  | 4.832 | 0 | 1.2972 | 50.9909 | 112.627 | 27.73 | 0.73 | 155.55 |  | 33.5131 | 34.38 |  | 191.6745 | 32.7885 |  | 0.29695 |  | 2.4 |  | 57.1958 |  | 18.14 |  |  |  | 17.9214 |  |  | 0 | 6.621 | 50.927 | 1.7 | 141.4222 |  | 5.1936 | 124.4418 | 8.9413 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.9208 | 25.2697 | 0.352 | 0.664 | 22.2188 | 457.8398 | 10.0148 | 138.4551 | 13.9878 |  |  | 15.0415 | 4.5795 |  |  | 11.7879 | 265.53 |  | 40.383 |  | 9.39
08:30 |  |  | 33.2244 | 12.516 | [5 empty] | 26.6322 | 11.0445 | 13.18 | 32.95 |  |  | 49.719 |  | 15.3087 |  | 9.4 |  | 148.029 |  | 3.5562 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.707 |  | 5.1929 | 0 | 1.7219 | 51.34 | 111.509 | 27.0274 | 0.72 | 164.46 |  | 31.9281 | 34.91 |  | 194.7755 | 32.9072 |  | 0.36418 |  | 2.3 |  | 57.5224 |  | 18.14 |  |  |  | 18.217 |  |  | 0 | 6.512 | 49.293 | 1.75 | 141.8043 |  | 5.341 | 126.8672 | 7.4768 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.2395 | 25.2653 | 0.3938 | 0.641 | 22.623 | 459.3672 | 10.3791 | 139.3958 | 15.0645 |  |  | 14.8775 | 4.6412 |  |  | 12.141 | 273.1 |  | 40.531 |  | 7.861
09:00 |  |  | 33.3258 | 12.795 | [5 empty] | 26.516 | 11.1184 | 13.43 | 32.658 |  |  | 49.636 |  | 15.6535 |  | 9.9 |  | 126.821 |  | 3.5234 |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0.6858 |  | 4.6838 | 0 | 1.8774 | 51.2763 | 111.8228 | 26.8202 | 0.63 | 162.58 |  | 32.7464 | 34.9 |  | 195.9162 | 32.8695 |  | 0.29065 |  | 2.3 |  | 57.0817 |  | 18.14 |  |  |  | 18.3014 |  |  | 0 | 6.621 | 52.724 | 1.73 | 143.1761 |  | 5.3029 | 125.7182 | 8.3317 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9645 | 25.1852 | 0.4771 | 0.666 | 23.5659 | 460.3015 | 10.3037 | 143.3577 | 15.9109 |  |  | 15.1651 | 4.7488 |  |  | 12.9787 | 280.2 |  | 40.657 |  | 7.359
09:30 |  |  | 33.0103 | 12.495 | [5 empty] | 26.631 | 11.1677 | 13.34 | 32.5 |  |  | 49.396 |  | 15.342 |  | 9.9 |  | 99.819 |  | 3.4545 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  | 0.6775 |  | 4.0358 | 0 | 1.9336 | 52.9977 | 113.8179 | 27.3143 | 0.44 | 162.09 |  | 35.7376 | 34.38 |  | 193.5546 | 33.7561 |  | 0.27372 |  | 1.6 |  | 57.0022 |  | 18.14 |  |  |  | 18.1445 |  |  | 0 | 6.521 | 60.914 | 1.68 | 144.8797 |  | 5.3814 | 126.0617 | 8.5769 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.054 | 25.136 | 0.5629 | 0.724 | 24.4527 | 462.3957 | 10.6025 | 139.5618 | 16.0196 |  |  | 15.1885 | 3.9658 |  |  | 13.5401 | 276.36 |  | 40.282 |  | 6.769
10:00 |  |  | 30.247 | 12.327 | [5 empty] | 26.7243 | 10.9028 | 13.34 | 33.108 |  |  | 49.552 |  | 12.8556 |  | 9.8 |  | 141.54 |  | 3.4608 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  | 0.6697 |  | 4.1829 | 0 | 2.3603 | 52.3998 | 116.2383 | 28.6606 | 0.24 | 164.4 |  | 37.112 | 34.26 |  | 196.0993 | 34.3155 |  | 0.30036 |  | 2.3 |  | 56.9873 |  | 18.14 |  |  |  | 18.0099 |  |  | 0 | 6.621 | 61.343 | 1.68 | 142.6627 |  | 5.3416 | 126.3836 | 8.2108 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.806 | 25.2432 | 0.7063 | 0.706 | 24.8609 | 461.1554 | 10.7111 | 143.4119 | 16.7091 |  |  | 15.8505 | 2.4748 |  |  | 13.4762 | 273.45 |  | 40.576 |  | 6.222
10:30 |  |  | 12.5823 | 12.581 | [5 empty] | 26.7022 | 10.8927 | 13.01 | 33.512 |  |  | 49.574 |  | 12.8447 |  | 9.9 |  | 146.25 |  | 3.5101 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  | 0.6997 |  | 4.0119 | 0 | 2.9512 | 51.1118 | 119.3211 | 28.9157 | 0.58 | 163.91 |  | 37.0049 | 34.38 |  | 196.1652 | 36.2484 |  | 0.29268 |  | 2.4 |  | 57.1503 |  | 18.14 |  |  |  | 17.9229 |  |  | 0 | 6.512 | 60.177 | 1.67 | 137.0546 |  | 5.297 | 126.1582 | 8.5269 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5509 | 25.1613 | 1.0255 | 0.492 | 25.3709 | 459.0595 | 10.8503 | 138.2416 | 16.8204 |  |  | 15.9868 | 2.4116 |  |  | 15.1794 | 261.22 |  | 40.525 |  | 5.854
11:00 |  |  | 21.8906 | 13.415 | [5 empty] | 27.1509 | 10.7242 | 13.64 | 33.466 |  |  | 49.266 |  | 13.1068 |  | 9.9 |  | 146.635 |  | 3.5814 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  | 0.7031 |  | 4.3254 | 0 | 3.219 | 50.7124 | 119.012 | 28.8247 | 1 | 165.7 |  | 35.5722 | 34.59 |  | 195.3907 | 36.7039 |  | 0.31357 |  | 1.7 |  | 57.067 |  | 18.14 |  |  |  | 18.2953 |  |  | 0 | 6.621 | 60.257 | 1.69 | 136.5347 |  | 5.3219 | 126.2757 | 8.7597 |  |  | 3.872 |  |  | 89.3131 | 25.1227 | 1.1854 | 0.592 | 26.3127 | 459.2459 | 10.7696 | 139.5406 | 16.4786 |  |  | 16.8648 | 4.8522 |  |  | 15.1238 | 260.52 |  | 40.729 |  | 5.548
11:30 |  |  | 24.2361 | 12.125 | [5 empty] | 26.0615 | 10.7496 | 13.49 | 32.698 |  |  | 49.471 |  | 15.0497 |  | 9.9 |  | 126.669 |  | 3.5755 |  |  | 0 |  |  | 1.1 |  | 0.6882 |  | 4.6142 | 0 | 3.5814 | 49.8933 | 118.6908 | 27.6889 | 0.9 | 163.83 |  | 36.7377 | 34.18 |  | 194.9065 | 36.9685 |  | 0.22865 |  | 2.3 |  | 57.3498 |  | 18.14 |  |  |  | 17.8957 |  |  | 0 | 6.521 | 62.409 | 1.62 | 137.7769 |  | 5.5146 | 125.0438 | 6.8554 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6305 | 25.1034 | 1.2765 | 0.631 | 26.5108 | 461.2973 | 10.9092 | 140.0605 | 16.9135 |  |  | 17.2602 | 4.6768 |  |  | 14.9159 | 275.67 |  | 40.757 |  | 5.127
12:00 |  |  | 24.4322 | 11.369 | [5 empty] | 27.1332 | 10.8504 | 13.39 | 32.436 |  |  | 49.229 |  | 12.4336 |  | 9.8 |  | 106.442 |  | 3.5651 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.7335 |  | 4.5948 | 0 | 3.6289 | 46.5115 | 117.9323 | 27.291 | 0.73 | 162.67 |  | 36.3961 | 34.82 |  | 194.7175 | 36.5572 |  | 0.39233 |  | 2.3 |  | 58.3526 |  | 18.14 |  |  |  | 18.1149 |  |  | 0 | 6.621 | 61.794 | 1.58 | 146.2938 |  | 5.4214 | 124.721 | 6.6502 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.3304 | 25.0608 | 1.2863 | 0.628 | 26.0426 | 462.2954 | 10.8857 | 156.3254 | 17.5097 |  |  | 17.1506 | 4.9073 |  |  | 15.7177 | 270.79 |  | 39.962 |  | 2.555
12:30 |  |  | 23.5603 | 10.867 | [5 empty] | 27.2118 | 11.3681 | 13.03 | 32.94 |  |  | 49.831 |  | 12.1532 |  | 9.5 |  | 153.117 |  | 3.5005 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.7118 |  | 4.6325 | 0 | 3.6062 | 44.9298 | 110.3428 | 26.209 | 0.78 | 164.68 |  | 35.6641 | 34.14 |  | 195.6152 | 37.0025 |  | 0.37792 |  | 2.2 |  | 58.2207 |  | 18.14 |  |  |  | 17.4154 |  |  | 0 | 6.512 | 59.639 | 1.56 | 145.2457 |  | 5.3765 | 126.2613 | 8.5843 |  |  | 3.872 |  |  | 90.9126 | 25.0474 | 1.3041 | 0.628 | 25.5311 | 452.0607 | 10.1601 | 155.186 | 17.2143 |  |  | 16.9417 | 4.5516 |  |  | 15.1179 | 280.03 |  | 39.69 |  | 6.018
13:00 |  |  | 23.7411 | 11.215 | [5 empty] | 27.1769 | 13.9821 | 13.29 | 32.362 |  |  | 49.723 |  | 12.4472 |  | 8.9 |  | 136.488 |  | 3.4995 |  |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0.6854 |  | 4.6611 | 0 | 3.6511 | 47.2122 | 111.5841 | 26.7576 | 0.64 | 164.9 |  | 35.2236 | 34.19 |  | 193.2603 | 36.879 |  | 0.28838 |  | 2.2 |  | 57.848 |  | 18.14 |  |  |  | 15.4432 |  |  | 0 | 6.621 | 64.055 | 1.75 | 142.4923 |  | 5.4052 | 126.7079 | 9.4342 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.2038 | 25.0441 | 1.323 | 0.622 | 24.2382 | 463.3386 | 10.1579 | 159.4851 | 17.0929 |  |  | 16.71 | 4.5711 |  |  | 14.6064 | 266.14 |  | 39.584 |  | 6.277
13:30 |  |  | 24.1333 | 11.766 | [5 empty] | 26.8552 | 14.2029 | 13.43 | 32.518 |  |  | 49.827 |  | 15.4283 |  | 8.9 |  | 143.854 |  | 3.5329 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.6847 |  | 5.4663 | 0 | 3.7744 | 48.3934 | 112.9515 | 28.0792 | 0.45 | 165.45 |  | 35.6455 | 33.98 |  | 191.3216 | 37.1873 |  | 0.25867 |  | 2.2 |  | 57.7159 |  | 18.14 |  |  |  | 16.2579 |  |  | 0 | 6.521 | 62.595 | 1.66 | 144.5448 |  | 5.7518 | 126.3688 | 12.5664 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.4247 | 25.005 | 1.3367 | 0.635 | 24.3423 | 464.9948 | 10.5039 | 154.1311 | 17.2192 |  |  | 16.8512 | 4.8135 |  |  | 15.3547 | 260.08 |  | 40.29 |  | 5.965
14:00 |  |  | 24.8374 | 13.736 | [5 empty] | 26.3098 | 14.5341 | 13.54 | 32.358 |  |  | 50.074 |  | 15.6934 |  | 8.9 |  | 140.22 |  | 3.4048 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.6803 |  | 5.7647 | 0 | 3.7171 | 48.0703 | 112.5549 | 28.4493 | 0.73 | 165.81 |  | 36.6925 | 35.08 |  | 192.4467 | 36.8892 |  | 0.22931 |  | 2.4 |  | 57.437 |  | 18.14 |  |  |  | 17.5352 |  |  | 0 | 6.621 | 62.65 | 1.65 | 141.9043 |  | 5.6279 | 126.0514 | 12.7379 |  |  | 3.872 |  |  | 89.7608 | 25.0347 | 1.3857 | 0.641 | 24.8611 | 468.1338 | 10.3015 | 148.8277 | 17.228 |  |  | 16.8105 | 4.9351 |  |  | 16.0472 | 274.94 |  | 40.224 |  | 6.263
14:30 |  |  | 25.9295 | 13.664 | [5 empty] | 26.3101 | 14.7643 | 13.53 | 32.982 |  |  | 49.374 |  | 14.2512 |  | 8.9 |  | 85.87 |  | 3.3837 |  |  | 0.26 |  |  | 0.7 |  | 0.723 |  | 5.7565 | 0 | 3.7589 | 47.4853 | 115.2336 | 28.9068 | 0.86 | 164.69 |  | 32.8265 | 34.68 |  | 192.7118 | 36.3391 |  | 0.24995 |  | 2.4 |  | 57.8234 |  | 18.14 |  |  |  | 17.8488 |  |  | 0 | 6.512 | 64.238 | 1.59 | 145.5603 |  | 5.7923 | 127.449 | 12.1234 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.207 | 24.9943 | 1.424 | 0.621 | 24.7977 | 470.7495 | 10.2558 | 155.274 | 14.21 |  |  | 16.3061 | 4.9143 |  |  | 15.6309 | 275.03 |  | 39.653 |  | 7.118
15:00 |  |  | 27.3477 | 13.403 | [5 empty] | 26.4372 | 14.9023 | 12.54 | 32.93 |  |  | 50.141 |  | 15.3281 |  | 8.9 |  | 143.78 |  | 3.1619 |  |  | 2.21 |  |  | 0.7 |  | 0.7128 |  | 6.22 | 0 | 3.8563 | 45.8808 | 115.4277 | 28.4244 | 0.97 | 164.19 |  | 33.5888 | 36 |  | 192.4048 | 37.6519 |  | 0.3324 |  | 2.3 |  | 57.8005 |  | 18.14 |  |  |  | 18.1867 |  |  | 0 | 6.621 | 63.05 | 1.58 | 145.1553 |  | 5.6665 | 126.7346 | 12.4359 |  |  | 4.0274 |  |  | 40.6046 | 25.0309 | 1.4067 | 0.637 | 26.6889 | 468.881 | 10.7603 | 154.1401 | 15.0201 |  |  | 17.0584 | 4.9603 |  |  | 16.5413 | 276.35 |  | 39.779 |  | 7.14
15:30 |  |  | 27.9617 | 13.476 | [5 empty] | 26.6394 | 15.0823 | 12.83 | 32.608 |  |  | 50.735 |  | 15.6343 |  | 8.5 |  | 127.217 |  | 3.354 |  |  | 7.48 |  |  | 0.6 |  | 0.6826 |  | 6.1652 | 0 | 3.7747 | 47.3771 | 115.5837 | 28.5766 | 0.6 | 164.23 |  | 34.3338 | 34.98 |  | 191.8327 | 37.1757 |  | 0.28441 |  | 2.3 |  | 57.9259 |  | 18.14 |  |  |  | 18.2295 |  |  | 0 | 6.521 | 61.195 | 1.82 | 144.8529 |  | 5.776 | 125.9823 | 11.6794 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.9264 | 25.0063 | 1.3899 | 0.632 | 27.0256 | 468.4462 | 11.0338 | 152.9636 | 14.9629 |  |  | 17.2033 | 4.9628 |  |  | 16.3312 | 275.87 |  | 40.293 |  | 8.435
16:00 |  |  | 28.5532 | 13.002 | [5 empty] | 27.163 | 14.4998 | 13.49 | 33.092 |  |  | 50.327 |  | 16.0596 |  | 8 |  | 150.071 |  | 3.3446 |  |  | 9.75 |  |  | 0.6 |  | 0.628 |  | 6.4606 | 0 | 3.7713 | 36.5059 | 116.4024 | 28.1722 | 0.23 | 163.98 |  | 34.1078 | 33.72 |  | 194.6344 | 37.5891 |  | 0.3193 |  | 2.4 |  | 57.1925 |  | 18.14 |  |  |  | 17.9391 |  |  | 0 | 6.621 | 50.528 | 1.88 | 141.4976 |  | 5.515 | 124.2804 | 11.8811 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.5006 | 24.969 | 1.3885 | 0.667 | 27.1922 | 348.023 | 10.9306 | 153.6078 | 13.4071 |  |  | 17.019 | 4.9282 |  |  | 16.0627 | 247.29 |  | 40.36 |  | 13.597
16:30 |  |  | 32.0391 | 12.529 | [5 empty] | 27.3932 | 13.8072 | 13.18 | 33.214 |  |  | 50.709 |  | 14.7168 |  | 8.8 |  | 48.254 |  | 3.3071 |  |  | 10.29 |  |  | 0.9 |  | 0.6766 |  | 6.2239 | 0 | 3.8701 | 45.4911 | 115.7464 | 27.7325 | 0.37 | 164.63 |  | 32.882 | 33.26 |  | 191.6916 | 36.8889 |  | 0.25521 |  | 2.3 |  | 59.176 |  | 18.14 |  |  |  | 18.1061 |  |  | 0 | 6.512 | 47.889 | 1.88 | 143.9792 |  | 5.6704 | 127.0118 | 9.642 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.1389 | 25.02 | 1.3857 | 0.61 | 26.7886 | 415.2506 | 11.1577 | 150.7364 | 13.1255 |  |  | 19.0561 | 4.8088 |  |  | 15.9959 | 268.2 |  | 40.428 |  | 18.873
17:00 |  |  | 32.1306 | 12.115 | [5 empty] | 27.5016 | 14.3815 | 11.84 | 33.252 |  |  | 50.292 |  | 16.0985 |  | 8.9 |  | 41.69 |  | 3.2695 |  |  | 12.98 |  |  | 0.9 |  | 0.6196 |  | 5.8656 | 0 | 3.8935 | 48.3705 | 116.6287 | 27.5184 | 0.4 | 168.57 |  | 33.2088 | 33.14 |  | 192.3628 | 36.5144 |  | 0.32254 |  | 2.3 |  | 59.2803 | [5 empty] | 18.2901 |  |  | 0 | 6.621 | 47.584 | 1.87 | 144.7014 |  | 5.6378 | 126.4983 | 11.7129 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.5892 | 25.0326 | 1.3902 | 0.606 | 26.8738 | 412.1385 | 11.0038 | 151.2835 | 13.3405 |  |  | 18.8334 | 4.7999 |  |  | 15.0789 | 283.31 |  | 40.573 |  | 23.882
17:30 |  |  | 32.3546 | 10.729 | [5 empty] | 27.9619 | 15.333 | 11.68 | 33.166 |  |  | 50.242 |  | 14.3882 |  | 8.9 |  | 41.122 |  | 3.2084 |  |  | 14.42 |  |  | 0.9 |  | 0.6139 |  | 5.3595 | 0 | 3.7611 | 47.5917 | 116.1112 | 26.2921 | 0.41 | 168.26 |  | 32.7497 | 32.86 |  | 189.6216 | 34.6082 |  | 0.26075 |  | 2.3 |  | 59.8605 | [5 empty] | 18.0339 |  |  | 0 | 6.521 | 47.131 | 1.82 | 141.3261 |  | 5.7802 | 127.6105 | 10.8283 |  |  | 3.6509 |  |  | 88.2728 | 24.9754 | 1.417 | 0.642 | 25.5951 | 432.5099 | 10.7638 | 151.9232 | 13.5144 |  |  | 18.6305 | 4.6211 |  |  | 14.6476 | 286.49 |  | 40.418 |  | 27.519
18:00 |  |  | 31.1756 | 10.875 | [5 empty] | 28.5197 | 15.2039 | 11.71 | 33.548 |  |  | 50.604 |  | 13.4152 |  | 8.9 |  | 41.064 |  | 3.2409 |  |  | 15.38 |  |  | 0.8 |  | 0.5952 |  | 5.4162 | 0 | 3.893 | 47.5065 | 112.9303 | 23.4611 | 0.46 | 168.78 |  | 34.4761 | 30.79 |  | 192.1478 | 33.9115 |  | 0.23975 |  | 2.4 |  | 60.8677 | [5 empty] | 18.2098 |  |  | 0 | 6.621 | 47.593 | 1.85 | 141.2272 |  | 5.8058 | 128.5804 | 10.1827 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.6787 | 24.8855 | 1.4333 | 0.666 | 23.452 | 438.9428 | 10.2883 | 158.3556 | 16.9047 |  |  | 17.9168 | 4.4992 |  |  | 13.7083 | 287.58 |  | 40.521 |  | 29.148
18:30 |  |  | 30.0167 | 10.611 | [5 empty] | 30.0039 | 15.5324 | 12.85 | 34.13 |  |  | 51.657 |  | 16.1059 |  | 8.8 |  | 37.318 |  | 3.2259 |  |  | 14.91 |  |  | 0.9 |  | 0.5942 |  | 4.2691 | 0 | 3.9749 | 47.4844 | 101.542 | 22.8881 | 0.11 | 169.91 |  | 34.0063 | 30.2 |  | 192.547 | 33.7683 |  | 0.29694 |  | 2.3 |  | 46.2871 | [5 empty] | 18.2954 |  |  | 0 | 6.512 | 45.709 | 1.96 | 144.0057 |  | 5.6234 | 130.128 | 9.4935 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.1064 | 25.0447 | 1.4124 | 0.667 | 22.2853 | 458.1517 | 9.6435 | 154.6612 | 16.7219 |  |  | 17.9961 | 4.5487 |  |  | 11.9791 | 282.08 |  | 40.696 |  | 29.319
19:00 |  |  | 30.0182 | 9.936 | [5 empty] | 26.7815 | 14.8604 | 13.43 | 34.474 |  |  | 51.806 |  | 16.2057 |  | 8.7 |  | 35.215 |  | 3.1759 |  |  | 14.29 |  |  | 0.9 |  | 0.6377 |  | 4.2895 | 0 | 4.0378 | 41.0395 | 109.621 | 22.4746 | 0.35 | 166.21 |  | 31.762 | 30.48 |  | 193.6331 | 32.7971 |  | 0.33872 |  | 2.4 |  | 39.9106 | [5 empty] | 18.2366 |  |  | 0 | 6.621 | 46.287 | 1.87 | 148.6374 |  | 5.3713 | 125.1626 | 8.5884 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.6546 | 24.7324 | 1.4096 | 0.681 | 21.9129 | 468.6848 | 9.6162 | 159.7017 | 16.6493 |  |  | 16.5714 | 4.5346 |  |  | 11.8796 | 281.39 |  | 40.243 |  | 29.502
19:30 |  |  | 28.459 | 10.633 | [5 empty] | 29.9711 | 12.0492 | 13.41 | 34.834 |  |  | 52.246 |  | 16.2492 |  | 8.6 |  | 39.091 |  | 3.2252 |  |  | 16 |  |  | 0.9 |  | 0.6126 |  | 4.19 | 0 | 4.0062 | 41.7016 | 113.9168 | 24.3416 | 0.46 | 164.2 |  | 32.4809 | 31.5 |  | 194.7105 | 33.6691 |  | 0.24184 |  | 2.4 |  | 39.8347 | [5 empty] | 17.835 |  |  | 0 | 6.521 | 57.934 | 1.81 | 146.0553 |  | 5.2888 | 128.9222 | 8.3204 |  |  | 3.74 |  |  | 92.3407 | 24.8448 | 1.4035 | 0.684 | 22.8214 | 464.9111 | 9.6634 | 139.7172 | 17.3585 |  |  | 17.4564 | 4.53 |  |  | 12.1301 | 274.17 |  | 40.1 |  | 29.142
20:00 |  |  | 27.8115 | 11.691 | [5 empty] | 29.0682 | 11.649 | 13.25 | 34.764 |  |  | 52.411 |  | 16.0959 |  | 8.6 |  | 30.957 |  | 3.3129 |  |  | 16.08 |  |  | 0.9 |  | 0.63 |  | 4.127 | 0 | 4.0045 | 46.2164 | 114.0757 | 28.5794 | 0.37 | 163.75 |  | 34.1904 | 31.94 |  | 194.9553 | 33.8857 |  | 0.20425 |  | 2.4 |  | 39.8089 | [5 empty] | 18.0783 |  |  | 0 | 6.621 | 60.533 | 1.34 | 146.1727 |  | 5.3192 | 130.3333 | 8.7191 |  |  | 3.6949 |  |  | 89.9679 | 24.7505 | 1.3822 | 0.744 | 23.6053 | 466.5434 | 10.2665 | 151.2233 | 17.5332 |  |  | 17.7507 | 4.5306 |  |  | 12.8209 | 273.2 |  | 40.179 |  | 29.169
20:30 |  |  | 28.7377 | 12.037 | [5 empty] | 26.8855 | 11.2086 | 13.44 | 34.262 |  |  | 52.077 |  | 10.9171 |  | 8.7 |  | 39.605 |  | 3.3437 |  |  | 15.95 |  |  | 0.9 |  | 0.6798 |  | 4.0911 | 0 | 3.8633 | 45.4938 | 115.2313 | 27.602 | 0.84 | 170.12 |  | 34.7061 | 31.13 |  | 193.0315 | 34.6547 |  | 0.25144 |  | 2.2 |  | 40.4231 | [5 empty] | 18.5311 |  |  | 0 | 6.512 | 61.687 | 1.86 | 148.2532 |  | 5.2943 | 131.5151 | 8.8802 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.3082 | 24.7536 | 1.3661 | 0.713 | 23.5063 | 458.3585 | 10.6822 | 152.5693 | 17.5723 |  |  | 17.8305 | 4.5851 |  |  | 14.0383 | 279.24 |  | 40.276 |  | 29.668
21:00 |  |  | 29.568 | 12.307 | [5 empty] | 27.5234 | 11.1539 | 13.11 | 33.702 |  |  | 52.045 |  | 13.0648 |  | 8.6 |  | 39.673 |  | 3.2923 |  |  | 14.74 |  |  | 0.9 |  | 0.7229 |  | 4.074 | 0 | 3.9344 | 48.7791 | 114.2254 | 28.3808 | 0.87 | 168.29 |  | 36.1374 | 31.82 |  | 197.9288 | 34.8815 |  | 0.43139 |  | 2.3 |  | 48.5547 | [5 empty] | 18.327 |  |  | 0 | 6.621 | 57.973 | 1.76 | 148.2764 |  | 5.2568 | 131.8506 | 9.4637 |  |  | 4.0848 |  |  | 88.1624 | 24.7591 | 1.3521 | 0.702 | 24.8792 | 460.2281 | 10.6621 | 154.1565 | 17.6481 |  |  | 17.7563 | 5.0249 |  |  | 11.6265 | 286.18 |  | 40.52 |  | 29.902
21:30 |  |  | 30.0572 | 12.675 | [5 empty] | 27.5256 | 11.2972 | 13.25 | 33.672 |  |  | 51.999 |  | 14.7579 |  | 8.9 |  | 40.001 |  | 3.3432 |  |  | 15.26 |  |  | 0.9 |  | 0.6737 |  | 4.2365 | 0 | 3.909 | 47.6432 | 115.4135 | 28.746 | 0.94 | 166.48 |  | 36.6877 | 32.33 |  | 197.8481 | 37.5317 |  | 0.25077 |  | 2.2 |  | 57.2698 | [5 empty] | 18.5607 |  |  | 0 | 6.521 | 58.187 | 1.8 | 147.745 |  | 5.2135 | 129.3945 | 10.3575 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.8149 | 24.7742 | 1.3076 | 0.698 | 25.0133 | 450.2599 | 10.8143 | 151.3072 | 17.7629 |  |  | 18.5644 | 5.0522 |  |  | 11.1238 | 283.01 |  | 40.499 |  | 29.629
22:00 |  |  | 25.6934 | 13.033 | [5 empty] | 27.0235 | 11.1284 | 13.12 | 33.234 |  |  | 51.902 |  | 16.688 |  | 8.9 |  | 41.048 |  | 3.2961 |  |  | 14.17 |  |  | 0.9 |  | 0.6909 |  | 4.2329 | 0 | 3.4913 | 48.5206 | 116.5428 | 28.6802 | 1.03 | 163.97 |  | 36.7334 | 31.11 |  | 196.0662 | 37.2771 |  | 0.30182 |  | 2.3 |  | 61.707 | [5 empty] | 18.4259 |  |  | 0 | 6.621 | 60.229 | 1.56 | 147.7484 |  | 5.3287 | 130.479 | 10.7133 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.8672 | 24.7776 | 1.2051 | 0.726 | 25.3144 | 456.5458 | 10.7832 | 153.8217 | 17.4904 |  |  | 19.0112 | 5.0741 |  |  | 10.9835 | 290.17 |  | 40.558 |  | 29.498
22:30 |  |  | 21.3624 | 13.893 | [5 empty] | 25.9867 | 11.2063 | 13 | 32.938 |  |  | 51.841 |  | 16.4458 |  | 8.8 |  | 141.819 |  | 3.2161 |  |  | 14.22 |  |  | 0.9 |  | 1.0355 |  | 4.8773 | 0 | 2.6846 | 48.1251 | 115.1043 | 28.5043 | 1.15 | 166.57 |  | 35.8911 | 31.55 |  | 195.7911 | 37.7549 |  | 0.20529 |  | 2.3 |  | 61.9156 | [5 empty] | 18.6035 |  |  | 0 | 6.512 | 58.717 | 1.58 | 147.3759 |  | 5.1744 | 125.3544 | 10.8529 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.2961 | 24.8088 | 0.8134 | 0.688 | 25.5237 | 453.278 | 10.5919 | 158.1242 | 17.4572 |  |  | 18.6794 | 5.1007 |  |  | 11.1555 | 282.16 |  | 40.011 |  | 29.436
23:00 |  |  | 24.2212 | 13.086 | [5 empty] | 25.663 | 11.0507 | 13.11 | 33.718 |  |  | 52.025 |  | 14.911 |  | 8.8 |  | 142.731 |  | 3.1999 |  |  | 14.8 |  |  | 0.8 |  | 1.3492 |  | 4.4261 | 0 | 2.0959 | 50.3682 | 116.2905 | 28.7021 | 1.26 | 166.95 |  | 35.0509 | 31.63 |  | 193.0548 | 37.4445 |  | 0.27422 |  | 2.4 |  | 61.5528 | [5 empty] | 18.6352 |  |  | 0 | 6.621 | 58.787 | 1.47 | 147.1396 |  | 5.1972 | 128.2468 | 9.8693 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.4611 | 24.793 | 0.6052 | 0.688 | 25.5673 | 463.0176 | 10.0326 | 148.482 | 18.0233 |  |  | 19.1639 | 5.083 |  |  | 11.8382 | 291.35 |  | 39.94 |  | 29.438
23:30 |  |  | 23.9219 | 13.31 | [5 empty] | 25.1706 | 12.4474 | 13.15 | 33.778 |  |  | 52.093 |  | 15.5381 |  | 8.9 |  | 108.061 |  | 3.33 |  |  | 14.78 |  |  | 0.9 |  | 1.3669 |  | 4.5418 | 0 | 1.5036 | 50.3438 | 114.6939 | 28.7252 | 1.2 | 165.02 |  | 37.6078 | 32.75 |  | 195.318 | 38.3899 |  | 0.28187 |  | 2.3 |  | 61.3376 | [5 empty] | 18.2848 |  |  | 0 | 6.521 | 57.203 | 1.68 | 142.7755 |  | 5.4369 | 129.8532 | 9.524 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.8351 | 24.7801 | 0.4907 | 0.684 | 25.7964 | 469.3386 | 10.8126 | 154.7874 | 17.6434 |  |  | 19.35 | 5.0977 |  |  | 11.755 | 290.21 |  | 40.265 |  | 29.084
00:00 |  |  | 24.0124 | 13.291 | [5 empty] | 25.0851 | 13.7078 | 13.56 | 33.72 |  |  | 51.956 |  | 16.318 |  | 8.6 |  | 111.066 |  | 3.2532 |  |  | 15.69 |  |  | 0.9 |  | 2.1005 |  | 5.2759 | 0 | 1.3059 | 50.5179 | 113.3295 | 28.2852 | 0.83 | 165.89 |  | 37.2671 | 33.13 |  | 194.9141 | 38.2503 |  | 0.28818 |  | 2.4 |  | 61.5844 | [5 empty] | 18.0448 |  |  | 0 | 6.621 | 53.899 | 1.76 | 146.4598 |  | 5.4074 | 131.6314 | 10.7464 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.1184 | 24.73 | 0.4281 | 0.624 | 25.0906 | 464.1112 | 10.9513 | 155.9774 | 17.6981 |  |  | 18.9525 | 5.0661 |  |  | 12.241 | 289.33 |  | 40.174 |  | 29.03
MWh | 0 | 0 | 730.1606 | 292.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.2655 | 315.1071 | 318.49 | 803.866 | 0 | 0 | 1220.625 | 0 | 365.6328 | 0 | 221.7 | 0 | 2612.7495 | 0 | 86.7914 | 0 | 0 | 147.375 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 19.7362 | 0 | 118.9679 | 0 | 60.0674 | 1171.8896 | 2719.0065 | 655.8737 | 18.01 | 3808.59 | 0 | 847.2201 | 799.255 | 0 | 4674.5103 | 861.1386 | 0 | 6.6487 | 0 | 55.16 | 0 | 1363.5901 | 0 | 304.25 | 0 | 0 | 0 | 434.9194 | 0 | 0 | 0 | 157.65 | 1295.3855 | 40.97 | 3471.9752 | 0 | 129.2185 | 3045.7428 | 241.7467 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2152.7793 | 600.0236 | 20.9691 | 15.8895 | 600.554 | 10923.266 | 253.876 | 3584.1354 | 399.6435 | 0 | 0 | 409.2002 | 112.0124 | 0 | 0 | 331.0423 | 6686.305 | 0 | 967.5055 | 0 | 459.4085
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 26 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1087.7 | 2603.7 | 2347.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 7.5 | 0 | 509.1 | 6656.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 387.4
01:00 | 1103 | 2627.2 | 2263.5 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 7.5 | 0 | 523.1 | 6626.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 50.05
01:30 | 1106.5 | 2637 | 2191.4 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 7.5 | 0 | 513.1 | 6557.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 3230.6
02:00 | 1108.3 | 2612.7 | 2102.4 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 7.5 | 0 | 551.9 | 6485.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
02:30 | 1115.1 | 2610.1 | 1904.2 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 7.5 | 0 | 557.5 | 6297 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3234.7
03:00 | 1103.3 | 2577.1 | 2012 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 7.5 | 0 | 506.7 | 6307 |  | C.H. YANANGO | 712.8
03:30 | 1111.8 | 2644.6 | 1988 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 7.5 | 0 | 494.3 | 6345 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.9
04:00 | 1108.4 | 2656 | 1946 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 7.5 | 0 | 512.2 | 6330.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 293.6
04:30 | 1077.8 | 2455.6 | 2112.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 7.5 | 0 | 504.1 | 6257.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1890.95
05:00 | 1111.8 | 2483.5 | 2088.6 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 7.5 | 0 | 525 | 6314.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 249.95
05:30 | 1089.6 | 2533.6 | 1926 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.5 | 24.7 | 530 | 6204.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 353.5
06:00 | 1085.4 | 2433.3 | 1840 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.5 | 182.9 | 533.4 | 6144.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.4
06:30 | 1082.3 | 2217.2 | 1699.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 7.5 | 440.8 | 531.3 | 6029.5 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 164.35
07:00 | 1081.2 | 2188.8 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 7.5 | 679.8 | 525.9 | 6015.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3874
07:30 | 1075.2 | 2316.5 | 1386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 7.5 | 734 | 528.8 | 6101.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.6
08:00 | 1090.6 | 2148.7 | 1448.2 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 7.5 | 766.7 | 508.8 | 6081.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 141.75
08:30 | 1068.1 | 2275.9 | 1566.8 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 7.5 | 774.8 | 516.6 | 6323.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.1
09:00 | 1058.7 | 2262.1 | 1588.8 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 7.5 | 791.9 | 532.8 | 6353 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14341.7
09:30 | 1064 | 2356.7 | 1554 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 7.5 | 818.4 | 571.7 | 6482.7 |  | C.H. RESTITUCION | 4860
10:00 | 1056.8 | 2352.1 | 1472.2 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 7.5 | 832.8 | 672.1 | 6505.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 103.1
10:30 | 1058.3 | 2439 | 1418.7 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 7.5 | 835.2 | 765.4 | 6636.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.25
11:00 | 1070.3 | 2495.2 | 1441.6 | 59.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 7.5 | 834.4 | 762 | 6722.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3495.25
11:30 | 1072.6 | 2487.4 | 1426.4 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 7.5 | 833.3 | 823.8 | 6763.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.15
12:00 | 1059.5 | 2413.2 | 1394.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 7.5 | 838.1 | 852.7 | 6678.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1605.05
12:30 | 1064.9 | 2397.8 | 1354.5 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 7.5 | 838 | 874 | 6645 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 427.95
13:00 | 1066.6 | 2472.2 | 1442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 7.5 | 835 | 855 | 6732.7 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 447.1
13:30 | 1074.9 | 2486.7 | 1455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 7.5 | 831 | 852.6 | 6760.7 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2080.45
14:00 | 1073 | 2419.8 | 1430.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 7.5 | 822 | 842.1 | 6647.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 480.2
14:30 | 1111.6 | 2490.3 | 1424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 7.5 | 813.9 | 815.4 | 6712.8 |  | C.H. EL CARMEN | 156.35
15:00 | 1030.9 | 2242.3 | 1650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 7.5 | 801.3 | 804.5 | 6587.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 474.45
15:30 | 1057.3 | 2350.9 | 1568.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 7.5 | 772.5 | 777 | 6629.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 483.2
16:00 | 1082.5 | 2210.2 | 1525.5 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 7.5 | 721.8 | 755.8 | 6399.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 475.1
16:30 | 1077.6 | 2325.9 | 1635.9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 7.5 | 566.4 | 759.1 | 6467.8 |  | C.H. LA JOYA | 82.4
17:00 | 1117.1 | 2503.1 | 1783.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 7.5 | 290.7 | 779.4 | 6575.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.6
17:30 | 1104.1 | 2796.6 | 1796.1 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 7.5 | 45.2 | 794.5 | 6639.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.95
18:00 | 1133.2 | 3105.8 | 1733.4 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 7.5 | 0 | 762.1 | 6840.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
18:30 | 1143.2 | 3315.7 | 2077.9 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7.5 | 0 | 744.9 | 7387.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4078.65
19:00 | 1141.1 | 3324 | 2196.3 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 7.5 | 0 | 729.2 | 7495.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2107.1
19:30 | 1136.9 | 3362.7 | 2252.4 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.5 | 0 | 667.6 | 7524.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 92
20:00 | 1141.7 | 3386 | 2253.2 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 7.5 | 0 | 622.1 | 7505.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8966.6
20:30 | 1166.2 | 3347.3 | 2317.4 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 7.5 | 0 | 570 | 7503.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 123.5
21:00 | 1157.4 | 3304.8 | 2385.4 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 7.5 | 0 | 504.4 | 7455.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1289.45
21:30 | 1151.7 | 3259.2 | 2340.3 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 7.5 | 0 | 480.1 | 7336.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84.05
22:00 | 1150.4 | 3256.8 | 2184.3 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 7.5 | 0 | 496.2 | 7192.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 120.05
22:30 | 1151.2 | 3219.1 | 2118.8 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 7.5 | 0 | 465.3 | 7060.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4908.6
23:00 | 1152.9 | 3143.3 | 2020.1 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 7.5 | 0 | 428.7 | 6850 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1664.9
23:30 | 1159.3 | 3153.4 | 1885.6 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 7.5 | 0 | 368 | 6673 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.6
00:00 | 1168.5 | 2984.7 | 1896.9 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 7.5 | 0 | 260.1 | 6412.6 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1131.65
TOTAL MWh | 26430.25 | 63842.9 | 43664.4 | 981.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.4 | 180 | 8362.8 | 14930.2 | 159627.3 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 16.5575 | 39.995 | 27.354 | 0.61478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77393 | 0.11276 | 5.239 | 9.3532 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 718.8
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3626.35
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2160.75
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1549.25
[14 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 444.9
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2635.6
[15 empty] | PCH TUPURI | 17.8
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.8
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 157.7
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 47
[15 empty] | C.H. CAHUA | 279
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1967.95
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 462.55
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 450.2
[15 empty] | C.H. OROYA | 147.75
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 210.05
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2532.2
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 497.45
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 26430.25 | 63842.9

## GENERACION RER
domingo, 26 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 19.4 | 7.6 | 4 | 20.2 | 2 |  | 9.2 |  | 10.4 |  | 14.2 | 20.1 | 7.2 | 3.4 | 4.4 | 19.9 |  | 18.2 | 18.7 | 28.8 | 39.9 | 60.7 | 89.1 | 85.9 |  | 12.9 | 9.2 | 20.9 | 6.9 | 20 | 20.4 | 19.5 | 7.5 |  | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 60.7 |  | 59.4 |  | 0.6 |  | 13.6 | 48.2 | 19.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 |  | 20.5 | 913.7
1:00 | 14.3 | 19.4 | 8.2 | 4 | 20.2 | 2 |  | 9.5 |  | 10.3 |  | 14.4 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 18.4 | 18.7 | 26.1 | 36.5 | 72 | 77.2 | 75.9 |  | 8.7 | 5.8 | 20.9 | 6.8 | 20 | 20.4 | 19.5 | 7.5 |  | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 75.5 |  | 68.6 |  | 0.6 |  | 22.5 | 52.8 | 19.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 928.9
1:30 | 14 | 19.4 | 7.7 | 4 | 20.2 | 2 |  | 9.3 |  | 10.3 |  | 14.6 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 18.5 | 18.8 | 26.4 | 31.1 | 91.1 | 77.2 | 85.4 |  | 10.2 | 5.3 | 20.9 | 6.8 | 20 | 20.4 | 19.5 | 7.5 |  | 1 | 1.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 54 |  | 48.8 |  | 0.6 |  | 24.1 | 57.4 | 19.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.5 |  | 20.9 | 918.2
2:00 | 14.4 | 19.4 | 8.7 | 4 | 20.2 | 2 |  | 9 |  | 10.3 |  | 15.3 | 20.3 | 7.3 | 3.4 | 4.4 | 19.8 |  | 18.8 | 18.8 | 26.1 | 30 | 103.4 | 85.1 | 80.8 |  | 8.7 | 9.6 | 20.9 | 6.5 | 20 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.6 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.7 | 9.9 | 71.4 |  | 59.6 |  | 0.6 |  | 22.2 | 54 | 19.6 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 19.8 | 6.6 |  | 20.7 | 958.7
2:30 | 15 | 19.4 | 8.6 | 4 | 20.2 | 2 |  | 8.5 |  | 10.3 |  | 15.6 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 19.9 |  | 18.8 | 18.8 | 27.1 | 28.9 | 83.2 | 78.6 | 81.4 |  | 8.2 | 7.1 | 20.9 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.2 |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 87.7 |  | 84.6 |  | 0.6 |  | 24.3 | 46.2 | 19.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 964.8
3:00 | 16 | 19.4 | 8.6 |  | 20.2 | 2 |  | 9.5 |  | 10.2 |  | 15 | 20.1 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.6 | 18.8 | 28.6 | 24.1 | 68.8 | 81.6 | 93.4 |  | 9.4 | 9 | 20.9 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 7.3 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 66.1 |  | 69 |  | 0.6 |  | 15.9 | 40.8 | 19.6 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20.1 | 6.6 |  | 20.7 | 911.2
3:30 | 15.7 | 19.4 | 7.2 |  | 20.2 | 2 |  | 9.4 |  | 10.5 |  | 15.4 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.6 | 18.8 | 26.7 | 21.3 | 74.8 | 92.2 | 94.6 |  | 11.7 | 9 | 20.9 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 6.7 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.9 | 9.9 | 49.5 |  | 47.2 |  | 0.6 |  | 21.6 | 45.7 | 19.6 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 |  | 20.8 | 897.2
4:00 | 16.1 | 19.4 | 8.1 |  | 20.2 | 2 |  | 9.3 |  | 10.4 |  | 14.8 | 20.2 | 7.3 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.4 | 18.8 | 26.3 | 22.8 | 77.9 | 98.8 | 97.7 |  | 14.7 | 9 | 20.9 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 6.6 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 43 |  | 36.5 |  | 0.6 |  | 23.7 | 61.8 | 19.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 |  | 20.8 | 915.1
4:30 | 15.9 | 19.4 | 7.9 |  | 20.2 | 2 |  | 9.4 |  | 10.4 |  | 14.5 | 20.1 | 7.2 | 3.4 | 4.3 | 20.1 |  | 18.4 | 18.8 | 25.6 | 14.9 | 71.2 | 101.5 | 93.9 |  | 16.4 | 9.4 | 20.9 | 6.4 | 20 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.8 | 50.5 |  | 47.4 |  | 0.6 |  | 19.3 | 54 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20.2 | 6.6 |  | 20.3 | 905.4
5:00 | 15.2 | 19.4 | 8 |  | 20.2 | 2 |  | 8.5 |  | 10.4 |  | 14.8 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 19.9 |  | 18.4 | 18.8 | 25.1 | 14.6 | 67.9 | 97.9 | 96 |  | 11.8 | 13.3 | 20.9 | 6.3 | 20 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 4.8 | 9.9 | 57.8 |  | 58.1 |  | 0.6 |  | 22.6 | 59.9 | 19.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 19.9 | 6.6 |  | 20.7 | 924.9
5:30 | 15.2 | 19.4 | 7.1 |  | 20.2 | 2 |  | 9.3 |  | 10.4 |  | 14.6 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 19.6 |  | 18.6 | 18.8 | 27.4 | 13.1 | 62.7 | 99.4 | 98.3 | 1.1 | 13.8 | 9.5 | 20.7 | 6.2 | 20 | 20.4 | 20 | 4.3 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  | 7.7 | 5.9 |  | 3.5 |  | 0.2 | 4.8 | 9.9 | 59.4 | 5.1 | 62.4 | 4.7 | 0.6 |  | 22.8 | 61.2 | 19.4 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 19.6 | 6.6 |  | 20.7 | 951.5
6:00 | 15.2 | 19.4 | 7.9 |  | 17.2 | 2 |  | 9.5 |  | 10.4 |  | 14.6 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.1 | 20 |  | 19 | 18.8 | 28.2 | 17.7 | 65.6 | 91.3 | 95.5 | 9.1 | 11.6 | 8.1 | 20.5 | 6.2 | 20.1 | 20.4 | 20 | 3.3 | 3.3 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 71.1 | 42 |  | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 4.8 | 9.9 | 65.7 | 28.5 | 70 | 25.8 | 0.6 | 0.5 | 21.7 | 58 | 19.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 20 | 6.6 | 0.3 | 20.7 | 1111
6:30 | 15.5 | 19.4 | 6.3 |  | 11.5 | 2 |  | 9.3 | 0.1 | 10.4 |  | 14.8 | 20.3 | 7.1 | 3.4 | 4.3 | 19.9 |  | 19 | 18.8 | 27.6 | 33.5 | 61.1 | 102.1 | 95.1 | 20.7 | 12.4 | 10.4 | 20.4 | 6.1 | 20.1 | 20.4 | 20 | 3.5 | 6.7 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 159.5 | 84.1 |  | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 4.7 | 9.9 | 58 | 90 | 50 | 74.5 | 0.6 | 1 | 21.3 | 59.8 | 19 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.6 | 0.7 | 20.7 | 1359.6
7:00 | 15 | 19.4 | 8.2 |  | 11.8 | 2 |  | 9.5 | 0.1 | 10.4 |  | 15.1 | 20.3 | 7.1 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 18.5 | 18.7 | 26.9 | 42.1 | 55.7 | 89 | 92.9 | 31.1 | 8.4 | 7.7 | 20.1 | 6 | 19.9 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 230.5 | 183.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2 | 4.8 | 9.9 | 60.9 | 130.9 | 65.8 | 94.8 | 0.6 | 1.5 | 19.4 | 57.1 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.5 | 0.9 | 20.8 | 1591.4
7:30 | 15.4 | 19.4 | 9 |  | 11.8 | 2 |  | 9.3 | 0.1 | 10.4 |  | 15.1 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 18.5 | 18.8 | 23.5 | 47.2 | 68.5 | 72.8 | 84.9 | 35.3 | 7.3 | 5.9 | 20.2 | 6 | 19.6 | 20.4 | 20 |  |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 244 | 196.3 | 0.1 | 3.5 | 6 | 2.9 | 4.8 | 9.9 | 74.5 | 143 | 87.9 | 102.4 | 0.6 | 2.5 | 15.4 | 40.9 | 19.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.6 | 1.4 | 20.8 | 1649.4
8:00 | 15.3 | 19.4 | 9.1 |  | 7.6 | 1.9 |  | 8.9 | 0.5 | 10.4 |  | 14.6 | 20.2 | 7.1 | 3.4 | 4.4 | 20 |  | 18.5 | 18.7 | 19.9 | 40.5 | 65.1 | 61.5 | 76.6 | 36.3 | 6 | 3.5 | 19.9 | 6 | 19.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 207.9 | 0.1 | 3.5 | 7.8 | 3.6 | 4.8 | 9.9 | 86 | 145.7 | 85.2 | 105.5 | 0.6 | 3.4 | 18 | 44.4 | 19.4 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.5 | 3.1 | 20.7 | 1656.1
8:30 | 15 | 19.4 | 9.5 |  | 7.8 | 2 |  | 9.6 | 0.7 | 10.4 |  | 15 | 20.3 | 7.1 | 3.4 | 4.4 | 20 |  | 18.5 | 18.8 | 10.3 | 36.3 | 49.5 | 52.8 | 96.1 | 36.9 | 4.5 | 2.9 | 19.2 | 5.8 | 19.4 | 20 | 20 |  |  | 1.5 | 3 | 3.5 | 18.6 |  | 252.6 | 213.1 | 0.3 | 3.5 |  | 4.8 | 4.8 | 9.9 | 88.1 | 148.1 | 96.7 | 108.2 | 0.6 | 5.1 | 21.9 | 53 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.4 | 20 | 6.6 | 5 | 20.7 | 1672.3
9:00 | 15.8 | 16.7 | 9.8 |  | 7.8 | 1.9 |  | 8.8 | 0.9 | 10.4 |  | 14.6 | 20.1 | 7 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.5 | 18.8 | 11.9 | 28 | 54.5 | 68.1 | 101.2 | 37.1 | 8.1 | 4.5 | 19.3 | 5.8 | 19.4 | 20 | 20 |  |  | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 18.6 |  | 253 | 219.1 | 0.2 | 3.5 |  | 6.6 | 4.8 | 9.9 | 97 | 149.1 | 98.8 | 108.9 | 0.6 | 8.2 | 18.1 | 33.4 | 19.1 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.5 | 20 | 6.6 | 8.8 | 20.5 | 1702.3
9:30 | 15 | 16.5 | 8.5 |  | 7.8 | 2 |  | 9.5 | 1 | 10.1 |  | 14.8 | 20.3 | 7 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.6 | 18.8 | 10.3 | 24 | 55.8 | 97.2 | 104.8 | 37.4 | 11.1 | 10.2 | 19.5 | 5.8 | 19.4 | 20 | 19.6 |  |  | 4 | 6.2 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 220.2 | 0.3 | 3.5 |  | 10.5 | 4.7 | 9.9 | 89.6 | 152.3 | 101.4 | 111.8 | 0.6 | 14.2 | 16.7 | 40.4 | 19 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20.1 | 6.6 | 17.9 | 20.8 | 1766.7
10:00 | 15.4 | 17.9 | 9.6 |  | 7.8 | 1.9 |  | 9.3 | 1.1 | 10.1 |  | 14.6 | 20.2 | 7 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 18.2 | 18.8 | 8.3 | 40 | 88.3 | 111 | 106 | 38 | 16.3 | 13 | 14.1 | 5.6 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 8.8 | 10.7 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 219.4 | 0.2 | 3.5 |  | 15.7 | 4.8 | 9.9 | 87.4 | 153.9 | 105 | 112.8 | 0.6 | 19.3 | 22.6 | 54.7 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.4 | 20.7 | 1876.4
10:30 | 15.2 | 19.1 | 9.4 |  | 7.8 | 2 |  | 9.2 | 1.2 | 10.1 |  | 14.8 | 20.2 | 7 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.1 | 18.8 | 8.4 | 67.6 | 93.9 | 112.2 | 102.4 | 38.9 | 14.7 | 12.5 | 10.5 | 5.5 | 18.8 | 18.4 | 19.6 |  |  | 7.9 | 11.4 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 223.2 | 0.3 | 3.5 |  | 15.7 | 4.9 | 9.9 | 112.7 | 152.3 | 118.8 | 112.3 | 0.6 | 18.9 | 28.5 | 74.4 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.3 | 20.7 | 1968.7
11:00 | 15 | 19.1 | 8 |  | 9.1 | 1.9 |  | 9.1 | 1.3 | 9.9 |  | 15 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 18.3 | 18.8 | 10.4 | 75.1 | 83.7 | 95.2 | 106 | 39.2 | 15.2 | 10.3 | 15.4 | 5.5 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 5.1 | 9.8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 224.2 | 0.5 | 3.5 |  | 15.4 | 4.8 | 9.9 | 128.4 | 151.6 | 127 | 111.5 | 0.6 | 18.6 | 25.9 | 69.9 | 19.1 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.3 | 21 | 1969.9
11:30 | 14.9 | 19.1 | 8.7 |  | 15.6 | 1.9 |  | 9.4 | 0.6 | 9.7 |  | 14.7 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 18.6 | 18.8 | 19.8 | 78 | 100.8 | 110.2 | 109 | 38.7 | 17.2 | 13 | 19.1 | 5.5 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 225.1 | 0.5 | 3.5 |  | 15.6 | 4.8 | 9.9 | 132 | 150.7 | 127.9 | 111.1 | 0.6 | 18.8 | 26.5 | 72.6 | 19 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.3 | 20.8 | 2041
12:00 | 15.2 | 19.1 | 7.8 |  | 16.2 | 1.9 |  | 9.7 | 0.8 | 9.7 |  | 14.5 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 18.3 | 18.8 | 24.2 | 79 | 116.9 | 105.1 | 103.5 | 38.4 | 19.6 | 12.1 | 19 | 5.5 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 8.3 | 7.4 | 3.5 | 18.6 |  | 253.2 | 225.5 | 0.3 | 3.5 |  | 16 | 4.7 | 9.9 | 141.3 | 154.1 | 129.3 | 111.4 | 0.6 | 19 | 28.7 | 77.3 | 18.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.4 | 20.7 | 2074
12:30 | 14.7 | 19.4 | 9.2 |  | 16.2 | 1.9 |  | 9.6 | 1.3 | 9.7 |  | 14 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4 | 20 |  | 17.8 | 18.8 | 26.8 | 80.5 | 117.1 | 106.3 | 107.6 | 38 | 17.1 | 14.6 | 19 | 5.5 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 8.9 | 8.1 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 224.9 | 0.5 | 3.5 |  | 15.9 | 4.7 | 9.9 | 151.9 | 154 | 127.6 | 112.2 | 0.6 | 18.8 | 29.7 | 77.8 | 18.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 | 19.4 | 20.7 | 2094.9
13:00 | 15.9 | 19.4 | 9 |  | 16.2 | 2 |  | 9.6 | 1.3 | 9.6 |  | 14.2 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4 | 20 |  | 17.8 | 18.8 | 27.3 | 80.6 | 109.5 | 104.1 | 107.4 | 37.6 | 16.5 | 10.2 | 19.1 | 5.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 |  |  | 6 | 6.8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 223.6 | 0.5 | 3.5 |  | 15.8 | 4.8 | 9.9 | 146.8 | 153.6 | 128.5 | 111.5 | 0.6 | 18.9 | 30.2 | 81.1 | 18.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.3 | 20.8 | 2074.3
13:30 | 15.2 | 19.4 | 8.5 |  | 16.2 | 1.9 |  | 9.4 | 1.1 | 9.6 |  | 14.2 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 3.8 | 20 |  | 18.4 | 18.8 | 29.2 | 81.3 | 105.1 | 109.4 | 107.3 | 37.3 | 17.1 | 11.8 | 19.3 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 |  |  | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 222.3 | 0.4 | 3.5 |  | 15.8 | 4.9 | 9.9 | 137.7 | 152.6 | 132.2 | 110.4 | 0.6 | 18.9 | 29.7 | 80.4 | 18.6 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.3 | 20.7 | 2069.7
14:00 | 15.6 | 19.4 | 8.2 |  | 16.2 | 1.9 |  | 9.3 | 1.2 | 9.6 |  | 14.4 | 20 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 18.5 | 18.8 | 29.6 | 81.7 | 102.5 | 117.2 | 108.1 | 37.1 | 19.6 | 14.8 | 20.6 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 19 |  |  | 5.4 | 5.9 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 217.4 | 0.3 | 3.5 |  | 15.8 | 4.9 | 9.9 | 123.5 | 150.5 | 128.1 | 108.8 | 0.6 | 18.8 | 27.5 | 78.2 | 18.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 19.1 | 20.6 | 2052.1
14:30 | 15.4 | 17.5 | 7.5 |  | 16.2 | 1.9 |  | 9.2 | 1.1 | 9.6 |  | 15.9 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 18 | 18.8 | 28.3 | 81.5 | 81.5 | 114.4 | 104.1 | 37.2 | 18.8 | 14.8 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 19 |  |  | 5 | 2.4 | 3.6 | 18.6 |  | 253.1 | 213.1 | 0.3 | 3.5 |  | 15.5 | 4.9 | 9.9 | 129.8 | 148.6 | 130 | 107.5 | 0.6 | 18.7 | 28.5 | 76.3 | 18.2 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 18.8 | 20.8 | 2017.5
15:00 | 15.1 | 17.5 | 8.5 |  | 16 | 2 |  | 9.5 | 0.9 | 9.6 |  | 13.5 | 20 | 6.8 | 2.7 | 4.4 | 20.1 |  | 17.4 | 18.7 | 28.5 | 81.4 | 80.6 | 114.2 | 103.7 | 36.9 | 15.8 | 14.9 | 20.6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 19.5 |  |  | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 18.6 |  | 252.8 | 208 | 0.2 | 3.5 |  | 15.1 | 4.8 | 9.9 | 130.9 | 145.8 | 131.1 | 104.9 | 0.6 | 18.4 | 25.8 | 75.8 | 17.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20.2 | 6.6 | 18.3 | 20.5 | 1990.6
15:30 | 15.2 | 17.5 | 9 |  | 19.4 | 2 |  | 9.4 | 0.4 | 9.6 |  | 13.9 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 4.4 | 19.8 |  | 17.6 | 18.7 | 28.6 | 81.2 | 74.8 | 110.6 | 80.7 | 35.6 | 18.9 | 12.8 | 19.5 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  | 249 | 200.4 | 0.1 | 3.5 |  | 11.3 | 4.8 | 9.9 | 133.3 | 140.9 | 131.9 | 101.1 | 0.6 | 17.3 | 27.5 | 76 | 14.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 19.9 | 6.4 | 16.4 | 20.6 | 1935.4
16:00 | 15 | 17.4 | 8.7 |  | 14.2 | 2 |  | 9.1 | 0.3 | 9.6 |  | 13.4 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 4.3 | 19.8 |  | 17.6 | 18.7 | 30 | 80.5 | 68.9 | 101.9 | 73.2 | 32.8 | 14.1 | 12.4 | 20.6 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 2.7 | 1.3 | 3.6 | 18.6 |  | 234.9 | 189.5 | 0.2 | 3.5 |  | 12 | 4.7 | 9.9 | 143.8 | 131 | 131.3 | 94.8 | 0.6 | 15.8 | 22.3 | 73.4 | 18.1 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 19.8 | 6.6 | 10.5 | 20.8 | 1861.5
16:30 | 15 | 16.6 | 8.5 |  | 11.3 | 2.1 |  | 9.3 | 0.3 | 9.7 |  | 13.7 | 20.2 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 17.6 | 18.7 | 30 | 80.3 | 74.7 | 90 | 74.2 | 23.9 | 13 | 11.9 | 20.5 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 5.8 | 2.8 | 3.6 | 18.6 |  | 192.1 | 151 | 0.1 | 3.5 | 4.7 | 9.6 | 4.9 | 9.9 | 146.1 | 89.9 | 131.8 | 79.3 | 0.6 | 11.9 | 24.5 | 74 | 18.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 | 3.6 | 20.7 | 1706.8
17:00 | 14.8 | 16.3 | 8.5 |  | 10.6 | 2.2 |  | 8.7 | 0.1 | 10.4 |  | 14.3 | 20.1 | 6.7 | 3.4 | 4.1 | 19.8 |  | 17.6 | 18.7 | 29.6 | 76 | 87.1 | 92.7 | 77 | 12.4 | 13.1 | 10.6 | 20.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 |  |  | 7.4 | 3.1 | 3.6 | 18.6 |  | 104.1 | 77.9 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 3.6 | 5 | 9.9 | 148.2 | 44.5 | 131.9 | 41.3 | 0.6 | 4.1 | 27.2 | 75.5 | 18 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 19.8 | 6.5 | 0.5 | 21 | 1450.4
17:30 | 14.6 | 17.1 | 8.3 |  | 5.1 | 2.2 |  | 9.2 | 0.1 | 11.7 |  | 14.1 | 20.1 | 6.6 | 3.3 | 4 | 19.8 |  | 17.6 | 17.8 | 30.3 | 74.3 | 100.3 | 90.5 | 85.7 | 2.3 | 13.1 | 11.2 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 |  | 6.4 | 1.5 | 3.6 | 18.6 |  | 20.7 | 7.4 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | 9.9 | 149.8 | 5.9 | 132.2 | 7.6 | 0.6 | 0.1 | 25.2 | 74 | 17.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 1 | 20 | 6.6 |  | 20.8 | 1219.3
18:00 | 15 | 17.5 | 9.6 |  | 12.3 | 2.2 |  | 9.2 |  | 11.7 |  | 14.1 | 20.1 | 6.2 | 3.4 | 4.6 | 20 |  | 17 | 17.9 | 30.2 | 74 | 90.5 | 86.6 | 84.5 |  | 13.4 | 8.5 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 |  | 3.5 | 0.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 137.8 |  | 129.5 |  | 0.6 |  | 27.2 | 75.7 | 17.9 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.6 |  | 20.8 | 1150.9
18:30 | 15.1 | 17.5 | 9.2 |  | 20.2 | 2.3 |  | 9.2 |  | 11.7 |  | 14.7 | 20.1 | 6.1 | 3.4 | 4.5 | 20.1 |  | 16.5 | 18.2 | 28.8 | 75 | 82.1 | 95.8 | 90.1 |  | 14.6 | 9.7 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 |  | 0.5 |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 124.1 |  | 130.4 |  | 0.6 |  | 22 | 71.8 | 17.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20.2 | 6.5 |  | 20.7 | 1141.5
19:00 | 14.5 | 17.5 | 9.2 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.2 |  | 11.7 |  | 15.4 | 20.2 | 6.2 | 3.4 | 4.4 | 20 |  | 16.6 | 18.2 | 26 | 74.1 | 77.3 | 95.1 | 88.9 |  | 10.4 | 9 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 |  | 1.9 | 0.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 116.3 |  | 130.7 |  | 0.6 |  | 24.8 | 74 | 17.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 1127
19:30 | 14.5 | 17.5 | 9.2 |  | 20.3 | 2.4 |  | 8.8 |  | 11.8 |  | 15.3 | 20.2 | 6.3 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 16.6 | 18.1 | 23.7 | 68.5 | 71.4 | 82.4 | 81.1 |  | 8.5 | 6.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 |  | 0.3 |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 100.9 |  | 127.3 |  | 0.6 |  | 24.1 | 72.9 | 17.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 1063.8
20:00 | 14.4 | 17.5 | 6.6 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9.1 |  | 11.8 |  | 15.2 | 20.2 | 6.2 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 16.6 | 18.2 | 26.9 | 68.3 | 63.1 | 87.8 | 88.5 |  | 11.3 | 7.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 0.3 | 0.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 75.3 |  | 101.3 |  | 0.6 |  | 22.6 | 69.1 | 17.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 1018.8
20:30 | 14.6 | 17.5 | 6.4 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9 |  | 11.8 |  | 15.4 | 20.2 | 6.2 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 16.8 | 18.1 | 26.5 | 59.8 | 64.5 | 81.3 | 80.2 |  | 8.4 | 5.3 | 20.9 | 6.9 | 20 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.1 |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 73.9 |  | 88.2 |  | 0.6 |  | 20.5 | 61.3 | 17.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 |  | 21 | 966.9
21:00 | 14.3 | 17.5 | 7.8 |  | 20.3 | 2.4 |  | 8.9 |  | 11.8 |  | 15.3 | 20.2 | 6.5 | 3.4 | 4.2 | 20 |  | 16.8 | 18.1 | 25 | 54.5 | 56.2 | 77.8 | 87.3 |  | 9.4 | 2.5 | 20.9 | 6.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 48.8 |  | 68.3 |  | 0.6 |  | 17.1 | 52.9 | 17.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.7 | 901.7
21:30 | 15 | 17.5 | 8.7 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.3 |  | 11.4 |  | 15.2 | 20.2 | 6.6 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 16.4 | 18.2 | 24.5 | 37.7 | 56.4 | 77.6 | 83.8 |  | 10 | 3.6 | 20.9 | 6.8 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.4 |  | 56.3 |  | 0.6 |  | 21.9 | 57.4 | 17.4 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.7 | 878.6
22:00 | 14.6 | 17.5 | 8.2 |  | 20.3 | 2.4 |  | 9.3 |  | 11 |  | 15 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.5 | 20 |  | 16 | 18.2 | 23 | 35.8 | 60 | 77.5 | 91.4 |  | 10.1 | 4 | 20.9 | 6.5 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 4.7 | 2.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 53.4 |  | 63.5 |  | 0.6 |  | 19.3 | 50.6 | 17.5 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.7 | 893.1
22:30 | 14.8 | 17.5 | 9.4 |  | 20.2 | 2.4 |  | 9.4 |  | 10.1 |  | 15 | 20.2 | 6.8 | 3.4 | 4.3 | 20 |  | 16.3 | 18.2 | 19.4 | 35.8 | 45.1 | 90.4 | 89.5 |  | 12.8 | 8.7 | 20.9 | 6.5 | 19.6 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 10 | 45.2 |  | 58 |  | 0.6 |  | 15.1 | 41.5 | 17.7 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.9 | 863.3
23:00 | 14.8 | 17.5 | 8.6 |  | 20.2 | 2.3 |  | 9 |  | 10 |  | 14.8 | 20.2 | 6.7 | 3.3 | 4.3 | 20 |  | 16.8 | 18.9 | 14.2 | 35 | 42.4 | 100.2 | 86.3 |  | 12.4 | 6.8 | 20.9 | 6.5 | 19.2 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 1.1 | 1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 32.1 |  | 43.1 |  | 0.6 |  | 13.8 | 40.3 | 17.8 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.7 | 825.5
23:30 | 15.5 | 17.5 | 9.2 |  | 20.2 | 2.3 |  | 9.3 |  | 10.1 |  | 15.2 | 20.2 | 6.6 | 3.3 | 4.3 | 20 |  | 16.8 | 18.9 | 10.5 | 37.2 | 36.3 | 80 | 81.4 |  | 9.4 | 5.9 | 20.9 | 6.5 | 18.6 | 19.4 | 19 | 7.3 |  |  | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 21.4 |  | 30.8 |  | 0.6 |  | 13.8 | 40.9 | 17.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.5 |  | 20.8 | 763.8
0:00 | 15.5 | 17.5 | 6.8 |  | 20.2 | 2.3 |  | 8.9 |  | 10 |  | 15.4 | 20.3 | 7 | 3.4 | 4.4 | 20 |  | 16.5 | 18.9 | 13 | 30.1 | 30 | 78.3 |  |  | 10.1 | 4.4 | 20.9 | 6.5 | 18 | 19 | 18.8 | 7.1 |  | 1 | 0.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 19.4 |  | 30.7 |  | 0.6 |  | 12.1 | 30.5 | 17.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.6 |  | 20.7 | 652.2
EJEC MWh | 361.65 | 441.15 | 201.15 | 10 | 387.4 | 50.05 | 0 | 221.45 | 8.25 | 249.95 | 0 | 353.5 | 484.4 | 164.35 | 81.1 | 103.1 | 479.25 | 0 | 427.95 | 447.1 | 566.9 | 1225.65 | 1785.25 | 2204.6 | 2159.65 | 384.65 | 298.4 | 216.35 | 480.2 | 156.35 | 474.45 | 483.2 | 475.1 | 82.4 | 5 | 63.9 | 59.45 | 85.6 | 446.4 | 0 | 2653.75 | 2212.3 | 2.8 | 84.05 | 14.5 | 120.85 | 120.05 | 237.6 | 2165.5 | 1536.3 | 2200.05 | 1137.55 | 14.4 | 146.35 | 534.85 | 1449.65 | 444.9 | 69.6 | 26.4 | 26.4 | 57.6 | 0.5 | 17.8 | 479.8 | 157.7 | 140 | 497.45 | 32674
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1415.4 | 4.3319 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7965.6 | 24.379 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8362.8 | 25.5947 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14930.2 | 45.6944 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 26 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.5 | 19.4 | 7.6 | 4 | 9.2 |  | 54.7
1:00 | 14.3 | 19.4 | 8.2 | 4 | 9.5 |  | 55.4
1:30 | 14 | 19.4 | 7.7 | 4 | 9.3 |  | 54.4
2:00 | 14.4 | 19.4 | 8.7 | 4 | 9 |  | 55.5
2:30 | 15 | 19.4 | 8.6 | 4 | 8.5 |  | 55.5
3:00 | 16 | 19.4 | 8.6 |  | 9.5 |  | 53.5
3:30 | 15.7 | 19.4 | 7.2 |  | 9.4 |  | 51.7
4:00 | 16.1 | 19.4 | 8.1 |  | 9.3 |  | 52.9
4:30 | 15.9 | 19.4 | 7.9 |  | 9.4 |  | 52.6
5:00 | 15.2 | 19.4 | 8 |  | 8.5 |  | 51.1
5:30 | 15.2 | 19.4 | 7.1 |  | 9.3 |  | 51
6:00 | 15.2 | 19.4 | 7.9 |  | 9.5 |  | 52
6:30 | 15.5 | 19.4 | 6.3 |  | 9.3 |  | 50.5
7:00 | 15 | 19.4 | 8.2 |  | 9.5 |  | 52.1
7:30 | 15.4 | 19.4 | 9 |  | 9.3 |  | 53.1
8:00 | 15.3 | 19.4 | 9.1 |  | 8.9 |  | 52.7
8:30 | 15 | 19.4 | 9.5 |  | 9.6 |  | 53.5
9:00 | 15.8 | 16.7 | 9.8 |  | 8.8 |  | 51.1
9:30 | 15 | 16.5 | 8.5 |  | 9.5 |  | 49.5
10:00 | 15.4 | 17.9 | 9.6 |  | 9.3 |  | 52.2
10:30 | 15.2 | 19.1 | 9.4 |  | 9.2 |  | 52.9
11:00 | 15 | 19.1 | 8 |  | 9.1 |  | 51.2
11:30 | 14.9 | 19.1 | 8.7 |  | 9.4 |  | 52.1
12:00 | 15.2 | 19.1 | 7.8 |  | 9.7 |  | 51.8
12:30 | 14.7 | 19.4 | 9.2 |  | 9.6 |  | 52.9
13:00 | 15.9 | 19.4 | 9 |  | 9.6 |  | 53.9
13:30 | 15.2 | 19.4 | 8.5 |  | 9.4 |  | 52.5
14:00 | 15.6 | 19.4 | 8.2 |  | 9.3 |  | 52.5
14:30 | 15.4 | 17.5 | 7.5 |  | 9.2 |  | 49.6
15:00 | 15.1 | 17.5 | 8.5 |  | 9.5 |  | 50.6
15:30 | 15.2 | 17.5 | 9 |  | 9.4 |  | 51.1
16:00 | 15 | 17.4 | 8.7 |  | 9.1 |  | 50.2
16:30 | 15 | 16.6 | 8.5 |  | 9.3 |  | 49.4
17:00 | 14.8 | 16.3 | 8.5 |  | 8.7 |  | 48.3
17:30 | 14.6 | 17.1 | 8.3 |  | 9.2 |  | 49.2
18:00 | 15 | 17.5 | 9.6 |  | 9.2 |  | 51.3
18:30 | 15.1 | 17.5 | 9.2 |  | 9.2 |  | 51
19:00 | 14.5 | 17.5 | 9.2 |  | 9.2 |  | 50.4
19:30 | 14.5 | 17.5 | 9.2 |  | 8.8 |  | 50
20:00 | 14.4 | 17.5 | 6.6 |  | 9.1 |  | 47.6
20:30 | 14.6 | 17.5 | 6.4 |  | 9 |  | 47.5
21:00 | 14.3 | 17.5 | 7.8 |  | 8.9 |  | 48.5
21:30 | 15 | 17.5 | 8.7 |  | 9.3 |  | 50.5
22:00 | 14.6 | 17.5 | 8.2 |  | 9.3 |  | 49.6
22:30 | 14.8 | 17.5 | 9.4 |  | 9.4 |  | 51.1
23:00 | 14.8 | 17.5 | 8.6 |  | 9 |  | 49.9
23:30 | 15.5 | 17.5 | 9.2 |  | 9.3 |  | 51.5
0:00 | 15.5 | 17.5 | 6.8 |  | 8.9 |  | 48.7
EJEC MWh | 361.65 | 441.15 | 201.15 | 10 | 221.45 | 0 | 1235.4

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - domingo, 26 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 309.85 | 256.3 | 352.65 | 345.2 | 352.3 | 362.65 | 339.7 | 368.45 | 361.65 | 8186.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 404.3 | 313.15 | 395.65 |  | 316.85 | 440.6 | 392.1 | 409.5 | 441.15 | 10204.35
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 190.9 | 190.1 | 189.505 | 176.3 | 190.18 | 185.9 | 190.95 | 194.9 | 201.15 | 4739.244
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 263.57 | 260.4 | 263.245 | 250.5 | 264.25 | 261.945 | 261.25 | 233.4 | 10 | 6201.1217
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 456.8 | 408.85 | 453.9 | 424.65 | 368.15 | 393.75 | 371.65 | 365.05 | 387.4 | 9815.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 63.55 | 55.05 | 58.86 | 60.4 | 48 | 60 | 59.55 | 51.1 | 50.05 | 1105.41
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 |  |  |  | 6.75 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  | 101.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 223.6 | 222.5 | 211.65 | 217.8 | 230.2 | 216.75 | 178.65 | 221.15 | 221.45 | 5463.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 3519.55 | 3544.5 | 4032.55 | 3972.4 | 3683.15 | 3333.3 | 3798.1 | 3457.25 | 3230.6 | 84351.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 290.4 | 344.95 | 446.4 | 446.1 | 443.2 | 445.3042 | 447.3 | 451.2 | 451.2 | 8521.2542
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 3631.8 | 3407.25 | 3634.9 | 3584.45 | 3551.045 | 3527.35 | 3300.85 | 3111.7 | 3234.7 | 82234.57
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 660.95 | 742.5 | 733.65 | 724.25 | 689.03 | 896.15 | 790.3 | 703.65 | 712.8 | 17005.46
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.2 | 8.15 | 7.4 | 7.5 | 8.45 | 7.9 | 7.45 | 8.25 | 213.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 164.3 | 163.15 | 165.35 | 165.5 | 165.3 | 165.9 | 165.4 | 164.7 | 165.9 | 4273.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 290.3 | 290.6 | 298.65 | 291.05 | 298.25 | 297.3 | 283.75 | 293.45 | 293.6 | 7577.95
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 1906.3 | 1890.15 | 1909.35 | 1889.25 | 1900.85 | 1902.95 | 1892.95 | 1896.55 | 1890.95 | 49321.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 236.55 | 237.3 | 237.05 | 237.6 | 236.85 | 314.65 | 308.5 | 257.65 | 249.95 | 6290
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 419.05 | 458.45 | 479.15 | 479.4 | 454.26 | 436.45 | 376.25 | 355.2 | 353.5 | 10350.86
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 485 | 484.45 | 485.25 | 485.05 | 483.56 | 486.1 | 486.05 | 477.65 | 484.4 | 12277.21
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 156 | 150.05 | 155.15 | 163.2 | 158.75 | 163.2 | 189.7 | 181.05 | 164.35 | 3663.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 3896.35 | 2989.35 | 4016.05 | 3990.95 | 4011.6 | 3986.4 | 3965.8 | 3954.65 | 3874 | 98481.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 184.1 | 184.85 | 185.5 | 182.3 | 185.54 | 186.2 | 185.15 | 184.95 | 185.6 | 4785.29
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 146.95 | 146.75 | 146.4 | 143.5 | 142.75 | 143.85 | 146.15 | 144.25 | 141.75 | 3774.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 80.2 | 79.3 | 80.7 | 79.55 | 79.75 | 60.1 | 39.25 | 81.75 | 81.1 | 1946.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 15122.4 | 14832.6 | 15173.35 | 15123.2 | 15153.1 | 15154.65 | 15147.45 | 15154.1 | 14341.7 | 387511.25
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 5172.55 | 5051.45 | 5181.1 | 5172.05 | 5182.6 | 5181.65 | 5180.55 | 5180.45 | 4860 | 131794.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [18 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 9.05 |  |  |  | 9.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 117.45 | 117.95 | 119.35 | 112.45 | 110.55 | 109.45 | 105.15 | 105.05 | 103.1 | 2902.455
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 480 | 479.05 | 479.7 | 479.3 | 476.49 | 479.45 | 480.45 | 479.9 | 479.25 | 12250.59
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 488.6 | 458.3 | 150.05 | [6 empty] | 8172.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 5885.75 | 5561 | 6499.1 | 8030.75 | 6199.79 | 6407.3 | 4753.65 | 3087.5 | 3495.25 | 117933.54
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 155.75 | 155.8 | 154.7 | 154.6 | 153.25 | 155 | 154.75 | 115.6 | 155.15 | 2684.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 1958.3 | 1778.25 | 1912.4 | 1757.1 | 1477.45 | 1501.35 | 1512.25 | 1429 | 1605.05 | 40174.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 354.85 | 322 | 281.6 | 370.05 | 467.95 | 479.55 | 480 | 471.05 | 427.95 | 8520.3654
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 222.95 | 196 | 228 | 231.25 | 415.055 | 424.85 | 446.95 | 450.65 | 447.1 | 6850.66
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 277.3 |  | 585.3 | 644.3 | 625.425 | 280.5 | 631.35 | 618.55 | 683.8 | 10879.7595
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  |  | 719.1 | 37.3 | [6 empty] | 1332.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 |  |  | 89.45 | 59.35 | 43.95 | 101.35 | 54.8 | 62.6 | 297.55 | 829.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 857.05 | 859.35 | 654.65 | 671.25 | 1174.65 | 1296.8 | 1384.35 | 1573.3 | 1225.65 | 27615.15
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 370.6 | 358.2 | 260.8 | 201.75 | 387.3 | 368.25 | 390.75 | 496.2 | 566.9 | 10597.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 1560.3 | 1587.5 | 1207.55 | 1343.85 | 1934.05 | 1640.8 | 1572.8 | 2019.15 | 1785.25 | 46052.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 |  | 1726.95 | 1319.35 | 1101.2 | 1224.96 | 1649.25 | 2273.65 | 2269.6 | 2204.6 | 37217.31
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 |  | 1994.7 | 1510.915 | 1483.65 | 1639.885 | 2001 | 2356.4 | 2301.1421 | 2159.65 | 43047.0921
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 163.25 | 242.05 | 181.65 | 129.85 | 98.625 | 213.1 | 328.7 | 335.2 | 298.4 | 5912.275
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 109.2 | 145.85 | 89.2 | 60.6 | 85.505 | 142.2 | 230.5 | 243.7 | 216.35 | 3515.105
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 2672.35 | 2928.2 | 3067.9 | 2796.4 | 3031.525 | 2605.35 | 2374.15 | 2273.55 | 2080.45 | 63253.225
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 382.15 | 386.9 | 390.6 | 392.05 | 392.75 | 379.8 | 297.25 | 361.55 | 384.65 | 9615.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 | [11 empty] | 980.1 | 46187.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 740.5 |  | 353.1 | 840.4 | 914.97 |  |  | 395.75 | 726.6 | 49387.67
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 4971.75 | 660.85 | 1977.7 | 4908.7 | 4803.49 | 4948.3 | 4956.65 | 4848.95 | 4957.7 | 97811.14
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 2149.45 | 90.25 | 756.35 | 2099.8 | 2083.415 | 2091.65 | 2092.3 | 2094.85 | 2092.65 | 93685.465
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [17 empty] | 119.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [18 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 4050.35 | 3647.2 | 4113.15 | 3804.7 | 4249.465 | 4158.4 | 3774.1 | 3855.35 | 1080.6 | 94466.215
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 4061.5 | 3655.1 | 4120.75 | 3813.9 | 4246.855 | 4167.5 | 3780.45 | 3867.55 | 376.55 | 97858.255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 4254.15 | 4036.25 | 4275.75 | 4121.35 | 4355.87 | 4313.95 | 4102.65 | 4147.75 | 785.4 | 102627.67
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 294.3 | 250.05 | 250.25 | 251.45 | 241.895 | 249.6 | 304.95 | 454.95 | 480.2 | 8621.945
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 147.3 | 177.5 | 168.95 | 154.15 | 181.235 | 175.25 | 182.35 | 106.95 | 156.35 | 3508.435
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 488 | 489 | 489.5 | 418.55 | 389.93 | 325.8 | 458.7 | 487.37 | 474.45 | 9644.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 432.6 | 400.31 | 338.5 | 459 | 487.32 | 483.2 | 9647.98
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 468.15 | 470.4 | 470.85 | 428.6 | 396.66 | 340.3 | 436 | 472.44 | 475.1 | 9414.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 169.4 | 167.25 | 173.25 | 166.6 | 169.35 | 169.4 | 172.3 | 170.85 | 82.4 | 4395.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 642.85 | 657.9 | 680.35 | 512.85 | [5 empty] | 9904.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 779.15 | 810.95 | 794.85 | 576.8 | [5 empty] | 13106.725
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 802.55 | 824.05 | 831.8 | 830.15 | 831.4 | 790.25 | 695.55 | 699.05 | 5 | 19677
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 225.05 | 172.45 | 174.95 | 148.05 | 156.65 | 153.3 | 198.15 | 70.1 | 63.9 | 3520.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 241.45 | 169.4 | 159.95 | 149.8 | 158.385 | 172.1 | 189.95 | 79.95 | 59.45 | 3762.285
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 85.75 | 84.55 | 81.35 | 79.6 | 81.9 | 81.9 | 84.05 | 84.15 | 85.6 | 2147.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 409.2 | 404.65 | 410.45 | 401.2 | 406.73 | 418.1 | 428.65 | 430.4 | 438.95 | 10397.2861
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 446.3 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 11541.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 4853.05 | 4855.05 | 4871.4 | 4864.1 | 4076.825 | 3443.8 | 4464.2 | 4907.65 | 4078.65 | 95451.325
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.9 |  | 1.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [18 empty] | 1.6 |  | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 2090.7 | 1677.95 | 2184.2 | 2181.25 | 2156.475 | 2157.3 | 2165.6 | 2157.8 | 2107.1 | 53151.475
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 60 | 60 | 71.8 | 87.9 | 91.75 | 100.2 | 97 | 83.45 | 92 | 1288.365
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 2550.35 | 2582 | 2655.45 | 2644.25 | 2651.9 | 2610.55 | 2243.38 | 2406.75 | 2653.75 | 66382.48
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 9513.85 | 11190.3 | 13344 | 13285.3 | 13334.815 | 13330.65 | 13339 | 8961.5 | 8966.6 | 245297.415
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 2092.38 | 2189.65 | 2210.5 | 2144.7 | 2191.7 | 2140.885 | 1870.28 | 2046.35 | 2212.3 | 53258.015
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 3399.6 | 3140.85 | 3299.9 | 3429.25 | 3551.82 | 3242.1 | 3318.05 | 3215.65 | 3411.35 | 56367.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 3399.95 | 3142.55 | 3322 | 3428.8 | 3561.435 | 3237.2 | 3318.4 | 3216 | 3413.2 | 99376.985
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 3399.05 | 3141.4 | 3321.45 | 3427.25 | 3560.085 | 3237.45 | 3315.1 | 3215.7 | 3415.25 | 99878.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 5711 | 5516.9 | 5693.3 | 5768 | 5912.57 | 5563 | 5647.1 | 5615.4 | 5751.25 | 137296.22
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 5083.85 | 4053.95 | 5083.25 | 4882.4 | 5056.885 | 4804.6 | 4930.5 | 5036.85 | 4519.5 | 128808.635
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 2639.5 | 2205.15 | 2640.9 | 2556.85 | 2617.13 | 2525.2 | 2575.5 | 2614.45 | 2400.45 | 67095.43
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 78.75 | 78.15 | 87.15 | 118.7 | 114.3 | 92.2 | 83.25 | 93.95 | 123.5 | 2166.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.05 | 1.95 | 2.1 | 1.55 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 64.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 1104.45 | 1184.45 | 1171.05 | 1225.2 | 1231.445 | 1269.35 | 1277.35 | 1245.2 | 1289.45 | 28737.445
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 74.5 | 81.6 | 83.1 | 84 | 83.4 | 83.95 | 83.95 | 83.95 | 84.05 | 1772.93
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 136.7 | 139.85 | 141.1 | 141.35 | 140.75 | 135.8 | 129.15 | 134.3 | 14.5 | 3463.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [8 empty] | 133.75 | [7 empty] | 571.2
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 166 | 164.7 | 169.4 | 167.1 | 168.35 | 164.05 | 137.6 | 113.8 | 120.85 | 4008.8595
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 96.05 | 105.2 | 117.1 | 106.45 | 116.79 | 116.2 | 115.9 | 116.05 | 120.05 | 2923.89
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 3441.95 | 3682.6 | 4609.75 | 4641.2 | 4592.095 | 4570.95 | 4919.9 | 4912.2 | 4908.6 | 101140.095
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 1348.4 | 1545.7 | 1574 | 1326.5 | 1459.73 | 1461.2 | 1465.5 | 1459.5 | 1664.9 | 42399.78
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 237.9 | 238.05 | 243.7 | 235.785 | 238.05 | 238.15 | 237.7 | 237.6 | 6006.385
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 1407.85 | 1265.5 | 1048.4 | 877.9 | 965.35 | 1462 | 2116.95 | 2276.65 | 2165.5 | 40752.955
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 1470.95 | 1349 | 1148.25 | 969.75 | 1033.45 | 1662 | 2174.05 | 2295.8 | 2200.05 | 40867
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 1549.6 | 1547.7 | 1595.65 | 1582.15 | 1631.19 | 1614.55 | 1024.7 | 1125.5 | 1131.65 | 40894.17
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 367.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 717.55 | 717.35 | 720.25 | 718.45 | 721.43 | 720.85 | 718.7 | 718.45 | 718.8 | 18417.495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 4210.25 | 3927.55 | 4259.15 | 3973.1 | 3536.7 | 3354.45 | 3593.55 | 3748.8 | 3626.35 | 92412.89
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 |  |  |  |  | 586.4 | 1885.9 | 1816.6 | 2018.2 | 2160.75 | 40365.69
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 1541.4 | 1542.65 | 1540.5 | 1526.35 | 1536.505 | 1495.1 | 1546 | 1534.45 | 1549.25 | 39865.96
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 1147.5 | 1137 | 1146.95 | 1153.3 | 1153.4 | 1134.3 | 914.1 | 1105.2 | 1137.55 | 28381.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 1548.7 | 1539.55 | 1546.85 | 1553 | 1555.2 | 1538.5 | 1226.95 | 1496.95 | 1536.3 | 38443.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [17 empty] | 4240.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 3231.35 | 3035.9 | 3353.35 | 3117.6 | 3502.14 | 3258.5 | 3250.55 | 3488.15 | 3073.7 | 72503.59
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 3247.3 | 3032.55 | 3366.8 | 3108.2 | 3519.64 | 3270.3 | 3259.75 | 3501.55 | 3078.1 | 87541.745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 3411.2 | 3292.65 | 3487.6 | 3374.5 | 3584.315 | 3432.8 | 3424.6 | 3585.55 | 3349.35 | 82836.395
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 198.8 | 200.5 | 202.65 | 190.85 | 202.8 | 199.75 | 166 | 137.4 | 146.35 | 4843.0905
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 377.15 | 384.7 | 295 | 323.05 | 299.65 | 416.95 | 465.05 | 565.2 | 534.85 | 11231.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 1098 | 1162.95 | 896.3 | 979.05 | 871.6 | 1298.3 | 1420.75 | 1553.5 | 1449.65 | 31539.2
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 446.35 | 449.95 | 408.15 | 405.7 | 475.9 | 478.55 | 447.15 | 473.15 | 444.9 | 6278.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 29.2 | 64.55 | 64.75 | 66.5 | 69.6 | 65.65 | 69.6 | 1490.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9.1 | 28.1 | 28.65 | 26 | 25.95 | 25.95 | 26.4 | 1070.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24.85 | 53.5 | 51.9 | 55.2 | 57.6 | 55.8 | 57.6 | 1345.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 35.45 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1218.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 | [13 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 129.05 | 137.8 | 136 | 137.5 | 137.05 | 135.05 | 125.65 | 131.65 | 0.5 | 3388.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [23 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [25 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 2636.25 | 2633.25 | 2638.8 | 2633.8 | 1695.8 | 1753.15 | 2604.1 | 2651.4 | 2635.6 | 61740.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 24.8 | 22.7 | 25.9 | 23.15 | 27.4 | 21.45 | 22.35 | 12.65 | 17.8 | 467.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 480.6 | 480.15 | 480.2 | 480.1 | 476.99 | 479.6 | 480.75 | 480.75 | 479.8 | 12429.89
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 166.5 | 164.05 | 171.2 | 169.05 | 168.4 | 164.25 | 163.75 | 163.35 | 157.7 | 4421.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 52.2 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 1268.985
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 520.6 | 141.6 | 282.75 | 511.8 | 497.6 | 516.05 | 301.7 |  | 279 | 11708.82
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 1262.15 | 1312.85 | 1330.95 | 1642.55 | 1521.85 | 1398.45 | 1770.45 | 1985.3 | 1967.95 | 50611.175
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 443.9 | 432.5 | 441.9 | 433.4 | 446.5 | 461.1 | 458.4 | 448 | 462.55 | 5496.72
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 801 | 799.85 | 800.45 | 795.75 | 802 | 769.3 | 650.25 | 569.65 | 450.2 | 16129.045
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 179.65 | 180.65 | 179.4 | 156.6 | 146.25 | 92.15 | 174.7 | 179.05 | 147.75 | 4402.49
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 208.05 | 214.45 | 212.7 | 206.35 | 204 | 190.8 | 195.45 | 205.15 | 210.05 | 5465.295
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 2631.15 | 2622.3 | 2605.2 | 2598.55 | 2623.9 | 2592.6 | 2297.9 | 2541.15 | 2532.2 | 64774.825
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 160.35 | 177.45 | 159.4 | 117.4 | 199.15 | 183.25 | 146.1 | 130.55 | 140 | 4115.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 | [10 empty] | 252.65 | 17309.315
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [23 empty] | 7467.25
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 401.8 |  | 415.925 |  |  |  |  | 817.725
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 953.35 |  | 903.85 |  |  |  | 1857.2
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 162.9276 | 350.95 | 437.1 | 501.85 | 478.37 | 310.1368 | 455.1 | 497.7 | 497.45 | 7073.373
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 167392.0276 | 160046.15 | 172105.525 | 175429.5 | 175220.075 | 174162.971 | 174489.41 | 171530.9721 | 159627.3 | 4387066.2408
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 147.1815 | 146.952 | 146.3622 | 146.4 |  | 145.4815 |  |  |  | 3119.8691
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 169.7255 | 146.3205 | 110.012 | 103.8915 | 192 | 133.64 | 105.885 | 88.075 | 72.125 | 3829.5575
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 123.75 | 73.755 | 217.7 | 316.15 | 160.96 | 173 | 313.5 | 240.6 | 312.6 | 6087.315
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 651.2962 | 650.3574 | 649.5343 | 648.595 | 648 | 637.7 | 561.85 | 640 | 642 | 16702.1842
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 454.1687 | 454.2272 | 454.238 | 454.2179 | 432 | 453.6 | 425.1 | 448.05 | 446.05 | 11200.0533
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 118.4 | 113.5 | 104.45 | 110.15 | 110.15 | 102.05 | 103.65 | 101.65 | 109.4 | 2996.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 201.65 | 198.5 | 199.8 | 197.5 | 189.35 | 193.45 | 200.8 | 197.95 | 198.45 | 5698.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 526.9015 | 530.95 | 535.3982 | 538.85 | 519.205 | 534 | 540.4726 | 539.1 | 527.75 | 12771.4489
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 2393.0735 | 2314.5621 | 2417.4947 | 2515.7544 | 2251.665 | 2372.9215 | 2251.2576 | 2255.425 | 2308.375 | 62404.978
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 889544.905
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 627890.04
[7 empty] | ELECTROPERU | 519325.5
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 450202.7321
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 294952.14
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 159857.355
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 152470.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 120618.49
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 99240.03
[7 empty] | EGEMSA | 98481.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 95451.325
[7 empty] | CELEPSA | 84351.55
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 66382.48
[7 empty] | SAN GABAN | 62208.4
[7 empty] | EGASA | 61173.1
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 53151.475
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 46052.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 40174.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 38212.4
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 33102.38
[7 empty] | EGEJUNIN | 32581.82
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 31539.2
[7 empty] | LA VIRGEN | 28737.445
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 24776.565
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 23010.875
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19677
[7 empty] | SINERSA | 16850.94
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13041.4595
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12250.59
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 12130.38
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11541.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11231.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10397.2861
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10204.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9815.85
[7 empty] | EGESUR | 8559.44
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8521.2542
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8520.3654
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8186.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8172.05
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 7073.373
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 6850.66
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 6278.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6201.1217
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5463.9
[7 empty] | PETRAMAS | 5125.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4843.0905
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4739.244
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4115.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4008.8595
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3762.285
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3520.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3463.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3388.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2902.455
[7 empty] | TERMOSELVA | 2674.925
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2147.05
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1946.05
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1772.93
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1288.365
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1105.41
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 571.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 213.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 101.8
[7 empty] | KONDU SAC | 64.2
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 4.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4

## G_AREAS
domingo, 26 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 375 | 87.2 | 0 | 69.4 | 2653.6 | 2369.2 | 0 | 439.7 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 5462.5 | 662.8 | 6656.9 | 00:30 | 3691.4 | 2456.4 | 0 | 509.1 | 6656.9 | 00:30 | 342.4 | 62.2 | 0 | 509.1 | 913.7
01:00 | 377 | 88 | 0 | 64.1 | 2676.6 | 2285.3 | 0 | 459 | 676.6 | 0 | 0 | 0 | 529.1 | 5420.9 | 676.6 | 6626.6 | 01:00 | 3730.2 | 2373.3 | 0 | 523.1 | 6626.6 | 01:00 | 342.9 | 62.9 | 0 | 523.1 | 928.9
01:30 | 378.7 | 87.7 | 0 | 59.6 | 2687 | 2212.9 | 0 | 453.5 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 526 | 5353.4 | 677.8 | 6557.2 | 01:30 | 3743.5 | 2300.6 | 0 | 513.1 | 6557.2 | 01:30 | 343.2 | 61.9 | 0 | 513.1 | 918.2
02:00 | 379.7 | 88 | 0 | 57.1 | 2652.7 | 2124.3 | 0 | 494.8 | 688.6 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 5271.8 | 688.6 | 6485.2 | 02:00 | 3721 | 2212.3 | 0 | 551.9 | 6485.2 | 02:00 | 343.8 | 63 | 0 | 551.9 | 958.7
02:30 | 362.2 | 87.6 | 0 | 56.2 | 2679.3 | 1926.7 | 0 | 501.3 | 683.7 | 0 | 0 | 0 | 506 | 5107.3 | 683.7 | 6297 | 02:30 | 3725.2 | 2014.3 | 0 | 557.5 | 6297 | 02:30 | 344.3 | 63 | 0 | 557.5 | 964.8
03:00 | 360.5 | 84.4 | 0 | 52.7 | 2651.8 | 2035.5 | 0 | 454 | 668.1 | 0 | 0 | 0 | 497.6 | 5141.3 | 668.1 | 6307 | 03:00 | 3680.4 | 2119.9 | 0 | 506.7 | 6307 | 03:00 | 343.5 | 61 | 0 | 506.7 | 911.2
03:30 | 362.9 | 83.1 | 0 | 48 | 2711.6 | 2011.2 | 0 | 446.3 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 494 | 5169.1 | 681.9 | 6345 | 03:30 | 3756.4 | 2094.3 | 0 | 494.3 | 6345 | 03:30 | 343.7 | 59.2 | 0 | 494.3 | 897.2
04:00 | 362.7 | 83.9 | 0 | 49.1 | 2723.2 | 1969.6 | 0 | 463.1 | 678.5 | 0 | 0 | 0 | 495.7 | 5155.9 | 678.5 | 6330.1 | 04:00 | 3764.4 | 2053.5 | 0 | 512.2 | 6330.1 | 04:00 | 342.5 | 60.4 | 0 | 512.2 | 915.1
04:30 | 358 | 83.7 | 0 | 40.5 | 2534.5 | 2136 | 0 | 463.6 | 640.9 | 0 | 0 | 0 | 482.2 | 5134.1 | 640.9 | 6257.2 | 04:30 | 3533.4 | 2219.7 | 0 | 504.1 | 6257.2 | 04:30 | 341.2 | 60.1 | 0 | 504.1 | 905.4
05:00 | 377.4 | 82.8 | 0 | 39.7 | 2531.8 | 2111.3 | 0 | 485.3 | 686.1 | 0 | 0 | 0 | 499.9 | 5128.4 | 686.1 | 6314.4 | 05:00 | 3595.3 | 2194.1 | 0 | 525 | 6314.4 | 05:00 | 341.3 | 58.6 | 0 | 525 | 924.9
05:30 | 380.3 | 78 | 0 | 40.5 | 2530.1 | 1948.7 | 0 | 489.5 | 712.8 | 0 | 24.7 | 0 | 498.8 | 4968.3 | 737.5 | 6204.6 | 05:30 | 3623.2 | 2026.7 | 24.7 | 530 | 6204.6 | 05:30 | 338.3 | 58.5 | 24.7 | 530 | 951.5
06:00 | 381 | 46.5 | 0 | 45.9 | 2427.2 | 1862.7 | 0 | 487.5 | 710.5 | 0 | 182.9 | 0 | 473.4 | 4777.4 | 893.4 | 6144.2 | 06:00 | 3518.7 | 1909.2 | 182.9 | 533.4 | 6144.2 | 06:00 | 335.2 | 59.5 | 182.9 | 533.4 | 1111
06:30 | 382 | 35 | 0 | 61.1 | 2302.2 | 1722.9 | 0.1 | 470.2 | 615.3 | 0 | 440.7 | 0 | 478.1 | 4495.4 | 1056 | 6029.5 | 06:30 | 3299.5 | 1757.9 | 440.8 | 531.3 | 6029.5 | 06:30 | 329.5 | 58 | 440.8 | 531.3 | 1359.6
07:00 | 380 | 37.1 | 0 | 69 | 2278.1 | 1502.5 | 0.1 | 456.9 | 611.9 | 0 | 679.7 | 0 | 486.1 | 4237.6 | 1291.6 | 6015.3 | 07:00 | 3270 | 1539.6 | 679.8 | 525.9 | 6015.3 | 07:00 | 326.1 | 59.6 | 679.8 | 525.9 | 1591.4
07:30 | 380.9 | 37.7 | 0.1 | 70.7 | 2395.5 | 1409 | 0.1 | 458.1 | 615.3 | 0 | 733.8 | 0 | 489.4 | 4262.7 | 1349.1 | 6101.2 | 07:30 | 3391.7 | 1446.7 | 734 | 528.8 | 6101.2 | 07:30 | 326 | 60.6 | 734 | 528.8 | 1649.4
08:00 | 377.2 | 95.5 | 0.1 | 62.5 | 2209.2 | 1471 | 0.5 | 446.3 | 652.9 | 0 | 766.1 | 0 | 535.3 | 4127 | 1419 | 6081.3 | 08:00 | 3239.3 | 1566.5 | 766.7 | 508.8 | 6081.3 | 08:00 | 320.4 | 60.2 | 766.7 | 508.8 | 1656.1
08:30 | 379.5 | 98.8 | 0.3 | 51.1 | 2317.2 | 1589.3 | 0.7 | 465.5 | 647.3 | 0 | 773.8 | 0 | 529.7 | 4372.7 | 1421.1 | 6323.5 | 08:30 | 3344 | 1688.1 | 774.8 | 516.6 | 6323.5 | 08:30 | 319.9 | 61 | 774.8 | 516.6 | 1672.3
09:00 | 375.5 | 95.4 | 0.2 | 49.1 | 2258.4 | 1612.1 | 0.9 | 483.7 | 686.9 | 0 | 790.8 | 0 | 520.2 | 4355.1 | 1477.7 | 6353 | 09:00 | 3320.8 | 1707.5 | 791.9 | 532.8 | 6353 | 09:00 | 319 | 58.6 | 791.9 | 532.8 | 1702.3
09:30 | 375.6 | 95.4 | 0.3 | 44.5 | 2349.6 | 1576.5 | 1 | 527.2 | 695.5 | 0 | 817.1 | 0 | 515.8 | 4454.3 | 1512.6 | 6482.7 | 09:30 | 3420.7 | 1671.9 | 818.4 | 571.7 | 6482.7 | 09:30 | 319.6 | 57 | 818.4 | 571.7 | 1766.7
10:00 | 374.7 | 96.4 | 0.2 | 67.8 | 2339.7 | 1495.1 | 1.1 | 604.3 | 694.5 | 0 | 831.5 | 0 | 539.1 | 4440.2 | 1526 | 6505.3 | 10:00 | 3408.9 | 1591.5 | 832.8 | 672.1 | 6505.3 | 10:00 | 311.8 | 59.7 | 832.8 | 672.1 | 1876.4
10:30 | 374.9 | 96.8 | 0.3 | 95.3 | 2422.7 | 1441.4 | 1.2 | 670.1 | 699.7 | 0 | 833.7 | 0 | 567.3 | 4535.4 | 1533.4 | 6636.1 | 10:30 | 3497.3 | 1538.2 | 835.2 | 765.4 | 6636.1 | 10:30 | 307.7 | 60.4 | 835.2 | 765.4 | 1968.7
11:00 | 371.9 | 96.1 | 0.5 | 100.4 | 2489.8 | 1464.1 | 1.3 | 661.6 | 703.8 | 0 | 832.6 | 0 | 568.9 | 4616.8 | 1536.4 | 6722.1 | 11:00 | 3565.5 | 1560.2 | 834.4 | 762 | 6722.1 | 11:00 | 314.8 | 58.7 | 834.4 | 762 | 1969.9
11:30 | 372.8 | 97.4 | 0.5 | 114.6 | 2486.6 | 1448.8 | 0.6 | 709.2 | 700.6 | 0 | 832.2 | 0 | 585.3 | 4645.2 | 1532.8 | 6763.3 | 11:30 | 3560 | 1546.2 | 833.3 | 823.8 | 6763.3 | 11:30 | 324.3 | 59.6 | 833.3 | 823.8 | 2041
12:00 | 370 | 98.1 | 0.3 | 118.9 | 2411.8 | 1417.2 | 0.8 | 733.8 | 690.9 | 0 | 837 | 0 | 587.3 | 4563.6 | 1527.9 | 6678.8 | 12:00 | 3472.7 | 1515.3 | 838.1 | 852.7 | 6678.8 | 12:00 | 323.9 | 59.3 | 838.1 | 852.7 | 2074
12:30 | 368.7 | 93.6 | 0.5 | 124.3 | 2392.9 | 1376.7 | 1.3 | 749.7 | 701.1 | 0 | 836.2 | 0 | 587.1 | 4520.6 | 1537.3 | 6645 | 12:30 | 3462.7 | 1470.3 | 838 | 874 | 6645 | 12:30 | 322.5 | 60.4 | 838 | 874 | 2094.9
13:00 | 369.1 | 38 | 0.5 | 120.7 | 2467.2 | 1465.9 | 1.3 | 734.3 | 702.5 | 0 | 833.2 | 0 | 528.3 | 4668.7 | 1535.7 | 6732.7 | 13:00 | 3538.8 | 1503.9 | 835 | 855 | 6732.7 | 13:00 | 322.9 | 61.4 | 835 | 855 | 2074.3
13:30 | 369.9 | 37.3 | 0.4 | 121.9 | 2484.1 | 1478.2 | 1.1 | 730.7 | 707.6 | 0 | 829.5 | 0 | 529.5 | 4694.1 | 1537.1 | 6760.7 | 13:30 | 3561.6 | 1515.5 | 831 | 852.6 | 6760.7 | 13:30 | 326.1 | 60 | 831 | 852.6 | 2069.7
14:00 | 367.7 | 36.9 | 0.3 | 122.6 | 2423.4 | 1453.5 | 1.2 | 719.5 | 701.7 | 0 | 820.5 | 0 | 527.5 | 4597.6 | 1522.2 | 6647.3 | 14:00 | 3492.8 | 1490.4 | 822 | 842.1 | 6647.3 | 14:00 | 328 | 60 | 822 | 842.1 | 2052.1
14:30 | 366.5 | 34.2 | 0.3 | 117.2 | 2490.5 | 1447.4 | 1.1 | 698.2 | 744.9 | 0 | 812.5 | 0 | 518.2 | 4637.2 | 1557.4 | 6712.8 | 14:30 | 3601.9 | 1481.6 | 813.9 | 815.4 | 6712.8 | 14:30 | 331.1 | 57.1 | 813.9 | 815.4 | 2017.5
15:00 | 361.1 | 35.5 | 0.2 | 111.7 | 2175.8 | 1673.2 | 0.9 | 692.8 | 736.3 | 0 | 800.2 | 0 | 508.5 | 4542.7 | 1536.5 | 6587.7 | 15:00 | 3273.2 | 1708.7 | 801.3 | 804.5 | 6587.7 | 15:00 | 326.7 | 58.1 | 801.3 | 804.5 | 1990.6
15:30 | 364.6 | 80.6 | 0.1 | 110.5 | 2289.9 | 1591.4 | 0.4 | 666.5 | 753.7 | 0 | 772 | 0 | 555.8 | 4548.2 | 1525.7 | 6629.7 | 15:30 | 3408.2 | 1672 | 772.5 | 777 | 6629.7 | 15:30 | 327.3 | 58.6 | 772.5 | 777 | 1935.4
16:00 | 369 | 80.9 | 0.2 | 114.5 | 2269.3 | 1548 | 0.3 | 641.3 | 654.4 | 0 | 721.3 | 0 | 564.6 | 4458.9 | 1375.7 | 6399.2 | 16:00 | 3292.7 | 1628.9 | 721.8 | 755.8 | 6399.2 | 16:00 | 326.2 | 57.7 | 721.8 | 755.8 | 1861.5
16:30 | 369 | 80.4 | 0.1 | 118.9 | 2323 | 1658.4 | 0.3 | 640.2 | 711.5 | 0 | 566 | 0 | 568.4 | 4621.9 | 1277.5 | 6467.8 | 16:30 | 3403.5 | 1738.8 | 566.4 | 759.1 | 6467.8 | 16:30 | 324.4 | 56.9 | 566.4 | 759.1 | 1706.8
17:00 | 384.5 | 79.7 | 0.1 | 116.1 | 2579.1 | 1805.8 | 0.1 | 663.3 | 656.6 | 0 | 290.5 | 0 | 580.4 | 5048.3 | 947.1 | 6575.8 | 17:00 | 3620.2 | 1885.5 | 290.7 | 779.4 | 6575.8 | 17:00 | 324.5 | 55.8 | 290.7 | 779.4 | 1450.4
17:30 | 391.4 | 81 | 0.1 | 112.5 | 2777.7 | 1818.2 | 0.1 | 682 | 731.6 | 0 | 45 | 0 | 585 | 5278 | 776.6 | 6639.6 | 17:30 | 3900.7 | 1899.2 | 45.2 | 794.5 | 6639.6 | 17:30 | 322.9 | 56.7 | 45.2 | 794.5 | 1219.3
18:00 | 405.5 | 83.6 | 0 | 108.4 | 3079.6 | 1755.9 | 0 | 653.7 | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 597.5 | 5489.2 | 753.9 | 6840.6 | 18:00 | 4239 | 1839.5 | 0 | 762.1 | 6840.6 | 18:00 | 330 | 58.8 | 0 | 762.1 | 1150.9
18:30 | 406.1 | 82.8 | 0 | 104.3 | 3258.8 | 2100.5 | 0 | 640.6 | 794 | 0 | 0 | 0 | 593.2 | 5999.9 | 794 | 7387.1 | 18:30 | 4458.9 | 2183.3 | 0 | 744.9 | 7387.1 | 18:30 | 338.1 | 58.5 | 0 | 744.9 | 1141.5
19:00 | 406.5 | 83.3 | 0 | 102.7 | 3267.2 | 2218.3 | 0 | 626.5 | 791.4 | 0 | 0 | 0 | 592.5 | 6112 | 791.4 | 7495.9 | 19:00 | 4465.1 | 2301.6 | 0 | 729.2 | 7495.9 | 19:00 | 339.9 | 57.9 | 0 | 729.2 | 1127
19:30 | 404.6 | 83 | 0 | 92.5 | 3287.1 | 2274.4 | 0 | 575.1 | 807.9 | 0 | 0 | 0 | 580.1 | 6136.6 | 807.9 | 7524.6 | 19:30 | 4499.6 | 2357.4 | 0 | 667.6 | 7524.6 | 19:30 | 338.7 | 57.5 | 0 | 667.6 | 1063.8
20:00 | 404.5 | 80.8 | 0 | 95.6 | 3312.6 | 2275.1 | 0 | 526.5 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 580.9 | 6114.2 | 810.6 | 7505.7 | 20:00 | 4527.7 | 2355.9 | 0 | 622.1 | 7505.7 | 20:00 | 341.6 | 55.1 | 0 | 622.1 | 1018.8
20:30 | 406.8 | 80.5 | 0 | 86.4 | 3325.8 | 2339.5 | 0 | 483.6 | 780.9 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 6148.9 | 780.9 | 7503.5 | 20:30 | 4513.5 | 2420 | 0 | 570 | 7503.5 | 20:30 | 341.9 | 55 | 0 | 570 | 966.9
21:00 | 403.3 | 82 | 0 | 84.1 | 3287 | 2407.2 | 0 | 420.3 | 771.9 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 6114.5 | 771.9 | 7455.8 | 21:00 | 4462.2 | 2489.2 | 0 | 504.4 | 7455.8 | 21:00 | 341.3 | 56 | 0 | 504.4 | 901.7
21:30 | 404.6 | 83.1 | 0 | 69.7 | 3262 | 2362.8 | 0 | 410.4 | 744.3 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 6035.2 | 744.3 | 7336.9 | 21:30 | 4410.9 | 2445.9 | 0 | 480.1 | 7336.9 | 21:30 | 340.5 | 58 | 0 | 480.1 | 878.6
22:00 | 407.1 | 82.7 | 0 | 66.4 | 3252.7 | 2206.4 | 0 | 429.8 | 747.4 | 0 | 0 | 0 | 556.2 | 5888.9 | 747.4 | 7192.5 | 22:00 | 4407.2 | 2289.1 | 0 | 496.2 | 7192.5 | 22:00 | 339.8 | 57.1 | 0 | 496.2 | 893.1
22:30 | 409.9 | 83.9 | 0 | 59 | 3212.9 | 2141.1 | 0 | 406.3 | 747.5 | 0 | 0 | 0 | 552.8 | 5760.3 | 747.5 | 7060.6 | 22:30 | 4370.3 | 2225 | 0 | 465.3 | 7060.6 | 22:30 | 339.4 | 58.6 | 0 | 465.3 | 863.3
23:00 | 413.9 | 82.7 | 0 | 51.3 | 3131.5 | 2042.4 | 0 | 377.4 | 750.8 | 0 | 0 | 0 | 547.9 | 5551.3 | 750.8 | 6850 | 23:00 | 4296.2 | 2125.1 | 0 | 428.7 | 6850 | 23:00 | 339.4 | 57.4 | 0 | 428.7 | 825.5
23:30 | 415.7 | 83.7 | 0 | 48.1 | 3145.4 | 1908.6 | 0 | 319.9 | 751.6 | 0 | 0 | 0 | 547.5 | 5373.9 | 751.6 | 6673 | 23:30 | 4312.7 | 1992.3 | 0 | 368 | 6673 | 23:30 | 336.8 | 59 | 0 | 368 | 763.8
00:00 | 415.1 | 79.4 | 0 | 44.6 | 3068.9 | 1919.9 | 0 | 215.5 | 669.2 | 0 | 0 | 0 | 539.1 | 5204.3 | 669.2 | 6412.6 | 00:00 | 4153.2 | 1999.3 | 0 | 260.1 | 6412.6 | 00:00 | 335.9 | 56.2 | 0 | 260.1 | 652.2
TOTAL MWh | 9177.75 | 1855.1 | 2.8 | 1915.9 | 64142.3 | 44206.05 | 8.25 | 13014.3 | 16953.1 | 0 | 8351.75 | 0 | 12951.55 | 121370.9 | 25304.85 | 159627.3 | TOTAL MWh | 90273.15 | 46061.15 | 8362.8 | 14930.2 | 159627.3 | TOTAL MWh | 7965.6 | 1415.4 | 8362.8 | 14930.2 | 32674

## HOP
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/10/2025 23:58:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 02:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 06:04:00 |  | 26/10/2025 05:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/10/2025 15:14:00 | 27/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 15:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 26/10/2025 07:48:00 | 26/10/2025 12:41:00 | 26/10/2025 07:46:00 | 26/10/2025 12:28:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 16:34:00 | 26/10/2025 18:23:00 | 26/10/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 16:43:00 | 26/10/2025 18:13:00 | 26/10/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 18:13:00 | 26/10/2025 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 18:23:00 | 26/10/2025 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 21:36:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 22:46 h: Inicia proceso de acople en modo ciclo combinado.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 22:56:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 02:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/10/2025 02:35:00 | 26/10/2025 05:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 26/10/2025 02:35:00 | 26/10/2025 02:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/10/2025 05:56:00 | 26/10/2025 06:49:00 |  | 26/10/2025 06:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/10/2025 06:49:00 | 26/10/2025 06:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 05:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 05:30:00 | 26/10/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 18:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 06:43:00 | 26/10/2025 07:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 07:36:00 | 26/10/2025 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 10:03:00 | 26/10/2025 14:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 14:51:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 05:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 05:56:00 | 26/10/2025 15:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 15:02:00 | 26/10/2025 15:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 15:40:00 | 26/10/2025 16:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 16:23:00 | 26/10/2025 19:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/10/2025 19:08:00 | 26/10/2025 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/10/2025 21:36:00 | 26/10/2025 22:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 22:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/10/2025 19:50:00 | 26/10/2025 22:16:00 | 26/10/2025 19:25:00 | 26/10/2025 21:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 26 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 26/10/2025 07:56 | 26/10/2025 16:09 | Mantenimiento Preventivo Eléctrico SE y Patio de Llaves | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 26/10/2025 08:06 | 26/10/2025 16:06 | Central indisponible por trabajos en la línea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G1 | 26/10/2025 05:03 | 26/10/2025 07:41 | Inspección de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 126 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G2 | 26/10/2025 08:24 | 26/10/2025 11:16 | Inspección de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 127 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G3 | 26/10/2025 11:20 | 26/10/2025 13:54 | Inspección de Rodete Pelton | 0 | P | F/S | N | PREV. | 128 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 26/10/2025 00:09 | 26/10/2025 16:26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 26/10/2025 14:45 | 26/10/2025 17:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REVISIÓN DEL SISTEMA DE TEMPERATURA COJINETE GUÍA SUPERIOR | 105 | F | F/S | N | CORR. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroeléctrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 21:04 | TG43 - MANTENIMIENTO ANUAL | 200 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 26/10/2025 20:07 | 27/10/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10 | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13602 | G
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | LA JOYA | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la línea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12201 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 26/10/2025 07:58 | 26/10/2025 17:21 | Central indisponible por trabajos en la línea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23256 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | MAJES SOLAR 20T | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la línea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13402 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE TG1 | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 16:45 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | REPARTICION SOLAR 20T | CENTRAL | 26/10/2025 08:00 | 26/10/2025 16:00 | Central indisponible por trabajos en la línea L-1029 solicitada por REP | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13399 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 26/10/2025 00:00 | 26/10/2025 15:27 | RETIRO DE DIQUE | 44 | P | F/S | N | PREV. | 260 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/10/2025 00:00 | 27/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G1 | 26/10/2025 07:24 | 26/10/2025 18:00 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 | 3.03 | P | F/S | N | PREV. | 43 | G

## RESERVA_FRÍA
26/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 26 de Octubre del 2025 / SEM N° 43 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 26 de Octubre del 2025 / SEM N° 43 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | ### | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | ### | 1224 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 1227 | ### | 1207 | 1206 | 1218 | ### | ### | 1213 | ### | ### | ### | 289 | 303 | ### | ### | ### | ### | 2194 | ### | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | ### | ### | 247 | 228 | ### | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | ### | ### | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 2025-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [23 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3681.3877 | 3619.6292 | 408.4
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 287.2 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3968.5451 | 3906.7865 | 408.4
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 287.2 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3968.5451 | 3906.7865 | 408.4
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3860.2251 | 3798.4665 | 408.4
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3675.3501 | 3613.5916 | 408.4
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3650.8884 | 3589.1299 | 432.9
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3650.8884 | 3589.1299 | 432.9
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3650.8884 | 3589.1299 | 432.9
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 178.8 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3650.8884 | 3589.1299 | 432.9
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [14 empty] | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4044.0103 | 3982.2518 | 432.9
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [13 empty] | 26 | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4069.9764 | 4008.2179 | 432.9
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [13 empty] | 26 | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4069.9764 | 4008.2179 | 432.9
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 | 26 | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4254.8514 | 4193.0928 | 432.9
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 | 26 | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4254.8514 | 4193.0928 | 432.9
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 | 26 | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4254.8514 | 4193.0928 | 432.9
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4228.8853 | 4167.1267 | 432.9
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 |  | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4228.8853 | 4167.1267 | 432.9
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 525.2 |  | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 4253.347 | 4191.5884 | 408.4
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3728.1644 | 3666.4058 | 408.4
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 572 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3530.6403 | 3468.8817 | 408.4
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3314.6126 | 3252.854 | 624.5
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3314.6126 | 3252.854 | 624.5
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3520.6026 | 3458.8441 | 418.5
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3520.6026 | 3458.8441 | 418.5
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 121.5 | [114 empty] | 3520.6026 | 3458.8441 | 418.5
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [116 empty] | 3399.089 | 3337.3305 | 418.5
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [116 empty] | 3399.089 | 3337.3305 | 418.5
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 81.1 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 | 24.4 | 1.1 | [8 empty] | 12.2 | 24.5 | 10.3 |  |  |  | 217.1 | 7.9 | [10 empty] | 355.9 | [12 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 319 | [114 empty] | 3718.1267 | 3656.3681 | 418.5
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 586 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 379 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5211 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8666 | 0 | 2652 | 4956 | 4947 | 618 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | ### | 1289 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 6745 | [34 empty] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1172 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4376624.74 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 26 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 28.9 | 28 | 13.4 | 78 | 13.97 | 12.43 | 10.885 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.492 | 11.67 | 15.02 | 5.523 | 0.4 | -- | -- | 40.82 | 177.644 | 60.1 | 56.019 | 60.58 | 0 | 2.9983 | 19.3 | 4.1549 | 7.9375 | 10 | 17.01 | 17.9 | 15.85 | -- | 32.195 | 7.834 | -- | 4.834 | 6.5915 | 17.191 | 6.107 | 17.007
00:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 28.9 | 28 | 13.4 | 78 | 13.97 | 12.43 | 10.885 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.492 | 11.67 | 15.02 | 5.523 | 0.4 | -- | -- | 40.82 | 177.644 | 60.1 | 56.019 | 60.58 | 0 | 2.9983 | 19.3 | 4.1549 | 7.9375 | 10 | 17.01 | 17.9 | 15.85 | -- | 32.195 | 7.834 | -- | 4.834 | 6.5915 | 17.191 | 6.107 | 17.007
01:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 18.5 | 28 | 13.4 | 78 | 12.47 | 12.3 | 10.721 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.509 | 11.69 | 13.82 | 3.167 | 0.3 | -- | -- | 40.15 | 176.98 | 60.69 | 56.455 | 56.37 | 0 | 2.9983 | 19.4 | 4.0462 | 7.9375 | 9.9 | 17.59 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.838 | -- | 4.8568 | 6.5915 | 17.191 | 6.217 | 16.807
01:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 18.5 | 28 | 13.4 | 78 | 12.47 | 12.3 | 10.721 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.509 | 11.69 | 13.82 | 3.167 | 0.3 | -- | -- | 40.15 | 176.98 | 60.69 | 56.455 | 56.37 | 0 | 2.9983 | 19.4 | 4.0462 | 7.9375 | 9.9 | 17.59 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.838 | -- | 4.8568 | 6.5915 | 17.191 | 6.217 | 16.807
02:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 14.4 | 28 | 13.4 | 78 | 12.47 | 12.16 | 10.694 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 80.89 | 128.65 | 75.51 | 50.557 | 11.72 | 13.82 | 4.9 | 0.3 | -- | -- | 34.98 | 171.81 | 61.13 | 56.111 | 54.35 | 0 | 2.9983 | 21.3 | 3.9945 | 7.9375 | 9.9 | 17.59 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.857 | -- | 4.8232 | 6.5915 | 17.191 | 6.055 | 16.665
02:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 14.4 | 28 | 13.4 | 78 | 12.47 | 12.16 | 10.694 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 80.89 | 128.65 | 75.51 | 50.557 | 11.72 | 13.82 | 4.9 | 0.3 | -- | -- | 34.98 | 171.81 | 61.13 | 56.111 | 54.35 | 0 | 2.9983 | 21.3 | 3.9945 | 7.9375 | 9.9 | 17.59 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.857 | -- | 4.8232 | 6.5915 | 17.191 | 6.055 | 16.665
03:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 14.6 | 28 | 13.8 | 80 | 12.47 | 12.23 | 10.523 | -- | -- | 1.152 | 56.47 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 51.466 | 11.72 | 13.82 | 4.332 | 0.3 | -- | -- | 25.36 | 162.19 | 60.8 | 56.468 | 51.94 | 0 | 2.9983 | 19.2 | 4.7088 | 7.9375 | 11.2 | 17.37 | 18.26 | 15.85 | -- | -- | 8.105 | -- | 4.8276 | 6.5915 | 17.191 | 6.076 | 16.909
03:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 14.6 | 28 | 13.8 | 80 | 12.47 | 12.23 | 10.523 | -- | -- | 1.152 | 56.47 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 51.466 | 11.72 | 13.82 | 4.332 | 0.3 | -- | -- | 25.36 | 162.19 | 60.8 | 56.468 | 51.94 | 0 | 2.9983 | 19.2 | 4.7088 | 7.9375 | 11.2 | 17.37 | 18.26 | 15.85 | -- | -- | 8.105 | -- | 4.8276 | 6.5915 | 17.191 | 6.076 | 16.909
04:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 19.3 | 28 | 13.8 | 80 | 11.96 | 12.12 | 10.764 | -- | -- | 1.152 | 59.23 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 54.27 | 11.66 | 13.82 | 5.762 | 0.3 | -- | -- | 28.83 | 165.66 | 61.17 | 60.816 | 49.38 | 0 | 2.9983 | 19.2 | 4.9985 | 7.9375 | 11.2 | 17.59 | 18.48 | 16.92 | -- | -- | 8.235 | -- | 4.8232 | 6.5915 | 17.191 | 6.055 | 16.807
04:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 19.3 | 28 | 13.8 | 80 | 11.96 | 12.12 | 10.764 | -- | -- | 1.152 | 59.23 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 54.27 | 11.66 | 13.82 | 5.762 | 0.3 | -- | -- | 28.83 | 165.66 | 61.17 | 60.816 | 49.38 | 0 | 2.9983 | 19.2 | 4.9985 | 7.9375 | 11.2 | 17.59 | 18.48 | 16.92 | -- | -- | 8.235 | -- | 4.8232 | 6.5915 | 17.191 | 6.055 | 16.807
05:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 21.9 | 28 | 13.8 | 78 | 12 | 12.2 | 10.704 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 80.89 | 128.65 | 75.51 | 55.71 | 11.62 | 13.82 | 4.477 | 0.3 | -- | -- | 26.16 | 162.99 | 69.09 | 61.853 | 50.54 | 0 | 2.9983 | 19.3 | 5.0068 | 7.9375 | 11 | 17.91 | 18.8 | 16.92 | -- | -- | 8.232 | -- | 4.7954 | 6.5915 | 17.191 | 5.921 | 16.665
05:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 21.9 | 28 | 13.8 | 78 | 12 | 12.2 | 10.704 | -- | -- | 1.152 | 53.14 | 80.89 | 128.65 | 75.51 | 55.71 | 11.62 | 13.82 | 4.477 | 0.3 | -- | -- | 26.16 | 162.99 | 69.09 | 61.853 | 50.54 | 0 | 2.9983 | 19.3 | 5.0068 | 7.9375 | 11 | 17.91 | 18.8 | 16.92 | -- | -- | 8.232 | -- | 4.7954 | 6.5915 | 17.191 | 5.921 | 16.665
06:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 21.5 | 28 | 14.3 | 78 | 12 | 12.23 | 10.592 | 1.07 | 59.07 | 1.152 | 63.52 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 56.079 | 11.62 | 13.23 | 3.654 | 0.3 | -- | -- | 31.65 | 168.48 | 70.7 | 61.392 | 51.98 | 0 | 2.9983 | 14.2 | 4.568 | 7.9375 | 10.8 | 17.85 | 18.74 | 16.92 | -- | -- | 8.213 | -- | 4.7944 | 6.5915 | 17.191 | 5.916 | 16.639
06:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 21.5 | 28 | 14.3 | 78 | 12 | 12.23 | 10.592 | 1.07 | 59.07 | 1.152 | 63.52 | 81.75 | 127.6 | 74.46 | 56.079 | 11.62 | 13.23 | 3.654 | 0.3 | -- | -- | 31.65 | 168.48 | 70.7 | 61.392 | 51.98 | 0 | 2.9983 | 14.2 | 4.568 | 7.9375 | 10.8 | 17.85 | 18.74 | 16.92 | -- | -- | 8.213 | -- | 4.7944 | 6.5915 | 17.191 | 5.916 | 16.639
07:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 9.7 | 28 | 14.3 | 78 | 11.92 | 12.21 | 10.833 | -- | -- | 1.152 | 61.35 | 79.18 | 127.6 | 74.46 | 56.615 | 11.59 | 13.82 | 4.716 | 0.37 | -- | -- | 30.42 | 167.25 | 69.81 | 60.638 | 50.25 | 0 | 2.9983 | 13 | 3.5115 | 7.9375 | 10.7 | 17.75 | 18.64 | 16.92 | -- | -- | 8.085 | -- | 4.7483 | 6.5915 | 16.964 | 5.921 | 16.639
07:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 9.7 | 28 | 14.3 | 78 | 11.92 | 12.21 | 10.833 | -- | -- | 1.152 | 61.35 | 79.18 | 127.6 | 74.46 | 56.615 | 11.59 | 13.82 | 4.716 | 0.37 | -- | -- | 30.42 | 167.25 | 69.81 | 60.638 | 50.25 | 0 | 2.9983 | 13 | 3.5115 | 7.9375 | 10.7 | 17.75 | 18.64 | 16.92 | -- | -- | 8.085 | -- | 4.7483 | 6.5915 | 16.964 | 5.921 | 16.639
08:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 8.1 | 28 | 14.3 | 82 | 11.97 | 12.32 | 10.523 | -- | -- | 1.152 | 62.07 | 79.18 | 127.6 | 74.46 | 49.364 | 11.57 | 13.82 | 4.186 | 0.36 | -- | -- | 30.5 | 167.33 | 67.57 | 60.39 | 49.2 | 0 | 2.9983 | 9 | 4.2959 | 7.9375 | 10.7 | 17.47 | 18.36 | 16.92 | -- | -- | 8.097 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.732
08:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 8.1 | 28 | 14.3 | 82 | 11.97 | 12.32 | 10.523 | -- | -- | 1.152 | 62.07 | 79.18 | 127.6 | 74.46 | 49.364 | 11.57 | 13.82 | 4.186 | 0.36 | -- | -- | 30.5 | 167.33 | 67.57 | 60.39 | 49.2 | 0 | 2.9983 | 9 | 4.2959 | 7.9375 | 10.7 | 17.47 | 18.36 | 16.92 | -- | -- | 8.097 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.732
09:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 8.1 | 28 | 14.3 | 82 | 13.93 | 12.25 | 13.33 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 79.18 | 128.65 | 75.51 | 48.826 | 11.44 | 13.23 | 4.648 | 0.36 | -- | -- | 25.34 | 162.17 | 65.22 | 59.91 | 47.46 | 0 | 2.9983 | 9.1 | 4.2943 | 7.9375 | 10.7 | 17.12 | 18 | 16.92 | -- | -- | 8.079 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.665
09:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 8.1 | 28 | 14.3 | 82 | 13.93 | 12.25 | 13.33 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 79.18 | 128.65 | 75.51 | 48.826 | 11.44 | 13.23 | 4.648 | 0.36 | -- | -- | 25.34 | 162.17 | 65.22 | 59.91 | 47.46 | 0 | 2.9983 | 9.1 | 4.2943 | 7.9375 | 10.7 | 17.12 | 18 | 16.92 | -- | -- | 8.079 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.665
10:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 19.5 | 28 | 14.3 | 82 | 13.96 | 12.21 | 13.308 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 79.18 | 128.65 | 75.51 | 51.516 | 11.38 | 13.23 | 5.02 | 0.36 | -- | -- | 33.05 | 169.88 | 64.79 | 59.333 | 46.46 | 0 | 2.9983 | 9 | 4.2278 | 7.9375 | 10.7 | 17.69 | 18.58 | 15.85 | -- | -- | 7.899 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.639
10:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 19.5 | 28 | 14.3 | 82 | 13.96 | 12.21 | 13.308 | -- | -- | 1.152 | 46.83 | 79.18 | 128.65 | 75.51 | 51.516 | 11.38 | 13.23 | 5.02 | 0.36 | -- | -- | 33.05 | 169.88 | 64.79 | 59.333 | 46.46 | 0 | 2.9983 | 9 | 4.2278 | 7.9375 | 10.7 | 17.69 | 18.58 | 15.85 | -- | -- | 7.899 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.639
11:00 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 27.3 | 28 | 14.3 | 82 | 13.98 | 12.2 | 13.535 | -- | -- | 1.152 | 33.14 | 80.03 | 128.65 | 75.51 | 55.545 | 11.31 | 13.23 | 4.5 | 0.36 | -- | -- | 37.06 | 173.89 | 64.24 | 58.997 | 44.68 | 0 | 2.9983 | 10.2 | 4.1908 | 7.9375 | 10.5 | 17.22 | 18.11 | 15.85 | -- | -- | 7.829 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.909
11:30 | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 27.3 | 28 | 14.3 | 82 | 13.98 | 12.2 | 13.535 | -- | -- | 1.152 | 33.14 | 80.03 | 128.65 | 75.51 | 55.545 | 11.31 | 13.23 | 4.5 | 0.36 | -- | -- | 37.06 | 173.89 | 64.24 | 58.997 | 44.68 | 0 | 2.9983 | 10.2 | 4.1908 | 7.9375 | 10.5 | 17.22 | 18.11 | 15.85 | -- | -- | 7.829 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.909
12:00 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.2 | 28 | 14.3 | 80 | 13.95 | 12.17 | 13.295 | -- | -- | 1.152 | 27.13 | 84.34 | 128.65 | 75.51 | 55.277 | 11.22 | 13.23 | 4.28 | 0.37 | -- | -- | 36.91 | 173.74 | 63.72 | 58.487 | 43.65 | 0 | 2.9983 | 15 | 4.1809 | 7.9375 | 10.4 | 17.24 | 18.12 | 15.85 | -- | -- | 7.794 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.807
12:30 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.2 | 28 | 14.3 | 80 | 13.95 | 12.17 | 13.295 | -- | -- | 1.152 | 27.13 | 84.34 | 128.65 | 75.51 | 55.277 | 11.22 | 13.23 | 4.28 | 0.37 | -- | -- | 36.91 | 173.74 | 63.72 | 58.487 | 43.65 | 0 | 2.9983 | 15 | 4.1809 | 7.9375 | 10.4 | 17.24 | 18.12 | 15.85 | -- | -- | 7.794 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.807
13:00 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.3 | 28 | 13.4 | 80 | 14.01 | 12.24 | 13.358 | -- | -- | 1.152 | 25.85 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.712 | 11.06 | 13.23 | 5.87 | 0.39 | -- | -- | 33.12 | 169.95 | 63.34 | 58.378 | 42.17 | 0 | 2.9983 | 14.5 | 4.3119 | 7.9375 | 10.4 | 17.24 | 18.13 | 15.85 | -- | -- | 7.721 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.583
13:30 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.3 | 28 | 13.4 | 80 | 14.01 | 12.24 | 13.358 | -- | -- | 1.152 | 25.85 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.712 | 11.06 | 13.23 | 5.87 | 0.39 | -- | -- | 33.12 | 169.95 | 63.34 | 58.378 | 42.17 | 0 | 2.9983 | 14.5 | 4.3119 | 7.9375 | 10.4 | 17.24 | 18.13 | 15.85 | -- | -- | 7.721 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.583
14:00 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.2 | 28 | 13 | 77 | 13.97 | 12.27 | 13.327 | -- | -- | 1.152 | 25.43 | 83.47 | 128.65 | 75.51 | 50.442 | 11.08 | 13.23 | 4.62 | 0.4 | -- | -- | 28.68 | 165.51 | 63.18 | 57.359 | 41.9 | 0 | 2.9983 | 14.5 | 4.1055 | 7.9375 | 10.4 | 16.81 | 17.69 | 15.85 | -- | -- | 7.745 | -- | 4.7298 | 6.5915 | 16.895 | 5.901 | 16.535
14:30 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 27.2 | 28 | 13 | 77 | 13.97 | 12.27 | 13.327 | -- | -- | 1.152 | 25.43 | 83.47 | 128.65 | 75.51 | 50.442 | 11.08 | 13.23 | 4.62 | 0.4 | -- | -- | 28.68 | 165.51 | 63.18 | 57.359 | 41.9 | 0 | 2.9983 | 14.5 | 4.1055 | 7.9375 | 10.4 | 16.81 | 17.69 | 15.85 | -- | -- | 7.745 | -- | 4.7298 | 6.5915 | 16.895 | 5.901 | 16.535
15:00 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 21.7 | 28 | 12.6 | 77 | 13.47 | 12.26 | 13.328 | -- | -- | 1.152 | 25.43 | 86.97 | 128.65 | 75.51 | 52.859 | 11.18 | 12.66 | 4.53 | 0.4 | -- | -- | 29.86 | 166.69 | 62.03 | 57.91 | 40.65 | 0 | 2.9983 | 14.4 | 4.0931 | 7.9375 | 10.3 | 16.9 | 17.79 | 15.85 | -- | -- | 7.762 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.535
15:30 | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 21.7 | 28 | 12.6 | 77 | 13.47 | 12.26 | 13.328 | -- | -- | 1.152 | 25.43 | 86.97 | 128.65 | 75.51 | 52.859 | 11.18 | 12.66 | 4.53 | 0.4 | -- | -- | 29.86 | 166.69 | 62.03 | 57.91 | 40.65 | 0 | 2.9983 | 14.4 | 4.0931 | 7.9375 | 10.3 | 16.9 | 17.79 | 15.85 | -- | -- | 7.762 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.535
16:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 22.3 | 27.5 | 12.6 | 77 | 13.43 | 12.22 | 13.44 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 88.75 | 127.6 | 74.46 | 52.555 | 11.23 | 12.66 | 4.59 | 0.41 | -- | -- | 24.35 | 151.18 | 62.61 | 57.856 | 40.56 | 0 | 2.9983 | 12.4 | 4.0832 | 7.9375 | 10.3 | 17.75 | 18.64 | 15.85 | -- | -- | 7.711 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.269
16:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 22.3 | 27.5 | 12.6 | 77 | 13.43 | 12.22 | 13.44 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 88.75 | 127.6 | 74.46 | 52.555 | 11.23 | 12.66 | 4.59 | 0.41 | -- | -- | 24.35 | 151.18 | 62.61 | 57.856 | 40.56 | 0 | 2.9983 | 12.4 | 4.0832 | 7.9375 | 10.3 | 17.75 | 18.64 | 15.85 | -- | -- | 7.711 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.269
17:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 20.8 | 27.5 | 12.6 | 77 | 13.45 | 12.31 | 13.602 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 84.34 | 127.6 | 74.46 | 51.539 | 11.43 | 12.66 | 5.57 | 0.42 | -- | -- | 16.1 | 152.93 | 62.48 | 55.933 | 40.09 | 0.3 | 2.9983 | 9 | 4.0476 | 7.9375 | 10.2 | 17.6 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.786 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.195
17:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 20.8 | 27.5 | 12.6 | 77 | 13.45 | 12.31 | 13.602 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 84.34 | 127.6 | 74.46 | 51.539 | 11.43 | 12.66 | 5.57 | 0.42 | -- | -- | 16.1 | 152.93 | 62.48 | 55.933 | 40.09 | 0.3 | 2.9983 | 9 | 4.0476 | 7.9375 | 10.2 | 17.6 | 18.48 | 15.85 | -- | -- | 7.786 | -- | 4.718 | 6.5915 | 16.895 | 5.844 | 16.195
18:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 39.8 | 27.5 | 12.6 | 76 | 13.99 | 12.27 | 13.549 | 1.07 | 60.98 | 1.152 | 25.01 | 80.03 | 127.6 | 74.46 | 51.523 | 11.65 | 12.66 | 5.6 | 0.42 | -- | -- | 36.1 | 172.93 | 60.74 | 56.578 | 37.34 | 0 | 2.9983 | 16 | 4.1128 | 7.9375 | 10.2 | 17.27 | 18.15 | 15.85 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.7672 | 6.5915 | 16.895 | 6.081 | 16.195
18:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 39.8 | 27.5 | 12.6 | 76 | 13.99 | 12.27 | 13.549 | 1.07 | 60.98 | 1.152 | 25.01 | 80.03 | 127.6 | 74.46 | 51.523 | 11.65 | 12.66 | 5.6 | 0.42 | -- | -- | 36.1 | 172.93 | 60.74 | 56.578 | 37.34 | 0 | 2.9983 | 16 | 4.1128 | 7.9375 | 10.2 | 17.27 | 18.15 | 15.85 | -- | -- | 7.961 | -- | 4.7672 | 6.5915 | 16.895 | 6.081 | 16.195
19:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40.1 | 27.5 | 13 | 76 | 14.09 | 12.11 | 20.228 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 75.82 | 127.6 | 74.46 | 51.553 | 11.76 | 13.23 | 5.02 | 0.44 | -- | -- | 37.18 | 170.575 | 61.301 | 56.384 | 34.131 | 0 | 2.9983 | 18 | 4.3742 | 7.9375 | 10.2 | 17.13 | 18.02 | 15.85 | -- | -- | 7.978 | -- | 4.7942 | 6.5915 | 16.895 | 6.211 | 16.195
19:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40.1 | 27.5 | 13 | 76 | 14.09 | 12.11 | 20.228 | -- | -- | 1.152 | 25.01 | 75.82 | 127.6 | 74.46 | 51.553 | 11.76 | 13.23 | 5.02 | 0.44 | -- | -- | 37.18 | 170.575 | 61.301 | 56.384 | 34.131 | 0 | 2.9983 | 18 | 4.3742 | 7.9375 | 10.2 | 17.13 | 18.02 | 15.85 | -- | -- | 7.978 | -- | 4.7942 | 6.5915 | 16.895 | 6.211 | 16.195
20:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.02 | 12.26 | 22.685 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 69.28 | 127.6 | 73.81 | 51.726 | 11.72 | 13.82 | 4.81 | 0.43 | -- | -- | 40.64 | 174.035 | 61.022 | 56.347 | 31.457 | 0 | 2.9983 | 20.2 | 4.4584 | 7.9375 | 10.2 | 16.94 | 17.83 | 15.85 | -- | -- | 8.097 | -- | 4.7821 | 6.5915 | 16.895 | 6.153 | 16.023
20:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.02 | 12.26 | 22.685 | -- | -- | 1.152 | 47.44 | 69.28 | 127.6 | 73.81 | 51.726 | 11.72 | 13.82 | 4.81 | 0.43 | -- | -- | 40.64 | 174.035 | 61.022 | 56.347 | 31.457 | 0 | 2.9983 | 20.2 | 4.4584 | 7.9375 | 10.2 | 16.94 | 17.83 | 15.85 | -- | -- | 8.097 | -- | 4.7821 | 6.5915 | 16.895 | 6.153 | 16.023
21:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.05 | 12.32 | 16.721 | -- | -- | 1.152 | 52.48 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.754 | 11.69 | 13.82 | 3.67 | 0.4 | -- | -- | 36.8 | 170.202 | 61.103 | 57.057 | 34.021 | 0 | 2.9983 | 20.4 | 3.432 | 7.9375 | 10.2 | 16.62 | 17.51 | 14.746 | -- | -- | 8.004 | -- | 4.7821 | 6.5915 | 16.895 | 6.153 | 15.976
21:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.05 | 12.32 | 16.721 | -- | -- | 1.152 | 52.48 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.754 | 11.69 | 13.82 | 3.67 | 0.4 | -- | -- | 36.8 | 170.202 | 61.103 | 57.057 | 34.021 | 0 | 2.9983 | 20.4 | 3.432 | 7.9375 | 10.2 | 16.62 | 17.51 | 14.746 | -- | -- | 8.004 | -- | 4.7821 | 6.5915 | 16.895 | 6.153 | 15.976
22:00 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.02 | 12.26 | 12.274 | -- | -- | 1.152 | 54.46 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.886 | 11.75 | 13.82 | 3.42 | 0.36 | -- | -- | 32.91 | 166.308 | 62.599 | 58.547 | 37.02 | 0 | 2.9983 | 20.4 | 3.3897 | 7.9375 | 10.2 | 16.5 | 17.39 | 15.85 | -- | -- | 7.87 | -- | 4.734 | 6.5915 | 16.895 | 5.921 | 16.054
22:30 | 11.7 | 25.5 | 15.7 | 2 | 40 | 27.5 | 13 | 73 | 15.02 | 12.26 | 12.274 | -- | -- | 1.152 | 54.46 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.886 | 11.75 | 13.82 | 3.42 | 0.36 | -- | -- | 32.91 | 166.308 | 62.599 | 58.547 | 37.02 | 0 | 2.9983 | 20.4 | 3.3897 | 7.9375 | 10.2 | 16.5 | 17.39 | 15.85 | -- | -- | 7.87 | -- | 4.734 | 6.5915 | 16.895 | 5.921 | 16.054
23:00 | 11.7 | 25 | 15.2 | 2 | 32 | 27 | 13 | 73 | 14.99 | 12.25 | 12.21 | -- | -- | 1.152 | 62.8 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.976 | 11.74 | 13.82 | 3.74 | 0.34 | -- | -- | 28.57 | 161.967 | 62.599 | 58.918 | 42.732 | 0 | 2.9983 | 20.2 | 2.5966 | 7.9375 | 10.2 | 16.51 | 17.4 | 15.85 | 17.0041 | 29.5617 | 7.936 | 19.5548 | 4.7056 | 6.5915 | 16.895 | 5.784 | 16.078
23:30 | 11.7 | 25 | 15.2 | 2 | 32 | 27 | 13 | 73 | 14.99 | 12.25 | 12.21 | -- | -- | 1.152 | 62.8 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.976 | 11.74 | 13.82 | 3.74 | 0.34 | -- | -- | 28.57 | 161.967 | 62.599 | 58.918 | 42.732 | 0 | 2.9983 | 20.2 | 2.5966 | 7.9375 | 10.2 | 16.51 | 17.4 | 15.85 | 17.0041 | 29.5617 | 7.936 | 19.5548 | 4.7056 | 6.5915 | 16.895 | 5.784 | 16.078
MAX | 11.7 | 25 | 15.2 | 2 | 8.1 | 27 | 12.6 | 73 | 11.92 | 12.11 | 10.523 | 1.07 | 59.07 | 1.152 | 25.01 | 68.48 | 127.6 | 73.81 | 48.826 | 11.06 | 12.66 | 3.167 | 0.3 | 0 | 0 | 16.1 | 151.18 | 60.1 | 55.933 | 31.457 | 0 | 2.9983 | 9 | 2.5966 | 7.9375 | 9.9 | 16.5 | 17.39 | 14.746 | 17.0041 | 29.5617 | 7.711 | 19.5548 | 4.7056 | 6.5915 | 16.895 | 5.784 | 15.976
MIN | 11.7 | 26 | 16.2 | 2 | 40.1 | 28 | 14.3 | 82 | 15.05 | 12.43 | 22.685 | 1.07 | 60.98 | 1.152 | 63.52 | 88.75 | 128.65 | 75.51 | 56.615 | 11.76 | 15.02 | 5.87 | 0.44 | 0 | 0 | 40.82 | 177.644 | 70.7 | 61.853 | 60.58 | 0.3 | 2.9983 | 21.3 | 5.0068 | 7.9375 | 11.2 | 17.91 | 18.8 | 16.92 | 17.0041 | 32.195 | 8.235 | 19.5548 | 4.8568 | 6.5915 | 17.191 | 6.217 | 17.007
PROM | 11.7 | 25.8125 | 15.9625 | 2 | 24.5917 | 27.8125 | 13.4792 | 77.8333 | 13.4808 | 12.2417 | 13.1012 | 1.07 | 60.025 | 1.152 | 44.6113 | 79.4779 | 128.2125 | 75.0454 | 52.2813 | 11.5208 | 13.48 | 4.6085 | 0.36625 | #DIV/0! | #DIV/0! | 31.8975 | 167.5955 | 63.4181 | 58.2557 | 44.9546 | 0.0125 | 2.9983 | 15.7167 | 4.1326 | 7.9375 | 10.4375 | 17.2779 | 18.1658 | 16.0715 | 17.0041 | 30.8783 | 7.9445 | 19.5548 | 4.7608 | 6.5915 | 16.9842 | 5.9612 | 16.522
INICIO | 11.7 | 26 | 16.1 | 2 | 28.9 | 28 | 13.4 | 78 | 13.97 | 12.43 | 10.885 | -- | -- | 1.152 | 53.79 | 81.75 | 128.65 | 75.51 | 50.492 | 11.67 | 15.02 | 5.523 | 0.4 | -- | -- | 40.82 | 177.644 | 60.1 | 56.019 | 60.58 | 0 | 2.9983 | 19.3 | 4.1549 | 7.9375 | 10 | 17.01 | 17.9 | 15.85 | -- | 32.195 | 7.834 | -- | 4.834 | 6.5915 | 17.191 | 6.107 | 17.007
FINAL | 11.7 | 25 | 15.2 | 2 | 32 | 27 | 13 | 73 | 14.99 | 12.25 | 12.21 | -- | -- | 1.152 | 62.8 | 68.48 | 128.65 | 75.51 | 51.976 | 11.74 | 13.82 | 3.74 | 0.34 | -- | -- | 28.57 | 161.967 | 62.599 | 58.918 | 42.732 | 0 | 2.9983 | 20.2 | 2.5966 | 7.9375 | 10.2 | 16.51 | 17.4 | 15.85 | 17.0041 | 29.5617 | 7.936 | 19.5548 | 4.7056 | 6.5915 | 16.895 | 5.784 | 16.078
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 26 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 4.7816 | 0.9208 | 0.195 | 0.23489 | 0.01884 | 3875.0602 | -- | -- | 0.63332 | 22.363 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.162 | 0.563 | -- | 260.068 | 0.067 | 0.035 | 11.2 | 0.14 | 0.53448 | 0.02583 | 7.61 | 0.324
00:30 | 2695 | 4.7816 | 0.9208 | 0.195 | 0.23489 | 0.01884 | 3875.0602 | -- | -- | 0.63332 | 22.363 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.162 | 0.563 | -- | 260.068 | 0.067 | 0.035 | 11.2 | 0.14 | 0.53448 | 0.02583 | 7.61 | 0.324
01:00 | 2695 | 4.7797 | 0.9073 | 0.2 | 0.22306 | 0.02339 | 3875.0474 | -- | -- | 0.68493 | 22.3306 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.162 | 0.568 | -- | 260.069 | 0.06 | 0.037 | 11.2 | 0.14 | 0.50863 | 0.05144 | 7.67 | 0.314
01:30 | 2695 | 4.7797 | 0.9073 | 0.2 | 0.22306 | 0.02339 | 3875.0474 | -- | -- | 0.68493 | 22.3306 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.39 | 0.767 | -- | 0.162 | 0.568 | -- | 260.069 | 0.06 | 0.037 | 11.2 | 0.14 | 0.50863 | 0.05144 | 7.67 | 0.314
02:00 | 2695 | 4.7789 | 0.8705 | 0.208 | 0.21817 | 0.02576 | 3875.0364 | -- | -- | 0.70925 | 22.3028 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.162 | 0.563 | -- | 260.071 | 0.053 | 0.035 | 11.2 | 0.139 | 0.46959 | 0.09348 | 7.71 | 0.303
02:30 | 2695 | 4.7789 | 0.8705 | 0.208 | 0.21817 | 0.02576 | 3875.0364 | -- | -- | 0.70925 | 22.3028 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.162 | 0.563 | -- | 260.071 | 0.053 | 0.035 | 11.2 | 0.139 | 0.46959 | 0.09348 | 7.71 | 0.303
03:00 | 2695 | 4.7785 | 0.8405 | 0.218 | 0.21984 | 0.02525 | 3875.019 | -- | -- | 0.67949 | 22.2588 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.161 | 0.564 | -- | 260.072 | 0.047 | 0.033 | 11.2 | 0.138 | 0.42763 | 0.13442 | 7.71 | 0.293
03:30 | 2695 | 4.7785 | 0.8405 | 0.218 | 0.21984 | 0.02525 | 3875.019 | -- | -- | 0.67949 | 22.2588 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.161 | 0.564 | -- | 260.072 | 0.047 | 0.033 | 11.2 | 0.138 | 0.42763 | 0.13442 | 7.71 | 0.293
04:00 | 2695 | 4.7923 | 0.808 | 0.228 | 0.21838 | 0.02593 | 3875.0035 | -- | -- | 0.64727 | 22.2195 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.161 | 0.565 | -- | 260.073 | 0.042 | 0.031 | 11.2 | 0.137 | 0.40735 | 0.1598 | 7.73 | 0.282
04:30 | 2695 | 4.7923 | 0.808 | 0.228 | 0.21838 | 0.02593 | 3875.0035 | -- | -- | 0.64727 | 22.2195 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.161 | 0.565 | -- | 260.073 | 0.042 | 0.031 | 11.2 | 0.137 | 0.40735 | 0.1598 | 7.73 | 0.282
05:00 | 2695 | 4.954 | 0.7205 | 0.242 | 0.21515 | 0.02937 | 3874.9867 | -- | -- | 0.61435 | 22.1771 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.074 | 0.038 | 0.028 | 11.2 | 0.137 | 0.39753 | 0.17276 | 7.73 | 0.271
05:30 | 2695 | 4.954 | 0.7205 | 0.242 | 0.21515 | 0.02937 | 3874.9867 | -- | -- | 0.61435 | 22.1771 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.074 | 0.038 | 0.028 | 11.2 | 0.137 | 0.39753 | 0.17276 | 7.73 | 0.271
06:00 | 2695 | 5.1425 | 0.6755 | 0.245 | 0.21641 | 0.0338 | 3874.9818 | -- | -- | 0.58106 | 22.1648 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.161 | 0.566 | 55.49 | 260.075 | 0.034 | 0.026 | 11.2 | 0.138 | 0.38615 | 0.19137 | 7.76 | 0.267
06:30 | 2695 | 5.1425 | 0.6755 | 0.245 | 0.21641 | 0.0338 | 3874.9818 | -- | -- | 0.58106 | 22.1648 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2410.18 | 0.743 | -- | 0.161 | 0.566 | 55.49 | 260.075 | 0.034 | 0.026 | 11.2 | 0.138 | 0.38615 | 0.19137 | 7.76 | 0.267
07:00 | 2695 | 5.3339 | 0.868 | 0.246 | 0.22142 | 0.02961 | 3874.9946 | -- | -- | 0.54896 | 22.1971 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.161 | 0.567 | -- | 260.077 | 0.03 | 0.022 | 11.2 | 0.138 | 0.33688 | 0.25494 | 7.82 | 0.282
07:30 | 2695 | 5.3339 | 0.868 | 0.246 | 0.22142 | 0.02961 | 3874.9946 | -- | -- | 0.54896 | 22.1971 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.161 | 0.567 | -- | 260.077 | 0.03 | 0.022 | 11.2 | 0.138 | 0.33688 | 0.25494 | 7.82 | 0.282
08:00 | 2695 | 5.5026 | 1.0666 | 0.228 | 0.24658 | 0.02341 | 3875.0245 | -- | -- | 0.51917 | 22.2727 | 83.7538 | 0.27038 | 0.00111 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.161 | 0.567 | -- | 260.078 | 0.025 | 0.018 | 11.2 | 0.137 | 0.27442 | 0.31438 | 7.88 | 0.302
08:30 | 2695 | 5.5026 | 1.0666 | 0.228 | 0.24658 | 0.02341 | 3875.0245 | -- | -- | 0.51917 | 22.2727 | 83.7538 | 0.27038 | 0.00111 | 2410.07 | 0.73 | -- | 0.161 | 0.567 | -- | 260.078 | 0.025 | 0.018 | 11.2 | 0.137 | 0.27442 | 0.31438 | 7.88 | 0.302
09:00 | 2695 | 5.6669 | 1.246 | 0.207 | 0.23148 | 0.02603 | 3875.0556 | -- | -- | 0.48943 | 22.3514 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.069 | 0.019 | 0.015 | 11.2 | 0.136 | 0.21794 | 0.37606 | 7.88 | 0.327
09:30 | 2695 | 5.6669 | 1.246 | 0.207 | 0.23148 | 0.02603 | 3875.0556 | -- | -- | 0.48943 | 22.3514 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.069 | 0.019 | 0.015 | 11.2 | 0.136 | 0.21794 | 0.37606 | 7.88 | 0.327
10:00 | 2695 | 5.8351 | 1.36 | 0.189 | 0.22049 | 0.03021 | 3875.0821 | -- | -- | 0.45908 | 22.4186 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.06 | 0.018 | 0.016 | 11.2 | 0.136 | 0.19264 | 0.38813 | 7.9 | 0.351
10:30 | 2695 | 5.8351 | 1.36 | 0.189 | 0.22049 | 0.03021 | 3875.0821 | -- | -- | 0.45908 | 22.4186 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.161 | 0.566 | -- | 260.06 | 0.018 | 0.016 | 11.2 | 0.136 | 0.19264 | 0.38813 | 7.9 | 0.351
11:00 | 2695 | 6.0188 | 1.375 | 0.183 | 0.19632 | 0.03113 | 3875.1105 | -- | -- | 0.42842 | 22.4905 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.161 | 0.563 | -- | 260.052 | 0.017 | 0.017 | 11.2 | 0.135 | 0.20291 | 0.37606 | 7.95 | 0.368
11:30 | 2695 | 6.0188 | 1.375 | 0.183 | 0.19632 | 0.03113 | 3875.1105 | -- | -- | 0.42842 | 22.4905 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.161 | 0.563 | -- | 260.052 | 0.017 | 0.017 | 11.2 | 0.135 | 0.20291 | 0.37606 | 7.95 | 0.368
12:00 | 2695 | 6.2059 | 1.372 | 0.195 | 0.17823 | 0.02994 | 3875.137 | -- | -- | 0.39701 | 22.5578 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.161 | 0.564 | -- | 260.043 | 0.016 | 0.019 | 11.2 | 0.134 | 0.21097 | 0.36941 | 7.99 | 0.371
12:30 | 2695 | 6.2059 | 1.372 | 0.195 | 0.17823 | 0.02994 | 3875.137 | -- | -- | 0.39701 | 22.5578 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.161 | 0.564 | -- | 260.043 | 0.016 | 0.019 | 11.2 | 0.134 | 0.21097 | 0.36941 | 7.99 | 0.371
13:00 | 2695 | 6.3789 | 1.378 | 0.208 | 0.15298 | 0.02885 | 3875.1556 | -- | -- | 0.36475 | 22.605 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 260.034 | 0.015 | 0.021 | 11.2 | 0.131 | 0.21794 | 0.36149 | 8.02 | 0.373
13:30 | 2695 | 6.3789 | 1.378 | 0.208 | 0.15298 | 0.02885 | 3875.1556 | -- | -- | 0.36475 | 22.605 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 260.034 | 0.015 | 0.021 | 11.2 | 0.131 | 0.21794 | 0.36149 | 8.02 | 0.373
14:00 | 2695 | 6.5467 | 1.384 | 0.215 | 0.13945 | 0.02787 | 3875.19 | -- | -- | 0.33131 | 22.6925 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 260.025 | 0.014 | 0.022 | 11.2 | 0.129 | 0.22732 | 0.35103 | 8.03 | 0.375
14:30 | 2695 | 6.5467 | 1.384 | 0.215 | 0.13945 | 0.02787 | 3875.19 | -- | -- | 0.33131 | 22.6925 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 260.025 | 0.014 | 0.022 | 11.2 | 0.129 | 0.22732 | 0.35103 | 8.03 | 0.375
15:00 | 2695 | 6.7207 | 1.342 | 0.234 | 0.11392 | 0.03164 | 3875.2175 | -- | -- | 0.3008 | 22.7623 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 260.017 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.127 | 0.21794 | 0.36149 | 8.05 | 0.378
15:30 | 2695 | 6.7207 | 1.342 | 0.234 | 0.11392 | 0.03164 | 3875.2175 | -- | -- | 0.3008 | 22.7623 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.32 | 0.759 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 260.017 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.127 | 0.21794 | 0.36149 | 8.05 | 0.378
16:00 | 2695 | 6.8957 | 1.309 | 0.252 | 0.08062 | 0.03665 | 3875.2336 | -- | -- | 0.28086 | 22.8034 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.16 | 0.565 | -- | 260.008 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.127 | 0.21911 | 0.37606 | 8.02 | 0.377
16:30 | 2695 | 6.8957 | 1.309 | 0.252 | 0.08062 | 0.03665 | 3875.2336 | -- | -- | 0.28086 | 22.8034 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.16 | 0.565 | -- | 260.008 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.127 | 0.21911 | 0.37606 | 8.02 | 0.377
17:00 | 2695 | 7.0678 | 1.279 | 0.249 | 0.07224 | 0.03756 | 3875.2248 | 41.664 | 6.0837 | 0.27006 | 22.7809 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.16 | 0.563 | -- | 259.999 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.126 | 0.19605 | 0.38141 | 7.99 | 0.392
17:30 | 2695 | 7.0678 | 1.279 | 0.249 | 0.07224 | 0.03756 | 3875.2248 | 41.664 | 6.0837 | 0.27006 | 22.7809 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.16 | 0.563 | -- | 259.999 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.126 | 0.19605 | 0.38141 | 7.99 | 0.392
18:00 | 2695 | 6.982 | 1.237 | 0.237 | 0.07209 | 0.03505 | 3875.2123 | -- | -- | 0.31285 | 22.7491 | 83.3405 | 0.24424 | 0.00111 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.16 | 0.563 | 55.49 | 259.991 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.125 | 0.25118 | 0.32679 | 8.03 | 0.406
18:30 | 2695 | 6.982 | 1.237 | 0.237 | 0.07209 | 0.03505 | 3875.2123 | -- | -- | 0.31285 | 22.7491 | 83.3405 | 0.24424 | 0.00111 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.16 | 0.563 | 55.49 | 259.991 | 0.015 | 0.022 | 11.2 | 0.125 | 0.25118 | 0.32679 | 8.03 | 0.406
19:00 | 2695 | 6.656 | 1.18 | 0.236 | 0.11311 | 0.03031 | 3875.2056 | -- | -- | 0.36501 | 22.7321 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.982 | 0.026 | 0.023 | 11.2 | 0.123 | 0.31367 | 0.26645 | 8.06 | 0.39
19:30 | 2695 | 6.656 | 1.18 | 0.236 | 0.11311 | 0.03031 | 3875.2056 | -- | -- | 0.36501 | 22.7321 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.982 | 0.026 | 0.023 | 11.2 | 0.123 | 0.31367 | 0.26645 | 8.06 | 0.39
20:00 | 2695 | 6.3099 | 1.1233 | 0.228 | 0.16686 | 0.02539 | 3875.1903 | -- | -- | 0.41779 | 22.6933 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 259.973 | 0.052 | 0.025 | 11.2 | 0.12 | 0.37488 | 0.2083 | 8.1 | 0.375
20:30 | 2695 | 6.3099 | 1.1233 | 0.228 | 0.16686 | 0.02539 | 3875.1903 | -- | -- | 0.41779 | 22.6933 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 259.973 | 0.052 | 0.025 | 11.2 | 0.12 | 0.37488 | 0.2083 | 8.1 | 0.375
21:00 | 2695 | 5.9695 | 1.0639 | 0.227 | 0.21416 | 0.02048 | 3875.1675 | -- | -- | 0.47082 | 22.6352 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 259.965 | 0.076 | 0.03 | 11.2 | 0.116 | 0.43328 | 0.14622 | 8.13 | 0.359
21:30 | 2695 | 5.9695 | 1.0639 | 0.227 | 0.21416 | 0.02048 | 3875.1675 | -- | -- | 0.47082 | 22.6352 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.16 | 0.567 | -- | 259.965 | 0.076 | 0.03 | 11.2 | 0.116 | 0.43328 | 0.14622 | 8.13 | 0.359
22:00 | 2695 | 5.629 | 0.9991 | 0.234 | 0.223 | 0.01668 | 3875.1528 | -- | -- | 0.52452 | 22.598 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.956 | 0.076 | 0.035 | 11.2 | 0.112 | 0.49487 | 0.08829 | 8.14 | 0.343
22:30 | 2695 | 5.629 | 0.9991 | 0.234 | 0.223 | 0.01668 | 3875.1528 | -- | -- | 0.52452 | 22.598 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.09 | 0.733 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.956 | 0.076 | 0.035 | 11.2 | 0.112 | 0.49487 | 0.08829 | 8.14 | 0.343
23:00 | 2695 | 5.3273 | 0.9343 | 0.231 | 0.23638 | 0.01644 | 3875.1345 | -- | -- | 0.57932 | 22.5485 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.947 | 0.066 | 0.041 | 11.2 | 0.107 | 0.52648 | 0.06024 | 8.14 | 0.327
23:30 | 2695 | 5.3273 | 0.9343 | 0.231 | 0.23638 | 0.01644 | 3875.1345 | -- | -- | 0.57932 | 22.5485 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2409.9 | 0.711 | -- | 0.16 | 0.568 | -- | 259.947 | 0.066 | 0.041 | 11.2 | 0.107 | 0.52648 | 0.06024 | 8.14 | 0.327

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.93
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.69
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.01
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.42
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.68
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.36
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.91
26/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.948
26/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 26 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/10/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 32.186

## STOCK_COMB
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
26/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
26/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 407.71 | 407.71 | 0 | m3
26/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
26/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
26/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
26/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
26/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
26/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31362.65 | 31362.65 | 0 | m3
26/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.05 | 622.05 | 0 | m3
26/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.45 | 747.45 | 0 | m3
26/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1233.03 | 1233.03 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
26/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
26/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
26/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
26/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57348.49 | 57348.49 | 0 | m3
26/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
26/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1080
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1275.25
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 602.93
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 54.68
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 942.9744
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 179636.999
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 126358.846
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 276182
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 253352
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1286791
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 302869.46
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 114241.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 985320.5779
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 999171.3859
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1001274.476
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1254134.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1776038
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22287.87
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21519.32
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16908.04
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18201.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18201.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12928.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 82402
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 26 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/10/2025 00:00 | 872.9 | 2985.82 | 88.81 | 88.81 | 4481.6 | 501.12 | 8416 | 22680 | 3916.3467 | 4356.4579 | 4348.0835 | 4355.6469 | 6888.6 | 7065.527
26/10/2025 01:00 | 873.1 | 2986.5 | 89.83 | 89.83 | 4481.6 | 501.12 | 8596 | 22736 | 3948.4993 | 4365.8798 | 4357.0587 | 4365.1867 | 6903.1 | 7065.037
26/10/2025 02:00 | 873.4 | 2986.72 | 91.58 | 91.58 | 4488.5 | 500.14 | 8780 | 22656 | 4055.439 | 4423.5893 | 4414.2605 | 4422.6608 | 6909 | 7064.562
26/10/2025 03:00 | 873 | 2986.71 | 93.92 | 93.92 | 4488.5 | 506.02 | 8964 | 22675 | 4106.3175 | 4445.1817 | 4436.4273 | 4445.1557 | 6926.7 | 7064.175
26/10/2025 04:00 | 873.2 | 2986.72 | 95.92 | 95.92 | 4488.5 | 515.83 | 9105 | 22837 | 4112.5595 | 4449.4999 | 4440.5365 | 4449.16 | 6921.2 | 7063.569
26/10/2025 05:00 | 871.2 | 2987.19 | 96.57 | 96.57 | 4488.5 | 506.02 | 9163 | 22802 | 4069.101 | 4421.2341 | 4412.2059 | 4420.6585 | 6905.9 | 7062.927
26/10/2025 06:00 | 870.2 | 3043.21 | 97.54 | 97.54 | 4488.5 | 494.26 | 9156 | 22669 | 4086.6493 | 4423.0007 | 4414.0442 | 4422.8962 | 6906.3 | 7062.397
26/10/2025 07:00 | 870.8 | 0 | 98.99 | 98.99 | 4688.4 | 498.18 | 9102 | 22810 | 4180.5157 | 4434.5818 | 4425.2899 | 4434.2026 | 6907.4 | 7061.811
26/10/2025 08:00 | 868.4 | 3321.5 | 100.16 | 100.16 | 4688.4 | 504.06 | 9075 | 22645 | 4129.8725 | 4409.6527 | 4400.8522 | 4409.2346 | 6896.4 | 7061.473
26/10/2025 09:00 | 866.5 | 3356.31 | 100.59 | 100.59 | 4688.4 | 504.06 | 9066 | 23334 | 4058.1474 | 4371.1796 | 4364.6278 | 4371.7819 | 6900.4 | 7061.362
26/10/2025 10:00 | 863.1 | 3399.25 | 100.94 | 100.94 | 4688.4 | 501.12 | 9016 | 23249 | 4050.0214 | 4363.7207 | 4358.4644 | 4364.3623 | 6907.8 | 7061.19
26/10/2025 11:00 | 873.1 | 3318.22 | 101.66 | 101.66 | 4688.4 | 505.04 | 8914 | 22681 | 4015.8665 | 4342.7174 | 4338.3518 | 4343.3983 | 6917.6 | 7060.287
26/10/2025 12:00 | 857.7 | 3407.06 | 101.8 | 101.8 | 4688.4 | 501.12 | 8812 | 22830 | 3971.9364 | 4317.1997 | 4313.0489 | 4318.0767 | 6911.7 | 7059.852
26/10/2025 13:00 | 857.5 | 0 | 101.56 | 101.56 | 4688.4 | 500.14 | 8710 | 22789 | 3924.3553 | 4298.5519 | 4296.505 | 4299.704 | 6912.9 | 7059.528
26/10/2025 14:00 | 859.5 | 0 | 101.03 | 101.03 | 4688.4 | 500.14 | 8702 | 22672 | 3875.8324 | 4279.1191 | 4277.1492 | 4280.5065 | 6905.1 | 7058.963
26/10/2025 15:00 | 857.8 | 0 | 100.76 | 100.76 | 4688.4 | 502.1 | 8695 | 22648 | 3960.1589 | 4311.8996 | 4312.941 | 4314.8968 | 6896.8 | 7060.011
26/10/2025 16:00 | 861.7 | 0 | 101.14 | 101.14 | 4688.4 | 501.12 | 8688 | 22818 | 4024.6994 | 4348.0175 | 4349.2729 | 4350.3471 | 6900.8 | 7058.853
26/10/2025 17:00 | 864 | 2987.19 | 100.98 | 100.98 | 4688.4 | 501.12 | 8656 | 22735 | 3933.6597 | 4348.9986 | 4345.3804 | 4349.287 | 6900.4 | 7054.833
26/10/2025 18:00 | 866.3 | 2987.19 | 100.45 | 100.45 | 4688.4 | 501.12 | 8595 | 22670 | 3932.0107 | 4352.7283 | 4346.6782 | 4352.7023 | 6911.7 | 7055.109
26/10/2025 19:00 | 867.7 | 2987.19 | 98.96 | 98.96 | 4688.4 | 501.12 | 8536 | 22773 | 3901.3893 | 4332.9029 | 4324.9435 | 4332.563 | 6900 | 7055.019
26/10/2025 20:00 | 807.3 | 2987.19 | 97.27 | 97.27 | 4688.4 | 501.12 | 8483 | 22649 | 3844.622 | 4308.1703 | 4299.857 | 4307.5947 | 6666 | 7054.544
26/10/2025 21:00 | 807.1 | 2986.5 | 95.73 | 95.73 | 4688.4 | 489.35 | 8429 | 22779 | 3882.0744 | 4328.7807 | 4320.0775 | 4327.8519 | 6668.3 | 7053.875
26/10/2025 22:00 | 870.6 | 2985.34 | 95.45 | 95.45 | 4688.4 | 505.04 | 8432 | 22652 | 3941.7862 | 4353.9062 | 4344.7319 | 4353.4092 | 6868.2 | 7053.22
26/10/2025 23:00 | 870.9 | 2985.34 | 96.37 | 96.37 | 4688.4 | 505.04 | 8561 | 22685 | 4019.7533 | 4390.0238 | 4381.0638 | 4389.4482 | 6862.7 | 7052.406

## TEMP_AMB
domingo, 26 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/10/2025 00:00 | 21.04 | 18.912 | 18.912 | 17.6 | 17.6 | 21.51 | 21.51 | 17 | 29.55 | 17.9 | 18.1 | 22.72 | 18.2 | 19.7 | 26.25
26/10/2025 01:00 | 20.91 | 19.282 | 19.282 | 17.5 | 17.5 | 21.14 | 21.14 | 16.9 | 29.75 | 17.9 | 17.6 | 22.5 | 18.2 | 19.5 | 26.09
26/10/2025 02:00 | 20.1 | 19.458 | 19.458 | 17.6 | 17.6 | 20.73 | 20.73 | 16.9 | 29.95 | 17.5 | 18.3 | 22.36 | 18.0333 | 19.4 | 26
26/10/2025 03:00 | 19.86 | 19.428 | 19.428 | 17.6 | 17.6 | 20.68 | 20.68 | 16.8 | 29.91 | 17.5 | 17.9 | 22.19 | 18.0333 | 19.2 | 25.9
26/10/2025 04:00 | 19.91 | 19.25 | 19.25 | 17.8 | 17.8 | 20.48 | 20.48 | 16.7 | 29.68 | 17.4 | 18 | 22.06 | 17.9 | 19.1 | 25.81
26/10/2025 05:00 | 19.76 | 19.215 | 19.215 | 17.8 | 17.8 | 20.32 | 20.32 | 16.6 | 29.52 | 17.3 | 17.7 | 21.93 | 17.8333 | 18.9 | 25.16
26/10/2025 06:00 | 19.71 | 19.121 | 19.121 | 18 | 18 | 20.16 | 20.16 | 16.7 | 29.25 | 17.3 | 18 | 21.84 | 17.7 | 18.9 | 25.19
26/10/2025 07:00 | 19.68 | 19.274 | 19.274 | 18 | 18 | 20.08 | 20.08 | 16.8 | 29.63 | 17.7 | 19.1 | 21.75 | 17.8667 | 19 | 25.41
26/10/2025 08:00 | 19.69 | 20.103 | 20.103 | 18.1 | 18.1 | 20.27 | 20.27 | 17 | 30.52 | 18.5 | 19.7 | 21.88 | 18.1333 | 19.4 | 26.04
26/10/2025 09:00 | 19.83 | 22.78 | 22.78 | 19.1 | 19.1 | 20.81 | 20.81 | 17.2 | 32.74 | 19.6 | 21.5 | 22.19 | 18.4 | 19.7 | 27.51
26/10/2025 10:00 | 20.16 | 24.989 | 24.989 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.6 | 17.3 | 34.59 | 19.7 | 22.4 | 22.62 | 19 | 19.7 | 30.18
26/10/2025 11:00 | 22.19 | 24.238 | 24.238 | 18.7 | 18.7 | 21.8 | 21.8 | 18 | 31.37 | 20 | 22.1 | 23.02 | 19.1667 | 20 | 32.4
26/10/2025 12:00 | 21.22 | 24.077 | 24.077 | 19.7 | 19.7 | 22.57 | 22.57 | 18.1 | 31.67 | 20.9 | 22.2 | 23.38 | 21.225 | 20.8 | 34.49
26/10/2025 13:00 | 21.6 | 22.211 | 22.211 | 21.1 | 21.1 | 22.98 | 22.98 | 18.6 | 31.46 | 20.8 | 22.5 | 23.97 | 21.05 | 21.8 | 34.58
26/10/2025 14:00 | 21.87 | 21.373 | 21.373 | 21.5 | 21.5 | 23.68 | 23.68 | 18.6 | 30.81 | 20.5 | 22.3 | 24.5 | 21 | 22.6 | 34.92
26/10/2025 15:00 | 22.1 | 21.411 | 21.411 | 20.7 | 20.7 | 24.26 | 24.26 | 18.8 | 30.61 | 19.9 | 20.2 | 24.99 | 20.85 | 23.2 | 34.86
26/10/2025 16:00 | 22.1 | 21.681 | 21.681 | 20.1 | 20.1 | 23.86 | 23.86 | 18.8 | 30.34 | 20.3 | 19.8 | 25.63 | 19.8667 | 22.8 | 34.25
26/10/2025 17:00 | 22.05 | 21.063 | 21.063 | 18.4 | 18.4 | 22.91 | 22.91 | 18.8 | 30.92 | 19.9 | 19.6 | 25.46 | 19.4667 | 22.1 | 32.67
26/10/2025 18:00 | 21.82 | 19.563 | 19.563 | 18.2 | 18.2 | 22.26 | 22.26 | 18.8 | 29.84 | 18.5 | 19.2 | 24.99 | 19.1333 | 21.4 | 30.48
26/10/2025 19:00 | 21.63 | 18.712 | 18.712 | 18.3 | 18.3 | 21.76 | 21.76 | 18.8 | 29.08 | 17.9 | 18.8 | 24.4 | 18.7333 | 21 | 28.25
26/10/2025 20:00 | 21.44 | 18.405 | 18.405 | 18.1 | 18.1 | 21.6 | 21.6 | 18.8 | 29.16 | 17.9 | 19 | 23.81 | 18.5 | 18.3 | 27.84
26/10/2025 21:00 | 21.26 | 18.272 | 18.272 | 18.3 | 18.3 | 21.44 | 21.44 | 18.8 | 28.73 | 18 | 18.7 | 23.34 | 18.5667 | 18 | 27.66
26/10/2025 22:00 | 21.12 | 18.291 | 18.291 | 18.3 | 18.3 | 21.22 | 21.22 | 18.8 | 28.52 | 17.9 | 18.7 | 22.9 | 18.4 | 18.5 | 27.7
26/10/2025 23:00 | 21.01 | 18.158 | 18.158 | 18.1 | 18.1 | 21.03 | 21.03 | 18.8 | 28.48 | 17.9 | 18.6 | 22.67 | 18.4667 | 20 | 27.89

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1950 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00
26/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 1337 | 26/10/2025 06:00 | 27/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 26 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/10/2025 | 00:30 | 22 | 56.17 | 13.92 | 9.33 | 19.3196 |  | 9.5 | 9.16 | 7.145 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 6.832 | 6.891 |  |  |  | 9.2388 | 9.04 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 01:00 | 22 | 56.19 | 15.61 | 9.35 | 19.3196 |  | 9 | 8.98 | 7.234 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 8.134 | 7.111 |  |  |  | 8.3007 | 9.07 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 01:30 | 23 | 56.18 | 10.2 | 9.37 | 19.3196 |  | 8.8 | 8.91 | 8.125 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 7.144 | 6.98 |  |  |  | 9.3115 | 9.43 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 02:00 | 23 | 56.18 | 11.1 | 9.41 | 19.3196 |  | 8.7 | 8.98 | 8.701 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 7.239 | 7.107 |  |  |  | 9.3537 | 9.03 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 02:30 | 22 | 56.19 | 11.48 | 11.39 | 19.3196 |  | 8.3 | 9.25 | 7.666 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 8.868 | 8.422 |  |  |  | 10.0452 | 8.29 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 03:00 | 22 | 56.19 | 11.56 | 0 | 19.3196 |  | 8.1 | 9.34 | 7.121 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 7.33 | 7.884 |  |  |  | 9.9335 | 8.19 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 03:30 | 22 | 56.19 | 10.23 | 0 | 19.3196 |  | 8.1 | 9.03 | 7.151 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.225 | 6.979 |  |  |  | 9.0202 | 8.48 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 04:00 | 22 | 56.16 | 11.51 | 0 | 19.3196 |  | 8.2 | 8.8 | 6.918 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.276 | 6.429 |  |  |  | 9.6462 | 9.4 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 04:30 | 22 | 56.16 | 11.31 | 0 | 19.3196 |  | 7.9 | 8.48 | 7.319 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.492 | 7.041 |  |  |  | 10.1151 | 9.05 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 05:00 | 22 | 56.16 | 11.3 | 0 | 19.3196 | 0 | 7.9 | 8.78 | 7.093 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 44.18 | 0 | 1 | 1 | 11.9029 | 6.632 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 7.154 | 0 | 0 | 0 | 9.3994 | 9.86 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 2.8175
26/10/2025 | 05:30 | 23 | 56.16 | 12.99 | 0 | 19.3196 | 0 | 7.6 | 9.25 | 7.041 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 268.39 | 10.36 | 1 | 1 | 130.0248 | 159.621 | 159.621 | 0 | 25 | 16.676 | 7.012 | 7.5 | 25.325 | 17.605 | 15.809 | 9.5967 | 9.56 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 25 | 12.947
26/10/2025 | 06:00 | 23 | 56.18 | 13.1 | 0 | 19.3196 | 15 | 6.9 | 9.52 | 6.981 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 554.27 | 40.36 | 1 | 1 | 431.8427 | 484.651 | 484.651 | 0 | 64 | 37.889 | 6.499 | 7.492 | 196.261 | 115.893 | 34.904 | 9.8674 | 9.54 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 64 | 26.0855
26/10/2025 | 06:30 | 22 | 56.19 | 11.71 | 0 | 19.3196 | 55.95 | 6.8 | 8.77 | 6.683 | 10 | 10 | 10 | 10 | 833.01 | 94.73 | 1 | 1 | 784.1655 | 806.12 | 806.12 | 1.6474 | 137 | 59.555 | 6.622 | 7.015 | 486.192 | 425.062 | 56.165 | 9.4332 | 9.6 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 137 | 39.665
26/10/2025 | 07:00 | 22 | 56.17 | 14.79 | 0 | 19.3196 | 67.06 | 6 | 9.11 | 6.248 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 978.24 | 249.46 | 1 | 1 | 975.8373 | 936.61 | 936.61 | 28.3876 | 353 | 89.881 | 8.141 | 7.334 | 818.276 | 770.085 | 78.944 | 9.2518 | 9.36 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 353 | 50.6775
26/10/2025 | 07:30 | 23 | 56.16 | 13.2 | 0 | 19.3196 | 82.88 | 6.7 | 8.51 | 7.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1025.32 | 685.09 | 1 | 1 | 1050.2198 | 995.265 | 995.265 | 76.2584 | 528 | 138.769 | 8.458 | 8.221 | 1000.792 | 978.236 | 125.903 | 8.7252 | 8.57 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 528 | 70.9755
26/10/2025 | 08:00 | 23 | 56.18 | 13.3 | 0 | 19.3196 | 145.08 | 7.5 | 7.2 | 7.127 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1052.23 | 991.64 | 1 | 5 | 1083.6863 | 1027.925 | 1027.925 | 224.5501 | 655 | 169.839 | 7.954 | 8.732 | 1052.753 | 1025.515 | 171.716 | 8.1984 | 8.44 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 655 | 130.8665
26/10/2025 | 08:30 | 23 | 56.19 | 12.11 | 0 | 19.7523 | 480.34 | 7.5 | 6.44 | 6.518 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1070.74 | 1073.45 | 5 | 5 | 1104.1635 | 1051.353 | 1051.353 | 272.7724 | 0 | 261.405 | 7.656 | 9.071 | 1086.283 | 1060.589 | 268.354 | 8.6949 | 9 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 209.041
26/10/2025 | 09:00 | 23 | 48.29 | 13.09 | 0 | 19.7523 | 612.08 | 8.1 | 6.66 | 7.212 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1085.34 | 1097.45 | 6 | 6 | 1119.3092 | 1067.356 | 1067.356 | 392.4793 | 0 | 390 | 9.154 | 9.538 | 1108.442 | 1068.395 | 427.618 | 9.1881 | 7.66 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 430.3825
26/10/2025 | 09:30 | 22 | 47.72 | 13.36 | 0 | 19.7523 | 719.16 | 8.6 | 6.02 | 6.638 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1092.17 | 1106.91 | 7 | 8 | 1135.1255 | 1079.321 | 1079.321 | 525.4069 | 0 | 744.029 | 6.978 | 9.191 | 1120.808 | 1078.826 | 805.056 | 8.643 | 8.02 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1104.8405
26/10/2025 | 10:00 | 22 | 51.84 | 13.19 | 0 | 19.7523 | 812.02 | 8.1 | 5.97 | 7.904 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1099.92 | 1117.09 | 8 | 9 | 1145.6798 | 1086.704 | 1086.704 | 656.7859 | 0 | 1108.584 | 9.275 | 8.968 | 1134.156 | 1082.185 | 1115.375 | 8.8956 | 9.02 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1069.865
26/10/2025 | 10:30 | 22 | 55.36 | 13.58 | 0 | 19.7523 | 877.28 | 8.8 | 6.01 | 8.559 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1106.31 | 1118.55 | 8 | 9 | 1148.1383 | 1088.138 | 1088.138 | 488.4011 | 0 | 1100.708 | 10.543 | 9.464 | 1138.661 | 1085.812 | 1119.526 | 9.2998 | 10.49 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1073.124
26/10/2025 | 11:00 | 22 | 55.35 | 12.97 | 0 | 19.7523 | 941.28 | 9.7 | 6.72 | 7.911 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1108.74 | 1120 | 7 | 9 | 1149.4716 | 1090.224 | 1090.224 | 707.7396 | 0 | 1094.116 | 10.621 | 10.542 | 1141.786 | 1073.268 | 1114.761 | 10.78 | 10.26 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1071.6155
26/10/2025 | 11:30 | 22 | 55.36 | 13.89 | 0 | 19.7523 | 444.47 | 9.7 | 8.46 | 9.418 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1108.81 | 1119.27 | 7 | 9 | 1150.8337 | 1092.307 | 1092.307 | 1068.5454 | 0 | 1089.664 | 11.611 | 10.673 | 1138.194 | 1077.866 | 1113.224 | 10.5348 | 10.61 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1074.19
26/10/2025 | 12:00 | 22 | 55.36 | 11.31 | 0 | 19.7523 | 545.81 | 9.7 | 8.8 | 11.647 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1108.17 | 1121.45 | 8 | 8 | 1149.9017 | 1092.568 | 1092.568 | 1157.3977 | 0 | 1092.456 | 10.546 | 10.523 | 1133.045 | 1075.456 | 1113.957 | 10.5259 | 10.75 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1074.6735
26/10/2025 | 12:30 | 22 | 56.19 | 12.26 | 0 | 19.7523 | 1004.51 | 9.4 | 9.14 | 9.814 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 1103.66 | 1118.55 | 7 | 8 | 1150.1705 | 1093.625 | 1093.625 | 817.7844 | 0 | 1095.592 | 11.137 | 10.973 | 1126.257 | 1080.654 | 1110.909 | 11.0129 | 11.13 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1069.019
26/10/2025 | 13:00 | 22 | 56.19 | 12.09 | 0 | 19.7523 | 952.89 | 9.7 | 9.1 | 8.882 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1097.21 | 1125.09 | 7 | 8 | 1146.2067 | 1090.716 | 1090.716 | 1025.7246 | 0 | 1092.106 | 13.006 | 11.131 | 1127.624 | 1083.589 | 1109.875 | 11.6662 | 11.99 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1057.8215
26/10/2025 | 13:30 | 23 | 56.18 | 13.75 | 0 | 19.7523 | 868.36 | 9.7 | 9.96 | 9.297 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1082.35 | 1122.18 | 7 | 7 | 1138.4205 | 1086.509 | 1086.509 | 998.5082 | 0 | 1080.884 | 10.281 | 10.993 | 1123.162 | 1078.805 | 1100.632 | 11.8239 | 11.89 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1047.947
26/10/2025 | 14:00 | 23 | 56.2 | 11.47 | 0 | 19.7523 | 868.67 | 9.9 | 9.92 | 8.807 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 1063.62 | 1112 | 7 | 7 | 1121.2139 | 1068.656 | 1068.656 | 909.1746 | 0 | 1073.116 | 9.215 | 10.623 | 1108.819 | 1072.098 | 1084.846 | 11.2751 | 11.29 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1036.604
26/10/2025 | 14:30 | 23 | 50.82 | 11.56 | 0 | 19.7523 | 795.89 | 9.7 | 10.29 | 6.675 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1035.8 | 1088 | 7 | 6 | 1095.4883 | 1046.896 | 1046.896 | 618.6545 | 0 | 1054.776 | 10.468 | 10.278 | 1093.385 | 1062.793 | 1060.702 | 10.7649 | 11.61 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 1012.0145
26/10/2025 | 15:00 | 23 | 50.81 | 13.66 | 0 | 19.7523 | 663.49 | 9.3 | 11.02 | 8.03 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 986.49 | 1065.45 | 5 | 5 | 1058.7265 | 1014.372 | 1014.372 | 638.221 | 0 | 1020.991 | 10.888 | 10.32 | 1070.513 | 1044.531 | 1019.925 | 10.6214 | 11.24 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 974.006
26/10/2025 | 15:30 | 23 | 50.82 | 11.92 | 0 | 19.7523 | 281.72 | 9.6 | 10.95 | 8.343 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 899.58 | 1014.91 | 4 | 4 | 999.954 | 968.008 | 968.008 | 446.5248 | 0 | 945.752 | 9.592 | 10.877 | 1024.18 | 1006.297 | 952.653 | 10.1684 | 11.02 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 892.491
26/10/2025 | 16:00 | 23 | 43.45 | 13.68 | 0 | 19.7523 | 215.07 | 9.4 | 10.81 | 8.045 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 640.32 | 923.64 | 6 | 5 | 881.4851 | 872.481 | 872.481 | 230.5662 | 0 | 855.842 | 9.648 | 11.154 | 958.268 | 945.334 | 847.369 | 10.4842 | 10.6 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 499.9015
26/10/2025 | 16:30 | 22 | 48.18 | 13.16 | 0 | 19.864 | 185.6 | 9.4 | 10.88 | 7.527 | 10 | 10 | 10 | 10 | 344.9 | 666.54 | 7 | 5 | 597.6225 | 578.618 | 578.618 | 308.497 | 0 | 665.147 | 10.404 | 10.845 | 716.547 | 721.973 | 639.733 | 9.8185 | 10.89 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 210.8595
26/10/2025 | 17:00 | 22 | 47.28 | 13.36 | 0 | 19.864 | 129.08 | 9.2 | 10.78 | 8.448 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 337.14 | 356.73 | 8 | 6 | 265.7867 | 244.281 | 244.281 | 157.0568 | 148 | 272.298 | 11.087 | 11.281 | 408.219 | 408.354 | 254.764 | 9.9401 | 11.02 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 148 | 32.574
26/10/2025 | 17:30 | 23 | 49.69 | 13.23 | 0 | 19.864 | 51.37 | 8.8 | 10.49 | 9.13 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 89.09 | 7 | 5 | 39.0381 | 17.916 | 17.916 | 135.2041 | 40 | 22.296 | 9.555 | 12.035 | 135.79 | 139.811 | 20.625 | 10.196 | 10.83 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 40 | 2.074
26/10/2025 | 18:00 | 23 | 50.8 | 14.16 | 0 | 19.864 | 10.33 | 8.8 | 10.24 | 8.492 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.8922 | 0 | 0 | 8.84 | 11.305 | 0.009 | 2.43 | 0 | 10.1779 | 10.94 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 0.014
26/10/2025 | 18:30 | 23 | 50.81 | 12.89 | 0 | 19.864 | 0.14 | 8.5 | 9.18 | 8.265 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.1762 | 0 | 0 | 8.244 | 10.853 | 0 | 0 | 0 | 10.6502 | 10.49 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 0.0385
26/10/2025 | 19:00 | 23 | 50.83 | 11.89 | 0 | 19.864 | 0 | 7.6 | 8.54 | 7.827 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4669 | 0 | 0 | 9.954 | 11.147 | 0 | 0 | 0 | 9.882 | 10.79 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 0.0425
26/10/2025 | 19:30 | 23 | 50.83 | 13.69 | 0 | 19.864 | 0 | 7.2 | 8.46 | 7.475 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00441 | 0 | 0 | 8.389 | 10.777 | 0 | 0 | 0 | 9.8391 | 10.43 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2 | 0 | 0.0315
26/10/2025 | 20:00 | 23 | 50.83 | 11.53 | 0 | 19.864 |  | 7 | 8.97 | 7.27 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.562 | 9.316 |  |  |  | 9.9195 | 10.22 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 20:30 | 22 | 50.81 | 11.17 | 0 | 19.864 |  | 7 | 8.78 | 7.22 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 6.973 | 8.322 |  |  |  | 9.723 | 9.84 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 21:00 | 22 | 50.81 | 12.74 | 0 | 19.864 |  | 6 | 8.64 | 7.084 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 7.753 | 7.704 |  |  |  | 9.3669 | 9.23 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 21:30 | 23 | 50.81 | 12.85 | 0 | 19.864 |  | 5.7 | 8.59 | 7.312 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6.976 | 7.529 |  |  |  | 8.8838 | 9.17 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 22:00 | 23 | 50.78 | 11.06 | 0 | 19.864 |  | 6.2 | 8.15 | 7.483 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 6.824 | 7.461 |  |  |  | 9.0001 | 9.06 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 22:30 | 23 | 50.77 | 12.16 | 0 | 19.864 |  | 6.1 | 7.62 | 6.509 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 6.855 | 7.462 |  |  |  | 8.7871 | 8.35 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 23:00 | 23 | 50.76 | 13.49 | 0 | 19.864 |  | 6 | 6.91 | 6.488 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 5 | 5 | [6 empty] | 5.415 | 6.924 |  |  |  | 8.1518 | 8.04 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
26/10/2025 | 23:30 | 22 | 50.76 | 13.15 | 0 | 19.864 |  | 5.8 | 6.55 | 6.456 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 5.547 | 6.152 |  |  |  | 7.8672 | 8.17 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2
27/10/2025 | 00:00 | 22 | 50.77 | 11.2 | 0 | 19.864 |  | 5.9 | 7 | 6.334 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 4 | 3 | [6 empty] | 4.274 | 6.206 |  |  |  | 7.714 | 7.51 | 464.3306 | 0 | 448.3192 | 0 | 352.2508 | 269.3427 | 0 | 379.2 | 379.2

## CALOR_ÚTIL
domingo, 26 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
26/10/2025 | 00:30 | 32 | 13.89 | 65.55 | 76.34 | 89.5586 | 335.85 | 613.1886
26/10/2025 | 01:00 | 32 | 13.86 | 73.51 | 76.51 | 89.5586 | 333.8 | 619.2386
26/10/2025 | 01:30 | 33 | 13.86 | 39.98 | 76.71 | 89.5586 | 327.16 | 580.2686
26/10/2025 | 02:00 | 33 | 14.02 | 43.53 | 77.01 | 89.5586 | 330.12 | 587.2386
26/10/2025 | 02:30 | 31 | 14.02 | 53.27 | 105.65 | 89.5586 | 333.76 | 627.2586
26/10/2025 | 03:00 | 31 | 13.71 | 53.66 | 0 | 89.5586 | 332.46 | 520.3886
26/10/2025 | 03:30 | 26 | 13.71 | 51.09 | 0 | 89.5586 | 327.87 | 508.2286
26/10/2025 | 04:00 | 26 | 14.23 | 57.44 | 0 | 89.5586 | 326.11 | 513.3386
26/10/2025 | 04:30 | 28 | 14.23 | 51.83 | 0 | 89.5586 | 325.4 | 509.0186
26/10/2025 | 05:00 | 28 | 13.61 | 51.78 | 0 | 89.5586 | 330.1 | 513.0486
26/10/2025 | 05:30 | 32 | 13.61 | 58.16 | 0 | 89.5586 | 318.1 | 511.4286
26/10/2025 | 06:00 | 32 | 13.81 | 58.63 | 0 | 89.5586 | 324.98 | 518.9786
26/10/2025 | 06:30 | 30 | 13.81 | 53.66 | 0 | 89.5586 | 327.3 | 514.3286
26/10/2025 | 07:00 | 30 | 14.12 | 67.73 | 0 | 89.5586 | 326.93 | 528.3386
26/10/2025 | 07:30 | 34 | 14.12 | 56.76 | 0 | 89.5586 | 327.04 | 521.4786
26/10/2025 | 08:00 | 34 | 13.87 | 57.2 | 0 | 89.5586 | 324.83 | 519.4586
26/10/2025 | 08:30 | 31 | 13.87 | 52.55 | 0 | 85.4268 | 320.67 | 503.5168
26/10/2025 | 09:00 | 31 | 8.91 | 56.76 | 0 | 85.4268 | 313.17 | 495.2668
26/10/2025 | 09:30 | 31 | 8.8 | 57.22 | 0 | 85.4268 | 325.06 | 507.5068
26/10/2025 | 10:00 | 31 | 13.56 | 56.53 | 0 | 85.4268 | 328.54 | 515.0568
26/10/2025 | 10:30 | 31 | 14.48 | 59.03 | 0 | 85.4268 | 328.64 | 518.5768
26/10/2025 | 11:00 | 31 | 14.46 | 56.41 | 0 | 85.4268 | 329.22 | 516.5168
26/10/2025 | 11:30 | 32 | 14.46 | 62.89 | 0 | 85.4268 | 320.66 | 515.4368
26/10/2025 | 12:00 | 32 | 13.53 | 51.21 | 0 | 85.4268 | 322.83 | 504.9968
26/10/2025 | 12:30 | 31 | 13.73 | 54.42 | 0 | 85.4268 | 318.99 | 503.5668
26/10/2025 | 13:00 | 31 | 13.78 | 53.7 | 0 | 85.4268 | 326.12 | 510.0268
26/10/2025 | 13:30 | 33 | 13.78 | 60.57 | 0 | 85.4268 | 328.93 | 521.7068
26/10/2025 | 14:00 | 33 | 13.7 | 50.53 | 0 | 85.4268 | 328.38 | 511.0368
26/10/2025 | 14:30 | 33 | 12.39 | 51.84 | 0 | 85.4268 | 328.44 | 511.0968
26/10/2025 | 15:00 | 33 | 13 | 61.25 | 0 | 85.4268 | 328.68 | 521.3568
26/10/2025 | 15:30 | 32 | 13 | 52.54 | 0 | 85.4268 | 326.67 | 509.6368
26/10/2025 | 16:00 | 32 | 12.52 | 60.27 | 0 | 85.4268 | 327.95 | 518.1668
26/10/2025 | 16:30 | 31 | 11.97 | 54.7 | 0 | 88.3921 | 324.58 | 510.6421
26/10/2025 | 17:00 | 31 | 9.55 | 55.49 | 0 | 88.3921 | 324.21 | 508.6421
26/10/2025 | 17:30 | 31 | 10.04 | 54 | 0 | 88.3921 | 322.26 | 505.6921
26/10/2025 | 18:00 | 31 | 13 | 57.79 | 0 | 88.3921 | 326.39 | 516.5721
26/10/2025 | 18:30 | 33 | 13 | 52.32 | 0 | 88.3921 | 326.37 | 513.0821
26/10/2025 | 19:00 | 33 | 13.36 | 48.29 | 0 | 88.3921 | 325.84 | 508.8821
26/10/2025 | 19:30 | 33 | 13.36 | 54.18 | 0 | 88.3921 | 326.78 | 515.7121
26/10/2025 | 20:00 | 33 | 13.08 | 45.64 | 0 | 88.3921 | 325.47 | 505.5821
26/10/2025 | 20:30 | 32 | 13.07 | 47.85 | 0 | 88.3921 | 326.61 | 507.9221
26/10/2025 | 21:00 | 32 | 13.44 | 54.61 | 0 | 88.3921 | 331.23 | 519.6721
26/10/2025 | 21:30 | 33 | 13.44 | 57.04 | 0 | 88.3921 | 304.19 | 496.0621
26/10/2025 | 22:00 | 33 | 13.29 | 49.06 | 0 | 88.3921 | 300.55 | 484.2921
26/10/2025 | 22:30 | 32 | 13.29 | 53.93 | 0 | 88.3921 | 288.58 | 476.1921
26/10/2025 | 23:00 | 32 | 13.07 | 59.86 | 0 | 88.3921 | 292.57 | 485.8921
26/10/2025 | 23:30 | 31 | 13.07 | 60.41 | 0 | 88.3921 | 296.01 | 488.8821
27/10/2025 | 00:00 | 31 | 13.37 | 51.49 | 0 | 88.3921 | 291.07 | 475.3221
EJEC MWh |  | 756 | 316.925 | 1324.08 | 206.11 | 2107.0199 | 7743.735 | 12453.8699

## FLUJOS
domingo, 26 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/10/2025 | 00:30 | 0 | 14.4022 | -21.7138 | -38.1168 | 16.9149 |  | 42.9437 | -89.7842 | 45.0634 | 22.6953 |  | 0 | -51.902 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.543 | 52.5144 | 11.1739 | 11.3987 | 19.2759 | 16.1667 | 5.9734 | 8.4708 |  |  | -58.87 | -59.41 |  | 0 | 50.6 | 8.243 | 0.178 | -38.92 | -38.92 | -85.1 | 39.01 | 39.58 | 12.0943 | 10.0935 | 56.6502 | 58.6389 | 36.4764 | -37.6425 | -37.8289 | 8.4829 | 8.2279 | 67.3815 | 68.855 | -17.6589 | -18.7534 | -393.4163 | 15.7544 | -7.6 | -7.5 | 45.1354 | 43.4069 | -3.1526 |  | -59.1593 | 2.6052 |  | 2.2198 | 439.68 | 64.272 | 64.6382 | -315.4002 | 387.9452 |  | -83.539 | 84.4792 | 76.9523 | 24.55 | 23.13 | 53.9 | 70.15 | -40.3169 | -39.3792 | 82.9012 | 83.9881 | 25.2592 | -83.1937 | -82.1892 | 2.8425 |  |  |  | 100.8 | 90.7 | -12.69 | 64.3555 | 62.3645 | 61.9142 | -27.7832 | -27.2293 | 38.0458 | -50.3213 | 40.2189 | 13.9465 | 41.41 | 23.21 | 60.9448 | 57.5729 | -27.27 | -16.3276 | 0 | 0 | -114.0065 | -13.3007 | -17.0387 | -71.8 | -71.5 | 22.4368 | 37.8021 | 47.9186 | 53.9246 | 37.92 | -6.21 | 38.626 | 112.5789 | -25.18 | -25.59 | 96.04 | 60.78 | 114.0182 | 111.4545 |  | -11.2455 | 201.377 | 155.1791 | 149.0804 | 152.1674 | 64.4968 | 52.7835 | -22.973 | 329.4772 | 317.7983 |  | -28.4558 | -25.6481 | 24.1143 | -1.3634 | -1.1674 | 49.2 | -41.634 | -42.4143 | -14.8384 | 0 | -14.02 | 1 | 14.5898 | -61.8349 | -37.9737 | -37.199 | 10.2091 | -49.8497 | 13.7809 | 22.9755 |  | 22.9414 | 21.1768 | 22.3722 | 22.0007 | 39.1848 | 40.357 | 3.1817 | 12.7366 | 13.2083 | 2.7048 | 9.3291 | -3.9387 | -6.26 | 14.4637 | 0.9061 | -9.24 | 15.02 | 0 |  | -7.008 | 4.367 | 12.1821 | 33.54 | -10.3277 | -2.6475 |  | 74.371 | 24 | -10.6893 | 5.4709 | 5.9605 | 1.758 |  |  | -14.1173 | -21.1508 | 16.3827 | 21.6757 | 54.3808 | 54.6397 | -113.9333 | -20.7632 | 19.7553 | -33.7907 | 9.3878 | 5.8705 | 5.5597 | 10.7471 | 150.4187 | 150.3359 | 188.2 | -188.2249 | -461.3938 | 462.4942 | 498.7761 | -142.3713 | -142.6845 | -55.7601 | -48.8661 | 77.6045 | 79.0242 | -99.6945 | -103.4292 | 32.7974 | 32.7535 | -55.2186 | -56.6474 | 109.59 | 108.45 | 24 | 24.9 | 21.9042 | 28.24 | -372.5223 | 112.2543 | 111.9766 | 11.6 | -26.7 | -31.1 | -31 | 1.3984 | 1.3284 | -494.598 | -286.1474 | 502.8386 | 406.3512 | 54.4526 | -394.5218 | 399.527 | -160.2448 | -236.1487 | -387.5816 | 110.5701 | 109.9707 | 161.5878 | -483.27 | 245.2152 | -245.0226 | 242.7871 | -9.6228 | 24 | 14.24 | 7.429 | 7.413 | -13.68 | -10.88 |  | 12.1019 | -28.7983 | -34.4533 | 22.3 | 47.842 | 51.223 |  | 13.4051 | 49.7088 | 51.3897 | 52.2284 |  | 30.1 | 20.5558 | 6.35 |  | -47.5816 | 76.7793 | 56.8789 | -48.1681 | -76.1808 | 47.4519 | 28.1929 | -37.2 | 37.4 | 42.3823 | 122.7734
26/10/2025 | 01:00 | 0 | 14.045 | -21.3595 | -38.1117 | 16.7929 |  | 41.5307 | -88.8419 | 42.5615 | 21.4753 |  | 0 | -50.197 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.5536 | 51.7992 | 11.0287 | 11.0135 | 17.8583 | 16.3124 | 5.6227 | 8.2292 |  |  | -56.44 | -56.95 |  |  | 48.4 | 6.761 | 0.166 | -35.46 | -35.46 | -86.21 | 35.71 | 35.7 | 11.7172 | 10.4846 | 54.7453 | 57.0737 | 35.3597 | -35.4992 | -35.9506 | 7.4207 | 8.0984 | 65.2381 | 66.9796 | -20.2408 | -22.2383 | -372.4381 | 17.0571 | -8.2 | -8.1 | 42.93 | 41.7761 | -3.1812 |  | -58.4548 | 1.666 |  | 1.3745 | 421.1858 | 57.741 | 57.0391 | -297.7601 | 367.358 |  | -85.8326 | 87.9666 | 73.9185 | 24.42 | 22.16 | 51.52 | 68.72 | -35.7624 | -35.6284 | 85.0549 | 86.5039 | 25.3669 | -70.7895 | -70.2756 | 2.2766 |  |  |  | 95.7 | 86 | -11.93 | 65.6515 | 64.2538 | 63.6174 | -28.3332 | -27.7251 | 35.4917 | -45.5486 | 35.9296 | 14.2989 | 37.55 | 21.53 | 56.9604 | 53.9108 | -26.08 | -15.1972 | 0 | 0 | -86.0732 | -11.5774 | -16.2519 | -69.4 | -69 | 22.2281 | 36.6302 | 41.3435 | 51.5808 | 35.98 | -4.46 | 38.316 | 85.9874 | -23.62 | -23.96 | 90.39 | 58.93 | 86.7091 | 84.2364 |  | -17.2636 | 177.3394 | 132.1738 | 126.4241 | 129.0605 | 80.2901 | 72.5364 | -22.437 | 309.9153 | 320.6665 |  | -29.588 | -27.0712 | 0 | -7.0549 | -6.6138 | 152.124 | -60.6561 | -61.0093 | -35.7543 | 0 | -14.52 | 102.2 | 14.2355 | -72.7772 | -37.9702 | -37.3374 | 7.8396 | -69.6864 | 28.9533 | 23.8704 |  | 23.7815 | 22.0058 | 22.2009 | 21.4783 | 34.3285 | 35.1658 | 4.5213 | 19.6539 | 19.178 | 0.4412 | 0 | -3.0597 | -6.11 | 13.3822 | 0.8804 | -8.47 | 14.08 | 0 |  | -6.992 | 4.328 |  | 33.27 | -7.6536 | 1.3184 | 14.19 | 72.2373 | 22.9 | -9.8687 | 5.8192 | 6.1549 | 1.6618 |  |  | -14.1652 | -19.3182 | 16.8421 | 20.1243 | 53.3675 | 54.6442 | -109.4021 | -20.3665 | 19.0446 | -32.6719 | 9.6507 | 5.1283 | 4.8834 | 10.8737 | 146.5128 | 147.6945 | 189.8 | -190.9289 | -455.2129 | 454.8706 | 495.2149 | -139.4809 | -139.1509 | -59.8566 | -51.4423 | 80.2935 | 81.4077 |  |  | 32.7974 | 32.6217 | -54.1447 | -53.9394 | 110.23 | 109.4 | 22.8 | 23.2 | 22.0473 | 27.44 | -363.4663 | 111.2638 | 111.1628 | 11.1 | -32.5 | -31 | -31 | 1.5563 | 1.2531 | -486.9572 | -282.1128 | 492.832 | 401.6824 | 51.3694 | -389.9517 | 388.6707 | -156.2099 | -233.1637 | -381.1071 | 110.4206 | 109.7801 | 157.5105 | -471.5068 | 241.0772 | -235.6848 | 239.4588 | -10.8615 | 24 | 12.56 | 6.79 | 6.767 | -12.72 | -12.64 |  | 13.0694 | -29.1798 | -35.6558 | 24 | 50.882 | 51.745 |  | 13.4138 | 50.6822 | 53.0035 | 52.2367 |  | 31.7 | 21.8554 | 6.05 |  | -51.2075 | 79.473 | 60.4898 | -50.8428 | -78.6018 | 51.4793 | 27.1801 | -39.9 | 40.7 | 40.2626 | 122.8629
26/10/2025 | 01:30 | 0 | 13.6756 | -20.7082 | -38.4328 | 15.9469 |  | 40.5255 | -85.8506 | 41.2244 | 20.7854 |  | 0 | -48.426 | 44 | 18.216 | -44 | 13.7546 | 50.0064 | 10.7603 | 10.7157 | 17.4945 | 16.3088 | 5.9672 | 8.2644 |  |  | -56.41 | -56.09 |  | 0 | 46.2 | 6.428 | 0.165 | -34.97 | -34.97 | -85.8 | 34.82 | 35.13 | 11.4128 | 10.5123 | 53.4501 | 54.7613 | 35.948 | -35.4992 | -35.9724 | 9.6433 | 8.8966 | 64.7023 | 65.5061 | -20.5061 | -21.5051 | -365.2171 | 17.6453 | -8.5 | -8.5 | 43.2324 | 41.6597 | -2.8672 |  | -57.5765 | 1.2257 |  | 1.2881 | 413.4951 | 49.5315 | 49.9283 | -287.1607 | 354.746 |  | -87.0196 | 88.7929 | 70.6552 | 23.66 | 21.04 | 48.95 | 66.68 | -33.0832 | -33.3511 | 84.1726 | 84.5724 | 25.9456 | -60.6522 | -60.3601 | 0.4133 |  |  |  | 92.1 | 82.8 | -11.85 | 66.0983 | 64.2866 | 64.0184 | -28.9669 | -28.5768 | 33.564 | -41.3438 | 34.8283 | 13.6733 | 34.92 | 20.61 | 54.1479 | 51.5671 | -25.43 | -14.5692 | 0 | 0 | -71.6324 | -10.5169 | -15.8043 | -64.8 | -64.3 | 22.0029 | 34.8724 | 37.1167 | 49.2371 | 34.52 | -3.35 | 37.7425 | 69.3764 | -22.56 | -22.89 | 84.55 | 56.83 | 71.2909 | 72.3455 |  | -19.5 | 163.3619 | 120.0472 | 114.2436 | 116.0557 | 83.5954 | 73.9563 | -21.78 | 299.2334 | 325.2779 |  | -29.2589 | -26.0471 | 0 | -9.0416 | -8.7622 | 164.412 | -65.4408 | -66.1303 | -37.8189 | 14.11 | -14.61 | 115.4 | 13.8861 | -76.026 | -37.675 | -37.1544 | 7.7018 | -71.327 | 36.3338 | 24.8179 |  | 24.2896 | 24.9141 | 25.1021 | 23.675 | 32.1516 | 32.8214 | 3.1817 | 21.2679 | 21.1634 | -4.1478 | 0 | 1.247 | -7.48 | 12.0638 | 0.845 | -7.57 | 14.85 |  |  | -7.196 | 4.422 |  | 34.55 | -2.8181 | 6.0616 | 13.42 | 73.1998 | 22.7 | -9.1586 | 5.6505 | 5.9356 | 1.5554 |  |  |  | -17.858 | 17.563 | 18.4011 | 53.1359 | 52.8349 | -107.6719 | -19.5702 | 18.8438 | -31.2643 | 9.452 | 4.5997 | 4.3454 |  | 144.0006 | 143.8278 | 189 | -189.3779 | -453.6147 | 457.3289 | 497.4533 | -137.0621 | -137.6599 | -61.5563 | -54.6748 | 80.2838 | 81.7077 |  |  | 33.5116 | 32.6217 | -50.5131 | -51.2899 | 109.62 | 107.95 | 22.3 | 22 | 21.9255 | 26.8 | -358.8085 | 107.1977 | 108.8315 | 11.1 | -30.1 | -31 | -31 | 1.469 |  | -491.7323 | -281.9883 | 481.265 | 390.641 | 42.9715 | -381.758 | 378.0355 | -154.6911 | -232.5247 | -378.9897 | 106.9707 | 107.7157 | 158.7084 | -461.894 | 236.9686 | -228.6068 | 230.398 | -11.2845 |  | 13.36 | 6.866 | 6.838 | -13.92 | -11.84 |  | 12.8038 | -29.9702 | -35.3323 | 23.8 | 50.238 | 48.373 | 11.2451 | 13.5984 | 51.8016 | 52.4026 | 52.7175 |  | 32.4 | 23.5046 | 5.78 |  | -54.8131 | 81.7122 | 63.0092 | -54.3613 | -80.1909 | 52.8004 | 26.3889 | -40.7 | 41.2 | 46.5612 | 117.4109
26/10/2025 | 02:00 | 0 | 13.3267 | -20.2773 | -39.4116 | 16.6006 |  | 39.6969 | -82.9562 | 39.9189 | 20.1594 |  | 0 | -37.602 | 33 | 17.388 | -33 | 13.5718 | 48.898 | 10.4083 | 10.4905 | 17.4351 | 17.1391 | 5.9195 | 8.3524 |  |  | -51.72 | -51.99 |  | 0 | 35.2 | 5.525 | 0.159 | -29.9 | -29.9 | -87.51 | 30.21 | 29.78 | 10.7038 | 10.7619 | 52.2828 | 54.0428 | 32.8731 | -33.4898 | -34.2871 | 7.8802 | 7.8601 | 62.425 | 63.2288 | -21.9467 | -23.8596 | -343.4341 | 15.3123 | -7.2 | -7.3 | 40.8417 | 40.3673 | -2.6841 |  | -57.391 | 1.0433 |  | 0.4666 | 394.3906 | 44.9538 | 45.3505 | -272.7175 | 336.4115 |  | -78.2655 | 79.9779 | 68.5296 | 23.15 | 20.33 | 46.98 | 64.41 | -28.5287 | -28.7966 | 82.2355 | 82.8576 | 26.6566 | -50.3366 | -49.3826 | 2.2289 |  |  |  | 88.7 | 79.8 | -11.19 | 67.0712 | 66.8181 | 65.7468 | -29.1724 | -28.3253 | 31.9463 | -39.0857 | 32.0812 | 13.3944 | 32.76 | 19.27 | 52.2729 | 49.2233 | -24.61 | -14.318 | 0 | 0 | -64.6606 | -9.9004 | -15.3064 |  |  | 21.6678 | 33.1146 | 34.7685 | 47.4792 | 33.09 | -2.9 | 38.5485 | 64.6937 | -24.64 | -25.04 | 86.26 | 55.58 | 65.4545 | 64.7273 |  | -15.7455 | 159.6416 | 115.1731 | 110.7628 | 112.0025 | 76.5431 | 65.6596 | -21.891 | 283.5061 | 301.6393 |  | -29.2022 | -26.4098 | 10.2432 | -16.2158 | -14.383 | 158.268 | -61.6068 | -62.5379 | -29.8721 | 0 | -14.67 | 116.3 | 13.6063 | -86.5631 | -40.9865 | -39.9374 | 13.0898 | -64.9771 | 26.1306 | 24.5683 |  | 23.9663 | 32.6207 | 33.3124 | 31.7318 | 28.3001 | 27.6303 | 2.1769 | 18.6705 | 18.8893 | -7.3143 | 0 | 1.7743 | -8.76 | 11.075 | 0.7987 | -6.44 | 14.03 |  |  | -7.2 | 4.369 |  | 34.6 | -2.753 | 8.2366 | 14.12 | 74.1346 | 24 | -12.8653 | 2.3118 | 2.2665 | 1.5273 |  |  | -14.3207 | -21.2202 | 17.0467 | 21.6775 | 56.4881 | 56.9679 | -107.1007 | -19.1725 | 29.09 | -36.8887 | 10.6139 | 4.1017 | 3.8497 | 12.0392 | 141.2596 | 142.0921 | 188.2 | -187.5998 | -446.903 | 444.6567 | 475.4268 | -134.3902 | -133.8138 | -64.5037 | -58.2023 | 81.1267 | 81.237 |  | -96.5265 | 31.4131 | 31.0616 | -49.7376 | -49.6199 | 113.3 | 112.93 | 19.1 | 20.1 | 21.9448 | 27.28 | -358.2221 | 107.346 | 107.1181 |  | -34.2 | -30.1 | -30.2 |  | 1.3405 | -469.1875 | -259.6871 | 476.9041 | 394.7681 | 55.0878 | -381.0788 | 378.6339 | -150.6613 | -230.948 | -372.3578 | 110.3505 | 107.5779 | 153.257 | -457.7087 | 235.1076 | -227.661 | 233.5444 | -11.8119 |  | 12.48 | 6.936 | 6.907 | -12.56 | -12.88 |  | 13.3043 | -30.4402 | -35.8022 | 24.5 | 48.499 | 50.308 |  | 13.5898 | 52.4567 | 52.2403 | 51.7797 |  | 35.8 | 22.0282 | 5.61 |  | -58.3568 | 83.9384 | 66.1224 | -57.723 | -82.3732 | 56.6128 | 25.6506 | -43.3 | 43.8 | 32.2413 | 123.3366
26/10/2025 | 02:30 | 0 | 13.1767 | -20.0709 | -39.2162 | 17.0738 |  | 38.9341 | -80.3186 | 38.6116 | 19.8374 |  | 2.22 | -34.48 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.4165 | 45.602 | 15.029 | 15.3097 | 25.1638 | 16.9861 | 5.9882 | 8.1741 |  |  | -44.89 | -44.95 |  | -2.22 | 33 | 5.832 | 0.164 | -27.53 | -27.53 | -79.61 | 27.5 | 27.7 | 9.8122 | 11.0327 | 51.7667 | 53.4378 | 41.0656 | -36.9727 | -37.32 | 9.1219 | 8.2923 | 67.9173 | 68.1852 | -26.9263 | -28.4679 | -355.1575 | 15.9156 | -7.8 | -7.7 | 44.8871 | 43.9517 | -2.8716 |  | -57.6254 | 0.7004 |  | 0 | 406.3843 | 28.9621 | 28.9315 | -212.0386 | 346.3726 |  | -78.9997 | 81.0446 | 65.4758 | 22.88 | 19.39 | 45.08 | 62.46 | -30.2701 | -29.7343 | 86.4811 | 87.1045 | 26.9131 | -51.3405 | -51.1602 | 0.775 |  |  |  | 88 | 80.1 | -10.83 | 64.9117 | 64.1152 | 63.1286 | -35.6332 | -34.7517 | 31.7474 | -29.7287 | 31.4461 | 13.3871 | 32.85 | 19.41 | 53.6792 | 50.6882 | -23.79 | -3.433 |  |  | -78.048 | -11.5658 | -15.0432 | -59.9 | -59.6 | 22.1896 | 32.5287 | 34.2988 | 46.3074 | 32.4 | -3.19 | 36.9675 | 77.4944 | -23.47 | -23.88 | 82.89 | 53.34 | 77.4182 | 76.3818 |  | -13.5727 | 164.4032 | 121.3591 | 115.4887 | 118.2905 | 54.5342 | 47.296 | -19.857 | 225.8783 | 256.7731 |  | -29.1314 | -26.5489 | 28.4783 | -5.869 | -4.7292 | 58.416 | -49.9 | -50.7348 | -9.6914 | 15.25 | -5.31 | 1 | 13.4889 | -68.0873 | -38.9842 | -37.9541 | 10.4065 | -44.7541 | 6.5084 | 24.5068 |  | 24.1775 | 38.1904 | 39.0194 | 37.4224 | 30.3096 | 29.6398 | -0.3349 | 15.8525 | 15.8919 | -10.1511 | 0 | -0.965 | -10.42 | 11.263 | 0.7987 | -6.9 | 13.87 |  |  | -7.34 | 4.381 |  | 32.31 | -1.016 | 9.7086 |  | 72.8268 | 23.5 | -13.4714 | 1.8226 | 1.8817 | 1.4597 |  |  |  | -21.2896 | 16.8221 | 21.9762 | 52.2061 | 52.6599 | -104.8394 | -18.6588 | 30.6623 | -36.8792 | 11.45 | 3.8673 | 3.6493 | 12.6486 | 140.7129 | 141.5531 | 188.6 | -190.1749 | -458.4659 | 456.4807 | 456.1295 | -133.8124 | -133.6985 | -64.4031 | -57.331 | 79.8011 | 81.7095 |  |  | 31.4131 | 31.0616 | -48.9384 | -48.6539 | 112.04 | 111.82 | 21.6 | 22.4 | 21.9042 | 27.76 | -346.3169 | 104.5638 | 104.3298 | 10.5 | -32.5 | -29.1 | -28.5 |  |  | -454.6486 | -218.0278 | 477.6623 | 388.2562 | 76.4687 | -375.3011 | 376.6991 | -146.9984 | -226.1397 | -371.0645 | 107.7999 | 106.3205 | 149.9574 | -452.0271 | 235.4627 | -227.1851 | 229.2128 | -11.8915 | 24 | 12.72 | 6.949 | 6.925 | -12.64 | -12.96 |  | 13.0968 | -30.2052 | -36.2417 | 25.3 | 50.596 | 49.488 | 11.2533 | 13.5885 | 51.6681 | 53.4427 | 53.3727 |  | 34.6 | 22.1974 | 5.53 |  | -56.2371 | 83.848 | 65.3894 | -55.9591 | -81.7829 | 56.3465 | 25.7494 | -42.2 | 42.7 | 2.7401 | 159.8857
26/10/2025 | 03:00 | 0 | 12.8747 | -19.5402 | -39.4771 | 15.7278 |  | 38.0496 | -79.1095 | 38.5722 | 19.5414 |  | 2.22 | -33.638 |  | 17.388 |  | 13.3022 | 43.5102 | 14.4588 | 14.5482 | 24.4562 | 14.4599 | 5.8239 | 7.9606 |  |  | -44.69 | -44.67 |  | -2.22 | 33 | 5.454 | 0.159 | -27.39 | -27.39 | -79.85 | 27.53 | 27.71 | 10.0165 | 10.9479 | 51.0755 | 52.6007 | 41.9709 | -36.8388 | -37.0876 | 7.4244 | 7.1914 | 67.3815 | 68.1852 | -27.1864 | -29.1741 | -350.4206 | 14.8113 | -7 | -7.3 | 44.7944 | 43.4953 | -2.583 |  | -57.0867 | 0.1276 |  |  | 404.0039 | 20.1727 | 19.9286 | -190.6486 | 336.3516 |  | -73.8674 | 76.5471 | 63.3801 | 22.47 | 19.16 | 44.57 | 61.9 | -29.3324 | -31.0739 | 85.3615 | 85.6596 | 28.6625 | -60.3676 | -60.1427 | 0.0963 |  |  |  | 90.1 | 81 | -10.59 | 61.3426 | 59.3129 | 59.3206 | -41.546 | -40.9917 | 32.1807 | -22.9135 | 32.934 | 12.8457 | 34.07 | 19.66 | 56.0229 | 52.8854 | -23.46 | -16.83 | 0 | 0 | -111.3229 | -14.0457 | -14.7992 | -55.1 | -54.9 | 22.2391 | 31.9427 | 36.1774 | 45.1355 | 31.72 | -4.17 | 37.727 | 111.1113 | -23.87 | -24.25 | 81.98 | 51.65 | 112.4545 | 109.2727 |  | -1.1455 | 188.6345 | 145.713 | 139.2663 | 141.2875 | 59.9391 | 53.0857 | -19.102 | 205.6791 | 293.6058 |  | -28.9353 | -26.6654 | 22.0601 | 5.2938 | 4.5834 | 41.52 | -42.1545 | -43.2845 | -17.0726 | 0 | -5.46 | 1 | 13.1453 | -46.3756 | -39.4311 | -38.6263 | 10.2195 | -49.8614 | 12.7974 | 24.7956 |  | 24.0566 | 38.8625 | 40.2182 | 38.3848 | 28.4676 | 29.6398 | -1.3397 | 2.6762 | 3.3888 | -6.0556 | 0 | -6.6853 | -9.41 | 14.183 | 0.7755 | -9.26 | 14.38 | 0 |  |  | 4.452 |  | 31.21 | -5.3163 | 4.4379 | 13.62 | 73.1654 | 24.1 | -13.3439 | 2.0986 | 2.0629 | 1.4434 |  |  | -13.6104 | -20.9027 | 18.1595 | 21.5685 | 55.1804 | 54.4504 | -108.1625 | -18.2984 | 30.0195 | -35.6244 | 10.6332 | 3.8185 | 3.6282 | 12.0047 | 147.2616 | 148.8949 | 186.9 | -187.4408 | -465.847 | 468.9848 | 493.8842 | -138.8143 | -139.8337 | -60.9309 | -52.9414 | 80.6429 | 80.9871 | -97.4001 |  | 33.5116 | 32.6217 | -48.5523 | -48.0031 | 111.74 | 109.27 | 21.4 | 22.7 | 22.4169 | 27.36 | -357.9258 | 109.1013 | 106.945 | 11.1 | -32.5 | -31.8 | -31.9 | 1.564 | 1.2204 | -488.0744 | -250.5251 | 479.3042 | 388.7896 | 54.9864 | -381.4785 | 376.4736 | -152.3694 | -232.4224 | -372.6528 | 105.0121 | 105.0209 | 154.9534 | -458.9967 | 236.7091 | -226.0715 | 229.6604 | -10.2573 | 24 | 13.36 | 7.022 | 7.028 | -13.2 | -12 |  | 12.3369 | -30.3822 | -35.6558 | 25 | 50.882 | 48.873 |  | 13.5675 | 51.9806 | 52.8108 | 52.7682 |  | 32.8 | 22.0783 | 5.34 |  | -54.4644 | 80.0099 | 61.232 | -53.0177 | -78.6807 | 51.8989 | 25.9115 | -40.4 | 41.7 | 31.3706 | 138.9222
26/10/2025 | 03:30 | 0 | 12.8449 |  | -39.4633 | 14.7558 |  | 38.1752 | -78.4219 | 38.0219 | 19.3854 |  | 4.44 | -33.574 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.3194 | 43.5116 | 14.5682 | 14.6741 | 24.3596 | 14.431 | 6.1457 | 8.1177 |  |  | -44.55 | -44.65 |  | -2.22 | 30.8 | 5.388 | 0.162 | -26.3 | -26.3 | -79.39 | 26.29 | 26.27 | 8.8333 | 11.4791 | 50.3106 | 51.7375 | 40.8335 | -37.2406 | -37.82 | 8.5628 | 8.4147 | 67.2475 | 68.3192 | -27.0412 | -29.7069 | -350.8291 | 12.4772 | -5.8 | -5.8 | 45.6219 | 44.6534 | -2.3596 |  | -57.0295 | 0.0008 |  |  | 399.7313 | 21.8512 | 21.5461 | -197.6139 | 331.0893 |  | -79.1109 | 81.0658 | 62.3323 | 21.73 | 18.2 | 43.65 | 60.62 | -27.9928 | -28.3947 | 84.2875 | 84.7077 | 28.7133 | -56.8363 | -56.6372 | 0.0587 |  |  |  | 88.1 | 79.3 | -10.18 | 60.6031 | 59.6288 | 59.103 | -37.3056 | -37.4642 | 30.6991 | -25.0548 | 29.1288 | 12.0098 | 32.58 | 19.24 | 54.6167 | 51.7136 | -23.53 | -16.0764 | 0 | 0 | -97.1326 | -12.535 | -14.9986 |  |  | 22.0633 | 31.3568 | 33.8292 | 44.5496 | 31.04 | -3.58 | 36.4405 | 96.278 | -23.38 | -23.72 | 79.98 | 51.73 | 97.8727 | 97.9091 |  | -2.9182 | 177.6353 | 134.8899 | 127.9825 | 131.0431 | 78.6763 | 74.85 | -15.219 | 212.9413 | 294.865 |  | -28.7812 | -26.4717 | 0 | -14.9876 | -14.5938 | 179.772 | -57.9807 | -59.1397 | -38.5339 | 15.73 | -5.89 | 121.8 | 13.0499 | -83.5512 | -38.07 | -36.7417 | 7.9121 | -70.0396 | 34.6423 | 23.8668 |  | 23.3943 | 40.5566 | 40.0505 | 38.5561 | 27.4628 | 26.793 | -4.019 | 4.9037 | 4.9727 | -9.8557 | 0 | -6.6853 | -9.83 | 14.1805 | 0.7572 | -9.03 | 15.62 | 0 |  | -7.513 | 4.252 |  | 31.07 | -3.207 | 8.9984 | 14.42 | 73.1476 | 26.1 | -13.3329 | 2.0358 | 2.1017 | 1.4229 |  |  | -14.0883 | -20.3717 | 18.2393 | 21.1369 | 55.5656 | 56.2556 | -105.9186 | -17.8728 | 30.3549 | -35.1726 | 10.8232 | 3.6818 | 3.4278 |  | 143.5024 | 143.3566 | 189.8 | -191.0809 | -466.5074 | 466.703 | 495.3255 | -135.496 | -134.7658 | -64.258 | -57.3294 | 79.3387 | 78.8542 |  |  | 31.8306 | 31.8856 | -46.8999 | -47.8645 | 113.16 | 111.96 | 18.6 | 19 | 22.09 | 27.28 | -346.3153 | 102.6371 | 102.4009 |  | -34.1 | -31.8 | -31.8 |  | 1.3077 | -490.6943 | -257.3908 | 464.3412 | 379.4984 | 42.0341 | -367.7765 | 368.5687 | -148.9648 | -225.7244 | -361.9818 | 103.5538 | 106.0013 | 151.6693 | -444.8186 | 232.4662 | -222.7332 | 221.2233 | -10.5731 | 24 | 12.8 | 7.043 | 7.031 | -12.96 | -11.68 |  | 12.7184 | -31.5816 | -35.6558 | 25 | 47.401 | 48.81 | 11.2146 | 13.4465 | 51.7284 | 51.3454 | 52.4083 |  | 35.9 | 22.3396 | 5.4 |  | -56.9601 | 81.9234 | 64.7382 | -56.5781 | -80.5325 | 55.9851 | 24.4175 | -44.3 | 44.9 | 34.9371 | 131.8865
26/10/2025 | 04:00 | 0 |  | -19.7876 | -39.3628 | 14.9378 |  | 37.4917 | -78.4274 | 38.0653 | 19.2234 |  | 2.22 | -32.555 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 13.5206 | 42.967 | 14.4882 | 14.579 | 24.0967 | 14.5652 | 5.4369 | 8.247 |  |  | -44.4 | -44.6 |  | -2.22 | 30.8 | 6.232 | 0.165 | -26.2 | -26.2 | -80.14 | 26.02 | 26.49 | 9.3415 | 11.1825 | 49.1698 | 50.8779 | 42.8917 | -38.0444 | -38.3778 | 8.7412 | 8.0626 | 67.1136 | 68.4532 | -27.225 | -28.8882 | -348.67 | 12.1846 | -5.7 | -5.6 | 45.8664 | 44.6931 | -2.5975 |  | -58.1647 | 0.0352 |  | 0 | 404.0039 | 13.5197 | 13.6723 | -194.0579 | 324.9166 |  | -78.5936 | 80.2782 | 61.3244 | 21.73 | 18.17 | 43.2 | 60.68 | -27.1891 | -27.591 | 82.4912 | 84.0192 |  | -45.403 | -44.4315 | -0.3443 |  |  |  | 83.8 | 74.9 | -9.99 | 63.2824 | 62.9505 | 61.9952 | -39.6649 | -39.139 | 30.7904 | -23.703 | 30.7684 | 11.4309 | 20.25 | 49.27 | 52.5073 | 49.9557 | -23.26 | -15.574 | 0 | 0 | -89.9969 | -11.67 | -14.6173 | -46.7 | -46.4 | 22.1017 |  | 31.9506 | 44.5496 | 30.69 | -3.03 | 34.7975 | 92.2052 | -22.88 | -23.21 | 78.37 | 50.63 | 90.3273 | 90.4182 |  | -5.0455 | 172.4959 | 128.2648 | 122.1224 | 124.2362 | 70.8126 | 67.3667 | -12.309 | 206.5071 | 288.8816 |  | -29.1335 | -25.7668 | 0 | -18.0463 | -17.3226 | 172.092 | -54.8092 | -55.7412 | -29.5528 | 0 | -13.79 | 115.5 | 12.9336 | -86.5262 | -39.9458 | -38.9133 | 11.1505 | -66.966 | 19.9953 | 24.722 |  | 24.3779 | 40.8836 | 41.3332 | 39.4787 | 26.2906 | 26.2906 | -1.6746 | 7.691 | 7.8457 | -8.375 | 0 | -7.1614 | -10.91 | 12.6741 | 0.7633 | -8.06 | 13.07 | 0 |  |  | 0.758 |  | 30.67 | -4.8223 | 7.1843 | 13.87 | 73.9028 | 23.8 | -12.6317 | 1.966 | 2.1258 | 1.3914 |  |  | -14.295 | -19.9656 | 18.2243 | 20.5243 | 56.2458 | 57.9281 | -104.6507 | -17.6861 | 29.9396 | -34.6644 | 10.146 | 3.7501 | 3.5017 | 11.7185 | 142.1308 | 142.5762 | 188.6 | -189.1636 | -463.543 | 460.7561 | 487.3415 | -134.6794 | -135.3033 | -63.0494 | -56.8877 | 77.9162 | 78.02 |  |  | 31.9515 | 31.9185 | -47.7994 | -47.5062 | 114.24 | 112.41 | 19.2 | 20 | 22.1498 | 27.84 | -345.2408 | 102.0547 | 101.8254 |  | -32 | -29.3 | -29.3 | 1.4323 |  | -477.0834 | -253.0123 | 468.8668 | 380.8424 | 46.9481 | -374.6774 | 370.5341 | -143.4467 | -224.0996 | -366.4122 | 104.5977 | 107.1028 | 147.2159 | -446.96 | 230.3373 | -225.756 | 225.852 | -10.282 | 24 | 12.88 | 7.036 |  | -13.2 | -12 |  | 13.1273 | -30.8492 | -35.9182 | 25.3 | 50.443 | 48.152 | 11.2484 | 13.4565 | 51.1562 | 51.231 | 51.0995 |  | 35 | 22.1729 | 5.35 |  | -56.513 | 80.576 | 63.9936 | -56.7156 | -79.6943 | 55.3595 | 24.3043 | -43.7 | 43.1 | 30.0841 | 136.4778
26/10/2025 | 04:30 | 0 | 13.3909 | -20.2535 | -39.7485 | 15.294 |  | 37.9792 | -82.5947 | 38.2524 | 19.2814 |  | 4.44 | -34.291 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.5928 | 44.0612 | 14.3317 | 14.4892 | 24.5121 | 14.1885 | 5.8755 | 8.3929 |  |  | -42.14 | -42.4 |  | -4.44 | 33 | 6.486 | 0.171 | -21.66 | -21.66 | -87.22 | 21.72 | 21.81 | 9.7862 | 10.3877 | 49.5727 | 51.7443 | 46.9294 | -36.9727 | -36.7144 | 7.6731 | 7.8021 | 69.123 | 71.1323 | -22.7363 | -24.948 | -391.934 | 14.8905 | -7.1 | -7 | 44.1295 | 43.2631 | -2.1609 |  | -70.6394 | -1.2997 |  | 0.4319 | 445.5396 | 17.1209 | 17.0293 | -221.7162 | 343.7505 |  | -75.0768 | 77.6428 | 61.2645 | 22.39 | 18.92 | 43.13 | 61.21 | -12.9896 | -12.8557 | 69.4683 | 69.8006 |  | -54.3381 | -53.9952 | 1.657 |  |  |  | 84.5 | 75.9 | -9.71 | 59.8301 | 59.6801 | 59.3249 | -45.8819 | -45.7314 | 44.6178 | -29.4146 | 43.8385 | 11.9091 | 21.6 | 54.07 | 54.6167 | 52.0065 | -23.18 | -3.7121 | 0 | 0 | -128.1109 | -13.7088 | -14.6883 | -44.3 | -44 | 21.3052 | 30.7709 | 36.1774 | 43.9636 |  | -4.88 | 34.4565 | 125.9747 | -24.38 | -24.83 | 82.36 | 48.58 | 127.7273 | 125.5455 |  | 19.0727 | 202.6694 | 162.3488 | 153.8336 | 157.9198 | 56.5982 | 55.476 | -11.64 | 235.586 | 304.6383 |  | -28.8018 | -25.9507 | 21.105 | -7.0681 | -6.6712 | 59.952 | -36.1298 | -36.8792 | -19.9154 | 0 | -14.66 | 1 | 13.2035 | -69.4449 | -38.4588 | -37.5353 | 10.2473 | -51.569 | 13.9967 | 23.3282 |  | 23.0174 | 40.8443 | 41.3718 | 40.042 | 11.7219 | 12.2243 | 56.6002 | -18.4255 | -18.3815 | 40.4958 | 55.6198 | -2.9133 | -1.89 | 14.6761 | 0.7633 | -9.23 | 13.84 | 0 |  | -7.425 | 3.424 |  | 29.04 | -55.4212 | -41.707 | 14.96 | 66.2532 | 22 | -10.0769 | 1.4663 | 1.7037 | 1.4145 |  |  | -12.6062 | -17.7792 | 19.4797 | 18.3429 | 54.7338 | 53.4454 | -86.3004 | -17.8506 | 28.5371 | -36.0848 |  | 3.8966 | 3.5439 | 12 | 147.4399 | 146.5121 | 188.6 | -187.8635 | -459.7095 | 461.8486 | 490.371 | -139.3283 | -138.9877 | -51.8547 | -45.0556 | 73.5107 | 71.7864 | -105.4977 | -101.6492 | 32.7974 | 31.9075 | -49.8025 | -48.9687 | 110.9 | 110.25 | 23.8 | 23.3 | 21.9255 | 28.8 | -356.213 | 108.4227 | 108.1795 |  | -33.1 | -31 | -31 |  | 1.2083 | -481.8835 | -259.0252 | 484.9955 | 393.4556 | 54.9234 | -386.9164 | 386.0043 | -155.4084 | -231.4307 | -375.6222 | 107.2448 | 107.5462 | 154.7815 | -462.5881 | 237.6088 | -231.3835 | 232.7765 | -9.8865 | 24 | 14.48 | 7.02 | 7.029 | -14.8 | -12.08 |  | 11.4855 | -28.2124 | -35.0088 | 22.9 | 48.947 | 50.404 | 11.2839 | 13.4862 | 48.0442 | 47.7286 | 47.6479 |  | 29.3 | 21.3507 | 5.37 |  | -45.5679 | 72.5612 | 52.0469 | -44.2773 | -70.0337 | 43.5097 | 26.9513 | -38.2 | 39 | 29.98 | 122.3429
26/10/2025 | 05:00 | 0 |  | -20.4579 | -39.6811 | 14.1875 |  | 37.8995 | -81.8359 | 37.7732 | 19.1914 |  | 4.44 | -33.077 |  | 16.56 | -30.8 | 13.4395 | 44.4932 | 14.2044 | 14.4615 | 24.3358 | 13.5126 | 5.9372 | 8.0471 |  |  | -42.06 | -42.07 |  | -4.44 | 30.8 | 6.001 | 0.167 | -17.62 | -17.62 | -92.68 | 17.55 | 17.59 | 9.2798 | 11.0327 | 49.5978 | 51.2832 | 43.6702 | -34.0256 | -35.0358 | 8.4491 | 8.3609 | 68.3192 | 69.9267 | -27.313 | -30.2803 | -366.1568 | 15.2013 | -7.2 | -7.3 | 42.4206 | 41.4695 | -2.2659 |  | -68.552 | -1.487 |  | 0.4494 | 426.374 | 19.715 | 19.6539 | -218.7907 | 339.5148 |  | -60.8379 | 62.8279 |  | 21.96 | 18.17 |  | 60.55 | -13.6594 | -14.4632 | 72.8595 | 74.5399 |  | -45.4558 | -45.4481 | 1.0762 |  |  |  | 81.9 | 73.7 | -9.6 | 63.3389 | 61.8305 | 60.9442 | -41.2177 | -41.3352 | 40.7031 | -29.8215 | 39.1261 | 12.0172 | 20.53 | 51.93 | 53.9136 | 50.3952 | -23.03 | -15.8252 | 0 | 0 | -116.0022 | -12.4694 | -14.6379 | -46.7 | -46.3 | 21.5744 | 31.3568 | 34.2988 | 44.5496 | 31.02 | -4.1 | 34.9525 | 115.6941 | -22.73 | -23.09 | 78.88 | 49.25 | 115.3636 | 115.7636 |  | 13.5455 | 194.6865 | 152.1831 | 144.6652 | 148.2461 | 70.6397 | 69.9435 | -8.823 | 233.1988 | 283.4659 |  | -29.6634 | -26.8821 | 0 | -17.241 | -16.3367 | 156.732 | -50.9392 | -52.8806 | -35.1798 | 0 | -14.78 | 114.1 | 13.1593 | -90.3151 | -38.7903 | -38.2051 | 10.2863 | -68.2075 | 33.1991 | 24.3733 |  | 23.9222 | 40.3613 | 40.2805 | 40.3022 | 14.4012 | 13.3965 | 49.3996 | -11.5711 | -11.6334 | 35.8639 | 51.2505 | -1.9025 | -2.44 | 13.9681 | 0.7633 | -8.81 | 13.78 |  |  |  | 4.311 |  | 28.97 | -51.8384 | -34.6558 |  | 64.8514 | 21.9 | -9.2555 | 2.3733 | 2.3794 | 1.3932 |  |  | -13.641 | -17.3933 | 18.5114 | 17.4785 | 55.698 | 57.6327 | -85.4876 | -18.0737 | 26.019 | -34.7536 | 11.2513 | 3.9845 | 3.7337 | 12.6857 | 137.5279 | 137.3448 | 188.6 | -187.6884 | -451.9858 | 452.4147 | 477.423 | -131.5246 | -129.5866 | -63.3692 | -57.475 | 72.7907 | 72.5699 |  |  | 32.2042 | 31.1934 | -48.1079 | -48.7917 | 111.26 | 110.72 | 20.9 | 20.4 | 22.0067 | 28.88 | -349.6722 | 106.1056 | 105.7398 | 11.1 | -32.5 | -33.5 | -33.6 | 1.5537 | 1.3255 | -467.94 | -243.2657 | 465.968 | 382.396 | 55.8346 | -369.1909 | 372.2107 | -149.1828 | -228.3493 | -363.9914 | 101.3371 | 103.2728 | 152.3292 | -447.5615 | 233.3707 | -216.9765 | 220.2441 | -11.6278 | 26 | 12.72 | 6.939 | 6.953 | -12.64 | -11.76 |  | 12.4529 | -30.9377 | -35.8297 | 24.9 | 50.078 | 47.689 | 11.5392 | 13.7629 | 47.3307 | 47.1824 | 47.3825 |  | 35.1 | 22.2589 | 5.26 |  | -59.6736 | 83.1773 | 65.4035 | -58.3508 | -81.9152 | 56.4863 | 25.0949 | -44.5 | 44.1 | 20.0183 | 135.0024
26/10/2025 | 05:30 | 0 | 13.5342 | -20.7632 | -35.0727 | 15.3954 |  | 39.23 | -83.6412 | 38.6001 | 19.3794 |  | 6.66 | -51.937 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.4256 | 45.956 | 14.2097 | 14.3995 | 24.2154 | 12.871 | 6.0814 | 7.9905 |  |  | -47.24 | -47.55 |  | -6.66 | 50.6 | 6.576 | 0.173 | -23.25 | -23.25 | -92.68 | 23.72 | 23.21 | 9.6863 | 10.7439 | 50.0706 | 51.2925 | 47.9933 | -36.5709 | -38.0592 | 7.4328 | 7.1854 | 73.1417 | 73.9455 | -30.2685 | -32.1459 | -387.2467 | 15.6988 | -7.3 | -7.4 | 45.7958 | 43.9384 | -2.4158 |  | -68.7607 | -1.4469 |  | 0.5216 | 447.9505 | 21.0578 | 21.2714 | -217.766 | 362.9247 |  | -74.1693 | 76.7482 | 61.2146 | 22.21 | 18.48 | 43.12 | 60.12 | -16.7404 | -16.8744 | 74.3568 | 75.6805 |  | -47.2358 | -46.9204 | -0.3011 |  |  |  | 83.3 | 75 | -9.76 | 62.792 | 61.886 | 60.7959 | -41.2872 | -40.8636 | 41.4613 | -31.3456 | 40.2268 | 12.2119 | 20.36 | 50.64 | 52.5073 | 49.3698 | -23.04 | -15.4484 |  |  | -100.1901 | -11.4894 | -14.4738 | -46.6 | -46.1 | 21.8436 | 31.9427 | 33.3596 | 45.1355 | 31.36 | -3.43 | 32.891 | 98.1731 | -23.28 | -23.67 | 80.2 | 49.93 | 99.2909 | 98.6364 |  | 5.4818 | 180.7914 | 139.4181 | 134.6756 | 135.4342 | 43.5753 | 43.7311 | -9.978 | 230.3765 | 243.0709 |  | -29.1363 | -26.6986 | 30.2793 | -13.3154 | -11.8649 | 52.272 | -41.7209 | -42.3648 | -9.1011 | 0 | -14.46 | 1 | 13.3038 | -82.6471 | -38.5127 | -37.5496 | 11.4393 | -40.6333 | 4.7392 | 23.1353 |  | 22.6619 | 40.4217 | 40.917 | 40.0798 | 17.0805 | 17.248 | 51.4091 | -3.8402 | -3.8309 | 32.1804 | 46.6289 | 1.4081 | -4.98 | 11.263 | 0.8072 | -6.67 | 12.08 |  |  | -7.201 | 4.437 |  | 27.1 | -45.9806 | -33.2501 | 14.65 | 58.4083 | 22.6 | 0 | 10.1262 | 10.9663 | 1.4608 |  |  | -13.1454 | -8.8877 | 17.3931 | 8.8525 | 53.5975 | 57.0341 | -83.3695 | -18.0562 | 0 | -18.5144 | 10.7585 | 4.463 | 4.2294 | 12 | 131.9482 | 132.7132 | 184.8 | -184.1519 | -446.1727 | 454.0213 | 438.6679 | -124.941 | -124.8579 | -60.3481 | -54.4029 | 72.5959 | 73.1722 | -94.0437 |  | 30.2156 | 30.1607 | -42.8166 | -42.7167 | 117 | 116.05 | 7.8 | 8.4 | 22.4382 | 30.24 | -320.9985 | 100.2517 | 100.5642 | 12.2 | -53 | -27.7 | -27.7 |  |  | -433.92 | -201.055 | 421.5019 | 355.6617 | 56.7623 | -339.0627 | 343.7881 | -123.3901 | -206.9014 | -332.434 | 104.907 | 103.8087 | 136.4792 | -414.5681 | 213.0788 | -200.6508 | 201.809 | -10.889 | 25 | 8.48 | 7.322 | 7.259 | -8.64 | -14.72 |  | 16.4965 | -25.2827 | -43.566 | 24.1 | 49.587 | 49.089 | 11.5149 | 13.7615 | 47.6531 | 46.3235 | 47.0921 |  | 53.5 | 22.8246 | 4.66 |  | -53.8843 | 78.2302 | 60.732 | -53.2114 | -76.6198 | 52.3144 | 24.19 | -64.7 | 64.8 | -9.802 | 162.4454
26/10/2025 | 06:00 | 0 | 13.6714 | -20.7128 | -2.7422 | 14.3465 |  | 39.7349 | -98.9829 | 37.4363 | 18.8694 |  | 6.66 | -51.253 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.92 | 59.7844 | 13.661 | 13.874 | 23.089 | 14.3691 | 5.6803 | 8.2562 |  |  | -47.35 | -47.75 |  | -6.66 | 50.6 | 5.413 | 0.167 | -22.83 | -22.83 | -92.89 | 23.03 | 23.15 | 8.1697 | 11.5814 | 49.9393 | 51.9144 | 44.3158 | -38.1784 | -38.7787 | 6.9936 | 7.0269 | 72.6059 | 74.2134 | -32.2679 | -34.8859 | -392.4063 | 14.8372 | -7.2 | -7 | 46.4758 | 45.4323 | -1.7735 |  | -67.4122 | -3.056 |  | 0 | 455.4581 | 31.2509 | 30.8847 | -227.9958 | 374.3195 |  | -41.1842 | 44.013 | 52.712 | 18.18 | 14.37 | 38.25 | 53.68 | -23.1704 | -22.7685 | 80.3977 | 80.8311 |  | -31.8102 | -31.3933 | -1.511 |  |  |  | 77.3 | 69.5 | -9.16 | 64.18 | 63.0215 | 61.7152 | -36.5978 | -35.6724 | 39.9406 | -28.8692 | 36.3711 | 11.0393 | 20.98 | 43.92 | 50.1636 | 47.0261 | -23.07 | -13.9412 |  |  | -87.3763 | -9.7866 | -14.4878 | -46.4 | -46 | 20.668 | 32.5287 | 32.4203 | 45.7214 | 32.03 | -3.04 | 37.9595 | 87.34 | -23.7 | -24.23 | 81.56 | 47.69 | 88.0182 | 85.8727 |  | -3.3545 | 166.7239 | 128.3014 | 123.1103 | 124.1713 | 46.8489 | 54.7352 | 0 | 243.8726 | 177.0399 |  | -28.6804 | -26.365 | 17.1747 | -29.3756 | -27.917 | 159.804 | -58.4465 | -59.2174 | -22.6333 | 0 | -14.46 | 105.6 | 13.1236 | -112.794 | -36.0722 | -35.1582 | 9.7519 | -50.9516 | 17.1253 | 23.1667 |  | 22.7087 | 40.6774 | 41.4679 | 39.9069 | 22.4391 | 22.1042 | 44.8783 | 4.8868 | 4.7797 | 27.7448 | 44.1615 | -0.1959 | -5.97 | 9.991 | 0.6339 | -6.04 | 9.99 |  |  | -7.562 | 4.451 |  | 26.32 | -43.9253 | -29.0882 | 13.41 | 57.1815 | 20.4 | 0 | 10.2991 | 10.9713 | 1.4334 |  |  | -14.335 | -8.6375 | 17.5193 | 8.7715 | 53.2064 | 55.0649 | -81.2409 | -17.5697 |  | -17.1381 | 10.2111 | 3.8575 | 3.7126 | 11.3874 | 112.7896 | 114.169 | 187.3 | -188.0273 | -434.2421 | 439.7603 | 372.9257 | -108.0989 | -108.4361 | -61.6589 | -55.8047 | 70.3655 | 69.8064 |  | -94.4483 | 26.0737 | 25.4914 | -39.7448 | -39.427 | 98.93 | 98.84 | 7.3 | 7.4 | 21.8422 | 22.64 | -329.8977 | 101.8809 | 99.9032 | 11.6 | -53.6 | -24.1 | -24.2 | 1.5008 | 1.227 | -369.4254 | -131.11 | 354.3921 | 285.9713 | 56.451 | -277.725 | 277.2914 | -135.9688 | -164.8862 | -268.2021 | 118.3321 | 119.7434 | 140.14 | -343.7234 | 167.0899 | -174.0169 | 171.9254 | -10.889 | 26 | 8.4 | 7.226 | 7.222 | -8.08 | -13.44 |  | 15.0622 | -24.1108 | -43.8285 | 23.8 | 50.698 | 50.498 | 11.4836 | 13.7336 | 45.0574 | 45.3758 | 45.4094 |  | 54.8 | 23.1468 | 4.72 |  | -57.143 | 78.8273 | 62.6245 | -55.7295 | -76.7436 | 53.9713 | 22.2062 | -62.8 | 63.5 | -62.5262 | 202.6193
26/10/2025 | 06:30 | 0 | 13.5164 | -20.3545 | 6.9654 | 12.9139 |  | 37.7463 | -101.6345 | 35.8986 | 18.1534 |  | 8.88 | -53.75 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.5858 | 59.7072 | 13.7553 | 13.5681 | 22.5415 | 14.1332 | 5.731 | 8.0612 |  |  | -47.91 | -47.98 |  | -6.66 | 52.8 | 4.94 | 0.163 | -22.94 | -22.94 | -91.27 | 22.92 | 23.05 | 7.2055 | 11.8756 | 49.8039 | 51.4046 | 39.288 | -36.3029 | -37.4341 | 9.5052 | 8.0328 | 71.4003 | 72.204 | -33.0938 | -35.5901 | -381.4165 | 17.2318 | -8.5 | -8.5 | 45.3445 | 43.424 | -1.8157 |  | -63.6293 | -2.851 |  | 0.3236 | 444.5325 | 46.6933 | 46.5407 | -226.977 | 384.7214 |  | -51.62 | 52.4898 | 52.732 | 17.34 | 13.47 | 37.05 | 50.95 | -25.8495 | -25.7156 | 86.9975 | 87.4121 |  | -54.1137 | -54.024 | -2.8719 |  |  |  | 73.1 | 65.9 | -8.63 | 48.7921 | 48.4861 | 48.1365 | -17.6845 | -17.2796 | 35.0745 | -44.0735 | 32.3781 | 10.8855 | 22.51 | 46.28 | 47.5854 | 45.1218 | -21.95 | -13.5645 |  |  | -89.156 | -8.5391 | -13.7487 | -48.5 | -48.6 | 20.5307 | 32.5287 | 30.5417 | 46.3074 | 32.41 | -2.19 | 32.8755 | 88.5825 | -23.6 | -23.85 | 77.82 | 44.68 | 88.4182 | 87.7636 |  | -6.2091 | 161.8841 | 123.9451 | 118.4208 | 119.7677 | 38.6281 | 45.2143 |  | 241.0523 | 113.0049 |  | -29.7655 | -27.1856 | 17.1319 | -36.2347 | -34.3618 | 161.34 | -60.1417 | -60.1431 | -15.6289 | 0 | -14.97 | 104 | 13.702 | -127.0066 | -35.6897 | -34.9668 | 9.5225 | -45.8447 | 6.94 | 22.8865 |  | 22.4051 | 39.7828 | 42.1203 | 39.956 | 24.7835 | 25.2859 | 35.6682 | 8.1763 | 8.3317 | 24.6268 | 39.8739 | -5.3889 | -6.55 | 10.4622 | 0.5753 | -6.66 | 9.25 |  |  | -7.648 | 4.225 |  | 24.36 | -41.2686 | -25.7447 | 13.16 | 55.6443 | 19.7 | 0 | 10.2367 | 10.8677 | 1.3836 |  |  | -13.8094 | -9.0578 | 15.9093 | 9.38 | 51.9213 | 52.8408 | -79.9437 | -17.6448 |  | -17.0571 | 10.5631 | 4.8732 | 4.6302 | 12 | 99.3708 | 98.9861 | 189.4 | -190.7677 | -441.9926 | 445.1317 | 310.684 | -95.5676 | -94.7718 | -60.1699 | -53.2617 | 66.4125 | 66.963 | -80.6596 | -79.7166 | 15.8123 | 14.9114 | -40.6854 | -40.616 | 69.04 | 68.84 | 29.5 | 29.5 | 21.6991 | 16.8 | -365.7747 | 93.1557 | 93.6413 | 10.5 | -13.6 | -13.1 | -13.1 |  |  | -300.0645 | -71.6188 | 278.0002 | 209.4376 | 43.8386 | -202.3213 | 199.9705 | -144.0668 | -95.9594 | -198.2777 | 148.0351 | 146.6885 | 139.9327 | -259.3315 | 97.5941 | -160.7757 | 162.3424 | -10.705 | 21 | 16.64 | 6.865 | 6.871 | -16.24 | -6.64 |  | 6.7979 | -27.422 | -33.2235 | 26.2 | 50.967 | 50.429 | 11.3848 |  | 43.7046 | 43.4628 | 44.9228 |  | 15.8 | 23.0181 | 5.05 |  | -52.8353 | 77.4526 | 60.4772 | -52.905 | -75.6668 | 52.1 | 23.3188 | -23.5 | 24.2 | -131.2907 | 216.8559
26/10/2025 | 07:00 | 0 | 12.7988 | -19.4297 | 7.1572 | 13.74 |  | 37.5077 | -100.89 | 40.6358 | 20.9114 |  | 6.66 | -56.867 | 55 | 15.732 | -52.8 | 13.5277 | 56.8954 | 13.2985 | 13.4983 | 22.5369 | 11.5949 | 5.9383 | 7.9195 |  |  | -49.34 | -49.46 |  | -6.66 | 55 | 6.51 | 0.171 | -23.32 | -23.32 | -88.64 | 23.53 | 23.65 | 7.7752 | 11.5519 | 50.3445 | 51.9575 | 40.6816 | -37.3746 | -38.7193 | 7.6705 | 7.0287 | 72.338 | 74.0794 | -34.7915 | -37.5454 | -380.3787 | 14.7181 | -7.1 | -7 | 46.2103 | 45.0564 | -1.7225 |  | -66.0474 | -3.2485 |  | 0.4698 | 447.6454 | 34.8826 | 34.4554 | -161.0872 | 402.9532 |  | -80.1832 | 80.1888 | 52.702 | 17.75 | 13.97 | 36.68 | 51.26 | -22.5006 | -22.6346 | 89.5454 | 89.683 | 27.8149 | -66.2736 | -65.5628 | -1.2762 |  |  |  | 78 | 70.3 | -8.68 | 46.9884 | 45.9407 | 45.3738 | -23.5823 | -22.9758 | 34.754 | -37.6228 | 31.3988 | 10.51 | 15.02 | 46.34 | 48.7573 | 46.4401 | -21.83 | -13.9412 |  |  | -83.9344 | -7.9258 | -13.7967 | -46.5 | -46.1 | 20.7285 | 34.2865 | 31.481 | 49.2371 | 33.85 | -1.98 | 32.116 | 83.5397 | -25.49 | -25.98 | 83.61 | 45.29 | 83.2182 | 85.5636 |  | -7.7909 | 158.3917 | 122.9271 | 119.31 | 119.7151 | 38.2403 | 41.3405 |  | 179.1911 | 10.0731 |  | -30.6484 | -27.9962 | 20.4943 | -43.9039 | -40.0521 | 167.484 | -61.502 | -62.4102 | -13.6818 | 0 | -12.76 | 113 | 10.0577 | -126.2519 | -35.7508 | -34.5022 | 10.3229 | -41.5695 | 5.5665 | 22.5638 |  | 22.1682 | 38.4842 | 39.1757 | 37.0442 | 23.6113 | 22.1042 | 49.3996 | 10.7269 | 10.6638 | 30.1412 | 43.1523 | 6.5132 | -9.69 | 5.4719 | 0.6461 | -2.76 | 8.76 | 0 |  | -7.457 | 4.198 |  | 26.26 | -42.8381 | -29.3196 | 13.34 | 56.8599 | 19.3 | 0 | 10.2425 | 11.0362 | 1.4883 |  |  | -13.4453 | -10.1434 | 15.6698 | 10.384 | 53.6076 | 54.2448 | -83.1963 | -18.29 |  | -18.2545 | 11.4366 | 5.6557 | 5.4753 | 13.0233 | 77.8034 | 78.746 | 149.2 | -150.2013 | -397.6543 | 400.279 | 210.1505 | -75.8025 | -75.4156 | -62.316 | -55.9753 | 68.6189 | 67.5096 | -60.364 | -58.054 | 9.0227 | 8.8359 | -42.2633 | -42.0817 | 37.9 | 37.72 | 28.1 | 28.8 | 21.3722 | 21.6 | -367.6324 | 88.5362 | 87.9518 |  | -11.9 | -7.9 | -7.9 |  | 1.1236 | -204.6003 | 31.3304 | 163.9188 | 115.8775 | 40.9616 | -108.2657 | 102.7004 | -153.1304 | -27.1673 | -104.3441 | 178.5138 | 178.5578 | 153.4684 | -160.724 | 25.5 | -124.7052 | 126.6361 | -11.2049 | 16 | 16 | 6.771 | 6.73 | -15.28 | -6.96 |  | 6.8559 | -25.3132 | -33.1929 | 23.6 | 47.3 | 48.2 | 11.3564 | 13.7489 | 44.6561 | 43.782 | 44.8309 |  | 13.1 | 22.8986 | 5.34 |  | -54.8596 | 79.4448 | 63.0757 | -55.6642 | -77.8691 | 54.4844 | 22.8459 | -22.2 | 21 | -183.6312 | 264.7292
26/10/2025 | 07:30 | 0 | 12.8941 | -19.768 | 7.3959 | 13.1071 |  | 37.7965 | -101.5767 | 38.331 | 19.6074 |  | 11.1 | -60.436 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 13.3449 | 58.729 | 13.6195 | 13.9335 | 23.2214 | 11.7055 | 5.8478 | 7.9163 |  |  | -49.3 | -49.2 |  | -11.1 | 59.4 | 7.63 | 0.177 | -22.37 | -22.37 | -89.36 | 22.46 | 22.49 | 8.5309 | 11.1813 | 47.4214 | 49.2148 | 37.3948 | -35.6331 | -35.9224 | 7.8099 | 8.5764 | 70.9984 | 71.1323 | -34.7597 | -37.7273 | -370.9107 | 15.4384 | -7.2 | -7 | 43.9217 | 43.0111 | -2.3681 |  | -64.5078 | -2.9752 |  | 0.5828 | 434.1867 | 39.9182 | 39.8266 | -137.7074 | 414.1944 |  | -102.3375 | 103.7965 | 54.7977 | 18.37 | 14.69 | 38.24 | 52.92 | -27.8589 | -27.9928 | 90.0756 | 90.9399 | 25.4578 | -73.8318 | -74.0281 | -1.3917 |  |  |  | 82.2 | 73.9 | -9.26 | 47.6413 | 45.8147 | 46.2136 | -20.6688 | -20.2008 | 34.0209 | -39.5886 | 30.0035 | 11.1901 | 19.54 | 47.74 | 49.4604 | 46.7331 | -22.03 | -3.2097 | 0 | 0 | -74.4868 | -8.1182 | -13.714 | -49.5 | -48.8 | 20.9152 | 37.2162 | 33.3596 | 52.7527 | 36.84 | -1.89 | 32.736 | 71.6566 | -25.76 | -26.19 | 86.31 | 48.09 | 74 | 72.5091 |  | -14.2273 | 157.7833 | 118.8307 | 114.8383 | 117.106 | 32.8651 | 40.6757 |  | 152.0739 | -26.6265 |  | -31.643 | -29.5806 | 19.4689 | -39.8299 | -36.8531 | 165.948 | -66.3694 | -67.257 | -10.8961 | 0 | -12.4 | 113.7 | 10.6324 | -123.1545 | -37.0696 | -35.8035 | 12.351 | -38.1579 | 0 | 22.3313 |  | 22.1358 | 40.2175 | 40.1834 | 38.7688 | 25.9557 | 25.4534 | 50.9067 | 16.148 | 15.8233 | 30.2196 | 42.2301 | 7.2749 | -8.95 | 4.5515 | 0.7266 | -2.17 | 8.72 | 0 |  | -7.211 | 4.097 |  | 26.07 | -42.2632 | -29.0709 | 13.04 | 55.068 | 19 | 0 | 10.3673 | 11.3375 | 1.529 |  |  | -13.0858 | -11.6949 | 14.9871 | 11.4099 | 51.4676 | 55.6526 | -84.2259 | -19.1958 |  | -19.8967 | 9.4204 | 6.476 | 6.2347 | 11 | 76.7156 | 76.6534 | 192.4 | -192.4553 | -438.9374 | 438.7277 | 206.7446 | -74.3607 | -74.0295 | -60.037 | -54.2635 | 70.15 | 70.2281 | -48.1755 |  | 7.3198 | 6.4518 | -42.5146 | -42.1469 | 33.43 | 33.39 | 29.2 | 29.9 | 21.8636 | 20.64 | -370.1271 | 85.2058 | 86.126 | 11.1 | -9.3 | -4.5 | -4.5 | 1.4423 | 1.2156 | -200.6093 | 65.8397 | 142.0373 | 100.0805 | 40.5776 | -92.3615 | 88.6209 | -147.2741 | 0 | -84.0568 | 185.2239 | 184.3094 | 147.7603 | -133.6852 | 11.8577 | -122.8722 | 124.5665 | -10.8368 | 11 | 16.96 | 6.479 | 6.484 | -16.16 | -5.92 |  | 5.803 | -23.5828 | -33.9254 | 21.9 | 50.206 | 49.899 | 11.4158 | 13.7992 | 45.519 | 47.2227 | 45.7224 |  | 10.9 | 22.5311 | 5.31 |  | -54.8096 | 78.439 | 61.6482 | -54.9645 | -77.3565 | 52.9733 | 24.1113 | -20.9 | 20.6 | -227.9352 | 303.8061
26/10/2025 | 08:00 | 0 | 13.6254 | -22.2882 | 8.0577 | 12.5955 |  | 41.8275 | -82.8757 | 40.0167 | 20.5134 |  | 13.32 | -63.923 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.4055 | 42.1638 | 13.9942 | 13.8906 | 23.2381 | 11.7836 | 5.8609 | 7.2046 |  |  | -48.47 | -48.39 |  | -13.32 | 63.8 | 8.4 | 0.181 | -23.05 | -23.05 | -90.83 | 23.06 | 23.07 | 9.4147 | 10.5905 | 48.3314 | 50.317 | 42.5397 | -34.0256 | -34.4177 | 8.5952 | 8.9984 | 70.8644 | 71.8021 | -32.1172 | -33.5654 | -375.6625 | 17.8696 | -8.3 | -8.4 | 41.4068 | 40.2154 | -2.179 |  | -62.5088 | -2.3587 |  | 0.5585 | 439.1307 | 69.1244 | 68.6056 | -141.0829 | 470.4389 |  | -44.1267 | 47.2848 | 58.8893 | 18.7 | 15.68 | 40.71 | 54.82 | -39.915 | -39.7811 | 83.9066 | 84.3218 | 0 | -66.3044 | -65.6954 | -1.9375 |  |  |  | 80.9 | 73.2 | -9.26 | 51.2993 | 50.2615 | 50.107 | -9.359 | -9.211 | 34.0523 | -53.9545 | 32.4019 | 11.9679 | 15.6 | 49.5 | 49.6948 | 46.4401 | -22.83 | -3.0143 | 0 | 0 | -92.0121 | -5.6891 | -14.2252 | -56.3 | -56.5 | 26.304 | 38.974 | 32.8899 | 55.6824 | 38.83 | -0.76 | 34.131 | 91.2902 | -25.2 | -25.66 | 87.26 | 49.72 | 91.2727 | 89 |  | -15.6364 | 169.3715 | 132.2337 | 126.3911 | 128.4985 | 1.5363 | 36.1529 |  | 154.8835 | 0 |  | -32.5335 | -29.6708 | 28.2375 | -9.2912 | -7.6004 | 47.664 | -66.033 | -66.7076 | 25.1712 | 0 | -14.2 | 1 | 11.2751 | -65.8721 | -35.5872 | -34.5567 | 9.7009 | -34.2773 | 0 | 21.3137 |  | 20.8244 | 38.2423 | 38.7505 | 37.3541 | 39.3522 | 39.3522 | 58.1073 | 17.8909 | 18.5153 | 33.7717 | 46.4324 | 7.6924 | -8.58 | 4.5588 | 0.7864 | -2.17 | 7.88 | 0 |  | -7.104 | 4.162 |  | 26.75 | -45.9446 | -35.1558 | 13.22 | 57.6138 | 19.5 | -2.1815 | 10.0048 | 10.7309 | 1.5959 |  |  | -13.4589 | -12.9074 | 15.3774 | 13.2792 | 52.0458 | 52.3218 | -86.0654 | -20.3173 |  | -23.132 | 9.2237 | 7.2378 | 6.9941 | 10.45 | 80.0517 | 82.1957 | 185.6 | -186.8535 | -375.2522 | 380.4545 | 7.0059 | -82.1417 | -79.0219 | -64.3944 | -57.6346 | 71.194 | 69.7552 | -67.6824 | -67.6985 | 7.7372 | 7.2538 | -38.3537 | -38.3677 | 34.42 | 33.55 | 22.8 | 21.9 | 21.5966 | 12.8 | -355.1158 | 84.1848 | 83.8921 | 11.6 | -18.9 | -6.9 | -6.2 | 1.3538 | 1.1425 | 0 | 0 | 105.1174 | 67.5611 | 61.2972 | -59.7514 | 57.8803 | -142.2322 |  | -52.9667 | 184.4366 | 179.4428 | 146.8744 | -97.7226 | -3.7268 | -99.0998 | 97.5123 | -9.4113 | 8 | 15.36 | 6.43 | 6.453 | -15.2 | -7.28 |  | 8.1468 | -23.5248 | -35.7137 | 21.7 | 49.111 | 47.395 | 11.5068 | 13.6864 | 46.1104 | 45.4343 | 45.8138 |  | 21.4 | 22.1699 | 5.85 |  | -57.4603 | 83.1143 | 66.1311 | -57.7879 | -81.9394 | 57.322 | 24.5108 | -28.8 | 28.7 | -367.2981 | 416.7381
26/10/2025 | 08:30 | 0 | 13.6619 | -22.5106 | 8.6162 | 14.1654 |  | 40.5549 | -80.5353 | 43.4258 | 21.9733 |  | 15.54 | -67.201 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.6685 | 39.9212 | 14.6751 | 14.5602 | 24.2936 | 10.9666 | 6.0043 | 7.9626 |  |  | -47.52 | -47.38 |  | -15.54 | 66 | 10.169 | 0.192 | -19.22 | -19.22 | -95.42 | 19.35 | 19.32 | 10.4416 | 10.2933 | 51.0958 | 52.599 | 42.0081 | -33.2219 | -33.5941 | 8.543 | 8.614 | 71.8021 | 73.2757 | -28.72 | -31.5069 | -393.7465 | 15.6272 | -7.4 | -7.4 | 40.0886 | 39.5192 | -2.6179 |  | -68.0166 | -2.2079 |  | 1.3891 | 452.5894 | 76.5709 | 76.8761 | -154.7587 | 489.5744 |  | -76.1235 | 77.1929 | 62.0429 | 19.54 | 17.1 | 42.93 | 56.95 | -41.5225 | -40.8527 | 81.3328 | 81.3561 |  | -77.457 | -77.2057 | 0.9484 |  |  |  | 85.6 | 77.4 | -9.84 | 49.9563 | 48.9391 | 48.605 | -10.4288 | -9.7202 | 39.311 | -59.5965 | 38.3547 | 12.8569 | 16.8 | 51.82 | 50.3979 | 47.905 | -23.61 | -13.4389 |  |  | -83.367 | -5.8471 | -14.7291 | -58.9 | -59.2 | 26.5842 | 42.4896 | 37.1167 | 59.7839 | 42.27 | -1.13 | 34.9525 | 83.9498 | -24.79 | -25.18 | 89.23 | 52.51 | 85 | 81.1636 |  | -12.7182 | 171.6452 | 133.8933 | 128.2908 | 131.0529 |  | 76.721 |  | 169.491 |  |  | -31.8878 | -29.399 | -13.147 | -3.4555 | -3.1172 | 162.876 | -86.8821 | -88.353 | 23.2166 | 0 | -14.14 | 102.4 | 11.8367 | -56.1533 | -36.6755 | -35.6426 | 10.2418 | -70.4706 | 35.0652 | 22.2939 |  | 21.561 | 40.4244 | 41.43 | 39.1029 | 40.357 | 40.357 | 15.9083 | 15.5402 | 15.3679 | 67.0546 | 0 | 17.1188 | 0.46 | 4.6687 | 0.8219 | -2.22 | 7.33 | 15.5575 | 11.7399 | -6.875 | 4.193 |  | 21.86 | 0 | -66.9101 | 13.99 | 57.2486 | 17.1 | 0 | 9.5998 | 10.2802 | 1.6651 |  |  | -13.1088 | -13.1938 | 15.4487 | 13.1922 | 54.1412 | 53.3298 | -77.5551 | -21.712 |  | -26.6574 | 8.6035 | 7.7163 | 7.4582 | 10 | 83.51 | 83.9979 | 190.3 | -191.3895 | -360.3828 | 364.9466 | 0 | -80.1154 | -80.5607 | -54.8688 | -46.6504 | 71.4725 | 70.6414 | -50.8508 | -50.0961 | 7.4516 | 6.5617 | -26.6736 | -26.4272 | 37.88 | 37.14 | 26 | 25.2 | 21.6991 | 0 | -361.4383 | 83.894 | 83.6064 | 11.1 | -17.6 | -6.1 | -5.3 |  |  | 0 |  | 103.4873 | 64.0811 | 63.1216 | -58.7792 | 54.3096 | -141.9083 |  | -55.0527 | 184.295 | 182.3896 | 145.2135 | -95.274 | -7.0252 | -97.2612 | 98.0907 | -10.6253 | 7 | 18.88 | 6.439 | 6.496 | -18.56 | -4.96 |  | 5.1591 | -18.9258 | -35.5367 | 20.3 | 52.684 | 51.634 | 11.2934 |  | 46.7414 | 45.1731 | 46.3827 |  | 17.9 | 22.6623 | 6.22 |  | -47.5357 | 74.0196 | 55.2162 | -47.1218 | -72.9672 | 45.6538 | 26.5961 | -27.1 | 25.5 | -348.2568 | 419.6381
26/10/2025 | 09:00 | 0 | 13.6064 | -22.3907 | 9.2404 | 15.3804 |  | 42.4785 | -84.4292 | 44.5695 | 22.8013 |  | 15.54 | -70.314 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.7759 | 41.4596 | 14.9253 | 15.238 | 25.491 | 11.132 | 5.8038 | 7.9751 |  |  | -48.13 | -47.81 |  | -15.54 | 68.2 | 10.019 | 0.185 | -19.61 | -19.61 | -95.24 | 19.79 | 19.81 | 11.1045 | 9.913 | 51.8931 | 54.1404 | 47.9513 | -33.0879 | -33.231 | 8.7433 | 8.79 | 74.0794 | 75.8209 | -26.9181 | -29.8925 | -420.293 | 15.3797 | -7.4 | -7.3 | 39.9382 | 39.5306 | -5.16 |  | -71.8737 | -2.2496 | -7.9694 | -5.5473 | 478.2249 | 86.5505 | 86.4284 | -164.8604 | 523.006 |  | -69.8286 | 72.1204 | 66.1644 | 20.97 | 19.4 | 45.18 | 60.12 | -45.2733 | -43.5319 | 81.5562 | 83.0044 |  | -87.2789 | -88.0335 | 3.439 |  |  |  | 87.3 | 78.7 | -10.26 | 48.4908 | 47.6114 | 47.7159 | -7.9845 | -7.7169 | 43.5464 | -68.4127 | 42.6832 | 12.8956 | 16.96 | 55.5 | 53.4448 | 50.3952 | -24.55 | -13.8156 | 0 | 0 | -99.0912 | -6.7339 | -15.3442 | -61.2 | -61.5 | 26.0349 | 44.8334 | 42.7525 | 63.2996 | 44.54 | -2.45 | 35.495 | 98.5506 | -30.61 | -31.16 | 104.27 | 54.27 | 98.7455 | 97.4364 |  | -10.4545 | 190.8805 | 152.0712 | 146.1277 | 148.1749 |  | 35.2778 |  | 178.3352 |  |  | -29.6848 | -26.8674 | 29.4831 | -11.9849 | -11.8238 | 58.416 | -63.315 | -64.2264 | 23.531 | 14.49 | -10.97 | 0.9 | 12.2111 | -74.4591 | -35.1995 | -34.6174 | 8.029 | -33.4937 | 0 | 22.0374 |  | 21.4145 | 40.8111 | 41.1667 | 39.6593 | 45.883 | 46.2179 | 22.6066 | 11.9187 | 11.3765 | 80.5511 |  | 22.7073 | 3.97 | 4.4562 | 0.8219 | -2.15 | 8.71 | 21.0377 |  | -6.697 | 4.106 |  | 22.39 |  | -83.5103 | 14.45 | 58.6562 | 18.9 | -1.5368 | 9.7702 | 10.4894 | 1.6986 |  |  | -13.3101 | -14.2263 | 16.5631 | 14.395 | 55.4059 | 57.6594 | -82.308 | -22.6092 |  | -28.5896 | 8.6321 | 8.2534 | 8.0699 | 10 | 81.907 | 79.7235 | 186.1 | -187.9066 | -367.6892 | 368.538 | -14.6131 | -75.9318 | -79.5204 | -53.0246 | -46.0111 | 74.1856 | 72.6156 |  |  | 6.1222 | 5.5949 | -26.4475 | -26.7754 | 36.19 | 35.95 | 17.2 | 17.8 | 21.6179 |  | -354.1102 | 88.8077 | 86.7955 | 10.5 | -29.6 | -4.7 | -4.5 |  |  | 24.3947 |  | 84.8511 | 46.2248 | 65.1677 | -48.5942 | 40.8155 | -140.2468 | 0 | -43.992 | 183.8051 | 180.924 | 140.239 | -78.5753 | -13.5324 | -92.1882 | 91.4944 | -9.9387 | 7 | 16 | 7.066 | 7.077 | -15.68 | -8.56 |  | 8.5557 | -15.1751 | -39.4919 | 17.8 | 50.872 | 50.647 | 11.3544 | 13.7162 | 47.8798 | 47.1017 | 47.0005 |  | 30.5 | 21.3115 | 6.5 |  | -49.5756 | 72.7429 | 53.9356 | -49.0668 | -70.9913 | 44.9594 | 26.7709 | -39.6 | 38.4 | -383.2679 | 452.0195
26/10/2025 | 09:30 | 0 | 13.7465 | -22.6354 | 9.5851 | 17.3527 |  | 44.1453 | -86.9863 | 46.1172 | 23.5733 |  | 15.54 | -71.106 | 66 | 19.044 | -66 | 13.6505 | 43.3094 | 15.7738 | 15.7552 | 26.5987 | 13.117 | 5.7006 | 7.8312 |  |  | -48.08 | -48.24 |  | -15.54 | 70.4 | 9.596 | 0.187 | -20.37 | -20.37 | -95.49 | 20.39 | 20.51 | 11.235 | 9.9341 | 53.6958 | 55.6214 | 46.5799 | -33.6237 | -33.3296 | 7.9816 | 7.8119 | 74.8832 | 76.6247 | -26.2844 | -28.6452 | -428.0081 | 14.8676 | -7.2 | -7.4 | 39.8999 | 39.1679 | -5.6259 |  | -72.8901 | -1.9478 | -8.2515 | -5.487 | 483.1078 | 91.5555 | 91.2808 | -160.3995 | 539.3243 |  | -72.2082 | 73.3634 | 69.298 | 21.19 | 20 | 47.18 | 61.43 | -45.9431 | -44.6035 | 87.2169 | 87.3836 |  | -92.1606 | -92.6687 | 3.5445 |  |  |  | 90.8 | 82.2 | -10.89 | 50.1167 | 48.477 | 48.6859 | -7.3967 | -6.6596 | 43.4759 | -71.1297 | 41.8291 | 13.6127 | 28.25 | 58.73 | 55.0854 | 51.7136 | -25.26 | -3.126 | 0 | 0 | -101.7907 | -7.1348 | -15.6958 | -64 | -64.2 | 26.2381 | 47.7631 | 45.5703 | 66.8152 | 47.34 | -2.96 | 36.301 | 100.0557 | -30.91 | -31.2 | 106.79 | 55.95 | 102.2 | 101.0545 |  | -10.7455 | 196.2429 | 157.0102 | 152.0555 | 155.5011 |  | 55.8199 |  | 175.9552 |  |  | -27.8581 | -26.4365 | 0 | -27.8079 | -25.2174 | 139.836 | -74.0806 | -74.5558 | 23.9176 | 0 | -14.67 | 104.7 | 12.2439 | -105.5605 | -36.3325 | -35.5757 | 7.9558 | -45.022 | 10.9122 | 22.3138 |  | 21.9186 | 39.8322 | 41.2677 | 38.3059 | 45.3807 | 45.2132 | 23.6113 | 13.561 | 13.1545 | 84.3701 |  | 23.1247 | 4.04 | 4.6687 | 0.8573 | -2.17 | 9 | 22.2405 |  | -6.345 | 4.071 |  | 22.29 |  | -80.5808 |  | 59.752 | 20.1 | -1.1082 | 9.4614 | 10.3745 | 1.823 |  |  | -13.9382 | -15.272 | 17.2548 | 15.4262 | 57.7129 | 58.1227 | -83.3441 | -23.1351 |  | -29.9961 | 9.1866 | 8.8394 | 8.4918 | 10.7647 | 74.1063 | 74.0064 | 191.1 | -190.7034 | -361.4946 | 365.7433 | -42.3524 | -72.0226 | -72.6119 | -56.3266 | -48.6387 | 71.3018 | 72.4589 | -39.6565 | -25.1822 | 4.661 | 3.87 | -28.404 | -27.986 | 34.26 | 34.6 | 16.9 | 16.3 | 21.9661 |  | -355.0844 | 87.3204 | 87.0329 | 7.7 | -30.2 | -1.9 | -1.8 |  | 1.2105 | 46.7143 |  | 84.0726 | 48.2174 | 64.1131 | -42.1982 | 35.7277 | -130.1145 | 21.4334 | -33.7531 | 186.5083 | 183.4584 | 136.2418 | -74.4084 | -19.8724 | -87.2974 | 88.6676 | -10.8615 | 7 | 16.32 | 6.917 | 6.937 | -16.4 | -8.32 |  | 9.1142 | -15.0866 | -39.4644 | 17.1 | 49.437 | 48.805 | 11.3274 | 13.5543 | 46.5364 | 47.1105 | 46.6368 |  | 29.7 | 21.8447 | 6.68 |  | -51.6392 | 76.2779 | 57.4198 | -50.8062 | -74.6097 | 47.2741 | 27.1678 | -39.3 | 38.3 | -397.9775 | 472.8962
26/10/2025 | 10:00 | 0 |  | -22.2068 | 9.9442 | 13.6083 |  | 45.9427 | -85.2898 | 47.5719 | 24.3333 |  | 22.2 | -68.734 | 63.8 | 16.56 | -61.6 | 12.9198 | 43.644 | 16.2415 | 16.4187 | 27.7113 | 13.7066 | 5.9117 | 7.9997 |  |  | -44.67 | -44.76 |  | -22.2 | 68.2 | 10.125 | 0.187 | -16.83 | -16.83 | -96.37 | 17 | 17.12 | 12.4728 | 9.6931 | 55.0106 | 57.172 | 38.7135 | -30.6766 | -30.5818 | 6.9228 | 6.8946 | 72.0701 | 72.6059 | -26.4091 | -28.8345 | -408.0148 | 16.6787 | -8.1 | -7.9 | 35.9758 | 35.3929 | -5.4726 |  | -69.5185 | -1.2422 | -8.4132 | -5.6433 | 459.6391 | 104.1291 | 104.5259 | -149.9803 | 559.121 |  | -33.3789 | 33.9659 | 72.4815 | 21.4 | 20.43 | 49.18 | 62.43 | -57.5974 | -55.4541 | 95.2319 | 96.0199 |  | -87.415 | -87.0665 | 4.3658 |  |  |  | 91.2 | 82 | -11.08 | 53.4134 | 52.7226 | 52.3816 | 2.6988 | 3.0692 | 40.833 | -79.88 | 40.4436 | 13.8991 | 26.03 | 59.81 | 55.5542 | 52.5925 | -25.98 | -13.5645 | 0 | 0 | -109.2753 | -6.7145 | -15.9876 | -71.7 | -71.8 | 26.0568 | 49.5209 | 47.9186 | 69.1589 | 48.84 | -3.34 | 37.324 | 109.2737 | -30.49 | -30.96 | 108.95 | 57.88 | 109.6182 | 107.5091 |  | -17.6818 | 203.6047 | 160.4149 | 154.3676 | 157.163 |  | 12.5513 |  | 162.8241 |  |  | -29.0593 | -26.4072 | 53.2644 | -36.2542 | -33.698 | 41.52 | -56.5351 | -57.4074 | 23.9426 | 0 | -6.21 | 1 | 13.0656 | -123.4592 | -35.7565 | -34.9017 | 7.1296 | -10.1488 | -24.1713 | 22.205 |  | 21.797 | 40.7175 | 41.3128 | 39.5572 | 56.4328 | 56.9351 | 26.4581 | 19.8491 | 19.8573 | 88.4109 |  | 26.8089 | 6.47 | 4.5515 | 0.845 | -2.12 | 9.27 | 24.845 |  | -6.244 | 4.169 |  | 24.33 |  | -89.9191 | 14.6 | 62.5938 | 20.1 | -3.9427 | 5.9477 | 6.7598 | 1.7926 |  |  | -12.6841 | -18.5264 | 17.5985 | 19.3403 | 55.3954 | 55.8064 | -83.469 | -23.9988 |  | -39.118 | 8.7827 | 9.1226 | 8.861 | 10 | 67.6535 | 71.2486 | 186.9 | -186.8865 | -357.0215 | 359.5493 | -95.9682 | -65.6326 | -65.7949 | -53.2929 | -46.1197 | 73.0792 | 73.715 | -10.8299 | -11.5687 | -0.4477 | -1.2277 | -29.6422 | -29.2175 | 33.33 | 32.56 | 17.9 | 17.1 | 22.1498 |  | -335.2213 | 79.594 | 79.3157 | 4.8 | -27.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4742 | 1.3077 | 103.5345 |  | 83.4737 | 38.4533 | 85.9109 | -37.8477 | 29.6819 | -121.9605 | 32.9901 | -34.7306 | 188.6703 | 188.5556 | 125.2446 | -72.3069 | -33.319 | -96.7864 | 96.8002 | -10.8093 | 6 | 16.32 | 6.987 | 7.015 | -16.4 | -8 |  | 8.6442 | -12.7733 | -39.6384 | 16.5 | 51.986 | 48.964 | 11.3194 | 13.6815 | 48.2029 | 45.0614 | 46.0149 |  | 27.1 | 21.4588 | 6.96 |  | -49.1553 | 74.7543 | 54.4784 | -48.6621 | -73.1539 | 45.3181 | 27.889 | -35.6 | 36.1 | -447.6654 | 541.953
26/10/2025 | 10:30 | 0 | 13.9084 | -22.1329 | 10.3031 | 13.7459 |  | 47.2734 | -86.2505 | 49.1801 | 24.7472 |  | 26.64 | -67.619 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 13.1267 | 46.515 | 11.8588 | 11.8425 | 19.8684 | 9.7129 | 1.5859 | 1.6021 |  |  | -41.99 | -42.21 |  | -26.64 | 66 | 10.174 | 0.189 | -13.8 | -13.8 | -96.46 | 13.7 | 13.26 | 12.6487 | 9.5737 | 56.2121 | 57.6651 | 27.9269 | -27.5956 | -27.5828 | 7.0469 | 6.8642 | 67.2475 | 68.7211 | -24.5023 | -27.0276 | -395.689 | 15.3861 | -7.5 | -7.5 | 33.3063 | 33.0029 | -5.9489 |  | -68.9475 | 0.9925 | -8.4336 | -5.6001 | 443.5559 | 105.3193 | 105.1667 | -95.2783 | 569.3791 |  | -60.9459 | 62.7526 | 73.5593 | 21.2 | 20.65 | 50.75 | 63.93 | -56.6597 | -54.5164 | 98.6672 | 99.9336 |  | -95.0812 | -94.7648 | 4.6575 |  |  |  | 93.5 | 84.5 | -11.39 | 53.4062 | 51.7991 | 52.0339 | 3.1604 | 3.6178 | 40.0006 | -82.0214 | 41.9073 | 14.0329 | 24.95 | 58.46 | 56.2573 | 53.1784 | -26.16 | -13.6901 | 0 | 0 | -90.7896 | -6.4353 | -16.4079 | -72 | -71.9 | 25.9305 | 50.6927 | 48.8579 | 71.5027 | 50.34 | -3.06 | 36.735 | 90.8627 | -30.4 | -30.81 | 111.24 | 58.68 | 93.8727 | 90.8364 |  | -22.9909 | 193.7131 | 151.0579 | 144.6485 | 146.6459 |  | 53.5842 |  | 107.9202 |  |  | -29.2722 | -26.0727 | 16.0413 | -34.7363 | -32.6425 | 165.948 | -85.612 | -86.165 | 24.3834 | 0 | -14.55 | 123.7 | 13.4627 | -122.5993 | -36.7032 | -35.5441 | 8.8694 | -49.3084 | 10.0751 | 22.1868 |  | 21.9813 | 41.2168 | 42.0631 | 40.111 | 55.0931 | 55.763 | 27.2954 | 25.3006 | 25.5859 | 95.5843 |  | 29.1746 | 5.6 | 4.549 | 0.939 | -2.2 | 11.42 | 26.6116 |  | -6.18 | 4.088 |  | 22.62 |  | -93.41 | 14.27 | 61.9637 | 20.4 | -4.2141 | 6.0261 | 6.6809 | 1.8695 |  |  | -11.7771 | -19.2469 | 16.7374 | 20.0471 | 60.0849 | 59.2047 | -85.0303 | -24.7783 |  | -40.4419 | 10.361 | 9.7671 | 9.3145 | 11.8341 | 47.8352 | 50.0648 | 190.7 | -190.6985 | -333.7503 | 334.4633 | -186.2225 | -51.0663 | -47.0012 | -56.0537 | -48.9742 | 72.3421 | 70.8849 |  |  | -3.6558 | -4.0513 | -30.477 | -29.775 | 25.37 | 25.87 | 15.9 | 15.9 | 22.1093 |  | -329.037 | 74.8509 | 74.3131 | 5.4 | -24.9 | 4.8 | 4.9 |  |  | 189.714 |  | 87.6816 | 48.0672 | 118.4143 | -46.7808 | 34.1212 | -125.5328 | 36.1097 | -36.3702 | 191.6933 | 188.5559 | 125.0966 | -79.9254 | -35.3714 | -107.9755 | 107.9388 | -10.4138 | 6 | 16.56 | 6.874 | 6.902 | -16.4 | -7.76 |  | 8.6442 | -11.22 | -40.0778 | 12.8 | 48.919 | 48.46 | 11.4384 | 13.7724 | 46.579 | 46.06 | 47.1709 |  | 27.1 | 21.7507 | 7.22 |  | -50.4003 | 76.457 | 57.2077 | -50.7212 | -75.334 | 47.5671 | 27.6081 | -35.7 | 34.6 | -511.8375 | 605.8735
26/10/2025 | 11:00 | 0 | 14.2162 | -22.3843 | 10.4907 | 14.6589 |  | 48.8358 | -85.9367 | 50.0315 | 25.5412 |  | 22.2 | -69.033 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 13.5561 | 43.7592 | 14.9093 | 15.0345 | 24.9807 | 10.0771 | 5.8085 | 6.1266 |  |  | -44.29 | -44.49 |  | -22.2 | 68.2 | 9.76 | 0.187 | -17.31 | -17.31 | -95.47 | 17.17 | 17.22 | 12.6101 | 9.6077 | 57.1035 | 58.7599 | 32.2387 | -30.2748 | -29.8671 | 7.3105 | 6.9325 | 70.0607 | 71.4003 | -23.3062 | -25.8494 | -403.5662 | 15.7718 | -7.7 | -7.5 | 35.5076 | 35.5922 | -6.1068 |  | -71.7677 | 0.9647 | -8.3751 | -5.649 | 457.0756 | 95.7671 | 95.5839 | -85.6962 | 576.3976 |  | -60.5508 | 62.7929 | 74.657 | 21.13 | 20.74 | 51.28 | 63.96 | -54.5164 | -55.722 | 102.1676 | 103.1444 |  | -92.7351 | -93.2835 | 4.3266 |  |  |  | 93.3 | 84.3 | -11.42 | 54.7926 | 52.9607 | 52.2031 | 4.1857 | 4.6679 | 41.5862 | -83.9211 | 42.5725 | 13.9849 | 31.61 | 60.26 | 57.4292 | 54.7897 | -26.44 | -13.9412 | 0 | 0 | -95.6342 | -6.5254 | -16.5166 | -75.2 | -76.4 | 26.4249 | 51.8646 | 48.8579 | 73.8464 | 51.37 | -3.22 | 36.363 | 96.0855 | -30.91 | -31.45 | 114.33 | 59.63 | 97.6727 | 95.3091 |  | -22.1636 | 198.9556 | 156.1678 | 150.9117 | 153.084 |  | 58.8774 |  | 99.829 |  |  | -29.3758 | -26.0689 | 0 | -26.439 | -24.4795 | 165.948 | -88.1839 | -90.2703 | 24.3517 | 15.17 | -14.84 | 115.7 | 13.7046 | -107.7587 | -36.2509 | -35.6875 | 9.3048 | -53.2905 | 16.3661 | 22.4171 |  | 21.7756 | 41.7537 | 42.3595 | 40.5872 | 54.4233 | 54.4233 | 27.4628 | 25.5418 | 25.5322 | 95.2073 |  | 28.2152 | 7.42 | 4.7639 | 0.9036 | -2.24 | 9.9 | 27.2437 |  | -6.105 | 4.259 |  | 23.98 |  | -92.9972 | 15.06 | 63.3115 | 20.4 | 0 | 8.6851 | 9.4554 | 1.95 |  |  | -12.734 | -16.1802 | 18.0427 | 17.1407 | 57.6664 | 56.5615 | -83.6723 | -24.9961 |  | -36.1479 | 10.4739 | 9.8453 | 9.4938 | 12 | 52.9286 | 53.6551 | 191.9 | -190.0948 | -340.3366 | 342.4485 | -174.6168 | -50.717 | -50.9997 | -58.2955 | -49.8933 | 74.3372 | 72.9909 | 0 | 0 | -3.6997 | -4.1501 | -30.5839 | -30.6374 | 27.47 | 26.93 | 19 | 17.9 | 21.7205 |  | -332.3241 | 75.8418 | 77.3043 | 5.4 | -26.6 | 3.9 | 4 | 1.3653 | 1.2003 | 186.5973 |  | 85.0318 | 44.9645 | 118.4667 | -44.861 | 36.5311 | -128.156 | 35.5545 | -40.2214 | 191.5787 | 189.9057 | 127.648 | -79.0219 | -34.1525 | -104.9058 | 109.9932 | -10.6253 | 5 | 17.12 | 6.801 | 6.758 | -16.88 | -8.24 |  | 8.6748 | -11.8364 | -40.1389 | 14.9 | 51.964 | 51.407 | 11.405 | 13.6907 | 48.0406 | 46.4534 | 47.665 |  | 26 | 21.365 | 7.34 |  | -50.4252 | 77.7415 | 59.9984 | -49.515 | -75.0725 | 48.6002 | 26.054 | -33.7 | 32.8 | -509.1689 | 610.5836
26/10/2025 | 11:30 | 0 |  | -22.1285 | 10.6368 | 14.339 |  | 48.1085 | -82.5788 | 50.7606 | 25.9232 |  | 24.42 | -70.657 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.065 | 41.2732 | 15.5046 | 15.8485 | 25.7926 | 10.8295 | 5.4235 | 6.289 |  |  | -43.85 | -43.9 |  | -24.42 | 70.4 | 9.756 | 0.182 | -17.15 | -17.15 | -92.65 | 17.29 | 17.39 | 13.656 | 9.0328 | 58.0334 | 60.0846 | 30.76 | -29.8729 | -29.9589 | 7.8359 | 8.4461 | 68.989 | 70.7305 | -21.2368 | -23.5121 | -407.8727 | 16.5927 | -7.9 | -8 | 34.8598 | 34.2023 | -6.0809 |  | -70.6399 | 0.1157 | -8.1169 | -5.45 | 452.1621 | 101.1078 | 100.7416 | -87.7006 | 580.0137 |  | -62.7057 | 64.1245 | 75.8446 | 21.87 | 21.5 | 52.81 | 66.19 | -56.6597 | -54.9182 | 101.4145 | 101.966 |  | -99.343 | -99.0344 | 6.2635 |  |  |  | 96.3 | 87.1 | -11.72 | 54.3566 | 53.1834 | 53.1202 | 6.9808 | 7.2809 | 41.0366 | -87.1984 | 41.4109 | 13.9717 | 26.65 | 62.12 | 58.6011 | 55.5222 | -27 | -14.4436 |  |  | -99.7319 | -6.2094 | -16.702 | -77.6 | -77.2 | 28.1662 | 53.0365 | 49.3275 | 75.0183 | 52.48 | -2.78 | 35.371 | 97.8631 | -32.72 | -32.9 | 117.88 | 60.97 | 100.3091 | 96.6545 |  | -22.8182 | 202.7265 | 159.4197 | 153.965 | 155.3491 |  | 44.0345 |  | 101.4147 |  |  | -29.0623 | -25.801 | 27.5997 | -33.3458 | -31.1583 | 135.228 | -79.4041 | -80.7578 | 24.4493 | 12.15 | -14.72 | 75.3 | 14.0432 | -123.386 | -34.6215 | -33.8339 | 6.5062 | -41.4128 | 0 | 22.141 |  | 21.7145 | 40.3639 | 40.7808 | 40.1158 | 56.6002 | 56.6002 | 30.9794 | 24.9789 | 24.8571 | 95.6298 |  | 30.6615 | 7.26 | 4.6687 | 0.9622 | -2.14 | 10.98 | 29.461 |  | -5.556 | 4.268 |  | 23.8 |  | -94.683 | 14.85 | 62.7601 | 18.8 | 0 | 8.4941 | 9.4287 | 1.9272 |  |  | -12.1255 | -16.8308 | 18.4464 | 17.5058 | 56.7979 | 57.0046 | -81.8958 | -25.354 |  | -37.1771 | 10.6791 | 10.1199 | 9.7786 | 12.4781 | 51.8038 | 51.0169 | 184.8 | -184.5896 | -332.0468 | 334.6825 | -190.4077 | -50.3057 | -53.3378 | -56.0082 | -47.3514 | 72.5104 | 72.7559 |  |  | -2.8537 | -3.7766 | -30.2765 | -30.376 | 27.75 | 27.09 | 17 | 16.5 | 21.8016 |  | -340.8748 | 80.8885 | 80.6066 | 6 | -28.3 | 3.8 | 4 | 1.5098 | 1.3894 | 188.7034 |  | 95.2894 | 48.1887 | 127.2924 | -45.7982 | 40.2831 | -131.5182 | 32.2515 | -43.9785 | 191.6308 | 191.027 | 130.1319 | -83.9516 | -31.4728 | -109.2846 | 108.453 | -10.5978 | 2 | 17.2 | 6.807 | 6.832 | -17.12 | -8 |  | 8.4398 | -10.576 | -40.5173 | 14.7 | 50.217 | 49.617 | 11.4056 | 13.6837 | 47.3068 | 45.8717 | 47.6781 |  | 27 | 21.4414 | 7.65 |  | -49.6672 | 74.6781 | 57.0376 | -50.7291 | -73.9874 | 46.6635 | 26.3772 | -35.7 | 35.4 | -511.4802 | 610.2692
26/10/2025 | 12:00 | 0 | 14.3931 |  | 10.8961 | 14.4131 |  | 48.81 | -82.0117 | 51.467 | 26.2592 |  | 24.42 | -73.539 | 68.2 | 17.388 | -68.2 | 11.7881 | 41.4894 | 15.5442 | 15.8321 | 26.3285 | 10.12 | 5.6223 | 6.7253 |  |  | -45.14 | -45.36 |  | -24.42 | 72.6 | 10.859 | 0.191 | -17.9 | -17.9 | -94.12 | 17.81 | 17.84 | 13.5431 | 9.0472 | 58.7476 | 60.7187 | 30.8645 | -29.7389 | -29.0091 | 5.4584 | 5.1374 | 69.9267 | 71.5342 | -24.3867 | -25.9006 | -405.9178 | 15.6963 | -7.5 | -7.5 | 35.0407 | 34.0243 | -6.2653 |  | -69.3738 | 0.7428 | -8.1504 | -5.6469 | 454.4205 | 104.4953 | 104.4648 | -88.4979 | 589.2902 |  | -42.8329 | 44.5359 | 76.8925 | 22.01 | 22.16 | 53.91 | 66.99 | -58.9369 | -58.2672 | 104.2265 | 106.6749 |  | -97.0253 | -96.5177 | 5.5062 |  |  |  | 95.4 | 85.8 | -11.83 | 55.2171 | 53.1944 | 52.8278 | 10.36 | 10.9889 | 40.4688 | -91.4109 | 41.9457 | 14.7287 | 27.48 | 63.59 | 59.3042 | 55.9616 | -27.26 | -14.6948 | 0 | 0 | -107.6393 | -6.4983 | -17.0506 | -78.2 | -79.3 | 27.7487 |  | 50.2668 |  |  | -3.3 | 34.875 | 106.8036 | -30.7 | -31.3 | 116.42 | 61.61 | 108.5273 | 106.6727 |  | -23.2273 | 206.8324 | 164.8519 | 158.7844 | 160.2995 |  | 11.8074 |  | 101.3026 |  |  | -29.2976 | -26.4242 | 53.828 | -32.8659 | -31.0546 | 44.592 | -64.8055 | -64.6487 | 25.0012 | 0 | -13.69 | 1 | 14.1329 | -122.6756 | -33.6234 | -33.2961 | 6.6228 | -10.7304 | -26.8045 | 22.4615 |  | 21.8997 | 41.5269 | 42.1081 | 40.0787 | 59.1121 | 61.289 | 29.6398 | 26.1997 | 26.3623 | 95.8479 |  | 28.4276 | 7.69 | 4.5515 | 0.9268 | -2.2 | 9.81 | 27.0172 |  | -5.483 | 4.272 |  | 23.05 |  | -94.463 | 15.36 | 61.4898 | 17.8 | -1.2566 | 8.4973 | 9.1426 | 2.0616 |  |  | -13.3973 | -17.7602 | 17.4935 | 18.0941 | 56.1326 | 56.0272 | -84.187 | -25.5019 |  | -37.4937 | 10.8846 | 10.1688 | 9.9895 |  | 57.5679 | 54.3378 | 187.7 | -187.7017 | -336.7082 | 338.6183 | -214.4991 | -54.771 | -54.6496 | -55.0461 | -47.1498 | 75.2336 | 80.6137 |  |  | -3.7217 | -3.8975 | -32.4141 | -31.6861 | 22.82 | 23.11 | 18.6 | 18.1 | 22.09 |  | -347.6271 | 85.5511 | 83.4089 | 6 | -24.6 | 4.8 | 5.7 |  | 1.1981 | 224.1585 |  | 106.1227 | 65.0236 | 145.5827 | -57.4008 | 48.6169 | -137.5024 | 23.9673 | -53.6944 | 196.336 | 194.4054 | 137.8456 | -99.775 | -24.3959 | -118.6731 | 116.1691 | -10.282 | 5 | 16.72 | 6.767 | 6.784 | -15.44 | -8.4 |  | 8.3818 | -10.1366 | -39.4919 | 14.9 |  |  | 11.2728 | 13.5982 | 50.2492 | 51.4991 | 50.708 |  | 26 | 20.9586 | 7.55 |  | -48.4432 | 73.7205 | 55.9945 | -47.9409 | -72.7982 | 45.2669 | 26.8536 | -34.6 | 36.1 | -540.7719 | 631.5596
26/10/2025 | 12:30 | 0 | 14.3311 | -22.4344 | 10.7222 | 13.8294 |  | 49.1992 | -83.6305 | 51.3463 | 26.1292 |  | 26.64 | -72.826 | 68.2 | 17.388 | -66 | 11.7617 | 42.8582 | 15.4076 | 15.7226 | 25.9854 | 9.7992 | 5.973 | 6.6123 |  |  | -44.47 | -44.66 |  | -26.64 | 72.6 | 10.8 | 0.189 | -17.8 | -17.8 | -92.71 | 17.7 | 17.84 | 13.1983 | 9.052 | 57.925 | 59.8191 | 29.5193 | -29.8729 | -29.1063 | 5.4695 | 5.463 | 68.855 | 69.9267 | -24.1684 | -25.2731 | -399.8979 | 15.8652 | -7.7 | -7.8 | 34.9407 | 33.7051 | -6.0494 |  | -67.4141 | 0.4304 | -8.6105 | -5.7567 | 445.4785 | 108.1881 | 107.2115 | -79.8995 | 584.8463 |  | -30.1486 | 32.6731 | 77.9303 | 21.87 | 22.4 |  | 66.98 | -59.8746 | -61.3482 | 107.9184 | 108.6217 |  | -93.3627 | -92.9763 | 6.84 |  |  |  | 93 | 83.8 | -12.1 | 56.7362 | 55.264 | 55.2738 | 13.7897 | 13.966 | 37.6765 | -92.4406 | 39.4491 | 14.3446 | 24.5 | 62.25 | 57.1948 | 54.2038 | -25.59 | -3.1539 | 0 | 0 | -102.0713 | -6.1777 | -15.8374 | -80.6 | -79.5 | 27.5839 |  | 49.7972 |  | 53.05 | -2.87 | 35.402 | 101.4483 | -32.52 | -32.94 | 119.9 | 62.22 | 103.9636 | 100.8909 |  | -27.9909 | 202.9911 | 159.5519 | 154.8916 | 157.1084 |  | 11.2557 |  | 92.8287 |  |  | -28.8229 | -26.2384 | 55.2643 | -30.3893 | -28.3943 | 44.592 | -67.6678 | -68.632 | 24.6304 | 0 | -14.29 | 1 | 14.5099 | -118.9191 | -32.6963 | -31.7902 | 4.8166 | -9.0066 | -27.7297 | 22.3182 |  | 21.3659 | 41.3416 | 41.6359 | 39.7318 | 62.4612 | 62.2937 | 28.635 | 30.3828 | 30.2536 | 92.3303 |  | 28.5667 | 6.93 | 4.4562 | 0.9512 | -1.97 | 9.76 | 27.9886 |  | -5.575 | 4.173 |  | 22.93 |  | -93.5244 | 14.9 | 61.7539 | 20.1 | 0 | 8.3868 | 8.9989 | 2.0139 |  |  | -13.5411 | -17.4619 | 17.3688 | 18.1652 | 52.861 | 54.2087 | -81.5484 | -25.4291 |  | -37.9618 | 11.0739 | 10.3641 | 10.1794 | 13 | 50.034 | 49.2854 | 186.9 | -187.2975 | -333.274 | 334.0429 | -239.5709 | -49.5419 | -50.9273 | -54.9246 | -47.3536 | 77.9274 | 77.7039 |  |  | -4.5566 | -5.3587 | -32.7908 | -33.3364 | 21.06 | 21.71 | 19.3 | 20.1 | 21.556 |  | -345.2722 | 79.8595 | 79.876 | 6 | -23.9 | 5.6 | 5.7 |  |  | 248.9564 | 0 | 99.5229 | 55.2355 | 154.5761 | -55.1076 | 44.201 | -132.2308 | 31.6735 | -49.8754 | 191.4181 | 192.6926 | 130.5456 | -93.2278 | -32.6856 | -118.3713 | 118.5141 | -10.282 | 6 | 16 | 6.759 | 6.777 | -16.24 | -7.2 |  | 7.9118 | -9.9321 | -40.4593 | 15.6 | 49.062 | 49.732 | 11.3132 | 13.6031 | 50.3601 | 51.5909 | 51.5698 |  | 26.9 | 20.7845 | 7.75 |  | -49.6585 | 74.2404 | 56.8661 | -49.4341 | -73.1437 | 47.084 | 26.5499 | -34.9 | 35.4 | -571.2806 | 651.1699
26/10/2025 | 13:00 | 0 | 14.5556 | -22.1747 | 11.0046 | 14.4949 |  | 52.3693 | -111.0868 | 51.1602 | 26.0872 |  | 17.76 | -71.852 | 66 | 17.388 |  | 11.9245 | 64.687 | 14.844 | 14.9042 | 24.8698 | 10.1731 | 5.938 | 6.9114 |  |  | -47.25 | -47.48 |  | -17.76 | 70.4 | 9.08 | 0.178 | -20.73 | -20.73 | -93.56 | 20.42 | 20.34 | 12.4756 | 9.6769 | 56.8977 | 58.8221 | 33.7391 | -33.3558 | -33.1119 | 6.7611 | 6.7207 | 73.0078 | 74.3474 | -23.4456 | -26.2668 | -433.1106 | 14.9321 | -7.4 | -7.6 | 38.2792 | 37.9815 | -6.0688 |  | -72.5055 | 0.5431 | -8.3171 | -5.6517 | 480.3307 | 104.6479 | 104.0376 | -80.6733 | 607.5656 |  | -62.9196 | 64.4443 | 78.0301 | 22.08 | 22.39 | 54.47 | 67.16 | -59.3388 | -59.0709 | 103.3354 | 103.8871 |  | -105.639 | -105.1041 | 7.0773 |  |  |  | 97 | 87.5 | -12.17 | 53.2525 | 52.1635 | 52.1881 | 8.1408 | 8.6133 | 42.7272 | -90.926 | 44.8538 | 14.2255 | 35 | 62.31 | 58.1323 | 54.9362 | -25.48 | -14.6948 |  |  | -103.0429 | -6.3588 | -15.8481 | -76.6 | -76.7 | 27.7158 | 53.6224 | 50.2668 | 76.1902 |  | -3.19 | 35.8205 | 102.9233 | -30.99 | -31.03 | 116.1 | 62.8 | 101.9818 | 101.1455 |  | -24.5273 | 202.4444 | 161.8069 | 155.3214 | 157.1885 |  | 43.1432 |  | 94.8484 |  |  | -28.3417 | -25.6445 | 21.5967 | -30.8361 | -28.0931 | 167.484 | -87.2855 | -89.151 | 24.9826 | 0 | -14.32 | 109.8 | 13.9337 | -117.286 | -35.1391 | -34.4462 | 6.5501 | -43.4055 | 4.5626 | 24.4449 |  | 24.0164 | 40.9226 | 41.7223 | 39.489 | 58.9446 | 58.7772 | 29.3049 | 26.4176 | 25.9453 | 99.7396 |  | 28.5667 | 8.49 | 4.4562 | 0.9268 | -2.01 | 9.22 | 25.9862 |  | -5.522 | 4.269 |  | 22.67 |  | -96.1221 | 14.64 | 61.6371 | 21.6 | -1.7854 | 8.7258 | 9.3764 | 1.988 |  |  | -13.6446 | -17.8447 | 17.4316 | 18.5148 | 55.4369 | 55.1286 | -84.7318 | -25.7015 |  | -37.8949 | 10.4232 | 10.4715 | 10.1688 | 12 | 46.893 | 46.4709 | 190.3 | -189.6401 | -322.7789 | 327.9554 | -249.4011 | -43.162 | -45.7822 | -57.6714 | -50.4722 | 80.7849 | 79.3022 |  |  | -7.4131 | -8.1602 | -31.4074 | -31.5188 | 25.15 | 25.53 | 15.7 | 17 | 21.5773 |  | -321.8586 | 73.7757 | 73.487 | 5.4 | -27.1 | 8.2 | 9.1 |  | 1.2759 | 252.9444 | 0 | 93.9433 | 48.8626 | 150.0545 | -47.1182 | 41.041 | -123.7778 | 40.6963 | -41.0228 | 195.9027 | 194.1209 | 124.6508 | -85.752 | -36.0969 | -117.6724 | 118.9641 | -10.8368 | 6 | 14.8 | 6.675 | 6.693 | -14.72 | -9.28 |  | 9.0562 | -9.5506 | -41.0452 | 15.3 | 51.474 | 49.563 | 11.3313 | 13.5875 | 51.4923 | 52.9865 | 53.4398 |  | 26.8 | 21.1091 | 7.61 |  | -52.7044 | 76.2855 | 59.1469 | -51.9614 | -75.185 | 49.3685 | 25.0627 | -36.4 | 35.9 | -564.077 | 650.8497
26/10/2025 | 13:30 | 0 | 14.3635 | -21.849 | 10.8258 | 14.3676 |  | 50.6753 | -108.5569 | 49.998 | 25.4852 |  | 17.76 | -69.28 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.0675 | 62.172 | 14.5391 | 14.4362 | 24.3191 | 9.7596 | 6.0135 | 7.3079 |  |  | -45.95 | -45.49 |  | -17.76 | 68.2 | 8.332 | 0.176 | -19.81 | -19.54 | -93.64 | 19.59 | 19.71 | 11.9123 | 9.7909 | 55.8367 | 57.7191 | 31.9043 | -32.5521 | -32.2848 | 7.4075 | 6.9583 | 70.8644 | 73.0078 | -23.1301 | -24.7666 | -430.7824 | 15.0233 | -7.2 | -7.3 | 37.6742 | 37.1851 | -6.0726 |  | -71.3843 | 0.8356 | -8.5717 | -5.757 | 472.64 | 105.2888 | 105.1362 | -87.5739 | 595.7932 |  | -63.6458 | 65.4426 | 77.9503 | 22.42 | 21.89 | 54.4 | 67.22 | -57.9992 | -57.7313 | 102.4775 | 103.0738 |  | -106.4332 | -105.5971 | 6.866 |  |  |  | 97.7 | 88.2 | -12.58 | 53.4308 | 52.1724 | 52.2608 | 8.0452 | 8.2776 | 41.687 | -90.7528 | 42.8743 | 14.3642 | 29.7 | 63.05 | 59.3042 | 56.4011 | -26.95 | -14.6948 | 0 | 0 | -104.8574 | -5.9718 | -16.8314 | -77.2 | -77.3 | 27.9959 | 53.0365 | 50.7365 | 75.0183 |  | -3.06 | 35.4175 | 104.5234 | -32.29 | -32.68 | 120.06 | 61.82 | 104.3636 | 101.6545 |  | -22.5091 | 207.3479 | 164.0941 | 157.1608 | 159.8676 |  | 45.0795 |  | 100.3381 |  |  | -27.7746 | -25.371 | 19.738 | -33.1011 | -31.8441 | 164.412 | -83.4615 | -84.5325 | 24.2872 | 0 | -14.09 | 105.5 | 13.8542 | -121.5604 | -34.2717 | -33.3648 | 3.0252 | -45.0528 | 5.5959 | 24.0889 |  | 23.9472 | 41.54 | 41.1204 | 40.6242 | 57.2701 | 57.4375 | 30.477 | 24.4917 | 24.5728 | 94.6077 |  | 29.7533 | 7.42 | 4.2585 | 0.8646 | -1.89 | 10.06 | 28.1847 |  | -5.644 | 4.27 |  | 23.24 |  | -96.5688 | 15.02 | 61.392 | 24.1 | 0 | 8.8648 | 9.5532 | 1.9381 |  |  | -13.9276 | -16.9556 | 16.7889 | 17.3885 | 53.2015 | 55.8337 | -82.7564 | -25.6197 |  | -36.8308 | 10.6074 | 10.3543 | 9.9473 | 12.226 | 51.6348 | 50.192 | 191.1 | -191.298 | -330.3889 | 334.6947 | -220.175 | -50.1451 | -50.2078 | -57.9255 | -50.0234 | 77.6757 | 79.152 |  |  | -5.4136 | -5.5235 | -30.9051 | -31.5512 | 28.39 | 29.44 | 14.4 | 13.9 | 21.7205 |  | -328.63 | 76.047 | 75.7578 | 5.4 | -28.3 | 7.1 | 7.4 |  |  | 229.3324 |  | 96.5264 | 56.6074 | 140.3354 | -53.0474 | 41.9797 | -126.0898 | 35.2774 | -42.9734 | 194.2441 | 193.381 | 121.9308 | -89.7488 | -34.6167 | -115.3581 | 116.2701 | -11.1527 | 6 | 15.52 | 6.714 | 6.71 | -15.6 | -8.96 |  | 9.2027 | -10.106 | -41.7777 | 14.3 | 49.62 | 48.175 | 11.3638 | 13.5512 | 51.8158 | 52.1427 | 51.3542 |  | 31 | 20.2024 | 7.41 |  | -51.8707 | 76.0653 | 58.8264 | -52.1306 | -75.6154 | 48.7932 | 26.2134 | -38.6 | 38.9 | -543.7563 | 628.1945
26/10/2025 | 14:00 | 0 | 13.8787 | -21.3566 | 10.6706 | 15.2275 |  | 50.2942 | -107.7558 | 49.4934 | 25.0852 |  | 17.76 | -69.249 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 13.5584 | 61.18 | 14.8678 | 15.0161 | 24.3948 | 10.5459 | 5.7431 | 7.2974 |  |  | -45.2 | -45.28 |  | -17.76 | 68.2 | 8.89 | 0.181 | -19.83 | -19.71 | -94.91 | 19.91 | 19.94 | 11.5972 | 9.6684 | 55.1393 | 57.0101 | 32.2236 | -32.0162 | -32.0361 | 7.6105 | 7.1115 | 70.0607 | 71.6682 | -22.5357 | -24.7029 | -430.27 | 14.3474 | -7 | -6.9 | 37.4115 | 36.7667 | -6.2783 |  | -70.8708 | 0.6588 | -8.7073 | -5.7104 | 466.6584 | 102.237 | 102.1759 | -96.1958 | 583.225 |  | -58.5532 | 60.4967 | 77.8605 | 21.83 | 21.71 |  | 66.76 | -59.4728 | -58.4011 | 96.753 | 97.6556 |  | -103.3425 | -102.7763 | 6.0859 |  |  |  | 95.9 | 87.2 | -12.04 | 53.1995 | 51.959 | 52.1759 | 7.5132 | 7.5408 | 42.9563 | -90.3857 | 44.976 | 14.3198 | 24.55 | 62.6 | 59.5386 | 56.4011 | -26.91 | -3.2097 | 0 | 0 | -111.7626 | -6.0912 | -16.6875 | -75.7 | -77.1 | 27.7432 | 52.4506 | 49.7972 |  | 52.52 | -2.93 | 27.776 | 111.4788 | -32.23 | -32.68 | 119.16 | 60.79 | 110.5636 | 108.9636 |  | -18.2909 | 212.325 | 169.3868 | 162.9085 | 165.8117 |  | 16.8228 | -7.46 | 109.9906 |  |  | -26.9895 | -24.2963 | 50.4195 | -39.1614 | -36.4466 | 64.56 | -62.8737 | -63.9474 | 32.4272 | 14.11 | -14.73 | 1 | 13.5873 | -132.3193 | -35.0753 | -34.1038 | 2.421 | -14.4375 | -23.3095 | 24.273 |  | 24.0785 | 41.6869 | 41.5751 | 40.0118 | 59.7819 | 60.1168 | 31.6492 | 19.9203 | 20.3396 | 97.3604 |  | 31.6356 | 7.41 | 4.2658 | 0.9158 | -1.83 | 11 | 28.7672 |  | -5.759 | 4.128 |  | 23.65 |  | -97.8684 | 14.69 | 61.1535 | 25.6 | 0 | 9.3539 | 10.0565 | 1.9522 |  |  | -14.1822 | -15.3442 | 16.5359 | 15.8671 | 53.524 | 53.6527 | -81.0693 | -25.0055 |  | -34.7925 | 10.3289 | 10.1199 | 9.768 | 12 | 59.4637 | 58.5729 | 186.5 | -185.5392 | -340.4113 | 346.1637 | -188.1662 | -57.165 | -57.6257 | -58.1354 | -49.5406 | 76.9969 | 76.6447 |  |  | -1.2168 | -1.2827 | -32.1896 | -32.1824 | 29.22 | 27.92 | 18 | 18.1 | 21.8422 |  | -341.2083 | 83.7411 | 83.0894 | 5.4 | -26.2 | 3.1 | 3.3 |  | 1.1743 | 198.7706 |  | 101.2976 | 61.4087 | 135.9037 | -57.9705 | 46.4807 | -128.5443 | 26.8051 | -52.2374 | 190.7767 | 190.8265 | 132.2514 | -90.5769 | -26.4841 | -113.6801 | 113.2279 | -10.8093 | 6 | 16.48 | 6.776 | 6.779 | -16.72 | -8.32 |  | 8.6748 | -12.8313 | -40.2853 | 16.3 | 51.133 | 49.82 | 11.3889 |  | 50.3846 | 50.1359 | 50.7299 |  | 27.2 | 20.4622 | 7.56 |  | -52.642 | 76.9685 | 59.4853 | -52.3762 | -75.8101 | 49.3094 | 25.6982 | -35.3 | 35.7 | -524.2284 | 608.0807
26/10/2025 | 14:30 | 0 |  | -19.992 | 10.2262 | 16.189 |  | 43.6639 | -105.5452 | 48.3667 | 24.4453 |  | 17.76 | -69.361 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 13.3897 | 59.3756 | 14.911 | 14.8615 | 24.9017 | 11.6038 | 5.1841 | 7.9648 |  |  | -45.57 | -45.9 |  | -17.76 | 68.2 | 10.575 | 0.186 | -19.93 | -20.24 | -93.75 | 20.09 | 19.66 | 12.0393 | 9.5704 | 53.3517 | 55.1615 | 32.1784 | -34.9633 | -34.7062 | 9.3451 | 8.2353 |  | 71.6682 | -19.7192 | -22.5646 | -419.5448 | -4.9237 | -7.7 | -8.3 | 40.7703 | 39.4274 | -6.1507 |  | -66.7956 | 0.6772 | -8.7137 | -5.89 | 458.2963 | 98.4527 | 98.7884 | -80.6154 | 583.7131 |  | -64.2826 | 65.4211 | 76.8326 | 21.25 | 20.99 | 53.82 | 65.96 | -60.0086 | -60.6784 | 97.6919 | 98.9536 |  | -96.548 | -94.989 | 5.0462 |  |  |  | 93.3 | 83.7 | -11.88 | 55.0588 | 54.3079 | 54.1397 | 9.8667 | 10.1922 | 36.8496 | -86.8025 | 39.0284 | 14.6283 | 34.34 | 59.99 | 58.1323 | 54.4968 | -27.03 | -13.8156 | 0 | 0 | -95.5152 | -5.1246 | -16.7844 | -78.4 | -78.8 | 27.507 | 51.8646 | 47.9186 | 73.8464 | 51.96 | -3.08 | 32.364 | 94.9329 | -32.4 | -32.76 | 119.52 | 61.34 | 93.1273 | 92.2182 |  | -26.3636 | 194.0195 | 154.4469 | 150.073 | 149.9261 |  | 33.6397 | -3.218 | 91.8013 |  |  | -25.6091 | -24.5699 | 33.9476 | -38.0684 | -35.6888 | 156.732 | -78.6509 | -79.4176 | 30.0391 | 0 | -15.22 | 71.5 | 13.4046 | -129.9468 | -34.5503 | -33.7967 | 2.8497 | -20.5196 | -4.6549 | 23.9465 |  | 23.7742 | 41.525 | 41.1594 | 40.7896 | 60.4517 | 60.6192 | 27.4628 | 27.5501 | 27.4736 | 96.2294 |  | 30.1048 | 7.13 | 4.2707 | 0.939 | -1.79 | 11.09 | 28.8053 |  | -5.7 | 4.234 |  | 23.73 |  | -92.0951 | 14.97 | 61.0601 | 24.9 |  | 9.6788 | 10.3884 | 1.9751 |  |  | -13.6763 | -15.0684 | 18.1018 | 15.6406 | 59.2556 | 58.807 | -83.3871 | -24.9781 |  | -34.1145 | 11.5052 | 9.5035 | 9.2407 | 13 | 53.8744 | 52.9877 | 193.6 | -192.6118 | -337.1896 | 341.8727 | -192.9815 | -49.0735 | -52.2625 | -63.7728 | -55.6478 | 79.4183 | 78.6393 |  |  | -1.1728 | -1.9748 | -30.1796 | -29.8848 | 34.46 | 34.46 | 8 | 10.1 | 21.5154 |  | -331.8345 | 81.4498 | 81.1918 | 5.5 | -37.1 | 4 | 4.2 |  |  | 206.2636 |  | 94.9455 | 56.258 | 134.9501 | -56.0533 | 45.5577 | -127.0071 | 26.9025 | -46.533 | 191.5026 | 189.2659 | 128.9038 | -86.579 | -24.843 | -108.5821 | 110.4039 | -11.496 | 7 | 13.44 | 6.565 | 6.573 | -13.12 | -10.48 |  | 11.4275 | -11.6014 | -43.4775 | 15.4 | 49.64 | 50.566 | 11.3676 | 13.5484 | 51.6638 | 50.746 | 51.9844 |  | 37.5 | 20.158 | 7.55 |  | -57.6227 | 81.44 | 65.6464 | -56.8617 | -80.3142 | 55.2936 | 24.4187 | -46.9 | 47.2 | -534.3497 | 626.263
26/10/2025 | 15:00 | 0 | 14.0178 |  | 10.1866 | 15.4196 |  | 42.7975 | -104.6635 | 47.6364 | 24.2033 |  | 15.54 | -69.361 | 63.8 | 16.56 |  | 13.2272 | 58.7702 | 14.8241 | 15.1083 | 25.2196 | 12.1812 | 6.159 | 8.1619 |  |  | -45.36 | -45.45 |  | -15.54 |  | 11.05 | 0.19 | -19.36 | -19.84 | -96.66 | 19.82 | 19.5 | 12.4474 | 9.0478 | 53.8426 | 55.7436 | 32.8835 | -32.0162 | -31.631 | 6.6664 | 6.5827 | 70.8644 | 72.204 | -20.8139 | -22.0919 | -431.7082 | 15.0169 | -7.1 | -7.3 | 37.5628 | 36.1402 | -6.244 |  | -72.7056 | 0.4295 | -8.6078 | -5.9126 | 474.227 | 105.9602 | 105.8687 | -135.7245 | 572.243 |  | -15.6883 | 19.0412 | 75.9244 | 21.44 | 21.44 |  | 65.46 | -54.1145 | -55.0522 | 90.6308 | 90.8094 |  | -93.2737 | -94.2447 | 6.0438 |  |  |  | 90.6 | 81.9 | -11.6 | 53.5425 | 53.3751 | 53.2809 | 9.0953 | 9.6612 | 43.7704 | -93.4831 | 46.3025 | 14.779 | 42.39 | 63.42 | 56.7261 | 53.6179 | -26.5 | -13.9412 | 0 | 0 | -142.6012 | -2.779 | -16.5156 | -75.3 | -75 | 25.7217 | 51.2787 | 50.7365 | 72.6746 | 50.86 | -4.26 | 30.6745 | 142.5131 | -32.34 | -32.76 | 118.31 | 58.75 | 144.6727 | 142.2545 |  | -3.7909 | 235.1633 | 192.2374 | 183.0781 | 187.954 |  | 21.9351 | -6.743 | 146.8149 |  |  | -26.7469 | -24.0633 | 44.1247 | -36.7038 | -34.5327 | 36.912 | -47.1106 | -48.2598 | 31.9689 | 0 | -5.16 | 1 | 12.9978 | -125.3446 | -37.0642 | -35.9982 | 7.018 | -19.8527 | -17.8372 | 23.9092 |  | 23.8455 | 40.5637 | 41.2775 | 39.6886 | 54.7582 | 54.0884 | 31.4818 | 5.7034 | 6.048 | 97.4829 |  | 34.2211 | 7.95 | 4.1511 | 0.9622 | -1.8 | 12.82 | 33.0435 |  | -5.608 | 4.209 |  | 25.28 |  | -98.08 |  | 64.4187 | 23.8 | 0 | 8.8454 | 9.6467 | 1.9272 |  |  | -14.1446 | -14.8717 | 19.097 | 15.2167 | 55.2119 | 54.8053 | -82.526 | -24.8288 |  | -34.8734 |  | 9.5328 | 9.3039 |  | 47.3132 | 45.4885 | 186.9 | -188.1866 | -307.1668 | 309.5769 | -177.7015 | -47.0839 | -47.3216 | -64.7131 | -56.5142 | 77.5793 | 79.1774 |  |  | -0.2939 | -1.2168 | -29.384 | -29.2776 | 38.77 | 37.36 | 2.8 | 3 | 21.761 |  | -333.0592 | 81.9842 | 81.7263 | 6 | -43.5 | 2.2 | 3.1 |  | 1.2855 | 175.2621 |  | 94.9194 | 55.1663 | 121.5631 | -52.6866 | 47.0184 | -123.8847 | 24.0325 | -45.4534 | 188.4824 | 186.5829 | 126.6148 | -83.2237 | -26.1943 | -102.8038 | 105.1054 | -10.6775 | 8 | 10.96 | 6.59 | 6.597 | -11.04 | -13.6 |  | 13.9178 | -9.7551 | -41.8967 | 10.5 | 52.669 | 52.668 | 11.345 |  | 51.0937 | 51.3838 | 51.2978 |  | 40.6 | 19.7776 | 7.47 |  | -54.8956 | 82.1462 | 65.7247 | -54.7581 | -80.7205 | 55.186 | 23.7966 | -50.1 | 49.9 | -470.9291 | 576.1716
26/10/2025 | 15:30 | 0 |  | -20.4767 | -34.7222 | 16.748 |  | 42.6682 | -82.5816 | 47.1292 | 23.8653 |  | 15.54 | -44.723 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.6016 | 42.9638 | 14.0826 | 14.3675 | 23.7425 | 12.9968 | 5.7876 | 8.0503 |  |  | -36.52 | -36.91 |  | -15.54 | 44 | 10.599 | 0.189 | -9.6 | -9.69 | -98.61 | 9.51 | 9.72 | 12.5486 | 8.4374 | 53.722 | 56.1446 | 27.2935 | -26.9258 | -27.2474 | 8.0375 | 8.3818 | 64.0325 | 65.3721 | -18.6604 | -21.1403 | -386.2823 | 6.3707 | -6.4 | -6.3 | 32.6772 | 31.2185 | -5.829 |  | -70.0083 | 0.3476 | -8.573 | -5.7773 | 430.6465 | 86.52 | 86.52 | -130.2502 | 515.2735 |  | -29.7765 | 30.4618 | 74.9065 | 21.63 | 21.13 | 54.85 | 66.26 | -45.5412 | -45.1394 | 82.3944 | 81.8733 |  | -57.2343 | -57.4849 | 5.0442 |  |  |  | 94.9 | 85.5 | -11.76 | 73.7217 | 72.8426 | 72.2871 | -7.3943 | -6.4793 | 42.6785 | -73.8456 | 43.43 | 14.821 | 40.41 | 54.54 | 53.2104 | 50.2487 | -26.65 | -2.6794 | 0 | 0 | -86.6007 | 0.0305 | -16.568 | -77.5 | -77.7 | 25.892 | 50.6927 | 44.6311 | 71.5027 | 50.32 | -1.99 | 35.6965 | 85.4324 | -28.06 | -28.71 | 109.78 | 60.06 | 88 | 84.8545 |  | -13.6545 | 193.6624 | 151.3023 | 145.5747 | 147.6251 |  | 48.2731 | 0.058 | 141.3312 |  |  | -25.3794 | -22.2475 | 19.712 | -37.5632 | -34.3477 | 150.588 | -70.7972 | -72.2329 | 24.959 | 0 | -5.28 | 122.3 | 12.7627 | -125.7996 | -34.2493 | -33.5319 | 2.0209 | -44.1347 | 7.6689 | 23.8393 |  | 23.4567 | 40.6346 | 41.334 | 39.7714 | 44.8783 | 44.7108 | 32.4865 | 15.9077 | 15.5426 | 95.8327 |  | 32.9027 | 7.46 | 4.1535 | 0.9744 | -1.87 | 11.94 | 31.5766 |  | -5.565 | 4.159 |  | 27.01 |  | -95.527 |  | 69.4678 | 23.7 | -7.5162 | 0.386 | 0 | 1.9305 |  |  | -13.7848 | -22.6987 | 18.9799 | 23.5745 | 55.6212 | 59.4186 | -81.6503 | -24.3879 | 27.4227 | -51.6611 | 12.0205 | 9.3667 | 9.0403 | 13.1657 | 50.5495 | 49.9785 | 187.7 | -189.3407 | -292.8253 | 295.0796 | -141.7451 | -49.4914 | -47.918 | -66.0531 | -58.3847 | 77.2712 | 76.8267 |  |  | -0.184 | -0.2719 | -31.8294 | -31.6881 | 35.72 | 35.54 | 12.6 | 12.7 | 21.6799 |  | -331.802 | 81.0481 | 80.7828 | 5.9 | -36.6 | 1.4 | 1.4 |  |  | 154.535 |  | 119.1746 | 73.1205 | 126.4779 | -75.5251 | 62.3243 | -132.9041 | 0 | -67.2213 | 187.7184 | 187.2857 | 128.8841 | -110.1933 | -11.4059 | -118.0463 | 119.7067 | -10.8615 | 12 | 12.72 | 6.568 | 6.599 | -12.24 | -10.96 |  | 11.165 | -12.6848 | -42.3941 | 18.2 | 47.671 | 47.844 | 11.3317 |  | 51.2816 | 49.8719 | 50.2768 |  | 36.3 | 19.7828 | 7.49 |  | -59.2934 | 83.9817 | 67.9263 | -59.0238 | -83.5401 | 57.4824 | 24.9663 | -46.3 | 45.4 | -436.928 | 529.5812
26/10/2025 | 16:00 | 0 | 14.0544 | -20.8261 | -35.5427 | 14.8987 |  | 42.1634 | -79.7533 | 46.7309 | 23.5533 |  | 17.76 | -44.728 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 12.3603 | 41.8276 | 14.3376 | 14.5052 | 24.6034 | 13.1634 | 6.981 | 8.385 |  |  | -36.58 | -36.57 |  | -17.76 | 44 | 10.605 | 0.185 | -10.74 | -10.93 | -95.31 | 10.98 | 10.92 | 13.1103 | 7.6183 | 53.3328 | 55.2015 | 26.3695 | -28.1314 | -28.0165 | 7.427 | 7.0839 | 63.2288 | 64.0325 | -18.9767 | -20.2885 | -375.188 | -4.9986 | -7.6 | -7.6 | 33.4838 | 32.5848 | -5.6946 |  | -62.1563 | 0.7141 | -8.3921 | -5.7036 | 416.8522 | 107.9439 | 106.7537 | -134.384 | 530.4486 |  | -68.9866 | 70.1349 | 74.8367 | 20.95 | 20.33 | 52.55 | 64.73 | -55.9899 | -55.3201 | 92.2117 | 93.2915 |  | -98.3104 | -97.3005 | 2.2978 |  |  |  | 95.9 | 86.4 | -11.64 | 55.1816 | 54.0383 | 53.3687 | 7.0444 | 7.3627 | 33.0967 | -79.2 | 34.6623 | 14.5388 | 53.36 | 27.84 | 53.9136 | 51.4206 | -26.48 | -12.8109 |  |  | -86.5905 | -1.9079 | -16.3541 | -83 | -85 | 23.9859 | 49.5209 | 45.5703 | 70.3308 | 49.28 | -2.88 | 36.177 | 86.1274 | -24.18 | -24.4 | 101.49 | 60.47 | 85.8909 | 85.0545 |  | -22.9455 | 185.3103 | 144.3618 | 139.2 | 140.2562 |  | 45.7281 | -0.566 | 145.8843 |  |  | -25.4023 | -22.6438 | 21.0346 | -31.5477 | -29.6875 | 156.732 | -84.7511 | -85.3234 | 25.7614 | 14.85 | -14.16 | 99.3 | 12.4957 | -112.3181 | -31.141 | -30.5048 | 3.2212 | -43.6438 | 5.2049 | 21.0114 |  | 19.9777 | 41.4064 | 41.8357 | 40.2194 | 53.7535 | 54.2558 | 34.496 | 25.2358 | 25.5583 | 96.3684 |  | 33.5253 | 8.89 | 4.2683 | 0.9744 | -1.94 | 11.47 | 32.1348 |  | -5.445 | 4.121 |  | 27.69 |  | -96.7965 | 15.6 | 69.7996 | 22.7 | -8.0297 | 0.1682 |  | 1.9392 |  |  | -13.7495 | -23.7602 | 18.5869 | 24.1749 | 53.053 | 54.6993 | -81.1693 | -24.9598 | 28.472 | -53.519 |  | 10.3348 | 9.9895 |  | -65.4975 | -66.6226 | 189 | -191.825 | -408.0426 | 413.7581 | 0 | 60.7946 | 64.2178 | -72.5686 | -65.3658 | 80.5723 | 79.3015 | 95.3812 | 95.9125 | -25.1124 | -26.1012 | -41.5749 | -41.2835 | -27.57 | -27.61 | 34.6 | 34.9 | 21.4128 | 6 | -321.3974 | 73.1881 | 72.9096 | 6.5 | 8.5 | 27.8 | 28.1 | 1.2472 | 1.0906 | 0 |  | 221.5643 | 141.9662 | 136.416 | -136.5783 | 132.4763 | -140.2801 | 22.8279 | -130.6973 | 203.9744 | 203.8154 | 140.6414 | -209.5825 | -19.8239 | -230.9016 | 226.8353 | -12.0755 | 15 | 22.16 | 6.479 | 6.504 | -21.92 | -2.8 |  | 2.9313 | -4.3046 | -36.0067 | 9.9 | 50.09 | 50.634 | 11.3036 | 13.6143 | 52.0982 | 52.3079 | 52.6993 |  | -7 | 19.7251 | 7.5 |  | -66.5236 | 88.6652 | 74.3207 | -65.7418 | -87.1336 | 65.5736 | 21.1715 | 1 | 0.5 | -406.3176 | 522.1656
26/10/2025 | 16:30 | 0 | 15.0184 | -22.0388 | -36.0713 | 15.6612 |  | 41.2854 | -79.5754 | 45.9603 |  |  | 19.98 | -44.99 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.3325 | 42.1192 | 15.7646 | 15.8597 | 25.9296 | 16.4952 | 6.211 | 8.4429 |  |  | -38 | -37.86 |  | -19.98 |  | 10.542 | 0.187 | -12.41 | -12.74 | -91.63 | 12.98 | 12.79 | 12.3463 | 9.564 | 53.2579 | 54.7791 | 26.7028 | -30.0068 | -29.4369 | 7.5892 | 7.6123 | 63.0948 | 64.1665 | -21.8617 | -23.421 | -358.3166 | -4.6744 | -7.7 | -7.7 | 34.9621 | 34.6357 | -3.1104 |  | -57.6178 | 0.5124 | 0 | 1.4105 | 400.9215 | 98.117 | 97.9339 | -165.7095 | 486.9927 |  | -75.3153 | 76.984 | 72.721 | 20.71 | 19.73 | 52.51 | 64.8 | -31.8776 | -31.0739 | 76.1885 | 77.0682 |  | -93.4876 | -92.0086 | 0.7762 |  |  |  | 99.5 | 89.8 | -11.39 | 58.1494 | 58.0887 | 56.7837 | -5.5369 | -5.7486 | 31.2381 | -63.7335 | 31.654 | 14.3055 | 50.55 | 26.94 | 55.0854 | 52.2995 | -26.43 | -3.0143 | 0 | 0 | -99.0353 | -2.3468 | -16.5276 | -78.2 | -79.9 | 24.5407 | 49.5209 | 45.5703 |  |  | -2.88 | 32.5655 | 99.2681 | -24.08 | -24.4 | 101.49 | 58.67 | 100.2182 | 97.7273 |  | -0.6909 | 202.4112 | 161.34 | 155.7322 | 157.3162 |  | 26.5301 | -5.596 | 176.7571 |  |  | -25.8364 | -23.1388 | 31.677 | -47.552 | -44.3574 | 59.952 | -37.7001 | -38.424 | 31.2201 | 17.45 | -14.26 | 0.9 | 12.0394 | -143.385 | -36.3252 | -35.3684 | 6.9336 | -23.5233 | -14.6615 | 23.6541 |  | 23.1449 | 42.1533 | 42.8363 | 41.0314 | 28.4676 | 28.3001 | 67.9873 | 2.2576 | 2.2346 | 48.6066 | 68.7304 | -1.4044 | 3.67 | 13.2625 | 1.0208 | -8.36 | 11.35 | 0 |  | -5.284 | 4.238 |  | 31.54 | -68.7755 | -48.2041 | 15.41 | 71.2566 | 21.4 | -10.3817 | 0.3515 |  | 1.9506 |  |  | -13.2369 | -25.8194 | 17.952 | 27.0052 | 58.8275 | 60.3084 | -88.6154 |  | 29.9447 | -52.7406 | 11.6808 | 11.1844 | 10.9506 |  | 105.0777 | 107.5388 | 189 | -190.8194 | -317.2542 | 322.22 |  | -104.3825 | -103.8692 | -62.1641 | -53.6727 | 77.4977 | 76.8144 | 0 | 0 | 12.2966 | 11.5276 | -51.8625 | -51.4925 | 42.43 | 42.26 | 21.9 | 23 | 21.3915 | 27.6 | -325.74 | 88.7332 | 89.6535 | 10.5 | -27.3 | -10.5 | -10.5 | 1.3922 |  |  |  | 170.4636 | 123.2432 | 108.7359 | -118.1034 | 115.539 | -144.2279 | -36.7494 | -115.8332 | 150.9937 | 150.7032 | 147.0328 | -158.535 | 40.6841 | -118.5715 | 118.6271 | -11.1527 | 22 | 13.28 | 6.514 | 6.482 | -12.8 | -9.6 |  | 10.8721 | -22.5299 | -36.5927 | 21 | 51.788 | 51.189 | 11.3179 | 13.5858 | 50.7141 | 50.9512 | 50.6234 |  | 26.3 | 19.8891 | 7.56 |  | -53.1814 | 83.3404 | 63.644 | -52.5368 | -81.4688 | 52.8619 | 27.8863 | -32.9 | 33.1 | -316.951 | 425.1538
26/10/2025 | 17:00 | 0 | 15.4076 | -22.5154 | -36.3877 | 17.4868 |  | 39.9401 | -79.6057 | 45.4206 | 23.0993 |  | 26.64 | -44.726 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.1708 | 42.692 | 15.3453 | 15.8048 | 25.9696 | 16.7019 | 6.2953 | 7.9696 |  |  | -36.8 | -36.95 |  | -26.64 |  | 10.895 | 0.185 | -13.89 | -14.17 | -88.45 | 13.8 | 14.57 | 12.5875 | 9.0448 | 54.8999 | 56.3194 | 26.0166 | -31.4804 | -32.0664 | 8.2525 | 8.1044 | 61.7552 | 62.8269 | -18.9662 | -19.6403 | -355.0548 | -6.6435 | -6.8 | -6.6 | 37.5274 | 36.5533 | -3.014 |  | -57.9671 | 0.3028 |  | 0.6303 | 398.1138 | 83.4681 | 83.9564 | -134.7269 | 471.6335 |  | -62.5071 | 63.2215 | 71.7031 | 21.15 | 20.14 | 53.02 | 66.19 | -26.7872 | -27.3231 | 70.7959 | 71.8421 |  | -84.5471 | -83.5817 | 1.8197 |  |  |  | 105.9 | 95.4 | -11.6 | 66.7281 | 65.629 | 64.3176 | -24.4686 | -24.1271 | 29.8966 | -42.597 | 30.312 | 14.5498 | 54.72 | 28.24 | 57.4292 | 54.6432 | -26.28 | -3.3492 | 0 | 0 | -125.4596 | -4.2349 | -16.4315 | -74.4 | -74.6 | 23.7827 | 48.9349 | 48.8579 | 69.1589 | 48.77 | -4.11 | 36.1615 | 124.3871 | -23.87 | -24.07 | 101.36 | 56.99 | 123.2909 | 121.6364 |  | 11.8 | 222.8345 | 180.0568 | 174.6929 | 175.483 |  | 42.0396 | -3.639 | 148.0033 | 193.9973 |  | -26.1234 | -23.1857 | 14.6765 | -19.8594 | -18.8945 | 41.52 | -37.072 | -37.7891 | 28.6352 | 0 | -13.78 | 1 | 11.5181 | -87.7562 | -34.0622 | -32.9198 | 3.1513 | -38.9255 | 0 | 23.7433 |  | 23.0819 | 41.6596 | 41.7992 | 40.6412 | 26.793 | 26.6256 | 69.8293 | -8.8812 | -8.1901 | 47.54 | 65.2348 | 0.3827 | 1.45 | 10.8626 | 1.0562 | -6.4 | 9.24 |  |  | -5.609 | 4.242 |  | 32.9 | -69.0447 | -48.6203 | 15.6 | 72.6295 | 23.2 | -10.6063 | 0.2545 |  | 1.9717 |  |  | -14.515 | -25.3881 | 19.301 | 26.1344 | 54.5909 | 56.5507 | -88.9584 | -24.3547 | 29.8638 | -52.2582 | 12.3924 | 11.6922 | 11.3092 | 13.6495 | 190.904 | 189.0608 | 191.9 | -191.9393 | -306.981 | 309.4423 |  | -180.5981 | -181.5243 | -55.6816 | -45.753 | 77.2118 | 77.72 | -116.8071 | -133.3532 | 30.9737 | 30.0948 | -57.8391 | -57.9692 | 82.88 | 82.79 | 32.9 | 33.4 | 21.5154 | 32.48 | -350.0736 | 98.6851 | 98.4247 | 12.8 | -11.3 | -28.4 | -28.5 | 1.2705 | 1.1852 |  | -158.3858 | 291.5112 | 237.2897 | 139.7495 | -224.6454 | 224.9357 | -159.9706 | -134.0806 | -222.4238 | 119.1472 | 119.2961 | 158.1439 | -276.5151 | 133.1508 | -141.4956 | 139.7845 | -11.864 | 26 | 16.24 | 6.496 | 6.48 | -16.56 | -8.48 |  | 8.2048 | -33.2814 | -29.0913 | 26.6 | 52.245 | 52.662 | 11.3424 | 13.5947 | 50.5483 | 50.8314 | 51.236 |  | 11.6 | 19.3106 | 7.5 |  | -44.6923 | 79.5798 | 56.0857 | -44.483 | -77.7898 | 44.1518 | 33.1978 | -18 | 19.2 | -303.5248 | 416.274
26/10/2025 | 17:30 | 0 | 15.8208 | -23.4213 | -36.3733 | 15.2758 |  | 39.8877 | -77.9176 | 45.8818 | 23.3453 |  | 22.2 | -40.473 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.158 | 43.3132 | 12.9348 | 12.8446 | 20.984 | 16.7504 | 6.7259 | 8.263 |  |  | -41.66 | -41.78 |  | -22.2 | 39.6 | 11.33 | 0.193 | -24.84 | -24.77 | -75.82 | 24.8 | 25.07 | 12.61 | 8.7545 | 55.9195 | 57.4901 | 21.6577 | -34.6954 | -35.3097 | 7.4742 | 7.1972 | 61.3533 | 62.291 | -21.6518 | -23.2612 | -324.7442 | -4.6682 | -8.2 | -8 | 41.1866 | 40.5707 | -3.4982 |  | -44.7615 | 1.2263 |  | 0.5879 | 369.2739 | 73.5191 | 72.8171 | -90.3634 | 458.6094 |  | -66.52 | 68.1062 | 72.701 | 21.69 | 20.52 | 53.59 | 66.91 | -40.4509 | -41.2546 | 86.7131 | 87.4425 |  | -87.2487 | -86.9735 | -0.3381 |  |  |  | 107.8 | 97.5 | -11.91 | 66.0258 | 64.4344 | 64.1006 | -24.5894 | -24.0865 | 20.9269 | -32.4725 | 19.785 | 14.3012 | 57.83 | 29.11 | 58.3667 | 55.2292 | -26.33 | -3.4051 | 0 | 0 | -123.5542 | -4.3585 | -16.3992 | -73 | -71.4 | 24.0463 | 48.9349 | 47.9186 |  |  | -3.93 | 39.122 | 121.2319 | -23.78 | -24.28 | 102.33 | 57.86 | 123.6182 | 120.7091 |  | -4.3818 | 212.5479 | 173.3231 | 165.976 | 169.0155 |  | 47.906 | -3.156 | 104.2024 | 297.5489 |  | -27.1074 | -24.5854 | 0 | -12.1505 | -11.5843 | 39.984 | -37.7001 | -38.9914 | 29.212 |  | -12.03 |  | 11.2724 | -70.4584 | -35.8777 | -34.7721 | 2.5028 | -45.2539 | 11.6368 | 25.0814 |  | 24.5678 | 42.3866 | 42.3906 | 40.3597 | 40.1895 | 40.0221 | -4.5213 | 6.5423 | 6.3293 | -13.3275 | 0 | -3.0597 | -9.12 | 10.2742 | 1.0806 | -6.25 | 12.2 |  |  | -7.255 | 4.165 |  | 34.65 | 0.9915 | 12.4268 | 14.75 | 80.5401 | 21.4 | -14.0193 | 0.8859 | 0 | 2.1056 |  |  | -16.4063 | -29.8111 | 16.8652 | 31.1406 | 55.6762 | 57.1413 | -114.3198 | -24.4036 | 32.507 | -50.9203 | 12.588 | 11.7997 | 11.4358 | 14 | 225.273 | 224.4156 | 189.8 | -191.384 | -294.8445 | 297.0276 |  | -212.7942 | -211.7984 | -50.0278 | -39.0012 | 77.5488 | 78.411 | -140.1399 | -155.2444 | 40.444 | 39.5431 | -57.3077 | -55.9975 | 119.1 | 119.35 | 13.2 | 13.7 | 21.3915 | 31.36 | -320.5145 | 105.5157 | 106.1514 | 15 | -45.6 | -39.5 | -38.8 | 1.3982 | 1.0847 |  | -267.6924 | 364.6085 | 299.2901 | 152.1051 | -293.1731 | 292.048 | -142.1651 | -194.1545 | -286.6578 | 85.5373 | 85.0851 | 141.2261 | -346.0562 | 201.3419 | -143.237 | 145.3178 | -10.1776 | 29 | 9.76 | 6.425 | 6.433 | -9.84 | -14.48 |  | 15.7946 | -29.5308 | -37.7066 | 22.9 | 50.023 | 49.808 |  |  | 50.0333 | 50.6226 | 50.6952 |  | 48 | 18.5883 | 7.67 |  | -38.591 | 75.2722 | 50.4324 | -39.0544 | -74.9605 | 38.6938 | 35.6781 | -54.8 | 54.7 | -290.8273 | 419.7202
26/10/2025 | 18:00 | 0 | 16.3654 | -24.7744 | -36.4471 | 15.6549 |  | 38.7477 | -76.2837 | 47.1587 | 23.9653 |  | 22.2 | -44.402 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.2007 | 42.519 | 12.2538 | 12.6671 | 21.0666 | 14.4814 | 5.7424 | 8.1634 |  |  | -46.53 | -47.02 |  | -22.2 | 44 | 11.6 | 0.197 | -34.94 | -34.95 | -66.7 | 35.08 | 35.12 | 13.3323 | 7.9104 | 59.9455 | 62.5418 | 20.8584 | -40.4557 | -39.9499 | 7.9143 | 7.6179 | 62.6929 | 63.6306 | -25.1762 | -27.3735 | -314.3398 | -5.7106 | -7.2 | -7.3 | 46.8425 | 45.6005 | -3.9985 |  | -36.2644 | 2.2145 |  | 0.5805 | 360.2404 | 52.0035 | 51.8815 | -40.4502 | 442.3657 |  | -64.3567 | 65.286 | 76.0143 | 21.56 | 22.32 | 55.87 | 67.19 | -53.1768 | -52.9089 | 111.7912 | 112.985 | 22.4871 | -83.119 | -82.1499 | -2.7815 |  |  |  | 108.4 | 97.7 | -11.84 | 69.5608 | 68.1031 | 67.9893 | -16.6188 | -16.0615 | 13.5442 | -35.3163 | 12.6369 | 15.2479 | 53.33 | 28.03 | 60.9448 | 57.5729 | -27.39 | -15.9508 | 0 | 0 | -108.4978 | -4.6534 | -16.9694 | -76.4 | -76.6 | 22.2061 | 51.2787 | 50.7365 | 72.6746 | 50.81 | -4.17 | 38.8895 | 107.8511 | -23.71 | -23.92 | 104.69 | 62.12 | 108.9636 | 106.9273 | -24.2898 | -24.2091 | 201.1672 | 159.6199 | 152.9417 | 154.5094 |  | 48.9522 | -3.907 | 54.6931 | 361.1612 |  | -25.931 | -23.2098 | 0 | -5.7943 | -4.8451 | 41.52 | -44.3977 | -45.206 | 31.2435 |  | -14.37 |  | 11.5254 | -58.584 | -37.3485 | -36.5433 | 6.3646 | -45.7182 | 12.0262 | 25.0985 |  | 25.008 | 41.0294 | 42.0115 | 40.3867 | 51.9115 | 53.2511 | -62.6287 | 26.6314 | 26.4615 | -58.5573 | -48.2765 | -10.8528 | -14.87 | 10.5769 | 1.2796 | -6.28 | 10.93 | -10.9604 |  | -6.626 | 4.27 |  | 37.31 | 51.3112 | 60.6403 |  | 90.1428 | 19.1 | -17.8981 | 0.1696 | 0 | 2.4787 |  |  | -17.1402 | -35.8549 | 15.9259 | 37.4133 | 51.246 | 52.6967 | -134.863 | -26.5864 | 36.2667 | -57.3417 | 12.4123 | 11.6922 | 11.2776 | 14.3282 | 257.7744 | 256.2851 | 189 | -188.3031 | -299.1493 | 303.5879 |  | -239.6702 | -238.5274 | -44.402 | -32.9752 | 79.5755 | 79.2002 | -160.7619 | -177.3059 | 43.8498 | 43.8279 | -68.2008 | -68.0505 | 125.97 | 125.3 | 17.7 | 17.4 | 21.6179 | 36.8 | -330.6475 | 110.5999 | 109.7646 | 16.8 | -40.5 | -43.9 | -43.9 |  | 1.219 |  | -331.7578 | 395.8981 | 330.9698 | 151.3114 | -325.4552 | 319.8082 | -147.099 | -214.3666 | -314.8999 | 85.1984 | 82.0886 | 142.4886 | -375.037 | 219.5468 | -158.6458 | 157.4849 | -8.6203 | 29 | 10.16 | 5.92 | 5.906 | -10.4 | -14.64 |  | 15.7946 | -29.8817 | -36.3882 | 20.7 | 53.065 | 52.78 | 11.2472 | 13.4081 | 53.4829 | 50.8242 | 51.7973 |  | 42.9 | 15.9335 | 9.28 |  | -33.1721 | 72.7358 | 45.9307 | -32.4582 | -72.0658 | 32.376 | 39.5055 | -51 | 51.5 | -296.438 | 443.4973
26/10/2025 | 18:30 | 0 | 18.0733 | -27.0128 | -35.0141 | 18.9519 |  | 44.5014 | -91.8037 | 55.1713 | 28.1831 |  | 8.88 | -53.691 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 13.5402 | 50.9342 | 15.0852 | 15.465 | 25.9527 | 14.2548 | 5.7144 | 8.1237 |  |  | -57.05 | -57.21 |  | -8.88 | 52.8 | 14.917 | 0.222 | -49.59 | -49.58 | -61.61 | 49.75 | 49.94 | 16.8316 | 5.0675 | 69.0703 | 71.4232 | 29.6974 | -49.5649 | -49.1639 | 7.9874 | 7.5076 | 73.9455 | 75.553 | -18.8558 | -20.3836 | -392.5448 | -8.3008 | -6.2 | -6 | 56.2826 | 54.6319 | -5.2092 |  | -41.152 | 4.2543 |  | 3.232 | 438.4288 | 67.5985 | 67.9647 | -76.8538 | 521.0346 |  | -108.0361 | 109.6716 | 89.4667 | 26.74 | 31.19 | 64.73 | 72.96 | -58.2672 | -58.1332 | 115.297 | 117.0914 | 17.5731 | -127.7338 | -127.8518 | -1.867 |  |  |  | 123.6 | 111.6 | -12.95 | 62.9952 | 60.9285 | 60.8294 | -24.5955 | -24.0392 | 22.4821 | -45.4522 | 25.0934 | 18.0828 | 69.38 | 35.18 | 71.7261 | 67.9733 | -31.4 | -4.1866 | 0 | 0 | -149.759 | -9.2669 | -19.6205 | -84 | -84.1 | 23.2443 | 56.5521 | 65.7651 | 79.7058 | 55.76 | -7.73 | 33.852 | 147.8734 | -21.46 | -21.83 | 112.26 | 68.01 | 148.6364 | 145.3273 | -16.7043 | -16.8455 | 241.8723 | 198.058 | 188.9551 | 193.7819 | 66.4703 | 51.4708 | -19.781 | 88.8342 | 395.0973 |  | -26.7979 | -23.6749 | 0 | 8.6144 | 7.4915 | 36.912 | -32.7869 | -33.7109 | -15.2945 |  | -14.57 |  | 13.1375 | -38.8895 | -35.3061 | -34.4549 | 2.3268 | -49.2381 | 15.2548 | 24.8918 |  | 24.2581 | 42.5924 | 42.5756 | 41.5303 | 58.2748 | 57.4375 | -74.5181 | 19.0615 | 18.7305 | -68.0229 | -59.2723 | -11.7391 | -14.61 | 10.1814 | 1.1893 | -6.25 | 10 | -13.035 |  | -5.734 | 4.232 |  | 40.46 | 62.0965 | 67.0504 | 14.15 | 97.7878 | 18 | -22.6355 | -1.9321 | -1.9772 | 2.7777 |  |  |  | -44.9723 | 15.4359 | 47.042 | 49.2034 | 49.7452 | -157.8347 | -29.5957 | 44.168 | -68.3034 | 11.5272 | 14.5244 | 14.1359 | 14 | 265.9403 | 264.0703 | 191.1 | -190.5767 | -305.7338 | 309.4058 |  | -248.7579 | -246.8438 | -42.7018 | -29.174 | 76.8128 | 76.6124 | -184.2042 |  | 46.2559 | 45.4978 | -59.9057 | -59.83 | 134.94 | 133.44 | 19.9 | 18.5 | 21.7205 | 40.56 | -328.8031 | 108.5 | 108.2921 | 17.3 | -40.3 | -43.8 | -43.9 | 1.5062 |  |  | -357.138 | 386.5715 | 324.675 | 135.4537 | -316.4031 | 316.6296 | -140.1489 | -218.8862 | -311.5047 | 83.3744 | 82.9312 | 139.1603 | -365.6508 | 225.7376 | -149.0949 | 150.1708 | -8.3841 | 29 | 12.96 | 5.561 | 5.556 | -13.12 | -11.68 |  | 12.0439 | -28.6519 | -34.9233 | 22 | 52.196 | 52.097 | 11.352 | 13.6508 | 52.1234 | 50.2847 | 50.4196 |  | 39.8 | 15.7045 | 9.89 |  | -27.0475 | 76.0945 | 43.0746 | -27.658 | -74.6682 | 28.5711 | 45.0333 | -47.5 | 48.8 | -301.2418 | 454.1605
26/10/2025 | 19:00 | 0 | 18.3386 | -27.8028 | -34.8048 | 20.8886 |  | 47.3853 | -99.7565 | 59.0704 | 29.9751 |  | 8.88 | -71.757 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 13.6035 | 55.015 | 15.8582 | 16.3109 | 27.0414 | 14.106 | 6.134 | 8.2453 |  |  | -62.53 | -62.57 |  | -8.88 | 70.4 | 14.319 | 0.223 | -54.28 | -54.54 | -60.46 | 54.79 | 55 | 18.3011 | 3.9742 | 71.5838 | 74.4867 | 36.7029 | -52.9139 | -52.7536 | 7.4582 | 7.4666 | 79.9737 | 81.7151 | -17.567 | -18.9381 | -437.5739 | -7.6442 | -6.1 | -6.1 | 59.9322 | 58.4738 | -5.4279 |  | -46.1547 | 4.0978 | 3.9988 | 4.0069 | 487.1058 | 78.8903 | 78.7072 | -124.8638 | 554.0518 |  | -113.8326 | 115.6949 | 91.5025 | 27.38 | 32.22 | 66.89 | 73.75 | -58.2672 | -57.4634 | 112.9618 | 114.5862 | 17.4989 | -136.3648 | -136.5105 | -0.5442 |  |  |  | 126 | 114.5 | -13.04 | 61.4667 | 59.537 | 59.5712 | -25.2403 | -24.657 | 29.9722 | -53.3156 | 32.6322 | 19.0596 | 67.39 | 34.56 | 71.7261 | 67.8268 | -31.82 | -4.1307 | 0 | 0 | -148.1264 | -8.9706 | -19.8273 | -86.6 | -85.5 | 23.0081 | 57.1381 | 66.7044 | 80.8777 | 56.95 | -8.23 | 34.1775 | 146.7733 | -26.15 | -26.29 | 123.1 | 67.94 | 145.6727 | 143.9091 | -15.8996 | -15.6818 | 244.5908 | 201.0016 | 193.4563 | 195.4684 | 68.7743 | 53.473 | -20.709 | 137.2756 | 398.382 |  | -26.5343 | -23.7791 | 0 | 8.5864 | 8.0687 | 39.984 | -32.0938 | -33.2244 | -16.3329 |  | -13.37 |  | 13.3916 | -40.4686 | -36.2846 | -35.2726 | 2.628 | -51.603 | 17.959 | 25.3432 |  | 24.59 | 41.4172 | 41.9221 | 40.1112 | 56.6002 | 56.9351 | -70.1642 | 18.1644 | 17.7682 | -62.4562 | -56.0874 | -11.7391 | -13.83 | 10.2718 | 1.2332 | -6.18 | 10.03 | -12.7495 |  | -5.428 | 4.187 |  | 37.98 | 56.6514 | 62.6109 |  | 92.1648 | 19.4 | -18.9496 | 3.6296 | 4.1141 | 2.9124 |  |  | -17.6088 | -42.5237 | 14.7549 | 44.3671 | 56.3472 | 54.3021 | -165.1653 | -29.9944 | 28.6175 | -58.4908 | 11.2821 | 15.2678 | 14.6843 |  | 271.1386 | 268.1177 | 189 | -190.5287 | -299.3585 | 300.383 |  | -251.5226 | -250.2237 | -39.7259 | -25.6973 | 79.3417 | 80.6472 |  |  | 44.542 | 44.6519 | -60.4113 | -60.1304 | 136.62 | 136.47 | 18 | 17.6 | 21.6799 | 40 | -328.6249 | 107.5071 | 106.6688 |  | -38.8 | -43 | -43 |  |  |  | -363.5873 | 399.3069 | 334.1162 | 136.7831 | -322.1462 | 321.7526 | -138.2389 | -220.2488 | -316.0041 | 86.1661 | 86.6212 | 140.1671 | -379.9952 | 226.5518 | -152.2503 | 156.2885 | -8.1204 | 30 | 13.04 | 5.504 | 5.487 | -13.44 | -12.32 |  | 12.4254 | -27.129 | -34.6578 | 20.6 | 49.806 | 49.604 | 11.0841 | 13.378 | 51.3558 | 52.0208 | 50.0395 |  | 39.8 | 15.8595 | 10.14 |  | -25.1212 | 72.6608 | 39.7866 | -26.2441 | -71.2267 | 24.8884 | 46.7023 | -47.9 | 47.6 | -294.2573 | 448.5608
26/10/2025 | 19:30 | 0 | 18.5387 |  | -34.8612 | 20.8263 |  | 46.8644 | -98.7729 | 59.7415 | 30.2951 |  | 0 | -71.715 |  |  | -61.6 | 13.6079 | 55.5886 | 15.5464 | 15.8345 | 26.1459 | 12.6933 | 6.341 | 8.0614 |  |  | -75.65 | -76.44 |  | 0 |  | 15.044 | 0.222 | -63 | -62.86 | -67.63 | 63.47 | 63.92 | 17.9472 | 4.2458 | 72.3229 | 75.3298 | 34.1994 | -51.7082 | -51.7824 | 7.8491 | 7.8703 | 76.6247 | 77.8303 | -13.3536 | -14.9651 | -425.9336 | -7.7553 | -6.2 | -6.1 | 58.2173 | 57.1874 | -5.6521 |  | -45.6536 | 4.9284 | 6.0293 | 4.1234 | 477.3704 | 80.5994 | 80.6909 | -121.5165 | 554.69 |  | -103.7183 | 104.263 | 93.5783 | 28.27 | 32.96 | 67.57 | 76.11 | -61.884 | -62.6877 | 118.0848 | 118.8949 | 15.2691 | -133.6124 | -133.0819 | 0.722 |  |  |  | 128.3 | 115 | -13.46 | 63.8257 | 62.1528 | 62.0697 | -24.9676 | -24.3123 | 29.1473 | -53.2419 | 32.9437 | 18.756 | 72.82 | 36.7 | 71.9604 | 68.1198 | -32.06 | -18.4627 | 0 | 0 | -152.8691 | -9.6313 | -19.9952 | -86.8 | -87.3 | 23.2883 |  | 70.4616 |  |  | -9.22 | 34.0845 | 152.7187 | -30.16 | -30.36 | 132.26 | 68.89 | 152.8727 | 150.3455 | -18.3781 | -18.6273 | 251.8761 | 205.0397 | 197.0789 | 200.399 | 73.5023 | 57.4951 | -20.869 | 135.6236 | 414.0851 |  | -26.5005 | -23.4921 |  | 16.8296 | 16.0042 | 39.984 | -34.7999 | -35.8905 | -20.3084 |  | -14.52 |  | 13.392 | -24.1871 | -38.4549 | -37.028 | 7.2813 | -55.6078 | 20.8878 | 24.2775 |  | 24.2842 | 42.1245 | 43.0181 | 40.3899 | 62.7961 | 61.289 | -85.2353 | 20.5429 | 21.0262 | -72.5056 | -64.7313 | -17.3202 | -14.69 | 12.6741 | 1.3028 | -7.95 | 10.6 | -18.8629 |  | -5.281 | 4.197 |  | 38.48 | 66.1506 | 73.2101 |  | 92.1133 | 18.7 | -19.9905 | 4.0649 | 4.3566 | 2.9558 |  |  | -17.0556 | -43.2139 | 15.357 | 45.0892 | 56.8584 | 57.8642 | -171.2534 | -29.9774 | 28.3229 | -56.7967 |  | 15.6194 | 15.0851 |  | 266.7038 | 264.0272 |  |  |  | 304.8881 |  | -247.8515 | -245.2386 | -40.0709 | -25.9168 | 72.1956 | 71.8837 |  | -184.9153 | 45.5418 | 44.7727 | -53.3975 | -54.0526 | 136.68 | 135.98 | 19.7 | 20.7 | 21.8422 | 40.96 | -322.4229 | 103.8317 | 103.6171 |  | -37.1 | -43.8 | -43.9 | 1.379 |  |  | -372.303 | 377.7114 | 315.9072 | 121.9636 | -307.5533 | 309.0952 | -134.3081 | -216.8106 | -305.2816 | 80.9785 | 84.9669 | 138.1742 | -362.5058 | 222.1396 | -138.4598 | 142.8215 | -7.8842 | 27 | 15.44 | 5.552 | 5.575 | -15.76 | -10.4 |  | 10.4906 | -27.9194 | -34.1024 | 23 | 50.11 | 50.058 | 11.3273 | 13.4822 | 46.8383 | 46.8897 | 45.278 |  | 38.9 | 16.2844 | 10.17 |  | -24.5975 | 74.3191 | 39.7773 | -24.6215 | -71.7288 | 25.5161 | 46.7174 | -46.6 | 47.7 | -300.2799 | 453.2838
26/10/2025 | 20:00 | 0 | 18.3409 |  | -35.3626 | 20.8964 |  | 45.535 | -96.2333 |  | 29.9191 |  | 0 | -69.786 | 61.6 | 19.044 |  | 13.7651 | 52.8768 | 15.5312 | 15.8576 | 25.8767 | 12.6169 | 6.1379 | 7.9646 |  |  | -74.86 | -74.89 |  | 2.22 | 68.2 | 15.017 | 0.222 | -63.22 | -64.24 | -66.64 | 64.73 | 64.9 | 18.5941 | 3.9916 |  |  | 35.0169 | -52.2441 | -52.2828 | 8.1157 | 7.6956 | 76.7586 | 77.5624 | -12.7588 | -14.1898 | -425.0835 | -12.4898 | -5.9 | -5.8 | 58.7329 | 57.5446 | -5.5896 |  | -43.1986 | 4.9406 | 1.988 | 4.0543 | 473.8302 | 76.4488 | 76.3573 | -262.513 | 473.947 |  | -115.9751 | 118.6385 | 94.0972 | 28.51 | 33.28 | 68.25 | 76.83 | -62.4198 | -61.3482 | 116.3808 | 117.0881 | 15.7235 | -137.65 | -138.6084 | 0.063 |  |  |  | 129.9 | 117.4 | -13.9 | 63.7597 | 61.8655 | 62.0442 | -26.7643 | -26.1796 | 28.294 | -51.0111 | 31.532 | 18.5122 | 69.98 | 35.41 | 71.7261 | 67.9733 | -32.05 | -4.1028 | 0 | 0 | -158.7795 | -9.8458 | -20.0155 | -87.5 | -87.6 | 23.0411 |  | 70.4616 |  |  | -9.41 | 34.596 | 157.3389 | -30.91 | -31.15 | 133.86 | 69.62 | 157.5091 | 156.3273 | -18.2212 | -18.4182 | 254.7183 | 209.0822 | 201.1124 | 206.0952 | 64.5931 | 48.1551 | -22.62 | 275.1493 | 250.2923 |  | -26.4562 | -23.2046 | 13.2934 | 3.6824 | 3.1598 | 32.304 | -32.2446 | -33.17 | -9.9662 |  | -5.93 |  | 13.3716 | -48.727 | -37.1771 | -36.375 | 5.3882 | -44.9156 | 10.3701 | 24.3202 |  | 23.8507 | 40.7194 | 40.7665 | 39.367 | 60.9541 | 61.4565 | -84.5654 | 20.9896 | 20.6748 | -72.183 | -67.5799 | -14.9545 | -15.58 | 12.5814 | 1.5738 | -7.83 | 11.95 | -15.0353 |  | -5.477 | 4.195 |  | 39.64 | 70.2463 | 72.1843 | 14.63 | 93.1684 | 18.4 | -19.7794 | 4.0415 | 4.3407 | 2.9492 | 0.066 | 0 | -18.0069 | -42.4262 | 15.3743 | 43.993 | 55.4149 | 55.8638 | -170.3571 | -29.6179 | 28.3879 | -56.1977 | 11.4338 | 15.6389 | 15.1484 | 14.5216 | 154.8193 | 153.1522 | 189 |  | -485.7346 | 494.1532 | 468.2924 | -147.0605 | -146.0571 | -47.1477 | -33.8773 | 78.0574 | 78.9406 | -94.3266 | -95.3714 | 31.8306 | 31.0616 | -53.9522 | -54.7529 | 111.43 | 109.9 | 20.2 | 19.9 | 21.8422 | 38.64 | -358.2904 | 105.6487 | 105.3581 | 16.8 | -33.4 | -29.3 | -29.3 | 1.4919 |  | -466.0564 | -210.9819 | 501.8611 | 406.2582 | 90.8227 | -390.0333 | 389.7781 | -157.2135 | -234.363 | -387.171 | 114.2408 | 113.7329 | 159.11 | -477.6427 | 241.7711 | -247.565 | 248.8363 | -8.3044 | 29 | 17.12 | 5.732 | 5.728 | -17.2 | -9.04 |  | 9.2027 | -15.6146 | -37.2366 | 14.3 | 53.623 | 52.298 | 11.2177 | 13.4319 | 51.3416 | 51.3258 | 50.7321 |  | 34.2 | 16.6175 | 10.19 |  | -33.0539 | 76.6784 | 46.5449 | -33.3196 | -76.2064 | 33.5208 | 42.1007 | -43.1 | 41.6 | -14.7146 | 206.6528
26/10/2025 | 20:30 | 0 | 18.1105 | -27.4729 | -34.9379 | 19.0321 |  | 44.4163 | -93.5064 | 58.263 | 29.4831 |  | 0 | -68.103 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.5788 | 51.5608 | 14.9872 | 15.5766 | 25.7661 | 13.5025 | 6.0633 | 8.1158 |  |  | -74.17 | -74.44 |  | 0 | 66 | 15.57 | 0.224 | -62.09 | -62.32 | -68.18 | 62.88 | 63.05 | 18.6064 | 4.1509 | 72.4981 |  | 35.9259 | -52.7799 | -52.2605 | 5.5752 | 5.4942 | 76.7586 | 77.6964 | -14.3786 | -16.2606 | -414.0111 | -27.0624 | -6.1 | -6 | 59.7014 | 58.4431 | -5.519 |  | -39.8785 | 5.3774 | 0 | 3.9119 | 458.8762 | 76.9371 | 76.8456 | -280.8014 | 453.1316 |  | -108.0832 | 110.7835 | 93.6381 | 27.59 | 32.25 | 68.19 | 76.01 | -59.6067 | -59.6067 | 114.9985 | 116.3836 | 16.0124 | -130.7823 | -130.2331 | -0.2264 |  |  |  | 126.8 | 114.3 | -13.66 | 66.285 | 64.4644 | 64.4972 | -22.0453 | -21.5299 | 23.5714 | -51.0565 | 27.4595 | 18.556 | 72.36 | 36.46 | 70.0854 | 66.362 | -31.58 | -4.047 | 0 | 0 | -150.1639 | -9.197 | -19.6006 | -87.8 | -89 | 22.5467 | 55.9662 | 69.5223 | 79.7058 | 55.81 | -9.1 | 34.7975 | 147.9784 | -31.26 | -31.58 |  | 69.79 | 149.1091 | 147.3818 | -17.7538 | -18.2545 | 250.2679 | 204.4877 | 196.8133 | 199.9287 | 67.2449 | 49.6558 | -23.491 | 293.0094 | 279.4095 |  | -26.1867 | -23.1969 | 10.0044 | 6.2464 | 5.3092 | 39.984 | -34.7072 | -35.5948 | -12.4098 |  | -13.55 |  | 13.1086 | -43.9153 | -37.8779 | -37.6595 | 7.1027 | -46.663 | 12.8091 | 24.5914 |  | 23.7792 | 42.9524 | 42.9944 | 40.94 | 58.7772 | 58.6097 | -83.0583 | 20.8025 | 20.4407 | -72.9918 | -67.8778 | -10.8748 | -15.72 | 13.1673 | 1.5738 | -8.1 | 14.13 | -13.1273 |  | -5.596 | 4.18 |  | 42.41 | 72.0202 | 74.6267 |  | 96.4633 | 19.1 | -18.053 | 3.3204 | 3.5617 | 2.8994 |  |  | -18.9109 | -40.923 | 16.0537 | 42.2836 | 54.1105 | 54.9529 | -167.8183 | -29.0148 | 28.2277 | -56.4309 | 10.6432 | 14.9052 | 14.5789 | 13 | 157.0607 | 157.7003 | 189.8 |  |  | 488.8657 | 493.1204 | -148.2386 | -148.3636 | -49.618 | -36.8867 | 81.0451 | 78.9355 |  |  | 30.9627 | 30.2486 | -68.6369 | -68.0052 | 105.54 | 105.5 | 19.6 | 19.5 | 22.09 | 37.76 | -366.8538 | 110.5265 | 108.3742 | 16.8 | -34.2 | -29.3 | -29.3 |  |  | -484.6227 | -242.2446 | 512.3467 | 412.9442 | 77.2253 | -404.1355 | 399.7161 | -162.309 | -241.4981 | -396.796 | 113.4632 | 115.2123 | 165.1529 | -489.3388 | 245.3817 | -252.1424 | 251.532 | -10.0183 | 30 | 12.64 | 5.953 | 5.906 | -13.28 | -12.48 |  | 13.1273 | -17.9278 | -38.2925 | 13.8 | 52.502 | 52.315 | 11.1065 | 13.5083 | 50.8205 | 51.2755 | 52.7989 |  | 34.7 | 16.7721 | 9.89 |  | -37.7234 | 77.8383 | 50.0204 | -37.3061 | -77.0307 | 36.6392 | 40.8187 | -43.6 | 43.6 | 4.0085 | 183.4447
26/10/2025 | 21:00 | 0 | 17.5193 | -27.0796 | -35.8567 | 18.2167 |  | 42.8782 | -90.5287 | 56.2271 | 28.4711 |  | 0 | -65.381 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.2457 | 49.2476 | 14.9157 | 15.0924 | 24.9917 | 14.4563 | 5.8326 | 8.4013 |  |  | -72.69 | -72.64 |  | 0 | 63.8 | 14.605 | 0.218 | -60.78 | -60.79 | -66.68 | 61.5 | 61.71 | 18.5889 | 4.184 | 70.8356 | 73.6139 | 38.7885 | -52.378 | -51.7147 | 7.2997 | 7.1164 | 75.553 | 77.0266 | -14.3432 | -15.9208 | -408.4547 | -29.8002 | -5.7 | -5.8 | 59.5591 | 58.3254 | -5.5659 |  | -36.9814 | 5.2634 | 0 | 3.7635 | 454.2984 | 76.2657 | 75.869 | -283.2639 | 445.4407 |  | -96.2405 | 98.956 |  | 28.13 | 30.56 | 67.49 | 78.54 | -60.5444 | -59.3388 | 115.726 | 117.6653 | 16.0767 | -127.3175 | -126.9414 | -0.4848 |  |  |  | 126.1 | 113.8 | -13.69 | 66.0755 | 64.4642 | 64.3236 | -20.7271 | -20.0617 | 21.9203 | -50.6824 | 25.5285 | 18.6239 | 69.18 | 34.87 | 69.3823 | 65.9225 | -30.89 | -4.0191 | 0 | 0 | -159.9552 | -9.6397 | -19.3386 | -88 | -89.6 | 22.5961 | 54.7943 | 69.5223 | 77.3621 | 54.67 | -9.41 | 34.689 | 158.079 | -30.28 | -30.42 | 131.77 | 69.09 | 159.8182 | 158.4909 | -14.6115 | -15.7273 | 254.3061 | 209.7742 | 201.4945 | 204.7069 | 71.8472 | 54.8738 | -23.079 | 297.1389 | 299.236 |  | -25.866 | -22.8243 | 0 | 12.8961 | 12.3533 | 39.984 | -35.1317 | -36.0246 | -16.9005 |  | -14.13 |  | 12.7529 | -27.8724 | -40.0794 | -39.1644 | 8.5038 | -52.008 | 16.489 | 24.8549 |  | 24.3752 | 40.4603 | 41.8717 | 40.7898 | 59.1121 | 59.6144 | -86.4075 | 17.8028 | 17.7811 | -72.0246 | -66.9941 | -13.2039 | -14.67 | 12.7694 | 1.5726 | -8.02 | 12.5 | -14.5922 |  | -5.812 | 4.253 |  | 42.11 | 70.0335 | 73.3038 | 15.01 | 96.2857 | 21.1 | -17.5044 | 3.6078 | 3.7784 | 2.7917 |  |  |  | -38.6873 | 16.8006 | 40.353 | 54.0372 | 56.2253 | -164.9574 | -28.3576 | 27.4439 | -54.422 |  | 14.1923 | 13.7034 |  | 157.9068 | 159.3275 | 191.9 |  | -490.8149 | 493.9828 | 508.8812 | -151.6925 | -149.3798 | -49.6706 | -37.7713 | 79.0275 | 80.1496 |  |  | 31.2264 | 31.0396 | -66.3275 | -64.9595 | 104.53 | 103.96 | 20.6 | 21.1 | 21.7397 | 36.4 | -359.0598 | 109.9468 | 109.9196 | 15.6 | -35.4 | -29.3 | -29.3 | 1.4009 |  | -501.1804 | -263.4281 | 500.5072 | 404.1327 | 57.0963 | -396.6019 | 393.2417 | -158.9125 | -235.5621 | -392.1856 | 110.9977 | 111.3023 | 159.717 | -482.8351 | 245.2351 | -248.627 | 250.2684 | -9.5706 |  | 13.2 | 6.06 | 6.072 | -13.04 | -12.8 |  | 13.2738 | -18.9837 | -38.5275 | 15.6 | 54.006 | 53.632 | 11.1215 | 13.5414 | 50.7546 | 51.7271 | 51.6497 |  | 35 | 17.561 | 9.7 |  | -38.5489 | 77.5322 | 49.934 | -38.1018 | -76.1665 | 36.015 | 39.4731 | -45.1 | 44.9 | 15.2611 | 176.2248
26/10/2025 | 21:30 | 0 | 16.9766 | -26.357 | -35.9839 | 17.2822 |  | 41.2975 | -86.8821 | 54.7055 | 27.5832 |  | 2.22 | -60.997 | 55 | 15.732 | -52.8 | 13.7254 | 47.2864 | 14.2314 | 14.3167 | 23.6498 | 14.5089 | 5.9172 | 7.9433 |  |  | -70.97 | -70.7 |  | -2.22 | 59.4 | 15.248 | 0.222 | -58.55 | -58.8 | -66.91 | 59.21 | 59.17 | 17.3922 | 5.0937 | 68.6649 | 71.2997 | 38.2303 | -50.2347 | -50.368 | 7.9004 | 7.353 | 74.7492 | 75.2851 | -17.305 | -19.2554 | -389.7119 | -23.1503 | -7.4 | -7.4 | 56.8998 | 56.1684 | -5.5088 |  | -36.4743 | 4.7368 |  | 3.628 | 436.8418 | 72.512 | 72.2678 | -275.8936 | 428.5155 |  | -87.0401 | 88.6127 | 91.6223 | 27.26 | 28.3 | 65.41 |  | -60.6784 | -60.5444 | 117.6237 | 117.9642 | 16.969 | -121.9553 | -121.6096 | -1.2011 |  |  |  | 123.6 | 111.2 | -13.58 | 66.8733 | 65.4708 | 65.1631 | -19.7206 | -18.8277 | 19.8341 | -48.8148 | 22.4716 | 18.1753 | 66.93 | 33.93 | 67.9761 | 63.8718 | -30.11 | -17.7091 | 0 | 0 | -157.2668 | -9.4603 | -18.9371 | -87.9 | -87.5 |  | 53.0365 | 67.6437 | 75.0183 | 53.03 | -8.93 | 36.673 | 155.1188 | -28.5 | -28.8 | 126.4 | 67.31 | 155.3636 | 154.1455 | -17.3027 | -17.4455 | 249.2661 | 202.366 | 195.1458 | 198.4109 | 70.6215 | 54.0708 | -23.613 | 286.6208 | 311.2357 |  | -25.8211 | -22.8217 | 8.0629 | 10.8878 | 10.5571 | 41.52 | -35.7647 | -36.6073 | -15.6603 |  | -15.02 |  | 12.0003 | -30.0216 | -40.439 | -39.4691 | 10.0007 | -51.8517 | 13.2821 | 25.1591 |  | 24.6535 | 41.3256 | 41.7162 | 39.0596 | 60.2843 | 61.289 | -90.7613 | 19.289 | 19.3897 | -77.9906 | -73.1193 | -14.4637 | -15.94 | 12.8621 | 1.503 | -8.1 | 12.4 | -14.9038 |  | -5.84 | 4.195 |  | 41.05 | 75.0411 | 77.9491 | 14.68 | 94.9827 | 21.3 | -16.7386 | 4.0009 | 4.6746 | 2.6887 |  |  | -18.5441 | -36.7151 | 16.7925 | 38.4387 | 55.3006 | 55.6524 | -164.5635 | -27.0908 | 25.4681 | -49.9277 | 10.7668 | 13.1962 | 12.6593 | 12.6488 | 160.0338 | 160.0546 | 189.8 |  | -495.7779 | 499.034 | 521.1006 | -152.2514 | -153.083 | -48.5818 | -37.476 | 77.579 | 77.862 |  |  | 31.7977 | 30.9187 | -73.3923 | -72.9486 | 104.8 | 103.94 | 19.8 | 18.5 | 21.9875 | 34.56 | -365.8812 | 109.8694 | 109.8549 | 15 | -37 | -29.2 | -30 | 1.5172 |  | -512.1638 | -272.2407 | 505.3114 | 409.2307 | 50.9067 | -398.6737 | 400.3623 | -163.2239 | -235.8293 | -393.358 | 113.4341 | 112.4519 | 164.8087 | -487.693 | 244.3198 | -251.8545 | 252.664 | -9.8343 | 30 | 10.48 | 6.334 | 6.292 | -10.88 | -15.12 |  | 15.8221 | -19.4812 | -38.9059 | 14.7 | 52.747 | 52.407 | 11.1675 | 13.3602 | 51.0683 | 50.3351 | 50.5063 |  | 36.7 | 18.6073 | 9.12 |  | -39.3399 | 77.7238 | 50.3813 | -37.9091 | -75.7965 | 36.726 | 38.6779 | -45.8 | 47.3 | 26.5975 | 165.336
26/10/2025 | 22:00 | 0 | 16.1966 | -25.2017 | -36.4143 | 16.556 |  | 38.8295 | -81.6732 | 52.4788 | 26.3212 |  | 6.66 | -56.969 | 50.6 | 14.904 | -50.6 | 13.4662 | 45.7074 | 12.2509 | 12.0651 | 20.0001 | 14.345 | 1.9895 | 8.5147 |  |  | -67.9 | -67.35 |  | -4.44 | 55 | 15.429 | 0.226 | -54.47 | -54.93 | -67.36 | 55.47 | 55.63 | 15.7366 | 6.2089 | 65.852 | 68.3389 | 32.7274 | -47.4215 | -47.6827 | 8.7115 | 8.7863 | 70.3286 | 70.5965 | -19.2015 | -21.3642 | -356.64 | -22.2836 | -7.8 | -7.8 | 54.2251 | 53.4459 | -5.3895 |  | -32.2474 | 4.4568 |  | 3.2596 | 401.7455 | 62.8376 | 63.4785 | -227.2275 | 406.4096 |  | -86.7077 | 88.6185 | 88.5585 | 26.61 | 26.91 | 63.35 | 77.6 | -64.2952 | -63.7594 | 117.6891 | 119.3815 | 17.5397 | -116.3316 | -115.684 | -2.6619 |  |  |  | 120.7 | 108.8 | -13.6 | 66.986 | 64.8081 | 64.856 | -19.1979 | -19.0662 | 16.2276 | -42.4719 | 17.416 | 17.6672 | 63.51 | 32.59 | 66.1011 | 62.4069 | -29.48 | -3.9633 |  |  | -148.8606 | -8.8862 | -18.3393 | -85.4 | -84.8 | 22.3654 | 50.6927 | 63.8865 | 71.5027 | 50.35 | -8.41 | 35.092 | 148.8985 | -29.69 | -30.17 | 125.72 | 65.79 | 148.8909 | 146.3091 | -22.13 | -21.5909 | 234.9839 | 190.8337 | 183.4183 | 187.6351 | 65.2125 | 48.7617 | -23.72 | 241.0784 | 284.909 |  | -25.019 | -22.0443 | 12.1272 | 8.1817 | 8.0557 | 41.52 | -38.5645 | -39.39 | -11.9904 |  | -14.84 |  | 11.3552 | -32.5574 | -40.4008 | -39.3319 | 9.3701 | -46.271 | 8.6848 | 25.0165 |  | 24.4286 | 41.2406 | 42.1302 | 40.2644 | 63.9683 | 64.6381 | -97.627 | 24.1663 | 24.2926 | -82.2154 | -77.1222 | -15.2767 | -17.06 | 12.679 | 1.3822 | -7.99 | 12.32 | -15.6495 |  | -5.893 | 4.267 |  | 40.33 | 78.5603 | 82.1864 | 14.18 | 92.1356 | 21.8 | -15.2601 | 4.5857 | 4.997 | 2.4652 |  |  | -17.5689 | -33.6198 | 18.2542 | 34.8194 | 56.0712 | 55.9504 | -159.9824 | -25.481 | 23.8757 | -45.7707 | 10.0353 | 11.7411 | 11.3198 | 12 | 155.8825 | 156.9361 |  |  | -501.0181 | 504.1812 | 504.0306 | -148.262 | -149.001 | -51.6302 | -41.3726 | 79.1223 | 79.5302 | -101.6296 | -101.5556 | 31.9295 | 31.1934 | -67.5726 | -67.6345 | 104.23 | 104.45 | 18.5 | 19 | 21.8636 | 32.72 | -356.8144 | 108.8796 | 107.6862 | 14.5 | -41 | -30.1 | -30.1 | 1.4701 | 1.3351 | -501.5019 | -241.6613 | 488.3178 | 392.6595 | 55.7104 | -389.3073 | 381.4451 | -158.7608 | -227.7232 | -382.5365 | 109.8946 | 107.7934 | 156.7313 | -471.7621 | 234.2725 | -238.3447 | 241.5759 | -9.7024 | 29 | 10.56 | 6.611 | 6.637 | -10.8 | -14.64 |  | 15.7946 | -21.1505 | -39.7574 | 17.2 | 53.435 | 53.374 |  |  | 51.4333 | 51.3143 | 51.6787 |  | 40.8 | 18.9294 | 8.59 |  | -40.5338 | 78.4113 | 52.7058 | -39.9354 | -77.1783 | 40.4784 | 36.1961 | -49.2 | 49.2 | 10.4809 | 183.525
26/10/2025 | 22:30 | 0 | 15.31 | -23.5731 | -37.0133 | 14.7932 |  | 35.9769 | -76.9442 | 49.1107 | 24.4573 |  | 4.44 | -51.319 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.2798 | 43.162 | 10.5899 | 10.6948 | 17.8088 | 14.5334 | 0.7259 | 8.1183 |  |  | -64.32 | -64.9 |  | -4.44 | 50.6 | 12.606 | 0.205 | -51.24 | -51.19 | -67.41 | 51.77 | 51.79 | 15.0145 | 7.0025 | 62.2839 | 64.7365 | 29.5464 | -45.4122 | -45.9454 | 7.5138 | 7.6982 | 66.1759 | 67.3815 | -23.6343 | -25.7483 | -323.9113 | -21.2648 | -8.3 | -8.3 | 52.144 | 50.8606 | -5.059 |  | -27.3842 | 4.2668 |  | 2.6283 | 370.3115 | 47.6394 | 47.6089 | -178.1885 | 374.3246 |  | -96.9367 | 99.8947 | 83.2694 | 25 | 24.68 | 59.49 | 74.4 | -63.6254 | -63.7594 | 115.734 | 115.0297 | 18.726 | -109.7807 | -109.5583 | -3.9166 |  |  |  | 116.5 | 105.2 | -13.12 | 65.2868 | 63.7995 | 63.0218 | -21.7104 | -21.1575 | 1 | -32.5569 | 12.1553 | 16.5123 | 59.09 | 30.24 | 63.7573 | 60.9421 | -28.1 | -3.9912 | 0 | 0 | -137.6881 | -8.7172 | -17.7314 | -78.7 | -80 | 22.338 | 47.1771 | 59.1901 | 66.8152 | 46.84 | -7.23 | 35.154 | 137.6578 | -29.47 | -29.96 | 119.66 | 63.26 | 138.3818 | 134.5091 | -24.9639 | -24.4091 | 220.077 | 176.5024 | 169.679 | 173.013 | 83.1488 | 68.0461 | -22.655 | 193.0859 | 281.4223 |  | -24.6113 | -21.6784 | 0 | -8.058 | -8.0412 | 155.196 | -53.2269 | -52.5118 | -30.2174 |  | -14.93 | 105.3 | 10.7429 | -60.9857 | -42.4052 | -41.5522 | 13.5145 | -67.4395 | 30.044 | 24.8904 |  | 24.0042 | 41.2549 | 41.4542 | 39.1871 | 62.7961 | 63.2985 | -101.9809 | 26.6641 | 26.485 | -88.6114 | -85.7859 | -16.141 | -18.04 | 12.8597 | 1.315 | -8.06 | 13.06 | -16.6546 |  | -5.483 | 4.305 |  | 39.31 | 86.8823 | 89.2551 | 13.42 | 91.6043 | 21.5 | -14.4193 | 5.066 | 5.5312 | 2.3351 |  |  | -18.0122 | -30.0047 | 18.044 | 31.2154 | 55.4992 | 56.8928 | -153.653 | -23.549 | 22.4225 | -40.7333 |  | 9.982 | 9.6836 |  | 151.4393 | 153.6658 | 190.3 | -189.3672 | -495.5264 | 499.9224 | 513.9073 | -145.5118 | -145.1227 | -55.9267 | -45.9707 | 79.1504 | 78.0691 |  |  | 29.5125 | 29.3696 | -60.935 | -61.1879 | 109 | 108.71 | 12.8 | 12.8 | 22.0067 | 30.64 | -341.5186 | 103.1347 | 102.9175 | 13.3 | -43.4 | -28.4 | -28.5 |  |  | -509.5695 | -248.7536 | 474.0168 | 382.8008 | 41.0962 | -372.7376 | 371.3219 | -147.0785 | -225.9931 | -368.513 | 104.161 | 104.4081 | 151.7571 | -454.3142 | 229.4742 | -228.1642 | 229.8225 | -10.098 | 29 | 9.52 | 6.92 | 6.989 | -8.72 | -15.52 |  | 16.6735 | -22.295 | -40.2853 | 17.8 | 49.745 | 49.878 | 11.1325 | 13.3158 | 52.2811 | 50.5472 | 52.7767 |  | 44.4 | 19.8808 | 8.01 |  | -45.3744 | 79.5141 | 56.4411 | -44.944 | -78.1244 | 44.3019 | 32.4652 | -54.3 | 54.9 | 15.7548 | 181.4103
26/10/2025 | 23:00 | 0 | 14.5678 | -22.4441 | -36.9398 | 13.6644 |  | 33.3614 | -73.5641 | 45.4344 | 22.9853 |  | 8.88 | -47.168 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 13.5417 | 41.5922 | 9.6374 | 9.9041 | 16.177 | 14.1592 | 0.7948 | 7.9746 |  |  | -60.84 | -61.38 |  | -8.88 | 46.2 | 12.221 | 0.208 | -44.75 | -44.79 | -71.13 | 45.01 | 45.44 | 13.1422 | 8.0205 | 58.3413 | 60.4869 | 25.1268 | -41.9292 | -41.9832 | 6.8459 | 6.8962 | 60.9514 | 61.8892 | -26.4979 | -28.7286 | -292.8474 | -22.2183 | -8 | -7.9 | 48.487 | 47.8202 | -4.9346 |  | -26.5147 | 3.6209 |  | 2.188 | 338.3891 | 36.2865 | 35.9508 | -155.5902 | 337.9842 |  | -86.2676 | 86.9336 | 79.1179 | 24.18 | 23.2 | 55.73 | 71.3 | -60.0086 | -61.0803 | 112.6644 | 112.2433 | 20.9805 | -94.1268 | -94.275 | -5.9847 |  |  |  | 110.7 | 99.9 | -12.66 | 65.9115 | 64.5426 | 64.1682 | -22.8154 | -22.526 | 1 | -26.3894 | 9.1422 | 15.4933 | 54.07 | 28.02 | 60.7104 | 57.4265 | -27.03 | -17.3324 | 0 | 0 | -127.3601 | -8.1708 | -16.8015 | -73.7 | -74.3 | 21.937 | 44.2474 | 53.5543 | 63.2996 | 44.01 | -6.4 | 35.9755 | 127.4847 | -29.56 | -29.61 | 115.62 | 60.7 | 128.8909 | 127.4909 | -23.565 | -23.9 | 209.2713 | 166.6655 | 160.4027 | 163.5961 | 78.898 | 64.6896 | -22.523 | 169.4787 | 296.0699 |  | -24.1121 | -22.073 | 0 | -10.1883 | -8.9886 | 155.196 | -52.8353 | -53.8077 | -29.0109 | 0 | -14.96 | 109.1 | 9.9283 | -62.0735 | -39.831 | -38.8097 | 8.9729 | -61.8304 | 23.1422 | 24.476 |  | 24.0625 | 40.8485 | 42.5372 | 39.8704 | 59.9494 | 59.2795 | -96.6223 | 26.3145 | 25.836 | -82.8393 | -77.5373 | -17.1151 | -18.08 | 12.9793 | 1.1624 | -7.91 | 12.19 | -17.183 |  | -5.956 | 4.255 |  | 38.44 | 80.1886 | 84.5552 | 13.79 | 89.8554 | 21.2 | -12.2065 | 5.1388 | 5.5262 | 2.1221 |  |  | -18.2013 | -26.1542 | 19.1194 | 27.0848 | 56.6864 | 57.8711 | -142.4418 | -22.1141 | 20.8538 | -37.1801 | 10.2227 | 8.3023 | 8.0488 |  | 150.3931 | 151.1442 | 186.9 | -187.9061 | -498.5897 | 503.9355 | 528.4302 | -143.8259 | -143.5506 | -58.4398 | -50.2467 | 76.2286 | 75.899 |  |  | 34.4674 | 34.2916 | -55.5584 | -55.2927 | 115.19 | 114.32 | 12.8 | 13.5 | 21.9448 | 29.6 | -346.1841 | 108.4508 | 106.8923 | 12.8 | -46.6 | -31.8 | -31.9 | 1.5696 | 1.2258 | -513.2744 | -257.4807 | 467.4856 | 383.3672 | 32.6802 | -375.1298 | 376.0792 | -148.4584 | -229.3998 | -365.2762 | 107.476 | 105.3686 | 150.7737 | -453.9574 | 236.8679 | -224.8415 | 221.8687 | -10.5457 | 29 | 9.12 | 7.234 | 7.205 | -9.92 | -15.2 |  | 16.4965 | -25.3712 | -40.5173 | 21.8 | 51.956 | 51.914 | 11.2419 | 13.3241 | 48.8236 | 49.2736 | 50.1862 |  | 48.4 | 20.6343 | 7.47 |  | -50.9736 | 80.5617 | 59.0565 | -50.0834 | -78.6777 | 49.4495 | 30.0353 | -56.4 | 56.4 | 25.1602 | 168.6606
26/10/2025 | 23:30 | 0 | 13.9356 | -21.6179 | -37.7174 | 11.1077 |  | 31.7269 | -69.7182 | 42.509 | 21.1414 |  | 13.32 | -50.556 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 13.4445 | 39.831 | 8.8064 | 8.7337 | 14.699 | 13.9921 | 0.8176 | 7.7445 |  |  | -59.07 | -59.2 |  | -13.32 | 48.4 | 8.352 | 0.184 | -43 | -42.89 | -72.99 | 43.04 | 43.64 | 12.2173 | 8.571 | 56.3591 | 57.8757 | 23.8054 | -42.1971 | -41.5486 | 9.0332 | 9.0418 | 59.3439 | 59.6119 | -27.9803 | -29.9093 | -272.1871 | -26.6217 | -6.2 | -6.1 | 48.8334 | 47.2738 | -4.4144 |  | -25.5269 | 2.8262 |  | 0 | 318.1554 | 16.6936 | 16.5105 | -110.0204 | 311.0674 |  | -90.0115 | 91.5991 | 72.9605 | 22.62 | 20.91 | 51.78 | 67.76 | -56.3918 | -58.1332 | 112.2816 | 113.0739 | 23.1886 | -83.9585 | -83.2185 | -7.0859 |  |  |  | 106.7 | 96.3 | -11.87 | 65.5706 | 64.6907 | 64.1869 | -28.6652 | -28.033 | 1 | -12.6334 | 3.953 | 15.0056 | 48.27 | 25.15 | 57.8979 | 54.4968 | -25.22 | -17.0812 | 0 | 0 | -117.0218 | -7.1861 | -15.8593 | -66.8 | -67.1 | 22.0578 | 40.7318 | 46.9793 | 57.4402 | 40.41 | -4.89 | 34.9525 | 117.1467 | -28.76 | -28.81 | 108.8 | 57.34 | 116 | 115.9273 | -25.0426 | -25.5909 | 190.8605 | 153.2761 | 147.3318 | 147.8726 | 75.0497 | 63.0191 | -21.404 | 121.721 | 300.1816 |  | -23.3666 | -22.2759 | 0 | -3.3083 | -4.2265 | 176.7 | -58.3064 | -59.2979 | -33.4537 | 17.11 | -9.91 | 106.8 | 9.0259 | -46.4782 | -38.9306 | -37.9469 | 8.8069 | -67.8331 | 31.4291 | 24.3764 |  | 23.6664 | 40.8597 | 41.1881 | 39.5524 | 58.1073 | 58.2748 | -96.2874 | 27.1135 | 26.8057 | -80.6281 | -75.1492 | -17.2543 | -19.19 | 12.8621 | 1.022 | -7.85 | 12.98 | -17.2951 |  | -6.323 | 4.23 |  | 36.8 | 78.4845 | 82.2013 |  | 86.0708 | 22.1 | -11.348 | 5.4812 | 5.9409 | 1.9504 |  |  | -17.238 | -23.2768 | 18.1126 | 24.1438 | 57.0151 | 57.2461 | -134.8903 | -20.5914 | 19.7973 | -33.5686 | 10.0112 | 6.9253 | 6.6671 | 11.6812 | 152.2764 | 151.8016 | 195.3 | -194.5289 | -517.3055 | 516.9406 | 550.3397 | -143.4462 | -144.2872 | -62.0277 | -53.5287 | 78.4895 | 78.4453 |  |  | 32.7974 | 32.7645 | -50.9237 | -50.7812 | 120.66 | 119.3 | 11.6 | 12 | 22.0473 | 28.16 | -347.2182 | 109.4647 | 108.2236 | 12.2 | -47.8 | -31 | -31 |  |  | -534.8705 | -266.5866 | 466.3459 | 381.143 | 17.5052 | -371.0825 | 370.103 | -143.0149 | -227.2455 | -362.274 | 107.5104 | 105.9048 | 144.5802 | -448.3352 | 234.5971 | -215.2491 | 218.8594 | -10.5978 | 29 | 9.52 | 7.295 | 7.302 | -9.92 | -15.6 |  | 16.0876 | -27.5105 | -40.3433 | 24.3 | 52.5 | 51.887 | 11.2246 | 13.5021 | 51.3093 | 51.6814 | 51.1518 |  | 48.2 | 23.4583 | 6.93 |  | -53.6817 | 81.9624 | 62.9858 | -53.2249 | -80.9265 | 52.3602 | 27.9642 | -58.1 | 58.9 | 39.0068 | 158.9101
27/10/2025 | 00:00 | 0 | 13.4554 | -20.7968 | -36.7948 | 11.8838 |  | 32.6973 | -73.6497 | 39.441 | 19.7574 |  | 13.32 | -48.554 | 44 | 17.388 | -44 | 13.4172 | 43.2526 | 8.1201 | 8.1983 | 13.091 | 13.4656 | 0.5102 | 8.0785 |  |  | -58.61 | -58.22 |  | -13.32 | 46.2 | 9.586 | 0.195 | -42.62 | -42.94 | -73.28 | 42.95 | 43.21 | 11.0328 | 8.9206 | 53.2262 | 54.8657 | 24.5846 | -41.7953 | -42.0335 | 8.6911 | 7.7221 | 58.4062 | 58.6741 | -29.9724 | -32.4871 | -263.0097 | -25.7774 | -6.9 | -6.8 | 49.0202 | 48.3878 | -4.2912 |  | -25.5811 | 1.9114 |  |  | 311.838 | 5.5238 | 5.3407 | -95.48 | 284.9543 |  | -89.7631 | 91.2678 | 69.7172 | 22.44 | 19.08 | 49.18 | 65.8 | -56.6597 | -54.6503 | 111.3045 | 111.0603 | 24.7844 | -76.9205 | -76.7577 | -8.4956 |  |  |  | 102.9 | 91.8 | -11.37 | 65.0017 | 62.9658 | 62.6229 | -31.5466 | -30.7429 |  | -6.0621 | 0.4665 | 14.4162 | 44.8 | 23.53 | 55.7886 | 52.739 | -23.97 | -3.7958 | 0 | 0 | -110.9786 | -6.9013 | -15.099 | -62 | -62.2 | 22.0468 | 37.8021 | 41.8132 | 53.9246 | 38 | -3.85 | 34.255 | 109.4137 | -24.91 | -25.41 | 96.95 | 54.19 | 110.0364 | 110.0909 | -25.5485 | -25.5545 | 179.9938 | 141.2301 | 135.3642 | 138.516 | 78.0363 | 67.016 | -21.098 | 108.818 | 325.6946 |  | -23.7705 | -21.3371 | -8.8278 | 3.6978 | 3.3449 | 149.052 | -56.8224 | -58.0977 | -30.8866 | 0 | -14.44 | 98.8 | 8.7151 | -32.6031 | -38.9066 | -37.7875 | 8.4809 | -61.9108 | 24.1443 | 24.1838 |  | 24.1025 | 41.2146 | 41.3371 | 39.8602 | 55.428 | 54.7582 | -102.1484 | 28.19 | 27.8909 | -87.7677 | -82.2988 | -19.6786 | -19.23 | 12.8621 | 0.9512 | -8.16 | 12.07 | -21.0977 |  | -6.55 | 4.238 |  | 35.65 | 83.8007 | 87.6152 | 12.7 | 83.8461 | 23.3 | -11.3597 | 5.6266 | 6.0309 | 1.7726 |  |  | -16.7414 | -21.7826 | 17.2728 | 22.3585 | 52.4146 | 54.1905 | -133.3796 | -19.5368 | 19.9296 | -30.5581 | 10.3728 | 5.9291 | 5.6124 | 11.8188 | 157.4355 | 156.3849 | 195.7 | -195.7776 | -518.1912 | 524.6099 | 570.8828 | -148.57 | -148.1105 | -63.451 | -55.8608 | 79.4094 | 78.8912 | -108.8162 | -108.9047 | 34.1817 | 33.5994 | -52.3044 | -52.0513 | 114.38 | 113.6 | 29 | 29.5 | 22.0473 | 27.44 | -364.5549 | 106.0562 | 105.7913 | 11.7 | -21 | -32.7 | -32.8 |  |  | -560.4927 | -290.6132 | 486.0794 | 395.7234 | 12.7526 | -383.3928 | 387.7921 | -155.9967 | -238.005 | -376.2517 | 108.4679 | 109.1208 | 154.244 | -467.0564 | 240.6004 | -230.1488 | 229.7174 | -11.1005 | 29 | 14.96 | 6.617 | 6.588 | -14.88 | -9.44 |  | 9.5232 | -35.0973 | -28.3314 | 25.3 | 52.155 | 52.829 |  | 13.4891 | 51.7025 | 52.0101 | 52.2607 |  | 20.4 | 10.5667 | 6.53 |  | -53.5664 | 84.3357 | 64.5044 | -53.0097 | -83.1911 | 54.8029 | 28.3926 | -30.1 | 29.3 | 51.8484 | 139.2134
MÁXIMO |  | 0 | 18.5387 | -19.4297 | 11.0046 | 20.8964 | 0 | 52.3693 | -69.7182 | 59.7415 | 30.2951 | 0 | 26.64 | -32.555 | 68.2 | 19.044 | -28.6 | 13.92 | 64.687 | 16.2415 | 16.4187 | 27.7113 | 17.1391 | 6.981 | 8.5147 | 0 | 0 | -36.52 | -36.57 | 0 | 2.22 | 72.6 | 15.57 | 0.226 | -9.6 | -9.69 | -60.46 | 64.73 | 64.9 | 18.6064 | 11.8756 | 72.4981 | 75.3298 | 47.9933 | -26.9258 | -27.2474 | 9.6433 | 9.0418 | 79.9737 | 81.7151 | -12.7588 | -14.1898 | -263.0097 | 17.8696 | -5.7 | -5.6 | 59.9322 | 58.4738 | -1.7225 | 0 | -25.5269 | 5.3774 | 6.0293 | 4.1234 | 487.1058 | 108.1881 | 107.2115 | -40.4502 | 607.5656 | 0 | -15.6883 | 118.6385 | 94.0972 | 28.51 | 33.28 | 68.25 | 78.54 | -12.9896 | -12.8557 | 118.0848 | 119.3815 | 28.7133 | -31.8102 | -31.3933 | 7.0773 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 117.4 | -8.63 | 73.7217 | 72.8426 | 72.2871 | 13.7897 | 13.966 | 44.6178 | -6.0621 | 46.3025 | 19.0596 | 72.82 | 63.59 | 71.9604 | 68.1198 | -21.83 | -2.6794 | 0 | 0 | -64.6606 | 0.0305 | -13.714 | -44.3 | -44 | 28.1662 | 57.1381 | 70.4616 | 80.8777 | 56.95 | -0.76 | 39.122 | 158.079 | -21.46 | -21.83 | 133.86 | 69.79 | 159.8182 | 158.4909 | -14.6115 | 19.0727 | 254.7183 | 209.7742 | 201.4945 | 206.0952 | 83.5954 | 76.721 | 0.058 | 329.4772 | 414.0851 | 0 | -23.3666 | -21.3371 | 55.2643 | 16.8296 | 16.0042 | 179.772 | -32.0938 | -33.17 | 32.4272 | 17.45 | -5.16 | 123.7 | 14.5898 | -24.1871 | -31.141 | -30.5048 | 13.5145 | -9.0066 | 36.3338 | 25.3432 | 0 | 25.008 | 42.9524 | 43.0181 | 41.5303 | 63.9683 | 64.6381 | 69.8293 | 30.3828 | 30.2536 | 99.7396 | 68.7304 | 34.2211 | 8.89 | 14.6761 | 1.5738 | -1.79 | 15.62 | 33.0435 | 11.7399 | -5.281 | 4.452 | 12.1821 | 42.41 | 86.8823 | 89.2551 | 15.6 | 97.7878 | 26.1 | 0 | 10.3673 | 11.3375 | 2.9558 | 0.066 | 0 | -11.7771 | -8.6375 | 19.4797 | 47.042 | 60.0849 | 60.3084 | -77.5551 | -17.5697 | 44.168 | -17.0571 | 12.588 | 15.6389 | 15.1484 | 14.5216 | 271.1386 | 268.1177 | 195.7 | -150.2013 | -292.8253 | 524.6099 | 570.8828 | 60.7946 | 64.2178 | -39.7259 | -25.6973 | 81.1267 | 81.7095 | 95.3812 | 95.9125 | 46.2559 | 45.4978 | -26.4475 | -26.4272 | 136.68 | 136.47 | 34.6 | 34.9 | 22.4382 | 40.96 | -320.5145 | 112.2543 | 111.9766 | 17.3 | 8.5 | 27.8 | 28.1 | 1.5696 | 1.3894 | 252.9444 | 65.8397 | 512.3467 | 412.9442 | 154.5761 | -37.8477 | 400.3623 | -121.9605 | 40.6963 | -33.7531 | 203.9744 | 203.8154 | 165.1529 | -72.3069 | 245.3817 | -87.2974 | 252.664 | -7.8842 | 30 | 22.16 | 7.429 | 7.413 | -8.08 | -2.8 | 0 | 16.6735 | -4.3046 | -28.3314 | 26.6 | 54.006 | 53.632 | 11.5392 | 13.7992 | 53.4829 | 53.4427 | 53.4398 | 0 | 54.8 | 23.5046 | 10.19 | 0 | -24.5975 | 88.6652 | 74.3207 | -24.6215 | -70.0337 | 65.5736 | 46.7174 | 1 | 64.8 | 51.8484 | 651.1699
MÍNIMO |  | 0 | 12.7988 | -27.8028 | -39.7485 | 11.1077 | 0 | 31.7269 | -111.0868 | 35.8986 | 18.1534 | 0 | 0 | -73.539 | 28.6 | 11.592 | -68.2 | 11.7617 | 39.831 | 8.1201 | 8.1983 | 13.091 | 9.7129 | 0.5102 | 1.6021 | 0 | 0 | -75.65 | -76.44 | 0 | -26.64 | 30.8 | 4.94 | 0.159 | -63.22 | -64.24 | -98.61 | 9.51 | 9.72 | 7.2055 | 3.9742 | 47.4214 | 49.2148 | 20.8584 | -52.9139 | -52.7536 | 5.4584 | 5.1374 | 58.4062 | 58.6741 | -34.7915 | -37.7273 | -437.5739 | -29.8002 | -8.5 | -8.5 | 32.6772 | 31.2185 | -6.2783 | 0 | -72.8901 | -3.2485 | -8.7137 | -5.9126 | 311.838 | 5.5238 | 5.3407 | -315.4002 | 284.9543 | 0 | -115.9751 | 19.0412 | 52.702 | 17.34 | 13.47 | 36.68 | 50.95 | -64.2952 | -63.7594 | 69.4683 | 69.8006 | 0 | -137.65 | -138.6084 | -8.4956 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 65.9 | -13.9 | 46.9884 | 45.8147 | 45.3738 | -45.8819 | -45.7314 | 1 | -93.4831 | 0.4665 | 10.51 | 15.02 | 19.24 | 47.5854 | 45.1218 | -32.06 | -18.4627 | 0 | 0 | -159.9552 | -14.0457 | -20.0155 | -88 | -89.6 | 20.5307 | 30.7709 | 30.5417 | 43.9636 | 30.69 | -9.41 | 27.776 | 64.6937 | -32.72 | -32.94 | 77.82 | 44.68 | 65.4545 | 64.7273 | -25.5485 | -27.9909 | 157.7833 | 115.1731 | 110.7628 | 112.0025 | 1.5363 | 11.2557 | -23.72 | 54.6931 | -26.6265 | 0 | -32.5335 | -29.6708 | -13.147 | -47.552 | -44.3574 | 32.304 | -88.1839 | -90.2703 | -38.5339 | 0 | -15.22 | 0.9 | 8.7151 | -143.385 | -42.4052 | -41.5522 | 2.0209 | -71.327 | -27.7297 | 21.0114 | 0 | 19.9777 | 21.1768 | 22.2009 | 21.4783 | 11.7219 | 12.2243 | -102.1484 | -18.4255 | -18.3815 | -88.6114 | -85.7859 | -19.6786 | -19.23 | 4.1511 | 0.5753 | -9.26 | 7.33 | -21.0977 | 11.7399 | -7.648 | 0.758 | 12.1821 | 21.86 | -69.0447 | -98.08 | 12.7 | 55.068 | 17.1 | -22.6355 | -1.9321 | -1.9772 | 1.3836 | 0.066 | 0 | -18.9109 | -44.9723 | 14.7549 | 8.7715 | 49.2034 | 49.7452 | -171.2534 | -29.9944 | 0 | -68.3034 | 8.6035 | 3.6818 | 3.4278 | 10 | -65.4975 | -66.6226 | 149.2 | -195.7776 | -518.1912 | 295.0796 | -249.4011 | -251.5226 | -250.2237 | -72.5686 | -65.3658 | 66.4125 | 66.963 | -184.2042 | -184.9153 | -25.1124 | -26.1012 | -73.3923 | -72.9486 | -27.57 | -27.61 | 2.8 | 3 | 21.3722 | 0 | -372.5223 | 73.1881 | 72.9096 | 4.8 | -53.6 | -43.9 | -43.9 | 1.2472 | 1.0847 | -560.4927 | -372.303 | 83.4737 | 38.4533 | 12.7526 | -404.1355 | 29.6819 | -163.2239 | -241.4981 | -396.796 | 80.9785 | 82.0886 | 121.9308 | -489.3388 | -36.0969 | -252.1424 | 88.6676 | -12.0755 | 2 | 8.4 | 5.504 | 5.487 | -21.92 | -15.6 | 0 | 2.9313 | -35.0973 | -43.8285 | 9.9 | 47.3 | 47.395 | 11.0841 | 13.3158 | 43.7046 | 43.4628 | 44.8309 | 0 | -7 | 10.5667 | 4.66 | 0 | -66.5236 | 72.5612 | 39.7773 | -65.7418 | -87.1336 | 24.8884 | 21.1715 | -64.7 | 0.5 | -571.2806 | 117.4109
PROMEDIO |  | 0 | 14.7259 | -22.2115 | -18.8158 | 15.5697 | 0 | 41.9246 | -87.5364 | 45.969 | 23.4468 | 0 | 11.3313 | -56.0016 | 51.5778 | 16.8243 | -50.15 | 13.328 | 48.1771 | 13.7936 | 13.9484 | 23.1684 | 13.3641 | 5.3213 | 7.7694 | 0 | 0 | -51 | -51.1156 | 0 | -11.3834 | 54.55 | 9.781 | 0.1874 | -29.9452 | -30.0183 | -84.2173 | 30.1423 | 30.2381 | 12.398 | 8.9604 | 56.2007 | 57.7885 | 34.8536 | -37.4053 | -37.5271 | 7.7955 | 7.6097 | 69.0774 | 70.2672 | -23.5999 | -25.6123 | -380.2073 | 3.9294 | -7.2333 | -7.2229 | 44.1455 | 43.1495 | -4.3093 | 0 | -56.9744 | 0.90464 | -5.4375 | -0.82449 | 430.1112 | 66.0592 | 65.9384 | -165.7598 | 455.8828 | 0 | -72.8886 | 74.6383 | 73.1035 | 22.5856 | 21.705 | 51.8498 | 65.3151 | -45.4073 | -45.2231 | 95.2511 | 96.0431 | 21.0269 | -86.3721 | -86.0362 | 0.99868 | 0 | 0 | 0 | 98.4083 | 88.7167 | -11.4823 | 59.8449 | 58.5751 | 58.2198 | -16.7962 | -16.3326 | 32.1456 | -52.9501 | 32.3955 | 14.3747 | 39.1608 | 41.8306 | 57.9321 | 54.805 | -26.1746 | -10.4841 | 0 | 0 | -109.9975 | -7.933 | -16.3539 | -69.8435 | -69.9609 | 23.8548 | 44.3564 | 47.0967 | 61.7704 | 43.607 | -4.3242 | 35.2722 | 109.2504 | -27.2256 | -27.5837 | 103.5779 | 58.1254 | 109.9716 | 108.2985 | -20.3393 | -13.7074 | 200.3354 | 158.2858 | 152.0327 | 154.4533 | 62.9007 | 49.0731 | -14.7212 | 179.0786 | 264.287 | 0 | -27.7909 | -25.1257 | 16.0151 | -16.1478 | -15.0722 | 102.806 | -56.4799 | -57.3848 | -0.52648 | 4.0654 | -12.846 | 68.0421 | 12.6441 | -84.3278 | -37.0005 | -36.109 | 7.7096 | -46.3166 | 9.6906 | 23.6889 | 0 | 23.2336 | 39.5573 | 40.0953 | 38.4868 | 44.9132 | 44.9934 | -3.0561 | 15.8666 | 15.8456 | 16.4359 | -11.7936 | 5.1632 | -4.774 | 9.2315 | 0.97982 | -5.4523 | 11.4781 | 5.8809 | 11.7399 | -6.2957 | 4.1515 | 12.1821 | 30.5348 | 11.7347 | -16.1408 | 14.3281 | 72.4661 | 21.3875 | -8.4556 | 5.4474 | 6.222 | 1.9479 | 0.066 | 0 | -14.6599 | -22.3957 | 17.2087 | 23.1573 | 54.8677 | 55.6738 | -107.6013 | -23.0351 | 26.3537 | -38.7645 | 10.5703 | 8.7861 | 8.4749 | 12.1269 | 121.0642 | 120.9529 | 188.3696 | -188.5438 | -400.1135 | 402.7006 | 213.2705 | -115.1612 | -114.9855 | -57.0503 | -48.5588 | 76.3256 | 76.3786 | -74.579 | -77.4554 | 19.4065 | 18.8789 | -45.8292 | -45.7371 | 77.1969 | 76.6754 | 19.1771 | 19.3458 | 21.8349 | 28.0612 | -345.5881 | 95.9865 | 95.6121 | 10.4293 | -30.9396 | -17.7667 | -17.6438 | 1.4462 | 1.235 | -206.47 | -213.4137 | 306.254 | 240.1431 | 85.5252 | -233.0637 | 229.5088 | -142.8547 | -124.7013 | -226.8087 | 140.1434 | 139.5217 | 144.2079 | -291.8008 | 122.627 | -169.7434 | 170.6713 | -10.4241 | 18.6222 | 13.93 | 6.6591 | 6.6507 | -13.895 | -10.645 | 0 | 11.1914 | -21.6384 | -37.6326 | 19.8 | 50.7025 | 50.3796 | 11.3144 | 13.5663 | 49.7003 | 49.6206 | 49.8723 | 0 | 31.7271 | 20.3401 | 7.1265 | 0 | -49.0337 | 78.5053 | 58.011 | -48.7083 | -77.1618 | 47.5384 | 29.2721 | -40.2188 | 40.3375 | -214.6732 | 346.654
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 26 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/10/2025 | 00:30 | 0 | 1.9387 | -6.7235 | 9.8045 | 11.0411 |  | 11.202 |  | 9.1585 | 3.2959 |  | -11.1 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.3232 | -17.6163 | 4.2542 | 4.1818 | 7.6909 | 3.0248 | 1.9334 | 2.3835 |  | -0.5554 | -0.948 | -0.934 | 4.751 | -8.88 |  | 0.878 | 0.254 |  | -15.34 |  | -11.86 | -11.85 | 5.8025 | 3.6287 | 14.7632 | 16.213 | -13.3278 | -15.5393 | -15.2928 | 4.2186 | 4.8857 | -14.7355 | -12.3242 | 11.9698 | 11.7669 | 13.155 | 2.0249 | -3.1 | -3 | -22.4316 | -22.0865 | -1.2113 |  | 3.3439 | 2.6492 |  | -0.387 | -122.2266 | 32.7463 | 32.7769 | 31.4377 | -204.4967 |  |  |  | 7.6044 | 7.86 | 4.59 | -14.92 | -0.7 | -21.0271 | -21.295 | 25.6502 | 24.4863 | -2.8759 | -4.3428 | -4.7012 | 2.8425 |  |  |  | -25 | -23.5 | -1.61 | 11.7217 | 12.2562 | 10.4539 | 52.0595 | 52.8347 | -28.7308 | -26.2124 | -27.8392 | 2.9114 | 17.93 | 5.77 | 12.5049 | 12.5031 | -6.7 | -113.0372 | 0 | 0 | 22.1364 | -12.8055 | -3.2334 | -18.8 | -18.9 | -5.3284 | -2.6181 | 4.4209 | 3.5312 | -2.35 | -1.66 | 7.5795 | -22.5338 | -10.11 | -10.31 | 25.28 | 15.09 | -23.1636 | -11.6 |  | -37.6455 |  | -22.7744 | -30.1069 | -30.1679 | -21.8926 | -24.4013 | -11.162 | -125.7371 | 3.2849 |  | -7.8342 | -7.009 | 15.5287 | -5.0518 | -5.1283 | -7.684 | -24.2861 | -23.9585 | 5.276 | 6.62 | -9.49 | 0 | 3.3333 | -1.8595 | -13.7326 | -7.9939 | 10.1622 | 7.4783 | -25.3027 | 5.1144 |  | 4.8131 |  |  |  | 8.8752 | 8.7077 | -12.7267 | 18.2558 | 18.478 | -2.8908 | 0 | 16.1099 | -16.92 | -3.0172 | 0.1742 | 2.08 | 1.65 | -17.5444 |  | 3.49 | 1.09 | 4.4878 | 13.34 | -23.5572 | -15.7292 | -3.41 | 33.3043 |  | 12.9554 | -0.5278 | 0 | 2.31 |  |  | -12.4314 | -11.1561 | 2.2384 | -16.7696 | 3.9479 | 4.9239 | 113.9981 | -7.27 | -11.2377 | 7.9812 | 1.4967 | 3.3546 | 3.2907 | 0.866 | -10.2273 | -8.2257 | -16.34 | 10.8661 | 45.9789 | 5.2263 | 101.8094 | 47.3733 | 46.7785 | -11.8825 | -13.8962 | -10.8994 | -11.51 |  |  | -9.2438 | -8.645 | 1.1649 | 1.1537 | 23.27 | 23.31 | -25.2 | -25.7 | 0.1236 | -11.6 | 61.1668 | 32.734 | 32.6128 | -20.4 | -33.7 | -6.3 | -6.8 | -17.5167 | -17.5931 | -129.8286 | -19.937 | -262.4331 | -14.9966 | -48.2609 | 112.6187 | 53.4324 | 121.7442 | 108.1389 | 44.7404 | 24.3335 | 24.626 | -12.7634 | 205.7872 | -207.3916 | 2.2891 | 9.8133 | 0.0012 | 2 | -7.04 | -0.764 | -0.766 | 1.12 | -0.64 | -2.3926 | -5.5344 | 7.5608 | 3.6942 | -12.4 | -2.146 | -2.171 |  |  | 3.9927 | 3.6638 | 3.4865 |  | 17.9 | 9.7694 | 0 |  | -11.5344 | -12.7352 | -14.646 | -9.157 | 7.3426 | -9.4953 | 2.0029 | -19.8 | 3.4 | 83.9892 | -177.2758
26/10/2025 | 01:00 | 0 | 1.8963 | -6.5871 | 9.5797 | 11.1382 |  | 11.0564 |  | 8.5055 | 3.0029 |  | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 1.656 |  | 3.3797 | -17.2316 | 4.213 | 4.0849 | 7.2268 | 2.976 | 1.9887 | 2.3685 |  | -0.5743 | -1.038 | -1.019 | 4.806 | -8.88 | -8.8 | 1.186 | 0.24 |  | -16.01 |  | -11.72 | -11.72 | 5.8268 | 3.601 | 14.7663 | 16.2202 | -12.9114 | -15.5393 | -15.6445 | 4.2818 | 4.409 | -14.3336 | -12.1903 | 12.793 | 12.721 | 9.1579 | 2.7082 | -3.3 | -3.3 | -22.5892 | -22.1425 | -1.2651 |  | 2.4513 | 1.6024 |  | -0.4005 | -126.9875 | 32.8989 | 32.8684 | 35.5705 | -208.0193 |  |  |  | 7.4847 | 8.52 | 5.25 | -15.3 | -0.51 | -20.7592 | -20.7592 | 25.0587 | 24.2452 | -2.4507 | -6.4599 | -6.3875 | 2.2766 |  |  |  | -25.7 | -24.5 | -1.54 | 9.9124 | 9.8742 | 8.51 | 53.5933 | 53.259 | -29.32 | -26.5475 | -29.0885 | 3.2177 | 17.39 | 5.7 | 12.3486 | 12.3077 | -6.28 | -125.599 | 0 | 0 | 18.9346 | -13.1454 | -2.9188 | -16.5 | -16.5 | -5.3955 | -2.6181 | 4.4209 | 3.1601 | -2.51 | -1.66 | 7.533 | -20.5462 | -9.29 | -9.45 | 22.89 | 14.83 | -22.6545 | -11.3 |  | -36.4091 | -11.1222 | -26.1252 | -31.7875 | -32.0356 | -17.2355 | -20.5227 | -11.825 | -129.8298 | 3.8481 |  | -8.989 | -8.1046 | 13.8876 | -9.7674 | -9.5083 | 5.648 | -23.3622 | -22.9216 | 2.6688 | 0 | -9.46 | -2.4 | 3.2428 | -10.236 | -14.2292 | -8.3858 | 10.5862 | 4.1774 | -24.3417 | 5.4162 |  | 5.066 |  |  |  | 8.3728 | 8.2054 | -12.0569 | 17.765 | 17.4383 | -2.7528 | 9.1936 | 16.6226 | -17.15 | -3.1051 | 0.1742 | 1.68 | 1.85 | -17.64 |  | 3.524 | 0.533 |  | 12.75 | -23.0356 | -16.1952 | -3 | 32.9837 |  | 12.4008 | -0.1609 |  | 2.1941 |  |  | -12.1475 | -12.3361 | 2.649 | -16.6349 | 4.6154 | 4.3734 | 109.4487 | -7.5949 | -11.6655 | 7.9821 | 1.6741 | 3.2814 | 3.2274 | 0.9998 | -9.3091 | -8.8774 | -16.34 | 12.3532 | 49.1509 | 0 | 104.188 | 46.0643 | 45.6777 | -10.8803 | -12.1164 | 0 | 0 |  |  | -10.0348 | -9.2438 | 1.9913 | 2.193 | 23.42 | 23.24 | -24.2 | -24.3 | 0.195 | -12.32 | 60.8697 | 32.1289 | 31.5455 | -20.3 | -32 | -5.9 | -6.5 | -17.7966 | -17.5724 | -132.6843 | -22.1736 | -261.8607 | -13.3272 | -48.5695 | 109.7106 | 55.0583 | 124.2138 | 108.2772 | 42.8054 | 26.4464 | 26.1797 | -16.4587 | 203.6668 | -206.2364 | -1.5017 | 11.1656 | 0.3064 | 1 | -6.48 | -0.37 | -0.378 | 0.96 | -0.64 | -2.3016 | -6.0044 | 7.6188 | 4.2802 | -11.5 | -1.83 | -0.25 |  | 3.4404 | 3.5857 | 4.6708 | 4.0296 |  | 17.2 | 10.092 | -0.01 |  | -12.7589 | -10.918 | -14.5369 | -9.0614 | 6.9661 | -10.3313 | 2.7383 | -18.5 | 1.8 | 87.1078 | -180.8189
26/10/2025 | 01:30 | 0 | 1.7212 | -6.4132 | 10.2081 | 11.1844 |  | 10.6711 |  | 8.0311 | 2.8039 |  | -15.54 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.412 | -16.7165 | 4.2044 | 3.9802 | 7.2583 | 3.0453 | 2.0587 | 2.4058 |  | -0.6186 | -1.089 | -1.064 | 5.089 | -6.66 | -11 | 1.248 | 0.251 |  | -16.14 |  | -11.62 | -11.72 | 5.875 | 3.7761 | 14.3416 | 15.9589 | -13.1971 | -16.477 | -15.5052 | 3.6685 | 3.8256 | -14.4676 | -12.1903 | 13.9068 | 13.8287 | 6.3832 | 3.1773 | -3.6 | -3.5 | -22.6313 | -22.2101 | -1.3368 |  | 0.9501 | 1.3972 |  | -0.6863 | -127.7504 | 32.8074 | 32.7158 | 34.5521 | -212.382 |  |  |  | 6.4767 | 8.38 | 5.12 | -15.89 | -1.12 | -20.6252 | -20.8931 | 24.4733 | 22.8985 | -2.6132 | -7.8791 | -7.5817 | 0.4133 |  |  |  | -27.2 | -25.7 | -1.44 | 8.289 | 8.569 | 7.0038 | 55.5552 | 55.0288 | -29.6893 | -26.5643 | -29.7786 | 3.1912 | 17.72 | 6 | 12.3486 | 12.3077 | -6.35 | -125.599 | 0 | 0 | 16.5153 | -13.2406 | -3.1221 |  |  | -5.5164 | -3.1791 | 4.2632 | 2.6035 | -3.01 | -1.85 | 7.409 | -18.8436 | -8.8 | -8.97 | 22 | 13.66 | -20.6182 | -10.2 |  | -34.7273 | -13.9544 | -27.9296 | -32.9572 | -33.2876 | -12.6118 | -14.52 | -11.175 | -130.6303 | 2.4263 |  | -8.5587 | -7.6907 | 0 | -9.9902 | -10.2887 | 22.544 | -24.2472 | -23.2014 | -1.8093 | -14.38 | -9.42 | 1.3 | 3.0859 | -9.8089 | -14.445 | -8.6729 | 10.3555 | 0.1416 | -20.1487 | 5.8831 |  | 5.5809 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 7.3681 | -13.0616 | 15.9914 | 15.5999 | -1.9395 | 9.4581 | 19.689 | -15.91 | -1.7116 | 0.2007 | 1.51 | 2.18 | -17.8894 |  | 3.545 | 0.636 |  | 12.92 | -24.2042 | -17.0916 | -3.06 | 33.7702 |  | 12.4169 | -0.1884 |  | 2.1093 |  |  | -11.6379 | -10.6581 | 2.9108 | -17.0303 | 3.8654 | 4.0507 | 107.7154 | -7.9738 | -11.6305 | 8.4506 | 1.7075 | 3.2521 | 3.2195 | 1.6013 | -11.2924 | -9.2544 | -16.76 | 11.2773 | 48.9479 | 0 | 101.8049 | 44.9243 | 45.4595 | -9.5061 | -11.2237 | 0 | 0 |  |  | -10.5127 | -9.5294 | 2.2828 | 2.1521 | 22.58 | 22.84 | -25.8 | -25.7 | 0.1584 | -12.32 | 62.2711 | 26.214 | 26.664 | -20.4 | -32.7 | -5 | -5.8 |  | -17.7838 | -134.9578 | -24.5122 | -260.7847 | -16.2834 | -49.2514 | 110.17 | 55.7612 | 126.4096 | 108.4095 | 46.7415 | 26.155 | 25.1966 | -20.3169 | 202.4425 | -206.9072 | -5.4784 | 14.7849 | -0.9827 | 2 | -6.72 | -0.429 | -0.434 | 1.52 | 0 | -2.5642 | -6.0044 | 8.2048 | 3.8987 | -13.1 | -3.063 | -3.279 |  |  | 3.5542 | 3.1997 | 3.5025 |  | 16.8 | 8.4424 | -0.08 |  | -12.2025 | -11.4418 | -15.5506 | -9.5768 | 6.8966 | -10.9837 | 3.4266 | -19.6 | 2.2 | 89.9615 | -183.1574
26/10/2025 | 02:00 | 0 | 1.5784 | -6.2275 | 9.296 | 11.0832 |  | 10.5237 |  | 7.9765 | 2.6789 |  | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3561 | -16.2278 | 3.5457 | 3.594 | 6.2793 | 3.905 | 0.0211 | 2.3816 |  | -0.5979 | -1.153 | -1.15 | 4.255 | -8.88 | -11 | 0.823 | 0.229 |  | -16.5 |  | -11.92 | -11.91 | 5.024 | 3.3784 | 14.1336 | 15.6441 | -12.8362 | -16.343 | -15.7916 | 3.8239 | 3.9854 | -14.3336 | -11.9224 | 14.263 | 14.0236 | 3.8586 | 3.3848 | -4 | -3.9 | -22.9511 | -22.7507 | -1.1347 |  | 2.1302 | 1.5733 |  | 0 | -132.8165 | 33.6619 | 33.8755 | 35.2197 | -213.6258 |  |  |  | 5.4389 | 8.43 | 4.65 | -16.77 | -1.61 | -18.4819 | -18.214 | 23.5101 | 22.435 | -2.2635 | -9.0457 | -8.7683 | 2.2289 |  |  |  | -27.6 | -26 | -1.3 | 6.3971 | 6.3952 | 5.5494 | 55.3887 | 55.7924 | -29.4464 | -28.1463 | -29.9168 | 3.2886 | 17.4 | 5.77 | 11.8799 | 11.8195 | -5.93 | -125.599 | 0 | 0 | 18.3409 | -13.2316 | -2.9247 |  |  | -5.4895 | -3.3661 | 3.3169 | 2.2324 | -3.26 | -1.84 | 7.9515 | -19.2698 | -9.7 | -9.89 | 23.53 | 13.19 | -22.2545 | -10.9727 |  | -34.1 | -15.2307 | -28.2059 | -33.0288 | -33.5208 | -16.62 | -17.7279 | -11.064 | -131.8251 | 4.6156 |  | -8.3636 | -8.1174 | 9.7574 | -5.6716 | -5.6479 | 5.648 | -23.0009 | -22.7222 | 0.3406 | 0 | -9.48 | 1 | 3.0722 | -0.8228 | -14.4988 | -8.7508 | 9.5298 | 3.2752 | -21.4857 | 6.0374 |  | 5.5487 | 3.5623 | 3.6051 | 2.5384 | 5.3586 | 4.8562 | -12.7267 | 14.3696 | 13.6462 | -2.4074 | 10.042 | 18.1949 | -16.16 | -2.466 | 0.1669 | 1.3 | 2 | -17.547 |  | 3.587 | 0.584 |  | 12.4 | -24.4064 | -16.1807 | -2.93 | 33.0811 |  | 12.8494 | -0.3654 |  | 2.0311 |  |  | -12.4208 | -10.6393 | 2.5596 | -17.1714 | 4.9769 | 4.6563 | 105.6436 | -7.7887 | -11.634 | 8.1519 | 2.8668 | 3.3839 | 3.2274 | 2.4264 | -11.3792 | -9.9725 | -18.86 | 13.9625 | 52.2556 | -7.7725 | 103.8425 | 42.1691 | 42.7151 | -8.6158 | -10.3783 | 0 | -10.6958 |  |  | -11.7212 | -11.1115 | 1.942 | 1.8521 | 23.77 | 23.26 | -24.7 | -24.5 | 0.195 | -11.44 | 62.7958 | 25.7516 | 25.6407 | -20.4 | -30.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -138.1965 | -30.1928 | -262.0723 | -11.9368 | -50.8477 | 104.1304 | 60.3277 | 127.8099 | 105.7619 | 39.5637 | 23.8988 | 23.4685 | -15.4339 | 199.5064 | -208.5295 | -7.5702 | 17.0173 | -0.3748 | 1 | -6 | -0.455 | -0.466 | 1.52 | 0 | -2.1461 | -6.0349 | 8.0888 | 4.2496 | -13 | -2.111 | -3.24 |  |  | 4.1315 | 4.3931 | 4.0402 |  | 16.3 | 10.0657 | -0.08 |  | -12.2134 | -12.8955 | -15.8117 | -8.0065 | 8.1967 | -11.442 | 2.3739 | -17.8 | 1.6 | 91.9106 | -186.6449
26/10/2025 | 02:30 | 0 | 1.4802 | -6.1607 | 9.8799 | 11.0994 |  | 9.9605 |  | 7.9104 | 2.6279 |  | -8.88 |  | 0 | 0.828 |  | 3.2392 | -16.1969 | 3.4761 | 3.312 | 6.2784 | 3.8614 | 0.0494 | 2.3348 |  | -0.9339 | -0.667 | -0.654 | 4.289 | -11.1 | -11 | 0.588 | 0.233 |  | -22.46 |  | -5.34 | -5.36 | 4.7285 | 3.4903 | 13.789 | 15.3032 | -14.61 | -15.6732 | -15.2369 | 3.9568 | 4.2244 | -15.2713 | -13.128 | 15.2422 | 15.2023 | 6.4733 | 2.933 | -3.4 | -3.4 | -23.1865 | -22.8689 | -1.1889 |  | 0.5064 | 1.4319 |  | 0 | -130.5276 | 29.9386 | 30.1523 | 21.6264 | -199.7977 |  |  |  |  | 8.43 | 4.59 | -17.01 | -1.88 | -19.4196 | -19.1517 | 23.5133 | 21.8967 | -3.3022 | -5.792 | -5.4409 | 0.775 |  |  |  | -27.3 | -25.9 | -1.26 | 7.7056 | 8.1669 | 6.7141 | 52.9271 | 53.5215 | -28.2071 | -25.5987 | -28.8971 | 3.3818 | 18.37 | 6.25 | 15.7861 | 15.5304 | -5.93 | -339.1209 |  |  | 14.7121 | -15.0312 | -2.8154 | -16.5 | -14.5 | -4.7607 | -3.3661 | 4.1055 | 2.2324 | -3.34 | -1.93 | 8.0755 | -14.8858 | -9.3 | -9.5 | 22.23 | 12.8 | -18.2364 | -8.6727 |  | -33.3 | -11.6862 | -25.5299 | -31.5314 | -31.5052 | -19.1385 | -19.1287 | -8.916 | -120.6395 | -3.4219 |  | -8.2545 | -7.4467 | 10.4412 | -5.6046 | -5.5343 | 14.352 | -24.4737 | -23.9119 | -1.0744 | -17.49 | -5.41 | 0 | 3.0937 | -1.6729 | -14.6434 | -8.812 | 9.3595 | 0.7756 | -21.5172 | 5.8738 |  | 5.6205 | 0 | 2.8992 | 0 | 6.6983 | 6.3633 | -12.8941 | 14.4733 | 14.0412 | -2.2089 | 9.3382 | 18.2144 | -15.87 | -2.4147 | 0.1659 | 1.22 | 1.81 | -17.8191 |  | 3.573 | 0.549 |  | 11.87 | -24.132 | -16.4587 | -2.98 | 32.2681 |  | 12.8858 | -0.2296 |  | 2.0147 |  |  | -12.5799 | -10.7807 | 2.4428 | -17.0694 | 4.1108 | 4.0934 | 104.8932 | -7.9289 | -11.9635 | 8.8859 | 4.2815 | 3.3766 | 3.3224 | 3.6913 | -12.3657 | -9.9983 | -17.6 | 12.3395 | 53.4088 | -4.613 | 100.434 | 42.7384 | 43.1208 | -8.8806 | -10.4779 | 0 | 0 |  |  | -11.7816 | -11.1115 | 1.6608 | 1.6594 | 23.53 | 22.98 | -24.2 | -23.6 | 0.195 | -11.04 | 65.1924 | 24.9183 | 24.8081 |  | -30.7 | -4.1 | -4.7 | -17.8387 | -17.7168 | -141.5725 | -32.7044 | -262.8603 | -14.3704 | -53.0958 | 103.7463 | 62.8216 | 129.6571 | 106.3756 | 39.5048 | 24.4798 | 23.2986 | -19.3735 | 197.1124 | -208.1398 | -8.7203 | 18.2139 | -0.1868 |  | -6.4 | -0.497 | -0.505 | 1.12 | 0.16 | -2.1929 | -5.9739 | 8.0583 | 4.5426 | -12.3 | -1.62 | -2.818 |  |  | 4.1517 | 3.6939 | 3.1018 |  | 15.6 | 10.2369 | -0.08 |  | -12.6488 | -12.2964 | -15.5984 | -8.7089 | 8.2203 | -11.5123 | 2.7778 | -17.4 | 0.8 | 87.3657 | -182.5016
26/10/2025 | 03:00 | 0 | 1.3777 | -5.9029 | 9.0713 | 11.2324 |  | 9.7381 |  | 7.6707 | 2.7029 |  | -8.88 |  |  |  |  | 3.2307 | -15.9641 | 3.099 | 2.8796 | 5.5649 | 2.3899 | -0.0478 | 2.4297 |  | -0.9404 | -0.679 | -0.662 | 4.272 | -11.1 | -11 | 0.652 | 0.23 |  | -22.32 |  | -5.47 | -5.51 | 5.0773 | 3.4397 | 13.7473 | 15.4086 | -15.2887 | -15.4053 | -15.2288 | 3.2335 | 4.3889 | -15.4053 | -12.994 | 15.3783 | 15.3833 | 4.4668 | 3.2864 | -3.8 | -3.7 | -23.2012 | -23.1226 | -1.1537 |  | 0.378 | 1.1423 |  |  | -130.2224 | 33.8145 | 33.6009 | 11.639 | -198.9857 |  |  |  | 4.411 | 8 | 4.36 | -16.62 | -2.13 | -19.1517 | -18.4819 | 24.1021 | 22.3385 | -3.5729 | -4.13 | -3.8728 | 0.0963 |  |  |  | -29 | -27.4 | -1.31 | 7.9884 | 8.2598 | 6.7926 | 56.762 | 56.8006 | -28.6847 | -28.6984 | -29.8209 | 2.9968 | 18.43 | 6.23 | 14.3799 | 14.4562 | -5.71 | -301.4357 | 0 | 0 | 21.3851 | -14.4564 | -2.7836 |  |  | -4.906 | -3.7402 | 2.5284 | 2.2324 | -3.36 | -1.39 | 8.401 | -22.3813 | -9.45 | -9.59 | 22.5 | 12.74 | -23.0909 | -11.4091 |  | -35.1545 | -13.9667 | -27.4412 | -33.9679 | -33.8002 | -23.0176 | -23.335 | -8.741 | -111.0907 | 5.1358 |  | -8.5465 | -7.6639 | 14.179 | -4.657 | -4.6398 | -3.588 | -24.5075 | -24.0385 | 2.7159 | 0 | -5.63 | 0 | 3.1223 | 0.75 | -14.6773 | -8.9196 | 8.8001 | 6.0193 | -24.4788 | 6.0169 |  | 5.6311 | 3.5287 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | -12.3918 | 15.487 | 15.5635 | -2.5502 | 9.36 | 16.8081 | -16.79 | -2.4184 | 0.2007 | 2.11 | 2.07 | -15.781 |  | 3.542 | 0.599 |  | 12.24 | -23.6886 | -15.9826 | -3.31 | 32.6561 |  | 13.0685 | -0.1637 |  | 1.9604 |  |  | -12.3955 | -9.2685 | 3.27 | -17.4136 | 5.2257 | 4.1591 | 108.2116 | -8.0417 | -12.0135 | 8.9725 | 4.495 | 3.3546 | 3.3065 | 3.662 | -10.226 | -9.4718 | -17.18 | 11.3187 | 54.9853 | -3.0442 | 100.5667 | 45.3811 | 45.9778 | -10.665 | -12.6091 | -10.6037 | 0 |  |  | -11.3092 | -10.7709 | 1.9094 | 1.898 | 22.96 | 23.06 | -25.6 | -25.4 | 0.3525 | -11.12 | 63.1322 | 26.3784 | 25.9113 |  | -32.4 | -4.6 | -5.1 |  | -17.9319 | -135.4323 | -32.112 | -259.1367 | -13.228 | -51.342 | 104.6603 | 60.4374 | 131.8303 | 105.5694 | 41.1242 | 24.1981 | 23.1106 | -19.2506 | 197.4902 | -208.7926 | -8.2719 | 17.9978 | -0.7947 | 1 | -6.88 | -0.535 | -0.54 | 1.84 | -0.24 | -2.2095 | -5.7694 | 7.8843 | 4.3076 | -12.8 | -2.607 | -2.552 |  |  | 4.5325 | 3.738 | 3.9644 |  | 16.5 | 9.889 | -0.17 |  | -12.1069 | -11.9394 | -15.1148 | -8.6002 | 7.4139 | -9.652 | 2.2424 | -18.3 | 2 | 91.4874 | -185.6556
26/10/2025 | 03:30 | 0 | 1.4082 | -6.0789 | 9.5444 | 10.9343 |  | 10.8656 |  | 8.0621 | 2.6389 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.1833 | -15.8611 | 3.1696 | 3.038 | 5.3822 | 2.4403 | 0.0862 | 2.3843 |  | -1.0941 | -0.684 | -0.682 | 4.822 | -11.1 | -11 | 0.567 | 0.243 |  | -22.57 |  | -5.47 | -5.47 | 4.2774 | 3.5204 | 13.5372 | 14.99 | -14.7055 | -15.9411 | -15.0623 | 4.1813 | 4.2555 | -15.4053 | -13.128 | 15.677 | 15.8542 | 3.9706 | 3.4177 | -3.9 | -3.8 | -23.3275 | -22.8609 | -1.1182 |  | 0.3892 | 1.2467 |  |  | -130.9244 | 32.8379 | 32.8684 | 11.7125 | -201.6519 |  |  |  |  | 8.04 | 4.37 | -16.7 | -2.17 | -19.6875 | -19.5535 | 22.8613 | 21.9158 | -3.4348 | -3.4668 | -3.4288 | 0.0587 |  |  |  | -28.9 | -27.1 | -1.2 | 8.267 | 8.3884 | 7.0843 | 55.7311 | 55.6901 | -28.7165 | -28.099 | -29.2284 | 2.5823 | 18.44 | 6.21 | 14.5361 | 14.5538 | -5.9 | -288.8739 | 0 | 0 | 20.5186 | -14.3018 | -2.8745 |  |  | -4.8938 | -3.9272 | 2.6861 | 1.6757 | -3.58 | -1.36 | 7.5795 | -21.5737 | -8.87 | -9.06 | 21.2 | 13.11 | -23.3273 | -11.6455 |  | -34.7909 | -14.7249 | -28.7056 | -34.8734 | -34.5574 | -18.8094 | -17.9851 | -7.117 | -111.8165 | 4.0373 |  | -7.9598 | -7.2224 | 0 | -7.6915 | -6.9035 | 18.448 | -24.8775 | -24.5586 | -0.2139 | -8.87 | -5.44 | 0.4 | 3.0326 | -5.553 | -14.1951 | -8.3096 | 8.6833 | 2.5723 | -20.1141 | 5.6152 |  | 5.4001 | 3.0026 | 2.5993 | 0 | 6.5308 | 5.861 | -10.5497 | 15.1965 | 15.1969 | -2.2847 | 9.3552 | 16.2954 | -16.84 | -2.6143 | 0.165 | 1.58 | 2.34 | -16.4823 |  | 3.673 | 0.568 |  | 12.31 | -23.8188 | -16.479 | -3.02 | 32.5757 |  | 12.9405 | -0.1583 |  | 1.9524 |  |  | -12.702 | -10.0115 | 3.2383 | -17.2799 | 4.3522 | 4.5132 | 105.9735 | -8.094 | -11.7486 | 8.9183 | 4.1367 | 3.3473 | 3.2986 | 4 | -11.605 | -9.7509 | -17.6 | 13.2102 | 55.0232 | -5.3395 | 98.5958 | 43.9953 | 44.548 | -9.3196 | -11.1102 | 0 | -10.2335 |  |  | -12.276 | -11.9519 | 1.2714 | 1.6525 | 22.31 | 22.44 | -24.3 | -24.1 | 0.195 | -11.04 | 63.3068 | 22.8133 | 22.7289 | -20.4 | -30.3 | -4.5 | -5 | -18.0631 | -17.9173 | -129.2571 | -30.1897 | -262.6382 | -15.645 | -50.6447 | 102.689 | 63.0224 | 132.554 | 106.138 | 40.2259 | 25.9163 | 24.3942 | -20.433 | 196.9533 | -205.2702 | -10.3846 | 19.1732 | -0.3259 | 2 | -5.92 | -0.544 | -0.551 | 1.2 | 0.8 | -2.3116 | -6.5019 | 7.8538 | 4.3961 | -12.5 | -2.233 | -1.57 |  | 3.4639 | 4.3037 | 4.3064 | 4.2614 |  | 14.9 | 9.8237 | -0.11 |  | -11.8327 | -12.6993 | -15.4618 | -8.2857 | 8.0498 | -11.0463 | 2.4385 | -16.5 | 0.5 | 90.8253 | -187.4118
26/10/2025 | 04:00 | 0 | 1.4822 | -6.1762 | 10.2119 | 11.2545 |  | 10.6587 |  | 7.6557 | 2.5639 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.2489 | -15.9113 | 3.0675 | 2.9631 | 5.5703 | 2.3907 | -0.0728 | 2.4038 |  | -1.1032 | -0.683 | -0.677 | 4.218 | -8.88 | -13.2 | 0.494 | 0.235 |  | -22.63 |  | -5.27 | -5.39 | 4.7534 | 3.4349 | 13.1375 | 14.6542 | -14.1235 | -15.8072 | -15.2592 | 3.8437 | 3.8775 | -15.4053 | -12.8601 | 16.4198 | 16.2377 | 1.7629 | 3.7654 | -4.1 | -4.1 | -23.3214 | -22.7503 | -1.1678 |  | -0.0344 | 1.2431 |  | 0 | -130.5276 | 28.4127 | 28.4738 | 13.5648 | -208.5117 |  |  |  | 4.371 | 8.01 | 4.42 | -16.98 | -2.48 | -19.0177 | -19.1517 | 21.7366 | 21.0846 |  | 0.2889 | 0.5639 | -0.3443 |  |  |  | -33 | -30.8 | -0.66 | 7.9054 | 8.3671 | 7.0928 | 57.2984 | 56.7959 | -27.3799 | -29.1786 | -28.0525 | 2.2403 | 25.72 | 15.76 | 14.2236 | 14.1632 | -5.82 | -276.3214 | 0 | 0 | 16.3779 | -14.0919 | -2.8317 | -8.8 | -8.7 | -5.0378 | -3.7402 | 3.1592 | 1.8613 | -3.54 | -1.74 | 7.5795 | -18.0235 | -8.6 | -8.82 | 20.93 | 12.82 | -19.4727 | -9.8727 |  | -34.7727 | -14.0165 | -27.7101 | -32.6779 | -33.6388 | -20.2217 | -16.4711 | -5.067 | -114.4224 | 4.5314 |  | -8.4537 | -7.3747 | 9.7917 | -4.2501 | -4.4772 | 22.032 | -24.5313 | -24.2751 | -0.1672 | 0 | -9.29 | 2 | 2.9589 | 2.666 | -14.7566 | -9.0011 | 9.1725 | 3.1038 | -19.9755 | 6.1659 |  | 5.8655 | 0 | 3.2959 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -11.5545 | 14.7087 | 14.7253 | -2.6212 | 9.6864 | 18.6685 | -15.94 | -2.1199 | 0.165 | 1.46 | 1.33 | -16.8092 |  | 3.635 | 0.513 |  | 12.51 | -24.5922 | -16.3557 | -3.19 | 33.1936 |  | 13.018 | -0.0638 |  | 1.8919 |  |  | -13.1494 | -9.4659 | 3.1738 | -17.3236 | 5.3688 | 5.08 | 104.699 | -8.1661 | -12.0745 | 9.2259 | 3.8688 | 3.318 | 3.2433 | 3.3706 | -12.2704 | -11.3235 | -18.02 | 13.3755 | 57.8091 | -6.1547 | 101.6303 | 44.339 | 44.9004 | -9.45 | -11.5811 | 0 | 0 |  |  | -12.5837 | -12.3474 | 1.4362 | 1.7564 | 23.38 | 23.03 | -24.4 | -24.3 | 0.2646 | -11.6 | 68.4436 | 23.7432 | 23.6338 | -19.9 | -31.1 | -2.9 | -3.4 | -17.8303 |  | -134.6597 | -33.2126 | -260.1991 | -12.3874 | -52.105 | 106.1544 | 65.9598 | 136.1676 | 107.3317 | 39.9702 | 24.5332 | 24.3602 | -24.7926 | 192.8943 | -209.1542 | -12.2655 | 20.5799 | -0.3967 | 2 | -6.32 | -0.554 | -0.562 | 1.04 | 0.32 | -2.445 | -6.3554 | 7.8538 | 4.7776 | -12.2 | -1.589 | -1.291 |  |  | 3.6605 | 3.7305 | 3.8661 |  | 14.7 | 9.1243 | -0.13 |  | -11.1216 | -12.5998 | -15.2926 | -7.2481 | 7.9741 | -11.5103 | 2.6506 | -16.3 | 0.5 | 93.7471 | -189.6832
26/10/2025 | 04:30 | 0 | 1.7589 | -6.5217 | 9.023 | 11.042 |  | 10.6753 |  | 7.7169 | 2.5319 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.3642 | -15.9204 | 3.0038 | 2.8949 | 5.3002 | 2.1894 | 0.0235 | 2.4858 |  | -1.146 | -0.749 | -0.733 | 4.745 | -11.1 | -13.2 | 0.291 | 0.249 |  | -22.77 |  | -5.74 | -5.73 | 4.5767 | 3.6124 | 12.9271 | 14.5775 | -16.4936 | -15.6732 | -15.2094 | 3.5406 | 3.9377 | -15.9411 | -13.5299 | 14.5268 | 14.3978 | 9.5946 | 3.0205 | -3.7 | -3.8 | -23.3048 | -23.3509 | -1.093 |  | 2.1497 | 0.0913 |  | -0.5398 | -126.4076 | 26.7952 | 26.8868 | 16.94 | -205.0823 |  |  |  |  | 8.14 | 4.59 | -16.78 | -2.33 | -19.8215 | -19.8215 | 23.0553 | 22.1159 |  | 3.469 | 3.5297 | 1.657 |  |  |  | -33.1 | -31.3 | -0.84 | 9.3093 | 9.6388 | 8.9208 | 56.9873 | 57.304 | -29.055 | -28.1832 | -30.6225 | 2.4005 | 24.48 | 14.81 | 13.2861 | 13.2843 | -5.79 | -251.198 | 0 | 0 | 23.5875 | -13.2572 | -2.8616 |  |  | -4.9609 | -3.9272 | 2.5284 | 1.4902 | -3.74 | -1.14 | 7.3005 | -23.7338 | -9.21 | -9.44 | 22.04 | 12.61 | -25.8909 | -11.8364 |  | -36.6455 | -13.5768 | -26.8564 | -34.4397 | -34.9333 | -25.5318 | -20.3272 | -4.093 | -116.1197 | 4.8996 |  | -8.2409 | -7.4906 | 11.4062 | -4.9814 | -4.9517 | 12.304 | -28.0171 | -27.6524 | 0.0806 | 0 | -9.02 | 0 | 3.1253 | 0.5178 | -14.4808 | -8.6899 | 10.3766 | 2.9763 | -20.1182 | 5.648 |  | 5.3932 | 2.9262 | 3.3549 | 0 | 6.1959 | 6.0284 | -9.8799 | 17.243 | 16.9504 | -4.3025 | 0 | 17.2085 | -16.86 | -2.6143 | 0.1302 | 2.13 | 1.27 | -17.8101 |  | 3.582 | 0.736 |  | 12.44 | -20.6655 | -12.3974 | -3.33 | 31.4606 |  | 13.3157 | -0.0498 |  | 1.8702 |  |  | -12.0616 | -8.7093 | 3.1697 | -17.9999 | 4.4067 | 3.8408 | 86.3563 | -8.1957 | -12.2604 | 9.3093 | 3.652 | 3.2814 | 3.2433 | 3 | -11.5564 | -10.4308 | -17.6 | 12.7527 | 54.0471 | 0 | 102.4325 | 47.7825 | 47.8719 | -12.9227 | -14.88 | -12.4576 | -12.7796 | 24.6848 |  | -10.3864 | -9.8041 | 1.9457 | 1.9163 | 24.16 | 24.03 | -26.5 | -26.6 | 0.195 | -10.72 | 62.8536 | 26.4516 | 26.3411 |  | -31.6 | -5.4 | -6 |  | -17.8914 | -133.4711 | -31.8735 | -260.8711 | -14.7961 | -51.8875 | 106.9459 | 58.6286 | 128.9891 | 105.6113 | 42.8683 | 24.502 | 24.8046 | -18.4163 | 199.1088 | -207.0538 | -4.798 | 14.6133 | -1.0535 | 2 | -7.04 | -0.546 | -0.558 | 1.84 | -0.4 | -2.593 | -5.388 | 6.7094 | 4.0726 | -11.7 | -2.529 | -2.459 | 3.1365 |  | 3.4847 | 3.5768 | 3.087 |  | 17.8 | 8.9777 | -0.15 |  | -9.3274 | -12.081 | -14.7861 | -7.317 | 7.0903 | -9.2921 | 1.5071 | -19.8 | 3.6 | 91.5827 | -186.4092
26/10/2025 | 05:00 | 0 | 1.7867 | -6.6508 | 9.4182 | 10.7504 |  | 10.7308 |  | 7.5499 | 2.4429 |  | -11.1 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.2829 | -15.5237 | 2.8358 | 2.6893 | 5.181 | 1.441 | 0.0685 | 2.3809 |  | -1.0464 | -0.737 | -0.724 | 4.584 | -11.1 | -13.2 | 0.495 | 0.243 |  | -23.52 |  | -5.31 | -5.26 | 4.4603 | 3.589 | 13.0633 | 14.6154 | -16.3316 | -16.2091 | -15.6731 | 3.7734 | 3.7895 | -15.9411 | -13.6638 | 16.2492 | 16.0436 | 6.1971 | 3.3497 | -3.8 | -3.8 | -23.4816 | -23.0407 | -1.1799 |  | 1.4029 | 0.0963 |  | -0.5037 | -129.1848 | 27.7718 | 27.7718 | 15.5605 | -207.9143 |  |  |  |  | 8.28 | 4.76 | -16.66 | -2.09 | -19.2856 | -19.2856 | 22.1627 | 21.1719 |  | 0.9582 | 1.1218 | 1.0762 |  |  |  | -33.2 | -31.1 | -0.83 | 8.5599 | 8.844 | 7.6572 | 56.9901 | 57.6004 | -28.2865 | -28.2741 | -30.4773 | 2.6067 | 25.47 | 15.26 | 13.4424 | 13.4796 | -5.57 | -263.7597 | 0 | 0 | 22.0352 | -13.593 | -2.724 |  |  | -5.1306 | -3.9272 | 2.5284 | 1.6757 | -3.65 | -1.4 | 7.967 | -22.8888 | -8.71 | -8.85 | 20.94 | 12.69 | -23.6909 | -12.1182 |  | -36.1 | -15.3966 | -27.802 | -34.8545 | -34.0389 | -23.7677 | -21.0458 | -4.416 | -115.0706 | 0.8368 |  | -8.5075 | -7.4274 | 8.3201 | -4.3849 | -4.8003 | 7.184 | -25.8386 | -25.8139 | 2.2758 | 0 | -9.75 | 0 | 3.0372 | -0.6435 | -14.6492 | -8.8618 | 10.4271 | 4.5184 | -22.8271 | 5.6152 |  | 5.3923 | 3.2787 | 3.5548 | 2.4353 | 6.1959 | 5.861 | -12.2243 | 16.7419 | 17.1601 | -3.7977 | 0 | 18.649 | -16.46 | -2.6125 | 0.1916 | 1.54 | 1.14 | -17.6722 |  | 3.596 | 0.962 |  | 12.28 | -21.5521 | -13.0865 | -3.25 | 31.2663 |  | 13.3408 | 0.433 |  | 1.9042 |  |  | -12.012 | -8.1829 | 2.6637 | -17.9497 | 4.5238 | 6.1009 | 85.5405 | -8.3072 | -13.3092 | 9.8658 | 4.5228 | 3.3619 | 3.2986 | 4.0783 | -14.0124 | -12.8152 | -19.7 | 14.3307 | 55.6116 | -6.2975 | 99.8476 | 42.6603 | 41.7527 | -8.048 | -9.0129 | -11.3428 | -13.6502 |  | 23.8504 | -11.6608 | -11.463 | 1.276 | 1.1044 | 23.11 | 23.12 | -23.9 | -24.2 | 0.195 | -10.48 | 59.7745 | 26.1544 | 26.0163 |  | -31.2 | -5.3 | -5.9 |  | -17.716 | -137.2899 | -34.4682 | -258.2188 | -14.2786 | -51.9725 | 100.4863 | 66.4745 | 130.4195 | 104.6107 | 34.0064 | 23.5373 | 23.7319 | -18.8713 | 190.8735 | -207.2396 | -11.1174 | 22.9224 | -0.7727 | 4 | -6.64 | -0.546 | -0.554 | 1.44 | 0.8 | -3.3095 | -6.9413 | 8.2933 | 4.3381 | -12.5 | -1.257 | -1.913 | 3.0186 | 3.5383 | 3.7798 | 3.3471 | 3.8014 |  | 15.7 | 9.3119 | -0.1 |  | -10.7824 | -12.3336 | -16.6643 | -6.9247 | 8.1416 | -13.1782 | 4.3003 | -17.2 | 1.2 | 91.7931 | -188.0268
26/10/2025 | 05:30 | 0 | 1.8557 | -6.8188 | 8.4868 | 10.6475 |  | 11.2963 |  | 7.3122 | 2.3769 |  | -11.1 | -15.4 | -6.6 | 0 | -8.8 | 3.2108 | -15.5072 | 2.7982 | 2.6145 | 5.0448 | 1.0168 | 0.0524 | 2.3192 |  | -1.0432 | -0.588 | -0.573 | 4.599 | -8.88 | -17.6 | 0.379 | 0.242 |  | -23.03 |  | -5.3 | -5.24 | 4.5209 | 3.4801 | 12.9213 | 14.5981 | -16.8379 | -15.9411 | -15.4071 | 3.8685 | 4.008 | -16.0751 | -13.7978 | 16.1363 | 16.1773 | 4.6559 | 2.8534 | -3.8 | -3.7 | -23.2313 | -22.9745 | -1.2922 |  | 0.4004 | -0.1857 |  | -0.4399 | -125.0953 | 28.5958 | 28.8095 | 14.2642 | -203.125 |  |  |  | 4.3411 | 8.18 | 4.69 | -16.87 | -2.42 | -19.5535 | -19.6875 | 22.7265 | 21.6916 |  | -0.6805 | -0.6213 | -0.3011 |  |  |  | -32.6 | -30.6 | -1.09 | 7.719 | 8.0617 | 6.3826 | 58.5662 | 58.3585 | -28.5816 | -29.2132 | -30.5723 | 2.6914 | 25 | 15.79 | 13.9111 | 13.7726 | -5.68 | -263.7597 |  |  | 17.3726 | -13.9357 | -2.705 |  |  | -5.1172 | -3.7402 | 3.1592 | 1.8613 | -3.46 | -1.6 | 7.719 | -18.5236 | -8.86 | -9.05 | 21.18 | 12.33 | -21.2 | -10.6182 |  | -35.1 | -14.3771 | -27.3295 | -33.6627 | -33.4885 | -25.262 | -22.8273 | -4.38 | -114.975 | -5.4012 |  | -8.5581 | -7.794 | 10.9765 | -0.7903 | -1.4314 | 1.04 | -25.5599 | -25.4069 | -0.0669 | 0 | -9.01 | 0 | 3.2869 | 7.332 | -14.3906 | -8.6191 | 11.0117 | 3.8598 | -20.1801 | 5.8684 |  | 5.3622 | 2.9847 | 3.1413 | 0 | 5.861 | 6.5308 | -13.564 | 15.2821 | 15.2558 | -3.0423 | 11.3072 | 21.7838 | -17.68 | -1.1348 | 0.1659 | 0.84 | 2.72 | -21.5555 |  | 3.575 | 1.068 |  | 12.69 | -23.4782 | -14.4702 | -3.32 | 30.8447 |  | 8.6683 | -4.0161 | -4.0512 | 1.9278 |  |  | -12.5992 | -12.6401 | 2.0998 | -14.6962 | 4.1361 | 5.7877 | 83.9021 | -7.1468 | 0 | 2.0833 | 3.8837 | 3.4132 | 3.3461 | 3 | -15.7624 | -16.023 | -20.53 | 15.7056 | 60.732 | -9.5888 | 97.882 | 41.635 | 41.9399 | -8.9074 | -10.2202 | -11.8498 | -14.5248 |  |  | -12.6386 | -12.287 | 1.6266 | 1.5854 | 23.57 | 24.15 | -19.3 | -19.7 | 0.6857 | -12.16 | 58.7857 | 23.2153 | 22.9237 | -19.9 | -21.4 | -3.3 | -3.8 | -18.1153 | -17.9499 | -144.1016 | -38.6397 | -262.882 | -13.3788 | -56.6215 | 96.4005 | 70.27 | 133.1984 | 101.104 | 27.5199 | 28.1891 | 25.1817 | -25.6758 | 182.1198 | -205.1236 | -23.6367 | 30.7657 | -0.1868 | 4 | -5.36 | -0.745 | -0.753 | -0.08 | 2.48 | -3.4843 | -8.7877 | 3.6332 | 8.7907 | -9.8 | -2.298 | -1.401 | 3.0175 |  | 3.4835 | 2.8928 | 2.8577 |  | 7.2 | 10.4533 | 0.01 |  | -8.362 | -13.3366 | -16.9037 | -4.6828 | 7.891 | -13.2573 | 3.9992 | -8.5 | -5.1 | 90.5897 | -183.7946
26/10/2025 | 06:00 | 0 | 1.9733 | -7.0936 | 6.7687 | 11.0427 |  | 10.9535 |  | 7.1806 | 2.2719 |  | -11.1 | -15.4 | -8.8 | 0 | -6.6 | 3.6815 | -16.0226 | 2.5059 | 2.3592 | 4.5689 | 2.232 | 0.0992 | 2.3764 |  | -0.9905 | -0.592 | -0.571 | 4.144 | -11.1 | -19.8 | 0.184 | 0.232 |  | -23.48 |  | -5.09 | -5.03 | 3.5211 | 3.7598 | 13.0138 | 14.617 | -17.2994 | -16.477 | -15.8605 | 3.6231 | 3.8649 | -16.0751 | -13.5299 | 16.9518 | 16.9822 | 0.0281 | 4.1211 | -4.2 | -4.2 | -23.0713 | -22.3662 | -1.2455 |  | -1.6528 | -0.4977 |  | 0 | -121.189 | 26.0323 | 26.0018 | 17.8295 | -206.1876 |  |  |  | 0.1497 | 7.07 | 3.34 | -19.02 | -5.41 | -17.6781 | -17.2763 | 20.7386 | 19.4648 |  | -1.7752 | -1.4478 | -1.511 |  |  |  | -34.1 | -32.2 | -0.82 | 4.464 | 4.8951 | 3.4756 | 59.6063 | 59.6011 | -27.9689 | -29.6653 | -29.6943 | 2.412 | 24.55 | 15.23 | 13.9111 | 13.7726 | -5.78 | -263.7597 |  |  | 19.7222 | -13.6005 | -2.7512 |  |  | -4.4714 | -3.5531 | 2.5284 | 2.2324 | -3.37 | -1.24 | 9.579 | -20.7262 | -8.98 | -9.16 | 21.47 | 11.67 | -23.4364 | -11.5455 |  | -34.0273 | -18.6004 | -30.2739 | -35.7256 | -35.8098 | -27.3479 | -21.3294 | 0 | -119.4147 | -14.6931 |  | -8.3542 | -7.608 | 8.3475 | -1.8301 | -2.6625 | 5.648 | -23.5145 | -23.2386 | -2.1581 | 0 | -9.25 | 1.1 | 3.3446 | 4.19 | -13.9061 | -7.8499 | 10.712 | 2.8663 | -18.6525 | 5.9922 |  | 5.7078 | 0 | 3.2567 | 0 | 3.3491 | 3.8515 | -12.8941 | 14.0604 | 14.0861 | -1.9676 | 11.4236 | 21.7887 | -17.48 | -1.4974 | 0.1458 | 0.69 | 1.84 | -22.1135 |  | 3.537 | 1.014 | 2.5593 | 13.28 | -25.0052 | -15.3068 | -3.31 | 31.6952 |  | 6.5573 | -2.9214 | -3.0348 | 1.8433 |  |  | -12.9107 | -12.2597 | 2.2706 | -12.9587 | 3.7879 | 4.4704 | 81.297 | -7.7899 |  | 3.6562 | 3.7017 | 2.4024 | 2.3177 | 2.6022 | -22.9659 | -21.5852 | -25.56 | 20.216 | 70.0941 | -23.4366 | 88.9088 | 37.8352 | 37.8543 | -6.6412 | -7.6941 | -12.5606 | -15.2918 | 14.188 | 11.3786 | -15.528 | -14.9458 | -0.4483 | -0.8396 | 29.01 | 28.64 | -18.6 | -18.6 | 0.4056 | -10.48 | 62.533 | 21.6864 | 20.9352 | -19.5 | -20 | -0.7 | -1.6 | -18.1431 | -18.1273 | -153.0885 | -39.9347 | -262.5897 | -14.5541 | -58.6304 | 83.3565 | 87.7862 | 149.7901 | 92.7151 | 8.4432 | 18.7222 | 17.9312 | -36.2893 | 162.3583 | -203.9531 | -40.1579 | 46.1531 | -0.9827 | 5 | -5.92 | -0.791 | -0.801 | 0.64 | 3.44 | -4.0419 | -9.4041 | 3.2822 | 9.3767 | -9.7 | -0.501 | -0.537 | 3.2417 |  | 3.1492 | 3.3508 | 3.1334 |  | 4.7 | 10.2959 | 0.02 |  | -4.7359 | -14.9343 | -19.1366 | 0 | 9.8114 | -14.8838 | 4.6124 | -6.7 | -7.2 | 90.0106 | -183.8583
26/10/2025 | 06:30 | 0 | 1.9227 | -6.9569 | 2.4537 | 10.2013 |  | 9.8242 |  | 6.2599 | 1.7409 |  | -13.32 | -15.4 | -6.6 | 0 | -8.8 | 3.508 | -25.7466 | 2.3977 | 2.2547 | 4.4629 | 2.0191 | 0.0759 | 2.3036 |  | -1.0963 | -0.657 | -0.642 | 4.234 | -6.66 | -17.6 | -0.319 | 0.234 |  | -24.01 |  | -4.49 | -4.43 | 2.539 | 3.6666 | 12.6765 | 14.2952 | -16.9449 | -17.4147 | -16.471 | 4.7488 | 4.5559 | -8.4394 | -5.7602 | 17.2836 | 17.3462 | 1.5702 | 4.2025 | -4.1 | -4.1 | -22.6938 | -22.0112 | -1.2299 |  | -2.7778 | -0.7305 |  | -0.5904 | -128.4524 | 24.4453 | 24.3843 | 22.3757 | -212.0659 |  |  |  | -0.988 | 7.12 | 3.28 | -19.08 | -5.65 | -18.3479 | -18.08 | 19.7265 | 18.2044 |  | 1.2913 | 1.3134 | -2.8719 |  |  |  | -33.8 | -31.7 | -0.62 | 5.3329 | 6.7046 | 5.5805 | 57.0493 | 57.1167 | -27.1641 | -27.3777 | -29.432 | 2.2979 | 26.66 | 14.8 | 14.0674 | 13.8702 | -5.4 | -276.3214 |  |  | 17.9746 | -13.735 | -2.6882 |  |  | -5.0378 | -3.7402 | 3.1592 | 2.2324 | -3.37 | -1.73 | 7.5485 | -20.3862 | -8.53 | -8.62 | 19.82 | 10.2 | -21.5818 | -10.8455 |  | -34.2636 | -19.7743 | -29.8275 | -36.3436 | -36.0513 | -26.1716 | -19.8598 |  | -124.3953 | -8.1999 |  | -8.783 | -8.5407 | 0 | 0.8892 | -0.1891 | 4.624 | -23.4084 | -23.2941 | -4.0386 | 0 | -9.25 | -0.9 | 3.5011 | 7.5506 | -14.3914 | -8.4804 | 8.857 | 0.5507 | -18.852 | 6.0385 |  | 5.6978 | 2.4958 | 3.8413 | 0 | 4.6888 | 4.6888 | -16.2433 | 13.2407 | 13.3764 | -2.468 | 11.8453 | 26.9108 | -20.36 | -1.0085 | 0.1385 | 0.37 | 1.49 | -26.5531 |  | 3.512 | 0.867 |  | 13.25 | -26.3317 | -15.2314 | -3.67 | 30.9649 |  | 6.3916 | -2.7529 | -2.6991 | 1.8108 |  |  |  | -10.435 | 0.7809 | -12.7194 | 3.9436 | 4.2239 | 80.9408 | -7.8588 |  | 3.9648 | 3.4164 | 3.6109 | 3.5676 | 3 | -16.3085 | -15.4963 | -18.86 | 14.2268 | 62.1074 | -16.2279 | 99.359 | 25.5221 | 24.7078 | -10.7534 | -11.8363 | -12.985 | -14.3603 |  |  | -13.8032 | -13.2483 | 2.5978 | 3.1046 | 24.51 | 24.08 | -27.3 | -27.5 | 0.4752 | -11.52 | 85.3134 | 24.6907 | 24.9539 | -19.5 | -36.3 | -3.7 | -4.3 | -18.1536 | -18.0305 | -173.1535 | -52.0454 | -217.7375 | -11.548 | -54.1422 | 63.9879 | 103.9681 | 104.1341 | 136.9079 | -9.8374 | 20.769 | 22.2599 | 5.1714 | 102.7499 | -246.8792 | 0.0898 | 4.7724 | -0.0916 | 4 | -9.44 | -0.581 | -0.59 | 4.64 | -0.88 | -3.9546 | -5.3025 | 7.7378 | 3.7522 | -10.9 | -0.339 | -0.193 | 2.9468 | 3.544 | 3.2271 | 3.1894 | 2.5734 |  | 20 | 8.733 | 0.25 |  | -11.6234 | -11.9182 | -14.6333 | -8.9013 | 7.2925 | -9.6792 | 1.5573 | -21.5 | 4.1 | 98.7562 | -184.4196
26/10/2025 | 07:00 | 0 | 1.6475 | -6.882 | 2.3948 | 10.1584 |  | 9.448 |  | 6.3456 | 1.9789 |  | -15.54 | -13.2 | -8.8 |  | -4.4 | 3.3797 | -25.9413 | 2.4027 | 2.2896 | 4.4522 | 1.6676 | 0.067 | 2.2547 |  | -1.0292 | -0.61 | -0.599 | 4.282 | -6.66 | -19.8 | -0.508 | 0.237 |  | -24.01 |  | -4.19 | -4.2 | 2.6177 | 3.9024 | 12.6445 | 14.0979 | -15.5321 | -17.2807 | -16.727 | 3.6289 | 3.725 | -6.9659 | -4.9565 | 17.9553 | 18.25 | -9.6671 | 5.1518 | -4.5 | -4.5 | -22.0122 | -21.9693 | -0.3016 |  | -1.1655 | -1.6959 |  | -0.518 | -118.0761 | 39.0026 | 39.0332 | -28.447 | -208.78 |  |  |  | 0 | 7.59 | 3.89 | -19.85 | -6.3 | -18.214 | -18.08 | 16.0459 | 14.7302 | -4.2701 | 5.5251 | 4.9015 | -1.2762 |  |  |  | -37.1 | -34.6 | -0.45 | 5.6913 | 5.7898 | 4.8938 | 64.6341 | 65.6224 | -24.7393 | -36.7618 | -27.7907 | 2.5951 | 24.18 | 12.94 | 12.3486 | 12.3077 | -5.35 | -188.3985 |  |  | 21.6833 | -12.8351 | -2.6253 | -11.1 | -11.1 | -6.0388 | -3.1791 | 3.6324 | 2.789 | -2.93 | -1.83 | 7.2075 | -23.0488 | -9.5 | -9.59 | 21.86 | 10.2 | -24.6545 | -12.7818 |  | -33.6273 | -21.5923 | -33.5068 | -37.5029 | -38.6658 | -22.4361 | -22.6553 |  | -77.6897 | 2.2869 |  | -9.0997 | -9.1611 | 0 | -0.1218 | 0.3551 | 17.424 | -24.1312 | -24.0056 | -7.36 | 0 | -8.62 | -1.3 | 3.7542 | 7.5481 | -13.3853 | -7.3701 | 7.9909 | 2.7451 | -17.9634 | 5.6439 |  | 5.3967 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | -14.4012 | 13.326 | 13.831 | -3.1437 | 9.7252 | 21.6031 | -19.29 | -0.3035 | 0.1476 | -0.06 | 4.86 | -21.6177 |  | 3.512 | 0.771 |  | 12.43 | -23.7839 | -14.5879 | -3.79 | 30.5016 |  | 6.1079 | -2.6722 | -2.6742 | 1.9471 |  |  | -12.9473 | -9.722 | 1.1863 | -12.1397 | 4.2904 | 4.1427 | 83.4269 | -7.7384 |  | 4.1646 | 3.3843 | 3.8316 | 3.7812 | 2 | -19.8547 | -18.7459 | -21.37 | 13.5568 | 71.0173 | -30.8334 | 105.3166 | 18.8991 | 19.7448 | -8.9014 | -10.7984 | -11.905 | -15.2019 |  |  | -12.6496 | -11.9849 | -0.0466 | 0.1914 | 29.77 | 29.25 | -29.3 | -28.9 | 0.195 | -11.68 | 87.8699 | 25.8195 | 25.6873 | -19.1 | -37.5 | -4.6 | -5.1 | -17.923 | -17.8519 | -190.9592 | -67.8546 | -204.1856 | -0.6623 | -57.6925 | 46.0814 | 127.0282 | 104.4477 | 117.4878 | -33.6859 | 18.4957 | 19.3299 | 8.6478 | 72.1201 | -234.9907 | -17.7216 | 19.1381 | 0.47 | 4 | -10.32 | -0.558 | -0.565 | 5.28 | -1.84 | -3.7384 | -4.3931 | 7.2953 | 3.7217 | -11.9 | -2.663 | -2.929 | 3.1677 |  | 3.376 | 3.1403 | 3.4624 |  | 20.4 | 8.3358 | 0.33 |  | -10.2009 | -12.4923 | -15.8254 | -8.0802 | 8.3778 | -11.4367 | 2.4788 | -22.3 | 4.1 | 106.993 | -197.0178
26/10/2025 | 07:30 | 0 | 2.3086 | -7.545 | 2.4865 | 9.9629 |  | 10.1075 |  | 7.0792 | 2.2959 |  | -13.32 | -15.4 | -8.8 |  | -6.6 | 3.3339 | -25.9963 | 2.828 | 2.597 | 5.1368 | 1.6719 | -0.0236 | 2.3297 |  | -1.0848 | -0.687 | -0.667 | 4.363 | -6.66 | -17.6 | -0.526 | 0.248 |  | -23.96 |  | -4.56 | -4.56 | 2.8774 | 3.5198 | 11.7361 | 13.2517 | -14.6142 | -17.2807 | -16.9936 | 3.6275 | 3.9112 | -7.6357 | -4.9565 | 17.6137 | 17.2258 | -6.9871 | 4.5098 | -4.5 | -4.4 | -22.366 | -22.0522 | -0.5729 |  | -2.1779 | -1.4728 |  | -0.5169 | -125.0343 | 39.2163 | 39.0637 | -37.1892 | -213.5939 |  |  |  | 1.0379 | 7.77 | 4.07 | -19.27 | -5.82 | -17.4102 | -17.5442 | 17.0837 | 15.4987 | -4.2601 | 7.473 | 7.6975 | -1.3917 |  |  |  | -36.2 | -33.6 | -0.57 | 8.1315 | 7.927 | 7.54 | 65.1791 | 66.1192 | -27.5597 | -35.6868 | -30.3729 | 2.5447 | 25.4 | 12.81 | 12.5049 | 12.5031 | -5.5 | -4.4434 | 0 | 0 | 18.4786 | -12.9165 | -2.6647 |  |  | -6.0547 | -2.6181 | 4.2632 | 3.7167 | -2.32 | -1.87 | 6.975 | -21.4037 | -9.81 | -10.08 | 22.77 | 11.07 | -23.6364 | -12.1182 |  | -33.1636 | -18.7786 | -29.0199 | -34.922 | -34.5932 | -24.8743 | -16.242 |  | -70.6899 | 5.9914 |  | -9.4282 | -9.1532 | 0 | -0.9338 | -1.5046 | 8.208 | -21.8884 | -21.5535 | -3.8386 | 0 | -7.13 | 4.6 | 3.9815 | 3.3449 | -16.9196 | -11.1151 | 15.6667 | 2.392 | 0 | 5.6057 |  | 5.181 | 2.9099 | 3.8171 | 0 | 4.3539 | 4.1864 | -16.7456 | 13.6321 | 13.4315 | -4.9274 | 0 | 21.8814 | -19.98 | -0.3035 | 0.1302 | 0.03 | 5.28 | -21.4624 |  | 3.487 | 0.766 |  | 11.97 | -22.0432 | -12.5836 | -3.63 | 29.6045 |  | 6.1575 | -2.6495 | -2.7604 | 1.9995 |  |  | -12.6255 | -11.3372 | 0.9315 | -12.1124 | 4.0592 | 4.182 | 83.399 | -7.4805 |  | 3.7944 | 2.6415 | 3.9634 | 3.9631 |  | -20.5954 | -19.6202 | -22.21 | 15.8528 | 73.6052 | -28.7398 | 100.7009 | 18.9049 | 19.5804 | -9.7367 | -11.0442 | -12.8369 | -14.3155 |  |  | -11.3037 | -10.9082 | 0.2537 | 0.6034 | 30.13 | 29.92 | -28.4 | -28.3 | 0.4752 | -11.92 | 92.4209 | 24.3791 | 24.7121 | -18.6 | -37.1 | -5 | -5.5 |  | -17.8717 | -186.4477 | -67.9625 | -207.1188 | -3.9724 | -58.6227 | 45.356 | 125.8684 | 98.7219 | 116.8618 | -29.6034 | 18.926 | 20.5964 | 10.6154 | 73.9583 | -234.2789 | -17.0584 | 15.9579 | 0.2112 | 4 | -10.88 | -0.484 | -0.496 | 5.36 | -1.76 | -4.6028 | -4.4511 | 6.9169 | 3.8407 | -12.1 | -1.497 | -1.6 | 2.941 |  | 3.5222 | 4.2873 | 3.0731 |  | 21.3 | 8.1169 | 0.26 |  | -11.7699 | -11.7886 | -15.3499 | -7.2573 | 7.4794 | -10.804 | 2.2577 | -23.1 | 5.3 | 112.7657 | -198.5988
26/10/2025 | 08:00 | 0 | 2.6963 | -7.731 | 2.6602 | 9.6085 |  | 10.9371 |  | 7.3682 | 2.6059 |  | -15.54 | -15.4 | -8.8 | 0 | -6.6 | 3.4417 | -23.9006 | 2.7943 | 2.6046 | 5.0931 | 1.8598 | 0.0649 | 1.9878 |  | -1.1625 | -0.685 | -0.664 | 3.73 | -4.44 | -17.6 | -0.538 | 0.241 |  | -23.68 |  | -4.73 | -4.75 | 3.1805 | 3.3958 | 11.8509 | 13.3752 | -15.3179 | -17.5486 | -16.7792 | 3.6394 | 3.7467 | -7.9036 | -5.3584 | 16.6965 | 16.6238 | -0.2727 | 3.7747 | -4 | -4 | -22.3686 | -22.3915 | -0.3903 |  | -1.8878 | -1.748 |  | -0.4688 | -128.0862 | 35.7982 | 35.9203 | -40.3044 | -217.9887 |  |  |  | 1.0479 | 7.6 | 4.12 | -18.7 | -5.95 | -14.0613 | -15.133 | 16.9732 | 15.952 | 0 | 7.2564 | 7.6167 | -1.9375 |  |  |  | -33.6 | -31.4 | -0.52 | 9.3697 | 10.2754 | 8.4166 | 63.4724 | 63.5608 | -29.2277 | -32.1449 | -31.9159 | 2.5794 | 28.31 | 12.7 | 13.5986 | 13.4796 | -5.66 | -4.7396 | 0 | 0 | 22.2676 | -13.5874 | -2.8108 | -10.9 |  | -8.0774 | -2.0571 | 6.9444 | 4.4589 | -1.78 | -2.78 | 7.7345 | -23.5538 | -9.49 | -9.54 | 21.98 | 11.66 | -25.0545 | -12.8091 |  | -32.8182 | -16.1923 | -26.7732 | -32.8348 | -32.7658 | -5.8664 | -27.2957 |  | -64.3323 | 0 |  | -10.3866 | -9.6932 | 10.1747 | -1.1937 | -1.9246 | 0 | -16.1943 | -15.7991 | -24.7789 | 0 | -9.01 | -0.1 | 4.2107 | 3.1903 | -12.4388 | -6.6334 | 7.3919 | 8.2775 | -20.4733 | 3.9655 |  | 3.7365 | 3.383 | 2.4821 | 0 | 1.842 | 1.3396 | -19.09 | 12.887 | 12.6258 | -6.6837 | 0 | 22.1158 | -20.06 | -1.1147 | 0.165 | 0.45 | 4.59 | -21.7247 |  | 3.429 | 0.745 |  | 12.15 | -19.7968 | -10.4939 | -3.61 | 29.948 |  | 6.609 | -2.8283 | -2.8726 | 2.0231 |  |  | -12.4254 | -11.8782 | 1.121 | -12.2529 | 3.7713 | 4.1929 | 86.2275 | -7.0787 |  | 3.7564 | 1.9649 | 4.0806 | 4.0986 | 1.1332 | 16.688 | 17.864 | -19.7 | 15.2345 | 67.9158 | -35.2152 | 97.8049 | -19.4991 | -20.0455 | -5.8535 | -7.1796 | -13.8597 | -13.8208 | 7.9946 | 6.3766 | -14.3195 | -13.6823 | -1.0251 | -0.7751 | 36.19 | 35.73 | -26.8 | -27 | 0.2994 | -13.2 | 86.0145 | 18.1625 | 17.8119 | -18.2 | -33.7 | -2.9 | -3.4 | -18.0026 | -18.0476 | -193.7443 | 0 | -214.7896 | -15.7469 | -38.4395 | 56.3827 | 116.2495 | 80.7027 | 128.4768 | -20.3263 | 17.1253 | 12.2197 | 33.6212 | 76.8696 | -247.0989 | -26.28 | 26.9735 | -1.2879 | 4 | -9.28 | -0.524 | -0.534 | 4.24 | -1.2 | -4.3195 | -5.272 | 6.1845 | 4.9516 | -12.5 | -2.717 | -3.344 | 3.1875 | 3.5899 | 3.9308 | 3.8988 | 3.9173 |  | 17.6 | 8.4292 | 0.4 |  | -7.666 | -14.2032 | -18.5668 | -4.3152 | 9.7422 | -15.3327 | 4.1331 | -18.9 | 1 | 121.8364 | -189.9807
26/10/2025 | 08:30 | 0 | 2.7134 | -7.7557 | 2.9025 | 9.6595 |  | 9.4147 |  | 8.8279 | 3.2929 |  | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -8.8 | 3.5613 | -25.303 | 3.0082 | 2.9417 | 5.4875 | 1.1195 | 0.0743 | 2.1784 |  | -1.0429 | -0.635 | -0.619 | 4.261 | -2.22 | -13.2 | -0.494 | 0.258 |  | -23.3 |  | -5.28 | -5.32 | 3.9003 | 3.305 | 13.6964 | 15.0268 | -17.2884 | -16.477 | -16.201 | 3.8594 | 3.8938 | -8.0375 | -5.3584 | 15.0902 | 15.0048 | 6.1113 | 3.0427 | -3.5 | -3.5 | -22.7349 | -22.6373 | -0.751 |  | 1.019 | -1.4525 |  | -0.6521 | -124.7901 | 34.4859 | 34.608 | -41.9275 | -213.113 |  |  |  | 3.1835 | 7.99 | 4.38 | -17.58 | -4.94 | -15.6688 | -15.6688 | 19.2548 | 17.8797 |  | 11.0803 | 10.853 | 0.9484 |  |  |  | -31.1 | -29 | -0.62 | 13.2271 | 13.1026 | 12.022 | 59.3523 | 59.3634 | -26.7586 | -31.422 | -28.7548 | 3.4473 | 28.28 | 12.73 | 13.9111 | 13.6749 | -5.95 | -175.8367 |  |  | 21.673 | -13.793 | -2.9428 |  |  | -7.8906 | -0.935 | 7.8907 | 5.9433 | -0.64 | -2.81 | 8.0445 | -22.6263 | -9.41 | -9.52 | 22.84 | 12.83 | -24.9273 | -12.2727 |  | -32.6 | -12.52 | -23.1932 | -29.2666 | -29.3261 |  | -15.539 |  | -61.1838 |  |  | -9.8218 | -9.208 | 0 | -7.1997 | -7.662 | 5.136 | -16.509 | -16.5308 | -13.5307 | 0 | -8.09 | 1 | 4.0561 | -9.3985 | -12.1023 | -6.3594 | 8.5946 | 4.9896 | -14.3722 | 4.1705 |  | 3.8805 | 0 | 2.6036 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | -25.7883 | 13.2427 | 13.1141 | -0.7349 | 0 | 20.397 | -19.41 | -0.7961 | 0.165 | 0.24 | 5.08 | -21.3097 | 2.6027 | 3.525 | 0.809 |  | 11.59 | 0 | -10.624 | -3.31 | 30.9545 |  | 7.9431 | -3.4134 | -3.4171 | 2.0825 |  |  | -12.9859 | -11.1966 | 1.0511 | -13.1995 | 4.0476 | 4.4333 | 79.1122 | -6.185 |  | 3.1727 | 1.7763 | 4.3223 | 4.3517 | 1 | 16.188 | 16.8156 | -17.6 | 12.6915 | 61.117 | -29.9714 | 97.7935 | -18.6271 | -18.1476 | -10.0086 | -10.9077 | -12.9468 | -13.5199 |  |  | -12.9352 | -12.4683 | -8.1092 | -7.9643 | 34.49 | 34.1 | -25.5 | -25.6 | 0.4935 | 0 | 84.418 | 19.3611 | 19.2805 | -18.2 | -33.3 | -4.1 | -4.7 |  | -17.864 | -190.3991 |  | -210.9966 | -11.4468 | -35.6791 | 53.1728 | 118.5978 | 88.795 | 124.0478 | -22.556 | 24.2835 | 22.4785 | 23.8021 | 75.6624 | -241.2223 | -21.8432 | 21.4612 | -1.8274 | 4 | -9.52 | -0.338 | -0.365 | 4.96 | -2.64 | -3.1766 | -3.6606 | 3.5477 | 5.0126 | -11.6 | -0.283 | 0.226 | 2.9606 |  | 3.5642 | 2.8892 | 2.9637 |  | 16.6 | 8.3225 | 0.53 |  | -7.5662 | -12.7699 | -17.5501 | -4.8404 | 7.6226 | -12.451 | 3.6863 | -18.4 | 0.7 | 114.0341 | -180.5236
26/10/2025 | 09:00 | 0 | 2.4752 | -7.3489 | 3.0465 | 9.3711 |  | 10.4604 |  | 9.1971 | 3.4989 |  | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -8.8 | 3.6191 | -25.2895 | 3.3591 | 3.2351 | 6.1876 | 1.2282 | -0.0477 | 2.3239 |  | -1.0873 | -0.607 | -0.6 | 3.697 | -2.22 | -13.2 | -0.07 | 0.239 |  | -22.32 |  | -6.07 | -6.04 | 4.0039 | 3.2746 | 13.6657 | 14.9905 | -19.1948 | -15.6732 | -15.6194 | 3.1803 | 3.5707 | -8.5734 | -6.0282 | 13.3638 | 13.1113 | 15.6267 | 2.0362 | -2.9 | -2.9 | -23.1773 | -22.5968 | 0.024 |  | 3.9184 | -1.0458 | 2.0378 | 1.3069 | -120.9143 | 33.4178 | 33.4178 | -45.3045 | -213.2375 |  |  |  | 4.2214 | 7.95 | 4.38 | -17.18 | -4.26 | -15.2669 | -15.133 | 18.9189 | 18.0681 |  | 13.8505 | 14.0606 | 3.439 |  |  |  | -29.7 | -28 | -0.64 | 15.3572 | 15.6816 | 14.2655 | 56.9229 | 56.9681 | -26.9756 | -29.9036 | -28.6053 | 3.2913 | 27.09 | 12.41 | 13.9111 | 13.8702 | -6.34 | -175.8367 | 0 | 0 | 24.7676 | -13.2584 | -3.0751 | -13.6 | -13.4 | -7.5598 | -0.374 | 8.2061 | 6.6855 | 0.09 | -2.71 | 8.4165 | -24.6289 | -13.94 | -14.16 | 32.34 | 13.12 | -24.0909 | -12.5 |  | -32.9636 | -10.1974 | -17.6628 | -25.0439 | -25.31 |  | -21.9874 |  | -58.0562 |  |  | -10.3011 | -9.3937 | 0 | -3.1155 | -2.967 | 14.352 | -20.5185 | -20.1927 | -13.6236 | -11.7 | -7.79 | 0 | 4.439 | -3.0003 | -12.3627 | -6.6259 | 10.1051 | 2.79 | -14.9979 | 4.0045 |  | 3.7397 | 3.1621 | 3.4702 | 0 | 3.0142 | 2.6793 | -26.793 | 13.4241 | 13.2525 | -1.0213 |  | 21.1002 | -19.46 | 0.2971 | 0.165 | -0.9 | 5.69 | -21.2069 |  | 3.522 | 0.744 |  | 11.43 |  | -9.4808 | -3.37 | 31.3019 |  | 8.1387 | -3.7362 | -3.7477 | 2.178 |  |  | -12.8055 | -11.8202 | 2.0822 | -13.0541 | 4.9442 | 5.4331 | 81.4837 | -4.9949 |  | 1.8078 | 1.7669 | 4.3736 | 4.3201 | 1 | 17.8927 | 18.1163 | -14.25 | 8.7593 | 54.5394 | -20.0268 | 100.62 | -19.1951 | -19.4373 | -10.5768 | -11.0315 | -12.7087 | -12.7311 |  |  | -11.2982 | -10.7709 | -8.3605 | -8.3963 | 34.54 | 34.55 | -22.4 | -22.5 | 0.3342 |  | 69.9642 | 28.0193 | 27.5149 | -18.2 | -29 | -5.7 | -6 | -17.7384 |  | -194.0527 |  | -206.6626 | -8.249 | -33.8511 | 49.3992 | 121.9158 | 97.0899 | 115.7242 | -28.5516 | 28.7108 | 27.857 | 12.8982 | 71.4384 | -230.603 | -18.5095 | 18.616 | -1.0535 | 4 | -8.64 | -0.454 | -0.459 | 3.04 | -1.28 | -1.9636 | -4.6281 | 1.3199 | 7.2679 | -10.1 | -2.04 | -1.538 |  | 3.5749 | 3.8212 | 3.9986 | 2.4177 |  | 12.5 | 9.739 | 0.69 |  | -8.0489 | -12.0347 | -17.4749 | -4.2288 | 6.4338 | -12.3582 | 5.1953 | -13.8 | -2.7 | 114.3345 | -173.4154
26/10/2025 | 09:30 | 0 | 2.5654 | -7.5822 | 3.3543 | 9.3451 |  | 11.202 |  | 9.9453 | 3.8409 |  | -17.76 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 3.6212 | -25.3245 | 3.915 | 3.8283 | 6.909 | 2.286 | -0.0734 | 2.307 |  | -0.7919 | -0.546 | -0.539 | 4.502 | -2.22 | -11 | 0.038 | 0.257 |  | -21.86 |  | -6.35 | -6.35 | 4.4463 | 3.1148 | 14.1387 | 15.7531 | -21.9709 | -14.7355 | -14.6482 | 3.4708 | 3.6294 | -9.2432 | -6.6979 | 12.5447 | 12.4734 | 20.8144 | 1.357 | -2.7 | -2.6 | -23.1916 | -23.2145 | -0.3515 |  | 3.6479 | 0.5746 | 2.0121 | 1.4055 | -120.7312 | 32.9905 | 32.9295 | -48.4583 | -207.2283 |  |  |  | 5.2692 | 7.95 | 4.62 | -16.21 | -3.45 | -15.8027 | -15.2669 | 18.6117 | 17.4266 |  | 16.4575 | 16.3506 | 3.5445 |  |  |  | -27.6 | -25.9 | -0.8 | 17.8397 | 18.182 | 16.9757 | 53.9568 | 54.5408 | -25.9999 | -28.4026 | -27.0759 | 3.6279 | 29.57 | 12.59 | 14.2236 | 14.2609 | -6.66 | -188.3985 | 0 | 0 | 25.7396 | -13.1783 | -3.3518 |  |  | -7.2705 | 0.5669 | 8.5215 | 7.9843 | 0.95 | -2.65 | 8.804 | -25.0239 | -14.04 | -14.13 | 33.28 | 13.91 | -25.7273 | -13.2545 |  | -33.3364 |  | -16.1081 | -23.3665 | -23.8357 |  | -9.5929 |  | -53.621 |  |  | -9.0826 | -9.1365 | 0 | -0.808 | -1.7235 | 9.744 | -19.8612 | -18.8106 | -12.7971 | 0 | -9.78 | 11.5 | 4.5268 | 1.2182 | -13.1344 | -7.5771 | 9.5798 | 2.4321 | -17.7423 | 4.633 |  | 4.2312 | 0 | 2.6638 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -26.2906 | 13.9311 | 14.3238 | -1.52 |  | 22.8141 | -19.25 | 0.5992 | 0.1678 | -0.69 | 5.34 | -22.901 |  | 3.365 | 0.726 |  | 11.92 |  | -8.6924 | -3.27 | 32.4433 |  | 8.5337 | -3.9888 | -4.1977 | 2.2919 |  |  |  | -11.8673 | 2.8447 | -13.173 | 6.0104 | 5.5637 | 82.8607 | -4.5664 |  | 1.0452 | 2.2394 | 4.6593 | 4.676 | 1.5041 | 17.1377 | 17.4319 | -13.41 | 8.3793 | 49.318 | -21.5565 | 94.3252 | -21.1663 | -19.952 | -9.5858 | -10.2658 | -12.6962 | -15.1774 | 0.9152 |  | -10.8643 | -10.6336 | -8.6208 | -8.9319 | 34.22 | 34.3 | -22 | -22.3 | 0.6345 |  | 68.8737 | 28.5956 | 28.1377 | -17.8 | -27.2 | -6.2 | -6.4 |  | -17.7136 | -190.2649 |  | -209.6133 | -11.5403 | -35.0769 | 51.2187 | 118.9298 | 96.8757 | 117.3707 | -26.6776 | 29.3275 | 25.2833 | 14.0233 | 73.5543 | -232.1598 | -18.4125 | 17.8899 | -0.3967 | 4 | -7.44 | -0.392 | -0.391 | 2.4 | -1.2 | -1.9591 | -4.686 | 1.4359 | 7.4723 | -10.3 | -1.719 | -1.057 | 3.1875 | 3.6069 | 3.4452 | 3.4084 | 3.3845 |  | 11.5 | 9.0907 | 0.7 |  | -8.233 | -12.649 | -18.1413 | -4.7099 | 7.2066 | -12.9317 | 4.6352 | -13.2 | -3.1 | 110.456 | -165.748
26/10/2025 | 10:00 | 0 | 2.5741 | -7.485 | 3.4198 | 9.5047 |  | 11.8873 |  | 10.4713 | 4.1789 |  | -19.98 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 3.3338 | -25.4508 | 4.4687 | 4.4101 | 7.9019 | 2.9542 | 0.0674 | 2.2674 |  | -0.9439 | -0.675 | -0.66 | 4.433 | 0 | -13.2 | -0.092 | 0.261 |  | -22.64 |  | -5.93 | -5.88 | 5.5495 | 3.2956 | 14.7469 | 16.0243 | -20.5267 | -15.4053 | -15.2782 | 2.5511 | 2.6644 | -8.5734 | -6.1621 | 12.4765 | 12.4288 | 19.8738 | 1.3112 | -2.7 | -2.6 | -22.9909 | -22.7806 | -0.3918 |  | 4.1862 | 0.5165 | 2.0659 | 1.4018 | -124.546 | 31.6782 | 31.8613 | -49.6899 | -213.5386 |  |  |  | 5.3989 | 8.3 | 4.66 | -15.9 | -2.38 | -9.9086 | -12.4538 | 19.4217 | 17.9072 |  | 7.5748 | 7.5645 | 4.3658 |  |  |  | -25.4 | -23.9 | -0.85 | 15.9131 | 16.0407 | 14.5853 | 51.4597 | 51.8396 | -25.8691 | -26.4445 | -27.243 | 3.7673 | 26.57 | 14.13 | 15.0049 | 14.9445 | -7 | -213.522 | 0 | 0 | 29.8948 | -12.9105 | -3.4995 |  |  | -6.4514 | 1.1279 | 7.2598 | 8.541 | 1.45 | -1.74 | 9.4705 | -29.2717 | -13.92 | -13.98 | 34.14 | 14.84 | -30.8909 | -15.3091 |  | -31.7909 |  | -15.5378 | -23.5955 | -23.4008 |  | -21.6577 |  | -51.8145 |  |  | -10.6738 | -9.705 | 0 | 3.7271 | 1.8109 | -3.076 | -20.9071 | -20.5982 | -13.1794 | 0 | -5.87 | 0 | 4.9003 | 6.9569 | -13.2554 | -7.5473 | 9.3891 | 2.0338 | -17.237 | 4.5381 |  | 4.256 | 2.5975 | 3.1915 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | -29.8072 | 12.9587 | 12.7962 | -3.2236 |  | 24.7916 | -19.23 | 0.0261 | 0.1385 | -0.45 | 3.1 | -24.7027 |  | 3.423 | 0.797 | 3.0963 | 10.71 |  | -6.1574 | -3.69 | 30.4756 |  | 20.2635 | -8.8532 | -9.3077 | 2.3487 |  |  |  | -4.4352 | 2.5987 | -20.9778 | 3.9604 | 5.4489 | 84.214 | -7.2373 |  | -13.3362 | 1.5793 | 4.6593 | 4.7314 | 1 | 18.1547 | 19.2827 | -12.15 | 7.7509 | 45.5928 | -12.4391 | 103.9926 | -22.6765 | -22.3583 | -9.3984 | -10.4225 | -11.1825 | -14.4052 |  | 1.7272 | -10.8148 | -10.2765 | -8.998 | -9.102 | 35.44 | 35.7 | -21.9 | -22.3 | 0.6857 |  | 72.518 | 27.7413 | 27.6497 | -16.9 | -28.2 | -6.7 | -7.2 |  | -17.6972 | -193.3681 |  | -210.4627 | -12.3645 | -37.5891 | 54.4297 | 117.9689 | 98.6133 | 119.1976 | -24.5997 | 25.7221 | 25.3899 | 11.9643 | 78.0108 |  | -16.7859 | 17.4538 | 0.3064 | 4 | -7.36 | -0.358 | -0.368 | 2.64 | -1.44 | -2.0609 | -4.8905 | 1.0269 | 7.4723 | -10.2 | -0.779 | -1.906 |  | 3.6158 | 4.2956 | 2.8921 | 3.0599 |  | 11.5 | 9.0343 | 0.76 |  | -7.9598 | -12.8585 | -17.6389 | -4.8206 | 7.868 | -12.8448 | 4.479 | -12.9 | -2.7 | 119.0752 | -165.0041
26/10/2025 | 10:30 | 0 | 2.6924 | -7.4323 | 3.536 | 9.5491 |  | 12.6835 |  | 11.4657 | 4.5939 |  | -22.2 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 3.1727 | -25.5178 | 2.9427 | 2.7753 | 5.4755 | 0.9391 | 0.7267 | 0.5485 |  | -1.0244 | -0.726 | -0.724 | 4.531 | 0 | -13.2 | 0.159 | 0.261 |  | -22.54 |  | -6.27 | -6.22 | 5.7522 | 3.2144 | 15.3959 | 16.7818 | -20.4446 | -15.4053 | -14.7833 | 3.1028 | 2.939 | -8.7073 | -6.1621 | 11.8353 | 11.7245 | 22.0123 | 1.3744 | -2.8 | -2.8 | -23.1042 | -23.1965 | -0.5012 |  | 5.247 | -0.3997 | 1.9785 | 1.3317 | -130.8023 | 32.0444 | 31.8613 | -64.8713 | -221.7343 |  |  |  | 7.5645 | 9.13 | 5.44 | -14.66 | -0.73 | -11.2482 | -11.3822 | 14.9378 | 13.3699 |  | 10.3647 | 10.456 | 4.6575 |  |  |  | -24.7 | -23.6 | -1.23 | 19.3152 | 19.2919 | 17.7588 | 50.945 | 51.6834 | -27.0627 | -25.9853 | -29.0217 | 3.715 | 25.68 | 13.86 | 15.1611 | 15.1398 | -7.09 | -5.0358 | 0 | 0 | 25.0301 | -13.018 | -3.575 | -13.4 |  | -6.3977 | 1.5019 | 8.2061 | 8.912 | 1.84 | -2.06 | 9.5945 | -26.009 | -13.91 | -14.02 | 34.34 | 14.39 | -27.3818 | -13.2636 |  | -29.7455 |  | -13.1812 | -20.9136 | -20.7267 |  | -13.6419 |  | -37.0938 |  |  | -10.1282 | -9.4835 | 0 | -1.3541 | -1.1447 | 8.72 | -18.0227 | -17.6819 | -12.0498 | 0 | -9.08 | 0.8 | 4.9115 | -4.1618 | -13.5654 | -7.8946 | 9.7427 | -2.8644 | -15.3138 | 4.6387 |  | 4.3313 | 2.8791 | 3.5846 | 0 | 0 | 0 | -29.8072 | 10.9114 | 11.1829 | -5.1697 |  | 24.8161 | -19.66 | 0.4033 | 0.1495 | -0.71 | 3.93 | -24.7044 |  | 3.402 | 0.765 |  | 11.04 |  | -2.2745 | -3.74 | 29.8832 |  | 20.1474 | -8.9328 | -9.5424 | 2.4371 |  |  | -12.5449 | -4.1818 | 2.3735 | -20.7811 | 6.3739 | 6.3858 | 85.2853 | -6.7988 |  | -13.7297 | 1.07 | 4.8717 | 4.9054 | 0.1815 | 18.3217 | 19.117 | -9.64 | 6.0843 | 34.841 | -10.8574 | 106.2273 | -24.0424 | -23.9724 | -9.2184 | -9.8491 | -11.6341 | -15.2347 |  |  | -10.8258 | -10.3589 | -10.3728 | -10.5644 | 35.35 | 35.02 | -22.7 | -22.9 | 0.8267 |  | 81.2748 | 23.8369 | 23.7494 | -16.9 | -27.3 | -6.3 | -6.8 |  | -17.6824 | -192.24 |  | -212.0012 | -15.3742 | -36.316 | 56.8233 | 113.244 | 104.1246 | 120.4299 | -19.9278 | 25.4682 | 23.8508 | 8.0706 | 83.6505 | -234.9093 | -12.0899 | 13.3206 | 0.5872 | 4 | -8 | -0.433 | -0.435 | 3.04 | -1.44 | -2.1947 | -4.5396 | 0.4105 | 7.4723 | -10.2 | -2.687 | -1.715 |  | 3.6742 | 3.0007 | 3.6702 | 3.7107 |  | 12.5 | 8.183 | 0.75 |  | -8.0042 | -12.2482 | -17.2006 | -5.0734 | 7.7469 | -12.7418 | 4.6266 | -13.7 | -2.6 | 131.9362 | -160.6962
26/10/2025 | 11:00 | 0 | 2.7004 | -7.5277 | 3.55 | 9.7778 |  | 13.4543 |  | 12.1547 | 5.0328 |  | -22.2 | -19.8 | -2.2 |  | -11 | 3.5171 | -25.8493 | 4.7116 | 4.5122 | 8.0862 | 1.0222 | 1.9822 | 1.644 |  | -0.9938 | -0.671 | -0.647 | 4.385 | 0 | -11 | 0.157 | 0.254 |  | -22.16 |  | -6.53 | -6.6 | 5.8752 | 3.4936 | 16.0427 | 17.6082 | -21.1549 | -14.8695 | -14.4363 | 2.9233 | 2.964 | -9.1092 | -6.2961 | 11.9097 | 11.6358 | 24.9733 | 1.4911 | -2.7 | -2.5 | -23.1596 | -22.6573 | -0.6498 |  | 4.3482 | -0.2101 | 2.2252 | 1.4864 | -126.2245 | 31.8308 | 32.197 | -69.6893 | -218.2444 |  |  |  |  | 9.22 | 5.29 | -14.57 | -0.57 | -12.7217 | -12.3199 | 16.883 | 15.1856 |  | 15.3656 | 14.7619 | 4.3266 |  |  |  | -23.9 | -22.6 | -1.02 | 21.4661 | 21.6366 | 19.0572 | 49.4339 | 49.6632 | -27.8464 | -23.84 | -28.7865 | 3.7023 | 28.67 | 13.96 | 15.0049 | 15.0421 | -6.91 | -200.9602 | 0 | 0 | 21.8343 | -13.0061 | -3.489 |  |  | -6.6907 | 1.6889 | 8.837 | 9.4687 | 2.05 | -2.37 | 9.703 | -21.9787 | -14.23 | -14.28 | 35.8 | 14.94 | -23.6727 | -11.9273 |  | -30.2818 |  | -8.41 | -16.4673 | -16.7403 |  | -16.7339 |  | -30.2814 |  |  | -10.436 | -9.5556 | 0 | -2.172 | -3.0625 | 17.936 | -14.6342 | -13.6688 | -12.5871 | -11.17 | -11 | 1 | 5.1795 | -4.4265 | -13.1987 | -7.6393 | 9.3743 | -1.3975 | -18.3424 | 4.539 |  | 4.1158 | 3.0718 | 3.2999 | 0 | 1.6746 | 1.3396 | -29.6398 | 11.0282 | 10.8476 | -5.4492 |  | 26.9108 | -19.17 | 0.8977 | 0.1742 | -0.56 | 3.29 | -26.7683 |  | 3.379 | 0.81 |  | 11.84 |  | -2.3364 | -3.65 | 31.197 |  | 19.6849 | -9.1065 | -9.5719 | 2.5122 |  |  | -12.496 | -6.0678 | 3.0045 | -20.6278 | 5.6346 | 4.4779 | 83.7422 | -6.6969 |  | -14.3473 | 1.22 | 4.9742 | 5.0241 | 0.5665 | 23.232 | 22.6814 | -8.38 | 0 | 38.6573 | -7.3371 | 98.5685 | -30.7786 | -30.3413 | 0 | 0 | -11.0104 | -11.8749 |  |  | -11.3092 | -11.1334 | -10.3249 | -10.2946 | 34.98 | 35.13 | -22.3 | -22.4 | 0.5283 |  | 77.6819 | 24.9011 | 25.0951 | -16.9 | -27.3 | -5.9 | -6.4 |  | -17.8814 | -183.9842 |  | -210.0809 | -14.2786 | -32.8878 | 56.4619 | 115.2222 | 100.0175 | 120.7256 | -21.3924 | 27.5549 | 27.4136 | 10.5841 | 80.0064 | -236.7956 | -16.9039 | 14.504 | 0.7971 | 3 | -7.36 | -0.392 | -0.4 | 2.64 | -1.44 | -1.8379 | -4.5396 | 2.4613 | 7.3259 | -10.4 | -0.801 | -0.742 | 3.2519 | 3.6211 | 3.1764 | 3.8738 | 4.3583 |  | 11 | 7.5749 | 0.84 |  | -18.1281 | 2.1855 | -21.9048 | -14.2983 | -5.7116 | -25.0097 | 0 | -12.8 | -2.7 | 120.8116 | -155.5755
26/10/2025 | 11:30 | 0 | 2.7216 | -7.5317 | 3.5205 | 9.7508 |  | 13.4553 |  | 12.4282 | 5.1578 |  | -22.2 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 3.259 | -25.9386 | 4.981 | 4.821 | 8.8019 | 1.4984 | 1.7534 | 1.7434 |  | -1.0224 | -0.658 | -0.634 | 4.797 | 0 | -13.2 | 0.268 | 0.251 |  | -21.9 |  | -6.32 | -6.31 | 6.3009 | 3.0742 | 17.0896 | 18.5672 | -21.7591 | -14.8695 | -15.1495 | 3.5926 | 3.899 | -8.7073 | -5.8942 | 11.4148 | 11.4685 | 26.1122 | 0.6607 | -2.4 | -2.3 | -23.1195 | -22.9768 | -0.615 |  | 6.9398 | -0.0505 | 1.8588 | 1.1791 | -126.3161 | 32.0139 | 32.0139 | -71.5177 | -217.4528 |  |  |  |  | 8.68 | 5.4 | -14.25 | -0.51 | -13.2576 | -13.3915 | 17.3168 | 16.0559 |  | 16.0527 | 16.2775 | 6.2635 |  |  |  | -22.7 | -21.8 | -1.01 | 22.4188 | 22.5235 | 20.7151 | 48.7273 | 48.2267 | -27.4794 | -23.0971 | -28.8201 | 3.6742 | 27.61 | 14.15 | 15.6299 | 15.5304 | -7.32 | -213.522 |  |  | 20.6639 | -13.3612 | -3.697 |  |  | -7.323 | 2.2499 | 9.6255 | 10.0253 | 2.5 | -2.53 | 8.711 | -23.5663 | -15.17 | -15.28 | 38.36 | 15.73 | -24.3636 | -12.1636 |  | -31 |  | -6.5392 | -14.957 | -15.3044 |  | -20.4316 |  | -28.7414 |  |  | -10.2604 | -9.1684 | 0 | 0.8378 | -0.6984 | 14.352 | -17.0822 | -16.4116 | -12.3564 | -17.37 | -9.34 | 1.8 | 5.3494 | -0.761 | -12.9961 | -7.2043 | 9.362 | -2.7341 | -17.8242 | 4.5151 |  | 4.2108 | 0 | 2.7293 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | -32.654 | 12.4538 | 12.4964 | -7.4129 |  | 28.6345 | -19.21 | 0.4033 | 0.1916 | -0.6 | 1.39 | -28.1841 |  | 3.222 | 0.836 |  | 10.77 |  | -0.046 | -3.54 | 30.7332 |  | 19.848 | -9.1222 | -9.5805 | 2.536 |  |  | -12.1255 | -6.8088 | 3.4897 | -20.3624 | 5.7207 | 5.6788 | 84.4596 | -6.4586 |  | -14.3379 | 1.5824 | 5.0694 | 5.1665 | 0.9127 | 23.0145 | 24.2838 | -6.71 | 0 | 30.438 | -3.4434 | 100.7983 | -29.7231 | -28.8762 | 0 |  | -11.344 | -12.5864 |  |  | -11.0126 | -10.6995 | -10.5518 | -10.2684 | 35.23 | 34.93 | -22.1 | -22.4 | 0.651 |  | 77.5141 | 27.3995 | 27.3123 | -16.5 | -27.3 | -6.4 | -6.8 | -17.8876 | -17.7707 | -184.3738 |  | -213.2263 | -15.5653 | -34.043 | 56.8406 | 114.4796 | 97.7513 | 120.2105 | -19.7826 | 30.0752 | 27.9703 | 9.7164 | 83.8962 | -235.6918 | -14.1586 | 13.1609 | 0.3528 | 2 | -7.28 | -0.378 | -0.384 | 2.4 | -1.36 | -1.7396 | -4.7745 | 1.7014 | 7.5883 | -10.1 | -0.905 | -0.897 | 3.2359 |  | 3.2446 | 3.2072 | 3.6031 |  | 11.9 | 8.1458 | 1.04 |  | -17.5517 | 2.1063 | -22.7329 | -14.2289 | -6.5311 | -25.6512 | 0 | -13.2 | -3.1 | 117.8653 | -151.6031
26/10/2025 | 12:00 | 0 | 2.8014 | -7.591 | 3.5856 | 9.772 |  | 13.2633 |  | 12.8046 | 5.2448 |  | -19.98 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 2.4405 | -25.6039 | 4.9916 | 4.8883 | 8.7703 | 0.9222 | 1.9442 | 1.8424 |  | -1.026 | -0.667 | -0.647 | 4.443 | 0 | -13.2 | 0.015 | 0.261 |  | -22.12 |  | -6.22 | -6.25 | 6.8049 | 3.4346 | 17.1909 | 18.6059 | -21.8214 | -14.6015 | -14.9893 | 2.8295 | 2.4888 | -8.7073 | -5.7602 | 10.5483 | 10.2095 | 27.5822 | 1.1113 | -2.4 | -2.5 | -23.2004 | -22.8296 | -0.747 |  | 5.6223 | 0.1548 | 1.8354 | 1.2532 | -127.0485 | 32.1055 | 32.0444 | -70.3657 | -215.6421 |  |  |  | 7.5745 | 8.72 | 5.45 | -13.96 | -0.36 | -10.8463 | -11.1142 | 20.0018 | 18.5972 |  | 12.3989 | 12.6957 | 5.5062 |  |  |  | -22.1 | -21.1 | -1 | 21.9342 | 21.8749 | 20.4486 | 48.3875 | 48.9473 | -27.3344 | -22.8727 | -29.2279 | 4.0325 | 27.44 | 15.02 | 16.0986 | 15.921 | -7.47 | -226.0744 | 0 | 0 | 22.3868 | -13.275 | -3.8255 |  |  | -7.3242 | 2.2499 | 9.3101 | 10.0253 | 2.49 | -2.5 | 8.525 | -22.7213 | -14.16 | -14.34 | 36.45 | 16.22 | -22.8 | -11.4364 |  | -30.5727 | 9.5921 | -6.8053 | -15.1741 | -15.0854 |  | -24.2646 |  | -28.7803 |  |  | -10.7124 | -10.0843 | 12.1416 | 4.3546 | 3.728 | -2.052 | -16.0039 | -15.7647 | -12.7095 | 0 | -9.11 | -0.1 | 5.3679 | 8.2549 | -11.0431 | -5.4207 | 7.5542 | 4.7241 | -22.1855 | 4.5649 |  | 4.2723 | 2.8003 | 3.3866 | 0 | 0.8373 | 0.8373 | -33.3238 | 12.3547 | 12.1542 | -7.4787 |  | 29.1716 | -19.22 | 0.2971 | 0.1925 | -0.54 | 1.19 | -29.9485 |  | 3.192 | 0.822 |  | 10.21 |  | 0.0563 | -3.52 | 30.3145 |  | 19.575 | -9.0078 | -9.5577 | 2.705 |  |  | -12.6461 | -7.7322 | 2.879 | -19.8432 | 4.746 | 5.0547 | 84.8466 | -6.4994 |  | -14.3298 | 1.8452 | 5.0035 | 5.1111 | 1.2065 | 23.3859 | 26.3545 | -7.12 | 3.1412 | 32.7877 | 0 | 102.9098 | -28.8288 | -29.107 | -5.0258 |  | 0 | 0 |  |  | -10.1117 | -9.859 | -10.2563 | -10.1549 | 31.88 | 31.72 | -22.6 | -22.7 | 0.651 |  | 73.4212 | 29.3098 | 28.5016 |  | -29.4 | -6.7 | -7.2 |  | -17.7492 | -185.516 |  | -212.6459 | -18.335 | -33.4514 | 59.6806 | 111.8563 | 93.8242 | 122.1591 | -18.7274 | 29.6049 | 28.3805 | 18.3024 | 84.0305 | -238.5302 | -11.5053 | 14.3716 | 0.0476 | 3 | -7.6 | -0.386 | -0.387 | 3.36 | -2.24 | -1.9915 | -4.3046 | 1.7014 | 7.3259 | -9.5 |  |  | 3.2619 | 3.6136 | 3.5422 | 3.3752 | 3.5372 |  | 13.2 | 7.9355 | 1.04 |  | -17.2072 | 2.8642 | -21.5888 | -14.316 | -6.7632 | -24.6519 |  | -14.7 | -2.1 | 128.3981 | -151.7913
26/10/2025 | 12:30 | 0 | 2.864 | -7.7709 | 3.5599 | 9.6405 |  | 13.5042 |  | 12.8074 | 5.2008 |  | -22.2 | -17.6 | -6.6 | 1.656 | -6.6 | 2.3942 | -25.3886 | 4.8082 | 4.6802 | 8.4382 | 0.6505 | 2.0137 | 1.7601 |  | -0.9567 | -0.665 | -0.652 | 4.184 | 0 | -13.2 | -0.1 | 0.256 |  | -22.32 |  | -6.18 | -6.16 | 6.3096 | 3.5592 | 16.9407 | 18.3229 | -21.7052 | -15.1374 | -14.9276 | 3.0202 | 2.9622 | -8.9753 | -6.0282 | 10.6724 | 10.5129 | 27.1818 | 0.8474 | -2.4 | -2.3 | -22.9041 | -22.6976 | -0.621 |  | 6.5273 | -0.3307 | 2.1048 | 1.4391 | -129.429 | 33.021 | 32.8684 | -73.4045 | -217.7839 |  |  |  | 8.283 | 8.72 | 5.6 | -13.42 | -0.3 | -11.918 | -12.0519 | 18.9947 | 16.9914 |  | 11.1249 | 10.9356 | 6.84 |  |  |  | -21.8 | -21 | -1 | 20.9055 | 21.3725 | 19.6935 | 47.9828 | 49.0922 | -28.0667 | -23.048 | -29.6919 | 4.0816 | 27.06 | 15.25 | 15.1611 | 15.1398 | -6.3 | -238.6362 | 0 | 0 | 21.753 | -13.2888 | -3.0817 |  |  | -7.2961 | 2.4369 | 9.7832 | 10.2109 | 2.81 | -2.37 | 8.401 | -22.1813 | -15.07 | -15.31 | 38.02 | 16.54 | -23.4727 | -11.6545 |  | -30.3273 |  | -6.1589 | -14.3284 | -14.2518 |  | -22.9332 |  | -24.6287 |  |  | -10.6286 | -9.8602 | 12.7663 | 3.5805 | 2.1703 | -1.54 | -15.68 | -15.3213 | -12.7532 | 0 | -10.15 | 0 | 5.5839 | 4.9895 | -9.4155 | -3.663 | 5.0462 | 4.5759 | -21.7984 | 4.4768 |  | 4.2663 | 2.5273 | 2.6799 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -33.9936 | 12.7154 | 12.4314 | -8.7319 |  | 29.4694 | -19.65 | 0.103 | 0.1916 | -0.36 | 0.76 | -30.1015 |  | 3.193 | 0.757 |  | 9.17 |  | 0.653 | -3.64 | 29.2858 |  | 19.4571 | -8.9248 | -9.4992 | 2.7577 |  |  | -13.0558 | -7.1872 | 2.8309 | -19.5283 | 3.2671 | 4.1952 | 81.6443 | -6.4942 |  | -14.1089 | 1.86 | 5.0401 | 5.1665 | 1 | 24.1937 | 25.6253 | -7.54 | 0 | 30.1165 | 0 | 99.2226 | -29.9758 | -30.0397 | 0 |  | -10.6632 | -10.3119 |  |  | -12.0728 | -11.9849 | -10.1057 | -9.938 | 37.97 | 37.83 | -21.2 | -21 | 0.51 |  | 73.7897 | 27.1035 | 27.0129 | -16.5 | -29 | -4.6 | -5.1 | -17.8244 |  | -179.1454 | 0 | -216.8753 | -25.6679 | -35.4463 | 69.6319 | 103.0527 | 72.7551 | 134.541 | -9.5169 | 23.3211 | 22.6068 | 37.2123 | 88.672 | -250.0769 | -20.7733 | 21.423 | 0.4456 | 4 | -8.48 | -0.38 | -0.384 | 3.52 | -1.6 | -2.4442 | -4.744 | 1.1734 | 7.0329 | -8.8 | -1.579 | -0.986 | 3.0488 | 3.6228 | 4.0627 | 3.9878 | 3.7495 |  | 11.3 | 8.1341 | 1.12 |  | -17.577 | 2.2528 | -21.6894 | -14.3476 | -6.5786 | -25.0326 |  | -12.9 | -3.4 | 129.5753 | -145.137
26/10/2025 | 13:00 | 0 | 3.0989 | -7.6544 | 3.9732 | 10.4244 |  | 12.385 |  | 12.4567 | 5.1138 |  | -19.98 | -17.6 | -6.6 | 2.484 |  | 2.4271 | -28.511 | 4.4845 | 4.3446 | 7.9308 | 0.7614 | 1.9399 | 1.8419 |  | -1.0683 | -0.564 | -0.552 | 4.286 | 0 | -15.4 | -0.132 | 0.248 |  | -21.64 | -10 | -6.55 | -6.54 | 6.0158 | 3.7138 | 16.144 | 17.5929 | -23.5941 | -14.1997 | -13.7013 | 3.0973 | 3.0658 | -9.6451 | -6.9659 | 9.6025 | 9.5135 | 34.6624 | 0.1913 | -2.1 | -2 | -22.824 | -22.6105 | -0.6837 |  | 8.5794 | 1.0664 | 2.0859 | 1.329 | -119.1747 | 31.1594 | 31.0068 | -75.2216 | -210.1112 |  |  |  | 7.2551 | 8.3 | 5.25 | -13.85 | -0.5 | -12.4538 | -12.8557 | 21.3803 | 19.6252 |  | 13.6755 | 13.8662 | 7.0773 |  |  |  | -21.7 | -20.5 | -1.04 | 22.8747 | 23.2863 | 21.0074 | 47.1489 | 47.7026 | -27.5282 | -22.2997 | -28.7583 | 3.6596 | 31.17 | 14.67 | 15.3174 | 15.1398 | -6.12 | -251.198 |  |  | 19.2433 | -13.211 | -3.0308 |  |  | -7.4304 | 2.811 | 10.4141 | 10.582 | 2.97 | -2.75 | 8.6955 | -20.7687 | -14.26 | -14.18 | 36.48 | 16.43 | -21.3636 | -10.3909 |  | -30.7818 | 9.8504 | -4.8313 | -13.0454 | -12.8212 |  | -23.5644 |  | -22.0321 |  |  | -9.9121 | -9.0967 | 11.4103 | -0.226 | -1.6816 | 8.72 | -13.3107 | -12.9171 | -12.1205 | 0 | -9.71 | -0.2 | 5.1205 | -1.4032 | -11.2498 | -5.4891 | 6.5628 | 3.7524 | -23.7487 | 4.9239 |  | 4.5944 | 2.5662 | 3.6426 | 0 | 2.8468 | 2.1769 | -35.6682 | 12.9431 | 13.036 | -8.0306 |  | 29.7966 | -19.54 | 0.4033 | 0.2181 | -0.33 | 0.8 | -30.1788 |  | 3.104 | 0.783 |  | 9.4 |  | 0.7042 | -3.76 | 29.3566 |  | 19.5364 | -8.968 | -9.563 | 2.6958 |  |  | -13.0395 | -6.7834 | 2.8945 | -19.7803 | 4.6437 | 3.7925 | 84.7425 | -6.3945 |  | -14.4848 | 1.4442 | 5.7213 | 5.823 |  | 26.2764 | 26.4552 | -7.12 | 0 | 25.7224 | 0 | 109.049 | -32.3819 | -31.1974 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3202 | -11.1444 | -9.5208 | -9.4098 | 38.39 | 38.46 | -22.8 | -23 | 0.1584 |  | 84.8959 | 21.6696 | 21.9119 | -16.5 | -27.9 | -5.8 | -6.3 | -17.8292 | -17.7703 | -181.189 | 0 | -216.6739 | -24.8446 | -37.4913 | 66.6036 | 103.832 | 88.145 | 129.5024 | -9.7379 | 28.5553 | 25.3757 | 24.6763 | 91.2179 | -246.8535 | -14.3652 | 14.122 | 1.0803 | 4 | -8.4 | -0.402 | -0.411 | 3.52 | -1.36 | -2.6535 | -4.8325 | 1.7899 | 7.9423 | -8.7 | -0.971 | -1.474 | 3.0758 |  | 3.8673 | 4.6192 | 3.588 |  | 12.7 | 8.0387 | 1.1 |  | -18.9271 | 2.6315 | -21.2108 | -15.0737 | -6.6301 | -25.0395 |  | -14.3 | -2.3 | 131.3391 | -140.4477
26/10/2025 | 13:30 | 0 | 3.0041 | -7.489 | 3.9842 | 10.3759 |  | 11.8614 |  | 11.9686 | 4.8749 |  | -19.98 | -17.6 | -6.6 | 1.656 | -8.8 | 3.1922 | -28.9363 | 4.1731 | 4.065 | 7.3942 | 0.5336 | 2.0942 | 1.9973 |  | -1.0784 | -0.58 | -0.567 | 4.312 | 0 | -13.2 | 0.007 | 0.246 | -21.46 | -21.58 | -10 | -6.62 | -6.61 | 5.6925 | 3.7722 | 15.8832 | 17.2538 | -21.7035 | -13.7978 | -14.0255 | 3.9241 | 3.847 | -9.5111 | -6.9659 | 9.5991 | 9.5483 | 32.2843 | 0.0057 | -1.9 | -1.9 | -22.7526 | -22.743 | -1.3765 |  | 6.5847 | 1.0917 | 2.1438 | 1.4902 | -120.2734 | 32.5022 | 32.7769 | -72.8347 | -209.2618 |  |  |  | 7.315 | 8.47 | 5.29 | -13.77 | -0.29 | -12.9896 | -12.7217 | 20.3466 | 19.4316 |  | 14.091 | 14.286 | 6.866 |  |  |  | -20.8 | -19.9 | -1.15 | 22.6541 | 23.1981 | 21.6233 | 48.0534 | 48.3029 | -27.2759 | -23.453 | -27.8948 | 3.6693 | 29.34 | 14.79 | 15.9424 | 15.8234 | -7.25 | -226.0744 | 0 | 0 | 20.9013 | -12.9857 | -3.6169 |  |  | -7.4548 | 2.811 | 10.5718 | 10.7675 | 3.25 | -2.64 | 8.4785 | -22.0212 | -14.94 | -15.32 | 39.04 | 16.22 | -22.2909 | -11.2909 |  | -31.4636 | 9.7042 | -5.0275 | -13.0871 | -13.1782 |  | -23.8873 |  | -24.1469 |  |  | -9.5477 | -8.9652 | 11.9194 | 0.6242 | 0.5528 | 6.16 | -14.0052 | -13.54 | -12.5426 | 0 | -9.85 | -2.2 | 9.9462 | -1.6058 | -11.9189 | -6.2696 | 6.5435 | 3.3736 | -21.629 | 5.0725 |  | 4.7742 | 2.4344 | 3.3979 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | -32.654 | 14.3331 | 13.5735 | -6.7869 |  | 28.4001 | -19.65 | 0.2971 | 0.1385 | -0.65 | 1.8 | -28.2327 | 2.5965 | 3.111 | 0.811 |  | 9.85 |  | -0.0898 | -3.52 | 29.7501 |  | 19.7503 | -9.1507 | -9.6114 | 2.6902 |  |  |  | -6.6624 | 2.4685 | -20.1489 | 4.8844 | 5.3983 | 84.7043 | -6.4081 |  | -14.5375 | 1.5336 | 5.7653 | 5.8468 | 0.8289 | 24.4555 | 26.3381 | -6.71 | 0 | 29.4109 | 0 | 98.9532 | -30.4377 | -29.0635 | 0 |  | 0 | -12.0475 |  | 0 | -11.8091 | -11.6388 | -9.9257 | -9.6146 | 38.39 | 38.92 | -22.1 | -22.3 | 0.3342 |  | 86.2162 | 22.5385 | 22.7637 | -16.5 | -26.5 | -5 | -5.4 |  |  | -181.5145 |  | -216.9666 | -24.1809 | -36.4364 | 65.011 | 106.7603 | 86.785 | 130.9411 | -12.903 | 26.0054 | 29.2386 | 24.5765 | 89.8572 | -244.2736 | -15.505 | 16.7073 | 1.0095 | 3 | -7.52 | -0.395 | -0.402 | 2.64 | -0.96 | -2.8567 | -5.3605 | 1.2894 | 8.2353 | -10.3 | -1.863 | -1.218 | 3.0781 |  | 3.9691 | 3.6392 | 4.1288 |  | 11.5 | 9.5307 | 1 |  | -19.1793 | 2.3725 | -21.8835 | -15.3819 | -6.7786 | -25.0486 |  | -12.9 | -2.8 | 123.6729 | -139.7861
26/10/2025 | 14:00 | 0 | 2.7397 | -7.153 | 3.7985 | 10.0804 |  | 11.505 |  | 11.6762 | 4.7259 |  | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 3.4379 | -29.3059 | 4.2056 | 4.1364 | 7.5476 | 1.0862 | 1.9261 | 2.0256 |  | -1.0365 | -0.573 | -0.568 | 4.349 | 0 | -13.2 | 0.173 | 0.251 | -21.65 | -21.88 |  | -6.43 | -6.25 | 5.2641 | 3.9806 | 15.4752 | 16.9215 | -21.3271 | -13.7978 | -13.966 | 3.7239 | 3.9415 | -9.6451 | -6.9659 | 10.8282 | 10.5032 | 30.922 | 1.3468 | -2.8 | -2.8 | -23.001 | -22.8476 | -1.4756 |  | 5.4187 | 1.156 | 2.1385 | 1.4094 | -119.2663 | 33.4178 | 33.4178 | -69.9171 | -206.6283 |  |  |  | 7.3549 | 8.38 | 5.14 | -13.88 | -0.69 | -12.0519 | -11.784 | 21.6314 | 20.1777 |  | 12.9077 | 12.5762 | 6.0859 |  |  |  | -22.4 | -21.4 | -1.04 | 22.3707 | 22.6317 | 20.8976 | 48.6203 | 48.5114 | -26.804 | -24.1617 | -26.6385 | 3.8925 | 27.77 | 14.47 | 15.6299 | 15.7257 | -7.46 | -213.522 | 0 | 0 | 22.8086 | -12.6173 | -3.6828 | -15.7 | -15.7 | -7.3511 | 2.811 | 9.6255 | 10.7675 | 3.1 | -2.34 | 0.527 | -22.6288 | -14.88 | -15.07 | 38.53 | 16.23 | -22.9455 | -11.6909 |  | -30.5909 | 10.396 | -4.5235 | -13.7466 | -13.5133 |  | -22.8913 | -8.425 | -28.9269 |  |  | -9.0244 | -8.4877 | 9.5558 | 4.8991 | 3.8613 | 13.328 | -17.5215 | -17.1858 | -14.5724 | -8.31 | -9.14 | 0.1 | 9.7701 | 7.7455 | -11.5119 | -5.859 | 5.2926 | 2.8763 | -20.7618 | 5.1293 |  | 4.9027 | 2.6842 | 0 | 2.4489 | 1.0047 | 1.5071 | -30.9794 | 12.2445 | 12.3658 | -5.7851 |  | 27.7018 | -19.06 | 0.7036 | 0.1916 | -0.61 | 2.08 | -28.1611 |  | 3.068 | 0.749 |  | 10.34 |  | -0.859 | -3.56 | 30.1233 |  | 19.4323 | -9.3891 | -9.8111 | 2.6722 |  |  |  | -6.9829 | 2.6123 | -20.0962 | 4.7485 | 3.8869 | 82.1089 | -6.5644 |  | -14.7685 | 1.3383 | 5.6993 | 5.6886 | 1 | 23.5599 | 25.4761 | -7.54 | 0 | 32.2871 | -4.0215 | 99.9269 | -30.1428 | -29.0043 | 0 | 0 | -10.6172 | -11.6872 |  |  | -11.3806 | -10.7874 | -9.5273 | -9.2045 | 37.9 | 37.77 | -22.7 | -22.4 | 0.4404 |  | 77.1834 | 26.4233 | 26.3331 | -16.9 | -28.2 | -5.9 | -6.4 | -17.8587 |  | -185.0895 |  | -216.515 | -21.4085 | -36.4629 | 63.6193 | 107.5816 | 86.757 | 127.7401 | -13.7291 | 27.1783 | 25.2456 | 22.595 | 86.2323 | -243.7158 | -15.9136 | 17.4602 | 0.072 | 3 | -7.76 | -0.396 | -0.395 | 2.72 | -1.36 | -2.1904 | -4.509 | 2.2568 | 7.1214 | -10.4 | -2.362 | -1.098 |  |  | 4.565 | 3.5535 | 3.4753 |  | 12.1 | 8.9306 | 1.08 |  | -19.1171 | 2.2557 | -21.5565 | -15.2682 | -6.4425 | -25.0822 |  | -14.3 | -2.2 | 123.1108 | -148.2946
26/10/2025 | 14:30 | 0 | 2.8509 | -7.6709 | 3.7538 | 10.8893 |  | 11.6248 |  | 11.5408 | 4.6489 |  | -19.98 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -11 | 3.5339 | -30.7768 | 4.4793 | 4.4563 | 7.9998 | 1.7731 | 1.7938 | 2.2051 |  | -0.8034 | -0.592 | -0.576 | 4.36 | -2.22 | -11 | -0.03 | 0.256 | -21.47 | -21.64 |  | -6.52 | -6.59 | 5.9068 | 3.7162 | 14.9448 | 16.3873 | -20.8734 | -13.6638 | -13.5549 | 3.4465 | 4.3591 | -9.779 | -6.6979 | 10.561 | 10.3145 | 30.7746 | 2.3109 | -2.9 | -2.9 | -23.5754 | -22.8053 | -1.3888 |  | 4.9788 | 1.2703 | 2.2274 | 1.3437 | -121.4331 | 33.1126 | 33.2346 | -73.3987 | -211.5797 |  |  |  |  | 8.52 | 5.34 | -13.71 | -0.66 | -11.1142 | -11.2482 | 20.6593 | 18.9275 |  | 12.2163 | 11.0887 | 5.0462 |  |  |  | -22.4 | -21.4 | -1.12 | 21.6735 | 21.8099 | 20.0133 | 48.3585 | 48.5847 | -27.3604 | -24.5587 | -27.7659 | 3.9741 | 31.05 | 14.84 | 15.9424 | 16.0187 | -7.59 | -226.0744 | 0 | 0 | 17.8436 | -12.959 | -3.7849 | -13.4 | -13.4 | -7.3096 | 2.811 | 10.4141 | 10.7675 | 3.03 | -2.84 | 0.248 | -19.2161 | -15 | -15.18 | 38.86 | 16.05 | -20.2545 | -10.1636 |  | -29.1455 | 10.6943 | -4.0484 | -12.3845 | -11.8042 |  | -24.2787 | -8.039 | -25.3757 |  |  | -8.6322 | -7.6874 | 0 | 1.856 | 1.3675 | 9.744 | -12.9905 | -11.4944 | -13.3986 | 0 | -9.44 | -6.6 | 9.7492 | 3.1477 | -12.3748 | -6.6578 | 6.3634 | 6.6799 | -13.7534 | 4.9225 |  | 4.7162 | 3.1001 | 2.796 | 0 | 0.6698 | 1.0047 | -31.6492 | 11.3045 | 11.07 | -4.8811 |  | 27.6091 | -19.48 | 0.7036 | 0.1907 | -0.38 | 2.39 | -28.3953 |  | 3.124 | 0.833 |  | 10.65 |  | -3.2055 | -3.38 | 30.2771 |  | 19.4803 | -9.3512 | -9.8889 | 2.6378 |  |  | -12.8724 | -7.2493 | 3.2557 | -20.1161 | 5.7489 | 5.7219 | 83.0336 | -6.5016 |  | -14.8358 | 2.931 | 5.6407 | 5.7123 | 2 | 24.922 | 25.5901 | -7.12 | 3.4806 | 33.468 | 0 | 99.7371 | -30.7985 | -31.1436 |  | 0 | -10.9278 | 0 |  |  | -10.8148 | -10.6445 | -9.7986 | -9.8326 | 37.6 | 37.71 | -20.4 | -20.4 | 0.195 |  | 68.1468 | 27.1621 | 27.0619 | -16.6 | -23.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -180.9319 |  | -214.0861 | -19.6316 | -34.4619 | 62.3431 | 108.3294 | 80.7964 | 127.0311 | -16.628 | 28.9753 | 27.792 | 29.1939 | 83.8684 | -241.2609 | -16.1254 | 17.7598 | 0.1648 | 4 | -6.32 | -0.307 | -0.313 | 1.44 | 0.08 | -2.1459 | -6.0044 | 1.3779 | 9.1417 | -10.2 | -3.808 | -3.518 |  |  | 3.7905 | 4.1487 | 2.9892 |  | 7.9 | 10.5635 | 1.08 |  | -20.4637 | 2.7215 | -22.2696 | -15.5251 | -6.3213 | -25.0788 | 0 | -9.3 | -6 | 123.1908 | -148.4257
26/10/2025 | 15:00 | 0 | 2.8752 | -7.6929 | 3.7691 | 11.0301 |  | 11.6405 |  | 11.2964 | 4.4529 |  | -17.76 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -8.8 | 3.3042 | -30.5278 | 4.5498 | 4.4464 | 7.9502 | 1.9389 | 2.1066 | 2.2657 |  | -0.9004 | -0.596 | -0.586 | 4.35 | -2.22 | -13.2 | -0.078 | 0.254 | -21.55 | -21.53 |  | -6.64 | -6.67 | 6.0918 | 3.6852 | 14.8708 | 16.3108 | -20.4226 | -14.0657 | -13.412 | 3.1282 | 3.6157 | -8.8413 | -6.6979 | 10.1359 | 9.4396 | 29.7132 | 1.8468 | -2.8 | -2.8 | -23.1027 | -22.8405 | -1.3019 |  | 7.1087 | 1.1744 | 1.9608 | 1.2745 | -118.1982 | 33.6009 | 33.6314 | -61.0303 | -205.0748 |  |  |  | 7.7841 | 8.34 | 5.41 | -13.91 | -1 | -14.4632 | -13.7934 | 22.7631 | 22.1467 |  | 10.8519 | 10.8909 | 6.0438 |  |  |  | -23.8 | -22.7 | -1 | 20.2991 | 20.4919 | 19.2312 | 49.7127 | 50.1523 | -26.7635 | -25.8917 | -28.073 | 4.2197 | 29.82 | 13.19 | 15.1611 | 15.1398 | -7.42 | -200.9602 | 0 | 0 | 28.9719 | -11.7636 | -3.6164 |  |  | -7.2571 | 2.4369 | 8.5215 | 10.2109 | 2.77 | -1.78 | -0.2945 | -29.3167 | -15.02 | -15.2 | 38.54 | 16.27 | -26.6364 | -13.2545 |  | -34.7455 | 9.7679 | -6.9107 | -16.6121 | -16.5941 |  | -29.3446 | -10.655 | -36.8537 |  |  | -9.4123 | -8.3443 | 16.7081 | 5.9204 | 5.2346 | -6.148 | -19.4409 | -19.1402 | -13.088 | 0 | -5.83 | 0 | 9.7976 | 10.8629 | -12.3241 | -6.6646 | 6.4218 | 9.8039 | -28.1363 | 4.8676 |  | 4.7247 | 0 | 2.4708 | 2.4104 | 2.0095 | 2.5118 | -29.9747 | 16.2204 | 15.9273 | -2.3663 |  | 25.7047 | -19.32 | 0.2092 | 0.1476 | -0.98 | 2.23 | -26.6442 |  | 3.103 | 0.785 |  | 10.83 |  | -4.148 |  | 31.2439 |  | 19.6622 | -9.3357 | -9.8435 | 2.643 |  |  | -13.0652 | -5.9151 | 4.2211 | -20.2095 | 4.7916 | 5.5661 | 81.7951 | -6.6456 |  | -14.8123 | 2.6647 | 5.3478 | 5.3959 |  | 26.2424 | 27.1564 | -10.06 | 6.9072 | 33.7316 | -6.7222 | 99.7614 | -33.8555 | -32.7343 |  | 0 | -10.4569 | -11.9718 |  |  | -11.7157 | -11.1334 | -10.0652 | -9.462 | 37.86 | 37.89 | -22.3 | -22.6 | 0.195 |  | 71.251 | 26.7981 | 26.8353 | -16.9 | -22.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.946 | -187.2958 |  | -212.3621 | -17.7638 | -35.3287 | 59.3622 | 112.0495 | 87.8882 | 125.8613 | -16.4916 | 26.6666 | 26.4426 | 22.7854 | 80.5703 | -242.1113 | -19.2633 | 19.5478 | 0.1892 | 4 | -6.72 | -0.391 | -0.393 | 2.24 | -0.8 | -2.2777 | -5.272 | 1.4084 | 9.3767 | -10.2 | -1.899 | -2.227 | 3.0734 |  | 3.8457 | 3.9772 | 3.9804 |  | 9 | 10.2344 | 1.01 |  | -19.1626 | 1.7112 | -22.4419 | -15.7162 | -5.9296 | -25.814 |  | -10.3 | -4.4 | 112.6192 | -150.0083
26/10/2025 | 15:30 | 0 | 2.841 | -7.4233 | 10.8865 | 11.096 |  | 11.8271 |  | 11.1804 | 4.3039 |  | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 3.5902 | -29.2174 | 4.4688 | 4.3583 | 7.8955 | 2.1874 | 1.9386 | 2.2544 |  | -0.7569 | -0.777 | -0.761 | 4.624 | -4.44 | -15.4 | 0.171 | 0.262 | -22.47 | -22.42 |  | -6.23 | -6.4 | 5.7255 | 3.8922 | 14.0732 | 15.4586 | -17.2493 | -14.7355 | -15.0978 | 3.9301 | 3.9796 | -8.5734 | -6.564 | 12.2594 | 12.189 | 21.3647 | 1.8934 | -4 | -3.9 | -23.7016 | -23.2946 | -1.243 |  | 5.2032 | 1.1188 | 1.7196 | 1.2219 | -128.1777 | 36.9579 | 37.0495 | -52.0797 | -207.9048 |  |  |  |  | 8.31 | 5.11 | -14.37 | -0.95 | -13.2576 | -13.2576 | 22.6939 | 21.6337 |  | -0.9284 | -0.8131 | 5.0442 |  |  |  | -23.8 | -22.6 | -0.95 | 14.7412 | 15.0046 | 13.301 | 53.6257 | 53.7755 | -27.0048 | -29.2052 | -27.423 | 4.1456 | 31 | 15.13 | 15.9424 | 15.921 | -7.39 | -226.0744 | 0 | 0 | 21.6273 | -12.5458 | -3.7453 |  |  | -7.4292 | 2.2499 | 9.1524 | 10.2109 | 2.64 | -2.4 | -0.217 | -23.0413 | -13.1 | -13.13 | 34.53 | 15.57 | -23.8182 | -12 |  | -33.1182 |  | -12.101 | -19.6241 | -19.8629 |  | -20.0758 | -9.678 | -46.1806 |  |  | -8.3318 | -7.4955 | 0 | 1.821 | 0.5493 | -2.052 | -19.0143 | -18.5348 | -13.5178 | 0 | -5.39 | 0 | 9.176 | 4.0694 | -12.9058 | -7.2744 | 7.9075 | 3.1432 | -21.0013 | 5.0553 |  | 4.7397 | 2.8131 | 2.9786 | 0 | 1.842 | 1.5071 | -30.6445 | 14.8064 | 14.4671 | -0.0619 |  | 25.8854 | -18.29 | 0.0151 | 0.1916 | -0.59 | 1.98 | -26.6905 |  | 3.073 | 0.757 |  | 10.5 |  | -6.1645 | -3.19 | 31.1849 |  | 23.9958 | -7.1768 | -7.701 | 2.6795 |  |  | -12.9011 | -1.7292 | 4.5881 | -23.1328 | 4.6325 | 6.2218 | 81.1909 | -7.0785 | -8.9791 | -10.0129 | 2.7475 | 5.3404 | 5.3168 | 2.2189 | 26.5977 | 29.0445 | -11.31 | 6.2423 | 41.2855 | -17.3951 | 102.6145 | -32.1673 | -31.7218 |  | 6.8167 | -10.4896 | -11.2656 | 0 |  | -12.1607 | -11.5729 | -9.4113 | -9.4317 | 37.15 | 37.41 | -19.5 | -19.6 | 0.195 |  | 69.982 | 25.8509 | 25.622 | -17.4 | -22.4 | -5.4 | -5.7 |  | -17.7542 | -192.6142 |  | -212.6837 | -17.9072 | -36.9393 | 60.2397 | 111.9346 | 87.8378 | 127.73 | -17.4864 | 28.5665 | 26.8359 | 25.7634 | 82.7165 |  | -20.8151 | 20.8014 | 0.2356 | 4 | -6.48 | -0.366 | -0.369 | 1.2 | 0.56 | -2.4777 | -6.2974 | 1.8173 | 8.7633 | -9.4 | -3.523 | -4.415 |  |  | 4.1114 | 3.6584 | 3.9388 |  | 7.4 | 10.5534 | 0.91 |  | -19.3325 | 1.7057 | -22.0265 | -16.0805 | -5.056 | -27.1188 | 0 | -8.3 | -7.2 | 111.1526 | -161.5813
26/10/2025 | 16:00 | 0 | 2.6398 | -7.5028 | 9.4599 | 11.1745 |  | 12.4476 |  | 10.6989 | 4.2009 |  | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.2822 | -28.1626 | 4.7035 | 4.5722 | 8.4199 | 2.4791 | 2.2598 | 2.3393 |  | -0.1977 | -0.82 | -0.817 | 4.574 | -2.22 | -15.4 | 0.121 | 0.255 | -22.78 | -22.78 |  | -5.95 | -6.05 | 5.8104 | 4.064 | 13.3837 | 14.8514 | -15.6769 | -14.8695 | -14.8613 | 3.3871 | 3.5218 | -8.1715 | -5.6263 | 13.4895 | 13.5341 | 14.0223 | 4.7831 | -3.8 | -3.7 | -23.5784 | -23.5443 | -1.2501 |  | 2.8526 | 1.205 | 1.8725 | 1.1748 | -128.4524 | 45.7472 | 46.0219 | -41.0561 | -191.2972 |  |  |  | 6.7562 | 8.41 | 5.47 | -15.03 | -1.7 | -9.2388 | -9.1049 | 18.6819 | 17.8692 |  | 0.3871 | 0.2276 | 2.2978 |  |  |  | -22.6 | -21.6 | -0.8 | 15.499 | 15.8783 | 14.2245 | 53.9811 | 54.0832 | -27.2573 | -29.4507 | -26.9723 | 3.8158 | 23.54 | 7.87 | 14.8486 | 14.9445 | -7.18 | -213.522 |  |  | 25.3343 | -11.9684 | -3.5627 | -19.9 | -19.9 | -6.2146 | 1.8759 | 6.629 | 9.6542 | 2.19 | -1.66 | 2.1235 | -27.034 | -10.18 | -10.3 | 28.87 | 15.49 | -28.7091 | -14.3 |  | -28.1727 |  | -15.2981 | -22.1608 | -22.2676 |  | -11.1649 | -7.596 | -58.089 |  |  | -7.8102 | -7.129 | 0 | -3.0494 | -3.3662 | 21.52 | -15.2349 | -14.7935 | -14.776 | -15.41 | -9.54 | -0.1 | 9.0977 | -4.2087 | -9.416 | -3.8182 | 4.6445 | -5.1747 | -14.5488 | 4.0292 |  | 3.7512 | 2.7266 | 3.2447 | 2.8337 | -2.1769 | -2.3444 | -30.812 | 9.5592 | 9.4788 | -2.348 |  | 26.9108 | -18.54 | 0.2971 | 0.1907 | -0.46 | 1.69 | -26.471 | 2.3207 | 3.004 | 0.752 | 3.586 | 9.58 |  | -5.148 | -3.55 | 29.8727 |  | 23.6588 | -7.0706 | -7.4645 | 2.6613 |  |  | -13.3694 | -2.2321 | 4.2912 | -23.0012 | 4.1911 | 5.4986 | 81.64 | -6.9706 | -8.7743 | -9.9373 | 3.3068 | 5.1573 | 5.1981 | 2.1773 | 58.0135 | 56.3633 | -20.12 | 14.8262 | 105.014 | -63.6926 | 0 | -49.968 | -49.371 | 0 | 7.3892 | 0 | -10.4288 |  |  | -8.4198 | -8.5187 | -2.4616 | -2.0441 | 39.24 | 39.35 | -28.6 | -28.6 | 0.195 | -12 | 108.515 | 15.0693 | 14.9793 | -16.9 | -37.2 | -7.6 | -8 | -18.2201 | -17.8025 | 0 |  | -261.0352 | -60.1539 | -4.9489 | 110.2637 | 60.2222 | 98.794 | 159.8103 | 32.4399 | 17.5028 | 16.9435 | 10.7058 | 152.0463 | -268.8917 | 29.7412 | -21.9939 | -0.7483 | 4 | -10.16 | -0.332 | -0.336 | 6 | -4.32 | -2.2283 | -1.9333 | 1.7014 | 5.0401 | -10.5 | -3.487 | -3.527 | 2.9923 | 3.5738 | 3.614 | 3.6526 | 4.2109 |  | 21.5 | 7.8119 | 0.78 |  | -22.8552 | 2.4529 | -20.8672 | -17.9097 | -6.1164 | -25.9918 |  | -23.6 | 5.7 | 65.1226 | -133.2799
26/10/2025 | 16:30 | 0 | 3.2468 | -8.2573 | 9.6279 | 11.149 |  | 12.085 |  | 10.4375 | 4.0239 |  | -19.98 | -19.8 |  | 0.828 | -11 | 3.3702 | -27.8169 | 5.1956 | 5.308 | 9.3786 | 3.6942 | 2.0977 | 2.3877 |  | -0.2385 | -0.854 | -0.852 | 4.305 | -2.22 | -15.4 | 0.165 | 0.257 | -23.95 | -24.01 |  | -5.06 | -5.03 | 6.0435 | 3.7601 | 12.9792 | 14.422 | -14.222 | -15.9411 | -15.5856 | 3.7882 | 3.7245 | -7.5017 | -5.0904 | 15.3934 | 15.2994 | 3.9001 | 5.9227 | -4.1 | -4 | -23.037 | -23.0705 | -1.5965 |  | 0.9633 | 1.1327 | 0 | -0.0963 | -126.255 | 48.2497 | 48.3108 | -24.1651 | -179.9403 |  |  |  |  | 8.28 | 4.84 | -15.86 | -2.09 | -16.0707 | -15.2669 | 22.8141 | 21.9147 |  | -3.0676 | -2.8808 | 0.7762 |  |  |  | -25.2 | -23.9 | -0.9 | 12.4625 | 12.5127 | 11.2358 | 60.0632 | 61.0192 | -27.2944 | -35.8325 | -27.2988 | 3.8103 | 21.65 | 7.3 | 14.5361 | 14.5538 | -6.9 | -5.0358 | 0 | 0 | 30.6814 | -11.5712 | -3.4342 | -22.4 | -22.2 | -6.1499 | 1.5019 | 4.8941 | 9.2831 | 1.87 | -1.06 | 0.744 | -32.3443 | -10.13 | -10.37 | 28.21 | 15.17 | -32.1455 | -16.2727 |  | -35.6182 |  | -21.219 | -28.9829 | -28.5929 |  | -20.5263 | -7.875 | -75.8663 |  |  | -7.8102 | -7.0433 | 8.8504 | 6.5177 | 5.8393 | 13.84 | -26.4229 | -26.1951 | -15.2656 | -17.84 | -9.28 | 0 | 8.9508 | 13.1819 | -11.9466 | -6.3303 | 6.6715 | 1.1817 | -19.799 | 4.8689 |  | 4.6592 | 3.5622 | 3.3686 | 2.5198 | 2.1769 | 2.3444 | -14.7362 | 17.3953 | 17.2203 | -4.0151 | 10.9684 | 23.6051 | -20.18 | -1.4131 | 0.1476 | 1.34 | 2.01 | -22.5584 |  | 3.06 | 0.827 |  | 12.12 | -22.0578 | -11.4575 | -3.62 | 30.9294 |  | 21.9384 | -5.6608 | -6.0529 | 2.7131 |  |  | -13.1294 | -1.8241 | 3.9698 | -21.1211 | 5.3229 | 7.0166 | 88.6985 | -7.984 | -9.8031 | -6.3191 | 3.0072 | 5.7067 | 5.7993 | 2.4493 | 26.1254 | 27.1423 | -30.17 | 25.3441 | 102.9233 | -76.2698 |  | -25.515 | -24.9055 |  | 4.9911 | -9.8588 | -11.2429 | -10.9171 | -11.5009 | -10.8808 | -10.6885 | -4.7202 | -4.5018 | 29.66 | 30.04 | -23.6 | -22.5 | 0.054 | -7.04 | 59.5227 | 26.5873 | 26.5643 | -18.6 | -29.5 | -5.9 | -6.4 | -17.9482 | -17.7856 |  |  | -257.1855 | -57.517 | -2.7374 | 103.4035 | 63.2573 | 87.6269 | 152.1812 | 30.314 | 19.9882 | 23.5554 | 22.3717 | 142.9065 | -262.7636 | 15.9309 | -14.025 | -0.3748 | 5 | -7.44 | -0.191 | -0.193 | 2.24 | -0.64 | -2.4984 | -5.5344 | 6.3584 | 5.391 | -11.1 | -2.248 | -1.411 | 3.2163 | 3.5693 | 3.3697 | 3.736 | 3.4702 |  | 14.1 | 9.2698 | 0.85 |  | -19.761 | 1.9188 | -21.6806 | -16.1747 | -5.9468 | -26.2351 |  | -15.9 | -0.7 | 47.0346 | -132.992
26/10/2025 | 17:00 | 0 | 3.3905 | -8.3837 | 9.5024 | 10.7856 |  | 11.4847 |  | 9.836 | 3.6849 |  | -24.42 | -17.6 |  | 0.828 |  | 3.3199 | -28.9356 | 5.1595 | 5.1362 | 9.2896 | 3.6109 | 2.2867 | 2.2417 |  | -0.1534 | -0.952 | -0.943 | 4.152 | 4.44 | -15.4 | -0.058 | 0.251 | -24.56 | -24.61 |  | -4.24 | -4.42 | 5.9372 | 3.7746 | 13.4159 | 14.8354 | -13.2177 | -16.2091 | -15.8213 | 3.1451 | 3.4009 | -7.3677 | -4.8225 | 14.5271 | 14.4923 | 8.6842 | 5.683 | -4.1 | -4.2 | -22.1706 | -21.8276 | -1.6461 |  | 1.7643 | 0.8876 |  | -0.3756 | -130.1309 | 42.8175 | 43.1226 | -15.6973 | -186.8789 |  |  |  | 6.1873 | 7.74 | 4.58 | -15.98 | -2.77 | -22.9025 | -21.161 | 23.6881 | 22.8398 |  | 5.3688 | 5.5446 | 1.8197 |  |  |  | -26.9 | -25.4 | -0.72 | 14.847 | 14.9917 | 13.5986 | 61.3273 | 60.9696 | -29.6651 | -33.6805 | -30.4131 | 3.3997 | 21.95 | 7.14 | 13.9111 | 13.8702 | -6.7 | -188.3985 | 0 | 0 | 30.5157 | -11.1593 | -3.2818 |  |  | -6.2805 | 1.1279 | 4.8941 | 8.541 | 1.38 | -1.1 | -2.139 | -31.1668 | -10 | -10.2 | 27.18 | 14.55 | -30.9636 | -15.7 |  | -39.9091 | -9.6635 | -19.332 | -28.1931 | -28.1837 |  | -28.4259 | -11.1 | -84.0296 | 25.8433 |  | -7.7803 | -6.9899 | 14.7458 | 1.5581 | 1.2325 | -4.612 | -23.4636 | -23.2031 | -12.294 | 0 | -9.3 | 0 | 8.9031 | 7.5774 | -12.0663 | -6.4287 | 7.7188 | 10.8433 | -27.4275 | 4.6893 |  | 4.4816 | 3.0322 | 3.4292 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -26.793 | 21.6364 | 20.9086 | -11.2968 | 0 | 26.6764 | -20.08 | -0.7942 | 0.2007 | 0.51 | 1 | -27.0733 |  | 3.127 | 0.795 |  | 12.25 | -15.7375 | -2.4541 | -3.56 | 31.9799 |  | 20.5319 | -5.3717 | -5.6371 | 2.6696 |  |  | -13.6057 | -1.4032 | 4.752 | -20.461 | 4.8359 | 3.8046 | 88.0406 | -8.513 | -9.6964 | -6.0684 | 3.3499 | 5.6407 | 5.736 | 2.7933 | 26.2078 | 27.3934 | -27.24 | 22.5806 | 94.1559 | -69.8099 |  | -2.3209 | -1.9186 | -7.0911 | 0 | 0 | 0 | 57.1597 | 52.7874 | -13.4241 | -12.8803 | -2.81 | -2.4495 | 23.23 | 23.07 | -27.8 | -28.1 | 0.195 | -7.44 | 53.3231 | 24.178 | 24.0761 | -18.7 | -35.8 | -2.4 | -3 | -17.7183 | -17.8294 |  | -70.0078 | -238.7081 | -42.5396 | -13.8149 | 101.9817 | 67.1441 | 84.3459 | 158.6989 | 28.4158 | 29.8901 | 27.0492 | 23.1467 | 140.3018 | -264.2947 | 12.2221 | -10.5931 | -0.304 | 6 | -8.4 | -0.341 | -0.342 | 3.68 | -1.76 | -2.3518 | -4.2771 | 13.1579 | 0.734 | -14.9 | -1.621 | -1.808 | 3.0847 | 3.6625 | 4.2207 | 3.1919 | 3.2862 |  | 20.2 | 8.3278 | 0.81 |  | -24.0178 | 4.7429 | -18.179 | -21.3608 | -8.5042 | -21.1781 | -1.4655 | -22 | 4.4 | 38.5554 | -127.4164
26/10/2025 | 17:30 | 0 | 3.5585 | -8.8597 | 5.4901 | 10.0248 |  | 11.0172 |  | 9.4486 | 3.5939 |  | -24.42 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 3.2767 | -26.6854 | 5.4068 | 5.386 | 9.6355 | 3.6531 | 2.48 | 2.3629 |  | -0.2637 | -0.806 | -0.793 | 4.452 | 2.22 | -15.4 | -0.044 | 0.263 | -23.13 | -23.39 |  | -4.92 | -4.83 | 5.4184 | 3.8762 | 13.3845 | 14.7824 | -12.6183 | -15.4053 | -15.563 | 3.691 | 3.7867 | -7.2338 | -5.0904 | 15.2488 | 15.2429 | 4.5753 | 5.8019 | -3.6 | -3.7 | -22.1008 | -22.3051 | -1.6048 |  | -0.9914 | 0.8151 |  | -0.3287 | -136.082 | 42.2986 | 42.085 | -7.4049 | -189.7117 |  |  |  |  | 7.97 | 4.36 | -16.14 | -2.46 | -21.5629 | -21.4289 | 22.5318 | 21.2085 |  | 5.7383 | 5.382 | -0.3381 |  |  |  | -27.6 | -25.9 | -0.81 | 14.7471 | 14.9367 | 13.8367 | 59.9209 | 60.3473 | -27.2318 | -34.4613 | -27.8772 | 3.1007 | 22.69 | 7.37 | 13.2861 | 13.4796 | -6.76 | -188.3985 | 0 | 0 | 30.3017 | -11.0203 | -3.3093 |  |  | -6.3184 | 0.7539 | 4.7364 | 8.1699 | 1.19 | -1.08 | -2.0615 | -30.2792 | -10.17 | -10.32 | 27.66 | 14.4 | -29.3091 | -14.9 |  | -38.8727 | -9.5281 | -20.26 | -28.6777 | -28.6979 |  | -30.0451 | -12.356 | -91.5003 | 39.8584 |  | -7.8446 | -7.0662 | 13.812 | 0.4605 | 0.0663 | -5.636 | -23.0732 | -22.6702 | -11.1842 |  | -9.11 | 0.1 | 8.6964 | 5.6661 | -13.7338 | -8.2877 | 8.7518 | 13.0767 | -26.8117 | 5.3702 |  | 5.0408 | 3.6389 | 3.0244 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -17.7504 | 20.1776 | 20.2702 | -5.3133 | 0 | 21.276 | -20.28 | -1.0066 | 0.1476 | 0.29 | 4.04 | -21.8339 |  | 4.023 | 0.758 |  | 11.76 | -22.3355 | -13.5788 | -3.11 | 31.0105 |  | 19.5334 | -4.5185 | -4.7282 | 2.7427 |  |  | -14.0141 | -2.3179 | 3.1189 | -18.8901 | 4.5091 | 5.0069 | 114.4519 | -8.7983 | -10.0697 | -4.9228 | 3.583 | 5.6334 | 5.7598 | 3 | 30.6849 | 32.0561 | -26.4 | 21.6456 | 93.768 | -71.0722 |  | 5.6541 | 5.9143 | -10.3172 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9902 | -12.3749 | 0.5169 | 0.1152 | 8 | 8.54 | -22.2 | -21.9 | 0.195 | -9.52 | 42.5095 | 24.0017 | 24.0309 | -19.1 | -24.7 | -2 | -3 |  | -17.6253 |  | -58.4031 | -241.3949 | -39.605 | -11.0948 | 111.3385 | 53.5151 | 91.6034 | 165.4032 | 42.8717 | 21.7598 | 23.2989 | 12.9052 | 158.166 | -263.7682 | 29.596 | -27.2946 | -1.1463 | 6 | -4.96 | -0.324 | -0.332 | 0 | 1.84 | -2.5286 | -7.5578 | 9.9931 | 5.452 | -12.9 | -3.407 | -3.584 |  |  | 4.6992 | 4.3904 | 3.9089 |  | 10.3 | 9.4633 | 0.65 |  | -26.9455 | 5.6112 | -16.648 | -24.2917 | -9.8102 | -19.3012 | -2.1448 | -11.8 | -3.2 | 34.3924 | -124.6617
26/10/2025 | 18:00 | 0 | 3.4803 | -9.0105 | 4.1011 | 9.8763 |  | 11.5437 |  | 9.0311 | 3.4229 |  | -24.42 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.3387 | -26.6927 | 5.0766 | 4.9718 | 8.9119 | 2.5784 | 2.0811 | 2.3512 |  | -0.432 | -0.62 | -0.605 | 3.905 | 2.22 | -13.2 | -0.372 | 0.257 | -20.57 | -20.66 |  | -6.12 | -6.19 | 5.1287 | 3.977 | 15.3995 | 16.8188 | -14.1624 | -14.4676 | -14.3571 | 3.0248 | 3.7623 | -7.2338 | -5.0904 | 14.9391 | 14.8528 | 3.702 | 5.0649 | -4 | -4 | -22.3582 | -21.8874 | -1.3211 |  | -3.0478 | 0.5945 |  | -0.3216 | -137.4858 | 41.7493 | 41.8103 | -8.9474 | -192.1498 |  |  |  | 5.1395 | 7.81 | 4.62 | -15.61 | -3.6 | -18.8838 | -18.6158 | 17.3915 | 15.8786 | -3.3304 | 6.3237 | 5.8289 | -2.7815 |  |  |  | -26.3 | -24.9 | -0.57 | 15.746 | 15.8342 | 14.4907 | 56.9153 | 57.0444 | -28.1385 | -30.618 | -28.8046 | 3.0241 | 20.27 | 6.52 | 13.9111 | 13.8702 | -6.88 | -4.4434 | 0 | 0 | 25.4455 | -11.1594 | -3.3484 | -20.1 | -21 | -6.1072 | 1.1279 | 5.5249 | 8.541 | 1.36 | -1.28 | -3.1 | -25.8565 | -10.01 | -10.05 | 27.81 | 14.73 | -25.8182 | -13.4545 | -35.3698 | -34.1182 |  | -17.5161 | -25.2945 | -25.1465 |  | -29.6636 | -12.292 | -90.5611 | 54.1814 |  | -7.1172 | -6.1053 | 13.7521 | -0.3251 | -0.6842 | -5.636 | -21.3939 | -20.9277 | -10.5991 |  | -9.88 | 0 | 8.5521 | 4.6495 | -12.7665 | -7.3644 | 7.7475 | 12.3724 | -26.2318 | 5.5394 |  | 5.1052 | 2.6287 | 3.5388 | 2.6406 | 7.5355 | 7.5355 | -5.861 | 16.2271 | 15.9963 | 6.4401 | 20.9648 | 23.0729 | -18.73 | -0.1955 | 0.1742 | 0 | 3.2 | -21.5581 |  | 4.209 | 0.802 |  | 9.87 | -31.5675 | -21.1746 | -3.34 | 28.8701 |  | 20.3611 | -5.5709 | -5.9867 | 2.7836 |  |  | -14.2311 | -1.9139 | 1.2078 | -18.0876 | 2.5545 | 2.3089 | 136.9781 | -7.2769 | -9.3107 | -5.8868 | 3.513 | 5.5455 | 5.5857 | 3.1116 | 37.9988 | 39.8865 | -23.89 | 18.8051 | 89.4656 | -67.0983 |  | 12.5317 | 12.9136 | -12.7 | -6.1067 | 0 | 0 | 67.7309 | 69.1861 | -6.1291 | -5.5303 | 0.5718 | 0.5319 | 4.74 | 5.15 | -18.3 | -18.8 | 0.1419 | -10 | 55.9186 | 25.4879 | 25.7951 | -18.2 | -22.6 | -9 | -9.8 | -17.5021 | -17.1553 |  | -53.9257 | -237.203 | -36.351 | -7.2685 | 112.6623 | 47.1362 | 65.4282 | 157.7126 | 45.649 | 21.8218 | 27.7027 | 41.4099 | 165.5467 | -254.1823 | 44.6955 | -41.1629 | -0.4211 | 5 | -3.92 | -0.267 | -0.27 | -0.72 | 3.76 | -3.0763 | -9.3461 | 10.3746 | 5.3056 | -11.8 | -0.776 | -0.284 | 3.0873 | 3.4557 | 5.0196 | 3.7038 | 4.0669 |  | 8.6 | 9.6656 | 0.63 |  | -29.7354 | 7.8144 | -14.9619 | -27.6131 | -11.8944 | -16.7392 | -1.8436 | -10.8 | -3.5 | 33.4551 | -121.5584
26/10/2025 | 18:30 | 0 | 4.338 | -10.0524 | 1.561 | 9.8725 |  | 14.2049 |  | 11.4361 | 4.5729 |  | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 3.501 | -27.8532 | 6.7711 | 6.6867 | 11.8241 | 2.1126 | 2.0154 | 2.411 |  | -0.2495 | -0.182 | -0.164 | 4.061 | 0 | -6.6 | -0.347 | 0.281 | -17.3 | -17.4 |  | -6.66 | -6.74 | 5.6758 | 3.774 | 19.7558 | 21.2121 | -18.4111 | -12.0563 | -11.811 | 3.2159 | 3.3085 | -7.6357 | -4.8225 | 11.3396 | 11.5159 | 14.175 | 2.0693 | -2.7 | -2.6 | -21.8568 | -21.506 | -1.273 |  | -1.2664 | 0.97 |  | -0.0301 | -116.4586 | 41.2915 | 41.5357 | -21.1177 | -166.674 |  |  |  | 12.3946 | 9.18 | 7.13 | -12.06 | -1.91 | -19.1517 | -18.7498 | 21.0545 | 19.3976 | -6.6816 | 11.0042 | 11.2874 | -1.867 |  |  |  | -22 | -20.9 | -0.97 | 22.5583 | 22.5631 | 20.7225 | 50.1849 | 50.6245 | -25.9267 | -28.8969 | -26.11 | 3.3958 | 23.7 | 8.05 | 15.3174 | 15.5304 | -8.31 | -4.7396 | 0 | 0 | 29.8805 | -11.0619 | -4.1416 | -24.8 | -23.4 | -5.9778 | 2.4369 | 8.2061 | 10.582 | 2.84 | -1.67 | 4.681 | -28.5616 | -9.09 | -9.09 | 29.03 | 17.3 | -26.6 | -13.2273 | -38.4226 | -37.4091 |  | -8.5029 | -18.4266 | -18.3267 | -23.9985 | -28.6146 | -9.269 | -76.3914 | 28.9605 |  | -6.8318 | -6.048 | 13.7707 | -4.5918 | -4.5994 | -7.684 | -25.6587 | -25.4235 | 9.2629 |  | -8.88 | 0.1 | 8.4709 | -3.3651 | -12.2015 | -6.6298 | 7.271 | 12.3029 | -25.8703 | 4.8788 |  | 4.6648 | 3.2134 | 3.4358 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -1.842 | 19.8781 | 19.4303 | 11.7864 | 26.705 | 24.9967 | -17.83 | 0.0169 | 0.2007 | -0.5 | 2.41 | -24.1316 |  | 3.849 | 0.798 |  | 8.03 | -36.1111 | -24.5516 | -3.15 | 27.8604 |  | 23.3967 | -6.0726 | -6.5423 | 3.5285 | 0.0225 |  | -12.1049 | -2.0704 | 0.5389 | -16.9365 | 1.5888 | 1.9266 | 159.3515 | -5.2757 | -11.878 | -5.9214 | 2.4709 | 6.8273 | 6.9068 | 2 | 20.3329 | 22.1479 | -20.53 | 15.6754 | 74.6143 | -52.1252 |  | 31.5906 | 32.2012 | -15.0729 | -14.3888 | 0 | 0 |  |  | -10.238 | -9.4525 | -4.324 | -4.313 | 18.02 | 18.42 | -19.3 | -19.7 | 0.195 | -6.96 | 49.3672 | 24.2192 | 24.2256 | -18.3 | -21.8 | -4.1 | -4.7 | -17.4503 | -17.4003 |  | -20.5739 | -280.3861 | -42.612 | -12.7065 | 118.2648 | 45.3828 | 109.7494 | 109.0916 | 53.5663 | 37.9348 | 36.7877 | -6.7156 | 207.5546 | -211.2555 | -9.3981 | 12.7364 | 0.4944 | 5 | -4.88 | -0.471 | -0.479 | 0.48 | 1.68 | -2.4925 | -7.5853 | 9.4652 | 4.8661 | -11.6 | -2.089 | -1.968 | 2.9545 | 3.4518 | 3.8668 | 3.4001 | 3.384 |  | 6.7 | 9.2032 | 0.56 |  | -16.0644 | -7.7265 | -15.1088 | -14.403 | 3.7596 | -8.5845 | 4.6515 | -9.6 | -5.4 | 20.5012 | -107.6242
26/10/2025 | 19:00 | 0 | 4.5068 | -10.3344 | 1.1345 | 10.26 |  | 14.8656 |  | 12.8105 | 5.2098 |  | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.5156 | -28.935 | 7.2693 | 7.351 | 13.055 | 2.0986 | 2.1132 | 2.3559 |  | -0.3713 | 0.005 | 0.031 | 4.912 | 2.22 | -4.4 | 0.178 | 0.299 | -16.13 | -16.2 |  | -6.51 | -6.57 | 6.19 | 3.4438 | 15.6781 | 18.8817 | -13.7541 | -11.1186 | -10.7093 | 4.3146 | 4.1192 | -15.2713 | -12.3242 | 9.6267 | 9.503 | 20.6703 | 1.0913 | -2.4 | -2.4 | -21.3362 | -21.2225 | -1.1614 |  | -0.2176 | 0.7879 | 0.5607 | 0.6093 | -100.7111 | 36.8969 | 37.1105 | -16.4289 | -156.7714 |  |  |  | 11.3567 | 8.78 | 6.74 | -12.19 | -2.33 | -20.7592 | -20.6252 | 23.6991 | 21.8008 | -6.799 | 12.5005 | 12.4587 | -0.5442 |  |  |  | -20.5 | -19.6 | -0.94 | 23.6218 | 23.8636 | 22.2297 | 47.661 | 47.8827 | -26.7228 | -25.0836 | -27.2013 | 3.7397 | 22.76 | 7.47 | 15.6299 | 15.5304 | -8.29 | -5.332 | 0 | 0 | 28.4954 | -10.8043 | -3.9773 | -22.4 |  | -5.8704 | 2.4369 | 7.8907 | 10.582 | 2.85 | -1.79 | 4.1385 | -28.4316 | -11.52 | -11.44 | 33.93 | 16.53 | -25.6 | -12.4545 | -39.5172 | -38.5455 |  | -6.1005 | -16.6151 | -16.3906 | -24.0023 | -28.9556 | -9.452 | -79.7268 | 23.7403 |  | -6.6794 | -5.9019 | 14.0334 | -5.1967 | -5.233 | -6.66 | -26.087 | -26.0003 | 10.1105 |  | -8.55 | 0 | 8.4984 | -4.0567 | -11.6972 | -6.2405 | 5.339 | 12.6525 | -26.0953 | 5.2493 |  | 4.909 | 2.8846 | 3.7445 | 0 | 10.0474 | 9.545 | -4.1864 | 20.6525 | 20.48 | 10.4739 | 24.8189 | 25.5094 | -18.54 | -0.0911 | 0.2007 | -0.16 | 2.3 | -25.9443 |  | 3.769 | 0.794 |  | 7.06 | -34.8262 | -23.5862 | -3.06 | 26.0245 |  | 21.9797 | -6.1049 | -6.5217 | 3.671 | 0.0563 |  | -11.4745 | -2.3514 | 0.2982 | -16.4051 | 5.079 | 3.7509 | 167.3343 | -5.3862 | -10.378 | -6.5123 | 2.101 | 7.0177 | 7.1283 | 1.6572 | 20.6558 | 22.7648 | -19.28 | 13.7263 | 69.1183 | -46.3599 |  | 33.5064 | 34.2706 | -16.4254 | -15.9847 | 0 | 0 |  |  | -10.4413 | -9.8315 | -4.1625 | -4.0456 | 18.96 | 18.77 | -20 | -19.9 | 0.1071 | -7.12 | 53.8412 | 23.7276 | 23.6042 | -18.2 | -22.1 | -3.8 | -4.6 |  |  |  | -10.6423 | -280.2852 | -42.9616 | -8.9017 | 121.6225 | 44.9892 | 113.3577 | 110.2047 | 51.3801 | 38.3443 | 38.1566 | -4.4857 | 209.1701 | -213.0371 | -5.4311 | 11.1424 | 0.8215 | 6 | -5.92 | -0.48 | -0.483 | 0.72 | 1.52 | -2.8525 | -7.4113 | 8.8212 | 5.1865 | -11.2 | -3.072 | -2.181 |  |  | 3.4879 | 3.7583 | 3.0713 |  | 6.8 | 9.7863 | 0.56 |  | -16.7364 | -7.4341 | -13.9261 | -14.6812 | 2.7347 | -8.0079 | 4.7772 | -9.5 | -5.4 | 13.6124 | -99.1558
26/10/2025 | 19:30 | 0 | 4.5546 |  | 3.1915 | 10.3205 |  | 14.734 |  | 12.9135 | 5.2128 |  | -22.2 |  | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.5781 | -28.2542 | 6.7897 | 6.7149 | 11.6386 | 0.7498 | 2.1991 | 2.2973 |  | -0.4524 | -0.3 | -0.287 | 4.574 | 2.22 | -4.4 | 0.368 | 0.292 | -8.11 | -8.13 |  | -13.56 | -13.58 | 5.9143 | 3.6084 | 15.2244 | 18.5561 | -14.0561 | -11.2526 | -10.7184 | 3.6488 | 3.6946 | -15.2713 | -12.7261 | 8.904 | 8.5631 | 22.2631 | 1.766 | -2.4 | -2.4 | -22.096 | -22.1072 | -1.2031 |  | 0.8198 | 0.9497 | 0.4869 | 0.4453 | -108.2796 | 37.3852 | 37.4767 | -14.228 | -160.998 |  |  |  | 11.3567 | 8.68 | 6.91 | -12.45 | -2.94 | -19.2856 | -19.4196 | 22.1021 | 20.7337 | -4.4979 | 12.495 | 12.6085 | 0.722 |  |  |  | -20.7 | -19.9 | -0.95 | 23.4168 | 23.6747 | 22.667 | 48.0272 | 48.2347 | -27.1818 | -25.8749 | -27.8951 | 3.3632 | 21.88 | 7.16 | 14.6924 | 14.8468 | -8.2 | -213.522 | 0 | 0 | 32.8759 | -10.2719 | -3.9953 |  |  | -5.4199 | 2.4369 | 7.2598 | 10.2109 | 2.74 | -1.25 | 3.5495 | -31.5918 | -14.1 | -14.12 | 39.18 | 16.79 | -29.3455 | -14.7091 | -39.5166 | -37.7545 | 10.1458 | -4.9729 | -15.6275 | -15.4395 | -23.3727 | -28.4731 | -9.968 | -82.3786 | 23.4928 |  | -6.6143 | -5.9679 | 15.4071 | -7.2381 | -7.3425 | -7.172 | -25.7286 | -25.6672 | 10.7378 |  | -9.15 | 0.1 | 8.3434 | -8.2068 | -12.0934 | -6.4503 | 7.2729 | 13.2253 | -27.5571 | 4.3683 |  | 4.1812 | 3.2501 | 3.2542 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -0.3349 | 20.7464 | 20.4971 | 12.2177 | 26.7086 | 22.6236 | -19.68 | -0.7082 | 0.1971 | -0.11 | 2.8 | -24.1516 |  | 3.704 | 0.759 |  | 6.97 | -34.975 | -24.2096 | -3.16 | 26.1192 |  | 22.4527 | -6.2707 | -6.7224 | 3.6788 | 0.0263 |  |  | -1.8664 | 0.7146 | -16.882 | 5.4418 | 4.8792 | 174.6281 | -5.3611 | -10.3668 | -6.9704 | 2.0345 | 7.0763 | 7.239 | 2 | 20.1354 | 21.3794 | -19.7 | 14.9998 | 70.9215 | -47.9538 |  | 33.7779 | 34.4411 | -16.0554 | -15.3728 | -10.8212 | -14.0691 |  |  | -11.2323 | -10.4743 | -6.0885 | -5.8808 | 17.15 | 17.47 | -18.3 | -18.2 | 0.2646 | -6.88 | 52.0701 | 22.0066 | 21.6833 | -18.6 | -20.9 | -3.3 | -3.9 |  |  |  | -7.0319 | -280.1896 | -44.6429 | -8.3535 | 118.3655 | 45.8886 | 117.1575 | 109.6306 | 54.2345 | 35.4585 | 34.5888 | -4.899 | 203.05 | -210.3769 | -12.3864 | 14.8899 | 1.2439 | 4 | -4.88 | -0.472 | -0.483 | 0 | 1.44 | -2.5682 | -7.2343 | 8.8792 | 4.6586 | -10.3 | -1.368 | -1.484 |  |  | 3.7304 | 3.608 | 3.0946 |  | 6 | 10.0459 | 0.63 |  | -15.6677 | -8.3054 | -15.1249 | -14.8126 | 3.1908 | -9.0589 | 5.0451 | -8.7 | -6.8 | 15.1029 | -99.9611
26/10/2025 | 20:00 | 0 | 4.3527 | -10.2113 | 2.8405 | 10.3878 |  | 13.937 |  | 12.3898 | 5.0028 |  | -22.2 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5954 | -28.2232 | 6.8519 | 6.6299 | 11.7109 | 1.8645 | 2.0014 | 2.2801 |  | -0.616 | -0.283 | -0.262 | 4.864 | 0 | -6.6 | 0.302 | 0.297 | -7.95 | -8.02 |  | -13.46 | -13.41 | 6.3428 | 3.4775 | 15.0909 | 18.314 | -13.8952 | -11.1186 | -10.5476 | 3.4201 | 3.349 | -14.8695 | -12.4582 | 8.6771 | 8.2985 | 20.4986 | 1.226 | -2.9 | -2.8 | -22.2351 | -22.1435 | -1.2614 |  | 0.5594 | 0.9129 | 0.2409 | 0.4031 | -109.1342 | 41.8409 | 41.9019 | -31.5005 | -167.1394 |  |  |  | 12.3846 | 8.72 | 6.94 | -12.34 | -2.3 | -18.214 | -17.9461 | 21.194 | 19.8718 | -3.9616 | 12.6784 | 12.6352 | 0.063 |  |  |  | -21.1 | -20.2 | -1.05 | 23.9234 | 24.3238 | 22.658 | 50.0227 | 50.3417 | -27.4648 | -27.7687 | -27.7244 | 3.4894 | 20.65 | 6.69 | 14.0674 | 14.2609 | -8.07 | -188.3985 | 0 | 0 | 33.4436 | -10.0442 | -3.9062 | -23.2 | -23.5 | -5.5261 | 2.2499 | 6.9444 | 10.0253 | 2.63 | -1.22 | 3.9835 | -31.7468 | -13.94 | -14.11 | 38.75 | 17.12 | -29.9636 | -14.7727 | -38.7912 | -37.5455 | 9.9435 | -4.6557 | -15.6012 | -15.1717 | -24.183 | -30.0008 | -10.83 | -62.1612 | -24.0387 |  | -6.3244 | -5.7721 | 16.329 | -6.5276 | -6.5837 | -10.244 | -25.5023 | -25.2504 | 11.4344 |  | -5.86 | 0 | 8.4368 | -5.6353 | -12.4289 | -6.7049 | 7.1386 | 12.837 | -27.9582 | 4.5432 |  | 4.2802 | 3.0951 | 3.2924 | 2.6136 | 7.8704 | 7.703 | 1.5071 | 19.5271 | 19.5911 | 12.2959 | 26.0185 | 21.6031 | -19.92 | -0.6313 | 0.2438 | -0.36 | 3.5 | -22.0448 |  | 3.795 | 0.787 |  | 7.38 | -34.9489 | -24.5252 | -2.72 | 26.3768 |  | 22.6816 | -6.2584 | -6.7176 | 3.6901 | 0.0375 |  | -11.5943 | -2.119 | 0.4903 | -17.4169 | 4.562 | 4.1706 | 174.1758 | -5.643 | -10.2675 | -7.1055 | 1.9703 | 6.9518 | 7.1124 | 1.8487 | -7.2971 | -7.1537 | -7.54 | 0 | 46.4754 | 10.4196 | 73.0669 | 49.6414 | 49.5075 | -13.6414 | -13.2738 | 0 | 0 | 47.3606 | 27.7513 | -10.5127 | -10.26 | -7.4324 | -7.5538 | 21.96 | 21.58 | -19.8 | -20.1 | 0.195 | -7.04 | 60.1321 | 16.7466 | 16.7857 | -18.6 | -22.2 | -5.3 | -6 | -17.8822 | -17.6736 | -110.5118 | -10.4942 | -250.8563 | -4.9028 | -24.0377 | 100.6816 | 66.4825 | 122.3129 | 106.0522 | 38.0474 | 25.928 | 25.1542 | -12.6214 | 194.6431 | -205.0697 | -9.3959 | 22.2123 | -0.0916 | 5 | -6.48 | -0.675 | -0.679 | 1.2 | 0 | -2.7384 | -5.8 | 4.3656 | 6.8559 | -9.6 | -0.996 | -1.052 |  | 3.4736 | 4.1105 | 4.7887 | 3.0072 |  | 7.7 | 9.8434 | 0.62 |  | -13.7586 | -8.7588 | -15.3035 | -12.1357 | 4.2509 | -10.1788 | 5.6243 | -9.7 | -5.9 | 53.3437 | -161.3967
26/10/2025 | 20:30 | 0 | 4.2297 | -10.1813 | 2.7524 | 10.393 |  | 13.1151 |  | 11.8138 | 4.6859 |  | -22.2 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 3.5608 | -27.9905 | 6.5852 | 6.5819 | 11.4872 | 2.3179 | 2.0814 | 2.3387 |  | -0.832 | -0.32 | -0.302 | 4.382 | 0 | -4.4 | 0.468 | 0.29 | -8.36 | -8.34 | -10 | -13.49 | -13.63 | 7.0132 | 3.3784 | 15.0951 | 18.3908 | -13.5375 | -10.3148 | -10.1033 | 2.8739 | 2.9386 | -15.0034 | -12.1903 | 8.4159 | 8.1003 | 20.7039 | 2.8974 | -2.1 | -2.2 | -22.4651 | -22.3379 | -1.2753 |  | -0.731 | 1.1868 | 0.2077 | 0.4516 | -113.4373 | 39.0637 | 39.5215 | -23.8342 | -170.8808 |  |  |  | 11.6661 | 8.53 | 6.8 | -12.3 | -2.67 | -17.4102 | -17.0084 | 21.8346 | 20.6048 | -3.8144 | 12.3471 | 12.186 | -0.2264 |  |  |  | -20.9 | -20 | -0.94 | 23.1194 | 23.4958 | 22.0739 | 49.5539 | 49.6684 | -27.1174 | -27.0709 | -27.7648 | 3.376 | 22.21 | 7.13 | 14.0674 | 13.9679 | -7.5 | -5.332 | 0 | 0 | 31.2305 | -10.3531 | -3.4537 |  |  | -5.4468 | 2.0629 | 6.9444 | 9.4687 | 2.21 | -1.38 | 4.3865 | -30.7067 | -14.22 | -14.26 | 38.97 | 17.18 | -28.6182 | -14.5091 | -37.277 | -36.3727 | 9.8558 | -4.7299 | -15.1705 | -15.0987 | -22.554 | -29.2284 | -11.857 | -69.6101 | -23.0898 |  | -6.4591 | -5.751 | 15.626 | -7.4493 | -7.5575 | -6.148 | -25.1562 | -24.9951 | 10.8292 |  | -8.16 | 0 | 8.3302 | -7.5295 | -12.7332 | -7.1033 | 7.6813 | 12.8595 | -28.0985 | 4.5431 |  | 4.305 | 3.1795 | 4.2464 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | 2.0095 | 18.4771 | 18.6015 | 12.7855 | 27.4873 | 22.067 | -19.45 | 0.0151 | 0.2364 | -0.34 | 4.92 | -21.279 |  | 3.779 | 0.762 |  | 9.47 | -34.8488 | -24.7864 | -2.79 | 28.8245 |  | 22.8558 | -6.1787 | -6.6212 | 3.5757 |  |  | -12.1382 | -2.5535 | 0.8394 | -18.2507 | 3.8455 | 4.2327 | 170.0168 | -5.7249 | -10.4395 | -6.9257 | 1.8183 | 6.8126 | 6.9542 | 1 | -6.5007 | -4.6262 | -7.12 | 0 | 42.8536 | 13.6395 | 78.099 | 49.6358 | 49.8228 | -12.826 | -13.3409 | 0 | 0 | 25.4962 |  | -9.2438 | -8.5956 | -3.3313 | -3.5296 | 20.58 | 20.59 | -20.4 | -20.4 | 0.2646 | -8.56 | 56.9597 | 20.4932 | 20.3669 | -18.6 | -23.9 | -6.7 | -7.2 | -17.7671 | -17.6459 | -107.6717 | -4.9807 | -245.7414 | -3.05 | -21.0889 | 99.9908 | 63.1577 | 120.1745 | 103.4186 | 38.3336 | 24.9251 | 24.0388 | -7.6211 | 196.1039 | -203.0484 | -2.1741 | 15.1406 | -0.6311 | 6 | -5.92 | -0.769 | -0.776 | 0.88 | 0.88 | -2.6979 | -6.7369 | 4.7776 | 6.8284 | -9.6 | -1.343 | -1.375 | 2.8519 | 3.3118 | 3.6139 | 4.2319 | 3.5641 |  | 8.4 | 9.677 | 0.37 |  | -14.1197 | -9.1063 | -14.9897 | -11.737 | 4.7542 | -11.0214 | 5.2046 | -11.2 | -4 | 54.1225 | -162.1649
26/10/2025 | 21:00 | 0 | 4.0593 | -9.8041 | 3.6927 | 10.0393 |  | 12.5562 |  | 10.9215 | 4.1259 |  | -24.42 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.3381 | -27.9747 | 6.4799 | 6.3681 | 11.2642 | 3.2647 | 1.9985 | 2.3747 |  | -0.9653 | -0.38 | -0.364 | 4.519 | 2.22 | -6.6 | 0.307 | 0.289 | -8.69 | -8.63 | -10 | -13.57 | -13.6 | 7.2966 | 3.3764 | 13.336 | 16.629 | -13.0265 | -10.3148 | -9.7947 | 3.2538 | 3.0391 | -15.4053 | -12.994 | 9.6568 | 9.2359 | 19.9878 | 3.802 | -2.1 | -2 | -23.0111 | -22.786 | -1.2334 |  | -0.483 | 1.1012 | 0 | 0.4939 | -117.1605 | 39.3078 | 39.3078 | -14.8166 | -173.8251 |  |  |  | 11.726 | 8.68 | 5.92 | -12.84 | -0.57 | -17.5442 | -17.5442 | 21.3496 | 20.0228 | -3.7234 | 11.164 | 11.0018 | -0.4848 |  |  |  | -21.4 | -20.4 | -1.01 | 23.2724 | 22.9287 | 21.6561 | 50.3637 | 50.5859 | -26.7396 | -27.2311 | -27.8138 | 3.5596 | 20.43 | 6.56 | 13.7549 | 13.6749 | -7.37 | -200.9602 | 0 | 0 | 33.6197 | -10.2835 | -3.5604 |  |  | -5.4211 | 1.5019 | 6.1558 | 9.2831 | 1.94 | -1.12 | 4.216 | -32.8719 | -13.63 | -13.77 | 37.63 | 16.92 | -30.6 | -14.9 | -38.2307 | -36.8273 | 9.5898 | -6.1257 | -16.9756 | -16.6932 | -23.0799 | -29.4971 | -11.755 | -77.7021 | -20.7448 |  | -6.5222 | -5.7425 | 16.6614 | -8.8506 | -8.708 | -6.148 | -25.4679 | -25.2896 | 11.6175 |  | -9.18 | 0 | 8.0834 | -10.1965 | -14.8408 | -9.1656 | 9.8974 | 13.3344 | -29.1965 | 4.9885 |  | 4.7569 | 3.5476 | 3.4203 | 0 | 7.0332 | 6.6983 | 2.3444 | 19.1192 | 18.9717 | 13.1582 | 27.5053 | 22.1109 | -18.89 | 0.103 | 0.2364 | -0.44 | 3.7 | -22.9986 |  | 3.683 | 0.755 |  | 9.73 | -35.6884 | -24.985 | -2.61 | 28.9208 |  | 23.1423 | -5.9304 | -6.3578 | 3.4781 |  |  | -12.4843 | -1.5485 | 1.6185 | -18.9973 | 3.6199 | 4.1471 | 168.8748 | -6.2543 | -10.9591 | -6.3146 | 1.7391 | 6.4537 | 6.5429 |  | -6.74 | -4.893 | -6.29 | 0 | 45.2796 | 13.893 | 78.5963 | 49.976 | 49.9807 | -12.9028 | -12.9479 | 0 | -12.582 |  |  | -9.5953 | -8.9966 | -2.9474 | -3.3479 | 20.36 | 20.43 | -20.2 | -20.2 | 0.195 | -9.04 | 57.8768 | 20.6181 | 19.9117 | -19.1 | -23.5 | -6.2 | -6.8 |  |  | -102.8239 | -0.7787 | -253.2924 | -8.3632 | -20.743 | 104.2768 | 63.9137 | 120.4107 | 105.3252 | 37.1794 | 27.1274 | 26.1336 | -12.2308 | 196.0766 | -203.3925 | -6.2424 | 17.417 | -0.5383 | 6 | -5.68 | -0.858 | -0.865 | 0.48 | 0.72 | -2.6641 | -6.6484 | 4.8051 | 6.6819 | -9.4 | -0.246 | -0.599 |  |  | 4.1473 | 3.3426 | 3.1428 |  | 8.5 | 9.3891 | 0.32 |  | -13.2649 | -9.6266 | -15.1092 | -11.2283 | 4.9562 | -10.6531 | 5.0208 | -11 | -4.1 | 55.3415 | -160.9876
26/10/2025 | 21:30 | 0 | 3.6542 | -9.4734 | 2.8584 | 10.128 |  | 11.7469 |  | 10.2513 | 3.7869 |  | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.6009 | -27.3758 | 5.8588 | 5.8362 | 10.2656 | 3.2423 | 1.9986 | 2.3046 |  | -0.7123 | -0.46 | -0.445 | 4.045 | 2.22 | -6.6 | 0.287 | 0.28 | -9.19 | -9.13 |  | -13.7 | -13.77 | 6.5434 | 3.5826 | 12.3917 | 15.8129 | -12.6286 | -10.8507 | -10.3824 | 3.9904 | 3.7166 | -15.6732 | -13.3959 | 10.828 | 10.7687 | 18.516 | 3.8095 | -2.7 | -2.6 | -23.2474 | -22.8342 | -1.3431 |  | -1.2731 | 0.8873 |  | 0.4267 | -121.9214 | 39.8572 | 40.2234 | -11.8655 | -176.5446 |  |  |  | 10.7081 | 8.6 | 5.43 | -13.26 | 0.12 | -17.2763 | -17.0084 | 21.5834 | 19.8636 | -3.2432 | 8.1037 | 7.8943 | -1.2011 |  |  |  | -21.5 | -20.4 | -1.04 | 21.2714 | 21.9004 | 19.761 | 51.5737 | 51.9892 | -27.1845 | -27.9821 | -28.4292 | 3.5807 | 19.66 | 6.17 | 13.2861 | 13.2843 | -7.05 | -213.522 | 0 | 0 | 32.9115 | -10.3651 | -3.4 |  |  | -5.4736 | 0.9409 | 5.5249 | 8.1699 | 1.18 | -0.96 | 5.332 | -33.3019 | -12.71 | -12.9 | 35.83 | 16.15 | -30.1273 | -15.3273 | -37.1742 | -35.9818 |  | -8.8618 | -19.2256 | -19.2005 | -22.9526 | -28.2919 | -11.871 | -81.3223 | -14.7615 |  | -6.541 | -5.7438 | 16.8184 | -8.3523 | -8.6726 | -5.636 | -25.2206 | -24.9624 | 10.3265 |  | -8.8 | 0 | 7.8342 | -7.2547 | -15.7515 | -10.1781 | 10.7286 | 12.0408 | -30.0599 | 5.5311 |  | 5.2378 | 3.1522 | 3.0171 | 2.5022 | 6.5308 | 6.0284 | 1.842 | 17.7339 | 17.6282 | 14.3999 | 29.4902 | 26.6276 | -16.76 | -0.4958 | 0.2364 | 0.04 | 0.04 | -27.0167 |  | 3.505 | 0.821 | 3.8027 | 9.2 | -37.1268 | -26.1306 | -2.43 | 29.1114 |  | 22.1856 | -6.2057 | -6.6716 | 3.3547 |  |  | -12.2534 | -1.6185 | 1.9415 | -19.3741 | 3.95 | 4.6195 | 165.35 | -6.9042 | -9.538 | -6.5583 | 1.6113 | 6.1315 | 6.2027 | 0.8019 | -6.189 | -3.3134 | -6.71 | 0 | 43.5712 | 12.4718 | 81.4234 | 49.9998 | 49.9309 | -13.1878 | -12.5013 | 0 | -10.732 |  |  | -9.1724 | -8.2385 | -2.253 | -2.3793 | 20.35 | 20.22 | -19.4 | -19.7 | 0.3342 | -9.92 | 55.6065 | 20.0941 | 20.6185 | -19.5 | -23.9 | -6.7 | -7.7 | -17.4242 | -17.5783 | -102.1304 | -2.3965 | -250.8999 | -8.3214 | -21.818 | 101.5967 | 62.4483 | 118.4434 | 104.7108 | 38.6251 | 26.5626 | 25.3903 | -7.6093 | 198.5567 | -204.6092 | -6.7585 | 17.3183 | -0.7263 | 6 | -5.04 | -0.834 | -0.837 | 0.08 | 1.28 | -2.6853 | -7.2068 | 5.0706 | 6.5629 | -9.2 | -0.889 | -1.28 |  |  | 3.507 | 3.3184 | 3.9513 |  | 8.8 | 9.9171 | 0.24 |  | -13.6471 | -8.8775 | -15.6198 | -10.9837 | 4.5226 | -10.8364 | 5.2677 | -11.2 | -4.3 | 61.2801 | -164.6085
26/10/2025 | 22:00 | 0 | 3.2658 | -8.9221 | 3.7551 | 10.2017 |  | 10.7817 |  | 9.3197 | 3.4649 |  | -24.42 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.3932 | -27.4601 | 4.7215 | 4.616 | 8.3096 | 3.2536 | 0.8665 | 2.4168 |  | -0.7187 | -0.551 | -0.541 | 3.636 | 2.22 | -8.8 | -0.701 | 0.276 | -10.03 | -9.98 |  | -13.74 | -13.8 | 6.1204 | 3.6314 | 17.202 | 18.5497 | -10.8505 | -11.9224 | -11.554 | 3.9813 | 4.0005 | -13.5299 | -11.3865 | 11.5994 | 11.4518 | 7.2332 | 4.5262 | -2.4 | -2.4 | -22.8594 | -22.6785 | -1.2704 |  | -2.1214 | 0.7655 |  | 0.4285 | -124.0577 | 42.146 | 42.3597 | -15.5614 | -182.2401 |  |  |  | 9.7001 | 8.72 | 5.31 | -14 | 0.2 | -15.133 | -15.2669 | 20.5119 | 18.5265 | -2.4942 | 5.9708 | 6.1279 | -2.6619 |  |  |  | -23.4 | -22.2 | -1.08 | 19.2193 | 19.5094 | 17.7915 | 53.1922 | 53.0954 | -26.239 | -30.1365 | -26.6147 | 3.5481 | 18.97 | 5.8 | 12.8174 | 12.8937 | -6.72 | -4.7396 |  |  | 33.271 | -10.3097 | -3.1896 |  | -21.1 | -5.5493 | 0 | 5.0518 | 7.0566 | 0.26 | -0.92 | 4.991 | -32.4768 | -13.36 | -13.4 | 35.4 | 15.96 | -31.4182 | -15.6364 | -35.7267 | -34.6 |  | -12.24 | -21.9592 | -21.6241 | -22.7359 | -28.132 | -12.303 | -79.5375 | -15.9645 |  | -6.3106 | -5.4811 | 16.1417 | -8.0936 | -8.299 | -4.612 | -24.451 | -24.2324 | 9.6493 |  | -9.93 | 0 | 7.7702 | -6.2603 | -15.425 | -9.7983 | 11.1387 | 10.962 | -29.3845 | 5.0657 |  | 4.7423 | 2.662 | 3.7454 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | 3.3491 | 16.6352 | 16.4473 | 16.1117 | 31.4243 | 24.2985 | -17.25 | -0.9023 | 0.2273 | 0.06 | 0.39 | -25.1221 |  | 3.314 | 0.83 |  | 9.19 | -38.1625 | -26.8706 | -2.55 | 28.2889 |  | 21.9743 | -5.7138 | -6.023 | 3.1969 | 0.069 |  | -11.6549 | -1.5473 | 2.8573 | -20.1844 | 4.2504 | 4.4804 | 163.04 | -7.7785 | -10.0978 | -5.9924 | 1.0993 | 5.6481 | 5.6886 | 1 | -7.4432 | -5.7817 | -8.38 | 4.1259 | 51.6609 | 4.4732 | 76.8505 | 49.6351 | 49.4373 | -12.1929 | -12.9154 | 0 | 0 | 30.6733 |  | -9.5953 | -8.9306 | -1.5664 | -1.6527 | 19.61 | 20.08 | -18 | -18 | 0.1584 | -10.24 | 53.4318 | 20.1126 | 20.7816 | -19.9 | -22.9 | -6.3 | -6.8 | -17.7594 | -17.7834 | -107.3842 | -11.645 | -247.8943 | -5.4099 | -23.6487 | 97.2242 | 68.4626 | 119.6019 | 100.1417 | 34.1659 | 22.6037 | 22.6447 | -13.4472 | 186.0694 | -201.2272 | -12.7976 | 23.4978 | -0.3748 | 5 | -5.12 | -0.864 | -0.873 | 0 | 1.28 | -2.7402 | -7.3808 | 4.3961 | 6.8559 | -8.3 | -0.369 | 0.859 |  |  | 3.1148 | 3.9734 | 3.7192 |  | 7.3 | 10.4255 | 0.18 |  | -13.1287 | -10.4248 | -15.2755 | -10.2369 | 6.263 | -10.8121 | 3.3479 | -9.7 | -5.3 | 64.469 | -170.3579
26/10/2025 | 22:30 | 0 | 2.8457 | -8.255 | 4.4661 | 10.3431 |  | 9.7546 |  | 8.3051 | 2.8249 |  | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.4062 | -27.0476 | 3.8653 | 3.6944 | 6.8618 | 3.2661 | 0.6312 | 2.2828 |  | -0.8702 | -0.741 | -0.736 | 3.577 | 2.22 | -8.8 | -0.575 | 0.259 | -11.35 | -11.27 |  | -13.41 | -13.39 | 6.3259 | 3.6091 | 15.4749 | 16.9228 | -14.3791 | -12.3242 | -12.5473 | 3.7596 | 3.809 | -7.3677 | -4.6886 | 13.7673 | 13.5123 | 0.3646 | 5.724 | -3.3 | -3.3 | -23.5137 | -23.3381 | -1.3775 |  | -4.9387 | 0.9418 |  | -0.0922 | -134.0067 | 46.2355 | 46.5712 | -21.9481 | -189.1767 |  |  |  | 7.6443 | 8.22 | 4.87 | -15.13 | -0.96 | -13.2576 | -13.1236 | 19.9091 | 18.1613 | -1.7056 | 3.5356 | 3.689 | -3.9166 |  |  |  | -25.7 | -24.3 | -1.13 | 16.0277 | 16.1171 | 14.4872 | 57.9242 | 58.4757 | -26.8077 | -33.8627 | -27.4536 | 3.3469 | 17.65 | 5.2 | 12.1924 | 12.3077 | -6.55 | -4.4434 | 0 | 0 | 33.4107 | -10.4496 | -3.1185 | -20.8 |  | -5.647 | -0.935 | 3.6324 | 5.9433 | -0.55 | -0.69 | 4.712 | -33.3919 | -13.3 | -13.3 | 34.81 | 14.91 | -33.5273 | -16.7545 | -34.9224 | -33.4727 |  | -17.6986 | -26.299 | -25.7839 | -18.5437 | -22.8789 | -11.952 | -76.7245 | -10.0205 |  | -5.9592 | -5.3358 | 12.908 | -8.3417 | -9.5816 | 4.624 | -24.304 | -24.0155 | 6.7126 |  | -9.17 | -0.6 | 7.5748 | -6.5404 | -15.2031 | -9.3916 | 10.6797 | 8.3038 | -28.1873 | 5.067 |  | 4.7436 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 2.6793 | 7.0332 | 15.1942 | 15.0526 | 19.0205 | 34.4322 | 25.2311 | -17.21 | -0.3035 | 0.2538 | 0.28 | 0.65 | -25.6366 |  | 2.922 | 0.894 |  | 8.51 | -39.6956 | -28.441 | -2.65 | 27.6384 |  | 21.669 | -5.0138 | -5.2647 | 2.9451 |  |  | -12.4011 | -0.3485 | 2.873 | -21.3217 | 3.6621 | 4.2778 | 155.0242 | -8.7994 | -11.0442 | -5.2203 | 0.9946 | 5.2232 | 5.2298 | 0.4084 | -8.7947 | -7.8482 | -11.73 | 6.1994 | 60.6103 | 0 | 81.8489 | 47.4647 | 47.8413 | -11.8333 | -13.0162 | 0 | 0 |  |  | -12.5672 | -12.32 | -0.968 | -1.0574 | 21.82 | 21.84 | -21.1 | -21.1 | 0.3525 | -11.28 | 57.2481 | 18.2581 | 18.1322 | -20.3 | -23 | -3.7 | -4.2 |  | -17.759 | -106.833 | -16.1417 | -248.9727 | -3.9143 | -25.8619 | 93.2185 | 75.2654 | 128.5762 | 101.043 | 24.3604 | 25.5073 | 23.1431 | -19.1995 | 179.6249 | -202.5357 | -21.4245 | 33.0385 | 0.3772 | 5 | -5.36 | -0.857 | -0.865 | 0.16 | 1.52 | -2.5428 | -7.1458 | 4.7196 | 7.1489 | -10.4 | -3.199 | -3.688 | 3.0723 | 3.5938 | 4.2624 | 2.9776 | 3.4282 |  | 7.6 | 9.9942 | 0.15 |  | -12.2508 | -11.3537 | -15.0317 | -9.4339 | 6.7849 | -9.7783 | 3.3547 | -9.9 | -4.5 | 75.6498 | -180.3575
26/10/2025 | 23:00 | 0 | 2.5248 | -7.6817 | 5.4731 | 10.3255 |  | 9.8463 |  | 6.8879 | 2.2449 |  | -22.2 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.3972 | -26.1238 | 3.4664 | 3.2661 | 6.1074 | 3.1586 | 0.5716 | 2.2858 |  | -0.6909 | -0.852 | -0.842 | 4.06 | 0 | -8.8 | -0.526 | 0.273 | -12.61 | -12.71 | -10 | -13.26 | -13.21 | 5.5892 | 3.7439 | 13.8721 | 15.1906 | -13.0401 | -16.0751 | -16.1054 | 3.5813 | 3.3892 | -13.9317 | -11.6544 | 10.966 | 10.8635 | 8.1202 | 6.2141 | -2.9 | -2.8 | -20.392 | -20.2102 | -1.3718 |  | -5.7897 | 0.5122 |  | -0.1133 | -151.1886 | 48.5549 | 48.6465 | -22.3163 | -203.9884 |  |  |  | 7.4547 | 8.18 | 4.81 | -16.11 | -1.46 | -14.4632 | -13.9273 | 18.1797 | 16.3186 | -2.239 | 4.7858 | 5.1397 | -5.9847 |  |  |  | -28.4 | -27.2 | -0.91 | 14.0333 | 14.1692 | 12.8062 | 59.0064 | 59.5756 | -24.6867 | -36.9058 | -25.0745 | 3.0096 | 17.36 | 5.07 | 11.7236 | 11.8195 | -6.21 | -163.275 | 0 | 0 | 32.2081 | -10.7978 | -2.9231 |  |  | -5.8972 | -1.6831 | 2.6861 | 5.0156 | -1.02 | -0.72 | 5.4715 | -32.4568 | -13.13 | -13.32 | 33.31 | 14.26 | -31.8727 | -16.0091 | -33.7631 | -33.3273 | -9.5902 | -20.4672 | -28.4523 | -28.4789 | -18.707 | -23.0649 | -11.377 | -77.1229 | -5.6385 |  | -6.6909 | -5.6925 | 14.7544 | -8.6537 | -9.1392 | 8.72 | -24.6293 | -24.14 | 5.6361 | 0 | -10.04 | 2.4 | 2.8861 | -5.038 | -14.9146 | -9.1063 | 10.1522 | 9.1069 | -25.6336 | 5.0071 |  | 4.7168 | 3.2393 | 3.0701 | 0 | 2.8468 | 2.8468 | 4.5213 | 15.1703 | 14.6802 | 16.6186 | 30.4377 | 23.5026 | -17.89 | -1.1147 | 0.2007 | 0.45 | 0.69 | -24.0751 |  | 2.897 | 0.854 |  | 9.93 | -38.3865 | -27.0074 | -2.72 | 29.4686 |  | 21.3242 | -4.4959 | -4.6855 | 2.7194 |  |  | -12.7213 | 0.5257 | 3.5547 | -21.9772 | 4.8251 | 5.4675 | 144.7134 | -9.5893 | -11.5516 | -4.4711 | 1.1523 | 4.857 | 4.8422 | 0.5326 | -8.7743 | -8.7679 | -12.15 | 6.4285 | 63.5116 | -2.7596 | 84.1239 | 48.0426 | 47.7418 | -10.4557 | -11.9925 | 0 | -10.2639 |  |  | -10.4578 | -9.8425 | -0.7024 | -0.6619 | 21.49 | 21.79 | -19 | -19 | 0.3177 | -11.76 | 47.5424 | 21.1014 | 21.0511 | -20.4 | -22.6 | -5.4 | -6 | -17.9608 | -17.7504 | -105.4722 | -20.4355 | -246.5459 | -2.8884 | -25.5059 | 89.9471 | 76.9699 | 123.4286 | 98.74 | 23.5573 | 26.2615 | 26.8482 | -14.3894 | 177.2052 | -200.3459 | -21.75 | 30.7314 | -0.116 | 5 | -4.96 | -0.949 | -0.957 | -0.24 | 2 | -2.498 | -7.7623 | 4.8936 | 7.3259 | -9.1 | 0.016 | -1.601 |  |  | 3.793 | 3.7119 | 3.4783 |  | 7.6 | 10.294 | 0.14 |  | -12.2877 | -11.6716 | -15.6086 | -8.8678 | 7.3254 | -10.5186 | 2.6786 | -9.8 | -4.6 | 79.065 | -188.6716
26/10/2025 | 23:30 | 0 | 2.2301 | -7.4972 | 7.3483 | 8.9753 |  | 9.7607 |  | 6.2968 | 1.8949 |  | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.4108 | -26.4937 | 3.2021 | 3.0175 | 5.3011 | 2.9624 | 0.5732 | 2.2401 |  | -0.6447 | -1.217 | -1.205 | 4.225 | -8.88 | -11 | -1.056 | 0.252 | -15.4 | -15.4 |  | -10.73 | -10.68 | 5.6609 | 3.7027 | 13.692 | 15.0916 | -13.7535 | -16.477 | -16.8609 | 3.8277 | 4.01 | -13.128 | -11.2526 | 12.1766 | 12.4711 | -0.61 | 7.5173 | -3.1 | -3.1 | -20.2001 | -19.6806 | -1.2789 |  | -6.9679 | 0.4292 |  | -0.1794 | -150.2121 | 49.9283 | 50.0503 | -26.611 | -205.7398 |  |  |  | 5.389 | 7.97 | 4.76 | -16.9 | -2.35 | -13.3915 | -12.9896 | 17.9666 | 16.5251 | -2.2065 | 2.5936 | 2.3264 | -7.0859 |  |  |  | -30.1 | -28.3 | -0.92 | 11.8533 | 11.2987 | 9.9581 | 60.4098 | 60.4991 | -23.386 | -38.5036 | -23.7343 | 3.0975 | 17.23 | 5.07 | 11.0986 | 11.3312 | -5.38 | -3.8509 | 0 | 0 | 28.8236 | -11.0784 | -2.3455 | -18.4 | -18.6 | -6.2 | -2.6181 | 2.3707 | 3.5312 | -2.31 | -0.84 | 4.65 | -30.4417 | -12.4 | -12.65 | 30.27 | 12.4 | -31.0364 | -15.0909 | -32.7894 | -30.4455 | -13.5313 | -23.8822 | -32.2691 | -30.8108 | -21.53 | -26.9536 | -10.185 | -74.6838 | 1.2586 |  | -6.2003 | -5.2542 | 11.8026 | -11.5588 | -10.2665 | 15.376 | -23.5218 | -22.9447 | 4.2262 | -17.77 | -9.05 | -2.5 | 2.9006 | -11.0424 | -14.4592 | -8.7227 | 9.9095 | 8.2416 | -23.7235 | 5.3386 |  | 4.9836 | 2.5919 | 3.1958 | 2.4671 | 2.5118 | 1.842 | 4.3539 | 12.9554 | 12.7828 | 16.1822 | 30.5027 | 21.7838 | -17.85 | -1.5193 | 0.1925 | -0.12 | 0.83 | -22.3852 |  | 3.149 | 0.821 |  | 10.15 | -38.3844 | -26.5043 | -2.36 | 29.0883 |  | 19.7204 | -4.8457 | -5.0521 | 2.5451 |  |  | -11.9292 | 1.3025 | 3.3211 | -21.2637 | 5.0819 | 5.0412 | 137.455 | -10.0233 | -9.1272 | -5.1717 | 1.0907 | 4.7252 | 4.7235 | 0.4174 | -8.2592 | -6.7785 | -12.99 | 8.5593 | 69.8676 | -7.0843 | 86.3742 | 48.1772 | 48.441 | -9.9416 | -11.8213 | 0 | -10.7235 |  |  | -11.7157 | -11.1005 | -2.3922 | -2.1693 | 22.19 | 22.15 | -18.9 | -18.7 | 0.195 | -11.92 | 45.206 | 21.6742 | 21.5376 | -20.5 | -23.1 | -4.1 | -4.7 |  | -17.7174 | -103.7924 | -24.5787 | -242.4292 | 1.4869 | -26.2549 | 89.458 | 79.6571 | 120.9931 | 96.2683 | 20.8453 | 28.216 | 27.1855 | -12.9663 | 175.1374 | -198.0527 | -21.5838 | 31.8983 | -0.0452 | 5 | -5.6 | -0.712 | -0.721 | 0.32 | 1.68 | -2.8589 | -7.2648 | 5.391 | 7.3259 | -9.2 | -0.464 | -1.135 | 3.1171 | 3.6806 | 4.0472 | 3.6945 | 4.2537 |  | 7.4 | 10.3727 | 0 |  | -13.4807 | -11.3417 | -14.8625 | -10.0036 | 7.5352 | -11.2827 | 2.9532 | -9.7 | -4.7 | 88.1486 | -196.662
27/10/2025 | 00:00 | 0 | 2.0769 | -7.1168 | 7.5451 | 8.8439 |  | 9.1288 |  | 5.9479 | 1.624 |  | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.4054 | -26.4539 | 2.6113 | 2.4154 | 4.6247 | 2.4878 | -1.4892 | 2.3978 |  | -0.8103 | -1.238 | -1.236 | 3.28 | -8.88 |  | -1.371 | 0.24 | -15.73 | -15.75 |  | -10.51 | -10.59 | 4.4443 | 3.6127 | 12.1786 | 13.5231 | -13.4268 | -16.7449 | -16.1506 | 3.7782 | 4.1144 | -13.5299 | -11.2526 | 13.226 | 13.1005 | -3.3197 | 7.8801 | -3.2 | -3.3 | -20.2846 | -19.9536 | -1.3968 |  | -8.7161 | -0.4785 |  | 0 | -152.4094 | 50.6302 | 50.5386 | -22.8786 | -209.5636 |  |  |  | 5.4089 | 8.66 | 4.96 | -17.12 | -2.34 | -12.3199 | -12.1859 | 16.9254 | 15.5287 | -1.3641 | -2.6447 | -2.9917 | -8.4956 |  |  |  | -31.7 | -29.7 | -0.86 | 8.2945 | 8.1236 | 6.873 | 63.1718 | 62.7309 | -23.3461 | -39.8912 | -24.5619 | 3.0795 | 17.55 | 5.16 | 11.7236 | 11.9171 | -5.17 | -4.7396 | 0 | 0 | 22.0944 | -11.8048 | -2.4001 |  |  | -6.2805 | -3.1791 | 2.5284 | 2.9745 | -2.82 | -0.92 | 4.5415 | -22.2088 | -10.19 | -10.3 | 25.31 | 11.2 | -22.6364 | -11.6636 | -29.419 | -28.1182 | -12.8221 | -23.5826 | -30.6084 | -30.4952 | -18.5343 | -21.8522 | -10.464 | -79.0575 | 6.8745 |  | -6.5077 | -5.4005 | 11.9017 | -8.6371 | -9.3429 | 7.184 | -20.8843 | -20.7086 | 3.3637 | 0 | -10.66 | 0.5 | 2.9185 | -6.1986 | -14.3788 | -8.5196 | 10.4616 | 5.7517 | -23.1517 | 5.5727 |  | 5.1011 | 3.1602 | 3.1378 | 0 | 0.5024 | 0.5024 | 10.3823 | 9.1797 | 8.9488 | 19.7812 | 32.5021 | 20.9 | -17.19 | -1.4992 | 0.1916 | 0.35 | 1.19 | -21.9821 |  | 3.244 | 0.843 | 3.8541 | 9.81 | -40.4337 | -29.9085 | -2.85 | 28.2375 |  | 19.2032 | -4.6198 | -4.8623 | 2.4018 |  |  | -11.8945 | 1.75 | 2.5945 | -21.4092 | 3.8791 | 3.8507 | 134.4186 | -10.5289 | -8.9383 | -5.0614 | 1.2079 | 4.6886 | 4.6128 | 0.6338 | -6.6866 | -5.6952 | -14.25 | 9.9523 | 73.4975 | -9.1234 | 90.5299 | 48.6277 | 49.5674 | -8.9861 | -10.7829 | 0 | 0 |  | 31.2222 | -13.1275 | -12.4408 | -0.7425 | -0.9007 | 22.57 | 22.63 | -26.3 | -26.3 | 0.3525 | -11.68 | 57.9405 | 20.8719 | 20.7592 | -19.9 | -35 | -3.3 | -3.8 |  | -17.9548 | -98.9409 | -24.9917 | -243.6669 | 2.9872 | -22.9212 | 92.5327 | 75.0065 | 128.5467 | 101.5211 | 24.8052 | 27.844 | 26.0221 | -19.0639 | 178.629 | -202.5993 | -22.7847 | 31.8979 | 0.4236 |  | -8.24 | -0.311 | -0.319 | 3.36 | -1.44 | -2.5995 | -4.0116 | 11.281 | -0.9354 | -10.8 | 0.324 | -0.299 | 2.8763 | 3.402 | 4.5279 | 3.2396 | 3.9075 |  | 19.5 | 8.6268 | 0.03 |  | -13.915 | -11.4415 | -15.3057 | -10.657 | 7.7429 | -11.5259 | 2.4277 | -21.4 | 4.6 | 96.1035 | -203.942
MÁXIMO |  | 0 | 4.5546 | -5.9029 | 10.8865 | 11.2545 | 0 | 14.8656 | 0 | 12.9135 | 5.2448 | 0 | -8.88 | -13.2 | 2.2 | 4.968 | -4.4 | 3.6815 | -15.5072 | 7.2693 | 7.351 | 13.055 | 3.905 | 2.48 | 2.4858 | 0 | -0.1534 | 0.005 | 0.031 | 5.089 | 4.44 | -4.4 | 1.248 | 0.299 | -7.95 | -8.02 | -10 | -4.19 | -4.2 | 7.2966 | 4.064 | 19.7558 | 21.2121 | -10.8505 | -10.3148 | -9.7947 | 4.7488 | 4.8857 | -6.9659 | -4.6886 | 17.9553 | 18.25 | 34.6624 | 7.8801 | -1.9 | -1.9 | -20.2001 | -19.6806 | 0.024 | 0 | 8.5794 | 2.6492 | 2.2274 | 1.4902 | -100.7111 | 50.6302 | 50.5386 | 35.5705 | -156.7714 | 0 | 0 | 0 | 12.3946 | 9.22 | 7.13 | -12.06 | 0.2 | -9.2388 | -9.1049 | 25.6502 | 24.4863 | 0 | 16.4575 | 16.3506 | 7.0773 | 0 | 0 | 0 | -20.5 | -19.6 | -0.45 | 23.9234 | 24.3238 | 22.667 | 65.1791 | 66.1192 | -23.3461 | -22.2997 | -23.7343 | 4.2197 | 31.17 | 15.79 | 16.0986 | 16.0187 | -5.17 | -3.8509 | 0 | 0 | 33.6197 | -10.0442 | -2.3455 | -8.8 | -8.7 | -4.4714 | 2.811 | 10.5718 | 10.7675 | 3.25 | -0.69 | 9.703 | -14.8858 | -8.53 | -8.62 | 39.18 | 17.3 | -18.2364 | -8.6727 | -29.419 | -28.1182 | 10.6943 | -4.0484 | -12.3845 | -11.8042 | -5.8664 | -9.5929 | 0 | -22.0321 | 54.1814 | 0 | -5.9592 | -5.2542 | 16.8184 | 6.5177 | 5.8393 | 22.544 | -12.9905 | -11.4944 | 11.6175 | 6.62 | -5.39 | 11.5 | 9.9462 | 13.1819 | -9.4155 | -3.663 | 15.6667 | 13.3344 | 0 | 6.1659 | 0 | 5.8655 | 3.6389 | 4.2464 | 2.8337 | 10.0474 | 10.0474 | 10.3823 | 21.6364 | 20.9086 | 19.7812 | 34.4322 | 29.7966 | -15.87 | 0.8977 | 0.2538 | 2.13 | 5.69 | -15.781 | 2.6027 | 4.209 | 1.09 | 4.4878 | 13.34 | 0 | 0.7042 | -2.36 | 33.7702 | 0 | 23.9958 | 0.433 | 0 | 3.6901 | 0.069 | 0 | -11.4745 | 1.75 | 4.752 | -12.1124 | 6.3739 | 7.0166 | 174.6281 | -4.5664 | 0 | 9.8658 | 4.5228 | 7.0763 | 7.239 | 4.0783 | 58.0135 | 56.3633 | -6.29 | 25.3441 | 105.014 | 13.893 | 109.049 | 49.9998 | 49.9807 | 0 | 7.3892 | 0 | 0 | 67.7309 | 69.1861 | -6.1291 | -5.5303 | 2.5978 | 3.1046 | 39.24 | 39.35 | -18 | -18 | 0.8267 | 0 | 108.515 | 32.734 | 32.6128 | -16.5 | -20 | -0.7 | -1.6 | -17.4242 | -17.1553 | 0 | 0 | -204.1856 | 2.9872 | -2.7374 | 121.6225 | 127.0282 | 149.7901 | 165.4032 | 54.2345 | 38.3443 | 38.1566 | 41.4099 | 209.1701 | -198.0527 | 44.6955 | 46.1531 | 1.2439 | 6 | -3.92 | -0.191 | -0.193 | 6 | 3.76 | -1.7396 | -1.9333 | 13.1579 | 9.3767 | -8.3 | 0.324 | 0.859 | 3.2619 | 3.6806 | 5.0196 | 4.7887 | 4.3583 | 0 | 21.5 | 10.5635 | 1.12 | 0 | -4.7359 | 7.8144 | -13.9261 | 0 | 9.8114 | -8.0079 | 5.6243 | -6.7 | 5.7 | 131.9362 | -99.1558
MÍNIMO |  | 0 | 1.3777 | -10.3344 | 1.1345 | 8.8439 | 0 | 9.1288 | 0 | 5.9479 | 1.624 | 0 | -24.42 | -26.4 | -8.8 | 0 | -19.8 | 2.3942 | -30.7768 | 2.3977 | 2.2547 | 4.4522 | 0.5336 | -1.4892 | 0.5485 | 0 | -1.1625 | -1.238 | -1.236 | 3.28 | -11.1 | -19.8 | -1.371 | 0.229 | -24.56 | -24.61 | -10 | -13.74 | -13.8 | 2.539 | 3.0742 | 11.7361 | 13.2517 | -23.5941 | -17.5486 | -16.9936 | 2.5511 | 2.4888 | -16.0751 | -13.7978 | 8.4159 | 8.1003 | -9.6671 | 0.0057 | -4.5 | -4.5 | -23.7016 | -23.5443 | -1.6461 | 0 | -8.7161 | -1.748 | 0 | -0.6863 | -152.4094 | 24.4453 | 24.3843 | -75.2216 | -221.7343 | 0 | 0 | 0 | -0.988 | 7.07 | 3.28 | -19.85 | -6.3 | -22.9025 | -21.4289 | 14.9378 | 13.3699 | -6.799 | -9.0457 | -8.7683 | -8.4956 | 0 | 0 | 0 | -37.1 | -34.6 | -1.61 | 4.464 | 4.8951 | 3.4756 | 47.1489 | 47.7026 | -29.6893 | -39.8912 | -31.9159 | 2.2403 | 17.23 | 5.07 | 11.0986 | 11.3312 | -8.31 | -339.1209 | 0 | 0 | 14.7121 | -15.0312 | -4.1416 | -24.8 | -23.5 | -8.0774 | -3.9272 | 2.3707 | 1.4902 | -3.74 | -2.84 | -3.1 | -33.3919 | -15.17 | -15.32 | 19.82 | 10.2 | -33.5273 | -16.7545 | -39.5172 | -39.9091 | -21.5923 | -33.5068 | -37.5029 | -38.6658 | -27.3479 | -30.0451 | -12.356 | -131.8251 | -24.0387 | 0 | -10.7124 | -10.0843 | 0 | -11.5588 | -10.2887 | -10.244 | -28.0171 | -27.6524 | -24.7789 | -17.84 | -11 | -6.6 | 2.8861 | -11.0424 | -16.9196 | -11.1151 | 4.6445 | -5.1747 | -30.0599 | 3.9655 | 0 | 3.7365 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.3444 | -35.6682 | 9.1797 | 8.9488 | -11.2968 | 0 | 16.1099 | -20.36 | -3.1051 | 0.1302 | -0.98 | 0.04 | -30.1788 | 2.3207 | 2.897 | 0.513 | 2.5593 | 6.97 | -40.4337 | -29.9085 | -3.79 | 26.0245 | 0 | 6.1079 | -9.3891 | -9.8889 | 1.8108 | 0.0225 | 0 | -14.2311 | -12.6401 | 0.2982 | -23.1328 | 1.5888 | 1.9266 | 79.1122 | -10.5289 | -13.3092 | -14.8358 | 0.9946 | 2.4024 | 2.3177 | 0.1815 | -22.9659 | -21.5852 | -30.17 | 0 | 25.7224 | -76.2698 | 0 | -49.968 | -49.371 | -16.4254 | -15.9847 | -13.8597 | -15.2918 | -10.9171 | -11.5009 | -15.528 | -14.9458 | -10.5518 | -10.5644 | 4.74 | 5.15 | -29.3 | -28.9 | 0.054 | -13.2 | 42.5095 | 15.0693 | 14.9793 | -20.5 | -37.5 | -9 | -9.8 | -18.2201 | -18.1273 | -194.0527 | -70.0078 | -280.3861 | -60.1539 | -58.6304 | 45.356 | 44.9892 | 65.4282 | 92.7151 | -33.6859 | 17.1253 | 12.2197 | -36.2893 | 71.4384 | -268.8917 | -40.1579 | -41.1629 | -1.8274 | 1 | -10.88 | -0.949 | -0.957 | -0.72 | -4.32 | -4.6028 | -9.4041 | 0.4105 | -0.9354 | -14.9 | -3.808 | -4.415 | 2.8519 | 3.3118 | 3.0007 | 2.8892 | 2.4177 | 0 | 4.7 | 7.5749 | -0.17 | 0 | -29.7354 | -14.9343 | -22.7329 | -27.6131 | -11.8944 | -27.1188 | -2.1448 | -23.6 | -7.2 | 13.6124 | -203.942
PROMEDIO |  | 0 | 2.6938 | -7.6835 | 5.5568 | 10.3281 | 0 | 11.4964 | 0 | 9.599 | 3.5896 | 0 | -17.8987 | -20.24 | -3.2057 | 1.4599 | -12.0703 | 3.339 | -24.4105 | 4.2533 | 4.1414 | 7.5282 | 2.2047 | 1.1136 | 2.2167 | 0 | -0.80768 | -0.67394 | -0.66063 | 4.3379 | -3.2837 | -12.1957 | 0.063167 | 0.25556 | -16.5655 | -19.3894 | -10 | -7.7315 | -7.746 | 5.3073 | 3.5857 | 14.3938 | 16.0877 | -16.3763 | -14.7802 | -14.4876 | 3.5858 | 3.727 | -11.3977 | -8.925 | 13.0143 | 12.8948 | 12.6634 | 3.1726 | -3.2208 | -3.1875 | -22.6969 | -22.4398 | -1.0796 | 0 | 1.1281 | 0.50788 | 1.5125 | 0.34924 | -126.0045 | 36.1066 | 36.1816 | -22.9945 | -200.2972 | 0 | 0 | 0 | 6.5224 | 8.2819 | 5.0271 | -15.4783 | -2.131 | -16.2995 | -16.213 | 20.7219 | 19.3879 | -3.2654 | 5.6054 | 5.6002 | 0.99868 | 0 | 0 | 0 | -26.6104 | -25.1583 | -0.96104 | 15.0764 | 15.3055 | 13.8486 | 54.5372 | 54.7818 | -27.3183 | -28.8373 | -28.313 | 3.3036 | 23.6192 | 10.3115 | 14.0413 | 14.031 | -6.6013 | -162.6322 | 0 | 0 | 24.4109 | -12.4467 | -3.2229 | -17.2611 | -17.46 | -6.134 | -0.30864 | 5.9554 | 6.6275 | -0.006875 | -1.7327 | 5.6556 | -25.0457 | -11.6738 | -11.8108 | 29.9233 | 14.3963 | -25.5186 | -12.7625 | -36.2246 | -33.8792 | -6.6032 | -17.3395 | -25.0702 | -25.0212 | -21.25 | -22.5472 | -9.3108 | -76.1013 | 3.23 | 0 | -8.3589 | -7.6166 | 8.8464 | -2.9503 | -3.3571 | 4.7548 | -21.7404 | -21.3659 | -3.8997 | -3.6132 | -8.7244 | 0.26667 | 5.7772 | -0.53077 | -13.3157 | -7.6011 | 8.7526 | 5.4964 | -21.771 | 5.1084 | 0 | 4.8085 | 2.3537 | 2.8893 | 0.56467 | 4.4411 | 4.319 | -15.3676 | 15.1624 | 15.0298 | 0.82617 | 14.8697 | 23.0946 | -18.4504 | -0.75284 | 0.18165 | 0.24271 | 2.3923 | -23.1753 | 2.5066 | 3.43 | 0.77994 | 3.5644 | 10.8769 | -27.5569 | -13.6795 | -3.2379 | 30.3597 | 0 | 16.7446 | -4.8682 | -6.2781 | 2.5419 | 0.04232 | 0 | -12.5853 | -6.2133 | 2.4767 | -18.0528 | 4.4737 | 4.6777 | 108.356 | -7.2248 | -10.3709 | -3.2878 | 2.403 | 4.8166 | 4.8385 | 1.8109 | 6.5417 | 7.715 | -15.1121 | 9.7267 | 56.319 | -15.9221 | 93.9155 | 13.258 | 13.5688 | -8.8274 | -8.8996 | -5.8054 | -7.9008 | 24.1169 | 21.2779 | -11.2905 | -10.8045 | -3.5401 | -3.4834 | 27.0206 | 27.0133 | -22.7542 | -22.7917 | 0.31564 | -10.0894 | 66.8101 | 24.1083 | 24.0127 | -18.5744 | -28.0292 | -5.0312 | -5.5875 | -17.8462 | -17.7708 | -149.6679 | -27.1164 | -239.1441 | -17.8839 | -34.2769 | 85.5113 | 82.8697 | 108.3208 | 117.978 | 14.4613 | 25.79 | 25.1561 | 1.6966 | 144.7955 | -224.6673 | -9.6978 | 14.9061 | -0.13739 | 3.913 | -6.9683 | -0.50829 | -0.51498 | 1.96 | -0.13833 | -2.65 | -5.875 | 5.3405 | 5.8922 | -10.8583 | -1.733 | -1.7134 | 3.0802 | 3.5491 | 3.8187 | 3.6812 | 3.5414 | 0 | 12.5875 | 9.2963 | 0.44854 | 0 | -14.3538 | -6.9561 | -17.3915 | -11.1784 | 2.5535 | -15.2583 | 2.8255 | -14.4313 | -1.5521 | 88.0749 | -163.7311
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 26 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/10/2025 | 00:30 | 38.92 | 38.92 | 37.6425 | 37.8289 | 393.4163 | 546.7277 | 150.4187 | 150.3359 | 502.8386 | 406.3512 | 1209.9444
26/10/2025 | 01:00 | 35.46 | 35.46 | 35.4992 | 35.9506 | 372.4381 | 514.8079 | 146.5128 | 147.6945 | 492.832 | 401.6824 | 1188.7217
26/10/2025 | 01:30 | 34.97 | 34.97 | 35.4992 | 35.9724 | 365.2171 | 506.6287 | 144.0006 | 143.8278 | 481.265 | 390.641 | 1159.7344
26/10/2025 | 02:00 | 29.9 | 29.9 | 33.4898 | 34.2871 | 343.4341 | 471.011 | 141.2596 | 142.0921 | 476.9041 | 394.7681 | 1155.0239
26/10/2025 | 02:30 | 27.53 | 27.53 | 36.9727 | 37.32 | 355.1575 | 484.5102 | 140.7129 | 141.5531 | 477.6623 | 388.2562 | 1148.1845
26/10/2025 | 03:00 | 27.39 | 27.39 | 36.8388 | 37.0876 | 350.4206 | 479.127 | 147.2616 | 148.8949 | 479.3042 | 388.7896 | 1164.2503
26/10/2025 | 03:30 | 26.3 | 26.3 | 37.2406 | 37.82 | 350.8291 | 478.4897 | 143.5024 | 143.3566 | 464.3412 | 379.4984 | 1130.6986
26/10/2025 | 04:00 | 26.2 | 26.2 | 38.0444 | 38.3778 | 348.67 | 477.4922 | 142.1308 | 142.5762 | 468.8668 | 380.8424 | 1134.4162
26/10/2025 | 04:30 | 21.66 | 21.66 | 36.9727 | 36.7144 | 391.934 | 508.9411 | 147.4399 | 146.5121 | 484.9955 | 393.4556 | 1172.4031
26/10/2025 | 05:00 | 17.62 | 17.62 | 34.0256 | 35.0358 | 366.1568 | 470.4582 | 137.5279 | 137.3448 | 465.968 | 382.396 | 1123.2367
26/10/2025 | 05:30 | 23.25 | 23.25 | 36.5709 | 38.0592 | 387.2467 | 508.3768 | 131.9482 | 132.7132 | 421.5019 | 355.6617 | 1041.825
26/10/2025 | 06:00 | 22.83 | 22.83 | 38.1784 | 38.7787 | 392.4063 | 515.0234 | 112.7896 | 114.169 | 354.3921 | 285.9713 | 867.322
26/10/2025 | 06:30 | 22.94 | 22.94 | 36.3029 | 37.4341 | 381.4165 | 501.0335 | 99.3708 | 98.9861 | 278.0002 | 209.4376 | 685.7947
26/10/2025 | 07:00 | 23.32 | 23.32 | 37.3746 | 38.7193 | 380.3787 | 503.1126 | 77.8034 | 78.746 | 163.9188 | 115.8775 | 436.3457
26/10/2025 | 07:30 | 22.37 | 22.37 | 35.6331 | 35.9224 | 370.9107 | 487.2062 | 76.7156 | 76.6534 | 142.0373 | 100.0805 | 395.4868
26/10/2025 | 08:00 | 23.05 | 23.05 | 34.0256 | 34.4177 | 375.6625 | 490.2058 | 80.0517 | 82.1957 | 105.1174 | 67.5611 | 334.9259
26/10/2025 | 08:30 | 19.22 | 19.22 | 33.2219 | 33.5941 | 393.7465 | 499.0025 | 83.51 | 83.9979 | 103.4873 | 64.0811 | 335.0763
26/10/2025 | 09:00 | 19.61 | 19.61 | 33.0879 | 33.231 | 420.293 | 525.8319 | 81.907 | 79.7235 | 84.8511 | 46.2248 | 292.7064
26/10/2025 | 09:30 | 20.37 | 20.37 | 33.6237 | 33.3296 | 428.0081 | 535.7014 | 74.1063 | 74.0064 | 84.0726 | 48.2174 | 280.4027
26/10/2025 | 10:00 | 16.83 | 16.83 | 30.6766 | 30.5818 | 408.0148 | 502.9332 | 67.6535 | 71.2486 | 83.4737 | 38.4533 | 260.8291
26/10/2025 | 10:30 | 13.8 | 13.8 | 27.5956 | 27.5828 | 395.689 | 478.4674 | 47.8352 | 50.0648 | 87.6816 | 48.0672 | 233.6488
26/10/2025 | 11:00 | 17.31 | 17.31 | 30.2748 | 29.8671 | 403.5662 | 498.3281 | 52.9286 | 53.6551 | 85.0318 | 44.9645 | 236.58
26/10/2025 | 11:30 | 17.15 | 17.15 | 29.8729 | 29.9589 | 407.8727 | 502.0045 | 51.8038 | 51.0169 | 95.2894 | 48.1887 | 246.2988
26/10/2025 | 12:00 | 17.9 | 17.9 | 29.7389 | 29.0091 | 405.9178 | 500.4658 | 57.5679 | 54.3378 | 106.1227 | 65.0236 | 283.052
26/10/2025 | 12:30 | 17.8 | 17.8 | 29.8729 | 29.1063 | 399.8979 | 494.4771 | 50.034 | 49.2854 | 99.5229 | 55.2355 | 254.0778
26/10/2025 | 13:00 | 20.73 | 20.73 | 33.3558 | 33.1119 | 433.1106 | 541.0383 | 46.893 | 46.4709 | 93.9433 | 48.8626 | 236.1698
26/10/2025 | 13:30 | 19.81 | 19.54 | 32.5521 | 32.2848 | 430.7824 | 534.9693 | 51.6348 | 50.192 | 96.5264 | 56.6074 | 254.9606
26/10/2025 | 14:00 | 19.83 | 19.71 | 32.0162 | 32.0361 | 430.27 | 533.8623 | 59.4637 | 58.5729 | 101.2976 | 61.4087 | 280.7429
26/10/2025 | 14:30 | 19.93 | 20.24 | 34.9633 | 34.7062 | 419.5448 | 529.3843 | 53.8744 | 52.9877 | 94.9455 | 56.258 | 258.0656
26/10/2025 | 15:00 | 19.36 | 19.84 | 32.0162 | 31.631 | 431.7082 | 534.5554 | 47.3132 | 45.4885 | 94.9194 | 55.1663 | 242.8874
26/10/2025 | 15:30 | 9.6 | 9.69 | 26.9258 | 27.2474 | 386.2823 | 459.7455 | 50.5495 | 49.9785 | 119.1746 | 73.1205 | 292.8231
26/10/2025 | 16:00 | 10.74 | 10.93 | 28.1314 | 28.0165 | 375.188 | 453.0059 | 65.4975 | 66.6226 | 221.5643 | 141.9662 | 495.6506
26/10/2025 | 16:30 | 12.41 | 12.74 | 30.0068 | 29.4369 | 358.3166 | 442.9103 | 105.0777 | 107.5388 | 170.4636 | 123.2432 | 506.3233
26/10/2025 | 17:00 | 13.89 | 14.17 | 31.4804 | 32.0664 | 355.0548 | 446.6616 | 190.904 | 189.0608 | 291.5112 | 237.2897 | 908.7657
26/10/2025 | 17:30 | 24.84 | 24.77 | 34.6954 | 35.3097 | 324.7442 | 444.3593 | 225.273 | 224.4156 | 364.6085 | 299.2901 | 1113.5872
26/10/2025 | 18:00 | 34.94 | 34.95 | 40.4557 | 39.9499 | 314.3398 | 464.6354 | 257.7744 | 256.2851 | 395.8981 | 330.9698 | 1240.9274
26/10/2025 | 18:30 | 49.59 | 49.58 | 49.5649 | 49.1639 | 392.5448 | 590.4436 | 265.9403 | 264.0703 | 386.5715 | 324.675 | 1241.2571
26/10/2025 | 19:00 | 54.28 | 54.54 | 52.9139 | 52.7536 | 437.5739 | 652.0614 | 271.1386 | 268.1177 | 399.3069 | 334.1162 | 1272.6794
26/10/2025 | 19:30 | 63 | 62.86 | 51.7082 | 51.7824 | 425.9336 | 655.2842 | 266.7038 | 264.0272 | 377.7114 | 315.9072 | 1224.3496
26/10/2025 | 20:00 | 63.22 | 64.24 | 52.2441 | 52.2828 | 425.0835 | 657.0704 | 154.8193 | 153.1522 | 501.8611 | 406.2582 | 1216.0908
26/10/2025 | 20:30 | 62.09 | 62.32 | 52.7799 | 52.2605 | 414.0111 | 643.4615 | 157.0607 | 157.7003 | 512.3467 | 412.9442 | 1240.0519
26/10/2025 | 21:00 | 60.78 | 60.79 | 52.378 | 51.7147 | 408.4547 | 634.1174 | 157.9068 | 159.3275 | 500.5072 | 404.1327 | 1221.8742
26/10/2025 | 21:30 | 58.55 | 58.8 | 50.2347 | 50.368 | 389.7119 | 607.6646 | 160.0338 | 160.0546 | 505.3114 | 409.2307 | 1234.6305
26/10/2025 | 22:00 | 54.47 | 54.93 | 47.4215 | 47.6827 | 356.64 | 561.1442 | 155.8825 | 156.9361 | 488.3178 | 392.6595 | 1193.7959
26/10/2025 | 22:30 | 51.24 | 51.19 | 45.4122 | 45.9454 | 323.9113 | 517.6989 | 151.4393 | 153.6658 | 474.0168 | 382.8008 | 1161.9227
26/10/2025 | 23:00 | 44.75 | 44.79 | 41.9292 | 41.9832 | 292.8474 | 466.2998 | 150.3931 | 151.1442 | 467.4856 | 383.3672 | 1152.3901
26/10/2025 | 23:30 | 43 | 42.89 | 42.1971 | 41.5486 | 272.1871 | 441.8228 | 152.2764 | 151.8016 | 466.3459 | 381.143 | 1151.5669
27/10/2025 | 00:00 | 42.62 | 42.94 | 41.7953 | 42.0335 | 263.0097 | 432.3985 | 157.4355 | 156.3849 | 486.0794 | 395.7234 | 1195.6232
MÁXIMO |  | -9.6 | -9.69 | -26.9258 | -27.2474 | -263.0097 |  | 271.1386 | 268.1177 | 512.3467 | 412.9442
MÍNIMO |  | -63.22 | -64.24 | -52.9139 | -52.7536 | -437.5739 |  | -65.4975 | -66.6226 | 83.4737 | 38.4533
PROMEDIO |  | -29.9452 | -30.0183 | -37.4053 | -37.5271 | -380.2073 |  | 121.0642 | 120.9529 | 306.254 | 240.1431
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 26 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/10/2025 | 00:30 | 506.3662 | 518.3481 | 519.6759 | 522.0969 | 522.4045 | 519.8633 | 516.8962 | 507.4114 | 500.3465 | 484.0353 | 505.84 | 491.7468 | 225.2074 | 226.3489 | 227.7971 | 224.0379 | 221.4839 | 221.7006 | 223.3 | 0 | 224.8 | 140.6024 | 141.2208 | 139.8102 | 140.5752 | 136.482 | 0 | 143.0394 | 127.9776 | 141.33
26/10/2025 | 01:00 | 506.5237 | 519.1358 | 519.6759 | 523.1672 | 523.4016 | 519.8633 | 516.8962 | 507.854 | 500.7108 | 484.7122 | 506.3144 | 491.7767 | 225.1547 | 226.5685 | 227.9934 | 224.5419 | 221.9343 | 221.9113 | 223.3 | 0 | 224.8 | 140.6776 | 141.2084 | 140.0592 | 140.1788 | 136.3026 | 0 | 143.2151 | 128.2608 | 141.0033
26/10/2025 | 01:30 | 507.363 | 520.7638 | 519.6759 | 524.7477 | 524.801 | 520.0613 | 516.8962 | 508.5294 | 501.087 | 485.1899 | 506.0811 | 492.194 | 225.5238 | 227.0209 | 228.2023 | 225.065 | 222.5102 | 221.8436 | 223.3 | 0 | 225.2 | 140.7944 | 139.8628 | 140.2097 | 140.3643 | 136.3302 | 0 | 141.6635 | 128.0703 | 140.9624
26/10/2025 | 02:00 | 507.3105 | 521.5516 | 519.6759 | 525.5773 | 525.4467 | 521.5178 | 516.8962 | 508.8898 | 501.2399 | 486.217 | 506.9799 | 493.2674 | 225.183 | 227.6531 | 228.89 | 225.5396 | 222.7759 | 222.2624 | 224 | 0 | 225.2 | 140.1536 | 139.9566 | 140.1111 | 139.9776 | 136.5234 | 0 | 141.7806 | 128.1631 | 141.3504
26/10/2025 | 02:30 | 507.2057 | 520.0811 | 519.6759 | 524.2253 | 524.093 | 519.8742 | 516.8962 | 508.635 | 500.7433 | 485.8994 | 507.2985 | 493.0417 | 225.4389 | 227.1459 | 228.8811 | 225.0595 | 222.9605 | 222.084 | 224 | 0 | 225.6 | 140.6127 | 140.2509 | 140.0592 | 140.4076 | 136.4406 | 0 | 141.8684 | 128.3535 | 141.33
26/10/2025 | 03:00 | 507.1532 | 521.4991 | 519.6759 | 525.282 | 525.1755 | 521.9831 | 516.8962 | 508.8276 | 500.7485 | 485.7188 | 506.7414 | 493.3402 | 225.5251 | 227.526 | 229.1546 | 225.4959 | 222.7833 | 222.0947 | 224 | 0 | 225.5 | 140.7102 | 140.1005 | 140.0592 | 140.6358 | 136.6614 | 0 | 141.7806 | 128.3047 | 141.3504
26/10/2025 | 03:30 | 507.4155 | 521.3416 | 519.6759 | 525.0712 | 525.0752 | 522.3515 | 516.8962 | 509.1835 | 500.1547 | 486.0647 | 507.8632 | 492.8238 | 225.4696 | 227.618 | 228.9771 | 225.381 | 222.5323 | 222.2098 | 224 | 0 | 225.5 | 140.7086 | 140.769 | 140.0592 | 140.1304 | 136.62 | 0 | 141.8977 | 128.2608 | 140.942
26/10/2025 | 04:00 | 507.5728 | 521.184 | 519.6759 | 526.4769 | 526.404 | 523.165 | 516.8962 | 509.6766 | 502.0636 | 485.9449 | 507.7111 | 493.4115 | 225.2629 | 227.8884 | 228.9009 | 225.9756 | 223.0269 | 221.8623 | 224.6 | 0 | 225.9 | 140.6987 | 140.8111 | 140.2097 | 140.2726 | 136.5924 | 0 | 142.2051 | 128.2119 | 141.2892
26/10/2025 | 04:30 | 507.2581 | 521.394 | 519.6759 | 525.1172 | 525.4895 | 521.3784 | 516.8962 | 508.9962 | 500.4608 | 485.2981 | 506.7778 | 493.0602 | 225.0831 | 227.8048 | 228.9291 | 225.5674 | 222.2148 | 222.0986 | 223.3 | 0 | 225.2 | 140.7175 | 139.9907 | 140.0592 | 140.607 | 137.0616 | 0 | 141.5318 | 127.5088 | 141.7385
26/10/2025 | 05:00 | 507.6777 | 521.6041 | 519.6759 | 526.155 | 525.7114 | 521.9172 | 516.8962 | 509.3649 | 500.6148 | 486.6285 | 507.6271 | 492.8926 | 224.805 | 227.9182 | 229.2903 | 226.0573 | 222.4216 | 222.1615 | 223.3 | 0 | 225.5 | 140.7069 | 140.0537 | 140.0592 | 140.2708 | 136.2198 | 0 | 141.7952 | 127.7432 | 140.942
26/10/2025 | 05:30 | 506.8909 | 520.8163 | 519.6759 | 527.0853 | 526.6559 | 523.2024 | 516.8962 | 511.092 | 502.9814 | 487.8633 | 508.6933 | 495.9391 | 225.0214 | 227.6724 | 229.3494 | 226.1597 | 223.2115 | 222.5235 | 224.6 | 0 | 226.2 | 139.2425 | 141.2338 | 140.4587 | 139.5889 | 136.7994 | 0 | 142.4393 | 128.0703 | 139.7575
26/10/2025 | 06:00 | 507.2581 | 521.8667 | 519.6759 | 529.0135 | 529.0394 | 525.8297 | 516.8962 | 513.9583 | 506.5319 | 492.0186 | 512.6733 | 498.6909 | 224.9888 | 228.2694 | 229.4528 | 227.427 | 223.8981 | 223.5609 | 226.5 | 0 | 227.9 | 139.4289 | 140.0831 | 140.8582 | 140.1832 | 137.379 | 0 | 141.6635 | 127.9776 | 140.5131
26/10/2025 | 06:30 | 508.8842 | 524.1249 | 519.6759 | 529.322 | 528.7701 | 525.1296 | 516.8962 | 513.4422 | 504.5916 | 485.0818 | 510.9401 | 495.5183 | 225.189 | 225.6356 | 227.5848 | 227.5869 | 224.2082 | 222.493 | 224.6 | 0 | 226.1 | 142.1051 | 141.2581 | 140.5573 | 141.3501 | 136.7856 | 0 | 142.571 | 128.4951 | 142.535
26/10/2025 | 07:00 | 509.4612 | 525.9105 | 519.6759 | 534.1359 | 533.4242 | 531.3864 | 516.8962 | 517.2014 | 507.2642 | 488.0432 | 513.3481 | 496.9536 | 225.6324 | 226.0488 | 227.4741 | 228.4027 | 224.6143 | 223.2802 | 225.2 | 0 | 226.6 | 141.988 | 141.4579 | 140.5573 | 141.9151 | 136.827 | 0 | 142.6588 | 129.0079 | 142.923
26/10/2025 | 07:30 | 509.1465 | 525.7004 | 519.6759 | 532.6511 | 532.8799 | 531.6206 | 516.8962 | 516.4003 | 507.0257 | 487.4639 | 511.5732 | 496.3826 | 225.0868 | 226.5385 | 227.4787 | 227.8896 | 224.2156 | 222.3346 | 225.3 | 0 | 226.1 | 141.988 | 141.0795 | 140.5106 | 141.738 | 136.8132 | 0 | 142.7028 | 129.0567 | 142.923
26/10/2025 | 08:00 | 509.0941 | 525.3329 | 519.6759 | 530.8406 | 530.8915 | 528.9341 | 516.8962 | 515.5184 | 510.5646 | 489.7698 | 516.0939 | 499.9721 | 222.3202 | 226.1389 | 227.2092 | 227.3518 | 223.1894 | 223.3705 | 226.5 | 0 | 227.1 | 142.0967 | 140.6699 | 140.7077 | 141.6358 | 137.0478 | 0 | 141.6488 | 128.6319 | 142.5758
26/10/2025 | 08:30 | 508.9891 | 522.9695 | 519.6759 | 527.7783 | 528.1264 | 526.5911 | 516.8962 | 513.0195 | 507.9332 | 488.1293 | 513.3272 | 497.637 | 222.3903 | 225.2597 | 226.2357 | 226.0278 | 221.9048 | 223.0825 | 225.3 | 0 | 226.4 | 141.3032 | 139.7862 | 139.5612 | 140.8656 | 137.1444 | 0 | 141.1658 | 126.6201 | 142.0856
26/10/2025 | 09:00 | 508.3072 | 521.6566 | 519.6759 | 525.2665 | 526.1389 | 524.7126 | 516.8962 | 511.9405 | 505.3207 | 486.2952 | 511.0473 | 496.8081 | 222.4129 | 224.4748 | 226.2107 | 225.1072 | 220.945 | 222.3275 | 224.6 | 0 | 225.5 | 140.2483 | 140.4601 | 139.2654 | 140.2884 | 136.7718 | 0 | 142.088 | 126.0097 | 140.5335
26/10/2025 | 09:30 | 508.2023 | 520.6063 | 519.6759 | 523.3278 | 523.3525 | 522.5762 | 516.8962 | 511.2921 | 505.4973 | 486.5428 | 510.8191 | 495.3757 | 222.2115 | 224.2462 | 225.896 | 224.2688 | 219.8007 | 222.5615 | 224.6 | 0 | 225.3 | 139.3632 | 140.3718 | 139.0164 | 139.7085 | 136.4544 | 0 | 141.9709 | 125.165 | 140.1659
26/10/2025 | 10:00 | 508.045 | 520.6588 | 519.6759 | 523.7553 | 523.893 | 523.1044 | 516.8962 | 509.9822 | 504.973 | 486.7695 | 511.9622 | 496.2052 | 222.185 | 224.5469 | 225.7082 | 224.4432 | 219.9336 | 222.4278 | 224.6 | 0 | 225.3 | 139.3988 | 140.3499 | 138.9645 | 139.8155 | 136.3164 | 0 | 142.088 | 126.0097 | 140.1659
26/10/2025 | 10:30 | 507.8875 | 520.7638 | 519.6759 | 522.0178 | 522.1508 | 520.936 | 516.8962 | 507.6303 | 504.6581 | 485.971 | 511.0183 | 495.5537 | 222.1278 | 224.3795 | 225.7713 | 223.7447 | 219.1584 | 222.5909 | 224.6 | 0 | 225.4 | 139.4581 | 141.2688 | 138.9645 | 140.1865 | 136.5372 | 0 | 142.3515 | 125.7753 | 140.5335
26/10/2025 | 11:00 | 507.3105 | 518.8732 | 519.6759 | 519.6844 | 520.48 | 520.295 | 516.8962 | 506.7658 | 504.354 | 486.2011 | 510.9704 | 494.6363 | 221.9824 | 223.538 | 225.418 | 223.0028 | 218.7966 | 222.0424 | 224.6 | 0 | 225.4 | 139.4253 | 141.0647 | 138.8141 | 139.7685 | 134.688 | 0 | 142.2343 | 125.2138 | 140.1251
26/10/2025 | 11:30 | 507.1007 | 518.7157 | 519.6759 | 519.6568 | 519.1407 | 519.7994 | 516.8962 | 506.6389 | 504.5508 | 485.8031 | 510.8029 | 495.2357 | 222.1417 | 223.478 | 225.0794 | 222.4202 | 218.11 | 222.5377 | 224.6 | 0 | 225.1 | 139.3847 | 140.5768 | 138.8141 | 139.4653 | 134.8812 | 0 | 142.1173 | 125.4921 | 140.1659
26/10/2025 | 12:00 | 507.363 | 518.9783 | 519.6759 | 519.7303 | 519.8083 | 519.3364 | 516.8962 | 506.6532 | 505.0669 | 486.5289 | 511.1243 | 496.3814 | 222.1286 | 223.4187 | 225.0576 | 222.7461 | 218.7523 | 222.4922 | 224.6 | 0 | 225.1 | 139.9695 | 140.3493 | 138.8141 | 140.3017 | 135.033 | 0 | 142.0002 | 125.9169 | 140.4518
26/10/2025 | 12:30 | 507.4679 | 519.2408 | 519.6759 | 518.8111 | 518.4149 | 518.6998 | 516.8962 | 506.0052 | 506.7158 | 486.5525 | 513.9535 | 498.1884 | 222.1236 | 223.3357 | 225.2696 | 222.274 | 218.1617 | 222.1995 | 225.2 | 0 | 225.7 | 140.0975 | 141.156 | 138.9645 | 139.7948 | 134.9778 | 0 | 142.3661 | 126.1025 | 140.554
26/10/2025 | 13:00 | 506.7335 | 517.7178 | 519.6759 | 517.1597 | 517.4633 | 517.3184 | 516.8962 | 505.3901 | 505.6699 | 485.8065 | 512.4604 | 496.3447 | 226.4652 | 222.8238 | 225.2397 | 221.8026 | 217.859 | 222.1785 | 224.6 | 0 | 225.4 | 140.0291 | 141.885 | 139.0164 | 140.0987 | 134.9778 | 0 | 142.6442 | 125.7753 | 140.5335
26/10/2025 | 13:30 | 506.8909 | 517.0876 | 519.6759 | 517.3541 | 517.8596 | 517.2159 | 516.8962 | 505.6245 | 505.3277 | 486.0327 | 512.515 | 496.6837 | 226.8957 | 222.7488 | 224.9725 | 221.7773 | 217.4972 | 222.0452 | 224.6 | 0 | 225.4 | 140.024 | 141.6943 | 139.0164 | 139.6885 | 135.0192 | 0 | 142.4978 | 125.541 | 140.1659
26/10/2025 | 14:00 | 506.9433 | 518.1904 | 519.6759 | 519.0139 | 519.2401 | 518.7333 | 516.8962 | 506.5301 | 505.6133 | 486.0944 | 512.2795 | 496.6637 | 227.6868 | 223.1476 | 225.0074 | 221.9894 | 218.3167 | 222.2977 | 224.6 | 0 | 225.2 | 139.7598 | 140.964 | 138.7674 | 139.8536 | 135.1986 | 0 | 142.1904 | 125.2138 | 140.9216
26/10/2025 | 14:30 | 507.4679 | 518.7157 | 519.6759 | 518.8257 | 518.7524 | 519.4655 | 516.8962 | 506.7408 | 505.0362 | 485.7307 | 511.5858 | 495.69 | 227.749 | 223.3073 | 225.4352 | 222.2569 | 218.7006 | 222.1045 | 224.6 | 0 | 225 | 138.7818 | 140.7363 | 138.866 | 139.2565 | 134.7984 | 0 | 141.9123 | 125.165 | 139.349
26/10/2025 | 15:00 | 507.7827 | 518.4531 | 519.6759 | 520.3616 | 520.344 | 519.5891 | 516.8962 | 507.4501 | 505.5555 | 486.6015 | 512.3569 | 497.0462 | 228.0277 | 223.538 | 225.4582 | 222.8339 | 218.6047 | 222.4091 | 224.6 | 0 | 225.6 | 138.6801 | 141.0186 | 138.9645 | 139.9992 | 135.0882 | 0 | 142.3515 | 125.0234 | 139.2878
26/10/2025 | 15:30 | 508.9367 | 522.1293 | 519.6759 | 522.1489 | 522.3036 | 521.3046 | 516.8962 | 509.2441 | 505.9619 | 486.3127 | 512.245 | 496.3432 | 228.2328 | 224.4295 | 226.1414 | 223.3537 | 219.4315 | 222.1889 | 224.6 | 0 | 225.4 | 138.2422 | 141.1036 | 139.0164 | 139.4437 | 134.8674 | 0 | 142.3954 | 125.2577 | 139.349
26/10/2025 | 16:00 | 509.1989 | 523.4948 | 519.6759 | 525.5955 | 525.42 | 524.0604 | 516.8962 | 518.1046 | 500.8231 | 482.4517 | 508.9027 | 493.1886 | 228.2133 | 225.1548 | 226.2765 | 224.1917 | 220.4282 | 222.7165 | 225.2 | 0 | 225.9 | 141.5485 | 140.3526 | 139.8102 | 141.3907 | 135.1434 | 0 | 141.0341 | 126.0537 | 142.5145
26/10/2025 | 16:30 | 509.3564 | 525.0178 | 519.6759 | 528.441 | 528.9104 | 526.9203 | 516.8962 | 523.3024 | 500.2924 | 480.7234 | 507.2114 | 491.8705 | 227.7513 | 225.4843 | 226.4746 | 225.2768 | 221.3954 | 221.8578 | 224 | 0 | 224.7 | 140.0077 | 140.1443 | 138.9645 | 139.924 | 134.8536 | 0 | 141.561 | 127.416 | 140.5335
26/10/2025 | 17:00 | 509.0941 | 523.2322 | 519.6759 | 525.5798 | 525.4709 | 523.3022 | 516.8962 | 521.0743 | 500.4683 | 480.6649 | 507.5417 | 492.5794 | 227.6802 | 224.8299 | 225.8011 | 224.3784 | 220.598 | 221.2212 | 223.3 | 0 | 224.5 | 141.0954 | 139.8166 | 138.866 | 140.2321 | 134.1084 | 0 | 141.4 | 128.3047 | 141.3504
26/10/2025 | 17:30 | 508.9891 | 523.2847 | 519.6759 | 525.016 | 525.3052 | 522.2518 | 516.8962 | 520.5427 | 497.5145 | 477.8374 | 503.7304 | 489.0249 | 224.6064 | 224.7934 | 225.7148 | 224.2738 | 220.5168 | 220.6192 | 222.7 | 0 | 223.5 | 138.5251 | 139.478 | 138.9645 | 138.7563 | 133.998 | 0 | 141.0341 | 128.7295 | 138.961
26/10/2025 | 18:00 | 508.517 | 522.3919 | 519.6759 | 523.5453 | 523.7277 | 521.0939 | 516.8962 | 519.4645 | 493.3455 | 474.2919 | 499.5274 | 484.9836 | 224.4356 | 224.314 | 225.8698 | 223.9091 | 220.2436 | 219.7071 | 219.5 | 0 | 221 | 136.1239 | 139.7117 | 138.5183 | 137.2406 | 132.7836 | 0 | 141.2243 | 127.8359 | 136.98
26/10/2025 | 18:30 | 506.3138 | 515.7222 | 519.6759 | 518.0585 | 518.6084 | 516.8456 | 516.8962 | 516.6604 | 496.5721 | 481.4432 | 504.1576 | 489.02 | 222.3634 | 221.2421 | 223.6565 | 221.5455 | 217.5415 | 220.3628 | 222 | 0 | 222.8 | 136.9464 | 141.2272 | 138.2174 | 137.8694 | 134.1222 | 0 | 142.6296 | 126.3369 | 137.368
26/10/2025 | 19:00 | 504.8975 | 510.5755 | 519.6759 | 515.7786 | 516.6353 | 514.8199 | 516.8962 | 515.483 | 495.8458 | 481.247 | 504.0622 | 489.0913 | 222.5206 | 222.3131 | 223.1749 | 220.9297 | 217.2905 | 220.267 | 222.1 | 0 | 222.8 | 136.9464 | 141.1434 | 138.2693 | 138.2931 | 134.2878 | 0 | 142.6881 | 126.664 | 137.368
26/10/2025 | 19:30 | 505.1073 | 512.4661 | 519.6759 | 516.374 | 517.4135 | 515.0344 | 516.8962 | 515.8122 | 497.3077 | 482.0819 | 503.9122 | 490.1724 | 222.5168 | 223.1842 | 223.9185 | 220.9482 | 216.9509 | 220.4677 | 222.1 | 0 | 223.1 | 136.9464 | 141.5253 | 138.2174 | 137.9617 | 134.0946 | 0 | 142.8491 | 126.4296 | 137.0413
26/10/2025 | 20:00 | 505.5794 | 512.6236 | 519.6759 | 516.7632 | 517.3235 | 515.9495 | 516.8962 | 505.9578 | 500.1299 | 485.4039 | 506.6433 | 493.0006 | 222.3977 | 223.4009 | 224.185 | 220.8767 | 216.7959 | 221.7033 | 223.3 | 0 | 224.3 | 136.9464 | 140.849 | 138.866 | 139.1884 | 134.55 | 0 | 141.927 | 126.4296 | 138.2666
26/10/2025 | 20:30 | 506.104 | 512.6761 | 519.6759 | 516.6485 | 516.9994 | 516.4752 | 516.8962 | 505.4719 | 498.819 | 483.5435 | 505.834 | 491.4994 | 222.7097 | 223.6758 | 224.4619 | 221.02 | 217.1429 | 221.7676 | 222.7 | 0 | 223.5 | 136.9464 | 139.7833 | 139.0631 | 139.1632 | 134.5224 | 0 | 141.4293 | 125.7753 | 138.5525
26/10/2025 | 21:00 | 506.1564 | 513.8315 | 519.6759 | 516.9034 | 517.5396 | 515.2697 | 516.8962 | 505.7181 | 500.0987 | 484.7377 | 506.0009 | 492.2159 | 222.7598 | 224.1407 | 224.4147 | 221.1153 | 217.0543 | 222.1329 | 222.7 | 0 | 224.4 | 136.9464 | 140.0936 | 139.2135 | 139.3014 | 134.8122 | 0 | 141.5025 | 125.541 | 138.5934
26/10/2025 | 21:30 | 506.681 | 515.3546 | 519.6759 | 518.4039 | 518.8781 | 516.8662 | 516.8962 | 506.409 | 499.4685 | 484.0392 | 505.7723 | 491.1885 | 222.9906 | 225.0489 | 225.2572 | 221.6697 | 217.9624 | 221.7448 | 222.7 | 0 | 224.2 | 137.489 | 139.8673 | 139.2135 | 138.9304 | 134.6466 | 0 | 141.3561 | 125.7753 | 138.5525
26/10/2025 | 22:00 | 506.9958 | 516.0372 | 519.6759 | 520.2802 | 520.6772 | 517.8752 | 516.8962 | 508.2166 | 500.6884 | 485.9265 | 507.1601 | 492.9189 | 223.4181 | 224.6834 | 225.1225 | 222.279 | 218.7006 | 221.7846 | 223.3 | 0 | 224.8 | 138.3947 | 140.1933 | 139.5145 | 138.7867 | 135.24 | 0 | 141.7659 | 126.1025 | 138.6342
26/10/2025 | 22:30 | 507.94 | 522.1818 | 519.6759 | 524.0815 | 524.3517 | 522.5489 | 516.8962 | 509.8667 | 501.8972 | 486.9893 | 508.2938 | 494.2101 | 224.6049 | 224.1925 | 225.7716 | 223.8889 | 220.2879 | 222.1347 | 224 | 0 | 225.8 | 138.7674 | 141.2963 | 139.8102 | 139.7083 | 135.7644 | 0 | 142.4539 | 126.664 | 139.4103
26/10/2025 | 23:00 | 509.7236 | 524.7552 | 519.6759 | 525.8923 | 525.6951 | 523.1999 | 516.8962 | 510.2175 | 501.9833 | 486.805 | 507.5632 | 493.4966 | 224.8865 | 224.8431 | 226.3603 | 224.3562 | 220.4504 | 221.8953 | 223.3 | 0 | 225.2 | 138.713 | 140.2531 | 139.7635 | 138.9907 | 136.068 | 0 | 141.9123 | 126.7129 | 138.961
26/10/2025 | 23:30 | 509.7236 | 525.2803 | 519.6759 | 527.6104 | 527.3242 | 525.1497 | 516.8962 | 511.4026 | 501.836 | 486.7822 | 507.3159 | 493.7623 | 225.7915 | 224.9009 | 226.7042 | 224.8425 | 221.4101 | 222.0159 | 224 | 0 | 225.3 | 138.9216 | 140.0033 | 139.5612 | 138.915 | 136.1646 | 0 | 141.7074 | 127.0889 | 139.7575
27/10/2025 | 00:00 | 510.1432 | 527.3286 | 519.6759 | 529.6153 | 529.1814 | 527.1729 | 516.8962 | 511.8804 | 502.3314 | 487.3131 | 508.5579 | 494.6475 | 226.2215 | 225.6851 | 226.9394 | 226.0264 | 223.588 | 222.3697 | 224 | 0 | 225.8 | 141.5285 | 140.6851 | 140.0125 | 140.9635 | 136.3164 | 0 | 142.2051 | 127.6016 | 142.5145
MÁXIMO |  | 510.1432 | 527.3286 | 519.6759 | 534.1359 | 533.4242 | 531.6206 | 516.8962 | 523.3024 | 510.5646 | 492.0186 | 516.0939 | 499.9721 | 228.2328 | 228.2694 | 229.4528 | 228.4027 | 224.6143 | 223.5609 | 226.5 | 0 | 227.9 | 142.1051 | 141.885 | 140.8582 | 141.9151 | 137.379 | 0 | 143.2151 | 129.0567 | 142.923
MÍNIMO |  | 504.8975 | 510.5755 | 519.6759 | 515.7786 | 516.6353 | 514.8199 | 516.8962 | 505.3901 | 493.3455 | 474.2919 | 499.5274 | 484.9836 | 221.9824 | 221.2421 | 223.1749 | 220.8767 | 216.7959 | 219.7071 | 219.5 | 0 | 221 | 136.1239 | 139.478 | 138.2174 | 137.2406 | 132.7836 | 0 | 141.0341 | 125.0234 | 136.98
PROMEDIO |  | 507.6777 | 520.243 | 519.6759 | 523.3426 | 523.4707 | 521.5123 | 516.8962 | 510.864 | 502.4747 | 485.2834 | 508.8169 | 494.0141 | 224.615 | 225.0491 | 226.4285 | 224.1066 | 220.4648 | 222.0426 | 223.9792 | 0 | 225.125 | 139.5873 | 140.6087 | 139.4587 | 139.8746 | 135.6482 | 0 | 142.0316 | 126.9133 | 140.2753
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/10/2025 02:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 26/10/2025 02:20:00 | 26/10/2025 19:02:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 26/10/2025 02:23:00 | 26/10/2025 19:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 26/10/2025 04:08:00 | 26/10/2025 16:58:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 26/10/2025 04:08:00 | 26/10/2025 17:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.393
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.393
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.400
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.394
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.393
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 14:46:03 | 59.721 | 15:37:56 | 60.393

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/10/2025 | 00:30 | 6656.9 | 6667.5161 | 0.1595%
26/10/2025 | 01:00 | 6626.6 | 6540.4614 | -1.3%
26/10/2025 | 01:30 | 6557.2 | 6455.3005 | -1.554%
26/10/2025 | 02:00 | 6485.2 | 6374.5457 | -1.706%
26/10/2025 | 02:30 | 6297 | 6296.8275 | -0.002739%
26/10/2025 | 03:00 | 6307 | 6262.8314 | -0.7003%
26/10/2025 | 03:30 | 6345 | 6232.8581 | -1.767%
26/10/2025 | 04:00 | 6330.1 | 6208.5759 | -1.92%
26/10/2025 | 04:30 | 6257.2 | 6239.7131 | -0.2795%
26/10/2025 | 05:00 | 6314.4 | 6223.7523 | -1.436%
26/10/2025 | 05:30 | 6204.6 | 6163.8736 | -0.6564%
26/10/2025 | 06:00 | 6144.2 | 6067.7383 | -1.244%
26/10/2025 | 06:30 | 6029.5 | 5932.8898 | -1.602%
26/10/2025 | 07:00 | 6015.3 | 5845.8704 | -2.817%
26/10/2025 | 07:30 | 6101.2 | 5903.5744 | -3.239%
26/10/2025 | 08:00 | 6081.3 | 5988.1417 | -1.532%
26/10/2025 | 08:30 | 6323.5 | 6031.2992 | -4.621%
26/10/2025 | 09:00 | 6353 | 6139.9111 | -3.354%
26/10/2025 | 09:30 | 6482.7 | 6234.2042 | -3.833%
26/10/2025 | 10:00 | 6505.3 | 6318.6283 | -2.87%
26/10/2025 | 10:30 | 6636.1 | 6408.3632 | -3.432%
26/10/2025 | 11:00 | 6722.1 | 6462.6185 | -3.86%
26/10/2025 | 11:30 | 6763.3 | 6524.839 | -3.526%
26/10/2025 | 12:00 | 6678.8 | 6515.1689 | -2.45%
26/10/2025 | 12:30 | 6645 | 6544.6534 | -1.51%
26/10/2025 | 13:00 | 6732.7 | 6550.799 | -2.702%
26/10/2025 | 13:30 | 6760.7 | 6533.4107 | -3.362%
26/10/2025 | 14:00 | 6647.3 | 6538.1054 | -1.643%
26/10/2025 | 14:30 | 6712.8 | 6544.9958 | -2.5%
26/10/2025 | 15:00 | 6587.7 | 6500.1923 | -1.328%
26/10/2025 | 15:30 | 6629.7 | 6490.7259 | -2.096%
26/10/2025 | 16:00 | 6399.2 | 6476.9623 | 1.215%
26/10/2025 | 16:30 | 6467.8 | 6556.8686 | 1.377%
26/10/2025 | 17:00 | 6575.8 | 6610.6616 | 0.5301%
26/10/2025 | 17:30 | 6639.6 | 6698.7216 | 0.8904%
26/10/2025 | 18:00 | 6840.6 | 6874.1298 | 0.4902%
26/10/2025 | 18:30 | 7387.1 | 7337.936 | -0.6655%
26/10/2025 | 19:00 | 7495.9 | 7452.8045 | -0.5749%
26/10/2025 | 19:30 | 7524.6 | 7425.1286 | -1.322%
26/10/2025 | 20:00 | 7505.7 | 7431.4658 | -0.989%
26/10/2025 | 20:30 | 7503.5 | 7384.0753 | -1.592%
26/10/2025 | 21:00 | 7455.8 | 7285.9129 | -2.279%
26/10/2025 | 21:30 | 7336.9 | 7133.3682 | -2.774%
26/10/2025 | 22:00 | 7192.5 | 7022.9934 | -2.357%
26/10/2025 | 22:30 | 7060.6 | 6886.6156 | -2.464%
26/10/2025 | 23:00 | 6850 | 6527.2434 | -4.712%
26/10/2025 | 23:30 | 6673 | 6422.523 | -3.754%
27/10/2025 | 00:00 | 6412.6 | 6334.3406 | -1.22%

## DESVIACIÓN
domingo, 26 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/10/2025 | 00:30 | 143.4 | 203.2039 | 203.2039 | -59.8039 | 588.6 | 596.3458 | 596.3458 | -7.7458 | 198.6 | 194.0019 | 194.0019 | 4.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 61.1058 | 61.1058 | -1.3058 | 195.9 | 204.9716 | 204.9716 | -9.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 158.0441 | 180.6881 | -20.788 | 160.1 | 158.0441 | 180.6881 | -20.588 | 159.9 | 158.0441 | 180.6881 | -20.788 | 260.4 | 237.778 | 271.846 | -11.446 | 213.9 | 207.0416 | 207.0416 | 6.8584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 370.1 | 381.3728 | 381.3728 | -11.2728 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 163.9078 | 163.9078 | -5.5078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 63.4 | 60 | 142.3058 | -78.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.3573 | 112.3573 | -2.8573 | 94.5 | 79.2652 | 220.4807 | -125.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 157 | 155.6574 | 297.015 | -140.015 | 50.6 | 49.4323 | 49.4323 | 1.1677 | 149.8 | 151.2156 | 151.2156 | -1.4156 | 28.2 | 24.4994 | 24.4994 | 3.7006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 85.8 | 87.6883 | 87.6883 | -1.8883 | 178.5 |  |  | 178.5 | 178.9 |  |  | 178.9 | 184.1 |  |  | 184.1 | 104.7 | 110.3748 | 110.3748 | -5.6748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.2 | 15.1643 | 15.1643 | 14.0357 | 77.5 | 89.9577 | 120.4666 | -42.9666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 74.1161 | 85.4826 | -1.4826 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2214 | 1.7787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 100.9241 | 132.7094 | -43.0094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.1 | 196.1923 | 196.1923 | 12.9077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.5665 | 3.5665 | -0.76655 | 170.6 | 200.6075 | 181.5767 | -10.9767 | 65.6 | 66.4722 | 82.1788 | -16.5788 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 95.545 | 95.545 | -34.845 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.671 | 0.671 | -0.571 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 22.812 | 22.812 | -9.212 | 48.2 | 60.904 | 60.904 | -12.704 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 17.1436 | 19.7728 | 0.42722 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 14.2 | 19.4175 | 19.4175 | -5.2175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 28.8 | 20.47 | 20.47 | 8.33 | 39.9 | 35.859 | 35.859 | 4.041 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 51.353 | 51.353 | 37.747 | 85.9 | 72.546 | 72.546 | 13.354 | 12.9 | 2.319 | 2.319 | 10.581 | 9.2 | 3.442 | 3.442 | 5.758 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | -1.5 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19.5 | 12.1359 | 12.1359 | 7.3641 | 0.6 | 0.666 | 0.666 | -0.066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 57.117 | 57.117 | 2.283 | 60.7 | 48.318 | 48.318 | 12.382 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.94 | 13.94 | 0.56002 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.6 | 7.73 | 7.73 | -0.13 | 4 |  | 11 | -7
26/10/2025 | 01:00 | 149.1 | 203.2039 | 203.2039 | -54.1039 | 595.1 | 596.3458 | 596.3458 | -1.2458 | 203.7 | 194.0019 | 194.0019 | 9.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 196.8 | 204.9716 | 204.9716 | -8.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 158.0441 | 179.3561 | -42.556 | 137.3 | 158.0441 | 179.3561 | -42.056 | 136.8 | 158.0441 | 179.3561 | -42.556 | 240.5 | 237.778 | 269.842 | -29.342 | 214.1 | 207.0416 | 207.0416 | 7.0584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 376.5 | 381.3728 | 381.3728 | -4.8728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 163.9078 | 163.9078 | -3.0078 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.2 | 60 | 134.1171 | -69.9171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 81 | 41.2371 | 220.4807 | -139.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 144.3359 | 228.1934 | -80.8934 | 50.7 | 49.4323 | 49.4323 | 1.2677 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 28.6 | 24.4994 | 24.4994 | 4.1006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 | 181.5 |  |  | 181.5 | 182 |  |  | 182 | 184.2 |  |  | 184.2 | 105.7 | 110.3748 | 110.3748 | -4.6748 | 7.6 | 6.1357 | 6.1357 | 1.4643 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 30.5 | 35.3717 | 35.3717 | -4.8717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.1 | 15.1643 | 15.1643 | 13.9357 | 80.1 | 88.3887 | 76.4222 | 3.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 53.6265 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 44.915 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.6898 | 132.7094 | -41.6094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209 | 196.1923 | 196.1923 | 12.8077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.5665 | 3.5665 | -0.66655 | 177.3 | 161.6139 | 181.5767 | -4.2767 | 78.4 | 64.3932 | 82.1788 | -3.7788 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 95.545 | 95.545 | -23.545 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.671 | 0.671 | -0.271 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 22.812 | 22.812 | -0.312 | 52.8 | 60.904 | 60.904 | -8.104 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 12.4042 | 19.7728 | 0.42722 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 11.3592 | 11.3592 | -1.0592 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 14.4 | 19.4175 | 19.4175 | -5.0175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.1 | 20.47 | 20.47 | 5.63 | 36.5 | 35.859 | 35.859 | 0.641 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 51.353 | 51.353 | 25.847 | 75.9 | 72.546 | 72.546 | 3.354 | 8.7 | 2.319 | 2.319 | 6.381 | 5.8 | 3.442 | 3.442 | 2.358 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19.5 | 12.1359 | 12.1359 | 7.3641 | 1.1 | 0.666 | 0.666 | 0.434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.6 | 57.117 | 57.117 | 11.483 | 75.5 | 48.318 | 48.318 | 27.182 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 13.9399 | 13.94 | 0.36 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 4 |  | 11 | -7
26/10/2025 | 01:30 | 147 | 203.2039 | 203.2039 | -56.2039 | 598.6 | 596.3458 | 596.3458 | 2.2542 | 203.9 | 194.0019 | 194.0019 | 9.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 198.2 | 204.9716 | 204.9716 | -6.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 158.0441 | 179.3561 | -60.8561 | 118.6 | 158.0441 | 179.3561 | -60.7561 | 118.7 | 158.0441 | 179.3561 | -60.6561 | 219.6 | 237.778 | 269.842 | -50.242 | 214 | 207.0416 | 207.0416 | 6.9584 | 110.7 | 103.8317 | 103.8317 | 6.8683 | 377.9 | 381.3728 | 381.3728 | -3.4728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.2 | 60 | 94.7068 | -30.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 81.6 | 131.5051 | 220.4806 | -138.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.9 | 152.0419 | 183.3317 | -28.4317 | 50 | 49.4323 | 49.4323 | 0.56773 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 28.4 | 24.4994 | 24.4994 | 3.9006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 89 | 87.6883 | 87.6883 | 1.3116 | 181.8 |  |  | 181.8 | 182.4 |  |  | 182.4 | 184.9 |  |  | 184.9 | 105.7 | 110.3748 | 110.3748 | -4.6748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 24.1 | 35.3717 | 35.3717 | -11.2717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.5 | 15.1643 | 15.1643 | 14.3357 | 82.5 | 89.9577 | 73.2214 | 9.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 77.2713 | 85.4826 | -0.58257 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 45.2213 | 45.2213 | 2.0787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 96.7077 | 132.7093 | -42.0093 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 209.1 | 196.1923 | 196.1923 | 12.9077 | 88.2 | 98.3907 | 98.3907 | -10.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.5665 | 3.5665 | -0.76655 | 179.1 | 200.7645 | 181.5767 | -2.4767 | 78.5 | 84.9491 | 82.1788 | -3.6788 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 95.866 | 95.866 | -4.766 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.578 | 0.578 | 0.522 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 22.818 | 22.818 | 1.282 | 57.4 | 60.53 | 60.53 | -3.13 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 17.8734 | 19.7728 | 0.42722 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 11.3592 | 11.3592 | -1.0592 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.4 | 20.722 | 20.722 | 5.678 | 31.1 | 35.356 | 35.356 | -4.256 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 49.039 | 49.039 | 28.161 | 85.4 | 71.978 | 71.978 | 13.422 | 10.2 | 2.181 | 2.181 | 8.019 | 5.3 | 3.205 | 3.205 | 2.095 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.6 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19.5 | 12.1359 | 12.1359 | 7.3641 | 1 | 0.653 | 0.653 | 0.347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.8 | 58.309 | 58.309 | -9.509 | 54 | 52.299 | 52.299 | 1.701 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.94 | 13.94 | 0.06001 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.7 | 7.73 | 7.73 | -0.03 | 4 |  | 11 | -7
26/10/2025 | 02:00 | 150.4 | 203.2039 | 203.2039 | -52.8039 | 595.8 | 596.3458 | 596.3458 | -0.5458 | 199.2 | 194.0019 | 194.0019 | 5.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 198.5 | 204.9716 | 204.9716 | -6.4716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 158.0441 | 179.356 | -71.756 | 107.3 | 158.0441 | 179.356 | -72.056 | 107.4 | 158.0441 | 179.356 | -71.956 | 209.3 | 237.778 | 269.842 | -60.542 | 211.3 | 207.0416 | 207.0416 | 4.2584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 373.2 | 381.3728 | 381.3728 | -8.1728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64 | 60 | 81.709 | -17.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 79 | 84.3095 | 192.1843 | -113.1843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 149.7441 | 151.982 | 0.21804 | 49.8 | 49.4323 | 49.4323 | 0.36773 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 28.8 | 24.4994 | 24.4994 | 4.3006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 165.6 |  |  | 165.6 | 165.8 |  |  | 165.8 | 179 |  |  | 179 | 104.8 | 110.3748 | 110.3748 | -5.5748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 22.3 | 35.3717 | 35.3717 | -13.0717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 15.1643 | 15.1643 | 14.4357 | 81.8 | 89.7566 | 73.2214 | 8.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 69.497 | 85.4826 | -0.58256 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 42.1256 | 45.2213 | 1.6787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.6935 | 120.8365 | -30.0365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.6 | 196.1923 | 196.1923 | 12.4077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.5665 | 3.5665 | -0.76655 | 161 | 188.8503 | 181.5767 | -20.5767 | 83.7 | 78.6632 | 82.1788 | 1.5212 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 96.595 | 96.595 | 6.805 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.448 | 0.448 | -0.048 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 22.985 | 22.985 | -0.785 | 54 | 60.427 | 60.427 | -6.427 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 16.0752 | 19.7728 | 0.42722 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 11.3592 | 11.3592 | -1.0592 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 15.3 | 19.4175 | 19.4175 | -4.1175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 26.1 | 20.99 | 20.99 | 5.11 | 30 | 34.491 | 34.491 | -4.491 | 0 |  |  | 0 | 85.1 | 46.453 | 46.453 | 38.647 | 80.8 | 71.481 | 71.481 | 9.319 | 8.7 | 2.012 | 2.012 | 6.688 | 9.6 | 2.905 | 2.905 | 6.695 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 60.346 | 60.346 | -0.746 | 71.4 | 57.513 | 57.513 | 13.887 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 13.9399 | 13.94 | 0.46001 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.7 | 7.73 | 7.73 | 0.97 | 4 |  | 11 | -7
26/10/2025 | 02:30 | 148.6 | 203.2039 | 203.2039 | -54.6039 | 596.7 | 596.3458 | 596.3458 | 0.3542 | 203.7 | 194.0019 | 194.0019 | 9.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 197.9 | 204.9716 | 204.9716 | -7.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 158.0441 | 156.7121 | -48.8121 | 107.1 | 158.0441 | 156.7121 | -49.6121 | 108.1 | 158.0441 | 156.7121 | -48.6121 | 212.5 | 237.778 | 235.774 | -23.274 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 373.9 | 381.3728 | 381.3728 | -7.4728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.1 | 60 | 81.709 | -17.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 80.9 | 220.4806 | 150.6404 | -69.7404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.7 | 152.3475 | 144.3304 | 11.3696 | 51.4 | 49.4323 | 49.4323 | 1.9677 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28445 | 31.3 | 24.4994 | 24.4994 | 6.8006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 91.8 | 87.6883 | 87.6883 | 4.1117 | 121.9 |  |  | 121.9 | 44 |  |  | 44 | 141.3 |  |  | 141.3 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 22.7 | 35.3717 | 35.3717 | -12.6717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.1643 | 15.1643 | -3.3643 | 82.6 | 89.9577 | 73.2214 | 9.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 85.4826 | 85.4825 | -0.38254 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 45.2213 | 45.2213 | 1.8787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 98.4148 | 94.4208 | -3.3208 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207 | 196.1923 | 196.1923 | 10.8077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5665 | 3.5665 | -0.06655 | 162.9 | 225.247 | 269.8056 | -106.9056 | 88.8 | 66.5588 | 82.1788 | 6.6212 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.2 | 97.233 | 97.233 | -14.033 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | -0.357 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 23.188 | 23.188 | 1.112 | 46.2 | 61.145 | 61.145 | -14.945 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.3 | 11.3592 | 11.3592 | -1.0592 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27.1 | 20.98 | 20.98 | 6.12 | 28.9 | 32.492 | 32.492 | -3.592 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 46.271 | 46.271 | 32.329 | 81.4 | 70.898 | 70.898 | 10.502 | 8.2 | 2.008 | 2.008 | 6.192 | 7.1 | 2.821 | 2.821 | 4.279 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0.2 | 0.554 | 0.554 | -0.354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.6 | 66.726 | 66.726 | 17.874 | 87.7 | 64.287 | 64.287 | 23.413 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.6 | 7.73 | 7.73 | 0.87 | 4 |  | 11 | -7
26/10/2025 | 03:00 | 145.1 | 203.2039 | 203.2039 | -58.1039 | 590.6 | 596.3458 | 596.3458 | -5.7458 | 203.7 | 194.0019 | 194.0019 | 9.6981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.1058 | 61.1058 | -0.70582 | 197.2 | 204.9716 | 204.9716 | -7.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 158.0441 | 159.3761 | -2.6761 | 156 | 158.0441 | 159.3761 | -3.3761 | 156.1 | 158.0441 | 159.3761 | -3.2761 | 259.8 | 237.778 | 239.782 | 20.018 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 110.4 | 103.8317 | 103.8317 | 6.5683 | 366.8 | 381.3728 | 381.3728 | -14.5728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 163.9078 | 163.9078 | -2.8078 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 62.9 | 60 | 81.7089 | -18.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 81.5 | 183.1758 | 150.6399 | -69.1399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.2 | 149.428 | 144.3299 | 6.8701 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71555 | 30.7 | 24.4994 | 24.4994 | 6.2006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 142.3 |  |  | 142.3 | 0 |  |  | 0 | 79.9 |  |  | 79.9 | 105.4 | 110.3748 | 110.3748 | -4.9748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.6 | 35.3717 | 35.3717 | -2.7717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 15.1643 | 15.1643 | -3.4643 | 78.3 | 89.9577 | 73.2214 | 5.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 82.651 | 66.7236 | 17.1764 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 40.7348 | 40.2885 | 6.6115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.6993 | 92.6898 | -2.6898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.5665 | 3.5665 | -0.06655 | 153.4 | 208.6207 | 241.2093 | -87.8093 | 86.8 | 88.5897 | 80.2428 | 6.5572 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 97.841 | 97.841 | -29.041 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 23.402 | 23.402 | -7.502 | 40.8 | 62.137 | 62.137 | -21.337 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.1178 | 15.4337 | 4.7663 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 11.3592 | 11.3592 | -1.1592 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.6 | 20.877 | 20.877 | 7.723 | 24.1 | 30.114 | 30.114 | -6.014 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 46.891 | 46.891 | 34.709 | 93.4 | 70.286 | 70.286 | 23.114 | 9.4 | 2.059 | 2.059 | 7.341 | 9 | 2.808 | 2.808 | 6.192 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.428 | 0.428 | -0.428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 74.553 | 74.553 | -5.553 | 66.1 | 71.583 | 71.583 | -5.483 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 13.9406 | 13.94 | 2.06 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.6 | 7.73 | 7.73 | 0.87 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 03:30 | 149.9 | 203.2039 | 203.2039 | -53.3039 | 597.6 | 596.3458 | 596.3458 | 1.2542 | 202.5 | 194.0019 | 194.0019 | 8.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 198.3 | 204.9716 | 204.9716 | -6.6716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 158.0441 | 179.356 | -35.156 | 143.5 | 158.0441 | 179.356 | -35.856 | 144.2 | 158.0441 | 179.356 | -35.156 | 241.2 | 237.778 | 269.842 | -28.642 | 213.2 | 207.0416 | 207.0416 | 6.1584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 375.3 | 381.3728 | 381.3728 | -6.0728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 163.9078 | 163.9078 | 0.59223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.3 | 60 | 80.6627 | -16.3627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 106.4 | 181.9908 | 142.4667 | -36.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 148.4047 | 144.3299 | 6.9701 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18445 | 30.9 | 24.4994 | 24.4994 | 6.4006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 | 180.5 |  |  | 180.5 | 0 |  |  | 0 | 90.2 |  |  | 90.2 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.5 | 35.3717 | 35.3717 | -2.8717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 15.1643 | 15.1643 | -3.0643 | 82.6 | 89.9577 | 73.2214 | 9.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 84.2952 | 61.0548 | 23.8452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 41.4022 | 37.553 | 9.547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.69 | 92.6898 | -1.5898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.6 | 196.1923 | 196.1923 | 10.4077 | 87.7 | 98.3907 | 98.3907 | -10.6907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 163.6 | 212.6275 | 181.5763 | -17.9763 | 88.9 | 89.639 | 75.1938 | 13.7062 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 43.9 | 48.4132 | 48.4132 | -4.5132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 134.865 | 134.865 | 6.635 | 141.4 | 134.865 | 134.865 | 6.535 | 143.5 | 135.27 | 135.27 | 8.23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 97.921 | 97.921 | -23.121 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | -0.305 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 23.342 | 23.342 | -1.742 | 45.7 | 62.154 | 62.154 | -16.454 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.4981 | 14.1224 | 6.0776 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.5 | 11.3592 | 11.3592 | -0.85922 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.7 | 20.498 | 20.498 | 6.202 | 21.3 | 27.661 | 27.661 | -6.361 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 48.409 | 48.409 | 43.791 | 94.6 | 71.134 | 71.134 | 23.466 | 11.7 | 2.205 | 2.205 | 9.495 | 9 | 3.021 | 3.021 | 5.979 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | -0.2 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.343 | 0.343 | -0.343 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.2 | 81.114 | 81.114 | -33.914 | 49.5 | 77.516 | 77.516 | -28.016 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 13.94 | 13.9399 | 1.76 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.2 | 7.73 | 7.73 | -0.53 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 04:00 | 149.2 | 203.2039 | 203.2039 | -54.0039 | 598 | 596.3458 | 596.3458 | 1.6542 | 203 | 194.0019 | 194.0019 | 8.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 198.4 | 204.9716 | 204.9716 | -6.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 158.0441 | 179.356 | -51.556 | 128.1 | 158.0441 | 179.356 | -51.256 | 128.5 | 158.0441 | 179.356 | -50.856 | 227.7 | 237.778 | 269.842 | -42.142 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 378 | 381.3728 | 381.3728 | -3.3728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.3 | 60 | 79.7249 | -15.4249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 121.8 | 139.3157 | 152.8627 | -31.0627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 144.3332 |  | 147.8 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38445 | 30.4 | 24.4994 | 24.4994 | 5.9006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 | 180.2 |  |  | 180.2 | 0 |  |  | 0 | 90.8 |  |  | 90.8 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 7.6 | 6.1357 | 6.1357 | 1.4643 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 27 | 35.3717 | 35.3717 | -8.3717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.1643 | 15.1643 | -3.1643 | 84 | 89.9265 | 73.2214 | 10.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 74.5499 | 62.8839 | 22.1161 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 39.4494 | 44.3369 | 2.7631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.6898 | 122.9863 | -31.7863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.1 | 196.1923 | 196.1923 | 10.9077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 164.1 | 195.5087 | 181.5763 | -17.4763 | 89 | 82.4268 | 86.0136 | 2.9864 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 44 | 48.4132 | 48.4132 | -4.4132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 97.826 | 97.826 | -19.926 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | -0.364 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 23.189 | 23.189 | 0.511 | 61.8 | 61.846 | 61.846 | -0.046 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 17.244 | 14.5455 | 5.6545 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 0.9 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.3 | 20.027 | 20.027 | 6.273 | 22.8 | 25.183 | 25.183 | -2.383 | 0 |  |  | 0 | 98.8 | 50.226 | 50.226 | 48.574 | 97.7 | 72.468 | 72.468 | 25.232 | 14.7 | 2.383 | 2.383 | 12.317 | 9 | 3.309 | 3.309 | 5.691 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.272 | 0.272 | -0.272 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 87.252 | 87.252 | -50.752 | 43 | 82.995 | 82.995 | -39.995 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 13.9394 | 13.94 | 2.16 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.1 | 7.73 | 7.73 | 0.37 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 04:30 | 140.4 | 203.2039 | 203.2039 | -62.8039 | 593.1 | 596.3458 | 596.3458 | -3.2458 | 204 | 194.0019 | 194.0019 | 9.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 61.1058 | 61.1058 | -2.0058 | 196.9 | 204.9716 | 204.9716 | -8.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.5 | 156.7121 | 179.356 | -4.856 | 174.4 | 156.7121 | 179.356 | -4.956 | 174.5 | 156.7121 | 179.356 | -4.856 | 262.7 | 235.774 | 269.842 | -7.142 | 213.8 | 207.0416 | 207.0416 | 6.7584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 370.1 | 381.3728 | 381.3728 | -11.2728 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 163.9078 | 163.9078 | -15.3078 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 63.4 | 60 | 84.7393 | -21.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.3573 | 112.3573 | -3.4573 | 122.9 | 206.1498 | 156.5907 | -33.6906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 147.7 | 151.2156 | 151.2156 | -3.5156 | 30.3 | 24.4994 | 24.4994 | 5.8006 | 18.5 | 16.684 | 16.684 | 1.816 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 79.6 | 87.6883 | 87.6883 | -8.0884 | 173.5 |  |  | 173.5 | 0 |  |  | 0 | 90.7 |  |  | 90.7 | 104.6 | 110.3748 | 110.3748 | -5.7748 | 7.6 | 6.1357 | 6.1357 | 1.4643 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.4 | 15.1643 | 15.1643 | -3.7643 | 78.8 | 89.9577 | 73.2214 | 5.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.4825 | 64.1762 | 18.7238 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47 | 45.2214 | 45.2204 | 1.7796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 132.7094 | 123.6992 | -35.2992 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 196.1923 | 196.1923 | 11.2077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 154.2 | 213.9981 | 181.5763 | -27.3763 | 83.3 | 102.3503 | 87.2648 | -3.9648 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 43.3 | 48.4132 | 48.4132 | -5.1132 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 99.519 | 99.519 | -28.319 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.681 | 0.681 | -0.681 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 23.899 | 23.899 | -4.599 | 54 | 63.732 | 63.732 | -9.732 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 14.8445 | 5.3556 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 14.5 | 19.4175 | 19.4175 | -4.9175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 25.6 | 19.814 | 19.814 | 5.786 | 14.9 | 23.403 | 23.403 | -8.503 | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 51.896 | 51.896 | 49.604 | 93.9 | 73.519 | 73.519 | 20.381 | 16.4 | 2.476 | 2.476 | 13.924 | 9.4 | 3.536 | 3.536 | 5.864 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 8.4 | 8.4 | -2 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.331 | 0.331 | -0.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 93.238 | 93.238 | -45.838 | 50.5 | 89.252 | 89.252 | -38.752 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.94 | 13.94 | 1.96 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.9 | 7.73 | 7.73 | 0.17 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 05:00 | 149.5 | 203.2039 | 203.2039 | -53.7039 | 595.7 | 596.3458 | 596.3458 | -0.6458 | 200.5 | 194.0019 | 194.0019 | 6.4981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 213.6 | 204.9716 | 204.9716 | 8.6284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 179.356 | 179.356 | -13.856 | 165.9 | 179.356 | 179.356 | -13.456 | 165.5 | 179.356 | 179.356 | -13.856 | 260.3 | 269.842 | 269.842 | -9.542 | 213.4 | 207.0416 | 207.0416 | 6.3584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 373.2 | 381.3728 | 381.3728 | -8.1728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 163.9078 | 163.9078 | 6.3922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 64.1 | 81.4673 | 81.7091 | -17.6091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 120.1 | 220.4807 | 150.6402 | -30.5402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28445 | 30.6 | 24.4994 | 24.4994 | 6.1006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 90.2 | 87.6883 | 87.6883 | 2.5116 | 179.7 |  |  | 179.7 | 0 |  |  | 0 | 90.3 |  |  | 90.3 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 31.8 | 35.3717 | 35.3717 | -3.5717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.1643 | 15.1643 | -3.2643 | 84.1 | 89.9577 | 73.2214 | 10.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 90.489 | 62.0473 | 22.8527 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 32.6142 | 41.2284 | 5.6716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.6898 | 109.3416 | -18.2416 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.9 | 196.1923 | 196.1923 | 11.7077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 127.1 | 181.5768 | 181.5755 | -54.4755 | 89.9 | 88.9306 | 80.9114 | 8.9886 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 44 | 48.4132 | 48.4132 | -4.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.9 | 101.807 | 101.807 | -33.907 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.083 | 1.083 | -1.083 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 22.6 | 24.897 | 24.897 | -2.297 | 59.9 | 66.35 | 66.35 | -6.45 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 14.352 | 5.848 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 25.1 | 19.686 | 19.686 | 5.414 | 14.6 | 21.855 | 21.855 | -7.255 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 97.9 | 53.516 | 53.516 | 44.384 | 96 | 74.475 | 74.475 | 21.525 | 11.8 | 2.541 | 2.541 | 9.259 | 13.3 | 3.743 | 3.743 | 9.557 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | -2.1 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.433 | 0.433 | -0.433 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.122 | 0.122 | -0.122 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.1 | 99.172 | 99.172 | -41.072 | 57.8 | 95.767 | 95.767 | -37.967 | 0 | 0.123 | 0.123 | -0.123 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 13.94 | 1.26 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8 | 7.73 | 7.73 | 0.27 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 05:30 | 200.4 | 203.2039 | 203.2039 | -2.8039 | 591.4 | 596.3458 | 596.3458 | -4.9458 | 201.9 | 194.0019 | 194.0019 | 7.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90582 | 217.2 | 204.9716 | 204.9716 | 12.2284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.5 | 165.8036 | 175.4117 | -56.9117 | 118.5 | 165.8036 | 175.4117 | -56.9117 | 118.7 | 165.8036 | 175.4117 | -56.7117 | 238.1 | 249.4523 | 263.9077 | -25.8077 | 212.5 | 207.0416 | 207.0416 | 5.4584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 366.1 | 381.3728 | 381.3728 | -15.2728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 153.4177 | 153.4177 | 0.48233 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 62.6 | 60 | 81.709 | -19.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 118.9 | 217.3225 | 150.64 | -31.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 49.4323 | 49.4323 | 4.3677 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61555 | 31.6 | 24.4994 | 24.4994 | 7.1006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 86.8 | 83.8332 | 83.8332 | 2.9668 | 178.2 |  |  | 178.2 | 0 |  |  | 0 | 89.8 |  |  | 89.8 | 105.6 | 110.3748 | 110.3748 | -4.7748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 22.2 | 35.3717 | 35.3717 | -13.1717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.1643 | 15.1643 | -3.2643 | 81.5 | 88.3888 | 73.2214 | 8.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 80.8554 | 62.0472 | 22.1528 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.2 |  |  | 42.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.6898 | 92.6898 | -2.1898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.7 | 196.1923 | 196.1923 | 12.5077 | 87.2 | 98.3907 | 98.3907 | -11.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 153.1 | 184.2914 | 130.0718 | 23.0282 | 86.3 | 82.1785 | 73.2647 | 13.0353 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 47.6 | 48.4132 | 48.4132 | -0.81323 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7887 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7887 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62.7 | 103.272 | 103.272 | -40.572 | 0 | 4.595 | 4.595 | -4.595 | 0 | 1.196 | 1.196 | -1.196 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 17.4757 | 17.4757 | 1.9243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 5.9 | 29.75 | 29.75 | -23.85 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.2 | 0.301 | 0.301 | -0.101 | 0 | 0.263 | 0.263 | -0.263 | 22.8 | 25.303 | 25.303 | -2.503 | 61.2 | 67.459 | 67.459 | -6.259 | 0 | 0.726 | 0.726 | -0.726 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 18.7025 | 14.352 | 5.848 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 27.4 | 19.534 | 19.534 | 7.866 | 13.1 | 20.832 | 20.832 | -7.732 | 1.1 | 3.828 | 3.828 | -2.728 | 99.4 | 54.333 | 54.333 | 45.067 | 98.3 | 74.974 | 74.974 | 23.326 | 13.8 | 2.738 | 2.738 | 11.062 | 9.5 | 4.144 | 4.144 | 5.356 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | -2.2 | 4.3 | 6.9 | 6.9 | -2.6 | 20 | 11.6505 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.452 | 0.452 | -0.452 | 7.7 | 16.237 | 16.237 | -8.537 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 5.1 | 12.236 | 12.236 | -7.136 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 101.774 | 101.774 | -39.374 | 59.4 | 100.7 | 100.7 | -41.3 | 4.7 | 9.129 | 9.129 | -4.429 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 1.014 | 1.014 | -1.014 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 13.94 | 1.26 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.1 | 7.73 | 7.73 | -0.63 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 06:00 | 200.8 | 203.2039 | 203.2039 | -2.4039 | 594.4 | 596.3458 | 596.3458 | -1.9458 | 202.6 | 194.0019 | 194.0019 | 8.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.1058 | 61.1058 | -0.70582 | 217.4 | 204.9716 | 204.9716 | 12.4284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 135.5838 | 135.5838 | -29.4838 | 105.9 | 135.5838 | 135.5838 | -29.6838 | 106.3 | 135.5838 | 135.5838 | -29.2838 | 211.5 | 203.9865 | 203.9865 | 7.5135 | 215.2 | 207.0416 | 207.0416 | 8.1584 | 110.5 | 103.8317 | 103.8317 | 6.6683 | 371.8 | 381.3728 | 381.3728 | -9.5728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 153.4177 | 153.4177 | 1.1823 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 63.4 | 60 | 81.709 | -18.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 120.7 | 145.0607 | 150.64 | -29.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 140.5 | 151.2155 | 149.9144 | -9.4144 | 31.6 | 24.4994 | 24.4994 | 7.1006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 83.6 | 83.8332 | 83.8332 | -0.23318 | 173.6 |  |  | 173.6 | 0 |  |  | 0 | 90.2 |  |  | 90.2 | 105.6 | 110.3748 | 110.3748 | -4.7748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 18.7 | 35.3717 | 24.7425 | -6.0424 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.1643 | 15.1643 | -3.2643 | 82.3 | 88.3887 | 73.2214 | 9.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 70.4808 | 62.0472 | -18.6472 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 |  |  | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.6898 | 92.6898 | -1.6898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 196.1923 | 196.1923 | 12.6077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 88.3 | 124.3357 | 107.4933 | -19.1932 | 92.3 | 78.1159 | 92.3606 | -0.06059 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 149.847 | 120.3104 | 17.7896 | 137.8 | 149.847 | 120.3104 | 17.4896 | 148 | 150.297 | 120.6717 | 27.3283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 104.462 | 104.462 | -38.862 | 3.3 | 18.551 | 18.551 | -15.251 | 0 | 1.213 | 1.213 | -1.213 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 17.4757 | 17.4757 | 1.8243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 42 | 86.834 | 86.834 | -44.834 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.7 | 1.727 | 1.727 | -1.027 | 0.5 | 1.366 | 1.366 | -0.866 | 21.7 | 25.512 | 25.512 | -3.812 | 58 | 68.066 | 68.066 | -10.066 | 0.3 | 1.122 | 1.122 | -0.822 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 17.2 | 16.3027 | 14.352 | 2.848 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.2 | 19.374 | 19.374 | 8.826 | 17.7 | 19.985 | 19.985 | -2.285 | 9.1 | 14.033 | 14.033 | -4.933 | 91.3 | 54.881 | 54.881 | 36.419 | 95.5 | 75.321 | 75.321 | 20.179 | 11.6 | 2.979 | 2.979 | 8.621 | 8.1 | 4.611 | 4.611 | 3.489 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.2 | 8.4 | 8.4 | -2.2 | 3.3 | 6.9 | 6.9 | -3.6 | 20.1 | 11.6505 | 11.6505 | 8.4495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.444 | 0.444 | -0.444 | 71.1 | 56.3 | 56.3 | 14.8 | 0.9 | 0.595 | 0.595 | 0.305 | 28.5 | 44.753 | 44.753 | -16.253 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 103.266 | 103.266 | -33.266 | 65.7 | 105.104 | 105.104 | -39.404 | 25.8 | 32.721 | 32.721 | -6.921 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 2.796 | 2.796 | -2.096 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 13.94 | 1.26 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.9 | 7.73 | 7.73 | 0.17 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 06:30 | 100.1 | 177.9416 | 203.2039 | -103.1039 | 596.7 | 596.3458 | 596.3458 | 0.3542 | 203.6 | 194.0019 | 194.0019 | 9.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 217.9 | 204.9716 | 204.9716 | 12.9284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 135.5838 | 140.97 | -28.87 | 112.4 | 135.5838 | 140.97 | -28.57 | 112.2 | 135.5838 | 140.97 | -28.77 | 216.2 | 203.9865 | 212.09 | 4.11 | 214.4 | 207.0416 | 129.2328 | 85.1672 | 110.4 | 103.8317 | 64.8104 | 45.5896 | 375.2 | 381.3728 | 367.0419 | 8.1581 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 153.4177 | 153.4177 | 2.9823 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 64.2 | 60 | 81.7087 | -17.5087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 111.1357 | 107.0899 | 3.8101 | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 60.5 | 148.0322 | 149.9135 | -89.4135 | 31.2 | 24.4994 | 24.4994 | 6.7006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 86.1 | 83.8332 | 83.8332 | 2.2668 | 123.9 |  |  | 123.9 | 0 |  |  | 0 | 75.4 |  |  | 75.4 | 106.2 | 109.4581 | 110.3748 | -4.1748 | 7.4 | 6.1357 | 6.1357 | 1.2643 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 20.5 | 25.0135 |  | 20.5 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.1643 | 15.1643 | -3.1643 | 83.3 | 88.3887 | 73.2214 | 10.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 37.1219 | 28.084 | 15.716 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.5744 | 92.6898 | -1.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.8 | 196.1923 | 196.1923 | 12.6077 | 87.3 | 98.3907 | 98.3907 | -11.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 108.6 | 118.5838 | 202.7087 | -94.1087 | 100.4 | 82.9806 |  | 100.4 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 47.3 | 48.4132 | 37.7658 | 9.5342 | 29.9 | 29.9515 | 28.8033 | 1.0967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 121.5 | 110.22 | 110.22 | 11.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | 61.1 | 104.747 | 104.747 | -43.647 | 6.7 | 39.668 | 39.668 | -32.968 | 0 | 1.472 | 1.472 | -1.472 | 0 |  |  | 0 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 84.1 | 146.968 | 146.968 | -62.868 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 1.4 | 3.903 | 3.903 | -2.503 | 1 | 3.414 | 3.414 | -2.414 | 21.3 | 25.705 | 25.705 | -4.405 | 59.8 | 69.076 | 69.076 | -9.276 | 0.7 | 2.014 | 2.014 | -1.314 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 11.5 | 8.5866 | 6.4961 | 5.0039 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 27.6 | 19.095 | 19.095 | 8.505 | 33.5 | 20.451 | 20.451 | 13.049 | 20.7 | 25.268 | 25.268 | -4.568 | 102.1 | 53.693 | 53.693 | 48.407 | 95.1 | 73.612 | 73.612 | 21.488 | 12.4 | 2.975 | 2.975 | 9.425 | 10.4 | 4.638 | 4.638 | 5.762 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.1 | 8.4 | 8.4 | -2.3 | 3.5 | 6.9 | 6.9 | -3.4 | 20.1 | 11.6505 | 11.6505 | 8.4495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.638 | 0.638 | -0.638 | 159.5 | 122.962 | 122.962 | 36.538 | 2.1 | 2.311 | 2.311 | -0.211 | 90 | 84.819 | 84.819 | 5.181 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50 | 103.696 | 103.696 | -53.696 | 58 | 106.045 | 106.045 | -48.045 | 74.5 | 58.783 | 58.783 | 15.717 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 4.784 | 4.784 | -4.784 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.94 | 13.94 | 1.56 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.3 | 7.73 | 7.73 | -1.43 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 07:00 | 98.9 | 139.9666 | 203.2039 | -104.3039 | 598.9 | 596.3458 | 596.3458 | 2.5542 | 203.2 | 194.0019 | 194.0019 | 9.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 61.1058 | 61.1058 | 0.69418 | 215.6 | 204.9716 | 204.9716 | 10.6284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 135.5838 | 137.64 | -13.64 | 123.4 | 135.5838 | 137.64 | -14.24 | 124.4 | 135.5838 | 137.64 | -13.24 | 219.3 | 203.9865 | 207.08 | 12.22 | 167.6 | 207.0416 | 120.1547 | 47.4453 | 97.5 | 103.8317 | 60.2578 | 37.2422 | 297.3 | 381.3728 | 239.2127 | 58.0873 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 153.4177 | 153.4177 | 3.8823 | 8.8 | 5.1333 | 5.1333 | 3.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 64.8 | 60 | 27.8892 | 36.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 103.4793 | 99.3521 | 11.4479 | 45.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 49.4323 | 49.4323 | 4.8677 | 56.3 | 58.0027 | 134.0217 | -77.7217 | 33.2 | 24.4994 | 24.4994 | 8.7006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 85.1 | 83.8332 | 83.8332 | 1.2668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 89.6454 | 110.3748 | -4.3748 | 7.5 | 6.1357 | 6.1357 | 1.3642 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 15.1643 | 15.1643 | -3.0643 | 87.5 | 88.3887 | 73.2214 | 14.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 |  |  | 44.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 67.4676 | 92.6898 | -1.2898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 210.3 | 196.1923 | 196.1923 | 14.1077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 167.4 | 134.9748 | 216.6979 | -49.2979 | 105.5 | 60.647 |  | 105.5 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 47.4 | 48.4132 | 35.868 | 11.532 | 30.2 | 29.3524 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 102 | 109.89 | 109.89 | -7.89 | 121.6 | 110.22 | 110.22 | 11.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 55.7 | 104.73 | 104.73 | -49.03 | 0 | 58.444 | 58.444 | -58.444 | 0 | 1.812 | 1.812 | -1.812 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 183.1 | 184.128 | 184.128 | -1.028 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 2 | 6.331 | 6.331 | -4.331 | 1.5 | 6.562 | 6.562 | -5.062 | 19.4 | 25.892 | 25.892 | -6.492 | 57.1 | 70.221 | 70.221 | -13.121 | 0.9 | 3.638 | 3.638 | -2.738 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 11.8 |  |  | 11.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.9 | 18.778 | 18.778 | 8.122 | 42.1 | 21.355 | 21.355 | 20.745 | 31.1 | 33.573 | 33.573 | -2.473 | 89 | 51.925 | 51.925 | 37.075 | 92.9 | 71.218 | 71.218 | 21.682 | 8.4 | 2.89 | 2.89 | 5.51 | 7.7 | 4.52 | 4.52 | 3.18 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 8.4 | 8.4 | -2.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 19.9 | 11.6505 | 11.6505 | 8.2495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 0.899 | 0.899 | -0.899 | 230.5 | 166.037 | 166.037 | 64.463 | 4.9 | 4.836 | 4.836 | 0.064 | 130.9 | 114.452 | 114.452 | 16.448 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.8 | 103.772 | 103.772 | -37.972 | 60.9 | 105.83 | 105.83 | -44.93 | 94.8 | 79.705 | 79.705 | 15.095 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 7.388 | 7.388 | -7.388 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 07:30 | 101 | 127.4547 | 203.2039 | -102.2039 | 599.6 | 596.3458 | 596.3458 | 3.2542 | 199 | 194.0019 | 194.0019 | 4.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 215.8 | 204.9716 | 204.9716 | 10.8284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 135.5838 | 137.64 | -16.44 | 120.7 | 135.5838 | 137.64 | -16.94 | 122.5 | 135.5838 | 137.64 | -15.14 | 221.6 | 203.9865 | 207.08 | 14.52 | 109.2 | 207.0416 | 149.8568 | -40.6568 | 69.9 | 103.8317 | 75.1534 | -5.2534 | 381.4 | 381.3728 | 328.041 | 53.359 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 153.4177 | 153.4177 | 5.6823 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 3.2489 |  | 10.8 | 64.4 | 60 | 15.5951 | 48.8049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 101.1805 | 98.3588 | 12.4412 | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 49.4323 | 49.4323 | 4.6677 | 56.2 | 58.0023 | 74.9999 | -18.7999 | 30.4 | 24.4994 | 24.4994 | 5.9006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 85.2 | 83.8332 | 83.8332 | 1.3668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.3 | 86.8112 | 110.3748 | -3.0748 | 5.9 | 6.1357 | 6.1357 | -0.23575 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 15.1643 | 15.1643 | -2.0643 | 88.1 | 88.3887 | 73.2214 | 14.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 |  |  | 39 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 64.0192 | 92.6898 | -1.0898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 208.5 | 196.1923 | 196.1923 | 12.3077 | 86.4 | 98.3907 | 98.3907 | -11.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 211.7 | 134.9748 | 135.3825 | 76.3175 | 107.1 | 66.4722 |  | 107.1 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.1 | 29.0868 | 27.5871 | 2.5129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 101.9 | 109.89 | 109.89 | -7.99 | 122.1 | 110.22 | 110.22 | 11.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 68.5 | 105.586 | 105.586 | -37.086 | 0 | 68.077 | 68.077 | -68.077 | 0 | 3.086 | 3.086 | -3.086 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.3 | 17.4757 | 17.4757 | 1.8243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 196.3 | 197.913 | 197.913 | -1.613 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 2.9 | 8.949 | 8.949 | -6.049 | 2.5 | 9.873 | 9.873 | -7.373 | 15.4 | 25.822 | 25.822 | -10.422 | 40.9 | 70.545 | 70.545 | -29.645 | 1.4 | 5.585 | 5.585 | -4.185 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 11.8 |  |  | 11.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 15.1 | 19.4175 | 19.4175 | -4.3175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.5 | 18.908 | 18.908 | 4.592 | 47.2 | 21.72 | 21.72 | 25.48 | 35.3 | 36.133 | 36.133 | -0.833 | 72.8 | 51.607 | 51.607 | 21.193 | 84.9 | 69.647 | 69.647 | 15.253 | 7.3 | 2.933 | 2.933 | 4.367 | 5.9 | 4.551 | 4.551 | 1.349 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6 | 8.4 | 8.4 | -2.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 19.6 | 11.6505 | 11.6505 | 7.9495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0 | 1.464 | 1.464 | -1.464 | 244 | 184.678 | 184.678 | 59.322 | 6 | 7.798 | 7.798 | -1.798 | 143 | 128.736 | 128.736 | 14.264 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.9 | 102.87 | 102.87 | -14.97 | 74.5 | 103.676 | 103.676 | -29.176 | 102.4 | 91.326 | 91.326 | 11.074 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 10.08 | 10.08 | -10.08 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.94 | 13.94 | 1.46 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9 | 7.73 | 7.73 | 1.27 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 08:00 | 129.8 | 123.9154 | 203.2039 | -73.4039 | 591.7 | 596.3458 | 596.3458 | -4.6458 | 203.2 | 194.0019 | 194.0019 | 9.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.1058 | 61.1058 | -0.50582 | 213.2 | 204.9716 | 204.9716 | 8.2284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 135.5838 | 140.7599 | -29.3599 | 112.2 | 135.5838 | 140.7599 | -28.5599 | 111.6 | 135.5838 | 140.7599 | -29.1599 | 227.9 | 203.9865 | 211.774 | 16.126 | 175.5 | 207.0416 | 120.1548 | 55.3452 | 86.6 | 103.8317 | 60.2578 | 26.3422 | 369 | 381.3728 | 257.3237 | 111.6763 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 153.4177 | 153.4177 | 11.7823 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 |  |  | 10.8 | 62.9 | 60 | 15.464 | 47.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 101.2951 | 95.2435 | 15.0565 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 49.4323 | 49.4323 | 4.8677 | 49.8 | 58.0025 | 142.0328 | -92.2328 | 32.7 | 24.4994 | 24.4994 | 8.2006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 92.3 | 83.8332 | 83.8332 | 8.4668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 90.0549 | 110.3748 | -4.3748 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | -0.13575 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 3.9 |  |  | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 15.1643 | 15.1643 | -2.3643 | 83 | 88.3887 | 73.2214 | 9.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 | 58.1 | 60 | 60 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 67.9659 | 92.6898 | -1.6898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.4 | 196.1923 | 196.1923 | 11.2077 | 87.6 | 98.3907 | 98.3907 | -10.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 91.8 | 134.9748 | 119.5322 | -27.7322 | 88.9 | 66.4722 |  | 88.9 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.7 | 29.9514 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 122.7 | 110.22 | 110.22 | 12.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.116 | 0.116 | 0.384 | 65.1 | 106.732 | 106.732 | -41.632 | 0 | 74.142 | 74.142 | -74.142 | 1.9 | 4.672 | 4.672 | -2.772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.4 | 17.4757 | 17.4757 | 1.9243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 207.9 | 202.258 | 202.258 | 5.642 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 3.6 | 11.89 | 11.89 | -8.29 | 3.4 | 12.908 | 12.908 | -9.508 | 18 | 25.665 | 25.665 | -7.665 | 44.4 | 70.595 | 70.595 | -26.195 | 3.1 | 8.51 | 8.51 | -5.41 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.6 |  |  | 7.6 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.9 | 19.188 | 19.188 | 0.712 | 40.5 | 21.907 | 21.907 | 18.593 | 36.3 | 37.065 | 37.065 | -0.765 | 61.5 | 51.772 | 51.772 | 9.728 | 76.6 | 68.352 | 68.352 | 8.248 | 6 | 3.019 | 3.019 | 2.981 | 3.5 | 4.631 | 4.631 | -1.131 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 6 | 8.4 | 8.4 | -2.4 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 19.4 | 11.6505 | 11.6505 | 7.7495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 0.2 | 2.131 | 2.131 | -1.931 | 252.8 | 223.525 | 223.525 | 29.275 | 7.8 | 10.455 | 10.455 | -2.655 | 145.7 | 134.864 | 134.864 | 10.836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.2 | 101.643 | 101.643 | -16.443 | 86 | 100.874 | 100.874 | -14.874 | 105.5 | 97.928 | 97.928 | 7.572 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 12.227 | 12.227 | -12.227 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 13.94 | 13.9399 | 1.36 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.1 | 7.73 | 7.73 | 1.37 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 08:30 | 130.6 | 149.6154 | 203.2039 | -72.6039 | 599.6 | 596.3458 | 596.3458 | 3.2542 | 205.6 | 194.0019 | 194.0019 | 11.5981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 61.1058 | 61.1058 | 0.49418 | 214.1 | 204.9716 | 204.9716 | 9.1284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 135.5838 | 140.76 | -9.76 | 130.6 | 135.5838 | 140.76 | -10.16 | 131.3 | 135.5838 | 140.76 | -9.46 | 227.8 | 203.9865 | 211.7741 | 16.0259 | 213.3 | 207.0416 | 180.9743 | 32.3257 | 110.4 | 103.8317 | 90.7589 | 19.6411 | 379.7 | 381.3728 | 230.703 | 148.997 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 153.4177 | 153.4177 | -3.1177 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 |  | 11.4 | 80.8 | 60 | 22.7608 | 58.0392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 108.2574 | 100.6913 | 10.2087 | 45.2 |  |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 49.4323 | 49.4323 | 4.8677 | 75.7 | 75 | 149.9087 | -74.2087 | 32.7 | 24.4994 | 24.4994 | 8.2006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 80.8 | 83.8332 | 83.8332 | -3.0332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | -0.13575 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 15.1643 | 15.1643 | -2.0643 | 87.6 | 88.3887 | 73.2214 | 14.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 52.8206 | 27.3662 | -4.0662 |  |  |  | 0 | 60.3 | 60 | 60 | 0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 92.6898 | 92.6898 | -12.0898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.9 | 196.1923 | 196.1923 | 10.7077 | 87.6 | 98.3907 | 98.3907 | -10.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 158 | 126.804 | 119.5319 | 38.4681 | 83.5 | 76.0285 |  | 83.5 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 48 | 48.4132 | 48.4132 | -0.41323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 122.3622 | 109.89 | -7.19 | 102.7 | 122.3622 | 109.89 | -7.19 | 122.5 | 122.7296 | 110.22 | 12.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.548 | 0.548 | 0.152 | 49.5 | 107.306 | 107.306 | -57.806 | 0 |  |  | 0 | 3 | 5.395 | 5.395 | -2.395 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 213.1 | 204 | 204 | 9.1 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 4.8 | 13.702 | 13.702 | -8.902 | 5.1 | 15.57 | 15.57 | -10.47 | 21.9 | 25.498 | 25.498 | -3.598 | 53 | 70.852 | 70.852 | -17.852 | 5 | 11.221 | 11.221 | -6.221 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.8 | 12.2178 | 6.33 | 1.47 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 0.7 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 18.735 | 18.735 | -8.435 | 36.3 | 22.972 | 22.972 | 13.328 | 36.9 | 37.658 | 37.658 | -0.758 | 52.8 | 53.374 | 53.374 | -0.574 | 96.1 | 69.153 | 69.153 | 26.947 | 4.5 | 3.253 | 3.253 | 1.247 | 2.9 | 4.959 | 4.959 | -2.059 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 11.6505 | 11.6505 | 7.7495 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 1.5 | 2.92 | 2.92 | -1.42 | 252.6 | 234.084 | 234.084 | 18.516 | 0 |  |  | 0 | 148.1 | 137.412 | 137.412 | 10.688 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.7 | 99.727 | 99.727 | -3.027 | 88.1 | 98.806 | 98.806 | -10.706 | 108.2 | 100.865 | 100.865 | 7.335 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.9398 | 13.9399 | 1.06 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.5 | 7.73 | 7.73 | 1.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 09:00 | 174.8 | 153.1333 | 203.2039 | -28.4039 | 592.2 | 596.3458 | 596.3458 | -4.1458 | 204.9 | 194.0019 | 194.0019 | 10.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1058 | 61.1058 | -0.90582 | 212.3 | 204.9716 | 204.9716 | 7.3284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 135.5838 | 140.76 | -3.56 | 136.7 | 135.5838 | 140.76 | -4.06 | 137.4 | 135.5838 | 140.76 | -3.36 | 236.3 | 203.9865 | 211.774 | 24.526 | 213 | 207.0416 | 207.0416 | 5.9584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8316 | 5.8684 | 368.9 | 381.3728 | 297.1054 | 71.7946 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 153.4177 | 153.4177 | -2.9177 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 79.9 | 60 | 49.0011 | 30.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 109.5428 | 99.1478 | 10.1522 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 72.6 | 75 | 75 | -2.4 | 31.1 | 24.4994 | 24.4994 | 6.6006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 77.9 | 83.8332 | 83.8332 | -5.9332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 110.3748 | 110.3748 | -5.0748 | 6.1 | 6.1357 | 6.1357 | -0.03575 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 3.8 |  |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 15.1643 | 15.1643 | -2.5643 | 81.2 | 88.3887 | 73.2214 | 7.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.7 | 63.0142 | 40.6666 | -20.9666 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60 | 60 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 92.6898 | 92.6898 | -13.0898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 196.1923 | 196.1923 | 9.3077 | 86.8 | 98.3907 | 98.3907 | -11.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.5665 | 3.5665 | 0.23345 | 144.1 | 130.9432 | 119.5321 | 24.5679 | 77.8 | 77.3333 |  | 77.8 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 47.7 | 48.4132 | 48.4132 | -0.71323 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 143.5686 | 109.89 | -7.59 | 101.8 | 143.5686 | 109.89 | -8.09 | 122.1 | 143.9998 | 110.22 | 11.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 54.5 | 107.69 | 107.69 | -53.19 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 5.83 | 5.83 | -1.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.1 | 17.4757 | 17.4757 | 1.6243 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 219.1 | 204 | 204 | 15.1 | 0.5 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 6.6 | 14.428 | 14.428 | -7.828 | 8.2 | 16.852 | 16.852 | -8.652 | 18.1 | 25.327 | 25.327 | -7.227 | 33.4 | 71.179 | 71.179 | -37.779 | 8.8 | 13.305 | 13.305 | -4.505 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.8 | 14.5757 | 9.4065 | -1.6065 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 11.9 | 18.037 | 18.037 | -6.137 | 28 | 24.33 | 24.33 | 3.67 | 37.1 | 38.121 | 38.121 | -1.021 | 68.1 | 55.456 | 55.456 | 12.644 | 101.2 | 70.653 | 70.653 | 30.547 | 8.1 | 3.538 | 3.538 | 4.562 | 4.5 | 5.368 | 5.368 | -0.868 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 11.6505 | 11.6505 | 7.7495 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 4.4 | 3.749 | 3.749 | 0.651 | 253 | 242.797 | 242.797 | 10.203 | 0 |  |  | 0 | 149.1 | 140.186 | 140.186 | 8.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.8 | 97.581 | 97.581 | 1.219 | 97 | 96.982 | 96.982 | 0.018 | 108.9 | 103.839 | 103.839 | 5.061 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 13.9388 | 13.9401 | 1.8599 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 9.8 | 7.73 | 7.73 | 2.07 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 09:30 | 176 | 148.9213 | 203.2039 | -27.2039 | 597.1 | 596.3458 | 596.3458 | 0.7542 | 202.2 | 194.0019 | 194.0019 | 8.1981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 61.1058 | 61.1058 | -0.50582 | 211.4 | 204.9716 | 204.9716 | 6.4284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5838 | 140.76 | -12.06 | 127.5 | 135.5838 | 140.76 | -13.26 | 127.5 | 135.5838 | 140.76 | -13.26 | 226.7 | 203.9865 | 211.7741 | 14.9259 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110.3 | 103.8317 | 103.8317 | 6.4683 | 376.9 | 381.3728 | 290.8962 | 86.0038 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 153.4177 | 153.4177 | 1.3823 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 80.1 | 60 | 48.1342 | 31.9658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.9284 | 100.4743 | 10.0257 | 87.4 | 87.0172 |  | 87.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 49.4323 | 49.4323 | 4.8677 | 92.7 | 140.3706 | 149.9141 | -57.2141 | 30.9 | 24.4994 | 24.4994 | 6.4006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 81.2 | 83.8332 | 83.8332 | -2.6332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 110.3748 | 110.3748 | -4.9748 | 5.9 | 6.1357 | 6.1357 | -0.23575 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 3.8 | 6.2886 |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9736 | 1.9736 | -1.9736 | 12.9 | 15.1643 | 15.1643 | -2.2643 | 84.6 | 88.3887 | 73.2214 | 11.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 49.5381 | 40.6662 | -19.4662 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 60 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 92.6898 | 92.6898 | -12.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.5 | 196.1923 | 196.1923 | 9.3077 | 87.4 | 98.3907 | 98.3907 | -10.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 150 | 126.2344 | 119.5318 | 30.4682 | 83.1 | 71.7057 |  | 83.1 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 131.0647 | 109.89 | -6.79 | 102.4 | 131.0647 | 109.89 | -7.49 | 122.5 | 131.4583 | 110.22 | 12.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.074 | 55.8 | 108.091 | 108.091 | -52.291 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.794 | 6.794 | -0.594 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 220.2 | 204 | 204 | 16.2 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 10.5 | 14.941 | 14.941 | -4.441 | 14.2 | 17.602 | 17.602 | -3.402 | 16.7 | 25.202 | 25.202 | -8.502 | 40.4 | 71.859 | 71.859 | -31.459 | 17.9 | 15.504 | 15.504 | 2.396 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.8 | 11.4585 | 9.4064 | -1.6064 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.3592 | 11.3592 | -1.2592 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 17.163 | 17.163 | -6.863 | 24 | 28.934 | 28.934 | -4.934 | 37.4 | 38.512 | 38.512 | -1.112 | 97.2 | 58.01 | 58.01 | 39.19 | 104.8 | 72.504 | 72.504 | 32.296 | 11.1 | 3.895 | 3.895 | 7.205 | 10.2 | 6.095 | 6.095 | 4.105 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 5.8 | 8.4 | 8.4 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 11.6505 | 11.6505 | 7.7495 | 20 | 12.1359 | 12.1359 | 7.8641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 4 | 4.553 | 4.553 | -0.553 | 252.8 | 248.138 | 248.138 | 4.662 | 0 |  |  | 0 | 152.3 | 142.953 | 142.953 | 9.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.4 | 95.887 | 95.887 | 5.513 | 89.6 | 96.588 | 96.588 | -6.988 | 111.8 | 106.873 | 106.873 | 4.927 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.9398 | 13.9401 | 1.0599 | 16.5 | 19 | 19 | -2.5 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 10:00 | 178.6 | 148.7951 | 203.2039 | -24.6039 | 592.8 | 596.3458 | 596.3458 | -3.5458 | 202.9 | 194.0019 | 194.0019 | 8.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 210.5 | 204.9716 | 204.9716 | 5.5284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 135.5838 | 137.1391 | -31.0391 | 106 | 135.5838 | 137.1391 | -31.1391 | 105.7 | 135.5838 | 137.1391 | -31.4391 | 214.4 | 203.9865 | 206.3264 | 8.0736 | 211 | 207.0416 | 207.0416 | 3.9584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 368.4 | 381.3728 | 329.3538 | 39.0462 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 153.4177 | 153.4177 | -0.51767 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 79.6 | 60 | 50.6405 | 28.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 111.3942 | 102.2278 | 8.1722 | 150.9 | 110.8756 |  | 150.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 49.4323 | 49.4323 | 4.4677 | 119.1 | 142.8257 | 149.9142 | -30.8142 | 32.3 | 24.4994 | 24.4994 | 7.8006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 79.8 | 83.8332 | 83.8332 | -4.0332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 110.3748 | 110.3748 | -4.9748 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | -0.13575 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 4.1 | 7.6186 | 35.3716 | -31.2716 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 15.1643 | 15.1643 | -2.3643 | 83.6 | 88.3887 | 73.2214 | 10.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 51.9344 | 42.4282 | -21.3283 |  |  |  | 0 | 59.6 | 60 | 60 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 92.6898 | 92.6898 | -12.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205 | 196.1923 | 196.1923 | 8.8077 | 87 | 98.3907 | 98.3907 | -11.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 70.9 | 129.1984 | 119.5317 | -48.6317 | 81 | 74.0035 |  | 81 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 139.4306 | 109.89 | -7.49 | 102.2 | 139.4306 | 109.89 | -7.69 | 122.2 | 139.8493 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 88.3 | 108.498 | 108.498 | -20.198 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.935 | 7.935 | 2.765 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 219.4 | 204 | 204 | 15.4 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 19.4175 | 19.4175 | -1.2175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.7 | 15.177 | 15.177 | 0.523 | 19.3 | 18.022 | 18.022 | 1.278 | 22.6 | 25.092 | 25.092 | -2.492 | 54.7 | 72.657 | 72.657 | -17.957 | 19.4 | 17.099 | 17.099 | 2.301 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.8 | 12.0128 | 9.814 | -2.014 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.3592 | 11.3592 | -1.2592 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 14.6 | 19.4175 | 19.4175 | -4.8175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.3 | 16.231 | 16.231 | -7.931 | 40 | 34.62 | 34.62 | 5.38 | 38 | 38.722 | 38.722 | -0.722 | 111 | 60.721 | 60.721 | 50.279 | 106 | 74.471 | 74.471 | 31.529 | 16.3 | 4.277 | 4.277 | 12.023 | 13 | 6.928 | 6.928 | 6.072 | 14.1 | 19.4175 | 19.4175 | -5.3175 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 8.8 | 5.348 | 5.348 | 3.452 | 253 | 250.741 | 250.741 | 2.259 | 0 |  |  | 0 | 153.9 | 143.903 | 143.903 | 9.997 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105 | 94.343 | 94.343 | 10.657 | 87.4 | 96.671 | 96.671 | -9.271 | 112.8 | 109.008 | 109.008 | 3.792 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.9401 | 13.9399 | 1.4601 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 9.6 | 7.73 | 7.73 | 1.87 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 10:30 | 178.9 | 148.8114 | 203.2039 | -24.3039 | 596.9 | 596.3458 | 596.3458 | 0.5542 | 203.9 | 194.0019 | 194.0019 | 9.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 210.6 | 204.9716 | 204.9716 | 5.6284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 135.5838 | 137.139 | -17.039 | 119.7 | 135.5838 | 137.139 | -17.439 | 119.5 | 135.5838 | 137.139 | -17.639 | 217.5 | 203.9865 | 206.3263 | 11.1737 | 135.3 | 207.0416 | 207.0416 | -71.7416 | 86.5 | 103.8317 | 103.8317 | -17.3317 | 375.4 | 381.3728 | 314.9426 | 60.4574 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 153.4177 | 153.4177 | 1.5823 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 80.4 | 60 | 48.8251 | 31.5749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.1291 | 102.7225 | 7.8775 | 152.2 | 137.5557 | 91.8273 | 60.3727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 49.4323 | 49.4323 | 4.5677 | 132.7 | 145.1442 | 149.9142 | -17.2142 | 31.2 | 24.4994 | 24.4994 | 6.7006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 82.5 | 83.8332 | 83.8332 | -1.3332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 5.9 | 6.1357 | 6.1357 | -0.23575 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 4 | 14.0398 | 35.3717 | -31.3717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 15.1643 | 15.1643 | -2.2643 | 85.2 | 88.3887 | 73.2214 | 11.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 54.0472 | 38.9053 | -16.9053 |  |  |  | 0 | 59.1 | 60 | 60 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 92.6898 | 92.6898 | -21.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 196.1923 | 196.1923 | 11.1077 | 87.9 | 98.3907 | 98.3907 | -10.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 126.8 | 132.6801 | 119.5321 | 7.2679 | 90.8 | 75.8628 |  | 90.8 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 148.6076 | 109.89 | -7.79 | 101.8 | 148.6076 | 109.89 | -8.09 | 121 | 149.0538 | 110.22 | 10.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 93.9 | 108.251 | 108.251 | -14.351 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 8.656 | 8.656 | 2.744 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 223.2 | 204 | 204 | 19.2 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19.4175 | 19.4175 | -1.3175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.7 | 15.335 | 15.335 | 0.365 | 18.9 | 18.344 | 18.344 | 0.556 | 28.5 | 24.998 | 24.998 | 3.502 | 74.4 | 72.879 | 72.879 | 1.521 | 19.3 | 18.316 | 18.316 | 0.984 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 7.8 | 12.5015 | 8.9991 | -1.1991 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.3592 | 11.3592 | -1.2592 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 14.8 | 19.4175 | 19.4175 | -4.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.4 | 16.19 | 16.19 | -7.79 | 67.6 | 43.375 | 43.375 | 24.225 | 38.9 | 38.877 | 38.877 | 0.023 | 112.2 | 62.608 | 62.608 | 49.592 | 102.4 | 75.802 | 75.802 | 26.598 | 14.7 | 4.455 | 4.455 | 10.245 | 12.5 | 7.538 | 7.538 | 4.962 | 10.5 | 19.4175 | 19.4175 | -8.9175 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 18.4 | 12.1359 | 12.1359 | 6.2641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 7.9 | 6.147 | 6.147 | 1.753 | 253.1 | 251.903 | 251.903 | 1.197 | 0 |  |  | 0 | 152.3 | 143.229 | 143.229 | 9.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 93.322 | 93.322 | 25.478 | 112.7 | 97.795 | 97.795 | 14.905 | 112.3 | 110.329 | 110.329 | 1.971 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 13.9404 | 1.2596 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.4 | 7.73 | 7.73 | 1.67 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 11:00 | 176.7 | 149.4373 | 203.2039 | -26.5039 | 601.8 | 635.0259 | 635.0259 | -33.2259 | 205 | 206.5852 | 206.5852 | -1.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1058 | 61.1058 | -0.80582 | 208.5 | 204.9716 | 204.9716 | 3.5284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 135.5838 | 140.7596 | -3.9596 | 136 | 135.5838 | 140.7596 | -4.7596 | 136.4 | 135.5838 | 140.7596 | -4.3596 | 227.2 | 203.9865 | 211.7735 | 15.4265 | 111.2 | 207.0416 | 207.0416 | -95.8416 | 68.5 | 103.8317 | 103.8317 | -35.3317 | 379.1 | 381.3728 | 301.6148 | 77.4852 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 153.4177 | 153.4177 | 2.5823 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9193 | -2.3193 | 80.7 | 60 | 54.0968 | 26.6032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3168 | 103.3743 | 7.3257 | 152.6 | 138.315 | 104.9121 | 47.6879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 135.8 | 140.8453 | 149.9142 | -14.1142 | 31.6 | 24.4994 | 24.4994 | 7.1006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 86.2 | 83.8332 | 83.8332 | 2.3668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 110.3748 | 110.3748 | -6.6748 | 6.1 | 6.1357 | 6.1357 | -0.03575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 3.8 | 11.9276 |  | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 15.1643 | 15.1643 | -2.3643 | 88.2 | 88.3887 | 73.2214 | 14.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 52.1534 | 41.2223 | 20.0777 |  |  |  | 0 | 59.9 | 60 | 60 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 92.6898 | 92.6898 | -21.8898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 207.3 | 196.1923 | 196.1923 | 11.1077 | 88.3 | 98.3907 | 98.3907 | -10.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 126.9 | 127.6321 | 119.5336 | 7.3663 | 96.9 | 70.5923 |  | 96.9 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 48 | 48.4132 | 48.4132 | -0.41323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 151.0883 | 109.89 | -6.29 | 103.1 | 151.0883 | 109.89 | -6.79 | 123.2 | 151.542 | 110.22 | 12.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.154 | 1.154 | 0.146 | 83.7 | 107.787 | 107.787 | -24.087 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.238 | 9.238 | 0.562 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.1 | 17.4757 | 17.4757 | 1.6243 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 224.2 | 204 | 204 | 20.2 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.4 | 15.478 | 15.478 | -0.078 | 18.6 | 18.623 | 18.623 | -0.023 | 25.9 | 24.909 | 24.909 | 0.991 | 69.9 | 72.91 | 72.91 | -3.01 | 19.3 | 18.842 | 18.842 | 0.458 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.1 | 12.0635 | 9.535 | -0.43504 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 11.3592 | 11.3592 | -1.4592 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 15 | 19.4175 | 19.4175 | -4.4175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 16.447 | 16.447 | -6.047 | 75.1 | 53.153 | 53.153 | 21.947 | 39.2 | 39.108 | 39.108 | 0.092 | 95.2 | 64.22 | 64.22 | 30.98 | 106 | 76.92 | 76.92 | 29.08 | 15.2 | 4.565 | 4.565 | 10.635 | 10.3 | 8.073 | 8.073 | 2.227 | 15.4 | 19.4175 | 19.4175 | -4.0175 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 5.1 | 6.948 | 6.948 | -1.848 | 252.8 | 252.137 | 252.137 | 0.663 | 0 |  |  | 0 | 151.6 | 139.675 | 139.675 | 11.925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 92.476 | 92.476 | 34.524 | 128.4 | 99.266 | 99.266 | 29.134 | 111.5 | 110.968 | 110.968 | 0.532 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.9399 | 1.0601 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 7.73 | 7.73 | 0.27 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 11:30 | 179.5 | 150.9525 | 203.2039 | -23.7039 | 596.6 | 635.0259 | 635.0259 | -38.4259 | 204.1 | 206.5852 | 206.5852 | -2.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 208.1 | 204.9716 | 204.9716 | 3.1284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 135.5838 | 136.4289 | -6.6289 | 129.2 | 135.5838 | 136.4289 | -7.2289 | 128.9 | 135.5838 | 136.4289 | -7.5289 | 238.5 | 203.9865 | 205.2578 | 33.2422 | 111.2 | 207.0416 | 207.0416 | -95.8416 | 67.9 | 103.8317 | 103.8317 | -35.9317 | 369.3 | 381.3728 | 308.3987 | 60.9013 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 153.4177 | 153.4177 | 2.0823 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9193 | -2.4193 | 79.8 | 60 | 54.9071 | 24.8929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3572 | 104.749 | 5.9509 | 152.2 | 162.5556 | 150.7209 | 1.4791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 139.7 | 144.5594 | 149.9142 | -10.2142 | 32.8 | 24.4994 | 24.4994 | 8.3006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 82.1 | 83.8332 | 83.8332 | -1.7332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.3 | 110.3748 | 110.3748 | -9.0748 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | -0.13575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4.2 | 13.1975 |  | 4.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.1 | 15.1643 | 15.1643 | -2.0643 | 87 | 88.3887 | 73.2214 | 13.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 56.0646 | 45.6161 | 15.6838 |  |  |  | 0 | 60.2 | 60 | 60 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 92.6898 | 92.6898 | -21.2898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 205.9 | 196.1923 | 196.1923 | 9.7077 | 86.4 | 98.3907 | 98.3907 | -11.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 132.2 | 134.6797 | 125.212 | 6.988 | 93.8 | 74.1014 |  | 93.8 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 151.0887 | 109.89 | -6.79 | 102.8 | 151.0887 | 109.89 | -7.09 | 122.7 | 151.5424 | 110.22 | 12.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.142 | 1.142 | -0.542 | 100.8 | 107.432 | 107.432 | -6.632 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.683 | 9.683 | 0.017 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 225.1 | 204 | 204 | 21.1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 | 15.602 | 15.602 | -0.002 | 18.8 | 18.771 | 18.771 | 0.029 | 26.5 | 25.109 | 25.109 | 1.391 | 72.6 | 73.118 | 73.118 | -0.518 | 19.3 | 18.53 | 18.53 | 0.77 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 15.6 | 12.9682 | 10.5514 | 5.0486 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.3592 | 11.3592 | -1.6592 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 14.7 | 19.4175 | 19.4175 | -4.7175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.8 | 18.412 | 18.412 | 1.388 | 78 | 60.058 | 60.058 | 17.942 | 38.7 | 39.304 | 39.304 | -0.604 | 110.2 | 65.705 | 65.705 | 44.495 | 109 | 78.633 | 78.633 | 30.367 | 17.2 | 4.739 | 4.739 | 12.461 | 13 | 8.237 | 8.237 | 4.763 | 19.1 | 19.4175 | 19.4175 | -0.31748 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 7.1 | 7.314 | 7.314 | -0.214 | 252.9 | 252.177 | 252.177 | 0.723 | 0 |  |  | 0 | 150.7 | 132.692 | 132.692 | 18.008 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.9 | 97.336 | 97.336 | 30.564 | 132 | 103.494 | 103.494 | 28.506 | 111.1 | 111.271 | 111.271 | -0.171 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 13.9399 | 13.94 | 0.95997 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.73 | 7.73 | 0.97 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 12:00 | 175.7 | 144.656 | 203.2039 | -27.5039 | 594.1 | 635.0259 | 635.0259 | -40.9259 | 201.5 | 206.5852 | 206.5852 | -5.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1058 | 61.1058 | -1.1058 | 207.4 | 204.9716 | 204.9716 | 2.4284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 135.5838 | 135.5839 | -10.4839 | 125.2 | 135.5838 | 135.5839 | -10.3839 | 125.5 | 135.5838 | 135.5839 | -10.0838 | 222.4 | 203.9865 | 203.9865 | 18.4135 | 111.1 | 207.0416 | 207.0416 | -95.9416 | 67.1 | 103.8317 | 103.8317 | -36.7317 | 371.1 | 381.3728 | 280.954 | 90.146 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 153.4177 | 153.4177 | -1.8177 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9192 | -2.4192 | 79.6 | 60 | 46.7773 | 32.8227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 111.0601 | 101.7769 | 8.3231 | 151.4 | 150.5547 | 135.3237 | 16.0763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 125.9 | 137.3239 | 149.9142 | -24.0142 | 29.3 | 24.4994 | 24.4994 | 4.8006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 81.3 | 83.8332 | 83.8332 | -2.5332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.9 | 110.3748 | 110.3748 | -9.4748 | 6 | 6.1357 | 6.1357 | -0.13575 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 3.8 | 8.5502 | 33.8429 | -30.0429 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.8 | 15.1643 | 15.1643 | -2.3643 | 83.1 | 88.3887 | 73.2214 | 9.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 52.4083 | 40.7973 | 19.2027 |  |  |  | 0 | 61.5 | 60 | 60 | 1.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 92.6898 | 92.6898 | -22.2898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 196.1923 | 196.1923 | 8.2077 | 86.6 | 98.3907 | 98.3907 | -11.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 90.2 | 131.8624 | 113.8498 | -23.6498 | 91.2 | 71.7446 |  | 91.2 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 151.0887 | 109.89 | -6.69 | 100.8 | 151.0887 | 109.89 | -9.09 | 123.1 | 151.5424 | 110.22 | 12.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.163 | 1.163 | -0.363 | 116.9 | 107.113 | 107.113 | 9.787 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 10.083 | 10.083 | -2.683 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 225.5 | 204 | 204 | 21.5 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 16 | 15.641 | 15.641 | 0.359 | 19 | 18.78 | 18.78 | 0.22 | 28.7 | 25.403 | 25.403 | 3.297 | 77.3 | 73.385 | 73.385 | 3.915 | 19.4 | 17.604 | 17.604 | 1.796 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 12.1225 | 9.4367 | 6.7633 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.3592 | 11.3592 | -1.6592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.5 | 19.4175 | 19.4175 | -4.9175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24.2 | 20.946 | 20.946 | 3.254 | 79 | 66.007 | 66.007 | 12.993 | 38.4 | 39.289 | 39.289 | -0.889 | 105.1 | 67.149 | 67.149 | 37.951 | 103.5 | 80.545 | 80.545 | 22.955 | 19.6 | 4.934 | 4.934 | 14.666 | 12.1 | 8.278 | 8.278 | 3.822 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 8.3 | 7.534 | 7.534 | 0.766 | 253.2 | 252.158 | 252.158 | 1.042 | 0 |  |  | 0 | 154.1 | 140.206 | 140.206 | 13.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.3 | 104.098 | 104.098 | 25.202 | 141.3 | 108.64 | 108.64 | 32.66 | 111.4 | 111.336 | 111.336 | 0.064 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.9399 | 13.9399 | 1.26 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.73 | 7.73 | 0.07 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 12:30 | 179.9 | 140.8303 | 203.2039 | -23.3039 | 593.3 | 635.0259 | 635.0259 | -41.7259 | 201.9 | 206.5852 | 206.5852 | -4.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 205.7 | 204.9716 | 204.9716 | 0.72838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 135.5838 | 137.3065 | -24.5065 | 112.7 | 135.5838 | 137.3065 | -24.6065 | 112.6 | 135.5838 | 137.3065 | -24.7065 | 223.6 | 203.9865 | 206.5783 | 17.0217 | 109.4 | 207.0416 | 207.0416 | -97.6416 | 67.7 | 103.8317 | 103.8317 | -36.1317 | 371.4 | 381.3728 | 291.1305 | 80.2695 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.3 | 153.4177 | 153.4177 | 0.88233 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9193 | 14.9189 | -2.3189 | 79.8 | 60 | 42.0301 | 37.7699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 110.2672 | 101.0161 | 9.3839 | 151.5 | 151.9446 | 154.2782 | -2.7782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 129.9 | 134.1594 | 149.9142 | -20.0142 | 29.4 | 24.4994 | 24.4994 | 4.9006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 83.7 | 83.8332 | 83.8332 | -0.13318 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 110.3748 | 110.3748 | -8.2748 | 5.7 | 6.1357 | 6.1357 | -0.43575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4 | 5.6243 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.9 | 15.1643 | 15.1643 | -2.2643 | 83.8 | 88.3887 | 73.2214 | 10.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 52.186 | 45.3826 | 15.0174 |  |  |  | 0 | 55.4 | 60 | 60 | -4.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 92.6898 | 92.6898 | -21.6898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.4 | 196.1923 | 196.1923 | 8.2077 | 86.3 | 98.3907 | 98.3907 | -12.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 63.2 | 131.3417 | 121.1363 | -57.9363 | 92.8 | 71.2317 |  | 92.8 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.0887 | 109.89 | -7.69 | 100.9 | 151.0887 | 109.89 | -8.99 | 121.9 | 151.5424 | 110.22 | 11.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 117.1 | 106.707 | 106.707 | 10.393 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.481 | 9.481 | -1.381 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 224.9 | 204 | 204 | 20.9 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.9 | 15.688 | 15.688 | 0.212 | 18.8 | 18.778 | 18.778 | 0.022 | 29.7 | 24.724 | 24.724 | 4.976 | 77.8 | 74.109 | 74.109 | 3.691 | 19.4 | 17.682 | 17.682 | 1.718 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 12.071 | 10.4974 | 5.7027 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.3592 | 11.3592 | -1.6592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14 | 19.4175 | 19.4175 | -5.4175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.8 | 22.377 | 22.377 | 4.423 | 80.5 | 69.348 | 69.348 | 11.152 | 38 | 39.101 | 39.101 | -1.101 | 106.3 | 68.344 | 68.344 | 37.956 | 107.6 | 81.481 | 81.481 | 26.119 | 17.1 | 5.09 | 5.09 | 12.01 | 14.6 | 8.596 | 8.596 | 6.004 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 5.5 | 8.4 | 8.4 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 8.9 | 7.143 | 7.143 | 1.757 | 253 | 252.002 | 252.002 | 0.998 | 0 |  |  | 0 | 154 | 142.104 | 142.104 | 11.896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 108.54 | 108.54 | 19.06 | 151.9 | 115.66 | 115.66 | 36.24 | 112.2 | 111.196 | 111.196 | 1.004 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 13.94 | 13.9403 | 0.75968 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.2 | 7.73 | 7.73 | 1.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 13:00 | 179.3 | 137.3812 | 203.2039 | -23.9039 | 595.8 | 635.0259 | 635.0259 | -39.2259 | 201.4 | 206.5852 | 206.5852 | -5.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.1058 | 61.1058 | 0.09418 | 205.6 | 204.9716 | 204.9716 | 0.62838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 135.5838 | 136.7739 | 2.4261 | 139.7 | 135.5838 | 136.7739 | 2.9261 | 140 | 135.5838 | 136.7739 | 3.2261 | 233.5 | 203.9865 | 205.777 | 27.723 | 109.8 | 207.0416 | 207.0416 | -97.2416 | 67.2 | 103.8317 | 103.8317 | -36.6317 | 375.2 | 381.3728 | 282.982 | 92.218 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 153.4177 | 153.4177 | 2.4823 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.6339 | 12.2638 | 0.23622 | 80.1 | 60 | 36.8308 | 43.2692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 108.635 | 99.4563 | 11.0437 | 151.6 | 151.1792 | 160.7876 | -9.1876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 127.1 | 131.0146 | 149.9142 | -22.8142 | 28.5 | 24.4994 | 24.4994 | 4.0006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 83.1 | 83.8332 | 83.8332 | -0.73318 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 110.3748 | 110.3748 | -7.4748 | 5.7 | 6.1357 | 6.1357 | -0.43575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4 | 4.7691 |  | 4 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 15.1643 | 15.1643 | -2.1643 | 85.8 | 88.3887 | 73.2214 | 12.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 51.8746 | 46.4724 | 14.3276 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 60 | -60 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 92.6898 | 92.6898 | -21.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.3 | 196.1923 | 196.1923 | 6.1077 | 86.1 | 98.3907 | 98.3907 | -12.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 130.1 | 132.3065 | 123.6096 | 6.4904 | 93.5 | 71.0616 |  | 93.5 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 151.0887 | 109.89 | -7.39 | 100.6 | 151.0887 | 109.89 | -9.29 | 121.6 | 151.5424 | 110.22 | 11.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.149 | 1.149 | 0.151 | 109.5 | 106.271 | 106.271 | 3.229 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 8.545 | 8.545 | -1.745 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 223.6 | 204 | 204 | 19.6 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.8 | 19.4175 | 19.4175 | -1.6175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.683 | 15.683 | 0.117 | 18.9 | 18.794 | 18.794 | 0.106 | 30.2 | 23.72 | 23.72 | 6.48 | 81.1 | 74.986 | 74.986 | 6.114 | 19.3 | 18.512 | 18.512 | 0.788 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 11.999 | 10.7494 | 5.4506 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.2 | 19.4175 | 19.4175 | -5.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 27.3 | 23.441 | 23.441 | 3.859 | 80.6 | 71.821 | 71.821 | 8.779 | 37.6 | 38.88 | 38.88 | -1.28 | 104.1 | 69.457 | 69.457 | 34.643 | 107.4 | 82.093 | 82.093 | 25.307 | 16.5 | 5.231 | 5.231 | 11.269 | 10.2 | 9.006 | 9.006 | 1.194 | 19.1 | 19.4175 | 19.4175 | -0.31748 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 19.2 | 12.1359 | 12.1359 | 7.0641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 6 | 6.548 | 6.548 | -0.548 | 252.9 | 251.12 | 251.12 | 1.78 | 0 |  |  | 0 | 153.6 | 143.345 | 143.345 | 10.255 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 112.208 | 112.208 | 16.292 | 146.8 | 123.304 | 123.304 | 23.496 | 111.5 | 111.069 | 111.069 | 0.431 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 | 13.9402 | 13.9443 | 1.9557 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9 | 7.73 | 7.73 | 1.27 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 13:30 | 179.5 | 137.3646 | 203.2039 | -23.7039 | 597.8 | 635.0259 | 635.0259 | -37.2259 | 204.3 | 206.5852 | 206.5852 | -2.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.1058 | 61.1058 | 0.19418 | 205.8 | 204.9716 | 204.9716 | 0.82838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 135.5838 | 135.5839 | 8.1161 | 143.4 | 135.5838 | 135.5839 | 7.8162 | 143.5 | 135.5838 | 135.5839 | 7.9162 | 234.3 | 203.9865 | 203.9865 | 30.3135 | 110.2 | 207.0416 | 207.0416 | -96.8416 | 66.6 | 103.8317 | 103.8317 | -37.2317 | 378.8 | 381.3728 | 282.0192 | 96.7808 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 153.4177 | 153.4177 | 2.6823 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 9.8489 | 13.503 | -1.003 | 80.6 | 60 | 38.8674 | 41.7326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 108.5185 | 99.4319 | 11.2681 | 152.2 | 140.709 | 177.0975 | -24.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 130.1 | 132.6176 | 149.9142 | -19.8142 | 28.2 | 24.4994 | 24.4994 | 3.7006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 84 | 83.8332 | 83.8332 | 0.16682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 110.3748 | 110.3748 | -5.6748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4 | 5.9801 | 33.8429 | -29.8429 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 15.1643 | 15.1643 | -2.1643 | 85.9 | 88.3887 | 73.2214 | 12.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 53.7051 | 50.8473 | 10.2527 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 92.6898 | 92.6898 | -21.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.2 | 196.1923 | 196.1923 | 5.0077 | 85.6 | 98.3907 | 98.3907 | -12.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 132.4 | 133.572 | 113.8499 | 18.5501 | 93.6 | 71.2304 |  | 93.6 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 48 | 48.4132 | 48.4132 | -0.41323 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0887 | 109.89 | -7.29 | 102.2 | 151.0887 | 109.89 | -7.69 | 122.2 | 151.5424 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.149 | 1.149 | -0.049 | 105.1 | 105.039 | 105.039 | 0.061 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.692 | 7.692 | -1.792 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 222.3 | 204 | 204 | 18.3 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.628 | 15.628 | 0.172 | 18.9 | 18.759 | 18.759 | 0.141 | 29.7 | 23.33 | 23.33 | 6.37 | 80.4 | 75.278 | 75.278 | 5.122 | 19.3 | 18.762 | 18.762 | 0.538 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 12.4224 | 11.7614 | 4.4386 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.2 | 19.4175 | 19.4175 | -5.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.2 | 23.974 | 23.974 | 5.226 | 81.3 | 73.074 | 73.074 | 8.226 | 37.3 | 38.618 | 38.618 | -1.318 | 109.4 | 69.336 | 69.336 | 40.064 | 107.3 | 81.775 | 81.775 | 25.525 | 17.1 | 5.225 | 5.225 | 11.875 | 11.8 | 8.973 | 8.973 | 2.827 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | -3 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 11.6505 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19.6 | 12.1359 | 12.1359 | 7.4641 | 5.5 | 5.996 | 5.996 | -0.496 | 252.9 | 247.123 | 247.123 | 5.777 | 0 |  |  | 0 | 152.6 | 144.036 | 144.036 | 8.564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 114.664 | 114.664 | 17.536 | 137.7 | 125.812 | 125.812 | 11.888 | 110.4 | 110.948 | 110.948 | -0.548 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.9401 | 13.9401 | 1.2599 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 14:00 | 174 | 142.0847 | 203.2039 | -29.2039 | 592.2 | 635.0259 | 635.0259 | -42.8259 | 204.4 | 206.5852 | 206.5852 | -2.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.1058 | 61.1058 | -1.0058 | 205.2 | 204.9716 | 204.9716 | 0.22838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 135.5838 | 136.8829 | -1.1829 | 133.9 | 135.5838 | 136.8829 | -2.9829 | 134.4 | 135.5838 | 136.8829 | -2.4829 | 233.9 | 203.9865 | 205.941 | 27.959 | 110.7 | 207.0416 | 207.0416 | -96.3416 | 67.5 | 103.8317 | 103.8317 | -36.3317 | 368.6 | 381.3728 | 303.9232 | 64.6768 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 153.4177 | 153.4177 | 5.7823 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9193 | 14.9192 | -2.4192 | 79.6 | 60 | 46.6516 | 32.9484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 109.6476 | 101.1381 | 8.2619 | 152 | 143.8443 | 178.9048 | -26.9048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 49.4323 | 49.4323 | 4.6677 | 126.5 | 136.1275 | 149.9143 | -23.4142 | 25.3 | 24.4994 | 24.4994 | 0.80063 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 84.5 | 83.8332 | 83.8332 | 0.66682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.3 | 110.3748 | 110.3748 | -8.0748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 3.7 | 5.7457 |  | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 15.1643 | 15.1643 | -2.5643 | 82.4 | 88.3887 | 73.2214 | 9.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 53.8182 | 51.5468 | 7.6532 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 92.6898 | 92.6898 | -22.7898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.8 | 196.1923 | 196.1923 | 4.6077 | 86.3 | 98.3907 | 98.3907 | -12.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 122.7 | 132.5802 | 123.1034 | -0.40344 | 75.4 | 71.4963 |  | 75.4 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 151.0887 | 109.89 | -6.89 | 102 | 151.0887 | 109.89 | -7.89 | 122.2 | 151.5424 | 110.22 | 11.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.971 | 0.971 | 0.229 | 102.5 | 103.542 | 103.542 | -1.042 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.866 | 6.866 | -0.966 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 217.4 | 204 | 204 | 13.4 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19.4175 | 19.4175 | -0.91748 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.452 | 15.452 | 0.348 | 18.8 | 18.562 | 18.562 | 0.238 | 27.5 | 23.146 | 23.146 | 4.354 | 78.2 | 75.376 | 75.376 | 2.824 | 19.1 | 18.514 | 18.514 | 0.586 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 12.4486 | 11.9232 | 4.2768 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.4 | 19.4175 | 19.4175 | -5.0175 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 29.6 | 24.331 | 24.331 | 5.269 | 81.7 | 73.921 | 73.921 | 7.779 | 37.1 | 38.431 | 38.431 | -1.331 | 117.2 | 68.803 | 68.803 | 48.397 | 108.1 | 81.148 | 81.148 | 26.952 | 19.6 | 5.17 | 5.17 | 14.43 | 14.8 | 8.792 | 8.792 | 6.008 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 6.3 | 8.4 | 8.4 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 11.6505 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19 | 12.1359 | 12.1359 | 6.8641 | 5.4 | 5.458 | 5.458 | -0.058 | 253 | 237.23 | 237.23 | 15.77 | 0 |  |  | 0 | 150.5 | 144.382 | 144.382 | 6.118 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 116.716 | 116.716 | 11.384 | 123.5 | 126.609 | 126.609 | -3.109 | 108.8 | 109.724 | 109.724 | -0.924 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 13.9372 | 13.9403 | 1.6597 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 14:30 | 204.3 | 149.8381 | 203.2039 | 1.0961 | 599.8 | 635.0259 | 635.0259 | -35.2259 | 203.8 | 206.5852 | 206.5852 | -2.7852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 203.4 | 204.9716 | 204.9716 | -1.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 135.5838 | 137.1975 | -0.9975 | 135.3 | 135.5838 | 137.1975 | -1.8975 | 135.7 | 135.5838 | 137.1975 | -1.4975 | 224 | 203.9865 | 206.4143 | 17.5857 | 110.8 | 207.0416 | 207.0416 | -96.2416 | 67.3 | 103.8317 | 103.8317 | -36.5317 | 383.2 | 381.3728 | 320.4143 | 62.7857 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 153.4177 | 153.4177 | 9.6823 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9193 | -2.9193 | 80.7 | 60 | 59.2034 | 21.4966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 111.7511 | 103.5814 | 6.9186 | 126.5 | 149.6542 | 175.061 | -48.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 49.4323 | 49.4323 | 4.7677 | 146.8 | 143.2346 | 149.9143 | -3.1143 | 27.3 | 24.4994 | 24.4994 | 2.8006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 90.7 | 83.8332 | 83.8332 | 6.8668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.6 | 110.3748 | 110.3748 | -4.7748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4.1 | 8.3095 |  | 4.1 | 21.4 |  |  | 21.4 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 15.1643 | 15.1643 | -2.1643 | 86.1 | 88.3887 | 73.2214 | 12.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 55.8079 | 51.1066 | 9.9934 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 92.6898 | 92.6898 | -21.5898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.3 | 196.1923 | 196.1923 | 6.1077 | 85.9 | 98.3907 | 98.3907 | -12.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 132.1 | 132.1258 | 121.6426 | 10.4574 | 78.4 | 71.5274 |  | 78.4 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 48 | 48.4132 | 48.4132 | -0.41323 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 151.0887 | 109.89 | -7.09 | 101.4 | 151.0887 | 109.89 | -8.49 | 122.8 | 151.5424 | 110.22 | 12.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.941 | 0.941 | 0.159 | 81.5 | 101.953 | 101.953 | -20.453 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 6.52 | 6.52 | -4.12 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 18.2 | 17.4757 | 17.4757 | 0.72427 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 213.1 | 204 | 204 | 9.1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 18.8 | 15.534 | 15.534 | 3.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 | 15.168 | 15.168 | 0.332 | 18.7 | 18.233 | 18.233 | 0.467 | 28.5 | 22.766 | 22.766 | 5.734 | 76.3 | 74.94 | 74.94 | 1.36 | 18.8 | 17.85 | 17.85 | 0.95 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 16.2 | 12.9088 | 11.8214 | 4.3786 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 28.3 | 24.375 | 24.375 | 3.925 | 81.5 | 74.315 | 74.315 | 7.185 | 37.2 | 37.763 | 37.763 | -0.563 | 114.4 | 68.524 | 68.524 | 45.876 | 104.1 | 81.105 | 81.105 | 22.995 | 18.8 | 5.126 | 5.126 | 13.674 | 14.8 | 8.739 | 8.739 | 6.061 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 11.6505 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 12.1359 | 12.1359 | 8.2641 | 19 | 12.1359 | 12.1359 | 6.8641 | 5 | 5.252 | 5.252 | -0.252 | 253.1 | 223.488 | 223.488 | 29.612 | 0 |  |  | 0 | 148.6 | 144.166 | 144.166 | 4.434 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130 | 117.045 | 117.045 | 12.955 | 129.8 | 127.574 | 127.574 | 2.226 | 107.5 | 107.235 | 107.235 | 0.265 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 13.9401 | 13.94 | 1.46 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 7.5 | 7.73 | 7.73 | -0.23 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 15:00 | 200.6 | 166.3619 | 203.2039 | -2.6039 | 494.5 | 596.3458 | 635.0259 | -140.5259 | 154.3 | 194.0019 | 206.5852 | -52.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 61.1058 | 61.1058 | -1.9058 | 201.7 | 204.9716 | 204.9716 | -3.2716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 157.62 | 155.3311 | 25.6689 | 184.7 | 157.62 | 155.3311 | 29.3689 | 184.4 | 157.62 | 155.3311 | 29.0689 | 279.5 | 237.14 | 233.6963 | 45.8037 | 131.9 | 205.7995 | 207.0416 | -75.1416 | 70.8 | 103.2087 | 103.8317 | -33.0317 | 372 | 381.3728 | 292.1817 | 79.8183 | 4.9 | 3.4527 | 3.4527 | 1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 153.4177 | 153.4177 | 5.6823 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9193 | -2.8193 | 79.6 | 60 | 58.9955 | 20.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.3573 | 104.7783 | 4.5217 | 103.7 | 20.6213 | 41.2385 | 62.4616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 148.6 | 151.2156 | 151.2154 | -2.6154 | 27 | 30.0444 | 24.4994 | 2.5006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 92.5 | 83.8332 | 83.8332 | 8.6668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 109.8298 | 110.3748 | -4.9748 | 5.4 | 6.1357 | 6.1357 | -0.73575 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 3.7 |  | 35.3717 | -31.6717 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.5 | 15.1643 | 15.1643 | -2.6643 | 82.6 | 81.0666 | 73.2214 | 9.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 51.5662 | 38.0846 | 30.5154 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 79.0823 | 92.6898 | -22.9898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.7 | 196.1923 | 196.1923 | 5.5077 | 86.5 | 98.3907 | 98.3907 | -11.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 36.5 | 61.8558 | 119.5319 | -83.0319 | 74.1 | 88.0128 |  | 74.1 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 109.89 | -6.49 | 103.1 | 109.89 | 109.89 | -6.79 | 123.6 | 110.22 | 110.22 | 13.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.02 | 80.6 | 109 | 100.334 | -19.734 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 6.1 | 6.334 | -5.834 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 17.5 | 19 | 17.4757 | 0.02427 | 20.5 | 20.7 | 19.4175 | 1.0825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 208 | 204 | 204 | 4 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 | 12.5 | 14.676 | 0.424 | 18.4 | 14.9 | 17.677 | 0.723 | 25.8 | 22.8 | 22.322 | 3.478 | 75.8 | 72.8 | 74.328 | 1.472 | 18.3 | 16.759 | 16.759 | 1.541 | 2.7 | 3.399 | 3.399 | -0.699 | 16 | 11.9277 | 8.8093 | 7.1908 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 13.5 | 15 | 19.4175 | -5.9175 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 28.5 | 26 | 24.316 | 4.184 | 81.4 | 76.7 | 74.558 | 6.842 | 36.9 | 36.121 | 36.121 | 0.779 | 114.2 | 98.6 | 68.331 | 45.869 | 103.7 | 102.9 | 81.258 | 22.442 | 15.8 | 10.4 | 5.087 | 10.713 | 14.9 | 9.8 | 8.728 | 6.172 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 19.5 | 19 | 12.1359 | 7.3641 | 1.3 | 4.6 | 5.157 | -3.857 | 252.8 | 214.128 | 214.128 | 38.672 | 0 |  |  | 0 | 145.8 | 143.585 | 143.585 | 2.215 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 118.3 | 116.799 | 14.301 | 130.9 | 133.3 | 128.594 | 2.306 | 104.9 | 104.158 | 104.158 | 0.742 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.94 | 13.94 | 1.16 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 15:30 | 204.6 | 179.2831 | 203.2039 | 1.3961 | 495 | 596.3458 | 635.0259 | -140.0259 | 158 | 194.0019 | 206.5852 | -48.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.1058 | 61.1058 | -0.20582 | 203.2 | 204.9716 | 204.9716 | -1.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 135.5838 | 137.0178 | -30.8178 | 105.5 | 135.5838 | 137.0178 | -31.5177 | 105.9 | 135.5838 | 137.0178 | -31.1178 | 208.1 | 203.9865 | 206.1438 | 1.9562 | 210.5 | 162.8021 | 207.0416 | 3.4584 | 106.8 | 81.6455 | 103.8317 | 2.9683 | 374.5 | 381.3728 | 329.2792 | 45.2208 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 153.4177 | 153.4177 | 15.6823 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 80 | 60 | 80.0442 | -0.04419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 108.3344 | 2.0656 | 150.8 | 115.4761 | 113.1918 | 37.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 54.0719 | 49.4323 | 4.4677 | 150.6 | 151.2156 | 149.9142 | 0.68577 | 28.5 | 30.0444 | 24.4994 | 4.0006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 93.7 | 83.8332 | 83.8332 | 9.8668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 109.47 | 110.3748 | -4.6748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4 |  | 35.3717 | -31.3717 | 7.2 |  |  | 7.2 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 15.1643 | 15.1643 | 0.53569 | 79.6 | 81.0666 | 73.2214 | 6.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 49.7935 | 42.4549 | 41.2451 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 78.6445 | 92.6898 | -21.6898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.7 | 196.1923 | 196.1923 | 6.5077 | 86.3 | 98.3907 | 98.3907 | -12.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 63 | 170.3733 | 105.6623 | -42.6623 | 78.1 | 77.3196 |  | 78.1 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.7 | 29.9515 | 29.0592 | 0.64083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 109.89 | 109.89 | 33.81 | 144.5 | 109.89 | 109.89 | 34.61 | 148.5 | 110.22 | 110.22 | 38.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.741 | 0.741 | -0.341 | 74.8 | 108.2 | 98.172 | -23.372 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 4.6 | 5.847 | -5.447 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.7 | 19 | 17.4757 | -2.7757 | 20.6 | 20.7 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 200.4 | 203.878 | 203.878 | -3.478 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 11.3 | 10.3 | 13.741 | -2.441 | 17.3 | 13.7 | 16.646 | 0.654 | 27.5 | 22.8 | 21.915 | 5.585 | 76 | 73.3 | 73.071 | 2.929 | 16.4 | 15.347 | 15.347 | 1.053 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.4 | 11.5176 | 9.8201 | 9.5799 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 13.9 | 15 | 19.4175 | -5.5175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 28.6 | 25.7 | 24.122 | 4.478 | 81.2 | 76.4 | 75.184 | 6.016 | 35.6 | 32.712 | 32.712 | 2.888 | 110.6 | 95.5 | 66.129 | 44.471 | 80.7 | 101 | 79.378 | 1.322 | 18.9 | 10.4 | 4.757 | 14.143 | 12.8 | 9.6 | 8.19 | 4.61 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 0.3 | 3.9 | 4.741 | -4.441 | 249 | 191.4 | 191.4 | 57.6 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 137.346 | 137.346 | 3.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 118.8 | 117.004 | 14.896 | 133.3 | 135.7 | 130.157 | 3.143 | 101.1 | 97.704 | 97.704 | 3.396 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | -0.4 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 13.94 | 13.94 | 1.26 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9 | 7.73 | 7.73 | 1.27 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 16:00 | 100.2 | 203.2037 | 203.2039 | -103.0039 | 498.4 | 596.3458 | 635.0259 | -136.6259 | 164.7 | 194.0019 | 206.5852 | -41.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.1058 | 61.1058 | -0.00582 | 203.5 | 204.9716 | 204.9716 | -1.4716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 135.5841 | 137.279 | -13.879 | 124.3 | 135.5841 | 137.279 | -12.979 | 123.6 | 135.5841 | 137.279 | -13.679 | 220.1 | 203.9868 | 206.5369 | 13.5631 | 208.7 | 207.0398 | 207.0416 | 1.6584 | 109.2 | 103.8308 | 103.8317 | 5.3683 | 378.7 | 381.3728 | 381.3725 | -2.6725 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 153.4177 | 153.4177 | 15.7823 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 80.5 | 60 | 81.7089 | -1.2089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3572 | -1.8572 | 60.6 | 123.9162 | 160.939 | -100.339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 54.0719 | 49.4323 | 3.8677 | 151.8 | 151.2156 | 149.9143 | 1.8857 | 30.5 | 30.0444 | 24.4994 | 6.0006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 96.7 | 83.8332 | 83.8332 | 12.8668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 110.374 | 110.3748 | -3.7748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 4.2 |  |  | 4.2 | 21.6 |  |  | 21.6 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 15.1643 | 15.1643 | 0.93569 | 82.4 | 81.0666 | 73.2214 | 9.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 64.5035 | 54.2417 | -12.1417 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 79.7445 | 92.6898 | -21.3898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.5 | 196.1923 | 196.1923 | 6.3077 | 85.8 | 98.3907 | 98.3907 | -12.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 141.9 | 170.3722 | 121.2639 | 20.6361 | 79 | 41.2372 |  | 79 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 122.6 | 110.22 | 110.22 | 12.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.536 | 0.536 | -0.236 | 68.9 | 107 | 95.83 | -26.93 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 3.4 | 5.26 | -3.96 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 18.1 | 19 | 17.4757 | 0.62427 | 20.8 | 20.7 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 189.5 | 195.253 | 195.253 | -5.753 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 12 | 7.9 | 12.59 | -0.59 | 15.8 | 11.1 | 15.077 | 0.723 | 22.3 | 22.8 | 21.52 | 0.78 | 73.4 | 73.3 | 71.601 | 1.799 | 10.5 | 11.984 | 11.984 | -1.484 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 14.2 | 14.9201 | 12.5465 | 1.6535 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 11.3592 | 11.3592 | -1.7592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 13.4 | 15 | 19.4175 | -6.0175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 30 | 25.3 | 23.884 | 6.116 | 80.5 | 76.1 | 75.937 | 4.563 | 32.8 | 23.236 | 23.236 | 9.564 | 101.9 | 92.3 | 63.257 | 38.643 | 73.2 | 98.7 | 76.82 | -3.62 | 14.1 | 10.2 | 4.331 | 9.769 | 12.4 | 9.3 | 7.476 | 4.924 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 2.7 | 3.3 | 4.218 | -1.518 | 234.9 | 159.344 | 159.344 | 75.556 | 0 |  |  | 0 | 131 | 103.046 | 103.046 | 27.954 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.3 | 118.8 | 117.36 | 13.94 | 143.8 | 135.9 | 131.9 | 11.9 | 94.8 | 81.618 | 81.618 | 13.182 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 17.4 | 19 | 19 | -1.6 | 8.7 | 7.73 | 7.73 | 0.97 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 16:30 | 159.1 | 203.2039 | 203.2039 | -44.1039 | 501.7 | 596.3458 | 635.0259 | -133.3259 | 165.5 | 194.0019 | 206.5852 | -41.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 61.1058 | 61.1058 | -0.10582 | 203.1 | 204.9716 | 204.9716 | -1.8716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 135.5839 | 136.3738 | 3.0262 | 139.7 | 135.5839 | 136.3738 | 3.3262 | 139.6 | 135.5839 | 136.3738 | 3.2262 | 235.7 | 203.9866 | 205.175 | 30.525 | 209.8 | 207.0416 | 207.0416 | 2.7584 | 109.7 | 103.8317 | 103.8317 | 5.8683 | 378 | 381.3728 | 381.3728 | -3.3728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 153.4177 | 153.4177 | 15.2823 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.6 | 60 | 81.709 | -1.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 51.5 | 145.0607 | 220.4807 | -168.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 151.6 | 151.2156 | 149.9144 | 1.6856 | 29.8 | 30.0444 | 24.4994 | 5.3006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 94.9 | 83.8332 | 83.8332 | 11.0668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 5.4 | 6.1357 | 6.1357 | -0.73575 | 8.5 | 7.8816 | 7.8816 | 0.61839 | 33.5 | 33.5511 | 35.3717 | -1.8717 | 21.6 |  |  | 21.6 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 15.1643 | 15.1643 | 0.73569 | 82.4 | 81.0666 | 73.2214 | 9.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 85.4826 | 85.4826 | -43.4826 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 79.7454 | 92.6898 | -21.4898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 206.5 | 196.1923 | 196.1923 | 10.3077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 155.7 | 149.1932 | 119.5317 | 36.1683 | 98.9 | 72.3751 |  | 98.9 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 146.9449 | 151.0888 | -30.5888 | 120.5 | 146.9449 | 151.0888 | -30.5888 | 127 | 147.3861 | 151.5425 | -24.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.461 | 0.461 | -0.161 | 74.7 | 104.9 | 93.316 | -18.616 | 0 | 28.048 | 28.048 | -28.048 | 2.8 | 3.1 | 5.099 | -2.299 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 18.5 | 19 | 17.4757 | 1.0243 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 151 | 156.405 | 156.405 | -5.405 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 9.6 | 2.7 | 7.332 | 2.268 | 11.9 | 6.8 | 11.275 | 0.625 | 24.5 | 22.7 | 20.945 | 3.555 | 74 | 72.9 | 69.616 | 4.384 | 3.6 | 3.555 | 3.555 | 0.045 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 11.3 | 19.7728 | 19.7728 | -8.4728 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 9.7 | 11.3592 | 11.3592 | -1.6592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 13.7 | 15 | 19.4175 | -5.7175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30 | 24.8 | 23.286 | 6.714 | 80.3 | 75.4 | 75.726 | 4.574 | 23.9 | 11.312 | 11.312 | 12.588 | 90 | 87.6 | 60.514 | 29.486 | 74.2 | 95 | 75.59 | -1.39 | 13 | 9.4 | 3.96 | 9.04 | 11.9 | 8.9 | 6.94 | 4.96 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | -0.7 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 5.8 | 3.2 | 4.244 | 1.556 | 192.1 | 102.622 | 102.622 | 89.478 | 4.7 | 2.55 | 2.55 | 2.15 | 89.9 | 52.187 | 52.187 | 37.713 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.8 | 116.9 | 116.159 | 15.641 | 146.1 | 130 | 128.679 | 17.421 | 79.3 | 45.017 | 45.017 | 34.283 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 3.955 | 3.955 | -3.955 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 16.6 | 19 | 19 | -2.4 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 17:00 | 101.9 | 203.2039 | 203.2039 | -101.3039 | 600.7 | 596.3458 | 635.0259 | -34.3259 | 202.4 | 194.0019 | 206.5852 | -4.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 61.1058 | 61.1058 | 15.2942 | 203.4 | 204.9716 | 204.9716 | -1.5716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 172.2132 | 169.2126 | -33.2126 | 136.1 | 172.2132 | 169.2126 | -33.1126 | 136.2 | 172.2132 | 169.2126 | -33.0126 | 221.5 | 259.0955 | 254.5811 | -33.0811 | 211.2 | 207.0416 | 207.0416 | 4.1584 | 108.5 | 103.8317 | 103.8317 | 4.6683 | 381.6 | 381.3728 | 381.3728 | 0.2272 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 153.4177 | 153.4177 | 18.4823 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 81.4 | 60 | 81.709 | -0.30896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 222.3 | 174.0372 | 220.4807 | 1.8193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 6.3 |  |  | 6.3 | 54 | 54.0719 | 49.4323 | 4.5677 | 152.8 | 151.2156 | 151.2156 | 1.5844 | 29.2 | 30.0444 | 24.4994 | 4.7006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 93 | 83.8332 | 83.8332 | 9.1668 | 0 |  | 5.1546 | -5.1546 | 0 |  | 136.633 | -136.633 | 0 |  | 68.5216 | -68.5216 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 24.3 | 35.3717 | 35.3717 | -11.0717 | 21.9 |  |  | 21.9 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 15.1643 | 15.1643 | 0.93569 | 84.2 | 81.0666 | 73.2214 | 10.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 93.5164 | 85.4826 | -67.2826 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 79.7454 | 92.6898 | -21.3898 | 40.7 |  |  | 40.7 | 61.4 |  |  | 61.4 | 206.7 | 196.1923 | 196.1923 | 10.5077 | 86.1 | 98.3907 | 98.3907 | -12.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 129.4 | 206.9894 | 119.5319 | 9.8681 | 92.9 | 82.1788 |  | 92.9 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 48.1 | 48.4132 | 48.4132 | -0.31323 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 87.1 | 102.7 | 90.744 | -3.644 | 0 | 9.688 | 9.688 | -9.688 | 3.1 | 2.8 | 5.081 | -1.981 | 0.1 |  |  | 0.1 | 18 | 19 | 17.4757 | 0.52427 | 21 | 20.7 | 19.4175 | 1.5825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 77.9 | 85.761 | 85.761 | -7.861 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 18.7 | 15.534 | 15.534 | 3.166 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 3.6 | 0.2 | 1.166 | 2.434 | 4.1 | 2.5 | 5.623 | -1.523 | 27.2 | 22.5 | 20.31 | 6.89 | 75.5 | 72.1 | 67.461 | 8.039 | 0.5 | 0.533 | 0.533 | -0.033 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 10.6 | 19.7728 | 19.7728 | -9.1728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.4 | 11.3592 | 11.3592 | -0.95922 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.3 | 15 | 19.4175 | -5.1175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 29.6 | 24.4 | 22.567 | 7.033 | 76 | 74.7 | 75.194 | 0.806 | 12.4 | 2.962 | 2.962 | 9.438 | 92.7 | 81.6 | 57.813 | 34.887 | 77 | 91 | 74.802 | 2.198 | 13.1 | 8.6 | 3.607 | 9.493 | 10.6 | 8.2 | 6.463 | 4.137 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 0 | 6.9 | 6.9 | -6.9 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 7.4 | 3 | 4.454 | 2.946 | 104.1 | 42.164 | 42.164 | 61.936 | 2.1 | 0.726 | 0.726 | 1.374 | 44.5 | 24.351 | 24.351 | 20.149 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 115 | 114.438 | 17.462 | 148.2 | 123.4 | 123.804 | 24.396 | 41.3 | 10.732 | 10.732 | 30.568 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 2.389 | 2.389 | -2.389 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.94 | 13.94 | 0.86 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.5 | 7.73 | 7.73 | 0.77 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 17:30 | 186.6 | 203.2039 | 203.2039 | -16.6039 | 598.5 | 596.3458 | 635.0259 | -36.5259 | 203 | 194.0019 | 206.5852 | -3.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 61.1058 | 61.1058 | 14.9942 | 197.6 | 204.9716 | 204.9716 | -7.3716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 179.356 | 180.688 | -49.688 | 131.4 | 179.356 | 180.688 | -49.288 | 130.8 | 179.356 | 180.688 | -49.888 | 224.6 | 269.8419 | 271.846 | -47.246 | 211.8 | 207.0416 | 207.0416 | 4.7584 | 109.9 | 103.8317 | 103.8317 | 6.0683 | 377.6 | 381.3728 | 381.3728 | -3.7728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 81.7 | 60 | 81.709 | -0.00899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 223.8 | 220.4807 | 220.4807 | 3.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.5 | 197.3585 |  | 203.5 | 54.1 | 54.0719 | 49.4323 | 4.6677 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38445 | 27.4 | 30.0444 | 24.4994 | 2.9006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 0 |  | 35 | -35 | 0 |  | 184.5356 | -184.5356 | 0 |  | 92.5449 | -92.5449 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 24.5 | 35.3717 | 35.3717 | -10.8717 | 21.5 |  |  | 21.5 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 15.1643 | 15.1643 | 14.4357 | 81.9 | 81.0666 | 73.2214 | 8.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 95.4524 | 85.4826 | -67.8826 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 45.2214 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 79.7454 | 92.6899 | -21.4899 | 61.8 |  |  | 61.8 | 61.7 |  |  | 61.7 | 206.5 | 196.1923 | 196.1923 | 10.3077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 139.5 | 181.5769 | 134.7722 | 4.7278 | 96.6 | 82.1788 | 82.1788 | 14.4212 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 159.1081 | 151.0888 | -6.4888 | 145.7 | 159.1081 | 151.0888 | -5.3888 | 148.8 | 159.5859 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | -0.01 | 100.3 | 100.6 | 89.635 | 10.665 | 0 | 1.292 | 1.292 | -1.292 | 1.5 | 2.7 | 4.581 | -3.081 | 0.1 |  |  | 0.1 | 17.8 | 19 | 17.4757 | 0.32427 | 20.8 | 20.7 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 7.4 | 10.414 | 10.414 | -3.014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.6 | 19.4175 | 19.4175 | -1.8175 | 17.8 | 15.534 | 15.534 | 2.266 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.2 |  | 0.074 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 1.329 | -1.229 | 25.2 | 22.1 | 19.883 | 5.317 | 74 | 70.4 | 65.422 | 8.578 | 0 | 0.313 | 0.313 | -0.313 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 5.1 | 19.7728 | 19.7728 | -14.6728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.7 | 11.3592 | 11.3592 | 0.34078 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 14.1 | 15 | 19.4175 | -5.3175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 30.3 | 24.1 | 21.897 | 8.403 | 74.3 | 73.7 | 74.549 | -0.249 | 2.3 | 0.324 | 0.324 | 1.976 | 90.5 | 75.9 | 55.803 | 34.697 | 85.7 | 88.5 | 73.962 | 11.738 | 13.1 | 7.7 | 3.26 | 9.84 | 11.2 | 7 | 5.747 | 5.453 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | -0.8 | 3.3 | 6.9 | 6.9 | -3.6 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 6.4 | 2.9 | 4.099 | 2.301 | 20.7 | 7.086 | 7.086 | 13.614 | 0.5 | 0.118 | 0.118 | 0.382 | 5.9 | 3.44 | 3.44 | 2.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 113.1 | 112.628 | 19.572 | 149.8 | 114.8 | 116.47 | 33.33 | 7.6 | 2.497 | 2.497 | 5.103 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.3 | 1.053 | 1.053 | -0.753 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.94 | 13.94 | 0.66 | 17.1 | 19 | 19 | -1.9 | 8.3 | 7.73 | 7.73 | 0.57 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 18:00 | 206.4 | 203.2039 | 203.2039 | 3.1961 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 61.1058 | 61.1058 | 30.1942 | 196.6 | 204.9716 | 204.9716 | -8.3716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 179.356 | 196.228 | -83.828 | 112.1 | 179.356 | 196.228 | -84.128 | 111.7 | 179.356 | 196.228 | -84.528 | 215.5 | 269.842 | 295.2259 | -79.7259 | 212.2 | 207.0416 | 207.0416 | 5.1584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 377 | 381.3728 | 381.3728 | -4.3728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 81 | 91.0969 | 81.709 | -0.70897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 221.9 | 220.4807 | 220.4807 | 1.4193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368 | 422.1136 |  | 368 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.3 | 151.2156 | 151.2156 | 2.0844 | 28.3 | 30.0444 | 24.4994 | 3.8006 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 0 |  | 134.865 | -134.865 | 0 |  | 134.865 | -134.865 | 0 |  | 135.27 | -135.27 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5748 | 5.3 | 6.1357 | 6.1357 | -0.83575 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 24.2 | 35.3717 | 35.3717 | -11.1717 | 21.5 |  |  | 21.5 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30.3 | 15.1643 | 15.1643 | 15.1357 | 82.7 | 81.0666 | 73.2214 | 9.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.4524 | 85.4826 | 9.6174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 81.5733 | 104.8444 | -33.6444 | 62 |  |  | 62 | 61.9 |  |  | 61.9 | 207 | 196.1923 | 196.1923 | 10.8077 | 87.3 | 98.3907 | 98.3907 | -11.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 133.6 | 181.5768 | 180.2024 | -46.6024 | 100.8 | 93.4507 | 82.1788 | 18.6212 | 70.2 | 67.134 | 67.134 | 3.066 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 151.0888 | -5.4888 | 146.3 | 159.1081 | 151.0888 | -4.7888 | 149.4 | 159.5859 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 90.5 | 98.4 | 89.014 | 1.486 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 0.7 | 2.5 | 3.921 | -3.221 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 19 | 17.4757 | 0.42427 | 20.8 | 20.7 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1.188 | 1.188 | -1.188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 |  |  |  | 0 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 17.9 | 15.534 | 15.534 | 2.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 21.7 | 19.525 | 7.675 | 75.7 | 68.6 | 63.421 | 12.279 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 12.3 | 19.7728 | 19.7728 | -7.4728 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.7 | 11.3592 | 11.3592 | 0.34078 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 14.1 | 15 | 19.4175 | -5.3175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 30.2 | 23.8 | 21.242 | 8.958 | 74 | 72.2 | 73.867 | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 86.6 | 70.7 | 54.024 | 32.576 | 84.5 | 86 | 73.104 | 11.396 | 13.4 | 6.9 | 2.916 | 10.484 | 8.5 | 5.9 | 4.952 | 3.548 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 3.2 | 6.9 | 6.9 | -3.7 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 3.5 | 2.7 | 3.555 | -0.055 | 0 | 0.741 | 0.741 | -0.741 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.5 | 109.4 | 110.787 | 18.713 | 137.8 | 104.7 | 108.315 | 29.485 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.186 | 0.186 | -0.186 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.6 | 7.73 | 7.73 | 1.87 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 18:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 61.1058 | 61.1058 | 29.8942 | 198.8 | 204.9716 | 204.9716 | -6.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 179.356 | 182.02 | 3.2799 | 189.6 | 179.356 | 182.02 | 7.58 | 189 | 179.356 | 182.02 | 6.9799 | 277.6 | 269.8419 | 273.85 | 3.75 | 212.6 | 207.0416 | 207.0416 | 5.5584 | 110.2 | 103.8317 | 103.8317 | 6.3683 | 377.8 | 381.3728 | 381.3728 | -3.5728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 121.1 | 112.8861 | 142.3058 | -21.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 224.1 | 220.4807 | 220.4807 | 3.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.3 | 439.025 | 320.8358 | 132.4641 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.5 | 151.2156 | 151.2156 | 2.2844 | 28.4 | 30.0444 | 24.4994 | 3.9006 | 18.4 | 16.684 | 16.684 | 1.716 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 90.7 | 87.6883 | 87.6883 | 3.0116 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 5.4 | 7.5128 | 7.5128 | -2.1128 | 8.6 | 7.8816 | 7.8816 | 0.71839 | 23.8 | 35.3717 | 35.3717 | -11.5717 | 21.5 |  |  | 21.5 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.8 | 15.1643 | 15.1643 | 14.6357 | 78 | 81.0666 | 76.8825 | 1.1176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4524 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 107.2566 | 132.7094 | -61.6094 | 93.2 | 171.575 |  | 93.2 | 85.1 | 169.782 |  | 85.1 | 207.1 | 196.1923 | 196.1923 | 10.9077 | 87.9 | 98.3907 | 98.3907 | -10.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 222.9 | 181.577 | 181.5767 | 41.3233 | 100.5 | 113.1622 | 82.1788 | 18.3212 | 70.1 | 67.134 | 67.134 | 2.966 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 159.1081 | 151.0889 | -5.5889 | 146.1 | 159.1081 | 151.0889 | -4.9889 | 148.7 | 159.5859 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 95.7 | 86.706 | -4.606 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2.81 | -2.81 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 17.4757 | 0.22427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 21.6 | 19.197 | 2.803 | 71.8 | 67.1 | 60.359 | 11.441 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.7 | 11.3592 | 11.3592 | 0.34078 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | -0.3 | 14.7 | 15 | 19.4175 | -4.7175 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 28.8 | 23.3 | 20.529 | 8.271 | 75 | 68.8 | 71.295 | 3.705 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 66.1 | 53.499 | 42.301 | 90.1 | 82.5 | 72.411 | 17.689 | 14.6 | 6 | 2.734 | 11.866 | 9.7 | 4.9 | 4.424 | 5.276 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | -1 | 3.6 | 6.9 | 6.9 | -3.3 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 0.5 | 2.2 | 2.74 | -2.24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.4 | 100.6 | 101.988 | 28.412 | 124.1 | 90.4 | 94.123 | 29.977 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 13.94 | 13.8104 | 1.2896 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.2 | 7.73 | 7.73 | 1.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 19:00 | 205.5 | 203.2039 | 203.2039 | 2.2961 | 631 | 635.0259 | 635.0259 | -4.0259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 61.1058 | 61.1058 | 29.1942 | 198.9 | 204.9716 | 204.9716 | -6.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 169.9794 | 185.7342 | -8.7342 | 176.9 | 169.9794 | 185.7342 | -8.8342 | 177 | 169.9794 | 185.7342 | -8.7342 | 268.3 | 255.7348 | 279.438 | -11.138 | 212.9 | 207.0416 | 207.0416 | 5.8584 | 109.8 | 103.8317 | 103.8317 | 5.9683 | 376.1 | 381.3728 | 381.3728 | -5.2728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 121 | 108.4447 | 142.3058 | -21.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 223.6 | 220.4807 | 220.4807 | 3.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 449.9 | 436.8708 | 437.2238 | 12.6762 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.2 | 151.2156 | 151.2156 | 1.9844 | 29.4 | 30.0444 | 24.4994 | 4.9006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 5.4 | 7.5128 | 7.5128 | -2.1128 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 24.4 | 35.3717 | 19.1286 | 5.2714 | 21.6 |  |  | 21.6 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30 | 15.1643 | 15.1643 | 14.8357 | 78 | 81.0666 | 76.8825 | 1.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4524 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 98.7346 | 132.7094 | -61.6094 | 172.3 | 171.575 |  | 172.3 | 169 | 169.782 |  | 169 | 206 | 196.1923 | 196.1923 | 9.8077 | 86.6 | 98.3907 | 98.3907 | -11.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 236.3 | 223.0982 | 181.5767 | 54.7233 | 100.8 | 83.1033 | 121.3805 | -20.5805 | 70 | 67.134 | 67.134 | 2.866 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.1081 | 151.0889 | -5.6889 | 146.3 | 159.1081 | 151.0889 | -4.7889 | 148.8 | 159.5859 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 191.771 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 93.4 | 83.836 | -6.536 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.55 | -0.85 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 17.4757 | 0.32427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 21.4 | 18.877 | 5.923 | 74 | 65.4 | 56.943 | 17.057 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.7 | 11.3592 | 11.3592 | 0.34078 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 15.4 | 15 | 19.4175 | -4.0175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26 | 22.7 | 19.795 | 6.205 | 74.1 | 65.8 | 68.094 | 6.006 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 61.6 | 53.394 | 41.706 | 88.9 | 79.1 | 71.774 | 17.126 | 10.4 | 5.2 | 2.607 | 7.793 | 9 | 4.1 | 3.986 | 5.014 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | -1.1 | 4.2 | 6.9 | 6.9 | -2.7 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 1.9 | 1.8 | 1.833 | 0.067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.7 | 91.4 | 90.87 | 39.83 | 116.3 | 75.7 | 77.918 | 38.382 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.94 | 13.94 | 0.56 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.2 | 7.73 | 7.73 | 1.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 19:30 | 206 | 203.2039 | 203.2039 | 2.7961 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.1058 | 61.1058 | 28.7942 | 198.2 | 204.9716 | 204.9716 | -6.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 182.02 | 187.1143 | -2.1143 | 187.6 | 182.02 | 187.1143 | 0.48568 | 187.1 | 182.02 | 187.1143 | -0.01432 | 278.8 | 273.8499 | 281.5143 | -2.7143 | 211.4 | 207.0416 | 207.0416 | 4.3584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 377.2 | 381.3728 | 381.3728 | -4.1728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 136.1 | 98.7228 | 142.3058 | -6.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 223.1 | 220.4807 | 220.4807 | 2.6193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449 | 438.6207 | 438.3753 | 10.6247 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.1 | 151.2156 | 151.2156 | 1.8844 | 29.6 | 30.0444 | 24.4994 | 5.1006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 5.4 | 7.5128 | 7.5128 | -2.1128 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 32.1 | 35.3717 | 24.7434 | 7.3566 | 21.7 |  |  | 21.7 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 15.1643 | 15.1643 | 14.4357 | 77.9 | 81.0666 | 76.8825 | 1.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.4524 | 85.4826 | 9.2174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 101.541 | 132.7094 | -21.6094 | 174.5 | 171.575 |  | 174.5 | 170.9 | 169.782 |  | 170.9 | 207.5 | 196.1923 | 196.1923 | 11.3077 | 86.6 | 98.3907 | 98.3907 | -11.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 212.1 | 181.5771 | 181.5767 | 30.5233 | 100.6 | 89.9296 | 121.3805 | -20.7805 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 151.0889 | -5.4889 | 146.3 | 159.1081 | 151.0889 | -4.7889 | 161 | 159.5859 | 151.5426 | 9.4574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 191.771 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 92.3 | 81.966 | -10.566 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 1.236 | -1.236 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 17.4757 | 0.22427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 18.1 | 15.534 | 15.534 | 2.566 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 21.2 | 18.679 | 5.421 | 72.9 | 64.8 | 54.731 | 18.169 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.8 | 11.3592 | 11.3592 | 0.44078 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | -0.1 | 15.3 | 15 | 19.4175 | -4.1175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23.7 | 21.3 | 19.139 | 4.561 | 68.5 | 63.8 | 64.368 | 4.132 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 56.8 | 52.104 | 30.296 | 81.1 | 75.4 | 71.047 | 10.053 | 8.5 | 4.8 | 2.466 | 6.034 | 6.5 | 3.5 | 3.545 | 2.955 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | 3.8 | 6.9 | 6.9 | -3.1 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 0.3 | 1.7 | 1.61 | -1.31 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.3 | 80.9 | 78.787 | 48.513 | 100.9 | 60.3 | 61.14 | 39.76 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.94 | 13.94 | 0.56 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.2 | 7.73 | 7.73 | 1.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 20:00 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.1058 | 61.1058 | 28.6942 | 198.1 | 204.9716 | 204.9716 | -6.8716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 172.6434 | 187.3243 | -5.2243 | 181.6 | 172.6434 | 187.3243 | -5.7243 | 181.9 | 172.6434 | 187.3243 | -5.4243 | 274.1 | 259.7428 | 281.8302 | -7.7302 | 211.8 | 207.0416 | 207.0416 | 4.7584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 375.9 | 381.3728 | 381.3728 | -5.4728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 163.9078 | 163.9078 | -1.4078 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 135.7 | 109.3211 | 142.3058 | -6.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 223.2 | 220.4807 | 220.4807 | 2.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452 | 440.8186 | 456.6505 | -4.6505 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.1 | 151.2156 | 151.2156 | 1.8844 | 28.8 | 30.0444 | 24.4994 | 4.3006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.1 | 35.3717 | 18 | 14.1 | 26 |  |  | 26 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.5 | 29.9953 | 29.9953 | -0.49534 | 76.7 | 81.0666 | 76.8825 | -0.18247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 95.4524 | -0.95243 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 108.032 | 132.7094 | -21.9094 | 175.4 | 171.575 |  | 175.4 | 172 | 169.782 |  | 172 | 207.5 | 196.1923 | 196.1923 | 11.3077 | 88.1 | 98.3907 | 98.3907 | -10.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 238.7 | 223.0982 | 181.5767 | 57.1233 | 100.1 | 100.0934 | 121.3805 | -21.2806 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 154.2516 | -8.1516 | 146.7 | 159.1081 | 154.2516 | -7.5516 | 163.3 | 159.5859 | 154.7149 | 8.5852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 191.771 |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 91 | 80.428 | -17.328 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.236 | -1.136 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 17.4757 | 0.22427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 21 | 18.521 | 4.079 | 69.1 | 63.5 | 52.919 | 16.181 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.8 | 11.3592 | 11.3592 | 0.44078 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 15.2 | 15 | 19.4175 | -4.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.9 | 20.1 | 18.509 | 8.391 | 68.3 | 59.7 | 60.467 | 7.833 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 52.5 | 50.42 | 37.38 | 88.5 | 72.2 | 70.29 | 18.21 | 11.3 | 4.5 | 2.32 | 8.98 | 7.5 | 3 | 3.103 | 4.397 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 19 | 11.6505 | 8.7495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 0.3 | 1.7 | 1.613 | -1.313 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.3 | 70.9 | 66.382 | 34.918 | 75.3 | 47.3 | 44.171 | 31.129 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 13.9399 | 13.94 | 0.46 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 6.6 | 7.73 | 7.73 | -1.13 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 20:30 | 206 | 203.2039 | 203.2039 | 2.7961 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 61.1058 | 61.1058 | 29.4942 | 198.2 | 204.9716 | 204.9716 | -6.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.7 | 172.6434 | 187.1144 | -15.4144 | 171.4 | 172.6434 | 187.1144 | -15.7144 | 171.3 | 172.6434 | 187.1144 | -15.8144 | 260.2 | 259.7428 | 281.5145 | -21.3145 | 211.6 | 207.0416 | 207.0416 | 4.5584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 376.1 | 381.3728 | 381.3728 | -5.2728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 100 | 107.8496 | 142.3058 | -42.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 223.3 | 220.4807 | 220.4807 | 2.8193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.3 | 439.2536 | 448.8446 | 0.45536 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 154.1 | 151.2156 | 151.2156 | 2.8844 | 29.3 | 30.0444 | 24.4994 | 4.8006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.7 | 7.8816 | 7.8816 | 0.81839 | 32.3 | 35.3717 | 24.7429 | 7.5571 | 42 |  |  | 42 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.1 | 29.9953 | 29.9953 | 1.1047 | 79.9 | 81.0666 | 76.8825 | 3.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 91.7749 | 3.1251 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 105.7113 | 132.7094 | -21.3094 | 175 | 171.575 |  | 175 | 172.1 | 169.782 |  | 172.1 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 224 | 223.0982 | 181.5767 | 42.4233 | 102.3 | 95.4264 | 121.3805 | -19.0805 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.7 | 29.9515 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 151.0889 | -5.8889 | 146 | 159.1081 | 151.0889 | -5.0889 | 162.5 | 159.5859 | 151.5426 | 10.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 191.771 |  | 125.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.5 | 89.2 | 79.315 | -14.815 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.145 | -1.145 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 17.4757 | 0.02427 | 21 | 20.7 | 19.4175 | 1.5825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 18.1 | 15.534 | 15.534 | 2.566 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.9 | 18.311 | 2.189 | 61.3 | 60.6 | 50.407 | 10.893 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.8 | 11.3592 | 11.3592 | 0.44078 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | -0.2 | 15.4 | 15 | 19.4175 | -4.0175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 26.5 | 19.2 | 17.932 | 8.568 | 59.8 | 49.1 | 56.124 | 3.676 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 49.3 | 47.919 | 33.381 | 80.2 | 70 | 69.313 | 10.887 | 8.4 | 4.2 | 2.147 | 6.253 | 5.3 | 2.9 | 2.74 | 2.56 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | -1.5 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 0.5 | 20 | 19 | 11.6505 | 8.3495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 0.1 | 1.6 | 1.538 | -1.438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.2 | 62.3 | 56.27 | 31.93 | 73.9 | 41.6 | 35.011 | 38.889 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.9399 | 13.94 | 0.66 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 6.4 | 7.73 | 7.73 | -1.33 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 21:00 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 632.1 | 635.0259 | 635.0259 | -2.9259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 61.1058 | 61.1058 | 27.6942 | 197.9 | 204.9716 | 204.9716 | -7.0716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 182.02 | 184.6841 | 0.51595 | 185.5 | 182.02 | 184.6841 | 0.81595 | 185.4 | 182.02 | 184.6841 | 0.71595 | 278 | 273.8499 | 277.858 | 0.14202 | 212.3 | 207.0416 | 207.0416 | 5.2584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 378.2 | 381.3728 | 381.3728 | -3.1728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 99.9 | 96.8235 | 142.3058 | -42.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 223.4 | 220.4807 | 220.4807 | 2.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.7 | 431.1117 | 390.5369 | 55.1631 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.4 | 151.2156 | 151.2156 | 2.1844 | 29.3 | 30.0444 | 24.4994 | 4.8006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 86.9 | 87.6883 | 87.6883 | -0.78835 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 31.3 | 35.3717 | 35.3717 | -4.0717 | 44.1 |  |  | 44.1 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.7 | 29.9953 | 29.9953 | -0.29534 | 77.3 | 81.0666 | 76.8825 | 0.41754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4524 | 85.4826 | 8.8174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 89.1967 | 132.7094 | -22.1094 | 176.5 | 171.575 |  | 176.5 | 173.2 | 169.782 |  | 173.2 | 207.7 | 196.1923 | 196.1923 | 11.5077 | 88 | 98.3907 | 98.3907 | -10.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 198.8 | 181.5771 | 181.5767 | 17.2233 | 99.6 | 71.4161 | 117.603 | -18.003 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0889 | -4.6889 | 147.3 | 159.1081 | 151.0889 | -3.7889 | 164.1 | 159.5859 | 151.5426 | 12.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 191.771 |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 87.1 | 78.343 | -22.143 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1.023 | 0.677 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 17.4757 | -0.17573 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 18.1 | 15.534 | 15.534 | 2.566 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 20.5 | 18.084 | -0.984 | 52.9 | 57.6 | 47.661 | 5.239 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.8 | 11.3592 | 11.3592 | 0.44078 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 15.3 | 15 | 19.4175 | -4.1175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 25 | 18.3 | 17.373 | 7.627 | 54.5 | 41.1 | 51.633 | 2.867 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 46.4 | 45.145 | 32.655 | 87.3 | 68.1 | 68.263 | 19.037 | 9.4 | 4 | 1.966 | 7.434 | 2.5 | 2.7 | 2.404 | 0.096 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 | 7.4 | 6.9 | 6.9 | 0.5 | 19.8 | 19 | 11.6505 | 8.1495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 2.9 | 1.6 | 1.437 | 1.463 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.3 | 53.9 | 46.921 | 21.379 | 48.8 | 35.6 | 28.453 | 20.347 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 13.94 | 13.94 | 0.36 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 7.8 | 7.73 | 7.73 | 0.07 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 21:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 630.9 | 635.0259 | 635.0259 | -4.1259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 61.1058 | 61.1058 | 28.1942 | 198.5 | 204.9716 | 204.9716 | -6.4716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.6 | 182.02 | 184.6841 | -10.084 | 175 | 182.02 | 184.6841 | -9.684 | 174.9 | 182.02 | 184.6841 | -9.7841 | 268.7 | 273.8499 | 277.858 | -9.158 | 211.7 | 207.0416 | 207.0416 | 4.6584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 376.6 | 381.3728 | 381.3728 | -4.7728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 163.9078 | 163.9078 | 0.79223 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 73.1 | 117.4206 | 142.3058 | -69.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 223.4 | 220.4807 | 220.4807 | 2.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 443.4638 | 302.2205 | 146.6795 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.2 | 151.2156 | 151.2156 | 1.9844 | 29.1 | 30.0444 | 24.4994 | 4.6006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 88.1 | 87.6883 | 87.6883 | 0.41165 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 31.1 | 35.3717 | 35.3717 | -4.2717 | 40.2 |  |  | 40.2 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30 | 29.9953 | 29.9953 | 0.00466 | 77.5 | 81.0666 | 76.8825 | 0.61755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 119.1235 | 132.7094 | -21.7094 | 175.7 | 171.575 |  | 175.7 | 172.6 | 169.782 |  | 172.6 | 207.2 | 196.1923 | 196.1923 | 11.0077 | 86.6 | 98.3907 | 98.3907 | -11.7907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 177.8 | 181.5769 | 181.5767 | -3.7767 | 100 | 133.0301 | 82.1788 | 17.8212 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 151.0889 | -4.5889 | 147.1 | 159.1081 | 151.0889 | -3.9889 | 164 | 159.5859 | 151.5426 | 12.4574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 84.2 | 76.517 | -20.117 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 0.8 | 0.947 | 2.953 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19 | 17.4757 | -0.07573 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 19.7 | 17.501 | 4.399 | 57.4 | 54.7 | 44.832 | 12.568 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11.4 | 11.3592 | 11.3592 | 0.04078 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 15.2 | 15 | 19.4175 | -4.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 24.5 | 17.5 | 16.667 | 7.833 | 37.7 | 41.4 | 45.744 | -8.044 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 44.5 | 42.54 | 35.06 | 83.8 | 66.8 | 66.723 | 17.077 | 10 | 4 | 1.806 | 8.194 | 3.6 | 2.5 | 2.219 | 1.381 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | -1.6 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 19.6 | 19 | 11.6505 | 7.9495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 3.6 | 1.2 | 1.256 | 2.344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.3 | 46.3 | 40.051 | 16.249 | 43.4 | 28.8 | 23.099 | 20.301 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 13.94 | 13.94 | 1.06 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.7 | 7.73 | 7.73 | 0.97 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 22:00 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 61.1058 | 61.1058 | 28.8942 | 200.5 | 204.9716 | 204.9716 | -4.4716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 182.02 | 184.6841 | -18.8841 | 166.3 | 182.02 | 184.6841 | -18.3841 | 166.3 | 182.02 | 184.6841 | -18.3841 | 262.7 | 273.8499 | 277.858 | -15.158 | 213.6 | 207.0416 | 207.0416 | 6.5584 | 110.1 | 103.8317 | 103.8317 | 6.2683 | 376.6 | 381.3728 | 381.3728 | -4.7728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 163.9078 | 163.9078 | -1.4078 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 73.4 | 100.9446 | 141.6204 | -68.2204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 223.4 | 220.4807 | 220.4807 | 2.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 444.1 | 431.5236 | 228.4561 | 215.6439 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 153.6 | 151.2156 | 151.2156 | 2.3844 | 28.7 | 30.0444 | 24.4994 | 4.2006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 31.7 | 35.3717 | 29.5464 | 2.1536 | 39.5 |  |  | 39.5 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.8 | 29.9953 | 29.9953 | -0.19534 | 77.9 | 81.0666 | 75.3667 | 2.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.4524 | 85.4826 | 9.0174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 95.9694 | 132.7094 | -21.7094 | 176.5 | 171.575 |  | 176.5 | 62 | 169.782 |  | 62 | 208.1 | 196.1923 | 196.1923 | 11.9077 | 87 | 98.3907 | 98.3907 | -11.3907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 179.4 | 181.577 | 181.5767 | -2.1767 | 93.8 | 101.3786 | 82.1788 | 11.6212 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 147.3 | 159.1081 | 151.0889 | -3.7889 | 156.4 | 159.5859 | 151.5426 | 4.8574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 |  |  | 115.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 81.2 | 74.406 | -14.406 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 0.7 | 0.886 | 2.014 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 19 | 17.4757 | 0.02427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 |  |  |  | 0 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 19 | 16.799 | 2.501 | 50.6 | 51.9 | 41.975 | 8.625 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 11 | 11.3592 | 11.3592 | -0.35922 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 15 | 15 | 19.4175 | -4.4175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 23 | 16.7 | 15.913 | 7.087 | 35.8 | 40.8 | 39.389 | -3.589 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 42.5 | 39.992 | 37.508 | 91.4 | 65.3 | 65.021 | 26.379 | 10.1 | 3.8 | 1.653 | 8.447 | 4 | 2.3 | 2.085 | 1.915 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 19.6 | 19 | 11.6505 | 7.9495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 4.7 | 1 | 1.047 | 3.653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.5 | 39.4 | 34.007 | 29.493 | 53.4 | 22.8 | 18.145 | 35.255 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 13.94 | 13.94 | 0.66 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.2 | 7.73 | 7.73 | 0.47 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 22:30 | 205.9 | 203.2039 | 203.2039 | 2.6961 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.1058 | 61.1058 | 29.2942 | 202.1 | 204.9716 | 204.9716 | -2.8716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 178.024 | 180.688 | 1.512 | 182.9 | 178.024 | 180.688 | 2.212 | 182.3 | 178.024 | 180.688 | 1.612 | 274.4 | 267.8379 | 271.846 | 2.554 | 212.4 | 207.0416 | 207.0416 | 5.3584 | 110 | 103.8317 | 103.8317 | 6.1683 | 375 | 381.3728 | 381.3728 | -6.3728 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 73.1 | 111.3603 | 100.2985 | -27.1985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 172 | 220.4807 | 220.4807 | -48.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 443.3 | 436.5618 | 181.7888 | 261.5112 | 54 | 54.0719 | 49.4323 | 4.5677 | 154 | 151.2156 | 151.2156 | 2.7844 | 28.8 | 30.0444 | 24.4994 | 4.3006 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 5.6 | 7.5128 | 7.5128 | -1.9128 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 31.7 | 35.3717 | 35.3717 | -3.6717 | 40.3 |  |  | 40.3 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30 | 15.1643 | 15.1643 | 14.8357 | 77.9 | 81.0666 | 73.2214 | 4.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.4524 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 110.0858 | 132.7093 | -21.5093 | 175.7 |  |  | 175.7 | 61.4 | 169.782 |  | 61.4 | 207.1 | 196.1923 | 196.1923 | 10.9077 | 87.5 | 98.3907 | 98.3907 | -10.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 198.9 | 181.5769 | 181.5767 | 17.3233 | 89 | 133.0286 | 82.1727 | 6.8273 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 151.0888 | -5.0888 | 147 | 159.1081 | 151.0888 | -4.0888 | 149.3 | 159.5859 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 78 | 72.351 | -27.251 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.821 | 0.579 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19 | 17.4757 | 0.22427 | 20.9 | 20.7 | 19.4175 | 1.4825 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 18.2 | 15.534 | 15.534 | 2.666 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 18.5 | 16.423 | -1.323 | 41.5 | 49.4 | 41.426 | 0.074 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.3592 | 11.3592 | -1.2592 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 15 | 15 | 19.4175 | -4.4175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 19.4 | 15.9 | 15.381 | 4.019 | 35.8 | 37.9 | 35.55 | 0.25 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 38.9 | 37.56 | 52.84 | 89.5 | 61.9 | 62.458 | 27.042 | 12.8 | 3.4 | 1.495 | 11.305 | 8.7 | 2 | 1.818 | 6.882 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 19.6 | 19 | 11.6505 | 7.9495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 2.4 | 1 | 0.948 | 1.452 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58 | 34.8 | 30.321 | 27.679 | 45.2 | 19.4 | 15.535 | 29.665 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.9398 | 13.94 | 0.86 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.4 | 7.73 | 7.73 | 1.67 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 23:00 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 629.3 | 635.0259 | 635.0259 | -5.7259 | 213.4 | 206.5852 | 206.5852 | 6.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 61.1058 | 61.1058 | 28.6942 | 205.6 | 204.9716 | 204.9716 | 0.62838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 178.024 | 179.356 | -10.056 | 168.9 | 178.024 | 179.356 | -10.456 | 169.5 | 178.024 | 179.356 | -9.856 | 264.7 | 267.8379 | 269.842 | -5.142 | 213.4 | 207.0416 |  | 213.4 | 110.2 | 103.8317 |  | 110.2 | 372.9 | 381.3728 | 381.3728 | -8.4728 | 5.1 | 3.4527 | 3.4527 | 1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 73.2 | 60 | 86.6552 | -13.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 160.6 | 220.4807 | 220.4807 | -59.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 403.9 | 346.4219 | 169.0292 | 234.8707 | 53.4 | 54.0719 | 49.4323 | 3.9677 | 153.6 | 151.2156 | 151.2156 | 2.3844 | 28.9 | 30.0444 | 24.4994 | 4.4006 | 18.2 | 16.684 | 16.684 | 1.516 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 32.1 | 35.3717 | 35.3717 | -3.2717 | 40.5 |  |  | 40.5 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30.1 | 15.1643 | 15.1643 | 14.9357 | 76.2 | 81.0666 | 73.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.4524 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 79.7454 | 132.7091 | -21.9091 | 176.6 |  |  | 176.6 | 9.6 | 169.782 |  | 9.6 | 208 | 196.1923 | 196.1923 | 11.8077 | 87.8 | 98.3907 | 98.3907 | -10.5907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 177.7 | 181.5769 | 181.5767 | -3.8767 | 88.3 | 49.8267 | 82.1849 | 6.1151 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 47.7 | 48.4132 | 48.4132 | -0.71323 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.1081 | 151.0888 | -5.2888 | 147 | 159.1081 | 151.0888 | -4.0888 | 149.3 | 159.5859 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 75.1 | 70.315 | -27.915 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.8 | 0.756 | 0.244 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19 | 17.4757 | 0.32427 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 18.1 | 16.156 | -2.356 | 40.3 | 46.9 | 41.645 | -1.345 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.3592 | 11.3592 | -1.3592 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 14.8 | 15 | 19.4175 | -4.6175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 14.2 | 15.3 | 14.923 | -0.723 | 35 | 35 | 32.55 | 2.45 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 35.3 | 35.168 | 65.032 | 86.3 | 58.6 | 59.609 | 26.691 | 12.4 | 3.1 | 1.336 | 11.064 | 6.8 | 1.8 | 1.507 | 5.293 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 19.2 | 19 | 11.6505 | 7.5495 | 20.4 | 19 | 12.1359 | 8.2641 | 20 | 19 | 12.1359 | 7.8641 | 1.1 | 1 | 0.885 | 0.215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 29.9 | 27.422 | 15.678 | 32.1 | 16.3 | 13.707 | 18.393 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 13.94 | 13.94 | 0.86 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 8.6 | 7.73 | 7.73 | 0.87 | 0 |  | 11 | -11
26/10/2025 | 23:30 | 206.8 | 203.2039 | 203.2039 | 3.5961 | 635.4 | 635.0259 | 635.0259 | 0.3741 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 61.1058 | 61.1058 | 29.8942 | 206.9 | 204.9716 | 204.9716 | 1.9284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 178.024 | 179.356 | -10.156 | 168.9 | 178.024 | 179.356 | -10.456 | 169.6 | 178.024 | 179.356 | -9.756 | 248.3 | 267.8379 | 269.842 | -21.542 | 210.8 | 207.0416 |  | 210.8 | 110.1 | 103.8317 |  | 110.1 | 382.4 | 381.3728 | 381.3728 | 1.0272 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 163.9078 | 163.9078 | 3.7922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 74.1 | 60.0001 | 56.0834 | 18.0166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 161.3 | 220.4807 | 220.4807 | -59.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.5 | 369.8992 | 144.3306 | 231.1694 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 154.1 | 151.2156 | 151.2156 | 2.8845 | 27.7 | 30.0444 | 24.4994 | 3.2006 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 32.9 | 35.3717 | 35.3717 | -2.4717 | 41.7 |  |  | 41.7 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30 | 15.1643 | 15.1643 | 14.8357 | 79.3 | 81.0666 | 73.2214 | 6.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4524 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 79.7454 | 97.0843 | 14.6157 | 62.3 |  |  | 62.3 | 10.2 |  |  | 10.2 | 208.2 | 196.1923 | 196.1923 | 12.0077 | 88.1 | 98.3907 | 98.3907 | -10.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 187.2 | 181.5768 | 181.5766 | 5.6234 | 90.8 | 114.5308 | 82.1788 | 8.6212 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 48 | 48.4132 | 48.4132 | -0.41323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 151.0888 | -5.8888 | 146.2 | 159.1081 | 151.0888 | -4.8888 | 148.5 | 159.5859 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 73.1 | 67.984 | -31.684 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.726 | -0.326 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 17.4757 | -0.17573 | 20.8 | 20.7 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 0 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 17.5 | 15.676 | -1.876 | 40.9 | 44.3 | 40.631 | 0.269 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10.1 | 11.3592 | 11.3592 | -1.2592 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 15.2 | 15 | 19.4175 | -4.2175 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.5 | 15.4 | 14.523 | -4.023 | 37.2 | 32.1 | 30.072 | 7.128 | 0 |  |  | 0 | 80 | 32.2 | 33.956 | 46.044 | 81.4 | 55.9 | 58.232 | 23.168 | 9.4 | 2.7 | 1.287 | 8.113 | 5.9 | 1.6 | 1.494 | 4.406 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 18.6 | 19 | 11.6505 | 6.9495 | 19.4 | 19 | 12.1359 | 7.2641 | 19 | 19 | 12.1359 | 6.8641 | 0 | 1 | 0.906 | -0.906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.8 | 24.1 | 23.488 | 7.312 | 21.4 | 14.1 | 13.185 | 8.215 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | -0.3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.94 | 13.94 | 1.56 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.2 | 7.73 | 7.73 | 1.47 | 0 |  | 11 | -11
27/10/2025 | 00:00 | 148.6 | 203.2039 | 203.2039 | -54.6039 | 639.1 | 635.0259 | 635.0259 | 4.0741 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 61.1058 | 61.1058 | 29.2942 | 207 | 204.9716 | 204.9716 | 2.0284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 178.024 | 179.356 | -8.556 | 170.7 | 178.024 | 179.356 | -8.656 | 170.2 | 178.024 | 179.356 | -9.156 | 253 | 267.8379 | 269.842 | -16.842 | 211.8 | 207.0416 |  | 211.8 | 110.4 | 103.8317 |  | 110.4 | 387.2 | 381.3728 | 381.3728 | 5.8272 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 163.9078 | 163.9078 | 7.1922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 73.5 | 60 | 15.464 | 58.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 112.3573 | 112.3573 | -31.2573 | 85.6 | 220.4807 | 220.4807 | -134.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.4 | 220.3883 | 144.3299 | 236.0701 | 54.2 | 54.0719 | 49.4323 | 4.7677 | 144 | 151.2156 | 151.2156 | -7.2156 | 27.4 | 30.0444 | 24.4994 | 2.9006 | 18.3 | 16.684 | 16.684 | 1.616 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 96.7 | 87.6883 | 87.6883 | 9.0116 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 184.915 | -184.915 | 0 |  | 185.4703 | -185.4703 | 107 | 110.3748 | 110.3748 | -3.3748 | 5.5 | 7.5128 | 7.5128 | -2.0128 | 9.1 | 7.8816 | 7.8816 | 1.2184 | 32.4 | 35.3717 | 35.3717 | -2.9717 | 42.2 |  |  | 42.2 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.7 | 15.1643 | 15.1643 | 14.5357 | 81 | 81.0666 | 73.2214 | 7.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 95.4524 | 85.4826 | 4.3174 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 81.4815 | 97.083 | 14.417 | 62 |  |  | 62 | 10.1 |  |  | 10.1 | 208.3 | 196.1923 | 196.1923 | 12.1077 | 86.9 | 98.3907 | 98.3907 | -11.4907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 185.5 | 181.5768 | 147.0736 | 38.4264 | 90.1 | 82.179 | 82.1788 | 7.9212 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 48.1 | 48.4132 | 48.4132 | -0.31323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 151.0888 | -4.8888 | 147.1 | 159.1081 | 151.0888 | -3.9888 | 149.4 | 159.5859 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 70.7 | 65.554 | -35.554 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.709 | -0.209 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19 | 17.4757 | -0.17573 | 20.7 | 20.7 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 16.7 | 15.123 | -3.023 | 30.5 | 41.2 | 39.206 | -8.706 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 |  |  | 0.4 | -0.4 | 10 | 11.3592 | 11.3592 | -1.3592 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 15.4 | 15 | 19.4175 | -4.0175 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 13 | 15.2 | 14.142 | -1.142 | 30.1 | 29.4 | 27.768 | 2.332 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 29.1 | 33.136 | 45.164 | 0 | 52.9 | 57.345 | -57.345 | 10.1 | 2.3 | 1.275 | 8.825 | 4.4 | 1.4 | 1.58 | 2.82 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | -1.9 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 18 | 19 | 11.6505 | 6.3495 | 19 | 19 | 12.1359 | 6.8641 | 18.8 | 19 | 12.1359 | 6.6641 | 1 | 1 | 0.954 | 0.046 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 18.8 | 19.21 | 11.49 | 19.4 | 11.9 | 13.1 | 6.3 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | -0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 13.94 | 13.94 | 1.56 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 6.8 | 7.73 | 7.73 | -0.93 | 0 |  | 11 | -11
EJEC (MWh) |  | 4078.65 | 4354.8283 | 4876.8931 |  | 14341.7 | 14718.4402 | 14834.4806 |  | 4860 | 4788.1702 | 4825.9202 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1664.9 | 1466.5397 | 1466.5397 |  | 4908.6 | 4919.3189 | 4919.3189 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3411.35 | 3718.4143 | 3863.7975 |  | 3413.2 | 3718.4143 | 3863.7975 |  | 3415.25 | 3718.4143 | 3863.7975 |  | 5751.25 | 5594.371 | 5813.1008 |  | 4519.5 | 4946.2576 | 4491.0191 |  | 2400.45 | 2480.5556 | 2252.2528 |  | 8966.6 | 9152.9476 | 8353.6645 |  | 123.5 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3874 | 3807.9053 | 3807.9053 |  | 185.6 | 123.2002 | 123.2002 |  | 141.75 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 293.6 | 342.0929 | 333.6499 |  | 1890.95 | 1678.1688 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2635.6 | 2667.9859 | 2595.653 |  | 3230.6 | 3520.1703 | 3615.3605 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.15 | 153.36 | 153.36 |  | 3495.25 | 3344.8619 | 2478.0672 |  | 1289.45 | 1230.4509 | 1186.3745 |  | 3234.7 | 3343.9724 | 3528.7051 |  | 712.8 | 640.663 | 587.9849 |  | 438.95 | 400.4167 | 400.4167 |  | 451.2 | 433.8981 | 419.4175 |  | 2107.1 | 2058.2584 | 2058.2584 |  | 1080.6 | 0 | 1196.9997 |  | 376.55 | 0 | 1415.0067 |  | 785.4 | 0 | 1260.9899 |  | 2532.2 | 2615.5042 | 2648.9942 |  | 147.75 | 155.5202 | 155.5202 |  | 210.05 | 189.1586 | 189.1586 |  | 450.2 | 552.8262 | 564.1272 |  | 279 | 0 | 0 |  | 47 | 47.3662 | 47.3662 |  | 462.55 | 401.021 | 401.021 |  | 1967.95 | 2058.7128 | 1796.4231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1605.05 | 1673.2439 | 1489.1328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 297.55 | 330 | 330 |  | 683.8 | 550.2236 | 217.3669 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2080.45 | 2200.5928 | 2549.0709 |  | 980.1 | 686.3 | 0 |  | 726.6 | 848.91 | 0 |  | 4957.7 | 4708.6147 | 4708.6147 |  | 2092.65 | 2361.3773 | 2361.3773 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 92 | 85.5972 | 85.5972 |  | 3626.35 | 3974.4677 | 3740.0114 |  | 2160.75 | 1950.8084 | 1164.44 |  | 1549.25 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1131.65 | 1161.9175 | 1150.3212 |  | 718.8 | 718.1032 | 716.6326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3073.7 | 3492.0594 | 3192.2235 |  | 3078.1 | 3492.0594 | 3192.2235 |  | 3349.35 | 3502.5461 | 3201.8097 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 252.65 | 479.4274 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.25 | 8.2995 | 8.2995 |  | 1785.25 | 2366.3535 | 2282.8365 |  | 5 | 151.285 | 151.285 |  | 59.45 | 80.1035 | 85.7875 |  | 2.8 | 2.1 | 2.1 |  | 444.9 | 433.8981 | 419.4175 |  | 497.45 | 478.2035 | 466.0195 |  | 237.6 | 239.592 | 239.592 |  | 120.05 | 136.08 | 136.08 |  | 2212.3 | 2178.375 | 2178.375 |  | 17.8 | 24 | 24 |  | 84.05 | 80.4 | 80.4 |  | 103.1 | 100.8 | 100.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 427.95 | 466.0195 | 466.0195 |  | 447.1 | 372.8155 | 372.8155 |  | 85.6 | 84 | 84 |  | 446.4 | 431.068 | 431.0678 |  | 120.85 | 132.312 | 140.3015 |  | 146.35 | 159.6395 | 168.853 |  | 534.85 | 549.9835 | 531.117 |  | 1449.65 | 1580.2095 | 1523.637 |  | 140 | 145.9295 | 145.9295 |  | 81.1 | 81.576 | 81.576 |  | 387.4 | 369.3835 | 342.5672 |  | 50.05 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 249.95 | 272.6213 | 272.6213 |  | 164.35 | 153.6 | 153.6 |  | 353.5 | 424.0535 | 466.0195 |  | 484.4 | 466.0195 | 466.0195 |  | 479.25 | 454.369 | 454.369 |  | 566.9 | 487.535 | 473.105 |  | 1225.65 | 1107.2755 | 1116.26 |  | 384.65 | 379.4935 | 379.4935 |  | 2204.6 | 1401.3625 | 1298.0145 |  | 2159.65 | 1816.269 | 1744.069 |  | 298.4 | 105.5675 | 75.2725 |  | 216.35 | 125.1545 | 119.155 |  | 480.2 | 466.0195 | 466.0195 |  | 156.35 | 201.6 | 201.6 |  | 82.4 | 110.4 | 110.4 |  | 474.45 | 349.4321 | 279.6116 |  | 483.2 | 356.4708 | 291.2621 |  | 475.1 | 356.4708 | 291.2621 |  | 63.9 | 63.167 | 66.5845 |  | 2653.75 | 2341.161 | 2341.161 |  | 14.5 | 14.7595 | 14.7595 |  | 1536.3 | 1411.113 | 1411.113 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2200.05 | 2079.754 | 2058.4 |  | 2165.5 | 2034.639 | 2016.392 |  | 1137.55 | 1063.051 | 1063.051 |  | 69.6 | 69.624 | 69.624 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 33.6 | 33.6 |  | 0.5 | 22.936 | 22.936 |  | 157.7 | 163.2 | 163.2 |  | 479.8 | 454.369 | 454.369 |  | 221.45 | 258.4 | 258.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 361.65 | 334.5577 | 334.4979 |  | 441.15 | 456 | 456 |  | 201.15 | 185.52 | 185.52 |  | 10 | 0 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 26 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4376625 y resultó S/. 34617 (0.78% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 19 | 4411241.4807 | 4968499.8499 | -11.22%
LUN 20 | 4949568.8257 | 5447343.1894 | -9.138%
MAR 21 | 5307718.9937 | 5798882.3551 | -8.47%
MIE 22 | 5462640.6704 | 5516688.0582 | -0.9797%
JUE 23 | 5175572.2453 | 5580241.0254 | -7.252%
VIE 24 | 4977024.2681 | 5494276.6011 | -9.414%
SAB 25 | 5061028.9765 | 5108970.9621 | -0.9384%
DOM 26 | 4376624.7378 | 4614347.5943 | -5.152%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 26 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/10/2025 23:58:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 02:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 06:04:00 |  | 26/10/2025 05:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/10/2025 15:14:00 | 27/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 15:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - GAS | 26/10/2025 07:48:00 | 26/10/2025 12:41:00 | 26/10/2025 07:46:00 | 26/10/2025 12:28:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 16:34:00 | 26/10/2025 18:23:00 | 26/10/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 16:43:00 | 26/10/2025 18:13:00 | 26/10/2025 16:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 18:13:00 | 26/10/2025 22:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 18:23:00 | 26/10/2025 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 26/10/2025 21:36:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 22:46 h: Inicia proceso de acople en modo ciclo combinado.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/10/2025 22:56:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 02:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/10/2025 02:35:00 | 26/10/2025 05:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 26/10/2025 02:35:00 | 26/10/2025 02:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 26/10/2025 05:56:00 | 26/10/2025 06:49:00 |  | 26/10/2025 06:31:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/10/2025 06:49:00 | 26/10/2025 06:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 05:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 05:30:00 | 26/10/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/10/2025 18:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 06:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 06:43:00 | 26/10/2025 07:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 07:36:00 | 26/10/2025 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 10:03:00 | 26/10/2025 14:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/10/2025 14:51:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 00:00:00 | 26/10/2025 05:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 05:56:00 | 26/10/2025 15:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 15:02:00 | 26/10/2025 15:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 15:40:00 | 26/10/2025 16:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 16:23:00 | 26/10/2025 19:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/10/2025 19:08:00 | 26/10/2025 21:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/10/2025 21:36:00 | 26/10/2025 22:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/10/2025 22:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 26/10/2025 00:00:00 | 27/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/10/2025 19:50:00 | 26/10/2025 22:16:00 | 26/10/2025 19:25:00 | 26/10/2025 21:50:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 26 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 26 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 178 | 179.2569 | 1 | 76.0001 | 181.703 | 1 | 135.073 | 170.8462 | 1 | 178 | 85.5659 | 1 | 180.72 | 85.7379 | 1 | 184 | 85.7379 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 85.7379 | 1 | 190 | 85.4908 | 1 | 190 | 84.9614 | 1 | 190 | 85.5708 | 1 | 190 | 85.1789 | 1 | 180.6827 | 84.6124 | 1 | 190 | 85.3757 | 1 | 172 | 81.2164 | 1 | 172 | 82.0744 | 1 | 172 | 85.7101 | 1 | 172 | 85.5228 | 1 | 172 | 82.051 | 1 | 172 | 81.9813 | 1 | 172 | 81.8482 | 1 | 172 | 185 | 1 | 154.0517 | 85.738 | 1 | 154.0512 | 85.739 | 1 | 149.4639 | 85.7382 | 1 | 108.1751 | 156.1662 | 1 | 76.0002 | 191 | 1 | 76.0001 | 131.756 | 1 | 76.0003 | 156.3584 | 1 | 118.2372 | 191 | 1 | 64.0004 | 155 | 1 | 106.2372 | 121.0906 | 1 | 106.2372 | 121.0906 | 1 | 64.0004 | 155 | 1 | 64.0003 | 155 | 1 | 64.0003 | 155 | 1 | 82.0002 | 134.5055 | 1 | 82.0002 | 194 | 1 | 82.0001 | 194 | 1 | 82.0001 | 134.5055
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 172 | 180.7826 | 1 | 178 | 179.2569 | 1 | 76.0001 | 181.703 | 1 | 135.073 | 170.8462 | 1 | 178 | 85.5659 | 1 | 180.72 | 85.7379 | 1 | 184 | 85.7379 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 85.7379 | 1 | 190 | 85.4908 | 1 | 190 | 84.9614 | 1 | 190 | 85.5708 | 1 | 190 | 85.1789 | 1 | 180.6827 | 84.6124 | 1 | 190 | 85.3757 | 1 | 172 | 81.2164 | 1 | 172 | 82.0744 | 1 | 172 | 85.7101 | 1 | 172 | 85.5228 | 1 | 172 | 82.051 | 1 | 172 | 81.9813 | 1 | 172 | 81.8482 | 1 | 172 | 185 | 1 | 154.0517 | 85.738 | 1 | 154.0512 | 85.739 | 1 | 149.4639 | 85.7382 | 1 | 108.1751 | 156.1662 | 1 | 76.0002 | 191 | 1 | 76.0001 | 131.756 | 1 | 76.0003 | 156.3584 | 1 | 118.2372 | 191 | 1 | 64.0004 | 155 | 1 | 106.2372 | 121.0906 | 1 | 106.2372 | 121.0906 | 1 | 64.0004 | 155 | 1 | 64.0003 | 155 | 1 | 64.0003 | 155 | 1 | 82.0002 | 134.5055 | 1 | 82.0002 | 194 | 1 | 82.0001 | 194 | 1 | 82.0001 | 134.5055
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 13.2174 | 1 | 0 | 14.7431 | 1 | 0 | 12.297 | 1 | 0 | 12.347 | 1 | 0 | 16.1345 | 1 | 0 | 6.2629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.099 | 1 | 0 | 4.1157 | 1 | 0 | 5.3782 | 1 | 0 | 2.0876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.099 | 1 | 0 | 4.1157 | 1 | 0 | 5.3782 | 1 | 0 | 2.0876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.4058 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.099 | 1 | 0 | 4.1157 | 1 | 0 | 5.3782 | 1 | 0 | 2.0876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 32.7391 | 10.8068 | 1 | 0 | 74.6377 | 1 | 0 | 74.9997 | 1 | 0 | 89.9998 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 82.4757 | 1 | 0 | 84.8682 | 1 | 0 | 82.1007 | 1 | 0 | 83.9812 | 1 | 0 | 86.3771 | 1 | 0 | 83.0738 | 1 | 0 | 80.9017 | 1 | 0 | 80.1976 | 1 | 0 | 87.3456 | 1 | 0 | 87.9039 | 1 | 0 | 81.6954 | 1 | 0 | 80.6525 | 1 | 0 | 79.9643 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.9483 | 105.262 | 1 | 17.9488 | 105.261 | 1 | 22.5361 | 84.7173 | 1 | 63.8249 | 34.8338 | 1 | 89.9998 | 0 | 1 | 89.9999 | 59.244 | 1 | 89.9997 | 34.6416 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 89.9996 | 0 | 1 | 47.7628 | 33.9094 | 1 | 47.7628 | 33.9094 | 1 | 89.9996 | 0 | 1 | 89.9997 | 0 | 1 | 89.9997 | 0 | 1 | 89.9998 | 59.4945 | 1 | 89.9998 | 0 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 89.9999 | 59.4945
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.9483 | 24.1971 | 1 | 17.9488 | 24.1966 | 1 | 0 | 33.5875 | 1 | 31.9124 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.9672 | 1 | 0 | 37.1698 | 1 | 0 | 44.6214 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6214 | 1 | 0 | 40.8704 | 1 | 0 | 42.0587 | 1 | 0 | 40.6846 | 1 | 0 | 41.6177 | 1 | 0 | 42.8114 | 1 | 0 | 41.1673 | 1 | 0 | 40.0849 | 1 | 0 | 39.73 | 1 | 0 | 43.6953 | 1 | 0 | 43.5745 | 1 | 0 | 40.4776 | 1 | 0 | 39.9572 | 1 | 0 | 39.6142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1713 | 1 | 0 | 40.1711 | 1 | 22.5361 | 17.2858 | 1 | 0 | 34.8338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4039 | 1 | 0 | 34.6416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9094 | 1 | 0 | 33.9094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5268
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.7391 | 10.8068 | 1 | 0 | 37.6705 | 1 | 0 | 37.83 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 41.6053 | 1 | 0 | 42.8095 | 1 | 0 | 41.4161 | 1 | 0 | 42.3635 | 1 | 0 | 43.5657 | 1 | 0 | 41.9065 | 1 | 0 | 40.8168 | 1 | 0 | 40.4676 | 1 | 0 | 43.6503 | 1 | 0 | 44.3294 | 1 | 0 | 41.2178 | 1 | 0 | 40.6953 | 1 | 0 | 40.3501 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.8935 | 1 | 0 | 40.8933 | 1 | 0 | 33.844 | 1 | 31.9124 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 29.8401 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.9677
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.1879 | 0 | 1 | 0 | 17.662 | 1 | 9.28 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.5174 | 1 | 0 | 16.5952 | 1 | 0 | 17.6682 | 1 | 0 | 16.941 | 1 | 9.3173 | 16.0334 | 1 | 0 | 17.2874 | 1 | 0 | 13.6347 | 1 | 0 | 13.8529 | 1 | 0 | 17.9443 | 1 | 0 | 17.5733 | 1 | 0 | 13.8168 | 1 | 0 | 13.7997 | 1 | 0 | 13.746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.1879 | 0 | 1 | 0 | 17.662 | 1 | 9.28 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.5174 | 1 | 0 | 16.5952 | 1 | 0 | 17.6682 | 1 | 0 | 16.941 | 1 | 9.3173 | 16.0334 | 1 | 0 | 17.2874 | 1 | 0 | 13.6347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 11.2625 | 1 | 0 | 11.2622 | 1 | 0 | 11.2623 | 1 | 0 | 19.5162 | 1 | 0 | 18.5753 | 1 | 0 | 19.6602 | 1 | 0 | 18.8989 | 1 | 0 | 17.9771 | 1 | 0 | 19.2631 | 1 | 0 | 15.2473 | 1 | 0 | 14.8751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4367 | 1 | 0 | 14.5664 | 1 | 0 | 15.4416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 11.2625 | 1 | 0 | 11.2622 | 1 | 0 | 11.2623 | 1 | 0 | 19.5162 | 1 | 0 | 18.5753 | 1 | 0 | 19.6602 | 1 | 0 | 18.8989 | 1 | 0 | 17.9771 | 1 | 0 | 19.2631 | 1 | 0 | 15.2473 | 1 | 0 | 14.8751 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4367 | 1 | 0 | 14.5664 | 1 | 0 | 15.4416 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [73 empty] | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones. |  |  | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones. |  |  | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones. |  |  | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones. |  |  | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones. |  |  | La C.H. Matucana no puede regular por problemas en sus comunicaciones.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 26 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/10/2025 | 00:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 01:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 01:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 02:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 02:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 03:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 03:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 04:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 04:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 05:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 05:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 06:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 06:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 07:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 07:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 08:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 08:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 09:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 09:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 10:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 10:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 11:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 11:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 12:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 12:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 13:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 13:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 14:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 14:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 15:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 15:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 16:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 16:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 17:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 17:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 18:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 18:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 19:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 19:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 20:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 20:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 21:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 21:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 22:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 22:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 23:00 | 0 | 0
26/10/2025 | 23:30 | 0 | 0
26/10/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 26 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CCTT Agrolmos, Caña Brava, Tablazo y Tallanca así como de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 26 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe