## EVENTOS
jueves, 30 de Octubre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | EL BROCAL .S.A. | PLANTA OXIDOS I - PARAGSHA II | LINEA DE TRANSMISION | L-1709 | 30/10/2025 08:33:00 | 30/10/2025 09:06:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1709 (PARAGSHA II - ÓXIDOS CERRO) DE 138 kV POR FALLA |  | SI | 138
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | COBRIZA I - COBRIZA II | LINEA DE TRANSMISION | L-6602 | 30/10/2025 16:55:00 | 30/10/2025 16:56:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6602 (COBRIZA I - COBRIZA II) DE 69 KV |  | SI | 0

## RESTRIC_OPE
jueves, 30 de Octubre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.1 m3/s correspondiente al mes de octubre.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
30/10/2025 | 00:00 | 24:00 | UNACEM PERU S.A. | S.E. CONDORCOCHA | TRAFO3D | T-3 138/44 kV | De acuerdo con lo comunicado UNACEM mediante el informe INF_00142-2025, la transformador T3 de la SE Condorcocha esta limitado al 50% de su capacidad.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/10/2025 12:36 | 31/10/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/10/2025 07:21 | 30/10/2025 18:08 | Mejoramiento de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 30/10/2025 08:20 | 30/10/2025 16:10 | Mantenimiento de pedestales | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 30/10/2025 07:54 | 30/10/2025 17:18 | Inspeccion anual de linea | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 30/10/2025 07:54 | 30/10/2025 17:18 | Inspeccion anual de linea | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | SS.EE. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV DESHABILITADO A ESPERA DE VERIFICACION DE OPERACION Y CIERRE DE CIRCUITOS DE DISPARO, LUEGO DE INCORPORACION DE NUEVA BAHIA DE LA EMPRESA ACCIONA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24127 | T
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C. | ALIPIO ROSALES | TR-2306 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Pruebas previas a su integracion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26657 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 30/10/2025 07:00 | 30/10/2025 16:30 | Pruebas punto a punto en SCADA UNAY de la SET Tierras Nuevas y Pampa Pa?ala. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24317 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 30/10/2025 07:24 | 30/10/2025 13:19 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI VI - CONVERTIDOR | L-3000 | 30/10/2025 07:32 | 30/10/2025 13:44 | Mantenimiento de T029, T30, T31, T32, T33 y T34, LT 3000-3001, Charcani VI - Chilina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10824 | T
EGASA | CHARCANI VI - CONVERTIDOR | L-3001 | 30/10/2025 07:32 | 30/10/2025 13:44 | Mantenimiento de T029, T30, T31, T32, T33 y T34, LT 3000-3001, Charcani VI - Chilina. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1289 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 16:45 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva) Se declara disponible a las 16:42 h | 23 | P | F/S | N | CORR. | 19961 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/10/2025 07:00 | 30/10/2025 15:00 | Pruebas electricas al transformador | 23 | P | F/S | N | PRUEBA | 19961 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 30/10/2025 16:45 | 31/10/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 16:45 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 30/10/2025 16:45 | 31/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible para que el Transformador TR1 (Reserva) este en vacio. | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA - CT INDEPENDENCIA | L-6612 | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 16:45 | Fuera de servicio debido al mantenimiento correctivo del Transformador PAUWELS - TR1 (Reserva). Se declara disponible a las 16:42 h. | 23 | P | F/S | N | OTROS | 13187 | T
EL BROCAL .S.A. | CINCO MANANTIALES - PLANTA OXIDOS I | L-1708 | 30/10/2025 05:05 | 30/10/2025 14:32 | Indisponibilidad Linea L-1708 (Cinco manantiales - planta oxidos)por mantenimiento a solicitud de minera Brocal propietaria de la Linea, se realizo dentro del plazo programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14025 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la C.H. Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 30/10/2025 16:43 | 30/10/2025 16:48 | Desconexion de L-1394 a solicitud de Southern, para cerrar el seccionador 734 en la subestacion Mill Site. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17785 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES. SE TENDRA UNA REDUCCION DE GENERACION EN APROX. 20.8 MW DEBIDO A LA REPARACION A REALIZAR. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-TV10 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13605 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | COMP-BESS-8DEAGOSTO | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 17:10 | MANTENIMIENTO SISTEMA BESS (NO INDISPONE A LAS UNIDADES DE GENERACION). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24531 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - MOTIL | L-1115 | 30/10/2025 06:00 | 30/10/2025 14:00 | HIDROLAVADO DE AISLADORES EN LINEA L-1115, Estructuras E13 a E34 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 726 | T
ISA PERU | CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | L-2259 | 30/10/2025 08:05 | 30/10/2025 16:32 | CAMBIO DE CADENAS DE AISLADORES. EN SE. OROYA NUEVA SE TRABAJARA CON CELDAS DEL ANILLO DE 220KV CORRESPONDIENTES A ESTA LINEA EN POSICION CERRADAS. (R0121616) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9060 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 30/10/2025 08:40 | 30/10/2025 11:42 | REPARACION Y RECARGAS DE FUGA DE GAS SF6 IN-2484. (R0122787) - DURANTE ESTA INDISPONIBILIDAD LAS CELDAS DE LA L-2259 DEBEN PERMANECER CERRADAS. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10157 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Solicitud al Centro de Control Kallpa (Sunny I) para cambio de barra B a barra A , para desenergizacion de extension de barra B (IN 2248) San Jose hasta las 18:00h del 31 de octubre | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:00 | Revision del sistema de comunicacion del AGC de la CT. Kallpa. Durante este periodo la CT Kallpa no podra brindar el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Unidad indisponible por correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | POR CONDICIONES OPERATIVAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/10/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 15:48 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF002 POR MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES LADO 500KV ATXF002 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220 kV | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18799 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220 kV | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18800 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 30/10/2025 05:48 | 30/10/2025 17:53 | VERIFICACION DE MONITOREO EN EL SISTEMA CEMS TG8. SE SOLICITA 12 HRS A CARGA BASE. | 190 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 30/10/2025 08:10 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/10/2025 06:13 | 31/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 30/10/2025 00:19 | 31/10/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - BARSI | L-2316 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | ENERGIZADO POR PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PREVIO A SU INTEGRACION. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24831 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 30/10/2025 04:00 | 30/10/2025 17:00 | POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN TRANSFORMADOR TR-1 220/60 kV SET MIRADOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | TR-1 | 30/10/2025 04:00 | 30/10/2025 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13651 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 220 kV | 30/10/2025 09:09 | 30/10/2025 14:40 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA EN GRAPA FASE T CON DELTA 24.3°C. (R0122649) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 889 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2202 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111943) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1145 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-A | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 15:30 | CORRECTIVO REPARACION MANDOS DE SECCIONADOR SA-2539. REQUIERE BARRA A CHIMBOTE 1 220KV F/S Y IN-2202 F/S. (R0122897) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 356 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 30/10/2025 08:55 | 30/10/2025 20:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2372 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2551 FASE T DE LA CL-T4-261 LADO 220KV INDISPONIBLE POR PRESENTAR MECANISMO DE TRANSMISION DESPRENDIDO. DEBIDO A ELLO PARA INDISPONER LA BARRA B 220KV SE REQUIERE DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T4-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2219 | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 16:00 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6 BRIDA (T), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121033) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 474 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 17.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-SVC1 | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 17:00 | REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL POR FALLA . SE REQUIERE 5 MANIOBRAS DE INTENTO DE ENERGIZACION. (R0122830) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 631 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 30/10/2025 07:16 | 30/10/2025 10:04 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1257 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - PLAZA TOQUEPALA | L-1395 | 30/10/2025 10:19 | 30/10/2025 16:25 | Lavado de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17760 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - TOQUEPALA | L-1388 | 30/10/2025 07:15 | 30/10/2025 10:02 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10725 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT2 | 30/10/2025 07:12 | 30/10/2025 10:10 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8782 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | HCB-752 | 30/10/2025 07:13 | 30/10/2025 10:06 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9557 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | OCB-750 | 30/10/2025 07:15 | 30/10/2025 10:02 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1454 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | HCB-753 | 30/10/2025 07:16 | 30/10/2025 10:04 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9558 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT1 | 30/10/2025 10:11 | 30/10/2025 16:31 | Lavado y limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1625 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | OCB-751 | 30/10/2025 10:20 | 30/10/2025 16:25 | Lavado y limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1467 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE (TOQUEPALA) | TT3P | 30/10/2025 16:32 | 30/10/2025 16:56 | Requerimiento de maniobra para cierre de seccionador DS-734 y normalizacion de la SE Millsite. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8783 | T
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK - MILL SITE | L-1386/2 | 30/10/2025 07:13 | 30/10/2025 10:07 | MANTENIMEINTO CORRECTIVO EN CS742 EN S.E. MILLSITE | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1258 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G3 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G3 + Mantenimiento Sistema de Control UG3 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 45 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, verificacion del estado de las estructuras y faja de servidumbre. NO requiere de corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento Preventivo de limpieza y reparacion de trinchos en la T126, no requiere de corte de energia la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA A_220kV | 30/10/2025 10:20 | 30/10/2025 14:00 | BARRA A Y B 220 KV EN SERVICIO: SE REQUIERE TODOS LOS EQUIPOS DE 220 KV CONECTADOS A BARRA B PARA REALIZAR TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0114487) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15065 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA B_220kV | 30/10/2025 10:20 | 30/10/2025 14:00 | BARRA A Y B 220 KV EN SERVICIO: SE REQUIERE TODOS LOS EQUIPOS DE 220 KV CONECTADOS A BARRA B PARA REALIZAR TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0114487) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15066 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | R-23 | 30/10/2025 10:20 | 30/10/2025 14:00 | EN SERVICIO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0114487) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15067 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | SS.EE. | 30/10/2025 10:20 | 30/10/2025 14:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION, SE REQUIERE TODAS LAS CELDAS CONECTADAS EN BARRA B CON REACTOR R-23 EN SERVICIO. (R0114487) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15033 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE EL SECCIONADOR DE LINEA SL-9163 PARA LA APERTURA. CL-2315 EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV 87B BLOQUEADO. SUBESTACION EN SERVICIO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122234) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-T132-261_220 kV | 30/10/2025 10:57 | 30/10/2025 11:35 | Revision de rele T60 GE. Celda en servicio con riesgo de disparo. Previamente como medida seguridad: Se abriran links de disparo de MergintUNit asociada a sistema B(Bloqueo 87B) (R0122919) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 23026 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | SS.EE. | 30/10/2025 07:30 | 30/10/2025 17:00 | POA CIBERSEGURIDAD OT, INSTALAR FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122674) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23337 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 30/10/2025 08:30 | 30/10/2025 10:00 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES SE COTARUSE DESDE XL11 HACIA EL XL13 DEBIDO A LOS TRABAJOS POA DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 30/10/2025 13:12 | 31/10/2025 00:00 | POA DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11 POR PRESENTAR ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS SO2 Y PRESENTAR MALAS OPERACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 30/11/2025. LA L-2051 MANTARO - COTARUSE SE MANTIENE EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | S.E. | 30/10/2025 08:00 | 30/10/2025 17:00 | REF: CONFIGURACION DE RELES SIPROTEC 5 Y ABB PARA INTEGRACION A RED PRP. ACTIVIDAD EN SERVICIO. (R0122859) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 12907 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 30/10/2025 09:15 | 30/10/2025 16:08 | POA CIBERSEGURIDAD, INSTALAR EQUIPO FIREWALL RUGGED 70F Y EQUIPO SONDA. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0122547) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
jueves, 30 de Octubre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 30 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/10/2025 | 00:30 | 206.8 | 633.9 | 217.8 |  |  | 90.8 | 223 |  |  | 184.5 | 184.4 | 185 | 276.1 |  |  | 373.1 | 10.4 |  |  |  |  | 169.8 | 7.1 | 5.5 |  | 6.9 | 12.5 | 63.4 |  |  |  |  | 110.6 | 109.6 |  |  |  | 6.5 | 305.5 | 54.3 | 151.7 | 38.3 | 18.2 | 18.8 | 92.4 |  |  |  | 109.7 | 5.8 | 8.4 | 35.7 | 39.9 | 2 | 12.2 | 74.4 |  |  | 86.5 |  |  | 47.4 |  |  |  | 111.8 | 0 | 174.5 | 200 | 182.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 172.1 | 81.6 | 65.3 | 45.4 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.5 | 0 | 67.4 | 0 | 9.7 | 0 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 48.3 | 0 | 3.2 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 13.6 | 8.6 | 13.6 | 19.3 | 18.1 | 19.6 | 52.2 | 0 | 23.2 | 44.2 | 1.9 | 0.2 | 15.2 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.3 | 19.5 | 9 | 27.5 | 34.3 | 15 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 6782.1 | 22.8 | 7.984 | 6.031 | 13.2 | 27.2259 | 9.4363 | 4.9 | 0 | 91.5772
30/10/2025 | 01:00 | 201.1 | 624.7 | 217.2 |  |  | 88.5 | 221.4 |  |  | 184.9 | 184.3 | 184.1 | 275.5 |  |  | 364.4 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 9 | 6.4 |  | 6.9 | 11.9 | 61.7 |  |  |  |  | 109.8 | 118.8 |  |  |  | 6.4 | 304.9 | 54.1 | 148.7 | 37.4 | 18 | 18.8 | 89.1 |  |  |  | 106.5 | 5.8 | 8.3 | 22.1 | 38.6 | 2 | 11.6 | 70.8 |  |  | 84.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 110.1 | 0 | 174.5 | 200 | 182.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 106.3 | 70.3 | 60.9 | 45.2 | 29.3 |  |  |  | 146.8 | 147.3 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.3 | 103.6 | 0 | 63.4 | 0 | 10.1 | 0 | 20 | 20.6 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 18.8 | 33.4 | 0 | 3.1 | 20 | 1.9 | 0.4 | 13.6 | 8.6 | 13.1 | 19.1 | 17.9 | 20.5 | 48.7 | 0 | 21.7 | 40.4 | 1.9 | 0.3 | 18.3 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.2 | 8.2 | 27.6 | 34.5 | 14.8 | 21.3 | 8.2 | 11.2 | 6617.4 | 23.1 | 7.982 | 6.032 | 13.2 | 27.2875 | 9.4368 | 4.9 | 0 | 91.9383
30/10/2025 | 01:30 | 201.4 | 633.1 | 217.3 |  |  | 89.5 | 220.6 |  |  | 153.1 | 153.4 | 153.4 | 247.8 |  |  | 376.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 11.9 | 63.4 |  |  |  |  | 110.7 | 121.9 |  |  |  | 6.5 | 304.9 | 54.3 | 150.5 | 38 | 18.2 | 18.8 | 92.1 |  |  |  | 107.4 | 5.9 | 8.1 | 34.8 | 39.3 | 2 | 11.8 | 73.4 |  |  | 85.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 111 | 0 | 174 | 200 | 184.1 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 136.7 | 71.8 | 61.7 | 45.3 | 29.8 |  |  |  | 146.5 | 147.3 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.5 | 0 | 76.8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.2 | 32 | 0 | 3.2 | 20.1 | 1.9 | 0.4 | 13.6 | 8.6 | 13.5 | 19.2 | 18.2 | 21.6 | 45.8 | 0 | 15.7 | 24.2 | 0.9 | 0.2 | 20.8 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 0.3 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.4 | 8.3 | 27 | 33.9 | 14.5 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 6573.1 | 22.5 | 7.983 | 6.033 | 13.2 | 27.3222 | 9.437 | 5 | 0 | 91.4751
30/10/2025 | 02:00 | 202.1 | 635.9 | 217.2 |  |  | 90.1 | 220.3 |  |  | 141 | 140.3 | 140.3 | 228.2 |  |  | 381.9 | 10.4 |  |  |  |  | 169.6 | 7.6 | 6.2 |  | 6.9 | 11.8 | 63.9 |  |  |  |  | 110.7 | 91.8 |  |  |  | 6.5 | 305 | 54.3 | 151.4 | 34.1 | 18.2 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 108.7 | 5.9 | 8.1 | 33.4 | 39.6 | 2 | 11.9 | 73.9 |  |  | 86.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 111.3 | 0 | 174.2 | 200 | 181.3 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 132.4 | 73.3 | 62.8 | 45.3 | 30 |  |  |  | 146.5 | 147.5 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103.6 | 0 | 76.3 | 0 | 11.1 | 0 | 19.9 | 20.7 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4 |  | 20 | 19 | 3.6 | 18.4 | 0 | 0 | 17.3 | 33.6 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 14.8 | 8.6 | 13.7 | 19.3 | 18.3 | 16.9 | 52.3 | 0 | 12.6 | 23.4 | 0.8 | 0 | 20.8 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.5 | 9.1 | 27.4 | 34.3 | 15 | 21.3 | 9.2 | 11.2 | 6489.5 | 22.4 | 7.984 | 6.032 | 13.2 | 27.2553 | 9.4374 | 4.9 | 0 | 91.2087
30/10/2025 | 02:30 | 202.7 | 627.3 | 217.2 |  |  | 89.6 | 219.3 |  |  | 117.5 | 116.6 | 117.2 | 223 |  |  | 370.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 6.5 | 6 |  | 6.9 | 11.8 | 62.5 |  |  |  |  | 110.3 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 303.8 | 54.3 | 150.8 | 35.4 | 18.2 | 18.8 | 90.4 |  |  |  | 107.8 | 5.8 | 8.3 | 22 | 39.1 | 2 | 11.8 | 71.2 |  |  | 85.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 110.8 | 0 | 174 | 200 | 182.8 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 89.4 | 104.9 | 62.4 | 45.4 | 29.7 |  |  |  | 146.2 | 147.2 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 216 | 103.6 | 0 | 53.7 | 0 | 11.2 | 0 | 19.9 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.7 | 26.5 | 0 | 3 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.7 | 8.7 | 15.2 | 19.1 | 17.9 | 21 | 51.9 | 0 | 14.7 | 28.7 | 0.8 | 0.1 | 20.8 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.3 | 9.1 | 27.3 | 34.1 | 14.9 | 21.3 | 7.6 | 11.1 | 6329.1 | 22.4 | 7.983 | 6.032 | 13.2 | 27.2644 | 9.4375 | 5 | 0 | 91.3168
30/10/2025 | 03:00 | 206.6 | 634.8 | 217.3 |  |  | 91.3 | 217.9 |  |  | 125.3 | 125.1 | 125 | 227.6 |  |  | 375 | 10.4 |  |  |  |  | 169.5 | 7.4 | 6.2 |  | 6.9 | 11.8 | 63.6 |  |  |  |  | 110.6 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 304.3 | 54.3 | 152.3 | 36.8 | 18.2 | 18.8 | 94.3 |  |  |  | 109.7 | 5.8 | 8.1 | 28.1 | 40 | 2 | 12.2 | 75.8 |  |  | 86.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 111.7 | 0 | 173.1 | 200 | 182.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 137.5 | 107.5 | 63.3 | 45.3 | 30.3 |  |  |  | 145.9 | 146.6 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 103.6 | 0 | 42.4 | 0 | 9.8 | 0 | 19.9 | 20.9 | 10 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.3 |  | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 15.5 | 25.4 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.6 | 8.8 | 15.6 | 19.3 | 17.8 | 21.4 | 47.6 | 0 | 19.8 | 44.6 | 0.9 | 0.1 | 20.8 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.3 | 9.5 | 26.9 | 33.6 | 15.7 | 21.3 | 7.8 | 11.1 | 6462 | 22.1 | 7.982 | 6.032 | 13.2 | 27.2687 | 9.4377 | 4.9 | 0 | 90.9203
30/10/2025 | 03:30 | 204.5 | 633.2 | 217.2 |  |  | 90 | 213.3 |  |  | 117.1 | 116.9 | 116.8 | 216 |  |  | 375.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 6.9 | 5.2 |  | 6.9 | 11.8 | 63.4 |  |  |  |  | 110.7 | 91.7 |  |  |  | 6.4 | 303.6 | 54.3 | 150.7 | 36.4 | 18.2 | 18.8 | 88.6 |  |  |  | 108.5 | 5.8 | 8.2 | 25.4 | 39.4 | 2 | 12 | 73.2 |  |  | 85.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 111.3 | 0 | 173 | 200 | 181.6 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 109.5 | 94.5 | 62.7 | 45.4 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146.3 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 216 | 103.5 | 0 | 62.9 | 0 | 10.8 | 0 | 20 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.7 | 42 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.5 | 8.8 | 15.1 | 20.2 | 17.9 | 21.2 | 43.2 | 0 | 32.8 | 65.6 | 1.7 | 0.4 | 20.8 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.4 | 9.1 | 28 | 34.9 | 15.7 | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 6430.9 | 22.1 | 7.982 | 6.033 | 13.2 | 27.2511 | 9.4379 | 4.9 | 0 | 90.904
30/10/2025 | 04:00 | 200.2 | 626.4 | 217.2 |  |  | 90.5 | 210.9 |  |  | 125.7 | 126.6 | 126.8 | 224.3 |  |  | 290.2 | 10.2 |  |  |  |  | 160.6 | 6.3 | 5.1 |  | 6.9 | 11.8 | 63.4 |  |  |  |  | 109.1 | 91.9 |  |  |  | 6.5 | 301.1 | 54.3 | 149.4 | 36.4 | 18.2 | 18.8 | 91 |  |  |  | 108.3 | 5.8 | 8.1 | 24.4 | 39 | 2 | 11.9 | 69.3 |  |  | 84.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 107.9 | 10.9 | 175.6 | 200 | 182.1 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 102.8 | 93.7 | 60.4 | 44.6 | 29.6 |  |  |  | 147.6 | 148 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 103.6 | 0 | 81.3 | 0 | 12.1 | 0 | 20 | 20.3 | 10.1 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 18.4 | 57.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.3 | 8.8 | 14.8 | 20.1 | 18 | 19.8 | 31 | 0 | 30.1 | 61.4 | 1.7 | 1.5 | 20.8 | 8.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.3 | 19.4 | 9.2 | 27.8 | 34.8 | 15.1 | 21.4 | 6.1 | 11.2 | 6376.1 | 22.1 | 7.981 | 6.034 | 13.2 | 27.2405 | 9.4379 | 5 | 0 | 90.9934
30/10/2025 | 04:30 | 204.6 | 633.3 | 217.3 |  |  | 90 | 214.5 |  |  | 116 | 115.5 | 115.9 | 210.5 |  |  | 376.7 | 10.4 |  |  |  |  | 169.4 | 8 | 5.2 |  | 6.9 | 11.9 | 61.9 |  |  |  |  | 110.5 | 91.2 |  |  |  | 6.5 | 304.5 | 54.3 | 152.4 | 35.8 | 18.2 | 18.8 | 92.8 |  |  |  | 109.6 | 5.8 | 8.2 | 24 | 39.7 | 2 | 12 | 74.1 |  |  | 85.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 111.2 | 12.5 | 173.4 | 200 | 181.6 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 101 | 91.7 | 63 | 45.4 | 30.4 |  |  |  | 145.3 | 146.2 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 103.7 | 0 | 80.2 | 0 | 14.1 | 0 | 20.1 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.3 |  | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 52.2 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.1 | 8.8 | 14.6 | 20.2 | 17.9 | 18 | 32.5 | 0 | 27.8 | 52.5 | 2.7 | 0.6 | 20.8 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3 | 13.6 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.3 | 8.9 | 27.7 | 34.7 | 14.8 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 6461.1 | 22.1 | 7.979 | 6.033 | 13.2 | 27.2889 | 9.4379 | 4.9 | 0 | 90.9388
30/10/2025 | 05:00 | 204.2 | 635.8 | 217.6 |  |  | 90.4 | 214.5 |  |  | 108.8 | 108.9 | 109.8 | 215.1 |  |  | 377.1 | 10.4 |  |  |  |  | 169.6 | 8.1 | 5.2 |  | 6.9 | 11.9 | 63.2 |  |  |  |  | 110.8 | 91.1 |  |  |  | 6.5 | 305.9 | 54.3 | 152.5 | 36.8 | 18.2 | 18.8 | 94.6 |  |  |  | 109 | 5.8 | 8.1 | 21.7 | 42.1 | 2 | 12 | 75.5 |  |  | 85.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 111.7 | 15.5 | 175 | 200 | 182.1 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 96.2 | 70.6 | 63.4 | 45.4 | 30.4 |  |  |  | 147.2 | 147.9 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 216.4 | 103.7 | 0 | 76.8 | 0 | 14.7 | 0 | 20.1 | 20.9 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.3 |  | 20 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 19.6 | 54.8 | 0 | 3.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 15.2 | 8.8 | 13.2 | 20.4 | 17.8 | 17.5 | 32 | 0 | 27.7 | 44.4 | 1.4 | 0 | 20.1 | 8.2 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.6 | 20.6 | 0 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.3 | 9.5 | 27.9 | 34.8 | 15 | 21.3 | 9.3 | 11.2 | 6450.8 | 22.1 | 7.98 | 6.034 | 13.2 | 27.3807 | 9.4378 | 4.9 | 0 | 91.0326
30/10/2025 | 05:30 | 204.2 | 630.2 | 217.6 |  |  | 89.8 | 210.8 |  |  | 136.1 | 136.5 | 136.7 | 236.5 |  |  | 375.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 7.7 | 6.2 |  | 6.9 | 11.9 | 63.1 |  |  |  |  | 110.6 | 91.8 |  |  |  | 6.4 | 355.3 | 54.3 | 151 | 36 | 18.2 | 18.8 | 90.3 |  |  |  | 108.2 | 5.8 | 8.1 | 34.9 | 41.3 | 2 | 11.9 | 72.1 |  |  | 22 |  |  | 47.5 |  |  |  | 111.1 | 29.7 | 174.4 | 200 | 182.8 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 147.8 | 73.1 | 65.7 | 45.4 | 30.2 |  |  |  | 146.7 | 147.6 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.3 | 103.6 | 0 | 76.6 | 2.9 | 14.4 | 0 | 19.8 | 20.7 | 9.8 | 5.5 | 6.7 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 2.9 | 4.3 | 14.4 | 51.5 | 0.2 | 3.1 | 19.2 | 1.9 | 0.4 | 16.3 | 8.8 | 12.4 | 20.1 | 17.8 | 18.8 | 24.6 | 1.5 | 30.3 | 43.3 | 0.9 | 0.4 | 19.2 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 10.5 | 0 | 6.5 | 0.6 | 25.5 | 17 | 5.8 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.3 | 19.4 | 8.8 | 27.9 | 34.8 | 14.7 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 6613 | 22.1 | 7.983 | 6.034 | 13.2 | 27.3865 | 9.4378 | 4.8 | 0 | 90.9414
30/10/2025 | 06:00 | 206.6 | 635.6 | 217.4 |  |  | 90.8 | 214.2 |  |  | 106.6 | 105.6 | 105.7 | 210.2 |  |  | 357.3 | 10.4 |  |  |  |  | 170.6 | 7.9 | 6.3 |  | 6.9 | 11.9 | 63.1 |  |  |  |  | 110.8 | 83.6 |  |  |  | 6.4 | 354.4 | 54.3 | 152.5 | 38.7 | 18.2 | 18.8 | 90.5 |  |  |  | 109.6 | 5.8 | 8.1 | 20.7 | 42.2 | 2 | 12.2 | 76 |  |  | 23.4 |  |  | 47.7 |  |  |  | 111.7 | 59.7 | 173.7 | 200 | 180.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 72.4 | 62.1 | 66.4 | 45.4 | 30.5 |  |  |  | 146.4 | 147.3 | 149.6 | 97.5 |  |  |  |  | 216.2 | 103.7 | 0 | 77.5 | 25.7 | 12.9 | 0 | 19.9 | 20.9 | 9.9 | 5.5 | 46.8 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 11.1 | 12.6 | 18 | 49.9 | 0.6 | 3.2 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 16.5 | 8.8 | 13.9 | 20.3 | 17.8 | 20.7 | 16.9 | 10.9 | 27.4 | 38.6 | 2.2 | 0.5 | 20.2 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 71.2 | 0.9 | 47.3 | 0.6 | 26.7 | 21.5 | 40.2 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 6.3 | 19.3 | 7.9 | 28 | 34.8 | 14.5 | 21.3 | 8.9 | 11.1 | 6734 | 22.1 | 7.984 | 6.033 | 13.2 | 27.3614 | 9.4375 | 4.9 | 0 | 91.0158
30/10/2025 | 06:30 | 201.7 | 627.3 | 217 |  |  | 89 | 211 |  |  | 129.1 | 129 | 129.1 | 225.9 |  |  | 163.6 | 10.4 |  |  |  |  | 159.1 | 7 | 5.7 |  | 6.9 | 11.8 | 63.6 |  |  |  |  | 110 | 41.3 |  |  |  | 6.4 | 354.7 | 54.3 | 150.3 | 37.5 | 18.2 | 18.8 | 91.3 |  |  |  | 107.9 | 5.8 | 8.3 | 11.5 | 41.1 | 2 | 11.7 | 70.5 |  |  | 20.5 |  |  | 47.6 |  |  |  | 110.4 | 75 | 144.8 | 195.9 | 160.8 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 97.1 | 64.3 | 65.1 | 45.1 | 30 |  |  |  | 103.4 | 101.6 | 121.3 | 191.7 |  |  |  |  | 216.5 | 103.8 | 0.1 | 67.1 | 50.3 | 11.9 | 0 | 20 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 74.7 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 13.7 | 16.7 | 17.2 | 46.6 | 1.5 | 3.3 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 16.2 | 8.7 | 13.2 | 20.2 | 17.8 | 22 | 10.1 | 20.2 | 13.7 | 27.5 | 1.3 | 0.1 | 20.6 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 157.5 | 3.1 | 95.1 | 0.6 | 33.2 | 25.4 | 74.5 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 6.4 | 19.3 | 9.1 | 28.3 | 35.3 | 14.2 | 21.4 | 9.3 | 11.1 | 6696.7 | 22.1 | 7.986 | 6.034 | 13.2 | 27.395 | 9.4374 | 4.9 | 0 | 91.0524
30/10/2025 | 07:00 | 202.5 | 636.6 | 216.8 |  |  | 90.1 | 211.1 |  |  | 130.7 | 130.5 | 130.2 | 218.8 |  |  | 84.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 8 | 5.8 |  | 6.9 | 11.7 | 63.9 |  |  |  |  | 110.7 | 40.8 |  |  |  | 6.4 | 307.4 | 54.3 | 152 | 38.8 | 18.2 | 18.8 | 94.5 |  |  |  | 108.7 | 5.8 | 8 | 29.8 | 41.6 | 2 | 12.2 | 76.5 |  |  | 23.3 |  |  | 0 |  |  |  | 128.5 | 89.5 | 109.4 | 143.2 | 205.5 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 157.4 | 72.7 | 66.5 | 45.4 | 30.5 |  |  |  | 102.5 | 101 | 120.8 | 190.2 |  |  |  |  | 216.6 | 103.8 | 0.1 | 61.8 | 73.8 | 10.5 | 0 | 20 | 20.9 | 9.8 | 5.4 | 186.4 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 14.7 | 18.1 | 13.2 | 39.5 | 3.7 | 3.3 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 15.7 | 8.6 | 13.8 | 20.2 | 17.8 | 21.6 | 8.6 | 33.1 | 11.7 | 23 | 1 | 0.3 | 20.6 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 228 | 5.2 | 132.6 | 0.6 | 19.9 | 14.1 | 96.5 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 5.2 | 6.4 | 19.3 | 9.3 | 27.9 | 34.7 | 14.3 | 21.4 | 7.2 | 11.2 | 6863.4 | 22.1 | 7.99 | 6.032 | 13.2 | 27.4573 | 9.4376 | 4.7 | 0 | 90.917
30/10/2025 | 07:30 | 203.5 | 624.1 | 216.4 |  |  | 89.9 | 210.7 |  |  | 107.4 | 107.4 | 106.7 | 217.6 |  |  | 190.5 | 10.4 |  |  |  |  | 170.3 | 7.1 | 5.1 |  | 6.7 | 11.6 | 62.1 |  |  |  |  | 110.3 | 39.9 |  |  |  | 6.4 | 459.6 | 54.3 | 150.6 | 37.7 | 18 | 18.8 | 89.9 |  |  |  | 108.1 | 5.8 | 8.1 | 19 | 41.4 | 2 | 11.9 | 71.6 |  |  | 21 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 104.4 | 104.3 | 104.4 | 185.6 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 58.6 | 53.1 | 65.6 | 45.3 | 30.2 |  |  |  | 102.4 | 100.5 | 120.9 | 189.6 |  |  |  |  | 216.3 | 103.8 | 0.1 | 66.8 | 80.8 | 9.5 | 0.1 | 20.1 | 20.6 | 9.9 | 5.4 | 201.8 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.4 | 14.2 | 46.2 | 6.1 | 3.3 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 15.4 | 8.6 | 12.9 | 20 | 17.8 | 20.7 | 16.3 | 36.7 | 25.6 | 37.5 | 2.6 | 1.8 | 20.1 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 | 244.4 | 8 | 140 | 0.6 | 9.5 | 7.6 | 103.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 7.5 | 6.2 | 19.3 | 9.3 | 27.5 | 34.4 | 14.8 | 21.4 | 9.4 | 11.1 | 6935.6 | 22.1 | 7.989 | 6.031 | 13.2 | 27.3824 | 9.4376 | 4.7 | 0 | 90.84
30/10/2025 | 08:00 | 203.8 | 630.8 | 215.9 |  |  | 90.2 | 211 |  |  | 108 | 108.1 | 107.3 | 217.2 |  |  | 196.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5.5 |  | 6.7 | 11.7 | 63 |  |  |  |  | 110.6 | 40.8 |  |  |  | 6.4 | 356.7 | 54.3 | 151.4 | 38.1 | 18.2 | 18.8 | 88.2 |  |  |  | 108.7 | 5.8 | 8 | 20.6 | 41.5 | 2 | 12 | 75.4 |  |  | 21.9 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 189.8 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 66.9 | 67.5 | 65.9 | 45.3 | 30.3 |  |  |  | 145.6 | 146.1 | 150.6 | 189.3 |  |  |  |  | 215.8 | 103.6 | 0.5 | 73.7 | 80 | 8 | 0.1 | 19.8 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 196.9 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.3 | 18.7 | 19.1 | 51.1 | 10.9 | 3.3 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 15 | 8.6 | 13.5 | 20.2 | 17.8 | 18.8 | 13.8 | 37.1 | 25.3 | 30.4 | 3.3 | 1.8 | 18.3 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 236.8 | 10.1 | 147.8 | 0.6 | 2.4 | 6.9 | 107 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 10.1 | 6.4 | 19.3 | 8.9 | 27.4 | 34.2 | 14.6 | 21.4 | 9.2 | 11.2 | 6995.7 | 22.3 | 7.993 | 6.032 | 13.2 | 27.2168 | 9.4371 | 4.7 | 0 | 90.8788
30/10/2025 | 08:30 | 204.2 | 633.7 | 216.9 |  |  | 90.3 | 211.7 |  |  | 108.5 | 108.4 | 108.5 | 208.7 |  |  | 200.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 5.8 |  | 6.7 | 10.7 | 63.4 |  |  |  |  | 110.7 | 45 |  |  |  | 6.5 | 355.5 | 54.1 | 152 | 37.2 | 18.2 | 18.8 | 92.3 |  |  |  | 109.6 | 5.8 | 8 | 35.1 | 41.7 | 2 | 12.1 | 77.1 |  |  | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 105.6 | 105.5 | 106.9 | 190.6 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 154.7 | 99.4 | 66.3 | 46.3 | 30.5 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 150.2 | 190 |  |  |  |  | 215.8 | 103.5 | 0.8 | 85.2 | 81 | 10.1 | 0.3 | 19.6 | 20.9 | 9.9 | 5.4 | 201.4 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.6 | 19.2 | 16.6 | 49.4 | 19.3 | 3.3 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 14.1 | 8.5 | 14.3 | 20.2 | 17.7 | 14.2 | 14.1 | 38.5 | 38.8 | 44.7 | 4.3 | 2.6 | 16 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 | 253.1 | 12.4 | 149.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 108.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 11.9 | 6.3 | 19.2 | 9.1 | 27.6 | 34.5 | 15.3 | 21.4 | 6.8 | 11.2 | 7219.6 | 22.8 | 7.994 | 6.032 | 13.2 | 27.1732 | 9.4364 | 4.5 | 0 | 91.1356
30/10/2025 | 09:00 | 202.1 | 632.9 | 216.6 |  |  | 90.2 | 211.3 |  |  | 127.9 | 128.7 | 128.4 | 227 |  |  | 210 | 10.4 |  |  |  |  | 167.5 | 7.1 | 5.8 |  | 6.7 | 9.3 | 63.5 |  |  |  |  | 110.6 | 44.8 |  |  |  | 6.4 | 355.1 | 54.3 | 150.7 | 35.8 | 18.2 | 18.8 | 92 |  |  |  | 107.9 | 5.8 | 8.1 | 35.2 | 41.2 | 2 | 11.8 | 76 |  |  | 22.1 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 | 96.6 | 96.6 | 96.5 | 184.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 99.2 | 96.7 | 66 | 46.2 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 146.6 | 149.6 | 189.3 |  |  |  |  | 215.3 | 103.3 | 0.9 | 87.9 | 80.9 | 8 | 0.3 | 19.8 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 214.1 | 1.2 | 3.5 | 3.9 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 19.4 | 22.1 | 58.2 | 19.5 | 3.3 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 14.1 | 8.4 | 14.7 | 19.6 | 17.8 | 12.1 | 18.9 | 38.9 | 48.9 | 62.2 | 5.5 | 3 | 5.7 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 252.8 | 13.5 | 149.9 | 0.6 | 0 | 6 | 110.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 13.9 | 6.3 | 19.3 | 9.1 | 27.6 | 34.4 | 15.1 | 21.4 | 8.6 | 11.1 | 7258.5 | 23.3 | 7.992 | 6.031 | 13.2 | 26.966 | 9.4362 | 4.6 | 0 | 91.5252
30/10/2025 | 09:30 | 202.9 | 632.7 | 216.8 |  |  | 90.2 | 211.3 |  |  | 128 | 128.2 | 127.7 | 227.5 |  |  | 265.8 | 10.4 |  |  |  |  | 168.2 | 7.3 | 5.8 |  | 6.7 | 9.5 | 63.3 |  |  |  |  | 110.7 | 45.2 |  |  |  | 6.4 | 354.3 | 54.3 | 151.2 | 35.8 | 18.4 | 18.8 | 88.4 |  |  |  | 108.5 | 5.8 | 8.1 | 34.4 | 41.5 | 2 | 12 | 76.6 |  |  | 22.5 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 103 | 103 | 105.2 | 192.8 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 101.2 | 89.4 | 66.2 | 46.1 | 30.4 |  |  |  | 145.7 | 146.6 | 149.8 | 188.4 |  |  |  |  | 214.9 | 102.9 | 1 | 88.8 | 70.3 | 8.3 | 0.3 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 228.7 | 1.2 | 3.5 | 3.9 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 19.3 | 24.2 | 52.7 | 19.8 | 3.3 | 6.6 | 2.5 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 14.7 | 19.7 | 17.8 | 10.2 | 34.2 | 38.7 | 69.8 | 79.5 | 9.6 | 6.7 | 0 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.2 | 251.8 | 15.6 | 144.6 | 0.6 | 0 | 11 | 103.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 6.4 | 19.3 | 9.1 | 27.7 | 34.6 | 15.6 | 21.4 | 8.9 | 10.8 | 7386.1 | 23.6 | 7.994 | 6.03 | 13.2 | 26.8529 | 9.436 | 4.4 | 0 | 91.5129
30/10/2025 | 10:00 | 204.5 | 636.3 | 217.5 |  |  | 90.1 | 209.7 |  |  | 128.1 | 128.6 | 128.7 | 227.2 |  |  | 261.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 5.9 |  | 6.7 | 9.4 | 80.9 |  |  |  |  | 110.8 | 45.1 |  |  |  | 6.4 | 355.6 | 54.3 | 151.3 | 35 | 18.4 | 18.8 | 92.9 |  |  |  | 108.7 | 5.8 | 8.1 | 32.7 | 41.5 | 2 | 12 | 77.8 |  |  | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 109.9 | 109.8 | 107.9 | 198.1 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 78.9 | 97.5 | 66.2 | 46 | 30.4 |  |  |  | 145.4 | 146 | 149.5 | 187.2 |  |  |  |  | 213.9 | 102.3 | 1.1 | 78.8 | 78.2 | 9.2 | 0.4 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.3 | 220.2 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.6 | 19 | 22.2 | 67.6 | 19.6 | 3.3 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 14.8 | 20.2 | 17.8 | 5.2 | 37.5 | 39.7 | 89.6 | 89.7 | 10.1 | 7.7 | 0 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 253 | 17.3 | 150.2 | 0.6 | 5.6 | 31.6 | 108.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 16.7 | 6.3 | 19.3 | 9.4 | 27.5 | 34.4 | 16.5 | 21.4 | 8.6 | 11 | 7491.7 | 23.7 | 7.992 | 6.033 | 13.2 | 26.6461 | 9.4358 | 4.4 | 0 | 91.4069
30/10/2025 | 10:30 | 201.1 | 631.3 | 217.3 |  |  | 88.9 | 206.9 |  |  | 128.7 | 128.8 | 128.8 | 226.6 |  |  | 237.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 5.8 |  | 6.7 | 9.4 | 80 |  |  |  |  | 110.5 | 85.7 |  |  |  | 6.4 | 355.4 | 54.3 | 151 | 34.9 | 18.4 | 18.8 | 87.2 |  |  |  | 108.1 | 5.8 | 5.2 | 28.1 | 41.1 | 2 | 11.8 | 76.4 |  |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126.1 | 108.5 | 108.5 | 108.5 | 195.4 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 87.8 | 85.6 | 65.6 | 46 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 146 | 149.7 | 186.1 |  |  |  |  | 212.9 | 101.7 | 1.2 | 79.4 | 78.3 | 13.3 | 0.5 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 229 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19 | 20.8 | 71 | 19.5 | 3.3 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 14.4 | 20.2 | 17.8 | 2.5 | 61.6 | 39.4 | 103.4 | 94.5 | 14.3 | 12.5 | 0 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 252.9 | 17.5 | 148.1 | 0.6 | 18.1 | 53.2 | 108.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 17.5 | 6.3 | 19.3 | 9.4 | 27.1 | 34 | 16.5 | 21.4 | 7.6 | 11 | 7561.6 | 23.7 | 7.991 | 6.034 | 13.2 | 26.5209 | 9.4356 | 4.4 | 0 | 91.2815
30/10/2025 | 11:00 | 202.1 | 633.1 | 217.1 |  |  | 90.1 | 207.1 |  |  | 128 | 128.3 | 128.4 | 226.9 |  |  | 242.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 5.8 |  | 6.7 | 11.6 | 80.4 |  |  |  |  | 110.8 | 85.4 |  |  |  | 6.4 | 354.4 | 54.3 | 151.4 | 34.7 | 18.4 | 18.8 | 90.8 |  |  |  | 108.4 | 5.9 | 8.2 | 28.5 | 41.3 | 2 | 11.8 | 77.1 |  |  | 38.4 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 106 | 106.1 | 106.3 | 196.2 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 74.8 | 93.5 | 62 | 46.2 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.1 | 149.3 | 186.1 |  |  |  |  | 212.8 | 101.7 | 1.3 | 75.2 | 80.8 | 12.9 | 0.4 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 223.5 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19.1 | 18.5 | 61.7 | 19.7 | 3.3 | 6.9 | 2.4 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 14 | 20.1 | 17.8 | 2.7 | 74 | 37.8 | 102.8 | 97.8 | 11.8 | 11.7 | 0 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.7 | 253 | 18.1 | 151.6 | 0.6 | 44.4 | 84.4 | 113.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 6.3 | 19.3 | 8.7 | 27 | 33.8 | 16 | 21.4 | 9.3 | 11 | 7643.8 | 23.6 | 7.992 | 6.035 | 13.2 | 26.485 | 9.436 | 4.4 | 0 | 91.148
30/10/2025 | 11:30 | 203.7 | 629.7 | 216.2 |  |  | 89.9 | 207.1 |  |  | 127.6 | 127.6 | 127.8 | 226.4 |  |  | 373.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 5.5 |  | 6.7 | 12.1 | 80 |  |  |  |  | 110.5 | 100.7 |  |  |  | 6.4 | 353.9 | 54.3 | 151 | 34.4 | 18.4 | 18.8 | 88.6 |  |  |  | 108.3 | 5.8 | 8.1 | 35.2 | 41.4 | 2 | 11.9 | 76.4 |  |  | 45.7 |  |  | 0 |  |  |  | 126.4 | 90.7 | 90.8 | 92.9 | 178.2 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 118.1 | 89 | 61.9 | 46.1 | 29.9 |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 120.7 | 185.1 |  |  |  |  | 212.7 | 101.6 | 1.3 | 74.6 | 80.9 | 12.7 | 0.5 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 216.5 | 1.2 | 3.5 | 4 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.9 | 19 | 17.8 | 59.9 | 19.8 | 3.3 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 13.8 | 20.1 | 17.7 | 6.3 | 75.6 | 39.1 | 108.3 | 94.3 | 14.3 | 12.2 | 0 | 8.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.8 | 253.6 | 19.1 | 157.7 | 0.6 | 76.5 | 87.4 | 114.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 6.3 | 19.3 | 9.1 | 26.7 | 33.5 | 14.6 | 21.4 | 8.2 | 11 | 7699.1 | 23 | 7.991 | 6.036 | 13.2 | 26.4573 | 9.4361 | 4.3 | 0 | 90.4204
30/10/2025 | 12:00 | 203.6 | 633.1 | 216.3 |  |  | 90 | 207.7 |  |  | 123.3 | 122.4 | 122.5 | 226.9 |  |  | 349.9 | 10.4 |  |  |  |  | 167.8 | 7.5 | 5.5 |  | 6.7 | 12.2 | 80.3 |  |  |  |  | 110.6 | 135.4 |  |  |  | 6.4 | 354.1 | 54.3 | 151.4 | 34 | 18.4 | 18.8 | 90.8 |  |  |  | 108.5 | 5.5 | 8 | 31.2 | 41.8 | 2 | 11.9 | 78 |  |  | 46.2 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 79.3 | 79.3 | 78.9 | 170.2 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 106.8 | 93.5 | 62.1 | 46.2 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.9 | 121.7 | 185.6 |  |  |  |  | 212.3 | 101.8 | 1.3 | 79.9 | 80.9 | 12.4 | 0.2 | 19.6 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 228.6 | 1.2 | 3.5 | 4 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 18.9 | 19 | 66.4 | 19.7 | 3.3 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 14.1 | 8.3 | 14 | 20.2 | 17.7 | 7 | 72.9 | 38.7 | 109.1 | 97.9 | 12.3 | 11.9 | 0 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 252.9 | 19 | 155.8 | 0.6 | 81.5 | 72.2 | 113.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 18.6 | 6.3 | 19.3 | 8.3 | 27.1 | 33.9 | 15 | 21.4 | 8.4 | 11 | 7664.5 | 22.8 | 7.991 | 6.036 | 13.2 | 26.3222 | 9.4364 | 4.3 | 0 | 90.0855
30/10/2025 | 12:30 | 202.7 | 633.2 | 216.7 |  |  | 89.6 | 207.1 |  |  | 131.1 | 131.3 | 131 | 228.5 |  |  | 315.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 5.5 |  | 6.8 | 12.2 | 80.3 |  |  |  |  | 110.8 | 135.5 |  |  |  | 6.5 | 354.3 | 54.3 | 151.4 | 32.6 | 18.4 | 18.8 | 89.4 |  |  |  | 108.2 | 4.8 | 8 | 24.8 | 41.3 | 2 | 11.8 | 77.5 |  |  | 45.8 |  |  | 0 |  |  |  | 126.7 | 73.8 | 73.8 | 73.7 | 157.7 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 107.1 | 91.6 | 63 | 46.2 | 29.4 |  |  |  | 103.3 | 103.4 | 122.2 | 185.4 |  |  |  |  | 212.5 | 101.6 | 1.3 | 86.8 | 80.8 | 11 | 0.5 | 19.5 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 227.2 | 1.2 | 3.5 | 4.3 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 15.5 | 18.7 | 19.8 | 69 | 19.5 | 3.3 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 13.8 | 8.3 | 14 | 20.2 | 17.4 | 7.9 | 68.9 | 39.5 | 107.2 | 99 | 13.7 | 14.8 | 2.7 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.2 | 252.8 | 18.9 | 152.2 | 0.6 | 75.4 | 76.4 | 111.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 18.2 | 6.4 | 19.2 | 8.9 | 27.2 | 34 | 15.7 | 21.3 | 9.1 | 11 | 7618.8 | 22.8 | 7.989 | 6.038 | 13.2 | 26.2513 | 9.4367 | 4.3 | 0 | 90.015
30/10/2025 | 13:00 | 203.6 | 632.6 | 216.2 |  |  | 90.1 | 205.1 |  |  | 127.7 | 127.8 | 128 | 226.7 |  |  | 285.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.6 | 5.5 |  | 6.7 | 12.2 | 80.4 |  |  |  |  | 110.7 | 135.6 |  |  |  | 6.5 | 353 | 54.3 | 151 | 32.7 | 18.2 | 18.8 | 89.5 |  |  |  | 108.4 | 5.3 | 8 | 23.4 | 41.5 | 2 | 12 | 78.1 |  |  | 46 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 68.4 | 68.2 | 68.6 | 148.5 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 67.8 | 83.3 | 63.2 | 47.8 | 29.6 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 121.8 | 184.5 |  |  |  |  | 211.1 | 100.5 | 1.2 | 100.3 | 80.8 | 12.4 | 0.4 | 19.4 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 227.7 | 1.2 | 3.5 | 4.3 |  | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.5 | 18.9 | 22.4 | 74.6 | 19.7 | 3.3 | 10.3 | 2.3 | 0.4 | 13.5 | 8.1 | 14 | 20.1 | 17.1 | 7.7 | 64.9 | 39.7 | 99.6 | 95.3 | 13.3 | 11.5 | 18 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 252.9 | 18.5 | 154.5 | 0.6 | 92.3 | 88.7 | 112.9 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 17.6 | 6.3 | 19.1 | 9 | 27 | 33.8 | 0 | 21.3 | 7.8 | 11 | 7531.4 | 22.5 | 7.99 | 6.038 | 13.2 | 26.2062 | 9.4371 | 4.3 | 0 | 89.6713
30/10/2025 | 13:30 | 203.8 | 633.1 | 214.3 |  |  | 90.4 | 204.7 |  |  | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 211.9 |  |  | 306.1 | 10.4 |  |  |  |  | 162.9 | 7.7 | 5.6 |  | 6.9 | 12.1 | 80.5 |  |  |  |  | 110.7 | 134.1 |  |  |  | 6.5 | 353.6 | 54.1 | 151.4 | 33.1 | 18.2 | 18.8 | 92.7 |  |  |  | 108.8 | 3.1 | 8.1 | 23.8 | 41.4 | 2 | 12.2 | 78.6 |  |  | 46.2 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 76.3 | 76.4 | 75.9 | 145.7 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 91.3 | 85.4 | 63 | 47.3 | 29.6 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 122.1 | 184.9 |  |  |  |  | 167.4 | 90.1 | 1.2 | 106.8 | 80.8 | 11.8 | 0.4 | 19.7 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 224.8 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 19.8 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.6 | 18.9 | 26.3 | 79.4 | 19.5 | 3.3 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 13.5 | 8.1 | 13.7 | 20.2 | 17 | 7.5 | 58.3 | 39.1 | 110 | 97 | 14.1 | 12.1 | 21 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13 | 253 | 17.3 | 153.7 | 0.6 | 111.4 | 115.4 | 112 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 16.7 | 6.2 | 19 | 9.2 | 27.1 | 34 | 0 | 21.3 | 8 | 11 | 7523.1 | 22.4 | 7.99 | 6.036 | 13.2 | 26.1694 | 9.4373 | 4.4 | 0 | 89.6326
30/10/2025 | 14:00 | 200.6 | 633.3 | 216.8 |  |  | 90 | 205.4 |  |  | 106.5 | 105.7 | 106.3 | 206.2 |  |  | 323.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 12.1 | 80.5 |  |  |  |  | 110.7 | 136 |  |  |  | 6.4 | 354.6 | 54.3 | 150.8 | 33 | 18.3 | 18.8 | 87.7 |  |  |  | 108.6 | 2.9 | 8.1 | 23.1 | 41.1 | 2 | 11.7 | 77 |  |  | 45.8 |  |  | 0 |  |  |  | 126.8 | 77.1 | 77 | 76.4 | 155.9 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 92.7 | 87.9 | 62.9 | 46.2 | 29.4 |  |  |  | 102.5 | 102.5 | 122.4 | 184.1 |  |  |  |  | 137.2 | 78.3 | 1.1 | 109.3 | 80.9 | 12.8 | 0.3 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 5.3 | 222.3 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.5 | 19 | 27.3 | 80 | 19.2 | 3.3 | 10.3 | 2.4 | 0.4 | 13.3 | 8.1 | 13.4 | 19.6 | 17.9 | 8 | 55.1 | 39.5 | 113.8 | 93.4 | 12.9 | 14.1 | 21 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.3 | 253.1 | 15.7 | 154.5 | 0.6 | 131.1 | 131.9 | 111.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 15.3 | 6.3 | 19.4 | 8 | 27 | 33.7 | 0 | 21.3 | 7.7 | 11 | 7538.6 | 21.8 | 6.282 | 6.035 | 13.2 | 26.2525 | 9.4374 | 4.3 | 0 | 87.3069
30/10/2025 | 14:30 | 200.2 | 633.7 | 217.7 |  |  | 89.8 | 203.8 |  |  | 106.3 | 106.2 | 106.2 | 206.1 |  |  | 375.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 12.2 | 80.6 |  |  |  |  | 110.4 | 136.1 |  |  |  | 6.5 | 340.7 | 54.3 | 149.3 | 30.6 | 18.3 | 18.8 | 92.2 |  |  |  | 107.4 | 2.9 | 8.3 | 24 | 40.1 | 2 | 11.6 | 77.1 |  |  | 85.6 |  |  | 0 |  |  |  | 110.8 | 93.5 | 93.6 | 92.5 | 178.7 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 116 | 102.7 | 62.8 | 46.2 | 28.5 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 122.3 | 184.2 |  |  |  |  | 137.2 | 78 | 1 | 106.4 | 80.8 | 9.8 | 0.3 | 19.4 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 212.4 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.4 | 18.9 | 29.8 | 82.3 | 18.8 | 3.2 | 12.3 | 2.4 | 0.4 | 13 | 7.9 | 13.4 | 19.2 | 17.2 | 8.2 | 53.7 | 39.1 | 103.9 | 86.5 | 12.9 | 12.8 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 252.8 | 14.1 | 152.5 | 0.6 | 132.3 | 131.7 | 109.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 13.7 | 6.2 | 19.2 | 6.3 | 27.2 | 34 | 0 | 21.3 | 7.7 | 11 | 7665.1 | 21.6 | 7.328 | 6.034 | 13.2 | 26.2352 | 9.4375 | 4.3 | 0 | 88.1346
30/10/2025 | 15:00 | 203.4 | 632.5 | 217.5 |  |  | 89.7 | 203 |  |  | 107.2 | 107.5 | 107.2 | 210.6 |  |  | 375.4 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 5.7 |  | 6.9 | 12.2 | 80.1 |  |  |  |  | 110.7 | 135.6 |  |  |  | 6.5 | 434.2 | 54.3 | 151.4 | 30.9 | 18.2 | 18.8 | 89.7 |  |  |  | 108.6 | 2.8 | 8 | 30.8 | 40.2 | 2 | 11.8 | 76.8 |  |  | 81.3 |  |  | 0 |  |  |  | 110.9 | 93.1 | 93.1 | 92.3 | 173.1 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 109.7 | 89.4 | 62.9 | 46.2 | 28.3 |  |  |  | 103.2 | 102.9 | 122.5 | 185.3 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 | 0.8 | 101.7 | 80.8 | 7 | 0.2 | 19.4 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 210.8 | 1.2 | 3.5 | 3.9 |  | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.5 | 26.4 | 78.7 | 18.2 | 3.3 | 20 | 2.6 | 0.4 | 13 | 7.9 | 13.3 | 19.2 | 16.6 | 7.8 | 58 | 38.3 | 94.2 | 90.4 | 12.6 | 11.3 | 21 | 8.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 253.1 | 12.2 | 148.6 | 0.6 | 132.5 | 127.7 | 107.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 11.9 | 6.4 | 18.9 | 9.2 | 27.3 | 34.1 | 0 | 21.3 | 8.9 | 11 | 7717.6 | 21.5 | 8.003 | 6.034 | 13.2 | 26.2023 | 9.4374 | 4.3 | 0 | 88.6767
30/10/2025 | 15:30 | 202.9 | 635 | 217.9 |  |  | 89.8 | 203.1 |  |  | 126.1 | 125.6 | 126 | 214.2 |  |  | 377.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 12.8 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 136.2 |  |  |  | 6.5 | 380.4 | 54.3 | 151.8 | 31 | 18.2 | 18.8 | 90.2 |  |  |  | 109.2 | 2.4 | 8 | 32.8 | 40.6 | 2 | 12.1 | 79.2 |  |  | 81.5 |  |  | 0 |  |  |  | 111.2 | 95 | 94.8 | 93.5 | 191.3 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 99 | 87 | 63.8 | 46.3 | 28.5 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 122.2 | 185.6 |  |  |  |  | 137.2 | 78.2 | 0.7 | 105.8 | 80.5 | 0 | 0.1 | 19.4 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 190.5 | 1.2 | 3.5 | 3.9 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17.5 | 26.5 | 78.9 | 17.9 | 3.3 | 20.1 | 2.7 | 0.4 | 12.4 | 7.9 | 13.3 | 19.2 | 17.2 | 7.6 | 60.6 | 33.8 | 91.6 | 94.7 | 14.3 | 11.3 | 20.9 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 250.5 | 9.7 | 138 | 0.6 | 132.8 | 125 | 98.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 9.6 | 6.3 | 19.3 | 9 | 27.2 | 34.1 | 0 | 21.3 | 8.2 | 10.4 | 7689.8 | 21.3 | 7.99 | 6.037 | 13.2 | 26.3398 | 9.4376 | 4.3 | 0 | 88.6044
30/10/2025 | 16:00 | 201.1 | 634.6 | 217.6 |  |  | 90.1 | 205.2 |  |  | 136.3 | 136.8 | 136.3 | 231.1 |  |  | 377.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 5.8 |  | 6.9 | 12.8 | 80.7 |  |  |  |  | 110.7 | 135.8 |  |  |  | 6.5 | 419.2 | 54.3 | 151 | 31.2 | 18.2 | 18.8 | 92.3 |  |  |  | 108.3 | 2 | 8.1 | 35.3 | 40 | 2 | 11.7 | 78.5 |  |  | 81.5 |  |  | 0 |  |  |  | 111.2 | 86.8 | 86.7 | 86.4 | 172.8 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 113.1 | 89.2 | 63.7 | 46.3 | 29.3 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 122.1 | 186 |  |  |  |  | 137.1 | 78.3 | 0.5 | 103.7 | 77.2 | 0 | 0.2 | 19.3 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 179.9 | 1.2 | 3.5 | 3.8 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 15.5 | 25.3 | 77.4 | 16.1 | 3.2 | 20 | 2.8 | 0.4 | 12.4 | 7.9 | 13.4 | 19.2 | 17.3 | 6.7 | 59 | 32.7 | 88 | 92.2 | 14.5 | 11.1 | 20.9 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 229.2 | 7.2 | 123.8 | 0.6 | 132.3 | 126.7 | 89.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 6.9 | 6.3 | 19.3 | 9.7 | 27.3 | 34.1 | 0 | 21.3 | 7.8 | 11 | 7670.3 | 21 | 7.996 | 6.036 | 13.2 | 26.3836 | 9.4375 | 4.4 | 0 | 88.453
30/10/2025 | 16:30 | 203 | 632.7 | 216.9 |  |  | 89.9 | 205 |  |  | 139 | 138.9 | 138.9 | 230.5 |  |  | 377.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.4 | 5.7 |  | 6.9 | 12.8 | 80.5 |  |  |  |  | 110.6 | 136.6 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 54.3 | 151 | 30.1 | 18.2 | 18.8 | 90.5 |  |  |  | 108.3 | 3.8 | 7.4 | 13.2 | 39.2 | 2 | 11.7 | 76.8 |  |  | 81.1 |  |  | 0 |  |  |  | 110.9 | 87.3 | 87.2 | 87.3 | 170.9 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 201.1 | 82.8 | 63.5 | 46.1 | 29.6 |  |  |  | 102.5 | 102 | 121.8 | 186.4 |  |  |  |  | 145.4 | 79.6 | 0.3 | 96.9 | 55.2 | 0.6 | 0.1 | 19.5 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 162.3 | 1.2 | 3.5 | 3.6 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 10.3 | 12.4 | 26.3 | 77.5 | 11.7 | 3.2 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 12.6 | 7.9 | 12.4 | 18.3 | 17 | 8.4 | 60.6 | 23.2 | 86.6 | 91.9 | 14.5 | 9.3 | 20.9 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 203.7 | 4.8 | 83.2 | 0.6 | 132.8 | 126.2 | 71.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 6.2 | 19.1 | 9.3 | 26.8 | 33.7 | 0 | 21.3 | 8.9 | 11 | 7618.5 | 21 | 7.996 | 6.036 | 13.2 | 26.3171 | 9.4373 | 4.4 | 0 | 88.3864
30/10/2025 | 17:00 | 204.5 | 635.8 | 217.5 |  |  | 90.1 | 205 |  |  | 139.9 | 139.9 | 140.1 | 230.5 |  |  | 378.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 5.8 |  | 6.9 | 12.7 | 80.8 |  |  |  |  | 110.9 | 136.8 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 54.3 | 151.5 | 29.9 | 18.2 | 18.8 | 90.4 |  |  |  | 109.4 | 6.5 | 7.4 | 32.7 | 39.6 | 2 | 12.1 | 79.4 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 111.3 | 89.7 | 89.7 | 89.8 | 173.9 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 188.9 | 75.8 | 63.9 | 46.2 | 30.2 |  |  |  | 144 | 144.9 | 149.8 | 187.7 |  |  |  |  | 214 | 102.3 | 0.1 | 97.5 | 25.3 | 0.6 | 0.1 | 19.4 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 83.8 | 1.2 | 3.5 | 3.6 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 4.4 | 5 | 23.3 | 75.6 | 4.1 | 3.2 | 20 | 2.9 | 0.4 | 12.6 | 7.9 | 12.8 | 17.1 | 17.3 | 8.4 | 61.4 | 12.9 | 82.3 | 89.9 | 14.8 | 9.1 | 20.9 | 3.8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 111.4 | 2.1 | 52.2 | 0.6 | 132.2 | 134.3 | 48.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 6.4 | 19.3 | 9.3 | 26.8 | 33.5 | 0 | 21.3 | 9.7 | 11 | 7573 | 21.3 | 7.979 | 6.039 | 13.2 | 26.3624 | 9.437 | 4.4 | 0 | 88.7174
30/10/2025 | 17:30 | 205.1 | 635.5 | 217.2 |  |  | 90.4 | 205.3 |  |  | 149 | 149.4 | 149.2 | 235.1 |  |  | 378.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.7 | 5.8 |  | 6.9 | 13 | 80.7 |  |  |  |  | 110.4 | 137.7 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 54.3 | 152.6 | 29.9 | 18.2 | 18.8 | 89.3 |  |  |  | 109.1 | 6.2 | 7.3 | 36 | 38.6 | 2 | 12 | 78.6 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 111.4 | 146.3 | 146.1 | 145.9 | 231.6 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 184.4 | 80.8 | 64.1 | 46.3 | 30.3 |  |  |  | 145.2 | 145.8 | 149.3 | 187.9 |  |  |  |  | 214.2 | 102.8 | 0 | 98.9 | 5.5 | 0 | 0 | 19.1 | 20.8 | 9.9 | 5.4 | 8.5 | 1.2 | 3.5 | 3.4 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 3 | 0.2 | 25 | 79.7 | 0.1 | 2.5 | 20.2 | 3 | 0.4 | 12.6 | 7.9 | 12.7 | 17.1 | 17.9 | 9.9 | 47.2 | 3.1 | 99.1 | 98.4 | 15.9 | 10.2 | 20.9 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 24.9 | 0.5 | 9.4 | 0.6 | 132.4 | 120.5 | 10.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 19.5 | 8.5 | 26.7 | 33.5 | 0 | 21.3 | 7.3 | 9.7 | 7561.4 | 21.5 | 7.973 | 6.041 | 13.2 | 26.4799 | 9.4372 | 4.4 | 0 | 89.0312
30/10/2025 | 18:00 | 204.5 | 631.8 | 217.5 |  |  | 89.6 | 203.5 |  |  | 107.1 | 107.9 | 106.9 | 216.5 |  |  | 373.9 | 10.4 |  |  |  |  | 168.6 | 7.2 | 5.7 |  | 6.9 | 13.5 | 79.1 |  |  |  |  | 110.8 | 196.3 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 54.5 | 151.7 | 29.5 | 18.2 | 18.8 | 91.1 |  |  |  | 108.2 | 5.8 | 7.4 | 21.8 | 38.5 | 2 | 12 | 77.3 |  |  | 94.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 110.8 | 175.1 | 172.6 | 200 | 269.4 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 102 | 67.4 | 63.4 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 214.5 | 102.9 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 3.4 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 27.4 | 81.4 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3 | 0.4 | 12.6 | 7.7 | 12.4 | 16.7 | 17.1 | 10.8 | 40.9 | 0 | 86.9 | 95.2 | 14 | 12 | 20.9 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 132.7 | 125.7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 19.2 | 8.1 | 26.9 | 33.7 | 0 | 21.3 | 7 | 11.1 | 7287.1 | 21.6 | 7.971 | 6.04 | 13.2 | 26.6547 | 9.4373 | 4.4 | 15.7 | 105.0031
30/10/2025 | 18:30 | 202.9 | 636.1 | 217.9 |  |  | 89.9 | 201.7 |  |  | 177.3 | 177 | 177.3 | 258.5 |  |  | 379.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 6.1 |  | 6.9 | 14 | 94.4 |  |  |  |  | 110.8 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 54.3 | 151.4 | 29.8 | 18.2 | 18.8 | 91.5 |  |  |  | 108.7 | 5.9 | 7.3 | 35.1 | 38.6 | 2 | 12 | 78.9 |  |  | 94.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 111.2 | 175.6 | 173.2 | 200 | 270.3 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 179 | 92.7 | 63.8 | 46.3 | 30.2 |  |  |  | 146.3 | 146.8 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215 | 103.2 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.9 | 83.9 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3 | 0.4 | 12.6 | 7.7 | 13.2 | 16.8 | 16 | 8.7 | 33.6 | 0 | 86 | 88.9 | 15.4 | 10.1 | 21 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.9 | 110.9 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 18.8 | 8.7 | 26.9 | 33.8 | 0 | 21.3 | 6.8 | 11.1 | 7682.7 | 21.4 | 7.971 | 6.04 | 13.2 | 26.8405 | 9.437 | 4.6 | 15.9 | 105.3884
30/10/2025 | 19:00 | 203.4 | 632.5 | 217.4 |  |  | 90.1 | 201.3 |  |  | 142.5 | 142.4 | 142.7 | 241.6 |  |  | 376.3 | 10.4 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 6 |  | 6.9 | 14.1 | 125.5 |  |  |  |  | 110.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 54.3 | 151.4 | 30.5 | 18.2 | 18.8 | 90.9 |  |  |  | 108.6 | 5.8 | 7.3 | 29.6 | 38.3 | 2 | 32 | 77.3 |  |  | 94.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 127 | 175.7 | 173.5 | 200 | 271.3 | 15 | [7 empty] | 4.1 | 239.4 | 87.5 | 65.4 | 46.3 | 30 |  |  |  | 145.8 | 146.6 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 215.3 | 103.3 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.2 |  | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28.5 | 84.8 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 12.6 | 7.7 | 13 | 16.9 | 15.6 | 7.7 | 31.1 | 0 | 89 | 95 | 12.8 | 8.4 | 21 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.9 | 105.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 18.6 | 9 | 27 | 33.8 | 0 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 7679.9 | 21.3 | 7.953 | 6.04 | 13.2 | 27.0294 | 9.4367 | 4.6 | 15.8 | 105.3591
30/10/2025 | 19:30 | 202.9 | 635.2 | 217.1 |  |  | 90 | 201.1 |  |  | 145.5 | 144.9 | 145 | 241.4 |  |  | 377.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 14.2 | 125.6 |  |  |  |  | 110.6 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 460.7 | 54.3 | 152.3 | 30.8 | 18.2 | 18.8 | 89.8 |  |  |  | 109.3 | 6.7 | 7.6 | 26.7 | 38.8 | 2 | 32.3 | 79.7 |  |  | 94.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 127.5 | 176.1 | 173.8 | 200 | 272.1 | 40.2 | [7 empty] | 4.1 | 233.8 | 93.4 | 65.7 | 46.3 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 146.8 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215.5 | 103.3 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 4.1 |  | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 26.9 | 80.4 | 0 | 2.6 | 20.2 | 3 | 0.4 | 12.6 | 7.8 | 13.1 | 16.9 | 15.8 | 7.2 | 33.3 | 0 | 84.8 | 95.5 | 11.2 | 7.8 | 21 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.1 | 87.4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 18.7 | 8.7 | 27.4 | 34.2 | 0 | 18.3 | 7.7 | 11.1 | 7679.9 | 21.3 | 7.963 | 6.04 | 13.2 | 27.0967 | 9.4365 | 4.6 | 15.9 | 105.5363
30/10/2025 | 20:00 | 205.4 | 632.4 | 216.9 |  |  | 90.7 | 200.8 |  |  | 140.5 | 140.2 | 140.3 | 236.8 |  |  | 376.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 14.2 | 125.6 |  |  |  |  | 110.7 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 54.3 | 151.6 | 30.3 | 18.2 | 18.8 | 89.6 |  |  |  | 107.8 | 6.7 | 8.2 | 29.9 | 38.7 | 2 | 32 | 77.8 |  |  | 94.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 127.1 | 175.6 | 173.3 | 200 | 270.7 | 39.8 | [7 empty] | 4 | 268 | 88.2 | 65.4 | 46.2 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 146.5 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 215.7 | 103.4 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.8 | 10 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 3.4 |  | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.2 | 81.7 | 0 | 2.6 | 20.2 | 3 | 0.4 | 13 | 7.9 | 13 | 16.9 | 15.8 | 8.3 | 37.7 | 0 | 82 | 94.5 | 10.3 | 4.1 | 20.9 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.3 | 81.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 6.4 | 18.7 | 9.2 | 27.4 | 34.3 | 0 | 16.3 | 9 | 11.1 | 7664.4 | 21.4 | 7.958 | 6.04 | 13.2 | 27.1635 | 9.4364 | 4.7 | 15.8 | 105.6979
30/10/2025 | 20:30 | 203.5 | 634 | 216.9 |  |  | 90 | 198.6 |  |  | 164.1 | 164 | 164.5 | 254.2 |  |  | 376.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 14.2 | 125.7 |  |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 54.3 | 151.4 | 30.1 | 18.2 | 18.8 | 91.4 |  |  |  | 108.8 | 6.7 | 8.8 | 35.3 | 38.5 | 2 | 31.8 | 78.3 |  |  | 94.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 127.2 | 176.3 | 174.1 | 200 | 271.3 | 40 | [7 empty] | 4.1 | 268.3 | 82.5 | 65.5 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 215.8 | 103.5 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 83.5 | 0 | 2.8 | 20.2 | 3 | 0.4 | 13.7 | 8 | 13.1 | 18.3 | 15.9 | 10.3 | 38.4 | 0 | 67.3 | 92.1 | 8.2 | 2.5 | 20.9 | 8.2 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.4 | 49.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.3 | 18.8 | 8.9 | 27.2 | 34.1 | 0 | 16.3 | 9.6 | 11.1 | 7680.8 | 21.5 | 7.983 | 6.04 | 13.2 | 27.2403 | 9.4365 | 4.7 | 15.9 | 105.9997
30/10/2025 | 21:00 | 204.3 | 634.1 | 216.8 |  |  | 90.9 | 200.8 |  |  | 162.1 | 161.8 | 162 | 256.8 |  |  | 375.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 14.2 | 126 |  |  |  |  | 110.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 54.3 | 151.6 | 29.8 | 18.2 | 18.8 | 89.2 |  |  |  | 108.6 | 6.9 | 8.9 | 36 | 38 | 2 | 31.5 | 78.2 |  |  | 94.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 127.3 | 175.9 | 173.7 | 200 | 271.3 | 76 | [7 empty] | 4.3 | 231.7 | 86.8 | 65.6 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.9 | 162 | 0 |  |  |  |  | 215.8 | 103.7 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 19.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 81.5 | 0 | 2.8 | 20.2 | 3 | 0.4 | 15.7 | 8 | 13.1 | 18.2 | 16 | 13.9 | 34.5 | 0 | 60.4 | 90.5 | 6.3 | 1.9 | 20.9 | 8.2 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.3 | 27.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 6.4 | 18.8 | 8.4 | 27.5 | 34.5 | 0 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 7635.4 | 22 | 7.976 | 6.04 | 13.2 | 27.3039 | 9.4365 | 4.8 | 15.8 | 106.5564
30/10/2025 | 21:30 | 200.5 | 633.8 | 217.1 |  |  | 88.8 | 199.7 |  |  | 166.3 | 166 | 165.8 | 258.7 |  |  | 377.1 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 5.4 |  | 6.9 | 14.2 | 125.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 54.3 | 151 | 29.8 | 18.2 | 18.8 | 91.7 |  |  |  | 107.8 | 7 | 8.9 | 34.4 | 37.7 | 2 | 31.5 | 76.2 |  |  | 93.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 126.8 | 176.3 | 174 | 200 | 271.4 | 76.4 | [7 empty] | 4.3 | 234.1 | 93.9 | 65.4 | 46.2 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147 | 162.6 | 0 |  |  |  |  | 216.7 | 103.8 | 0 | 110.8 | 0 | 1.1 | 0 | 19.8 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.1 | 77.1 | 0 | 2.8 | 20.2 | 3 | 0.4 | 16.9 | 8 | 12.8 | 18.4 | 15.8 | 17.4 | 28.7 | 0 | 56.7 | 88.6 | 7.2 | 2.4 | 20.9 | 8.2 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 11.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 6.4 | 18.7 | 8.6 | 27.9 | 34.9 | 0 | 16.3 | 8.9 | 11.1 | 7594.9 | 22.3 | 7.977 | 6.04 | 13.2 | 27.3543 | 9.4367 | 4.9 | 0 | 91.208
30/10/2025 | 22:00 | 203.5 | 632.6 | 216.7 |  |  | 89.9 | 199.1 |  |  | 171.3 | 171.7 | 171.3 | 263.1 |  |  | 376.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.5 | 7.6 | 5.5 |  | 6.9 | 14.2 | 125.5 |  |  |  |  | 110.6 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459 | 54.3 | 151.1 | 30 | 18.1 | 18.8 | 93.1 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 8.8 | 35.3 | 38 | 2 | 31.9 | 75.9 |  |  | 93.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 127.2 | 175.9 | 173.4 | 200 | 272.2 | 76 | [7 empty] | 4.4 | 197 | 86.2 | 64 | 46.2 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.6 | 162.5 | 0 |  |  |  |  | 216.4 | 103.8 | 0 | 97 | 0 | 3.3 | 0 | 19.7 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 73.4 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 17.4 | 8 | 12.8 | 18.3 | 15.8 | 16.9 | 36.1 | 0 | 46 | 68.6 | 3.7 | 2.3 | 20.9 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 9.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 6.3 | 18.7 | 9.2 | 27.7 | 34.7 | 0 | 21.2 | 8.5 | 11.1 | 7534.1 | 22.5 | 7.962 | 6.04 | 13.2 | 27.3486 | 9.4372 | 4.9 | 0 | 91.3878
30/10/2025 | 22:30 | 205.4 | 634 | 217.2 |  |  | 91.1 | 199.8 |  |  | 166.2 | 166.1 | 165.7 | 259.9 |  |  | 376.8 | 10.4 |  |  |  |  | 169.2 | 7.2 | 5.5 |  | 6.9 | 13.8 | 125.9 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 54.3 | 152 | 32.4 | 18 | 18.8 | 94 |  |  |  | 109.4 | 7.5 | 8.8 | 35.4 | 38.3 | 2 | 32.7 | 76.7 |  |  | 94.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 120.2 | 175.9 | 173.8 | 200 | 272.3 | 76.2 | [7 empty] | 4.4 | 222.3 | 88.3 | 64.4 | 46.2 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147 | 162.9 | 0 |  |  |  |  | 216.5 | 103.9 | 0 | 79.7 | 0 | 5.3 | 0 | 19.6 | 20.8 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.4 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.5 | 62.7 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 18.1 | 8.1 | 12.8 | 18.3 | 15.8 | 10.3 | 40.1 | 0 | 42.1 | 66.6 | 4.3 | 1.2 | 20.9 | 8.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 4.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 6.4 | 18.7 | 9.5 | 28.3 | 35.3 | 0 | 21.3 | 8.4 | 11.1 | 7511.3 | 22.5 | 7.971 | 6.04 | 13.2 | 27.19 | 9.4375 | 4.9 | 0 | 91.2385
30/10/2025 | 23:00 | 204.3 | 634.6 | 216.7 |  |  | 90.6 | 200.1 |  |  | 133.7 | 134.2 | 133.8 | 230.8 |  |  | 377.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.2 | 5.5 |  | 6.9 | 13 | 87.7 |  |  |  |  | 110.5 | 217.9 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 54.3 | 151.3 | 32.3 | 18.2 | 18.8 | 88.8 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 8.9 | 25.3 | 38.2 | 2 | 32.2 | 76.7 |  |  | 94 |  |  | 48.3 |  |  |  | 111.3 | 176.3 | 174.2 | 200 | 272 | 0 | [7 empty] | 4.4 | 211.1 | 78.3 | 63.1 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.2 | 154.8 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 104 | 0 | 69.9 | 0 | 9.9 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.4 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20.1 | 55.2 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 18.2 | 8.1 | 12.9 | 18.4 | 15.8 | 11.4 | 37.4 | 0 | 51.2 | 74.2 | 4 | 0 | 20.9 | 8.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.3 | 18.8 | 9.4 | 27.7 | 34.7 | 0 | 21.3 | 7.5 | 11.1 | 7203.8 | 22.3 | 7.977 | 6.04 | 13.2 | 27.1411 | 9.437 | 4.9 | 0 | 90.9951
30/10/2025 | 23:30 | 205.8 | 634.3 | 217.2 |  |  | 90.6 | 200.8 |  |  | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 236.3 |  |  | 376.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 6.1 |  | 6.9 | 11.3 | 87.7 |  |  |  |  | 110.8 | 108.1 |  |  |  | 6.5 | 383.9 | 54.3 | 151.5 | 34.2 | 18.2 | 18.8 | 91.2 |  |  |  | 109 | 7.5 | 9 | 30.9 | 38.3 | 2 | 12.1 | 76.8 |  |  | 94 |  |  | 48.4 |  |  |  | 111.5 | 176.4 | 174.3 | 200 | 272.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 163.3 | 89 | 63.2 | 46.3 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.4 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 216.9 | 104 | 0 | 64.8 | 0 | 9.3 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.5 | 2.4 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 20 | 59.7 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 18.3 | 8.1 | 12.8 | 18.4 | 16 | 13.9 | 24.7 | 0 | 48.4 | 72 | 4.9 | 0.3 | 20.9 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.4 | 18.8 | 9.2 | 27.6 | 34.4 | 0 | 21.3 | 8.1 | 11.1 | 6959.4 | 23 | 7.974 | 6.04 | 13.2 | 27.2017 | 9.4364 | 4.9 | 0 | 91.7521
31/10/2025 | 00:00 | 202 | 632.9 | 217.6 |  |  | 89.9 | 200.3 |  |  | 117.8 | 117.2 | 117.3 | 220.6 |  |  | 374.3 | 10.4 |  |  |  |  | 162.4 | 6.7 | 6.1 |  | 6.9 | 12.5 | 88.5 |  |  |  |  | 110.7 | 45.2 |  |  |  | 6.5 | 383.4 | 54.3 | 150.6 | 35.5 | 18.2 | 18.8 | 90.8 |  |  |  | 107.3 | 7.5 | 8.9 | 35.1 | 37.6 | 2 | 11.8 | 75.1 |  |  | 93.2 |  |  | 48.6 |  |  |  | 110.9 | 176.8 | 175 | 200 | 272.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 200.3 | 82.1 | 62.5 | 46.2 | 29.7 |  |  |  | 147.3 | 148 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 103.9 | 0 | 66.7 | 0 | 10.7 | 0 | 19.6 | 20.7 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 3.5 | 2.3 |  | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 | 64.7 | 0 | 2.8 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 18.3 | 8.2 | 12.9 | 18.2 | 15.9 | 17.9 | 27.2 | 0 | 45.8 | 68.3 | 5.7 | 1.6 | 20.9 | 8.2 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.4 | 18.8 | 9 | 27.7 | 34.6 | 0 | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 6850.2 | 23 | 7.958 | 6.04 | 13.2 | 27.2575 | 9.4363 | 5 | 0 | 91.8918
EJEC |  | 4880 | 15188.05 | 5209.2 | 0 | 0 | 2161.1 | 4988.8 | 0 | 0 | 3198.5 | 3197.05 | 3197.15 | 5537.05 | 0 | 0 | 7967.65 | 249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 178.45 | 138 | 0 | 164.45 | 294.2 | 1964.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.15 | 2990.9 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 9130.45 | 1303 | 3630.15 | 812 | 437.25 | 451.2 | 2180.45 | 0 | 0 | 0 | 2604.7 | 135.45 | 193.9 | 689.6 | 959.2 | 48 | 376.55 | 1825.8 | 0 | 0 | 1619.05 | 0 | 0 | 616.55 | 0 | 0 | 0 | 2844.7 | 2287.3 | 3297.85 | 3665.8 | 4932.25 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 3363.5 | 2034.75 | 1535.8 | 1103.1 | 718.35 | 0 | 0 | 0 | 3203.4 | 3212.1 | 3424 | 2199.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913.75 | 2395.6 | 8.95 | 2053.8 | 836.7 | 187.65 | 2.85 | 473.1 | 497.4 | 237.7 | 130.65 | 2212.75 | 28.7 | 84 | 90.75 | 0 | 479.9 | 456.5 | 84.15 | 445.95 | 168.45 | 202.7 | 529.4 | 1500.1 | 172.35 | 74.65 | 375.45 | 57.95 | 9.6 | 349.3 | 198.55 | 325.55 | 458.8 | 412.95 | 311.55 | 1003.85 | 395.6 | 1476.85 | 1704.5 | 184.85 | 129.4 | 410.55 | 194.6 | 165.3 | 489.6 | 489.6 | 480 | 152.6 | 2654.45 | 140.4 | 1549.7 | 14.4 | 1252.95 | 1202.6 | 1146.2 | 41.35 | 26.4 | 38.05 | 26.95 | 136.3 | 152.25 | 459.6 | 213.85 | 657.6 | 822.35 | 188.95 | 500.3 | 201 | 264.85 | 173203.45 | 533.9 | 190.396 | 144.8565 | 316.8 | 646.215 | 226.4879 | 111.5 | 55.4 | 2225.5554

## REACTIVA
jueves, 30 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/10/2025 | 00:30 | 40 | -14.3 | 13.1 |  |  | -9.5 | 23.5 |  |  | -31.3 | -33.9 | -16.3 | 19.6 |  |  | 34.9 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | 0.7 | 1.1 |  | -3.4 | 3.4 | 7.5 |  |  |  |  | 14 | -12 |  |  |  | -1.3 | -11.7 | 3.3 | 15.3 | 5.2 | -0.1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 5.6 | -2.1 | 0.2 | -0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -5.5 |  |  | 0.7 |  |  |  | -4.5 | 0 | -12 | 0 | -60.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 8.4 | 17.1 | 0 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | 1.8 | 6.9 | -39.9 | 0 |  |  |  |  | -21.9 | -18.5 |  | -7.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.1 |  | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.1 | 3.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -3.5 | 0.6 | 1 | 1.7 | 0.7 |  | 7.1 | 0 | -3.8 | -10.3 | 0 |  | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 11.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | -49.5 |  | -0.254 | 1.5 | 1.7 | 0.27205 |  | -0.6 | 0 | 2.6181
30/10/2025 | 01:00 | 35.4 | -30.7 | 11.7 |  |  | -12 | 7.4 |  |  | -33.5 | -37.5 | -20.4 | 17.5 |  |  | 29.5 | 0 |  |  |  |  | -15.6 | 0.7 | 1.6 |  | -3.5 | 3.3 | 6.2 |  |  |  |  | 12.4 | -11.4 |  |  |  | -1.4 | -13.5 | 3.1 | 15.2 | 5.1 | 0.2 | 2.6 | 1 |  |  |  | 4.1 | -1.7 | 0 | -2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | -7.4 |  |  | -0.3 |  |  |  | -6.2 | 0 | -14.1 | 0 | -63.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -3.5 | 16.8 | -0.1 | 0.5 | -2.1 |  |  |  | -2.3 | 2.6 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | -24.5 | -20.1 |  | -7.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 5.3 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | -3.5 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.7 |  | 9.7 | 0 | -2.7 | -9.1 | 0 |  | 2.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 11.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.3 | 4.1 | -177.8 |  | -0.475 | 1.3 | 1.7 | 0.26411 |  | -0.6 | 0 | 2.1891
30/10/2025 | 01:30 | 36.3 | -23.5 | 12.2 |  |  | -11.9 | 6.4 |  |  | -38.2 | -43 | -24.9 | 11.6 |  |  | 31.9 | -0.1 |  |  |  |  | -11.5 | 1 | 1.5 |  | -3.5 | 3.3 | 6.6 |  |  |  |  | 12.9 | -12.6 |  |  |  | -1.5 | -14.1 | 2.9 | 15.1 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 3.8 | -1.9 | 0.1 | -3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -1.3 |  |  | -8.1 |  |  | -0.5 |  |  |  | -6.4 | 0 | -16.7 | 0 | -65.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -5.2 | 16.5 | 0 | 0.4 | -2.1 |  |  |  | -4.7 | 0.3 | -49.3 | 0 |  |  |  |  | -27.6 | -21.9 |  | -8.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.2 | 0.4 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0 | -3.6 | 0 | 1 | 1.6 | 0.5 |  | 12.7 | 0 | -2.9 | -8.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 11.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | -202.4 |  | 0.091 | 1.4 | 1.7 | 0.265 |  | -0.7 | 0 | 2.756
30/10/2025 | 02:00 | 38.4 | -19.9 | 12.6 |  |  | -10.1 | 6 |  |  | -41.7 | -45.3 | -28.3 | 6 |  |  | 30.7 | -0.1 |  |  |  |  | -9.5 | 0.7 | 1.2 |  | -3.5 | 3.2 | 6.8 |  |  |  |  | 13.6 | -16.2 |  |  |  | -1.4 | -15.5 | 3.1 | 15.5 | 2 | 0.4 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 4.2 | -1.9 | 0.1 | -2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | -4 |  |  | -0.1 |  |  |  | -6.2 | 0 | -19.3 | 0 | -67.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -5.3 | 16.6 | -5.9 | 0.5 | -1.8 |  |  |  | -20 | -15.1 | -25.3 | 0 |  |  |  |  | -32.1 | -24.6 |  | -9.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | -0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0.5 | 0 | -4.2 | 0.1 | 1 | 1.6 | 0.7 |  | 12.4 | 0 | -3.1 | -9.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 | 11.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 4.1 | -237.6 |  | 0.04 | 1.5 | 1.7 | 0.26807 |  | -0.7 | 0 | 2.8081
30/10/2025 | 02:30 | 37.4 | -32.5 | 11.3 |  |  | -10.2 | 4.7 |  |  | -47.2 | -48.4 | -30.7 | -0.4 |  |  | 26.3 | 0.1 |  |  |  |  | -11.2 | 0.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3.2 | 6.2 |  |  |  |  | 13.6 | -16.1 |  |  |  | -1.4 | -15.3 | 3.4 | 15.1 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 4 | -1.7 | 0.1 | -1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.1 |  |  | -0.1 |  |  |  | -8.5 | 0 | -21.9 | 0 | -69.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -5.4 | 16.3 | -6.1 | 0.5 | -2 |  |  |  | -22.6 | -17.6 | -28.8 | 0 |  |  |  |  | -33.2 | -25.2 |  | -7.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.7 | -0.7 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |  | 0.2 | 0 | -7.1 | -13 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 4.2 | -309.8 |  | 0.073 | 1.6 | 1.8 | 0.26714 |  | -0.7 | 0 | 3.0401
30/10/2025 | 03:00 | 41.4 | -8.6 | 13.9 |  |  | -7.3 | 15 |  |  | -38.7 | -38.3 | -20.5 | 9.7 |  |  | 32.4 | 0.1 |  |  |  |  | -8.7 | 1.5 | 1.9 |  | -3.4 | 3.2 | 6.7 |  |  |  |  | 14.7 | -14.3 |  |  |  | -1.4 | -13.5 | 3.5 | 15.4 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 5.7 | -1.6 | 0.4 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | -3 |  |  | 0.3 |  |  |  | -4.9 | 0 | -17.2 | 0 | -64.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -6.5 | 16.3 | -5.9 | 0.4 | -2.3 |  |  |  | -15.1 | -10.1 | -17.4 | 0 |  |  |  |  | -28.5 | -22.4 |  | -6.8 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.5 | 0 | -4 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 |  | 0.2 | 0 | -2.4 | -8.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 11 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 3.6 | 4.2 | -143.9 |  | 0.262 | 1.7 | 1.8 | 0.26962 |  | -0.8 | 0 | 3.2316
30/10/2025 | 03:30 | 38.9 | -16.3 | 13.1 |  |  | -7.4 | 13.5 |  |  | -39.9 | -43.6 | -26.8 | 7.6 |  |  | 31.4 | 0 |  |  |  |  | -11.1 | 1.5 | 1.6 |  | -3.5 | 3.5 | 12.3 |  |  |  |  | 13.5 | -14.7 |  |  |  | -1.3 | -12.5 | 4.3 | 15.7 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 4.7 | -1.5 | 0.4 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | -2.5 |  |  | -0.2 |  |  |  | -5.7 | 0 | -17.8 | 0 | -66.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -6.1 | 16.4 | -6.1 | 0.3 | -2.3 |  |  |  | -16.2 | -11.1 | -18.9 | 0 |  |  |  |  | -29.7 | -23.2 |  | -7.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | -0.1 | 0 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -5 | -10.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 11.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 4.1 | -187.7 |  | 0.743 | 1.5 | 1.8 | 0.27104 |  | -0.8 | 0 | 3.514
30/10/2025 | 04:00 | 36.3 | -23.7 | 12.7 |  |  | -8 | 7.9 |  |  | -44.8 | -39.6 | -21.6 | 1.9 |  |  | 15.5 | 0.4 |  |  |  |  | -12.6 | 1.7 | 1.9 |  | -3.5 | 3.5 | 12.3 |  |  |  |  | 13.9 | -14.6 |  |  |  | -1.4 | -13.3 | 4.1 | 13.8 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.2 |  |  |  | 7.7 | -1.9 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 7.7 |  |  | -3.3 |  |  | 0.1 |  |  |  | -9.7 | -16.3 | -17.6 | 0 | -65 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -6.3 | 15.5 | -7.6 | 0.5 | -2.2 |  |  |  | -17.8 | -13.1 | -21.5 | 0 |  |  |  |  | -29.4 | -23 |  | -7.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | -1.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0 | -4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -6.5 | -12.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 11.5 | -0.1 | 2.4 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | -239.5 |  | 0.798 | 1.4 | 1.8 | 0.2682 |  | -0.8 | 0 | 3.4662
30/10/2025 | 04:30 | 39.1 | -13.4 | 14 |  |  | -7.2 | 13.7 |  |  | -43.1 | -38.4 | -19.5 | 2.1 |  |  | 28.5 | 0.2 |  |  |  |  | -9 | 1.4 | 2.1 |  | -3.4 | 3.4 | 11.8 |  |  |  |  | 13.9 | -14.7 |  |  |  | -1.4 | -13.8 | 4 | 14.1 | 1.7 | 0.3 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 8.3 | -1.7 | 0.1 | 1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 5.6 |  |  | -3.1 |  |  | 0.4 |  |  |  | -8.4 | -17 | -17.9 | 0 | -64.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -7.4 | 15.4 | -7.6 | 0.4 | -2.3 |  |  |  | -17 | -12 | -20.6 | 0 |  |  |  |  | -28.6 | -22.5 |  | -7.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.9 |  | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.9 | -0.9 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0 | -4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |  | 0 | 0 | -3.9 | -9.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 11.5 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | -192.6 |  | 0.814 | 1.5 | 1.8 | 0.26958 |  | -0.7 | 0 | 3.6836
30/10/2025 | 05:00 | 39.2 | -24.1 | 13 |  |  | -8.4 | 12 |  |  | -43.1 | -42.6 | -25.1 | 6.8 |  |  | 33 | 0 |  |  |  |  | -8.2 | 1.3 | 1.9 |  | -3.6 | 3.6 | 12.6 |  |  |  |  | 13.6 | -14.5 |  |  |  | -1.3 | -13.3 | 3.9 | 13.7 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 6.3 | -1.6 | 0 | -1.3 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.7 |  |  | -0.6 |  |  |  | -5.7 | -14.3 | -15.3 | 0 | -62.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | -3.9 | 15.4 | -7.2 | 0.5 | -2.2 |  |  |  | -14.1 | -9.3 | -16 | 0 |  |  |  |  | -28.1 | -22.2 |  | -8.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | -0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | -1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.1 |  | 0 | 0.3 | -5.6 | -11.2 | 0 |  | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9.3 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 11.9 | -0.1 | 3 | 0.5 | 3.1 | 4.2 | -187.7 |  | 0.885 | 1.5 | 1.8 | 0.26983 |  | -0.6 | 0 | 3.8548
30/10/2025 | 05:30 | 38.7 | -24.1 | 12.3 |  |  | -4.8 | 15.3 |  |  | -37.4 | -40.6 | -23 | 11.4 |  |  | 29.3 | 0 |  |  |  |  | -10.4 | 1.2 | 1.8 |  | -3.6 | 3.5 | 12.6 |  |  |  |  | 12.8 | -13.9 |  |  |  | -1 | -6.5 | 5.1 | 15.3 | 2 | -1 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 4.3 | -1.5 | 0 | -1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | -4.7 |  |  | 0.9 |  |  |  | 2.5 | -13.7 | -14.5 | 0 | -62.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 8 | 17 | -0.1 | 0.5 | -2 |  |  |  | -13.4 | -8.4 | -15.2 | 0 |  |  |  |  | -27.8 | -22.1 |  | -10.4 | 0.1 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 0.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 5.5 | -2.3 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.1 |  | 0.3 | 0 | -6.5 | -11.7 | 0 |  | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.4 | 0 | 2.2 | -0.2 | -7.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 11.9 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | -125.6 |  | 1.079 | 1.5 | 1.8 | 0.27091 |  | -0.4 | 0 | 4.2499
30/10/2025 | 06:00 | 38.6 | -34.3 | 11.1 |  |  | -9.2 | 11.8 |  |  | -39.6 | -41.5 | -23.6 | 8 |  |  | 21.2 | 0 |  |  |  |  | -14.3 | 0.8 | 1.4 |  | -3.4 | 3.3 | 11.8 |  |  |  |  | 12.8 | -14.2 |  |  |  | -1 | -4.1 | 5.7 | 14.8 | 1.9 | -1.2 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 5.5 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | -4.9 |  |  | 1.2 |  |  |  | 2.2 | -14.9 | -16.3 | 0 | -63.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 7.5 | 16.4 | -0.2 | 0.5 | -2.2 |  |  |  | -15.4 | -10.2 | -17.7 | -17.3 |  |  |  |  | -29.6 | -23.1 |  | -11.8 | 1.2 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 1.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 4.4 | -4.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | -4.3 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.9 |  | 1.5 | 0.1 | -8.3 | -14.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.6 | 0 | 1.9 | -0.2 | -11.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 12.2 | 0.3 | 3 | 0.9 | 2.9 | 3.9 | -204.8 |  | 0.76 | 1.3 | 1.6 | 0.26771 |  | -0.4 | 0 | 3.5277
30/10/2025 | 06:30 | 35.8 | -54.7 | 8.6 |  |  | -8 | 13.2 |  |  | -38.8 | -40.8 | -23.3 | 9.2 |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0.7 | 1.3 |  | -3.6 | 3.3 | 9.1 |  |  |  |  | 12.3 | -15.6 |  |  |  | -1 | -4.4 | 5.1 | 15 | 2.2 | -1.3 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 4.8 | -1.5 | 0.1 | 0.7 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | -4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -14.4 | -18.5 | 0 | -65.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 7.2 | 16.3 | -0.1 | 0.5 | -2 |  |  |  | -15.8 | -11.1 | -13.7 | -6.5 |  |  |  |  | -27.3 | -21.8 |  | -12.9 | 3.2 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 3.5 |  | 0 | 0.7 |  | 1 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | 4.4 | -4.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | -4.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 1.1 |  | 1.5 | 0.8 | -10.5 | -16.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.5 | 0 | -0.3 | -0.2 | -11 | 0 | -2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 0 | 5 | 1.2 | 2.4 | 4.1 | -219.9 |  | 0.777 | 0.8 | 1.7 | 0.27341 |  | -0.3 | 0 | 3.2504
30/10/2025 | 07:00 | 36.2 | -50.5 | 9.2 |  |  | -5.7 | 14.6 |  |  | -34.4 | -36.1 | -18.2 | 15.9 |  |  | -0.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.6 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 13 |  |  |  |  | 13.3 | -14.9 |  |  |  | -0.9 | -11.5 | 5 | 15.1 | 2 | -1.6 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 4.8 | -1.5 | 0.1 | -2.4 | 4.7 | 0.4 | 0.2 | -1.1 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -11.1 | -18 | 0 | -60 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 7.9 | 16.4 | 0 | 0.4 | -2.4 |  |  |  | -10.8 | -5.9 | -6 | 0 |  |  |  |  | -26 | -21 |  | -11.2 | 8.1 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 22.3 |  | 0 | 0.8 |  | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 4.5 | -4.6 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | -4 | 0.3 | 1 | 1.9 | 1.1 |  | 1.5 | 2.5 | -6.8 | -13.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21 | 0 | -3.4 | -0.2 | -12.6 | 0 | -5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 13.7 | 0.5 | 4 | 1.4 | 3.4 | 4.3 | -128.2 |  | 1.019 | 0.8 | 1.7 | 0.30207 |  | -0.1 | 0 | 3.7211
30/10/2025 | 07:30 | 38 | -27.6 | 11.4 |  |  | -0.4 | 22.2 |  |  | -32.7 | -29.8 | -11.4 | 16.5 |  |  | 10.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | -0.2 | 0.3 |  | -3.4 | 3.8 | 15.1 |  |  |  |  | 14.7 | -12.4 |  |  |  | -0.5 | 34.8 | 6.2 | 15.7 | 1.7 | -1.2 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 8.6 | -1.3 | 0.7 | 5.1 | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -8.5 | -16.2 | 0 | -58.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 16 | 16.3 | 6.1 | 0.4 | -2.3 |  |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.5 | 11.7 |  |  |  |  | -19.2 | -16.9 |  | -9.8 | 9.5 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 26.1 |  | 0 | 0.9 |  | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 5 | -3.5 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | -3.7 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.3 |  | 1.5 | 3.2 | -9.1 | -14.5 | 0 |  | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.6 | 0.4 | -4.1 | -0.2 | -10.5 | 0.1 | -5.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 14.3 | 0.3 | 4.6 | 1.9 | 3 | 4.1 | 100.3 |  | 0.929 | 1 | 1.8 | 0.32349 |  | 0.2 | 0 | 4.2525
30/10/2025 | 08:00 | 38.8 | -15.5 | -0.6 |  |  | 0.4 | 24.3 |  |  | -30 | -28 | -9.9 | 19.6 |  |  | 8.1 | 0.2 |  |  |  |  | 10.4 | 0.3 | 0.2 |  | -3.4 | 3.7 | 16 |  |  |  |  | 15.3 | -11.3 |  |  |  | -0.5 | 3.5 | 6.1 | 14.9 | 1.9 | -1 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 9.2 | -1.5 | 0.6 | 1.8 | 8.6 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |  |  | 1.9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -6.5 | -14.1 | 0 | -53.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 20.5 | 16.4 | 4.4 | 0.5 | 2.8 |  |  |  | 3.7 | 8.9 | 11.2 | 9.1 |  |  |  |  | -15.3 | -14.7 |  | -10.1 | 9.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 24.4 |  | 0 | 0.9 |  | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 4.6 | -3.7 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | -3.7 | 0.5 | 1 | 1.9 | 1.3 |  | 1.5 | 3.2 | -7.2 | -12.5 | 0 |  | 2.2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.4 | 0.8 | -4.8 | -0.2 | -10.5 | 0.2 | -6.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 14.8 | 0.3 | 4.3 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 122.5 |  | 0.424 | 1.2 | 1.8 | 0.32274 |  | 0.2 | 0 | 3.9467
30/10/2025 | 08:30 | 40.9 | -14.5 | 0.2 |  |  | 2.6 | 28.5 |  |  | -24.8 | -24.2 | -6.3 | 25.4 |  |  | 13.6 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.4 | 1.1 |  | -3.4 | 4 | 19.1 |  |  |  |  | 15.3 | -10.4 |  |  |  | -1.3 | 13 | 6.7 | 14.3 | 2.3 | -0.3 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.7 | -1.5 | 0.4 | -1.6 | 8.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 16 | -3.7 | -11.4 | 0 | -52.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 37.9 | 24.1 | 4.5 | 0.5 | 2.9 |  |  |  | 10.7 | 15.6 | 21.1 | 6.4 |  |  |  |  | -14.8 | -14.4 |  | -7.6 | 9.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 30 |  | 0 | 0.9 |  | 1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 5.3 | -2.6 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | -3.4 | 0 | 1.2 | 2 | 1.9 |  | 1.5 | 3.6 | -6.1 | -10.8 | 0 |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.2 | 1.3 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | -6.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 15.7 | 0.5 | 4.8 | 2.3 | 4.1 | 4 | 261.9 |  | 0.014 | 1.3 | 1.9 | 0.31841 |  | 0.5 | 0 | 4.0324
30/10/2025 | 09:00 | 39.2 | -3.9 | 0.9 |  |  | 1.7 | 29.9 |  |  | -4 | -18.6 | -1.7 | 35.9 |  |  | 21.9 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.3 | 1.1 |  | -3.4 | 4.2 | 19.6 |  |  |  |  | 15.6 | -8.5 |  |  |  | -0.9 | 14.2 | 7.1 | 15.1 | 2 | -0.3 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 9.4 | -1.5 | 0.4 | -1.3 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 17.8 | -10.9 | -3.3 | 0 | -45.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 36.3 | 24.8 | 12.3 | 0.4 | 2.7 |  |  |  | 9 | 14.2 | 19.3 | -24.9 |  |  |  |  | -0.5 | -6 |  | -7 | 9.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 29.8 |  | 0 | 0.9 |  | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 5.3 | -1.3 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.4 | -0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |  | 1.5 | 3.6 | -6.1 | -11.2 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.1 | 1.6 | -7.5 | -0.2 | 0 | 0 | -6.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 15.8 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | 2.8 | 4 | 322.9 |  | 0.19 | 1.5 | 1.8 | 0.30697 |  | 0.4 | 0 | 4.197
30/10/2025 | 09:30 | 41 | 0.8 | 2 |  |  | 4.9 | 36.9 |  |  | 31.9 | 22.4 | 19.9 | 19.9 |  |  | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 1.1 | 1 |  | -3.4 | 4.2 | 21.3 |  |  |  |  | 17 | -15.2 |  |  |  | -0.7 | 17.3 | 7.3 | 15.1 | 2 | -0.5 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 11 | -1.5 | 0.4 | -0.7 | 9.3 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 19.2 | 0 | 0 | 0 | -53.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 35.8 | 24.7 | 12.2 | 0.5 | 2.9 |  |  |  | 12.5 | 17.5 | 12.8 | -25.1 |  |  |  |  | 0.3 | -5.5 |  | -5.9 | 7.8 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -1 | 33.8 |  | 0 | 0.9 |  | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 5.4 | -0.6 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | -3.2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |  | 1.5 | 3.6 | -5.7 | -10.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.4 | 2.3 | -6.5 | -0.2 | -6 | 0 | -5.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 16 | 0.4 | 4 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 444.8 |  | -0.325 | 1.9 | 1.8 | 0.2904 |  | 0.6 | 0 | 4.2654
30/10/2025 | 10:00 | 42 | 3 | 2.8 |  |  | 0.5 | 23.5 |  |  | 33.3 | 22 | 19.3 | 21.6 |  |  | 31.4 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 1.3 | 1 |  | -3.4 | 3.6 | 11.5 |  |  |  |  | 18 | -14.2 |  |  |  | -0.6 | 20.8 | 7.9 | 15 | 2.2 | -0.1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 11.3 | -1.5 | 0.5 | -0.1 | 7.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | 3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 20.9 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 36.9 | 24.6 | 11.6 | 0.5 | 2.7 |  |  |  | 12.6 | 17.6 | 13.1 | -28.1 |  |  |  |  | 3.6 | -3.5 |  | -5.5 | 8.8 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.8 | 32.6 |  | 0 | 1.1 |  | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7.4 | 3.4 | -4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.2 | 0 | 1.4 | 2 | 2.3 |  | 1.3 | 3.8 | -3.3 | -8.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21 | 2.8 | 0.8 | -0.2 | -5.1 | 0 | -6.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 15 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 3.3 | 4 | 453.2 |  | -0.214 | 1.4 | 1.8 | 0.29362 |  | 0.5 | 0 | 3.7796
30/10/2025 | 10:30 | 39 | -1.8 | 2.3 |  |  | 0.8 | 14.6 |  |  | 33.2 | 25 | 22.6 | 21 |  |  | 25 | 0.2 |  |  |  |  | 13 | 1.7 | 1.2 |  | -3.4 | 4 | 10.5 |  |  |  |  | 17.5 | -12.8 |  |  |  | -0.5 | 22.6 | 7.1 | 14.5 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 12.9 | -1.7 | 0.4 | -0.3 | 7.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | 3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 | -51.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 58 | 48 | 11.5 | 0.5 | 3.8 |  |  |  | 11.4 | 16.4 | 11.3 | -27.8 |  |  |  |  | 2.3 | -4.2 |  | -5.2 | 9.1 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -1 | 34 |  | 0 | 1.1 |  | -1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7.5 | 3 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.3 |  | 0 | 3.8 | -0.9 | -7 | 0 |  | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.1 | 2.9 | -2.1 | -0.2 | -5.3 | 0 | -6.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 15.1 | 0.2 | 4 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 474.5 |  | -0.268 | 1.3 | 1.7 | 0.30633 |  | 0.5 | 0 | 3.5383
30/10/2025 | 11:00 | 39.6 | 3.9 | 2.9 |  |  | 2.5 | 17.3 |  |  | 36.1 | 26.3 | 23.6 | 24.4 |  |  | 27.5 | 0 |  |  |  |  | 15.8 | 1.7 | 1.5 |  | -3.4 | 3.6 | 11.3 |  |  |  |  | 17.4 | -11.8 |  |  |  | -0.9 | 24.1 | 5.9 | 15.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.4 | -1.9 | -0.4 | -1.5 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 17.7 | 0 | 0 | 0 | -66.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 57.4 | 48.2 | 12 | 0.5 | 3.9 |  |  |  | 15 | 20.2 | 16.4 | -24.6 |  |  |  |  | 6.1 | -2 |  | -0.2 | 9.2 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.5 |  | 0.1 | 1.1 |  | -1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7.7 | 4 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | -3.2 | 0 | 1.7 | 2 | 2.5 |  | 0 | 3.5 | -1.5 | -6.4 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.2 | 3.1 | 1.8 | -0.2 | -3.1 | 0 | -7.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3 | 1.6 | 3 | 2.1 | 16.1 | 0.1 | 4.2 | 2.1 | 3 | 4 | 520.1 |  | -0.447 | 1.2 | 1.7 | 0.30308 |  | 0.8 | 0 | 3.5561
30/10/2025 | 11:30 | 40.8 | 19.4 | 5.5 |  |  | 4.9 | 22.2 |  |  | 39.9 | 31.3 | 28.9 | 27.3 |  |  | 49 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.8 | 1.5 |  | -3.4 | 3.5 | 11.7 |  |  |  |  | 17.7 | -9.3 |  |  |  | -0.7 | 26.4 | 6.1 | 15.6 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 13.1 | -2.3 | -0.5 | -1.1 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | -68.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 62.1 | 52.6 | 12 | 0.4 | 3.6 |  |  |  | 34.4 | 39.6 | 12.4 | -19.6 |  |  |  |  | 9.8 | 0.2 |  | 0.2 | 9.5 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -1 | 30.4 |  | 0 | 1.1 |  | -0.7 | 0.5 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7.8 | 4.1 | -4.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.5 |  | 0 | 3.6 | 0.3 | -5.6 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.4 | 3.3 | 4.2 | -0.2 | 1.7 | 0 | -7.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 2 | 2.8 | 2.4 | 16.5 | 0.4 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 4 | 659.5 |  | 2.864 | 1.2 | 1.7 | 0.29815 |  | 1.1 | 0 | 7.1621
30/10/2025 | 12:00 | 38.6 | 10.1 | 4.6 |  |  | 1.8 | 15.9 |  |  | 36.8 | 30.6 | 28.3 | 25.6 |  |  | 44.8 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 1.6 | 1.2 |  | -3.4 | 3.3 | 9 |  |  |  |  | 16.4 | -5.4 |  |  |  | -0.9 | 26.1 | 6.1 | 14.7 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 14.3 | -2.2 | -0.5 | -1.8 | 7.6 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 13.8 | 0 | 0 | 0 | -72.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 62.7 | 51.7 | 11.8 | 0.5 | 3.6 |  |  |  | 41.8 | 47.1 | 4.8 | -23.2 |  |  |  |  | 7.9 | -0.9 |  | -2 | 9.4 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -1 | 33.4 |  | 0 | 1.1 |  | -1.6 | 0.5 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 7.5 | 3.1 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.5 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.3 |  | 0 | 3.5 | 0.3 | -5.3 | 0.4 |  | 0 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.6 | 3.3 | -1.8 | -0.2 | 1.8 | 0 | -7.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 2 | 2.7 | 2.2 | 16.2 | 0.4 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 603.7 |  | -0.254 | 1.1 | 1.7 | 0.29674 |  | 1 | 0 | 3.8427
30/10/2025 | 12:30 | 37.2 | -1.1 | 2.4 |  |  | 0 | 13.7 |  |  | 35.9 | 25.4 | 22.8 | 24.5 |  |  | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.4 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 8 |  |  |  |  | 15.1 | -6.6 |  |  |  | -1.5 | 21.8 | 5.3 | 14.8 | 2.3 | -0.1 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 12.2 | -2.1 | -0.7 | -2.8 | 7 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | 3.1 |  |  | 0 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | -75.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 62.7 | 52.3 | 11.7 | 0.5 | 3.9 |  |  |  | 38.2 | 43.2 | -0.9 | -30.6 |  |  |  |  | 2.5 | -4.1 |  | -6.4 | 9.2 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 33.6 |  | 0 | 1 |  | -2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 7.3 | 2.2 | -4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.1 | 0.1 | 1.7 | 2 | 1.7 |  | 0 | 3.7 | -0.4 | -6 | 0.1 |  | 0.5 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.8 | 3.3 | 10.8 | -0.2 | -0.4 | 0 | -7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 2.1 | 2.3 | 14.9 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 512.4 |  | 0.051 | 0.9 | 1.7 | 0.28615 |  | 0.8 | 0 | 3.7372
30/10/2025 | 13:00 | 38.3 | -4.5 | 1.4 |  |  | -0.9 | 10.6 |  |  | 31.9 | 24 | 21.5 | 19.4 |  |  | 30.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.8 | 0.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 7.5 |  |  |  |  | 14.3 | -7.3 |  |  |  | -1.8 | 19.7 | 5 | 15.1 | 2 | -0.6 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 11.8 | -2.3 | -0.8 | -1.8 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | -80.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 62.6 | 52.3 | 11.9 | 0.5 | 3.7 |  |  |  | 32.6 | 37.8 | -8.7 | -35.1 |  |  |  |  | 0.1 | -5.5 |  | -6.9 | 9.4 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 33.2 |  | 0 | 1.1 |  | -0.5 | 0.4 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7 | 1.5 | -4.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | -3.1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |  | 0.6 | 3.7 | -2.3 | -7.7 | 0 |  | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.5 | 3.2 | 6.1 | -0.2 | 2.4 | 0 | -7.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 2 | 1.8 | 2.4 | 14.3 | 0.2 | 0 | 1.4 | 3.6 | 3.9 | 439.1 |  | -0.24 | 1.1 | 1.7 | 0.29184 |  | 0.6 | 0 | 3.4518
30/10/2025 | 13:30 | 39 | 6.1 | 3.4 |  |  | -1.2 | 13.6 |  |  | 34.8 | 27 | 24.6 | 22.6 |  |  | 36.9 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 15 | -7.4 |  |  |  | -1.6 | 21.3 | 5.3 | 15.1 | 2.1 | -0.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.2 | -2.1 | -0.5 | -0.6 | 8 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 12.9 | 0 | 0 | 0 | -69.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 44.2 | 15.6 | 5.9 | 0.5 | 2.2 |  |  |  | 36.4 | 41.8 | -3.3 | -27.9 |  |  |  |  | -3.3 | -5.7 |  | -5.3 | 9.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 32.5 |  | 0 | 1 |  | -0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | 7.3 | 3.1 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | -3.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |  | 6.9 | 3.7 | -0.4 | -7.3 | 0.2 |  | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.6 | 2.7 | 4.1 | -0.2 | 8.6 | 1 | -7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 2 | 2 | 2.4 | 13.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 3.8 | 3.8 | 468.2 |  | 0.565 | 1.4 | 1.7 | 0.30116 |  | 0.4 | 0 | 4.3662
30/10/2025 | 14:00 | 37.9 | 9.7 | 4 |  |  | -0.5 | 15.9 |  |  | 35.4 | 24.7 | 21.8 | 22.5 |  |  | 40.9 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 2.4 | 1.8 |  | -3.4 | 3.5 | 9.2 |  |  |  |  | 15.7 | -6.6 |  |  |  | -1.4 | 23.6 | 6.1 | 15.3 | 2 | -0.3 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | -2.1 | -0.4 | -0.6 | 7.9 | 0.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 | -68.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 44.6 | 15.9 | 5.9 | 0.5 | 2.2 |  |  |  | 38 | 43.3 | -0.8 | -19 |  |  |  |  | -2.1 | -4.2 |  | -4.9 | 9.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 31.8 |  | 0 | 1.1 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 7.3 | 3.3 | -4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | -3.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 |  | 5.3 | 3.8 | -0.4 | -7.1 | 0.3 |  | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.9 | 2.2 | 14.1 | -0.2 | 14.4 | 3.4 | -7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 13.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 517.6 |  | 0.708 | 1.7 | 1.7 | 0.29779 |  | 0.5 | 0 | 4.9058
30/10/2025 | 14:30 | 38 | 24.3 | 6.6 |  |  | 1.3 | 21.2 |  |  | 40.3 | 28.1 | 25.1 | 28 |  |  | 53.7 | -0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.9 | 1.3 |  | -3.4 | 3.7 | 11.8 |  |  |  |  | 16.1 | -4.8 |  |  |  | -1.2 | 23.4 | 6.3 | 15.4 | 2 | 0.3 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.1 | -2.1 | -0.4 | -1.1 | 8.7 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | 0 | -59.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 44 | 27.3 | 11.2 | 0.5 | 6 |  |  |  | 46.5 | 51.9 | 11.8 | -11.1 |  |  |  |  | 4.9 | -0.1 |  | -4.6 | 9.5 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -1 | 29.6 |  | 0 | 1.1 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 7.3 | 3.7 | -3.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | -2.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.3 |  | 0.4 | 3.6 | 0.4 | -7.8 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.3 | 1.7 | 16.6 | -0.2 | 15.7 | 3.5 | -6.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 14.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 3.7 | 659.8 |  | -0.499 | 2 | 1.7 | 0.29627 |  | 0.8 | 0 | 4.2973
30/10/2025 | 15:00 | 39.6 | 24.2 | 6.9 |  |  | 1.1 | 21.2 |  |  | 38.8 | 31.5 | 29.1 | 26.4 |  |  | 51.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 2.1 | 1.5 |  | -3.4 | 3.6 | 10.8 |  |  |  |  | 17.8 | -4.7 |  |  |  | -1.6 | 58.4 | 5.7 | 14.6 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 15.9 | -2.4 | -0.5 | -1.9 | 9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 0 | 0 | 0 | -59.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 45.1 | 26.9 | 10.9 | 0.5 | 6 |  |  |  | 45 | 50.3 | 9.3 | -8.5 |  |  |  |  | 3.9 | -0.7 |  | -4.6 | 9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 29 |  | 0 | 1.1 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 7.3 | 3.3 | -3.6 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | -2.9 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |  | 0 | 3.5 | -0.9 | -7.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.3 | 1.2 | 17 | -0.2 | 15.1 | 4.2 | -6.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.4 | 14.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 3.4 | 3.6 | 700.5 |  | -0.441 | 1.8 | 1.8 | 0.30246 |  | 0.5 | 0 | 3.9615
30/10/2025 | 15:30 | 39.4 | 21 | 6.7 |  |  | -1.1 | 23.4 |  |  | 39.4 | 32.4 | 29.9 | 26.6 |  |  | 51.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 1.9 | 1.5 |  | -3.4 | 3.2 | 10.3 |  |  |  |  | 19 | -4.8 |  |  |  | -1.8 | 39.3 | 4.3 | 15 | 2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 15.3 | -2.3 | -1 | -3.5 | 9.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 6.6 |  |  | 0 |  |  |  | 15.4 | 0 | 0 | 0 | -56.3 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 43.9 | 26.7 | 10.6 | 0.5 | 6 |  |  |  | 45.1 | 50.3 | 9.4 | -8.7 |  |  |  |  | 3.7 | -0.8 |  | -4.7 | 9.3 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 23.5 |  | 0.1 | 1 |  | 0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 7.4 | 3.7 | -3.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |  | 0 | 2.6 | -1.8 | -8.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.9 | 0.7 | 14.3 | -0.2 | 15.2 | 4.1 | -5.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2 | 2.8 | 2.4 | 14.4 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 3.5 | 663.9 |  | -0.768 | 1.6 | 1.8 | 0.29719 |  | 0.7 | 0 | 3.6292
30/10/2025 | 16:00 | 39.1 | 19.2 | 5.5 |  |  | -1.2 | 21.1 |  |  | 39.5 | 30 | 27.5 | 27.7 |  |  | 51.1 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 2.1 | 1.5 |  | -3.4 | 3.4 | 10.3 |  |  |  |  | 18.7 | -5 |  |  |  | -1.8 | 49.8 | 4.2 | 19.3 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 13.8 | -1.9 | -0.8 | -3.3 | 8.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | -59.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 44 | 27.3 | 11.2 | 0.5 | 6.1 |  |  |  | 43.3 | 48.6 | 7.1 | -11.7 |  |  |  |  | 1.8 | -1.9 |  | -5.6 | 8.7 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -1 | 21.6 |  | 0 | 1 |  | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 7.3 | 3.1 | -2.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.4 |  | 0.5 | 2.5 | -2.6 | -8.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.1 | 0.2 | 12.6 | -0.2 | 14.8 | 2.9 | -4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 2.8 | 2.6 | 13.7 | 0.4 | 0 | 1.3 | 3 | 3.5 | 651.1 |  | 0.034 | 1.8 | 1.8 | 0.3025 |  | 0.6 | 0 | 4.5365
30/10/2025 | 16:30 | 38.2 | 15.4 | 5.2 |  |  | -0.3 | 21.8 |  |  | 37.1 | 29.5 | 26.9 | 24 |  |  | 47.7 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 2 | 1.4 |  | -3.4 | 3.2 | 9.6 |  |  |  |  | 17.7 | -5.6 |  |  |  | -1.3 | 65.2 | 4.3 | 19.2 | 3.8 | 0.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 15.1 | -2.8 | -0.7 | -1.3 | 9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 19.3 | 0 | 0 | 0 | -61.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 43.5 | 27.1 | 10.8 | 0.5 | 5.9 |  |  |  | 40.5 | 45.7 | 2.6 | -13.7 |  |  |  |  | -0.7 | -3.7 |  | -5.8 | 4.2 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -1 | 17.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | 7 | 2.5 | -1.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | -2.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 |  | 1.8 | 1.1 | -4.4 | -9.5 | 0 |  | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 21.2 | 0 | 5.5 | -0.2 | 14.2 | 1.9 | -2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 2.6 | 2.5 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3.5 | 611.8 |  | 0.044 | 1.7 | 1.6 | 0.30065 |  | 0.4 | 0 | 4.0446
30/10/2025 | 17:00 | 41.2 | 9.6 | 4.3 |  |  | -2.7 | 16.5 |  |  | 33.6 | 22.6 | 19.8 | 21 |  |  | 50.2 | 0 |  |  |  |  | 15.8 | 1.5 | 1.2 |  | -3.4 | 3.3 | 10.8 |  |  |  |  | 17.6 | -7.4 |  |  |  | -1.7 | 50.9 | 3.1 | 19.2 | 4 | -1.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.2 | -2.7 | -0.9 | -4.8 | 7.9 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | -63.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 44.7 | 27.3 | 11 | 0.5 | 6.1 |  |  |  | 40.3 | 45.7 | -1.5 | -21.6 |  |  |  |  | 2.8 | -4 |  | -1.7 | 1 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 4.5 |  | 0.2 | 0.9 |  | 0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 7.5 | 3.3 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | -2.9 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 2.1 |  | 5.6 | 0.2 | -3.3 | -9.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.1 | 0 | 5.2 | -0.2 | 15.1 | 3.5 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 12.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 534.7 |  | 0.127 | 1.6 | 1.8 | 0.3027 |  | 0.2 | 0 | 4.0297
30/10/2025 | 17:30 | 41.2 | 25 | 7.1 |  |  | -5.2 | 12.3 |  |  | 31.2 | 26.9 | 25 | 16.2 |  |  | 52.5 | 0.2 |  |  |  |  | 17.9 | 1.8 | 1.3 |  | -3.4 | 3.1 | 11.5 |  |  |  |  | 19.4 | -8.1 |  |  |  | -1.7 | 48.6 | 2.7 | 18.1 | 4.1 | -1.3 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 10.8 | -2.7 | -0.7 | -0.4 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 5.9 |  |  | 2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | -54.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 43.1 | 26.3 | 10 | 0.5 | 5.9 |  |  |  | 35 | 40.3 | -9.5 | -21 |  |  |  |  | 1.9 | -4.5 |  | 4.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.9 | 4.8 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | -2.9 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.9 |  | 10.6 | -0.1 | -3.8 | -6.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.7 | 0 | 14.1 | -0.2 | 17.1 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2 | 2.2 | 2.3 | 12.1 | 0.6 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 563.7 |  | -0.113 | 1.4 | 1.7 | 0.31064 |  | -0.3 | 0 | 2.9976
30/10/2025 | 18:00 | 38.5 | -8.2 | 2.1 |  |  | -7.9 | 14 |  |  | 16.8 | 11 | 8.8 | 3 |  |  | 44.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.3 | 1.1 | 0.7 |  | -3.4 | 3 | 4.7 |  |  |  |  | 19.2 | 2.1 |  |  |  | -0.9 | 45.8 | 2.5 | 18.1 | 4.3 | -1.7 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 13.2 | -2.9 | -1 | -4.5 | 6.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | -2.3 |  |  | -6.3 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 45.1 | 26.9 | 10.2 | 0.5 | 6 |  |  |  | 19.5 | 24.6 | -31.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | -5.4 |  | 3.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.8 |  | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.2 | 2.9 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | -3.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 |  | 12.4 | 0.3 | -10.6 | -8.1 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 19.4 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 10.9 | 0.4 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 354.7 |  | -0.346 | 1.3 | 1.8 | 0.29996 |  | -0.4 | 1 | 3.654
30/10/2025 | 18:30 | 38.5 | 11.8 | 4.9 |  |  | -1.3 | 26.6 |  |  | 33.9 | 22.2 | 19.5 | 21.7 |  |  | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 1.7 | 1.2 |  | -3.4 | 3 | 3.4 |  |  |  |  | 18.7 | 10.1 |  |  |  | -0.5 | 47.2 | 2.3 | 19.1 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 11.9 | -2.3 | -0.4 | -2.4 | 7 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1 |  |  | -4.4 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 71.1 | 49.8 | 11 | 0.5 | 6.1 |  |  |  | 30.8 | 36.1 | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | -3.8 |  | 4.1 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | -0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.7 | 4.7 | 0.2 | 0 | -0.9 | 0.4 | 0 | -3.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |  | 2.7 | 0.4 | -7.6 | -7.1 | 0 |  | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.7 | 4.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 12.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.4 | 3.8 | 570.6 |  | 0.712 | 1.5 | 1.9 | 0.29734 |  | 0 | 1 | 5.4093
30/10/2025 | 19:00 | 38.4 | 28.3 | 7.3 |  |  | 2 | 28.7 |  |  | -3.8 | -9.9 | 8.3 | 42.6 |  |  | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.2 | 3 |  |  |  |  | 18.3 | 18.7 |  |  |  | -0.3 | 50.3 | 2.6 | 19.3 | 3.9 | -1.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 12.8 | -2.4 | -0.4 | -1.3 | 8.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 8.1 |  |  | -3.2 |  |  |  | 8.7 | -8.5 | -9.8 | -0.7 | -22.9 | 1.1 | [7 empty] | -0.3 | 38.4 | 50 | 11.1 | 0.5 | 3.8 |  |  |  | 25.3 | 24.5 | 2.5 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 2.8 |  | 5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.8 | 5.2 | 0.2 | 0 | -1.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |  | 0 | 0.4 | -3.6 | -8.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.8 | 4.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 12.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2.3 | 3.7 | 554.4 |  | 0.482 | 1.4 | 1.8 | 0.3048 |  | 0.2 | 0.9 | 5.0868
30/10/2025 | 19:30 | 38.4 | 32.5 | 8.8 |  |  | 0.6 | 24 |  |  | -23.1 | -20.8 | -17.3 | 55.1 |  |  | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 1.9 |  |  |  |  | 17.9 | 23.3 |  |  |  | -0.4 | 51 | 2.5 | 18.1 | 4.3 | -1.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 16 | -2.7 | -0.3 | 1.1 | 8.6 | 0.4 | 0 | 4.1 |  |  | 8.6 |  |  | -4 |  |  |  | 8.3 | -5 | -6.3 | 0 | -18.1 | 3 | [7 empty] | -0.3 | 38.7 | 48.8 | 10.2 | 0.5 | 3.8 |  |  |  | 26.5 | 25.7 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 3.7 |  | 5.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 0.9 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8 | 5.6 | 0.2 | 0 | -1.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0.4 | -2.5 | -7.5 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 4.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 12.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3.7 | 541.9 |  | -0.288 | 1.3 | 1.9 | 0.29241 |  | 0 | 1 | 4.2044
30/10/2025 | 20:00 | 40.6 | 34.8 | 8.8 |  |  | 0.9 | 26.4 |  |  | -22.7 | -22 | -18.7 | 54.2 |  |  | 57.1 | 0.2 |  |  |  |  | 11.9 | 1.2 | 0.9 |  | -3.4 | 3.2 | 3.3 |  |  |  |  | 17.3 | 23.3 |  |  |  | -0.3 | 52.4 | 3.1 | 19.1 | 3.8 | -1.9 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 12.8 | -2.2 | -0.2 | 0.5 | 9 | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | 8.8 |  |  | -3.8 |  |  |  | 9.3 | -5.5 | -6.6 | 0 | -19.5 | 3.2 | [7 empty] | -0.3 | 37.7 | 49.2 | 10 | 0.4 | 3.8 |  |  |  | 27.3 | 26.4 | -6.4 | 0 |  |  |  |  | 16.1 | 3.8 |  | 6.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.9 | 5.9 | 0 | 0 | -1.4 | 0.4 | 0 | -3.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |  | 0 | 0 | -2.5 | -8.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.4 | 4.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 12.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 | 4.2 | 530.3 |  | -0.569 | 1.1 | 1.7 | 0.29306 |  | -0.1 | 0.8 | 3.2241
30/10/2025 | 20:30 | 39.3 | 37.5 | 9.1 |  |  | -0.4 | 27.3 |  |  | -18.4 | -23.8 | -20.9 | 59.1 |  |  | 60.8 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 1 | 1.4 |  | -3.4 | 3.2 | 5.5 |  |  |  |  | 16.3 | 23.4 |  |  |  | -0.4 | 53.2 | 3.6 | 19.5 | 4 | -1.2 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 13.8 | -1.9 | -0.1 | -0.8 | 7.9 | 0.4 | 0.1 | -1.2 |  |  | 8.4 |  |  | -4.7 |  |  |  | 11.6 | -4 | -5.2 | 0 | -18.3 | 3.6 | [7 empty] | -0.2 | 39.4 | 49.5 | 11.1 | 0.4 | 3.7 |  |  |  | 27.3 | 26.5 | -6.1 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 3.5 |  | 6.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | -3.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |  | 0.9 | 0 | -3.4 | -8.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 11.8 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 4.4 | 544.2 |  | -0.585 | 1.3 | 1.8 | 0.29815 |  | -0.2 | 1 | 3.6132
30/10/2025 | 21:00 | 39 | 37.7 | 8.6 |  |  | -1.7 | 25.9 |  |  | -20.2 | -25.2 | -22.5 | 57.9 |  |  | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 13 | 1 | 1.4 |  | -3.4 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 16.3 | 23 |  |  |  | -0.5 | 52.8 | 4.2 | 19.8 | 3.9 | -1.3 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 10.8 | -2.2 | -0.8 | -2.3 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | 7.1 |  |  | -4.6 |  |  |  | 10.7 | -4.7 | -5.9 | 0 | -20.1 | 5.6 | [7 empty] | -0.3 | 37.3 | 49.3 | 11 | 0.5 | 3.7 |  |  |  | 24.7 | 24 | -9.6 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 3 |  | 5.6 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.9 | 6.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | -4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |  | 4.4 | 0 | -3.8 | -8.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 11.6 | 0.3 | 0 | 0 | 2.9 | 4.4 | 508.8 |  | -0.245 | 1.3 | 1.7 | 0.2934 |  | -0.3 | 1.1 | 3.8484
30/10/2025 | 21:30 | 36.9 | 35.6 | 9.2 |  |  | -4.5 | 22.4 |  |  | -21.6 | -25.1 | -22.1 | 57.4 |  |  | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 18.9 | 1.2 | 1.6 |  | -3.4 | 2.8 | 5.3 |  |  |  |  | 15.4 | 22.9 |  |  |  | -0.6 | 52.6 | 3.7 | 19 | 4 | -1.7 | 2.6 | 1 |  |  |  | 11.9 | -2.2 | -0.7 | -3.4 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | -2.5 |  |  | 7.3 |  |  | -6.2 |  |  |  | 10.5 | -4.7 | -6 | 0 | -19.7 | 5.3 | [7 empty] | -0.3 | 39.1 | 49.8 | 10.8 | 0.5 | 3.9 |  |  |  | 25.6 | 24.9 | -7.8 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 2.9 |  | 5.4 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | -4.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 |  | 6.4 | 0 | -3.3 | -8.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 11.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 4.4 | 506.8 |  | -0.807 | 1.3 | 1.7 | 0.28277 |  | -0.2 | 0 | 2.2758
30/10/2025 | 22:00 | 38.2 | 34.3 | 8.3 |  |  | -4 | 18.8 |  |  | -21.9 | -22.6 | -19.6 | 55.6 |  |  | 53.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.2 | 1.6 |  | -3.4 | 2.9 | 4.4 |  |  |  |  | 15.1 | 23.1 |  |  |  | -0.8 | 52.2 | 3.9 | 19.5 | 3.6 | -1.7 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 11.7 | -2.4 | -0.7 | -1.1 | 5.2 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6.2 |  |  | -6.1 |  |  |  | 9.2 | -6.7 | -8 | 0 | -19.8 | 4.7 | [7 empty] | -0.3 | 37.3 | 49.6 | 11.1 | 0.4 | 3.7 |  |  |  | 23 | 22.1 | -12.2 | 0 |  |  |  |  | 14 | 2.6 |  | 3.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | -4.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |  | 11.1 | 0 | -3.8 | -9.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 10.6 | 0.3 | 0 | 0 | 3.4 | 4.4 | 462.9 |  | 0.582 | 1.3 | 1.7 | 0.28038 |  | -0.4 | 0 | 3.4624
30/10/2025 | 22:30 | 39.7 | 35.9 | 9.1 |  |  | -6 | 14.8 |  |  | -21.1 | -23.4 | -20.6 | 56.5 |  |  | 53.6 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.4 | 1.7 |  | -3.4 | 2.7 | 5 |  |  |  |  | 15.2 | 22.7 |  |  |  | -1 | 50.8 | 4.3 | 19.4 | 3.8 | -1.7 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 11.4 | -2.4 | -0.6 | -1 | 4.2 | 0.4 | 0 | 0.4 |  |  | 4.3 |  |  | -5.4 |  |  |  | 6.1 | -7.9 | -9.2 | -0.2 | -20.4 | 4 | [7 empty] | -0.3 | 38.6 | 50.8 | 10.9 | 0.4 | 3.8 |  |  |  | 18.7 | 17.8 | -18.6 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 0 |  | 1.5 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | -4.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 |  | 3.4 | 0 | -2 | -7 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 10.3 | 0.4 | 0 | 0 | 3.3 | 4.3 | 429.1 |  | -0.035 | 1.5 | 1.7 | 0.28031 |  | -0.5 | 0 | 2.9453
30/10/2025 | 23:00 | 39.3 | 24.6 | 6.6 |  |  | -7.8 | 8.1 |  |  | -33.2 | -36 | -33.1 | 41.6 |  |  | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.5 | 1.9 |  | -3.4 | 2.4 | 4 |  |  |  |  | 14.7 | 18.5 |  |  |  | -1.3 | 46.6 | 3.8 | 19.3 | 3.9 | -1.7 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 10.1 | -2.4 | -0.7 | -1.1 | 2.8 | 0.4 | -0.1 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | -4.4 |  |  |  | 2 | -14.4 | -15.9 | -7.2 | -28.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 38.8 | 51 | 11.1 | 0.5 | 3.9 |  |  |  | 10.2 | 9.4 | -31.4 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | -4.4 |  | -0.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.7 | 7.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | -4.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 8.4 | 0 | -4 | -9.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 11.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.6 | 3.8 | 251.4 |  | -0.271 | 1.4 | 1.7 | 0.27479 |  | -0.3 | 0 | 2.8038
30/10/2025 | 23:30 | 40.6 | 8.3 | 3.8 |  |  | -6.3 | 8 |  |  | -39.1 | -45.2 | -42.2 | 35.2 |  |  | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 1.5 |  | -3.4 | 3.3 | 2.2 |  |  |  |  | 14.2 | -6.4 |  |  |  | -1.4 | 14.1 | 3.1 | 19.4 | 4 | -1.8 | 2.6 | 1 |  |  |  | 7.4 | -2.4 | -0.7 | -3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | -0.2 |  |  | -3.1 |  |  |  | 1.8 | -19.8 | -21.2 | 0 | -34.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 38.2 | 27.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | 3.7 | 2.9 | -18.5 | 0 |  |  |  |  | -5.7 | -9.1 |  | -4.3 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.4 | 6.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | 7.8 | 0 | -5.1 | -10.9 | 0 |  | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 12.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 3.7 | 57.9 |  | -0.164 | 1.7 | 1.8 | 0.26891 |  | 0.1 | 0 | 3.7049
31/10/2025 | 00:00 | 37.5 | 2.6 | 3.4 |  |  | -9.2 | 3.8 |  |  | -41.3 | -52.3 | -49.7 | 33.3 |  |  | 45.2 | -0.2 |  |  |  |  | -0.4 | 1.4 | 1.7 |  | -3.4 | 3 | 1.6 |  |  |  |  | 13 | -19.4 |  |  |  | -1.2 | 13.1 | 3.1 | 19.4 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 5.3 | -2.1 | -0.2 | -5.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -6.2 |  |  | -1.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 3.2 | -36.8 | -38.3 | 0 | 10.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 17.9 | 18.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |  |  | -3.1 | -3.9 | -19.3 | 0 |  |  |  |  | -11.5 | -12.5 |  | -6.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 8.6 | 6 | 0 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0 | -4.7 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 |  | 5.8 | 0 | -5.9 | -11.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 11.9 | 0.5 | 0 | 0 | 3.2 | 3.5 | -55.3 |  | -0.495 | 1.6 | 1.8 | 0.24931 |  | 0.1 | 0 | 3.2543
EJEC |  | 931.8 | 33.95 | 172.15 | 0 | 0 | -78.15 | 420.2 | 0 | 0 | -124.9 | -241.8 | -82.5 | 598.1 | 0 | 0 | 904.35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 31 | 31.55 | 0 | -82.15 | 80.45 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1 | -97 | 0 | 0 | 0 | -26.1 | 521.95 | 109 | 394.6 | 69.7 | -13.4 | 62.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | -48.25 | -5.05 | -29.45 | 136.95 | 9.6 | 2.8 | 4.65 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | -29.4 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | -124.65 | -207.25 | -4.05 | -1247.6 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | 726.5 | 727.75 | 140.6 | 11.3 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 331.85 | 421.8 | -182 | -189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.65 | -213.8 | 0 | -93.4 | 92.05 | 0 | 0 | 31.2 | 1.2 | -1.5 | -21.55 | 294.45 | 0 | 0.4 | 21.3 | 0 | -0.75 | 5.7 | 13.85 | 0 | -8.75 | -22.7 | 162.8 | 53.2 | -31.65 | 0.35 | -0.35 | 9.9 | 0.05 | -86.4 | 2.15 | 32.3 | 37.8 | 34.7 | 0 | 75.45 | 34.45 | -96.2 | -224.75 | 0.95 | 0 | 51.1 | -1.75 | 37.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 278.8 | 18.5 | 47.85 | -4.8 | 31.7 | 28.75 | -62.65 | 23.6 | 7.2 | 12.95 | 14.85 | 16.2 | 25 | 42 | 56.5 | 311.55 | 6.45 | 37.75 | 20.4 | 75.8 | 94.85 | 6468.45 | 0 | 3.482 | 33.7 | 42.05 | 6.9318 | 0 | 0.4 | 3.4 | 89.9638

## DEMANDA_AREAS
jueves, 30 de Octubre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6782.1 | 1049.6517 | 3933.9567 | 1798.4916 | 215.7944
01:00 | 0 | 6617.4 | 991.9472 | 3891.7818 | 1733.671 | 215.8099
01:30 | 0 | 6573.1 | 982.8296 | 3823.5325 | 1766.7379 | 212.7901
02:00 | 0 | 6489.5 | 959.4543 | 3757.9379 | 1772.1078 | 214.1897
02:30 | 0 | 6329.1 | 954.761 | 3606.4044 | 1767.9346 | 212.1335
03:00 | 0 | 6462 | 950.594 | 3723.839 | 1787.567 | 213.8083
03:30 | 0 | 6430.9 | 958.9003 | 3698.4949 | 1773.5048 | 217.714
04:00 | 0 | 6376.1 | 950.3637 | 3634.1918 | 1791.5445 | 214.8163
04:30 | 0 | 6461.1 | 955.1605 | 3714.0237 | 1791.9158 | 212.7079
05:00 | 0 | 6450.8 | 969.5964 | 3665.6598 | 1815.5438 | 207.4876
05:30 | 0 | 6613 | 1003.0389 | 3803.9752 | 1805.9859 | 203.2241
06:00 | 0 | 6734 | 1034.0634 | 3898.4794 | 1801.4572 | 198.9122
06:30 | 0 | 6696.7 | 1066.113 | 3839.6745 | 1790.9125 | 192.9168
07:00 | 0 | 6863.4 | 1058.0366 | 4023.5782 | 1781.7852 | 187.9391
07:30 | 0 | 6935.6 | 1084.3459 | 4061.5519 | 1789.7022 | 191.0392
08:00 | 0 | 6995.7 | 1085.4708 | 4119.0599 | 1791.1693 | 199.2719
08:30 | 0 | 7219.6 | 1107.1173 | 4300.6157 | 1811.867 | 205.9363
09:00 | 0 | 7258.5 | 1128.3557 | 4332.306 | 1797.8383 | 201.0757
09:30 | 0 | 7386.1 | 1159.5419 | 4392.0715 | 1834.4866 | 205.822
10:00 | 0 | 7491.7 | 1173.9051 | 4477.2722 | 1840.5227 | 220.4151
10:30 | 0 | 7561.6 | 1187.3815 | 4536.047 | 1838.1715 | 224.1769
11:00 | 0 | 7643.8 | 1204.6547 | 4577.2014 | 1861.9439 | 218.1117
11:30 | 0 | 7699.1 | 1239.8569 | 4581.9037 | 1877.3394 | 216.3723
12:00 | 0 | 7664.5 | 1222.539 | 4606.1641 | 1835.7969 | 217.1556
12:30 | 0 | 7618.8 | 1220.8975 | 4555.3315 | 1842.571 | 215.8618
13:00 | 0 | 7531.4 | 1191.5961 | 4510.6087 | 1829.1952 | 214.98
13:30 | 0 | 7523.1 | 1186.0358 | 4542.1091 | 1794.9551 | 220.5167
14:00 | 0 | 7538.6 | 1183.3443 | 4523.3365 | 1831.9192 | 222.877
14:30 | 0 | 7665.1 | 1200.5395 | 4626.3737 | 1838.1868 | 225.7183
15:00 | 0 | 7717.6 | 1198.3286 | 4636.4444 | 1882.827 | 224.863
15:30 | 0 | 7689.8 | 1204.0341 | 4615.3309 | 1870.435 | 222.5556
16:00 | 0 | 7670.3 | 1182.6654 | 4615.8367 | 1871.7979 | 220.4907
16:30 | 0 | 7618.5 | 1192.3362 | 4547.5996 | 1878.5642 | 216.2985
17:00 | 0 | 7573 | 1183.3385 | 4504.0304 | 1885.6311 | 204.7885
17:30 | 0 | 7561.4 | 1171.2061 | 4476.5059 | 1913.688 | 203.7468
18:00 | 0 | 7287.1 | 1135.8608 | 4258.5787 | 1892.6605 | 182.4143
18:30 | 0 | 7682.7 | 1235.3484 | 4528.9589 | 1918.3927 | 179.9718
19:00 | 0 | 7679.9 | 1256.532 | 4500.809 | 1922.559 | 171.3217
19:30 | 0 | 7679.9 | 1248.072 | 4531.9848 | 1899.8432 | 175.6166
20:00 | 0 | 7664.4 | 1248.0422 | 4504.0011 | 1912.3567 | 185.7646
20:30 | 0 | 7680.8 | 1245.0212 | 4503.6729 | 1932.1059 | 188.5617
21:00 | 0 | 7635.4 | 1223.0978 | 4484.4818 | 1927.8204 | 199.994
21:30 | 0 | 7594.9 | 1215.0513 | 4450.2223 | 1929.6264 | 202.3433
22:00 | 0 | 7534.1 | 1187.5842 | 4437.9848 | 1908.531 | 210.1404
22:30 | 0 | 7511.3 | 1141.9878 | 4470.1505 | 1899.1617 | 214.3134
23:00 | 0 | 7203.8 | 1094.3438 | 4235.3788 | 1874.0774 | 211.5327
23:30 | 0 | 6959.4 | 1056.4733 | 4072.688 | 1830.2387 | 212.1636
00:00 | 0 | 6850.2 | 1022.2141 | 3988.5802 | 1839.4057 | 215.1745
MÁXIMO | 0 | 7717.6 | 1256.532 | 4636.4444 | 1932.1059 | 225.7183
MÍNIMO | 0 | 6329.1 | 950.3637 | 3606.4044 | 1733.671 | 171.3217
PROMEDIO | 0 | 7216.8104 | 1122.9506 | 4252.515 | 1841.3447 | 207.534
ENERGÍA | 0 | 173203.45 | 26950.8152 | 102060.3612 | 44192.2736 | 4980.8151
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 30 de Octubre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.5796 | 12.344 |  | 4.419 |  |  |  | 26.3634 | 14.1369 | 13.03 | 33.258 |  |  | 53.584 |  | 49.6716 |  | 6 |  | 151.631 |  | 3.6963 |  |  | 16.68 |  | 4.155 |  |  | 5.4992 |  | 5.3379 | 0 | 1.1229 | 51.9217 | 116.636 | 27.7401 | 0.81 | 167.9989 |  | 37.1116 | 31.7615 |  | 196.8756 | 36.1616 |  | 0.34838 |  | 2.5 |  | 61.4755 |  | 19.4 |  |  |  | 17.3901 |  | 5.5713 |  | 6.541 | 61.58 | 1.66 | 144.9899 |  | 4.0238 | 123.4266 | 6.3629 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.3055 | 24.867 | 0.3717 | 0.673 | 21.2611 | 461.4968 | 11.8046 | 155.1559 | 18.0944 |  |  |  | 4.9601 |  |  | 15.0551 | 277.64 |  | 35.926 |  | 32.467
01:00 |  |  | 33.8924 | 12.092 |  | 4.373 |  |  |  | 26.3005 | 14.2278 | 13.32 | 32.58 |  |  | 53.445 |  | 40.7949 |  | 5.4 |  | 141.8342 |  | 3.6467 |  |  | 16.56 |  | 4.167 |  |  | 5.9724 |  | 5.3343 | 0 | 1.0241 | 51.7126 | 117.6814 | 28.0515 | 0.7 | 168.5332 |  | 36.7319 | 31.8671 |  | 197.4164 | 35.5442 |  | 0.34693 |  | 2.6 |  | 61.5214 |  | 19.4 |  |  |  | 17.5858 |  | 5.703 |  | 6.521 | 63.72 | 1.75 | 145.1253 |  | 4.1674 | 123.5918 | 6.4417 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.9043 | 24.882 | 0.3676 | 0.668 | 20.493 | 461.5046 | 11.4733 | 106.8054 | 18.0126 |  |  |  | 4.9362 |  |  | 14.9648 | 273.1 |  | 36.311 |  | 38.094
01:30 |  |  | 38.8584 | 12.593 |  | 4.294 |  |  |  | 25.4792 | 14.8968 | 13.57 | 32.624 |  |  | 53.62 |  | 26.079 |  | 5.4 |  | 114.9298 |  | 3.4428 |  |  | 16.54 |  | 4.197 |  |  | 3.7147 |  | 5.3113 | 0 | 0.9087 | 50.2114 | 115.2429 | 28.4697 | 0.64 | 168.5051 |  | 36.433 | 34.8102 |  | 197.8642 | 36.795 |  | 0.33517 |  | 2.6 |  | 61.4471 |  | 19.4 |  |  |  | 17.7019 |  | 5.7652 |  | 6.632 | 64.43 | 1.76 | 143.862 |  | 4.4262 | 122.1402 | 6.2637 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.05 | 24.889 | 0.354 | 0.699 | 21.1749 | 459.2014 | 11.4761 | 149.7136 | 18.0627 |  |  |  | 4.9455 |  |  | 14.7391 | 273.4 |  | 36.987 |  | 38.567
02:00 |  |  | 40.139 | 13.658 |  | 4.39 |  |  |  | 25.4867 | 14.7643 | 13.08 | 32.796 |  |  | 53.575 |  | 22.8024 |  | 7.1 |  | 97.8714 |  | 3.4166 |  |  | 16.27 |  | 4.21 |  |  | 4.289 |  | 5.2736 | 0 | 0.8505 | 51.5613 | 116.5345 | 28.5187 | 0.44 | 171.2543 |  | 35.5211 | 34.3716 |  | 197.0476 | 37.1853 |  | 0.35726 |  | 2.6 |  | 61.5935 |  | 19.4 |  |  |  | 17.0897 |  | 5.6613 |  | 6.521 | 65.33 | 1.67 | 142.3846 |  | 4.4895 | 123.7836 | 5.9888 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.0028 | 24.905 | 0.3481 | 0.681 | 21.5055 | 463.2008 | 11.4837 | 158.7233 | 18.1604 |  |  |  | 4.9042 |  |  | 14.6043 | 268.35 |  | 37.021 |  | 38.224
02:30 |  |  | 40.1749 | 13.59 |  | 4.389 |  |  |  | 25.939 | 14.8909 | 12.59 | 33.094 |  |  | 53.565 |  | 17.9541 |  | 7 |  | 146.9908 |  | 3.4163 |  |  | 15.3 |  | 4.051 |  |  | 5.3753 |  | 5.2218 | 0 | 0.8367 | 51.87 | 115.4257 | 28.3451 | 0.41 | 170.7915 |  | 37.5094 | 34.3856 |  | 196.9229 | 37.4891 |  | 0.43201 |  | 2.4 |  | 61.4285 |  | 19.4 |  |  |  | 17.1064 |  | 5.6762 |  | 6.541 | 64.74 | 1.57 | 143.5797 |  | 4.4377 | 123.9076 | 6.2627 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3779 | 24.929 | 0.3317 | 0.67 | 22.0575 | 460.9588 | 11.5105 | 155.1756 | 17.7068 |  |  |  | 4.4972 |  |  | 14.5066 | 271.11 |  | 36.939 |  | 38.228
03:00 |  |  | 40.4375 | 13.741 |  | 4.316 |  |  |  | 25.8671 | 14.6151 | 12.61 | 32.6 |  |  | 53.374 |  | 21.0024 |  | 6.9 |  | 136.1203 |  | 3.4588 |  |  | 14.7 |  | 4.082 |  |  | 4.9914 |  | 4.8159 | 0 | 0.8036 | 51.966 | 116.7998 | 28.8578 | 0.67 | 168.0076 |  | 38.0412 | 34.0261 |  | 197.172 | 38.2512 |  | 0.46735 |  | 2.5 |  | 61.3799 |  | 19.4 |  |  |  | 17.5011 |  | 5.5593 |  | 6.521 | 64.26 | 1.66 | 144.4776 |  | 4.4951 | 123.3253 | 5.0892 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.0132 | 24.956 | 0.3213 | 0.663 | 22.3342 | 458.3197 | 11.6232 | 155.5159 | 17.9665 |  |  |  | 4.4535 |  |  | 14.7363 | 287.96 |  | 36.991 |  | 37.361
03:30 |  |  | 40.4104 | 13.537 |  | 4.395 |  |  |  | 26.5399 | 13.8903 | 12.46 | 32.502 |  |  | 53.229 |  | 20.6646 |  | 8.7 |  | 137.5924 |  | 3.4 |  |  | 15.37 |  | 4.1 |  |  | 5.4518 |  | 5.0572 | 0 | 0.7788 | 50.699 | 114.4983 | 28.7247 | 0.48 | 170.0895 |  | 37.8881 | 33.5831 |  | 196.3269 | 37.7828 |  | 0.49071 |  | 2.6 |  | 61.5741 |  | 19.4 |  |  |  | 17.5225 |  | 5.6184 |  | 6.451 | 64.63 | 1.71 | 146.4036 |  | 4.5003 | 122.8285 | 5.5506 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.7133 | 24.954 | 0.3101 | 0.699 | 22.4939 | 459.1284 | 11.4715 | 152.6926 | 17.997 |  |  |  | 4.4198 |  |  | 15.7611 | 275.13 |  | 38.872 |  | 35.826
04:00 |  |  | 38.6825 | 12.786 |  | 4.469 |  |  |  | 26.6521 | 14.2213 | 12.79 | 32.528 |  |  | 53.511 |  | 17.2963 |  | 8.8 |  | 118.8954 |  | 3.5183 |  |  | 15.26 |  | 4.172 |  |  | 6.4941 |  | 5.1905 | 0 | 0.7758 | 51.1029 | 115.7626 | 28.3051 | 0.18 | 167.6418 |  | 38.1285 | 32.7314 |  | 196.5117 | 38.1789 |  | 0.46083 |  | 2.6 |  | 61.4442 |  | 19.4 |  |  |  | 17.5673 |  | 5.635 |  | 6.521 | 65.05 | 1.55 | 143.4134 |  | 4.4771 | 121.0742 | 4.5145 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.1325 | 24.96 | 0.3128 | 0.657 | 23.1093 | 463.8861 | 11.2983 | 151.6185 | 17.9172 |  |  |  | 4.4019 |  |  | 14.9995 | 286.12 |  | 39.745 |  | 36.643
04:30 |  |  | 37.2821 | 13.053 |  | 4.379 |  |  |  | 26.9898 | 14.8251 | 13.1 | 32.544 |  |  | 53.562 |  | 20.9619 |  | 8.8 |  | 116.1552 |  | 3.5394 |  |  | 14.96 |  | 4.178 |  |  | 4.6909 |  | 5.2815 | 0 | 0.7536 | 50.6671 | 114.2141 | 28.7797 | 1.65 | 170.3303 |  | 38.1146 | 32.9628 |  | 195.0984 | 37.283 |  | 0.54094 |  | 2.5 |  | 61.4593 |  | 19.4 |  |  |  | 17.2875 |  | 5.6767 |  | 6.741 | 65.25 | 1.51 | 146.5917 |  | 4.4382 | 121.3612 | 3.0419 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.983 | 24.965 | 0.3126 | 0.682 | 22.3406 | 467.1581 | 11.1662 | 155.992 | 17.1818 |  |  |  | 4.3899 |  |  | 15.0311 | 291.57 |  | 39.565 |  | 36.722
05:00 |  |  | 37.9595 | 12.314 |  | 4.228 |  |  |  | 27.1223 | 15.1793 | 13.12 | 32.954 |  |  | 53.862 |  | 20.4031 |  | 8.7 |  | 124.1621 |  | 3.5625 |  |  | 14.71 |  | 4.287 |  |  | 6.1632 |  | 5.0363 | 0 | 0.7562 | 50.6751 | 114.6396 | 28.327 | 2.1 | 170.0035 |  | 36.7565 | 32.2806 |  | 196.4776 | 37.0085 |  | 0.45864 |  | 2.6 |  | 61.3513 |  | 19.4 |  |  |  | 17.0861 |  | 5.5986 |  | 6.851 | 65.63 | 1.49 | 144.3187 |  | 4.2417 | 123.169 | 4.7233 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.6207 | 24.98 | 0.3054 | 0.706 | 21.9073 | 465.1317 | 10.7418 | 157.2702 | 17.8513 |  |  |  | 4.4168 |  |  | 14.1029 | 290.86 |  | 38.817 |  | 36.362
05:30 |  |  | 37.9503 | 11.663 |  | 4.218 |  |  |  | 27.8078 | 15.5394 | 13.04 | 33.1 |  |  | 53.875 |  | 17.6935 |  | 9 |  | 159.1304 |  | 3.5423 |  |  | 15 |  | 4.278 |  |  | 4.2938 |  | 5.0887 | 0 | 0.7718 | 50.1196 | 115.8414 | 27.2685 | 1.93 | 165.3603 |  | 35.5759 | 32.1187 |  | 197.9564 | 36.4201 |  | 0.45933 |  | 2.6 |  | 60.1947 |  | 19.4 |  |  |  | 17.2319 |  | 5.5683 |  | 6.512 | 64.61 | 1.5 | 143.4085 |  | 4.1649 | 121.6119 | 4.6315 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.2362 | 24.983 | 0.2953 | 0.62 | 21.6709 | 465.3052 | 10.2587 | 159.2016 | 17.8151 |  |  |  | 4.4269 |  |  | 13.2166 | 292.08 |  | 36.665 |  | 35.997
06:00 |  |  | 37.7848 | 10.592 |  | 4.391 |  |  |  | 28.154 | 14.8639 | 13.07 | 33.442 |  |  | 53.44 |  | 21.7059 |  | 9.2 |  | 136.0386 |  | 3.48 |  |  | 15.81 |  | 4.283 |  |  | 6.1963 |  | 5.1021 | 0 | 0.7798 | 51.1243 | 115.3423 | 22.9039 | 1.54 | 162.3812 |  | 34.8 | 32.2999 |  | 197.7449 | 34.5928 |  | 0.49467 |  | 2.5 |  | 60.4169 |  | 19.4 |  |  |  | 17.3343 |  | 5.4347 |  | 6.541 | 65.49 | 1.47 | 143.8356 |  | 3.9977 | 122.7404 | 4.5461 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.021 | 24.976 | 0.2859 | 0.692 | 20.3462 | 461.0779 | 9.982 | 152.1582 | 17.4411 |  |  |  | 4.3936 |  |  | 11.5574 | 292.69 |  | 36.249 |  | 34.203
06:30 |  |  | 37.4853 | 10.504 |  | 4.408 |  |  |  | 27.6788 | 13.8843 | 13.21 | 32.744 |  |  | 53.064 |  | 20.2322 |  | 9.2 |  | 118.2247 |  | 3.4114 |  |  | 16.16 |  | 4.222 |  |  | 4.391 |  | 5.0694 | 0 | 0.9501 | 48.6781 | 113.8872 | 22.5561 | 0.55 | 163.4748 |  | 34.3682 | 31.9308 |  | 197.1845 | 33.4746 |  | 0.46472 |  | 2.5 |  | 61.3503 |  | 19.4 |  |  |  | 17.571 |  | 5.4368 |  | 6.521 | 65.31 | 1.49 | 144.276 |  | 3.9379 | 118.0107 | 4.2117 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.9079 | 24.934 | 0.3125 | 0.676 | 19.727 | 446.4479 | 9.8138 | 152.1195 | 17.4868 |  |  |  | 4.3559 |  |  | 11.3517 | 291.46 |  | 36.042 |  | 29.768
07:00 |  |  | 35.4455 | 10.444 |  | 4.313 |  |  |  | 26.8898 | 12.0511 | 13.15 | 32.84 |  |  | 52.851 |  | 20.4605 |  | 9.1 |  | 111.946 |  | 3.2826 |  |  | 16.34 |  | 4.291 |  |  | 1.8016 |  | 4.9555 | 0 | 1.0374 | 44.8793 | 112.676 | 23.1437 | 0.91 | 164.5454 |  | 32.5858 | 32.3714 |  | 195.5404 | 33.4155 |  | 0.48213 |  | 2.5 |  | 61.3262 |  | 19.4 |  |  |  | 17.679 |  | 5.4468 |  | 6.632 | 64.77 | 1.76 | 146.1695 |  | 3.9571 | 117.6391 | 3.2516 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.1846 | 24.931 | 0.3199 | 0.699 | 18.7722 | 436.3632 | 9.8107 | 153.0841 | 17.0137 |  |  |  | 4.2932 |  |  | 10.8245 | 278.28 |  | 34.443 |  | 25.384
07:30 |  |  | 34.9054 | 10.595 |  | 4.382 |  |  |  | 26.8414 | 11.0727 | 13.04 | 31.922 |  |  | 53.215 |  | 18.9857 |  | 8.2 |  | 148.9961 |  | 3.2793 |  |  | 16.91 |  | 4.438 |  |  | 4.1592 |  | 4.7632 | 0 | 1.1764 | 48.0465 | 113.8131 | 24.1264 | 0.73 | 165.5627 |  | 33.6062 | 32.754 |  | 194.8259 | 33.9974 |  | 0.4386 |  | 2.4 |  | 61.1941 |  | 19 |  |  |  | 17.3886 |  | 5.2863 |  | 6.521 | 64.73 | 1.65 | 144.4673 |  | 4.1111 | 121.352 | 3.2563 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.8799 | 24.92 | 0.3686 | 0.66 | 18.9411 | 430.5271 | 9.7925 | 154.7315 | 16.7485 |  |  |  | 4.2781 |  |  | 10.8551 | 267.57 |  | 34.881 |  | 19.881
08:00 |  |  | 35.6302 | 11.762 |  | 4.451 |  |  |  | 26.3885 | 10.776 | 12.96 | 31.076 |  |  | 53.07 |  | 21.1785 |  | 7.6 |  | 134.3223 |  | 3.5483 |  |  | 16.85 |  | 4.316 |  |  | 4.8398 |  | 4.832 | 0 | 1.3397 | 50.0538 | 115.9852 | 27.4149 | 0.73 | 154.1454 |  | 34.4353 | 33.0105 |  | 191.1944 | 33.7075 |  | 0.40282 |  | 2.5 |  | 60.7683 |  | 19 |  |  |  | 17.7286 |  | 5.3628 |  | 6.541 | 64.76 | 1.64 | 144.5102 |  | 4.0234 | 123.1475 | 3.4567 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.3291 | 24.921 | 0.3964 | 0.675 | 18.6978 | 428.3984 | 9.815 | 152.2229 | 16.718 |  |  |  | 4.4512 |  |  | 11.1321 | 263.42 |  | 35.954 |  | 16.236
08:30 |  |  | 35.0089 | 12.169 |  | 4.356 |  |  |  | 26.5517 | 10.9392 | 12.89 | 29.054 |  |  | 53.06 |  | 20.9417 |  | 8 |  | 48.1664 |  | 3.7455 |  |  | 17.26 |  | 4.395 |  |  | 4.2469 |  | 5.1929 | 0 | 1.8882 | 49.6662 | 114.3826 | 27.0741 | 0.72 | 137.2402 |  | 34.8441 | 32.9815 |  | 195.6426 | 34.2182 |  | 0.36971 |  | 2.4 |  | 61.3838 |  | 19 |  |  |  | 17.4632 |  | 5.3387 |  | 6.521 | 64.9 | 1.75 | 144.1482 |  | 4.0196 | 125.9538 | 4.532 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.8397 | 24.95 | 0.4568 | 0.641 | 19.04 | 431.779 | 9.8662 | 154.3235 | 16.5987 |  |  |  | 4.3843 |  |  | 11.9096 | 264.31 |  | 36.131 |  | 15.678
09:00 |  |  | 36.698 | 12.793 |  | 4.26 |  |  |  | 26.5412 | 11.0568 | 12.91 | 28.698 |  |  | 52.951 |  | 20.4798 |  | 8.2 |  | 41.2691 |  | 3.7277 |  |  | 17.11 |  | 4.539 |  |  | 4.9284 |  | 4.6838 | 0 | 2.1065 | 49.4618 | 116.2967 | 27.4256 | 0.63 | 133.9957 |  | 35.3255 | 32.6553 |  | 195.2841 | 33.925 |  | 0.40841 |  | 2.5 |  | 60.5657 |  | 19 |  |  |  | 17.2141 |  | 5.1993 |  | 6.451 | 65.33 | 2.08 | 145.2304 |  | 4.139 | 124.0052 | 8.7309 |  |  | 3.872 |  |  | 89.5472 | 24.922 | 0.5539 | 0.641 | 20.0809 | 428.6708 | 9.946 | 154.6779 | 16.4213 |  |  |  | 4.3719 |  |  | 12.1106 | 256.32 |  | 36.924 |  | 14.2
09:30 |  |  | 36.0067 | 13.334 |  | 4.356 |  |  |  | 26.2626 | 10.9511 | 12.2 | 28.456 |  |  | 52.555 |  | 20.2934 |  | 8 |  | 42.4575 |  | 3.8308 |  |  | 15.85 |  | 4.471 |  |  | 5.5805 |  | 4.0358 | 0 | 2.1969 | 50.1454 | 116.4063 | 28.2341 | 0.44 | 134.789 |  | 35.4772 | 33.1622 |  | 195.1511 | 36.0616 |  | 0.39179 |  | 2.4 |  | 60.3595 |  | 19 |  |  |  | 17.3301 |  | 5.0786 |  | 6.521 | 65.5 | 2.03 | 144.3087 |  | 4.4399 | 125.576 | 9.9014 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.2375 | 24.915 | 0.654 | 0.634 | 20.8587 | 439.0811 | 10.4288 | 154.2166 | 15.675 |  |  |  | 4.4599 |  |  | 12.2627 | 255.2 |  | 37.166 |  | 8.724
10:00 |  |  | 35.7786 | 13.261 |  | 4.358 |  |  |  | 26.0413 | 11.2295 | 12.82 | 29.47 |  |  | 52.496 |  | 19.8555 |  | 4.9 |  | 39.7671 |  | 3.8642 |  |  | 14.22 |  | 4.459 |  |  | 4.6145 |  | 4.1829 | 0 | 2.3599 | 50.1096 | 116.2763 | 29.2834 | 0.24 | 134.8375 |  | 36.1989 | 33.5434 |  | 194.226 | 36.0705 |  | 0.40839 |  | 2.5 |  | 60.7587 |  | 19 |  |  |  | 17.3269 |  | 5.0502 |  | 6.741 | 65.22 | 1.99 | 141.5613 |  | 4.141 | 127.1441 | 9.8838 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.7612 | 24.924 | 0.849 | 0.66 | 20.5579 | 441.7443 | 10.7444 | 153.283 | 16.7228 |  |  |  | 4.5721 |  |  | 12.3446 | 258.5 |  | 37.393 |  | 8.604
10:30 |  |  | 36.7268 | 13.367 |  | 4.362 |  |  |  | 27.0076 | 10.7087 | 13.21 | 29.36 |  |  | 52.593 |  | 19.4357 |  | 5.4 |  | 38.7486 |  | 3.8689 |  |  | 13.62 |  | 4.386 |  |  | 4.8505 |  | 4.0119 | 0 | 2.8793 | 50.8229 | 116.6154 | 28.9038 | 0.58 | 134.0412 |  | 36.3282 | 33.065 |  | 193.8976 | 35.4988 |  | 0.38285 |  | 2.5 |  | 60.5062 |  | 19 |  |  |  | 17.3014 |  | 5.3205 |  | 6.851 | 65.31 | 2.01 | 142.3809 |  | 4.1694 | 125.109 | 9.8368 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.2429 | 24.915 | 1.1629 | 0.648 | 22.2489 | 442.9151 | 11.1533 | 154.5988 | 16.9266 |  |  |  | 4.5426 |  |  | 13.0074 | 253.31 |  | 37.446 |  | 8.565
11:00 |  |  | 36.8262 | 12.933 |  | 4.342 |  |  |  | 27.291 | 10.4238 | 13.24 | 29.428 |  |  | 52.421 |  | 13.6241 |  | 6.2 |  | 27.8045 |  | 3.9312 |  |  | 13.21 |  | 4.395 |  |  | 2.9895 |  | 4.3254 | 0 | 3.3298 | 49.0877 | 115.2744 | 28.9676 | 1 | 134.4138 |  | 36.7484 | 33.871 |  | 191.1733 | 36.1694 |  | 0.34869 |  | 2.4 |  | 60.2035 |  | 19 |  |  |  | 17.6839 |  | 5.313 |  | 6.512 | 65.56 | 2.27 | 144.5041 |  | 4.3345 | 124.8723 | 9.1485 |  |  | 3.872 |  |  | 92.1569 | 24.904 | 1.2945 | 0.626 | 22.4197 | 454.3009 | 11.1721 | 157.1368 | 16.7828 |  |  |  | 4.4186 |  |  | 13.4831 | 255.83 |  | 35.433 |  | 6.858
11:30 |  |  | 36.9594 | 12.298 |  | 4.193 |  |  |  | 27.2474 | 10.7343 | 12.95 | 29.772 |  |  | 52.761 |  | 16.8411 |  | 7.4 |  | 26.9642 |  | 3.7867 |  |  | 13.81 |  | 4.509 |  |  | 3.131 |  | 4.6142 | 0 | 3.5613 | 50.1789 | 115.7259 | 29.2914 | 0.9 | 134.2622 |  | 37.4182 | 33.5953 |  | 190.7055 | 36.6664 |  | 0.34595 |  | 2.4 |  | 59.5475 |  | 19 |  |  |  | 17.5603 |  | 5.312 |  | 6.541 | 65.34 | 2.4 | 146.7867 |  | 4.3178 | 124.4737 | 8.1384 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.2061 | 24.868 | 1.3707 | 0.588 | 22.7308 | 453.9683 | 10.9342 | 156.6379 | 16.4399 |  |  |  | 4.8374 |  |  | 13.3523 | 256.71 |  | 35.253 |  | 7.17
12:00 |  |  | 35.0704 | 12.056 |  | 4.245 |  |  |  | 27.0396 | 11.0716 | 12.71 | 30.23 |  |  | 53.011 |  | 17.5343 |  | 7.8 |  | 32.8241 |  | 3.724 |  |  | 14.89 |  | 4.552 |  |  | 4.3639 |  | 4.5948 | 0 | 3.6947 | 50.4421 | 111.0232 | 27.9815 | 0.73 | 131.9321 |  | 37.1612 | 33.1294 |  | 184.5963 | 37.0181 |  | 0.28085 |  | 2.5 |  | 59.5482 |  | 19 |  |  |  | 17.597 |  | 5.4205 |  | 6.521 | 65.28 | 2.37 | 146.2633 |  | 4.2511 | 123.2373 | 9.5121 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.2374 | 23.565 | 1.4052 | 0.653 | 21.7506 | 432.0104 | 11.2563 | 157.3982 | 17.1584 |  |  |  | 4.7841 |  |  | 13.3361 | 262.39 |  | 34.523 |  | 6.311
12:30 |  |  | 34.4437 | 11.377 |  | 4.141 |  |  |  | 26.3113 | 12.1953 | 13 | 30.598 |  |  | 53.02 |  | 15.7988 |  | 8 |  | 33.1699 |  | 3.8553 |  |  | 16.06 |  | 4.359 |  |  | 5.2163 |  | 4.6325 | 0 | 3.7439 | 51.5324 | 112.634 | 28.0901 | 0.78 | 131.85 |  | 37.356 | 32.7713 |  | 182.245 | 36.7876 |  | 0.32187 |  | 2.5 |  | 59.3684 |  | 19 |  |  |  | 17.3934 |  | 5.3458 |  | 6.632 | 65 | 2.41 | 144.2314 |  | 4.255 | 122.6611 | 9.5019 |  |  | 3.872 |  |  | 91.6924 | 23.916 | 1.438 | 0.634 | 20.6581 | 441.5002 | 11.4176 | 152.2894 | 17.513 |  |  |  | 4.4508 |  |  | 12.8952 | 263.05 |  | 36.718 |  | 6.563
13:00 |  |  | 34.1044 | 11.745 |  | 4.277 |  |  |  | 26.1526 | 13.8332 | 13.33 | 30.286 |  |  | 53.16 |  | 15.7911 |  | 8.3 |  | 33.1521 |  | 3.9497 |  |  | 16.8 |  | 4.234 |  |  | 4.6299 |  | 4.6611 | 0 | 3.7419 | 49.3905 | 112.4744 | 27.9247 | 0.64 | 142.5218 |  | 36.5846 | 32.5308 |  | 184.2612 | 36.7824 |  | 0.30538 |  | 2.3 |  | 59.4974 |  | 19 |  |  |  | 17.6354 |  | 5.4703 |  | 6.521 | 65.02 | 2.31 | 144.3423 |  | 4.1748 | 126.3646 | 9.1049 |  |  | 4.0073 |  |  | 93.2286 | 24.763 | 1.4377 | 0.663 | 19.9521 | 448.9534 | 11.5627 | 157.3432 | 17.6525 |  |  |  | 4.4651 |  |  | 12.6108 | 247.95 |  | 36.438 |  | 7.152
13:30 |  |  | 35.6779 | 12.913 |  | 4.287 |  |  |  | 26.7689 | 14.1877 | 13.56 | 30.11 |  |  | 52.944 |  | 16.8971 |  | 7.2 |  | 33.6937 |  | 3.8626 |  |  | 16.95 |  | 4.403 |  |  | 2.7959 |  | 5.4663 | 0 | 3.7756 | 46.3501 | 113.721 | 28.0492 | 0.45 | 159.8841 |  | 36.2884 | 33.0391 |  | 180.3171 | 36.7285 |  | 0.29826 |  | 2.6 |  | 59.8516 |  | 19 |  |  |  | 17.9043 |  | 5.6304 |  | 6.541 | 65.68 | 2.25 | 144.517 |  | 4.4135 | 124.5039 | 7.6009 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.7901 | 24.769 | 1.4487 | 0.605 | 21.1714 | 440.9819 | 11.2443 | 152.2401 | 17.5509 |  |  |  | 4.595 |  |  | 13.4291 | 232.99 |  | 37.33 |  | 7.175
14:00 |  |  | 36.8398 | 13.124 |  | 4.324 |  |  |  | 26.6101 | 14.8131 | 13.05 | 29.846 |  |  | 52.681 |  | 16.5595 |  | 6.5 |  | 33.4115 |  | 4.0076 |  |  | 16.62 |  | 4.331 |  |  | 1.4033 |  | 5.7647 | 0 | 3.8596 | 46.7271 | 109.6373 | 29.5421 | 0.73 | 162.6961 |  | 37.6553 | 34.0793 |  | 181.198 | 36.5884 |  | 0.20855 |  | 2.5 |  | 60.242 |  | 19 |  |  |  | 17.8825 |  | 5.6691 |  | 6.521 | 65.63 | 2.06 | 144.6917 |  | 4.382 | 125.1884 | 7.4545 |  |  | 3.872 |  |  | 91.1486 | 24.808 | 1.4643 | 0.636 | 22.1991 | 442.166 | 11.1753 | 144.7667 | 17.3351 |  |  |  | 4.7262 |  |  | 13.6724 | 254.37 |  | 37.964 |  | 7.816
14:30 |  |  | 36.6634 | 13.686 |  | 4.437 |  |  |  | 26.6604 | 15.2662 | 12.97 | 29.842 |  |  | 52.843 |  | 15.5403 |  | 5.2 |  | 33.6473 |  | 4.0264 |  |  | 16.49 |  | 4.354 |  |  | 1.2953 |  | 5.7565 | 0 | 3.8873 | 46.7165 | 110.9729 | 29.1544 | 0.86 | 164.1324 |  | 37.792 | 34.0627 |  | 184.0135 | 37.4609 |  | 0.19611 |  | 2.4 |  | 60.2883 |  | 19 |  |  |  | 15.6889 |  | 5.6971 |  | 6.451 | 65.49 | 1.96 | 143.8581 |  | 4.3316 | 123.3779 | 7.7867 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.2406 | 24.772 | 1.4779 | 0.627 | 23.0087 | 445.6279 | 11.1727 | 142.8777 | 17.4072 |  |  |  | 4.9417 |  |  | 14.5089 | 259.16 |  | 37.497 |  | 9.809
15:00 |  |  | 37.3308 | 13.394 |  | 4.373 |  |  |  | 26.3929 | 15.1922 | 13.13 | 30.508 |  |  | 52.503 |  | 15.6966 |  | 4.6 |  | 33.125 |  | 3.8136 |  |  | 16.03 |  | 4.375 |  |  | 1.2065 |  | 6.22 | 0 | 3.7215 | 46.9712 | 114.6654 | 28.5983 | 0.97 | 164.0899 |  | 38.368 | 34.3721 |  | 182.2571 | 37.692 |  | 0.28192 |  | 2.3 |  | 59.9151 |  | 19 |  |  |  | 15.4661 |  | 5.7094 |  | 6.521 | 65.6 | 2.05 | 140.9078 |  | 4.3722 | 123.8501 | 7.5342 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.8264 | 24.783 | 1.4612 | 0.607 | 22.1409 | 455.8032 | 11.383 | 151.3511 | 17.6622 |  |  |  | 5.0169 |  |  | 15.1529 | 254.31 |  | 37.965 |  | 15.076
15:30 |  |  | 37.5873 | 12.872 |  | 4.313 |  |  |  | 26.4805 | 14.7501 | 13.18 | 30.46 |  |  | 52.818 |  | 18.5316 |  | 4.6 |  | 31.4561 |  | 3.8186 |  |  | 15.47 |  | 4.341 |  |  | 1.2309 |  | 6.1652 | 0 | 3.7519 | 44.6054 | 113.3652 | 28.5885 | 0.6 | 165.6487 |  | 38.2907 | 34.5531 |  | 183.0582 | 37.9139 |  | 0.33665 |  | 2.2 |  | 59.9526 |  | 18.8 |  |  |  | 14.8051 |  | 5.6499 |  | 6.741 | 65 | 1.96 | 142.1095 |  | 4.6102 | 123.6392 | 5.9597 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.3646 | 24.786 | 1.4558 | 0.594 | 22.4866 | 453.4128 | 11.6413 | 151.3438 | 17.4675 |  |  |  | 4.9241 |  |  | 13.1453 | 254.11 |  | 38.704 |  | 16.313
16:00 |  |  | 37.3018 | 12.634 |  | 4.34 |  |  |  | 26.9718 | 14.8605 | 13.26 | 28.684 |  |  | 52.683 |  | 18.9588 |  | 4.5 |  | 31.8848 |  | 3.9107 |  |  | 15.21 |  | 4.328 |  |  | 1.2892 |  | 6.4606 | 0 | 3.8588 | 44.5821 | 115.0251 | 27.7376 | 0.23 | 165.9787 |  | 38.6486 | 33.4615 |  | 193.0964 | 37.4958 |  | 0.28462 |  | 2.2 |  | 60.4278 |  | 18.8 |  |  |  | 14.6802 |  | 5.7078 |  | 6.851 | 64.14 | 2.07 | 142.3257 |  | 4.6274 | 126.3574 | 6.2328 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.7202 | 24.74 | 1.4378 | 0.608 | 22.4812 | 455.3324 | 11.6765 | 153.3252 | 14.688 |  |  |  | 4.7942 |  |  | 12.9581 | 261.21 |  | 39.317 |  | 19.99
16:30 |  |  | 35.2963 | 13.381 |  | 4.339 |  |  |  | 26.979 | 14.2463 | 13.32 | 30.082 |  |  | 52.394 |  | 19.8917 |  | 4.7 |  | 31.3851 |  | 3.9029 |  |  | 15.18 |  | 4.504 |  |  | 1.0415 |  | 6.2239 | 0 | 3.7249 | 45.2642 | 113.7484 | 27.2267 | 0.37 | 165.2927 |  | 38.2714 | 32.6452 |  | 193.6158 | 37.1599 |  | 0.28477 |  | 2.2 |  | 60.2323 |  | 18.8 |  |  |  | 14.6829 |  | 5.7279 |  | 6.512 | 63.16 | 2.17 | 143.2713 |  | 4.5384 | 127.0632 | 7.6577 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.2973 | 24.773 | 1.432 | 0.688 | 22.6116 | 449.3139 | 11.655 | 156.7919 | 17.1855 |  |  |  | 4.7991 |  |  | 15.3186 | 266.57 |  | 39.501 |  | 26.106
17:00 |  |  | 36.8414 | 12.652 |  | 2.573 |  |  |  | 26.9437 | 14.3247 | 13.74 | 30.934 |  |  | 52.254 |  | 20.1403 |  | 4.5 |  | 30.4676 |  | 3.9992 |  |  | 14.91 |  | 4.468 |  |  | 1.0257 |  | 5.8656 | 0 | 3.7367 | 46.5923 | 114.1894 | 26.7962 | 0.4 | 166.0226 |  | 37.1851 | 30.4325 |  | 194.0306 | 36.2208 |  | 0.23097 |  | 2.2 |  | 60.4248 |  | 18.8 |  |  |  | 15.3074 |  | 5.6575 |  | 6.541 | 57.06 | 2.17 | 141.861 |  | 4.6159 | 128.1852 | 8.0312 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.7511 | 24.74 | 1.4447 | 0.669 | 22.8308 | 440.5011 | 11.4385 | 155.0943 | 13.2708 |  |  |  | 4.7929 |  |  | 14.6418 | 265.27 |  | 39.95 |  | 30.517
17:30 |  |  | 29.2882 | 11.408 |  | 1.34 |  |  |  | 27.3727 | 15.2173 | 13.74 | 31.632 |  |  | 52.638 |  | 18.1894 |  | 5.3 |  | 29.9768 |  | 3.9724 |  |  | 15.31 |  | 4.446 |  |  | 1.0177 |  | 5.3595 | 0 | 3.6774 | 46.7972 | 114.8773 | 26.6845 | 0.41 | 168.7156 |  | 36.386 | 30.1361 |  | 193.4939 | 35.9664 |  | 0.21719 |  | 2.2 |  | 58.8174 |  | 18.8 |  |  |  | 15.2734 |  | 5.5849 |  | 6.521 | 55.66 | 2.15 | 141.9757 |  | 4.6027 | 126.8884 | 8.3535 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.0078 | 24.749 | 1.4434 | 0.675 | 21.48 | 466.8341 | 11.1361 | 151.0194 | 14.1022 |  |  |  | 4.6601 |  |  | 13.5373 | 265.76 |  | 38.227 |  | 34.284
18:00 |  |  | 27.5295 | 11.044 |  | 1.286 |  |  |  | 27.4178 | 14.9917 | 13.56 | 32.81 |  |  | 52.573 |  | 20.3865 |  | 5.7 |  | 30.4775 |  | 4.0852 |  |  | 16.09 |  | 4.261 |  |  | 1.0475 |  | 5.4162 | 0 | 3.7179 | 46.6897 | 114.8448 | 23.2937 | 0.46 | 167.305 |  | 36.1543 | 30.2278 |  | 171.0693 | 34.8104 |  | 0.25769 |  | 2.3 |  | 50.7477 |  | 18.8 |  |  |  | 15.1921 |  | 5.5422 |  | 6.632 | 24.07 | 2.18 | 142.0328 |  | 4.6855 | 125.7884 | 8.3714 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.3009 | 4.25 | 1.465 | 0.625 | 19.898 | 462.9466 | 10.7577 | 151.0922 | 14.5214 |  |  |  | 4.5603 |  |  | 12.6284 | 261.57 |  | 32.731 |  | 25.448
18:30 |  |  | 17.6539 | 10.248 |  | 1.326 |  |  |  | 27.9476 | 15.2875 | 13.44 | 33.808 |  |  | 53.799 |  | 19.7278 |  | 5.8 |  | 30.5202 |  | 3.8931 |  |  | 15.98 |  | 4.426 |  |  | 0.9774 |  | 4.2691 | 0 | 3.7584 | 43.0605 | 111.5588 | 22.8135 | 0.11 | 166.5867 |  | 33.9432 | 28.5955 |  | 72.7457 | 33.9171 |  | 0.2827 |  | 2.2 |  | 31.3 |  | 18.8 |  |  |  | 14.6308 |  | 5.5255 |  | 6.521 | 7.76 | 2.18 | 142.6303 |  | 4.6431 | 125.8828 | 6.0711 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.5812 | 3.013 | 1.4644 | 0.736 | 19.1243 | 458.7932 | 9.9949 | 148.6929 | 14.1452 |  |  |  | 4.6171 |  |  | 11.0025 | 268.26 |  | 27.818 |  | 12.086
19:00 |  |  | 19.7898 | 10.015 |  | 1.276 |  |  |  | 28.1442 | 15.5584 | 13.76 | 33.982 |  |  | 53.598 |  | 10.9767 |  | 6 |  | 31.7061 |  | 3.8278 |  |  | 15.59 |  | 4.548 |  |  | 0.9042 |  | 4.2895 | 0 | 3.7318 | 38.2158 | 108.8136 | 23.1902 | 0.35 | 160.0308 |  | 28.1593 | 28.2996 |  | 72.349 | 33.1945 |  | 0.30857 |  | 2.3 |  | 30.9477 |  | 18.8 |  |  |  | 14.8774 |  | 5.5671 |  | 6.541 | 7.67 | 2.02 | 141.4651 |  | 4.6885 | 120.7278 | 5.9023 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.4448 | 3.017 | 1.4523 | 0.724 | 18.4269 | 458.141 | 9.9862 | 155.8964 | 12.9817 |  |  |  | 4.5479 |  |  | 10.8087 | 261.4 |  | 28.049 |  | 6.765
19:30 |  |  | 19.6385 | 10.552 |  | 1.256 |  |  |  | 28.2536 | 13.2481 | 13.06 | 34.526 |  |  | 53.516 |  | 10.6111 |  | 5.4 |  | 29.7816 |  | 3.9337 |  |  | 15.32 |  | 4.362 |  |  | 0.8959 |  | 4.19 | 0 | 3.7037 | 42.49 | 112.0684 | 24.5712 | 0.46 | 162.0714 |  | 28.4824 | 28.6634 |  | 74.4118 | 33.7071 |  | 0.37297 |  | 2.3 |  | 31.232 |  | 18.8 |  |  |  | 14.1895 |  | 5.5393 |  | 6.521 | 7.66 | 2.02 | 142.7089 |  | 4.6622 | 126.3224 | 5.6607 |  |  | 3.74 |  |  | 90.2664 | 3.014 | 1.4413 | 0.734 | 18.8184 | 450.2841 | 10.2444 | 147.3831 | 13.0465 |  |  |  | 4.6132 |  |  | 11.9159 | 259.25 |  | 27.624 |  | 6.927
20:00 |  |  | 20.0355 | 10.854 |  | 1.282 |  |  |  | 29.1205 | 11.6733 | 14.06 | 34.812 |  |  | 53.92 |  | 13.0002 |  | 4.3 |  | 23.651 |  | 3.8456 |  |  | 15.68 |  | 4.349 |  |  | 0.8741 |  | 4.127 | 0 | 3.7644 | 43.9463 | 114.7851 | 28.0503 | 0.37 | 159.5701 |  | 30.7573 | 28.6608 |  | 74.5896 | 34.8552 |  | 0.24252 |  | 2.3 |  | 31.839 |  | 18.8 |  |  |  | 15.5791 |  | 5.6559 |  | 6.451 | 8.08 | 2.08 | 145.5309 |  | 4.5205 | 125.1662 | 5.5046 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.717 | 3.011 | 1.4134 | 0.75 | 19.0433 | 455.0423 | 10.2353 | 153.6003 | 13.0643 |  |  |  | 4.3483 |  |  | 11.959 | 250.7 |  | 27.884 |  | 7.27
20:30 |  |  | 19.9592 | 12.062 |  | 1.274 |  |  |  | 29.2114 | 11.5901 | 12.95 | 35.052 |  |  | 53.616 |  | 15.819 |  | 4.3 |  | 21.9915 |  | 3.9227 |  |  | 17.02 |  | 4.357 |  |  | 1.0414 |  | 4.0911 | 0 | 3.7652 | 49.1815 | 113.9734 | 28.2167 | 0.84 | 162.6612 |  | 35.9348 | 31.0013 |  | 75.0152 | 35.2565 |  | 0.44981 |  | 2.3 |  | 31.7683 |  | 18.8 |  |  |  | 16.7013 |  | 5.5345 |  | 6.521 | 8.16 | 2.06 | 147.2968 |  | 4.4269 | 128.4451 | 6.376 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.0967 | 3.29 | 1.3977 | 0.736 | 19.7853 | 453.8456 | 10.4184 | 161.6937 | 12.9932 |  |  |  | 4.9765 |  |  | 13.0409 | 258.15 |  | 28.505 |  | 14.239
21:00 |  |  | 20.844 | 13.03 |  | 2.882 |  |  |  | 28.7035 | 11.6574 | 8.52 | 34.884 |  |  | 53.567 |  | 16.1316 |  | 4.4 |  | 28.7789 |  | 3.8117 |  |  | 17.06 |  | 4.357 |  |  | 1.0596 |  | 4.074 | 0 | 3.7398 | 51.545 | 116.6862 | 28.1193 | 0.87 | 164.2572 |  | 36.5836 | 31.8047 |  | 73.4776 | 35.4284 |  | 0.35526 |  | 2.3 |  | 32.0444 |  | 18.8 |  |  |  | 17.1227 |  | 5.5782 |  | 6.741 | 8.1 | 2.09 | 147.92 |  | 4.1438 | 128.4521 | 6.2093 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.821 | 5.592 | 1.3797 | 0.711 | 19.4412 | 454.8056 | 10.9504 | 156.4655 | 14.5367 |  |  |  | 4.9969 |  |  | 13.2848 | 265.96 |  | 34.209 |  | 17.611
21:30 |  |  | 26.1622 | 12.912 |  | 3.866 |  |  |  | 27.8537 | 11.4788 | 12.88 | 34.342 |  |  | 53.6 |  | 16.0391 |  | 4 |  | 33.7978 |  | 3.7775 |  |  | 16.99 |  | 4.501 |  |  | 1.0767 |  | 4.2365 | 0 | 3.678 | 52.2774 | 116.2228 | 29.1956 | 0.94 | 167.4747 |  | 36.8174 | 31.1415 |  | 118.7003 | 37.113 |  | 0.34793 |  | 2.4 |  | 42.3691 |  | 18.8 |  |  |  | 16.7783 |  | 5.6401 |  | 6.851 | 8.32 | 2.02 | 145.8909 |  | 4.4889 | 125.4951 | 7.6236 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.5706 | 18.517 | 1.3239 | 0.732 | 20.5743 | 455.7836 | 11.1894 | 156.5416 | 16.4933 |  |  |  | 4.9623 |  |  | 13.1329 | 269.24 |  | 34.607 |  | 19.004
22:00 |  |  | 30.3129 | 13.289 |  | 3.984 |  |  |  | 27.6148 | 11.7071 | 13.32 | 34.246 |  |  | 53.247 |  | 17.6852 |  | 3.8 |  | 34.6506 |  | 3.782 |  |  | 16.86 |  | 4.225 |  |  | 1.0557 |  | 4.2329 | 0 | 3.3737 | 52.4313 | 115.7873 | 28.9664 | 1.03 | 168.6125 |  | 37.4183 | 31.4756 |  | 193.7685 | 37.3365 |  | 0.32212 |  | 2.4 |  | 54.0648 |  | 18.8 |  |  |  | 16.7314 |  | 5.6205 |  | 6.512 | 8.08 | 2.09 | 144.2552 |  | 4.2621 | 127.4823 | 8.2758 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.9088 | 24.903 | 1.2182 | 0.734 | 20.8504 | 461.1506 | 11.3472 | 151.4111 | 16.2201 |  |  |  | 4.9917 |  |  | 13.7844 | 269.04 |  | 35.134 |  | 21.489
22:30 |  |  | 32.6897 | 13.113 |  | 3.981 |  |  |  | 27.2972 | 11.8448 | 13.04 | 34.144 |  |  | 53.831 |  | 18.3612 |  | 3.5 |  | 126.2785 |  | 3.8849 |  |  | 16.83 |  | 4.298 |  |  | 1.1524 |  | 4.8773 | 0 | 2.5343 | 52.5838 | 115.6977 | 29.7001 | 1.15 | 168.2583 |  | 37.6913 | 31.5798 |  | 193.5731 | 37.3438 |  | 0.37947 |  | 2.5 |  | 53.614 |  | 18.8 |  |  |  | 16.9941 |  | 5.5644 |  | 6.541 | 32.89 | 2.17 | 144.0835 |  | 4.2931 | 125.6063 | 8.8052 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.6912 | 24.731 | 0.8212 | 0.736 | 21.4877 | 462.2619 | 11.4416 | 160.6937 | 16.6172 |  |  |  | 4.9828 |  |  | 14.8165 | 276.16 |  | 36.765 |  | 26.922
23:00 |  |  | 34.7908 | 14.168 |  | 4.018 |  |  |  | 26.5856 | 12.0513 | 13.61 | 34.212 |  |  | 53.741 |  | 18.935 |  | 3.3 |  | 44.7715 |  | 3.8861 |  |  | 16.42 |  | 4.065 |  |  | 1.2029 |  | 4.4261 | 0 | 1.9297 | 52.1803 | 115.5232 | 29.7804 | 1.26 | 167.7262 |  | 38.0663 | 30.9862 |  | 194.0059 | 37.2979 |  | 0.43044 |  | 2.5 |  | 54.141 |  | 18.8 |  |  |  | 17.0235 |  | 5.5175 |  | 6.521 | 54.96 | 2 | 143.5079 |  | 4.461 | 124.4362 | 10.9118 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.8495 | 24.744 | 0.6181 | 0.699 | 21.1382 | 465.1824 | 11.1825 | 154.6965 | 16.4465 |  |  |  | 5.0988 |  |  | 14.8205 | 285.45 |  | 36.455 |  | 29.994
23:30 |  |  | 38.5455 | 13.562 |  | 4.051 |  |  |  | 26.2483 | 13.4877 | 13.91 | 34.012 |  |  | 53.705 |  | 17.304 |  | 3.2 |  | 38.6162 |  | 3.5421 |  |  | 16.63 |  | 4.15 |  |  | 3.7706 |  | 4.5418 | 0 | 1.4376 | 52.6922 | 114.2848 | 28.86 | 1.2 | 167.8344 |  | 37.5488 | 31.2073 |  | 196.7211 | 37.3333 |  | 0.43952 |  | 2.5 |  | 53.7002 |  | 18.8 |  |  |  | 17.054 |  | 5.4115 |  | 6.632 | 55.7 | 1.85 | 142.6372 |  | 4.4672 | 127.5027 | 10.7249 |  |  | 3.8564 |  |  | 93.4951 | 24.733 | 0.5063 | 0.684 | 20.8284 | 463.6072 | 11.3553 | 148.4189 | 17.5992 |  |  |  | 5.0274 |  |  | 14.7374 | 286.99 |  | 37.158 |  | 30.208
00:00 |  |  | 40.6908 | 13.321 |  | 0 |  |  |  | 26.262 | 13.9042 | 14.08 | 33.328 |  |  | 53.585 |  | 19.1544 |  | 3.2 |  | 107.121 |  | 3.5294 |  |  | 16.6 |  | 0 |  |  | 6.2349 |  | 5.2759 | 0 | 1.2111 | 49.8148 | 113.9202 | 29.9289 | 0.83 | 168.7895 |  | 37.8855 | 32.6015 |  | 196.1427 | 34.6594 |  | 0.48584 |  | 2.4 |  | 52.0362 |  | 18.8 |  |  |  | 17.335 |  | 5.4885 |  | 6.521 | 56.08 | 1.84 | 142.6008 |  | 4.3913 | 124.6837 | 10.7032 |  |  | 3.8369 |  |  | 93.2264 | 24.728 | 0.4279 | 0.684 | 19.9496 | 469.8744 | 11.6382 | 146.3875 | 17.6115 |  |  |  | 5.0458 |  |  | 14.7365 | 289.06 |  | 38.673 |  | 29.937
MWh | 0 | 0 | 815.355 | 297.4175 | 0 | 88.7565 | 0 | 0 | 0 | 647.3934 | 319.1586 | 313.77 | 767.106 | 0 | 0 | 1276.463 | 0 | 466.5095 | 0 | 150.65 | 0 | 1665.1773 | 0 | 89.4807 | 0 | 0 | 380.745 | 0 | 101.5875 | 0 | 0 | 78.2372 | 0 | 118.9679 | 0 | 59.2539 | 1173.9206 | 2748.2289 | 660.8865 | 18.01 | 3826.0739 | 0 | 867.6887 | 775.7986 | 0 | 4220.4964 | 865.9825 | 0 | 8.7791 | 0 | 58.2 | 0 | 1335.8102 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 402.5887 | 0 | 132.5345 | 0 | 157.8135 | 1270.85 | 46.45 | 3456.8245 | 0 | 104.3796 | 2983.7757 | 166.8175 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2182.4641 | 518.0285 | 21.9659 | 16.101 | 503.4535 | 10862.3606 | 262.6338 | 3662.9349 | 396.5054 | 0 | 0 | 0 | 111.9149 | 0 | 0 | 320.8918 | 6434.645 | 0 | 863.45 | 0 | 517.387
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 30 de Octubre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1186.8 | 2967.5 | 2151.2 | 47.4 |  |  |  |  | 61.8 | 65.1 | 7.4 | 0 | 294.9 | 6782.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 375.45
01:00 | 1170.1 | 2846.5 | 2149.9 | 47.5 |  |  |  |  | 62.1 | 63.7 | 7.4 | 0 | 270.2 | 6617.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 57.95
01:30 | 1178.8 | 2922.8 | 2028.5 | 47.5 |  |  |  |  | 60.9 | 64.5 | 7.4 | 0 | 262.7 | 6573.1 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1183.2 | 2900.7 | 1968.5 | 47.2 |  |  |  |  | 61.7 | 65.8 | 7.4 | 0 | 255 | 6489.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2990.9
02:30 | 1180.2 | 2847.1 | 1893.3 | 47.4 |  |  |  |  | 61.4 | 64 | 7.4 | 0 | 228.3 | 6329.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1193.9 | 2932.1 | 1920.2 | 47.5 |  |  |  |  | 60.5 | 65.4 | 7.4 | 0 | 235 | 6462 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3630.15
03:30 | 1182.7 | 2871.4 | 1881.5 | 47.1 |  |  |  |  | 62.9 | 65.7 | 7.4 | 0 | 312.2 | 6430.9 |  | C.H. YANANGO | 812
04:00 | 1174.7 | 2749.6 | 1937.7 | 47.8 |  |  |  |  | 62.6 | 63 | 7.4 | 0 | 333.3 | 6376.1 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.45
04:30 | 1190.4 | 2864.1 | 1884.8 | 47.1 |  |  |  |  | 62.4 | 64.8 | 7.4 | 0 | 340.1 | 6461.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 294.2
05:00 | 1193.8 | 2844 | 1880.8 | 47.7 |  |  |  |  | 62.7 | 66.3 | 7.4 | 0.4 | 347.7 | 6450.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1964.75
05:30 | 1183.5 | 2880.3 | 1996.8 | 47.5 |  |  |  |  | 62.7 | 65.2 | 7.4 | 41.3 | 328.3 | 6613 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 349.3
06:00 | 1184.8 | 2773.2 | 2002.9 | 47.7 |  |  |  |  | 62.8 | 63.7 | 7.4 | 268.1 | 323.4 | 6734 |  | C.H. RUNATULLO II | 325.55
06:30 | 1167.5 | 2522.4 | 2027.9 | 47.6 |  |  |  |  | 63.6 | 65.1 | 6 | 509.9 | 286.7 | 6696.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 458.8
07:00 | 1183.4 | 2525.4 | 1992.7 | 0 |  |  |  |  | 62.6 | 63.4 | 6 | 797.4 | 232.5 | 6863.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 198.55
07:30 | 1175.5 | 2627.8 | 1871.3 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 66 | 6 | 862.1 | 265 | 6935.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3996
08:00 | 1169 | 2569.8 | 1989.4 | 0 |  |  |  |  | 61.6 | 65.3 | 6 | 871.3 | 263.3 | 6995.7 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.45
08:30 | 1171.5 | 2719.2 | 1995.7 | 0 |  |  |  |  | 62.1 | 63.8 | 4.9 | 912 | 290.4 | 7219.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 138
09:00 | 1159.4 | 2661.5 | 2036.6 | 0 |  |  |  |  | 62 | 65.3 | 4.9 | 930.3 | 338.5 | 7258.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 74.65
09:30 | 1152.1 | 2713.4 | 2063.7 | 0 |  |  |  |  | 62.3 | 65.8 | 4.9 | 923.7 | 400.2 | 7386.1 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15188.05
10:00 | 1154.5 | 2717.3 | 2082.6 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 66.9 | 4.9 | 939.6 | 464 | 7491.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5209.2
10:30 | 1142.5 | 2708.5 | 2075.9 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 65.9 | 4.9 | 947.7 | 555.1 | 7561.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 90.75
11:00 | 1147.5 | 2733.1 | 2067.9 | 0 |  |  |  |  | 60.8 | 66.4 | 4.9 | 952.6 | 610.6 | 7643.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 412.95
11:30 | 1146.6 | 2927.9 | 1886.9 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 64.3 | 4.9 | 956.6 | 651.7 | 7699.1 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9130.45
12:00 | 1150.6 | 2936.3 | 1830 | 0 |  |  |  |  | 61 | 64.1 | 4.8 | 964.3 | 653.4 | 7664.5 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.2
12:30 | 1146.5 | 2891.6 | 1829.3 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 66 | 4.8 | 956.3 | 663.1 | 7618.8 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1619.05
13:00 | 1161.9 | 2812.8 | 1787.1 | 0 |  |  |  |  | 60.8 | 49.1 | 4.8 | 960.3 | 694.6 | 7531.4 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.9
13:30 | 1161.4 | 2859.5 | 1670.7 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 49.5 | 4.8 | 953 | 763.1 | 7523.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 456.5
14:00 | 1162 | 2876.3 | 1638.1 | 0 |  |  |  |  | 60.7 | 48 | 4.8 | 947.7 | 801 | 7538.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2844.7
14:30 | 1160.6 | 2973.4 | 1709.5 | 0 |  |  |  |  | 61.2 | 46.3 | 4.8 | 929.5 | 779.8 | 7665.1 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 410.55
15:00 | 1166.2 | 3052.4 | 1713 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 50.4 | 4.8 | 915.7 | 753.7 | 7717.6 |  | C.H. EL CARMEN | 194.6
15:30 | 1171 | 2998 | 1795.2 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 48.9 | 4.8 | 861.5 | 749.1 | 7689.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1170.8 | 3053.1 | 1801.9 | 0 |  |  |  |  | 61.4 | 49.8 | 4.8 | 791.6 | 736.9 | 7670.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1163.1 | 3146.3 | 1817.7 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 50.5 | 4.8 | 643.5 | 732.1 | 7618.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:00 | 1165.8 | 3173 | 2036.2 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 51.3 | 4.8 | 352.1 | 729.5 | 7573 |  | C.H. LA JOYA | 165.3
17:30 | 1168.4 | 3179.9 | 2297.8 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 46.8 | 4.8 | 66.3 | 737.2 | 7561.4 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.15
18:00 | 1167.6 | 3112.8 | 2115 | 45.6 |  |  |  |  | 60.6 | 47.5 | 4.8 | 0 | 733.2 | 7287.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.25
18:30 | 1166.1 | 3282.4 | 2370.2 | 46.9 |  |  |  |  | 60.7 | 47.9 | 4.8 | 0 | 703.7 | 7682.7 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.95
19:00 | 1169.2 | 3388.9 | 2264.9 | 47.4 |  |  |  |  | 60.8 | 50.7 | 4.8 | 0 | 693.2 | 7679.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4880
19:30 | 1169.9 | 3394.6 | 2300.4 | 47.4 |  |  |  |  | 61.6 | 45.8 | 4.8 | 0 | 655.4 | 7679.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2180.45
20:00 | 1167.3 | 3421.4 | 2277.6 | 47.3 |  |  |  |  | 61.7 | 45.6 | 4.8 | 0 | 638.7 | 7664.4 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 102.1
20:30 | 1171.8 | 3420.1 | 2370.7 | 47.6 |  |  |  |  | 61.3 | 45.9 | 4.9 | 0 | 558.5 | 7680.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7967.65
21:00 | 1171.5 | 3391.2 | 2413.9 | 47.1 |  |  |  |  | 62 | 44.3 | 4.9 | 0 | 500.5 | 7635.4 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.65
21:30 | 1170.6 | 3387.6 | 2431.2 | 47.1 |  |  |  |  | 62.8 | 44.9 | 3.8 | 0 | 446.9 | 7594.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1303
22:00 | 1176.5 | 3344.8 | 2450.1 | 47.2 |  |  |  |  | 62.4 | 50 | 3.8 | 0 | 399.3 | 7534.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84
22:30 | 1184 | 3375.8 | 2432.6 | 47.2 |  |  |  |  | 63.6 | 50.3 | 4.4 | 0 | 353.4 | 7511.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.65
23:00 | 1174.5 | 3290.3 | 2224.2 | 48.3 |  |  |  |  | 62.4 | 49.3 | 5 | 0 | 349.8 | 7203.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4988.8
23:30 | 1178.3 | 3053.2 | 2234.5 | 48.4 |  |  |  |  | 62 | 49.7 | 5 | 0 | 328.3 | 6959.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2161.1
00:00 | 1172.8 | 3012.1 | 2162.8 | 48.6 |  |  |  |  | 62.3 | 49.9 | 5 | 0 | 336.7 | 6850.2 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
TOTAL MWh | 28080.4 | 71326.7 | 48880.65 | 616.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.95 | 1368.95 | 132.75 | 9627.4 | 11690.1 | 173203.45 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1103.1
% | 16.2124 | 41.1809 | 28.2215 | 0.35597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85446 | 0.79037 | 0.076644 | 5.5584 | 6.7493 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3363.5
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2034.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1535.8
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 473.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2654.15
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.7
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 459.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 152.25
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 959.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1825.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 376.55
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 689.6
[16 empty] | C.H. OROYA | 135.45
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 193.9
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2604.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 497.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28080.4 | 71326.7

## GENERACION RER
jueves, 30 de Octubre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9 |  | 13.6 |  | 13.6 | 19.3 | 8.6 | 3.2 | 4.2 | 18.1 |  | 20 | 19.1 | 19.6 | 52.2 | 67.4 | 23.2 | 44.2 |  | 1.9 | 0.2 | 15.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 8.8 | 9.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 19.4 | 48.3 | 19.7 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.5 | 6.3 |  | 20.7 | 709.7
1:00 | 14.8 | 21.3 | 8.2 | 11.2 | 20 | 1.9 | 0.4 | 8.2 |  | 13.6 |  | 13.1 | 19.1 | 8.6 | 3.1 | 4.1 | 17.9 |  | 20 | 18.9 | 20.5 | 48.7 | 63.4 | 21.7 | 40.4 |  | 1.9 | 0.3 | 18.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 7.7 | 10.1 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.8 | 1.4 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 18.8 | 33.4 | 20 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.2 | 6.4 |  | 20.6 | 684.9
1:30 | 14.5 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 20.1 | 1.9 | 0.4 | 8.3 |  | 13.6 |  | 13.5 | 19.2 | 8.6 | 3.2 | 4.1 | 18.2 |  | 20 | 18.9 | 21.6 | 45.8 | 76.8 | 15.7 | 24.2 |  | 0.9 | 0.2 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 7.6 | 12 | 3.5 | 18.4 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.3 |  | 4.4 |  | 0.6 |  | 21.2 | 32 | 20 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.4 | 6.4 |  | 20.7 | 682.1
2:00 | 15 | 21.3 | 9.2 | 11.2 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.1 |  | 14.8 |  | 13.7 | 19.3 | 8.6 | 3.1 | 4 | 18.3 |  | 20 | 19 | 16.9 | 52.3 | 76.3 | 12.6 | 23.4 |  | 0.8 |  | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 8.1 | 11.1 | 3.6 | 18.4 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 10 | 0.2 |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 17.3 | 33.6 | 19.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.5 | 6.4 |  | 20.7 | 677.5
2:30 | 14.9 | 21.3 | 7.6 | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.1 |  | 15.7 |  | 15.2 | 19.1 | 8.7 | 3 | 4.2 | 17.9 |  | 20 | 19 | 21 | 51.9 | 53.7 | 14.7 | 28.7 |  | 0.8 | 0.1 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 8.9 | 11.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.1 |  | 0.6 |  | 10.7 | 26.5 | 19.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.3 | 6.4 |  | 20.7 | 650.5
3:00 | 15.7 | 21.3 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.5 |  | 15.6 |  | 15.6 | 19.3 | 8.8 | 3.1 | 4.3 | 17.8 |  | 20 | 18.9 | 21.4 | 47.6 | 42.4 | 19.8 | 44.6 |  | 0.9 | 0.1 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 6.7 | 9.8 | 3.6 | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 | 10 | 0.2 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 15.5 | 25.4 | 19.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.3 | 6.4 |  | 20.9 | 659.6
3:30 | 15.7 | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.1 |  | 15.5 |  | 15.1 | 20.2 | 8.8 | 3.1 | 4.2 | 17.9 |  | 20 | 19 | 21.2 | 43.2 | 62.9 | 32.8 | 65.6 |  | 1.7 | 0.4 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 7.6 | 10.8 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.9 |  | 2.4 |  | 0.6 |  | 20.7 | 42 | 20 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.4 | 6.4 |  | 20.7 | 737.7
4:00 | 15.1 | 21.4 | 6.1 | 11.2 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.2 |  | 15.3 |  | 14.8 | 20.1 | 8.8 | 3.1 | 4.2 | 18 |  | 20 | 18.9 | 19.8 | 31 | 81.3 | 30.1 | 61.4 |  | 1.7 | 1.5 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  | 9.6 | 12.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 10.1 | 3.3 |  | 5.9 |  | 0.6 |  | 18.4 | 57.2 | 20 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.4 | 6.3 |  | 20.3 | 755.2
4:30 | 14.8 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 8.9 |  | 15.1 |  | 14.6 | 20.2 | 8.8 | 3.1 | 4.3 | 17.9 |  | 20 | 19 | 18 | 32.5 | 80.2 | 27.8 | 52.5 |  | 2.7 | 0.6 | 20.8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 11.3 | 14.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 13.6 |  | 17.3 |  | 0.6 |  | 17.3 | 52.2 | 20.1 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.3 | 6.4 |  | 20.8 | 763.7
5:00 | 15 | 21.3 | 9.3 | 11.2 | 20.2 | 1.9 | 0.4 | 9.5 |  | 15.2 |  | 13.2 | 20.4 | 8.8 | 3.1 | 4.3 | 17.8 |  | 20 | 19 | 17.5 | 32 | 76.8 | 27.7 | 44.4 |  | 1.4 |  | 20.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 |  | 10.6 | 14.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 20.6 |  | 27.6 |  | 0.6 | 0.2 | 19.6 | 54.8 | 20.1 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.3 | 6.4 |  | 20.9 | 771.2
5:30 | 14.7 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 19.2 | 1.9 | 0.4 | 8.8 |  | 16.3 |  | 12.4 | 20.1 | 8.8 | 3.1 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 18.9 | 18.8 | 24.6 | 76.6 | 30.3 | 43.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 19.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 2.9 | 10.6 | 14.4 | 3.6 | 18.6 |  | 10.5 | 6.7 |  | 3.5 |  | 2.9 | 5.5 | 9.8 | 17 | 6.5 | 25.5 | 5.8 | 0.6 | 4.3 | 14.4 | 51.5 | 19.8 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.2 | 19.4 | 6.3 | 0.2 | 20.7 | 789.6
6:00 | 14.5 | 21.3 | 8.9 | 11.1 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 7.9 |  | 16.5 |  | 13.9 | 20.3 | 8.8 | 3.2 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 18.9 | 20.7 | 16.9 | 77.5 | 27.4 | 38.6 | 10.9 | 2.2 | 0.5 | 20.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 25.7 | 10.6 | 12.9 | 3.5 | 18.6 |  | 71.2 | 46.8 |  | 3.5 | 0.9 | 11.1 | 5.5 | 9.9 | 21.5 | 47.3 | 26.7 | 40.2 | 0.6 | 12.6 | 18 | 49.9 | 19.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 0.6 | 20.9 | 1000.7
6:30 | 14.2 | 21.4 | 9.3 | 11.1 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 16.2 |  | 13.2 | 20.2 | 8.7 | 3.3 | 4.1 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 22 | 10.1 | 67.1 | 13.7 | 27.5 | 20.2 | 1.3 | 0.1 | 20.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 50.3 | 10.6 | 11.9 | 3.6 | 18.6 |  | 157.5 | 74.7 |  | 3.5 | 3.1 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 25.4 | 95.1 | 33.2 | 74.5 | 0.6 | 16.7 | 17.2 | 46.6 | 20 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 19.3 | 6.4 | 1.5 | 20.7 | 1205.2
7:00 | 14.3 | 21.4 | 7.2 | 11.2 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 9.3 | 0.1 | 15.7 |  | 13.8 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 21.6 | 8.6 | 61.8 | 11.7 | 23 | 33.1 | 1 | 0.3 | 20.6 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 73.8 | 7.3 | 10.5 | 3.5 | 18.6 |  | 228 | 186.4 |  | 3.5 | 5.2 | 14.7 | 5.4 | 9.8 | 14.1 | 132.6 | 19.9 | 96.5 | 0.6 | 18.1 | 13.2 | 39.5 | 20 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 5.2 | 1.2 | 19.3 | 6.4 | 3.7 | 20.9 | 1437
7:30 | 14.8 | 21.4 | 9.4 | 11.1 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 9.3 | 0.1 | 15.4 |  | 12.9 | 20 | 8.6 | 3.3 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 20.7 | 16.3 | 66.8 | 25.6 | 37.5 | 36.7 | 2.6 | 1.8 | 20.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 6.7 | 9.5 | 3.5 | 18.6 |  | 244.4 | 201.8 | 0.1 | 3.5 | 8 | 15.1 | 5.4 | 9.9 | 7.6 | 140 | 9.5 | 103.1 | 0.6 | 18.4 | 14.2 | 46.2 | 20.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 7.5 | 1.2 | 19.3 | 6.2 | 6.1 | 20.6 | 1534.6
8:00 | 14.6 | 21.4 | 9.2 | 11.2 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 8.9 | 0.5 | 15 |  | 13.5 | 20.2 | 8.6 | 3.3 | 4.1 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 18.8 | 13.8 | 73.7 | 25.3 | 30.4 | 37.1 | 3.3 | 1.8 | 18.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80 | 8.7 | 8 | 3.5 | 18.6 |  | 236.8 | 196.9 | 0.1 | 3.5 | 10.1 | 15.3 | 5.4 | 9.9 | 6.9 | 147.8 | 2.4 | 107 | 0.6 | 18.7 | 19.1 | 51.1 | 19.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 10.1 | 1.2 | 19.3 | 6.4 | 10.9 | 20.7 | 1539.8
8:30 | 15.3 | 21.4 | 6.8 | 11.2 | 6.5 | 1.9 | 0.4 | 9.1 | 0.8 | 14.1 |  | 14.3 | 20.2 | 8.5 | 3.3 | 4.1 | 17.7 |  | 20 | 19.1 | 14.2 | 14.1 | 85.2 | 38.8 | 44.7 | 38.5 | 4.3 | 2.6 | 16 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 81 | 7.5 | 10.1 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 201.4 | 0.3 | 3.5 | 12.4 | 15.6 | 5.4 | 9.9 | 2.9 | 149.6 |  | 108.9 | 0.6 | 19.2 | 16.6 | 49.4 | 19.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 11.9 | 1.2 | 19.2 | 6.3 | 19.3 | 20.9 | 1602.2
9:00 | 15.1 | 21.4 | 8.6 | 11.1 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 9.1 | 0.9 | 14.1 |  | 14.7 | 19.6 | 8.4 | 3.3 | 3.9 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 12.1 | 18.9 | 87.9 | 48.9 | 62.2 | 38.9 | 5.5 | 3 | 5.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 80.9 | 5.7 | 8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 214.1 | 0.3 | 3.5 | 13.5 | 15.8 | 5.4 | 9.9 | 6 | 149.9 |  | 110.4 | 0.6 | 19.4 | 22.1 | 58.2 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 13.9 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.5 | 20.7 | 1660.5
9:30 | 15.6 | 21.4 | 8.9 | 10.8 | 6.6 | 2.5 | 0.4 | 9.1 | 1 | 14.1 |  | 14.7 | 19.7 | 8.3 | 3.3 | 3.9 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 10.2 | 34.2 | 88.8 | 69.8 | 79.5 | 38.7 | 9.6 | 6.7 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 70.3 | 5.2 | 8.3 | 3.5 | 18.6 |  | 251.8 | 228.7 | 0.3 | 3.5 | 15.6 | 15.8 | 5.5 | 9.9 | 11 | 144.6 |  | 103.5 | 0.6 | 19.3 | 24.2 | 52.7 | 19.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 14.3 | 1.2 | 19.3 | 6.4 | 19.8 | 20.7 | 1709.9
10:00 | 16.5 | 21.4 | 8.6 | 11 | 6.9 | 2.5 | 0.4 | 9.4 | 1.1 | 14.1 |  | 14.8 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 5.2 | 37.5 | 78.8 | 89.6 | 89.7 | 39.7 | 10.1 | 7.7 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 78.2 | 9.2 | 9.2 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 220.2 | 0.4 | 3.5 | 17.3 | 15.6 | 5.3 | 9.9 | 31.6 | 150.2 | 5.6 | 108.6 | 0.6 | 19 | 22.2 | 67.6 | 19.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 16.7 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.6 | 20.7 | 1791.6
10:30 | 16.5 | 21.4 | 7.6 | 11 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 14.1 |  | 14.4 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 4.2 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 2.5 | 61.6 | 79.4 | 103.4 | 94.5 | 39.4 | 14.3 | 12.5 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 78.3 | 10.5 | 13.3 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 229 | 0.5 | 3.5 | 17.5 | 15.9 | 5.5 | 9.9 | 53.2 | 148.1 | 18.1 | 108.9 | 0.6 | 19 | 20.8 | 71 | 19.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 17.5 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.5 | 20.7 | 1889.2
11:00 | 16 | 21.4 | 9.3 | 11 | 6.9 | 2.4 | 0.4 | 8.7 | 1.3 | 14.1 |  | 14 | 20.1 | 8.3 | 3.3 | 4.1 | 17.8 |  | 20 | 19.1 | 2.7 | 74 | 75.2 | 102.8 | 97.8 | 37.8 | 11.8 | 11.7 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 80.8 | 12.7 | 12.9 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 223.5 | 0.4 | 3.5 | 18.1 | 15.9 | 5.4 | 9.9 | 84.4 | 151.6 | 44.4 | 113.4 | 0.6 | 19.1 | 18.5 | 61.7 | 19.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 18 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.7 | 20.7 | 1949.7
11:30 | 14.6 | 21.4 | 8.2 | 11 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 1.3 | 14.1 |  | 13.8 | 20.1 | 8.3 | 3.3 | 4 | 17.7 |  | 20 | 19.1 | 6.3 | 75.6 | 74.6 | 108.3 | 94.3 | 39.1 | 14.3 | 12.2 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 80.9 | 11.8 | 12.7 | 3.5 | 18.6 |  | 253.6 | 216.5 | 0.5 | 3.5 | 19.1 | 15.9 | 5.5 | 9.9 | 87.4 | 157.7 | 76.5 | 114.9 | 0.6 | 19 | 17.8 | 59.9 | 19.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 18.3 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.8 | 20.7 | 1995.4
12:00 | 15 | 21.4 | 8.4 | 11 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 8.3 | 1.3 | 14.1 |  | 14 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 4 | 17.7 |  | 20 | 19.1 | 7 | 72.9 | 79.9 | 109.1 | 97.9 | 38.7 | 12.3 | 11.9 |  | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.9 | 10.9 | 12.4 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 228.6 | 0.2 | 3.5 | 19 | 15.8 | 5.5 | 9.9 | 72.2 | 155.8 | 81.5 | 113.9 | 0.6 | 18.9 | 19 | 66.4 | 19.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 18.6 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 19.7 | 20.8 | 2005.2
12:30 | 15.7 | 21.3 | 9.1 | 11 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 8.9 | 1.3 | 13.8 |  | 14 | 20.2 | 8.3 | 3.3 | 4.3 | 17.4 |  | 20 | 19.1 | 7.9 | 68.9 | 86.8 | 107.2 | 99 | 39.5 | 13.7 | 14.8 | 2.7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 13.2 | 11 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 227.2 | 0.5 | 3.5 | 18.9 | 15.5 | 5.5 | 9.9 | 76.4 | 152.2 | 75.4 | 111.2 | 0.6 | 18.7 | 19.8 | 69 | 19.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 18.2 | 1.2 | 19.2 | 6.4 | 19.5 | 20.7 | 2011
13:00 |  | 21.3 | 7.8 | 11 | 10.3 | 2.3 | 0.4 | 9 | 1.2 | 13.5 |  | 14 | 20.1 | 8.1 | 3.3 | 4.3 | 17.1 |  | 20 | 19 | 7.7 | 64.9 | 100.3 | 99.6 | 95.3 | 39.7 | 13.3 | 11.5 | 18 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 11.6 | 12.4 | 3.5 | 18.6 |  | 252.9 | 227.7 | 0.4 | 3.5 | 18.5 | 15.5 | 5.4 | 9.9 | 88.7 | 154.5 | 92.3 | 112.9 | 0.6 | 18.9 | 22.4 | 74.6 | 19.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 17.6 | 1.2 | 19.1 | 6.3 | 19.7 | 20.7 | 2043.5
13:30 |  | 21.3 | 8 | 11 | 10.2 | 2.3 | 0.4 | 9.2 | 1.2 | 13.5 |  | 13.7 | 20.2 | 8.1 | 3.3 | 4.2 | 17 |  | 19.8 | 19 | 7.5 | 58.3 | 106.8 | 110 | 97 | 39.1 | 14.1 | 12.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 13 | 11.8 | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 224.8 | 0.4 | 3.5 | 17.3 | 15.6 | 5.4 | 9.9 | 115.4 | 153.7 | 111.4 | 112 | 0.6 | 18.9 | 26.3 | 79.4 | 19.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 16.7 | 1.2 | 19 | 6.2 | 19.5 | 20.8 | 2107.6
14:00 |  | 21.3 | 7.7 | 11 | 10.3 | 2.4 | 0.4 | 8 | 1.1 | 13.3 |  | 13.4 | 19.6 | 8.1 | 3.3 | 4.1 | 17.9 |  | 20 | 19 | 8 | 55.1 | 109.3 | 113.8 | 93.4 | 39.5 | 12.9 | 14.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.9 | 11.3 | 12.8 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 222.3 | 0.3 | 3.5 | 15.7 | 15.5 | 5.3 | 9.9 | 131.9 | 154.5 | 131.1 | 111.3 | 0.6 | 19 | 27.3 | 80 | 19.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 15.3 | 1.2 | 19.4 | 6.3 | 19.2 | 20.7 | 2139
14:30 |  | 21.3 | 7.7 | 11 | 12.3 | 2.4 | 0.4 | 6.3 | 1 | 13 |  | 13.4 | 19.2 | 7.9 | 3.2 | 4.1 | 17.2 |  | 20 | 19 | 8.2 | 53.7 | 106.4 | 103.9 | 86.5 | 39.1 | 12.9 | 12.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 9.5 | 9.8 | 3.5 | 18.6 |  | 252.8 | 212.4 | 0.3 | 3.5 | 14.1 | 15.4 | 5.5 | 9.9 | 131.7 | 152.5 | 132.3 | 109.7 | 0.6 | 18.9 | 29.8 | 82.3 | 19.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 13.7 | 1.2 | 19.2 | 6.2 | 18.8 | 20.6 | 2097.9
15:00 |  | 21.3 | 8.9 | 11 | 20 | 2.6 | 0.4 | 9.2 | 0.8 | 13 |  | 13.3 | 19.2 | 7.9 | 3.3 | 3.9 | 16.6 |  | 20 | 19 | 7.8 | 58 | 101.7 | 94.2 | 90.4 | 38.3 | 12.6 | 11.3 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 80.8 | 5.4 | 7 | 3.5 | 18.6 |  | 253.1 | 210.8 | 0.2 | 3.5 | 12.2 | 15.1 | 5.5 | 9.9 | 127.7 | 148.6 | 132.5 | 107.2 | 0.6 | 18.5 | 26.4 | 78.7 | 19.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 11.9 | 1.2 | 18.9 | 6.4 | 18.2 | 20.7 | 2069.2
15:30 |  | 21.3 | 8.2 | 10.4 | 20.1 | 2.7 | 0.4 | 9 | 0.7 | 12.4 |  | 13.3 | 19.2 | 7.9 | 3.3 | 3.9 | 17.2 |  | 20 | 18.9 | 7.6 | 60.6 | 105.8 | 91.6 | 94.7 | 33.8 | 14.3 | 11.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 80.5 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 250.5 | 190.5 | 0.1 | 3.5 | 9.7 | 14.4 | 5.4 | 9.9 | 125 | 138 | 132.8 | 98.3 | 0.6 | 17.5 | 26.5 | 78.9 | 19.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 9.6 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 17.9 | 20.8 | 2008.8
16:00 |  | 21.3 | 7.8 | 11 | 20 | 2.8 | 0.4 | 9.7 | 0.5 | 12.4 |  | 13.4 | 19.2 | 7.9 | 3.2 | 3.8 | 17.3 |  | 20 | 18.9 | 6.7 | 59 | 103.7 | 88 | 92.2 | 32.7 | 14.5 | 11.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 77.2 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 229.2 | 179.9 | 0.2 | 3.5 | 7.2 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 126.7 | 123.8 | 132.3 | 89.5 | 0.6 | 15.5 | 25.3 | 77.4 | 19.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 6.9 | 1.2 | 19.3 | 6.3 | 16.1 | 20.7 | 1927.5
16:30 |  | 21.3 | 8.9 | 11 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 0.3 | 12.6 |  | 12.4 | 18.3 | 7.9 | 3.2 | 3.6 | 17 |  | 20 | 18.9 | 8.4 | 60.6 | 96.9 | 86.6 | 91.9 | 23.2 | 14.5 | 9.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 55.2 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | 18.6 |  | 203.7 | 162.3 | 0.1 | 3.5 | 4.8 | 10.3 | 5.6 | 9.9 | 126.2 | 83.2 | 132.8 | 71.6 | 0.6 | 12.4 | 26.3 | 77.5 | 19.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 4.7 | 1.2 | 19.1 | 6.2 | 11.7 | 20.6 | 1773.1
17:00 |  | 21.3 | 9.7 | 11 | 20 | 2.9 | 0.4 | 9.3 | 0.1 | 12.6 |  | 12.8 | 17.1 | 7.9 | 3.2 | 3.6 | 17.3 |  | 20 | 19.1 | 8.4 | 61.4 | 97.5 | 82.3 | 89.9 | 12.9 | 14.8 | 9.1 | 20.9 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 25.3 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 18.6 |  | 111.4 | 83.8 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 4.4 | 5.4 | 9.9 | 134.3 | 52.2 | 132.2 | 48.5 | 0.6 | 5 | 23.3 | 75.6 | 19.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 19.3 | 6.4 | 4.1 | 20.7 | 1475.4
17:30 |  | 21.3 | 7.3 | 9.7 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.5 |  | 12.6 |  | 12.7 | 17.1 | 7.9 | 2.5 | 3.4 | 17.9 |  | 20 | 18.9 | 9.9 | 47.2 | 98.9 | 99.1 | 98.4 | 3.1 | 15.9 | 10.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 | 5.5 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 24.9 | 8.5 |  | 3.5 | 0.5 | 3 | 5.4 | 9.9 | 120.5 | 9.4 | 132.4 | 10.6 | 0.6 | 0.2 | 25 | 79.7 | 19.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 19.5 | 6.3 | 0.1 | 20.8 | 1196.5
18:00 |  | 21.3 | 7 | 11.1 | 20.1 | 3 | 0.4 | 8.1 |  | 12.6 |  | 12.4 | 16.7 | 7.7 | 3.2 | 3.4 | 17.1 |  | 20 | 18.9 | 10.8 | 40.9 | 106.2 | 86.9 | 95.2 |  | 14 | 12 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 125.7 |  | 132.7 |  | 0.6 |  | 27.4 | 81.4 | 19.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 19.2 | 6.4 |  | 20.8 | 1126.1
18:30 |  | 21.3 | 6.8 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.7 |  | 12.6 |  | 13.2 | 16.8 | 7.7 | 3.2 | 4.2 | 16 |  | 20 | 18.9 | 8.7 | 33.6 | 106.4 | 86 | 88.9 |  | 15.4 | 10.1 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 110.9 |  | 131.9 |  | 0.6 |  | 27.9 | 83.9 | 19.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 6.4 |  | 20.7 | 1097.5
19:00 |  | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9 |  | 12.6 |  | 13 | 16.9 | 7.7 | 3.1 | 4.2 | 15.6 |  | 20 | 18.9 | 7.7 | 31.1 | 104.7 | 89 | 95 |  | 12.8 | 8.4 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 105.3 |  | 125.9 |  | 0.6 |  | 28.5 | 84.8 | 19.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.6 | 6.4 |  | 20.7 | 1088.8
19:30 |  | 18.3 | 7.7 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.7 |  | 12.6 |  | 13.1 | 16.9 | 7.8 | 2.6 | 4.1 | 15.8 |  | 20 | 18.9 | 7.2 | 33.3 | 103.8 | 84.8 | 95.5 |  | 11.2 | 7.8 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 87.4 |  | 117.1 |  | 0.6 |  | 26.9 | 80.4 | 19.6 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 | 6.4 |  | 20.8 | 1046
20:00 |  | 16.3 | 9 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.2 |  | 13 |  | 13 | 16.9 | 7.9 | 2.6 | 3.4 | 15.8 |  | 20 | 19.1 | 8.3 | 37.7 | 103.5 | 82 | 94.5 |  | 10.3 | 4.1 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 10 | 81.1 |  | 106.3 |  | 0.6 |  | 29.2 | 81.7 | 19.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.7 | 6.4 |  | 20.8 | 1029.2
20:30 |  | 16.3 | 9.6 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.9 |  | 13.7 |  | 13.1 | 18.3 | 8 | 2.8 | 2.6 | 15.9 |  | 20 | 19.1 | 10.3 | 38.4 | 111.1 | 67.3 | 92.1 |  | 8.2 | 2.5 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 49.8 |  | 65.4 |  | 0.6 |  | 29.9 | 83.5 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 6.3 |  | 20.7 | 951
21:00 |  | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.4 |  | 15.7 |  | 13.1 | 18.2 | 8 | 2.8 | 2.6 | 16 |  | 20 | 19.1 | 13.9 | 34.5 | 114.4 | 60.4 | 90.5 |  | 6.3 | 1.9 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 27.2 |  | 39.3 |  | 0.6 |  | 30.6 | 81.5 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 6.4 |  | 20.8 | 893.5
21:30 |  | 16.3 | 8.9 | 11.1 | 20.2 | 3 | 0.4 | 8.6 |  | 16.9 |  | 12.8 | 18.4 | 8 | 2.8 | 2.5 | 15.8 |  | 20 | 19.1 | 17.4 | 28.7 | 110.8 | 56.7 | 88.6 |  | 7.2 | 2.4 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 11.6 |  | 15.1 |  | 0.6 |  | 30.1 | 77.1 | 19.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |  | 1.2 | 18.7 | 6.4 |  | 20.7 | 840.2
22:00 |  | 21.2 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.2 |  | 17.4 |  | 12.8 | 18.3 | 8 | 2.8 | 2.5 | 15.8 |  | 20 | 19.1 | 16.9 | 36.1 | 97 | 46 | 68.6 |  | 3.7 | 2.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.2 |  | 11.6 |  | 0.6 |  | 29.6 | 73.4 | 19.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |  | 1.2 | 18.7 | 6.3 |  | 20.7 | 798.2
22:30 |  | 21.3 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.5 |  | 18.1 |  | 12.8 | 18.3 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 19.1 | 10.3 | 40.1 | 79.7 | 42.1 | 66.6 |  | 4.3 | 1.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  | 3.8 | 5.3 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.3 | 9.9 | 4.5 |  | 7.3 |  | 0.6 |  | 25.5 | 62.7 | 19.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 | 18.7 | 6.4 |  | 20.8 | 753.8
23:00 |  | 21.3 | 7.5 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.4 |  | 18.2 |  | 12.9 | 18.4 | 8.1 | 2.8 | 2.4 | 15.8 |  | 20 | 19.1 | 11.4 | 37.4 | 69.9 | 51.2 | 74.2 |  | 4 |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 6.6 | 9.9 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 4.6 |  | 5.3 |  | 0.6 |  | 20.1 | 55.2 | 19.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |  | 1.2 | 18.8 | 6.3 |  | 20.7 | 750.5
23:30 |  | 21.3 | 8.1 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.2 |  | 18.3 |  | 12.8 | 18.4 | 8.1 | 2.9 | 2.4 | 16 |  | 20 | 19.1 | 13.9 | 24.7 | 64.8 | 48.4 | 72 |  | 4.9 | 0.3 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 6.5 | 9.3 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.1 |  | 2.7 |  | 0.6 |  | 20 | 59.7 | 19.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |  | 1.1 | 18.8 | 6.4 |  | 20.7 | 729.2
0:00 |  | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 9 |  | 18.3 |  | 12.9 | 18.2 | 8.2 | 2.8 | 2.3 | 15.9 |  | 20 | 19.1 | 17.9 | 27.2 | 66.7 | 45.8 | 68.3 |  | 5.7 | 1.6 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 7.1 | 10.7 | 3.5 | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.6 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 18.5 | 64.7 | 19.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |  | 1.1 | 18.8 | 6.4 |  | 20.7 | 737.2
EJEC MWh | 188.95 | 500.3 | 201 | 264.85 | 375.45 | 57.95 | 9.6 | 213.85 | 8.95 | 349.3 | 0 | 325.55 | 458.8 | 198.55 | 74.65 | 90.75 | 412.95 | 0 | 479.9 | 456.5 | 311.55 | 1003.85 | 2053.8 | 1476.85 | 1704.5 | 395.6 | 184.85 | 129.4 | 410.55 | 194.6 | 489.6 | 489.6 | 480 | 165.3 | 836.7 | 152.6 | 187.65 | 84.15 | 445.95 | 0 | 2654.45 | 2212.75 | 2.85 | 84 | 140.4 | 168.45 | 130.65 | 237.7 | 1202.6 | 1549.7 | 1252.95 | 1146.2 | 14.4 | 202.7 | 529.4 | 1500.1 | 473.1 | 41.35 | 26.95 | 26.4 | 38.05 | 136.3 | 28.7 | 459.6 | 152.25 | 172.35 | 497.4 | 30946.7
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1501.7 | 4.8525 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8127.5 | 26.2629 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 9627.4 | 31.1096 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 11690.1 | 37.7749 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 30 de Octubre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 9 | 61.8 | 126.9
1:00 | 14.8 | 21.3 | 8.2 | 11.2 | 8.2 | 62.1 | 125.8
1:30 | 14.5 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 8.3 | 60.9 | 125.4
2:00 | 15 | 21.3 | 9.2 | 11.2 | 9.1 | 61.7 | 127.5
2:30 | 14.9 | 21.3 | 7.6 | 11.1 | 9.1 | 61.4 | 125.4
3:00 | 15.7 | 21.3 | 7.8 | 11.1 | 9.5 | 60.5 | 125.9
3:30 | 15.7 | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 9.1 | 62.9 | 128.6
4:00 | 15.1 | 21.4 | 6.1 | 11.2 | 9.2 | 62.6 | 125.6
4:30 | 14.8 | 21.3 | 8.7 | 11.1 | 8.9 | 62.4 | 127.2
5:00 | 15 | 21.3 | 9.3 | 11.2 | 9.5 | 62.7 | 129
5:30 | 14.7 | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 8.8 | 62.7 | 127.9
6:00 | 14.5 | 21.3 | 8.9 | 11.1 | 7.9 | 62.8 | 126.5
6:30 | 14.2 | 21.4 | 9.3 | 11.1 | 9.1 | 63.6 | 128.7
7:00 | 14.3 | 21.4 | 7.2 | 11.2 | 9.3 | 62.6 | 126
7:30 | 14.8 | 21.4 | 9.4 | 11.1 | 9.3 | 61.9 | 127.9
8:00 | 14.6 | 21.4 | 9.2 | 11.2 | 8.9 | 61.6 | 126.9
8:30 | 15.3 | 21.4 | 6.8 | 11.2 | 9.1 | 62.1 | 125.9
9:00 | 15.1 | 21.4 | 8.6 | 11.1 | 9.1 | 62 | 127.3
9:30 | 15.6 | 21.4 | 8.9 | 10.8 | 9.1 | 62.3 | 128.1
10:00 | 16.5 | 21.4 | 8.6 | 11 | 9.4 | 61.9 | 128.8
10:30 | 16.5 | 21.4 | 7.6 | 11 | 9.4 | 61.1 | 127
11:00 | 16 | 21.4 | 9.3 | 11 | 8.7 | 60.8 | 127.2
11:30 | 14.6 | 21.4 | 8.2 | 11 | 9.1 | 60.2 | 124.5
12:00 | 15 | 21.4 | 8.4 | 11 | 8.3 | 61 | 125.1
12:30 | 15.7 | 21.3 | 9.1 | 11 | 8.9 | 61.2 | 127.2
13:00 |  | 21.3 | 7.8 | 11 | 9 | 60.8 | 109.9
13:30 |  | 21.3 | 8 | 11 | 9.2 | 61.1 | 110.6
14:00 |  | 21.3 | 7.7 | 11 | 8 | 60.7 | 108.7
14:30 |  | 21.3 | 7.7 | 11 | 6.3 | 61.2 | 107.5
15:00 |  | 21.3 | 8.9 | 11 | 9.2 | 61.4 | 111.8
15:30 |  | 21.3 | 8.2 | 10.4 | 9 | 61.3 | 110.2
16:00 |  | 21.3 | 7.8 | 11 | 9.7 | 61.4 | 111.2
16:30 |  | 21.3 | 8.9 | 11 | 9.3 | 60.5 | 111
17:00 |  | 21.3 | 9.7 | 11 | 9.3 | 60.3 | 111.6
17:30 |  | 21.3 | 7.3 | 9.7 | 8.5 | 60.2 | 107
18:00 |  | 21.3 | 7 | 11.1 | 8.1 | 60.6 | 108.1
18:30 |  | 21.3 | 6.8 | 11.1 | 8.7 | 60.7 | 108.6
19:00 |  | 21.3 | 9.3 | 11.1 | 9 | 60.8 | 111.5
19:30 |  | 18.3 | 7.7 | 11.1 | 8.7 | 61.6 | 107.4
20:00 |  | 16.3 | 9 | 11.1 | 9.2 | 61.7 | 107.3
20:30 |  | 16.3 | 9.6 | 11.1 | 8.9 | 61.3 | 107.2
21:00 |  | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 8.4 | 62 | 106.3
21:30 |  | 16.3 | 8.9 | 11.1 | 8.6 | 62.8 | 107.7
22:00 |  | 21.2 | 8.5 | 11.1 | 9.2 | 62.4 | 112.4
22:30 |  | 21.3 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 63.6 | 113.9
23:00 |  | 21.3 | 7.5 | 11.1 | 9.4 | 62.4 | 111.7
23:30 |  | 21.3 | 8.1 | 11.1 | 9.2 | 62 | 111.7
0:00 |  | 21.3 | 8.5 | 11.1 | 9 | 62.3 | 112.2
EJEC MWh | 188.95 | 500.3 | 201 | 264.85 | 213.85 | 1479.95 | 2848.9

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Octubre del 2025 - jueves, 30 de Octubre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 170.35 | 353.4 | 378.6 | 316.9 | 381.15 | 377 | 377.5 | 351.85 | 356.25 | 366.45 | 360 | 359.5 | 359.95 | 360.45 | 268.65 | 309.85 | 256.3 | 352.65 | 345.2 | 352.3 | 362.65 | 339.7 | 368.45 | 361.65 | 367.05 | 364.65 | 373.55 | 188.95 | 9480.95
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 450.6 | 441.4 | 362.5 | 292.65 | 440.5 | 431.95 | 406.45 | 448.05 | 445.6 | 441.35 | 441.15 | 455.8 | 454.8 | 455.45 | 454.55 | 329.7 | 338.55 | 404.3 | 313.15 | 395.65 |  | 316.85 | 440.6 | 392.1 | 409.5 | 441.15 | 351.5 | 378.2 | 506.1 | 500.3 | 11940.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 65 | 182.75 | 189.45 | 192.6 | 192.3 | 195.4 | 190.05 | 191.07 | 188.259 | 188.35 | 163.25 | 178.45 | 181.2 | 187.6 | 187.63 | 177.1 | 178.9 | 190.9 | 190.1 | 189.505 | 176.3 | 190.18 | 185.9 | 190.95 | 194.9 | 201.15 | 200 | 194.35 | 199.18 | 201 | 5533.774
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.4 | 262.9 | 263.3 | 263.25 | 256.2 | 217.7 | 264.45 | 260.7 | 258.4329 | 259.25 | 247.1103 | 259.6 | 253.75 | 68.6 | 207.03 | 260.1386 | 264.75 | 263.57 | 260.4 | 263.245 | 250.5 | 264.25 | 261.945 | 261.25 | 233.4 | 10 |  |  | 159.005 | 264.85 | 6624.9767
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.55 | 339.7 | 358.95 | 369.8 | 342.05 | 283.65 | 355.65 | 334 | 317.15 | 367.75 | 363.55 | 369.95 | 370.5 | 389.45 | 393.15 | 412.55 | 450.25 | 456.8 | 408.85 | 453.9 | 424.65 | 368.15 | 393.75 | 371.65 | 365.05 | 387.4 | 385.55 | 338.45 | 325.6 | 375.45 | 11240.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.45 | 27.85 | 35 | 44.1 | 33.1 | 29.6 | 31.75 | 29.05 | 27.9 | 38.9 | 42.95 | 23.2 | 40.25 | 37.5 | 35.45 | 33.45 | 55.35 | 63.55 | 55.05 | 58.86 | 60.4 | 48 | 60 | 59.55 | 51.1 | 50.05 | 62.7 | 56.7 | 59.86 | 57.95 | 1342.62
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 8.9 | 2.1 |  |  |  | 4.55 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.55 | 9.6 | 9.5 | 2.75 |  |  |  | 6.75 | 9.6 | 9.6 | 2.75 |  |  |  | 6.25 | 9.6 | 9.6 | 127.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 94.65 | 162.7 | 223.25 | 234.55 | 223.85 | 164.3 | 217 | 224.35 | 224.45 | 223.65 | 225.85 | 222.95 | 213.05 | 221.7 | 199.4 | 222.25 | 222.2 | 223.6 | 222.5 | 211.65 | 217.8 | 230.2 | 216.75 | 178.65 | 221.15 | 221.45 | 213.3 | 215.8 | 213.05 | 213.85 | 6319.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2674.85 | 2542.3 | 2536.1 | 2631.65 | 3175.4 | 3261.8 | 3113.4 | 2920.2 | 2747.55 | 3272.3 | 3714.2 | 3457 | 3345.7 | 3113.5 | 3094.6 | 2890 | 3289.6 | 3519.55 | 3544.5 | 4032.55 | 3972.4 | 3683.15 | 3333.3 | 3798.1 | 3457.25 | 3230.6 | 3315.8 | 3152.8 | 3130.4 | 2990.9 | 96941.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.85 | 290.1 | 293.45 | 292.8 | 112.9 | 292.8 | 292.75 | 286.1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 319.45 | 372.05 | 147.55 | 290.4 | 290.4 | 344.95 | 446.4 | 446.1 | 443.2 | 445.3042 | 447.3 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 10326.0542
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2784.45 | 3406 | 3550.95 | 3331.35 | 2767.95 | 2249.75 | 2232.975 | 2605.55 | 2207.1 | 3315.95 | 3202.35 | 3425.15 | 2994.25 | 3124.3 | 2816.7 | 3615.9 | 3619.85 | 3631.8 | 3407.25 | 3634.9 | 3584.45 | 3551.045 | 3527.35 | 3300.85 | 3111.7 | 3234.7 | 3330.55 | 3307.8 | 3626 | 3630.15 | 96129.07
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 540.45 | 351.05 | 750 | 684.9 | 580.5 | 433.2 | 520.13 | 575.35 | 532.8 | 737.35 | 721.45 | 707.95 | 658.4 | 636.5 | 458.7 | 752.8 | 710.65 | 660.95 | 742.5 | 733.65 | 724.25 | 689.03 | 896.15 | 790.3 | 703.65 | 712.8 | 686.7 | 761.95 | 636.4 | 812 | 19902.51
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.5 | 8.65 | 6 | 8.45 | 7.85 | 6.4 | 9.35 | 8.25 | 7.35 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.95 | 9.1 | 9.4 | 8 | 9.2 | 8.15 | 7.4 | 7.5 | 8.45 | 7.9 | 7.45 | 8.25 | 8.2 | 9 | 8.8 | 8.95 | 248.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.35 | 166.25 | 165.95 | 164.85 | 163.65 | 164.5 | 163.55 | 162.75 | 163.2 | 162.85 | 162.1 | 160.7 | 163.65 | 164.65 | 164.8 | 164.3 | 163.65 | 164.3 | 163.15 | 165.35 | 165.5 | 165.3 | 165.9 | 165.4 | 164.7 | 165.9 | 165.85 | 164.3 | 165.6 | 164.45 | 4933.45
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.2 | 297 | 288 | 283.1 | 301.6 | 293.75 | 290.85 | 298.05 | 298.9 | 283 | 281.3 | 277.6 | 287.85 | 290.3 | 296.05 | 297.45 | 279 | 290.3 | 290.6 | 298.65 | 291.05 | 298.25 | 297.3 | 283.75 | 293.45 | 293.6 | 287.95 | 297.85 | 295.1 | 294.2 | 8753.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1889.7 | 1892.05 | 1906.2 | 1888.55 | 1905.7 | 1892.1 | 1891.8 | 1893 | 1899.65 | 1897.45 | 1885.9 | 1908.35 | 1885.5 | 1886.4 | 1903.9 | 1913.8 | 1902.55 | 1906.3 | 1890.15 | 1909.35 | 1889.25 | 1900.85 | 1902.95 | 1892.95 | 1896.55 | 1890.95 | 1898.05 | 1900.4 | 1869.45 | 1964.75 | 56954.55
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.95 | 190.45 | 229.25 | 237.9 | 219.9 | 189 | 192.2 | 232 | 220.95 | 249.95 | 328.45 | 179.45 | 277.65 | 257.75 | 259.2 | 257.35 | 251.5 | 236.55 | 237.3 | 237.05 | 237.6 | 236.85 | 314.65 | 308.5 | 257.65 | 249.95 | 285.15 | 369.15 | 342.45 | 349.3 | 7636.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 233.8 | 279 | 381.25 | 422.5 | 384.7 | 376.2 | 373.6 | 361.4 | 364.05 | 403 | 405.25 | 409.85 | 423.65 | 419.05 | 418.9 | 441.85 | 441.1 | 419.05 | 458.45 | 479.15 | 479.4 | 454.26 | 436.45 | 376.25 | 355.2 | 353.5 | 336.75 | 365.6 | 358.55 | 325.55 | 11737.31
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.25 | 377.25 | 475.75 | 484.55 | 486.9 | 475.7 | 475.95 | 474.7 | 461.4 | 486.1 | 487.3 | 487.4 | 487.1 | 482.5 | 484.95 | 484.9 | 485 | 485 | 484.45 | 485.25 | 485.05 | 483.56 | 486.1 | 486.05 | 477.65 | 484.4 | 459.3 | 459.4 | 469.65 | 458.8 | 14124.36
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.55 | 62.5 | 119.1 | 154.75 | 124.1 | 112.55 | 115.95 | 118 | 107.75 | 112 | 152.4 | 164.15 | 178.05 | 177.3 | 144.55 | 133.95 | 133.65 | 156 | 150.05 | 155.15 | 163.2 | 158.75 | 163.2 | 189.7 | 181.05 | 164.35 | 190.25 | 199.6 | 191 | 198.55 | 4443.15
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3704.95 | 3919.4 | 3970.1 | 3953.25 | 628.3 | 3894.2 | 3968.15 | 3978.5 | 4006.65 | 4003.25 | 3883.65 | 3996.1 | 3999 | 3932.35 | 3956.35 | 4008.25 | 3993.85 | 3896.35 | 2989.35 | 4016.05 | 3990.95 | 4011.6 | 3986.4 | 3965.8 | 3954.65 | 3874 | 3980.35 | 3949.1 | 3990.8 | 3996 | 114397.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.05 | 182.85 | 183.8 | 183.3 | 187.5 | 183.6 | 183.3 | 185.1 | 184.3 | 183.35 | 185 | 183.95 | 182.85 | 180.5 | 182.65 | 182.95 | 183.05 | 184.1 | 184.85 | 185.5 | 182.3 | 185.54 | 186.2 | 185.15 | 184.95 | 185.6 | 186.6 | 187.2 | 181.25 | 178.45 | 5518.79
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.9 | 149.3 | 150.45 | 148.9 | 149.75 | 148.55 | 147.05 | 148.6 | 148.5 | 145.65 | 143.4 | 143.6 | 139.65 | 137.5 | 140 | 141.85 | 144.15 | 146.95 | 146.75 | 146.4 | 143.5 | 142.75 | 143.85 | 146.15 | 144.25 | 141.75 | 144.45 | 140.2 | 139.9 | 138 | 4336.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.75 | 59.1 | 60 | 71.8 | 79.85 | 77.35 | 77.45 | 81.25 | 81.35 | 80.75 | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.7 | 80 | 74.1 | 73.8 | 80.2 | 79.3 | 80.7 | 79.55 | 79.75 | 60.1 | 39.25 | 81.75 | 81.1 | 79.25 | 75.25 | 72.75 | 74.65 | 2247.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13007.55 | 14243.5 | 15012.5 | 14590 | 15187.5 | 15165.05 | 15203.2 | 14963.6 | 15205.3 | 15163.3 | 15080.2 | 15174.4 | 15081.7 | 14208.2 | 15130.95 | 14750.9 | 15140.85 | 15122.4 | 14832.6 | 15173.35 | 15123.2 | 15153.1 | 15154.65 | 15147.45 | 15154.1 | 14341.7 | 15143.3 | 14963.35 | 15189.3 | 15188.05 | 447995.25
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4287.8 | 4844 | 5148.95 | 4446.1 | 5214.05 | 5222.9 | 5197.2 | 5124.4 | 5217.1 | 5195.2 | 5153.75 | 5184.9 | 5165.65 | 4813.8 | 5182.75 | 5059.1 | 5174.25 | 5172.55 | 5051.45 | 5181.1 | 5172.05 | 5182.6 | 5181.65 | 5180.55 | 5180.45 | 4860 | 5143 | 5112.5 | 5212.05 | 5209.2 | 152471.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 10.9 | [22 empty] | 10.9
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 9.05 | [7 empty] | 9.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.6 | 113.3 | 111.3 | 110.35 | 109.95 | 110.5 | 112.15 | 113.55 | 114.605 | 113.7 | 116.65 | 113.75 | 113.65 | 111.05 | 107.05 | 109.2 | 111.6 | 117.45 | 117.95 | 119.35 | 112.45 | 110.55 | 109.45 | 105.15 | 105.05 | 103.1 | 105.15 | 101.15 | 100.5 | 90.75 | 3300.005
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.2 | 412.3 | 457.5 | 479.75 | 479.8 | 480.05 | 479.85 | 478.85 | 479.95 | 479.25 | 479.35 | 479.25 | 479.7 | 479.8 | 479.6 | 477.5 | 479.3 | 480 | 479.05 | 479.7 | 479.3 | 476.49 | 479.45 | 480.45 | 479.9 | 479.25 | 480.2 | 475.3 | 443.05 | 412.95 | 14062.09
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.35 | 487.6 | 426.15 | 488.35 | 243.9 | 12.65 | 191.2 | 362.8 | 488 | 482.5 | 487.6 | 487.4 | 486.3 | 485.05 | 487.75 | 482.2 | 488.3 | 488.6 | 458.3 | 150.05 | [10 empty] | 8172.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2225.6 | 2934.8 | 4180.5 | 4222.3 | 3993.35 | 2341.45 | 3109.95 | 4648.1 | 3408.1 | 3319.2 | 4170.35 | 3169.6 | 4433 | 4329.4 | 3057.15 | 4117.05 | 10353.55 | 5885.75 | 5561 | 6499.1 | 8030.75 | 6199.79 | 6407.3 | 4753.65 | 3087.5 | 3495.25 | 3015.35 | 4357.4 | 3850.3 | 9130.45 | 138287.04
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 50 | [7 empty] | 32.35 | 155.75 | 155.8 | 154.7 | 154.6 | 153.25 | 155 | 154.75 | 115.6 | 155.15 | 154.7 | 155.25 | 154.9 | 155.2 | 3305
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1564.15 | 1467.25 | 1459.9 | 1541.65 | 1327.45 | 1180 | 1422 | 1324.05 | 1331.45 | 1468.9 | 1411 | 1427.5 | 1414.3 | 1567.65 | 1651.45 | 1801.35 | 1883.55 | 1958.3 | 1778.25 | 1912.4 | 1757.1 | 1477.45 | 1501.35 | 1512.25 | 1429 | 1605.05 | 1595.1 | 1408.8 | 1375.1 | 1619.05 | 46172.8
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126.05 | 119.3 | 134.3 | 214.35 | 232.8 | 187.2 | 167.4 | 175.2 | 233.45 | 241.25 | 421.2654 | 418.05 | 479.95 | 480 | 450.9 | 384.45 | 399.45 | 354.85 | 322 | 281.6 | 370.05 | 467.95 | 479.55 | 480 | 471.05 | 427.95 | 463.55 | 480 | 480 | 479.9 | 10423.8154
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.6 | 124.75 | 141.25 | 178.2 | 223.85 | 158.2 | 139.1 | 123.65 | 145.25 | 196.75 | 370.95 | 405.5 | 374.7 | 323.95 | 292.905 | 246.25 | 234 | 222.95 | 196 | 228 | 231.25 | 415.055 | 424.85 | 446.95 | 450.65 | 447.1 | 449.9 | 454.75 | 455.3 | 456.5 | 8667.11
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA |  | 534.7845 |  |  |  | 750.05 | 790.85 | 321.55 | 820 | 59.85 |  | 703.3 | 375.1 | 547.8 | 732.95 | 544.1 | 352.9 | 277.3 |  | 585.3 | 644.3 | 625.425 | 280.5 | 631.35 | 618.55 | 683.8 | 1067.75 | 299.95 | 589.7 | 616.55 | 13453.7095
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 24.95 | 24.7 | 31.15 | 25.55 | 38.35 | 125.8 | [8 empty] | 305.45 |  |  |  | 719.1 | 37.3 | [10 empty] | 1332.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 120.3 |  |  | 89.45 | 59.35 | 43.95 | 101.35 | 54.8 | 62.6 | 297.55 |  |  |  |  | 829.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 995.5 | 507.95 | 866.8 | 1435.85 | 1410.3 | 1230.85 | 1251.6 | 1322.35 | 1418.95 | 1017.75 | 1120.85 | 834.45 | 892.7 | 1071.65 | 1014.9 | 686.35 | 839.3 | 857.05 | 859.35 | 654.65 | 671.25 | 1174.65 | 1296.8 | 1384.35 | 1573.3 | 1225.65 | 941.15 | 1150.6 | 1237.05 | 1003.85 | 31947.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 407.75 | 93.5 | 181.5 | 434.75 | 598.75 | 501.35 | 572.7 | 557.15 | 520.3 | 341.3 | 336.1 | 226.35 | 208.2 | 560.45 | 535.4 | 562.65 | 558.3 | 370.6 | 358.2 | 260.8 | 201.75 | 387.3 | 368.25 | 390.75 | 496.2 | 566.9 | 372.45 | 411.05 | 280.6 | 311.55 | 11972.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2501.15 | 2088 | 782.85 | 2304.35 | 2676.75 | 2067.6 | 2130.95 | 2539.95 | 2276 | 2227.35 | 1989.2 | 1801.45 | 1366.85 | 1493.15 | 990.25 | 1113.8 | 1051.95 | 1560.3 | 1587.5 | 1207.55 | 1343.85 | 1934.05 | 1640.8 | 1572.8 | 2019.15 | 1785.25 | 1277.1 | 1678.2 | 1964.55 | 2053.8 | 53026.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1971.85 | 1753.75 | 509.2 | 2268.6 | 2392.65 | 2328.65 | 2154.4 |  | 1268.45 | 1281.95 | 1419.65 | 939.6 | 806.2 | 1123.8 | 919.05 | 1241.25 | 1068.7 |  | 1726.95 | 1319.35 | 1101.2 | 1224.96 | 1649.25 | 2273.65 | 2269.6 | 2204.6 | 1395.7 | 1904.15 | 1784.45 | 1476.85 | 43778.46
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1975.25 | 2014.7 | 725.95 | 2304.25 | 2419.1 | 2470.1 | 2429.1 |  | 1646.1 | 1736.2 | 1937.25 | 1434 | 1216.05 | 1511.25 | 1163.95 | 1393.4 | 1223.1 |  | 1994.7 | 1510.915 | 1483.65 | 1639.885 | 2001 | 2356.4 | 2301.1421 | 2159.65 | 1519.85 | 2151.45 | 2134.1 | 1704.5 | 50556.9921
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 266.3 | 248.8 | 63.8 | 362.8 | 434.75 | 412.55 | 348.5 | 243.9 | 204 | 197.8 | 231.3 | 153.15 | 140.7 | 169.65 | 129.05 | 166.15 | 148.25 | 163.25 | 242.05 | 181.65 | 129.85 | 98.625 | 213.1 | 328.7 | 335.2 | 298.4 | 161.95 | 252 | 251.9 | 184.85 | 6762.975
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 115.85 | 97.6 | 30.2 | 245.2 | 254.15 | 237.4 | 163.1 | 104.25 | 100.6 | 110.7 | 146.75 | 88.45 | 79.35 | 100.1 | 94.4 | 127.65 | 96.25 | 109.2 | 145.85 | 89.2 | 60.6 | 85.505 | 142.2 | 230.5 | 243.7 | 216.35 | 91.65 | 141.4 | 142.45 | 129.4 | 4020.005
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [17 empty] | 0.3 | [12 empty] | 0.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1618.15 | 2173.25 | 2895.2 | 2464.8 | 2530.05 | 2109.1 | 1422.7 | 2525 | 1940 | 2321.2 | 2678.2 | 2794.7 | 2214.9 | 2281.45 | 2303.35 | 2157.9 | 2993.4 | 2672.35 | 2928.2 | 3067.9 | 2796.4 | 3031.525 | 2605.35 | 2374.15 | 2273.55 | 2080.45 | 2600.15 | 3045.7 | 2959 | 2844.7 | 74702.775
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.45 | 370.3 | 375.95 | 375.35 | 372.65 | 360.6 | 343.15 | 360 | 372.9 | 378.1 | 384.6 | 385.55 | 366.65 | 375.05 | 352.4 | 366.45 | 375.35 | 382.15 | 386.9 | 390.6 | 392.05 | 392.75 | 379.8 | 297.25 | 361.55 | 384.65 | 388.4 | 396.05 | 396.4 | 395.6 | 11191.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3795.8 | 2734.05 | 2867 | 3935.1 | 3821.35 | 4237.75 | 3930.85 | 3098.6 | 4065.25 | 3623.75 | 2804.15 | 2461.5 | 2976.65 | 855.4 | [11 empty] | 980.1 | 2946.75 | 166.4 | 519.95 | 2287.3 | 52107.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3764.25 | 2724.4 | 2691.65 |  |  | 1347.8 | 3682.2 | 3080.55 | 4025.75 | 3592.2 | 2798.55 | 2456.45 | 2976.35 | 3871.4 | 4177.4 | 4054.05 | 173.35 | 740.5 |  | 353.1 | 840.4 | 914.97 |  |  | 395.75 | 726.6 | 3547.25 | 3628.5 | 3905.05 | 3297.85 | 63766.32
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4235.9 | 2845.8 | 2955.4 | 1025.5 | 1546.6 | 4800 | 4385.9 | 3351 | 4472.2 | 4046.25 | 2856.2 | 2479.15 | 2974.85 | 4461.55 | 4800 | 4788.05 | 4752.7 | 4971.75 | 660.85 | 1977.7 | 4908.7 | 4803.49 | 4948.3 | 4956.65 | 4848.95 | 4957.7 | 4414.15 | 4059.05 | 4409.55 | 3665.8 | 114359.69
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5984.15 | 4862.6 | 4905.15 | 2242.45 | 2526.4 | 4492.9 | 5976.8 | 5216.85 | 6215.2 | 5780.7 | 4907.05 | 4485.65 | 5011.3 | 4568.75 | 4435.5 | 4329.7 | 2193.6 | 2149.45 | 90.25 | 756.35 | 2099.8 | 2083.415 | 2091.65 | 2092.3 | 2094.85 | 2092.65 | 5333.4 | 3995.5 | 4124.05 | 4932.25 | 112070.665
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 119.65 | [20 empty] | 219.8 | 339.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 450.4 | [22 empty] | 450.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3580.25 | 3739.25 | 3994.05 | 4117 | 3214.1 | 4063.1 | 4203.7 | 3414.6 | 4370.9 | 4246.9 | 3317.25 | 80.55 | 3333.5 | 4086.2 | 4338.5 | 3748.2 | 3884.85 | 4050.35 | 3647.2 | 4113.15 | 3804.7 | 4249.465 | 4158.4 | 3774.1 | 3855.35 | 1080.6 |  |  |  |  | 94466.215
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3588.25 | 3744.6 | 4002.35 | 4127.4 | 3222.6 | 4071.45 | 4213.25 | 3422.9 | 4382.25 | 4256.9 | 3324 | 3418.8 | 3895.15 | 4095.1 | 4349.75 | 3758.6 | 3894.75 | 4061.5 | 3655.1 | 4120.75 | 3813.9 | 4246.855 | 4167.5 | 3780.45 | 3867.55 | 376.55 |  |  |  |  | 97858.255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4000.55 | 4085.1 | 4222.7 | 4287.7 | 3803.6 | 4254.2 | 4339.35 | 3930.85 | 4421.15 | 4349.3 | 3873.1 | 2004.55 | 3727.55 | 4266.95 | 4403.75 | 4090.95 | 4173.2 | 4254.15 | 4036.25 | 4275.75 | 4121.35 | 4355.87 | 4313.95 | 4102.65 | 4147.75 | 785.4 |  |  |  |  | 102627.67
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252 | 252 | 252 | 251.85 | 260.55 | 252 | 293.8 | 313.2 | 251.05 | 354.3 | 503.8 | 419.95 | 455.75 | 385.15 | 356.05 | 488.55 | 502.3 | 294.3 | 250.05 | 250.25 | 251.45 | 241.895 | 249.6 | 304.95 | 454.95 | 480.2 | 490.05 | 499.45 | 489.55 | 410.55 | 10511.545
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 148.2 | 144.2 | 183.95 | 119.5 | 79.4 | 67.7 | 69.4 | 85.5 | 65.85 | 162.55 | 158.2 | 124.7 | 145.25 | 115.75 | 85.9 | 140.85 | 161.5 | 147.3 | 177.5 | 168.95 | 154.15 | 181.235 | 175.25 | 182.35 | 106.95 | 156.35 | 163.8 | 104.15 | 135.8 | 194.6 | 4106.785
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.4 | 274.25 | 424.65 | 422 | 345.9 | 247.25 | 244.95 | 328.45 | 397.45 | 374.05 | 316.05 | 263.5 | 230.6 | 226.8 | 426.05 | 487.4 | 489.6 | 488 | 489 | 489.5 | 418.55 | 389.93 | 325.8 | 458.7 | 487.37 | 474.45 | 475.4 | 487.82 | 489.6 | 489.6 | 11587.07
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.6 | 183.35 | 326.4 | 429.45 | 360.95 | 259 | 254.9 | 337.7 | 403.45 | 388.75 | 328.65 | 277.15 | 241.5 | 237.55 | 433.65 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 432.6 | 400.31 | 338.5 | 459 | 487.32 | 483.2 | 477.95 | 487.76 | 489.6 | 489.6 | 11592.89
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 140.05 | 179.4 | 286.9 | 414.15 | 364.45 | 262.55 | 250.35 | 331.45 | 397.2 | 387.6 | 334.15 | 282.05 | 246.15 | 240.1 | 398.5 | 470.4 | 470.4 | 468.15 | 470.4 | 470.85 | 428.6 | 396.66 | 340.3 | 436 | 472.44 | 475.1 | 470.9 | 479.42 | 480 | 480 | 11324.67
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 176.2 | 174.05 | 174.85 | 167.9 | 174 | 175.25 | 171.5 | 174.9 | 177.45 | 169.7 | 165.35 | 172.2 | 165.5 | 185.4 | 182.15 | 173.35 | 169.4 | 167.25 | 173.25 | 166.6 | 169.35 | 169.4 | 172.3 | 170.85 | 82.4 | 172.6 | 170.2 | 169.6 | 165.3 | 5073.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 697.05 | 675.25 | 670.7 | 677.25 | 690.95 | 700.05 | 678.55 | 670.3 | 667.5 | 674.15 | 383.75 | [5 empty] | 224.7 | 642.85 | 657.9 | 680.35 | 512.85 | [6 empty] | 161.5 | 657.4 | 657.6 | 11380.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 788.65 | 783.15 | 768.75 | 777.4 | 778.05 | 766.9 | 767.1 | 768.45 | 783.95 | 790.05 | 444.45 |  |  | 2.45 | 374.375 | 761.4 | 789.85 | 779.15 | 810.95 | 794.85 | 576.8 | [5 empty] | 317.595 | 813.65 | 818.95 | 822.35 | 15879.27
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 793.15 | 790.5 | 812.4 | 819.3 | 812.65 | 784.7 | 702.55 | 777.25 | 787.8 | 798.65 | 812.85 | 776 | 792.1 | 797.9 | 765.15 | 803.1 | 741.15 | 802.55 | 824.05 | 831.8 | 830.15 | 831.4 | 790.25 | 695.55 | 699.05 | 5 | 814.75 | 839.55 | 842.7 | 836.7 | 23010.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 169.2 | 237.4 | 130.9 | 169.35 | 193.8 | 168.05 | 228.85 | 198.1 | 60.15 | 20.1 | 57.1 | 29.1 | 35.1 | 60.05 | 84.05 | 118.05 | 198.15 | 225.05 | 172.45 | 174.95 | 148.05 | 156.65 | 153.3 | 198.15 | 70.1 | 63.9 | 35.25 | 155.8 | 277.65 | 152.6 | 4141.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 203.5 | 301.35 | 164.1 | 195.75 | 213.25 | 208.75 | 242.9 | 186.9 | 54.25 | 16.3 | 60.9 | 25.3 | 27.45 | 61.45 | 75.9 | 135.85 | 207.95 | 241.45 | 169.4 | 159.95 | 149.8 | 158.385 | 172.1 | 189.95 | 79.95 | 59.45 | 20.65 | 181.85 | 284.9 | 187.65 | 4437.335
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.75 | 44.3 | 84.65 | 84.75 | 84.8 | 84.15 | 84.25 | 84.15 | 84.55 | 83.85 | 86.05 | 84.45 | 84.1 | 84 | 86.15 | 84.55 | 85.7 | 85.75 | 84.55 | 81.35 | 79.6 | 81.9 | 81.9 | 84.05 | 84.15 | 85.6 | 85.2 | 84.9 | 84.5 | 84.15 | 2485.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 438.65 | 436.75 | 440.5 | 442.2 | 430.95 | 431.1 | 440.5 | 435.3 | 438.3 | 439.65 | 418.3966 | 218.6 | 223.7595 | 247.35 | 340.55 | 402.15 | 424.25 | 409.2 | 404.65 | 410.45 | 401.2 | 406.73 | 418.1 | 428.65 | 430.4 | 438.95 | 436.15 | 436.5 | 436.4 | 437.25 | 12143.5861
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 443.95 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.95 | 444 | 444 | 444 | 444 | 424.85 | 446.4 | 436.8 | 444.2 | 446.3 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 445.8 | 446.35 | 446.4 | 445.95 | 13326.1
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2447.4 | 2383.75 | 3446.9 | 3471.9 | 3494.05 | 2787.35 | 2615.05 | 2724.1 | 3215.3 | 3482.1 | 3487.55 | 3471.35 | 2833.9 | 2878.9 | 3271.95 | 4236.65 | 4788.4 | 4853.05 | 4855.05 | 4871.4 | 4864.1 | 4076.825 | 3443.8 | 4464.2 | 4907.65 | 4078.65 | 4256.3 | 4681.7 | 4111.3 | 4880 | 113380.625
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.9 | [5 empty] | 1.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 1.65 | [18 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  | 4.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1968.2 | 2129.7 | 2165.95 | 2141.25 | 66.35 | 2111.6 | 2160.65 | 2159.75 | 2172.3 | 2173.1 | 2097.95 | 2174.6 | 2164.9 | 2118.5 | 2113.25 | 2188.55 | 2166.5 | 2090.7 | 1677.95 | 2184.2 | 2181.25 | 2156.475 | 2157.3 | 2165.6 | 2157.8 | 2107.1 | 2163.1 | 2151.85 | 2163.6 | 2180.45 | 61810.475
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 12.8 | 58.25 | 51.4 | 54.8 | 60 | 58.75 | 60 | 57.75 | 45.65 | 36.365 | 48.5 | 60 | 60 | 71.8 | 87.9 | 91.75 | 100.2 | 97 | 83.45 | 92 | 96 | 99.15 | 105.7 | 102.1 | 1691.315
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2569.3 | 2598.1 | 2600 | 2608.25 | 2599.45 | 2602.25 | 2354.95 | 2503.9 | 2562 | 2591.25 | 2598.2 | 2616.95 | 2576.7 | 2540.9 | 2435.2 | 2602.65 | 2424.05 | 2550.35 | 2582 | 2655.45 | 2644.25 | 2651.9 | 2610.55 | 2243.38 | 2406.75 | 2653.75 | 2660.1 | 2665.55 | 2674.2 | 2654.45 | 77036.78
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4751.1 | 6923.3 | 7251.35 | 6078.25 | 7618.65 | 7072.95 | 7359.7 | 6757.35 | 7180.1 | 7995.55 | 8674 | 9434.3 | 10385.75 | 11732.9 | 9360.75 | 9476.75 | 11978.65 | 9513.85 | 11190.3 | 13344 | 13285.3 | 13334.815 | 13330.65 | 13339 | 8961.5 | 8966.6 | 9016.85 | 8998.9 | 9014.15 | 7967.65 | 280294.965
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1919.2 | 1953.5 | 2020.1 | 2035.3 | 2146.2 | 2164.25 | 1264.2 | 1750.6 | 2039.45 | 2141.1 | 2166.8 | 2176.95 | 2208.65 | 2078 | 1947.15 | 2151.19 | 1996.63 | 2092.38 | 2189.65 | 2210.5 | 2144.7 | 2191.7 | 2140.885 | 1870.28 | 2046.35 | 2212.3 | 1348.95 | 2218.55 | 2253.7 | 2212.75 | 61291.965
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3356.05 | 3095.7 | 3106.45 | 3571.4 | 187.8 | [8 empty] | 2849.8 | 3766.6 | 3119.8 | 3305.3 | 3399.6 | 3140.85 | 3299.9 | 3429.25 | 3551.82 | 3242.1 | 3318.05 | 3215.65 | 3411.35 | 3885.7 | 3169.55 | 3337.5 | 3198.5 | 69958.72
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3378 | 3093.25 | 3091.9 | 3661.05 | 3660.05 | 4916.6 | 4952.45 | 4699.35 | 4948.15 | 4947.7 | 4847.35 | 4138.9 | 4925.35 | 3874.85 | 3783.2 | 3119.95 | 3299.35 | 3399.95 | 3142.55 | 3322 | 3428.8 | 3561.435 | 3237.2 | 3318.4 | 3216 | 3413.2 | 3912.95 | 3167.95 | 3356.05 | 3197.05 | 113010.985
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3378.15 | 3094.9 | 3096 | 3675 | 3676.25 | 4977.55 | 5006.7 | 4740.1 | 5018.4 | 5015.1 | 4898.45 | 4184.85 | 4995.85 | 3890.25 | 3782.35 | 3116.9 | 3299.1 | 3399.05 | 3141.4 | 3321.45 | 3427.25 | 3560.085 | 3237.45 | 3315.1 | 3215.7 | 3415.25 | 3912.5 | 3167.1 | 3354.1 | 3197.15 | 113509.485
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5600.9 | 5383.7 | 5381.65 | 5845.45 | 4005.55 | 4658.6 | 4672.55 | 4526.55 | 4703.4 | 4750.1 | 4711.2 | 4246.7 | 4779.9 | 5662.8 | 6038.15 | 5500.05 | 5650.45 | 5711 | 5516.9 | 5693.3 | 5768 | 5912.57 | 5563 | 5647.1 | 5615.4 | 5751.25 | 6174.25 | 5529.05 | 5668.9 | 5537.05 | 160205.47
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5115.4 | 5115.85 | 5029.2 | 5123.45 | 4873.2 | 5137.25 | 5123.65 | 5141 | 5124.75 | 5112.6 | 5113.25 | 4998.85 | 5096.4 | 5094.4 | 5111.65 | 5016.95 | 4029 | 5083.85 | 4053.95 | 5083.25 | 4882.4 | 5056.885 | 4804.6 | 4930.5 | 5036.85 | 4519.5 | 5089 | 4931.9 | 4552.7 |  | 143382.235
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2648.8 | 2639.4 | 2613.5 | 2652.75 | 2551.05 | 2654.4 | 2651.95 | 2657.25 | 2654.4 | 2650.45 | 2650.35 | 2608.15 | 2636.7 | 2629 | 2633.5 | 2602.6 | 2186.05 | 2639.5 | 2205.15 | 2640.9 | 2556.85 | 2617.13 | 2525.2 | 2575.5 | 2614.45 | 2400.45 | 2639.05 | 2579.35 | 1796.35 |  | 74110.18
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 60.65 | 75.85 | 75.9 | 76.2 | 76.65 | 76.35 | 76.35 | 76.05 | 76.4 | 76.45 | 78.9 | 78.05 | 78.45 | 78.45 | 78.65 | 78.4 | 78.4 | 78.75 | 78.15 | 87.15 | 118.7 | 114.3 | 92.2 | 83.25 | 93.95 | 123.5 | 161 | 249.7 | 229.65 | 249.65 | 3056.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.65 | 2.15 | 2 | 3 |  | 3.05 | 2.7 | 2.25 | 2.15 | 1.7 | 1.85 | 2.65 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3 | 2.7 | 3.3 | 3.05 | 1.95 | 2.1 | 1.55 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.55 | 3.3 | 2.1 | 2.85 | 75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 921.55 | 1070.7 | 1189.6 | 1117.75 | 947.95 | 843.3 | 907.7 | 948.4 | 924.5 | 1172.65 | 1165.1 | 1094.55 | 1096.15 | 1007.3 | 863.65 | 1252.1 | 1216.55 | 1104.45 | 1184.45 | 1171.05 | 1225.2 | 1231.445 | 1269.35 | 1277.35 | 1245.2 | 1289.45 | 1253.25 | 1251.95 | 1257.8 | 1303 | 33803.445
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.35 | 45.6 | 45.6 | 45.28 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 63.8 | 81.45 | 81.05 | 72.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 78 | 74.5 | 81.6 | 83.1 | 84 | 83.4 | 83.95 | 83.95 | 83.95 | 84.05 | 84 | 84 | 84 | 84 | 2108.93
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.55 | 132.5 | 136.8 | 137.2 | 137 | 142.55 | 142 | 138.6 | 140.15 | 137.6 | 140.15 | 141.55 | 142.65 | 138.2 | 130.95 | 141.65 | 139.15 | 136.7 | 139.85 | 141.1 | 141.35 | 140.75 | 135.8 | 129.15 | 134.3 | 14.5 | 142.2 | 142.6 | 142.1 | 140.4 | 4031.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 437.45 | [8 empty] | 133.75 | [8 empty] | 1528.1 |  |  | 2099.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.7 | 164.95 | 162.9 | 165.65 | 155.0595 | 145.1 | 119.3 | 126.65 | 157.9 | 153.35 | 164.85 | 167.05 | 164.4 | 155.75 | 154.5 | 164.05 | 162.85 | 166 | 164.7 | 169.4 | 167.1 | 168.35 | 164.05 | 137.6 | 113.8 | 120.85 | 143.05 | 169.45 | 148.05 | 168.45 | 4637.8595
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.65 | 82.95 | 115.25 | 125.55 | 128.25 | 125.85 | 112.1 | 94.85 | 84.75 | 103.85 | 118.55 | 129.95 | 130.3 | 129.75 | 129.15 | 116.8 | 112.55 | 96.05 | 105.2 | 117.1 | 106.45 | 116.79 | 116.2 | 115.9 | 116.05 | 120.05 | 130.6 | 130.65 | 121.1 | 130.65 | 3436.89
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3457.7 | 3383.7 | 3820.75 | 3648.7 | 3757.35 | 3444.1 | 3474.4 | 3639.55 | 3520.75 | 3608.95 | 3691.9 | 3949.8 | 4076.35 | 3702.35 | 3518 | 3101.9 | 3064.6 | 3441.95 | 3682.6 | 4609.75 | 4641.2 | 4592.095 | 4570.95 | 4919.9 | 4912.2 | 4908.6 | 4977.15 | 5024.85 | 4987.7 | 4988.8 | 121118.595
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.7 | 1027.6 | 1690.6 | 2068.95 | 2155.75 | 2100.5 | 1450.7 | 1298.65 | 1140 | 1461.7 | 1899.3 | 2154.2 | 2154.8 | 2149.55 | 2153.7 | 1721.75 | 1543.9 | 1348.4 | 1545.7 | 1574 | 1326.5 | 1459.73 | 1461.2 | 1465.5 | 1459.5 | 1664.9 | 2162.4 | 2158.75 | 1735.45 | 2161.1 | 50617.48
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 213.15 | 217.95 | 237.9 | 238.25 | 237.75 | 233.1 | 212.95 | 212.7 | 188.4 | 202.9 | 237.7 | 238.2 | 238.05 | 238.05 | 238.6 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 237.9 | 238.05 | 243.7 | 235.785 | 238.05 | 238.15 | 237.7 | 237.6 | 237.8 | 237.9 | 237.35 | 237.7 | 6957.135
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1649.65 | 1323.8 | 733.1 | 1963.65 | 3611.95 | 3007.7 | 2260.455 | 1117.6 | 1030.55 | 1102.1 | 2075.8 | 958.5 | 951.1 | 1008.5 | 1480.85 | 1513.4 | 1378.15 | 1407.85 | 1265.5 | 1048.4 | 877.9 | 965.35 | 1462 | 2116.95 | 2276.65 | 2165.5 | 1091.85 | 2019.4 | 1710.55 | 1202.6 | 46777.355
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1698 | 1262.45 | 792.25 | 2409.15 | 3081.7 | 2506.8 | 2261.7 | 1470.15 | 1084.25 | 1052.45 | 1940.65 | 998.5 | 944.9 | 1030.95 | 1358.55 | 1427.9 | 1243.35 | 1470.95 | 1349 | 1148.25 | 969.75 | 1033.45 | 1662 | 2174.05 | 2295.8 | 2200.05 | 1134.15 | 2033.8 | 1836.65 | 1252.95 | 47124.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1588.45 | 1683.7 | 1615.6 | 1771.25 | 1673.6 | 1623 | 1692.33 | 1704.35 | 1596.9 | 1710.1 | 1744.45 | 1624.95 | 1622.65 | 1641.2 | 1610.7 | 1635.05 | 1553.2 | 1549.6 | 1547.7 | 1595.65 | 1582.15 | 1631.19 | 1614.55 | 1024.7 | 1125.5 | 1131.65 | 1109.7 | 1115.5 | 1105.8 | 1103.1 | 45328.27
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 11.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 424.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 713.7 | 703.75 | 714.6 | 716.65 | 715.7 | 712.25 | 505.715 | 713 | 711.9 | 718.1 | 719.8 | 718.6 | 719.45 | 716.85 | 715.5 | 708.8 | 721.3 | 717.55 | 717.35 | 720.25 | 718.45 | 721.43 | 720.85 | 718.7 | 718.45 | 718.8 | 721.55 | 713.65 | 707.7 | 718.35 | 21278.745
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3075.9 | 3188.3 | 3241.15 | 3248.4 | 3426.8 | 3053.45 | 3157.59 | 3363.4 | 3138.15 | 3334.75 | 3615.05 | 3767.15 | 3682.7 | 3529.45 | 3452.05 | 3729.75 | 4178.95 | 4210.25 | 3927.55 | 4259.15 | 3973.1 | 3536.7 | 3354.45 | 3593.55 | 3748.8 | 3626.35 | 3666.05 | 3201.45 | 3359.4 | 3363.5 | 106003.29
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2051.45 | 2111.9 | 1745.1 | 2409.2 | 2043.45 | 1927.7 | 2221.14 | 2166 | 2125.85 | 2273.75 | 2327.25 | 1948.2 | 1654.95 | 1613.15 | 1588.25 | 1604.1 | 86.4 |  |  |  |  | 586.4 | 1885.9 | 1816.6 | 2018.2 | 2160.75 | 2136.7 | 2103.65 | 2026.6 | 2034.75 | 48667.39
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1528.6 | 1527.7 | 1532.8 | 1535.05 | 1527.2 | 1531.65 | 1531.855 | 1537.55 | 1531.3 | 1531.15 | 1539.6 | 1525.9 | 1549.05 | 1523.55 | 1531.85 | 1536.2 | 1532.75 | 1541.4 | 1542.65 | 1540.5 | 1526.35 | 1536.505 | 1495.1 | 1546 | 1534.45 | 1549.25 | 1535.85 | 1538.8 | 1542.75 | 1535.8 | 46019.16
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1069.1 | 1107.35 | 1125.4 | 1112.4 | 1129.7 | 1123.3 | 1107.75 | 1027.65 | 976.4 | 924 | 1089.75 | 1130.5 | 1101.05 | 1094.1 | 1011.15 | 1109.2 | 1113.05 | 1147.5 | 1137 | 1146.95 | 1153.3 | 1153.4 | 1134.3 | 914.1 | 1105.2 | 1137.55 | 1145.5 | 1156.3 | 1151.8 | 1146.2 | 32980.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1457.85 | 1451.6 | 1515.65 | 1460.8 | 1539.85 | 1527.15 | 1510.8 | 1416.55 | 1459 | 1309.5 | 1487.55 | 1411.15 | 1493.9 | 1488.55 | 1355.9 | 1508.05 | 1507.4 | 1548.7 | 1539.55 | 1546.85 | 1553 | 1555.2 | 1538.5 | 1226.95 | 1496.95 | 1536.3 | 1535.55 | 1560.45 | 1563.75 | 1549.7 | 44652.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 522.6 |  |  | 522.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 270.15 | 260.7 | 301.05 | 174.65 | 1117.45 |  | 929.5 |  | 1186.95 | [19 empty] | 1841.3 | 2199.05 | 8280.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3453.8 | 3285.95 | 3356.75 | 3437.35 | 129.65 |  |  |  | 2866.85 | 3504.85 | 3373.35 | 3170.75 | 3468.65 | 3520.55 | 3522.45 | 3297.9 | 2803.5 | 3231.35 | 3035.9 | 3353.35 | 3117.6 | 3502.14 | 3258.5 | 3250.55 | 3488.15 | 3073.7 | 3479.45 | 2957.05 | 2851.1 | 3203.4 | 84994.59
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3502.8 | 3321.95 | 3400.4 | 3489.95 | 3534.25 | 3553.7 | 3559.755 | 3570.3 | 3433.35 | 3527.5 | 3388.4 | 3184.15 | 3488.15 | 3538.8 | 3545.25 | 3310.4 | 2808.45 | 3247.3 | 3032.55 | 3366.8 | 3108.2 | 3519.64 | 3270.3 | 3259.75 | 3501.55 | 3078.1 | 3496.95 | 2934.35 | 2848.25 | 3212.1 | 100033.395
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3562.7 | 3451.3 | 3506.9 | 3556.9 | 1744.4 | 1784.45 | 1758.98 | 1672 | 3091.45 | 3582.15 | 3493.1 | 3369.4 | 3555.15 | 3588 | 3588 | 3447.35 | 3141.6 | 3411.2 | 3292.65 | 3487.6 | 3374.5 | 3584.315 | 3432.8 | 3424.6 | 3585.55 | 3349.35 | 3570.4 | 3227.9 | 3176.5 | 3424 | 96235.195
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.85 | 197.05 | 197.8 | 197.15 | 197.0405 | 177.45 | 146.5 | 157.65 | 194.2 | 185.3 | 197.25 | 198.75 | 197.7 | 191.1 | 188.2 | 197.15 | 193.85 | 198.8 | 200.5 | 202.65 | 190.85 | 202.8 | 199.75 | 166 | 137.4 | 146.35 | 170.7 | 201.65 | 179.9 | 202.7 | 5598.0405
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 710.7 | 531.95 | 158.9 | 607.65 | 743.15 | 691.8 | 605.55 | 680.75 | 552.8 | 68.4 | 104.15 | 409.6 | 314.1 | 355.75 | 308.55 | 371.4 | 355 | 377.15 | 384.7 | 295 | 323.05 | 299.65 | 416.95 | 465.05 | 565.2 | 534.85 | 302.75 | 451.55 | 500.3 | 529.4 | 13015.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1872.7 | 1499 | 476.4 | 1687.05 | 2073.7 | 1900.6 | 1773.65 | 1768.85 | 1493.85 | 166.25 | 269.4 | 1010.4 | 911.05 | 940.8 | 896.15 | 1062.8 | 1006.45 | 1098 | 1162.95 | 896.3 | 979.05 | 871.6 | 1298.3 | 1420.75 | 1553.5 | 1449.65 | 915.7 | 1379.35 | 1388.15 | 1500.1 | 36722.5
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 14.95 | 337.9 | 396.7 | 413.6 | 310.2 | 246.75 | 213.1 | 315.45 | 446.35 | 449.95 | 408.15 | 405.7 | 475.9 | 478.55 | 447.15 | 473.15 | 444.9 | 430.55 | 474.9 | 478.4909 | 473.1 | 8135.4909
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 58.35 | 52.4 | 52.2 | 68.9 | 69.6 | 42.6 | 33.6 | 23.6 | 62.3 | 68.9 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 60.3 | 57.2 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 29.2 | 64.55 | 64.75 | 66.5 | 69.6 | 65.65 | 69.6 | 66.05 | 65.4 | 60.05 | 41.35 | 1723.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.55 | 49.3 | 49.05 | 54.55 | 56.7 | 56.25 | 58.1 | 56.35 | 52.05 | 44.8 | 62.15 | 60 | 63.2 | 55.8 | 33.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9.1 | 28.1 | 28.65 | 26 | 25.95 | 25.95 | 26.4 | 26.4 | 25.95 | 25.45 | 26.95 | 1175.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 42.8 | 48 | 53.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.05 | 57.2 | 55.2 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 53.55 | 51.15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 24.85 | 53.5 | 51.9 | 55.2 | 57.6 | 55.8 | 57.6 | 55.75 | 54.9 | 54.2 | 38.05 | 1548.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.3 | 47 | 57.6 | 57.6 | 45.45 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 38.4 | 37.35 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 35.45 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 14.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 1312.5
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 4 | [17 empty] | 4
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 138.05 | 138.8 | 140.25 | 141.3 | 140.9 | 139.7 | 135.1 | 133.3 | 137.95 | 138.35 | 139.4 | 139.55 | 137.15 | 131.1 | 119 | 137.7 | 130.55 | 129.05 | 137.8 | 136 | 137.5 | 137.05 | 135.05 | 125.65 | 131.65 | 0.5 | 135.95 | 137.25 | 138.05 | 136.3 | 3935.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 409.45 | [27 empty] | 409.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 435.45 | [29 empty] | 435.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1842.55 | 2046 | 2441.25 | 2646.25 | 2495.15 | 2043.2 | 2086.55 | 1990.4 | 2294.4 | 2433.05 | 2604.6 | 2563.85 | 2333.9 | 2237.55 | 2526.55 | 2636.9 | 2636.45 | 2636.25 | 2633.25 | 2638.8 | 2633.8 | 1695.8 | 1753.15 | 2604.1 | 2651.4 | 2635.6 | 2552.55 | 2653.15 | 2650.65 | 2654.15 | 72251.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.15 | 8.35 | 16.15 | 24.5 | 22.5 | 15.6 | 19.6 | 18.9 | 16.2 | 15.55 | 18.05 | 15.85 | 13.35 | 12.5 | 18.95 | 13.2 | 7.05 | 24.8 | 22.7 | 25.9 | 23.15 | 27.4 | 21.45 | 22.35 | 12.65 | 17.8 | 26.45 | 26.3 | 24.1 | 28.7 | 573.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 443.4 | 471.8 | 475.75 | 480.1 | 480.15 | 480.4 | 480.5 | 479.5 | 480.45 | 479.55 | 480 | 479.75 | 479.85 | 480.15 | 480.15 | 479.2 | 480.25 | 480.6 | 480.15 | 480.2 | 480.1 | 476.99 | 479.6 | 480.75 | 480.75 | 479.8 | 480.774 | 478 | 468.95 | 459.6 | 14317.214
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.25 | 171.55 | 162.35 | 166.45 | 170 | 176.9 | 175.65 | 175.25 | 180.9 | 182.35 | 181.75 | 180.2 | 168.15 | 167.85 | 167.85 | 167.75 | 167.6 | 166.5 | 164.05 | 171.2 | 169.05 | 168.4 | 164.25 | 163.75 | 163.35 | 157.7 | 152.099 | 152.3 | 151.8 | 152.25 | 5029.499
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.4 | 50.9 | 52.685 | 52.8 | 52.2 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1460.985
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 519.25 | 513.75 | 512.4 | 509.65 | 522.2 | 519.45 | 521.5 | 513.4 | 455.25 | 463.9 | 526.2 | 542.45 | 511.4 | 505.15 | 480.3 | 520.37 | 521.1 | 520.6 | 141.6 | 282.75 | 511.8 | 497.6 | 516.05 | 301.7 |  | 279 | 992.7 | 1015.8 | 1019.3 | 959.2 | 15695.82
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1582.65 | 1829.2 | 1851.8 | 2043.75 | 2357.4 | 2153.05 | 2061.4 | 2611.95 | 2120.1 | 2722.75 | 2816.6 | 2727.4 | 2695 | 2351.9 | 2139.3 | 1141.575 | 1212.85 | 1262.15 | 1312.85 | 1330.95 | 1642.55 | 1521.85 | 1398.45 | 1770.45 | 1985.3 | 1967.95 | 1826.75 | 2112.55 | 1895.7 | 1825.8 | 58271.975
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 223.05 | 376 | 411.87 | 457.55 | 443.9 | 432.5 | 441.9 | 433.4 | 446.5 | 461.1 | 458.4 | 448 | 462.55 | 392 | 400.25 | 366.7 | 376.55 | 7032.22
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 197.45 | 302.95 | 361.5 | 218.15 | 395.1 | 380.5 | 487.8 | 581.75 | 634.9 | 640.35 | 698.75 | 795.8 | 798.45 | 797.75 | 800.1 | 798.445 | 800.85 | 801 | 799.85 | 800.45 | 795.75 | 802 | 769.3 | 650.25 | 569.65 | 450.2 | 508.55 | 596.6 | 735.65 | 689.6 | 18659.445
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.5 | 83.5 | 179.7 | 179.85 | 178.7 | 179.55 | 179.3 | 179.65 | 180.7 | 178.4 | 179.15 | 180.6 | 180.95 | 180.95 | 180.25 | 178.79 | 180.75 | 179.65 | 180.65 | 179.4 | 156.6 | 146.25 | 92.15 | 174.7 | 179.05 | 147.75 | 133.1 | 137.75 | 138.95 | 135.45 | 4947.74
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 216.35 | 215.85 | 213.45 | 218.7 | 214.95 | 212.25 | 211.5 | 206.75 | 209.2 | 216.65 | 216.3 | 212.65 | 215.2 | 211.2 | 207.95 | 208.995 | 210.35 | 208.05 | 214.45 | 212.7 | 206.35 | 204 | 190.8 | 195.45 | 205.15 | 210.05 | 216.7 | 200.95 | 198.3 | 193.9 | 6275.145
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2416.6 | 2590.4 | 2605.1 | 2606.8 | 2610.5 | 2603.1 | 2252.3 | 2240.95 | 2158.7 | 2385.25 | 2248.2 | 2169.85 | 2477.75 | 2607.2 | 2604.35 | 2517.925 | 2634.9 | 2631.15 | 2622.3 | 2605.2 | 2598.55 | 2623.9 | 2592.6 | 2297.9 | 2541.15 | 2532.2 | 2548.9 | 2538.95 | 2558.05 | 2604.7 | 75025.425
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.2 | 176.15 | 170.35 | 140.85 | 126.1 | 145.05 | 108.75 | 122.95 | 196.85 | 175.9 | 149.25 | 169.9 | 171.8 | 198.75 | 158.8 | 176.05 | 159.9 | 160.35 | 177.45 | 159.4 | 117.4 | 199.15 | 183.25 | 146.1 | 130.55 | 140 | 147 | 182.35 | 180.45 | 172.35 | 4797.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5190.6 | 5193.6 | 5165.3 | 32.75 | [10 empty] | 1474.415 | [10 empty] | 252.65 | 3175.454 | 5158.1 | 5162.15 | 4913.75 | 35718.769
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.35 | 2489 | 2488.9 | [23 empty] | 1423.6025 | 2469.3 | 2470.3 | 2395.6 | 16226.0525
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 401.8 |  | 415.925 | [8 empty] | 817.725
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 953.35 |  | 903.85 | [7 empty] | 1857.2
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 253.45 | 499.05 | 261.65 | 253.8 | 123.6 | 336 | 239.45 | 125.25 | 235.3 | 235.75 | 177.15 | 363.5138 | 277.8247 | 162.9276 | 350.95 | 437.1 | 501.85 | 478.37 | 310.1368 | 455.1 | 497.7 | 497.45 | 497.9 | 453.2 | 496.4 | 497.4 | 9018.273
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 168817.75 | 168091.3345 | 170316.2 | 168476.38 | 157882.1 | 166593.45 | 168269.675 | 159186.17 | 171799.1469 | 172846.5 | 171504.5722 | 159060.7 | 168578.0595 | 172044.45 | 172772.305 | 169598.9123 | 171224.6047 | 167392.0276 | 160046.15 | 172105.525 | 175429.5 | 175220.075 | 174162.971 | 174489.41 | 171530.9721 | 159627.3 | 170728.2245 | 174364.65 | 174325.7359 | 173203.45 | 5079688.3012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.398 | 142.29 | 142.694 | 145.174 | 144.446 | 140.335 | 137 | 145.702 | 145.3304 | 144.9974 | 144.5955 | 77.1405 | 146.8 | 147.7736 | 147.4472 | 147.1681 | 147.2 | 147.1815 | 146.952 | 146.3622 | 146.4 |  | 145.4815 |  |  |  | 143.05 | 144 |  | 144.8565 | 3551.7756
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.1245 | 169.7875 | 192.648 | 192.1935 | 159.52 | 112.9295 | 169.7875 | 86.9035 | 91.8415 | 191.733 | 158.395 | 110.4065 | 166.41 | 191.9485 | 191.738 | 172.647 | 155.8695 | 169.7255 | 146.3205 | 110.012 | 103.8915 | 192 | 133.64 | 105.885 | 88.075 | 72.125 | 55.12 | 71 | 153.355 | 190.396 | 4299.4285
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 179.85 | 186.25 | 202.5 | 209.7 | 203.9 | 290.4 | 314.4 | 294.1 | 267.65 | 261.55 | 316.4 | 191 | 315.5 | 314.75 | 233.3 | 179.8 | 194.25 | 123.75 | 73.755 | 217.7 | 316.15 | 160.96 | 173 | 313.5 | 240.6 | 312.6 | 244.2 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 7281.815
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.9758 | 649.3991 | 644.597 | 639.2579 | 644.9581 | 652.2807 | 643.5488 | 641.4076 | 644.002 | 645.0706 | 645.9254 | 649.0115 | 647.35 | 643.9826 | 644.9919 | 643.7623 | 649.3299 | 651.2962 | 650.3574 | 649.5343 | 648.595 | 648 | 637.7 | 561.85 | 640 | 642 | 644.3 | 642.6 | 644.8 | 646.215 | 19280.0992
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1531 | 454.1396 | 454.5035 | 380.0416 | 454.1752 | 350.9089 | 227.6843 | 320.2015 | 454.0497 | 449.6043 | 453.9712 | 453.9558 | 453.6 | 454.3037 | 454.2816 | 454.5571 | 454.2703 | 454.1687 | 454.2272 | 454.238 | 454.2179 | 432 | 453.6 | 425.1 | 448.05 | 446.05 | 268.85 | 225.6 | 225.6 | 226.4879 | 12146.5912
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.75 | 128.35 | 133.05 | 118.25 | 118.65 | 117 | 114.1 | 108.25 | 102.8 | 126.15 | 120.55 | 131.7 | 128.05 | 121.2 | 117.3 | 114.4 | 114.1 | 118.4 | 113.5 | 104.45 | 110.15 | 110.15 | 102.05 | 103.65 | 101.65 | 109.4 | 113.7725 | 104.7 | 108.85 | 111.5 | 3434.8725
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.85 | 275.3 | 191.8 | 201.6 | 223.65 | 310.85 | 264.1 | 277.6 | 274.8 | 261.5 | 210 | 208.85 | 196.7 | 189.3 | 190.85 | 192.35 | 198.95 | 201.65 | 198.5 | 199.8 | 197.5 | 189.35 | 193.45 | 200.8 | 197.95 | 198.45 | 169.561 | 180.05 | 63.4 | 55.4 | 6166.911
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 496.7482 | 477.1329 | 531.4158 | 532.8575 | 490.5426 | 455.3569 | 448.3224 | 477.7661 | 455.3511 | 513.2933 | 541.6068 | 189.7659 | 402.6 | 520.1645 | 369.9912 | 538.1958 | 537.7106 | 526.9015 | 530.95 | 535.3982 | 538.85 | 519.205 | 534 | 540.4726 | 539.1 | 527.75 | 514.65 | 527.15 | 519.9004 | 533.9 | 14867.0493
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2470.8496 | 2482.6491 | 2493.2084 | 2419.0745 | 2439.842 | 2430.061 | 2318.943 | 2351.9307 | 2435.8247 | 2593.8986 | 2591.4439 | 2011.8302 | 2457.01 | 2583.423 | 2349.9 | 2442.8804 | 2451.6803 | 2393.0735 | 2314.5621 | 2417.4947 | 2515.7544 | 2251.665 | 2372.9215 | 2251.2576 | 2255.425 | 2308.375 | 2153.5035 | 2211.8 | 2032.7054 | 2225.5554 | 71028.5423
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 1018820.105
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 729323.89
[7 empty] | ELECTROPERU | 600486.25
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 534107.9821
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 294952.14
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 187368.755
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 182130.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 141592.04
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 116031.58
[7 empty] | EGEMSA | 114397.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 113380.625
[7 empty] | CELEPSA | 96941.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 77036.78
[7 empty] | SAN GABAN | 72824.45
[7 empty] | EGASA | 70641.05
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 61810.475
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 53026.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 51944.8215
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 46172.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 43920.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 39577.73
[7 empty] | EGEJUNIN | 37940.87
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 36722.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 33803.445
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 27259.92
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 23010.7
[7 empty] | SINERSA | 19346.713
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15615.4095
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14618.33
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 14062.09
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 13326.1
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 13015.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12143.5861
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 11940.45
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 11240.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10423.8154
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10326.0542
[7 empty] | EGESUR | 9855.49
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9480.95
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9018.273
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8667.11
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8172.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8135.4909
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6624.9767
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6319.9
[7 empty] | PETRAMAS | 5759.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 5598.0405
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 5533.774
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4797.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4637.8595
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4437.335
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4141.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 4031.05
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3935.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3300.005
[7 empty] | TERMOSELVA | 2674.925
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2485.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2247.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2108.93
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2099.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1691.315
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1342.62
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 844.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 248.5
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 127.25
[7 empty] | KONDU SAC | 75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 6.45
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4

## G_AREAS
jueves, 30 de Octubre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 421.2 | 159.3 | 0 | 90.3 | 2987.1 | 2173.6 | 0 | 204.6 | 746 | 0 | 0 | 0 | 670.8 | 5365.3 | 746 | 6782.1 | 00:30 | 4154.3 | 2332.9 | 0 | 294.9 | 6782.1 | 00:30 | 342.3 | 72.5 | 0 | 294.9 | 709.7
01:00 | 416.7 | 158.5 | 0 | 87 | 2866.2 | 2172.1 | 0 | 183.2 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 662.2 | 5221.5 | 733.7 | 6617.4 | 01:00 | 4016.6 | 2330.6 | 0 | 270.2 | 6617.4 | 01:00 | 343.6 | 71.1 | 0 | 270.2 | 684.9
01:30 | 417.2 | 158.4 | 0 | 87 | 2948.7 | 2050.4 | 0 | 175.7 | 735.7 | 0 | 0 | 0 | 662.6 | 5174.8 | 735.7 | 6573.1 | 01:30 | 4101.6 | 2208.8 | 0 | 262.7 | 6573.1 | 01:30 | 347.5 | 71.9 | 0 | 262.7 | 682.1
02:00 | 417.8 | 159.7 | 0 | 88.4 | 2925.5 | 1990.9 | 0 | 166.6 | 740.6 | 0 | 0 | 0 | 665.9 | 5083 | 740.6 | 6489.5 | 02:00 | 4083.9 | 2150.6 | 0 | 255 | 6489.5 | 02:00 | 349.3 | 73.2 | 0 | 255 | 677.5
02:30 | 416.1 | 157.9 | 0 | 93 | 2877.2 | 1915.6 | 0 | 135.3 | 734 | 0 | 0 | 0 | 667 | 4928.1 | 734 | 6329.1 | 02:30 | 4027.3 | 2073.5 | 0 | 228.3 | 6329.1 | 02:30 | 350.8 | 71.4 | 0 | 228.3 | 650.5
03:00 | 416.8 | 157.7 | 0 | 85.5 | 2961.4 | 1943.3 | 0 | 149.5 | 747.8 | 0 | 0 | 0 | 660 | 5054.2 | 747.8 | 6462 | 03:00 | 4126 | 2101 | 0 | 235 | 6462 | 03:00 | 351.8 | 72.8 | 0 | 235 | 659.6
03:30 | 411 | 160 | 0 | 82.8 | 2907.9 | 1904.6 | 0 | 229.4 | 735.2 | 0 | 0 | 0 | 653.8 | 5041.9 | 735.2 | 6430.9 | 03:30 | 4054.1 | 2064.6 | 0 | 312.2 | 6430.9 | 03:30 | 352.4 | 73.1 | 0 | 312.2 | 737.7
04:00 | 409 | 158.3 | 0 | 72.5 | 2790 | 1960.2 | 0 | 260.8 | 725.3 | 0 | 0 | 0 | 639.8 | 5011 | 725.3 | 6376.1 | 04:00 | 3924.3 | 2118.5 | 0 | 333.3 | 6376.1 | 04:00 | 351.5 | 70.4 | 0 | 333.3 | 755.2
04:30 | 412.3 | 159.5 | 0 | 75.9 | 2900.4 | 1907 | 0 | 264.2 | 741.8 | 0 | 0 | 0 | 647.7 | 5071.6 | 741.8 | 6461.1 | 04:30 | 4054.5 | 2066.5 | 0 | 340.1 | 6461.1 | 04:30 | 351.4 | 72.2 | 0 | 340.1 | 763.7
05:00 | 412.5 | 161.7 | 0 | 74.8 | 2880.2 | 1903.2 | 0 | 272.9 | 745.1 | 0 | 0.4 | 0 | 649 | 5056.3 | 745.5 | 6450.8 | 05:00 | 4037.8 | 2064.9 | 0.4 | 347.7 | 6450.8 | 05:00 | 349.4 | 73.7 | 0.4 | 347.7 | 771.2
05:30 | 407.7 | 160.7 | 0 | 68.4 | 2918.1 | 2018.9 | 0 | 259.9 | 738 | 0 | 41.3 | 0 | 636.8 | 5196.9 | 779.3 | 6613 | 05:30 | 4063.8 | 2179.6 | 41.3 | 328.3 | 6613 | 05:30 | 347.4 | 72.6 | 41.3 | 328.3 | 789.6
06:00 | 412.6 | 159.7 | 0 | 61.1 | 2799.7 | 2024.8 | 0 | 262.3 | 745.7 | 0 | 268.1 | 0 | 633.4 | 5086.8 | 1013.8 | 6734 | 06:00 | 3958 | 2184.5 | 268.1 | 323.4 | 6734 | 06:00 | 338.1 | 71.1 | 268.1 | 323.4 | 1000.7
06:30 | 407.3 | 162.1 | 0 | 54.6 | 2554.4 | 2048.1 | 0.1 | 232.1 | 728.2 | 0 | 509.8 | 0 | 624 | 4834.7 | 1238 | 6696.7 | 06:30 | 3689.9 | 2210.2 | 509.9 | 286.7 | 6696.7 | 06:30 | 337.5 | 71.1 | 509.9 | 286.7 | 1205.2
07:00 | 408.8 | 111.7 | 0 | 48 | 2557.3 | 2013 | 0.1 | 184.5 | 742.7 | 0 | 797.3 | 0 | 568.5 | 4754.9 | 1540 | 6863.4 | 07:00 | 3708.8 | 2124.7 | 797.4 | 232.5 | 6863.4 | 07:00 | 337.7 | 69.4 | 797.4 | 232.5 | 1437
07:30 | 407.9 | 113.1 | 0.1 | 53.2 | 2657.6 | 1892.1 | 0.1 | 211.8 | 737.8 | 0 | 861.9 | 0 | 574.3 | 4761.6 | 1599.7 | 6935.6 | 07:30 | 3803.3 | 2005.2 | 862.1 | 265 | 6935.6 | 07:30 | 335.5 | 72 | 862.1 | 265 | 1534.6
08:00 | 408.5 | 112.3 | 0.1 | 49.3 | 2596.3 | 2010 | 0.5 | 214 | 734 | 0 | 870.7 | 0 | 570.2 | 4820.8 | 1604.7 | 6995.7 | 08:00 | 3738.8 | 2122.3 | 871.3 | 263.3 | 6995.7 | 08:00 | 333.9 | 71.3 | 871.3 | 263.3 | 1539.8
08:30 | 409 | 110.6 | 0.3 | 45.9 | 2744 | 2015.9 | 0.8 | 244.5 | 737.7 | 0 | 910.9 | 0 | 565.8 | 5005.2 | 1648.6 | 7219.6 | 08:30 | 3890.7 | 2126.5 | 912 | 290.4 | 7219.6 | 08:30 | 331.1 | 68.7 | 912 | 290.4 | 1602.2
09:00 | 408.9 | 112.2 | 0.3 | 44.7 | 2676.1 | 2056.6 | 0.9 | 293.8 | 735.9 | 0 | 929.1 | 0 | 566.1 | 5027.4 | 1665 | 7258.5 | 09:00 | 3820.9 | 2168.8 | 930.3 | 338.5 | 7258.5 | 09:00 | 321.5 | 70.2 | 930.3 | 338.5 | 1660.5
09:30 | 409.3 | 112.5 | 0.3 | 57.9 | 2722.4 | 2084.2 | 1 | 342.3 | 733.8 | 0 | 922.4 | 0 | 580 | 5149.9 | 1656.2 | 7386.1 | 09:30 | 3865.5 | 2196.7 | 923.7 | 400.2 | 7386.1 | 09:30 | 315.3 | 70.7 | 923.7 | 400.2 | 1709.9
10:00 | 407.3 | 112.3 | 0.4 | 61.1 | 2709.9 | 2104 | 1.1 | 402.9 | 754.6 | 0 | 938.1 | 0 | 581.1 | 5217.9 | 1692.7 | 7491.7 | 10:00 | 3871.8 | 2216.3 | 939.6 | 464 | 7491.7 | 10:00 | 316.2 | 71.8 | 939.6 | 464 | 1791.6
10:30 | 403.2 | 110.5 | 0.5 | 87.9 | 2704 | 2097.3 | 1.2 | 467.2 | 743.8 | 0 | 946 | 0 | 602.1 | 5269.7 | 1689.8 | 7561.6 | 10:30 | 3851 | 2207.8 | 947.7 | 555.1 | 7561.6 | 10:30 | 315.6 | 70.8 | 947.7 | 555.1 | 1889.2
11:00 | 404.5 | 111.2 | 0.4 | 102.3 | 2722.7 | 2088.8 | 1.3 | 508.3 | 753.4 | 0 | 950.9 | 0 | 618.4 | 5321.1 | 1704.3 | 7643.8 | 11:00 | 3880.6 | 2200 | 952.6 | 610.6 | 7643.8 | 11:00 | 315.2 | 71.3 | 952.6 | 610.6 | 1949.7
11:30 | 404.5 | 109.9 | 0.5 | 106.4 | 2917.6 | 1906.4 | 1.3 | 545.3 | 752.4 | 0 | 954.8 | 0 | 621.3 | 5370.6 | 1707.2 | 7699.1 | 11:30 | 4074.5 | 2016.3 | 956.6 | 651.7 | 7699.1 | 11:30 | 317.9 | 69.2 | 956.6 | 651.7 | 1995.4
12:00 | 405 | 110.1 | 0.2 | 103.2 | 2925.7 | 1849.8 | 1.3 | 550.2 | 756.2 | 0 | 962.8 | 0 | 618.5 | 5327 | 1719 | 7664.5 | 12:00 | 4086.9 | 1959.9 | 964.3 | 653.4 | 7664.5 | 12:00 | 318.6 | 68.9 | 964.3 | 653.4 | 2005.2
12:30 | 403.9 | 111.5 | 0.5 | 101 | 2883 | 1849.8 | 1.3 | 562.1 | 751.2 | 0 | 954.5 | 0 | 616.9 | 5296.2 | 1705.7 | 7618.8 | 12:30 | 4038.1 | 1961.3 | 956.3 | 663.1 | 7618.8 | 12:30 | 320.8 | 70.8 | 956.3 | 663.1 | 2011
13:00 | 402 | 109.9 | 0.4 | 96.6 | 2819.6 | 1791.9 | 1.2 | 598 | 753.1 | 0 | 958.7 | 0 | 608.9 | 5210.7 | 1711.8 | 7531.4 | 13:00 | 3974.7 | 1901.8 | 960.3 | 694.6 | 7531.4 | 13:00 | 334.7 | 53.9 | 960.3 | 694.6 | 2043.5
13:30 | 402.1 | 110.6 | 0.4 | 90.6 | 2864.8 | 1675.5 | 1.2 | 672.5 | 754 | 0 | 951.4 | 0 | 603.7 | 5214 | 1705.4 | 7523.1 | 13:30 | 4020.9 | 1786.1 | 953 | 763.1 | 7523.1 | 13:30 | 337.2 | 54.3 | 953 | 763.1 | 2107.6
14:00 | 402.1 | 108.7 | 0.3 | 87.2 | 2886.9 | 1642.9 | 1.1 | 713.8 | 749.3 | 0 | 946.3 | 0 | 598.3 | 5244.7 | 1695.6 | 7538.6 | 14:00 | 4038.3 | 1751.6 | 947.7 | 801 | 7538.6 | 14:00 | 337.5 | 52.8 | 947.7 | 801 | 2139
14:30 | 399.9 | 107.5 | 0.3 | 81.2 | 2982.2 | 1714.3 | 1 | 698.6 | 751.9 | 0 | 928.2 | 0 | 588.9 | 5396.1 | 1680.1 | 7665.1 | 14:30 | 4134 | 1821.8 | 929.5 | 779.8 | 7665.1 | 14:30 | 337.5 | 51.1 | 929.5 | 779.8 | 2097.9
15:00 | 399.4 | 111.8 | 0.2 | 78.2 | 3066.3 | 1717.8 | 0.8 | 675.5 | 752.9 | 0 | 914.7 | 0 | 589.6 | 5460.4 | 1667.6 | 7717.6 | 15:00 | 4218.6 | 1829.6 | 915.7 | 753.7 | 7717.6 | 15:00 | 344.6 | 55.2 | 915.7 | 753.7 | 2069.2
15:30 | 399.6 | 110.2 | 0.1 | 68.2 | 3013 | 1800 | 0.7 | 680.9 | 756.4 | 0 | 860.7 | 0 | 578.1 | 5494.6 | 1617.1 | 7689.8 | 15:30 | 4169 | 1910.2 | 861.5 | 749.1 | 7689.8 | 15:30 | 344.5 | 53.7 | 861.5 | 749.1 | 2008.8
16:00 | 401.7 | 111.2 | 0.2 | 65.7 | 3066.5 | 1806.7 | 0.5 | 671.2 | 755.7 | 0 | 790.9 | 0 | 578.8 | 5544.9 | 1546.6 | 7670.3 | 16:00 | 4223.9 | 1917.9 | 791.6 | 736.9 | 7670.3 | 16:00 | 344.4 | 54.6 | 791.6 | 736.9 | 1927.5
16:30 | 401.5 | 111 | 0.1 | 70.1 | 3155.1 | 1822.5 | 0.3 | 662 | 752.8 | 0 | 643.1 | 0 | 582.7 | 5639.9 | 1395.9 | 7618.5 | 16:30 | 4309.4 | 1933.5 | 643.5 | 732.1 | 7618.5 | 16:30 | 342.2 | 55.3 | 643.5 | 732.1 | 1773.1
17:00 | 402.3 | 111.6 | 0.1 | 70.5 | 3179.5 | 2041 | 0.1 | 659 | 757 | 0 | 351.9 | 0 | 584.5 | 5879.6 | 1108.9 | 7573 | 17:00 | 4338.8 | 2152.6 | 352.1 | 729.5 | 7573 | 17:00 | 337.7 | 56.1 | 352.1 | 729.5 | 1475.4
17:30 | 402.3 | 107 | 0 | 57.1 | 3188.6 | 2302.6 | 0 | 680.1 | 757.4 | 0 | 66.3 | 0 | 566.4 | 6171.3 | 823.7 | 7561.4 | 17:30 | 4348.3 | 2409.6 | 66.3 | 737.2 | 7561.4 | 17:30 | 341.4 | 51.6 | 66.3 | 737.2 | 1196.5
18:00 | 400.1 | 153.7 | 0 | 51.7 | 3122.4 | 2119.8 | 0 | 681.5 | 757.9 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 5923.7 | 757.9 | 7287.1 | 18:00 | 4280.4 | 2273.5 | 0 | 733.2 | 7287.1 | 18:00 | 340.6 | 52.3 | 0 | 733.2 | 1126.1
18:30 | 398.9 | 155.5 | 0 | 42.3 | 3280.8 | 2375 | 0 | 661.4 | 768.8 | 0 | 0 | 0 | 596.7 | 6317.2 | 768.8 | 7682.7 | 18:30 | 4448.5 | 2530.5 | 0 | 703.7 | 7682.7 | 18:30 | 341.1 | 52.7 | 0 | 703.7 | 1097.5
19:00 | 418.5 | 158.9 | 0 | 38.8 | 3336.1 | 2269.7 | 0 | 654.4 | 803.5 | 0 | 0 | 0 | 616.2 | 6260.2 | 803.5 | 7679.9 | 19:00 | 4558.1 | 2428.6 | 0 | 693.2 | 7679.9 | 19:00 | 340.1 | 55.5 | 0 | 693.2 | 1088.8
19:30 | 418.6 | 154.8 | 0 | 40.5 | 3344.7 | 2305.2 | 0 | 614.9 | 801.2 | 0 | 0 | 0 | 613.9 | 6264.8 | 801.2 | 7679.9 | 19:30 | 4564.5 | 2460 | 0 | 655.4 | 7679.9 | 19:30 | 340 | 50.6 | 0 | 655.4 | 1046
20:00 | 419.2 | 154.6 | 0 | 46 | 3366.3 | 2282.4 | 0 | 592.7 | 803.2 | 0 | 0 | 0 | 619.8 | 6241.4 | 803.2 | 7664.4 | 20:00 | 4588.7 | 2437 | 0 | 638.7 | 7664.4 | 20:00 | 340.1 | 50.4 | 0 | 638.7 | 1029.2
20:30 | 416.1 | 154.8 | 0 | 48.7 | 3372.9 | 2375.6 | 0 | 509.8 | 802.9 | 0 | 0 | 0 | 619.6 | 6258.3 | 802.9 | 7680.8 | 20:30 | 4591.9 | 2530.4 | 0 | 558.5 | 7680.8 | 20:30 | 341.7 | 50.8 | 0 | 558.5 | 951
21:00 | 419.2 | 153.4 | 0 | 48.4 | 3341.5 | 2418.8 | 0 | 452.1 | 802 | 0 | 0 | 0 | 621 | 6212.4 | 802 | 7635.4 | 21:00 | 4562.7 | 2572.2 | 0 | 500.5 | 7635.4 | 21:00 | 343.8 | 49.2 | 0 | 500.5 | 893.5
21:30 | 415.9 | 154.8 | 0 | 47.3 | 3345.9 | 2435 | 0 | 399.6 | 796.4 | 0 | 0 | 0 | 618 | 6180.5 | 796.4 | 7594.9 | 21:30 | 4558.2 | 2589.8 | 0 | 446.9 | 7594.9 | 21:30 | 344.6 | 48.7 | 0 | 446.9 | 840.2
22:00 | 416.7 | 159.6 | 0 | 57.9 | 3299.4 | 2453.9 | 0 | 341.4 | 805.2 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 6094.7 | 805.2 | 7534.1 | 22:00 | 4521.3 | 2613.5 | 0 | 399.3 | 7534.1 | 22:00 | 345.1 | 53.8 | 0 | 399.3 | 798.2
22:30 | 419.3 | 161.1 | 0 | 59.5 | 3331.1 | 2437 | 0 | 293.9 | 809.4 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 6062 | 809.4 | 7511.3 | 22:30 | 4559.8 | 2598.1 | 0 | 353.4 | 7511.3 | 22:30 | 345.7 | 54.7 | 0 | 353.4 | 753.8
23:00 | 418.5 | 160 | 0 | 65.3 | 3284.4 | 2229.2 | 0 | 284.5 | 761.9 | 0 | 0 | 0 | 643.8 | 5798.1 | 761.9 | 7203.8 | 23:00 | 4464.8 | 2389.2 | 0 | 349.8 | 7203.8 | 23:00 | 346.4 | 54.3 | 0 | 349.8 | 750.5
23:30 | 399.5 | 160.1 | 0 | 54.4 | 3069.4 | 2239.5 | 0 | 273.9 | 762.6 | 0 | 0 | 0 | 614 | 5582.8 | 762.6 | 6959.4 | 23:30 | 4231.5 | 2399.6 | 0 | 328.3 | 6959.4 | 23:30 | 346.2 | 54.7 | 0 | 328.3 | 729.2
00:00 | 397.9 | 160.8 | 0 | 62.9 | 3029.8 | 2167.8 | 0 | 273.8 | 757.2 | 0 | 0 | 0 | 621.6 | 5471.4 | 757.2 | 6850.2 | 00:00 | 4184.9 | 2328.6 | 0 | 336.7 | 6850.2 | 00:00 | 345.6 | 54.9 | 0 | 336.7 | 737.2
TOTAL MWh | 9815.15 | 3276.5 | 2.85 | 1655.65 | 71440.3 | 49202.35 | 8.95 | 10034.45 | 18151.65 | 0 | 9615.6 | 0 | 14750.15 | 130686.05 | 27767.25 | 173203.45 | TOTAL MWh | 99407.1 | 52478.85 | 9627.4 | 11690.1 | 173203.45 | TOTAL MWh | 8127.5 | 1501.7 | 9627.4 | 11690.1 | 30946.7

## HOP
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 12:36:00 |  | 30/10/2025 12:22:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:56:00 |  | 30/10/2025 06:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/10/2025 17:38:00 | 31/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:22 h, S/C generar a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/10/2025 03:46:00 | 30/10/2025 06:40:00 | 30/10/2025 03:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 06:40:00 | 30/10/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 13:18:00 | 30/10/2025 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 17:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 18:54:00 | 30/10/2025 20:31:00 | 30/10/2025 18:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 20:31:00 | 30/10/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 22:36:00 | 30/10/2025 22:57:00 |  | 30/10/2025 22:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 13:18:00 | 30/10/2025 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 15:30:00 | 30/10/2025 16:20:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 16:20:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/10/2025 05:48:00 | 30/10/2025 17:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de CEMS
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 06:01:00 | 30/10/2025 07:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 07:36:00 | 30/10/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 11:00:00 | 30/10/2025 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 16:28:00 | 30/10/2025 20:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/10/2025 20:36:00 | 30/10/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/10/2025 22:34:00 | 30/10/2025 23:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 23:04:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:13:00 |  | 30/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 08:10:00 |  | 30/10/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:07 h se coordinó generar 230 MW .
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 13:11:00 | 30/10/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 16:20:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 30 de Octubre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/10/2025 12:36 | 31/10/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 30/10/2025 07:24 | 30/10/2025 13:19 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 30/10/2025 00:00 | 30/10/2025 16:45 | CT. Independencia Indisponible por mantenimiento correctivo del Transformador TR1 (Reserva) | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 30/10/2025 16:45 | 31/10/2025 00:00 | CT. Independencia Indisponible para que el Transformador TR1 (Reserva) esté en vacío. | 23 | P | F/S | N | OTROS | 12781 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la C.H. Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del G1. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Unidad indisponible por correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de la unidad GE.U3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 18189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 30/10/2025 08:10 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 42000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 95750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/10/2025 06:13 | 31/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 30/10/2025 00:19 | 31/10/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE DEL COMPRESOR DE TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 11 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | OROYA | G3 | 30/10/2025 00:00 | 31/10/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR + LIMPIEZA DE GENERADOR G3 + Mantenimiento Sistema de Control UG3 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 45 | G

## RESERVA_FRÍA
30/10/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Octubre del 2025 / SEM N° 43 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 30 de Octubre del 2025 / SEM N° 43 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3170.1434 | 3108.3849 | 456.211
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3430.7022 | 3368.9436 | 456.211
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3833.0657 | 3771.3071 | 565.2433
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3833.0657 | 3771.3071 | 565.2433
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3833.0657 | 3771.3071 | 565.2433
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3833.0657 | 3771.3071 | 565.2433
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3833.0657 | 3771.3071 | 565.2433
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 565.2433
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 565.2433
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 565.2433
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 565.2433
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3406.3107 | 3344.5521 | 565.2433
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3427.8887 | 3366.1301 | 565.2433
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3381.3107 | 3319.5521 | 565.2433
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3307.0952 | 3245.3366 | 565.2433
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3270.8137 | 3209.0551 | 565.2433
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3270.8137 | 3209.0551 | 565.2433
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 565.2433
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4856.8474 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8542.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 232.89 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.6763 | 0 | 2244.5694 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 955.981 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4891579.45 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 30 de Octubre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 18.2 | 26 | 15.7 | 128 | 13.44 | 12.31 | 11.023 | -- | -- | 1.11 | 68 | 78.34 | 119.34 | 62.18 | 106.947 | 11.33 | 18.86 | 9.684 | 0.67 | -- | -- | 34.86 | 153.281 | 83.42 | 63.052 | 78.934 | 0 | 2.4645 | 18.5 | 5.3283 | 7.0833 | 10.2 | 18.84 | 19.72 | 23.102 | -- | 52.6714 | 7.726 | -- | 5.8951 | 6.5915 | 19.98 | 8.432 | 16.368
00:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 18.2 | 26 | 15.7 | 128 | 13.44 | 12.31 | 11.023 | -- | -- | 1.11 | 68 | 78.34 | 119.34 | 62.18 | 106.947 | 11.33 | 18.86 | 9.684 | 0.67 | -- | -- | 34.86 | 153.281 | 83.42 | 63.052 | 78.934 | 0 | 2.4645 | 18.5 | 5.3283 | 7.0833 | 10.2 | 18.84 | 19.72 | 23.102 | -- | 52.6714 | 7.726 | -- | 5.8951 | 6.5915 | 19.98 | 8.432 | 16.368
01:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 20.2 | 26 | 17.9 | 120 | 12.44 | 12.29 | 10.338 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 74.16 | 123.43 | 62.79 | 106.869 | 11.37 | 20 | 9.335 | 0.39 | -- | -- | 36.64 | 155.06 | 85.82 | 62.688 | 75.57 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.278 | 7.0833 | 10 | 19.43 | 20.31 | 23.102 | -- | -- | 7.556 | -- | 5.9017 | 6.5915 | 19.908 | 8.536 | 16.416
01:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 20.2 | 26 | 17.9 | 120 | 12.44 | 12.29 | 10.338 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 74.16 | 123.43 | 62.79 | 106.869 | 11.37 | 20 | 9.335 | 0.39 | -- | -- | 36.64 | 155.06 | 85.82 | 62.688 | 75.57 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.278 | 7.0833 | 10 | 19.43 | 20.31 | 23.102 | -- | -- | 7.556 | -- | 5.9017 | 6.5915 | 19.908 | 8.536 | 16.416
02:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 20.4 | 26 | 17.9 | 120 | 12.43 | 12.18 | 10.674 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 79.18 | 125.5 | 61.24 | 106.885 | 11.32 | 20 | 7.158 | 0.4 | -- | -- | 34.44 | 152.86 | 79.46 | 62.031 | 72.362 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.1383 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.499 | -- | 5.9055 | 6.5915 | 19.908 | 8.554 | 16.416
02:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 20.4 | 26 | 17.9 | 120 | 12.43 | 12.18 | 10.674 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 79.18 | 125.5 | 61.24 | 106.885 | 11.32 | 20 | 7.158 | 0.4 | -- | -- | 34.44 | 152.86 | 79.46 | 62.031 | 72.362 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.1383 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.499 | -- | 5.9055 | 6.5915 | 19.908 | 8.554 | 16.416
03:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 120 | 12.46 | 12.3 | 10.599 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 81.75 | 126.55 | 70.08 | 106.971 | 11.42 | 18.86 | 9.983 | 0.4 | -- | -- | 34.59 | 153.01 | 74.57 | 60.006 | 70.419 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.0432 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.515 | -- | 5.7839 | 6.5915 | 19.673 | 8.203 | 16.591
03:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 120 | 12.46 | 12.3 | 10.599 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 81.75 | 126.55 | 70.08 | 106.971 | 11.42 | 18.86 | 9.983 | 0.4 | -- | -- | 34.59 | 153.01 | 74.57 | 60.006 | 70.419 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.0432 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.515 | -- | 5.7839 | 6.5915 | 19.673 | 8.203 | 16.591
04:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 112 | 12.44 | 12.18 | 10.348 | -- | -- | 1.11 | 65.74 | 85.22 | 126.55 | 63.75 | 101.069 | 11.32 | 19.54 | 7.125 | 0.4 | -- | -- | 35.3 | 153.72 | 73.41 | 61.038 | 68.298 | 0 | 2.4645 | 18 | 4.9851 | 7.0833 | 10.2 | 19.29 | 20.18 | 21.912 | -- | -- | 7.527 | -- | 5.7168 | 6.5915 | 19.368 | 8.185 | 16.994
04:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 112 | 12.44 | 12.18 | 10.348 | -- | -- | 1.11 | 65.74 | 85.22 | 126.55 | 63.75 | 101.069 | 11.32 | 19.54 | 7.125 | 0.4 | -- | -- | 35.3 | 153.72 | 73.41 | 61.038 | 68.298 | 0 | 2.4645 | 18 | 4.9851 | 7.0833 | 10.2 | 19.29 | 20.18 | 21.912 | -- | -- | 7.527 | -- | 5.7168 | 6.5915 | 19.368 | 8.185 | 16.994
05:00 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 110 | 12.45 | 12.29 | 10.564 | -- | -- | 1.11 | 61.35 | 90.53 | 127.6 | 66.96 | 94.232 | 11.33 | 18.86 | 6.474 | 0.4 | -- | -- | 33.26 | 151.68 | 71.21 | 60.931 | 65.352 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.0199 | 7.0833 | 10.2 | 19.63 | 20.52 | 21.912 | -- | -- | 7.552 | -- | 5.6598 | 6.5915 | 19.297 | 7.981 | 16.918
05:30 | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 16.4 | 26 | 17.9 | 110 | 12.45 | 12.29 | 10.564 | -- | -- | 1.11 | 61.35 | 90.53 | 127.6 | 66.96 | 94.232 | 11.33 | 18.86 | 6.474 | 0.4 | -- | -- | 33.26 | 151.68 | 71.21 | 60.931 | 65.352 | 0 | 2.4645 | 18 | 5.0199 | 7.0833 | 10.2 | 19.63 | 20.52 | 21.912 | -- | -- | 7.552 | -- | 5.6598 | 6.5915 | 19.297 | 7.981 | 16.918
06:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 16.1 | 26 | 17.9 | 105 | 12.47 | 12.19 | 10.632 | 1.07 | 62.53 | 1.11 | 55.8 | 92.34 | 128.65 | 63.96 | 87.347 | 11.33 | 18.2 | 6.135 | 0.41 | -- | -- | 34.76 | 153.18 | 69.89 | 60.088 | 63.995 | 0 | 2.4645 | 9 | 5.0417 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.505 | -- | 5.6448 | 6.5915 | 19.297 | 7.909 | 16.865
06:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 16.1 | 26 | 17.9 | 105 | 12.47 | 12.19 | 10.632 | 1.07 | 62.53 | 1.11 | 55.8 | 92.34 | 128.65 | 63.96 | 87.347 | 11.33 | 18.2 | 6.135 | 0.41 | -- | -- | 34.76 | 153.18 | 69.89 | 60.088 | 63.995 | 0 | 2.4645 | 9 | 5.0417 | 7.0833 | 10.2 | 19.47 | 20.36 | 21.912 | -- | -- | 7.505 | -- | 5.6448 | 6.5915 | 19.297 | 7.909 | 16.865
07:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.3 | 26 | 17.9 | 100 | 12.46 | 12.33 | 10.659 | -- | -- | 1.11 | 55.8 | 93.24 | 129.71 | 61.71 | 75.487 | 11.37 | 18.2 | 6.58 | 0.41 | -- | -- | 37.35 | 155.77 | 67.03 | 60.053 | 62.16 | 0 | 2.4645 | 8.8 | 4.9938 | 7.0833 | 10.2 | 19.15 | 20.04 | 21.912 | -- | -- | 7.564 | -- | 5.5658 | 6.5915 | 19.064 | 7.761 | 16.688
07:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.3 | 26 | 17.9 | 100 | 12.46 | 12.33 | 10.659 | -- | -- | 1.11 | 55.8 | 93.24 | 129.71 | 61.71 | 75.487 | 11.37 | 18.2 | 6.58 | 0.41 | -- | -- | 37.35 | 155.77 | 67.03 | 60.053 | 62.16 | 0 | 2.4645 | 8.8 | 4.9938 | 7.0833 | 10.2 | 19.15 | 20.04 | 21.912 | -- | -- | 7.564 | -- | 5.5658 | 6.5915 | 19.064 | 7.761 | 16.688
08:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.3 | 26 | 17.9 | 100 | 12.51 | 12.23 | 10.54 | -- | -- | 1.11 | 57.84 | 93.24 | 129.71 | 61.71 | 75.369 | 11.4 | 17.54 | 6.182 | 0.4 | -- | -- | 37.86 | 156.28 | 67.03 | 60.116 | 61.45 | 0 | 2.4645 | 8.7 | 5.0426 | 7.0833 | 10.2 | 18.97 | 19.86 | 21.912 | -- | -- | 7.597 | -- | 5.5498 | 6.5915 | 18.993 | 7.755 | 16.639
08:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.3 | 26 | 17.9 | 100 | 12.51 | 12.23 | 10.54 | -- | -- | 1.11 | 57.84 | 93.24 | 129.71 | 61.71 | 75.369 | 11.4 | 17.54 | 6.182 | 0.4 | -- | -- | 37.86 | 156.28 | 67.03 | 60.116 | 61.45 | 0 | 2.4645 | 8.7 | 5.0426 | 7.0833 | 10.2 | 18.97 | 19.86 | 21.912 | -- | -- | 7.597 | -- | 5.5498 | 6.5915 | 18.993 | 7.755 | 16.639
09:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.9 | 26 | 17.9 | 97 | 10.99 | 12.31 | 10.61 | -- | -- | 1.11 | 53.79 | 93.24 | 129.71 | 63.22 | 93.569 | 11.3 | 16.9 | 6.257 | 0.4 | -- | -- | 39.2 | 157.62 | 65.93 | 59.639 | 60.437 | 0 | 2.4645 | 8.3 | 5.1289 | 7.0833 | 10.2 | 19.21 | 20.1 | 20.667 | -- | -- | 7.52 | -- | 5.4992 | 6.5915 | 18.761 | 7.743 | 16.994
09:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 7.9 | 26 | 17.9 | 97 | 10.99 | 12.31 | 10.61 | -- | -- | 1.11 | 53.79 | 93.24 | 129.71 | 63.22 | 93.569 | 11.3 | 16.9 | 6.257 | 0.4 | -- | -- | 39.2 | 157.62 | 65.93 | 59.639 | 60.437 | 0 | 2.4645 | 8.3 | 5.1289 | 7.0833 | 10.2 | 19.21 | 20.1 | 20.667 | -- | -- | 7.52 | -- | 5.4992 | 6.5915 | 18.761 | 7.743 | 16.994
10:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 8.1 | 26 | 15.7 | 97 | 10.96 | 12.27 | 13.524 | -- | -- | 1.11 | 51.84 | 93.24 | 124.46 | 59.47 | 109.551 | 11.18 | 16.9 | 6.42 | 0.39 | -- | -- | 35.18 | 154.983 | 64.401 | 58.934 | 63.182 | 0 | 2.4645 | 8 | 5.0569 | 7.0833 | 10.2 | 20.44 | 21.32 | 20.667 | -- | -- | 7.476 | -- | 5.487 | 6.5915 | 18.69 | 7.755 | 16.737
10:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 8.1 | 26 | 15.7 | 97 | 10.96 | 12.27 | 13.524 | -- | -- | 1.11 | 51.84 | 93.24 | 124.46 | 59.47 | 109.551 | 11.18 | 16.9 | 6.42 | 0.39 | -- | -- | 35.18 | 154.983 | 64.401 | 58.934 | 63.182 | 0 | 2.4645 | 8 | 5.0569 | 7.0833 | 10.2 | 20.44 | 21.32 | 20.667 | -- | -- | 7.476 | -- | 5.487 | 6.5915 | 18.69 | 7.755 | 16.737
11:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 14.9 | 26 | 15.7 | 96 | 13.53 | 12.24 | 13.447 | -- | -- | 1.11 | 62.8 | 93.24 | 120.36 | 56.84 | 117.818 | 11.08 | 16.26 | 6.54 | 0.39 | -- | -- | 32.5 | 152.303 | 63.699 | 59.1 | 66.798 | 0 | 2.4645 | 9.4 | 5.0412 | 7.0833 | 10.2 | 18.99 | 19.88 | 20.667 | -- | -- | 6.875 | -- | 5.4977 | 6.5915 | 18.69 | 7.807 | 16.816
11:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 14.9 | 26 | 15.7 | 96 | 13.53 | 12.24 | 13.447 | -- | -- | 1.11 | 62.8 | 93.24 | 120.36 | 56.84 | 117.818 | 11.08 | 16.26 | 6.54 | 0.39 | -- | -- | 32.5 | 152.303 | 63.699 | 59.1 | 66.798 | 0 | 2.4645 | 9.4 | 5.0412 | 7.0833 | 10.2 | 18.99 | 19.88 | 20.667 | -- | -- | 6.875 | -- | 5.4977 | 6.5915 | 18.69 | 7.807 | 16.816
12:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 20.5 | 26 | 14.7 | 97 | 13.49 | 12.25 | 13.403 | -- | -- | 1.11 | 66.49 | 91.43 | 118.33 | 73.3 | 118.217 | 11 | 16.9 | 7.72 | 0.37 | -- | -- | 35.32 | 155.125 | 63.736 | 58.348 | 64.709 | 0 | 2.4645 | 11.2 | 5.1893 | 7.0833 | 10.2 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.403 | -- | 5.4457 | 6.5915 | 18.69 | 7.556 | 16.513
12:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 20.5 | 26 | 14.7 | 97 | 13.49 | 12.25 | 13.403 | -- | -- | 1.11 | 66.49 | 91.43 | 118.33 | 73.3 | 118.217 | 11 | 16.9 | 7.72 | 0.37 | -- | -- | 35.32 | 155.125 | 63.736 | 58.348 | 64.709 | 0 | 2.4645 | 11.2 | 5.1893 | 7.0833 | 10.2 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.403 | -- | 5.4457 | 6.5915 | 18.69 | 7.556 | 16.513
13:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.3 | 26 | 14.7 | 97 | 13.5 | 12.29 | 13.43 | -- | -- | 1.11 | 62.07 | 88.75 | 121.38 | 70.82 | 117.696 | 11.1 | 16.26 | 5.8 | 0.35 | -- | -- | 37.07 | 158.304 | 63.026 | 58.453 | 64.392 | 0 | 2.4645 | 11.2 | 5.0873 | 7.0833 | 10.1 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.462 | -- | 5.3818 | 6.5915 | 18.464 | 7.474 | 16.416
13:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.3 | 26 | 14.7 | 97 | 13.5 | 12.29 | 13.43 | -- | -- | 1.11 | 62.07 | 88.75 | 121.38 | 70.82 | 117.696 | 11.1 | 16.26 | 5.8 | 0.35 | -- | -- | 37.07 | 158.304 | 63.026 | 58.453 | 64.392 | 0 | 2.4645 | 11.2 | 5.0873 | 7.0833 | 10.1 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.462 | -- | 5.3818 | 6.5915 | 18.464 | 7.474 | 16.416
14:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.1 | 26 | 14.7 | 97 | 13.53 | 12.23 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 63.52 | 83.47 | 121.38 | 57.86 | 116.168 | 11.04 | 15.64 | 5.17 | 0.34 | -- | -- | 31.05 | 152.28 | 63.079 | 57.757 | 63.436 | 0 | 2.4645 | 11.6 | 5.1692 | 7.0833 | 10.1 | 19.74 | 20.62 | 20.667 | -- | -- | 7.447 | -- | 5.3618 | 6.5915 | 18.389 | 7.453 | 16.416
14:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.1 | 26 | 14.7 | 97 | 13.53 | 12.23 | 13.46 | -- | -- | 1.11 | 63.52 | 83.47 | 121.38 | 57.86 | 116.168 | 11.04 | 15.64 | 5.17 | 0.34 | -- | -- | 31.05 | 152.28 | 63.079 | 57.757 | 63.436 | 0 | 2.4645 | 11.6 | 5.1692 | 7.0833 | 10.1 | 19.74 | 20.62 | 20.667 | -- | -- | 7.447 | -- | 5.3618 | 6.5915 | 18.389 | 7.453 | 16.416
15:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.4 | 26 | 14.7 | 97 | 13.53 | 12.23 | 13.388 | -- | -- | 1.11 | 29.36 | 80.89 | 121.38 | 64.22 | 110.079 | 11.07 | 16.26 | 7.23 | 0.34 | -- | -- | 36.1 | 157.335 | 62.527 | 58.376 | 62.69 | 0 | 2.4645 | 17 | 5.1304 | 7.0833 | 10.1 | 19.46 | 20.34 | 20.667 | -- | -- | 7.469 | -- | 5.3519 | 6.5915 | 18.389 | 7.405 | 16.243
15:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.4 | 26 | 14.7 | 97 | 13.53 | 12.23 | 13.388 | -- | -- | 1.11 | 29.36 | 80.89 | 121.38 | 64.22 | 110.079 | 11.07 | 16.26 | 7.23 | 0.34 | -- | -- | 36.1 | 157.335 | 62.527 | 58.376 | 62.69 | 0 | 2.4645 | 17 | 5.1304 | 7.0833 | 10.1 | 19.46 | 20.34 | 20.667 | -- | -- | 7.469 | -- | 5.3519 | 6.5915 | 18.389 | 7.405 | 16.243
16:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.6 | 26 | 13.8 | 97 | 13.96 | 12.24 | 13.485 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 80.89 | 118.33 | 63.87 | 90.812 | 11.09 | 15.64 | 5.87 | 0.34 | -- | -- | 33.52 | 153.728 | 63.054 | 58.33 | 61.77 | 0 | 2.4645 | 16.7 | 5.0905 | 7.0833 | 10 | 19.13 | 20.02 | 20.667 | -- | -- | 7.477 | -- | 5.3017 | 6.5915 | 18.158 | 7.394 | 16.023
16:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.6 | 26 | 13.8 | 97 | 13.96 | 12.24 | 13.485 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 80.89 | 118.33 | 63.87 | 90.812 | 11.09 | 15.64 | 5.87 | 0.34 | -- | -- | 33.52 | 153.728 | 63.054 | 58.33 | 61.77 | 0 | 2.4645 | 16.7 | 5.0905 | 7.0833 | 10 | 19.13 | 20.02 | 20.667 | -- | -- | 7.477 | -- | 5.3017 | 6.5915 | 18.158 | 7.394 | 16.023
17:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.4 | 26 | 13.8 | 97 | 14.16 | 12.18 | 13.509 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 82.61 | 118.33 | 72.1 | 90.081 | 11.06 | 15.64 | 7.69 | 0.34 | -- | -- | 40.26 | 160.462 | 63.102 | 57.913 | 58.502 | 0 | 2.4645 | 16.8 | 5.1681 | 7.0833 | 9.9 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.274 | -- | 5.322 | 6.5915 | 18.088 | 7.562 | 16.148
17:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 24.4 | 26 | 13.8 | 97 | 14.16 | 12.18 | 13.509 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 82.61 | 118.33 | 72.1 | 90.081 | 11.06 | 15.64 | 7.69 | 0.34 | -- | -- | 40.26 | 160.462 | 63.102 | 57.913 | 58.502 | 0 | 2.4645 | 16.8 | 5.1681 | 7.0833 | 9.9 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.274 | -- | 5.322 | 6.5915 | 18.088 | 7.562 | 16.148
18:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 27.4 | 26 | 13.8 | 95 | 14.94 | 12.25 | 13.24 | 1.07 | 60.08 | 1.11 | 68.76 | 77.5 | 120.36 | 66.57 | 88.807 | 11.19 | 15.64 | 6.5 | 0.34 | -- | -- | 37.85 | 158.051 | 62.607 | 57.262 | 68.225 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.1858 | 7.0833 | 9.9 | 19.13 | 20.02 | 20.667 | -- | -- | 7.164 | -- | 5.3548 | 6.5915 | 18.088 | 7.72 | 16.103
18:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 27.4 | 26 | 13.8 | 95 | 14.94 | 12.25 | 13.24 | 1.07 | 60.08 | 1.11 | 68.76 | 77.5 | 120.36 | 66.57 | 88.807 | 11.19 | 15.64 | 6.5 | 0.34 | -- | -- | 37.85 | 158.051 | 62.607 | 57.262 | 68.225 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.1858 | 7.0833 | 9.9 | 19.13 | 20.02 | 20.667 | -- | -- | 7.164 | -- | 5.3548 | 6.5915 | 18.088 | 7.72 | 16.103
19:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 95 | 15.55 | 12.28 | 20.975 | -- | -- | 1.11 | 61.35 | 80.03 | 120.36 | 61.83 | 88.962 | 11.14 | 18.86 | 9.56 | 0.34 | -- | -- | 37.22 | 156.1 | 61.94 | 57.15 | 80.67 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.1909 | 7.0833 | 9.9 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.115 | -- | 5.3318 | 6.5915 | 18.088 | 7.609 | 16.078
19:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 95 | 15.55 | 12.28 | 20.975 | -- | -- | 1.11 | 61.35 | 80.03 | 120.36 | 61.83 | 88.962 | 11.14 | 18.86 | 9.56 | 0.34 | -- | -- | 37.22 | 156.1 | 61.94 | 57.15 | 80.67 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.1909 | 7.0833 | 9.9 | 19.15 | 20.04 | 20.667 | -- | -- | 7.115 | -- | 5.3318 | 6.5915 | 18.088 | 7.609 | 16.078
20:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 94 | 15.55 | 12.31 | 20.987 | -- | -- | 1.11 | 64.99 | 89.64 | 122.4 | 66.6 | 89.025 | 11.18 | 18.86 | 9.39 | 0.34 | -- | -- | 33.64 | 152.52 | 61.89 | 57.102 | 88.72 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.2526 | 7.0833 | 9.9 | 18.26 | 19.15 | 20.667 | -- | -- | 7.256 | -- | 5.3994 | 6.5915 | 18.088 | 7.935 | 16.078
20:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 94 | 15.55 | 12.31 | 20.987 | -- | -- | 1.11 | 64.99 | 89.64 | 122.4 | 66.6 | 89.025 | 11.18 | 18.86 | 9.39 | 0.34 | -- | -- | 33.64 | 152.52 | 61.89 | 57.102 | 88.72 | 0 | 2.4645 | 19.1 | 5.2526 | 7.0833 | 9.9 | 18.26 | 19.15 | 20.667 | -- | -- | 7.256 | -- | 5.3994 | 6.5915 | 18.088 | 7.935 | 16.078
21:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 93 | 15.53 | 12.28 | 21.05 | -- | -- | 1.11 | 63.52 | 88.75 | 122.4 | 56.66 | 88.866 | 11.18 | 18.86 | 9.86 | 0.34 | -- | -- | 33.22 | 152.35 | 61.77 | 56.68 | 88.1 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0432 | 7.0833 | 9.9 | 18.69 | 19.58 | 20.667 | -- | -- | 7.619 | -- | 5.4394 | 6.5915 | 18.319 | 7.897 | 16.078
21:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 93 | 15.53 | 12.28 | 21.05 | -- | -- | 1.11 | 63.52 | 88.75 | 122.4 | 56.66 | 88.866 | 11.18 | 18.86 | 9.86 | 0.34 | -- | -- | 33.22 | 152.35 | 61.77 | 56.68 | 88.1 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0432 | 7.0833 | 9.9 | 18.69 | 19.58 | 20.667 | -- | -- | 7.619 | -- | 5.4394 | 6.5915 | 18.319 | 7.897 | 16.078
22:00 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 95 | 15.55 | 12.33 | 20.968 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 86.09 | 127.4 | 61.66 | 82.849 | 11.16 | 18.86 | 13.3 | 0.34 | -- | -- | 29.61 | 148.74 | 61.35 | 56.951 | 90.73 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0957 | 7.0833 | 9.9 | 19.91 | 20.8 | 20.667 | -- | -- | 7.745 | -- | 5.4347 | 6.5915 | 18.389 | 7.804 | 15.906
22:30 | 11.4 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 13.4 | 95 | 15.55 | 12.33 | 20.968 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 86.09 | 127.4 | 61.66 | 82.849 | 11.16 | 18.86 | 13.3 | 0.34 | -- | -- | 29.61 | 148.74 | 61.35 | 56.951 | 90.73 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0957 | 7.0833 | 9.9 | 19.91 | 20.8 | 20.667 | -- | -- | 7.745 | -- | 5.4347 | 6.5915 | 18.389 | 7.804 | 15.906
23:00 | 11.4 | 23 | 13.3 | 2 | 39.6 | 25 | 13.4 | 107 | 12.95 | 12.34 | 14.662 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 86.97 | 130.78 | 62.02 | 80.129 | 11.13 | 18.86 | 15.61 | 0.34 | -- | -- | 29.19 | 148.32 | 61.68 | 56.999 | 91.81 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0923 | 7.0833 | 9.9 | 20.85 | 21.74 | 20.667 | 24.109 | 41.263 | 7.777 | 17.3757 | 5.495 | 6.5915 | 18.389 | 8.095 | 15.859
23:30 | 11.4 | 23 | 13.3 | 2 | 39.6 | 25 | 13.4 | 107 | 12.95 | 12.34 | 14.662 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 86.97 | 130.78 | 62.02 | 80.129 | 11.13 | 18.86 | 15.61 | 0.34 | -- | -- | 29.19 | 148.32 | 61.68 | 56.999 | 91.81 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0923 | 7.0833 | 9.9 | 20.85 | 21.74 | 20.667 | 24.109 | 41.263 | 7.777 | 17.3757 | 5.495 | 6.5915 | 18.389 | 8.095 | 15.859
MAX | 11.4 | 23 | 13.3 | 2 | 7.3 | 25 | 13.4 | 93 | 10.96 | 12.18 | 10.338 | 1.07 | 60.08 | 1.11 | 29.36 | 74.16 | 118.33 | 56.66 | 75.369 | 11 | 15.64 | 5.17 | 0.34 | 0 | 0 | 29.19 | 148.32 | 61.35 | 56.68 | 58.502 | 0 | 2.4645 | 8 | 4.9851 | 7.0833 | 9.9 | 18.26 | 19.15 | 20.667 | 24.109 | 41.263 | 6.875 | 17.3757 | 5.3017 | 6.5915 | 18.088 | 7.394 | 15.859
MIN | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 39.9 | 26 | 17.9 | 128 | 15.55 | 12.34 | 21.05 | 1.07 | 62.53 | 1.11 | 68.76 | 93.24 | 130.78 | 73.3 | 118.217 | 11.42 | 20 | 15.61 | 0.67 | 0 | 0 | 40.26 | 160.462 | 85.82 | 63.052 | 91.81 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.3283 | 7.0833 | 10.2 | 20.85 | 21.74 | 23.102 | 24.109 | 52.6714 | 7.777 | 17.3757 | 5.9055 | 6.5915 | 19.98 | 8.554 | 16.994
PROM | 11.425 | 23.9583 | 14.2583 | 2 | 22.4375 | 25.9583 | 15.6417 | 102.75 | 13.3675 | 12.2638 | 13.5631 | 1.07 | 61.305 | 1.11 | 62.2642 | 86.0308 | 123.9333 | 63.8092 | 97.6585 | 11.2121 | 17.7667 | 7.9822 | 0.3825 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.9996 | 154.2943 | 67.318 | 59.1249 | 70.5296 | 0 | 2.4645 | 15.0417 | 5.1164 | 7.0833 | 10.0833 | 19.3387 | 20.2267 | 21.233 | 24.109 | 46.9672 | 7.4633 | 17.3757 | 5.5303 | 6.5915 | 18.7987 | 7.8552 | 16.4293
INICIO | 11.5 | 24 | 14.3 | 2 | 18.2 | 26 | 15.7 | 128 | 13.44 | 12.31 | 11.023 | -- | -- | 1.11 | 68 | 78.34 | 119.34 | 62.18 | 106.947 | 11.33 | 18.86 | 9.684 | 0.67 | -- | -- | 34.86 | 153.281 | 83.42 | 63.052 | 78.934 | 0 | 2.4645 | 18.5 | 5.3283 | 7.0833 | 10.2 | 18.84 | 19.72 | 23.102 | -- | 52.6714 | 7.726 | -- | 5.8951 | 6.5915 | 19.98 | 8.432 | 16.368
FINAL | 11.4 | 23 | 13.3 | 2 | 39.6 | 25 | 13.4 | 107 | 12.95 | 12.34 | 14.662 | -- | -- | 1.11 | 68.76 | 86.97 | 130.78 | 62.02 | 80.129 | 11.13 | 18.86 | 15.61 | 0.34 | -- | -- | 29.19 | 148.32 | 61.68 | 56.999 | 91.81 | 0 | 2.4645 | 19.5 | 5.0923 | 7.0833 | 9.9 | 20.85 | 21.74 | 20.667 | 24.109 | 41.263 | 7.777 | 17.3757 | 5.495 | 6.5915 | 18.389 | 8.095 | 15.859
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 30 de Octubre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.5299 | 1.168 | 0.18 | 0.21886 | 0.01494 | 3875.3186 | -- | -- | 0.6897 | 23.0202 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.154 | 0.565 | -- | 259.614 | 0.077 | 0.058 | 11.2 | 0.135 | 0.50273 | 0.03332 | 7.76 | 0.352
00:30 | 2695 | 8.5299 | 1.168 | 0.18 | 0.21886 | 0.01494 | 3875.3186 | -- | -- | 0.6897 | 23.0202 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.154 | 0.565 | -- | 259.614 | 0.077 | 0.058 | 11.2 | 0.135 | 0.50273 | 0.03332 | 7.76 | 0.352
01:00 | 2695 | 8.5559 | 1.1098 | 0.186 | 0.21711 | 0.01795 | 3875.3101 | -- | -- | 0.67224 | 22.9984 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.154 | 0.567 | -- | 259.615 | 0.07 | 0.059 | 11.2 | 0.136 | 0.49487 | 0.04463 | 7.71 | 0.339
01:30 | 2695 | 8.5559 | 1.1098 | 0.186 | 0.21711 | 0.01795 | 3875.3101 | -- | -- | 0.67224 | 22.9984 | -- | 0.22448 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.154 | 0.567 | -- | 259.615 | 0.07 | 0.059 | 11.2 | 0.136 | 0.49487 | 0.04463 | 7.71 | 0.339
02:00 | 2695 | 8.5821 | 1.0585 | 0.203 | 0.19705 | 0.0231 | 3875.311 | -- | -- | 0.65471 | 23.0007 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.154 | 0.566 | -- | 259.616 | 0.062 | 0.056 | 11.2 | 0.137 | 0.48705 | 0.05617 | 7.64 | 0.327
02:30 | 2695 | 8.5821 | 1.0585 | 0.203 | 0.19705 | 0.0231 | 3875.311 | -- | -- | 0.65471 | 23.0007 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.154 | 0.566 | -- | 259.616 | 0.062 | 0.056 | 11.2 | 0.137 | 0.48705 | 0.05617 | 7.64 | 0.327
03:00 | 2695 | 8.6083 | 0.9883 | 0.221 | 0.17689 | 0.01568 | 3875.3144 | -- | -- | 0.63754 | 23.0093 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2411.97 | 0.961 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.617 | 0.055 | 0.054 | 11.2 | 0.138 | 0.46188 | 0.08191 | 7.57 | 0.315
03:30 | 2695 | 8.6083 | 0.9883 | 0.221 | 0.17689 | 0.01568 | 3875.3144 | -- | -- | 0.63754 | 23.0093 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2411.97 | 0.961 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.617 | 0.055 | 0.054 | 11.2 | 0.138 | 0.46188 | 0.08191 | 7.57 | 0.315
04:00 | 2695 | 8.6204 | 0.9451 | 0.245 | 0.17277 | 0.01147 | 3875.3144 | -- | -- | 0.62029 | 23.0093 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.154 | 0.565 | -- | 259.618 | 0.048 | 0.052 | 11.2 | 0.141 | 0.43897 | 0.10576 | 7.56 | 0.303
04:30 | 2695 | 8.6204 | 0.9451 | 0.245 | 0.17277 | 0.01147 | 3875.3144 | -- | -- | 0.62029 | 23.0093 | -- | 0.23907 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.154 | 0.565 | -- | 259.618 | 0.048 | 0.052 | 11.2 | 0.141 | 0.43897 | 0.10576 | 7.56 | 0.303
05:00 | 2695 | 8.6058 | 0.9262 | 0.261 | 0.17548 | 0.01031 | 3875.325 | -- | -- | 0.60367 | 23.0365 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.619 | 0.041 | 0.05 | 11.2 | 0.142 | 0.41723 | 0.13442 | 7.53 | 0.291
05:30 | 2695 | 8.6058 | 0.9262 | 0.261 | 0.17548 | 0.01031 | 3875.325 | -- | -- | 0.60367 | 23.0365 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.619 | 0.041 | 0.05 | 11.2 | 0.142 | 0.41723 | 0.13442 | 7.53 | 0.291
06:00 | 2695 | 8.5308 | 0.8884 | 0.255 | 0.18659 | 0.0148 | 3875.3299 | -- | -- | 0.5859 | 23.049 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.154 | 0.565 | 55.77 | 259.621 | 0.034 | 0.048 | 11.2 | 0.143 | 0.3959 | 0.16064 | 7.46 | 0.301
06:30 | 2695 | 8.5308 | 0.8884 | 0.255 | 0.18659 | 0.0148 | 3875.3299 | -- | -- | 0.5859 | 23.049 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.154 | 0.565 | 55.77 | 259.621 | 0.034 | 0.048 | 11.2 | 0.143 | 0.3959 | 0.16064 | 7.46 | 0.301
07:00 | 2695 | 8.4788 | 0.8965 | 0.251 | 0.17675 | 0.02247 | 3875.3452 | -- | -- | 0.56818 | 23.0879 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.622 | 0.028 | 0.045 | 11.2 | 0.144 | 0.34 | 0.21975 | 7.69 | 0.325
07:30 | 2695 | 8.4788 | 0.8965 | 0.251 | 0.17675 | 0.02247 | 3875.3452 | -- | -- | 0.56818 | 23.0879 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.13 | 0.978 | -- | 0.154 | 0.564 | -- | 259.622 | 0.028 | 0.045 | 11.2 | 0.144 | 0.34 | 0.21975 | 7.69 | 0.325
08:00 | 2695 | 8.4453 | 0.9289 | 0.237 | 0.17858 | 0.02799 | 3875.336 | -- | -- | 0.55024 | 23.0645 | 80.8692 | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.154 | 0.566 | -- | 259.623 | 0.021 | 0.042 | 11.2 | 0.143 | 0.28038 | 0.27346 | 7.95 | 0.349
08:30 | 2695 | 8.4453 | 0.9289 | 0.237 | 0.17858 | 0.02799 | 3875.336 | -- | -- | 0.55024 | 23.0645 | 80.8692 | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.154 | 0.566 | -- | 259.623 | 0.021 | 0.042 | 11.2 | 0.143 | 0.28038 | 0.27346 | 7.95 | 0.349
09:00 | 2695 | 8.4088 | 0.937 | 0.221 | 0.18448 | 0.02646 | 3875.3247 | -- | -- | 0.5334 | 23.0357 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.153 | 0.568 | -- | 259.614 | 0.018 | 0.037 | 11.2 | 0.139 | 0.23086 | 0.32305 | 8.14 | 0.373
09:30 | 2695 | 8.4088 | 0.937 | 0.221 | 0.18448 | 0.02646 | 3875.3247 | -- | -- | 0.5334 | 23.0357 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.153 | 0.568 | -- | 259.614 | 0.018 | 0.037 | 11.2 | 0.139 | 0.23086 | 0.32305 | 8.14 | 0.373
10:00 | 2695 | 8.3797 | 0.9694 | 0.215 | 0.17338 | 0.02441 | 3875.3128 | -- | -- | 0.51714 | 23.0054 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.153 | 0.563 | -- | 259.606 | 0.017 | 0.029 | 11.2 | 0.145 | 0.18249 | 0.37339 | 8.26 | 0.396
10:30 | 2695 | 8.3797 | 0.9694 | 0.215 | 0.17338 | 0.02441 | 3875.3128 | -- | -- | 0.51714 | 23.0054 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.153 | 0.563 | -- | 259.606 | 0.017 | 0.029 | 11.2 | 0.145 | 0.18249 | 0.37339 | 8.26 | 0.396
11:00 | 2695 | 8.3847 | 0.9964 | 0.208 | 0.15998 | 0.02337 | 3875.3101 | -- | -- | 0.50014 | 22.9984 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.153 | 0.564 | -- | 259.597 | 0.02 | 0.02 | 11.2 | 0.145 | 0.15386 | 0.3976 | 8.38 | 0.419
11:30 | 2695 | 8.3847 | 0.9964 | 0.208 | 0.15998 | 0.02337 | 3875.3101 | -- | -- | 0.50014 | 22.9984 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.153 | 0.564 | -- | 259.597 | 0.02 | 0.02 | 11.2 | 0.145 | 0.15386 | 0.3976 | 8.38 | 0.419
12:00 | 2695 | 8.3967 | 1.0315 | 0.205 | 0.15893 | 0.02211 | 3875.3089 | -- | -- | 0.48273 | 22.9953 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.153 | 0.564 | -- | 259.588 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.145 | 0.14859 | 0.40168 | 8.34 | 0.429
12:30 | 2695 | 8.3967 | 1.0315 | 0.205 | 0.15893 | 0.02211 | 3875.3089 | -- | -- | 0.48273 | 22.9953 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.153 | 0.564 | -- | 259.588 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.145 | 0.14859 | 0.40168 | 8.34 | 0.429
13:00 | 2695 | 8.4063 | 1.0585 | 0.208 | 0.15533 | 0.02211 | 3875.3238 | -- | -- | 0.46481 | 23.0334 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.153 | 0.566 | -- | 259.579 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.145 | 0.15929 | 0.3976 | 8.37 | 0.44
13:30 | 2695 | 8.4063 | 1.0585 | 0.208 | 0.15533 | 0.02211 | 3875.3238 | -- | -- | 0.46481 | 23.0334 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.45 | 0.894 | -- | 0.153 | 0.566 | -- | 259.579 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.145 | 0.15929 | 0.3976 | 8.37 | 0.44
14:00 | 2695 | 8.4107 | 1.0909 | 0.212 | 0.14562 | 0.02325 | 3875.3229 | -- | -- | 0.44652 | 23.0311 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.153 | 0.565 | -- | 259.571 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.147 | 0.16695 | 0.39083 | 8.41 | 0.451
14:30 | 2695 | 8.4107 | 1.0909 | 0.212 | 0.14562 | 0.02325 | 3875.3229 | -- | -- | 0.44652 | 23.0311 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.153 | 0.565 | -- | 259.571 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.147 | 0.16695 | 0.39083 | 8.41 | 0.451
15:00 | 2695 | 8.3571 | 1.1233 | 0.228 | 0.14268 | 0.0188 | 3875.3186 | -- | -- | 0.4273 | 23.0202 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.153 | 0.558 | -- | 259.562 | 0.021 | 0.016 | 11.2 | 0.148 | 0.17468 | 0.37873 | 8.37 | 0.448
15:30 | 2695 | 8.3571 | 1.1233 | 0.228 | 0.14268 | 0.0188 | 3875.3186 | -- | -- | 0.4273 | 23.0202 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.153 | 0.558 | -- | 259.562 | 0.021 | 0.016 | 11.2 | 0.148 | 0.17468 | 0.37873 | 8.37 | 0.448
16:00 | 2695 | 8.2262 | 1.153 | 0.249 | 0.13993 | 0.01768 | 3875.3235 | -- | -- | 0.40771 | 23.0326 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.152 | 0.516 | -- | 259.553 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.149 | 0.18699 | 0.37339 | 8.3 | 0.438
16:30 | 2695 | 8.2262 | 1.153 | 0.249 | 0.13993 | 0.01768 | 3875.3235 | -- | -- | 0.40771 | 23.0326 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.19 | 0.862 | -- | 0.152 | 0.516 | -- | 259.553 | 0.02 | 0.017 | 11.2 | 0.149 | 0.18699 | 0.37339 | 8.3 | 0.438
17:00 | 2695 | 8.0102 | 1.186 | 0.243 | 0.16955 | 0.02021 | 3875.3171 | 42.327 | 6.0837 | 0.38752 | 23.0163 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.153 | 0.52 | -- | 259.545 | 0.018 | 0.019 | 11.2 | 0.149 | 0.19605 | 0.36941 | 8.26 | 0.428
17:30 | 2695 | 8.0102 | 1.186 | 0.243 | 0.16955 | 0.02021 | 3875.3171 | 42.327 | 6.0837 | 0.38752 | 23.0163 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.153 | 0.52 | -- | 259.545 | 0.018 | 0.019 | 11.2 | 0.149 | 0.19605 | 0.36941 | 8.26 | 0.428
18:00 | 2695 | 7.7881 | 1.201 | 0.243 | 0.18337 | 0.02244 | 3875.3089 | -- | -- | 0.36817 | 22.9953 | 79.6388 | 0.24941 | 0.00111 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.153 | 0.489 | 55.77 | 259.536 | 0.016 | 0.02 | 11.2 | 0.148 | 0.21097 | 0.35363 | 8.2 | 0.41
18:30 | 2695 | 7.7881 | 1.201 | 0.243 | 0.18337 | 0.02244 | 3875.3089 | -- | -- | 0.36817 | 22.9953 | 79.6388 | 0.24941 | 0.00111 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.153 | 0.489 | 55.77 | 259.536 | 0.016 | 0.02 | 11.2 | 0.148 | 0.21097 | 0.35363 | 8.2 | 0.41
19:00 | 2695 | 7.5643 | 1.219 | 0.239 | 0.18782 | 0.02337 | 3875.3101 | -- | -- | 0.41155 | 22.9984 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.153 | 0.486 | -- | 259.527 | 0.018 | 0.026 | 11.2 | 0.148 | 0.2774 | 0.29126 | 8.13 | 0.392
19:30 | 2695 | 7.5643 | 1.219 | 0.239 | 0.18782 | 0.02337 | 3875.3101 | -- | -- | 0.41155 | 22.9984 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.153 | 0.486 | -- | 259.527 | 0.018 | 0.026 | 11.2 | 0.148 | 0.2774 | 0.29126 | 8.13 | 0.392
20:00 | 2695 | 7.3402 | 1.234 | 0.218 | 0.20983 | 0.02163 | 3875.3113 | -- | -- | 0.48915 | 23.0015 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.152 | 0.486 | -- | 259.519 | 0.041 | 0.033 | 11.2 | 0.14 | 0.35258 | 0.2208 | 8.06 | 0.375
20:30 | 2695 | 7.3402 | 1.234 | 0.218 | 0.20983 | 0.02163 | 3875.3113 | -- | -- | 0.48915 | 23.0015 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.152 | 0.486 | -- | 259.519 | 0.041 | 0.033 | 11.2 | 0.14 | 0.35258 | 0.2208 | 8.06 | 0.375
21:00 | 2695 | 7.1158 | 1.252 | 0.198 | 0.23626 | 0.02174 | 3875.2988 | -- | -- | 0.56693 | 22.9696 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.152 | 0.491 | -- | 259.51 | 0.063 | 0.041 | 11.2 | 0.125 | 0.4222 | 0.15166 | 7.99 | 0.358
21:30 | 2695 | 7.1158 | 1.252 | 0.198 | 0.23626 | 0.02174 | 3875.2988 | -- | -- | 0.56693 | 22.9696 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.152 | 0.491 | -- | 259.51 | 0.063 | 0.041 | 11.2 | 0.125 | 0.4222 | 0.15166 | 7.99 | 0.358
22:00 | 2695 | 6.8747 | 1.294 | 0.194 | 0.24541 | 0.01886 | 3875.2863 | -- | -- | 0.64495 | 22.9378 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.152 | 0.487 | -- | 259.501 | 0.086 | 0.049 | 11.2 | 0.125 | 0.49292 | 0.08191 | 7.9 | 0.341
22:30 | 2695 | 6.8747 | 1.294 | 0.194 | 0.24541 | 0.01886 | 3875.2863 | -- | -- | 0.64495 | 22.9378 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.152 | 0.487 | -- | 259.501 | 0.086 | 0.049 | 11.2 | 0.125 | 0.49292 | 0.08191 | 7.9 | 0.341
23:00 | 2695 | 6.6209 | 1.309 | 0.183 | 0.25629 | 0.01895 | 3875.2891 | -- | -- | 0.7031 | 22.9347 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.152 | 0.489 | -- | 259.492 | 0.115 | 0.058 | 11.2 | 0.131 | 0.56067 | 0.01923 | 7.82 | 0.323
23:30 | 2695 | 6.6209 | 1.309 | 0.183 | 0.25629 | 0.01895 | 3875.2891 | -- | -- | 0.7031 | 22.9347 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.152 | 0.489 | -- | 259.492 | 0.115 | 0.058 | 11.2 | 0.131 | 0.56067 | 0.01923 | 7.82 | 0.323

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.92
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.5
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.53
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.92
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.39
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.62
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.96
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.31
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
30/10/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.89
30/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.37
30/10/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 30 de Octubre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/10/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
30/10/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.7
30/10/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.838

## STOCK_COMB
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/10/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 407.71 | 407.71 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/10/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/10/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
30/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
30/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
30/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
30/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31362.65 | 31362.65 | 0 | m3
30/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
30/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 622.05 | 622.05 | 0 | m3
30/10/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 747.06 | 747.06 | 0 | m3
30/10/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 791.1 | 791.33 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
30/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
30/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
30/10/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5630.45 | 0 | m3
30/10/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57420.41 | 57420.41 | 0 | m3
30/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 16.17 | 16.17 | 0 | m3
30/10/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 522
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1451.41
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 606.19
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 499.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 664.69
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 996.604
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 164410.32
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 656260
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 992294
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1041327
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 67.77
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1722511.63
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 265921.14
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 2151568.37
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 332158.86
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 939913.8451
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 951915.1801
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 953994.0686
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 604990
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1828204
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21112.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 5380.63
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16955.37
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17635.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 5952
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12926.77
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1301035
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 30 de Octubre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/10/2025 00:00 | 875.4 | 2984.87 | 90.02 | 90.02 | 4736.7 | 499.16 | 8948 | 23487 | 3910.458 | 4339.9693 | 4330.7827 | 4339.2761 | 6638.901 | 7040.9
30/10/2025 01:00 | 875.5 | 2986.03 | 92.27 | 92.27 | 4736.7 | 507.98 | 9206 | 22061 | 3978.4142 | 4372.7501 | 4363.6547 | 4372.253 | 6638.901 | 7040.5
30/10/2025 02:00 | 875.1 | 2986.72 | 94.99 | 94.99 | 4736.7 | 507 | 9464 | 21402 | 4106.0822 | 4432.8152 | 4423.9922 | 4432.436 | 6638.901 | 7039.8
30/10/2025 03:00 | 874.3 | 2985.34 | 97.54 | 97.54 | 4736.7 | 507.98 | 9689 | 20947 | 4129.4014 | 4448.1258 | 4439.4554 | 4447.747 | 6638.901 | 7039.3
30/10/2025 04:00 | 874 | 2985.34 | 99.23 | 99.23 | 4736.7 | 507 | 9881 | 20491 | 4135.0548 | 4448.7148 | 4440.2122 | 4448.3356 | 6638.5086 | 7038.8
30/10/2025 05:00 | 873.6 | 2985.56 | 100.1 | 100.1 | 4736.7 | 508.97 | 9947 | 20176 | 4075.3426 | 4414.7564 | 4406.1508 | 4414.1808 | 6638.5086 | 7038.2
30/10/2025 06:00 | 873.1 | 2984.87 | 100.1 | 100.1 | 4736.7 | 505.04 | 9939 | 19948 | 3857.695 | 4273.0339 | 4264.1731 | 4270.8489 | 6638.5086 | 7037.6
30/10/2025 07:00 | 873.5 | 0 | 98.56 | 98.56 | 4736.7 | 512.89 | 9834 | 19719 | 3806.6982 | 4160.5591 | 4152.1484 | 4156.4896 | 6640.079 | 7037.4
30/10/2025 08:00 | 873.2 | 0 | 98.02 | 98.02 | 4736.7 | 502.1 | 9735 | 19602 | 3663.9553 | 4134.845 | 4127.4948 | 4130.8147 | 6640.471 | 7037.3
30/10/2025 09:00 | 872.9 | 0 | 97.24 | 97.24 | 4736.7 | 507.98 | 9654 | 19538 | 3576.0952 | 4069.0872 | 4062.8319 | 4064.9788 | 6644.005 | 7036.9
30/10/2025 10:00 | 869.6 | 0 | 96.14 | 96.14 | 4736.7 | 507 | 9574 | 19475 | 3498.1285 | 4028.2585 | 4027.4727 | 4025.9949 | 6643.612 | 7036.4
30/10/2025 11:00 | 863.4 | 0 | 95.18 | 95.18 | 4736.7 | 507 | 9499 | 19412 | 3442.7742 | 3993.3189 | 3995.8981 | 3991.3693 | 6643.612 | 7035.6
30/10/2025 12:00 | 859.6 | 0 | 94.67 | 94.67 | 4736.7 | 508.97 | 9425 | 19349 | 3600.0034 | 4027.0809 | 4030.5 | 4025.9949 | 6645.575 | 7035.3
30/10/2025 13:00 | 857.7 | 0 | 94.73 | 94.73 | 4736.7 | 507 | 9455 | 19292 | 3639.4581 | 4054.9542 | 4058.3984 | 4054.1435 | 6667.56 | 7034.6
30/10/2025 14:00 | 857.1 | 0 | 95.34 | 95.34 | 4736.7 | 509.95 | 9491 | 19239 | 3693.0458 | 4091.4646 | 4093.6493 | 4090.3 | 6669.13 | 7034.1
30/10/2025 15:00 | 857.1 | 0 | 96.23 | 96.23 | 4736.7 | 515.83 | 9559 | 19187 | 3790.0921 | 4145.4445 | 4148.6885 | 4144.4763 | 6667.56 | 7031.2
30/10/2025 16:00 | 857.2 | 0 | 96.81 | 96.81 | 4736.7 | 517.79 | 9627 | 19135 | 3822.7158 | 4158.7925 | 4160.2585 | 4156.6074 | 6644.005 | 7033.8
30/10/2025 17:00 | 857.7 | 0 | 96.76 | 96.76 | 4736.7 | 513.87 | 9591 | 19083 | 3651.2356 | 4114.4306 | 4112.2482 | 4111.264 | 6642.434 | 7033.1
30/10/2025 18:00 | 860.1 | 2987.19 | 95.11 | 95.11 | 4736.7 | 511.91 | 9502 | 19018 | 3674.5552 | 4179.0104 | 4173.0179 | 4178.3958 | 6639.686 | 7029.5
30/10/2025 19:00 | 865.4 | 2987.89 | 94.4 | 94.4 | 4736.7 | 505.04 | 9407 | 18952 | 3739.5668 | 4225.9239 | 4217.6765 | 4224.799 | 6640.864 | 7029.7
30/10/2025 20:00 | 870.1 | 2986.48 | 93.84 | 93.84 | 4736.7 | 507.98 | 9315 | 18885 | 3710.0052 | 4216.1095 | 4207.8369 | 4215.1413 | 6641.257 | 7029.8
30/10/2025 21:00 | 871.2 | 2986.03 | 92.78 | 92.78 | 4736.7 | 507.98 | 9225 | 18819 | 3646.4069 | 4190.3954 | 4181.6689 | 4189.3486 | 6640.079 | 7029.2
30/10/2025 22:00 | 873.2 | 2986.03 | 91.8 | 91.8 | 4736.7 | 509.95 | 9168 | 18778 | 3669.9615 | 4212.3798 | 4202.8625 | 4210.9016 | 6639.686 | 7028
30/10/2025 23:00 | 873.9 | 2984.42 | 92.4 | 92.4 | 4736.7 | 519.75 | 9200 | 18768 | 3789.032 | 4271.8563 | 4262.011 | 4270.2599 | 6638.116 | 7027.6

## TEMP_AMB
jueves, 30 de Octubre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/10/2025 00:00 | 0 | 22.01 | 22.01 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 36.51 | 17.8 | 18.1 | 21.81 | 18.3 | 17.07 | 25.39
30/10/2025 01:00 | 0 | 21.88 | 21.88 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 29.75 | 17.7 | 21.1 | 21.9 | 18.2333 | 17.01 | 25.32
30/10/2025 02:00 | 0 | 21.82 | 21.82 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 30.63 | 17.8 | 21.6 | 22.07 | 18.188 | 16.88 | 25.29
30/10/2025 03:00 | 0 | 21.75 | 21.75 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 29.89 | 17.5 | 21.8 | 22.18 | 18.2 | 16.66 | 25.37
30/10/2025 04:00 | 0 | 21.8 | 21.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.1 | 29.62 | 17.4 | 22 | 22.21 | 18.2333 | 16.54 | 25.44
30/10/2025 05:00 | 0 | 21.78 | 21.78 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17 | 29.69 | 17.4 | 22.1 | 22.28 | 18.2667 | 16.6 | 25.52
30/10/2025 06:00 | 0 | 21.58 | 21.58 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17 | 30 | 17.5 | 22.3 | 18.21 | 18.2667 | 16.49 | 25.6
30/10/2025 07:00 | 0 | 21.62 | 21.62 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17 | 30.43 | 17.7 | 22.4 | 18.11 | 18.4 | 17.55 | 26.24
30/10/2025 08:00 | 0 | 21.81 | 21.81 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17 | 30.9 | 18.1 | 22.7 | 18.53 | 18.6667 | 18.48 | 28.29
30/10/2025 09:00 | 0 | 22.31 | 22.31 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 17 | 33.31 | 19.1 | 23.1 | 19.39 | 19.2333 | 20.04 | 30.61
30/10/2025 10:00 | 0 | 22.92 | 22.92 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 17 | 34.81 | 20.2 | 23.8 | 21.19 | 19.9 | 20.43 | 31.64
30/10/2025 11:00 | 0 | 23.56 | 23.56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 32.12 | 20.4 | 24.7 | 21.71 | 20 | 20.98 | 32.8
30/10/2025 12:00 | 0 | 24.01 | 24.01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 32.32 | 20.2 | 25.3 | 22.16 | 21.112 | 21.52 | 33.28
30/10/2025 13:00 | 0 | 24.3 | 24.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 17 | 32.3 | 21.2 | 25.9 | 22.45 | 21.025 | 20.77 | 33.44
30/10/2025 14:00 | 0 | 24.39 | 24.39 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 17 | 32.06 | 20.6 | 26.4 | 22.84 | 21.6 | 21.7 | 33.4
30/10/2025 15:00 | 0 | 23.6 | 23.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 17 | 32.08 | 21.3 | 26.7 | 22.35 | 21.387 | 20.56 | 27.67
30/10/2025 16:00 | 0 | 22.23 | 22.23 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 17 | 31.62 | 20.8 | 26.4 | 21.49 | 21.075 | 19.03 | 28.82
30/10/2025 17:00 | 0 | 23.24 | 23.24 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 17 | 31.18 | 20.8 | 25.8 | 20.59 | 19.8333 | 17.82 | 30.22
30/10/2025 18:00 | 0 | 23.52 | 23.52 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 17 | 30.68 | 18.3 | 25.1 | 20.15 | 18.9667 | 17.69 | 28.76
30/10/2025 19:00 | 0 | 23.47 | 23.47 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17 | 30.37 | 17.8 | 24.6 | 21.32 | 18.9667 | 17.32 | 27.83
30/10/2025 20:00 | 0 | 23.25 | 23.25 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17 | 29.93 | 17.7 | 24.1 | 21.45 | 18.9667 | 17.31 | 27.62
30/10/2025 21:00 | 0 | 23.18 | 23.18 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17 | 29.77 | 17.6 | 23.6 | 21.83 | 18.97 | 16.94 | 26.69
30/10/2025 22:00 | 0 | 23.01 | 23.01 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17 | 29.77 | 17.4 | 23.1 | 21.86 | 18.733 | 16.68 | 25.09
30/10/2025 23:00 | 0 | 22.65 | 22.65 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17 | 29.81 | 17.2 | 22.7 | 21.87 | 18.533 | 16.22 | 24.9

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/10/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2420 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00
30/10/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 30/10/2025 06:00 | 31/10/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 30 de Octubre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
30/10/2025 | 00:30 | 22 | 61.88 | 12.67 | 23.31 | 20.255 |  | 8.23 | 8.38 | 7.734 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.7697 | 2.8766 |  |  |  | 9.378 | 8.807 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 01:00 | 22 | 61.86 | 12.11 | 23.38 | 20.255 |  | 7.68 | 8.3 | 7.558 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.7754 | 2.6305 |  |  |  | 8.553 | 7.492 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 01:30 | 23 | 61.88 | 13.02 | 23.43 | 20.255 |  | 8.13 | 8.21 | 8.304 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.3405 | 3.244 |  |  |  | 9.452 | 7.08 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 02:00 | 23 | 61.87 | 13.94 | 23.5 | 20.255 |  | 8.3 | 7.77 | 7.61 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 0.85152 | 3.2031 |  |  |  | 8.427 | 7.318 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 02:30 | 21 | 61.89 | 12.54 | 23.54 | 20.255 |  | 8.11 | 8.46 | 6.067 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 2.0368 | 2.0576 |  |  |  | 8.069 | 6.956 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 03:00 | 21 | 61.89 | 11.81 | 23.52 | 20.255 |  | 7.82 | 8.26 | 7.726 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 1.6529 | 2.0123 |  |  |  | 8.292 | 6.144 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 03:30 | 23 | 61.87 | 13.37 | 24.38 | 20.255 |  | 7.42 | 8.24 | 9.656 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.7305 | 2.5555 |  |  |  | 9.211 | 7.685 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 04:00 | 23 | 61.91 | 10.98 | 24.4 | 20.255 |  | 6.82 | 8.24 | 10.333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 1.6793 | 3.1173 |  |  |  | 8.861 | 9.092 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 04:30 | 22 | 61.89 | 11.15 | 24.26 | 20.255 |  | 6.99 | 7.94 | 9.161 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  | 9 | 10 | [6 empty] | 4.2449 | 4.3882 |  |  |  | 9.001 | 8.757 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372
30/10/2025 | 05:00 | 22 | 61.89 | 12.76 | 24.29 | 20.255 | 0 | 6.99 | 7.81 | 8.743 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1.55 | 9 | 10 | 18.1884 | 12.798 | 12.798 | 0 | 0 | 0 | 3.8361 | 4.8287 | 0 | 0 | 26.59 | 9.042 | 9.094 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 0 | 7.4435
30/10/2025 | 05:30 | 22 | 61.89 | 13.05 | 24.24 | 20.255 | 0 | 6.09 | 8.18 | 8.416 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 3.66 | 54.82 | 9 | 10 | 170.0047 | 187.624 | 187.624 | 0 | 27 | 0.01 | 3.7045 | 4.8279 | 28.0864 | 18.4258 | 226.08 | 8.135 | 8.784 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 28 | 23.146
30/10/2025 | 06:00 | 22 | 61.9 | 13.04 | 24.22 | 20.255 | 26.749 | 5.38 | 8.35 | 8.938 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 93.83 | 303.82 | 9 | 10 | 485.0759 | 520.739 | 520.739 | 2.3093 | 112 | 5.81 | 4.1216 | 6.1921 | 214.4489 | 168.7804 | 623.8 | 8.168 | 8.591 | 448.3854 | 0 | 448.3854 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 119 | 48.5475
30/10/2025 | 06:30 | 22 | 61.94 | 15.18 | 24.46 | 20.255 | 70.451 | 4.46 | 8.86 | 7.979 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 329.48 | 588.91 | 9 | 9 | 848.0042 | 853.871 | 853.871 | 32.0913 | 235 | 135.04 | 6.1535 | 5.5829 | 503.4421 | 445.2166 | 878.46 | 8.679 | 8.502 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 238 | 79.1195
30/10/2025 | 07:00 | 22 | 61.92 | 11.34 | 24.49 | 20.255 | 63.499 | 5.1 | 8.39 | 7.655 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 574.86 | 922.18 | 8 | 9 | 1000.618 | 943.268 | 943.268 | 71.3982 | 382 | 464.35 | 2.6099 | 5.3301 | 852.7976 | 817.202 | 982.34 | 8.09 | 7.894 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 381 | 153.847
30/10/2025 | 07:30 | 23 | 61.91 | 13.72 | 24.37 | 20.255 | 68.656 | 5.62 | 8.16 | 8.077 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 895.59 | 1053.82 | 7 | 8 | 1079.6561 | 1021.782 | 1021.782 | 118.5831 | 514 | 725.23 | 3.3752 | 4.8606 | 1005.4572 | 997.6854 | 1026.93 | 8.053 | 8.225 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 529 | 257.0265
30/10/2025 | 08:00 | 23 | 61.91 | 14.11 | 24.4 | 20.255 | 365.262 | 5.2 | 8.13 | 7.717 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1026.75 | 1028.36 | 8 | 8 | 1064.9096 | 1008.484 | 1008.484 | 267.7831 | 639 | 798.68 | 2.1073 | 3.9205 | 1064.4553 | 1041.8634 | 1055.9 | 8.637 | 8.492 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 372 | 372 | 669 | 590.914
30/10/2025 | 08:30 | 23 | 61.94 | 13.17 | 24.63 | 21.2193 | 512.584 | 5.41 | 7.06 | 8.53 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1053.73 | 1051.27 | 8 | 9 | 1091.8818 | 1023.526 | 1023.526 | 601.6969 | 765 | 836.18 | 2.5774 | 3.3389 | 1105.306 | 1057.5196 | 1106.6 | 8.536 | 8.465 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 705 | 1070.0975
30/10/2025 | 09:00 | 23 | 61.93 | 14.22 | 24.59 | 21.2193 | 630.444 | 6.25 | 6.9 | 8.75 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1088.81 | 1162.91 | 7 | 8 | 1127.1347 | 1057.447 | 1057.447 | 529.2852 | 886 | 846.17 | 3.5137 | 2.6372 | 1119.8819 | 1103.9847 | 1123.82 | 9.407 | 8.934 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 868 | 1073.4555
30/10/2025 | 09:30 | 22 | 61.92 | 13.9 | 22.91 | 21.2193 | 727.31 | 7.29 | 6.49 | 8.894 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1109.46 | 927.27 | 7 | 8 | 1100.1825 | 1065.824 | 1065.824 | 581.0903 | 948 | 851.19 | 3.5747 | 3.2048 | 1086.5045 | 1043.4961 | 1122.48 | 9.566 | 8.995 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 906 | 1092.89
30/10/2025 | 10:00 | 22 | 61.94 | 12.19 | 23.46 | 21.2193 | 836.998 | 7.63 | 5.04 | 8.564 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1121.31 | 1049.82 | 8 | 9 | 1143.5969 | 1080.978 | 1080.978 | 835.8697 | 1020 | 850.46 | 6.1163 | 4.0019 | 1178.2736 | 1122.8408 | 1110.25 | 9.63 | 9.772 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 982 | 1086.8595
30/10/2025 | 10:30 | 21 | 61.91 | 11.26 | 23.22 | 21.2193 | 906.203 | 9.46 | 3.95 | 7.944 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1134.71 | 1003.64 | 9 | 9 | 1115.7271 | 1057.572 | 1057.572 | 1000.8399 | 1107 | 846.73 | 8.032 | 5.3036 | 1116.9005 | 1075.7316 | 1118.73 | 9.576 | 9.881 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1107 | 1082.0885
30/10/2025 | 11:00 | 21 | 61.94 | 12.22 | 23.2 | 21.2193 | 944.948 | 10 | 4.79 | 7.894 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 1108.92 | 1082.18 | 9 | 10 | 1121.575 | 1076.68 | 1076.68 | 1005.3484 | 1160 | 843.72 | 10.0972 | 6.7944 | 1124.3199 | 1056.3641 | 1127.59 | 9.09 | 9.605 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1137 | 1093.993
30/10/2025 | 11:30 | 23 | 61.91 | 11.96 | 25.05 | 21.2193 | 973.688 | 9.66 | 5.71 | 7.634 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1061.12 | 1159.27 | 9 | 9 | 1149.5391 | 1084.984 | 1084.984 | 1012.6746 | 1178 | 838.4 | 8.8812 | 8.2434 | 1144.707 | 1124.2747 | 1107.18 | 8.65 | 9.238 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1131 | 1095.8405
30/10/2025 | 12:00 | 23 | 61.93 | 10.65 | 24.99 | 21.2193 | 964.259 | 9.42 | 6.07 | 8.02 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1134.7 | 1143.27 | 9 | 9 | 1153.6064 | 1095.906 | 1095.906 | 863.7198 | 1156 | 836.43 | 10.5522 | 8.5778 | 1145.9084 | 1112.3007 | 1109.21 | 8.944 | 9.527 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1132 | 1089.304
30/10/2025 | 12:30 | 0 | 61.88 | 13.39 | 24.51 | 21.2193 | 955.498 | 9.18 | 6.05 | 8.21 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1108.78 | 1147.64 | 9 | 10 | 1139.5718 | 1083.202 | 1083.202 | 1118.589 | 1143 | 840.89 | 8.3839 | 8.4154 | 1133.3248 | 1082.8046 | 1095.15 | 9.004 | 9.739 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1082 | 1060.372
30/10/2025 | 13:00 | 0 | 61.89 | 11.81 | 24.59 | 21.2193 | 878.046 | 8.99 | 5.94 | 8.509 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1122.19 | 1122.18 | 9 | 10 | 1141.5302 | 1085.382 | 1085.382 | 993.6027 | 1103 | 871.63 | 9.2673 | 8.7641 | 1151.753 | 1113.6005 | 1111.67 | 9.656 | 10.388 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 1045 | 1058.911
30/10/2025 | 13:30 | 0 | 61.89 | 11.97 | 24.57 | 21.2193 | 853.062 | 8.49 | 5.9 | 9.312 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1123.39 | 1134.55 | 9 | 9 | 1142.576 | 1087.493 | 1087.493 | 933.6889 | 1029 | 602.52 | 9.9212 | 9.1442 | 1141.8653 | 1099.6329 | 1100.05 | 10.055 | 10.799 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 979 | 1075.2935
30/10/2025 | 14:00 | 0 | 61.87 | 13.23 | 24.58 | 21.2193 | 777.485 | 8.34 | 6.07 | 9.889 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1086.08 | 1128 | 9 | 9 | 1128.3389 | 1065.656 | 1065.656 | 832.4939 | 917 | 573.28 | 9.8548 | 11.2398 | 1124.5168 | 1097.4783 | 1086.95 | 10.415 | 11.099 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 889 | 1054.5815
30/10/2025 | 14:30 | 0 | 61.88 | 11.67 | 25.86 | 21.2193 | 668.26 | 8.32 | 5.82 | 9.176 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1105.5 | 1123.64 | 8 | 9 | 1054.9926 | 1016.034 | 1016.034 | 813.0673 | 821 | 558.7 | 10.4569 | 11.1709 | 1114.9407 | 1089.7185 | 1069.88 | 11.02 | 11.442 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 761 | 1030.9785
30/10/2025 | 15:00 | 0 | 61.88 | 14.33 | 25.8 | 21.2193 | 573.577 | 8.66 | 5.92 | 8.63 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1082.85 | 1088 | 8 | 8 | 1065.5126 | 975.053 | 975.053 | 395.5385 | 703 | 428.39 | 9.4087 | 11.7779 | 1082.1945 | 1065.9415 | 1032.56 | 10.68 | 11.254 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 651 | 995.945
30/10/2025 | 15:30 | 0 | 61.88 | 12.79 | 22.94 | 21.2193 | 469.61 | 8.76 | 5.91 | 9.115 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1050.31 | 1015.64 | 4 | 4 | 982.7132 | 936.817 | 936.817 | 318.1689 | 553 | 187.89 | 10.3377 | 11.5972 | 1012.8771 | 989.9985 | 967.4 | 10.305 | 10.976 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 524 | 928.0015
30/10/2025 | 16:00 | 0 | 61.88 | 12.41 | 24.31 | 21.2193 | 352.974 | 8.74 | 5.79 | 8.546 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 934.59 | 962.54 | 1 | 1 | 869.6269 | 860.344 | 860.344 | 432.6433 | 434 | 300.02 | 10.4292 | 11.5379 | 934.6759 | 924.8542 | 842.53 | 10.162 | 10.931 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 377 | 811.6795
30/10/2025 | 16:30 | 0 | 61.89 | 12.88 | 23.41 | 20.8134 | 256.259 | 8.85 | 6.03 | 9.11 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 869.31 | 710.18 | 3 | 4 | 623.0251 | 614.595 | 614.595 | 227.3077 | 292 | 202.73 | 10.5905 | 12.1844 | 677.2204 | 698.2818 | 677.84 | 10.076 | 10.872 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 264 | 579.804
30/10/2025 | 17:00 | 0 | 61.88 | 14.42 | 23.43 | 20.8134 | 156.002 | 8.73 | 6.18 | 9.619 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 594.84 | 384 | 1 | 3 | 282.0914 | 269.88 | 269.88 | 175.2654 | 148 | 46.68 | 11.9511 | 11.4439 | 453.4244 | 475.1768 | 302.58 | 9.858 | 10.666 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 121 | 219.8995
30/10/2025 | 17:30 | 0 | 61.86 | 12.4 | 21.27 | 20.8134 | 39.073 | 7.81 | 6.58 | 10.472 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 337.57 | 108.91 | 1 | 1 | 44.2228 | 22.084 | 22.084 | 76.0101 | 39 | 0 | 11.2337 | 11.4941 | 174.5353 | 181.5622 | 29.15 | 10.145 | 11.085 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 21 | 13.123
30/10/2025 | 18:00 | 0 | 61.85 | 11.5 | 24.11 | 20.8134 | 10.969 | 7.46 | 6.63 | 10.654 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 90.64 | 0 | 1 | 1 | 0.96317 | 0 | 0 | 41.4488 | 0 | 0 | 10.7656 | 11.1272 | 5.3416 | 9.8023 | 0 | 10.604 | 11.34 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0
30/10/2025 | 18:30 | 0 | 61.85 | 10.12 | 24.84 | 20.8134 | 0 | 7.08 | 5.94 | 10.53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7699 |  | 0 | 9.6942 | 11.2039 | 0 | 0 | 0 | 10.923 | 11.324 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 |  | 0
30/10/2025 | 19:00 | 0 | 61.87 | 14.18 | 24.88 | 20.8134 | 0 | 7.15 | 5.93 | 11.045 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7355 | 10.4219 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 11.267 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 |  | 0
30/10/2025 | 19:30 | 0 | 53.16 | 12.87 | 24.78 | 20.8134 | 0 | 7.22 | 5.98 | 10.989 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.839 | 10.0366 | 0 | 0 | 0 | 10.757 | 11.197 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0 |  | 0
30/10/2025 | 20:00 | 0 | 47.22 | 12.33 | 24.68 | 20.8134 |  | 7.72 | 6.2 | 10.959 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.7827 | 8.6858 |  |  |  | 10.821 | 11.113 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 352.3028 | 269.3078 | 0 | 372 | 0
30/10/2025 | 20:30 | 0 | 47.21 | 13.86 | 24.34 | 20.8134 |  | 7.4 | 6.53 | 11.437 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.9164 | 7.0863 |  |  |  | 11.495 | 11.485 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0
30/10/2025 | 21:00 | 0 | 47.19 | 13.94 | 24.37 | 20.8134 |  | 7.29 | 7.59 | 11.774 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.7476 | 6.4457 |  |  |  | 12.172 | 11.476 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 384.3304 | 269.3078 | 0 | 372 | 0
30/10/2025 | 21:30 | 0 | 47.38 | 12.21 | 24.85 | 20.8134 |  | 6.96 | 7.68 | 11.499 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 2.6582 | 4.959 |  |  |  | 11.679 | 10.824 | 297.856 | 0 | 0 | 0 | 291.4505 | 269.3078 | 0 | 282.1 | 0
30/10/2025 | 22:00 | 0 | 61.54 | 11.7 | 24.96 | 20.8134 |  | 7.62 | 7.42 | 10.669 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 2.0559 | 4.9767 |  |  |  | 11.065 | 10.284 | 301.0588 | 0 | 0 | 0 | 297.856 | 269.3078 | 0 | 288.3 | 0
30/10/2025 | 22:30 | 0 | 61.77 | 13.08 | 25.01 | 20.8134 |  | 7.53 | 6.33 | 9.528 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 3.7086 | 4.5682 |  |  |  | 10.292 | 9.554 | 336.2891 | 0 | 0 | 0 | 336.2891 | 269.3078 | 0 | 325.5 | 0
30/10/2025 | 23:00 | 0 | 61.75 | 11.7 | 25.1 | 20.8134 |  | 7.2 | 6.68 | 8.767 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.9018 | 3.7475 |  |  |  | 9.155 | 8.894 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 400.3441 | 269.3078 | 0 | 372 | 0
30/10/2025 | 23:30 | 0 | 61.82 | 11.7 | 25.06 | 20.8134 |  | 6.37 | 7.34 | 8.262 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 1.798 | 2.9513 |  |  |  | 9.223 | 9.226 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 400.3441 | 269.3078 | 0 | 372 | 0
31/10/2025 | 00:00 | 0 | 61.83 | 11.34 | 25.09 | 20.8134 |  | 6.71 | 7.98 | 8.295 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 2.3062 | 2.4704 |  |  |  | 8.9 | 9.446 | 448.3854 | 0 | 0 | 0 | 400.3441 | 269.3078 | 0 | 372 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 30 de Octubre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
30/10/2025 | 00:30 | 32 | 15.18 | 60.93 | 61.1 | 76.83 | 312.41 | 558.45
30/10/2025 | 01:00 | 32 | 15.47 | 58.27 | 61.26 | 76.83 | 313.42 | 557.25
30/10/2025 | 01:30 | 33 | 15.48 | 56.36 | 61.56 | 76.83 | 310.23 | 553.46
30/10/2025 | 02:00 | 33 | 15.37 | 60.37 | 61.72 | 76.83 | 309.58 | 556.87
30/10/2025 | 02:30 | 27 | 15.38 | 56.79 | 61.96 | 76.83 | 310.88 | 548.84
30/10/2025 | 03:00 | 27 | 15.24 | 53.52 | 61.91 | 76.83 | 310.76 | 545.26
30/10/2025 | 03:30 | 30 | 15.24 | 60.78 | 65.33 | 76.83 | 312.84 | 561.02
30/10/2025 | 04:00 | 30 | 15.11 | 49.92 | 65.39 | 76.83 | 311.22 | 548.47
30/10/2025 | 04:30 | 31 | 15.11 | 51.16 | 64.9 | 76.83 | 311.26 | 550.26
30/10/2025 | 05:00 | 31 | 15.2 | 58.55 | 64.96 | 76.83 | 311.63 | 558.17
30/10/2025 | 05:30 | 30 | 15.2 | 54.92 | 64.95 | 76.83 | 310.29 | 552.19
30/10/2025 | 06:00 | 30 | 15 | 54.84 | 64.89 | 76.83 | 314.28 | 555.84
30/10/2025 | 06:30 | 30 | 15.01 | 73.36 | 62.4 | 76.83 | 315.03 | 572.63
30/10/2025 | 07:00 | 30 | 14.86 | 54.78 | 62.48 | 76.83 | 307.85 | 546.8
30/10/2025 | 07:30 | 32 | 14.86 | 52.03 | 62.08 | 76.83 | 306.86 | 544.66
30/10/2025 | 08:00 | 32 | 15.24 | 53.52 | 62.16 | 76.83 | 306.27 | 546.02
30/10/2025 | 08:30 | 30 | 15.24 | 59.74 | 63.01 | 76.07 | 308.93 | 552.99
30/10/2025 | 09:00 | 30 | 14.94 | 64.5 | 62.9 | 76.07 | 309.78 | 558.19
30/10/2025 | 09:30 | 24 | 14.93 | 56.84 | 61.7 | 76.07 | 310.06 | 543.6
30/10/2025 | 10:00 | 24 | 14.95 | 49.86 | 63.2 | 76.07 | 305.28 | 533.36
30/10/2025 | 10:30 | 23 | 14.94 | 53.84 | 63.06 | 76.07 | 309.31 | 540.22
30/10/2025 | 11:00 | 23 | 15.13 | 58.43 | 62.99 | 76.07 | 306.01 | 541.63
30/10/2025 | 11:30 | 27 | 15.12 | 58.24 | 63.7 | 76.07 | 305.22 | 545.35
30/10/2025 | 12:00 | 27 | 15.17 | 51.84 | 63.56 | 76.07 | 308.95 | 542.59
30/10/2025 | 12:30 | 0 | 15.16 | 56.43 | 64.17 | 76.07 | 307.83 | 519.66
30/10/2025 | 13:00 | 0 | 14.4 | 49.79 | 64.36 | 76.07 | 307.69 | 512.31
30/10/2025 | 13:30 | 0 | 14.4 | 52.49 | 64.99 | 76.07 | 307.73 | 515.68
30/10/2025 | 14:00 | 0 | 14.21 | 58.01 | 65.02 | 76.07 | 306.13 | 519.44
30/10/2025 | 14:30 | 0 | 14.22 | 49.91 | 63.43 | 76.07 | 311.99 | 515.62
30/10/2025 | 15:00 | 0 | 14.42 | 61.25 | 63.28 | 76.07 | 311.62 | 526.64
30/10/2025 | 15:30 | 0 | 14.42 | 49.58 | 62.53 | 76.07 | 308.71 | 511.31
30/10/2025 | 16:00 | 0 | 14.75 | 48.14 | 66.26 | 76.07 | 312.02 | 517.24
30/10/2025 | 16:30 | 0 | 14.75 | 47.34 | 62.57 | 71.15 | 308.38 | 504.19
30/10/2025 | 17:00 | 0 | 14.25 | 53.04 | 62.63 | 71.15 | 311.68 | 512.75
30/10/2025 | 17:30 | 0 | 14.25 | 54.76 | 59.33 | 71.15 | 311.86 | 511.35
30/10/2025 | 18:00 | 0 | 14.27 | 50.76 | 67.43 | 71.15 | 311.11 | 514.72
30/10/2025 | 18:30 | 0 | 14.27 | 43.49 | 79.24 | 71.15 | 312.55 | 520.7
30/10/2025 | 19:00 | 0 | 15.28 | 60.99 | 79.37 | 71.15 | 308.57 | 535.36
30/10/2025 | 19:30 | 0 | 13.13 | 55.3 | 80.34 | 71.15 | 312.13 | 532.05
30/10/2025 | 20:00 | 0 | 7.62 | 52.97 | 80.06 | 71.15 | 313.23 | 525.03
30/10/2025 | 20:30 | 0 | 7.61 | 52.49 | 80.01 | 71.15 | 311.55 | 522.81
30/10/2025 | 21:00 | 0 | 7.68 | 52.79 | 80.06 | 71.15 | 310.75 | 522.43
30/10/2025 | 21:30 | 0 | 7.71 | 52.72 | 67.5 | 71.15 | 310.55 | 509.63
30/10/2025 | 22:00 | 0 | 14.65 | 50.55 | 67.8 | 71.15 | 309.4 | 513.55
30/10/2025 | 22:30 | 0 | 14.7 | 58.59 | 68.18 | 71.15 | 313.74 | 526.36
30/10/2025 | 23:00 | 0 | 14.79 | 52.39 | 68.4 | 71.15 | 308.57 | 515.3
30/10/2025 | 23:30 | 0 | 14.81 | 51.9 | 68.3 | 71.15 | 311.36 | 517.52
31/10/2025 | 00:00 | 0 | 15.27 | 50.31 | 68.37 | 71.15 | 312 | 517.1
EJEC MWh |  | 349 | 342.195 | 1314.69 | 1583.4 | 1792.4 | 7444.75 | 12826.435

## FLUJOS
jueves, 30 de Octubre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/10/2025 | 00:30 |  | 13.3137 | -20.3574 | -39.361 | 11.2607 |  | 42.0616 | -60.6399 | 43.1899 | 22.2113 |  | 19.98 | -28.179 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 12.9855 | 35.334 | 16.2148 | 16.3332 | 27.516 | 17.2396 | 5.7094 | 8.6816 |  |  | -48.51 | -48.54 |  | -19.98 | 26.4 | 5.726 | 0.162 | -32.83 | -33.68 | -74.2 | 33.34 | 33.24 | 8.5381 | 12.2095 | 56.4642 | 58.5439 | 21.5637 | -39.1161 | -40.1875 | 32.9707 | 34.2764 | 53.0479 | 53.3158 | -11.71 | -21.1958 | -261.2171 | -24.6783 | -6.5 | -6.5 | 45.7797 | 44.8012 | -4.1773 |  | -26.8165 | 4.4821 | 0 | 0 | 306.9246 | 43.4889 | 43.5804 | -191.5307 | 314.0824 |  | -83.2558 | 83.898 | 78.5191 | 24.33 | 21.72 | 52.94 | 70.12 | -53.0428 | -53.0428 | 101.9487 | 102.7154 | 20.8512 | -74.5605 | -74.0811 | -10.8936 |  |  |  | 101.8 | 91.6 | -13.63 | 68.6166 | 67.9451 | 67.4853 | -20.7896 | -20.2159 | 1 | -29.6244 | 10.7512 | 14.2023 | 48.44 | 27.26 | 64.4604 | 60.6491 | -27.77 | -3.9912 | 0 | 0 | -110.1496 | -15.0769 | -17.5347 | -74.4 | -73.8 | 23.6398 | 37.5092 | 46.9793 | 52.7527 | 37.17 | -6.46 | 46.903 | 108.6787 | -32.42 | -32.73 | 109.31 | 60.93 | 109.6909 | 109.3091 |  | -22.3727 | 198.2695 | 152.1194 | 144.1994 | 146.6318 | 96.0326 | 85.7259 | -23.181 | 205.1349 | 321.5122 |  | -28.9296 | -26.1816 | -9.8035 | 34.4471 | 32.0144 | 132.156 | -67.7971 | -68.727 | -47.9886 | 0 | -9.59 | 93.6 | 13.99 | 8.5047 | -38.196 | -37.4157 | 8.8739 | -82.7072 | 46.6719 | 23.6574 |  | 23.5793 | 42.8824 | 43.2966 | 41.1609 | 54.4233 | 54.0884 | -80.8814 | 23.9719 | 23.7471 | -71.0539 | -63.4207 | -18.4408 | -22.52 | 14.0633 | 0.8804 | -8.69 | 16 | -19.0846 | 8.8761 | -9.844 | 0.641 |  | 33.12 | 64.9932 | 70.855 | 13.02 | 75.9083 | 19.1 | -15.4145 | 2.1665 | 2.3452 | 1.6402 |  |  | -14.8026 | -25.0585 | 13.5628 | 25.6931 | 57.2311 | 56.6946 | -127.1867 | -18.6392 | 27.9716 | -36.4171 | 11.0967 | 6.0463 | 5.7179 | 12 | 149.6884 | 149.9163 | 190.3 | -191.5531 | -486.8134 | 493.1688 | 543.0853 | -143.4791 | -141.5943 | -64.8961 | -58.3167 | 80.4995 | 80.4155 |  |  | 26.678 | 26.8208 | -56.9758 | -56.4423 | 137.92 | 136.56 | 4.3 | 4 | 22.09 | 27.04 | -334.0171 | 102.0486 | 102.5816 | 11.6 | -56.4 | -24.2 | -24.2 | 1.4767 | 1.3402 | -529.4885 | -286.6118 | 477.8091 | 309.0569 | -8.957 | -301.6251 | 301.8507 | -130.3904 | -224.2493 | -303.7666 | 80.1001 | 80.8613 | 134.6414 | -463.6516 | 232.2105 | -234.9031 | 236.7202 | -9.3591 | 38.2492 | 2.88 | 7.244 | 7.32 | -2.32 | -18.64 |  | 19.3378 | -29.6498 | -42.0432 | 24.5 | 48.163 | 52.173 | 11.22 | 13.4402 | 51.5093 | 51.8076 | 52.5823 |  | 57.7 | 23.589 | 6.1 |  | -57.7677 | 83.9147 | 66.4886 | -57.1088 | -82.0018 | 58.2935 | 23.7912 | -62.3 | 61.9 | 53.0475 | 139.2104
30/10/2025 | 01:00 |  | 12.9883 | -19.4521 | -39.2732 | 10.5201 |  | 41.3178 | -58.2853 | 41.2124 | 20.7934 |  | 17.76 | -26.512 | 24.2 | 9.108 | -22 | 13.1846 | 33.2102 | 15.3752 | 15.5459 | 26.2498 | 15.5691 | 6.3337 | 8.6116 |  |  | -47.36 | -47.24 |  | -17.76 | 24.2 | 5.427 | 0.158 | -28.29 | -28.68 | -83.69 | 28.52 | 28.62 | 8.0075 | 12.4646 | 54.1088 | 56.3075 | 24.1139 | -33.8917 | -33.8406 | 12.8177 | 12.7256 | 54.6554 | 55.5931 | -31.5928 | -34.1852 | -231.5569 | -23.6611 | -6.5 | -6.5 | 40.604 | 39.84 | -4.3469 |  | -20.7796 | 4.2272 | 0 | 0 | 276.6197 | 42.5123 | 42.2376 | -193.7124 | 286.254 |  | -50.9832 | 52.1883 | 75.3456 | 23.49 | 20.45 | 50.73 | 68.58 | -56.7936 | -56.3918 | 99.7073 | 100.4278 | 21.724 | -56.6252 | -55.5784 | -11.6796 |  |  |  | 95.5 | 85.2 | -13.27 | 71.622 | 70.4392 | 69.6623 | -16.6191 | -15.5783 | 1 | -29.5541 | 7.3264 | 13.7068 | 45.77 | 25.63 | 61.6479 | 57.8659 | -26.93 | -16.9556 | 0 | 0 | -111.2521 | -14.4764 | -17.0644 | -72 | -71.5 | 22.9861 | 35.1654 | 44.6311 | 49.823 | 34.9 | -6.43 | 46.1125 | 111.0438 | -30.81 | -31.24 | 102.02 | 58.44 | 111.3818 | 110.2545 |  | -22.2 | 192.6033 | 145.9448 | 139.8428 | 142.8655 | 101.6566 | 90.735 | -22.247 | 205.7032 | 325.2603 |  | -29.8028 | -27.1202 | -14.94 | 32.2391 | 29.4165 | 170.556 | -73.1734 | -73.9581 | -54.224 | 14.71 | -9.92 | 110.4 | 13.666 | 3.9936 | -38.0676 | -36.9809 | 9.4414 | -89.549 | 51.963 | 23.6174 |  | 22.8827 | 41.2479 | 41.6664 | 40.8351 | 55.2606 | 55.428 | -81.0489 | 24.7967 | 24.7668 | -72.3218 | -65.276 | -11.3289 | -24.98 | 10.0618 | 0.845 | -5.97 | 14.65 | -12.6378 | 11.2523 | -9.998 | 0.655 |  | 34.92 | 66.9472 | 72.8752 | 13.02 | 76.9621 | 19 | -11.7163 | 3.6045 | 3.7106 | 1.5287 |  |  | -14.8096 | -21.0139 | 14.6114 | 21.4433 | 57.2597 | 59.6139 | -120.119 | -17.6525 | 27.0147 | -31.7825 | 10.6829 | 5.5971 | 5.3052 | 11.878 | 139.9863 | 140.3288 | 185.2 | -185.4279 | -483.9432 | 485.0809 | 534.0748 | -133.0901 | -133.8443 | -63.0245 | -56.2154 | 55.1582 | 55.0129 | -118.5722 | -108.9379 | 27.5679 | 27.0405 | -56.143 | -55.92 | 143.61 | 142.87 | 5.9 | 4.9 | 21.8422 | 26.4 | -329.0372 | 99.3809 | 99.761 | 11.1 | -57 | -27.2 | -27.5 | 1.6247 | 1.3619 | -526.8985 | -286.1654 | 458.5716 | 303.8717 | -19.064 | -292.1217 | 295.6742 | -128.2362 | -222.5624 | -290.4411 | 78.4997 | 78.7234 | 131.2949 | -442.5955 | 227.2997 | -216.41 | 222.3758 | -12.1799 | 38.9006 | 1.92 | 7.153 | 7.15 | -2.24 | -18.8 |  | 19.3103 | -30.7027 | -41.9821 | 25.6 | 49.093 | 47.465 |  |  | 35.9904 | 35.2038 | 36.3795 |  | 57.6 | 23.5317 | 5.88 |  | -56.5337 | 81.1572 | 64.4822 | -54.5073 | -79.5075 | 55.3775 | 24.3954 | -62.2 | 63.2 | 52.6512 | 134.0793
30/10/2025 | 01:30 |  | 12.8394 | -19.186 | -39.3771 | 10.7837 |  | 40.4094 | -57.2144 | 40.737 | 20.6034 |  | 22.2 | -25.471 | 22 | 8.28 | -22 | 13.219 | 34.3096 | 15.324 | 15.5888 | 25.8258 | 16.4751 | 6.0745 | 8.4389 |  |  | -46.16 | -46.23 |  | -22.2 | 24.2 | 5.361 | 0.162 | -28.29 | -28.56 | -83.17 | 28.51 | 28.63 | 7.6848 | 12.8906 | 52.7048 | 54.7965 | 20.4698 | -34.0256 | -33.8856 | 13.3427 | 13.2706 | 51.8422 | 52.512 | -31.3168 | -32.8351 | -220.9394 | -24.7663 | -6.1 | -6.1 | 41.3945 | 39.8917 | -4.2379 |  | -19.558 | 3.656 | 0 | 0 | 261.6046 | 31.6782 | 30.8542 | -168.1693 | 262.7915 |  | -65.2335 | 67.063 | 72.1921 | 22.61 | 19.12 | 48.65 | 66.43 | -54.5164 | -55.1861 | 100.2083 | 101.3144 | 21.8709 | -49.2877 | -48.9795 | -12.866 |  |  |  | 92.5 | 83.1 | -12.82 | 71.9263 | 70.7564 | 70.3509 | -17.6185 | -17.3984 | 1 | -21.5106 | 1.525 | 13.2683 | 40.42 | 23.32 | 58.6011 | 54.9362 | -26.15 | -3.6842 | 0 | 0 | -87.1836 | -13.2159 | -16.3071 | -69.6 | -69.2 | 23.2443 | 33.9935 | 39.4649 | 48.0652 | 33.44 | -4.91 | 46.3295 | 85.8924 | -32.62 | -33.22 | 102.72 | 56.73 | 85.6182 | 85.9818 |  | -29.4273 | 171.7343 | 126.4162 | 120.5813 | 123.0134 | 103.1169 | 91.8562 | -22.564 | 182.1043 | 341.3985 |  | -28.888 | -26.0178 | -16.817 | 38.3422 | 35.0166 | 165.948 | -78.3045 | -79.9446 | -55.4044 | 14.93 | -9.81 | 117.5 | 13.2269 | 15.3201 | -41.1904 | -40.1528 | 13.4689 | -87.6042 | 53.5888 | 24.6612 |  | 23.7646 | 42.1457 | 42.9787 | 41.0708 | 54.5908 | 55.0931 | -96.2874 | 31.6173 | 31.796 | -79.855 | -70.4474 | -21.7807 | -23.77 | 13.7801 | 0.8219 | -8.93 | 14.8 | -22.3859 |  | -10.111 | 1.192 |  | 31.98 | 73.5025 | 79.8349 | 13.05 | 74.3948 | 18.1 | -12.0243 | 3.8216 | 4.1956 | 1.4849 |  |  | -15.4277 | -19.98 | 14.3052 | 20.804 | 54.7343 | 54.4984 | -118.2675 | -17.3908 | 26.8582 | -30.1327 | 10.3603 | 5.0893 | 4.7779 | 12 | 148.8553 | 148.5423 | 193.6 | -192.9041 | -490.3499 | 493.1173 | 555.4466 | -140.7257 | -139.9602 | -64.0734 | -58.6102 | 77.7917 | 76.5902 |  |  | 25.1618 | 25.0959 | -54.3463 | -54.1845 | 143.55 | 142.32 | 3.7 | 4.4 | 22.1926 | 26.16 | -328.1866 | 101.9021 | 100.7118 | 11.1 | -55.3 | -24.2 | -23.3 | 1.1859 | 1.0378 | -545.6773 | -301.2113 | 473.4543 | 302.4706 | -23.8692 | -297.3465 | 298.301 | -132.1584 | -221.1784 | -295.5556 | 80.6334 | 78.3435 | 137.3663 | -454.7964 | 230.1594 | -230.8592 | 235.3738 | -11.1252 |  | 1.68 | 7.229 | 7.222 | -2.72 | -18.64 |  | 19.0753 | -29.0333 | -42.4826 | 24.1 | 46.286 | 49.039 |  |  | 50.6858 | 51.0285 | 50.1962 |  | 55.3 | 24.1714 | 5.62 |  | -55.4737 | 82.9783 | 64.9673 | -54.4723 | -80.2186 | 56.2896 | 23.3085 | -63.4 | 63.7 | 67.0638 | 123.1499
30/10/2025 | 02:00 |  | 12.6935 | -18.9229 | -39.7583 | 11.362 |  | 39.2268 | -56.3516 | 39.5305 | 19.8434 |  | 19.98 | -25.366 | 22 | 8.28 | -22 | 13.219 | 32.2366 | 15.2659 | 15.3888 | 25.6741 | 17.2479 | 5.3842 | 8.3073 |  |  | -45.52 | -45.28 |  | -19.98 | 23.1 | 4.917 | 0.159 | -26.03 | -26.41 | -85.73 | 26.36 | 26.03 | 7.5296 | 12.7968 | 51.4537 | 53.4287 | 25.2767 | -31.7483 | -31.705 | 11.355 | 11.1942 | 49.163 | 50.1007 | -33.9095 | -37.6298 | -203.027 | -25.3004 | -6 | -5.9 | 39.0099 | 38.1792 | -4.2281 |  | -17.5466 | 3.4329 | 0 | 0 | 245.735 | 24.6284 | 24.8726 | -157.6081 | 246.4687 |  | -63.5829 | 65.0367 | 69.9766 | 22.36 | 19.25 | 46.56 | 65.07 | -54.7843 | -53.9805 | 99.3358 | 100.7144 | 22.9325 | -40.485 | -41.0736 | -10.1169 |  |  |  | 90.5 | 80.8 | -12.55 | 73.5922 | 71.7808 | 70.808 | -18.6213 | -17.5752 |  | -16.8315 | -0.3667 | 12.6675 | 40.37 | 23.29 | 55.7886 | 52.739 | -25.36 | -15.6996 | 0 | 0 | -74.1554 | -12.477 | -16.0212 | -67.3 | -66.9 | 22.8928 | 32.8217 | 35.2381 | 46.3074 | 32.42 | -3.78 | 41.199 | 71.3441 | -33.19 | -33.3 | 101.7 | 56.48 | 72.9455 | 73.5091 |  | -33.2455 | 158.6756 | 115.9957 | 110.2611 | 112.4252 | 99.6005 | 90.4089 | -22.074 | 170.758 | 339.5211 |  | -28.592 | -27.0345 | -10.9199 | 37.1718 | 36.4651 | 153.66 | -79.2529 | -79.7261 | -52.3101 | 16.52 | -10.67 | 81.5 | 13.1101 | 15.1107 | -38.7186 | -37.9284 | 9.0898 | -85.3585 | 50.771 | 24.336 |  | 24.0317 | 43.5572 | 43.932 | 42.5516 | 54.4233 | 53.4186 | -97.9619 | 34.1731 | 33.1859 | -81.4917 | -74.2454 | -20.7333 | -23.82 | 13.2625 | 0.7791 | -8.37 | 14.62 | -21.7159 |  | -10.663 | 1.169 | 12.6045 | 32.8 | 76.0687 | 84.1613 | 13.08 | 73.9065 | 17.1 | -11.4713 | 3.8823 | 4.1419 | 1.4439 |  |  | -15.6808 | -18.6914 | 13.5078 | 19.4835 | 56.9835 | 59.5673 | -116.624 | -17.251 | 26.0313 | -29.4402 | 10.9495 | 4.5997 | 4.3771 |  | 148.4576 | 147.9185 | 195.3 | -194.2541 | -493.5789 | 496.7501 | 555.9149 | -141.6377 | -141.0429 | -65.076 | -59.1311 | 80.3433 | 81.9127 | -104.7225 |  | 24.3159 | 24.239 | -52.3724 | -51.936 | 142.29 | 141.19 | 5.1 | 4.5 | 21.8849 | 25.36 | -329.1199 | 99.6006 | 99.4278 | 10.6 | -55.3 | -23.3 | -23.2 |  |  | -544.2464 | -298.1603 | 466.0577 | 305.1746 | -24.6586 | -301.4903 | 299.3918 | -131.0517 | -219.2498 | -293.2448 | 79.4377 | 78.6996 | 131.3952 | -455.5824 | 226.0009 | -232.2997 | 234.8871 | -10.8615 |  | 3.04 | 7.266 | 7.263 | -2.72 | -18.16 |  | 18.8983 | -29.5888 | -42.1591 | 24.8 | 49.688 | 50.846 |  |  | 53.4295 | 53.565 | 53.48 |  | 54.7 | 24.5148 | 5.44 |  | -58.9575 | 82.5672 | 66.9685 | -58.2837 | -81.6387 | 57.9132 | 22.0265 | -62.6 | 63.5 | 64.7281 | 122.7699
30/10/2025 | 02:30 |  | 12.6608 | -18.6362 | -40.2027 | 10.8843 |  | 39.2553 | -54.6698 | 38.6444 | 19.5934 |  | 22.2 | -25.5 | 20.9 | 9.108 | -20.9 | 13.1309 | 31.1688 | 15.0513 | 15.2079 | 25.594 | 17.326 | 6.533 | 8.4868 |  |  | -44.45 | -44.46 |  | -22.2 | 22 | 4.885 | 0.161 | -25.22 | -25.29 | -84.91 | 25.38 | 25.54 | 7.0725 | 12.7805 | 51.712 | 53.4372 | 23.5011 | -31.0785 | -30.8971 | 10.9695 | 11.5375 | 49.5649 | 49.431 | -32.8614 | -35.8104 | -200.7754 | -25.2356 | -5.7 | -5.8 | 38.1536 | 37.695 | -4.2605 |  | -17.6117 | 3.2151 | 0 | 0 | 245.3382 | 23.7434 | 23.4382 | -155.9067 | 242.7883 |  | -42.7427 | 44.1941 | 69.0585 | 22.64 | 18.2 | 45.6 | 64.41 | -51.3014 | -50.3637 | 110.5072 | 110.3226 | 21.1664 | -35.7816 | -35.5651 | -9.9248 |  |  |  | 87.3 | 79.1 | -12.08 | 72.9107 | 71.9187 | 70.4203 | -18.0873 | -18.1331 |  | -17.5578 | 0.145 | 12.9358 | 39.45 | 22.78 | 55.0854 | 52.2995 | -25.09 | -15.574 | 0 | 0 | -75.7144 | -12.2218 | -15.7364 | -65 | -64.5 | 23.0301 | 32.2357 | 34.2988 | 45.7214 | 31.75 | -3.71 | 43.6325 | 76.2568 | -32.22 | -32.48 | 98.51 | 55.57 | 76.6182 | 75.3273 |  | -33.1636 | 159.138 | 114.7956 | 109.5594 | 111.4265 | 75.2977 | 65.1429 | -23.834 | 170.0617 | 333.5673 |  | -28.8564 | -26.5926 | 10.9527 | 46.487 | 43.1089 | 41.52 | -66.0862 | -67.0572 | -27.6392 | 0 | -10.05 | 1 | 12.9433 | 33.8618 | -37.2574 | -36.1314 | 6.3312 | -62.0756 | 24.5363 | 23.9916 |  | 23.5888 | 42.9109 | 43.5533 | 42.0414 | 49.7345 | 50.4044 | -86.9098 | 35.5373 | 36.1807 | -82.2448 | -72.2968 | -12.911 | -27.17 | 10.0618 | 0.7633 | -5.99 | 14.61 | -13.1997 |  | -12.177 | 1.253 |  | 33 | 76.227 | 80.4372 | 12.79 | 73.4115 | 17.8 | -11.6453 | 4.022 | 3.9822 | 1.404 |  |  | -15.934 | -18.6132 | 13.3298 | 19.367 | 56.4471 | 58.8075 | -118.4098 | -16.9584 | 26.485 | -28.4749 | 10.7524 | 4.3556 | 4.0396 | 12 | 150.1024 | 150.8003 | 189.4 | -189.7394 | -493.0826 | 498.0611 | 552.5796 | -143.0638 | -142.4014 | -64.5137 | -58.4724 | 80.5793 | 78.8751 |  | -105.6277 | 25.1179 | 24.3598 | -52.2235 | -52.0987 | 144.15 | 143.79 | 5.8 | 5.7 | 22.2524 | 26.56 | -331.1359 | 102.0834 | 102.2139 | 10.6 | -52.5 | -23.3 | -23.3 | 1.2856 |  | -541.8614 | -297.7202 | 469.8209 | 311.4228 | -22.5589 | -299.7859 | 296.6199 | -133.4035 | -221.6008 | -294.6891 | 80.6682 | 78.693 | 132.6894 | -453.7803 | 226.7703 | -231.0502 | 235.6791 | -10.1776 |  | 2.48 | 7.303 | 7.304 | -2.4 | -16.8 |  | 17.8149 | -29.6193 | -42.1591 | 24.8 | 47.513 | 47.029 |  |  | 52.0876 | 51.3421 | 51.377 |  | 55 | 24.1827 | 5.43 |  | -57.5522 | 81.3186 | 65.6909 | -56.6335 | -79.8627 | 58.3491 | 21.6965 | -62.9 | 64.5 | 65.2982 | 124.7506
30/10/2025 | 03:00 |  | 12.3375 | -18.4318 | -40.0482 | 11.0859 |  | 38.4882 | -54.1283 | 38.5829 | 19.4534 |  | 26.64 | -22.633 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.0428 | 28.714 | 15.1868 | 15.243 | 25.4754 | 17.0529 | 6.5838 | 8.1983 |  |  | -69.71 | 0 |  | -26.64 | 22 | 4.966 | 0.159 | -20.54 | -20.16 | -75 | 20.55 | 20.55 | 6.7789 | 13.1752 | 51.0947 | 52.8828 | 31.036 | -33.8917 | -34.3739 | 10.8895 | 10.7573 | 53.7177 | 54.1195 | -37.6352 | -40.0135 | -204.2614 | -26.8893 | -5.4 | -5.4 | 41.9303 | 40.5291 | -4.0324 |  | -17.6729 | 3.4354 | 0 | 0 | 249.916 | 17.0598 | 16.7852 | -145.1721 | 239.3416 |  | -66.821 | 67.5773 | 67.8111 | 21.87 | 17.87 | 45.09 | 63.75 | -47.4166 | -48.4883 | 109.6347 | 110.005 | 21.3264 | -37.6205 | -36.9794 | -9.4471 |  |  |  | 86.4 | 78.2 | -11.93 | 71.9749 | 69.9717 | 69.8571 | -21.1558 | -20.9899 |  | -11.8545 | -2.0628 | 12.6645 | 38.12 | 22.21 | 54.8511 | 51.86 | -24.34 | -3.4888 | 0 | 0 | -63.9583 | -12.4851 | -15.3277 | -62.6 | -62.1 | 23.118 | 31.6498 | 31.9506 | 44.5496 | 31.11 | -3.14 | 47.3835 | 64.1174 | -32.93 | -33.19 | 99.33 | 55.49 | 63.6545 | 63.3818 |  | -35.3818 | 149.6721 | 104.945 | 101.7447 | 102.1817 | 97.832 | 88.5939 | -23.16 | 157.4792 | 351.8429 |  | -28.7158 | -26.6052 | -12.5657 | 32.3801 | 28.4584 | 176.7 | -79.8355 | -80.2029 | -50.8906 | 15.61 | -10.46 | 105.8 | 12.799 | 6.072 | -37.3326 | -36.3167 | 6.6149 | -85.3369 | 48.6762 | 23.7928 |  | 23.511 | 43.0183 | 43.0552 | 41.5432 | 47.0552 | 47.725 | -98.7992 | 38.0316 | 37.552 | -86.5445 | -78.0848 | -16.7855 | -26.88 | 11.6609 | 0.7633 | -7.05 | 15.33 | -17.2686 |  | -12.0765 | 1.204 | 10.6556 | 32.95 | 78.9743 | 86.3734 | 12.79 | 73.755 | 16.3 | -11.5183 | 3.4982 | 3.714 | 1.389 |  |  | -16.9112 | -18.3163 | 12.8487 | 18.7112 | 55.7685 | 57.6706 | -116.2166 | -16.9571 | 27.9669 | -29.756 | 11.5297 | 4.0626 | 3.7759 | 13.0156 | 151.0247 | 151.1296 | 194 | -192.7493 | -492.1647 | 493.8303 | 575.7877 | -142.2204 | -143.9636 | -67.3662 | -61.2272 | 80.844 | 79.8573 |  |  | 27.6777 | 27.6008 | -50.5978 | -49.5607 | 143.83 | 142 | 4.6 | 4.9 | 21.9448 | 25.76 | -338.7524 | 107.337 | 107.1573 | 10.55 | -54.7 | -27.6 | -27.6 | 1.1824 |  | -564.4191 | -314.5167 | 471.1705 | 311.1231 | -33.5782 | -299.2274 | 301.0315 | -135.3784 | -226.364 | -298.9206 | 78.9578 | 77.8339 | 138.5106 | -454.6624 | 234.8659 | -227.3836 | 231.0402 | -11.4685 |  | 3.04 | 7.303 | 7.304 | -3.28 | -16.72 |  | 18.6938 | -30.7912 | -42.8916 | 26.6 | 49.086 | 50.007 | 11.1551 | 13.4242 | 52.5145 | 52.4884 | 52.0388 |  | 57.3 | 24.5111 | 5.37 |  | -58.8974 | 84.4531 | 68.6905 | -58.9111 | -82.3332 | 60.7393 | 21.0008 | -65.9 | 66 | 81.5899 | 114.8364
30/10/2025 | 03:30 |  | 12.3387 | -18.4318 | -40.1406 | 11.7934 |  | 38.9478 | -55.1125 | 37.8347 | 19.1934 |  | 26.64 | -22.259 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.1202 | 28.5978 | 15.0303 | 15.2807 | 25.8012 | 17.2206 | 5.8992 | 8.1163 |  |  | -70.58 | 0 |  | -26.64 | 19.8 | 4.83 | 0.159 | -21.12 | -21.07 | -72.7 | 21.5 | 21.53 | 6.8314 | 13.1301 | 51.6466 | 53.5247 | 35.8972 | -34.0256 | -34.8851 | 10.5718 | 10.4615 | 54.5214 | 55.995 | -37.2945 | -39.2315 | -216.2586 | -25.4852 | -5.8 | -5.7 | 42.1499 | 41.1168 | -3.7215 |  | -17.9277 | 3.4922 | 0 | 0 | 261.8487 | 19.6234 | 19.5318 | -153.8731 | 248.0838 |  | -52.4123 | 54.2355 | 67.2672 | 22 | 17.26 | 44.835 | 63.58 | -51.0335 | -52.1051 | 107.7243 | 107.6968 | 22.0836 | -30.8606 | -31.4323 | -9.7141 |  |  |  | 85.5 | 76.6 | -11.7 | 72.7503 | 71.9279 | 70.4391 | -19.2695 | -18.6537 |  | -14.4262 | 0.1119 | 12.1141 | 37.38 | 21.85 | 54.1479 | 50.9811 | -24.35 | -15.574 | 0 | 0 | -65.9107 | -12.6404 | -15.4322 | -62.6 | -64.4 | 23.0685 | 31.0638 | 31.9506 | 43.9636 | 30.76 | -3.32 | 46.872 | 65.8587 | -32.79 | -33.33 | 99.51 | 54.86 | 66.5636 | 65 |  | -35.3545 | 148.6256 | 106.5519 | 102.3654 | 102.9187 | 79.023 | 70.8555 | -23.283 | 165.5306 | 335.7846 |  | -29.3744 | -26.2545 | 0 | 19.8277 | 19.2994 | 142.908 | -74.8977 | -76.4777 | -40.8234 | 0 | -13.06 | 106.1 | 12.9921 | -15.269 | -36.9448 | -35.8811 | 5.2856 | -74.1736 | 36.5598 | 23.875 |  | 23.8983 | 42.6478 | 42.4963 | 41.4705 | 51.0742 | 50.4044 | -91.5986 | 38.6387 | 38.2889 | -84.0567 | -77.5537 | -12.4276 | -25.47 | 10.9798 | 0.7401 | -6.66 | 15.55 | -13.9402 |  | -11.976 | 3.563 |  | 34.41 | 77.1961 | 85.2073 | 12.715 | 73.9834 | 16.7 | -11.084 | 3.1607 | 3.6734 | 1.3792 |  |  | -16.3507 | -18.0305 | 12.3079 | 18.3518 | 56.0747 | 55.5273 | -115.7568 | -16.4961 | 27.8516 | -29.2089 | 11.5297 | 4.1896 | 3.8392 |  | 148.4418 | 147.8041 | 193.2 | -192.0143 | -491.2468 | 496.7145 | 552.9758 | -142.306 | -140.8485 | -64.0191 | -58.6181 | 77.4327 | 78.5714 |  |  | 27.6887 | 27.1833 | -50.9344 | -50.4288 | 143.54 | 142.55 | 2.2 | 2.5 | 22.0281 | 25.92 | -336.668 | 102.9896 | 104.2328 | 10.5 | -55.3 | -26.7 | -26.7 |  |  | -544.3268 | -293.2691 | 467.8142 | 306.4633 | -17.9238 | -299.0664 | 304.5048 | -133.85 | -224.8846 | -294.9311 | 80.7904 | 79.5297 | 135.7059 | -460.2192 | 231.3196 | -232.6148 | 229.4981 | -9.8618 |  | 2.56 | 7.266 | 7.266 | -2.8 | -17.12 |  | 19.2798 | -29.3843 | -43.0961 | 24.7 | 46 | 49.661 | 11.3368 | 13.4771 | 49.5 | 50.8565 | 51.2128 |  | 57.1 | 24.2772 | 5.32 |  | -58.074 | 81.5953 | 65.7593 | -57.3437 | -79.5264 | 57.123 | 21.8768 | -65 | 66.3 | 55.4063 | 132.4902
30/10/2025 | 04:00 |  | 12.4701 | -18.5636 | -39.7451 | 12.2192 |  | 38.6701 | -54.6654 | 37.5173 | 18.9554 |  | 28.86 | -22.303 | 20.9 | 8.28 | -20.9 | 13.1976 | 28.9536 | 15.2432 | 15.5498 | 25.357 | 17.2837 | 5.7097 | 7.9633 |  |  | -70.26 | 0 |  | -28.86 | 22 | 5.606 | 0.161 | -21.82 | -21.91 | -72.5 | 21.98 | 22.05 | 6.9583 | 12.68 | 51.1881 | 53.3956 | 38.9141 | -34.4275 | -35.0246 | 9.2824 | 9.1304 | 55.4591 | 56.1289 | -38.0549 | -40.2689 | -219.6846 | -24.5652 | -5.9 | -5.9 | 42.4998 | 41.5209 | -3.7728 |  | -18.3634 | 3.4709 | 0 | 0 | 269.8141 | 20.5389 | 20.8747 | -168.7876 | 247.3687 |  | -50.6885 | 56.3135 | 66.7233 | 22.18 | 18.09 | 44.58 | 62.57 | -47.0148 | -46.8808 | 104.0663 | 104.5355 | 21.2872 | -36.9432 | -36.1324 | -10.6222 |  |  |  | 85.4 | 76.9 | -11.65 | 70.5549 | 69.0829 | 67.7253 | -21.1038 | -20.671 |  | -16.1935 | 2.1601 | 12.4877 | 39.29 | 22.69 | 54.8511 | 51.7136 | -24.16 | -15.9508 | 0 | 0 | -80.4514 | -13.2757 | -15.2341 | -63.7 | -62.1 | 22.6126 | 31.3568 | 34.2988 | 44.5496 | 30.925 | -3.98 | 40.7495 | 78.682 | -32.68 | -32.98 | 98.82 | 54.12 | 77.5273 | 76.1818 |  | -28.9364 | 161.904 | 118.2541 | 112.8861 | 114.4241 | 72.104 | 62.813 | -23.36 | 180.6248 | 337.0673 |  | -29.5051 | -26.8466 | 15.5524 | 30.9135 | 28.4262 | 44.592 | -58.7314 | -59.0535 | -24.648 | 0 | -14.47 | 0.9 | 13.0159 | 3.2672 | -39.5423 | -38.7674 | 7.4734 | -59.687 | 20.0399 | 25.3811 |  | 24.8185 | 42.1558 | 41.5858 | 41.2772 | 48.06 | 46.7203 | -91.4312 | 32.1301 | 32.2976 | -80.4056 | -74.9669 | -11.6878 | -25.01 | 10.9798 | 0.7401 | -7.05 | 16.19 | -13.5991 |  | -11.753 | 4.283 |  | 34.47 | 76.3928 | 81.9922 | 12.64 | 73.0305 | 16 | -11.9946 | 2.9719 | 3.3666 | 1.3795 |  |  | -15.702 | -18.6158 | 12.7032 | 19.1964 | 53.4225 | 55.26 | -113.0959 | -16.5385 | 28.5026 | -29.7957 | 11.6872 | 4.4337 | 4.0923 |  | 150.5506 | 149.0637 | 148.8 | -150.2575 | -445.2329 | 446.3371 | 522.0021 | -141.3228 | -143.2622 | -62.6357 | -56.6323 | 78.5123 | 77.3895 | -106.7393 |  | 27.1284 | 26.7988 | -51.6739 | -52.0881 | 142.84 | 142.3 | 5.4 | 4.5 | 21.6991 | 25.2 | -344.8589 | 105.7787 | 105.5915 | 10.8 | -54.1 | -27.6 | -27.6 | 1.1227 | 0.9784 | -518.7674 | -295.8621 | 483.0345 | 317.2657 | 0.5357 | -311.2403 | 314.3301 | -140.3634 | -229.6959 | -307.2608 | 78.4523 | 81.1171 | 143.0326 | -474.3987 | 240.118 | -241.5045 | 239.7032 | -9.3866 |  | 3.12 | 7.229 | 7.228 | -3.92 | -18.4 |  | 18.5168 | -28.3589 | -42.1012 | 24 | 46.935 | 47.072 |  |  | 50.7516 | 50.3408 | 51.8045 |  | 53.9 | 23.5591 | 5.4 |  | -50.8719 | 80.728 | 64.1331 | -49.95 | -78.3324 | 53.8046 | 22.7002 | -63 | 63.9 | 83.8184 | 103.6699
30/10/2025 | 04:30 |  | 12.5877 | -18.6954 | -39.9098 | 11.4956 |  | 39.5054 | -56.0384 | 38.6341 | 19.4894 |  | 28.86 | -22.651 | 22 | 9.108 | -22 | 11.0262 | 29.8534 | 15.8488 | 15.5844 | 26.2242 | 16.886 | 5.5031 | 8.2814 |  |  | -69.87 | 0 |  | -28.86 | 22 | 5.314 | 0.16 | -21.59 | -21.85 | -73.43 | 21.67 | 21.78 | 7.0336 | 13.0122 | 51.703 | 53.7506 | 39.7206 | -34.6954 | -35.0474 | 11.2673 | 10.8391 | 56.1959 | 56.3968 | -37.7519 | -40.0093 | -216.9287 | -25.2861 | -6.2 | -6.3 | 43.0741 | 41.7779 | -3.6934 |  | -18.0804 | 3.3676 | 0 | 0 | 267.6778 | 23.7129 | 23.4687 | -159.6039 | 257.3702 |  | -48.5032 | 51.8195 | 68.829 | 22.27 | 17.78 | 45.54 | 63.26 | -53.4447 | -52.641 | 107.8759 | 108.7203 | 21.5479 | -32.8084 | -31.8509 | -10.382 |  |  |  | 84.5 | 76.2 | -11.93 | 73.7527 | 71.9599 | 71.6772 | -18.0201 | -17.5117 |  | -18.0158 | 0.3821 | 12.4533 | 36.7 | 21.48 | 53.4448 | 50.3952 | -24.62 | -15.1972 | 0 | 0 | -64.4174 | -11.6997 | -15.4999 | -64.8 | -64.5 | 22.7609 | 31.6498 | 32.4203 | 44.5496 | 31.09 | -3.26 | 42.4545 | 64.2999 | -32.81 | -33.26 | 100.51 | 55.37 | 64.6545 | 63.3636 |  | -36.8545 | 148.8992 | 106.0063 | 100.367 | 102.6697 | 87.4513 | 78.5183 | -22.715 | 171.6157 | 316.8185 |  | -29.7025 | -27.2204 | 0 | 21.149 | 21.7122 | 145.98 | -75.5641 | -76.6287 | -41.5477 | 0 | -14.18 | 103.3 | 13.3241 | -17.8296 | -38.0831 | -37.4116 | 6.4181 | -78.4337 | 38.757 | 24.2316 |  | 24.0071 | 42.9863 | 43.1625 | 41.6346 | 52.2464 | 51.4091 | -91.9335 | 39.7697 | 38.4701 | -83.9972 | -75.029 | -14.1048 | -25.73 | 11.0701 | 0.7633 | -6.57 | 15.4 | -13.6479 |  | -11.53 | 3.298 |  | 34.55 | 78.7174 | 84.0797 | 12.81 | 74.0443 | 15.8 | -12.0029 | 3.1351 | 3.3133 | 1.4086 |  |  | -15.8714 | -18.8823 | 14.4845 | 19.2816 | 54.3077 | 55.9987 | -114.3485 | -16.6513 | 28.3774 | -30.7718 | 11.8447 | 4.7072 | 4.3982 |  | 149.1384 | 147.7987 | 194 | -194.6807 | -484.9879 | 488.6132 | 535.1959 | -141.0739 | -140.0916 | -66.6128 | -61.0007 | 81.0484 | 79.5395 |  |  | 27.5569 | 26.8098 | -52.9861 | -53.7746 | 144.64 | 145.15 | 3.4 | 3.3 | 22.1926 | 27.84 | -340.8282 | 106.5013 | 106.1698 | 11.1 | -54.7 | -26.7 | -25.9 | 1.2115 |  | -529.5759 | -285.5601 | 481.1218 | 316.5758 | -0.0205 | -307.2048 | 307.3387 | -138.4014 | -230.8876 | -302.1664 | 80.928 | 78.5776 | 138.2508 | -466.7839 | 236.167 | -239.7981 | 239.6143 | -10.6253 |  | 1.76 | 7.229 | 7.228 | -2 | -18.32 |  | 19.3378 | -30.2052 | -42.3056 | 24.6 | 47.685 | 47.691 |  |  | 52.2856 | 51.8421 | 51.4408 |  | 56.3 | 24.0563 | 5.49 |  | -58.752 | 83.5403 | 68.4638 | -57.481 | -82.6062 | 60.2476 | 22.0615 | -65.3 | 65.9 | 48.8814 | 139.3629
30/10/2025 | 05:00 |  | 12.6963 | -18.7004 | -40.1147 | 12.5683 |  | 40.3368 | -58.6973 | 39.0918 | 19.8614 |  | 28.86 | -24.151 | 22 | 9.108 | -22 | 13.3226 | 30.2238 | 15.6235 | 15.7376 | 26.3291 | 17.066 | 5.5133 | 8.2355 |  |  | -71.89 | 0 |  | -28.86 | 23.1 | 5.533 | 0.164 | -21.75 | -21.43 | -73.75 | 21.89 | 22.07 | 6.8942 | 12.8539 | 52.2691 | 54.0674 | 42.217 | -35.9011 | -35.7227 | 10.5065 | 10.2392 | 56.9327 | 58.1383 | -37.4089 | -40.9005 | -229.9436 | -26.7994 | -6.5 | -6.5 | 43.7048 | 42.9674 | -3.7952 |  | -19.1651 | 3.5746 | 0 | 0 | 281.3501 | 29.1146 | 28.9926 | -172.9014 | 272.6157 |  | -46.0704 | 46.6228 | 69.8968 | 22.58 | 18.54 | 46.47 | 64.43 | -56.1238 | -55.722 | 102.585 | 103.4367 | 22.7628 | -34.4937 | -34.1098 | -10.4848 |  |  |  | 86.2 | 77.6 | -11.87 | 73.297 | 72.6781 | 71.3196 | -16.2622 | -15.6831 |  | -22.197 | 2.4399 | 12.7216 | 38.39 | 22.2 | 55.0854 | 52.0065 | -24.88 | -15.574 | 0 | 0 | -73.3069 | -12.0196 | -15.6269 | -65 | -66.8 | 22.7499 | 32.8217 | 35.7078 | 46.3074 | 32.43 | -3.93 | 40.5015 | 73.5467 | -33.35 | -33.34 | 103.59 | 57.02 | 73.1636 | 72.6 |  | -35.8909 | 159.6315 | 113.8306 | 109.0279 | 111.7904 | 71.0556 | 60.9392 | -23.173 | 185.254 | 306.3017 |  | -30.0161 | -27.2468 | 16.4818 | 31.1219 | 28.8355 | 56.88 | -66.1439 | -67.0757 | -23.5735 | 15.04 | -13.84 | 1 | 13.8394 | 0.8182 | -38.4355 | -37.2449 | 8.9519 | -58.852 | 21.9142 | 23.9463 |  | 23.3188 | 42.2266 | 43.7335 | 42.0954 | 57.1026 | 56.9351 | -89.7566 | 38.061 | 38.4714 | -82.4108 | -73.8339 | -14.9545 | -24.76 | 10.367 | 0.7864 | -6.06 | 13.13 | -16.6279 |  | -11.5625 | 4.343 |  | 34.24 | 74.8448 | 84.7394 | 13.4 | 74.5436 | 15.9 | -13.1954 | 2.6201 | 2.4554 | 1.4416 |  |  | -16.9245 | -21.3005 | 12.8034 | 21.7415 | 60.0645 | 60.2995 | -119.6348 | -17.0401 | 28.5461 | -31.9906 | 11.8065 | 5.2748 | 4.9255 | 13 | 148.3235 | 149.2069 | 191.5 | -191.8712 | -490.2509 | 490.568 | 525.6691 | -141.456 | -142.38 | -66.757 | -60.7787 | 80.6603 | 78.4921 |  |  | 27.6777 | 26.9306 | -54.4321 | -53.1921 | 141.62 | 141.71 | 6.7 | 6.9 | 21.9875 | 28.88 | -346.5092 | 107.7421 | 107.5657 | 11.6 | -53 | -25 | -25 |  | 0.8929 | -517.0283 | -269.4162 | 485.3091 | 320.5556 | 11.9444 | -313.1685 | 309.0286 | -144.8432 | -228.7838 | -306.2203 | 81.2924 | 80.5741 | 142.9331 | -479.9875 | 241.4131 | -241.997 | 243.8942 | -10.8093 |  | 2.56 | 7.152 | 7.15 | -3.76 | -18.24 |  | 18.7518 | -29.0913 | -42.5406 | 24.1 | 48.984 | 49.112 |  |  | 51.8374 | 51.838 | 53.2349 |  | 56.5 | 23.4099 | 5.5 |  | -58.5517 | 83.7124 | 68.7025 | -56.5069 | -81.9849 | 58.509 | 23.6219 | -64.5 | 65.8 | 35.3428 | 150.7266
30/10/2025 | 05:30 |  | 13.1889 | -19.4399 | -39.8497 | 12.8395 |  | 42.7965 | -61.1925 | 40.9148 | 20.7474 |  | 22.2 | -24.767 | 22 | 9.936 | -22 | 13.3197 | 30.6694 | 16.3385 | 16.3334 | 27.6272 | 17.0319 | 5.634 | 8.5741 |  |  | -79.61 | 0 |  | -22.2 | 24.2 | 7.305 | 0.178 | -27.67 | -27.85 | -68.74 | 28.05 | 27.97 | 7.8572 | 11.9532 | 54.1818 | 56.4969 | 51.5022 | -38.8482 | -39.3927 | 9.1409 | 9.051 | 61.2194 | 61.8892 | -38.4359 | -40.9164 | -257.245 | -25.7988 | -6.4 | -6.3 | 46.7188 | 46.0179 | -4.3188 |  | -17.8284 | 3.3535 | 0 | 1.3469 | 301.7975 | 43.3973 | 43.0921 | -185.8465 | 307.6238 |  | -71.3516 | 72.5696 | 71.9925 | 22.56 | 18.92 | 47.96 | 65.15 | -62.9557 | -63.4915 | 106.5746 | 106.731 | 17.7204 | -55.4156 | -55.0774 | -9.8218 |  |  |  | 94.5 | 85.4 | -12.09 | 68.6917 | 67.622 | 66.5907 | -25.1433 | -25.0739 |  | -14.8101 | 3.1506 | 13.1937 | 41.98 | 23.88 | 58.3667 | 55.0827 | -26.1 | -16.3276 | 0 | 0 | -80.8931 | -13.1138 | -16.4308 | -63.9 | -64.5 | 22.7774 | 35.1654 | 40.8739 | 50.4089 | 35.28 | -4.83 | 42.3615 | 82.2097 | -32.76 | -33.47 | 107.64 | 58.79 | 81.8 | 80.0727 |  | -37.7545 | 167.0925 | 123.6107 | 117.567 | 119.0744 | 86.3235 | 78.3412 | -22.422 | 197.6547 | 300.2213 |  | -29.5125 | -27.0865 | 0 | 24.6979 | 22.8991 | 135.228 | -73.8856 | -74.5939 | -40.1252 | 0 | -12.79 | 91.3 | 14.2321 | -12.8659 | -37.14 | -35.8996 | 6.6358 | -74.3902 | 37.5374 | 23.8025 |  | 23.6743 | 41.9218 | 42.7669 | 39.0207 | 62.2937 | 62.6287 | -116.2147 | 40.4081 | 40.5882 | -93.6865 | -84.7253 | -29.5372 | -24.47 | 13.7557 | 0.8573 | -8.71 | 11.74 | -30.4672 |  | -11.595 | 4.239 | 8.6447 | 28.06 | 86.4553 | 94.5587 | 14.04 | 78.1943 | 16.1 | -13.7596 | 2.0308 | 1.8669 | 1.5231 |  |  | -14.4831 | -22.7266 | 12.1605 | 23.293 | 59.8855 | 59.9524 | -129.7594 | -17.6059 | 31.2416 | -35.1547 | 11.1013 | 6.4174 | 6.0238 | 12.4088 | 144.9998 | 146.4406 | 193.2 | -191.2789 | -484.357 | 485.3951 | 518.8442 | -138.9084 | -138.2861 | -64.2259 | -58.4291 | 84.0072 | 82.2595 |  | -108.9331 | 25.9858 | 25.843 | -53.2114 | -51.9356 | 134.69 | 134.55 | 4.7 | 5.4 | 21.8849 | 23.44 | -339.6378 | 104.9864 | 105.2347 | 11.6 | -54.7 | -24.9 | -25 | 1.1234 |  | -508.7215 | -258.8577 | 463.0695 | 307.6382 | 4.8523 | -298.847 | 297.7565 | -138.2069 | -217.9196 | -294.9505 | 84.0666 | 83.8605 | 137.9447 | -454.5409 | 225.586 | -234.1762 | 230.2847 | -11.1005 |  | 2.08 | 7.215 | 7.219 | -2.32 | -17.84 |  | 18.6633 | -27.48 | -43.0961 | 25.1 | 49.24 | 48.248 |  | 13.4773 | 53.4018 | 53.3436 | 52.9735 |  | 55.5 | 23.45 | 5.38 |  | -55.7604 | 81.7303 | 65.3407 | -55.3745 | -79.3082 | 56.5696 | 22.0706 | -64.8 | 65.7 | 31.9102 | 156.3833
30/10/2025 | 06:00 |  | 13.7774 | -20.2053 | -38.8738 | 11.8004 |  | 45.9041 | -66.763 | 43.6272 | 22.2853 |  | 17.76 | -25.678 | 22 | 9.936 | -22 | 13.4795 | 36.4812 | 16.092 | 16.2791 | 27.4117 | 16.2862 | 6.0949 | 7.0616 |  |  | -47.12 | -46.82 |  | -17.76 | 24.2 | 7.912 | 0.178 | -32.46 | -32.99 | -73.65 | 33.08 | 33.34 | 6.9778 | 12.4273 | 55.9709 | 57.8145 | 37.6139 | -40.5896 | -41.1054 | 11.3422 | 9.7227 | 64.4344 | 65.774 | -36.8221 | -38.5212 | -279.1964 | -27.1805 | -6.1 | -6.1 | 49.6935 | 47.9477 | -3.8731 |  | -22.6945 | 2.5647 | 0 | 0 | 329.0505 | 52.1256 | 51.5152 | -200.6534 | 340.0082 |  | -33.4139 | 33.7808 | 68.7392 | 20.67 | 17.32 | 46.4 | 62.46 | -69.6535 | -68.9837 | 104.5877 | 105.5818 | 14.2211 | -43.3293 | -43.1674 | -9.1508 |  |  |  | 95.6 | 85.7 | -12.26 | 73.9118 | 72.6287 | 71.1998 | -17.9639 | -17.6713 |  | -21.7606 | 3.2809 | 12.1775 | 43.94 | 24.49 | 59.5386 | 56.5475 | -26.65 | -3.6563 | 0 | 0 | -41.9659 | -12.6499 | -16.7015 | -69.2 | -69.5 | 21.7447 | 39.8529 | 44.1614 | 56.8542 | 39.84 | -4.63 | 42.5165 | 42.2699 | -32.91 | -33.23 | 110.28 | 60.86 | 43.3636 | 43.9455 |  | -49.3 | 148.3405 | 102.1258 | 97.9512 | 99.7957 | 84.3155 | 74.5542 | -21.929 | 213.7563 | 208.5967 |  | -29.8703 | -27.1555 | 0 | 10.6177 | 9.6248 | 181.308 | -84.9139 | -86.0256 | -38.0373 | 14.04 | -13.68 | 120.1 | 14.5333 | -41.116 | -36.9092 | -35.8707 | 6.8445 | -72.2393 | 38.1306 | 24.5522 |  | 24.3716 | 40.568 | 40.6966 | 39.6748 | 68.992 | 69.3269 | -108.8466 | 52.7006 | 52.1096 | -90.2396 | -82.2027 | -20.9604 | -26.7 | 9.3538 | 0.6754 | -5.67 | 10.46 | -22.3826 |  | -12.797 | 4.381 |  | 29.25 | 84.2596 | 91.969 | 13.48 | 79.1584 | 15.5 | -13.0181 | 2.1559 | 2.3001 | 1.6167 |  |  | -14.7437 | -23.1258 | 13.1501 | 23.7358 | 57.131 | 57.8621 | -134.1223 | -18.0729 | 30.7595 | -35.2894 | 11.5863 | 6.3979 | 6.0238 | 13 | 121.4843 | 121.8659 | 184.8 | -192.0007 | -472.4114 | 468.1517 | 435.2629 | -116.0947 | -115.0119 | -66.3653 | -60.2589 | 77.962 | 76.8454 | -91.3103 | -92.1634 | 20.8881 | 20.119 | -42.1441 | -42.6039 | 112.9 | 113.85 | 5.2 | 3.9 | 21.6371 | -0.72 | -329.2088 | 99.0665 | 99.4492 | 11.6 | -53.7 | -19.9 | -19.1 |  | 0.9759 | -424.5362 | -169.5555 | 353.0863 | 229.3293 | -5.6106 | -223.1511 | 218.8262 | -119.2667 | -154.3978 | -219.343 | 106.0317 | 107.1298 | 116.5936 | -337.2076 | 163.6402 | -179.9884 | 181.8785 | -11.073 |  | 2.24 | 6.911 | 6.919 | -2.4 | -15.68 |  | 15.9686 | -24.9897 | -43.8865 | 24.3 | 48.358 | 46.9 | 11.3011 | 13.5129 | 50.861 | 49.8525 | 50.5222 |  | 54.7 | 23.732 | 5.95 |  | -60.7669 | 82.6915 | 67.4794 | -58.7962 | -80.24 | 58.9379 | 21.7178 | -62.4 | 64 | -33.1994 | 215.3211
30/10/2025 | 06:30 |  | 14.349 | -20.7764 | -38.3662 | 14.1972 |  | 46.9927 | -68.6509 | 46.9463 | 23.9273 |  | 15.54 | -27.383 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.9898 | 35.8652 | 17.1423 | 17.3143 | 29.2949 | 16.6892 | 4.595 | 7.4257 |  |  | -49.68 | -49.51 |  | -15.54 | 26.4 | 9.798 | 0.188 | -36.29 | -36.71 | -70.82 | 36.82 | 36.72 | 8.7651 | 11.372 | 60.4809 | 62.8967 | 42.7194 | -41.7953 | -41.7266 | 10.1838 | 9.9636 | 68.989 | 69.9267 | -35.5025 | -36.9527 | -312.9741 | -23.9738 | -7.3 | -7.2 | 49.8605 | 48.7304 | -4.1433 |  | -22.525 | 3.2334 | 0 | 2.8932 | 361.8273 | 89.5108 | 89.9685 | -247.5308 | 407.3222 |  | -46.7259 | 48.1357 | 74.168 | 21.41 | 18.53 | 48.37 | 63.84 | -64.965 | -63.7594 | 104.514 | 105.2392 | 15.0772 | -101.1329 | -100.8446 | -7.1589 |  |  |  | 102.7 | 92.6 | -13.2 | 51.8961 | 50.5308 | 50.3177 | 2.4245 | 2.0314 | 1 | -49.1043 | 8.4498 | 13.1188 | 47.41 | 26.04 | 67.7417 | 63.7253 | -27.2 | -18.8395 | 0 | 0 | -56.3439 | -16.5796 | -17.1083 | -79.4 | -77.7 | 22.0468 | 45.7123 | 53.5543 | 64.4714 | 45.46 | -6.32 | 41.354 | 55.4107 | -32.73 | -32.98 | 109.72 | 61.48 | 56.9273 | 55 |  | -37.4818 | 168.1959 | 122.641 | 118.7255 | 119.8134 | 64.3436 | 51.4984 | -21.508 | 260.3071 | 135.6227 |  | -32.0954 | -29.7964 | 10.2778 | 26.8621 | 24.5748 | 49.2 | -62.6109 | -63.4495 | -16.7409 | 0 | -14.12 | 1 | 15.5428 | -14.3792 | -37.706 | -36.759 | 7.3263 | -49.5052 | 15.5646 | 25.4586 |  | 24.7791 | 40.7464 | 41.392 | 40.1406 | 66.4802 | 65.6429 | -91.9335 | 41.1005 | 40.7288 | -82.581 | -77.7861 | -13.3944 | -28.88 | 6.7659 | 0.7742 | -3.7 | 11.15 | -14.1399 | 9.3391 | -12.406 | 4.287 |  | 29.29 | 78.4396 | 83.1621 | 14.07 | 80.1056 | 13.5 | -13.9168 | 1.5082 | 1.7634 | 1.722 |  |  | -13.9109 | -25.593 | 13.2979 | 26.6844 | 54.5356 | 55.9335 | -135.1549 | -18.8521 | 32.6134 | -37.4207 | 11.1677 | 7.98 | 7.7008 |  | 98.2936 | 99.3043 | 86.7 | -87.3859 | -340.526 | 343.388 | 293.3347 | -95.6593 | -95.6086 | -61.1234 | -52.3687 | 79.8779 | 78.8155 | -67.8988 | -69.6295 | 11.7253 | 12.3516 | -33.4177 | -32.8496 | 80.07 | 78.72 | 5.5 | 5.4 | 21.7205 | -27.92 | -332.815 | 93.0975 | 93.8368 | 12.2 | -46.2 | -11.3 | -11.4 | 1.0359 | 0.8606 | -288.1699 | -92.4222 | 229.2158 | 148.1167 | -0.9712 | -144.4079 | 139.7494 | -104.3904 | -79.6638 | -137.8409 | 130.6127 | 128.8626 | 107.0843 | -223.8037 | 80.7657 | -137.4558 | 138.9845 | -8.7796 |  | 4.88 | 6.643 | 6.644 | -4.48 | -13.52 |  | 14.6807 | -17.4029 | -43.3616 | 19.7 | 46.326 | 46.223 | 11.2362 | 13.6077 | 50.7718 | 51.2435 | 51.2271 |  | 48.1 | 22.0251 | 6.68 |  | -52.1557 | 79.204 | 62.0853 | -51.8229 | -78.234 | 52.1991 | 25.5103 | -57.2 | 57.4 | -45.5807 | 223.8162
30/10/2025 | 07:00 |  | 14.1153 | -19.8205 | 9.0002 | 13.2033 |  | 47.5395 | -92.6374 | 48.9543 | 24.7492 |  | 8.88 | -28.452 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.8026 | 53.9262 | 17.7973 | 18.0935 | 29.8034 | 16.7121 | 5.3413 | 7.7432 |  |  | -52.58 | -52.42 |  | -8.88 | 27.5 | 9.317 | 0.213 | -37.87 | -38.31 | -68.79 | 38.86 | 38.38 | 8.5849 | 11.6867 | 61.2479 | 63.4745 | 45.5876 | -44.8763 | -45.7513 | 9.0076 | 8.9025 | 73.5436 | 74.6153 | -34.475 | -36.7658 | -351.181 | -27.7346 | -6 | -6.1 | 53.8676 | 52.1516 | -4.1984 |  | -27.7861 | 3.2672 | 0 | 3.4536 | 398.9073 | 97.6897 | 97.5676 | -255.122 | 447.8206 |  | -76.1497 | 77.7475 | 76.3635 | 22.17 | 19.71 | 50.41 | 64.94 | -67.7781 | -67.1083 | 107.7192 | 107.8656 | 12.4929 | -109.4633 | -109.489 | -5.1874 |  |  |  | 108.5 | 97 | -13.64 | 52.4235 | 50.9064 | 50.2466 | 1.4372 | 1.8185 | 11.6219 | -52.6167 | 12.4121 | 13.688 | 54.76 | 29.57 | 69.3823 | 65.3366 | -28.01 | -4.1028 | 0 | 0 | -38.1447 | -15.433 | -17.6182 | -84.7 | -84.6 | 22.5192 | 49.8138 | 55.4329 | 70.3308 | 49.5 | -6.22 | 42.346 | 38.2259 | -32.7 | -33.11 | 123.41 | 64.33 | 38.8909 | 38.8182 |  | -42.6091 | 164.6352 | 117.5572 | 112.7188 | 114.7425 | 79.2582 | 65.546 | -20.614 | 268.0296 | 50.669 |  | -33.0082 | -30.317 | 0 | 5.7739 | 5.2854 | 161.34 | -79.1263 | -79.6037 | -29.9505 | 0 | -11.45 | 126.9 | 12.4697 | -44.5392 | -35.4813 | -34.9423 | 5.1114 | -64.0813 | 27.6167 | 24.9105 |  | 24.3248 | 42.1939 | 42.8046 | 40.4828 | 65.9778 | 65.308 | -95.9525 | 47.233 | 47.2515 | -75.7838 | -64.8154 | -28.8341 | -23.84 | 12.4837 | 0.9976 | -7.97 | 9.79 | -29.0025 |  | -12.086 | 4.232 | 6.6692 | 23.5 | 64.4353 | 76.5141 | 15.93 | 79.8665 | 13.1 | -14.7725 | 1.3389 | 1.4685 | 1.6939 |  |  | -13.0988 | -26.5789 | 13.8785 | 27.6933 | 54.4489 | 56.8494 | -135.3372 | -19.6769 | 33.7706 | -39.3888 | 10.7491 | 9.4058 | 8.9348 | 12.7126 | 67.9913 | 69.8748 | 48.2 | -47.638 | -281.2684 | 283.3366 | 191.7273 | -67.175 | -65.6105 | -66.5537 | -58.7343 | 80.5929 | 78.5968 | -41.3791 | -43.8602 | 10.7146 | 9.9345 | -19.5053 | -19.0333 | 36.13 | 37.38 | 4.2 | 5.6 | 21.3722 | -52.96 | -309.4933 | 83.0604 | 83.2008 | 12.2 | -45.1 | -8.8 | -8.7 |  |  | -189.1083 | -12.6511 | 71.8747 | 49.249 | -28.4903 | -40.5461 | 37.143 | -113.3847 | 0 | -38.5542 | 169.0781 | 165.0583 | 109.2567 | -70.4455 | 2.9399 | -67.2341 | 66.0971 | -8.884 |  | 6.48 | 6.609 | 6.611 | -5.92 | -11.76 |  | 12.7184 | -15.0866 | -43.3005 | 19 | 49.914 | 48.548 | 11.2367 | 13.3959 | 51.0539 | 50.9452 | 50.9873 |  | 45.9 | 21.8042 | 6.74 |  | -58.2714 | 84.1249 | 68.8098 | -58.862 | -83.2612 | 58.8872 | 23.8372 | -56.7 | 56.2 | -85.9355 | 264.4293
30/10/2025 | 07:30 |  | 14.0778 | -20.051 | 8.9026 | 13.5168 |  | 47.8682 | -96.0205 | 52.3577 | 26.6012 |  | 0 | -30.604 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.3444 | 55.6644 | 18.6431 | 18.7209 | 31.6093 | 16.6096 | 5.6732 | 8.2051 |  |  | -57.6 | -57.85 |  | 0 | 28.6 | 9.067 | 0.211 | -46.23 | -46.57 | -63.5 | 46.51 | 46.94 | 8.5275 | 11.5946 | 60.4702 | 62.9678 | 48.7696 | -48.0913 | -47.5126 | 8.6509 | 8.598 | 75.2851 | 76.4907 | -37.555 | -40.5202 | -352.246 | -26.0503 | -6.2 | -6.2 | 55.3431 | 53.7351 | -4.8898 |  | -20.2546 | 4.7699 | 0 | 3.5691 | 398.9989 | 112.3386 | 112.4302 | -253.7539 | 484.9092 |  | -28.0681 | 29.4471 | 83.5887 | 23.1 | 21.13 | 53.19 | 68.01 | -93.6318 | -90.015 | 121.8384 | 123.1023 | 8.4413 | -105.5244 | -105.1088 | -6.7535 |  |  |  | 107.6 | 96.7 | -14.14 | 56.0124 | 55.8509 | 55.1791 | 14.6049 | 15.3957 | 1 | -65.8183 | 8.0456 | 13.5473 | 59.52 | 32.42 | 73.1323 | 69.4382 | -28.58 | -4.354 | 0 | 0 | -52.6633 | -17.2521 | -17.9769 | -91 | -91.8 | 23.4695 | 53.9154 | 60.1294 | 76.1902 | 53.76 | -7.54 | 36.611 | 52.4342 | -32.8 | -33.18 | 122.4 | 66.11 | 54.1455 | 53.1455 |  | -63 | 169.8024 | 123.4663 | 117.7543 | 120.7113 | 44.8937 | 32.7375 | -20.85 | 266.9775 | -9.2945 |  | -31.5968 | -28.8574 | 30.7013 | 4.8954 | 4.7026 | 44.592 | -69.9277 | -70.8601 | 3.4008 | 0 | -13.87 | 1 | 13.4501 | -47.8786 | -35.4037 | -35.0923 | 3.4168 | -31.1655 | -4.0769 | 24.9426 |  | 24.7576 | 40.4651 | 40.5453 | 38.9982 | 94.9477 | 94.4454 | -130.1136 | 66.5598 | 65.9433 | -109.4239 | -103.2205 | -23.8901 | -30.19 | 8.9485 | 0.9281 | -5.02 | 9.55 | -23.6486 |  | -11.374 | 4.472 |  | 30.19 | 104.2169 | 111.7802 | 14.81 | 88.3004 | 12.9 | -19.3626 | 1.5056 | 1.7036 | 1.8068 |  |  | -11.9178 | -31.991 | 14.2852 | 33.1611 | 57.228 | 58.8492 | -163.7628 | -23.0047 | 36.7764 | -45.9347 | 10.4055 | 9.7574 | 9.4411 | 13 | 67.5047 | 68.2224 | 100.2 | -99.8417 | -356.7708 | 355.9289 | 188.7114 | -65.1668 | -66.9356 | -65.9028 | -58.5557 | 80.6778 | 79.7971 |  |  | 8.1767 | 7.2648 | -16.1833 | -16.8499 | 28.85 | 28.53 | 7.7 | 8.1 | 21.6799 | -62 | -304.1496 | 74.418 | 74.2825 | 9.4 | -44 | -7.1 | -7 |  |  | -180.0641 | 44.6548 | 37.5319 | 24.7868 | -24.9378 | -25.199 | 17.2148 | -107.2386 | 17.7009 | -15.7135 | 175.2416 | 174.5137 | 108.5857 | -42.1863 | -18.6047 | -53.1728 | 51.492 | -4.5855 | 17.244 | 7.84 | 6.655 | 6.654 | -7.92 | -10.48 |  | 11.165 | -14.7936 | -42.9801 | 19.7 | 48.282 | 48.501 | 11.1779 | 13.634 | 51.3015 | 51.9083 | 51.7141 |  | 44.2 | 20.7759 | 6.72 |  | -60.2704 | 83.3438 | 67.1237 | -59.79 | -82.2406 | 57.2628 | 23.5822 | -52.4 | 53.3 | -165.2106 | 343.3179
30/10/2025 | 08:00 |  | 14.5039 | -20.712 | 8.941 | 13.4532 |  | 45.968 | -93.6903 | 53.8646 | 27.2032 |  | 4.44 | -34.408 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.3644 | 52.0564 | 17.803 | 17.9947 | 29.8661 | 14.2692 | 5.7386 | 7.9714 |  |  | -55.27 | -55.67 |  | -4.44 | 33 | 8.527 | 0.209 | -42.73 | -42.69 | -66.41 | 42.85 | 43.05 | 9.192 | 11.4599 | 63.0258 | 65.6219 | 48.0803 | -47.6895 | -47.6703 | 9.8487 | 9.9313 | 76.3568 | 77.6964 | -33.6609 | -36.1767 | -368.899 | -27.4715 | -5.8 | -5.8 | 55.062 | 54.4263 | -4.5273 |  | -28.1233 | 5.8296 | 5.458 | 3.6905 | 413.0984 | 94.3327 | 94.058 | -244.703 | 471.9334 |  | -32.2826 | 33.6006 | 86.1734 | 24.55 | 22.65 | 56.69 | 71.04 | -80.7719 | -81.0399 | 116.6136 | 117.4443 | 7.8933 | -86.5751 | -84.9296 | -2.9969 |  |  |  | 115.3 | 103.9 | -14.42 | 72.792 | 71.0722 | 70.5927 | -9.4929 | -8.7659 | 14.2768 | -50.9715 | 18.0784 | 13.3559 | 57.45 | 31.19 | 75.4761 | 71.196 | -29.04 | -4.4936 | 0 | 0 | -43.4631 | -17.9237 | -18.2785 | -86.6 | -88.5 | 24.0903 | 56.2592 | 61.5383 | 79.7058 | 55.64 | -7.76 | 37.0915 | 43.4875 | -32.64 | -33.08 | 113.55 | 68.63 | 41.6727 | 42.0727 |  | -56.6818 | 171.6482 | 121.9392 | 117.6198 | 119.0942 | 50.1171 | 37.5718 | -21.583 | 260.0289 | -14.65 |  | -31.118 | -28.716 | 28.5618 | 12.4162 | 11.6475 | 49.2 | -71.9232 | -72.8427 | -0.3614 | 0 | -11.84 | 1.2 | 17.9676 | -51.2019 | -36.46 | -35.148 | 5.4863 | -35.4807 | 0 | 24.5474 |  | 24.2249 | 38.0295 | 37.5815 | 36.6383 | 81.2163 | 80.2116 | -93.4406 | 60.6088 | 60.2508 | -76.7853 | -67.2512 | -18.4335 | -24.93 | 9.5662 | 0.8927 | -5.34 | 10.43 | -18.4402 |  | -11.362 | 4.477 |  | 28.02 | 70.6957 | 79.6134 | 16.07 | 89.1112 | 14.9 | -18.6909 | 0.6814 | 0 | 1.8477 |  |  | -12.1099 | -31.125 | 14.4291 | 32.3258 | 56.1037 | 52.2673 | -147.8708 | -24.5214 | 35.5822 | -52.4012 | 10.4862 | 9.5035 | 9.1563 | 11.8858 | 66.9514 | 69.0032 | 103.1 | -101.8539 | -351.1635 | 354.8536 | 187.2774 | -64.0728 | -64.3883 | -63.3387 | -54.6996 | 78.7987 | 78.1266 | -21.7218 | -24.0477 | 7.3307 | 6.5287 | -14.7438 | -14.8066 | 27.39 | 27.42 | 7.7 | 7.7 | 21.4321 | -66.24 | -304.5461 | 71.91 | 72.9969 | 8.2 | -41 | -6.1 | -5.3 | 0.9201 | 0.7456 | -183.1918 | 41.7512 | 32.6778 | 19.4396 | -29.7362 | -21.3294 | 13.7981 | -103.8663 | 22.7224 | -20.1576 | 171.3689 | 172.7311 | 100.394 | -37.8506 | -24.6748 | -54.0551 | 49.4193 | -5.1678 | 16.564 | 8.8 | 7.259 | 7.257 | -9.12 | -10.08 |  | 10.4906 | -13.5637 | -43.7125 | 17 | 47.874 | 49.335 | 11.2257 | 13.6337 | 50.9814 | 51.2697 | 50.7111 |  | 43.5 | 21.7119 | 6.97 |  | -56.1938 | 79.8687 | 63.7159 | -56.8336 | -79.0175 | 54.7153 | 24.5493 | -52.9 | 52.9 | -164.2218 | 333.6224
30/10/2025 | 08:30 |  | 14.9412 | -21.3083 | 9.1203 | 14.5894 |  | 47.8376 | -99.6025 | 56.3744 | 28.6171 |  | 0 | -38.352 | 33 | 14.904 | -33 | 13.8745 | 56.4044 | 18.2676 | 18.5633 | 30.715 | 14.2365 | 5.596 | 8.0214 |  |  | -58.92 | -58.81 |  | 0 | 37.4 | 9.735 | 0.207 | -45.45 | -46.59 | -65.07 | 46.55 | 46.03 | 9.8433 | 11.3841 | 65.012 | 67.8974 | 49.5349 | -50.3686 | -50.4486 | 8.6517 | 8.5871 | 78.0982 | 79.8397 | -32.3882 | -34.583 | -386.8121 | -27.4349 | -5.9 | -5.9 | 57.029 | 55.9327 | -4.954 |  | -28.1395 | 6.72 | 6.6624 | 4.5088 | 427.8083 | 99.4903 | 99.3682 | -248.963 | 504.4592 |  | -75.2331 | 76.9319 | 91.7221 | 26.35 | 25.08 | 60.51 | 75.73 | -71.127 | -71.5289 | 120.3054 | 121.0825 | 5.3247 | -106.1688 | -104.623 | -2.5981 |  |  |  | 123.1 | 110.8 | -15.32 | 69.7867 | 67.7667 | 67.414 | -11.6081 | -11.6653 | 15.1001 | -52.3203 | 19.082 | 13.6742 | 62.39 | 34.3 | 79.2261 | 75.5905 | -30.31 | -20.7235 | 0 | 0 | -35.6432 | -18.3788 | -19.0623 | -91.1 | -90.4 | 24.8154 | 59.4818 | 64.3562 | 84.3933 | 59.25 | -8.25 | 37.2 | 35.7545 | -32.82 | -33.44 | 119.26 | 72.74 | 36.8545 | 38.1636 |  | -59.6636 | 175.987 | 124.0167 | 118.7282 | 120.5221 | 48.2489 | 35.6876 | -22.498 | 262.3587 | -19.1337 |  | -32.6364 | -29.4639 | 30.5685 | 1.082 | 1.178 | 56.88 | -70.8329 | -71.1624 | 1.76 | 14.64 | -14.03 | 1 | 17.2126 | -69.2168 | -36.8912 | -36.2981 | 6.6515 | -33.251 | 0 | 24.6849 |  | 24.0254 | 34.6233 | 35.1436 | 33.3591 | 71.6713 | 70.6666 | -34.496 | 63.5199 | 62.7577 | -100.0566 | 0 | -33.4411 | -27.71 | 13.9681 | 0.9317 | -8.8 | 11.26 | -33.9396 |  | -10.503 | 4.55 |  | 36.58 | 0 | 105.0437 | 16.65 | 93.4781 | 15.9 | -22.5161 | -0.4746 | 0 | 1.9658 |  |  | -12.7856 | -36.0853 | 15.1563 | 37.9807 | 59.985 | 57.9008 | -165.7054 | -27.2162 | 39.505 | -60.5694 | 10.2846 | 10.5594 | 10.1688 |  | 66.7198 | 67.7121 | 103.9 | -104.3346 | -349.5395 | 355.2234 | 179.2167 | -65.0716 | -65.4207 | -63.5271 | -54.9511 | 79.0436 | 77.7765 |  |  | 6.4738 | 6.2211 | -16.5594 | -17.1467 | 27.17 | 26.74 | 9 | 9.2 | 21.6585 | -67.04 | -313.4096 | 71.7691 | 71.6399 | 5.4 | -42.1 | -5.4 | -5.3 |  |  | -174.3725 | 49.9748 | 31.1088 | 19.8957 | 0.2523 | -18.9013 | 10.9794 | -102.6242 | 29.774 | -6.981 | 181.6667 | 179.8971 | 103.5515 | -25.7937 | -30.5296 | -52.6577 | 54.2818 | -6.6949 | 14.872 | 9.12 | 6.848 | 6.825 | -8.4 | -9.36 |  | 10.9606 | -12.5963 | -43.566 | 16.1 | 50.209 | 48.945 | 11.3392 | 13.618 | 51.2674 | 52.6669 | 51.1909 |  | 41.8 | 22.4809 | 7.35 |  | -54.3218 | 82.1456 | 65.1561 | -52.9856 | -80.5148 | 53.5498 | 26.3955 | -50.4 | 50.8 | -170.9425 | 341.4183
30/10/2025 | 09:00 |  | 14.9891 | -21.3273 | 10.1538 | 14.8248 |  | 49.4305 | -103.8392 | 58.4507 | 29.7731 |  | 0 | -43.186 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.2046 | 60.4672 | 19.1857 | 19.1292 | 31.9856 | 15.3255 | 5.715 | 8.5385 |  |  | -60.7 | -60.38 |  | 0 | 41.8 | 9.569 | 0.21 | -47.48 | -47.73 | -66.75 | 47.49 | 47.86 | 10.7349 | 10.8763 | 68.8641 | 70.9689 | 48.7521 | -51.1724 | -51.1937 | 8.8748 | 8.7752 | 81.5812 | 83.1887 | -31.1595 | -33.3805 | -407.8656 | -27.2206 | -5.9 | -6 | 57.7819 | 56.1575 | -4.7936 |  | -28.5 | 7.237 | 7.7614 | 5.3804 | 446.9739 | 109.9276 | 109.8971 | -266.5921 | 532.6002 |  | -47.075 | 48.5061 | 95.9035 | 27.17 | 26.46 | 63.12 | 76.65 | -77.0211 | -77.1551 | 125.3174 | 125.3742 | 3.7247 | -107.5566 | -106.3221 | -1.7323 |  |  |  | 122.4 | 110.3 | -15.53 | 71.0108 | 69.0878 | 69.093 | -6.4274 | -6.0034 | 16.1737 | -60.7793 | 20.6478 | 14.3517 | 67.74 | 36.22 | 82.7417 | 78.3737 | -31.38 | -21.1003 | 0 | 0 | -60.0214 | -19.8542 | -19.7668 | -94.2 | -95.2 | 25.0516 | 61.2396 | 67.1741 | 85.5652 | 60.5 | -9.29 | 38.4865 | 59.0946 | -33.17 | -33.41 | 121.61 | 73.36 | 59.3273 | 58.2545 |  | -57.2273 | 190.8912 | 139.8779 | 134.1867 | 138.135 | 40.9577 | 26.6313 | -23.085 | 277.8518 | -62.0732 |  | -33.4701 | -30.1383 | 39.9161 | -11.4236 | -10.1312 | 38.448 | -65.1927 | -65.9369 | 10.3434 | 0 | -10.57 | 1 | 14.7716 | -83.7675 | -38.7311 | -38.1889 | 10.173 | -25.1106 | -9.7799 | 24.5885 |  | 24.3536 | 33.6693 | 34.0279 | 32.9817 | 77.0299 | 77.3648 | -31.4818 | 59.8925 | 60.2298 | -88.2585 | 0 | -30.504 | -26.6 | 13.7801 | 0.9854 | -8.76 | 11.68 | -29.8298 |  | -9.907 | 4.345 | 8.5877 | 34.88 | 0 | 90.8365 | 16.21 | 91.8663 | 19.7 | -29.1478 | -4.331 | -4.5865 | 2.038 |  |  | -10.3711 | -44.1141 | 13.4102 | 46.3666 | 56.4897 | 57.6361 | -169.7725 | -28.3171 | 39.2821 | -71.6352 | 9.7966 | 11.1844 | 10.7489 | 11.4072 | 63.6549 | 63.2546 | 110.2 | -110.6351 | -357.6036 | 358.6528 | 150.783 | -60.9127 | -61.0432 | -62.1004 | -53.9326 | 80.3796 | 79.0898 | -22.0461 | -11.0248 | 3.7382 | 2.6615 | -16.0623 | -15.9337 | 20.6 | 19.95 | 10.1 | 9.9 | 21.5154 | -68.56 | -298.4023 | 68.7159 | 67.5956 | 4.8 | -40 | -1.9 | -1.9 | 1.0471 | 0.9188 | -145.9637 | 90.0537 | 0 | 5.4938 | -1.7703 | -3.7455 | -3.8597 | -97.9229 | 41.6038 | 0.3984 | 182.2612 | 178.9126 | 101.3886 | -11.2808 | -41.7642 | -44.7294 | 47.0518 | -6.2994 | 9.576 | 9.2 | 6.194 | 6.198 | -9.52 | -9.6 |  | 9.4347 | -11.5709 | -43.3005 | 16.5 | 48.223 | 49.327 |  |  | 52.523 | 51.1355 | 52.4877 |  | 39.3 | 21.5768 | 7.41 |  | -54.8785 | 82.1939 | 63.5511 | -55.0728 | -80.9569 | 53.3462 | 27.6104 | -48.2 | 48.2 | -205.4221 | 367.9767
30/10/2025 | 09:30 |  | 15.3709 | -22.2205 | 9.9596 | 14.8045 |  | 50.537 | -106.8355 | 60.0141 | 30.2991 |  | 0 | -45.971 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 13.3129 | 61.727 | 19.5953 | 19.8247 | 32.5859 | 15.2115 | 5.7991 | 8.6273 |  |  | -60.73 | -60.68 |  | 0 | 44 | 9.464 | 0.207 | -49.13 | -49 | -67.43 | 49.62 | 49.72 | 12.0813 | 10.5616 | 70.3967 | 73.3218 | 48.2684 | -51.5743 | -51.5887 | 9.0477 | 9.5686 | 82.7868 | 85.1981 | -28.5893 | -30.8926 | -424.2199 | -28.5124 | -5.2 | -5.2 | 57.9813 | 56.737 | -5.3082 |  | -30.9606 | 7.3244 | 7.9494 | 5.3881 | 462.3248 | 115.9093 | 117.0079 | -275.5029 | 551.2546 |  | -48.5108 | 49.5588 | 97.9194 | 28.09 | 26.74 | 64.51 | 78.69 | -80.3701 | -78.7626 | 124.6391 | 125.0069 | 3.859 | -111.909 | -112.4125 | -1.1741 |  |  |  | 125.3 | 112.4 | -15.81 | 70.7271 | 69.2052 | 68.8245 | -5.8858 | -5.2475 | 18.4511 | -65.8866 | 22.8849 | 14.6216 | 69.75 | 37.55 | 84.8511 | 80.278 | -31.69 | -21.1003 | 0 | 0 | -65.2661 | -19.5795 | -19.8564 | -98.8 | -97.6 | 25.3152 | 62.1185 | 69.9919 | 89.0808 | 61.77 | -9.82 | 39.401 | 64.8899 | -32.87 | -33.55 | 120.06 | 75.11 | 65.3455 | 65.7818 |  | -57.2636 | 199.2874 | 144.5646 | 140.3611 | 143.7362 | 37.1989 | 23.0602 | -24.928 | 288.4614 | -70.1031 |  | -33.525 | -30.5049 | 47.5788 | -23.5562 | -22.0961 | 44.592 | -63.0923 | -64.5961 | 15.4408 | 0 | -14.34 | 1 | 15.2669 | -109.7062 | -36.5064 | -35.9037 | 3.3196 | -20.6207 | -16.2971 | 25.2174 |  | 24.6728 | 33.1741 | 33.4787 | 32.1141 | 80.5465 | 80.2116 | -28.4676 | 60.6067 | 60.974 | -82.0027 | 0 | -28.3433 | -24.53 | 13.702 | 0.9622 | -8.57 | 11.48 | -27.8072 |  | -9.908 | 4.433 |  | 35.75 | 0 | 81.1913 | 17.08 | 94.1187 | 20.3 | -29.0255 | -4.9291 | -4.9763 | 2.0845 |  |  | -12.7789 | -44.6785 | 13.5421 | 46.9034 | 54.2316 | 55.9481 | -172.2926 | -29.3513 | 39.3957 | -74.3852 | 9.3087 | 11.8876 | 11.4147 | 11 | 67.4667 | 67.6354 | 139.1 | -138.601 | -387.3426 | 389.4731 | 162.8199 | -66.4011 | -65.5839 | -60.3182 | -50.8331 | 79.3968 | 78.1721 | -11.23 |  | 2.7164 | 2.7713 | -23.4121 | -23.1786 | 22.08 | 22.31 | 14.7 | 14.3 | 21.6179 | -57.76 | -297.5121 | 66.9089 | 66.2437 | 5.4 | -36.9 | -1.9 | -1 | 1.3151 | 1.1532 | -154.8252 | 94.3785 | 38.566 | 19.8746 | -3.5924 | -17.9536 | 9.136 | -107.4755 | 37.2561 | -13.379 | 189.7404 | 186.8792 | 106.1162 | -32.9226 | -36.2631 | -62.2101 | 64.042 | -6.6702 | 9.025 | 10.64 | 6.248 | 6.25 | -10.64 | -9.04 |  | 9.8466 | -11.8639 | -42.5681 | 16.4 | 52.29 | 52.868 | 11.3283 | 13.5994 | 50.8886 | 52.8925 | 51.3379 |  | 35.2 | 20.7691 | 7.54 |  | -54.4743 | 80.9411 | 60.9094 | -52.9591 | -79.8853 | 49.743 | 29.2622 | -45.3 | 44.3 | -226.0367 | 389.0167
30/10/2025 | 10:00 |  | 15.7685 | -22.2949 | 10.2496 | 15.3421 |  | 52.9622 | -112.5025 | 62.0928 | 31.333 |  | 0 | -48.384 | 44 | 16.56 | -44 | 13.119 | 66.6532 | 19.8841 | 20.2073 | 33.3232 | 16.0323 | 5.5729 | 8.1532 |  |  | -59.77 | -60.24 |  | 0 | 46.2 | 8.62 | 0.173 | -48.09 | -48.29 | -66.16 | 48.54 | 48.76 | 12.0713 | 10.6843 | 71.1127 | 74.0564 | 48.5817 | -52.378 | -51.6834 | 9.596 | 9.1143 | 84.6622 | 86.1358 | -27.372 | -29.2998 | -440.7477 | -28.3588 | -5.6 | -5.6 | 58.3676 | 56.7024 | -5.4305 |  | -32.9918 | 7.791 | 8.336 | 5.718 | 477.1873 | 125.6141 | 124.9733 | -294.4786 | 574.9233 |  | -37.4029 | 38.0324 | 99.9452 | 28.45 | 27.52 | 65.85 | 79.62 | -80.9059 | -80.638 | 129.0707 | 129.8197 | 3.6216 | -115.659 | -114.1933 | 1.7713 |  |  |  | 125.9 | 113.8 | -15.8 | 71.9655 | 70.3296 | 68.8991 | -2.4003 | -1.6261 | 20.6152 | -71.6268 | 25.5579 | 14.6499 | 73.33 | 38.93 | 86.2573 | 81.7429 | -32.26 | -4.6889 | 0 | 0 | -71.3212 | -19.2864 | -20.2639 | -102 | -101.5 | 25.4416 | 63.8763 | 69.9919 | 90.2527 | 63.72 | -9.79 | 42.3305 | 70.6215 | -32.93 | -33.36 | 121.43 | 77.02 | 70.6909 | 70.3091 |  | -57.2 | 205.4119 | 150.3622 | 145.0027 | 148.4534 | 32.5125 | 16.3132 | -26.262 | 304.4319 | -101.807 |  | -33.9654 | -30.8235 | 52.69 | -36.0184 | -33.6971 | 43.056 | -60.7295 | -61.656 | 21.8548 | 0 | -14.32 | 0 | 15.891 | -135.4128 | -35.9073 | -35.1341 | 2.7732 | -14.1054 | -21.9792 | 25.2802 |  | 24.6604 | 33.377 | 33.7468 | 32.691 | 81.3838 | 81.5512 | -25.2859 | 60.244 | 60.1819 | -74.2169 | 0 | -22.5571 | -24.3 | 13.2625 | 1.0208 | -8.13 | 13.2 | -22.9904 | 11.3045 | -9.785 | 4.354 |  | 35.86 | 0 | 75.2864 | 18.53 | 103.1862 | 21.6 | -28.2282 | -5.5073 | -5.8301 | 2.1307 |  |  | -11.2169 | -44.2754 | 13.8575 | 47.174 | 55.8263 | 58.3374 | -171.2633 | -29.8586 | 39.4475 | -77.3089 | 9.8718 | 12.1903 | 11.6889 | 11 | 61.7281 | 63.3777 | 134.1 | -134.5743 | -383.4044 | 383.3594 | 128.8993 | -60.5238 | -59.8873 | -60.9639 | -52.5532 | 79.5353 | 79.0271 |  |  | 3.09 | 2.3209 | -11.6312 | -11.7088 | 22.87 | 22.34 | 12.3 | 13 | 22.0473 | -67.04 | -297.8871 | 68.6125 | 67.7627 | 5.4 | -36.5 | -2.8 | -1.9 |  |  | -125.5103 | 123.2053 | 23.8943 | 11.7395 | -6.2369 | -11.3638 | 5.98 | -102.4992 | 39.5739 | -7.1259 | 187.9899 | 184.8173 | 101.1739 | -20.2857 | -34.5318 | -54.677 | 50.4047 | -6.7498 | 7.834 | 11.84 | 6.181 | 6.129 | -11.92 | -6.96 |  | 6.9749 | -11.5129 | -42.4826 | 18.4 | 51.729 | 52.075 | 11.3156 |  | 51.5688 | 50.233 | 50.9112 |  | 36.7 | 19.2609 | 7.78 |  | -52.5503 | 82.6518 | 63.3265 | -52.2412 | -81.446 | 51.6682 | 29.2425 | -45.9 | 45.6 | -250.2855 | 407.5948
30/10/2025 | 10:30 |  | 15.9442 | -22.6255 | 10.2018 | 14.3235 |  | 55.1075 | -117.9525 | 63.5415 | 32.053 |  | 0 | -52.197 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.4522 | 71.8306 | 20.1804 | 20.2257 | 33.6325 | 16.0411 | 5.8544 | 8.6205 |  |  | -67.98 | -67.71 |  | 0 | 50.6 | 9.227 | 0.176 | -51.45 | -52.05 | -74.1 | 52.28 | 52.51 | 12.1083 | 10.5694 | 72.7596 | 75.7643 | 40.5801 | -48.7611 | -48.5642 | 8.6602 | 8.7648 | 79.4378 | 80.6434 | -21.4247 | -24.0807 | -436.6532 | -26.5455 | -6.1 | -6 | 54.8677 | 53.5643 | -5.2202 |  | -33.5748 | 8.3699 | 8.5858 | 5.7088 | 475.051 | 132.6944 | 132.1756 | -303.137 | 579.7982 |  | -42.1984 | 44.5442 | 104.0069 | 31.45 | 21.75 | 68.99 | 77.73 | -81.8436 | -81.7096 | 125.0946 | 125.5106 | 3.3146 | -121.556 | -121.2202 | 3.2321 |  |  |  | 129.5 | 117 | -16.36 | 71.9121 | 69.9884 | 69.4361 | -0.8087 | -0.3198 | 21.4761 | -76.8819 | 28.1135 | 15.0336 | 73.22 | 39.01 | 88.1323 | 83.9401 | -33.04 | -4.7727 | 0 | 0 | -78.2232 | -19.7529 | -20.7448 | -104 | -104.8 | 25.7162 | 66.5131 | 71.8705 | 93.7683 | 65.67 | -10.52 | 44.7485 | 78.0119 | -33.07 | -33.46 | 120.51 | 76.58 | 76.6909 | 77.0727 |  | -53.4636 | 211.2115 | 156.9851 | 153.5308 | 155.1893 | 29.5493 | 13.0353 | -27.693 | 314.3574 | -115.8509 |  | -34.631 | -31.1882 | 57.9165 | -44.6678 | -42.467 | 36.912 | -56.0997 | -57.1288 | 26.0756 | 0 | -12.59 | 0 | 16.0234 | -153.4045 | -36.7413 | -36.1774 | 3.4115 | -11.0081 | -25.5466 | 25.4278 |  | 25.0919 | 33.8536 | 34.6054 | 33.3061 | 82.7234 | 82.8909 | -19.7598 | 56.2284 | 56.2203 | -67.3971 | 0 | -16.8368 | -25.48 | 12.0589 | 1.022 | -7.37 | 15.17 | -16.4975 |  | -9.6755 | 4.452 |  | 35.41 | 0 | 67.0258 | 20.7 | 105.9431 | 21.9 | -27.8571 | -5.5482 | -6.2694 | 2.1426 |  |  | -10.9676 | -44.2148 | 16.515 | 47.1394 | 53.2607 | 54.5319 | -170.9548 | -30.4486 | 38.8114 | -77.6847 | 10.1899 | 12.3173 | 11.805 | 12 | 60.8959 | 60.869 | 123.2 | -123.6132 | -363.9563 | 369.7025 | 105.7505 | -59.3207 | -57.9735 | -59.9926 | -51.3676 | 80.4244 | 78.2308 | 0 | 0 | 4.7819 | 3.87 | -11.3266 | -11.9432 | 23.74 | 23.06 | 12.6 | 13.4 | 21.494 | -70.8 | -301.9301 | 67.8385 | 67.5501 | 7.2 | -37.1 | -2.8 | -2.6 | 1.249 | 1.0656 | -99.8829 | 140.3674 | 25.2871 | 14.566 | -8.5806 | -11.4834 | 2.8766 | -101.2215 | 38.9909 | -5.8109 | 190.4471 | 189.0332 | 103.3624 | -25.2664 | -36.6574 | -54.0555 | 54.4792 | -9.5706 | 7.786 | 12.08 | 6.181 | 6.124 | -11.84 | -6.88 |  | 6.5934 | -10.9575 | -43.3005 | 18.9 | 53.379 | 51.9 | 11.2734 | 13.5604 | 51.0252 | 50.9586 | 51.8012 |  | 36.7 | 18.6284 | 7.97 |  | -54.5797 | 80.6076 | 61.084 | -53.0799 | -79.5424 | 50.2189 | 28.85 | -45.5 | 45.9 | -258.3068 | 411.9188
30/10/2025 | 11:00 |  | 16.5363 | -23.4768 | 10.9349 | 14.3972 |  | 57.7349 | -121.8498 | 64.8263 | 32.849 |  | 0 | -53.97 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 13.288 | 75.376 | 20.2237 | 20.9354 | 34.2592 | 16.3507 | 5.5646 | 8.3416 |  |  | -68.43 | -68.32 |  | 0 | 52.8 | 9.023 | 0.173 | -51.6 | -52.26 | -73.85 | 52.33 | 52.23 | 12.4053 | 10.3907 | 73.5772 | 77.4698 | 39.5196 | -48.8951 | -48.4247 | 6.8979 | 6.2476 | 80.6434 | 82.7868 | -23.3274 | -25.8049 | -439.0449 | -27.9354 | -5.5 | -5.5 | 54.9129 | 53.6899 | -5.6259 |  | -34.2412 | 8.4223 | 9.0924 | 6.1273 | 480.7885 | 134.1898 | 133.7321 | -306.6022 | 586.2134 |  | -35.533 | 36.7624 | 105.0847 | 31.58 | 22.05 | 70.58 | 79.57 | -84.2548 | -83.5851 | 128.2011 | 130.0732 | 1.6614 | -123.0501 | -122.4064 | 3.9079 |  |  |  | 130.6 | 116.6 | -16.37 | 72.8335 | 71.4179 | 70.4912 | 2.2316 | 2.7728 | 23.1875 | -82.0352 | 29.3982 | 15.4655 | 73.54 | 39.37 | 90.0073 | 84.9655 | -33.09 | -21.4771 | 0 | 0 | -78.9416 | -20.2846 | -20.7827 | -106.1 | -105.2 | 26.0348 | 67.099 | 72.8098 | 94.3542 | 65.97 | -11 | 41.447 | 79.122 | -32.64 | -33.03 | 121.66 | 79.12 | 78.9455 | 76.8545 |  | -54.5818 | 216.0455 | 160.6863 | 155.2477 | 157.0322 | 28.2894 | 13.6995 | -27.315 | 316.2527 | -131.7569 |  | -34.4116 | -31.1937 | 66.3067 | -45.1404 | -42.153 | 30.768 | -56.6735 | -57.7022 | 26.9238 | 0 | -4.03 | 0 | 16.6269 | -156.0459 | -37.6902 | -37.1205 | 7.9925 | -11.2587 | -24.485 | 24.7005 |  | 24.196 | 33.9472 | 33.6835 | 32.6731 | 83.7282 | 83.7282 | -19.2575 | 57.1677 | 57.1683 | -64.3453 | 0 | -17.7377 | -25 | 12.0613 | 1.0343 | -7.17 | 14.61 | -18.0759 |  | -9.566 | 4.577 | 6.6655 | 33.61 | 0 | 64.9185 | 20.67 | 105.8063 | 21.3 | -29.5388 | -4.9149 | -5.3173 | 2.2473 |  |  | -11.2794 | -46.9808 | 16.1034 | 50.1669 | 57.7983 | 59.4318 | -173.4961 | -31.4774 | 39.8626 | -79.1436 | 9.7411 | 12.7177 | 12.3323 | 11.2852 | 60.9838 | 60.9278 | 125.3 | -125.6361 | -365.7261 | 367.5543 | 94.2909 | -58.0424 | -58.099 | -61.2201 | -51.7723 | 81.7256 | 83.0434 |  |  | 3.6283 | 3.046 | -9.2797 | -8.611 | 25.73 | 26 | 12.6 | 9.8 | 21.8849 | -75.2 | -310.6168 | 72.6269 | 72.3459 | 7.7 | -37.1 | -1.1 | -0.3 | 1.3003 | 1.1912 | -87.2416 | 151.0644 | 33.9897 | 15.8187 | -11.3477 | -14.8397 | 7.7159 | -101.361 | 35.2859 | -12.3387 | 190.4444 | 188.7914 | 102.1693 | -29.1638 | -34.285 | -57.3045 | 59.1791 | -9.5184 | 4.457 | 12.4 | 7.204 | 7.17 | -12.64 | -6.16 |  | 6.9444 | -10.106 | -43.0961 | 18.5 | 46.85 | 52.218 | 11.3053 |  | 53.1825 | 52.8905 | 53.2565 |  | 38.2 | 18.5704 | 8.34 |  | -54.151 | 82.0976 | 62.224 | -54.5982 | -81.4394 | 51.4372 | 29.0737 | -45.8 | 47.7 | -266.5162 | 422.1642
30/10/2025 | 11:30 |  | 16.5079 | -23.54 | 10.9817 | 15.4015 |  | 60.8446 | -126.3808 | 67.2354 | 34.015 |  | -2.22 | -55.539 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.9976 | 77.3478 | 20.8286 | 21.1881 | 35.0261 | 16.5075 | 5.3187 | 8.7064 |  |  | -71.06 | -71.13 |  | 2.22 | 55 | 9.839 | 0.175 | -55.39 | -54.69 | -73.42 | 55.12 | 55.48 | 13.1355 | 9.9635 | 75.2631 | 77.8321 | 42.5392 | -51.1724 | -50.7249 | 7.6892 | 7.6808 | 83.4566 | 84.6622 | -21.7358 | -23.5769 | -462.1186 | -27.4547 | -5.7 | -5.8 | 55.9927 | 55.1386 | -5.612 |  | -34.427 | 8.8794 | 9.0183 | 6.1393 | 502.7618 | 154.9424 | 154.6678 | -304.9465 | 640.6563 |  | -56.7555 | 58.2244 | 107.1904 | 30.88 | 22.17 | 70.56 | 78.08 | -91.6225 | -89.3452 | 134.6491 | 135.6013 | 2.0694 | -156.898 | -155.9174 | 3.3192 |  |  |  | 127.9 | 115.7 | -16.58 | 54.7031 | 53.6382 | 53.3722 | 23.9742 | 23.9352 | 23.6226 | -104.4595 | 29.8642 | 15.401 | 78.35 | 41.48 | 91.4136 | 86.5768 | -33.7 | -21.7282 | 0 | 0 | -89.0117 | -20.6197 | -21.2283 | -111.1 | -111 | 26.3535 | 67.5384 | 75.6277 | 95.5261 | 66.65 | -11.46 | 39.9125 | 88.7825 | -33.1 | -33.41 | 126.42 | 79.71 | 89.6545 | 88.3818 |  | -58.2545 | 220.3955 | 166.4289 | 161.3976 | 163.4749 | 24.8883 | 9.9489 | -27.332 | 312.8504 | -162.5075 |  | -35.0474 | -31.6591 | 70.2686 | -46.0578 | -44.0058 | 24.624 | -59.6779 | -60.5074 | 31.5742 | 0 | -4.05 | 0 | 17.2084 | -161.4187 | -39.8527 | -38.7697 | 9.4732 | -8.4557 | -29.2684 | 24.9991 |  | 24.808 | 33.3139 | 34.1351 | 32.4503 | 90.0915 | 90.7613 | -22.4391 | 61.8549 | 61.2817 | -60.9488 | 0 | -23.3188 | -21.72 | 14.0633 | 1.022 | -8.62 | 13.05 | -23.2893 |  | -9.59 | 3.374 | 6.6439 | 32.75 | 0 | 58.5853 | 20.44 | 106.9936 | 19.4 | -30.7196 | -5.3714 | -5.4511 | 2.3231 |  |  | -10.7888 | -48.6439 | 16.8681 | 51.2525 | 56.3468 | 57.7048 | -178.7487 | -32.3027 | 40.4908 | -81.2046 | 9.897 | 13.079 | 12.7542 | 11 | 62.7656 | 63.6185 | 191.9 | -191.9075 | -445.2587 | 449.5188 | 110.2626 | -61.4644 | -62.2067 | -59.4207 | -49.5307 | 82.3512 | 79.5243 |  |  | 3.9359 | 3.1669 | -10.4295 | -9.473 | 27.51 | 28.23 | 11.5 | 12.8 | 21.6371 | -74.24 | -316.1217 | 74.7642 | 73.8109 | 7.7 | -35.9 | -2.1 | -1.9 |  | 1.2611 | -105.4273 | 177.7876 | 36.7741 | 27.5059 | -12.6021 | -21.6843 | 12.28 | -99.0655 | 36.3832 | -12.4951 | 189.9918 | 188.3384 | 99.4391 | -33.9732 | -31.5277 | -61.0017 | 61.8702 | -9.2547 | 2.4009 | 12.64 | 7.363 | 7.39 | -12.8 | -6.32 |  | 6.9749 | -8.9067 | -43.154 | 17.4 | 52.237 | 51.743 |  | 13.5612 | 52.9971 | 52.7589 | 52.0416 |  | 37.5 | 18.4595 | 8.49 |  | -52.5571 | 80.2259 | 60.2343 | -52.4334 | -79.682 | 49.0751 | 29.4847 | -46.5 | 45.9 | -332.3955 | 479.7108
30/10/2025 | 12:00 |  | 16.673 | -23.5777 | 10.9699 | 15.4578 |  | 62.3062 | -127.2834 | 66.7143 | 34.051 |  | -4.44 | -55.404 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.9221 | 79.1734 | 20.3439 | 20.7553 | 34.6099 | 16.0958 | 5.2125 | 8.5522 |  |  | -70.35 | -70 |  | 4.44 | 52.8 | 8.222 | 0.171 | -54.24 | -55.05 | -73.2 | 54.82 | 55.1 | 12.2694 | 10.3035 | 70.3726 | 73.9718 | 43.8465 | -49.5649 | -49.5409 | 7.5714 | 7.726 | 81.7151 | 82.9208 | -22.2591 | -24.5104 | -451.0472 | -27.2649 | -6 | -5.8 | 55.8681 | 54.241 | -6.2223 |  | -33.6445 | 8.3291 | 8.8346 | 5.8457 | 488.7538 | 153.6301 | 153.6912 | -291.9857 | 638.1129 |  | -51.522 | 52.9732 | 105.1446 | 29.58 | 22 | 69.85 | 77.19 | -92.5602 | -90.9527 | 136.6897 | 137.4624 | 1.6841 | -153.6761 | -153.2456 | 2.4467 |  |  |  | 127.3 | 114.9 | -16.48 | 55.7072 | 54.6789 | 54.4075 | 26.3305 | 26.8152 | 20.1994 | -103.8963 | 26.9199 | 15.7732 | 78.56 | 42.18 | 89.5386 | 84.819 | -33.24 | -4.661 | 0 | 0 | -83.5655 | -18.5895 | -20.8921 | -111.4 | -111.9 | 26.0678 | 67.9779 | 74.6884 | 96.698 | 67.32 | -11.24 | 40.951 | 83.0447 | -33.17 | -33.42 | 123.71 | 78.87 | 83.8727 | 82.3455 |  | -61.0182 | 218.0137 | 162.583 | 157.3232 | 159.8244 | 24.4525 | 10.2966 | -27.034 | 304.0972 | -184.7419 |  | -35.0444 | -32.0278 | 69.555 | -51.0268 | -47.9049 | 36.912 | -62.0602 | -63.0043 | 30.7029 | 0 | -14.71 | 0 | 17.2813 | -170.8006 | -37.4086 | -36.8078 | 6.7913 | -8.1595 | -29.6908 | 25.259 |  | 25.0597 | 32.5762 | 33.9325 | 31.6665 | 92.7708 | 91.7661 | -22.6066 | 64.3382 | 64.4451 | -61.764 | 0 | -20.4623 | -23.77 | 12.8621 | 1.033 | -7.85 | 13.37 | -20.7515 | 9.3836 | -9.527 | 3.173 | 6.7163 | 33.68 | 0 | 64.4569 | 20.21 | 106.3008 | 21 | -29.9111 | -5.8789 | -6.1979 | 2.2447 |  |  | -11.2844 | -47.9769 | 15.7993 | 50.8629 | 55.4772 | 53.6959 | -173.8081 | -30.268 | 41.6629 | -77.5948 | 10.0528 | 12.8446 | 12.5327 | 11.8334 | 57.2537 | 55.2297 | 177.3 | -177.1976 | -426.239 | 428.0536 | 87.0898 | -55.0284 | -53.1541 | -61.8499 | -52.6059 | 80.191 | 79.9109 |  |  | 5.6168 | 5.4301 | -6.8262 | -5.9769 | 19.02 | 18.37 | 9.6 | 9.6 | 21.4534 | -76.64 | -305.3116 | 75.8239 | 75.5564 | 7.1 | -40.5 | -4.5 | -3.7 | 1.3065 | 1.1439 | -79.2879 | 177.7876 | 0 | 12.448 |  | -5.448 | -5.0058 | -98.8027 | 46.2639 | 0.4905 | 188.5508 | 186.9153 | 96.1085 | -9.1049 | -41.8404 | -41.9063 | 43.3411 | -9.6228 | 0.3448 | 12.16 | 7.358 | 7.396 | -12.88 | -6.24 |  | 6.9749 | -8.8762 | -43.2731 | 17.5 | 47.801 | 48.442 | 9.7274 | 11.8113 | 51.9167 | 50.2867 | 52.4368 |  | 41.1 | 18.4595 | 8.43 |  | -55.0778 | 82.7555 | 63.636 | -54.3348 | -80.2571 | 52.1539 | 28.5289 | -49.8 | 48.5 | -338.7072 | 492.6057
30/10/2025 | 12:30 |  | 17.0051 | -23.7226 | 10.8475 | 14.6056 |  | 62.9077 | -128.0453 | 66.1931 | 33.673 |  | -4.44 | -50.419 | 44 | 16.56 | -44 | 13.7329 | 79.9018 | 20.1133 | 20.3891 | 33.8149 | 16.3352 | 5.8368 | 8.2058 |  |  | -70.08 | -70.65 |  | 4.44 | 48.4 | 7.845 | 0.168 | -55.52 | -55.77 | -73.39 | 56.58 | 56.71 | 11.5201 | 10.6735 | 71.6249 | 74.3116 | 43.867 | -51.3064 | -50.7971 | 8.0314 | 7.9447 | 81.4472 | 81.5812 | -24.9323 | -26.9558 | -441.023 | -27.3678 | -5.8 | -5.8 | 57.2168 | 55.5192 | -5.3752 |  | -31.2045 | 8.1093 | 7.4253 | 5.1411 | 481.0021 | 146.7635 | 145.6648 | -282.2913 | 623.6259 |  | -51.3804 | 53.1494 | 101.8513 | 28.28 | 21.25 | 69.14 | 75.6 | -89.4792 | -89.6131 | 134.8668 | 134.4547 | 3.0375 | -150.3484 | -149.6968 | 0.632 |  |  |  | 126.1 | 113.6 | -16.27 | 57.093 | 54.9987 | 55.331 | 24.0524 | 24.531 | 17.3126 | -96.5476 | 22.6327 | 15.2212 | 78.66 | 41.25 | 88.8354 | 84.3796 | -33.55 | -4.7448 | 0 | 0 | -84.5917 | -17.1011 | -21.1515 | -108.9 | -110.8 | 25.7986 | 69.7357 | 72.8098 | 97.8699 | 68.92 | -10.7 | 42.7025 | 83.1722 | -32.77 | -33.03 | 124.21 | 76.96 | 84.3455 | 81.9091 |  | -59.6455 | 216.1713 | 162.3886 | 157.239 | 159.5309 | 23.5524 | 10.0702 | -26.957 | 294.6342 | -174.2016 |  | -34.353 | -31.0977 | 68.5895 | -49.3204 | -45.2176 | 30.768 | -59.025 | -60.3648 | 30.4542 | 0 | -10.19 | 0 | 17.6021 | -168.8385 | -37.4606 | -36.6245 | 7.8663 | -7.5379 | -30.0869 | 24.6611 |  | 24.1034 | 33.0718 | 33.1001 | 32.0843 | 90.4264 | 90.9288 | -19.4249 | 62.1125 | 62.4856 | -72.0528 | 0 | -17.8769 | -25.34 | 10.6746 | 1.0343 | -6.06 | 12.59 | -17.188 | 9.3836 | -9.57 | 4.256 | 8.6483 | 35.75 | 0 | 70.6644 | 19.23 | 102.0607 | 21.3 | -25.9236 | -3.2887 | -3.4129 | 2.2032 |  |  | -11.5045 | -43.5591 | 15.5575 | 45.772 | 53.6647 | 53.6051 | -169.9347 | -28.7579 | 42.0766 | -68.8347 | 10.135 | 12.5614 | 12.2479 | 12 | 57.6538 | 58.5954 | 161.3 | -161.1691 | -409.7345 | 414.8669 | 88.0598 | -56.5617 | -56.0038 | -60.1848 | -51.0805 | 77.3167 | 78.9021 |  |  | 5.529 | 4.7269 | -6.9799 | -6.6927 | 24.59 | 23.14 | 9.8 | 9.8 | 21.9255 | -76 | -307.6733 | 78.299 | 76.2985 | 7.1 | -43.3 | -3.7 | -3.6 | 1.6334 | 1.5093 | -79.3868 | 231.1552 | 21.0634 | 17.1483 |  | -10.1483 | -1.7385 | -102.3281 | 36.4858 | -6.9397 | 187.6745 | 186.7485 | 103.2037 | -17.3658 | -37.4353 | -48.7502 | 45.1337 | -9.9387 | 0.7216 | 12 | 7.353 | 7.387 | -11.92 | -6.56 |  | 7.0909 | -8.9647 | -44.094 | 18.3 | 50.329 | 49.639 | 11.1939 | 13.522 | 50.7072 | 50.3571 | 50.7967 |  | 42.4 | 20.4007 | 8.4 |  | -53.044 | 80.6694 | 61.3741 | -52.5628 | -79.0061 | 50.2813 | 28.0597 | -50.2 | 51.2 | -320.9825 | 470.7133
30/10/2025 | 13:00 |  | 16.8708 | -23.4607 | 10.7332 | 15.5115 |  | 62.2569 | -126.1312 | 62.2976 | 31.265 |  | -2.22 | -49.192 | 44 | 16.56 | -44 | 13.6751 | 80.108 | 19.3652 | 19.6207 | 32.3641 | 16.3303 | 4.9178 | 8.414 |  |  | -67.86 | -68.26 |  | 2.22 | 48.4 | 8.19 | 0.166 | -53.86 | -54.06 | -72.37 | 54.1 | 54.63 | 10.782 | 10.9647 | 69.8359 | 72.7371 | 41.2563 | -48.3593 | -48.0595 | 7.7186 | 7.0815 | 79.1699 | 80.2416 | -23.8436 | -26.0904 | -427.5493 | -13.2114 | -13.4 | -13.4 | 53.702 | 52.717 | -5.298 |  | -32.7178 | 7.689 | 7.5954 | 5.0773 | 471.053 | 148.1368 | 148.1063 | -284.9482 | 614.8052 |  | -31.9232 | 33.6246 | 99.7057 | 27.17 | 20.68 | 67.69 | 74.8 | -90.4169 | -90.4169 | 132.2217 | 133.2177 | 5.5603 | -141.0698 | -140.6593 | -0.0354 |  |  |  | 125.7 | 113.8 | -16.37 | 58.5921 | 57.6014 | 57.5017 | 27.5258 | 27.9617 | 18.564 | -98.5669 | 23.7796 | 15.4932 | 73.88 | 38.91 | 87.1948 | 82.4753 | -32.13 | -21.3515 | 0 | 0 | -84.8551 | -16.9033 | -20.1973 | -108.4 | -110.7 | 25.5405 | 68.8568 | 71.8705 | 96.698 | 68.21 | -10.23 | 43.679 | 84.2723 | -33.17 | -33.23 | 121.66 | 74.6 | 84.4 | 82.9091 |  | -57.4455 | 215.1223 | 160.3033 | 155.7397 | 157.9772 | 22.3529 | 8.304 | -27.396 | 296.1544 | -198.7234 |  | -34.4103 | -31.1805 | 67.9508 | -51.2488 | -48.2548 | 36.912 | -59.7306 | -60.2924 | 31.3837 | 0 | -12.95 | 0 | 17.0362 | -169.3932 | -37.039 | -35.9231 | 6.8348 | -5.9163 | -29.7491 | 24.6117 |  | 24.4773 | 38.3173 | 37.3078 | 35.5995 | 92.4359 | 91.4311 | -18.5877 | 61.2455 | 61.5564 | -76.2653 | 0 | -17.3202 | -27.58 | 10.179 | 0.9744 | -5.93 | 12.71 | -18.7219 |  | -9.352 | 4.472 |  | 36.29 | 0 | 78.3462 | 17.58 | 98.5435 | 20.6 | -23.3991 | 0.3573 | 0 | 2.2013 |  |  | -12.3465 | -40.3238 | 15.3152 | 42.1333 | 56.033 | 57.5111 | -169.3267 | -29.1432 | 43.245 | -63.0579 | 10.2173 | 12.2001 | 11.826 |  | 54.2494 | 54.6844 | 147.1 | -150.2019 | -387.2067 | 393.616 | 55.811 | -53.1063 | -52.9468 | -61.7321 | -54.1021 | 79.678 | 81.0623 |  |  | 2.211 | 2.1671 | -5.2747 | -4.8973 | 26.09 | 25.61 | 9.5 | 7.9 | 21.7824 | -74.6 | -292.218 | 68.2271 | 67.3843 | 6.5 | -41.1 | -0.2 | -0.2 | 1.7506 |  | -49.5062 | 284.5228 | 0 | 5.952 |  | 1.048 | -6.9253 | -93.096 | 47.1296 | -0.0056 | 191.4888 | 189.8455 | 92.0162 | -11.3365 | -47.0944 | -44.9526 | 50.8422 | -9.7299 | 0.699 | 11.6 | 7.391 | 7.378 | -11.76 | -6.56 |  | 7.1214 | -9.8436 | -44.9119 | 18.9 | 49.794 | 50.184 |  |  | 51.8243 | 53.8941 | 51.825 |  | 41.6 | 22.3419 | 8.04 |  | -55.9439 | 81.5175 | 63.6152 | -54.9578 | -79.8436 | 53.0251 | 26.4588 | -50.5 | 50.3 | -327.5735 | 479.5554
30/10/2025 | 13:30 |  | 16.7364 | -22.9078 | 10.7005 | 14.005 |  | 60.1842 | -122.0007 | 60.8097 | 30.5711 |  | 0 | -50.751 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.4257 | 77.431 | 19.131 | 19.4009 | 32.3137 | 16.0299 | 5.1015 | 8.409 |  |  | -67.19 | -67.25 |  | 0 | 48.4 | 8.79 | 0.17 | -53.24 | -53.05 | -74.36 | 53.48 | 53.7 | 10.9564 | 10.9208 | 69.175 | 71.8555 | 42.0365 | -47.1536 | -47.1141 | 7.5743 | 7.4817 | 78.2322 | 79.7057 | -23.8769 | -25.7408 | -432.5291 | -12.8016 | -13.6 | -13.6 | 52.9376 | 51.7861 | -5.072 |  | -33.2261 | 7.7265 | 7.6717 | 5.197 | 465.6818 | 147.7706 | 148.0758 | -257.6673 | 622.397 |  | -43.7868 | 45.43 | 98.7477 | 27.13 | 21.13 | 67.01 | 74.735 | -87.7377 | -88.2736 | 130.9002 | 131.2465 | 4.5358 | -138.4918 | -137.4505 | 0.5225 |  |  |  | 125 | 113 | -16.44 | 59.2647 | 57.9212 | 57.4004 | 28.985 | 28.9417 | 19.0428 | -99.8403 | 24.2147 | 14.921 | 71.19 | 37.58 | 85.3198 | 80.571 | -31.98 | -20.9747 | 0 | 0 | -62.2073 | -16.3798 | -19.9715 | -108.8 | -110.2 | 25.2988 | 67.9779 | 68.1134 | 95.5261 | 67.5 | -9.34 | 42.7645 | 62.0273 | -33.46 | -33.61 | 127.27 | 74.53 | 62.3636 | 62.6909 |  | -63.6545 | 198.5566 | 146.0013 | 140.7782 | 143.008 | 29.349 | 16.3851 | -26.913 | 267.5768 | -264.3705 |  | -33.5001 | -30.5145 | 61.5801 | -25.8676 | -24.3152 | 35.376 | -72.7147 | -73.0737 | 23.5467 | 0 | -12.6 | 0 | 17.1092 | -121.5674 | -37.05 | -36.1026 | 6.472 | -13.1864 | -23.4034 | 25.3419 |  | 24.7867 | 40.105 | 40.5629 | 39.5597 | 88.082 | 87.5797 | -14.2338 | 66.6021 | 67.0635 | -73.8713 | 0 | -12.7791 | -26.7 | 8.9558 | 0.939 | -5.16 | 13.95 | -13.7175 |  | -9.339 | 4.53 |  | 38.67 | 0 | 75.3072 | 17.8 | 101.3788 | 18.9 | -24.361 | 0.8192 | 0 | 2.1714 |  |  | -12.6763 | -40.8568 | 16.4233 | 42.553 | 53.9051 | 54.2691 | -167.9086 | -31.5689 | 42.9341 | -67.5393 | 9.7898 | 11.7313 | 11.3514 |  | 44.2668 | 45.1278 | 157.2 | -158.0131 | -381.4409 | 381.8371 | 0 | -43.8499 | -43.2812 | -62.6212 | -53.9894 | 78.4673 | 77.4663 |  |  | -0.3378 | -0.9201 | -8.0521 | -7.4007 | 20.34 | 21.86 | 7.8 | 8.5 | 21.5966 | -73.2 | -285.8422 | 63.0393 | 62.3122 | 7.1 | -41 | 1.4 | 1.4 | 1.6313 | 1.5949 | 0 | 284.5228 | 0 | 9.0897 | -23.5766 | -2.0897 | -6.2483 | -91.8608 | 51.4623 | 1.0854 | 188.1769 | 188.168 | 90.7479 | -3.5094 | -48.6395 | -47.3528 | 48.0582 | -9.7024 | 0.7195 | 11.76 | 7.429 | 7.464 | -11.76 | -7.36 |  | 7.6768 | -8.5527 | -45.3239 | 17.2 | 48.863 | 47.479 |  |  | 50.2775 | 50.6946 | 49.7847 |  | 42.4 | 22.3419 | 8.07 |  | -53.6827 | 81.7938 | 64.3182 | -53.2198 | -80.0509 | 53.4488 | 26.2472 | -51.6 | 51.3 | -383.0909 | 523.5036
30/10/2025 | 14:00 |  | 16.3842 | -22.5849 | 10.7386 | 15.1703 |  | 61.0167 | -123.4763 | 60.5654 | 31.3421 |  | -2.22 | -53.517 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 14.3339 | 76.7212 | 19.1977 | 18.8698 | 32.052 | 16.3117 | 4.8958 | 8.6541 |  |  | -68.64 | -68.54 |  | 2.22 | 52.8 | 7.644 | 0.164 | -54.52 | -54.41 | -75.54 | 55.03 | 54.98 | 11.2735 | 10.9051 | 69.6987 | 72.6313 | 43.8981 | -47.6895 | -47.9437 | 7.6697 | 7.1383 | 79.7057 | 80.5095 | -23.0258 | -25.3025 | -433.9981 | -12.9328 | -13.4 | -13.5 | 53.8013 | 52.2902 | -5.4287 |  | -34.7772 | 7.4525 | 7.3934 | 5.051 | 479.9339 | 149.327 | 149.3575 | -262.2544 | 629.3188 |  | -44.2222 | 45.2195 | 99.7556 | 27.42 | 20.91 | 67.69 | 74.67 | -85.1256 | -88.2736 | 131.2882 | 132.6239 | 4.3312 | -141.0199 | -140.0019 | 1.0522 |  |  |  | 124.8 | 112.9 | -16.58 | 59.3548 | 57.1285 | 57.2041 | 27.4342 | 28.2602 | 20.7392 | -101.6659 | 26.2237 | 15.0802 | 68.94 | 37.29 | 86.4917 | 81.8893 | -31.24 | -4.6052 | 0 | 0 | -64.3477 | -18.3879 | -19.5715 | -109.4 | -109.9 | 25.535 | 67.099 | 68.1134 | 95.5261 | 66.76 | -9.55 | 39.525 | 63.8324 | -33.11 | -33.82 | 122.77 | 76.13 | 66.5636 | 63.4 |  | -62.4091 | 200.933 | 147.6909 | 142.6008 | 144.47 | 28.1691 | 14.5176 | -26.03 | 271.7763 | -270.6533 |  | -33.4616 | -30.6555 | 62.6397 | -27.3538 | -25.2317 | 32.304 | -72.5672 | -73.4538 | 24.8462 | 0 | -13.06 | 0 | 17.0722 | -122.18 | -37.0148 | -36.3822 | 6.8959 | -12.6368 | -23.7942 | 24.5928 |  | 23.9463 | 40.3659 | 40.951 | 39.1959 | 86.0726 | 85.0679 | -12.0569 | 65.676 | 65.8533 | -71.1839 | 0 | -10.5818 | -25.61 | 8.5554 | 0.9158 | -4.9 | 14.48 | -11.0857 |  | -9.249 | 4.668 | 8.6644 | 39.7 | 0 | 71.8829 | 18.02 | 102.4729 | 18.8 | -24.624 | 0.2625 | 0 | 2.2347 |  |  | -13.0062 | -41.3805 | 16.7916 | 43.5141 | 52.2088 | 52.9692 | -169.6695 | -32.2743 | 43.925 | -69.9928 | 10.5751 | 11.7801 | 11.478 |  | 46.4727 | 47.2077 | 166 | -166.1362 | -389.3503 | 391.1428 | 0 | -46.6029 | -46.695 | -60.5668 | -53.1431 | 74.1115 | 74.4012 |  |  | 1.398 | 0.596 | -11.9401 | -12.0137 | 20.32 | 20.36 | 10.5 | 9.5 | 21.761 | -70.08 | -304.4557 | 71.781 | 71.5304 | 7.1 | -41 | -1.1 | -1.1 |  | 1.3797 | 0 | 295.1342 | 39.2949 | 20.5309 | -26.122 | -15.8308 | 8.7131 | -100.0575 | 40.7831 | -13.0945 | 189.668 | 188.4005 | 100.8753 | -29.9268 | -37.9174 | -58.1161 | 60.6928 | -9.7299 | 0.8058 | 11.84 | 7.354 | 7.372 | -11.76 | -8.8 |  | 8.5283 | -9.5506 | -43.74 | 18 | 49.049 | 49.375 |  | 13.5246 | 49.1375 | 48.5674 | 49.3492 |  | 39.9 | 22.1901 | 8.22 |  | -56.8705 | 81.1204 | 62.9563 | -55.5819 | -79.9148 | 52.2828 | 26.8285 | -48.5 | 48.7 | -388.6495 | 528.3444
30/10/2025 | 14:30 |  | 16.3281 | -22.4651 | 10.6725 | 14.831 |  | 62.143 | -125.9657 | 63.1115 | 32.113 |  | -4.44 | -53.35 | 47.3 | 18.216 | -48.4 | 13.5142 | 79.4274 | 18.2676 | 18.3388 | 30.1894 | 16.5331 | 0.6525 | 8.0461 |  |  | -68.48 | -68.41 |  | 4.44 | 52.8 | 7.347 | 0.163 | -53.93 | -54.23 | -78.27 | 54.16 | 54.44 | 12.1757 | 10.0321 | 71.3299 | 74.2526 | 44.4486 | -48.3593 | -47.6922 | 7.6084 | 7.6353 | 81.4472 | 82.6528 | -19.334 | -21.2798 | -460.778 | -11.8524 | -13.2 | -13.3 | 53.8568 | 52.7217 | -5.2091 |  | -39.6498 | 8.6256 | 7.6077 | 5.2236 | 501.2053 | 151.6159 | 151.8295 | -277.7117 | 652.6451 |  | -55.6111 | 56.9235 | 107.38 | 30.89 | 21.7 | 70.61 | 77.79 | -82.5134 | -83.5851 | 134.5178 | 135.2938 | 5.3423 | -147.2954 | -146.6072 | 4.0568 |  |  |  | 124.7 | 113.6 | -16.49 | 58.8291 | 57.2671 | 57.4283 | 29.0295 | 30.014 | 26.5311 | -113.6236 | 33.8501 | 14.9613 | 74.98 | 40.3 | 88.8354 | 84.0866 | -32.42 | -4.6889 | 0 | 0 | -64.1553 | -18.7021 | -20.2714 | -113.5 | -114.2 | 27.0291 | 67.9779 | 69.9919 | 95.5261 | 67.43 | -9.89 | 42.2065 | 64.4112 | -33.22 | -33.58 | 123.44 | 78.85 | 65.6 | 63.5273 |  | -59.4182 | 207.3454 | 150.7258 | 146.3545 | 148.1718 | 31.4739 | 17.1848 | -26.917 | 286.3932 | -265.6305 |  | -33.8536 | -31.1916 | 62.6899 | -23.4271 | -21.647 | 33.84 | -74.3167 | -75.4635 | 23.4286 | 0 | -12.88 | 0 | 16.8491 | -113.9562 | -35.9556 | -35.3364 | 5.7992 | -15.4728 | -23.453 | 23.8828 |  | 23.1555 | 41.1796 | 41.8706 | 39.2505 | 84.0631 | 82.556 | -5.1911 | 62.6187 | 62.5628 | -46.7211 | 0 | -4.3122 | -19.96 | 8.6726 | 1.0208 | -4.81 | 15.19 | 0 |  | -8.737 | 4.645 | 9.6245 | 36.93 | 0 | 48.1937 | 18.67 | 100.6753 | 20 | -24.928 | 0.5525 | 0 | 2.2542 |  |  | -11.6998 | -42.4526 | 15.8683 | 44.1748 | 55.1184 | 56.2742 | -167.2439 | -33.6209 | 43.6455 | -71.8605 | 10.5562 | 12.2098 | 11.8366 | 11.8371 | 49.9577 | 50.9411 | 191.1 | -192.5513 | -418.5302 | 423.6893 | 13.7501 | -48.8645 | -48.3405 | -60.6594 | -52.0304 | 73.5098 | 73.3375 |  |  | 2.211 | 1.2992 | -18.5637 | -18.4619 | 22.51 | 22.47 | 11.9 | 11.3 | 21.9255 | -65.52 | -307.4868 | 72.8435 | 72.5763 | 7.7 | -37.9 | -0.2 | -0.2 | 1.7206 |  | 0 | 285.5257 | 47.8669 | 23.3609 | -24.3392 | -21.7895 | 12.8645 | -102.0672 | 32.2282 | -18.4963 | 190.2247 | 188.2264 | 102.3146 | -42.3855 | -32.6169 | -67.7855 | 67.0075 | -9.2795 | 1.3581 | 11.36 | 6.721 | 6.721 | -10.88 | -9.44 |  | 9.4957 | -9.8131 | -42.3941 | 16.5 | 47.699 | 48.046 | 11.2146 | 13.4754 | 48.3928 | 47.5333 | 48.9202 |  | 37.5 | 20.4389 | 8.44 |  | -52.5097 | 81.4577 | 62.683 | -52.3564 | -80.9889 | 51.3937 | 28.6411 | -47.2 | 44.8 | -399.3157 | 535.8591
30/10/2025 | 15:00 |  | 16.9102 | -22.8936 | 10.6351 | 15.0436 |  | 60.7888 | -124.6611 | 63.8445 | 32.319 |  | -8.88 | -51.367 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 14.2601 | 76.6442 | 18.7118 | 18.6007 | 30.7403 | 16.7147 | 0.1465 | 8.1789 |  |  | -71.16 | -71.15 |  | 8.88 | 50.6 | 7.921 | 0.163 | -59.3 | -60.05 | -71.36 | 60.55 | 60.15 | 12.4872 | 9.824 | 68.9916 | 71.9709 | 43.8453 | -50.2347 | -49.2079 | 9.2773 | 8.3383 | 79.5718 | 81.3132 | -20.7415 | -22.8414 | -441.303 | -12.9296 | -12.8 | -12.7 | 55.3078 | 54.4646 | -5.4998 |  | -31.7157 | 8.7969 | 7.9767 | 5.4397 | 481.7956 | 147.2518 | 147.3128 | -265.5735 | 632.3047 |  | -52.7037 | 54.6764 | 108.4777 | 30.86 | 22.56 | 71.35 | 77.8 | -89.6131 | -89.2113 | 135.4039 | 136.2531 | 6.2077 | -143.5753 | -142.9741 | 0.9424 |  |  |  | 122 | 110.6 | -16.82 | 59.0535 | 57.1389 | 57.5987 | 31.6601 | 31.4029 | 19.4338 | -107.7258 | 25.8498 | 15.0923 | 76.81 | 41.42 | 88.6011 | 83.3542 | -32.05 | -20.8491 | 0 | 0 | -65.8296 | -18.4661 | -20.0981 | -114.2 | -112.8 | 27.0016 | 67.5384 | 69.0527 | 94.9402 | 67.065 | -9.76 | 43.7565 | 65.3662 | -32.93 | -33.3 | 124.3 | 79.38 | 66.9636 | 65.8 |  | -65.4727 | 205.1549 | 149.1593 | 144.6091 | 146.7449 | 34.1869 | 20.2012 | -27.341 | 276.8391 | -239.4037 |  | -34.1119 | -30.7958 | 58.5511 | -18.102 | -17.1618 | 35.376 | -74.9616 | -76.0197 | 20.2812 | 0 | -14.56 | 0 | 16.6588 | -104.798 | -38.086 | -37.4387 | 6.3766 | -18.3638 | -20.8582 | 24.468 |  | 23.9349 | 41.0976 | 42.1637 | 40.3995 | 90.7613 | 89.4217 | -17.0805 | 69.4165 | 69.0864 | -93.5576 | 0 | -15.6503 | -27.04 | 11.0726 | 1.0208 | -6.68 | 16.43 | -15.652 |  | -8.63 | 4.392 | 10.5846 | 49.84 | 0 | 94.5102 | 14.95 | 98.1515 | 19.9 | -29.9651 | 1.8834 | 1.8791 | 2.2749 |  |  | -15.658 | -47.8112 | 15.6534 | 50.3782 | 55.9943 | 58.3819 | -182.205 | -34.0169 | 46.2642 | -70.4005 | 10.5373 | 12.5028 | 12.1319 | 12 | 56.7887 | 59.4805 | 191.75 | -190.1671 | -425.2425 | 423.5495 | 37.3696 | -56.7881 | -56.6771 | -58.4228 | -50.3003 | 77.8318 | 79.5244 |  |  | 0.6509 | 0.5301 | -22.2951 | -21.1472 | 24.72 | 25.44 | 11 | 12.1 | 21.8422 | -61.2 | -313.8597 | 74.0918 | 73.3776 | 7.7 | -34.7 | -0.2 | 0.6 | 1.6128 |  | -31.9279 | 261.2724 | 68.5666 | 38.3784 | -24.3645 | -39.1154 | 28.0436 | -107.4443 | 25.8854 | -34.2131 | 190.7013 | 191.3618 | 108.1522 | -67.5487 | -24.5461 | -86.4094 | 83.639 | -9.4388 | 1.4773 | 12 | 6.633 | 6.66 | -11.68 | -8.96 |  | 9.1142 | -9.6971 | -41.6617 | 15.5 | 49.614 | 49.651 | 11.179 | 13.4355 | 50.6803 | 51.5684 | 50.0423 |  | 35.8 | 18.855 | 8.54 |  | -52.7655 | 80.423 | 60.3875 | -51.3161 | -79.6899 | 49.2249 | 29.6354 | -44.2 | 44.6 | -380.06 | 520.8618
30/10/2025 | 15:30 |  | 16.4307 | -22.6407 | 10.6779 | 15.9875 |  | 61.5696 | -125.1089 | 64.7786 | 32.667 |  | -13.32 | -52.019 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 12.7302 | 77.238 | 19.156 | 19.2866 | 31.6781 | 17.1415 | 0.1735 | 8.1964 |  |  | -71.85 | -71.82 |  | 15.54 | 50.6 | 8.782 | 0.17 | -58.02 | -58.13 | -75.73 | 58.57 | 58.77 | 13.076 | 9.8613 | 68.5841 | 71.9971 | 46.359 | -50.2347 | -49.6701 | 8.9937 | 8.9763 | 81.5812 | 83.1887 | -16.5917 | -19.5667 | -461.8983 | -13.8438 | -12.8 | -12.7 | 56.5794 | 54.9625 | -5.2259 |  | -38.4296 | 7.9189 | 8.1064 | 5.4215 | 507.3701 | 148.442 | 147.2212 | -277.8322 | 642.3737 |  | -47.5583 | 49.5166 | 107.5097 | 31.09 | 22.2 | 71.335 | 77.25 | -86.6661 | -86.3981 | 131.8179 | 132.6268 | 8.1737 | -147.3 | -146.4942 | 2.9292 |  |  |  | 120.8 | 110.1 | -16.42 | 57.4173 | 55.6973 | 55.4593 | 27.5871 | 27.7549 | 25.4109 | -109.7051 | 31.2374 | 14.6999 | 74.72 | 40.28 | 87.8979 | 83.5007 | -31.81 | -4.7169 | 0 | 0 | -78.3782 | -18.7002 | -19.9135 | -111.6 | -113.4 | 26.7215 | 67.099 | 69.0527 | 94.3542 | 66.7 | -9.93 | 43.1675 | 78.0369 | -32.74 | -32.87 | 121.93 | 79.96 | 79.0182 | 77.7818 |  | -56.4636 | 216.3168 | 159.3456 | 153.594 | 156.5562 | 35.1536 | 20.7309 | -27.044 | 290.0682 | -228.4992 |  | -33.4906 | -30.255 | 57.728 | -18.8927 | -17.5741 | 32.304 | -71.3465 | -72.3901 | 19.5336 | 0 | -14.34 | 0 | 16.3632 | -102.9674 | -39.5855 | -38.3164 | 8.9263 | -17.7931 | -18.9987 | 24.1311 |  | 23.7491 | 41.5139 | 41.2648 | 40.721 | 87.4122 | 87.0773 | -14.5687 | 60.381 | 59.5781 | -63.5936 | 0 | -14.1048 | -17.75 | 11.5193 | 0.9976 | -6.95 | 13.1 | -14.6928 |  | -8.164 | 4.55 |  | 48.04 | 0 | 65.2513 | 15.99 | 97.1845 | 17.1 | -28.7941 | 1.6096 | 1.6299 | 2.2597 |  |  | -15.83 | -47.32 | 15.3546 | 49.6641 | 58.3673 | 58.839 | -178.169 | -33.9838 | 45.9509 | -70.074 | 10.3451 | 12.5516 | 12.2374 | 12.1333 | 60.033 | 61.3058 | 192.4 | -191.7654 | -424.1733 | 427.2159 | 54.4971 | -59.5443 | -58.8872 | -59.8991 | -50.6805 | 78.0791 | 77.0697 |  |  | 3.068 | 2.1891 | -24.1869 | -23.6329 | 30.41 | 30.46 | 11.3 | 11.5 | 21.761 | -55.52 | -307.3014 | 73.2483 | 72.6515 | 7.7 | -34.2 | -2.2 | -1.9 | 1.7414 |  | -47.2206 | 245.2479 | 91.7233 | 55.5456 | -25.0361 | -52.3603 | 44.9544 | -106.7543 | 0 | -46.3797 | 186.6118 | 185.5539 | 109.2191 | -88.5238 | -12.3844 | -93.1348 | 88.4107 | -9.9139 | 1.8345 | 11.76 | 6.957 | 6.954 | -11.6 | -8.88 |  | 9.2027 | -10.869 | -41.2497 | 14.1 | 47.802 | 47.391 |  |  | 50.3919 | 50.6552 | 51.3406 |  | 35.3 | 18.0533 | 8.41 |  | -53.9687 | 81.0805 | 61.4506 | -53.2195 | -80.7626 | 50.1443 | 29.3341 | -43.8 | 44.6 | -369.5554 | 511.6671
30/10/2025 | 16:00 |  | 16.7229 | -22.8007 | 10.6373 | 15.2994 |  | 60.8124 | -122.3147 | 64.1025 | 32.269 |  | -15.54 | -51.015 | 53.9 | 18.216 | -46.2 | 8.8749 | 76.6882 | 18.5541 | 19.0394 | 31.1814 | 16.392 | 0.1273 | 8.5828 |  |  | -72.71 | -72.68 |  | 15.54 | 48.4 | 9.663 | 0.173 | -59.66 | -59.85 | -72.54 | 60.48 | 60.49 | 12.9274 | 9.5917 | 68.1767 | 71.0533 | 45.3379 | -50.3686 | -49.6224 | 7.4857 | 7.4063 | 79.4378 | 81.4472 | -21.7427 | -22.9122 | -435.3794 | -13.042 | -12.6 | -12.6 | 55.6746 | 54.698 | -5.529 |  | -33.3166 | 8.4149 | 7.2804 | 5.0393 | 475.5698 | 141.0565 | 141.0565 | -260.3776 | 621.776 |  | -54.4792 | 55.746 | 106.5417 | 30.54 | 21.87 | 71.32 | 76.83 | -88.4075 | -87.6038 | 134.1279 | 135.2562 | 8.0199 | -148.2919 | -147.3403 | 1.0396 |  |  |  | 122.4 | 110.7 | -16.29 | 57.2363 | 55.4779 | 55.8987 | 26.8227 | 27.7329 | 19.7934 | -103.1746 | 25.4741 | 15.1175 | 74.68 | 40.92 | 88.8354 | 84.3796 | -31.38 | -4.8285 | 0 | 0 | -83.7902 | -20.0216 | -19.8116 | -112.6 | -113.6 | 27.2873 | 66.2201 | 69.0527 | 93.7683 | 66.02 | -10.44 | 41.788 | 82.9222 | -31.77 | -32.12 | 124.17 | 79.24 | 83.0909 | 82.3273 |  | -57.3545 | 217.524 | 158.8237 | 155.8895 | 157.6073 | 36.0102 | 22.156 | -26.494 | 270.872 | -201.6557 |  | -33.9572 | -31.258 | 56.2093 | -17.1162 | -15.842 | 30.768 | -68.2192 | -69.7715 | 18.0286 | 0 | -11.55 | 0 | 16.267 | -100.2517 | -37.2348 | -36.3426 | 5.5681 | -20.4001 | -17.5763 | 23.464 |  | 22.7768 | 41.1294 | 41.7249 | 40.3383 | 88.5844 | 87.2447 | -17.9178 | 60.7758 | 60.1239 | -86.5327 | 0 | -17.8769 | -25.05 | 11.5682 | 1.0208 | -7.14 | 14.98 | -17.9401 | 11.4572 | -7.837 | 4.428 |  | 48.52 | 0 | 89.6569 | 15.52 | 96.614 | 17.6 | -29.8632 | 1.4885 | 1.8945 | 2.227 |  |  | -16.0019 | -48.104 | 15.5294 | 50.3664 | 55.7763 | 54.3675 | -181.9195 | -32.7453 | 46.7536 | -68.5068 | 10.3538 | 12.6786 | 12.2479 | 12 | 68.7177 | 70.1989 | 193.6 | -192.2556 | -430.0255 | 437.0405 | 85.9197 | -67.3485 | -66.2283 | -58.0774 | -48.9499 | 75.6471 | 76.0465 |  |  | 4.0568 | 3.881 | -31.1615 | -29.9045 | 36.89 | 35.17 | 15.3 | 16.1 | 22.09 | -49.04 | -324.8511 | 79.5033 | 80.2625 | 8.2 | -35.3 | -2.8 | -2 | 1.6484 |  | -76.1622 | 214.663 | 129.0919 | 71.3787 | -24.974 | -72.3411 | 66.7367 | -129.9299 | 0 | -67.9909 | 172.0561 | 170.9745 | 129.3399 | -123.6302 | 10.2717 | -111.8381 | 111.6057 | -10.0458 | 2.3118 | 11.28 | 6.964 | 7.026 | -10.64 | -8.56 |  | 8.6748 | -11.7479 | -41.5152 | 15.9 | 51.734 | 52.173 | 11.1603 | 13.4074 | 51.466 | 49.3439 | 51.0771 |  | 36.9 | 17.6971 | 8.38 |  | -50.1153 | 80.9724 | 60.5134 | -50.1366 | -80.0985 | 47.8398 | 31.0713 | -42.2 | 41.5 | -349.9857 | 493.5828
30/10/2025 | 16:30 |  | 16.5165 | -22.4927 | 10.6429 | 15.556 |  | 59.9585 | -121.7377 | 63.281 | 32.081 |  | -13.32 | -66.979 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.1788 | 75.2612 | 18.5618 | 18.9553 | 31.4899 | 16.1654 | 0.2051 | 8.4447 |  |  | -78.05 | -78.04 |  | 13.32 | 66 | 8.794 | 0.173 | -66.14 | -66.25 | -69.9 | 66.94 | 67.6 | 12.7337 | 9.7424 | 68.1732 | 71.7868 | 45.544 | -52.512 | -52.4894 | 10.1887 | 10.166 | 81.4472 | 83.7245 | -23.2251 | -25.2627 | -439.2238 | -11.7517 | -12.8 | -12.8 | 57.9973 | 56.9933 | -5.3924 |  | -31.6525 | 8.0921 | 7.4479 | 4.9674 | 476.9126 | 130.4666 | 131.199 | -253.6206 | 606.3264 |  | -98.0936 | 100.2269 | 105.5537 | 29.77 | 21.1 | 70.55 | 76.31 | -81.4417 | -81.9776 | 125.2574 | 125.8372 | 8.7114 | -155.2799 | -155.6177 | -0.4992 |  |  |  | 125.3 | 112.6 | -16.7 | 53.3229 | 51.7732 | 52.5939 | 20.186 | 20.2079 | 17.2513 | -92.7883 | 22.9729 | 15.3707 | 74.33 | 39.68 | 89.3042 | 84.5261 | -32.21 | -22.105 | 0 | 0 | -77.8639 | -20.0011 | -20.0453 | -106.8 | -107.5 | 26.9852 | 66.2201 | 69.0527 | 93.1824 | 65.67 | -10.29 | 41.8965 | 77.5919 | -32.2 | -32.22 | 122.91 | 78.33 | 76.4909 | 77.0364 |  | -54.7636 | 214.9362 | 158.6398 | 152.8555 | 156.8287 | 37.694 | 24.3282 | -25.972 | 265.7011 | -129.8267 |  | -32.6437 | -29.7085 | 53.9283 | -17.7803 | -17.4908 | 29.232 | -63.1401 | -64.4048 | 15.3865 | 0 | -8.12 | 0 | 15.671 | -98.9771 | -37.671 | -36.9385 | 7.7689 | -21.5469 | -16.2535 | 23.9865 |  | 22.8901 | 41.0501 | 41.8767 | 39.3858 | 81.0489 | 82.0536 | -10.3823 | 58.3023 | 57.9301 | -111.0229 | 0 | -8.6409 | -34.45 | 6.0554 | 1.0367 | -3.03 | 15.77 | 0 |  | -8.046 | 4.462 |  | 50.97 | 0 | 112.2101 | 13.73 | 93.6332 | 19.7 | -24.3419 | 7.1589 | 7.6899 | 2.2527 |  |  | -16.8885 | -42.8836 | 15.0549 | 45.0638 | 52.7963 | 54.436 | -184.2418 | -32.3822 | 29.3756 | -55.6833 | 11.0337 | 13.3232 | 12.9335 | 13 | 84.981 | 86.5999 | 193.2 | -192.4011 | -441.9584 | 443.2713 | 142.5117 | -83.7308 | -82.432 | -56.6576 | -46.5846 | 79.8611 | 79.7328 | -22.9029 | -22.5645 | 9.8686 | 8.9787 | -43.7681 | -44.001 | 44.24 | 44.53 | 14.5 | 14.7 | 22.0067 | -25.12 | -323.608 | 83.7402 | 83.8206 | 9.4 | -35.3 | -7.9 | -7.9 | 1.0529 | 0.9554 | -139.3476 | 153.6365 | 207.6071 | 120.6044 | -24.2985 | -121.9356 | 115.506 | -141.6427 | -49.8621 | -114.1861 | 168.3474 | 168.7861 | 141.6574 | -202.3153 | 50.5229 | -144.0258 | 144.7729 | -9.6228 | 27.964 | 9.6 | 6.884 | 6.954 | -9.36 | -10.32 |  | 11.1345 | -12.6848 | -41.4572 | 13.7 | 49.652 | 49.518 |  |  | 52.093 | 52.8652 | 52.7583 |  | 37.6 | 17.1632 | 8.37 |  | -47.812 | 79.275 | 57.9211 | -47.1962 | -78.772 | 45.9927 | 31.4013 | -44.1 | 43.9 | -296.6348 | 447.3333
30/10/2025 | 17:00 |  | 16.6166 | -22.3408 | 10.4385 | 14.3378 |  | 58.6278 | -118.2021 | 62.4209 | 31.893 |  | -11.1 | -64.829 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.355 | 73.083 | 18.7848 | 18.902 | 31.3496 | 16.3906 | 0.2052 | 8.5845 |  |  | -75.99 | -76.02 |  | 11.1 | 63.8 | 9.797 | 0.176 | -62.51 | -63.03 | -73.38 | 63.32 | 63.91 | 12.4276 | 9.8601 | 68.1929 | 70.9568 | 45.0732 | -52.646 | -52.6928 | 7.9212 | 7.9655 | 81.4472 | 82.7868 | -24.5119 | -26.2785 | -432.7887 | -12.8847 | -12.6 | -12.6 | 58.9607 | 58.0175 | -4.8715 |  | -35.9916 | 7.3571 | 6.9205 | 4.6259 | 474.227 | 96.6521 | 97.3845 | -240.838 | 546.8465 |  | -92.0848 | 92.7505 | 100.3045 | 29.18 | 22.71 | 70.54 | 77.54 | -83.4511 | -83.853 | 124.2269 | 124.8309 | 9.4197 | -131.3643 | -129.412 | 0.4186 |  |  |  | 131.8 | 117.6 | -16.12 | 68.5981 | 67.0185 | 65.9596 | -5.9494 | -5.5013 | 19.7514 | -66.9026 | 24.3149 | 14.8358 | 75.32 | 40.49 | 89.7729 | 84.5261 | -31.79 | -22.4818 | 0 | 0 | -76.9308 | -19.3056 | -20.0689 | -101.1 | -102.2 | 26.8341 | 65.3412 | 67.1741 | 92.0105 | 65.32 | -9.64 | 39.7885 | 75.9818 | -28.03 | -28.29 | 120.17 | 77.82 | 74.6364 | 74.7091 |  | -51.3455 | 211.4378 | 155.0678 | 151.9103 | 153.2452 | 38.7692 | 22.5255 | -25.811 | 253.1374 | 2.118 |  | -32.1325 | -29.0889 | 41.5708 | -16.7498 | -16.2327 | 30.768 | -56.6392 | -57.4998 | 14.1026 | 0 | -11.93 | 0 | 14.9323 | -93.7134 | -37.3481 | -35.7525 | 7.6288 | -21.6081 | -15.6506 | 23.1969 |  | 22.9743 | 41.8069 | 42.3607 | 40.6935 | 82.8909 | 83.7282 | -99.3016 | 54.3438 | 54.283 | -82.3049 | -73.8149 | -21.3999 | -19.18 | 13.5677 | 1.0916 | -8.67 | 10.92 | -21.9424 |  | -8.02 | 4.557 |  | 36.73 | 75.5587 | 83.5447 | 14.42 | 86.0869 | 19.7 | -23.5998 | 7.1714 | 8.058 | 2.2988 |  |  | -16.5783 | -42.0026 | 15.0729 | 44.2285 | 56.0085 | 55.3008 | -171.0365 | -31.4504 | 28.4562 | -53.8893 | 0 | 13.5771 | 13.1023 | 1.3947 | 114.9586 | 114.968 | 193.4 | -193.653 | -464.5535 | 465.126 | 266.2488 | -112.1201 | -110.2499 | -56.0067 | -45.7479 | 80.7812 | 82.3257 | -68.9377 | -41.6177 | 15.8013 | 14.9114 | -62.2451 | -61.663 | 76.68 | 74.19 | 14.2 | 16.1 | 21.6991 | 7.12 | -336.4372 | 92.3275 | 94.2251 | 11.6 | -37.1 | -13.9 | -13.9 | 1.4963 | 1.303 | -262.7165 | 22.0201 | 352.6106 | 225.1522 | -24.7863 | -218.4393 | 216.0649 | -121.0878 | -137.4659 | -215.4523 | 143.0348 | 142.1637 | 120.886 | -338.9088 | 136.5582 | -199.6703 | 197.7537 | -9.4113 | 32.4376 | 7.28 | 6.769 | 6.701 | -6.56 | -12.56 |  | 12.8923 | -16.9635 | -40.7523 | 15.1 | 48.394 | 50.539 |  |  | 51.2203 | 51.0453 | 52.1226 |  | 37.7 | 17.2448 | 8.3 |  | -46.425 | 79.3692 | 57.1089 | -46.1764 | -78.024 | 45.1983 | 32.3565 | -45 | 46.2 | -194.7086 | 367.2823
30/10/2025 | 17:30 |  | 16.7168 | -22.8377 | 11.5017 | 14.3153 |  | 56.8399 | -113.8088 | 60.7115 | 30.4771 |  | -11.1 | -61.756 | 57.2 | 15.732 | -55 | 13.5339 | 68.2666 | 18.47 | 18.5627 | 30.9134 | 16.4538 | 0.1348 | 7.9042 |  |  | -75.85 | -75.73 |  | 11.1 | 59.4 | 9.701 | 0.189 | -62.18 | -62.59 | -72.79 | 63.08 | 63.09 | 12.4711 | 9.6077 | 69.0159 | 71.7467 | 47.222 | -53.1818 | -52.911 | 8.0381 | 7.4871 | 81.4472 | 83.5906 | -23.6009 | -25.9987 | -435.6993 | -11.6302 | -12.8 | -12.8 | 59.4094 | 58.5528 | -4.6892 |  | -36.9446 | 7.1777 | 6.4433 | 4.2177 | 476.9431 | 89.7244 | 89.114 | -278.3842 | 517.7195 |  | -90.3559 | 92.0647 | 96.9514 | 28.42 | 22.83 | 68.96 | 74.73 | -75.5476 | -74.7439 | 119.1011 | 119.9819 | 11.5022 | -134.0068 | -133.9632 | -0.8262 |  |  |  | 133.8 | 120.4 | -15.99 | 66.3926 | 64.736 | 64.2713 | -13.2411 | -12.2153 | 20.0588 | -60.0699 | 25.7971 | 15.2919 | 75.64 | 40.46 | 89.5386 | 84.6725 | -31.48 | -22.8586 | 0 | 0 | -99.4249 | -20.4144 | -19.854 | -98 | -98.4 | 26.683 | 64.9018 | 69.0527 | 92.0105 | 64.63 | -10.32 | 38.0525 | 97.7731 | -21.89 | -22.06 | 110.37 | 75.3 | 98.2727 | 96.8 |  | -37.2909 | 223.5362 | 170.0101 | 166.1579 | 168.8999 | 39.8284 | 25.1657 | -24.837 | 292.1773 | 154.3074 |  | -31.5907 | -28.6769 | 37.7357 | -28.1893 | -26.5483 | 29.232 | -40.6949 | -41.4748 | 10.711 | 0 | -8.66 | 0 | 13.6471 | -111.5571 | -37.6751 | -36.3247 | 6.7231 | -22.1401 | -13.283 | 24.7663 |  | 24.0025 | 42.0682 | 42.8385 | 41.0119 | 76.1926 | 74.6855 | -105.4975 | 40.0024 | 39.584 | -84.0951 | -77.3845 | -24.3589 | -19.63 | 14.5809 | 1.127 | -9.05 | 11.64 | -24.9383 | 9.5009 | -7.906 | 3.522 |  | 35.99 | 78.5247 | 85.6928 | 14.39 | 84.2259 | 20.1 | -21.6763 | 7.4244 | 8.1532 | 2.4615 |  |  | -16.9584 | -40.7446 | 16.1415 | 42.9102 | 53.101 | 56.389 | -172.1322 | -30.172 | 26.1698 | -50.1969 | 5.0593 | 13.6161 | 13.3448 | 6.7952 | 145.2523 | 144.9247 | 193.6 | -194.9049 | -480.6745 | 483.3158 | 391.4676 | -140.6482 | -135.8686 | -52.9743 | -43.1704 | 77.397 | 77.8666 | -94.9017 | -90.9477 | 25.865 | 24.986 | -71.7308 | -72.2499 | 105.75 | 105.25 | 16.6 | 16.5 | 21.9255 | 28.24 | -345.7547 | 100.1129 | 99.8936 | 14.5 | -38.5 | -24.2 | -24.2 | 1.4022 | 1.0975 | -384.9709 | -130.5671 | 503.8228 | 333.1476 |  | -326.9572 | 326.186 | -117.151 | -234.2093 | -321.9558 | 119.2795 | 115.2399 | 116.7394 | -491.5154 | 237.8241 | -252.8082 | 249.974 | -8.7274 | 35.9415 | 5.68 | 6.862 | 6.856 | -5.12 | -13.84 |  | 14.4762 | -21.0651 | -38.497 | 17.3 | 53.44 | 50.213 |  |  | 50.4379 | 50.1703 | 50.8111 |  | 39.1 | 15.6493 | 8.69 |  | -42.2398 | 77.6938 | 54.777 | -41.9435 | -76.9095 | 42.2648 | 34.0559 | -45.9 | 46.2 | -89.7301 | 270.485
30/10/2025 | 18:00 |  | 16.9467 | -24.3053 | -34.5564 | 14.3915 |  | 51.4946 | -78.6415 | 56.9349 | 29.0451 |  | 0 | -63.791 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 13.7563 | 42.88 | 15.4566 | 15.5954 | 26.077 | 13.8342 | 0.1218 | 2.8061 |  |  | -71.54 | -71.28 |  | 0 | 61.6 | 8.584 | 0.187 | -57.01 | -57.78 | -72.94 | 57.99 | 57.98 | 13.0723 | 9.2629 | 67.4717 | 70.3011 | 39.5857 | -48.7611 | -48.636 | 8.9599 | 8.9373 | 75.419 | 75.8209 | -19.3467 | -21.7376 | -381.9647 | -11.2025 | -12.8 | -12.8 | 55.3146 | 54.1337 | -4.7454 |  | -35.3365 | 6.7999 | 5.6331 | 3.7825 | 424.2072 | 99.7955 | 99.5819 | -309.1987 | 479.7067 |  | -48.0176 | 50.1947 | 95.9434 | 27.46 | 23.45 | 68.22 | 69.79 | -81.5757 | -78.8966 | 115.5106 | 116.9051 | 10.7192 | -124.7394 | -124.9879 | -7.7697 |  |  |  | 133.4 | 121 | -16.18 | 70.4511 | 67.9568 | 67.7082 | -10.0616 | -9.476 | 20.5048 | -61.9473 | 25.5028 | 16.2322 | 70.93 | 38.14 | 83.2104 | 79.3991 | -31.92 | -4.4098 | 0 | 0 | -131.3835 | -15.0245 | -19.8656 | -103.3 | -101.7 | 26.2106 | 64.4623 | 70.9312 | 92.0105 | 63.97 | -10.58 | 36.3165 | 132.1775 | -4.01 | -3.91 | 68.44 | 72.9 | 132.9454 | 130.3636 |  | -38.2 | 229.5109 | 177.6766 | 170.6245 | 174.493 | 37.5016 | 22.248 | -24.558 | 320.1553 | 179.2311 |  | -18.8429 | -16.0933 | 39.1117 | -21.8113 | -20.5304 | 32.304 | -38.0831 | -38.8861 | 13.8857 | 0 | -14.01 | 0 | 13.2865 | -98.3163 | -37.6466 | -37.0213 | 6.1222 | -19.9804 | -15.2236 | 25.0242 |  | 24.8037 | 41.9112 | 42.1418 | 42.1435 | 78.8719 | 79.7092 | -108.3442 | 41.0299 | 40.6336 | -88.9256 | -83.3247 | -22.8354 | -26.76 | 10.0716 | 1.1746 | -6.07 | 9.41 | -23.4437 | 5.4455 | -7.739 | 3.495 |  | 33.31 | 85.1324 | 90.6308 | 14.36 | 82.0307 | 17.9 | -21.6939 | 6.7652 | 7.4167 | 2.7821 |  |  | -15.8105 | -42.5821 | 13.4448 | 44.291 | 55.2542 | 57.9218 | -167.7964 | -30.8371 | 26.3587 | -52.7819 | 6.1169 | 13.9482 | 13.598 | 8.1722 | 145.5979 | 144.9093 | 191.1 | -191.1671 | -476.4746 | 481.1042 | 403.7674 | -141.4623 | -136.717 | -56.6365 | -47.1776 | 74.2546 | 74.335 |  |  | 28.6885 | 27.6887 | -75.8505 | -74.4934 | 109.05 | 108.27 | 18.3 | 19.6 | 21.6991 | 36.16 | -349.8709 | 101.3891 | 101.1585 | 17.9 | -31.9 | -27.8 | -27.6 | 1.2157 | 1.0357 | -400.131 | -150.1175 | 535.3713 | 347.9474 |  | -347.0158 | 343.0977 | -123.6352 | -255.7875 | -341.5163 | 108.9436 | 106.3593 | 120.9183 | -515.0649 | 263.9124 | -257.5755 | 258.2031 | -6.7224 | 18.709 | 7.28 | 6.626 | 6.662 | -6.8 | -12.24 |  | 12.7184 | -24.5808 | -35.2438 | 17.6 | 49.152 | 50.997 | 0 | 0 | 51.7632 | 50.5285 | 50.5995 |  | 32.7 | 14.0116 | 10.13 |  | -47.5467 | 79.6789 | 58.6408 | -47.2642 | -78.8446 | 46.2943 | 32.5665 | -40.6 | 41.1 | -70.2519 | 246.3788
30/10/2025 | 18:30 |  | 18.2663 | -26.0402 | -34.2425 | 16.9633 |  | 56.6778 | -91.7801 | 64.4188 | 32.721 |  | -11.1 | -76.531 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 14.2881 | 48.6632 | 18.3574 | 18.7506 | 31.0067 | 13.8817 | 0.193 | 2.523 |  |  | -81.48 | -81.87 |  | 11.1 | 74.8 | 9.619 | 0.194 | -70.37 | -70.63 | -71.59 | 71.45 | 71.72 | 16.0378 | 6.9387 | 74.154 | 77.4441 | 52.3488 | -57.7364 | -57.6008 | 7.4142 | 7.3728 | 85.1981 | 86.8056 | -12.8766 | -13.8801 | -458.8422 | -14.8126 | -11 | -11.1 | 65.0306 | 63.7924 | -6.0358 |  | -45.7826 | 8.4353 | 6.529 | 4.3014 | 505.0201 | 111.362 | 110.2633 | -340.3548 | 549.8958 |  | -86.747 | 88.9201 | 107.7293 | 32.8 | 28.72 | 75.61 | 72.57 | -77.423 | -77.557 | 123.81 | 125.5875 | 6.7494 | -165.4571 | -164.6057 | -6.3846 |  |  |  | 147.8 | 134 | -16.37 | 62.4777 | 60.8947 | 61.3403 | -19.6743 | -19.0858 | 32.2237 | -71.3254 | 39.7009 | 18.3683 | 80.46 | 42.22 | 91.8823 | 87.0163 | -35.17 | -4.8564 | 0 | 0 | -166.6113 | -18.4591 | -21.8472 | -105.2 | -106.9 | 26.8533 | 68.8568 | 83.142 | 96.698 | 68.07 | -13.4 | 41.5865 | 165.1944 | -4.05 | -4.06 | 82.07 | 77.31 | 166.0364 | 163.4727 |  | -29.0636 | 264.8472 | 210.5068 | 203.9778 | 205.7875 | 50.4135 | 31.7171 | -26.425 | 350.7939 | 189.0126 |  | -19.6115 | -16.254 | 32.7169 | -19.4096 | -17.7999 | 32.304 | -30.9675 | -31.9158 | 7.4041 | 0 | -13.98 | 0 | 14.8344 | -99.4269 | -37.3655 | -36.3471 | 4.5394 | -29.4938 | -4.7355 | 24.9735 |  | 24.3643 | 41.2967 | 41.6768 | 40.534 | 76.5275 | 76.3601 | -104.8277 | 32.0284 | 31.3931 | -78.0518 | -68.5884 | -31.339 | -20.58 | 14.0633 | 1.6202 | -8.85 | 8.59 | -30.8273 |  | -6.472 | 4.467 |  | 32.67 | 70.7851 | 79.4912 | 14.66 | 85.0416 | 15.6 | -25.3292 | 5.6341 | 6.1632 | 3.0907 |  |  | -16.4725 | -49.9839 | 14.0911 | 52.3008 | 52.5837 | 53.5751 | -179.1704 | -33.3738 | 31.8044 | -61.7604 | 6.2585 | 16.9768 | 16.4681 | 9 | 150.0456 | 150.1463 | 194.4 | -194.4683 | -481.609 | 485.4968 | 417.1889 | -144.1319 | -141.8753 | -53.1359 | -42.2829 | 75.1359 | 75.2635 |  | -100.4783 | 30.6551 | 30.2266 | -73.0393 | -73.4243 | 109.37 | 108.63 | 21.7 | 20.5 | 21.761 | 40.24 | -350.8521 | 106.146 | 102.4205 | 18.5 | -31.3 | -29.3 | -29.3 | 1.2856 | 1.0837 | -406.5083 | -162.0075 | 541.4926 | 354.7093 |  | -350.0512 | 345.8587 | -124.6583 | -259.8113 | -341.8541 | 107.1723 | 105.7047 | 128.9392 | -521.7314 | 273.6832 | -258.9045 | 263.4276 | -7.3816 | 7.37 | 8.88 | 6.338 | 6.333 | -8.88 | -10.88 |  | 10.3746 | -22.237 | -34.9233 | 18.6 | 49.706 | 49.47 |  |  | 48.4379 | 49.838 | 50.2608 |  | 30.6 | 13.8999 | 10.89 |  | -41.236 | 78.5895 | 54.4428 | -41.1508 | -77.6979 | 40.9885 | 35.4896 | -40.1 | 39.8 | -70.6538 | 255.7344
30/10/2025 | 19:00 |  | 18.8921 | -26.9371 | -33.7097 | 19.0647 |  | 59.3667 | -97.2466 | 67.3165 | 34.035 |  | -11.1 | -80.022 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 14.2594 | 53.3518 | 13.5935 | 13.9067 | 22.6655 | 13.7343 | 0.0853 | 2.4667 |  |  | -83.14 | -83.44 |  | 13.32 | 79.2 | 10.223 | 0.201 | -70.83 | -71.44 | -71.77 | 72.43 | 72.24 | 16.8615 | 6.291 | 75.7982 | 79.0818 | 47.8491 | -57.2006 | -56.9557 | 5.4288 | 5.3325 | 86.2697 | 87.4754 | -15.0579 | -16.7503 | -463.9277 | -14.2677 | -11.1 | -11 | 64.0742 | 62.9621 | -6.5131 |  | -43.7523 | 9.2114 | 7.2817 | 4.8588 | 504.776 | 110.7516 | 110.5075 | -330.5704 | 556.4398 |  | -116.2978 | 118.2435 | 108.2781 | 32.8 | 29.92 | 76.37 | 74.08 | -75.4137 | -75.8155 | 120.2039 | 120.9528 | 6.2775 | -169.9667 | -169.1731 | -0.9962 |  |  |  | 151.5 | 135.3 | -16.27 | 61.4767 | 59.5442 | 60.2195 | -20.4975 | -20.1163 | 31.5266 | -69.4433 | 39.6177 | 19.8495 | 76.6 | 40.81 | 88.6011 | 84.3796 | -34.63 | -4.8285 | 0 | 0 | -140.1544 | -16.1495 | -21.7128 | -106.1 | -106.5 | 26.5787 | 67.9779 | 81.2635 | 95.5261 | 67.29 | -12.09 | 39.277 | 139.9129 | -3.74 | -3.74 | 91.95 | 77.3 | 139.3636 | 139.6182 |  | -37.8909 | 245.4229 | 194.3372 | 185.9725 | 189.1067 | 50.7744 | 31.428 | -26.421 | 342.7249 | 176.3148 |  | -19.5551 | -16.0198 | 32.7718 | -12.5846 | -11.567 | 32.304 | -36.3637 | -37.3974 | 7.6586 | 0 | -12.71 | 0.9 | 15.1677 | -86.9403 | -37.752 | -36.7566 | 5.2421 | -29.3618 | -4.3906 | 25.3476 |  | 24.7713 | 38.0146 | 39.019 | 37.7564 | 76.5275 | 76.0252 | -105.4975 | 40.6244 | 40.4693 | -83.9735 | -76.1421 | -28.4092 | -22.45 | 12.181 | 1.6434 | -7.58 | 7.97 | -28.7254 |  | -6.132 | 4.382 |  | 32.08 | 78.0186 | 84.447 | 15.15 | 81.8616 | 16 | -27.3262 | 5.6322 | 6.1019 | 3.1743 |  |  | -15.8431 | -52.3973 | 13.5305 | 54.9107 | 52.4709 | 52.4393 | -183.6213 | -33.6136 | 33.1402 | -62.2842 | 6.3404 | 17.5335 | 16.9533 |  | 146.845 | 146.3291 | 192.4 | -192.1071 | -478.5477 | 476.3864 | 401.4922 | -140.625 | -138.7375 | -53.4204 | -43.4846 | 81.7694 | 80.9093 |  |  | 31.9185 | 31.0286 | -56.8397 | -56.5456 | 116.06 | 115.31 | 16.7 | 17.9 | 21.7397 | 39.6 | -348.2746 | 100.9918 | 100.774 | 18.9 | -32.5 | -29.3 | -29.3 | 1.4253 | 1.2149 | -395.9544 | -145.9894 | 523.8554 | 343.2525 |  | -340.8623 | 338.8579 | -119.4906 | -260.8162 | -331.7878 | 107.2255 | 104.4887 | 117.9762 | -507.9087 | 264.9413 | -244.7504 | 253.6848 | -6.8267 | 7.078 | 11.68 | 6.266 | 6.265 | -11.28 | -7.2 |  | 7.8233 | -20.4486 | -34.6578 | 19.8 | 47.441 | 48.626 |  |  | 51.665 | 52.6643 | 52.3013 |  | 33.9 | 15.1878 | 11.04 |  | -44.6148 | 79.0467 | 54.834 | -44.4042 | -78.5962 | 42.734 | 35.2498 | -41.6 | 41.6 | -74.834 | 258.4703
30/10/2025 | 19:30 |  | 19.0848 | -27.2321 | -33.607 | 20.5654 |  | 57.6964 | -96.8786 | 68.0004 | 34.401 |  | -11.1 | -79.083 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 14.1187 | 52.7232 | 13.5711 | 13.6559 | 22.7278 | 14.3025 | 0.1574 | 2.5448 |  |  | -83.01 | -83.27 |  | 11.1 | 77 | 10.584 | 0.204 | -70.07 | -70.23 | -69.56 | 70.77 | 70.92 | 16.5725 | 6.2369 | 75.9102 | 79.1438 | 47.1408 | -56.2629 | -56.4983 | 5.2573 | 5.2097 | 86.4037 | 87.4754 | -14.762 | -16.3267 | -460.1938 | -15.1118 | -10.9 | -11 | 63.3807 | 62.0863 | -6.5101 |  | -44.0778 | 9.4513 | 6.7823 | 4.5418 | 504.2572 | 112.6133 | 112.125 | -340.6813 | 550.6238 |  | -113.1496 | 115.3335 | 108.827 | 33.16 | 30.24 | 76.765 | 74.89 | -73.9401 | -73.6722 | 121.3691 | 122.6523 | 6.4321 | -171.9431 | -170.9556 | -0.4559 |  |  |  | 150.6 | 134 | -16.4 | 62.0136 | 59.808 | 59.6277 | -19.2984 | -18.9733 | 31.8784 | -71.0414 | 39.993 | 19.5811 | 76.76 | 41.22 | 87.6636 | 82.7682 | -34.76 | -4.6331 | 0 | 0 | -143.4749 | -16.5956 | -21.5042 | -106.8 | -107.4 | 26.282 | 67.099 | 81.2635 | 94.3542 | 65.91 | -12.08 | 40.9045 | 141.208 | -3.99 | -4.03 | 83.3 | 78.17 | 143.4909 | 141.2909 |  | -34.7545 | 245.0433 | 194.8188 | 187.6996 | 190.7253 | 52.8706 | 33.6905 | -26.369 | 350.1861 | 186.4235 |  | -19.3821 | -15.8651 | 31.3709 | -9.248 | -8.5795 | 29.232 | -36.4836 | -37.3218 | 6.6566 | 0 | -11.83 | 1 | 14.9224 | -79.7507 | -38.812 | -38.1131 | 6.9557 | -31.4338 | -4.1382 | 25.1699 |  | 24.6563 | 39.6688 | 40.6927 | 39.0898 | 74.1831 | 73.8482 | -102.6507 | 37.7083 | 37.1369 | -81.5757 | -73.4335 | -26.8858 | -22.95 | 12.2737 | 1.702 | -7.48 | 8.63 | -28.5363 |  | -5.871 | 4.366 |  | 33.45 | 75.5105 | 83.1054 | 15.04 | 84.5949 | 15.9 | -26.4017 | 5.6009 | 5.9626 | 3.2206 |  |  | -18.4176 | -51.7551 | 14.0862 | 54.0425 | 56.9182 | 58.5726 | -184.8116 | -33.2015 | 32.5157 | -61.7489 | 5.921 | 17.5189 | 17.1326 |  | 147.0758 | 145.7343 |  |  | -478.5477 | 481.1571 | 407.9208 | -140.2933 | -137.7632 | -53.6986 | -43.2886 | 75.9544 | 76.4966 | -96.7035 |  | 31.0945 | 30.2156 | -56.9852 | -57.1603 | 112.47 | 110.98 | 17.8 | 19 | 21.6991 | 39.92 | -344.2792 | 102.8429 | 102.6305 | 19 | -34.2 | -30.1 | -30.2 | 1.3129 |  | -404.7847 | -158.9907 | 509.6228 | 336.2031 |  | -333.077 | 331.2057 | -119.5481 | -255.7761 | -326.5299 | 101.4337 | 100.8241 | 120.4948 | -494.0568 | 265.1074 | -243.0284 | 243.6427 | -7.2497 | 7.093 | 12.56 | 6.244 | 6.296 | -12.96 | -7.68 |  | 8.3818 | -21.181 | -35.5947 | 20.6 | 51.145 | 52.404 |  |  | 49.8915 | 50.49 | 49.2992 |  | 34.5 | 16.5668 | 11.02 |  | -45.9563 | 79.5528 | 55.5062 | -45.797 | -78.0868 | 42.571 | 35.6666 | -43.7 | 43.5 | -67.0145 | 253.1224
30/10/2025 | 20:00 |  | 18.5998 | -26.9041 | -34.0169 | 21.0203 |  | 57.5328 | -94.2807 | 67.3191 | 34.053 |  | -8.88 | -77.255 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.3099 | 51.815 | 13.3278 | 13.7729 | 22.5319 | 14.6176 | 0.1999 | 2.4528 |  |  | -80.29 | -80.95 |  | 8.88 | 77 | 9.842 | 0.198 | -68.51 | -69.68 | -69.51 | 69.38 | 69.65 | 16.956 | 6.3734 | 75.8829 | 79.1808 | 43.9314 | -55.0572 | -55.7534 | 6.4177 | 6.1107 | 84.5283 | 85.8679 | -14.1208 | -15.3448 | -456.4966 | -14.9602 | -10.9 | -10.9 | 62.5859 | 60.8598 | -6.3984 |  | -43.1465 | 9.6442 | 6.9659 | 4.7919 | 500.3203 | 110.9958 | 109.9582 | -333.5238 | 540.0289 |  | -129.6307 | 131.7005 | 109.4258 | 33.14 | 30.57 | 77.16 | 75.64 | -73.5383 | -72.7345 | 117.8093 | 118.9468 | 6.5295 | -170.9735 | -170.3313 | 0.3924 |  |  |  | 148.8 | 134.3 | -16.29 | 61.4564 | 58.3237 | 59.1811 | -19.9 | -19.0454 | 31.236 | -71.2656 | 39.8273 | 19.4757 | 83.99 | 43.69 | 87.1948 | 82.4753 | -35.61 | -20.4723 | 0 | 0 | -136.6417 | -15.8909 | -22.2501 | -104.6 | -104.3 | 26.282 | 65.3412 | 81.2635 | 92.0105 | 64.55 | -11.97 | 41.7105 | 134.1426 | -4.11 | -4.1 | 95.06 | 79.02 | 136.5091 | 132.3818 |  | -35.3364 | 239.806 | 189.5742 | 183.3953 | 186.4366 | 52.9093 | 33.3331 | -26.671 | 342.4142 | 200.7269 |  | -18.9722 | -15.5817 | 32.3739 | -6.1036 | -5.8973 | 23.088 | -36.9642 | -37.9142 | 6.2377 | 0 | -5.91 |  | 14.7677 | -73.8642 | -39.6493 | -38.4786 | 7.6683 | -31.6416 | -4.8669 | 24.9257 |  | 24.3376 | 39.002 | 39.1471 | 37.6872 | 72.5086 | 72.676 | -101.646 | 38.2675 | 38.1537 | -80.572 | -73.0248 | -24.791 | -22.61 | 12.8621 | 1.6898 | -8.01 | 9.5 | -25.8075 |  | -5.997 | 4.537 |  | 35.54 | 75.6463 | 82.2674 | 17.27 | 86.3989 | 15.6 | -25.4086 | 5.601 | 6.1748 | 3.1877 |  |  | -19.4994 | -49.7716 | 14.1251 | 52.4833 | 55.3748 | 56.626 | -182.2186 | -32.8172 | 31.2685 | -60.9587 | 5.3479 | 17.5042 | 16.9533 | 8 | 148.5317 | 148.7805 |  |  | -483.9365 | 486.2955 | 420.3759 | -143.5612 | -139.4274 | -53.3399 | -43.0551 | 79.8334 | 78.6438 |  | -95.0064 | 31.0945 | 30.3145 | -57.2652 | -57.8905 | 110.61 | 110.61 | 17.7 | 17.5 | 21.8016 | 40.08 | -346.2112 | 99.6354 | 99.4125 | 18.5 | -31.9 | -30.1 | -30 |  | 1.1091 | -412.5662 | -166.8799 | 516.1667 | 335.1899 |  | -331.7518 | 328.8583 | -121.4224 | -255.9639 | -329.8487 | 103.2099 | 101.9086 | 122.148 | -496.3194 | 260.9709 | -248.5624 | 242.9372 | -7.0382 | 7.426 | 12.8 | 6.244 | 6.23 | -12.32 | -8.16 |  | 8.3238 | -20.5371 | -35.5367 | 19.8 | 49.172 | 48.555 |  |  | 51.4856 | 51.8785 | 50.6145 |  | 34.6 | 17.2043 | 11 |  | -44.8719 | 78.0935 | 54.4163 | -44.4691 | -77.7206 | 42.0044 | 35.3738 | -43.8 | 43.7 | -59.0275 | 242.5389
30/10/2025 | 20:30 |  | 18.6495 | -27.2601 | -34.305 | 19.8674 |  | 56.4985 | -91.3087 | 65.751 | 33.355 |  | -8.88 | -74.547 | 66 | 19.044 | -66 | 14.1329 | 49.5282 | 12.8033 | 13.2242 | 21.3487 | 14.8584 | 0.2967 | 2.5263 |  |  | -80.23 | -79.93 |  | 8.88 | 72.6 | 11.204 | 0.209 | -69.14 | -69.32 | -69.38 | 70.53 | 70.49 | 16.9083 | 6.7883 | 74.9985 | 77.4863 | 44.9811 | -55.5931 | -55.5821 | 8.6429 | 8.6356 | 82.3849 | 85.0641 | -11.8711 | -13.835 | -450.333 | -14.3513 | -11.1 | -11.1 | 62.3425 | 60.9097 | -6.3081 |  | -43.4419 | 9.466 | 6.8728 | 4.635 | 493.9724 | 103.7934 | 104.1291 | -330.2974 | 529.081 |  | -129.8945 | 131.8019 | 110.0246 | 33.07 | 30.61 | 76.765 | 75.605 | -70.1893 | -70.9931 | 113.516 | 113.6491 | 8.3992 | -174.0966 | -173.3423 | -0.6069 |  |  |  | 147.4 | 133.1 | -16.34 | 59.453 | 57.4401 | 57.9778 | -22.674 | -22.6571 | 31.2158 | -66.1936 | 38.9083 | 19.7063 | 76.54 | 40.48 | 87.1948 | 82.6218 | -35.58 | -21.3515 | 0 | 0 | -146.4013 | -17.0561 | -22.3038 | -102.1 | -101 | 26.1447 | 63.5834 | 80.3242 | 89.6667 | 62.57 | -12.04 | 42.47 | 146.0483 | -4.17 | -4.16 | 90.38 | 78.27 | 146.6182 | 143.2727 |  | -28.4545 | 248.7753 | 196.4665 | 191.6052 | 194.5382 | 61.0278 | 41.9458 | -26.367 | 341.6162 | 243.5562 |  | -19.4899 | -15.8305 | 23.307 | 6.8226 | 6.0137 | 21.552 | -35.6222 | -36.5326 | -2.5974 | 0 | -5.1 |  | 14.2202 | -46.0003 | -43.1495 | -41.9875 | 13.4992 | -39.8201 | 4.4553 | 25.0041 |  | 24.6112 | 40.4259 | 40.7909 | 39.5812 | 70.1642 | 70.4991 | -106.5022 | 30.7098 | 30.6968 | -83.8204 | -76.008 | -27.9112 | -22.9 | 14.3685 | 1.68 | -9.17 | 10.7 | -27.7918 |  | -7.183 | 4.349 |  | 34.78 | 76.9663 | 84.2573 | 17.85 | 85.0939 | 16.5 | -24.8037 | 5.9541 | 6.296 | 3.1468 |  |  | -21.3493 | -48.3517 | 14.0897 | 50.701 | 58.1651 | 59.1482 | -183.9936 | -32.0836 | 30.2357 | -57.8339 | 4.3869 | 16.6839 | 16.2466 | 7 | 153.4749 | 152.5198 |  |  | -489.3253 | 491.4338 | 458.9592 | -145.9058 | -145.0834 | -53.9547 | -43.9158 | 83.2415 | 82.0192 |  |  | 31.6109 | 31.534 | -58.8514 | -58.517 | 114.35 | 112.12 | 16.8 | 16.2 | 22.0473 | 40.96 | -350.6738 | 103.0755 | 102.8548 | 17.9 | -34.1 | -31 | -31 | 1.4191 | 1.1934 | -455.1773 | -215.2422 | 530.1902 | 343.5753 |  | -339.9688 | 336.3174 | -122.8383 | -257.7098 | -333.0194 | 102.4584 | 102.0739 | 123.2372 | -505.1973 | 265.6994 | -246.0025 | 248.2926 | -7.6727 | 15.128 | 12.48 | 6.242 | 6.234 | -12 | -9.52 |  | 9.6117 | -22.7344 | -35.9487 | 19 | 50 | 49.915 |  |  | 50.5739 | 52.9768 | 53.9816 |  | 35.8 | 17.6653 | 10.61 |  | -44.4095 | 79.5591 | 55.5989 | -44.4566 | -78.4415 | 42.6515 | 35.3846 | -44.7 | 45.2 | -28.3883 | 214.3021
30/10/2025 | 21:00 |  | 18.4165 | -26.9626 | -34.8265 | 21.6965 |  | 55.766 | -88.2656 | 64.2728 | 32.311 |  | -6.66 | -70.655 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.1352 | 48.8014 | 12.4673 | 12.4287 | 20.8228 | 13.0255 | 0.5645 | 4.306 |  |  | -77.9 | -77.76 |  | 6.66 | 70.4 | 10.648 | 0.202 | -66.25 | -66.32 | -69.1 | 67.41 | 67.29 | 16.2378 | 7.2726 | 74.0767 | 76.6478 | 42.4371 | -53.3158 | -53.5171 | 8.6472 | 8.6066 | 81.1793 | 82.117 | -13.3411 | -15.0449 | -433.3499 | -13.7816 | -11.1 | -11.1 | 60.4146 | 59.4079 | -6.3669 |  | -40.7894 | 9.2244 | 7.6311 | 5.0308 | 478.5911 | 103.7934 | 103.6103 | -334.5729 | 507.2127 |  | -111.8049 | 113.8793 | 107.9688 | 32.98 | 29.85 | 76.37 | 75.57 | -68.7158 | -69.1177 | 114.134 | 114.2254 | 8.9486 | -165.1384 | -165.4493 | -1.8238 |  |  |  | 145.2 | 130.5 | -16.03 | 62.9913 | 60.943 | 60.8966 | -23.6421 | -23.7035 | 29.79 | -64.5418 | 37.3861 | 18.8232 | 80.68 | 42.36 | 85.0854 | 80.278 | -35.62 | -4.5773 | 0 | 0 | -148.404 | -16.6911 | -22.1076 | -104.3 | -102.6 | 26.0074 | 60.9467 | 79.3849 | 86.1511 | 60.06 | -11.96 | 41.85 | 148.2184 | -4.19 | -4.22 | 94.89 | 78.39 | 150.2364 | 146.2 |  | -26.3727 | 249.2031 | 197.0508 | 192.2985 | 193.6806 | 63.834 | 45.5866 | -26.015 | 347.2428 | 260.4994 |  | -18.6591 | -15.2539 | 19.5122 | 11.5119 | 10.588 | 30.768 | -37.1654 | -37.9047 | -5.9027 | 0 | -9.36 |  | 13.9861 | -35.3693 | -40.3318 | -39.0833 | 7.4133 | -43.8984 | 7.0701 | 25.1425 |  | 24.6787 | 41.8653 | 42.0771 | 39.9127 | 68.3222 | 68.3222 | -107.3395 | 28.91 | 28.615 | -84.8956 | -78.9378 | -24.3589 | -22.32 | 14.4637 | 1.597 | -9.12 | 12.26 | -24.0272 |  | -9.111 | 4.394 |  | 36.39 | 80.9068 | 85.6583 | 17.98 | 86.0294 | 16.9 | -24.0827 | 5.8975 | 6.2798 | 3.0192 |  |  | -22.6634 | -46.2805 | 14.6964 | 48.6665 |  |  | -179.5606 | -30.9409 | 29.9993 | -55.6161 | 4.2919 | 15.9709 | 15.5387 | 7 | 154.4757 | 155.7615 |  |  | -492.212 | 494.3091 | 474.8014 | -148.9585 | -145.7387 | -53.7678 | -43.3319 | 82.5126 | 79.7627 |  |  | 31.9515 | 31.1934 | -57.5606 | -57.9895 | 113.09 | 115.27 | 17.4 | 16.9 | 21.9448 | 39.76 | -348.4847 | 103.1635 | 103.3017 | 17.3 | -35.9 | -31 | -30.9 | 1.3966 | 1.1815 | -471.1821 | -228.8023 | 521.8356 | 339.6684 |  | -330.9452 | 334.1 | -122.1094 | -259.2087 | -330.9781 | 102.2252 | 101.2332 | 122.701 | -500.1451 | 265.0212 | -243.6897 | 244.2469 | -7.8842 | 18.818 | 12.48 | 6.286 | 6.273 | -11.76 | -9.2 |  | 9.4347 | -22.8809 | -36.0342 | 20.5 | 50.259 | 50.233 | 2.9452 | 3.3982 | 53.0101 | 53.2432 | 52.4595 |  | 37.4 | 18.4421 | 10.28 |  | -45.1719 | 79.3785 | 54.7785 | -45.9196 | -78.9171 | 43.0477 | 35.152 | -45.6 | 46.7 | -10.013 | 197.2324
30/10/2025 | 21:30 |  | 18.0181 | -26.539 | -34.8491 | 18.7839 |  | 58.1544 | -90.0232 | 62.7963 | 31.619 |  | -6.66 | -65.562 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 13.9564 | 50.4516 | 12.0139 | 11.8218 | 20.3944 | 13.8105 | 1.1741 | 4.1442 |  |  | -76.76 | -76.42 |  | 6.66 | 63.8 | 11.692 | 0.209 | -64.79 | -65.89 | -68.45 | 66.53 | 66.25 | 15.5029 | 7.7678 | 73.2735 | 75.8368 | 43.0015 | -52.2441 | -52.4474 | 8.3612 | 8.5444 | 79.1699 | 81.0453 | -15.6001 | -16.9643 | -427.2418 | -10.1687 | -12.9 | -12.9 | 59.1664 | 58.2365 | -6.361 |  | -39.9806 | 8.7795 | 7.1956 | 4.7286 | 468.2148 | 101.6266 | 101.6266 | -334.096 | 494.6353 |  | -114.1342 | 115.9744 | 106.8311 | 30.21 | 34.33 | 73.75 | 84.21 | -69.5196 | -68.9837 | 119.1653 | 120.198 | 10.4319 | -158.8358 | -160.0689 | -1.4067 |  |  |  | 141.2 | 127.1 | -16.15 | 63.5592 | 61.6307 | 61.5161 | -20.0505 | -19.7109 | 28.4873 | -65.7345 | 35.332 | 18.4496 | 70.82 | 38.25 | 83.4448 | 78.8132 | -34.48 | -20.7235 | 0 | 0 | -154.4381 | -17.1724 | -21.5544 | -99 | -99.2 | 25.7053 | 58.3099 | 76.567 | 82.6355 | 58.21 | -11.61 | 43.1985 | 153.5087 | -4.12 | -4.18 | 84.34 | 77.55 | 153.5818 | 151.6545 |  | -24.8364 | 248.0267 | 196.0814 | 188.8624 | 193.2146 | 67.8292 | 49.0442 | -26.385 | 343.1262 | 276.2375 |  | -18.7696 | -15.7288 | 15.5975 | 13.9858 | 12.4898 | 35.376 | -37.9622 | -38.8178 | -9.9534 | 0 | -14.26 |  | 13.317 | -29.7374 | -37.9496 | -37.0596 | 4.197 | -46.5188 | 10.2286 | 24.6244 |  | 24.0597 | 41.4339 | 42.0564 | 40.5954 | 69.8293 | 68.4896 | -112.1957 | 26.7827 | 27.0916 | -87.2812 | -82.043 | -24.2344 | -23.44 | 14.4637 | 1.5848 | -9.43 | 13.11 | -24.1967 |  | -10.243 | 4.461 |  | 35.77 | 82.8755 | 88.143 | 18.3 | 85.0374 | 18.4 | -23.0613 | 6.2321 | 6.9399 | 2.9004 |  |  | -23.2372 | -43.7795 | 14.9448 | 45.9297 |  |  | -176.6277 | -29.8306 | 28.5059 | -52.8187 | 5.1076 | 15.1115 | 14.6 |  | 158.763 | 158.8196 |  |  | -495.0986 | 497.1843 | 490.481 | -151.1493 | -149.9979 | -47.7584 | -36.1083 | 81.0861 | 80.6367 |  |  | 31.9515 | 31.0835 | -55.2042 | -54.2363 | 114.88 | 113.29 | 18.5 | 18.6 | 21.6991 | 37.92 | -351.0884 | 104.0034 | 103.7818 | 16.2 | -38.3 | -31 | -31 |  |  | -487.2401 | -251.296 | 519.0508 | 343.8078 |  | -336.1629 | 334.2439 | -119.2245 | -258.0326 | -330.5942 | 103.2759 | 102.1877 | 122.1986 | -501.485 | 266.6242 | -247.3943 | 246.3931 | -7.7771 | 18.537 | 12.08 | 6.43 | 6.479 | -12.72 | -7.84 |  | 8.4398 | -17.6959 | -37.4716 | 17.8 | 50.333 | 50.112 | 10.884 | 12.9972 | 51.806 | 53.5371 | 53.545 |  | 37 | 18.7759 | 9.8 |  | -35.3173 | 77.5866 | 49.6579 | -35.2148 | -76.7213 | 35.1517 | 40.0254 | -45.8 | 46.8 | 4.3111 | 187.0072
30/10/2025 | 22:00 |  | 17.5826 | -25.9542 | -35.4153 | 15.6785 |  | 55.5505 | -85.6161 | 59.6933 | 30.1431 |  | 0 | -62.319 | 57.2 | 15.732 | -55 | 14.4204 | 48.7972 | 12.4808 | 12.5496 | 20.8665 | 12.9766 | 1.5398 | 8.1174 |  |  | -72.2 | -72.19 |  | 0 | 61.6 | 11.095 | 0.202 | -60.43 | -60.45 | -66.96 | 61.43 | 61.69 | 14.4844 | 8.6206 | 70.1135 | 73.358 | 36.7144 | -48.7611 | -49.324 | 9.8251 | 10.5234 | 75.2851 | 76.4907 | -16.5188 | -18.2115 | -396.7381 | -10.679 | -12.9 | -12.9 | 55.7385 | 54.9312 | -6.1517 |  | -35.0519 | 8.4379 | 6.2823 | 4.1612 | 440.2599 | 102.0233 | 102.1454 | -338.3757 | 469.7286 |  | -95.1492 | 96.7151 | 103.6476 | 29.14 | 31.99 | 71.51 | 82.42 | -74.342 | -74.6099 | 121.1947 | 121.7056 | 12.2387 | -138.683 | -137.4072 | -2.2209 |  |  |  | 133.8 | 119.7 | -15.48 | 68.2644 | 66.1581 | 65.9084 | -13.2066 | -11.7436 | 23.7857 | -66.2039 | 29.5435 | 17.9864 | 68.36 | 36.82 | 79.6948 | 75.444 | -33.34 | -4.4657 | 0 | 0 | -163.7255 | -17.0079 | -20.8661 | -101.7 | -100.8 | 25.4416 | 55.3802 | 74.6884 | 77.948 | 54.71 | -11.45 | 44.981 | 162.6992 | -4.25 | -4.16 | 77.74 | 75.01 | 163.5636 | 161.0909 |  | -23.7455 | 250.3383 | 196.7015 | 189.9392 | 193.5583 | 74.2064 | 56.9333 | -25.802 | 348.8298 | 287.2767 |  | -27.7622 | -24.4567 | 0 | 22.3581 | 20.8305 | 36.912 | -43.1814 | -44.2639 | -18.4377 | 0 | -14.7 | 1 | 12.7011 | -10.957 | -39.2498 | -38.5704 | 7.8857 | -54.7083 | 17.1553 | 24.4882 |  | 24.0655 | 42.3481 | 42.3259 | 40.5621 | 74.5181 | 73.1784 | -114.3727 | 26.2721 | 26.4612 | -89.849 | -86.1583 | -23.8828 | -24.42 | 15.0057 | 1.42 | -9.51 | 13.62 | -25.1183 |  | -10.864 | 4.625 |  | 35.89 | 88.2469 | 92.8105 | 17.94 | 84.6111 | 20.2 | -21.259 | 6.7432 | 7.0815 | 2.6841 |  |  | -24.0946 | -39.8405 | 15.8724 | 41.7779 |  |  | -171.3954 | -27.7378 | 26.4051 | -46.3837 | 4.8795 | 13.5087 | 13.1023 | 7 | 155.2771 | 155.9588 |  |  | -492.2614 | 494.8736 | 497.1877 | -150.9265 | -146.8878 | -52.4219 | -41.9808 | 75.8025 | 79.0305 |  | -101.0385 | 33.6214 | 32.7315 | -51.9702 | -51.3119 | 120.45 | 118.34 | 14.9 | 15.8 | 21.6991 | 35.68 | -338.0502 | 104.7031 | 105.1833 | 15.6 | -41 | -32 | -32 | 1.2925 | 1.0788 | -495.4091 | -254.6401 | 505.5796 | 329.792 |  | -324.7073 | 322.6971 | -116.0101 | -249.5387 | -321.6085 | 101.0194 | 101.1889 | 114.4512 | -483.9082 | 263.6956 | -231.2653 | 235.0173 | -8.5159 | 24.025 | 11.76 | 6.753 | 6.759 | -11.92 | -9.68 |  | 9.5232 | -20.7721 | -38.555 | 21.1 | 51.958 | 51.561 | 11.4017 | 13.6654 | 49.9548 | 50.4795 | 49.6809 |  | 42.8 | 19.85 | 9.26 |  | -41.1821 | 80.3748 | 53.4874 | -40.8368 | -78.5172 | 41.0031 | 38.5364 | -51.2 | 50.8 | 4.1498 | 183.7066
30/10/2025 | 22:30 |  | 16.7061 | -25.0234 | -36.4809 | 12.9669 |  | 51.9543 | -80.6821 | 55.4547 | 28.0991 |  | 4.44 | -57.03 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.7514 | 47.533 | 11.6875 | 11.9249 | 19.776 | 14.4396 | 1.9316 | 8.257 |  |  | -67.56 | -67.74 |  | -4.44 | 55 | 9.249 | 0.189 | -55.85 | -56.37 | -67.56 | 56.71 | 57.02 | 13.2402 | 9.2795 | 66.7438 | 68.6469 | 32.2159 | -46.082 | -46.6137 | 9.4128 | 9.3683 | 70.1946 | 71.6682 | -20.6083 | -22.0629 | -354.2021 | -11.3011 | -12.7 | -12.7 | 53.1225 | 52.0608 | -5.7489 |  | -30.4402 | 7.8793 | 0 | 3.7657 | 397.595 | 86.7031 | 86.5505 | -310.4284 | 423.8842 |  | -107.5343 | 108.5565 | 97.2108 | 27.25 | 29.55 | 67.89 | 78.17 | -69.2516 | -69.1177 | 117.9883 | 117.4322 | 12.5331 | -120.8063 | -120.4691 | -3.1976 |  |  |  | 126.3 | 114.5 | -15.34 | 69.9491 | 67.935 | 67.1503 | -14.7074 | -13.1017 | 16.8365 | -55.2913 | 22.5216 | 17.3348 | 66.88 | 35.76 | 76.1792 | 71.9284 | -32.23 | -19.5931 | 0 | 0 | -133.795 | -15.5821 | -20.3312 | -96.7 | -94.5 | 25.0626 | 51.2787 | 67.6437 | 73.2605 | 50.79 | -9.83 | 48.608 | 134.3526 | -25.76 | -26.2 | 117.77 | 73.32 | 133.4909 | 132.8727 |  | -29.3364 | 237.105 | 184.0051 | 175.9762 | 178.2253 | 95.4758 | 79.2056 | -24.679 | 322.6303 | 312.8887 |  | -27.4088 | -24.4723 | -14.2658 | 14.2621 | 13.6338 | 161.34 | -60.7507 | -61.3563 | -41.8547 | 0 | -14.69 | 109.6 | 11.7475 | -22.8011 | -39.8436 | -39.4268 | 10.1802 | -75.9666 | 40.0373 | 24.1398 |  | 23.2431 | 41.8137 | 42.1422 | 40.6926 | 68.3222 | 70.1642 | -120.736 | 32.0011 | 31.5157 | -99.1295 | -93.9977 | -24.5054 | -26.69 | 15.0057 | 1.315 | -9.51 | 14.71 | -24.7692 | 7.3941 | -12.156 | 4.539 |  | 34.83 | 96.0708 | 100.5553 | 17.08 | 83.7372 | 20.7 | -18.3942 | 7.0768 | 7.7116 | 2.4268 |  |  | -23.3644 | -34.6946 | 16.187 | 36.1484 |  |  | -162.8164 | -25.3955 | 23.7242 | -40.886 | 7.6196 | 11.7899 | 11.3198 | 9.7951 | 152.7384 | 153.5979 | 193.6 | -192.9145 | -489.4242 | 492.5628 | 520.1636 | -145.8375 | -145.4161 | -57.9455 | -48.4467 | 81.6861 | 82.7084 | -100.1804 |  | 33.7752 | 33.6983 | -46.087 | -47.0077 | 121.94 | 122.35 | 10.6 | 9.9 | 21.9255 | 33.6 | -340.5517 | 107.2719 | 105.2413 | 14.5 | -43.8 | -33.5 | -33.6 | 1.4162 | 1.2168 | -510.326 | -280.6375 | 490.4442 | 328.6631 |  | -322.3232 | 318.2927 | -110.2016 | -248.7923 | -314.5868 | 98.2658 | 100.4599 | 113.0274 | -483.9213 | 261.6736 | -225.4627 | 223.4234 | -8.807 | 30.035 | 10.4 | 6.895 | 6.902 | -11.04 | -10 |  | 11.632 | -23.2624 | -39.3454 | 22.5 | 49.185 | 48.989 | 11.1476 | 13.3854 | 50.4578 | 50.8564 | 51.2137 |  | 47.1 | 20.8048 | 8.51 |  | -48.0019 | 81.807 | 58.3312 | -47.6332 | -80.8663 | 46.8491 | 33.5057 | -56.5 | 56.7 | 32.775 | 159.5608
30/10/2025 | 23:00 |  | 15.7609 | -23.7265 | -37.9 | 12.5104 |  | 48.4616 | -74.5629 | 51.7675 | 26.2812 |  | 11.1 | -51.708 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 13.9129 | 44.215 | 10.5959 | 10.7972 | 18.1308 | 14.1545 | 1.6606 | 8.1004 |  |  | -62.33 | -62.04 |  | -11.1 | 50.6 | 7.908 | 0.18 | -50.29 | -50.88 | -68.16 | 51.39 | 51.3 | 11.2799 | 10.2211 | 62.5111 | 64.4659 | 29.4299 | -42.599 | -43.4453 | 10.1696 | 9.9639 | 64.9702 | 66.1759 | -23.1027 | -24.9649 | -315.0375 | -11.4481 | -12.4 | -12.4 | 49.7146 | 49.0998 | -5.7533 |  | -27.3286 | 7.2021 | 0 | 3.1867 | 363.7195 | 73.8242 | 73.458 | -270.9313 | 383.3398 |  | -101.955 | 103.8488 | 91.1133 | 26.35 | 27.78 | 63.86 | 75.62 | -69.9214 | -70.5912 | 113.414 | 114.8955 | 14.0902 | -104.4215 | -103.7402 | -5.5234 |  |  |  | 116.8 | 106.4 | -14.28 | 70.5831 | 68.7967 | 67.954 | -13.3635 | -11.9081 | 12.0948 | -48.2471 | 16.2248 | 16.5553 | 58.67 | 32.12 | 71.4917 | 67.5339 | -30.98 | -18.7139 | 0 | 0 | -115.7368 | -14.7383 | -19.2488 | -89.7 | -89.7 | 24.6671 | 47.1771 | 62.4776 | 67.4011 | 47.16 | -8.62 | 43.834 | 115.4341 | -27.69 | -28.28 | 116.15 | 69.97 | 116.1091 | 114.4545 |  | -35.5091 | 215.8255 | 165.1427 | 158.5013 | 160.4855 | 69.7991 | 53.2945 | -24.913 | 280.8243 | 315.9626 |  | -26.0733 | -23.4946 | 8.2383 | 17.6948 | 16.8902 | 58.416 | -51.3123 | -51.9122 | -16.8552 | 14.13 | -12.03 | 1 | 10.8931 | -11.8394 | -38.2669 | -37.3884 | 8.2214 | -51.8826 | 12.1502 | 24.1535 |  | 23.7401 | 41.6282 | 42.2002 | 40.4904 | 70.1642 | 69.8293 | -122.2431 | 37.9505 | 37.943 | -103.292 | -99.2935 | -19.2099 | -30.39 | 11.8734 | 1.1856 | -7.26 | 14.2 | -21.2052 |  | -12.824 | 4.413 |  | 33.66 | 99.3692 | 103.3943 | 16.49 | 80.6236 | 23.2 | -17.0846 | 7.4853 | 8.0033 | 2.1816 |  |  | -23.0735 | -31.4349 | 16.5353 | 32.641 |  |  | -158.0017 | -23.9415 | 22.1264 | -36.7897 | 8.1179 | 10.0125 | 9.7364 | 10 | 157.4196 | 158.442 | 191.5 | -192.0384 | -498.3891 | 501.0687 | 534.3832 | -151.2456 | -149.1653 | -55.6986 | -47.2833 | 80.1061 | 79.2422 |  |  | 34.4674 | 33.7203 | -58.2136 | -58.4359 | 119.6 | 119.57 | 11.1 | 10.6 | 21.8838 | 30.56 | -346.425 | 110.159 | 109.0875 | 13.8 | -48.9 | -32.7 | -32.7 | 1.3055 | 1.0997 | -522.244 | -284.2144 | 505.5218 | 332.2529 |  | -327.5294 | 325.0884 | -119.0608 | -255.8018 | -323.7617 | 102.7395 | 100.4851 | 116.2478 | -488.0048 | 265.117 | -233.2337 | 233.3376 | -9.4662 | 30.34 | 6.32 | 6.839 | 6.854 | -6.64 | -13.76 |  | 14.4152 | -23.5248 | -40.7523 | 22 | 48.929 | 49.08 | 11.1549 |  | 51.5848 | 50.1505 | 52.0422 |  | 49.9 | 21.6298 | 7.91 |  | -49.1371 | 80.2516 | 56.9766 | -48.1231 | -78.4987 | 46.0008 | 32.4214 | -57.2 | 58.9 | 33.1967 | 156.9763
30/10/2025 | 23:30 |  | 15.0406 | -22.7108 | -39.1353 | 11.6055 |  | 46.9644 | -71.853 | 48.3087 | 24.4993 |  | 6.66 | -47.876 | 44 | 12.42 | -44 | 13.9365 | 38.695 | 15.0582 | 15.1178 | 25.5703 | 14.1388 | 0.7104 | 8.3038 |  |  | -60.58 | -60.43 |  | -6.66 | 46.2 | 7.116 | 0.175 | -46.59 | -46.79 | -73.82 | 46.99 | 47.19 | 10.0377 | 11.0008 | 60.3016 | 62.3861 | 51.5675 | -41.1255 | -41.4388 | 9.7523 | 10.0019 | 64.0325 | 64.7023 | -24.3602 | -26.313 | -314.405 | -11.4251 | -12.5 | -12.4 | 48.639 | 47.401 | -5.2736 |  | -29.3129 | 6.1957 | 0 | 2.6257 | 358.8976 | 68.514 | 68.9413 | -269.3202 | 369.7444 |  | -78.4081 | 79.0504 | 85.914 | 25.42 | 26.22 | 60.53 | 71.71 | -64.1613 | -64.4292 | 114.3284 | 114.2361 | 16.4641 | -87.8724 | -87.5288 | -6.486 |  |  |  | 110 | 99.4 | -14.53 | 70.1374 | 68.7537 | 68.5484 | -12.6438 | -12.463 | 13.4596 | -47.5606 | 17.1274 | 14.7103 | 55.21 | 30.51 | 66.5698 | 63.1393 | -28.47 | -3.9075 | 0 | 0 | -107.6428 | -14.4156 | -17.933 | -84.9 | -84.9 | 24.1782 | 43.0756 | 55.9026 | 61.5417 | 42.9 | -7.38 | 40.3775 | 107.3436 | -28.1 | -28.65 | 111.03 | 66.83 | 108.4909 | 105.6727 |  | -34.0091 | 201.091 | 153.2538 | 146.7528 | 149.868 | 66.009 | 51.2808 | -23.456 | 281.037 | 310.2131 |  | -29.11 | -26.6606 | 8.6341 | 15.4119 | 13.8932 | 59.952 | -54.6977 | -55.585 | -15.7723 | 14.3 | -15.21 |  | 10.3557 | -14.0611 | -37.9065 | -37.056 | 8.0844 | -48.4355 | 12.5445 | 24.3324 |  | 23.5324 | 41.7092 | 42.4306 | 40.9336 | 63.4659 | 63.8009 | -105.8324 | 36.7323 | 35.7107 | -84.7906 | -79.9315 | -20.7407 | -26.59 | 13.3797 | 1.0929 | -8.52 | 14.01 | -21.6064 | 9.6334 | -13.253 | 4.593 |  | 32.32 | 80.2983 | 86.1152 | 16.73 | 75.8503 | 20.9 | -14.7337 | 6.8813 | 7.6405 | 2.0068 |  |  | -22.8122 | -26.4963 | 17.4143 | 27.766 |  |  | -143.8989 | -22.0107 | 21.6022 | -33.9809 | 8.3664 | 8.5659 | 8.1754 | 9.6962 | 151.4995 | 152.6695 | 192.15 | -191.4784 | -491.9226 | 495.6932 | 523.6029 | -144.9892 | -143.2773 | -58.8874 | -50.367 | 75.4224 | 75.0612 |  |  | 32.9293 | 32.7645 | -53.6368 | -53.2474 | 120.47 | 119.33 | 11 | 11.1 | 21.8422 | 30 | -332.7705 | 107.8647 | 107.6641 | 12.8 | -50.2 | -31.8 | -31.7 | 1.4347 | 1.2308 | -515.4191 | -272.218 | 485.0188 | 324.5598 |  | -316.22 | 313.0825 | -110.9669 | -246.257 | -311.7158 | 98.6973 | 98.3196 | 111.4502 | -467.6564 | 256.0185 | -220.1014 | 225.2204 | -10.1776 | 30.066 | 6.8 | 6.287 | 6.285 | -7.2 | -13.28 |  | 14.2992 | -25.0477 | -41.1337 | 25 | 50.44 | 50.575 |  |  | 49.33 | 50.8183 | 49.3685 |  | 51.3 | 22.6436 | 7.23 |  | -50.6795 | 80.6157 | 59.4444 | -49.8693 | -79.8626 | 49.6761 | 29.923 | -59.2 | 60 | 26.8659 | 159.632
31/10/2025 | 00:00 |  | 14.4951 | -21.978 | -39.0336 | 10.4878 |  | 45.0669 | -65.2488 | 44.7876 | 22.6393 |  | 11.1 | -43.969 | 39.6 | 10.764 | -39.6 | 14.0713 | 35.9714 | 13.8147 | 14.0961 | 23.7464 | 12.1893 | 0.575 | 8.2192 |  |  | -57.24 | -57.25 |  | -11.1 | 41.8 | 7.096 | 0.17 | -43.34 | -43.49 | -73.99 | 43.63 | 43.89 | 8.9358 | 11.5886 | 57.7561 | 59.7196 | 45.1827 | -38.5802 | -39.0474 | 10.1936 | 9.566 | 59.7458 | 60.8175 | -26.0319 | -27.642 | -280.1255 | -11.464 | -12.2 | -12.3 | 46.5894 | 45.1187 | -4.7735 |  | -26.4098 | 6.0424 | 0 | 1.3389 | 331.4614 | 54.2619 | 54.6586 | -241.0396 | 337.1677 |  | -96.9768 | 97.7421 | 80.5849 | 24.34 | 24.22 | 56.31 | 68.6 | -60.6784 | -60.1426 | 108.1368 | 107.9946 | 16.6794 | -71.6105 | -72.8084 | -6.8132 |  |  |  | 102.8 | 92.3 | -13.63 | 71.1348 | 69.5983 | 68.9192 | -15.3911 | -15.2444 | 10.9031 | -38.351 | 13.7868 | 13.984 | 52.59 | 28.86 | 62.3511 | 58.7448 | -27.13 | -16.83 | 0 | 0 | -75.5834 | -13.3116 | -16.9059 | -79.7 | -80.2 | 23.6288 | 40.1459 | 48.3882 | 56.8542 | 39.84 | -5.69 | 41.1835 | 78.767 | -28.21 | -28.57 | 106.07 | 65.39 | 77.4727 | 75.3091 |  | -39.8909 | 177.8392 | 128.0927 | 122.5581 | 125.4813 | 79.7428 | 62.0495 | -22.622 | 253.3866 | 321.3164 |  | -29.0399 | -26.9223 | 0 | 7.9014 | 8.376 | 145.98 | -68.7178 | -68.6245 | -30.5629 | 0 | -11.86 | 84.8 | 9.8759 | -29.8119 | -36.4926 | -35.7912 | 7.3845 | -60.6806 | 27.302 | 22.6941 |  | 22.1221 | 41.8067 | 42.7356 | 41.3771 | 59.9494 | 60.1168 | -113.3679 | 42.0744 | 42.6135 | -93.146 | -85.1852 | -21.7881 | -28.01 | 14.5809 | 0.9866 | -9.59 | 15.86 | -22.0117 |  | -13.74 | 4.485 |  | 30.68 | 87.6842 | 94.4342 | 16 | 72.0492 | 23 | -13.7933 | 7.5909 | 8.1035 | 1.8134 |  |  | -22.5509 | -23.9391 | 17.3693 | 24.4666 |  |  | -137.7607 | -20.7225 | 19.748 | -29.0847 | 10.2974 | 7.2085 | 6.9519 | 12 | 151.8384 | 151.1129 | 192.8 | -190.9184 | -485.4561 | 490.3176 | 530.4537 | -145.1816 | -143.3463 | -59.55 | -51.994 | 75.0765 | 73.0693 | -107.3751 | -108.7568 | 35.2035 | 34.4015 | -48.4918 | -49.2488 | 126.86 | 126.07 | 10.1 | 9.7 | 22.1093 | 28.24 | -337.7696 | 109.7639 | 109.57 | 12.8 | -53 | -32.7 | -31.9 |  |  | -522.8377 | -285.0294 | 490.7252 | 328.1668 |  | -322.5601 | 317.3394 | -112.162 | -248.7693 | -316.4512 | 101.9434 | 102.4338 | 111.5427 | -477.2266 | 260.3562 | -222.8255 | 227.7254 | -10.2023 | 29.893 | 6.8 | 7.06 | 7.063 | -6.88 | -13.92 |  | 14.0368 | -26.1341 | -41.5732 | 26 | 50.236 | 49.732 |  |  | 48.5229 | 48.3728 | 47.3437 |  | 52.1 | 23.0497 | 6.77 |  | -50.3963 | 80.7795 | 61.1228 | -51.4849 | -79.2648 | 50.4785 | 28.7755 | -60.7 | 61.7 | 45.1477 | 141.3622
MÁXIMO |  | 0 | 19.0848 | -18.4318 | 11.5017 | 21.6965 | 0 | 62.9077 | -54.1283 | 68.0004 | 34.401 | 0 | 28.86 | -22.259 | 70.4 | 19.872 | -19.8 | 14.4204 | 80.108 | 20.8286 | 21.1881 | 35.0261 | 17.326 | 6.5838 | 8.7064 | 0 | 0 | -44.45 | 0 | 0 | 15.54 | 79.2 | 11.692 | 0.213 | -20.54 | -20.16 | -63.5 | 72.43 | 72.24 | 16.956 | 13.1752 | 75.9102 | 79.1808 | 52.3488 | -31.0785 | -30.8971 | 32.9707 | 34.2764 | 86.4037 | 87.4754 | -11.71 | -13.835 | -200.7754 | -10.1687 | -5.2 | -5.2 | 65.0306 | 63.7924 | -3.6934 | 0 | -17.5466 | 9.6442 | 9.0924 | 6.1393 | 507.3701 | 154.9424 | 154.6678 | -145.1721 | 652.6451 | 0 | -28.0681 | 131.8019 | 110.0246 | 33.16 | 34.33 | 77.16 | 84.21 | -47.0148 | -46.8808 | 136.6897 | 137.4624 | 22.9325 | -30.8606 | -31.4323 | 4.0568 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 135.3 | -11.65 | 73.9118 | 72.6781 | 71.6772 | 31.6601 | 31.4029 | 32.2237 | -11.8545 | 39.993 | 19.8495 | 83.99 | 43.69 | 91.8823 | 87.0163 | -24.16 | -3.4888 | 0 | 0 | -35.6432 | -11.6997 | -15.2341 | -62.6 | -62.1 | 27.2873 | 69.7357 | 83.142 | 97.8699 | 68.92 | -3.14 | 48.608 | 165.1944 | -3.74 | -3.74 | 127.27 | 79.96 | 166.0364 | 163.4727 | 0 | -22.2 | 264.8472 | 210.5068 | 203.9778 | 205.7875 | 103.1169 | 91.8562 | -20.614 | 350.7939 | 351.8429 | 0 | -18.6591 | -15.2539 | 70.2686 | 46.487 | 43.1089 | 181.308 | -30.9675 | -31.9158 | 31.5742 | 16.52 | -4.03 | 126.9 | 17.9676 | 33.8618 | -35.4037 | -34.9423 | 13.4992 | -5.9163 | 53.5888 | 25.4586 | 0 | 25.0919 | 43.5572 | 43.932 | 42.5516 | 94.9477 | 94.4454 | -5.1911 | 69.4165 | 69.0864 | -46.7211 | 0 | -4.3122 | -17.75 | 15.0057 | 1.702 | -3.03 | 16.43 | 0 | 11.4572 | -5.871 | 4.668 | 12.6045 | 50.97 | 104.2169 | 112.2101 | 20.7 | 106.9936 | 23.2 | -11.084 | 7.5909 | 8.1532 | 3.2206 | 0 | 0 | -10.3711 | -18.0305 | 17.4143 | 54.9107 | 60.0645 | 60.2995 | -113.0959 | -16.4961 | 46.7536 | -28.4749 | 11.8447 | 17.5335 | 17.1326 | 13.0156 | 158.763 | 158.8196 | 195.3 | -47.638 | -281.2684 | 501.0687 | 575.7877 | -43.8499 | -43.2812 | -47.7584 | -36.1083 | 84.0072 | 83.0434 | 0 | 0 | 35.2035 | 34.4015 | -5.2747 | -4.8973 | 144.64 | 145.15 | 21.7 | 20.5 | 22.2524 | 40.96 | -285.8422 | 110.159 | 109.57 | 19 | -31.3 | 1.4 | 1.4 | 1.7506 | 1.5949 | 0 | 295.1342 | 541.4926 | 354.7093 | 11.9444 | 1.048 | 345.8587 | -91.8608 | 51.4623 | 1.0854 | 191.4888 | 191.3618 | 143.0326 | -3.5094 | 273.6832 | -41.9063 | 263.4276 | -4.5855 | 38.9006 | 12.8 | 7.429 | 7.464 | -2 | -6.16 | 0 | 19.3378 | -8.5527 | -34.6578 | 26.6 | 53.44 | 52.868 | 11.4017 | 13.6654 | 53.4295 | 53.8941 | 53.9816 | 0 | 57.7 | 24.5148 | 11.04 | 0 | -35.3173 | 84.4531 | 68.8098 | -35.2148 | -76.7213 | 60.7393 | 40.0254 | -40.1 | 66.3 | 83.8184 | 535.8591
MÍNIMO |  | 0 | 12.3375 | -27.2601 | -40.2027 | 10.4878 | 0 | 38.4882 | -128.0453 | 37.5173 | 18.9554 | 0 | -15.54 | -80.022 | 19.8 | 8.28 | -70.4 | 8.8749 | 28.5978 | 10.5959 | 10.7972 | 18.1308 | 12.1893 | 0.0853 | 2.4528 | 0 | 0 | -83.14 | -83.44 | 0 | -28.86 | 19.8 | 4.83 | 0.158 | -70.83 | -71.44 | -85.73 | 20.55 | 20.55 | 6.7789 | 6.2369 | 51.0947 | 52.8828 | 20.4698 | -57.7364 | -57.6008 | 5.2573 | 5.2097 | 49.163 | 49.431 | -38.4359 | -40.9164 | -463.9277 | -28.5124 | -13.6 | -13.6 | 38.1536 | 37.695 | -6.5131 | 0 | -45.7826 | 2.5647 | 0 | 0 | 245.3382 | 17.0598 | 16.7852 | -340.6813 | 239.3416 | 0 | -129.8945 | 29.4471 | 66.7233 | 20.67 | 17.26 | 44.58 | 62.46 | -93.6318 | -90.9527 | 99.3358 | 100.4278 | 1.6614 | -174.0966 | -173.3423 | -12.866 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 76.2 | -16.82 | 51.8961 | 50.5308 | 50.2466 | -25.1433 | -25.0739 | 1 | -113.6236 | -2.0628 | 12.1141 | 36.7 | 21.48 | 53.4448 | 50.3952 | -35.62 | -22.8586 | 0 | 0 | -166.6113 | -20.6197 | -22.3038 | -114.2 | -114.2 | 21.7447 | 31.0638 | 31.9506 | 43.9636 | 30.76 | -13.4 | 36.3165 | 35.7545 | -33.46 | -33.82 | 68.44 | 54.12 | 36.8545 | 38.1636 | 0 | -65.4727 | 148.3405 | 102.1258 | 97.9512 | 99.7957 | 22.3529 | 8.304 | -27.693 | 157.4792 | -270.6533 | 0 | -35.0474 | -32.0278 | -16.817 | -51.2488 | -48.2548 | 21.552 | -84.9139 | -86.0256 | -55.4044 | 0 | -15.21 | 0 | 9.8759 | -170.8006 | -43.1495 | -41.9875 | 2.7732 | -89.549 | -30.0869 | 22.6941 | 0 | 22.1221 | 32.5762 | 33.1001 | 31.6665 | 47.0552 | 46.7203 | -130.1136 | 23.9719 | 23.7471 | -111.0229 | -103.2205 | -33.4411 | -34.45 | 6.0554 | 0.6754 | -9.59 | 7.97 | -33.9396 | 5.4455 | -13.74 | 0.641 | 6.6439 | 23.5 | 0 | 48.1937 | 12.64 | 72.0492 | 12.9 | -30.7196 | -5.8789 | -6.2694 | 1.3792 | 0 | 0 | -24.0946 | -52.3973 | 12.1605 | 18.3518 | 52.2088 | 52.2673 | -184.8116 | -34.0169 | 19.748 | -81.2046 | 0 | 4.0626 | 3.7759 | 1.3947 | 44.2668 | 45.1278 | 48.2 | -194.9049 | -498.3891 | 283.3366 | 0 | -151.2456 | -149.9979 | -67.3662 | -61.2272 | 55.1582 | 55.0129 | -118.5722 | -108.9379 | -0.3378 | -0.9201 | -75.8505 | -74.4934 | 19.02 | 18.37 | 2.2 | 2.5 | 21.3722 | -76.64 | -351.0884 | 63.0393 | 62.3122 | 4.8 | -57 | -33.5 | -33.6 | 0.9201 | 0.7456 | -564.4191 | -314.5167 | 0 | 5.4938 | -33.5782 | -350.0512 | -6.9253 | -144.8432 | -260.8162 | -341.8541 | 78.4523 | 77.8339 | 90.7479 | -521.7314 | -48.6395 | -258.9045 | 43.3411 | -12.1799 | 0.3448 | 1.68 | 6.181 | 6.124 | -12.96 | -18.8 | 0 | 6.5934 | -30.7912 | -45.3239 | 13.7 | 46 | 46.223 | 0 | 0 | 35.9904 | 35.2038 | 36.3795 | 0 | 30.6 | 13.8999 | 5.32 | 0 | -60.7669 | 77.5866 | 49.6579 | -59.79 | -83.2612 | 35.1517 | 21.0008 | -65.9 | 39.8 | -399.3157 | 103.6699
PROMEDIO |  | 0 | 15.5701 | -22.364 | -15.6137 | 14.4248 | 0 | 51.6737 | -92.0593 | 55.2047 | 27.9661 | 0 | 3.885 | -47.1846 | 42.3958 | 14.4555 | -42.0292 | 13.408 | 53.7592 | 16.6673 | 16.8465 | 28.0323 | 15.6985 | 3.5117 | 7.3802 | 0 | 0 | -66.3798 | -57.3835 | 0 | -3.7925 | 45.7188 | 8.2818 | 0.1806 | -48.0398 | -48.344 | -72.3623 | 48.6573 | 48.7548 | 11.1842 | 10.476 | 64.9765 | 67.5768 | 41.3308 | -46.1238 | -46.1658 | 9.5443 | 9.4346 | 72.6464 | 73.8701 | -25.5681 | -27.8202 | -366.8723 | -19.8089 | -9.0542 | -9.0521 | 52.9834 | 51.817 | -5.0815 | 0 | -30.2852 | 6.5953 | 4.4738 | 3.4775 | 410.3155 | 94.3575 | 94.222 | -257.7494 | 470.5506 | 0 | -67.592 | 69.1886 | 92.08 | 27.1502 | 23.2646 | 62.4019 | 72.6631 | -72.7917 | -72.5727 | 118.4108 | 119.0997 | 11.0415 | -111.041 | -110.538 | -3.5643 | 0 | 0 | 0 | 118.1208 | 106.4292 | -14.9002 | 65.5099 | 63.911 | 63.5292 | -4.1103 | -3.6282 | 18.6553 | -60.8019 | 20.0024 | 15.092 | 62.9981 | 34.1492 | 76.77 | 72.6242 | -30.4146 | -12.4434 | 0 | 0 | -89.3403 | -16.4868 | -19.0809 | -92.4562 | -92.5708 | 24.9022 | 54.5715 | 61.5775 | 77.1179 | 54.0954 | -8.5496 | 41.9692 | 88.9057 | -26.621 | -26.9081 | 109.1681 | 70.3802 | 89.3678 | 88.1598 | 0 | -43.7706 | 201.1663 | 150.491 | 145.1009 | 147.4706 | 57.0303 | 43.0799 | -24.73 | 269.4162 | 95.3205 | 0 | -29.427 | -26.523 | 27.9338 | -2.0984 | -2.0201 | 67.091 | -61.2117 | -62.095 | -5.0954 | 2.79 | -11.8527 | 29.393 | 14.5973 | -65.5204 | -37.8986 | -37.0189 | 7.1169 | -40.8965 | 4.4934 | 24.5205 | 0 | 24.0455 | 39.8514 | 40.2804 | 38.7807 | 72.8156 | 72.5609 | -73.0563 | 46.7033 | 46.5298 | -81.9245 | -50.2588 | -20.1917 | -24.9298 | 11.9357 | 1.0602 | -7.3229 | 12.949 | -20.4024 | 9.3609 | -9.9627 | 3.8861 | 8.7258 | 35.0431 | 51.3325 | 83.0431 | 15.9032 | 87.0908 | 18.1958 | -20.9871 | 2.3684 | 2.5237 | 2.1325 | 0 | 0 | -15.8018 | -36.1533 | 14.7097 | 37.827 | 55.7264 | 56.6211 | -156.816 | -26.2327 | 33.1466 | -52.4135 | 9.1361 | 10.743 | 10.3644 | 10.7014 | 110.6287 | 111.0138 | 167.2643 | -167.3872 | -441.7357 | 444.3206 | 322.9878 | -106.4094 | -105.4092 | -60.0811 | -51.7102 | 78.5916 | 78.1414 | -67.2888 | -70.2896 | 18.222 | 17.6741 | -39.0336 | -38.8177 | 82.885 | 82.4273 | 10.6146 | 10.6458 | 21.8191 | -10.8492 | -326.1447 | 90.5664 | 90.2986 | 11.1198 | -43.0312 | -16.9521 | -16.7417 | 1.3595 | 1.1404 | -316.2419 | -64.1643 | 296.8284 | 194.1241 | -14.9813 | -189.2565 | 185.1221 | -116.6698 | -121.994 | -184.6433 | 133.3984 | 132.3298 | 117.0724 | -287.9141 | 126.9988 | -161.6893 | 162.3966 | -8.981 | 14.3901 | 8.2483 | 6.8556 | 6.861 | -8.2583 | -11.5617 | 0 | 12.1215 | -19.1025 | -41.2751 | 20.0646 | 49.3015 | 49.5797 | 10.3525 | 12.4402 | 50.8218 | 50.9422 | 51.0184 | 0 | 43.8687 | 20.492 | 7.7835 | 0 | -52.1112 | 81.0674 | 61.5285 | -51.5765 | -79.7945 | 50.77 | 28.5074 | -52.1833 | 52.5187 | -117.4385 | 290.4074
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 30 de Octubre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/10/2025 | 00:30 | 0 | 0.5192 | -5.2552 | 3.8547 | 7.9575 |  | 12.5857 |  | 9.264 | 3.3109 |  | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 2.9134 | -17.6295 | 4.218 | 3.9463 | 7.2455 | 4.0881 | -0.1049 | 2.5435 |  | -0.9315 | -1.372 | -1.362 | 4.708 | -8.88 | -13.2 | 0.854 | 0.244 | -18.31 | -18.37 |  | -9.1 | -9.06 | 4.529 | 3.7911 | 16.1287 | 17.6007 | -10.9161 | -20.3618 | -20.1141 | 16.3737 | 19.2872 | -19.692 | -16.7449 | 27.4385 | 26.3266 | -4.7346 | 7.7105 | -3.8 | -3.7 | -16.7107 | -16.8693 | -1.2854 |  | -11.9229 | 0.5926 |  | 0 | -140.2935 | 70.0094 | 69.9179 | -42.414 | -190.4417 |  |  |  | 9.5804 | 10.58 | 7.76 | -12.84 | 1.15 | -8.837 | -8.837 | 14.301 | 12.7562 | -4.6228 | 8.5419 | 8.1344 | -10.8936 |  |  |  | -29.8 | -28 | -2.29 | 17.27 | 17.2345 | 16.0705 | 66.692 | 67.9121 | -24.1224 | -46.8799 | -23.5868 | 3.1942 | 23.32 | 8.42 | 15.3174 | 15.2374 | -7.67 | -5.6283 | 0 | 0 | 36.1968 | -13.9745 | -3.7394 | -25.8 |  | -5.3296 | -2.9921 | 4.7364 | 2.9745 | -2.64 | -1.63 | 11.4545 | -36.8896 | -15.28 | -15.42 | 35.12 | 15.85 | -36.5455 | -18.8 |  | -32.1273 |  | -24.0813 | -30.5971 | -31.0352 | -16.9592 | -21.0004 | -12.141 | -54.5128 | -6.0556 |  | -8.6273 | -7.8182 | 14.7575 | -16.5469 | -15.5136 | 1.552 | -20.1014 | -19.705 | 6.6921 | 0 | -7.04 | 0.1 | 3.5702 | -24.5057 | -9.8092 | -9.7866 | 7.4821 | 8.2365 | -25.3393 | 5.1837 |  | 4.9404 | 3.5632 | 2.8236 | 2.6838 | -1.3397 | -3.3491 | 1.6746 | 13.8443 | 13.5101 | 11.7263 | 25.4144 | 20.9 | -21.93 | -2.51 | 0.1733 | 1.74 | 1.85 | -22.2335 | 0 | 4.796 | 0.198 |  | 23.9 | -35.3214 | -24.905 | -1.67 | 22.8667 |  | 16.1128 | -2.752 | -2.762 | 2.1997 |  |  | -10.4866 | -11.891 | 1.6387 | -18.9155 | 5.8786 | 5.6076 | 127.36 | -5.1659 | -9.7748 | 8.5912 | 2.1939 | 5.2379 | 5.2535 | 2 | -5.9271 | -4.5369 | -8.38 | 0 | 48.9224 | 9.3426 | 83.6112 | 43.629 | 43.9317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.8526 | -16.363 | -15.8027 | -4.2044 | -4.7846 | 22.77 | 22.06 | -18.7 | -19 | 0.2463 | -11.92 | 61.5335 | 21.5052 | 21.2192 | -21.2 | -21.3 | 1.3 | 0.8 | -18.0922 | -18.0133 | -103.0719 | -6.2701 | -268.792 | 9.5398 | -23.5928 | 61.1383 | 101.1753 | 108.7456 | 130.5335 | 1.2912 | 27.1945 | 26.8278 | 1.9052 | 208.0869 | -232.8821 | -19.8846 | 30.0189 | 0.094 | 9.954 | -6.24 | -1.185 | -1.202 | 1.2 | 2.56 | -4.5438 | -8.6992 | 5.098 | 7.9698 | -10.1 | 0.565 | 1.969 |  |  | 4.1205 | 3.803 | 3.9375 |  | 6.5 | 11.7002 | 0.03 |  | 7.4333 | -23.3122 | -23.6602 | 10.822 | 19.713 | -18.63 | -1.5412 | -6.5 | -6.9 | 69.1774 | -159.5677
30/10/2025 | 01:00 | 0 | 0.3423 | -4.9641 | 4.7111 | 8.3685 |  | 12.7657 |  | 8.6022 | 3.0669 |  | -11.1 | -22 | -2.2 |  |  | 3.22 | -16.802 | 3.5093 | 3.2773 | 6.0071 | 2.4096 | 0.1939 | 2.4409 |  | -0.9088 | -1.511 | -1.484 | 4.34 | -8.88 | -15.4 | 0.993 | 0.231 | -19.21 | -19.17 | -10 | -8.93 | -8.94 | 4.4516 | 3.9632 | 15.7586 | 17.1931 | -8.4729 | -19.826 | -19.2004 | 2.0823 | 2.2136 | -15.9411 | -14.0657 | 18.8751 | 18.637 | -3.6204 | 8.5557 | -4.6 | -4.6 | -19.5248 | -19.1943 | -1.4293 |  | -11.6784 | 0.5227 |  | 0 | -151.4633 | 71.5659 | 71.81 | -36.7404 | -201.7254 |  |  |  | 8.5225 | 10.3 | 7.61 | -13.51 | 0.73 | -8.1672 | -8.4351 | 15.0241 | 13.1182 | -5.0199 | 7.1518 | 6.8096 | -11.6796 |  |  |  | -30.8 | -28.9 | -2.19 | 14.6376 | 15.2478 | 13.7343 | 69.8441 | 70.5232 | -24.6114 | -48.7011 | -23.8884 | 2.9949 | 23.3 | 8.41 | 14.5361 | 14.5538 | -7.61 | -5.0358 | 0 | 0 | 38.7345 | -13.7873 | -3.7934 |  | -25.1 | -5.3699 | -3.1791 | 3.9478 | 2.789 | -2.92 | -1.74 | 11.253 | -39.1122 | -13.91 | -13.9 | 32.51 | 15.51 | -39.5091 | -19.4091 |  | -32.4727 | -10.9169 | -27.0888 | -33.8612 | -34.2606 | -13.9688 | -18.0342 | -11.632 | -59.955 | -8.4948 |  | -9.185 | -8.2831 | 13.4573 | -19.2059 | -18.3557 | 16.4 | -20.2441 | -19.8966 | 3.1989 | -13.72 | -7.36 | -0.1 | 3.5085 | -29.8684 | -10.388 | -10.3731 | 9.6129 | 6.2397 | -20.8222 | 5.0782 |  | 4.7889 | 3.1154 | 3.8511 | 0 | -2.3444 | -3.1817 | 0.1675 | 13.2724 | 12.9689 | 12.2346 | 26.9342 | 24.2985 | -19.49 | -1.1165 | 0.165 | 0.5 | 1.15 | -24.3731 | 1.9497 | 4.752 | 0.235 |  | 24.78 | -37.7138 | -26.2837 | -1.63 | 23.829 |  | 15.6098 | -2.5507 | -2.7881 | 2.1544 |  |  | -10.3478 | -12.2337 | 1.8129 | -19.1499 | 5.592 | 5.4097 | 119.1347 | -5.693 | -10.2734 | 8.6016 | 1.6729 | 5.1793 | 5.1348 | 1.1713 | -12.2488 | -10.4161 | -9.64 | 3.6178 | 52.9976 | 0 | 82.9227 | 42.374 | 43.267 |  | 0 | -14.9685 | -17.0669 |  |  | -18.9448 | -17.7913 | -4.1575 | -4.1981 | 20.95 | 20.61 | -19.6 | -19.7 | 0.0888 | -12.08 | 61.821 | 14.9587 | 15.1186 | -20.8 | -20.5 | 1.8 | 1.3 | -18.3309 | -18.2016 | -103.0001 | -7.4197 | -269.687 | 7.4537 | -26.7818 | 60.5372 | 102.2873 | 110.3864 | 131.4525 | -0.9862 | 30.1726 | 29.2552 | 2.5363 | 204.7563 | -235.6512 | -26.494 | 38.8411 | -0.7727 | 10.207 | -6.32 | -1.19 | -1.2 | 1.12 | 2.56 | -4.723 | -8.1132 | 5.626 | 7.2679 | -10.3 | -0.184 | -0.145 | 2.5424 |  | 2.5212 | 2.2924 | 2.6997 |  | 7 | 10.6906 | -0.02 |  | 11.8387 | -24.8003 | -25.7295 | 15.2903 | 21.2092 | -20.902 | 0 | -7.1 | -6.8 | 71.0882 | -161.7065
30/10/2025 | 01:30 | 0 | 0.4072 | -5.1556 | 5.3783 | 8.3728 |  | 12.3514 |  | 8.5649 | 2.9449 |  | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0 |  | 3.2918 | -16.9625 | 3.6754 | 3.4617 | 6.4605 | 3.281 | 0.1035 | 2.3682 |  | -1.0003 | -1.508 | -1.509 | 4.135 | -8.88 | -15.4 | 0.303 | 0.225 | -19.29 | -19.32 |  | -8.8 | -8.74 | 4.6343 | 3.8417 | 15.131 | 16.6577 | -7.5522 | -19.9599 | -19.3639 | 2.6222 | 3.4953 | -15.5393 | -13.7978 | 19.6723 | 20.3275 | -6.7162 | 9.1736 | -4.4 | -4.4 | -19.3076 | -19.0625 | -1.4328 |  | -12.3998 | 0.3271 |  |  | -151.3107 | 71.2607 | 70.925 | -36.9077 | -205.4102 |  |  |  | 7.5146 | 10.28 | 7.43 | -14.03 | 0.49 | -7.4974 | -7.0955 | 13.7365 | 11.9189 | -4.143 | 5.8351 | 6.0059 | -12.866 |  |  |  | -31.2 | -29.6 | -2.19 | 14.4396 | 14.6268 | 12.3788 | 70.8794 | 70.448 | -24.1708 | -48.9889 | -24.1972 | 2.9693 | 21.13 | 7.64 | 14.5361 | 14.4562 | -7.21 | -213.522 | 0 | 0 | 35.0725 | -13.9955 | -3.6179 |  |  | -5.4736 | -3.3661 | 3.7901 | 2.2324 | -3.22 | -1.59 | 11.6405 | -35.502 | -15.54 | -15.69 | 35.05 | 14.3 | -36.9273 | -18.2545 |  | -29.6727 | -12.2819 | -28.2369 | -33.656 | -33.4996 | -13.1943 | -15.1222 | -11.953 | -60.5153 | -3.8021 |  | -8.3589 | -7.1715 | 10.6525 | -19.887 | -19.3803 | 19.984 | -18.4003 | -18.2014 | 2.4269 | -11.72 | -6.94 | -0.8 | 3.2774 | -30.6115 | -11.6894 | -11.7263 | 10.5907 | 3.8169 | -18.7711 | 5.362 |  | 5.1372 | 3.1958 | 3.1701 | 2.7059 | -4.6888 | -4.5213 | 3.8515 | 10.9998 | 11.3142 | 14.2055 | 29.1342 | 22.482 | -20.31 | -2.2097 | 0.165 | 1.11 | 1 | -22.1531 |  | 4.779 | 0.164 |  | 24.48 | -36.9128 | -26.298 | -1.34 | 22.4802 |  | 15.6908 | -2.3814 | -2.5461 | 2.0787 |  |  | -10.7126 | -11.9212 | 1.8855 | -19.1337 | 5.2623 | 4.6659 | 119.9282 | -5.9284 | -10.5072 | 8.7652 | 1.5817 | 5.1866 | 5.2139 | 1 | -6.7825 | -5.0615 | -9.64 | 5.2293 | 53.2394 | 0 | 84.9632 | 44.4648 | 44.5048 |  |  | 0 | -10.7817 |  |  | -19.0053 | -18.7361 | -4.2572 | -3.9589 | 30.12 | 29.63 | -19 | -19.4 | 0.3873 | -11.84 | 58.5493 | 15.4038 | 15.2858 | -21.2 | -19.1 | 3.8 | 2.9 |  |  | -100.1124 | -8.4675 | -268.3609 | 6.8395 | -26.1276 | 64.6032 | 100.0624 | 97.8258 | 139.9871 | 3.9097 | 20.0679 | 20.7325 | 16.2403 | 211.6002 | -243.5415 | -33.7695 | 44.8272 | -1.1707 |  | -6.08 | -1.14 | -1.157 | 0.72 | 2.56 | -4.761 | -8.3787 | 5.0706 | 7.6768 | -10.3 | -0.86 | 0.349 |  | 3.0693 | 4.238 | 3.8827 | 4.021 |  | 5 | 11.1527 | -0.06 |  | 8.1308 | -23.281 | -23.4349 | 11.2171 | 19.8975 | -18.7175 | -2.2473 | -6.6 | -7.4 | 75.7413 | -167.481
30/10/2025 | 02:00 | 0 | 0.3515 | -4.9362 | 5.4817 | 8.3635 |  | 12.0372 |  | 8.2889 | 2.9059 |  | -13.32 | -19.8 |  | 0 |  | 3.1271 | -17.5996 | 3.7526 | 3.6202 | 6.5945 | 3.934 | -0.1181 | 2.4157 |  | -0.9578 | -1.563 | -1.537 | 4.254 | -6.66 |  | 0.326 | 0.23 | -19.58 | -19.59 |  | -8.81 | -8.87 | 4.5486 | 3.8765 | 14.6204 | 16.1574 | -4.2846 | -19.0222 | -18.8125 | 1.2694 | 1.8332 | -14.1997 | -12.4582 | 18.6042 | 18.5579 | -14.8497 | 7.6574 | -3.7 | -3.7 | -20.8897 | -20.5719 | -1.4503 |  | -9.9669 | -0.6591 |  |  | -146.5498 | 44.8927 | 45.0453 | -32.8861 | -239.9641 |  |  |  | 6.4268 | 10.89 | 7.91 | -14.66 | -0.42 | -8.0332 | -8.1672 | 14.019 | 12.3379 | -5.4141 | -12.7349 | -12.2936 | -10.1169 |  |  |  | -25.8 | -24.3 | -2.06 | 6.53 | 6.81 | 5.503 | 59.1403 | 59.1672 | -26.8458 | -33.0294 | -27.7928 | 2.6209 | 24.05 | 8.75 | 13.5986 | 13.7726 | -7.07 | -163.275 | 0 | 0 | 29.3901 | -14.4406 | -3.4986 | -17.1 | -17.1 | -5.9644 | -3.7402 | 5.5249 | 1.8613 | -3.43 | -2.3 | 10.2145 | -29.1367 | -15.71 | -15.72 | 35.2 | 14.15 | -31.5636 | -16.3182 |  | -28.1727 | -9.9598 | -26.2847 | -30.1905 | -30.0673 | -15.5784 | -14.9582 | -12.053 | -64.7353 | -3.4218 |  | -8.426 | -8.1185 | 0 | -19.3129 | -18.7898 | 22.032 | -18.7807 | -18.7619 | 2.5726 | -14.39 | -7.34 | -8.1 | 3.3726 | -30.5867 | -11.1328 | -11.0811 | 9.0829 | 5.2077 | -20.0539 | 5.6295 |  | 5.1747 | 3.3556 | 3.3569 | 2.6493 | -3.3491 | -2.8468 | 4.1864 | 10.0982 | 10.1751 | 14.3415 | 27.6593 | 20.9 | -20.01 | -2.0156 | 0.165 | 0.72 | 1.33 | -22.2548 |  | 5.245 | 0.134 | 3.3573 | 26.61 | -36.6267 | -26.2582 | -1.15 | 20.6223 |  | 16.015 | -2.6288 | -2.7871 | 2.026 |  |  | -10.4447 | -11.3974 | 1.94 | -20.0447 | 5.3381 | 5.7017 | 116.2791 | -5.8917 | -10.3899 | 8.3593 | 1.8072 | 5.172 | 5.1665 |  | -4.8868 | -4.1493 | -11.73 | 5.6564 | 57.7782 | 0 | 85.6978 | 43.3377 | 44.2071 |  |  | 0 | 0 | 38.1672 |  | -20.6477 | -20.0545 | -3.894 | -3.7891 | 29.82 | 29.49 | -18.8 | -18.7 | 0.195 | -12.72 | 58.7802 | 14.3956 | 14.5222 |  | -17.9 | 3.9 | 3.3 |  | -18.2202 | -98.3834 | -10.8343 | -271.6417 | 6.0742 | -26.5925 | 63.2314 | 100.9968 | 97.3153 | 140.9251 | 2.8757 | 21.6155 | 22.2551 | 14.3099 | 206.7466 | -244.4177 | -34.2794 | 47.9529 | -0.3503 |  | -5.68 | -1.196 | -1.21 | 0.48 | 2.88 | -4.5801 | -8.8762 | 5.1865 | 7.9118 | -10.4 | 1.944 | 1.974 |  | 2.7865 | 4.0646 | 3.8816 | 3.805 |  | 3.2 | 11.6249 | -0.06 |  | 7.8108 | -23.0873 | -23.7549 | 10.9101 | 20.0778 | -18.9969 | -1.6092 | -5.9 | -7.5 | 79.2157 | -174.2988
30/10/2025 | 02:30 | 0 | 0.3288 | -4.9148 | 4.7844 | 8.4131 |  | 12.1212 |  | 7.8645 | 2.6949 |  | -13.32 | -19.8 |  | 0 |  | 3.071 | -17.4312 | 3.6184 | 3.4099 | 6.3957 | 3.8949 | 0.1638 | 2.415 |  | -1.1564 | -1.582 | -1.561 | 4.345 | -6.66 |  | 0.337 | 0.231 | -19.68 | -19.6 |  | -8.84 | -8.86 | 3.6333 | 3.521 | 14.8102 | 16.2304 | -3.1924 | -19.1562 | -18.9243 | 1.5879 | 1.6832 | -13.7978 | -12.1903 | 18.6425 | 18.5657 | -16.8058 | 8.0495 | -4 | -4 | -20.8792 | -20.306 | -1.4684 |  | -10.0913 | -0.7805 |  |  | -147.0076 | 45.2895 | 45.1979 | -31.5299 | -241.7709 |  |  |  |  | 10.81 | 7.62 | -15.19 | -0.55 | -8.9709 | -9.1049 | 12.0048 | 10.2401 | -5.059 | -13.694 | -13.5741 | -9.9248 |  |  |  | -26.8 | -25 | -1.87 | 5.4877 | 5.5096 | 4.6364 | 59.9014 | 59.9248 | -27.3788 | -33.7584 | -28.9089 | 2.9297 | 23.07 | 8.6 | 13.9111 | 13.9679 | -6.95 | -4.1471 | 0 | 0 | 27.1594 | -14.32 | -3.4357 |  |  | -6.1084 | -3.9272 | 5.3672 | 1.6757 | -3.62 | -2.42 | 11.16 | -28.7716 | -15.22 | -15.39 | 33.75 | 13.92 | -30.7636 | -15.0545 |  | -28.0364 | -9.6457 | -25.5318 | -30.5735 | -30.6241 | -19.128 | -22.7696 | -12.702 | -67.7834 | -1.7918 |  | -8.7902 | -8.0594 | 14.2223 | -13.3142 | -12.7595 | -5.124 | -17.4677 | -17.2031 | 4.1297 | 0 | -7.42 | 0.1 | 3.6195 | -18.7993 | -10.7769 | -10.6385 | 7.89 | 7.0997 | -24.6323 | 5.6197 |  | 5.3752 | 3.4145 | 4.1555 | 2.9692 | -3.0142 | -3.1817 | 3.684 | 9.086 | 9.1021 | 15.2679 | 29.4763 | 22.6236 | -18.66 | -1.0103 | 0.165 | 0.43 | 1.53 | -23.2556 |  | 6.222 | 0.834 |  | 26.16 | -37.2138 | -26.1778 | -1.06 | 19.852 |  | 15.6672 | -2.5637 | -2.6882 | 1.9986 |  |  | -10.7888 | -11.8349 | 1.6575 | -19.7316 | 5.3243 | 5.1057 | 119.3887 | -5.877 | -10.1785 | 8.4695 | 1.5789 | 5.2525 | 5.2772 | 1 | -5.8218 | -3.8498 | -11.31 | 7.3098 | 59.0986 | 0 | 84.5535 | 43.8465 | 43.4943 |  |  | 0 | 0 |  |  | -21.4827 | -20.807 | -3.7925 | -3.7641 | 30.14 | 30.18 | -18.7 | -18.7 | 0.3342 | -12.8 | 57.83 | 16.2582 | 16.0536 | -21.6 | -18.9 | 5.1 | 4.2 |  | -18.3862 | -101.6408 | -12.3899 | -266.0865 | 6.4176 | -26.4206 | 63.9702 | 99.9022 | 96.9833 | 141.3832 | 0.9792 | 21.9709 | 22.0353 | 13.734 | 206.1074 | -246.5505 | -37.2697 | 47.3805 | -0.5847 |  | -6.4 | -1.213 | -1.226 | 1.52 | 3.04 | -5.2127 | -8.9067 | 5.1286 | 7.5883 | -10.4 | 0.153 | 0.413 |  | 3.0688 | 3.5811 | 3.2152 | 4.1038 |  | 4.2 | 11.7246 | -0.06 |  | 8.3357 | -23.2235 | -23.5643 | 11.3952 | 19.3498 | -18.8767 | -1.6557 | -7.1 | -7.9 | 81.0054 | -175.7444
30/10/2025 | 03:00 | 0 | 0.2609 | -4.869 | 4.9329 | 8.2206 |  | 12.046 |  | 7.9408 | 2.7649 |  | -8.88 | -19.8 |  | 0 |  | 3.1059 | -17.7298 | 3.674 | 3.4985 | 6.481 | 3.9254 | 0.2696 | 2.3986 |  | -1.0152 | -0.407 | 0 | 4.034 | -11.1 |  | 0.055 | 0.228 | -25.66 | -25.75 | -10 | -2.34 | -2.29 | 3.6625 | 3.4421 | 14.6667 | 16.182 | -6.5625 | -18.2184 | -17.9032 | 1.6655 | 1.9309 | -14.6015 | -12.994 | 19.0071 | 19.2129 | -14.6541 | 6.5175 | -3.3 | -3.3 | -21.203 | -20.6254 | -1.3377 |  | -9.4675 | -0.7352 |  |  | -145.7869 | 48.4634 | 48.738 | -17.3293 | -198.5549 |  |  |  |  | 10.37 | 7.34 | -14.01 | -0.09 | -14.5971 | -14.3292 | 16.6301 | 14.8689 | -5.9346 | 5.0402 | 5.3431 | -9.4471 |  |  |  | -29.6 | -28.1 | -1.83 | 13.0667 | 13.2086 | 11.6963 | 61.9392 | 61.8886 | -26.4088 | -36.2066 | -27.9818 | 2.9185 | 23.73 | 8.64 | 16.8799 | 16.7023 | -6.54 | -351.6734 | 0 | 0 | 14.4622 | -16.1564 | -3.3127 | -21.9 | -21.9 | -5.2771 | -3.9272 | 6.629 | 1.6757 | -3.62 | -2.97 | 12.2915 | -15.8847 | -15.38 | -15.51 | 34.06 | 13.5 | -18.1091 | -9.5 |  | -28.1727 | -9.9552 | -19.7743 | -25.1345 | -24.5416 | -13.2473 | -16.4426 | -12.436 | -81.203 | -0.2024 |  | -8.1408 | -7.4458 | 13.3813 | -18.9426 | -19.0042 | 15.376 | -17.9114 | -17.9169 | 2.908 | -11.87 | -7.57 | -1.3 | 3.2915 | -29.0215 | -11.2072 | -11.1855 | 7.3163 | 3.8062 | -24.3255 | 6.1044 |  | 5.7715 | 3.2391 | 3.589 | 0 | 2.3444 | 2.0095 | 1.5071 | 10.7552 | 10.1636 | 13.4061 | 25.7472 | 21.8766 | -19.46 | -1.0121 | 0.165 | 0.36 | 2.2 | -21.916 |  | 6.155 | 1.751 |  | 26.19 | -34.1276 | -24.2756 | -1.09 | 20.1846 |  | 15.6247 | -2.6776 | -2.8399 | 1.9539 |  |  |  | -11.3051 | 0.7578 | -19.6509 | 3.8297 | 5.552 | 115.3026 | -5.7068 | -10.0717 | 8.3149 | 2.6401 | 5.2818 | 5.2693 | 2.2128 | -5.4291 | -3.2303 | -7.54 | 3.9067 | 53.3055 | 6.3498 | 87.6105 | 44.0324 | 43.9908 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.7858 | -17.0607 | -3.1064 | -3.4693 | 31.69 | 31.67 | -18.3 | -18 | 0.1419 | -12.08 | 50.7194 | 18.5164 | 18.3068 | -21.6 | -19.1 | 0.9 | 0.3 | -18.2758 | -18.1938 | -98.424 | -8.5562 | -266.7249 | 8.4213 | -25.0231 | 64.8496 | 100.4055 | 93.2099 | 136.2516 | 1.8004 | 18.1487 | 19.4475 | 19.4703 | 210.8047 | -238.4164 | -27.3755 | 38.5004 | -1.7322 |  | -4.56 | -1.227 | -1.243 | 0.24 | 3.36 | -4.4329 | -9.1112 | 5.51 | 7.8233 | -10.1 | 0.097 | -0.427 |  |  | 4.6805 | 3.8468 | 4.094 |  | 4.1 | 11.9555 | -0.08 |  | 6.3888 | -23.0841 | -22.907 | 9.6351 | 19.6295 | -18.4839 | -1.6336 | -7.7 | -6.8 | 80.0274 | -177.6099
30/10/2025 | 03:30 | 0 | 0.2679 | -4.9362 | 5.5491 | 8.505 |  | 12.0035 |  | 7.848 | 2.6259 |  | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 2.9526 | -17.5325 | 3.6042 | 3.4294 | 6.2669 | 3.8038 | 0.1179 | 2.3008 |  | -1.0152 | -0.427 |  | 4.649 | -11.1 | -15.4 | 0.054 | 0.23 | -25.47 | -25.76 |  | -2.5 | -2.43 | 3.7665 | 3.4716 | 14.7588 | 16.1888 | -6.9251 | -18.2184 | -18.0211 | 0.4813 | 1.4026 | -14.8695 | -12.7261 | 18.7726 | 18.5762 | -14.7139 | 7.0784 | -3.5 | -3.4 | -21.1778 | -20.7803 | -1.1813 |  | -9.0457 | -0.5352 |  |  | -145.0544 | 48.8601 | 48.9212 | -16.7978 | -198.4297 |  |  |  | 5.4289 | 10.48 | 7.23 | -14.12 | -0.25 | -12.9896 | -12.9896 | 17.4687 | 15.6809 | -5.82 | 2.9561 | 2.3634 | -9.7141 |  |  |  | -29.7 | -28 | -1.75 | 11.6543 | 12.1046 | 10.8887 | 62.2591 | 62.2992 | -27.5485 | -36.0864 | -28.5066 | 2.5959 | 22.61 | 8.23 | 16.8799 | 16.7999 | -6.64 | -8.2943 | 0 | 0 | 15.8173 | -16.2036 | -3.3302 | -19.6 |  | -5.21 | -3.9272 | 6.629 | 1.4902 | -3.76 | -3.16 | 12.369 | -16.1759 | -15.34 | -15.66 | 33.65 | 12.92 | -18.3091 | -9.5818 |  | -27.7636 |  | -20.4623 | -26.1662 | -25.2211 | -15.9677 | -23.2711 | -12.046 | -81.4085 | -2.8739 |  | -8.1126 | -7.5356 | 15.5663 | -15.8204 | -14.8074 | 4.112 | -17.7202 | -17.3422 | 1.1423 | 0 | -8.51 | 6.1 | 3.3897 | -19.6441 | -11.5614 | -11.4412 | 9.346 | 3.8235 | -25.1352 | 5.2646 |  | 4.9962 | 3.1784 | 3.1049 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 1.6746 | 9.7931 | 9.6003 | 14.114 | 26.5906 | 22.1109 | -18.75 | -0.9096 | 0.1815 | 0.27 | 2.33 | -22.7744 |  | 6.003 | 2.977 |  | 26.47 | -34.9192 | -24.9698 | -0.96 | 20.2306 |  | 15.4864 | -2.8078 | -2.9346 | 1.9317 |  |  |  | -11.3227 | 0.0875 | -19.6295 | 4.8855 | 4.6491 | 115.4459 | -5.8402 | -9.6792 | 8.4871 |  | 5.4064 | 5.4275 | 2 | -6.4209 | -5.5747 | -10.9 | 5.572 | 58.0451 | 0 | 85.683 | 43.5944 | 45.135 |  |  | 0 | 0 |  |  | -18.5713 | -18.3406 | -0.1282 | -0.6462 | 31.16 | 31.25 | -19.7 | -19.6 | 0.195 | -11.76 | 51.8856 | 15.8174 | 16.2153 | -21.6 | -18.8 | 2.1 | 1.2 | -18.4614 | -18.2052 | -100.9533 | -11.1341 | -267.5396 | 7.3419 | -30.5193 | 62.819 | 99.318 | 94.5515 | 139.1173 | 3.9022 | 19.9299 | 19.3751 | 16.6982 | 204.2338 | -241.8344 | -30.7892 | 42.0267 | -1.0071 |  | -7.44 | -1.053 | -1.062 | 2.16 | 2 | -5.0046 | -6.7948 | 5.098 | 7.9118 | -11.8 | -0.509 | -0.735 |  | 2.7982 | 3.3663 | 3.2077 | 4.1303 |  | 4.7 | 11.3985 | -0.1 |  | 7.4923 | -23.6322 | -23.3964 | 11.0038 | 19.4385 | -18.65 | -1.3188 | -7.2 | -6.4 | 80.7262 | -175.7777
30/10/2025 | 04:00 | 0 | 0.2794 | -4.8843 | 4.3371 | 8.5563 |  | 11.7994 |  | 7.5147 | 2.5949 |  | -6.66 |  |  |  | -13.2 | 3.1398 | -17.504 | 3.5884 | 3.5109 | 6.5144 | 3.8246 | -0.0491 | 2.261 |  | -0.9423 | -0.499 |  | 3.908 | -11.1 | -15.4 | -0.08 | 0.223 | -25.25 | -25.51 |  | -2.82 | -2.76 | 3.4654 | 3.249 | 14.4481 | 15.9813 | -6.5704 | -17.5486 | -18.2772 | 0.8478 | 0.9636 | -14.6015 | -12.7261 | 17.9232 | 17.6266 | -12.9548 | 6.1878 | -4 | -3.9 | -21.1876 | -21.2301 | -1.225 |  | -10.7398 | -0.4008 |  |  | -147.9842 | 49.1348 | 49.2263 | -8.2932 | -194.4015 |  |  |  |  | 10.41 | 7.18 | -14.39 | -0.52 | -14.4632 | -14.4632 | 19.7037 | 17.2462 | -5.7549 | 3.1707 | 3.005 | -10.6222 |  |  |  | -29.2 | -27.7 | -1.74 | 12.2691 | 13.1965 | 10.0453 | 64.7705 | 64.9277 | -29.8512 | -36.4438 | -31.3399 | 2.9306 | 24.56 | 8.66 | 16.5674 | 16.507 | -6.59 | -8.2943 | 0 | 0 | 16.4907 | -15.9136 | -3.3659 |  |  | -5.0122 | -3.9272 | 6.1558 | 1.4902 | -3.72 | -2.62 | 10.7725 | -17.0185 | -15.43 | -15.48 | 34.31 | 13.36 | -18.9091 | -9.8818 |  | -28.5091 |  | -21.2052 | -26.4973 | -25.7203 | -19.0668 | -22.007 | -12.532 | -88.9932 | -4.9094 |  | -8.8944 | -8.0458 | 16.4339 | -12.323 | -11.8612 | -1.54 | -20.9757 | -20.4253 | 4.3785 | 0 | -8.94 | -0.4 | 3.5156 | -14.9793 | -13.0525 | -13.0271 | 9.9957 | 6.4212 | -26.1468 | 6.1312 |  | 5.6239 | 2.9879 | 3.8478 | 0 | 2.5118 | 2.1769 | 3.1817 | 10.4192 | 11.0194 | 12.6853 | 27.0958 | 21.5738 | -19.04 | -1.122 | 0.165 | -0.64 | 2.07 | -22.9197 |  | 6.071 | 2.936 |  | 26.22 | -35.9003 | -23.946 | -1.2 | 19.0233 |  | 15.2328 | -2.6546 | -2.7608 | 1.935 |  |  | -10.0206 | -12.1358 | -0.0055 | -19.4085 | 4.9999 | 4.8852 | 115.6119 | -5.9014 | -9.6345 | 8.4448 | 2.8038 | 5.6188 | 5.5699 |  | -6.6633 | -4.4656 | -7.96 | 4.6107 | 48.1942 | 0 | 91.1606 | 44.804 | 44.1561 |  |  | 0 | -11.0689 |  |  | -17.1046 | -16.1762 | 0.3355 | 0.1984 | 31.32 | 31.87 | -19.4 | -20.8 | 0.1767 | -11.92 | 53.916 | 19.3114 | 19.4155 |  | -19.2 | 0.8 | 0 | -18.2446 | -18.1887 | -116.6527 | -11.2936 | -266.2624 | 8.5908 | -30.9834 | 61.2767 | 100.7204 | 93.0505 | 137.5241 | 1.3367 | 19.9101 | 20.3431 | 17.8105 | 204.5285 | -235.8091 | -26.7307 | 41.2125 | -1.615 |  | -7.84 | -1.113 | -1.134 | 2.16 | 2.08 | -5.2351 | -6.5324 | 4.6311 | 7.0329 | -11 | 0.117 | -1.364 |  |  | 3.6063 | 3.5608 | 3.2589 |  | 6.8 | 12.4679 | -0.08 |  | 8.3804 | -23.7673 | -23.0806 | 11.3705 | 19.2148 | -17.8736 | -1.6559 | -9.1 | -4.3 | 74.869 | -170.1857
30/10/2025 | 04:30 | 0 | 0.3006 | -4.9337 | 4.2911 | 8.4031 |  | 12.2637 |  | 8.2018 | 2.8619 |  | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 2.0091 | -17.7444 | 3.8792 | 3.6735 | 6.7184 | 3.6076 | -0.0959 | 2.3721 |  | -0.9164 | -0.45 |  | 3.971 | -11.1 | -15.4 | -0.084 | 0.223 | -25.5 | -25.56 |  | -2.38 | -2.39 | 3.6722 | 3.4012 | 15.0947 | 16.4583 | -6.9132 | -18.4864 | -18.1177 | 1.3667 | 1.3433 | -14.8695 | -12.4582 | 18.4801 | 18.5067 | -13.3577 | 6.341 | -3.9 | -3.9 | -20.7261 | -20.7908 | -1.157 |  | -8.7865 | -0.428 |  |  | -145.5427 | 48.677 | 48.9517 | -14.6114 | -197.89 |  |  |  | 6.4668 | 10.59 | 7.23 | -14.11 | -0.15 | -13.9273 | -13.5255 | 17.8392 | 16.296 | -5.8366 | 3.1492 | 3.6299 | -10.382 |  |  |  | -28.5 | -26.9 | -1.94 | 11.8426 | 12.554 | 10.688 | 61.9956 | 62.1161 | -29.5897 | -34.9129 | -30.6017 | 2.8024 | 22.53 | 8.15 | 17.1924 | 16.8976 | -6.68 | -364.2352 | 0 | 0 | 12.5042 | -15.9453 | -3.3365 |  |  | -5.2112 | -3.9272 | 6.629 | 1.6757 | -3.63 | -2.96 | 11.7025 | -14.8233 | -15.45 | -15.62 | 34.71 | 13.31 | -18.9636 | -10.4909 |  | -28.9818 |  | -19.7934 | -24.5385 | -25.9462 | -6.2085 | -7.5125 | -12.35 | -83.5125 | -8.8708 |  | -8.4955 | -7.9218 | 16.7848 | -17.0079 | -19.2119 | 44.564 | -22.9181 | -21.2877 | -1.7313 | 0 | -9.86 | 17.5 | 3.4455 | -29.263 | -12.6191 | -12.3336 | 9.7917 | -2.0971 | -14.4351 | 5.934 |  | 5.6278 | 3.5625 | 4.0847 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | 0.1675 | 9.6729 | 9.2475 | 12.404 | 27.579 | 23.5514 | -18.67 | -0.9078 | 0.1916 | 0.37 | 1.57 | -25.532 |  | 5.653 | 2.642 |  | 26.33 | -34.8204 | -24.1579 | -1.28 | 19.6076 |  | 15.5013 | -2.6822 | -2.8754 | 1.9081 |  |  |  | -12.0875 | 0.4913 | -19.3233 | 4.0138 | 5.8696 | 116.1726 | -5.7289 | -9.6377 | 8.3606 | 3.1224 | 5.5821 | 5.5304 | 3 | -6.1396 | -4.9346 | -9.22 | 5.132 | 55.9979 | 0 | 88.4751 | 43.8094 | 44.3434 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.6484 | -17.4122 | -0.6239 | -0.8525 | 32.55 | 34.02 | -19.6 | -19.5 | 0.3177 | -10.8 | 51.3198 | 19.2319 | 19.1134 | -21.2 | -19.6 | 1.3 | 0.8 |  |  | -106.8838 | -14.7151 | -266.8802 | 8.5707 | -27.2971 | 60.2893 | 102.6313 | 94.7923 | 135.7465 | 0.1304 | 19.5331 | 20.5246 | 17.5912 | 209.7751 | -238.0733 | -24.8072 | 39.062 | -1.4051 |  | -7.52 | -1.053 | -1.06 | 2.08 | 2.24 | -5.496 | -7.5578 | 5.3056 | 7.6188 | -11.8 | -1.409 | -1.516 |  |  | 3.9078 | 4.0222 | 3.4905 |  | 5.7 | 11.5396 | -0.08 |  | 7.3229 | -22.8515 | -23.5309 | 11.0328 | 19.3285 | -18.4327 | -1.3721 | -8.1 | -5.8 | 79.8094 | -175.5249
30/10/2025 | 05:00 | 0 | 0.3241 | -4.9909 | 5.0907 | 8.8794 |  | 12.4665 |  | 8.1888 | 2.9219 |  | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 3.2604 | -17.9652 | 3.8589 | 3.7642 | 6.9433 | 3.5731 | -0.1266 | 2.4243 |  | -0.8601 | -0.432 |  | 3.742 | -8.88 | -15.4 | -0.139 | 0.224 | -25.47 | -25.56 |  | -2.5 | -2.52 | 3.5043 | 3.6672 | 14.4111 | 15.8853 | -7.3534 | -18.6203 | -17.8552 | 1.7013 | 1.2707 | -15.0034 | -12.7261 | 18.884 | 18.4362 | -11.8486 | 6.6304 | -3.8 | -3.8 | -20.8055 | -20.8436 | -1.2184 |  | -10.5684 | -0.4992 |  |  | -144.3525 | 49.0127 | 48.9517 | -17.3311 | -194.875 |  |  |  |  | 10.53 | 7.29 | -13.75 | 0.11 | -13.2576 | -13.7934 | 18.8723 | 18.518 | -6.5008 | 2.1656 | 2.1827 | -10.4848 |  |  |  | -28.2 | -26.8 | -1.37 | 12.9363 | 13.0612 | 11.0475 | 62.9615 | 61.6334 | -28.4213 | -35.2462 | -29.204 | 2.8569 | 24.25 | 8.78 | 16.8799 | 16.7999 | -6.72 | -376.7969 |  |  | 15.5104 | -15.7876 | -3.3084 |  |  | -5.1184 | -3.7402 | 6.9444 | 1.8613 | -3.42 | -2.99 | 11.191 | -16.5809 | -15.81 | -15.84 | 35.49 | 13.75 | -18.2727 | -9.0364 |  | -28.2909 |  | -18.1805 | -23.9128 | -23.8282 | -17.1116 | -20.577 | -11.903 | -81.515 | -10.2564 |  | -8.8892 | -8.1437 | 12.9212 | -14.2706 | -13.2735 | 6.16 | -19.5671 | -18.7249 | 0.9065 | -10.83 | -9.12 | -0.1 | 3.848 | -20.4687 | -11.869 | -11.8412 | 10.3664 | 4.9547 | -20.6694 | 5.6496 |  | 5.3706 | 3.1686 | 3.4519 | 2.5164 | 2.1769 | 1.6746 | -0.1675 | 10.299 | 10.3107 | 12.3933 | 26.4978 | 27.1745 | -17.11 | 0.0114 | 0.1659 | 0.56 | 0.34 | -27.5168 |  | 5.737 | 2.945 |  | 25.92 | -34.9789 | -24.7103 | -1.05 | 19.2351 |  | 15.6274 | -2.8439 | -2.9196 | 1.9607 |  |  | -11.1849 | -12.4687 | -0.048 | -19.5043 | 6.6811 | 6.3638 | 121.5253 | -5.4842 | -9.4935 | 8.2429 | 2.7636 | 5.5382 | 5.4196 | 2 | -5.4665 | -3.7941 | -10.06 | 5.8516 | 59.1351 | 0 | 84.3537 | 43.6085 | 44.3006 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.7308 | -17.4781 | -0.742 | -1.0799 | 27.51 | 27.51 | -18.4 | -18.5 | 0.1767 | -10.48 | 50.1042 | 19.456 | 19.3353 | -21.2 | -19.2 | 2.6 | 2.1 | -18.1684 | -18.1892 | -106.5365 | -15.5652 | -263.8487 | 9.1232 | -28.4599 | 63.3147 | 101.0076 | 89.6421 | 138.6358 | 4.5123 | 24.8619 | 25.2337 | 20.6468 | 208.6154 | -238.8814 | -30.148 | 41.0922 | -1.0999 |  | -7.28 | -1.035 | -1.049 | 2 | 2.32 | -5.5891 | -7.7623 | 5.3635 | 7.5029 | -11.2 | 1.177 | 1.707 |  | 2.8064 | 4.3889 | 3.8951 | 3.5923 |  | 4.7 | 10.4775 | -0.02 |  | 6.6468 | -22.4891 | -23.6261 | 10.9789 | 19.5857 | -18.9365 | 0 | -5.7 | -7.4 | 77.4785 | -172.6601
30/10/2025 | 05:30 | 0 | 0.47 | -5.1584 | 4.0751 | 8.6699 |  | 13.3706 |  | 8.4984 | 3.0439 |  | -11.1 |  |  |  | -13.2 | 3.2043 | -18.7727 | 4.1471 | 4.049 | 7.2454 | 3.8068 | 0.0241 | 2.4747 |  | -1.0658 | -0.144 | 0 | 3.988 | -8.88 |  | -0.359 | 0.241 | -24.53 | -24.54 | -10 | -2.73 | -2.64 | 3.3998 | 3.3513 | 15.556 | 16.9621 | -2.5388 | -17.1468 | -17.3365 | 0.379 | 0.8971 | -14.0657 | -11.7884 | 16.9457 | 16.8591 | -13.5067 | 6.1722 | -3 | -3 | -21.0164 | -20.5122 | -1.2618 |  | -10.1629 | -0.8566 |  | -0.3247 | -137.8826 | 47.6089 | 47.853 | -17.2977 | -189.7464 |  |  |  | 7.4647 | 10.26 | 7.16 | -13.61 | -0.31 | -12.7217 | -12.3199 | 18.8226 | 17.6352 | -3.9935 | 5.8038 | 6.1511 | -9.8218 |  |  |  | -29.1 | -27.7 | -1.3 | 14.034 | 14.8092 | 13.1025 | 62.3263 | 62.9611 | -26.2772 | -37.8772 | -28.0285 | 2.9097 | 23.9 | 8.65 | 17.3486 | 17.0929 | -7.3 | -364.2352 | 0 | 0 | 17.3149 | -15.1908 | -3.6768 | -21.9 |  | -4.408 | -3.1791 | 5.6827 | 2.789 | -2.76 | -2.38 | 10.6175 | -18.211 | -15.47 | -15.64 | 35.98 | 14.46 | -19.7636 | -10.0455 |  | -29.3182 |  | -18.146 | -23.8602 | -23.9044 | -17.4776 | -20.1686 | -11.981 | -79.8841 | -17.4631 |  | -8.965 | -7.9563 | 17.8131 | -14.2406 | -13.8191 | -6.148 | -18.0547 | -17.6799 | 5.9034 | 6.78 | -8.63 | 0 | 4.138 | -21.3845 | -11.6811 | -11.6676 | 10.0287 | 7.9915 | -23.7618 | 5.8121 |  | 5.5751 | 3.1639 | 2.4483 | 0 | 1.842 | 1.5071 | 4.5213 | 11.61 | 11.3102 | 15.9021 | 29.2806 | 21.2711 | -15.72 | -1.523 | 0.1742 | 0.51 | -0.57 | -21.9107 |  | 5.888 | 2.883 | 1.4368 | 37.88 | -35.3475 | -24.5159 | -1.55 | 5.2628 |  | 17.7302 | -3.4471 | -3.7196 | 1.9989 |  |  | -10.9353 | -9.9062 | -0.4753 | -20.7073 | 7.5185 | 6.5016 | 131.1229 | -4.9604 | -10.2213 | 7.364 | 2.2392 | 5.4723 | 5.4275 | 1.6025 | -7.5741 | -6.3956 | -10.9 | 5.4291 | 57.0315 | 0 | 80.8392 | 42.139 | 42.4138 |  |  | 0 | 0 |  |  | -19.0108 | -18.3351 | -0.9339 | -0.6491 | 25.13 | 24.83 | -18.1 | -18.2 | 0.1767 | -10.96 | 50.5217 | 20.3425 | 20.2222 | -20.8 | -19.6 | 2.6 | 1.7 | -18.4331 |  | -107.5848 | -10.1427 | -269.34 | 6.5481 | -28.0138 | 63.0339 | 100.7286 | 87.5895 | 139.9596 | 1.6121 | 25.3177 | 24.765 | 24.6487 | 202.4371 | -243.7942 | -35.583 | 47.3357 | -0.8655 |  | -8.16 | -0.993 | -1.006 | 3.12 | 2.4 | -6.294 | -7.9973 | 4.7471 | 7.8538 | -10.2 | 0.736 | -0.05 |  | 2.8185 | 4.3812 | 4.0287 | 4.4024 |  | 4.5 | 10.6848 | 0.07 |  | 8.4943 | -23.5837 | -23.2468 | 11.8549 | 19.5574 | -18.801 | 0 | -5.9 | -7.5 | 71.2791 | -168.6139
30/10/2025 | 06:00 | 0 | 0.7092 | -5.4119 | 3.7683 | 8.6421 |  | 14.2482 |  | 9.48 | 3.6759 |  | -11.1 |  |  | 0 | -15.4 | 3.3129 | -17.0765 | 3.9767 | 3.799 | 6.8703 | 3.1445 | 0.0785 | 2.1514 |  | -0.8617 | -1.073 | -1.048 | 3.987 | -8.88 |  | -0.146 | 0.24 | -22.35 | -22.58 |  | -4.46 | -4.43 | 3.2 | 3.4277 | 16.4941 | 17.9054 | -11.03 | -17.0128 | -16.6671 | 1.9067 | 2.0835 | -16.6109 | -14.0657 | 18.1978 | 18.2067 | -8.6894 | 6.2635 | -3.2 | -3.1 | -21.4819 | -21.1965 | -1.2798 |  | -9.2269 | -1.1131 |  | -0.2052 | -137.1807 | 48.0972 | 48.2192 | -21.4977 | -188.6274 |  |  |  | 5.4488 | 9.74 | 6.43 | -14.71 | -1.51 | -11.3822 | -10.4445 | 18.7042 | 16.9183 | -3.5248 | 4.5936 | 4.6662 | -9.1508 |  |  |  | -27.3 | -25.6 | -1.69 | 13.4804 | 13.7825 | 12.3473 | 62.3834 | 62.6674 | -26.744 | -36.4688 | -28.4604 | 2.6246 | 22.34 | 7.99 | 17.5049 | 17.3859 | -7.51 | -364.2352 | 0 | 0 | 11.5901 | -14.8183 | -3.8861 |  |  | -3.9014 | -2.2441 | 6.9444 | 4.2734 | -1.67 | -2.53 | 10.602 | -13.5058 | -15.54 | -15.66 | 36.23 | 14.51 | -17.4727 | -8.7455 |  | -27.9 |  | -15.7537 | -20.5587 | -20.8348 | -12.8971 | -15.451 | -11.538 | -76.9091 | -32.7319 |  | -9.185 | -8.3426 | 0 | -13.9748 | -13.5109 | 13.84 | -18.1013 | -17.5055 | -0.6209 | -3.82 | -8.17 | 0.2 | 4.2425 | -19.7606 | -10.8999 | -10.8668 | 8.8558 | 1.1316 | -16.586 | 6.3874 |  | 6.0679 | 2.7995 | 3.1622 | 0 | 0.8373 | 0.1675 | 4.6888 | 11.3186 | 11.7035 | 15.4298 | 27.7188 | 21.4127 | -15.83 | -0.3072 | 0.1476 | -0.05 | 1.89 | -22.3104 |  | 6.317 | 3.028 |  | 37.63 | -35.715 | -24.6823 | -1.73 | 5.8632 |  | 17.943 | -3.3588 | -3.5947 | 2.013 |  |  |  | -9.3121 | 0.988 | -20.839 | 5.9612 | 5.3569 | 134.6169 | -4.7426 | -10.8023 | 7.5078 | 2.6351 | 5.443 | 5.4671 | 2 | -16.2728 | -15.999 | -13.83 | 8.2026 | 64.4234 | -13.0766 | 68.6232 | 36.5834 | 36.8943 | 0 |  | 0 | 0 | 29.3796 | 34.246 | -19.3623 | -18.7636 | -2.9762 | -3.1856 | 27.77 | 27.73 | -17.4 | -18.1 | 0.195 | -11.12 | 45.5187 | 20.289 | 20.842 | -20.8 | -17.5 | 2.4 | 1.6 | -18.5791 | -18.591 | -118.7042 | -13.5634 | -271.0674 | 5.318 | -33.7152 | 52.5754 | 113.7784 | 99.7397 | 121.4835 | -19.6257 | 20.8266 | 20.8134 | 13.5818 | 176.6662 | -233.3233 | -58.7516 | 64.9038 | -0.3503 |  | -9.28 | -1.114 | -1.135 | 3.76 | 2.16 | -6.2991 | -8.2902 | 3.7797 | 9.0837 | -10.6 | 0.013 | -0.397 |  | 3.0944 | 3.8082 | 3.3991 | 3.945 |  | 3.2 | 10.6482 | 0.54 |  | 13.3276 | -24.8833 | -27.3174 | 17.0716 | 21.5936 | -22.7872 | 0 | -4.7 | -9.5 | 63.4927 | -159.7202
30/10/2025 | 06:30 | 0 | 0.8719 | -5.6382 | 5.2762 | 8.6204 |  | 14.5659 |  | 10.3179 | 4.1289 |  | -11.1 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.0192 | -17.4297 | 4.5283 | 4.4121 | 7.8246 | 3.4364 | -0.43 | 2.0497 |  | -0.9017 | -1.02 | -1.008 | 4.329 | -8.88 | -15.4 | -0.341 | 0.258 | -22.23 | -22.18 |  | -4.31 | -4.29 | 3.3442 | 3.4163 | 18.3422 | 19.8577 | -10.9214 | -17.9505 | -17.5152 | 1.2719 | 1.4868 | -15.4053 | -12.994 | 16.7089 | 16.6119 | -6.3285 | -0.2121 | -1.1 | -1 | -20.2814 | -19.9368 | -1.4719 |  | -6.9675 | -0.9927 |  | -0.0968 | -131.199 | 50.1114 | 50.0198 | -20.0375 | -176.3911 |  |  |  | 6.4568 | 9.77 | 6.3 | -13.83 | -0.49 | -13.7934 | -14.7311 | 20.3987 | 18.8671 | -3.9732 | 10.2664 | 10.6382 | -7.1589 |  |  |  | -24.4 | -23.3 | -2 | 18.4182 | 18.9012 | 17.3482 | 61.9371 | 61.9916 | -28.6169 | -34.5568 | -30.3485 | 2.8464 | 20.82 | 7.35 | 18.2861 | 18.1671 | -7.43 | -389.3587 | 0 | 0 | 13.7742 | -14.5567 | -3.7727 | -24.4 | -24.2 | -3.6914 | -0.935 | 8.0484 | 5.9433 | -0.51 | -2.58 | 9.8425 | -14.4758 | -15.35 | -15.59 | 35.64 | 14.99 | -17.4545 | -8.8182 |  | -31.2545 |  | -13.9244 | -19.821 | -19.7625 | -19.0753 | -22.8538 | -10.518 | -76.9225 | -34.5334 |  | -10.7691 | -10.0964 | 11.1013 | -9.5566 | -9.0884 | -7.172 | -21.4739 | -20.8973 | 2.4912 | 0 | -8.96 | 0 | 4.9967 | -15.5531 | -11.243 | -10.9721 | 8.892 | 6.7153 | -21.261 | 6.4214 |  | 6.1767 | 2.9319 | 2.56 | 2.4408 | 4.0189 | 3.3491 | 1.0047 | 13.6424 | 13.667 | 14.0973 | 26.5676 | 23.2731 | -15.71 | -0.0966 | 0.1302 | -0.31 | 1.79 | -22.7508 |  | 5.91 | 2.967 |  | 36.26 | -35.1444 | -25.0204 |  | 5.5102 |  | 18.3973 | -3.2819 | -3.4745 | 2.0767 |  |  | -10.0572 | -9.8701 | 0.1112 | -20.8268 | 4.0995 | 4.3612 | 135.5254 | -4.864 | -11.6303 | 7.9747 | 2.3155 | 5.6993 | 5.7993 |  | -19.478 | -17.9235 | -5.87 | 0 | 35.9201 | -8.6812 | 84.236 | 27.5672 | 28.2561 | 0 | 9.3684 | -10.6658 | -11.3334 |  | 18.9164 | -15.116 | -14.5283 | -4.6715 | -4.4741 | 26.91 | 26.42 | -20 | -20 | 0.3177 | -8.48 | 52.8402 | 25.8351 | 25.5138 | -20.4 | -21.4 | -2 | -2.5 | -18.2999 | -18.2366 | -162.526 | -23.5084 | -221.8959 | 12.4523 | -31.6544 | 34.671 | 130.8755 | 62.2948 | 152.1353 | -41.9697 | 16.9769 | 14.4317 | 48.4488 | 99.9539 | -264.8398 | -20.9973 | 22.5785 | 0.094 |  | -9.6 | -0.885 | -0.892 | 4.48 | 0.96 | -6.2656 | -7.0298 | 2.8153 | 8.8212 | -10 | -1.144 | -1.961 | 2.4741 | 2.8901 | 4.4429 | 4.2129 | 2.866 |  | 6.7 | 9.9173 | 0.51 |  | -12.2704 | 0 | -26.4424 | -9.0464 | -4.1581 | -30.5839 | 3.6097 | -8.4 | -6.2 | 50.9933 | -147.6509
30/10/2025 | 07:00 | 0 | 0.8273 | -5.4224 | 3.1134 | 8.4394 |  | 14.6952 |  | 11.7939 | 4.8489 |  | -11.1 |  |  |  | -15.4 | 3.0011 | -19.6516 | 4.9873 | 5.0095 | 8.595 | 3.4615 | -0.2717 | 2.2782 |  | -0.9427 | -0.935 | -0.922 | 7.524 | -8.88 | -15.4 | 0.02 | 0.211 | -21.9 | -21.76 | -10 | -4.08 | -4.07 | 3.2007 | 3.6016 | 19.6217 | 21.2189 | -11.1535 | -17.5486 | -16.934 | 1.003 | 0.9726 | -14.7355 | -12.3242 | 14.4735 | 14.3942 | -0.8642 | -1.1392 | -1.4 | -1.4 | -19.4999 | -19.0013 | -1.3011 |  | -5.211 | -0.5168 |  | 0.6277 | -120.7007 | 50.4776 | 50.4471 | -30.9813 | -165.0723 |  |  |  | 7.4647 | 10.16 | 6.71 | -13.13 | -0.43 | -15.2669 | -15.5348 | 21.3671 | 19.752 | -4.4959 | 12.2909 | 12.6339 | -5.1874 |  |  |  | -21.6 | -20.9 | -2.03 | 21.3649 | 21.8689 | 19.6211 | 58.2677 | 58.906 | -27.982 | -32.3897 | -28.9109 | 2.897 | 23.87 | 8.67 | 19.5361 | 19.339 | -8 | -389.3587 | 0 | 0 | 10.576 | -14.9613 | -4.1782 | -27 | -26.9 | -3.6377 | 0.3799 | 9.6255 | 7.7988 | 0.82 | -3.08 | 11.2065 | -11.9557 | -15.2 | -15.22 | 39.88 | 15.79 | -14.9818 | -8.0364 |  | -31.5091 |  | -9.0118 | -14.4924 | -14.6349 | -12.5198 | -16.8812 | -10.105 | -65.2291 | -41.4259 |  | -11.0565 | -10.6643 | 0 | -11.9531 | -11.4095 | 6.16 | -19.1289 | -18.7591 | 2.1988 | 0 | -7.46 | 1.9 | 4.9473 | -21.7914 | -10.1407 | -10.0526 | 7.0703 | 4.1356 | -13.3782 | 6.5913 |  | 6.2635 | 3.6031 | 3.1352 | 2.8215 | 4.8562 | 4.1864 | -0.8373 | 14.3448 | 14.2859 | 10.0177 | 22.562 | 23.2731 | -17.17 | -0.7997 | 0.1916 | 0.05 | 0.54 | -23.1591 | 0 | 5.784 | 2.866 | 2.0977 | 34.94 | -32.4106 | -22.024 | -2.5 | 5.4194 |  | 18.0047 | -3.5334 | -3.8006 | 2.1534 |  |  | -10.1208 | -10.5209 | 0.3276 | -20.2394 | 5.4523 | 5.9633 | 137.0493 | -4.4675 | -10.5932 | 7.6332 | 2.1866 | 6.1901 | 6.1315 | 1.5444 | -23.28 | -21.9787 | -4.61 | 0 | 30.7522 | -7.2182 | 84.7667 | 19.5446 | 19.969 | 4.811 | 12.8651 | 0 | -10.1198 | 13.9907 |  | -13.7867 | -13.1989 | -7.2303 | -6.4488 | 40.68 | 41.46 | -19.7 | -20.3 | 0.3342 | -4.88 | 60.3224 | 23.506 | 22.977 | -19.9 | -22.1 | -3.3 | -3.8 |  | -18.2077 | -171.6194 | -19.4784 | -212.4323 | 13.3645 | -29.3725 | 27.1367 | 140.3837 | 64.5517 | 134.0899 | -51.6727 | 13.1107 | 11.7377 | 43.4572 | 78.9955 | -252.5443 | -30.2198 | 30.8729 | 0.3992 |  | -10.32 | -0.944 | -0.953 | 5.44 | 0.24 | -6.1462 | -6.1814 | 2.1988 | 9.1722 | -9.8 | -1.39 | -0.568 |  |  | 4.3518 | 4.0677 | 3.1285 |  | 6.7 | 9.6735 | 0.63 |  | -13.524 | 0.2823 | -26.9055 | -8.6119 | -3.3018 | -32.3678 | 4.9481 | -8.4 | -6.7 | 43.6379 | -136.0509
30/10/2025 | 07:30 | 0 | 0.855 | -5.4901 | 2.9012 | 8.0775 |  | 15.5534 |  | 14.8739 | 6.4608 |  | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.5752 | -21.0584 | 5.8496 | 5.7756 | 9.9489 | 3.2778 | -0.0996 | 2.3716 |  | -0.9441 | -0.654 | -0.618 | 7.264 | -6.66 | -15.4 | -0.064 | 0.208 | -18.2 | -18.19 | -10 | -6.28 | -6.22 | 3.3999 | 3.2478 | 18.8018 | 20.0622 | -9.6127 | -15.5393 | -15.1102 | 0.3901 | 0.6208 | -15.1374 | -12.994 | 13.0978 | 13.1316 | 1.0404 | -2.8677 | -0.4 | -0.3 | -19.9116 | -19.8965 | -1.2768 |  | -6.7037 | 0.4904 | 0 | 1.3219 | -120.426 | 51.2406 | 50.5997 | -43.6809 | -161.9109 |  |  |  | 12.5144 | 10.94 | 7.93 | -10.65 | 1.89 | -8.5691 | -8.4351 | 16.5631 | 14.409 | -3.6471 | 10.2933 | 10.4554 | -6.7535 |  |  |  | -17 | -16.5 | -2.42 | 24.3639 | 24.4625 | 22.7398 | 53.19 | 53.6088 | -26.4946 | -31.6873 | -26.1205 | 3.0171 | 26 | 10.44 | 22.1924 | 21.8781 | -8.67 | -11.5527 | 0 | 0 | 10.7662 | -16.1124 | -4.5209 | -26.8 | -27 | -3.0847 | 1.6889 | 10.8873 | 9.2831 | 2.07 | -3.25 | 10.3385 | -12.5882 | -15.37 | -15.34 | 39.52 | 17.14 | -15.0727 | -7.5364 |  | -25.0455 | 17.3158 | -1.7693 | -8.0795 | -7.8654 | -17.493 | -20.6803 | -9.244 | -51.0961 | -43.1966 |  | -11.6133 | -10.8056 | 11.0966 | -8.0879 | -7.7825 | -3.076 | -20.2894 | -19.9017 | 0.3469 | 0 | -9.17 | -0.1 | 5.5682 | -14.1587 | -12.5473 | -12.6384 | 7.952 | 2.2989 | -17.0366 | 6.4705 |  | 6.0484 | 0 | 3.559 | 2.5447 | 1.0047 | 0.5024 | 12.0569 | 10.2249 | 10.693 | 22.3427 | 33.6732 | 20.3873 | -17.89 | 0.2916 | 0.1843 | -0.91 | 4.27 | -21.3292 | 2.0889 | 5.652 | 3.165 |  | 32.24 | -36.9667 | -27.3003 | -2.57 | 5.7079 |  | 20.4873 | -4.1935 | -4.57 | 2.2445 | 0.0308 |  | -10.3222 | -12.4868 | 0.2207 | -20.9752 | 4.3136 | 5.4299 | 164.417 | -2.7153 | -12.0044 | 6.5774 | 2.0169 | 6.0656 | 6.1632 | 2 | -22.3875 | -21.5476 | -7.96 | 0 | 33.9803 | 0 | 77.2762 | 20.4199 | 20.288 | 0 | 12.1493 | 0 | 0 |  | 8.3342 | -12.5892 | -12.3804 | -9.6176 | -10.1067 | 38.17 | 37.8 | -19.2 | -19.2 | 0.51 | -0.72 | 67.4302 | 20.3282 | 20.261 | -19.5 | -21.4 | -4.6 | -5.1 | -18.1745 | -18.012 | -165.4581 | -22.1268 | -215.7011 | 14.6658 | -29.3337 | 28.4016 | 137.7676 | 73.1 | 126.5025 | -52.4352 | 17.6984 | 15.9716 | 37.3119 | 78.65 | -241.4315 | -23.4434 | 24.5917 | 2.0398 | 6.978 | -10.64 | -0.906 | -0.914 | 5.68 | -0.24 | -6.2343 | -5.8885 | 1.8173 | 8.7327 | -10.1 | -0.713 | 0.215 | 2.5553 |  | 4.4809 | 3.8373 | 3.2927 |  | 7.5 | 10.3819 | 0.7 |  | -13.2794 | 0.9926 | -26.3012 | -9.6374 | -4.3178 | -32.0435 | 5.1598 | -9.4 | -5.8 | 45.4564 | -131.2816
30/10/2025 | 08:00 | 0 | 1.3014 | -6.1464 | 3.0983 | 8.3566 |  | 14.4156 |  | 16.148 | 6.9328 |  | -13.32 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.676 | -21.961 | 5.4087 | 5.4158 | 9.3867 | 1.9103 | -0.1441 | 2.4135 |  | -0.9548 | -0.866 | -0.8 | 6.8 | -6.66 | -11 | 0.094 | 0.196 | -20.06 | -19.93 | -10 | -5.44 | -5.45 | 3.8396 | 3.0703 | 21.1841 | 22.4384 | -10.4368 | -15.4053 | -15.3888 | 2.2551 | 2.0785 | -14.6015 | -11.9224 | 12.3595 | 12.1864 | 3.6556 | -2.4625 | -1.6 | -1.5 | -19.3304 | -19.1767 | -1.3858 |  | -2.8104 | 1.9418 | 2.5557 | 1.6752 | -115.1158 | 52.8886 | 53.0412 | -48.3399 | -149.3961 |  |  |  | 16.7357 | 11.51 | 8.68 | -8.85 | 3.44 | -13.5255 | -12.8557 | 20.6227 | 19.1214 | -3.9362 | 4.5151 | 4.3928 | -2.9969 |  |  |  | -15.6 | -15 | -2.7 | 23.253 | 24.0224 | 21.7164 | 53.45 | 54.3543 | -27.1823 | -34.8135 | -26.6502 | 3.1623 | 24.01 | 9.22 | 24.0674 | 23.6359 | -9.37 | -12.4414 |  |  | 7.1034 | -17.1432 | -4.931 | -29.2 | -29 | -2.4121 | 2.811 | 12.149 | 10.7675 | 3.14 | -3.59 | 10.137 | -9.088 | -15.31 | -15.48 | 37.1 | 19.27 | -12.5818 | -6.1727 |  | -29.0273 | 20.6258 | -0.1972 | -6.3622 | -5.8694 | -15.9145 | -20.384 | -10.215 | -47.0194 | -44.6695 |  | -12.3072 | -11.6075 | 11.4442 | -8.9931 | -8.0672 | 0 | -22.6568 | -22.281 | -1.4102 | 0 | -8.2 | -0.7 | 10.5025 | -18.9951 | -11.4538 | -11.3236 | 7.5432 | 1.3572 | -14.2638 | 5.5699 |  | 5.2467 | 3.1562 | 3.8342 | 0 | 4.5213 | 4.3539 | 3.5166 | 14.1008 | 14.3353 | 10.3864 | 22.1955 | 14.7964 | -16 | -0.3072 | 0.1476 | 0.21 | 5.27 | -16.2332 |  | 5.239 | 3.224 |  | 35.11 | -30.263 | -22.213 | -2.09 | 8.0801 |  | 19.9248 | -3.8783 | -4.0975 | 2.3213 |  |  | -10.1734 | -17.3907 | 0.7127 | -20.39 | 4.7941 | 4.8802 | 149.6006 | -2.0387 | -11.9483 | 6.5564 | 1.71 | 6.2267 | 6.3214 | 0.9558 | -22.9333 | -21.9115 | -3.77 | -3.3142 | 26.3266 | 5.2287 | 78.6658 | 19.1721 | 19.3778 | 0 | 11.0714 | 0 | -11.1994 | 5.0349 |  | -12.5122 | -11.9739 | -12.5292 | -12.6505 | 33.73 | 33.38 | -18.5 | -19.2 | 0.195 | 2.56 | 61.537 | 20.3658 | 20.2879 | -19.1 | -21.8 | -4.6 | -5.1 | -18.1291 | -18.0438 | -165.0217 | -17.4359 | -217.9961 | 7.0777 | -30.0631 | 31.6037 | 135.1232 | 54.383 | 134.0501 | -47.3335 | 23.9902 | 22.2392 | 56.2304 | 83.1283 | -250.6013 | -25.6896 | 26.5975 | 2.0398 | 7.141 | -10.32 | -0.871 | -0.88 | 5.2 | 0.08 | -6.1127 | -5.8274 | 1.2619 | 8.7907 | -11 | -0.325 | 0.319 | 2.561 | 2.9346 | 3.4276 | 3.5401 | 3.5641 |  | 6.7 | 10.749 | 0.89 |  | -12.4016 | 0.5657 | -26.7962 | -8.9418 | -4.4995 | -31.9668 | 5.4924 | -8.5 | -6.2 | 38.0781 | -122.3599
30/10/2025 | 08:30 | 0 | 1.5998 | -6.4825 | 3.014 | 8.9685 |  | 14.9119 |  | 19.7352 | 8.5537 |  | -15.54 | -22 | 0 | 4.14 | -17.6 | 4.1571 | -23.2759 | 6.2907 | 6.2981 | 10.6411 | 1.9521 | -0.1185 | 2.3623 |  | -0.6438 | -0.633 | -0.627 | 6.399 | -4.44 | -11 | 0.287 | 0.186 | -18.6 | -18.63 | -10 | -5.52 | -5.4 | 4.1402 | 3.1527 | 23.8195 | 25.4248 | -9.6025 | -14.4676 | -14.0431 | 0.5352 | 0.83 | -13.6638 | -10.7167 | 11.4126 | 11.2426 | 1.3653 | -3.6035 | -1.4 | -1.4 | -18.8576 | -18.9067 | -1.3419 |  | -2.1104 | 3.1999 | 3.7762 | 2.7427 | -103.5798 | 62.4409 | 62.1662 | -56.5923 | -147.1187 |  |  |  | 22.1646 | 12.7 | 10.16 | -5.6 | 7.06 | -16.4725 | -16.2046 | 23.4416 | 21.6018 | -5.1236 | 1.2633 | 1.2302 | -2.5981 |  |  |  | -11.7 | -12.3 | -3.19 | 26.5266 | 26.9965 | 24.5284 | 53.0553 | 53.546 | -24.9092 | -39.9333 | -22.5895 | 3.2122 | 28.77 | 11.49 | 22.3486 | 22.0734 | -10.48 | -7.1094 | 0 | 0 | 6.6779 | -16.183 | -5.3281 | -32.7 | -33.7 | -3.1226 | 3.933 | 14.1993 | 12.8085 | 4.59 | -4.03 | 11.1445 | -8.218 | -15.41 | -15.44 | 39.47 | 21.17 | -10.9818 | -5.5455 |  | -29.8091 | 26.6262 | 4.0866 | -2.3712 | -2.2032 | -12.0594 | -15.75 | -10.561 | -37.7935 | -41.014 |  | -13.5246 | -12.5107 | 8.6899 | -9.1045 | -8.8482 | 13.328 | -22.748 | -22.3377 | -2.7512 | -14.42 | -8.44 | 0 | 10.4251 | -20.0115 | -11.807 | -11.8532 | 7.8348 | -1.885 | -12.6883 | 5.4912 |  | 5.1404 | 0 | 2.8174 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | -15.0711 | 15.5917 | 15.7567 | 22.4886 | 0 | 12.5014 | -12.56 | -0.9041 | 0.1916 | 1.23 | 3.32 | -11.6305 |  | 5.071 | 3.205 |  | 34.16 | 0 | -29.086 | -2.51 | 6.1685 |  | 28.9184 | -8.9957 | -9.6201 | 2.3874 | 0.0375 |  | -10.5006 | -14.7428 | 1.095 | -24.8158 | 5.9413 | 4.6539 | 165.8524 | -3.9757 | -9.4177 | -9.2835 | 1.4021 | 6.8639 | 6.97 | 1 | -23.0678 | -21.9853 | -2.93 | -5.2489 | 22.1825 | 5.9624 | 81.6674 | 18.5547 | 17.7088 | 0 | 11.8689 | 0 | -11.3099 |  |  | -10.8753 | -10.3534 | -15.4499 | -15.3287 | 38.23 | 38.41 | -17.4 | -17.8 | 0.51 | 5.28 | 60.1049 | 16.5131 | 16.1485 | -17.8 | -20.9 | -6.7 | -7.2 | -18.1025 | -17.9121 | -168.8013 | -19.0294 | -216.1961 | 7.9382 | 8.3695 | 31.3186 | 136.7902 | 52.8914 | 129.7578 | -49.3728 | 23.4874 | 21.7601 | 58.706 | 81.8363 | -244.7714 | -25.7205 | 23.0088 | 0.1892 | 7.337 | -9.84 | -0.627 | -0.639 | 5.04 | -0.16 | -5.9515 | -5.8885 | 1.2039 | 8.9372 | -11.4 | 0.094 | 0.736 | 2.3366 | 2.656 | 4.4153 | 4.916 | 3.9592 |  | 5.5 | 10.4972 | 0.93 |  | -13.1633 | 0.8138 | -26.8201 | -9.635 | -4.4773 | -31.8155 | 5.9691 | -7.3 | -7 | 39.7348 | -122.8682
30/10/2025 | 09:00 | 0 | 1.4818 | -6.4447 | 3.6071 | 9.3331 |  | 16.026 |  | 21.1944 | 9.2117 |  | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.2219 | -15.2911 | 7.0004 | 6.8877 | 11.6719 | 2.5679 | 0.0895 | 2.5171 |  | -1.0081 | -0.532 | -0.523 | 6.054 | -6.66 | -6.6 | -1.024 | 0.18 | -18.13 | -18.17 |  | -5.73 | -5.83 | 5.2474 | 3.2953 | 26.5783 | 28.1623 | -16.7574 | -12.3242 | -12.4051 | 0.9967 | 1.4422 | -11.9224 | -9.3771 | 13.0552 | 12.9451 | 11.3356 | -3.0311 | -1.4 | -1.3 | -20.3643 | -20.3993 | -1.3328 |  | -1.5524 | 3.5181 | 4.1838 | 2.9868 | -95.2177 | 94.882 | 94.9736 | -84.152 | -95.3565 |  |  |  | 26.4259 | 13.03 | 10.66 | -4.21 | 8.02 | -14.865 | -14.7311 | 22.666 | 20.9775 | -4.4614 | 14.4376 | 14.1957 | -1.7323 |  |  |  | -16.8 | -16.3 | -3.5 | 32.4288 | 32.6917 | 30.6095 | 67.7929 | 68.0477 | -22.535 | -58.4736 | -18.8624 | 3.8474 | 27.84 | 11.15 | 22.9736 | 22.464 | -11.18 | -288.8739 |  |  | 3.8299 | -15.2402 | -5.8534 | -43.3 | -42.3 | -2.5574 | 5.0551 | 12.7798 | 13.7363 | 5.39 | -3.25 | 11.997 | -5.9141 | -15.73 | -15.85 | 41.61 | 22.79 | -7.6545 | -4.9182 |  | -30.8455 | 33.2387 | 9.2728 | 1.6304 | 1.3498 | -13.7926 | -17.8203 | -10.342 | -6.0765 | -51.1617 |  | -14.0364 | -12.9546 | 12.0708 | -4.9774 | -5.1672 | -5.124 | -23.4124 | -23.0075 | -0.9698 | 0 | -7.97 | 0 | 10.6016 | -13.7509 | -11.6126 | -11.4445 | 8.3188 | -1.3826 | -13.838 | 6.1389 |  | 5.8663 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -17.9178 | 16.7916 | 16.5767 | 18.221 |  | 12.0327 | -14.12 | -1.8215 | 0.2181 | 1.22 | 2.93 | -11.8801 | 2.5776 | 4.601 | 3.033 | 1.9154 | 33.8 |  | -26.9695 | -3.23 | 4.207 |  | 29.3274 | -9.7528 | -10.4839 | 2.5819 | 0.036 |  | -10.4197 | -15.9466 | 0.591 | -22.6035 | 6.1497 | 5.1611 | 172.9168 | -2.5317 | -7.9606 | -10.0743 | 1.0728 | 7.318 | 7.4051 | 0.461 | -22.4949 | -21.559 | 0.84 | -8.2597 | 11.5153 | 21.1018 | 75.6673 | 18.7717 | 17.9668 |  | 11.566 | 0 | 0 |  |  | -11.2378 | -10.7764 | -17.0761 | -17.8055 | 34.09 | 33.47 | -17.6 | -18.1 | 0.3525 | 7.36 | 74.5112 | 12.639 | 12.6412 | -16.9 | -22.1 | -5.4 | -6 |  | -17.9772 | -164.0626 | -5.3411 | -221.015 | 2.7788 | 6.2289 | 34.9252 | 132.1616 | 64.9781 | 130.8296 | -45.904 | 24.2647 | 22.9533 | 45.1859 | 87.9437 | -246.588 | -19.8383 | 17.75 | 0.5872 | 5.982 | -10.08 | -0.472 | -0.48 | 5.04 | -0.72 | -5.0792 | -5.5344 | 1.7899 | 8.8212 | -11.9 | -0.457 | 0.451 | 2.5578 | 2.9484 | 4.1631 | 3.8851 | 4.5293 |  | 6 | 10.0318 | 0.97 |  | -12.9305 | 0.8911 | -26.8526 | -9.8021 | -4.27 | -31.9587 | 6.1972 | -7.7 | -7.7 | 22.5228 | -95.1238
30/10/2025 | 09:30 | 0 | 1.8392 | -6.8334 | 3.5487 | 9.3152 |  | 15.8053 |  | 22.4838 | 9.8617 |  | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.4248 | -16.52 | 7.4861 | 7.5158 | 12.8055 | 2.5541 | 0.0514 | 2.4931 |  | -1.1903 | -0.487 | -0.473 | 6.231 | -6.66 | -2.2 | -1.088 | 0.185 | -17.97 | -18.1 |  | -5.48 | -5.5 | 7.1973 | 3.1347 | 28.827 | 30.1025 | -16.3073 | -12.3242 | -11.5008 | 0.6993 | 1.1626 | -11.3865 | -8.4394 | 11.8859 | 11.9032 | 10.9117 | -4.0775 | -1.2 | -1.1 | -20.0322 | -20.0085 | -2.514 |  | -1.204 | 3.6528 | 4.1089 | 2.8044 | -85.4823 | 98.3611 | 99.002 | -100.3858 | -86.0977 |  |  |  | 29.4796 | 13.53 | 11.25 | -3.16 | 9.02 | -15.4009 | -15.5348 | 23.2369 | 21.5023 | -4.3947 | 9.034 | 8.6176 | -1.1741 |  |  |  | -14.8 | -14.9 | -3.62 | 30.8925 | 30.8438 | 28.835 | 67.8924 | 67.5811 | -21.3413 | -60.1718 | -18.5011 | 4.2151 | 30.47 | 12.35 | 24.6924 | 24.1241 | -11.43 | -7.4056 | 0 | 0 | -8.5048 | -15.837 | -5.9834 | -44.1 | -44.9 | -2.5305 | 5.8031 | 15.461 | 15.0351 | 6.27 | -4.08 | 11.78 | 7.0079 | -15.7 | -15.9 | 41.04 | 24.04 | 4.7273 | 2.6818 |  | -27.2091 | 46.2836 | 20.8748 | 12.2561 | 12.9334 | -6.8993 | -11.0249 | -12.351 | 10.7218 | -45.1154 |  | -13.8287 | -12.7617 | 9.7246 | -0.2714 | -0.8585 | -2.564 | -22.6743 | -22.3622 | -5.5971 |  | -9.07 | 0 | 10.91 | -6.4201 | -12.2683 | -12.0897 | 8.0644 | -8.3147 | -10.3712 | 6.4472 |  | 6.1491 | 0 | 0 |  | 7.0332 | 6.5308 | -17.0805 | 12.8353 | 12.4881 | 18.859 |  | 11.3491 | -13.02 | -1.5212 | 0.1916 | 0.23 | 3.11 | -12.0125 |  | 4.576 | 3.191 |  | 38.11 |  | -29.0352 | -2.85 | 7.35 |  | 30.3329 | -10.0323 | -10.7557 | 2.5957 |  |  | -11.7391 | -18.8137 | 0.9874 | -22.4552 | 4.3134 | 5.2446 | 173.1682 | -1.8433 | -8.485 | -10.5294 | 0.1813 | 7.6046 | 7.7057 | -1 | -22.0771 | -20.9309 | 0 | -7.1053 | 13.9548 | 22.6608 | 72.8964 | 18.9959 | 19.8042 |  | 10.5421 | -9.7568 | -10.9603 |  | 3.4863 | -10.4578 | -10.2875 | -17.5486 | -17.9429 | 38.08 | 37.9 | -16.5 | -16.8 | 0.4752 | 6.96 | 76.7393 | 11.9036 | 11.849 | -16.1 | -21.3 | -5.9 | -6.6 | -17.5943 | -17.4719 | -161.9654 | -9.9108 | -221.6363 | 5.3262 | 5.1313 | 33.7564 | 131.0853 | 69.8919 | 130.0015 | -45.1046 | 21.7141 | 20.2827 | 39.723 | 91.4959 | -244.7989 | -14.9301 | 14.8249 | -0.2576 | 4.554 | -9.92 | -0.565 | -0.572 | 4.96 | -1.12 | -4.7724 | -5.1835 | 1.2039 | 8.5283 | -10.7 | 1.021 | 0.876 |  |  | 4.2732 | 4.0171 | 3.0038 |  | 6.3 | 10.3791 | 1.05 |  | -13.4855 | 1.7325 | -26.3435 | -10.4319 | -5.6603 | -32.0066 | 6.415 | -7.8 | -7.6 | 27.1461 | -96.2589
30/10/2025 | 10:00 | 0 | 2.13 | -7.2927 | 3.6538 | 10.3658 |  | 17.3626 |  | 24.4967 | 10.6137 |  | -13.32 | -28.6 |  | 5.796 |  | 3.3922 | -15.3704 | 8.1243 | 8.0009 | 13.5935 | 3.2059 | 0.0331 | 2.44 |  | -1.1455 | -0.52 | -0.511 | 3.79 | -6.66 | -2.2 | -0.468 | 0.235 | -17.57 | -17.44 |  | -6.27 | -6.29 | 7.3418 | 3.0396 | 23.5809 | 26.8938 | -13.5098 | -5.8942 | -5.5263 | 0.7397 | 1.2465 | -11.5205 | -8.1715 | 19.7641 | 19.751 | 70.0885 | 0.3917 | -2.7 | -2.7 | -27.4402 | -27.0719 | -2.698 |  | 1.7303 | 4.0902 | 4.9959 | 3.4266 | -141.911 | 99.3682 | 99.1241 | -98.764 | -121.9343 |  |  |  | 30.5574 | 13.9 | 11.51 | -2.4 | 9.66 | -12.7217 | -12.8557 | 20.4642 | 18.5727 | -4.8034 | 2.0995 | 1.9323 | 1.7713 |  |  |  | -12.4 | -12.6 | -3.69 | 29.4278 | 30.2426 | 28.0825 | 67.172 | 66.658 | -23.4609 | -58.5981 | -20.7538 | 4.7214 | 32.25 | 13.18 | 24.3799 | 24.0265 | -12.07 | -276.3214 |  |  | -2.8233 | -15.174 | -6.3503 | -43.7 | -45 | -2.7417 | 6.5511 | 15.3033 | 15.9628 | 6.99 | -3.9 | 14.0895 | 1.8376 | -15.71 | -15.85 | 41.9 | 25.23 | 0.0364 | -0.2727 |  | -27.2545 | 45.2244 | 19.6119 | 11.4972 | 11.5786 | -4.6704 | -10.456 | -13.061 | 11.0265 | -41.653 |  | -14.0766 | -12.9269 | 0 | 3.3907 | 3.1204 | -4.612 | -23.7596 | -23.4646 | -6.6198 |  | -9.14 | 0.1 | 11.1622 | -1.6526 | -11.5758 | -11.4472 | 7.0838 | -9.1865 | -7.9544 | 6.381 |  | 6.1061 | 0 | 2.6036 |  | 4.0189 | 3.8515 | -15.5734 | 13.2758 | 12.515 | 17.9549 |  | 11.3393 | -14 | -1.0103 | 0.1476 | 0.4 | 4.5 | -12.2763 |  | 4.594 | 3.1 |  | 35.05 |  | -29.2022 | -2.96 | 12.4409 |  | 30.3087 | -9.6898 | -10.5156 | 2.7839 |  |  | -11.9481 | -19.4746 | 1.6552 | -22.3294 | 5.2053 | 5.704 | 173.8622 | -1.5985 | -9.5005 | -10.3263 | 0.8736 | 7.9781 | 8.126 | 0 | -22.0134 | -20.8938 | 1.26 | -7.2104 | 12.0062 | 25.2191 | 77.4541 | 18.1965 | 18.1569 |  | 11.0822 | -10.6345 | -11.005 |  |  | -9.903 | -9.4305 | -28.1134 | -27.9938 | 35.94 | 35.44 | -17.1 | -17.4 | 0.51 | 9.92 | 65.0318 | 13.1178 | 12.5705 | -15.7 | -22.2 | -7.1 | -7.7 | -17.781 | -17.692 | -165.7192 | -10.2981 | -219.6218 | 5.3548 | 3.5366 | 33.3816 | 132.3706 | 63.6126 | 126.5499 | -44.2908 | 25.0176 | 20.7602 | 44.6524 | 88.1463 | -240.802 | -14.3783 | 13.1115 | -0.4211 | 4.29 | -8 | -0.9 | -0.907 | 2.72 | 1.04 | -4.4883 | -6.7948 | 0.9689 | 8.3513 | -8.5 | 1.456 | 2.399 | 2.624 |  | 3.5519 | 3.8168 | 3.2001 |  | 6.4 | 10.1017 | 1.07 |  | -14.3666 | 2.0006 | -26.5209 | -11.3611 | -4.9071 | -31.8442 | 6.1338 | -8.5 | -6.8 | 30.6004 | -93.611
30/10/2025 | 10:30 | 0 | 2.2761 | -7.4173 | 3.6686 | 9.8802 |  | 17.7659 |  | 25.0642 | 11.0757 |  | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.5099 | -15.9017 | 8.1373 | 8.235 | 13.5456 | 3.0388 | 0.0661 | 2.604 |  | -1.0119 | -0.8 | -0.785 | 3.728 | -6.66 | -2.2 | -0.467 | 0.237 | -11.93 | -11.89 |  | -11.67 | -11.87 | 7.3314 | 2.9855 | 23.85 | 27.6426 | -11.971 | -6.0282 | -6.2304 | 0.2667 | 0.2005 | -10.9846 | -7.5017 | 18.3659 | 17.9896 | 70.2059 | 0.5533 | -2.9 | -2.9 | -27.6212 | -27.2933 | -2.8049 |  | 3.5594 | 4.4204 | 5.1402 | 3.4987 | -145.2986 | 99.8565 | 100.7721 | -94.0753 | -119.1087 |  |  |  | 33.8806 | 16.28 | 7.56 | -0.46 | 7.71 | -9.1049 | -8.9709 | 27.9708 | 26.3401 | -6.3246 | -3.107 | -2.7372 | 3.2321 |  |  |  | -10.5 | -10.6 | -3.82 | 29.7063 | 29.7722 | 27.7364 | 66.7123 | 66.9064 | -24.6915 | -59.1477 | -21.2168 | 4.3141 | 31.27 | 12.93 | 25.7861 | 25.0031 | -12.92 | -7.1094 |  |  | 2.8507 | -15.1296 | -6.7737 | -44 | -44.7 | -2.0813 | 7.4862 | 15.3033 | 17.4472 | 8.05 | -3.73 | 15.252 | -3.2277 | -16.47 | -16.59 | 43.14 | 25.48 | -5.0364 | -2.7727 |  | -29.2 | 45.9249 | 19.0646 | 10.2353 | 10.6511 | -3.8716 | -9.6904 | -13.5 | 6.3548 | -39.7038 |  | -14.2517 | -12.9714 | 0 | 6.5712 | 4.6515 | -6.148 | -25.3128 | -24.802 | -6.9301 |  | -7.72 | 0 | 11.2032 | 3.629 | -12.154 | -11.9728 | 7.7271 | -10.1417 | -7.0569 | 6.5172 |  | 6.1482 | 0 | 2.4694 | 0 | 0.8373 | 0.3349 | -17.7504 | 14.0859 | 14.1231 | 20.0379 |  | 13.5854 | -15.79 | -0.9041 | 0.1916 | 0.32 | 4.72 | -12.4114 |  | 4.639 | 3.258 | 3.37 | 38.62 |  | -31.4838 | -0.62 | 12.7608 |  | 30.3923 | -9.8432 | -10.6263 | 3.0075 |  |  | -10.2183 | -19.2916 | 3.2116 | -22.4047 | 4.3308 | 4.2506 | 176.1799 | -1.5981 | -9.7086 | -10.2712 | 0.9269 | 7.9415 | 8.0617 |  | -22.7075 | -21.2026 | 1.68 | -8.3553 | 8.9884 | 24.6432 | 79.3295 | 17.9563 | 17.6957 |  | 9.9834 | 0 | -10.6077 | 0 |  | -9.6777 | -9.0735 | -28.3574 | -28.1789 | 36.38 | 36.28 | -18 | -17.8 | 0.3177 | 12 | 67.5011 | 16.167 | 16.4659 | -15.7 | -22.7 | -7.6 | -8.1 |  |  | -169.2907 | -8.9787 | -220.7808 | 5.547 | 2.224 | 34.0214 | 131.015 | 65.4674 | 128.2545 | -45.3063 | 25.678 | 24.6894 | 45.1896 | 89.1629 | -241.6422 | -17.134 | 14.1358 | -0.0452 | 4.288 | -7.76 | -0.693 | -0.703 | 3.04 | 0.56 | -4.6675 | -6.6789 | 0.9964 | 8.7022 | -8.4 | 4.508 | 1.286 | 2.3765 | 2.6661 | 4.5301 | 3.4325 | 4.0181 |  | 7.6 | 9.4598 | 1.16 |  | -13.6336 | 2.0044 | -26.3297 | -10.2083 | -5.6771 | -31.3904 | 6.6126 | -9.5 | -6 | 32.4253 | -94.3591
30/10/2025 | 11:00 | 0 | 2.5917 | -7.7778 | 3.8578 | 9.7347 |  | 20.2238 |  | 26.1926 | 11.6146 |  | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.4731 | -15.5262 | 8.3269 | 8.317 | 14.1241 | 3.08 | 0.0217 | 2.5129 |  | -0.6011 | -0.764 | -0.75 | 3.246 | -4.44 | -2.2 | -0.46 | 0.228 | -11.69 | -11.6 |  | -11.95 | -12.02 | 7.4129 | 2.9217 | 25.0974 | 28.8859 | -13.1549 | -6.0282 | -5.7975 | -0.4372 | -0.4513 | -10.3148 | -7.0998 | 16.9586 | 17.0098 | 72.0522 | 0.1432 | -2.6 | -2.5 | -27.1914 | -27.3904 | -3.0849 |  | 4.0626 | 4.3707 | 5.3991 | 3.6502 | -142.4909 | 100.4669 | 101.1383 | -95.9211 | -114.7131 |  |  |  | 34.9983 | 16.69 | 7.51 | 0.54 | 8.59 | -10.8463 | -9.9086 | 28.2847 | 26.495 | -6.5588 | -3.7636 | -3.5652 | 3.9079 |  |  |  | -8.2 | -8.9 | -3.78 | 30.4397 | 31.0422 | 29.088 | 63.548 | 63.8657 | -24.2595 | -57.5258 | -20.8929 | 4.5154 | 31.6 | 13.1 | 26.4111 | 25.6866 | -12.96 | -313.9974 | 0 | 0 | 1.6724 | -15.2858 | -6.825 | -46.3 | -44.9 | -1.9885 | 7.8602 | 14.9878 | 17.8183 | 8.28 | -3.78 | 14.3375 | -3.6952 | -16.56 | -16.6 | 43.55 | 26.7 | -5 | -2.6 |  | -29.6364 | 47.9923 | 20.9699 | 11.7464 | 12.3086 | -4.082 | -9.9089 | -13.827 | 8.6937 | -41.3888 |  | -13.9842 | -12.8865 | 9.9366 | 6.7996 | 5.4938 | -10.244 | -25.1657 | -24.9006 | -6.0667 |  | -4.76 |  | 11.3916 | 2.8994 | -12.3498 | -12.2078 | 9.083 | -9.8391 | -7.9171 | 6.1417 |  | 5.8221 | 0 | 2.497 | 0 | 2.1769 | 1.6746 | -22.7741 | 15.1686 | 14.6314 | 18.2924 |  | 17.2232 | -15.32 | -1.5212 | 0.2007 | 1.13 | 1.27 | -17.3583 |  | 4.541 | 3.293 |  | 35.56 |  | -30.9922 | -2.1 | 15.0791 |  | 30.7761 | -10.5377 | -11.2091 | 3.1291 |  |  | -12.739 | -22.0789 | 2.761 | -21.5268 | 5.4924 | 5.751 | 178.2201 | -1.5659 | -8.6738 | -12.6599 | 0.7053 | 8.088 | 8.2367 | 0.2079 | -21.0828 | -20.7614 | 1.68 | -8.4929 | 4.6994 | 27.1828 | 76.5273 | 16.7409 | 17.2952 |  | 10.8863 | 0 | 0 |  |  | -9.5349 | -9.3591 | -30.0482 | -29.4277 | 33.44 | 32.92 | -17.8 | -17.9 | 0.6162 | 13.12 | 64.0301 | 18.6033 | 18.6724 | -16.1 | -23 | -7.1 | -7.6 | -17.3715 | -17.4586 | -168.5016 | -4.1138 | -222.6614 | 3.2928 | 0.2319 | 35.8775 | 129.0526 | 57.5379 | 129.2658 | -41.6848 | 31.336 | 31.1569 | 50.4221 | 91.3366 | -242.3665 | -15.0312 | 13.4581 | -0.2087 | 3.617 | -8 | -1.003 | -1.007 | 2.88 | 0.32 | -4.3985 | -6.8528 | 1.1734 | 8.1468 | -8.8 | 0.539 | 1.347 | 2.3805 | 2.9448 | 4.4127 | 4.3382 | 4.71 |  | 7.3 | 9.0943 | 1.32 |  | -14.4014 | 1.3851 | -26.318 | -11.1458 | -5.4856 | -30.9796 | 5.8604 | -9.2 | -6.4 | 28.4501 | -88.2827
30/10/2025 | 11:30 | 0 | 2.5679 | -7.6978 | 4.1066 | 9.6371 |  | 21.5669 |  | 27.2424 | 12.1036 |  | -13.32 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.4447 | -15.656 | 8.6146 | 8.7714 | 14.7014 | 3.3186 | -0.0614 | 2.551 |  | -0.2851 | -0.659 | -0.636 | 3.332 | -6.66 | 2.2 | -0.613 | 0.241 | -10.97 | -10.9 |  | -11.77 | -11.8 | 7.6662 | 2.8718 | 26.5699 | 30.0477 | -14.9852 | -6.2961 | -6.1361 | 0.0973 | 0.0139 | -10.1809 | -7.0998 | 15.5427 | 15.4045 | 75.557 | -0.5949 | -2.3 | -2.2 | -26.7346 | -26.5298 | -2.9356 |  | 3.518 | 5.1696 | 5.4191 | 3.7005 | -133.2743 | 92.4405 | 91.9217 | -102.6675 | -119.2334 |  |  |  | 35.0881 | 16.67 | 8.24 | 1.08 | 9.26 | -7.3635 | -7.4974 | 26.9676 | 25.2895 | -7.4938 | 9.3143 | 9.4421 | 3.3192 |  |  |  | -4.5 | -5.3 | -3.82 | 39.6359 | 38.71 | 37.6553 | 52.1462 | 52.6198 | -23.1512 | -46.9817 | -19.4886 | 4.6336 | 33.74 | 14 | 26.7236 | 26.0773 | -13.38 | -7.4056 | 0 | 0 | 4.7696 | -15.2451 | -7.0826 | -44 |  | -2.2266 | 7.8602 | 15.461 | 18.0038 | 8.43 | -3.71 | 14.446 | -6.6004 | -15.9 | -16.2 | 43.83 | 27.16 | -8.0364 | -4.0818 |  | -28.5636 | 49.3056 | 22.102 | 12.5557 | 13.1468 | -2.2772 | -8.805 | -13.815 | 16.1065 | -38.2409 |  | -14.223 | -13.0979 | 9.7732 | 6.921 | 5.8721 | -12.292 | -24.1886 | -23.8932 | -6.1766 |  | -4.6 |  | 11.7408 | 1.5906 | -12.7446 | -12.5909 | 8.9457 | -10.7334 | -7.8095 | 6.2832 |  | 6.118 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0 | -22.4391 | 14.4666 | 14.4238 | 16.2405 |  | 16.8032 | -15.95 | -2.1199 | 0.1916 | 1.58 | 0.59 | -17.3204 |  | 4.542 | 3.013 |  | 37.64 |  | -29.7584 | -2.13 | 15.5447 |  | 31.1654 | -10.7504 | -11.3739 | 3.1825 |  |  | -12.9726 | -21.7669 | 3.5642 | -21.0382 | 4.1875 | 4.5145 | 182.5816 | -0.9179 | -8.5803 | -13.2517 | 0.7595 | 8.3151 | 8.387 | 0 | -22.1281 | -20.6592 | 0 | -4.0249 | 18.5456 | 29.9847 | 67.3692 | 18.0528 | 17.8358 |  | 9.5219 | 0 | 0 |  | 0 | -9.6008 | -9.3756 | -29.6922 | -29.6843 | 34.34 | 34.2 | -16.9 | -17.1 | 0.3708 | 12.4 | 70.1414 | 20.4905 | 20.4056 | -16.1 | -23 | -7.6 | -8.1 | -17.7109 | -17.6776 | -157.607 | -3.3721 | -226.2231 | 0.4273 | -1.5898 | 37.457 | 125.9615 | 62.2668 | 129.566 | -40.559 | 29.9235 | 28.4259 | 46.5417 | 94.5822 | -243.6044 | -11.0364 | 11.1058 | -0.4211 |  | -8.08 | -1.045 | -1.05 | 2.96 | 0.24 | -4.6279 | -6.8528 | 0.676 | 8.0888 | -8.5 | 1.734 | 1.499 | 2.6057 |  | 3.5543 | 4.3852 | 3.1588 |  | 6.9 | 9.0655 | 1.38 |  | -14.3706 | 1.909 | -25.6411 | -10.8582 | -5.8081 | -31.2477 | 5.6509 | -8.8 | -6.6 | 39.2602 | -87.0664
30/10/2025 | 12:00 | 0 | 2.7832 | -7.7542 | 4.0089 | 9.7502 |  | 21.4889 |  |  | 12.0136 |  | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.8297 | -14.8698 | 8.4709 | 8.5099 | 14.3221 | 3.1559 | -0.1714 | 2.5579 |  | -0.2261 | -0.702 | -0.676 | 3.549 | -6.66 | 0 | -0.536 | 0.228 | -11.28 | -11.35 |  | -11.63 | -11.94 | 7.1798 | 3.2346 | 21.7298 | 25.2305 | -13.4006 | -6.1621 | -6.018 | 0.2134 | 0.6353 | -11.5205 | -8.5734 | 17.4044 | 17.3631 | 76.8723 | 0.3925 | -2.8 | -2.8 | -27.4329 | -27.3573 | -3.1294 |  | 2.2187 | 4.5741 | 5.214 | 3.5531 | -141.3922 | 90.6399 | 90.6705 | -97.8861 | -128.6545 |  |  |  | 34.0502 | 16.39 | 8.06 | 1.09 | 8.91 | -6.1578 | -6.2918 | 25.2926 | 23.3664 | -7.0319 | 11.4729 | 11.4617 | 2.4467 |  |  |  | -5.2 | -6.1 | -3.82 | 40.5098 | 40.4466 | 38.3337 | 51.4224 | 51.7988 | -23.3003 | -45.5154 | -19.2477 | 4.5428 | 33.97 | 14.51 | 26.0986 | 25.296 | -12.79 | -288.8739 | 0 | 0 | 7.0456 | -14.0927 | -6.8288 |  | -42.6 | -2.4634 | 8.2342 | 15.461 | 18.746 | 9.09 | -3.74 | 15.0815 | -8.403 | -16.29 | -16.35 | 44.09 | 26.54 | -10.4727 | -5.3364 |  | -27.7273 | 46.7288 | 20.5658 | 11.5687 | 11.6853 | -1.6334 | -6.8839 | -13.555 | 10.2457 | -32.3795 |  | -14.3806 | -13.3797 | 0 | 7.9229 | 6.1152 | -7.172 | -24.5987 | -24.3783 | -9.0282 |  | -8.87 |  | 11.6442 | 1.9346 | -11.5697 | -11.521 | 7.3245 | -11.7702 | -6.1179 | 6.5393 |  | 6.1733 | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | -1.1722 | -22.1042 | 13.6765 | 13.5805 | 17.1152 |  | 18.3853 | -15.43 | -1.415 | 0.1916 | 1.22 | 0.99 | -16.7721 | 0 | 4.568 | 2.706 |  | 36.35 |  | -30.3773 | -2.63 | 12.7313 |  | 33.064 | -11.8327 | -12.4569 | 3.2506 |  |  |  | -19.0717 | 2.9105 | -22.5837 | 3.9543 | 3.8024 | 178.5717 | -1.6295 | -8.3438 | -14.0673 | 1.1355 | 8.1173 | 8.3237 | 0.5344 | -23.2299 | -21.9941 | 0 | -5.2389 | 17.4584 | 26.5647 | 70.3248 | 17.3032 | 17.2588 |  | 10.742 | 0 | 0 |  |  | -10.0293 | -9.826 | -29.2168 | -28.7063 | 27.71 | 27.93 | -18.6 | -18.6 | 0.3342 | 12.8 | 73.0997 | 21.3054 | 20.8908 | -16.1 | -22.6 | -6.7 | -7.2 | -17.5971 | -17.6574 | -163.4112 |  | -225.412 |  |  | 39.0031 | 128.1704 | 60.9525 | 132.0419 | -41.2527 | 29.7867 | 28.6205 | 48.2861 | 93.9606 | -246.2829 | -16.9039 | 13.8955 | 0.0012 | 1.605 | -8.72 | -1.157 | -1.164 | 3.76 | 0.64 | -5.1401 | -7.1458 | 0.7919 | 8.5557 | -8.9 | -0.038 | 0.759 | 1.7742 | 2.0816 | 4.5685 | 3.9 | 3.0526 |  | 7 |  | 1.42 |  | -13.1797 | 1.579 | -26.953 | -10.3182 | -5.0022 | -31.968 | 6.1284 | -8.8 | -5.8 | 44.6765 | -91.9261
30/10/2025 | 12:30 | 0 | 2.9078 | -8.0621 | 3.9464 | 10.4685 |  | 12.4228 |  | 26.2226 | 11.6096 |  | -13.32 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.6945 | -17.2026 | 8.0456 | 8.0693 | 13.5595 | 3.3298 | -0.0804 | 2.4535 |  | -0.2926 | -0.707 | -0.694 | 3.666 | -6.66 | -4.4 | -0.337 | 0.227 | -11.57 | -11.57 |  | -11.3 | -11.35 | 6.8519 | 3.4602 | 20.8218 | 24.4563 | -10.9298 | -6.1621 | -5.7922 | 0.0957 | -0.0309 | -10.9846 | -7.7696 | 18.3941 | 18.389 | 71.8787 | 1.1092 | -2.9 | -2.9 | -27.0319 | -27.2713 | -2.7285 |  | 0.8637 | 4.1527 | 4.762 | 3.2697 | -141.7279 | 90.4874 | 90.7315 | -92.7241 | -131.4459 |  |  |  | 29.9187 | 15.1 | 6.94 | -0.35 | 7.06 | -5.4881 | -5.4881 | 26.2574 | 24.3237 | -6.4952 | 12.0303 | 11.7274 | 0.632 |  |  |  | -6.4 | -7.3 | -3.73 | 39.2175 | 38.2858 | 36.9963 | 53.6849 | 54.6123 | -23.5734 | -46.4226 | -19.9979 | 4.4663 | 34.52 | 14.4 | 24.6924 | 24.3195 | -12.87 | -263.7597 | 0 | 0 | 9.3902 | -12.7704 | -6.7557 | -42.7 |  | -2.8345 | 8.6082 | 14.357 | 19.1171 | 9.27 | -3.39 | 14.787 | -9.8881 | -15.83 | -16 | 43.28 | 25.44 | -12.0364 | -5.7273 | -37.6874 | -28.7364 | 43.3455 | 18.0963 | 9.1371 | 9.3725 | -3.3566 | -8.2795 | -12.853 | 3.8852 | -33.8458 |  | -14.3853 | -13.2562 | 0 | 8.6716 | 7.1551 | -9.732 | -24.8399 | -24.4464 | -8.1222 |  | -6.78 |  | 11.8472 | 3.9038 | -10.0174 | -9.8851 | 6.2602 | -11.0604 | -6.9203 | 5.9876 |  | 5.6038 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.842 | -22.4391 | 14.4521 | 14.4457 | 19.7196 |  | 18.6636 | -14.65 | -1.3088 | 0.2236 | 1.2 | 0.32 | -18.162 | 0 | 4.454 | 3.03 | 3.37 | 35.14 |  | -30.4142 | -2.71 | 10.7548 |  | 32.3343 | -11.3763 | -12.1227 | 3.1523 | 0.066 |  | -12.6817 | -17.6051 | 2.2817 | -23.6523 | 4.6172 | 4.4449 | 175.0292 | -3.0493 | -8.7226 | -13.4675 | 1.0015 | 7.9122 | 8.0459 | 0 | -24.4867 | -22.0192 | -0.42 | -5.1614 | 18.9914 | 22.7733 | 73.199 | -33.9384 | 18.0576 | 0 | 10.5026 | 0 | -11.449 |  |  | -12.2101 | -11.5619 | -27.685 | -27.3163 | 32.07 | 31.56 | -19.5 | -19.4 | 0.651 | 10.24 | 67.3518 | 21.7045 | 21.2852 | -16.5 | -21.8 | -4.6 | -5.1 | -17.5495 | -17.663 | -167.3917 |  | -224.3318 |  |  | 38.4892 | 129.315 | 67.8036 | 134.5921 | -42.9021 | 28.7694 | 27.5751 | 42.8059 | 93.617 | -251.111 | -18.013 | 18.9138 | 0.0476 | 3.719 | -8.56 | -1.132 | -1.148 | 3.44 | 0.72 | -5.1122 | -6.5324 | 0.557 | 8.8487 | -8.4 | 0.713 | -0.085 | 2.3385 | 2.6681 | 3.7416 | 3.2734 | 3.4019 |  | 7.9 |  | 1.39 |  | -12.8194 | 0.904 | -26.64 | -9.5062 | -5.1864 | -31.4126 | 5.7192 | -9.2 | -6.2 | 44.2431 | -94.6972
30/10/2025 | 13:00 | 0 | 2.8832 | -7.9249 | 3.9584 | 10.5564 |  | 11.6455 |  | 23.2432 | 9.9287 |  | -13.32 | -28.6 |  |  |  | 3.8913 | -16.6228 | 7.3389 | 7.2429 | 12.472 | 3.2213 | -0.3057 | 2.4876 |  | -0.3588 | -0.795 | -0.775 | 3.893 | -6.66 | -4.4 | 0.267 | 0.232 | -11.97 | -11.89 |  | -11.51 | -11.54 | 6.2979 | 3.6545 | 20.1231 | 23.578 | -9.774 | -6.6979 | -6.6881 | -0.1407 | -0.2792 | -10.7167 | -7.9036 | 18.8072 | 18.8101 | 69.7666 | 3.6579 | -3.9 | -3.9 | -27.4532 | -27.3899 | -2.8138 |  | -0.1615 | 3.8548 | 3.5948 | 2.4575 | -147.8316 | 88.5342 | 87.9543 | -86.7215 | -139.7938 |  |  |  | 25.7373 | 13.97 | 6.84 | -2.09 | 5.02 | -3.4787 | -3.4787 | 24.5614 | 22.8229 | -5.7611 | 10.7826 | 10.792 | -0.0354 |  |  |  | -6.9 | -7.2 | -4.06 | 36.7786 | 36.7886 | 34.7752 | 55.8627 | 56.1683 | -23.8506 | -45.5061 | -20.318 | 4.4349 | 31.13 | 12.66 | 24.0674 | 23.4406 | -11.82 | -288.8739 | 0 | 0 | 11.3589 | -12.7248 | -6.0895 | -40.9 | -40.3 | -2.887 | 8.6082 | 13.4107 | 19.4882 | 9.33 | -3 | 14.508 | -12.8232 | -16.24 | -16.38 | 42.87 | 23.72 | -14.4364 | -7.1182 |  | -27.4818 | 40.4209 | 15.974 | 6.9291 | 7.2118 | -4.1482 | -9.1879 | -12.683 | -2.5877 | -28.1272 |  | -14.1337 | -13.0891 | 0 | 8.6927 | 7.3849 | -6.66 | -24.7831 | -24.4038 | -8.3163 |  | -8.33 |  | 11.6045 | 5.0565 | -10.5515 | -10.5338 | 6.163 | -10.9553 | -6.5131 | 6.6706 |  | 6.3862 | 3.0432 | 3.2553 | 0 | -3.684 | -4.1864 | -22.1042 | 13.8018 | 13.4854 | 20.4728 |  | 17.5015 | -14.82 | -1.5212 | 0.22 | 0.87 | 0.75 | -18.1039 |  | 4.25 | 3.263 |  | 35.3 |  | -30.6332 | -2.99 | 9.7611 |  | 31.2314 | -11.0586 | -11.8788 | 3.0611 |  |  | -12.2157 | -41.375 | 2.3189 | -24.2111 | 4.945 | 3.9118 | 171.5119 | -3.3063 | -8.6975 | -13.9744 | 1.0331 | 7.6119 | 7.6741 |  | -22.5937 | -22.2311 | -1.26 | -5.8533 | 16.1578 | 20.6166 | 76.7546 | -35.7306 | 16.6355 |  | 8.9764 | -10.1245 | -11.4282 |  |  | -14.2866 | -13.7702 | -27.0132 | -27.0346 | 36.15 | 36.11 | -18.2 | -18.6 | 0.51 | 9.92 | 73.0588 | 17.7637 | 16.8059 | -16.9 | -21.3 | -2.4 | -3 | -17.7762 |  | -173.1285 |  | -224.3097 |  |  | 40.4965 | 128.1163 | 62.5876 | 141.7844 | -40.3129 | 25.3843 | 25.2173 | 47.8512 | 94.2646 | -256.5347 | -25.9713 | 24.483 | 1.0095 | 3.694 | -8 | -1.2 | -1.217 | 2.96 | 1.12 | -5.2634 | -7.3228 | -0.145 | 8.8792 | -8.3 | 1.57 | 0.78 |  |  | 3.4378 | 4.5019 | 3.0281 |  | 6.2 |  | 1.28 |  | -13.7227 | 1.4723 | -25.2826 | -10.1535 | -4.1894 | -30.7319 | 4.6989 | -7.9 | -7.6 | 47.4881 | -97.285
30/10/2025 | 13:30 | 0 | 2.7133 | -7.6786 | 3.9006 | 10.8385 |  | 10.1487 |  | 21.5894 | 9.0737 |  | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.3028 | -16.9723 | 6.8253 | 6.795 | 11.719 | 2.873 | -0.0971 | 2.4625 |  | -0.267 | -0.773 | -0.762 | 3.192 | -6.66 | -2.2 | 0.246 | 0.222 | -11.99 | -11.96 |  | -11.5 | -11.55 | 6.4932 | 3.5125 | 19.4698 | 22.9795 | -10.5606 | -6.9659 | -6.4445 | -0.1984 | -0.0665 | -11.5205 | -8.4394 | 18.2514 | 18.1769 | 76.0299 | 3.2541 | -3.8 | -3.8 | -28.0588 | -27.7656 | -2.7305 |  | 0.9564 | 3.5032 | 3.7011 | 2.6029 | -151.7075 | 83.2545 | 83.4681 | -88.8039 | -150.2979 |  |  |  | 24.8291 | 14.38 | 7.14 | -2.29 | 5.51 | -8.837 | -8.5691 | 12.5725 | 10.5752 | -5.6136 | 18.4063 | 18.4657 | 0.5225 |  |  |  | -7.4 | -8.5 | -3.73 | 38.8481 | 38.7031 | 36.9154 | 54.8037 | 55.3412 | -24.1763 | -43.1349 | -21.3481 | 4.3635 | 31.04 | 12.32 | 23.7549 | 23.2452 | -11.37 | -276.3214 | 0 | 0 | 5.3541 | -14.0045 | -5.7785 | -39.7 | -38.5 | -3.6646 | 8.2342 | 15.7764 | 18.746 | 9.09 | -4.15 | 14.446 | -6.1616 | -16.45 | -16.62 | 44.92 | 22.32 | -8.2909 | -4.2727 |  | -24.8091 | 42.2716 | 18.1901 | 9.8065 | 10.8131 | -5.058 | -9.5667 | -12.74 | -0.1901 | -16.5449 |  | -13.6721 | -13.0186 | 0 | 4.5149 | 3.4225 | -7.684 | -21.1365 | -20.8092 | -7.8206 |  | -8.84 |  | 11.6905 | -0.8048 | -11.6157 | -11.4836 | 7.8775 | -10.0071 | -8.1418 | 6.616 |  | 6.2848 | 2.9266 | 3.4025 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | -24.6161 | 11.78 | 11.1757 | 17.7283 |  | 18.6685 | -15.03 | -0.9041 | 0.1925 | 0.39 | 1.77 | -18.142 | 2.0406 | 4.221 | 3.159 |  | 36.32 |  | -28.9103 | -2.63 | 11.6074 |  | 30.8921 | -11.3458 | -11.9784 | 2.958 |  |  | -12.7553 | -16.5448 | 3.0967 | -23.7258 | 4.548 | 4.2671 | 172.1476 | -2.0034 | -8.0917 | -15.0062 | 0.888 | 7.069 | 7.1995 |  | -24.452 | -22.6145 | 0 | -6.2339 | 8.2143 | 26.5287 | 81.5259 | -36.9778 | 15.5522 |  | 10.6431 | 0 | -10.0725 |  |  | -14.7095 | -14.5447 | -26.8455 | -27.3467 | 35.74 | 35.82 | -17.5 | -17.8 | 0.1767 | 9.36 | 83.4089 | 8.104 | 8.1577 | -16.5 | -20.1 | -2 | -2.5 |  |  | -177.0311 | -2.5159 | -230.3372 | 0 | -10.1585 | 43.5537 | 123.3961 | 65.07 | 145.0162 | -35.4696 | 23.4329 | 23.8316 | 43.4724 | 101.3849 | -261.4315 | -22.1076 | 19.8459 | 0.1428 | 3.938 | -7.44 | -1.193 | -1.207 | 2.4 | 0.8 | -4.7852 | -7.1458 | -0.4959 | 9.8161 | -8.6 | 1.694 | 1.389 |  |  | 3.4775 | 3.1836 | 3.9372 |  | 5 | 10.027 | 1.21 |  | -13.6349 | 1.609 | -25.726 | -10.2817 | -4.4114 | -32.1503 | 5.4129 | -6.8 | -8.7 | 52.7428 | -92.1213
30/10/2025 | 14:00 | 0 | 2.5887 | -7.5382 | 4.028 | 10.0744 |  | 10.6073 |  | 21.8693 | 9.2917 |  | -11.1 | -33 |  | 5.796 | -24.2 | 4.2341 | -17.2484 | 6.8414 | 6.9215 | 11.723 | 3.2244 | -0.284 | 2.5938 |  | -0.3489 | -0.73 | -0.719 | 3.496 | -8.88 | -2.2 | 0.421 | 0.222 | -11.76 | -11.77 |  | -11.41 | -11.48 | 6.5464 | 3.5288 | 20.0371 | 23.4921 | -11.5961 | -6.564 | -6.5129 | 0.1499 | -0.0531 | -11.3865 | -8.5734 | 17.9927 | 17.8385 | 76.8583 | 2.9216 | -3.6 | -3.6 | -27.408 | -27.367 | -2.7585 |  | 1.0462 | 3.5231 | 3.478 | 2.3789 | -147.3128 | 83.224 | 83.4376 | -90.4348 | -148.201 |  |  |  | 26.9049 | 14.87 | 6.9 | -1.42 | 5.65 | -8.1672 | -8.3012 | 11.9319 | 9.8304 | -5.6881 | 17.6982 | 17.5535 | 1.0522 |  |  |  | -7.5 | -8.3 | -3.77 | 39.616 | 39.0436 | 36.9619 | 53.1163 | 53.5807 | -24.4601 | -42.4129 | -21.2262 | 4.6133 | 30.76 | 12.44 | 24.3799 | 24.0265 | -11.17 | -301.4357 | 0 | 0 | 6.9323 | -14.9958 | -5.8323 |  |  | -3.5425 | 8.2342 | 15.7764 | 18.746 | 8.93 | -4.3 | 14.012 | -7.933 | -16.59 | -16.69 | 44.9 | 23.52 | -9.9636 | -5.1091 |  | -24.4636 | 43.1976 | 18.0505 | 9.8868 | 10.3993 | -5.0206 | -9.8182 | -12.746 | 1.3402 | -14.1287 |  | -13.5113 | -12.4516 | 0 | 4.4785 | 3.1258 | -9.22 | -21.1046 | -20.6044 | -7.411 |  | -8.86 |  | 11.423 | -0.5445 | -10.4815 | -10.4466 | 6.2515 | -8.8811 | -7.7299 | 6.0517 |  | 5.7032 | 0 | 3.8936 | 2.7263 | 0.6698 | 0.5024 | -21.9368 | 10.5456 | 10.4005 | 16.819 |  | 18.0142 | -15.07 | -0.9041 | 0.1916 | 0.31 | 2.08 | -18.2377 |  | 4.278 | 3.351 |  | 37.58 |  | -29.1761 | -2.46 | 12.2475 |  | 30.5517 | -11.7183 | -12.51 | 2.9945 |  |  | -12.959 | -16.8755 | 3.2009 | -23.5114 | 2.6702 | 3.8311 | 172.813 | -1.3168 | -7.3057 | -15.8732 | 1.4349 | 6.9958 | 7.1678 | 1 | -24.7729 | -22.7793 | 1.26 | -6.2713 | 8.135 | 28.9624 | 82.4671 | -35.9369 | 16.3019 |  | 10.3768 | -10.5268 | -12.5139 |  |  | -12.5013 | -11.9794 | -27.221 | -27.5629 | 37.41 | 37.58 | -18.2 | -18.7 | 0.2646 | 8.8 | 64.6352 | 18.0352 | 18.4859 | -16.1 | -21.3 | -5.8 | -6.3 | -17.4173 | -17.4377 | -176.0164 | -3.6266 | -227.9909 | -1.8407 | -11.6956 | 42.3217 | 124.3745 | 61.4789 | 138.6805 | -37.2336 | 23.5374 | 23.5311 | 48.6823 | 100.4716 | -252.6295 | -15.2325 | 16.0547 | -1.991 | 4.025 | -7.6 | -1.074 | -1.082 | 2.48 | 0.64 | -4.3097 | -6.5599 | -0.087 | 9.5537 | -8.2 | 0.163 | 1.258 |  |  | 4.2064 | 3.4521 | 2.6181 |  | 6.5 | 10.365 | 1.32 |  | -12.8806 | 0.9664 | -26.2747 | -9.3902 | -4.6313 | -30.8432 | 4.8679 | -8.3 | -6.9 | 53.9123 | -91.0989
30/10/2025 | 14:30 | 0 | 2.4974 | -7.5008 | 3.9057 | 9.847 |  | 12.1773 |  | 24.0239 | 10.3937 |  | -11.1 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.5882 | -17.4273 | 6.6065 | 6.5885 | 11.2736 | 3.4619 | -1.49 | 2.4696 |  | -0.2217 | -0.716 | -0.699 | 3.831 | -8.88 | 0 | 0.57 | 0.228 | -11.79 | -11.74 |  | -11.32 | -11.42 | 7.0308 | 3.2141 | 22.0939 | 25.6743 | -14.2436 | -6.43 | -6.453 | -0.1828 | 0.0432 | -11.5205 | -8.8413 | 15.8973 | 15.6494 | 84.9116 | 2.0154 | -3.5 | -3.5 | -26.9967 | -26.9159 | -2.7337 |  | 4.1048 | 3.9789 | 3.6138 | 2.6073 | -141.5448 | 86.0927 | 86.2758 | -98.4612 | -133.3878 |  |  |  | 34.4794 | 16.85 | 7.2 | 1.65 | 8.21 | -9.7747 | -9.3728 | 17.0002 | 14.994 | -5.6514 | 15.0637 | 14.7288 | 4.0568 |  |  |  | -3.4 | -4.6 | -3.85 | 42.1356 | 41.8739 | 39.6074 | 47.427 | 47.7943 | -24.1624 | -40.1188 | -21.8941 | 4.4821 | 32.45 | 13.71 | 26.7236 | 26.1749 | -11.76 | -8.2943 | 0 | 0 | 3.2222 | -16.2818 | -6.1263 | -42 | -40.8 | -2.8589 | 8.6082 | 16.0918 | 19.1171 | 9.18 | -4.3 | 14.88 | -4.544 | -15.95 | -16.09 | 42.74 | 25.79 | -6.9273 | -3.5 |  | -25.5182 | 48.1585 | 21.5028 | 12.9028 | 13.2075 | -4.0447 | -9.5983 | -13.532 | 10.923 | -20.2419 |  | -13.601 | -12.8838 | 9.7977 | 1.5088 | 0.4761 | -8.196 | -20.5473 | -20.2152 | -6.3592 |  | -7.7 |  | 11.2878 | -5.4615 | -9.5486 | -9.6561 | 4.6838 | -10.3596 | -9.4243 | 5.7103 |  | 5.4152 | 3.0945 | 3.0799 | 0 | 1.6746 | 1.3396 | -22.6066 | 11.8299 | 11.9404 | 10.2153 |  | 17.272 | -15.33 | -1.2044 | 0.2273 | 0.36 | 2.28 | -18.2467 | 2.1381 | 4.094 | 3.274 |  | 38.86 |  | -24.9663 | -2.15 | 12.9452 |  | 30.5972 | -11.6091 | -12.2893 | 3.0278 | 0.0345 |  | -12.6315 | -20.0852 | 3.5111 | -23.2438 | 4.9601 | 4.8751 | 173.7186 | -0.8011 | -7.5474 | -15.7727 | 1.9268 | 7.318 | 7.413 | 1.327 | -24.0951 | -22.7539 | 1.26 | -5.4219 | 11.9757 | 33.9567 | 73.1268 | -35.7359 | 17.3506 |  | 10.5867 | -10.3224 | -12.5592 |  |  | -11.7212 | -11.0675 | -28.4555 | -28.0615 | 39.01 | 38.88 | -18.9 | -19.1 | 0.4056 | 9.04 | 60.7644 | 23.985 | 23.8931 | -16.1 | -22.6 | -5.4 | -5.9 | -17.6051 | -17.4543 | -167.5843 | 2.7516 | -230.7836 | -5.3063 | -11.8141 | 43.6891 | 120.8897 | 63.7723 | 140.8492 | -35.4704 | 24.6839 | 23.924 | 46.5793 | 103.5845 | -253.537 | -13.7529 | 13.8625 | -0.5847 | 6.359 | -8 | -1.169 | -1.187 | 2.96 | 0.24 | -3.7213 | -5.9739 | 0.676 | 8.8792 | -9.1 | 0.505 | 0.567 | 2.5443 | 2.938 | 3.5546 | 3.4747 | 3.4211 |  | 7.1 | 9.9229 | 1.45 |  | -13.3556 | 1.3803 | -26.6088 | -10.5193 | -4.8278 | -31.7638 | 5.9238 | -9.1 | -6.1 | 49.3401 | -83.683
30/10/2025 | 15:00 | 0 | 2.9382 | -7.9816 | 3.8636 | 10.7264 |  | 10.5251 |  | 24.6213 | 10.7697 |  | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 4.2623 | -17.5731 | 6.8128 | 6.6817 | 11.4689 | 3.5801 | -1.6739 | 2.4436 |  | -0.6 | -0.495 | -0.487 | 4.042 | -8.88 | -2.2 | 0.421 | 0.23 | -9 | -8.94 |  | -12.55 | -12.68 | 7.1481 | 3.1182 | 21.2841 | 24.9493 | -13.1712 | -4.9565 | -5.173 | 0.676 | 0.824 | -11.9224 | -8.9753 | 17.289 | 17.4836 | 79.9575 | 1.1474 | -3.4 | -3.4 | -27.6924 | -27.6772 | -2.6188 |  | 0.9896 | 3.889 | 3.8265 | 2.5916 | -146.4888 | 87.6796 | 87.9848 | -97.4322 | -136.5548 |  |  |  |  | 17.12 | 7.67 | 2.08 | 8.59 | -6.8276 | -6.5597 | 15.4439 | 13.9233 | -6.1186 | 13.584 | 13.5286 | 0.9424 |  |  |  | -5.4 | -6.1 | -3.95 | 41.6306 | 41.0982 | 39.3669 | 48.7255 | 49.1261 | -24.1434 | -42.5352 | -21.3314 | 4.5696 | 34.13 | 14.39 | 27.0361 | 26.4679 | -12.1 | -339.1209 | 0 | 0 | 4.3802 | -16.0845 | -6.4088 |  | -41 | -3.0701 | 8.6082 | 15.9341 | 19.1171 | 9.15 | -4.15 | 14.291 | -6.2304 | -15.91 | -16.04 | 43.16 | 26.11 | -7.8909 | -3.9727 |  | -22.8818 | 50.1328 | 22.6942 | 13.9997 | 14.4078 | -4.5528 | -9.9433 | -13.636 | 10.9289 | -24.0902 |  | -13.8782 | -12.8426 | 9.7487 | -0.0834 | -0.5392 | -8.196 | -19.9597 | -19.7073 | -5.9907 |  | -8.98 |  | 11.2828 | -7.5312 | -12.3152 | -12.2843 | 8.0658 | -9.2965 | -10.1706 | 5.9212 |  | 5.5342 | 2.8928 | 3.4399 | 2.5193 | 0 | -0.8373 | -18.4202 | 9.6688 | 9.803 | 24.3906 |  | 13.6831 | -16.07 | -2.0137 | 0.2273 | 1.21 | 2.88 | -14.4735 | 0 | 4.111 | 3.041 |  | 21.13 |  | -32.1337 | -0.79 | 23.2948 |  | 34.1974 | -13.6714 | -14.5517 | 3.1678 | 0.0668 |  | -11.2102 | -19.3894 | 3.1274 | -23.7727 | 5.6394 | 4.8896 | 188.8752 | -1.0214 | -6.8972 | -21.8434 | 1.4294 | 7.5021 | 7.6741 | 1 | -23.5874 | -21.9634 | 0.84 | -4.943 | 11.6642 | 30.8922 | 72.3107 | -33.799 | 19.422 |  | 10.481 | -10.5128 | 0 |  |  | -8.8373 | -8.5901 | -27.3272 | -27.1978 | 28.77 | 28.86 | -19.3 | -19.3 | 0.3342 | 6.24 | 50.7601 | 25.0832 | 24.4657 |  | -23 | -8 | -8.2 |  | -17.6463 | -164.3175 | -0.463 | -234.4837 | -2.6507 | -11.5437 | 42.9432 | 121.6836 | 56.4812 | 138.9728 | -35.463 | 22.0886 | 19.2583 | 54.1706 | 104.9361 | -251.0368 | -10.6319 | 10.6599 | -1.2171 | 7.087 | -8.08 | -1.174 | -1.18 | 2.96 | 0.16 | -4.1462 | -6.2394 | 0.8804 | 8.2933 | -8.8 | 0.125 | -0.522 | 2.5703 | 2.987 | 3.2249 | 3.9953 | 3.5623 |  | 8.2 | 9.6923 | 1.44 |  | -13.7422 | 2.0974 | -26.1334 | -10.2204 | -5.3211 | -31.0488 | 6.0211 | -9.7 | -5.4 | 47.7886 | -87.4003
30/10/2025 | 15:30 | 0 | 2.5789 | -7.4936 | 3.7972 | 10.7096 |  | 11.8499 |  | 25.4628 | 11.1247 |  | -6.66 | -33 |  | 7.452 |  | 3.3611 | -17.0079 | 7.4043 | 7.3415 | 12.4563 | 4.1549 | -1.7137 | 2.4643 |  | -0.8685 | -0.514 | -0.494 | 4.605 | -11.1 | -2.2 | 0.469 | 0.249 | -10.01 | -10 |  | -11.94 | -11.99 | 7.6438 | 2.9407 | 20.6874 | 24.1433 | -13.6518 | -5.6263 | -5.4516 | 0.9813 | 1.0961 | -12.3242 | -9.2432 | 16.9767 | 17.1342 | 83.3257 | 1.2989 | -3.4 | -3.4 | -27.4944 | -27.4749 | -2.6484 |  | 2.4911 | 4.0186 | 3.7262 | 2.546 | -137.73 | 87.4965 | 87.1608 | -97.607 | -129.3171 |  |  |  | 34.4993 | 17.34 | 7.69 | 2.39 | 8.25 | -8.1672 | -8.3012 | 18.1132 | 16.0484 | -6.2043 | 13.0201 | 13.06 | 2.9292 |  |  |  | -5.7 | -6.3 | -3.79 | 41.2507 | 40.917 | 39.1424 | 47.7939 | 48.573 | -24.7919 | -41.5852 | -22.0656 | 4.5139 | 33.31 | 14.16 | 26.4111 | 25.6866 | -11.47 | -351.6734 | 0 | 0 | 6.5756 | -15.7362 | -5.926 |  |  | -3.1116 | 8.0472 | 15.3033 | 18.746 | 8.86 | -4.02 | 14.105 | -7.1604 | -15.8 | -15.93 | 42.39 | 26.9 | -8.7273 | -4.5182 |  | -25.8909 | 49.3846 | 21.1715 | 12.1619 | 12.6931 | -5.6022 | -11.322 | -13.803 | 9.8553 | -27.5003 |  | -13.6648 | -12.5531 | 10.695 | 0.1488 | 0.0974 | -9.22 | -20.735 | -20.378 | -4.9355 |  | -8.98 |  | 11.1652 | -6.7058 | -12.2122 | -12.0438 | 7.6783 | -7.4173 | -10.8778 | 5.8648 |  | 5.4498 | 2.528 | 3.356 | 0 | 1.0047 | 0.5024 | -20.0948 | 11.4264 | 11.2513 | 15.0505 |  | 16.105 | -16.45 | -2.314 | 0.1925 | 1.73 | 1.59 | -14.5876 |  | 3.811 | 3.411 |  | 22.82 |  | -28.0692 | -1.25 | 25.2508 |  | 33.9054 | -13.5446 | -14.3742 | 3.1628 |  |  | -11.9991 | -21.2347 | 2.8873 | -23.3239 | 6.3133 | 6.3518 | 181.4988 | -1.256 | -6.5022 | -21.5806 | 1.8846 | 7.7584 | 7.7927 | 1.2587 | -24.2462 | -22.7758 | 0.84 | -4.9691 | 12.2806 | 32.5696 | 71.1492 | -32.8007 | 19.1472 |  | 10.4369 | -9.9086 | -12.2961 |  |  | -9.5459 | -9.013 | -26.6926 | -26.1149 | 26.81 | 26.33 | -18.6 | -19 | 0.1767 | 4.48 | 51.3873 | 24.7211 | 24.7566 | -16.2 | -23.8 | -7.6 | -8.1 |  | -17.4616 | -162.4474 | 1.133 | -236.4383 | -3.4505 | -11.9916 | 43.4293 | 119.561 | 60.0568 | 141.4128 | -33.0035 | 22.2454 | 20.4785 | 49.8611 | 107.3785 | -252.3037 | -8.3855 | 7.8128 | -1.0535 | 7.232 | -7.52 | -1.371 | -1.392 | 2.56 | 0.24 | -4.2627 | -6.6484 | 0.9964 | 8.1468 | -9.7 | -0.352 | 0.466 | 2.3482 | 2.7009 | 3.7415 | 3.3701 | 3.6037 |  | 8.2 | 9.2305 | 1.25 |  | -13.5258 | 1.3298 | -25.9941 | -9.8691 | -4.8342 | -31.5354 | 5.3964 | -10 | -6.2 | 46.0119 | -85.837
30/10/2025 | 16:00 | 0 | 2.684 | -7.6401 | 3.8175 | 10.6055 |  | 10.5687 |  | 24.9954 | 10.9117 |  | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 1.0436 | -16.4816 | 6.9557 | 6.817 | 11.8453 | 3.3247 | -1.7194 | 2.6115 |  | -0.8917 | -0.453 | -0.442 | 3.57 | -11.1 | -2.2 | 0.326 | 0.231 | -9.43 | -9.26 |  | -12.2 | -12.4 | 7.4663 | 2.8751 | 20.2603 | 23.9153 | -12.3407 | -5.2244 | -5.2325 | 0.2491 | 0.6507 | -12.0563 | -9.2432 | 18.0602 | 18.0597 | 78.4347 | 1.8974 | -3.5 | -3.5 | -28.44 | -27.8496 | -2.669 |  | 0.8275 | 3.8331 | 3.732 | 2.4332 | -147.3128 | 90.2127 | 89.7854 | -95.7975 | -135.1037 |  |  |  | 34.17 | 17.11 | 7.35 | 2.31 | 7.96 | -8.0332 | -8.0332 | 16.8572 | 15.2001 | -6.306 | 14.9475 | 14.9872 | 1.0396 |  |  |  | -7.1 | -7.6 | -3.7 | 40.9347 | 41.0343 | 38.6496 | 50.7284 | 51.2951 | -23.3551 | -44.4178 | -20.4484 | 4.4594 | 33.75 | 14.31 | 26.0986 | 25.4913 | -11.41 | -313.9974 | 0 | 0 | 7.3411 | -15.9797 | -5.9334 |  |  | -3.2043 | 8.0472 | 15.3033 | 18.3749 | 8.63 | -4.16 | 13.7795 | -7.9405 | -15.13 | -15.32 | 42.9 | 26.61 | -9.9455 | -4.6273 |  | -25.4182 | 48.9177 | 20.7228 | 12.0318 | 11.9341 | -6.6632 | -12.5418 | -13.678 | 7.227 | -30.7476 |  | -13.5132 | -12.6626 | 10.3289 | -0.3012 | -0.5313 | -9.732 | -20.861 | -20.6057 | -3.4567 |  | -8.25 |  | 11.078 | -7.5115 | -10.5708 | -10.5385 | 7.3379 | -7.1423 | -11.5231 | 4.9618 |  | 4.592 | 2.9505 | 3.2871 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -19.2575 | 11.109 | 11.219 | 22.6788 |  | 12.7114 | -16.47 | -2.8048 | 0.1879 | 1.23 | 1.84 | -13.1606 | 1.9612 | 3.776 | 3.204 | 3.1049 | 20.27 |  | -30.6313 | -1.17 | 22.3357 |  | 33.7682 | -13.5004 | -14.2106 | 3.1597 |  |  | -12.2297 | -20.463 | 2.4113 | -23.1766 | 4.1183 | 5.5082 | 183.8814 | -1.8525 | -6.8882 | -21.3249 | 1.5226 | 7.6632 | 7.8718 | 1 | -23.7232 | -21.9465 | 0 | -4.4544 | 16.9393 | 30.1739 | 72.7588 | -30.4699 | 20.9832 |  | 9.632 | -10.0528 | -11.0673 |  |  | -8.6889 | -8.1012 | -25.4806 | -25.8861 | 16.83 | 15.78 | -17.7 | -17.6 | 0.5283 | 2.64 | 52.1575 | 25.1035 | 24.8456 | -16.5 | -22.6 | -7.1 | -7.6 | -17.3258 | -17.5055 | -163.3684 | -1.5676 | -234.7775 | 0.8576 | -11.7081 | 38.1227 | 124.6957 | 69.3799 | 137.1298 | -36.8526 | 28.8033 | 25.2122 | 38.8198 | 109.2718 | -248.4335 | -3.3427 | 2.5724 | -1.2415 | 7.183 | -7.68 | -1.342 | -1.351 | 2.24 | 0.96 | -4.4683 | -7.0298 | 1.7014 | 7.9118 | -9.4 | 1.096 | 0.164 | 2.6639 | 3.016 | 4.6934 | 3.7133 | 3.8415 |  | 8 | 9.0072 | 1.14 |  | -13.0461 | 1.2731 | -26.0949 | -10.3976 | -4.3177 | -31.7656 | 5.6653 | -10 | -6 | 45.794 | -89.9575
30/10/2025 | 16:30 | 0 | 2.5777 | -7.4264 | 3.7831 | 10.5121 |  | 9.9286 |  | 24.8431 | 10.6527 |  | -6.66 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | 3.1448 | -16.8747 | 6.8881 | 6.8056 | 11.7296 | 3.2111 | -1.7123 | 2.5526 |  | -0.8531 | -0.262 | -0.25 | 3.796 | -13.32 | 2.2 | 0.236 | 0.233 | -8.09 | -8.01 |  | -11.78 | -11.81 | 7.2802 | 2.9659 | 19.5763 | 23.1081 | -12.4223 | -4.4206 | -4.0623 | 1.2794 | 1.5014 | -12.4582 | -9.2432 | 18.9009 | 18.5594 | 74.7551 | 1.3267 | -3.5 | -3.5 | -27.8028 | -27.805 | -2.5903 |  | -0.5777 | 3.5823 | 3.614 | 2.5168 | -144.8408 | 91.6776 | 91.6165 | -91.6534 | -133.0917 |  |  |  | 33.202 | 16.7 | 5.92 | 1.72 | 7.24 | -9.2388 | -9.1049 | 18.3086 | 16.8978 | -6.158 | 17.3008 | 17.28 | -0.4992 |  |  |  | -9.2 | -9.7 | -3.77 | 41.2488 | 40.731 | 38.6477 | 53.6063 | 54.0205 | -23.6968 | -46.9138 | -20.6817 | 4.2828 | 32.7 | 13.74 | 24.8486 | 24.5148 | -11.6 | -288.8739 | 0 | 0 | 6.1375 | -15.3535 | -5.9954 |  | -43.3 | -3.2947 | 7.4862 | 14.5147 | 17.8183 | 8.52 | -3.98 | 13.454 | -7.0854 | -15.62 | -15.76 | 42.36 | 25.79 | -8.6909 | -4.3182 |  | -25.9364 | 46.2701 | 19.6086 | 10.6103 | 11.065 | -8.9314 | -14.4001 | -13.127 | 3.6297 | -39.7598 |  | -12.5428 | -11.3807 | 12.1162 | -0.4252 | -0.9188 | -10.756 | -21.3957 | -21.3025 | -2.184 |  | -6.68 |  | 10.8669 | -6.0422 | -10.1698 | -10.2147 | 7.3293 | -5.0148 | -14.3938 | 4.8321 |  | 4.556 | 3.2086 | 3.5574 | 0 | 1.5071 | 0.6698 | -20.2622 | 11.2878 | 11.1985 | 31.181 |  | 15.0845 | -13.55 | -1.8215 | 0.2273 | 0.58 | 1.81 | -14.6327 |  | 3.808 | 3.262 |  | 18.19 |  | -34.1845 | -0.87 | 20.1967 |  | 28.5152 | -10.4737 | -11.065 | 3.0793 |  |  | -11.802 | -22.4756 | 2.2863 | -21.278 | 5.0161 | 4.704 | 189.0128 | -3.6442 | -7.4308 | -17.4934 | 1.8623 | 7.568 | 7.7532 |  | -21.4893 | -19.4326 | -0.84 | -2.8401 | 21.0047 | 24.3728 | 68.6297 | -27.1868 | 24.5239 |  | 8.4572 | 0 | 0 | 11.0173 | 12.4132 | -9.6667 | -9.4086 | -22.9115 | -22.6326 | 18.65 | 18.78 | -20.1 | -20.6 | 0.3342 | -1.2 | 50.7675 | 24.6251 | 24.6869 | -16.9 | -24.3 | -7.1 | -7.7 | -17.8499 | -17.7873 | -159.0049 | -7.1001 | -235.8909 | 4.7617 | -11.6033 | 39.5519 | 124.6104 | 73.0972 | 143.1253 | -35.6091 | 25.6421 | 25.5772 | 35.1733 | 116.7729 | -253.5378 | 2.1075 | 0.3324 | -1.2415 | 7.574 | -7.92 | -1.446 | -1.456 | 2.64 | 0.88 | -4.6635 | -6.7948 | 2.4918 | 7.7653 | -10.5 | -1.41 | -2.562 |  |  | 3.5786 | 3.9118 | 3.3881 |  | 9.2 | 8.5601 | 1.19 |  | -13.475 | 1.1693 | -25.7773 | -10.9567 | -5.3114 | -30.2326 | 5.1215 | -10.1 | -5.2 | 41.3976 | -94.4005
30/10/2025 | 17:00 | 0 | 2.3574 | -7.3001 | 3.7567 | 10.1964 |  | 9.4139 |  | 23.0698 | 10.0027 |  | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.2163 | -16.6888 | 6.7255 | 6.7159 | 11.4134 | 3.3961 | -1.7232 | 2.5591 |  | -0.9234 | -0.443 | -0.431 | 4.273 | -11.1 | -2.2 | 0.121 | 0.248 | -10.31 | -10.25 | -10 | -10.87 | -11.02 | 7.4927 | 2.9301 | 18.3137 | 21.7609 | -10.6663 | -4.9565 | -4.7845 | 0.7646 | 0.6629 | -11.7884 | -8.9753 | 19.33 | 19.4958 | 71.6175 | 2.2449 | -3.6 | -3.6 | -28.2282 | -27.7815 | -2.6277 |  | 0.28 | 3.5688 | 3.0822 | 2.2569 | -147.3128 | 92.0438 | 91.7081 | -83.3273 | -134.8075 |  |  |  | 31.1262 | 15.74 | 6.63 | 0.11 | 7.37 | -7.3635 | -6.8276 | 17.7721 | 15.8767 | -5.3776 | 12.5491 | 12.7799 | 0.4186 |  |  |  | -12 | -12.4 | -3.45 | 36.9064 | 36.8849 | 34.9583 | 57.9737 | 58.5349 | -23.5307 | -50.0424 | -21.1235 | 4.0929 | 32.85 | 13.77 | 24.0674 | 23.8312 | -11.53 | -5.9245 | 0 | 0 | 4.5817 | -14.5096 | -5.9931 | -42.1 |  | -3.5742 | 7.1121 | 13.5684 | 17.0761 | 7.7 | -3.66 | 11.6405 | -5.2103 | -12.7 | -12.77 | 37.98 | 24.95 | -7.5455 | -3.5909 |  | -26.0727 | 42.1922 | 16.6605 | 8.1403 | 8.2678 | -11.8612 | -17.6763 | -13.258 | -5.8843 | -36.6486 |  | -11.6122 | -10.5919 | 9.519 | -0.1599 | -0.4514 | -10.244 | -21.2681 | -20.9968 | -0.6385 |  | -6.55 |  | 10.6351 | -3.9682 | -9.9253 | -9.8319 | 7.437 | -1.2565 | -15.091 | 4.7688 |  | 4.4258 | 3.3999 | 3.4468 | 0 | -0.8373 | -0.8373 | 9.545 | 10.8015 | 10.7603 | 17.1196 | 28.5986 | 17.2183 | -17.96 | -3.019 | 0.2346 | 1.9 | 0.76 | -17.8058 |  | 3.708 | 3.241 |  | 20.6 | -37.1312 | -27.3474 | -1.37 | 19.372 |  | 26.9465 | -10.1285 | -10.7657 | 3.1295 |  |  | -12.4451 | -22.4149 | 2.2443 | -20.9603 | 5.8663 | 4.7112 | 178.0064 | -4.5745 | -6.2326 | -17.2585 | 0 | 7.3766 | 7.4842 | -0.869 | -14.4431 | -13.9046 | -1.26 | -3.3085 | 25.9384 | 25.3368 | 71.0622 | -19.6108 | 31.9217 |  | 7.216 | 0 | 0 |  |  | -11.6608 | -11.1279 | -20.6893 | -20.0672 | 18.13 | 15.72 | -20.4 | -19.6 | 0.3342 | -3.52 | 64.7189 | 21.3606 | 21.2588 | -17.7 | -23.9 | -5.1 | -5.6 | -17.5485 | -17.4886 | -151.2005 | -15.5115 | -235.1521 | 9.9068 | -11.5044 | 47.2795 | 113.7658 | 72.8108 | 160.1869 | -22.0499 | 31.7853 | 29.4432 | 35.8228 | 139.9213 | -268.4262 | 14.8879 | -10.0706 | -0.8191 | 8.956 | -7.28 | -1.333 | -1.342 | 2.24 | 2.4 | -5.5583 | -8.1743 | 3.8407 | 7.1794 | -11 | -1.925 | -1.527 |  |  | 3.7514 | 4.9846 | 3.7027 |  | 8.3 | 8.6194 | 1.12 |  | -15.7423 | 2.3133 | -24.6844 | -12.833 | -6.2871 | -28.507 | 4.4063 | -10 | -5.8 | 40.2348 | -108.8948
30/10/2025 | 17:30 | 0 | 2.5301 | -7.5001 | 4.2493 | 10.5212 |  | 8.0492 |  | 20.4961 | 8.6867 |  | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.6076 | -16.2503 | 6.442 | 6.4231 | 11.028 | 3.6529 | -1.7103 | 2.3754 |  | -0.9903 | -0.47 | -0.436 | 3.669 | -15.54 | -2.2 | 0.091 | 0.248 | -9.75 | -9.79 |  | -11.44 | -11.49 | 6.7174 | 3.2231 | 18.4902 | 22.0011 | -10.8659 | -5.3584 | -4.9356 | 0.2491 | 0.4376 | -12.1903 | -8.9753 | 18.5277 | 18.3834 | 73.608 | 2.3782 | -3.8 | -3.9 | -27.9046 | -27.9648 | -2.4495 |  | -0.8287 | 2.8682 | 2.559 | 1.9097 | -149.8764 | 86.7336 | 86.8557 | -64.1784 | -145.4072 |  |  |  | 26.0666 | 14.5 | 6.51 | -2.23 | 5.03 | -8.0332 | -7.3635 | 18.342 | 16.4635 | -4.7432 | 15.6396 | 15.4863 | -0.8262 |  |  |  | -13.8 | -13.7 | -3.28 | 35.2358 | 35.4888 | 33.6304 | 61.2303 | 61.4098 | -26.5374 | -47.4544 | -23.3543 | 3.7998 | 31.65 | 13.1 | 21.8799 | 21.4874 | -10.94 | -213.522 |  |  | 7.8737 | -13.5303 | -5.6886 | -42 | -42.5 | -3.8916 | 6.5511 | 12.149 | 16.3339 | 7.04 | -3.05 | 10.509 | -8.158 | -10.37 | -10.43 | 34.19 | 23.82 | -10.1455 | -4.8 |  | -28.5455 | 37.5356 | 12.1372 | 3.3244 | 3.5681 | -14.0116 | -20.0769 | -12.784 | -24.0983 | -26.5995 |  | -10.8285 | -9.9203 | 9.3222 | 2.2617 | 2.3532 | -11.268 | -24.172 | -23.9566 | 0.1733 |  | -7.41 |  | 9.9014 | 3.5003 | -10.2987 | -10.1734 | 6.5428 | 0.4168 | -17.053 | 5.6272 |  | 5.2745 | 3.6704 | 3.8061 | 2.7294 | -1.1722 | -1.3397 | 14.7362 | 11.3087 | 11.2178 | 18.9604 | 30.1313 | 13.2143 | -18.51 | -2.9128 | 0.2355 | 1.86 | 3.33 | -15.4976 | 0 | 4.014 | 3.07 |  | 22.98 | -37.8945 | -28.6162 | -1.53 | 17.4822 |  | 20.6264 | -5.1943 | -5.4642 | 3.05 |  |  | -12.7233 | -24.3059 | 2.0151 | -16.4747 | 4.7898 | 5.79 | 175.058 | -1.9552 | -8.8355 | -1.1589 | 5.0642 | 7.1496 | 7.2944 | 6.3917 | -6.1222 | -5.6961 | 1.26 | -4.3874 | 20.3346 | 33.3231 | 86.214 | -9.1749 | 42.6657 |  | 0 | -10.4162 | 0 | 25.3394 | 28.1047 | -11.7157 | -11.1664 | -17.7735 | -17.6582 | 13.55 | 13.55 | -21.5 | -21.7 | 0.3342 | -4.56 | 73.8524 | 20.3984 | 20.3059 | -17.8 | -24.3 | -4.6 | -5.1 |  |  | -139.8302 | -17.643 | -229.6154 | 16.5018 |  | 59.8735 | 96.6248 | 70.2095 | 185.0338 | 6.3064 | 35.8761 | 33.8956 | 38.7737 | 180.8597 | -278.4543 | 45.5114 | -31.3276 | -1.3587 | 9.218 | -8 | -1.427 | -1.434 | 2.4 | 2.24 | -5.6091 | -7.9667 | 5.3056 | 6.5934 | -10.3 | -1.108 | -1.159 | 2.4434 |  | 3.7567 | 3.3874 | 3.0855 |  | 10 | 8.8481 | 1.03 |  | -18.1451 | 3.3594 | -22.6999 | -15.2335 | -7.4524 | -26.872 | 3.4278 | -10.8 | -4.3 | 45.3037 | -123.8854
30/10/2025 | 18:00 | 0 | 2.4224 | -7.2992 | 10.6095 | 10.8691 |  | 8.2203 |  | 16.8826 | 6.7328 |  | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.7155 | -15.267 | 4.2436 | 4.0822 | 7.3737 | 2.3879 | -1.7679 | 1.1481 |  | -0.8977 | -0.687 | -0.681 | 4.077 | -15.54 | -2.2 | -0.084 | 0.25 | -11.93 | -11.86 |  | -10.7 | -10.8 | 6.1719 | 3.7297 | 15.4475 | 19.1918 | -16.4978 | -12.4582 | -12.4051 | 0.7591 | 1.0497 | -15.6732 | -12.4582 | 15.5504 | 15.5697 | 13.9102 | 3.1852 | -3.8 | -3.8 | -22.0618 | -22.1755 | -2.2497 |  | -8.3644 | 1.44 | 0 | 1.3508 | -114.3223 | 77.3339 | 77.456 | -35.8103 | -128.2935 |  |  |  | 20.6477 | 13.64 | 6.08 | -5.6 | -0.79 | -4.1485 | -1.0675 | 11.8265 | 9.8068 | -4.2351 | -12.3685 | -12.6337 | -7.7697 |  |  |  | -10.3 | -10.6 | -3.01 | 22.1438 | 21.8591 | 19.7349 | 55.6073 | 55.4714 | -23.8143 | -41.4537 | -23.5259 | 3.917 | 29.96 | 12.22 | 22.8174 | 22.0734 | -10.47 | -301.4357 | 0 | 0 | 32.1437 | -13.7756 | -5.3618 | -34.9 | -35.1 | -4.0759 | 5.8031 | 9.941 | 15.5917 | 6.37 | -2.46 | 9.2225 | -31.6718 | -6.06 | -6.27 | 22.57 | 22.91 | -31.2 | -15.8455 |  | -26.0455 | 17.6721 | -3.8742 | -12.404 | -12.3937 | -18.6435 | -24.3938 | -12.471 | -53.4376 | -26.0101 |  | -5.5037 | -4.6128 | 9.8786 | 2.0355 | 1.4073 | -10.244 | -20.6793 | -20.324 | 2.6786 |  | -8.78 |  | 9.6634 | 5.8667 | -10.3904 | -10.3683 | 6.5739 | 4.7192 | -19.3732 | 5.8639 |  | 5.6103 | 3.4508 | 4.0225 | 0 | -8.3728 | -8.2054 | 18.5876 | 8.8796 | 8.1704 | 23.073 | 35.4895 | 15.8364 | -17.76 | -2.4202 | 0.2355 | 1.97 | 2.6 | -15.6683 |  | 4.363 | 3.049 |  | 21.94 | -41.9593 | -32.0121 | -0.91 | 16.5781 |  | 19.5743 | -5.3598 | -5.5111 | 3.4849 |  |  | -10.422 | -18.8248 | 0.4235 | -15.3891 | 4.9968 | 5.7143 | 171.325 | -1.9778 | -9.9045 | -1.263 | 6.0588 | 6.8053 | 6.9068 | 5.5718 | -8.1655 | -6.0283 | -1.68 | 0 | 35.0781 | 18.6101 | 84.6717 | -8.6131 | 42.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2672 |  | -14.6876 | -14.1547 | -13.6885 | -14.2826 | 10.88 | 10.61 | -22.3 | -22.3 | 0.195 | -8.08 | 74.2926 | 19.6721 | 19.5739 | -17.4 | -23.9 | -2 | -2.5 | -17.8053 | -17.8203 | -136.6566 | -12.0393 | -260.3731 | 18.2165 |  | 63.0637 | 98.5137 | 108.4305 | 135.2132 | 8.9742 | 25.8731 | 26.43 | 2.0794 | 221.3993 | -228.0188 | -6.975 | 20.5529 | -0.3259 | -0.932 | -7.84 | -1.665 | -1.672 | 2.4 | 2.64 | -5.9508 | -8.9067 | 6.6239 | 5.7145 | -10.4 | -2.842 | -2.179 | 0 | 0 | 4.3569 | 3.5299 | 4.0861 |  | 7.9 | 8.4175 | 0.93 |  | -16.6638 | 2.7247 | -23.3777 | -13.895 | -5.9197 | -27.2068 | 2.707 | -9.5 | -6.3 | 50.9483 | -131.8842
30/10/2025 | 18:30 | 0 | 2.7394 | -7.8388 | 9.7498 | 10.7095 |  | 10.0948 |  | 18.2164 | 7.4388 |  | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 0.828 | -19.8 | 4.0217 | -16.5302 | 6.5408 | 6.4474 | 11.1846 | 2.0666 | -1.785 | 0.9171 |  | -0.9827 | -0.267 | -0.257 | 4.604 | -15.54 | 2.2 | 0.28 | 0.269 | -9.18 | -9.17 |  | -9.66 | -9.73 | 6.2664 | 3.2914 | 18.5823 | 21.9448 | -22.6951 | -10.5828 | -10.1 | -0.5936 | -0.4488 | -15.6732 | -12.7261 | 10.5682 | 10.3813 | 29.3156 | 0.5862 | -2.5 | -2.5 | -20.8744 | -21.2281 | -2.2741 |  | -5.8392 | 2.0572 | 2.3771 | 1.6149 | -89.1445 | 73.397 | 72.7866 | -44.265 | -109.6801 |  |  |  | 22.7135 | 13.37 | 7.12 | -4.13 | -3.02 | -4.0145 | -1.4693 | 20.1502 | 18.1489 | -7.1153 | -2.4864 | -2.4366 | -6.3846 |  |  |  | -8 | -8.8 | -2.88 | 28.4939 | 28.4208 | 26.4489 | 49.5492 | 50.0691 | -23.2111 | -37.7496 | -21.4744 | 3.8447 | 30.51 | 12.22 | 22.5049 | 22.2687 | -11.04 | -6.2207 | 0 | 0 | 36.8649 | -13.0001 | -5.6028 | -37.3 | -37.5 | -4.2871 | 6.1771 | 11.5181 | 15.9628 | 6.94 | -2.34 | 9.827 | -35.312 | -6.08 | -6.17 | 25.82 | 24.08 | -31.5091 | -15.7182 |  | -31.0364 | 24.395 | 2.4547 | -8.5508 | -8.3832 | -18.4938 | -25.7942 | -12.43 | -41.9718 | -29.7842 |  | -5.4947 | -4.4033 | 11.4766 | 0.9364 | 0.4187 | -10.244 | -22.8381 | -22.5256 | 5.2988 | 0 | -8.37 | 0 | 12.571 | 3.2651 | -10.33 | -10.2975 | 6.715 | 6.773 | -20.7968 | 5.7411 |  | 5.4036 | 3.0426 | 3.4411 | 0 | -6.8657 | -7.703 | 15.7409 | 13.2732 | 13.0449 | 20.0989 | 31.5798 | 14.6352 | -22.33 | -2.4184 | 0.2749 | 1.34 | 5.26 | -15.6425 |  | 4.348 | 3.242 |  | 22.96 | -40.5219 | -31.3749 | -1.21 | 17.4189 |  | 20.818 | -6.2277 | -6.4728 | 3.8902 | 0.036 |  | -10.6201 | -18.6628 | 0.332 | -12.895 | 4.1953 | 4.7589 | 184.2515 | 0.2163 | -9.6055 | -2.9219 |  | 7.7218 | 7.8402 | 6 | -5.9244 | -3.8925 | 1.26 | -5.5818 | 24.57 | 31.5484 | 82.2158 | -6.2743 | 44.4695 |  | 0 | 0 | -12.332 |  | 37.3021 | -11.7707 | -11.106 | -13.0138 | -13.1698 | 18.08 | 17.96 | -21.4 | -21.8 | 0.1767 | -7.6 | 70.457 | 20.7515 | 19.4211 | -16.9 | -24.7 | -4.1 | -4.7 | -17.799 | -17.6342 | -132.4577 | -9.0055 | -262.2254 | 19.0596 |  | 64.5444 | 95.6304 | 110.6216 | 128.8224 | 11.2518 | 18.8811 | 17.0644 | 0.7888 | 225.7404 | -224.9156 | 5.7679 | 10.0174 | -1.2415 | -6.569 | -7.92 | -1.704 | -1.707 | 2.56 | 2.56 | -5.9783 | -8.6992 | 6.038 | 6.096 | -8.8 | -2.209 | -1.582 |  |  | 3.6683 | 4.132 | 3.4685 |  | 8.9 | 8.2088 | 0.86 |  | -17.6295 | 2.4772 | -23.006 | -15.4079 | -6.2148 | -26.4836 | 2.3696 | -10.6 | -5.4 | 42.2171 | -119.8871
30/10/2025 | 19:00 | 0 | 2.9681 | -8.0375 | 8.5913 | 11.1876 |  | 11.0822 |  | 18.207 | 7.4128 |  | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 1.656 | -19.8 | 4.1111 | -17.0139 | 6.2444 | 6.1466 | 10.8345 | 1.8111 | -1.7898 | 0.9165 |  | -0.9968 | -0.2 | -0.185 | 4.685 | -13.32 | 2.2 | 0.203 | 0.277 | -8.25 | -8.27 |  | -10.29 | -10.31 | 6.5384 | 3.0905 | 18.0925 | 21.2203 | -20.8644 | -8.0375 | -8.1226 | -1.9817 | -1.9361 | -15.6732 | -12.7261 | 8.1018 | 7.7554 | 31.1299 | -1.2853 | -2.5 | -2.5 | -22.6621 | -22.6854 | -2.2274 |  | -1.0326 | 2.7662 | 2.8383 | 2.0009 | -90.6399 | 47.3952 | 47.4563 | -33.4584 | -142.2431 |  |  |  | 19.5799 | 11.51 | 7.24 | -6.03 | -3.59 | -7.0955 | -6.9616 | 26.5635 | 24.6946 | -7.1874 | -10.5092 | -10.3988 | -0.9962 |  |  |  | -4.1 | -5 | -2.57 | 23.9787 | 23.88 | 22.3132 | 39.7727 | 40.0205 | -25.7396 | -22.8928 | -24.8898 | 4.231 | 28.44 | 11.3 | 19.8486 | 19.632 | -10.23 | -5.0358 | 0 | 0 | 33.2003 | -11.7979 | -4.9994 | -30.4 | -30.4 | -4.6155 | 5.4291 | 10.4141 | 15.0351 | 6.22 | -1.92 | 8.246 | -33.1919 | -5.94 | -6.06 | 28.31 | 22.26 | -30.8727 | -15.5364 |  | -34.5364 | 15.8902 | -1.9233 | -11.9982 | -11.9487 | -20.983 | -28.7518 | -12.484 | -52.3442 | -44.0466 |  | -4.8138 | -3.7871 | 14.0038 | -0.9453 | -1.15 | -10.244 | -24.2158 | -24.1126 | 8.7597 |  | -8.14 | 0 | 12.1345 | 0.0697 | -10.3864 | -10.3971 | 6.8905 | 10.3065 | -23.9182 | 5.7413 |  | 5.4038 | 2.5002 | 0 | 0 | -2.0095 | -2.0095 | 11.387 | 18.286 | 18.1558 | 17.98 | 29.6901 | 17.7066 | -22.94 | -2.0137 | 0.2804 | 1 | 4.6 | -17.0514 |  | 4.31 | 3.076 |  | 19.74 | -38.3883 | -28.5466 | -1.19 | 14.3606 |  | 21.0913 | -5.4838 | -5.568 | 3.9376 |  |  | -10.0376 | -13.6893 | 0.0106 | -12.3894 | 4.1178 | 4.9375 | 186.0377 | -0.7797 | -11.5484 | -3.2635 | 6.1336 | 7.6852 | 7.8086 | 5.8125 | -6.5018 | -5.7349 | 2.51 | -7.2888 | 19.1739 | 35.3675 | 78.3056 | -6.5011 | 44.1411 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.501 | -12.8858 | -14.3158 | -15.2658 | 19.19 | 18.65 | -23.1 | -22.7 | 0.1419 | -8.48 | 73.8037 | 17.8743 | 17.7788 | -17.4 | -24.6 | -2.1 | -2.8 |  |  | -129.7104 | 2.6087 | -269.9518 | 12.1605 |  | 64.8972 | 93.8192 | 113.0388 | 131.4656 | 10.5401 | 21.0963 | 20.217 | -3.5992 | 228.1853 | -228.583 | 3.383 | 8.872 | -0.7947 | -6.579 | -9.44 | -1.556 | -1.561 | 4.16 | 1.76 | -6.5321 | -8.6717 | 5.51 | 6.389 | -9 | -2.728 | -3.315 |  |  | 4.4729 | 4.079 | 4.0329 |  | 8.6 | 9.7626 | 0.88 |  | -18.3508 | 2.7521 | -22.9172 | -15.3535 | -6.4674 | -25.3308 | 1.7105 | -10.4 | -5.6 | 31.9137 | -108.3773
30/10/2025 | 19:30 | 0 | 3.0548 | -8.225 | 8.2271 | 10.6107 |  | 9.9387 |  | 17.9634 | 7.4058 |  | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 3.9669 | -17.4589 | 6.1014 | 5.9789 | 10.6297 | 2.23 | -1.7867 | 0.9386 |  | -0.9155 | -0.26 | -0.238 | 4.459 | -13.32 | 2.2 | 0.256 | 0.274 | -8.16 | -8 |  | -10.83 | -10.74 | 6.3139 | 3.1497 | 17.8841 | 21.2966 | -20.9823 | -8.4394 | -8.5692 | -1.6574 | -1.6038 | -15.6732 | -12.5922 | 7.8586 | 7.1284 | 33.2275 | -1.5068 | -2.5 | -2.5 | -22.7511 | -22.6636 | -2.2346 |  | -0.7162 | 2.822 | 2.5292 | 1.6896 | -93.0204 | 46.6323 | 46.5407 | -32.3589 | -145.1269 |  |  |  | 19.52 | 11.31 | 7.08 | -6.34 | -3.87 | -7.3635 | -7.2295 | 26.0118 | 24.0437 | -7.498 | -6.1318 | -6.0968 | -0.4559 |  |  |  | -4 | -6.1 | -2.46 | 25.4753 | 26.2298 | 24.055 | 41.5902 | 41.9888 | -27.8286 | -22.4296 | -27.0447 | 3.9409 | 27.54 | 10.89 | 18.2861 | 18.1671 | -9.96 | -163.275 | 0 | 0 | 40.1205 | -11.1492 | -5.0622 | -30.2 |  | -4.8145 | 5.0551 | 9.7832 | 14.2929 | 5.75 | -1.68 | 8.401 | -40.0273 | -6.11 | -6.24 | 24.98 | 22.13 | -37.8545 | -19.3636 |  | -36.9727 | 10.535 | -8.2171 | -18.0238 | -17.8157 | -22.8409 | -30.0633 | -12.261 | -52.8355 | -43.4088 |  | -4.4961 | -3.7423 | 17.5349 | -3.4301 | -4.281 | -11.78 | -25.4188 | -24.96 | 11.6055 |  | -7.46 | -0.1 | 11.9984 | -3.6912 | -10.8734 | -10.8448 | 7.6315 | 12.1876 | -26.8955 | 5.4743 |  | 5.2612 | 2.6108 | 4.1094 | 0 | -1.6746 | -2.0095 | 9.0426 | 20.3786 | 20.412 | 16.6965 | 29.6884 | 18.6783 | -22.27 | -1.1147 | 0.2886 | 0.77 | 4.83 | -19.0769 |  | 4.23 | 2.944 |  | 20.57 | -37.4388 | -27.1238 | -1.13 | 15.6265 |  | 21.5451 | -5.2709 | -5.5077 | 3.9654 |  |  | -11.2928 | -11.5583 | 0.7019 | -13.1307 | 5.373 | 6.9678 | 189.3961 | -0.8719 | -12.108 | -2.5594 | 5.8331 | 7.6705 | 7.9035 | 5 | -7.6895 | -6.8651 | 2.93 | -6.9493 | 16.6268 | 35.7221 | 73.9133 | -8.3776 | 43.409 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2097 | -13.4955 | -14.6883 | -14.7199 | 14.2 | 14.4 | -22.2 | -22.3 | 0.1419 | -8 | 74.8206 | 17.7306 | 17.6463 | -17.4 | -23 | -1.6 | -2.5 |  | -17.8912 | -124.8661 | 7.5602 | -273.5344 | 11.6821 |  | 67.7232 | 91.385 | 110.9854 | 133.8149 | 14.9149 | 21.5907 | 21.1651 | -1.2091 | 229.2428 | -230.8082 | 2.0921 | 9.0338 | -0.3259 | -6.364 | -8.4 | -1.556 | -1.579 | 3.44 | 2.16 | -6.5245 | -8.3207 | 5.5985 | 6.4775 | -8.6 | -1.267 | -2.073 |  |  | 3.8488 | 4.4811 | 2.8034 |  | 8.5 | 9.6352 | 0.93 |  | -17.5556 | 3.3127 | -22.9932 | -15.4163 | -6.4516 | -26.2386 | 2.3677 | -9.9 | -5.9 | 29.0941 | -108.2742
30/10/2025 | 20:00 | 0 | 2.6341 | -7.8204 | 9.0351 | 10.2294 |  | 10.0245 |  | 17.5231 | 7.0498 |  | -6.66 | -28.6 | 6.6 |  | -19.8 | 3.9773 | -17.2459 | 5.9546 | 5.8744 | 10.6084 | 2.6931 | -1.7874 | 0.8886 |  | -1.0192 | -0.255 | -0.234 | 4.441 | -13.32 |  | 0.293 | 0.27 | -8.41 | -8.38 |  | -10.88 | -10.91 | 6.586 | 3.2319 | 18.6853 | 21.8701 | -20.8457 | -8.7073 | -8.0611 | -0.7961 | -0.7819 | -15.5393 | -12.8601 | 8.8326 | 8.5468 | 31.7047 | -1.6152 | -2.4 | -2.4 | -23.3078 | -22.8143 | -2.1798 |  | 0.479 | 3.0095 | 2.3459 | 1.7206 | -95.4924 | 48.0056 | 47.7615 | -33.7404 | -147.1097 |  |  |  |  | 11.04 | 7.07 | -6.4 | -3.54 | -7.2295 | -7.2295 | 26.5671 | 25.523 | -7.372 | -5.575 | -5.5352 | 0.3924 |  |  |  | -6.7 | -7.3 | -2.46 | 24.3396 | 24.1863 | 23.4132 | 43.0721 | 43.0915 | -27.6452 | -24.5926 | -25.8792 | 3.816 | 30.66 | 11.78 | 17.9736 | 17.7765 | -10.47 | -150.7225 | 0 | 0 | 37.8886 | -10.8289 | -5.1804 | -30.2 |  | -4.801 | 4.681 | 9.941 | 13.7363 | 5.33 | -1.57 | 9.2535 | -38.9272 | -6.21 | -6.31 | 28.26 | 21.78 | -37.6727 | -18.6727 |  | -36.4273 | 9.9523 | -6.7965 | -16.6265 | -16.4152 | -23.8764 | -29.8503 | -12.165 | -52.1583 | -42.0598 |  | -4.449 | -3.6291 | 18.9102 | -4.5045 | -4.5291 | -13.828 | -25.1427 | -24.6806 | 12.159 |  | -5.18 | 0 | 11.8311 | -4.7122 | -11.3124 | -11.2073 | 8.6408 | 12.0793 | -28.8465 | 5.4129 |  | 4.9824 | 2.9327 | 3.4643 | 0 | -2.0095 | -2.1769 | 10.7172 | 20.161 | 20.1218 | 16.2022 |  | 17.2378 | -22.69 | -1.2026 | 0.2886 | 1.14 | 6 | -17.3823 |  | 4.248 | 3.152 |  | 21.72 | -36.7143 | -27.2062 | -0.3 | 16.6833 |  | 20.4928 | -5.8112 | -6.0736 | 3.8179 |  |  |  | -11.9857 | 0.811 | -13.3131 | 4.5551 | 4.0246 | 186.8486 | -0.9889 | -10.3186 | -3.3119 | 5.422 | 7.6412 | 7.8877 | 5 | -6.4185 | -4.0655 | 3.77 | -8.2846 | 15.5639 | 38.4222 | 76.7616 | -6.8531 | 43.5877 | 0 |  | 0 | -11.5318 |  |  | -12.9957 | -12.7539 | -14.9466 | -14.1449 | 19.12 | 19.9 | -21.8 | -22 | 0.054 | -7.36 | 72.4851 | 16.8974 | 16.7991 | -17.4 | -24.3 | -2.9 | -3.4 |  |  | -123.9389 | 5.0426 | -271.9282 | 10.9928 |  | 66.8377 | 90.5811 | 113.863 | 131.6859 | 13.1634 | 20.5787 | 21.8933 | -4.7492 | 230.0575 | -227.2364 | 2.6318 | 10.8803 | -0.5847 | -6.334 | -8.24 | -1.559 | -1.569 | 2.88 | 2.08 | -6.4349 | -8.2322 | 5.0401 | 6.5934 | -9.3 | -2.762 | -2.446 |  |  | 4.2365 | 3.598 | 3.5376 |  | 8.8 | 10.2613 | 0.92 |  | -18.2614 | 3.3224 | -21.1811 | -15.729 | -6.8908 | -24.9281 | 1.4304 | -10 | -5.7 | 29.15 | -108.8692
30/10/2025 | 20:30 | 0 | 3.0236 | -8.2302 | 10.3615 | 10.4973 |  | 9.4341 |  | 16.7709 | 6.7268 |  | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 4.0747 | -17.0456 | 5.533 | 5.4291 | 9.8447 | 2.664 | -1.6077 | 0.9081 |  | -0.9077 | -0.229 | -0.214 | 4.976 | -13.32 | 2.2 | 0.002 | 0.287 | -8.29 | -8.25 |  | -10.67 | -10.64 | 6.8385 | 3.3537 | 17.4874 | 20.7727 | -20.4797 | -8.7073 | -8.1594 | 0.0661 | 0.1451 | -16.0751 | -13.3959 | 9.7024 | 9.8121 | 32.4551 | -0.4768 | -2.5 | -2.4 | -23.1498 | -23.2592 | -2.0105 |  | -0.379 | 2.7987 | 2.5046 | 1.7673 | -97.2319 | 46.4797 | 46.7849 | -29.1959 | -150.8384 |  |  |  | 18.4921 | 10.84 | 7.06 | -6.9 | -3.63 | -6.1578 | -6.0239 | 26.3485 | 24.8032 | -5.834 | -5.0528 | -5.7779 | -0.6069 |  |  |  | -8.1 | -8.1 | -2.52 | 24.1621 | 24.2309 | 22.7945 | 43.3463 | 43.5163 | -25.9376 | -25.237 | -24.8698 | 4.018 | 25.92 | 10.11 | 17.5049 | 17.3859 | -10.52 | -138.1607 | 0 | 0 | 42.6979 | -10.7736 | -5.2273 |  | -28 | -4.657 | 3.933 | 8.6792 | 12.8085 | 4.67 | -1.36 | 9.5325 | -42.5124 | -5.97 | -6.09 | 25.97 | 21.7 | -40.1455 | -19.7364 |  | -36.5636 | 9.9111 | -9.267 | -19.3595 | -19.1853 | -24.606 | -31.454 | -12.564 | -57.0515 | -37.2268 |  | -4.5035 | -3.6375 | 19.6794 | -7.1727 | -7.0714 | -14.34 | -24.6705 | -24.4837 | 13.588 |  | -5.09 | 0.1 | 7.227 | -8.59 | -12.414 | -12.284 | 9.1953 | 14.6347 | -30.0218 | 5.4 |  | 5.1227 | 3.3043 | 3.0281 | 0 | -3.1817 | -3.684 | 13.564 | 19.4673 | 19.4946 | 17.2234 |  | 14.1274 | -23.41 | -1.6091 | 0.2547 | 0.59 | 6.57 | -15.7685 |  | 4.951 | 3.042 |  | 22.66 | -36.6332 | -27.469 | 0.47 | 17.2232 |  | 20.9206 | -5.4426 | -5.7261 | 3.7553 |  |  | -12.497 | -12.117 | 0.6578 | -14.5234 | 6.8389 | 6.9112 | 186.2161 | -1.5238 | -11.1585 | -2.7684 | 4.7068 | 7.546 | 7.769 | 4 | -2.8555 | 0 | 5.03 | -9.5225 | 16.5206 | 41.2213 | 78.7012 | -3.7756 | 45.0288 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2927 | -10.705 | -14.9314 | -14.6209 | 22.94 | 22.8 | -22.3 | -22.2 | 0.195 | -6.72 | 73.1839 | 18.8348 | 19.0339 | -17.4 | -24.8 | -3.7 | -4.5 |  | -17.7119 | -116.7623 | 9.9112 | -264.6595 | 13.6575 |  | 66.2386 | 91.8854 | 113.0679 | 130.0451 | 12.4106 | 21.5124 | 19.9492 | -3.0526 | 227.9641 | -224.1032 | 8.7946 | 0.7112 | -0.9607 | -3.21 | -7.52 | -1.553 | -1.55 | 2.4 | 1.76 | -5.6181 | -7.7348 | 5.5375 | 6.038 | -9.9 | -1.315 | -1.394 |  |  | 3.4068 | 3.6923 | 4.9269 |  | 9.8 | 9.4931 | 0.68 |  | -19.8556 | 3.4645 | -21.964 | -17.5061 | -7.0892 | -23.7091 | 1.2366 | -11.4 | -4.4 | 31.0503 | -113.9797
30/10/2025 | 21:00 | 0 | 2.8543 | -8.0399 | 10.8346 | 10.2682 |  | 8.9012 |  | 16.1746 | 6.3248 |  | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.9066 | -16.5926 | 4.668 | 4.6289 | 8.296 | 1.3105 | -1.5402 | 1.3891 |  | -1.0488 | -0.322 | -0.306 | 4.671 | -15.54 | 0 | 0.072 | 0.276 | -8.64 | -8.6 |  | -11.23 | -11.41 | 6.6954 | 3.3161 | 16.3762 | 19.6866 | -19.4742 | -8.4394 | -8.1589 | 0.3074 | 0.5199 | -16.343 | -13.6638 | 10.3197 | 10.1815 | 30.7331 | 1.91 | -2.4 | -2.3 | -23.983 | -23.7792 | -2.117 |  | -1.7843 | 2.57 | 2.2852 | 1.6585 | -102.3896 | 46.6323 | 47.2121 | -22.5778 | -156.1522 |  |  |  |  | 10.92 | 6.8 | -7.28 | -3.8 | -5.8899 | -5.622 | 26.1887 | 24.817 | -5.6645 | -8.5253 | -8.3636 | -1.8238 |  |  |  | -8.1 | -9.1 | -2.36 | 22.7371 | 22.4667 | 21.2686 | 43.1709 | 44.1876 | -26.9097 | -25.5589 | -25.6166 | 3.735 | 28.07 | 10.78 | 16.5674 | 16.4093 | -10.36 | -62.7995 | 0 | 0 | 44.3084 | -10.6886 | -5.1628 | -27.9 | -28.4 | -4.7363 | 3.185 | 7.5752 | 11.5097 | 3.72 | -1.08 | 8.897 | -43.4775 | -6.01 | -6.19 | 28.05 | 21.62 | -41.2 | -20.4545 |  | -36.9636 | 9.6599 | -10.8524 | -21.0338 | -20.9976 | -24.9347 | -31.3132 | -12.287 | -63.8425 | -34.2777 |  | -4.448 | -3.5917 | 19.4973 | -8.2878 | -8.1931 | -10.244 | -24.8936 | -24.6283 | 13.8979 |  | -7.35 | 0 | 6.9822 | -10.3033 | -12.0244 | -11.9735 | 8.9479 | 14.4796 | -30.7182 | 5.325 |  | 5.0104 | 3.3575 | 3.3296 | 0 | -3.8515 | -4.019 | 11.2196 | 19.8264 | 20.1908 | 17.5535 | 31.5702 | 19.2203 | -19.65 | -2.6143 | 0.2804 | 1.59 | 0.84 | -20.0407 |  | 5.93 | 3.038 |  | 22.9 | -38.8199 | -27.5096 | 0.71 | 17.1325 |  | 20.7593 | -5.0621 | -5.3786 | 3.6694 |  |  | -13.5581 | -10.7044 | 1.4656 | -15.4087 |  |  | 180.8089 | -2.1494 | -11.5922 | -1.9683 | 4.826 | 7.3254 | 7.4842 |  | -4.2185 | 0 | 4.19 | -8.0869 | 16.2178 | 41.7599 | 81.7532 | -4.9557 | 46.2511 | 0 |  | 0 | 0 | 38.1454 | 38.7256 | -12.1167 | -11.7871 | -14.4705 | -14.5119 | 20.7 | 21.87 | -22.2 | -22.3 | 0.195 | -7.12 | 69.0078 | 19.959 | 19.8618 | -18.2 | -24.8 | -4.6 | -5.1 | -17.6664 | -17.5337 | -113.6796 | 11.1617 | -269.7865 | 12.0575 |  | 66.2119 | 91.8426 | 109.7575 | 127.4136 | 13.1631 | 20.0124 | 17.6222 | -1.7653 | 228.5065 | -222.4449 | 9.6273 | 1.3624 | -0.9607 | 0.118 | -7.76 | -1.666 | -1.688 | 2.88 | 1.6 | -5.5009 | -7.5853 | 5.4795 | 6.389 | -9.8 | -1.605 | -2.143 | 1.0207 | 1.0658 | 3.925 | 3.2279 | 4.6793 |  | 9.6 | 10.3824 | 0.6 |  | -20.5654 | 3.3298 | -21.1047 | -17.9278 | -6.8733 | -25.1791 | 2.3479 | -11.2 | -4.2 | 33.2484 | -115.2949
30/10/2025 | 21:30 | 0 | 2.5578 | -7.8888 | 10.9576 | 10.4999 |  | 8.4042 |  | 15.6624 | 6.0758 |  | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6254 | -16.3871 | 4.4704 | 4.3584 | 7.9528 | 1.8127 | -1.4492 | 1.2733 |  | -0.9233 | -0.32 | -0.309 | 4.213 | -13.32 | -4.4 | 0.076 | 0.275 | -8.76 | -8.69 |  | -11.55 | -11.56 | 6.6025 | 3.524 | 15.7908 | 19.0005 | -18.9529 | -8.5734 | -8.4129 | -0.3574 | -0.268 | -16.477 | -13.7978 | 11.2679 | 11.1679 | 30.3598 | 3.8339 | -3.1 | -3.1 | -24.3851 | -24.3084 | -2.0952 |  | -2.0936 | 2.3937 | 2.4021 | 1.681 | -106.418 | 47.9751 | 47.8835 | -22.0885 | -160.8493 |  |  |  | 17.4942 | 9.83 | 8.26 | -8.41 | 1.93 | -6.8276 | -6.6937 | 26.4205 | 24.3137 | -4.5652 | -5.551 | -5.6616 | -1.4067 |  |  |  | -11.4 | -11.4 | -2.42 | 22.7133 | 22.8761 | 21.2739 | 46.5949 | 46.6973 | -26.487 | -27.7627 | -25.8259 | 3.7031 | 24.12 | 9.27 | 15.6299 | 15.5304 | -9.78 | -62.7995 | 0 | 0 | 43.1196 | -10.7747 | -4.7357 | -27.8 | -28.4 | -4.8145 | 2.4369 | 6.629 | 10.2109 | 2.79 | -0.9 | 9.5945 | -42.3924 | -6.3 | -6.37 | 24.52 | 21.29 | -39.1273 | -19.9455 |  | -36.1818 |  | -12.9171 | -22.8685 | -22.3552 | -24.0946 | -30.2306 | -12.692 | -62.9279 | -31.5954 |  | -4.6407 | -3.7948 | 20.1926 | -9.084 | -9.0178 | -8.708 | -24.736 | -24.4628 | 13.1009 |  | -8.43 | 0 | 6.7166 | -11.4827 | -11.6591 | -11.6144 | 8.1679 | 13.9942 | -31.5358 | 5.3268 |  | 4.9966 | 4.0323 | 2.7452 | 3.0339 | -2.8468 | -3.1817 | 10.0474 | 18.844 | 18.4347 | 18.0613 |  | 20.2066 | -19.03 | -2.1199 | 0.2364 | 1.39 | 1.1 | -20.2359 |  | 5.826 | 3.129 |  | 23.22 | -38.8633 | -27.777 | 1.08 | 17.4412 |  | 19.6984 | -5.542 | -5.7543 | 3.4777 |  |  | -13.9043 | -11.5742 | 1.7882 | -15.7495 |  |  | 178.2565 | -2.6273 | -9.3604 | -2.4564 | 5.0877 | 6.9372 | 7.065 | 5 | 0 | 0 | 4.61 | -9.5726 | 15.5308 | 43.1662 | 82.974 | -2.7982 | 46.3279 | -5.1859 |  | 0 | 0 |  |  | -9.5843 | -9.3426 | -13.1136 | -13.5701 | 23.6 | 23.97 | -22.6 | -22.5 | 0.1767 | -7.68 | 61.8727 | 20.3368 | 20.2315 | -19.1 | -25.7 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5821 | -109.9967 | 13.4874 | -266.1678 | 14.8388 |  | 62.9604 | 94.158 | 106.678 | 123.1941 | 12.0907 | 22.0433 | 19.5325 | -0.0036 | 228.8679 | -218.7579 | 9.2616 | -0.572 | -1.5222 | 0.109 | -7.52 | -1.8 | -1.812 | 2.64 | 1.52 | -5.1029 | -7.5273 | 5.452 | 6.6514 | -10.1 | -2.665 | -1.29 | 3.4177 | 3.9847 | 4.1635 | 3.98 | 4.3731 |  | 11.5 | 9.8917 | 0.48 |  | -20.9245 | 4.64 | -21.347 | -19.0889 | -7.965 | -24.3087 | 2.6073 | -12.2 | -2.5 | 35.9972 | -119.0519
30/10/2025 | 22:00 | 0 | 2.2944 | -7.5198 | 11.206 | 10.9614 |  | 6.7718 |  | 14.6106 | 5.6508 |  | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.0616 | -16.194 | 4.3187 | 4.2118 | 7.7248 | 1.2425 | -1.2277 | 2.292 |  | -0.927 | -0.531 | -0.499 | 4.606 | -13.32 | -6.6 | 0.537 | 0.273 | -9.51 | -9.5 |  | -12.14 | -12.17 | 6.5309 | 3.5071 | 14.3562 | 17.711 | -16.9037 | -9.1092 | -8.612 | 0.6836 | 1.4395 | -16.8788 | -14.3336 | 12.2278 | 12.5044 | 27.0883 | 3.6636 | -3.2 | -3.1 | -24.9178 | -24.8319 | -2.1385 |  | -2.171 | 2.336 | 1.9965 | 1.4472 | -118.1982 | 48.9212 | 48.8601 | -20.6398 | -170.9732 |  |  |  | 15.5382 | 9.68 | 7.79 | -8.81 | 1.82 | -6.5597 | -6.4258 | 26.8816 | 25.3874 | -3.8728 | -2.5321 | -2.4408 | -2.2209 |  |  |  | -13.2 | -13.3 | -2.18 | 23.0788 | 23.2603 | 21.5889 | 49.5387 | 48.3417 | -27.5292 | -28.5698 | -27.0374 | 3.4944 | 23 | 8.72 | 14.3799 | 14.1632 | -9.27 | -1.1849 | 0 | 0 | 44.0664 | -10.4643 | -4.5155 |  |  | -4.8669 | 1.5019 | 5.3672 | 8.912 | 1.91 | -0.57 | 9.548 | -42.7574 | -6.2 | -6.4 | 22.08 | 20.09 | -39.3455 | -19.4727 |  | -35.6909 |  | -15.1401 | -24.6918 | -24.8336 | -23.0759 | -29.1121 | -12.679 | -64.4813 | -31.5836 |  | -7.2854 | -6.6677 | 20.158 | -13.0591 | -12.5249 | -7.172 | -25.1046 | -24.8061 | 13.0261 |  | -8.71 | 0 | 6.6021 | -17.7512 | -11.5614 | -11.4669 | 8.0274 | 13.5379 | -31.3162 | 5.4113 |  | 5.0607 | 2.7782 | 3.3143 | 2.9303 | -2.8468 | -3.1817 | 12.0569 | 18.9319 | 19.1964 | 19.0956 | 33.5191 | 18.2046 | -18.79 | -2.314 | 0.2273 | 1.27 | 1.68 | -18.2679 |  | 6.055 | 3.269 |  | 23.86 | -38.0341 | -27.662 | 1.2 | 18.1761 |  | 19.9135 | -4.9879 | -5.2557 | 3.2318 | 0.0675 |  | -14.4761 | -11.3832 | 2.1562 | -17.4699 |  |  | 175.4086 | -3.7933 | -10.3877 | -1.3017 | 5.1183 | 6.4171 | 6.5508 | 4 | -5.3575 | -4.0358 | 2.1 | -5.8458 | 21.4606 | 38.1999 | 79.0122 | -1.5152 | 48.8151 | -9.04 | -9.4704 | 0 | 0 |  |  | -9.8975 | -9.0845 | -13.0378 | -12.8566 | 21.55 | 22.22 | -22.2 | -22.7 | 0.195 | -8.64 | 62.4768 | 23.1521 | 22.8544 | -19.2 | -25.6 | -5 | -5.6 |  | -17.5324 | -106.145 | 15.7924 | -267.6041 | 12.2588 |  | 62.57 | 95.3332 | 111.685 | 124.3453 | 10.281 | 20.0297 | 20.2679 | -3.0776 | 224.406 | -220.6273 | 7.1388 | 5.4766 | -1.8982 | 3.149 | -7.68 | -1.6 | -1.595 | 2.8 | 1.44 | -5.2056 | -7.5853 | 3.7797 | 7.0909 | -9.2 | -1.721 | -1.632 | 2.8342 | 3.129 | 3.6843 | 4.4095 | 3.3678 |  | 10.9 | 10.5255 | 0.41 |  | -8.9034 | -11.3412 | -18.5053 | -7.354 | 7.6858 | -13.9581 | 5.8156 | -12.4 | -2.4 | 36.233 | -121.1157
30/10/2025 | 22:30 | 0 | 1.8873 | -6.9541 | 10.35 | 11.0902 |  | 5.9766 |  | 13.1903 | 4.8959 |  | -6.66 |  |  |  |  | 3.6966 | -16.0518 | 4.1008 | 3.9048 | 7.2845 | 2.3958 | -1.0016 | 2.3934 |  | -0.9925 | -0.696 | -0.682 | 4.783 | -13.32 | -8.8 | 0.47 | 0.271 | -10.68 | -10.68 |  | -12 | -12.18 | 6.1981 | 3.6825 | 18.7018 | 20.0231 | -15.0919 | -10.4488 | -10.1979 | 0.8035 | 0.8493 | -14.6015 | -12.1903 | 13.0861 | 13.2127 | 17.3076 | 4.4842 | -3.2 | -3.2 | -24.7081 | -24.3693 | -1.8945 |  | -3.2192 | 2.2718 | 0.6463 | 1.4036 | -124.6986 | 46.968 | 46.8764 | -17.2033 | -180.4755 |  |  |  | 13.4425 | 9.32 | 7.55 | -10.1 | 0.52 | -4.5504 | -4.4164 | 27.0943 | 25.2435 | -3.2307 | -1.4962 | -1.4134 | -3.1976 |  |  |  | -16.6 | -16.1 | -1.97 | 19.8177 | 20.8983 | 18.4349 | 50.3571 | 50.8361 | -27.4708 | -28.8102 | -27.1331 | 3.4229 | 22.87 | 8.49 | 13.4424 | 13.382 | -9.1 | -0.8887 | 0 | 0 | 45.0327 | -10.4406 | -4.521 | -25.5 | -26 | -4.8401 | 0.3799 | 3.9478 | 7.4277 | 0.81 | -0.37 | 11.222 | -45.4851 | -10.27 | -10.55 | 29.29 | 19.28 | -43.7455 | -21.9 |  | -34.7455 |  | -17.6203 | -27.0096 | -26.5744 | -19.363 | -23.2077 | -12.516 | -70.7509 | -28.6624 |  | -7.3281 | -6.3202 | 19.89 | -17.2372 | -16.3805 | 2.064 | -24.5961 | -24.3321 | 11.3977 |  | -8.5 | 0.4 | 6.2192 | -26.3346 | -11.8641 | -11.9676 | 9.4301 | 11.7387 | -31.284 | 5.0857 |  | 4.9236 | 3.3914 | 3.3324 | 0 | -5.0237 | -5.3586 | 16.5782 | 17.917 | 18.2838 | 21.2926 | 35.1279 | 17.6822 | -18.65 | -2.1199 | 0.2209 | 1.23 | 2.16 | -17.5859 |  | 7.058 | 3.133 |  | 24.2 | -39.1941 | -28.3545 | 1.22 | 18.5085 |  | 19.2926 | -4.8427 | -4.9119 | 2.9415 |  |  | -14.295 | -11.8658 | 2.2855 | -18.6323 |  |  | 165.2826 | -4.9974 | -10.1108 | -1.1796 | 4.2718 | 6.0289 | 6.1711 | 4.1473 | -5.7221 | -4.6296 | 1.26 | -6.1782 | 21.9991 | 34.4392 | 80.8468 | -3.4526 | 47.6017 | -6.8278 | -6.9198 | 0 | 0 |  |  | -11.2213 | -10.6665 | -12.9309 | -13.066 | 23.4 | 23.79 | -21.4 | -21.6 | 0.195 | -9.12 | 57.9772 | 21.2927 | 21.1783 | -19.9 | -24.8 | -5.4 | -6 | -17.6699 | -17.5599 | -101.1815 | 15.6016 | -269.1101 | 15.2227 |  | 61.5116 | 97.1832 | 108.9148 | 121.6085 | 6.8416 | 23.3071 | 20.8163 | -1.3083 | 221.7513 | -214.3053 | 2.7487 | 6.5975 | -1.7322 | 5.621 | -6.96 | -1.654 | -1.645 | 1.6 | 1.68 | -4.692 | -7.7928 | 4.9821 | 6.9749 | -10.1 | -3.093 | -2.878 | 2.5943 | 2.8534 | 4.4834 | 2.9287 | 3.2946 |  | 9.2 | 10.8641 | 0.3 |  | -8.9264 | -10.7022 | -17.815 | -6.9565 | 7.3699 | -14.9773 | 6.5806 | -11.7 | -2.9 | 41.7069 | -128.3451
30/10/2025 | 23:00 | 0 | 1.4818 | -6.5468 | 9.4284 | 10.2214 |  | 13.2474 |  | 12.0526 | 4.4299 |  | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.6022 | -13.0861 | 3.4957 | 3.3881 | 6.1895 | 2.139 | -1.2422 | 2.3102 |  | -0.9725 | -0.919 | -0.92 | 4.67 | -13.32 | -6.6 | 0.697 | 0.259 | -12.21 | -12.19 |  | -11.94 | -11.97 | 4.8919 | 3.4969 | 16.4572 | 17.9804 | -12.5116 | -11.5205 | -10.9791 | 0.6581 | 0.7683 | -14.4676 | -12.0563 | 15.001 | 15.1462 | 8.0957 | 5.6527 | -3.1 | -3.1 | -24.8639 | -24.6328 | -2.256 |  | -5.7173 | 1.8516 | 0 | 0.7931 | -133.0912 | 46.9985 | 47.4563 | -12.0577 | -192.2054 |  |  |  | 12.4645 | 8.2 | 5.91 | -12.42 | -0.97 | -2.1391 | -2.0052 | 24.9599 | 23.5782 | -1.7482 | -6.1658 | -5.9689 | -5.5234 |  |  |  | -19.7 | -18.9 | -1.85 | 16.1012 | 16.0906 | 14.285 | 53.2131 | 53.3439 | -27.4906 | -31.0091 | -26.7094 | 3.4089 | 20.37 | 7.51 | 12.8174 | 12.6984 | -8.33 | -37.676 |  |  | 43.4377 | -10.9518 | -4.1572 | -23.2 | -23.8 | -4.8413 | -0.561 | 2.6861 | 5.9433 | -0.32 | -0.23 | 10.7725 | -43.71 | -11.63 | -11.8 | 31.04 | 18.16 | -43.6727 | -21.6727 |  | -31.8636 |  | -21.618 | -29.6007 | -29.7925 | -20.6771 | -25.3505 | -12.064 | -78.0975 | -17.8514 |  | -6.7807 | -6.2994 | 15.7311 | -14.0766 | -13.5809 | 11.28 | -25.124 | -24.6891 | 7.1091 | -22.07 | -7.18 | 0 | 6.2054 | -18.4735 | -11.6774 | -11.5936 | 9.1229 | 8.0672 | -25.8269 | 5.1962 |  | 4.9817 | 3.2806 | 3.2269 | 2.8927 | -8.0379 | -8.5403 | 20.5971 | 15.6574 | 15.1191 | 23.7297 | 36.6638 | 17.8286 | -18.11 | -1.9094 | 0.2218 | 0.86 | 2.75 | -19.003 | 0 | 7.018 | 2.963 |  | 23.74 | -40.901 | -29.7275 | 1.11 | 17.3652 |  | 18.7117 | -4.2271 | -4.3001 | 2.6967 |  |  | -14.1572 | -10.8591 | 2.7185 | -19.4032 |  |  | 159.3955 | -6.0069 | -10.4654 | -0.077 | 4.4784 | 5.692 | 5.7202 | 4 | -3.8862 | -2.5115 | 0 | -3.3091 | 29.9666 | 30.4367 | 88.1156 | -2.6755 | 47.4728 | -7.7491 | -8.2742 | 0 | 0 | 34.3394 | 32.3175 | -10.2435 | -9.4141 | -9.8789 | -9.6649 | 22.43 | 22.75 | -20.9 | -21.3 | 0.1767 | -10.24 | 53.419 | 24.0982 | 23.2788 | -19.9 | -23.9 | -5.4 | -6 | -17.8089 | -17.6263 | -102.5609 | 7.4556 | -264.8257 | 16.5012 |  | 60.4633 | 96.9761 | 109.1232 | 122.5445 | 5.989 | 22.2903 | 20.9224 | 3.0232 | 216.9052 | -217.8681 | 1.7174 | 9.3635 | -2.0154 | 5.786 | -6.32 | -1.63 | -1.654 | 0.8 | 2.64 | -4.7266 | -8.8762 | 4.7196 | 7.9118 | -8.9 | -2.74 | -3.112 |  | 3.1229 | 4.3331 | 3.583 | 3.3872 |  | 9.7 | 11.0315 | 0.27 |  | -9.5552 | -11.3325 | -17.8113 | -6.7571 | 6.749 | -13.9868 | 6.3349 | -12.5 | -2.2 | 52.0866 | -140.2007
30/10/2025 | 23:30 | 0 | 1.1865 | -6.1139 | 8.2404 | 8.9899 |  | 13.5339 |  | 11.1073 | 4.0729 |  | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.5408 | -11.3788 | 3.1513 | 3.1295 | 5.6953 | 2.2974 | -1.3772 | 2.4035 |  | -0.9873 | -1.099 | -1.085 | 4.838 | -11.1 | -8.8 | 0.833 | 0.259 | -14.81 | -14.83 |  | -10.33 | -10.25 | 4.9027 | 3.678 | 17.4996 | 18.845 | -7.379 | -13.7978 | -13.4663 | 0.651 | 1.0681 | -11.5205 | -8.9753 | 15.0924 | 15.2004 | -2.5176 | 6.7668 | -3.3 | -3.2 | -23.2789 | -23.0963 | -2.188 |  | -6.5466 | 0.9183 |  | 0.1493 | -125.4921 | 44.0382 | 44.2213 | -12.5676 | -196.48 |  |  |  | 11.3567 | 8.59 | 6.38 | -12.9 | -1.35 | -6.5597 | -6.4258 | 16.5949 | 14.5531 | -4.718 | -4.7872 | -4.5686 | -6.486 |  |  |  | -20.6 | -19.8 | -2.15 | 14.8471 | 15.2691 | 14.1663 | 52.4328 | 52.2925 | -27.2718 | -28.4216 | -27.3073 | 2.864 | 24.38 | 9.02 | 12.3486 | 12.3077 | -7.41 | -37.676 | 0 | 0 | 39.6502 | -12.3148 | -3.6971 |  | -21.5 | -6.084 | -1.8701 | 5.3672 | 4.4589 | -1.57 | -1.62 | 9.393 | -39.9773 | -11.73 | -11.88 | 29.73 | 17.29 | -40.5455 | -20.1545 |  | -31.3364 |  | -23.5423 | -30.8157 | -30.7284 | -19.7783 | -23.2676 | -10.475 | -79.0931 | -18.9645 |  | -8.4505 | -7.7583 | 12.015 | -13.3421 | -13.4547 | 12.304 | -23.985 | -23.6005 | 5.1076 | -9.62 | -8.56 | 0.1 | 6.1629 | -17.0128 | -11.3392 | -11.3435 | 9.3493 | 7.2413 | -25.2213 | 5.4288 |  | 5.112 | 3.2106 | 3.3657 | 0 | -4.019 | -4.3539 | 10.2148 | 13.8235 | 13.8588 | 16.4466 | 26.8512 | 15.2651 | -18.48 | -2.5081 | 0.2007 | 1.35 | 2.68 | -15.183 | 2.9518 | 7.042 | 3.192 |  | 29.78 | -35.439 | -25.6398 | 1.35 | 14.9586 |  | 16.6068 | -3.2022 | -3.291 | 2.5283 |  |  | -15.2683 | -11.6284 | 3.1048 | -19.0804 |  |  | 145.192 | -7.2403 | -9.7816 | 0.9687 | 4.6506 | 5.4796 | 5.4829 | 3.9061 | -7.279 | -4.7949 | -2.93 | 0 | 35.5149 | 24.1864 | 86.8897 | -3.6134 | 46.0661 | -5.5856 | -6.7981 | -10.6971 | -12.0486 |  |  | -11.3037 | -11.0455 | -9.8773 | -10.0243 | 19.98 | 18.9 | -20.1 | -19.7 | 0.1767 | -10.64 | 55.0119 | 23.5004 | 23.3828 | -20.2 | -22.6 | -3.7 | -4.2 |  |  | -105.363 | 5.8507 | -268.0014 | 14.9795 |  | 60.6403 | 100.7642 | 109.027 | 122.9338 | 3.4089 | 23.6982 | 22.2658 | 2.7028 | 212.6342 | -219.2181 | -5.7605 | 19.3322 | -1.2879 | 5.629 | -5.92 | -1.099 | -1.104 | 0.16 | 3.28 | -4.7474 | -9.2851 | 4.4266 | 8.1773 | -8.6 | -1.995 | -2.71 |  |  | 3.8558 | 3.3194 | 3.1967 |  | 8.2 | 10.8508 | 0.16 |  | -7.4287 | -11.8384 | -18.737 | -4.901 | 8.3535 | -15.1705 | 6.5607 | -9.6 | -4.1 | 56.2308 | -143.1237
31/10/2025 | 00:00 | 0 | 0.9893 | -5.961 | 9.1315 | 9.021 |  | 13.2899 |  | 10.6063 | 3.7549 |  | -11.1 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.8461 | -10.8494 | 2.5926 | 2.3629 | 4.7122 | 1.3748 | -1.5127 | 2.5029 |  | -1.0009 | -1.189 | -1.176 | 4.564 | -8.88 | -8.8 | 0.949 | 0.245 | -15.46 | -15.61 |  | -10.41 | -10.35 | 4.5117 | 3.9469 | 17.0538 | 18.5983 | -6.499 | -14.8695 | -13.7727 | 0.6157 | 0.4743 | -11.2526 | -8.9753 | 16.2017 | 16.4423 | -6.8065 | 7.7235 | -3 | -3 | -23.8533 | -22.9872 | -1.7486 |  | -6.573 | 1.0589 |  | 0.0529 | -131.5958 | 46.0829 | 46.2355 | -15.2272 | -203.0976 |  |  |  | 9.2411 | 8.29 | 5.81 | -13.83 | -2.78 | -7.4974 | -7.0955 | 14.3329 | 12.8561 | -3.567 | -3.4634 | -2.8383 | -6.8132 |  |  |  | -24.7 | -23.4 | -1.9 | 12.9318 | 13.5015 | 11.8295 | 57.2788 | 55.8828 | -26.0628 | -31.206 | -26.6312 | 2.721 | 25.03 | 9.21 | 11.5674 | 11.6241 | -6.98 | -25.1235 | 0 | 0 | 32.5819 | -12.6613 | -3.3808 | -20.9 |  | -6.1218 | -2.6181 | 5.5249 | 3.5312 | -2.17 | -1.68 | 9.641 | -32.6944 | -11.74 | -11.9 | 29.21 | 16.08 | -35.5636 | -17.7364 |  | -29.1455 | -9.5803 | -25.0521 | -30.731 | -29.9006 | -18.74 | -23.8876 | -10.56 | -76.9814 | -17.233 |  | -8.8833 | -7.869 | 8.0724 | -13.725 | -12.8886 | 8.208 | -21.4912 | -20.5577 | 4.7218 | 0 | -7.69 | 0.4 | 6.0795 | -17.4754 | -8.7016 | -8.6224 | 7.1581 | 10.4049 | -18.9678 | 4.5192 |  | 4.1807 | 3.5078 | 4.3435 | 0 | -3.3491 | -3.3491 | 13.0616 | 11.9987 | 12.1519 | 17.6602 | 27.7517 | 14.313 | -18.31 | -2.5081 | 0.1916 | 1.36 | 3.74 | -13.1661 | 0 | 7.252 | 3.199 |  | 30.42 | -35.6986 | -25.7601 | 1.85 | 13.6151 |  | 16.4397 | -2.8481 | -2.8056 | 2.3439 |  |  | -13.6167 | -11.098 | 3.0174 | -19.45 |  |  | 139.2919 | -7.9453 | -10.6249 | 1.3678 | 4.151 | 5.2306 | 5.2693 | 4 | -7.6655 | -4.8252 | -3.77 |  | 34.9353 | 21.03 | 88.7199 | -4.0581 | 46.5406 | -6.0393 | -6.7897 | 0 | -11.9851 |  |  | -11.7102 | -11.1499 | -10.0271 | -9.8558 | 22.46 | 22.21 | -20.1 | -20.3 | 0.3873 | -11.2 | 51.9358 | 24.7686 | 24.6505 | -20.4 | -22.6 | -3.3 | -3.8 |  | -17.8158 | -104.2317 | 2.5208 | -265.7184 | 16.0973 |  | 55.6859 | 102.313 | 107.9236 | 120.0559 | 1.0797 | 24.6295 | 23.2125 | -0.5575 | 208.7936 | -215.8582 | -1.8201 | 17.8355 | -1.8982 | 5.731 | -5.2 | -1.371 | -1.381 | 0.16 | 2.96 | -4.7365 | -9.0227 | 4.5121 | 8.1163 | -8.9 | -3.289 | -1.745 | 2.8173 |  | 3.7743 | 3.5585 | 3.6186 |  | 8.4 | 10.3353 | 0.13 |  | -7.5869 | -12.5516 | -18.4944 | -4.8779 | 7.8725 | -14.7566 | 6.1985 | -10.8 | -3.8 | 57.8003 | -148.6679
MÁXIMO |  | 0 | 3.0548 | -4.869 | 11.206 | 11.1876 | 0 | 21.5669 | 0 | 27.2424 | 12.1036 | 0 | -4.44 | -19.8 | 11 | 7.452 | -13.2 | 4.2623 | -10.8494 | 8.6146 | 8.7714 | 14.7014 | 4.1549 | 0.2696 | 2.6115 | 0 | -0.2217 | -0.144 | 0 | 7.524 | -4.44 | 2.2 | 0.993 | 0.287 | -8.09 | -8 | -10 | -2.34 | -2.29 | 7.6662 | 3.9632 | 28.827 | 30.1025 | -2.5388 | -4.4206 | -4.0623 | 16.3737 | 19.2872 | -10.1809 | -7.0998 | 27.4385 | 26.3266 | 84.9116 | 9.1736 | -0.4 | -0.3 | -16.7107 | -16.8693 | -1.157 | 0 | 4.1048 | 5.1696 | 5.4191 | 3.7005 | -85.4823 | 100.4669 | 101.1383 | -8.2932 | -86.0977 | 0 | 0 | 0 | 35.0881 | 17.34 | 11.51 | 2.39 | 9.66 | -2.1391 | -1.0675 | 28.2847 | 26.495 | -1.7482 | 18.4063 | 18.4657 | 4.0568 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | -4.6 | -1.3 | 42.1356 | 41.8739 | 39.6074 | 70.8794 | 70.5232 | -21.3413 | -22.4296 | -18.5011 | 4.7214 | 34.52 | 14.51 | 27.0361 | 26.4679 | -6.54 | -0.8887 | 0 | 0 | 45.0327 | -10.4406 | -3.3084 | -17.1 | -17.1 | -1.9885 | 8.6082 | 16.0918 | 19.4882 | 9.33 | -0.23 | 15.252 | 7.0079 | -5.94 | -6.06 | 44.92 | 27.16 | 4.7273 | 2.6818 | -37.6874 | -22.8818 | 50.1328 | 22.6942 | 13.9997 | 14.4078 | -1.6334 | -6.8839 | -9.244 | 16.1065 | -0.2024 | 0 | -4.448 | -3.5917 | 20.1926 | 8.6927 | 7.3849 | 44.564 | -17.4677 | -17.2031 | 13.8979 | 6.78 | -4.6 | 17.5 | 12.571 | 5.8667 | -8.7016 | -8.6224 | 10.5907 | 14.6347 | -6.1179 | 6.6706 | 0 | 6.3862 | 4.0323 | 4.3435 | 3.0339 | 7.0332 | 6.8657 | 20.5971 | 20.3786 | 20.412 | 31.181 | 36.6638 | 27.1745 | -12.56 | 0.2916 | 0.2886 | 1.97 | 6.57 | -11.6305 | 2.9518 | 7.252 | 3.411 | 3.37 | 38.86 | 0 | -22.024 | 1.85 | 25.2508 | 0 | 34.1974 | -2.3814 | -2.5461 | 3.9654 | 0.0675 | 0 | -10.0206 | -9.3121 | 3.5642 | -12.3894 | 7.5185 | 6.9678 | 189.3961 | 0.2163 | -6.2326 | 8.7652 | 6.1336 | 8.3151 | 8.387 | 6.3917 | 0 | 0 | 5.03 | 8.2026 | 64.4234 | 43.1662 | 91.1606 | 44.804 | 48.8151 | 4.811 | 12.8651 | 0 | 0 | 38.1672 | 38.7256 | -8.6889 | -8.1012 | 0.3355 | 0.1984 | 40.68 | 41.46 | -16.5 | -16.8 | 0.651 | 13.12 | 83.4089 | 25.8351 | 25.5138 | -15.7 | -17.5 | 5.1 | 4.2 | -17.3258 | -17.4377 | -98.3834 | 15.7924 | -212.4323 | 19.0596 | 8.3695 | 67.7232 | 140.3837 | 113.863 | 185.0338 | 14.9149 | 35.8761 | 33.8956 | 58.706 | 230.0575 | -214.3053 | 45.5114 | 64.9038 | 2.0398 | 10.207 | -4.56 | -0.472 | -0.48 | 5.68 | 3.36 | -3.7213 | -5.1835 | 6.6239 | 9.8161 | -8.2 | 4.508 | 2.399 | 3.4177 | 3.9847 | 4.6934 | 4.9846 | 4.9269 | 0 | 11.5 | 12.4679 | 1.45 | 0 | 13.3276 | 4.64 | -17.8113 | 17.0716 | 21.5936 | -13.9581 | 6.6126 | -4.7 | -2.2 | 81.0054 | -83.683
MÍNIMO |  | 0 | 0.2609 | -8.2302 | 2.9012 | 7.9575 | 0 | 5.9766 | 0 | 7.5147 | 2.5949 | 0 | -15.54 | -33 | -2.2 | 0 | -24.2 | 1.0436 | -23.2759 | 2.5926 | 2.3629 | 4.7122 | 1.2425 | -1.7898 | 0.8886 | 0 | -1.1903 | -1.582 | -1.561 | 3.192 | -15.54 | -15.4 | -1.088 | 0.18 | -25.66 | -25.76 | -10 | -12.55 | -12.68 | 3.2 | 2.8718 | 14.3562 | 15.8853 | -22.6951 | -20.3618 | -20.1141 | -1.9817 | -1.9361 | -19.692 | -16.7449 | 7.8586 | 7.1284 | -16.8058 | -4.0775 | -4.6 | -4.6 | -28.44 | -27.9648 | -3.1294 | 0 | -12.3998 | -1.1131 | 0 | -0.3247 | -151.7075 | 44.0382 | 44.2213 | -102.6675 | -241.7709 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 8.2 | 5.81 | -15.19 | -3.87 | -16.4725 | -16.2046 | 11.8265 | 9.8068 | -7.498 | -13.694 | -13.5741 | -12.866 | 0 | 0 | 0 | -31.2 | -29.6 | -4.06 | 5.4877 | 5.5096 | 4.6364 | 39.7727 | 40.0205 | -29.8512 | -60.1718 | -31.3399 | 2.5959 | 20.37 | 7.35 | 11.5674 | 11.6241 | -13.38 | -389.3587 | 0 | 0 | -8.5048 | -17.1432 | -7.0826 | -46.3 | -45 | -6.1218 | -3.9272 | 2.6861 | 1.4902 | -3.76 | -4.3 | 8.246 | -45.4851 | -16.59 | -16.69 | 22.08 | 12.92 | -43.7455 | -21.9 | -37.6874 | -36.9727 | -12.2819 | -28.2369 | -33.8612 | -34.2606 | -24.9347 | -31.454 | -13.827 | -88.9932 | -51.1617 | 0 | -14.3853 | -13.3797 | 0 | -19.887 | -19.3803 | -14.34 | -25.4188 | -24.96 | -9.0282 | -22.07 | -9.86 | -8.1 | 3.2774 | -30.6115 | -13.0525 | -13.0271 | 4.6838 | -11.7702 | -31.5358 | 4.5192 | 0 | 4.1807 | 0 | 0 | 0 | -8.3728 | -8.5403 | -24.6161 | 8.8796 | 8.1704 | 10.0177 | 0 | 11.3393 | -23.41 | -3.019 | 0.1302 | -0.91 | -0.57 | -27.5168 | 0 | 3.708 | 0.134 | 1.4368 | 18.19 | -41.9593 | -34.1845 | -3.23 | 4.207 | 0 | 15.2328 | -13.6714 | -14.5517 | 1.9081 | 0.0308 | 0 | -15.2683 | -41.375 | -0.4753 | -24.8158 | 2.6702 | 3.8024 | 115.3026 | -7.9453 | -12.108 | -21.8434 | 0 | 5.172 | 5.1348 | -1 | -24.7729 | -22.7793 | -13.83 | -9.5726 | 4.6994 | -13.0766 | 67.3692 | -36.9778 | 15.5522 | -9.04 | -9.4704 | -14.9685 | -17.0669 | 0 | 0 | -21.4827 | -20.807 | -30.0482 | -29.6843 | 10.88 | 10.61 | -23.1 | -22.7 | 0.054 | -12.8 | 45.5187 | 8.104 | 8.1577 | -21.6 | -25.7 | -8 | -8.2 | -18.5791 | -18.591 | -177.0311 | -23.5084 | -273.5344 | -5.3063 | -33.7152 | 27.1367 | 90.5811 | 52.8914 | 120.0559 | -52.4352 | 13.1107 | 11.7377 | -4.7492 | 78.65 | -278.4543 | -58.7516 | -31.3276 | -2.0154 | -6.579 | -10.64 | -1.8 | -1.812 | 0.16 | -1.12 | -6.5321 | -9.2851 | -0.4959 | 5.7145 | -11.9 | -3.289 | -3.315 | 0 | 0 | 2.5212 | 2.2924 | 2.6181 | 0 | 3.2 | 8.2088 | -0.1 | 0 | -20.9245 | -24.8833 | -27.3174 | -19.0889 | -7.965 | -32.3678 | -2.2473 | -12.5 | -9.5 | 22.5228 | -177.6099
PROMEDIO |  | 0 | 1.7716 | -6.6944 | 5.6216 | 9.6259 | 0 | 12.5145 | 0 | 16.5788 | 6.9427 | 0 | -10.0825 | -27.359 | 5.1586 | 3.519 | -18.8737 | 3.4547 | -16.8898 | 5.5631 | 5.4778 | 9.5817 | 2.9606 | -0.68674 | 2.1973 | 0 | -0.84739 | -0.68483 | -0.67739 | 4.4568 | -9.8513 | -5.8667 | 0.10144 | 0.23788 | -15.0165 | -15.0137 | -10 | -8.8498 | -8.8825 | 5.6205 | 3.3624 | 18.8219 | 21.3244 | -12.1568 | -11.5958 | -11.328 | 0.90409 | 1.1397 | -13.7476 | -11.1019 | 15.9315 | 15.85 | 28.4706 | 2.6251 | -2.9875 | -2.9583 | -23.5191 | -23.3551 | -2.0414 | 0 | -3.5311 | 2.0504 | 3.1377 | 1.8565 | -130.04 | 67.0905 | 67.128 | -51.7803 | -158.9116 | 0 | 0 | 0 | 20.1974 | 12.4381 | 7.4938 | -6.9954 | 2.5863 | -9.1328 | -8.8984 | 20.2396 | 18.5116 | -5.304 | 3.8849 | 3.9037 | -3.5643 | 0 | 0 | 0 | -15.6042 | -15.3938 | -2.7588 | 25.1925 | 25.3368 | 23.5352 | 56.0866 | 56.3031 | -25.6161 | -39.3882 | -24.4545 | 3.6556 | 27.5533 | 10.8298 | 20.0895 | 19.7927 | -9.7319 | -164.0412 | 0 | 0 | 19.0884 | -14.106 | -4.9763 | -32.7969 | -33.6138 | -4.0503 | 2.8402 | 10.171 | 11.0884 | 3.3406 | -2.749 | 11.6434 | -19.8376 | -13.3317 | -13.4625 | 35.799 | 20.4058 | -20.9307 | -10.5477 | -37.6874 | -29.5784 | 26.6697 | -2.1344 | -9.8743 | -9.6781 | -13.5094 | -18.2821 | -12.2677 | -39.4346 | -27.0062 | 0 | -10.0946 | -9.2139 | 10.5916 | -6.0161 | -6.1652 | -1.4909 | -22.0698 | -21.6922 | 1.2247 | -4.8036 | -7.8762 | 0.46364 | 8.156 | -11.3314 | -11.2582 | -11.1907 | 8.0766 | 1.3974 | -17.9778 | 5.7518 | 0 | 5.4372 | 2.449 | 2.9327 | 0.84808 | -0.30701 | -0.67332 | -2.0932 | 13.434 | 13.3549 | 17.2836 | 27.9582 | 18.0042 | -17.589 | -1.5492 | 0.20342 | 0.82812 | 2.3794 | -18.321 | 1.0472 | 5.0936 | 2.7809 | 2.6646 | 28.694 | -35.5629 | -27.6227 | -1.2249 | 15.2165 | 0 | 22.9744 | -6.6167 | -6.9993 | 2.7824 | 0.046887 | 0 | -11.8079 | -15.5832 | 1.6194 | -19.8415 | 5.0507 | 5.1704 | 159.3562 | -3.3778 | -9.5339 | -3.2854 | 2.5894 | 6.6851 | 6.7712 | 2.2809 | -13.796 | -12.3178 | -2.4965 | -2.5786 | 28.7353 | 19.1433 | 79.724 | 7.3474 | 33.0607 | -2.0951 | 5.2973 | -2.6789 | -5.0987 | 22.9681 | 22.8817 | -13.3137 | -12.8176 | -14.6885 | -14.6992 | 27.5058 | 27.4054 | -19.4896 | -19.6562 | 0.29024 | -2.7417 | 62.2791 | 19.5003 | 19.3536 | -18.4311 | -22.0729 | -3.1104 | -3.6958 | -17.9023 | -17.8339 | -136.5584 | -5.3898 | -247.4125 | 8.3326 | -16.8335 | 50.9644 | 112.1081 | 84.8255 | 134.9161 | -16.0229 | 23.5484 | 22.5821 | 25.3044 | 159.8014 | -240.7006 | -13.2818 | 19.6185 | -0.63996 | 3.7455 | -7.8517 | -1.2053 | -1.2158 | 2.7067 | 1.4683 | -5.2022 | -7.4481 | 3.3513 | 7.862 | -9.7937 | -0.45906 | -0.42904 | 2.3644 | 2.7212 | 3.9627 | 3.774 | 3.6318 | 0 | 7.1833 | 10.2077 | 0.6975 | 0 | -8.4521 | -5.8689 | -24.0967 | -5.3739 | 2.2587 | -25.4866 | 3.3348 | -8.9167 | -5.975 | 49.7672 | -125.043
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 30 de Octubre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/10/2025 | 00:30 | 32.83 | 33.68 | 39.1161 | 40.1875 | 261.2171 | 407.0307 | 149.6884 | 149.9163 | 477.8091 | 309.0569 | 1086.4707
30/10/2025 | 01:00 | 28.29 | 28.68 | 33.8917 | 33.8406 | 231.5569 | 356.2592 | 139.9863 | 140.3288 | 458.5716 | 303.8717 | 1042.7584
30/10/2025 | 01:30 | 28.29 | 28.56 | 34.0256 | 33.8856 | 220.9394 | 345.7006 | 148.8553 | 148.5423 | 473.4543 | 302.4706 | 1073.3225
30/10/2025 | 02:00 | 26.03 | 26.41 | 31.7483 | 31.705 | 203.027 | 318.9203 | 148.4576 | 147.9185 | 466.0577 | 305.1746 | 1067.6084
30/10/2025 | 02:30 | 25.22 | 25.29 | 31.0785 | 30.8971 | 200.7754 | 313.261 | 150.1024 | 150.8003 | 469.8209 | 311.4228 | 1082.1464
30/10/2025 | 03:00 | 20.54 | 20.16 | 33.8917 | 34.3739 | 204.2614 | 313.227 | 151.0247 | 151.1296 | 471.1705 | 311.1231 | 1084.4479
30/10/2025 | 03:30 | 21.12 | 21.07 | 34.0256 | 34.8851 | 216.2586 | 327.3593 | 148.4418 | 147.8041 | 467.8142 | 306.4633 | 1070.5234
30/10/2025 | 04:00 | 21.82 | 21.91 | 34.4275 | 35.0246 | 219.6846 | 332.8667 | 150.5506 | 149.0637 | 483.0345 | 317.2657 | 1099.9145
30/10/2025 | 04:30 | 21.59 | 21.85 | 34.6954 | 35.0474 | 216.9287 | 330.1115 | 149.1384 | 147.7987 | 481.1218 | 316.5758 | 1094.6347
30/10/2025 | 05:00 | 21.75 | 21.43 | 35.9011 | 35.7227 | 229.9436 | 344.7474 | 148.3235 | 149.2069 | 485.3091 | 320.5556 | 1103.3951
30/10/2025 | 05:30 | 27.67 | 27.85 | 38.8482 | 39.3927 | 257.245 | 391.0059 | 144.9998 | 146.4406 | 463.0695 | 307.6382 | 1062.1481
30/10/2025 | 06:00 | 32.46 | 32.99 | 40.5896 | 41.1054 | 279.1964 | 426.3414 | 121.4843 | 121.8659 | 353.0863 | 229.3293 | 825.7658
30/10/2025 | 06:30 | 36.29 | 36.71 | 41.7953 | 41.7266 | 312.9741 | 469.496 | 98.2936 | 99.3043 | 229.2158 | 148.1167 | 574.9304
30/10/2025 | 07:00 | 37.87 | 38.31 | 44.8763 | 45.7513 | 351.181 | 517.9886 | 67.9913 | 69.8748 | 71.8747 | 49.249 | 258.9898
30/10/2025 | 07:30 | 46.23 | 46.57 | 48.0913 | 47.5126 | 352.246 | 540.6499 | 67.5047 | 68.2224 | 37.5319 | 24.7868 | 198.0458
30/10/2025 | 08:00 | 42.73 | 42.69 | 47.6895 | 47.6703 | 368.899 | 549.6788 | 66.9514 | 69.0032 | 32.6778 | 19.4396 | 188.072
30/10/2025 | 08:30 | 45.45 | 46.59 | 50.3686 | 50.4486 | 386.8121 | 579.6693 | 66.7198 | 67.7121 | 31.1088 | 19.8957 | 185.4364
30/10/2025 | 09:00 | 47.48 | 47.73 | 51.1724 | 51.1937 | 407.8656 | 605.4417 | 63.6549 | 63.2546 | 0 | 5.4938 | 132.4033
30/10/2025 | 09:30 | 49.13 | 49 | 51.5743 | 51.5887 | 424.2199 | 625.5129 | 67.4667 | 67.6354 | 38.566 | 19.8746 | 193.5427
30/10/2025 | 10:00 | 48.09 | 48.29 | 52.378 | 51.6834 | 440.7477 | 641.1891 | 61.7281 | 63.3777 | 23.8943 | 11.7395 | 160.7396
30/10/2025 | 10:30 | 51.45 | 52.05 | 48.7611 | 48.5642 | 436.6532 | 637.4785 | 60.8959 | 60.869 | 25.2871 | 14.566 | 161.618
30/10/2025 | 11:00 | 51.6 | 52.26 | 48.8951 | 48.4247 | 439.0449 | 640.2247 | 60.9838 | 60.9278 | 33.9897 | 15.8187 | 171.72
30/10/2025 | 11:30 | 55.39 | 54.69 | 51.1724 | 50.7249 | 462.1186 | 674.0959 | 62.7656 | 63.6185 | 36.7741 | 27.5059 | 190.6641
30/10/2025 | 12:00 | 54.24 | 55.05 | 49.5649 | 49.5409 | 451.0472 | 659.443 | 57.2537 | 55.2297 | 0 | 12.448 | 124.9314
30/10/2025 | 12:30 | 55.52 | 55.77 | 51.3064 | 50.7971 | 441.023 | 654.4165 | 57.6538 | 58.5954 | 21.0634 | 17.1483 | 154.4609
30/10/2025 | 13:00 | 53.86 | 54.06 | 48.3593 | 48.0595 | 427.5493 | 631.8881 | 54.2494 | 54.6844 | 0 | 5.952 | 114.8858
30/10/2025 | 13:30 | 53.24 | 53.05 | 47.1536 | 47.1141 | 432.5291 | 633.0868 | 44.2668 | 45.1278 | 0 | 9.0897 | 98.4843
30/10/2025 | 14:00 | 54.52 | 54.41 | 47.6895 | 47.9437 | 433.9981 | 638.5613 | 46.4727 | 47.2077 | 39.2949 | 20.5309 | 153.5062
30/10/2025 | 14:30 | 53.93 | 54.23 | 48.3593 | 47.6922 | 460.778 | 664.9895 | 49.9577 | 50.9411 | 47.8669 | 23.3609 | 172.1266
30/10/2025 | 15:00 | 59.3 | 60.05 | 50.2347 | 49.2079 | 441.303 | 660.0956 | 56.7887 | 59.4805 | 68.5666 | 38.3784 | 223.2142
30/10/2025 | 15:30 | 58.02 | 58.13 | 50.2347 | 49.6701 | 461.8983 | 677.9531 | 60.033 | 61.3058 | 91.7233 | 55.5456 | 268.6077
30/10/2025 | 16:00 | 59.66 | 59.85 | 50.3686 | 49.6224 | 435.3794 | 654.8804 | 68.7177 | 70.1989 | 129.0919 | 71.3787 | 339.3872
30/10/2025 | 16:30 | 66.14 | 66.25 | 52.512 | 52.4894 | 439.2238 | 676.6152 | 84.981 | 86.5999 | 207.6071 | 120.6044 | 499.7924
30/10/2025 | 17:00 | 62.51 | 63.03 | 52.646 | 52.6928 | 432.7887 | 663.6675 | 114.9586 | 114.968 | 352.6106 | 225.1522 | 807.6894
30/10/2025 | 17:30 | 62.18 | 62.59 | 53.1818 | 52.911 | 435.6993 | 666.5621 | 145.2523 | 144.9247 | 503.8228 | 333.1476 | 1127.1474
30/10/2025 | 18:00 | 57.01 | 57.78 | 48.7611 | 48.636 | 381.9647 | 594.1518 | 145.5979 | 144.9093 | 535.3713 | 347.9474 | 1173.8259
30/10/2025 | 18:30 | 70.37 | 70.63 | 57.7364 | 57.6008 | 458.8422 | 715.1794 | 150.0456 | 150.1463 | 541.4926 | 354.7093 | 1196.3938
30/10/2025 | 19:00 | 70.83 | 71.44 | 57.2006 | 56.9557 | 463.9277 | 720.354 | 146.845 | 146.3291 | 523.8554 | 343.2525 | 1160.282
30/10/2025 | 19:30 | 70.07 | 70.23 | 56.2629 | 56.4983 | 460.1938 | 713.255 | 147.0758 | 145.7343 | 509.6228 | 336.2031 | 1138.636
30/10/2025 | 20:00 | 68.51 | 69.68 | 55.0572 | 55.7534 | 456.4966 | 705.4972 | 148.5317 | 148.7805 | 516.1667 | 335.1899 | 1148.6688
30/10/2025 | 20:30 | 69.14 | 69.32 | 55.5931 | 55.5821 | 450.333 | 699.9682 | 153.4749 | 152.5198 | 530.1902 | 343.5753 | 1179.7602
30/10/2025 | 21:00 | 66.25 | 66.32 | 53.3158 | 53.5171 | 433.3499 | 672.7528 | 154.4757 | 155.7615 | 521.8356 | 339.6684 | 1171.7412
30/10/2025 | 21:30 | 64.79 | 65.89 | 52.2441 | 52.4474 | 427.2418 | 662.6133 | 158.763 | 158.8196 | 519.0508 | 343.8078 | 1180.4412
30/10/2025 | 22:00 | 60.43 | 60.45 | 48.7611 | 49.324 | 396.7381 | 615.7032 | 155.2771 | 155.9588 | 505.5796 | 329.792 | 1146.6075
30/10/2025 | 22:30 | 55.85 | 56.37 | 46.082 | 46.6137 | 354.2021 | 559.1178 | 152.7384 | 153.5979 | 490.4442 | 328.6631 | 1125.4436
30/10/2025 | 23:00 | 50.29 | 50.88 | 42.599 | 43.4453 | 315.0375 | 502.2518 | 157.4196 | 158.442 | 505.5218 | 332.2529 | 1153.6363
30/10/2025 | 23:30 | 46.59 | 46.79 | 41.1255 | 41.4388 | 314.405 | 490.3493 | 151.4995 | 152.6695 | 485.0188 | 324.5598 | 1113.7476
31/10/2025 | 00:00 | 43.34 | 43.49 | 38.5802 | 39.0474 | 280.1255 | 444.5831 | 151.8384 | 151.1129 | 490.7252 | 328.1668 | 1121.8433
MÁXIMO |  | -20.54 | -20.16 | -31.0785 | -30.8971 | -200.7754 |  | 158.763 | 158.8196 | 541.4926 | 354.7093
MÍNIMO |  | -70.83 | -71.44 | -57.7364 | -57.6008 | -463.9277 |  | 44.2668 | 45.1278 | 0 | 5.4938
PROMEDIO |  | -48.0398 | -48.344 | -46.1238 | -46.1658 | -366.8723 |  | 110.6287 | 111.0138 | 296.8284 | 194.1241
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 30 de Octubre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/10/2025 | 00:30 | 505.6844 | 514.8819 | 518.3104 | 517.9481 | 518.2837 | 517.0601 | 516.9197 | 505.279 | 495.5376 | 486.9322 | 509.6977 | 494.6971 | 228.6978 | 226.2123 | 227.3117 | 226.4488 | 221.0484 | 221.9885 | 225.2 | 0 | 226.4 | 138.3553 | 141.2974 | 139.2654 | 138.7621 | 136.6338 | 0 | 142.6149 | 127.7432 | 139.3694
30/10/2025 | 01:00 | 506.9433 | 518.243 | 516.9974 | 520.2018 | 520.42 | 518.7776 | 516.9197 | 507.7704 | 497.0594 | 488.7235 | 511.9378 | 496.5073 | 229.1949 | 227.2316 | 227.3279 | 227.3063 | 221.9195 | 222.1032 | 225.3 | 0 | 227.3 | 139.5879 | 140.3335 | 139.5145 | 139.4358 | 137.1168 | 0 | 141.3561 | 127.7432 | 140.1455
30/10/2025 | 01:30 | 507.0482 | 519.3459 | 520.2011 | 521.6618 | 520.9007 | 519.6771 | 516.9197 | 507.8638 | 497.9925 | 488.4922 | 512.9568 | 497.8115 | 229.1792 | 227.4364 | 227.4574 | 227.3629 | 222.3625 | 222.1661 | 225.9 | 0 | 227.6 | 138.6892 | 140.3385 | 139.364 | 139.1201 | 136.7028 | 0 | 141.5318 | 128.1192 | 139.3899
30/10/2025 | 02:00 | 506.8909 | 519.1883 | 520.2011 | 523.6031 | 522.7607 | 521.789 | 516.9197 | 507.6363 | 497.28 | 488.4226 | 511.79 | 497.8073 | 229.3524 | 227.3411 | 226.6941 | 226.116 | 222.6135 | 221.9241 | 225.9 | 0 | 227.8 | 138.8889 | 140.3758 | 139.4626 | 139.1219 | 136.7028 | 0 | 141.8245 | 127.0889 | 139.737
30/10/2025 | 02:30 | 507.363 | 519.9235 | 520.2011 | 524.3938 | 523.4113 | 521.4935 | 516.9197 | 508.8764 | 497.9717 | 489.1617 | 513.3673 | 498.2791 | 229.3075 | 227.6485 | 226.8779 | 226.6174 | 223.0934 | 221.8664 | 226.5 | 0 | 228 | 139.417 | 140.18 | 139.5612 | 139.2408 | 136.7994 | 0 | 141.6488 | 127.416 | 139.7575
30/10/2025 | 03:00 | 506.7335 | 517.8754 | 520.2011 | 521.9504 | 521.7209 | 519.9835 | 516.9197 | 506.541 | 495.3842 | 486.7031 | 510.4942 | 495.9805 | 229.2884 | 226.9297 | 226.5375 | 225.0332 | 221.3437 | 221.5746 | 224.6 | 0 | 226.5 | 138.7372 | 139.0811 | 139.2654 | 138.8481 | 136.4682 | 0 | 140.6096 | 127.04 | 139.0222
30/10/2025 | 03:30 | 506.7335 | 518.4531 | 520.2011 | 522.3614 | 522.5656 | 520.9152 | 516.9197 | 507.6931 | 497.1542 | 487.9921 | 512.4974 | 497.6157 | 229.3826 | 226.9565 | 226.6499 | 225.4198 | 221.292 | 222.1995 | 225.2 | 0 | 227.3 | 138.8695 | 140.1082 | 138.067 | 139.1111 | 136.827 | 0 | 141.2536 | 127.04 | 139.4307
30/10/2025 | 04:00 | 507.1532 | 518.5056 | 520.2011 | 523.4924 | 523.6507 | 520.9153 | 516.9197 | 508.3218 | 495.879 | 487.8468 | 511.716 | 495.8255 | 229.8943 | 227.2547 | 226.6628 | 225.7344 | 222.392 | 222.1576 | 224.7 | 0 | 227.2 | 138.835 | 139.4465 | 138.0203 | 139.2324 | 136.9788 | 0 | 140.9463 | 127.792 | 140.0842
30/10/2025 | 04:30 | 506.5762 | 518.2955 | 520.2011 | 522.5627 | 521.6346 | 519.7829 | 516.9197 | 507.5168 | 494.7157 | 486.9376 | 512.2726 | 495.5478 | 229.3369 | 226.9227 | 226.542 | 225.3498 | 222.1189 | 221.797 | 225.2 | 0 | 226.7 | 138.7098 | 139.1953 | 137.7712 | 139.0497 | 136.4406 | 0 | 140.7413 | 127.3232 | 139.3694
30/10/2025 | 05:00 | 506.5762 | 518.0854 | 520.2011 | 522.2819 | 522.681 | 520.0347 | 516.9197 | 508.4365 | 496.3791 | 488.5059 | 512.4475 | 496.0291 | 229.4309 | 226.9026 | 226.1922 | 225.2388 | 221.7571 | 222.1052 | 225.9 | 0 | 227 | 138.3026 | 139.3268 | 137.9684 | 138.5733 | 136.068 | 0 | 140.8145 | 127.3672 | 138.6138
30/10/2025 | 05:30 | 505.8942 | 516.4049 | 520.2011 | 521.4487 | 521.4039 | 519.2809 | 516.9197 | 508.0516 | 498.6372 | 489.3389 | 513.3304 | 497.6696 | 228.8029 | 225.6705 | 224.9999 | 224.8656 | 221.4397 | 222.1938 | 225.9 | 0 | 227.4 | 139.4658 | 139.6088 | 138.2174 | 139.1281 | 136.6476 | 0 | 141.1512 | 125.541 | 139.7983
30/10/2025 | 06:00 | 506.1564 | 516.9301 | 520.2011 | 522.1938 | 522.3837 | 520.2799 | 516.9197 | 510.6474 | 502.6276 | 493.4731 | 517.7225 | 502.2251 | 228.4246 | 226.8583 | 226.6803 | 225.1849 | 221.3289 | 223.0863 | 227.2 | 0 | 228.6 | 139.4519 | 140.4506 | 138.7674 | 139.5388 | 136.7856 | 0 | 142.088 | 125.3066 | 139.8392
30/10/2025 | 06:30 | 505.6319 | 515.1444 | 520.2011 | 521.5369 | 522.2436 | 519.6311 | 516.9197 | 512.7482 | 501.4393 | 487.005 | 513.593 | 497.8425 | 227.9216 | 225.7758 | 226.0555 | 224.8292 | 221.0927 | 222.3589 | 225.2 | 0 | 226.9 | 138.6606 | 140.9197 | 138.316 | 139.6162 | 135.9024 | 0 | 142.8052 | 125.6826 | 139.7575
30/10/2025 | 07:00 | 504.5303 | 512.2035 | 520.2011 | 519.8105 | 519.8646 | 518.7593 | 516.9197 | 512.235 | 501.7223 | 487.2681 | 514.4617 | 497.9476 | 227.228 | 224.5189 | 224.6112 | 223.9303 | 219.9779 | 222.466 | 225.2 | 0 | 226.5 | 138.7994 | 140.893 | 138.2174 | 139.5899 | 135.6264 | 0 | 142.6149 | 125.7753 | 139.7575
30/10/2025 | 07:30 | 503.1664 | 509.1574 | 520.2011 | 515.59 | 516.6382 | 516.6534 | 516.9197 | 509.9852 | 500.1038 | 486.721 | 512.6856 | 497.5313 | 226.4451 | 223.2377 | 223.048 | 222.5098 | 218.6637 | 222.2253 | 224.6 | 0 | 225.6 | 139.0409 | 141.0047 | 137.8179 | 139.4715 | 135.5436 | 0 | 142.5856 | 123.7587 | 139.7575
30/10/2025 | 08:00 | 502.6943 | 507.897 | 520.2011 | 514.532 | 515.4222 | 515.0706 | 516.9197 | 509.4128 | 500.6193 | 487.5817 | 513.7146 | 497.888 | 226.1229 | 222.4141 | 222.4243 | 221.713 | 218.0214 | 222.2608 | 224.6 | 0 | 226 | 138.5198 | 141.3281 | 137.3199 | 138.764 | 135.2676 | 0 | 142.5417 | 124.1347 | 138.9814
30/10/2025 | 08:30 | 501.2255 | 504.9561 | 520.2011 | 514.0526 | 514.7376 | 514.3411 | 516.9197 | 509.0388 | 499.9301 | 485.4105 | 513.2565 | 496.7135 | 225.1921 | 220.8629 | 220.8234 | 220.5024 | 217.4308 | 221.761 | 223.3 | 0 | 224.9 | 137.7172 | 138.9793 | 136.8218 | 138.1646 | 134.3982 | 0 | 140.4486 | 123.8075 | 138.5525
30/10/2025 | 09:00 | 498.6027 | 499.2316 | 520.2011 | 506.0798 | 507.8577 | 508.9157 | 516.9197 | 505.6608 | 499.1001 | 485.3629 | 511.8393 | 495.8897 | 225.2849 | 220.8384 | 221.6692 | 220.6596 | 216.5301 | 221.9498 | 224 | 0 | 224.6 | 137.8176 | 139.6167 | 136.8218 | 138.2559 | 134.205 | 0 | 140.4486 | 124.0858 | 138.573
30/10/2025 | 09:30 | 498.3404 | 497.2885 | 520.2011 | 505.8876 | 507.886 | 508.7002 | 516.9197 | 504.9684 | 497.7366 | 484.5256 | 510.5366 | 494.682 | 224.788 | 219.5281 | 221.6692 | 219.9567 | 217.6818 | 221.6845 | 224 | 0 | 224.2 | 137.025 | 139.3574 | 136.3237 | 137.8053 | 134.2326 | 0 | 140.3168 | 123.1971 | 138.1645
30/10/2025 | 10:00 | 500.9108 | 507.4244 | 520.2011 | 505.6309 | 506.9354 | 509.095 | 516.9197 | 504.2957 | 497.2003 | 483.5484 | 510.057 | 493.9063 | 225.5833 | 224.0817 | 221.6692 | 220.2082 | 217.5784 | 221.2127 | 223.3 | 0 | 223.4 | 137.1441 | 138.85 | 138.7155 | 138.1449 | 134.4258 | 0 | 139.9655 | 123.0067 | 137.8377
30/10/2025 | 10:30 | 501.1206 | 508.3697 | 520.2011 | 506.1082 | 507.6772 | 509.1281 | 516.9197 | 504.5702 | 497.6392 | 484.0342 | 511.0724 | 494.5672 | 225.3302 | 224.5925 | 221.6692 | 220.3527 | 217.5415 | 221.3891 | 223.3 | 0 | 223.8 | 137.1441 | 141.0116 | 138.7155 | 138.0368 | 134.5776 | 0 | 142.1026 | 122.8211 | 138.2258
30/10/2025 | 11:00 | 500.4387 | 507.0568 | 520.2011 | 504.6917 | 506.0057 | 508.1221 | 516.9197 | 504.0267 | 497.8553 | 483.8108 | 510.6249 | 494.4969 | 224.2965 | 223.724 | 221.6692 | 219.4753 | 216.9066 | 221.1737 | 223.3 | 0 | 223.3 | 137.1441 | 140.546 | 138.4665 | 138.2198 | 134.2602 | 0 | 141.6342 | 124.6034 | 138.1645
30/10/2025 | 11:30 | 499.7567 | 504.6935 | 520.2011 | 503.2292 | 504.8346 | 507.0783 | 516.9197 | 502.0251 | 497.136 | 483.4378 | 510.4435 | 493.9081 | 223.8502 | 222.9177 | 221.6692 | 219.7225 | 216.2791 | 221.1723 | 222.7 | 0 | 223.2 | 137.1441 | 140.176 | 138.4665 | 138.0782 | 134.3016 | 0 | 141.7074 | 124.1347 | 138.1645
30/10/2025 | 12:00 | 500.3862 | 505.4287 | 520.2011 | 505.2932 | 506.1156 | 508.2617 | 516.9197 | 502.8353 | 497.8276 | 484.5801 | 512.1571 | 495.4998 | 223.9907 | 224.4418 | 221.6692 | 220.8457 | 216.7885 | 221.715 | 223.3 | 0 | 224.1 | 137.1441 | 140.4749 | 139.0631 | 138.7953 | 134.8122 | 0 | 141.9855 | 125.1161 | 138.573
30/10/2025 | 12:30 | 501.0681 | 508.7898 | 520.2011 | 507.1081 | 507.7625 | 509.3151 | 516.9197 | 504.488 | 498.5028 | 484.9399 | 511.8472 | 496.0554 | 225.3524 | 224.8163 | 221.6692 | 221.5793 | 217.1724 | 221.8492 | 224 | 0 | 224.8 | 137.1441 | 140.6073 | 139.0164 | 138.9794 | 135.033 | 0 | 142.1758 | 125.8193 | 138.961
30/10/2025 | 13:00 | 501.9599 | 510.2603 | 520.2011 | 508.3227 | 509.1992 | 510.5241 | 516.9197 | 505.4013 | 499.7718 | 485.8295 | 514.0734 | 497.5653 | 225.8242 | 225.6792 | 221.6692 | 222.3627 | 217.8885 | 221.6968 | 224.6 | 0 | 225.5 | 137.1441 | 141.8913 | 139.3121 | 138.6963 | 135.447 | 0 | 143.0394 | 126.1953 | 138.961
30/10/2025 | 13:30 | 502.3796 | 510.3654 | 520.2011 | 506.329 | 507.0519 | 508.6331 | 516.9197 | 503.596 | 498.8632 | 485.4319 | 513.5876 | 496.7362 | 226.4783 | 225.7307 | 221.6692 | 221.8068 | 217.3422 | 221.952 | 225.1 | 0 | 225.6 | 137.1441 | 141.0426 | 139.2135 | 138.5759 | 135.3642 | 0 | 141.4293 | 125.541 | 138.6138
30/10/2025 | 14:00 | 502.0648 | 509.7876 | 520.2011 | 505.6631 | 506.6712 | 508.434 | 516.9197 | 502.7079 | 498.8448 | 484.6304 | 512.2932 | 495.6684 | 226.4471 | 225.2238 | 221.6692 | 221.4943 | 217.2905 | 221.7259 | 223.4 | 0 | 224.4 | 137.1441 | 138.8239 | 138.9645 | 138.7313 | 135.309 | 0 | 140.2583 | 125.1161 | 138.5525
30/10/2025 | 14:30 | 501.1206 | 506.8992 | 520.2011 | 502.2739 | 503.6175 | 505.111 | 516.9197 | 500.9449 | 497.4887 | 484.0244 | 511.3737 | 495.2766 | 225.9899 | 223.9804 | 221.6692 | 219.8831 | 216.3307 | 221.6329 | 223.5 | 0 | 224.1 | 137.1441 | 140.1588 | 138.7155 | 138.7659 | 134.895 | 0 | 141.9562 | 124.9306 | 138.5525
30/10/2025 | 15:00 | 501.0681 | 508.0546 | 520.2011 | 503.3931 | 504.6112 | 506.1409 | 516.9197 | 501.3607 | 497.2555 | 483.5703 | 511.69 | 494.6285 | 225.9299 | 224.5025 | 221.6692 | 220.1349 | 216.3677 | 221.6418 | 223.3 | 0 | 223.8 | 137.1441 | 139.7818 | 138.9645 | 138.8137 | 134.7156 | 0 | 141.6488 | 126.2441 | 138.5525
30/10/2025 | 15:30 | 500.9108 | 507.0568 | 520.2011 | 502.8175 | 504.4991 | 506.1409 | 516.9197 | 501.3353 | 497.3123 | 483.4462 | 511.5477 | 495.4201 | 225.9111 | 224.1976 | 223.375 | 220.1582 | 216.4858 | 221.6127 | 223.3 | 0 | 223.9 | 137.1441 | 139.9604 | 139.115 | 138.7 | 134.9088 | 0 | 141.6488 | 126.5713 | 138.5525
30/10/2025 | 16:00 | 501.855 | 508.5798 | 520.2011 | 504.5193 | 505.6382 | 507.1797 | 516.9197 | 502.5134 | 496.6054 | 482.2987 | 510.1065 | 494.3641 | 226.4362 | 224.9016 | 223.9103 | 220.4444 | 216.6187 | 221.7695 | 223.3 | 0 | 223.8 | 137.1441 | 139.7196 | 139.115 | 138.3288 | 134.6604 | 0 | 141.3561 | 126.9912 | 138.5525
30/10/2025 | 16:30 | 501.5403 | 509.3675 | 520.2011 | 505.5262 | 506.5505 | 508.0707 | 516.9197 | 503.3121 | 496.0999 | 482.7932 | 510.1613 | 494.5002 | 226.7281 | 224.8526 | 223.8619 | 220.7433 | 216.8328 | 221.5617 | 223.3 | 0 | 224 | 137.1441 | 139.9859 | 139.2654 | 139.1191 | 134.7018 | 0 | 141.4732 | 126.9912 | 138.6342
30/10/2025 | 17:00 | 502.2747 | 510.1028 | 520.2011 | 507.0898 | 508.3539 | 509.1626 | 516.9197 | 503.2374 | 494.2144 | 480.9719 | 508.2858 | 492.1016 | 227.468 | 225.6522 | 224.5392 | 221.5339 | 217.9181 | 221.3551 | 223.3 | 0 | 224.1 | 137.1441 | 140.1327 | 138.9645 | 138.7119 | 134.3706 | 0 | 141.6488 | 128.5391 | 138.5525
30/10/2025 | 17:30 | 502.8517 | 511.0481 | 520.2011 | 508.6359 | 509.7712 | 509.0929 | 516.9197 | 502.5394 | 490.1522 | 476.8423 | 503.9546 | 489.0705 | 227.7776 | 226.3541 | 225.4818 | 222.575 | 218.4275 | 220.7584 | 222.7 | 0 | 223.3 | 137.1441 | 139.8661 | 138.7674 | 138.815 | 134.3982 | 0 | 141.1805 | 127.6943 | 138.5525
30/10/2025 | 18:00 | 503.2188 | 508.8423 | 520.2011 | 512.6485 | 514.2075 | 512.5824 | 516.9197 | 505.5915 | 493.4049 | 485.908 | 509.0696 | 493.8635 | 228.8105 | 225.7944 | 226.7396 | 225.6152 | 221.4397 | 222.3337 | 224 | 0 | 224.8 | 137.1441 | 141.2621 | 139.7635 | 139.6472 | 136.1232 | 0 | 142.571 | 128.7295 | 138.961
30/10/2025 | 18:30 | 501.1731 | 502.5402 | 520.2011 | 507.4391 | 509.1017 | 507.5667 | 516.9197 | 501.7725 | 489.9834 | 482.128 | 506.0956 | 491.2084 | 227.4216 | 222.9986 | 225.1016 | 223.5427 | 218.9147 | 221.1755 | 223.3 | 0 | 223.3 | 137.1441 | 140.0074 | 139.5145 | 139.6051 | 136.068 | 0 | 141.5757 | 127.8848 | 138.5321
30/10/2025 | 19:00 | 500.5436 | 501.0172 | 520.2011 | 504.8489 | 506.1145 | 505.337 | 516.9197 | 500.8795 | 490.2088 | 482.7163 | 505.2449 | 490.6351 | 226.8894 | 222.3519 | 224.4742 | 219.9641 | 216.316 | 221.6337 | 224 | 0 | 223.7 | 137.1441 | 140.5702 | 139.5145 | 139.7403 | 136.2474 | 0 | 141.9123 | 128.3535 | 138.8793
30/10/2025 | 19:30 | 500.7009 | 501.5424 | 520.2011 | 504.6944 | 505.4884 | 504.6221 | 516.9197 | 500.1918 | 490.599 | 483.1065 | 507.1128 | 492.4983 | 227.1113 | 222.5086 | 224.6931 | 219.9427 | 215.2381 | 221.4982 | 224 | 0 | 224.1 | 137.1441 | 140.818 | 139.613 | 139.7533 | 136.137 | 0 | 142.2343 | 128.0264 | 138.573
30/10/2025 | 20:00 | 500.8583 | 501.3324 | 520.2011 | 504.3155 | 505.0374 | 504.4333 | 516.9197 | 499.8708 | 490.5851 | 482.9851 | 505.8546 | 491.2058 | 227.4978 | 222.474 | 224.7581 | 219.5617 | 214.9945 | 221.4817 | 223.3 | 0 | 224 | 137.1441 | 141.0943 | 139.5145 | 139.8114 | 136.3854 | 0 | 142.0148 | 127.6016 | 138.573
30/10/2025 | 20:30 | 501.0157 | 501.9626 | 520.2011 | 504.0943 | 505.9616 | 506.1409 | 516.9197 | 500.133 | 488.4661 | 481.704 | 503.6463 | 489.5631 | 227.296 | 222.5588 | 224.8676 | 219.7954 | 215.0388 | 220.8725 | 222.7 | 0 | 223 | 137.1441 | 139.901 | 139.3121 | 139.6088 | 136.2198 | 0 | 141.3561 | 127.3672 | 138.5525
30/10/2025 | 21:00 | 501.2255 | 503.1704 | 520.2011 | 505.3577 | 505.989 | 505.4142 | 516.9197 | 499.5883 | 488.7057 | 481.5163 | 504.5701 | 490.8363 | 227.7289 | 223.4109 | 225.6258 | 220.2383 | 215.2529 | 221.0835 | 222.7 | 0 | 223.7 | 137.1441 | 139.767 | 139.364 | 139.2053 | 136.1646 | 0 | 141.3561 | 127.3672 | 138.961
30/10/2025 | 21:30 | 501.9075 | 503.9057 | 520.2011 | 505.8166 | 506.6143 | 505.2032 | 516.9197 | 499.5355 | 488.3503 | 481.8197 | 505.0114 | 489.5005 | 228.0537 | 223.7184 | 225.8053 | 220.2671 | 215.6958 | 221.0541 | 222.1 | 0 | 223.4 | 137.1441 | 139.2294 | 139.5145 | 139.2592 | 134.1636 | 0 | 140.7706 | 127.3672 | 138.573
30/10/2025 | 22:00 | 502.7992 | 506.4265 | 520.2011 | 506.243 | 506.9112 | 505.4409 | 516.9197 | 499.8495 | 488.6635 | 481.7214 | 504.5952 | 489.8429 | 228.6031 | 224.9131 | 226.5683 | 220.4299 | 215.8361 | 221.4636 | 222.7 | 0 | 223.8 | 137.1441 | 139.4336 | 139.7635 | 139.5163 | 136.5372 | 0 | 141.2829 | 127.3672 | 139.349
30/10/2025 | 22:30 | 503.2188 | 507.3719 | 520.2011 | 508.1918 | 508.5774 | 506.7972 | 516.9197 | 500.517 | 489.8126 | 481.8992 | 503.7889 | 489.9547 | 229.0531 | 225.0294 | 226.7011 | 221.2472 | 216.2495 | 221.2572 | 222.7 | 0 | 223.9 | 137.1441 | 139.6735 | 139.8621 | 139.2067 | 135.8196 | 0 | 141.1219 | 127.416 | 139.0835
30/10/2025 | 23:00 | 504.1107 | 510.1553 | 520.2011 | 511.7855 | 511.5596 | 510.0193 | 516.9197 | 501.7753 | 489.4895 | 482.6645 | 504.4479 | 490.3116 | 228.9275 | 226.4693 | 227.4751 | 222.8359 | 218.0657 | 221.2414 | 222.7 | 0 | 223.9 | 137.1441 | 139.1929 | 140.0592 | 139.2513 | 136.1784 | 0 | 141.0926 | 127.9287 | 138.9201
30/10/2025 | 23:30 | 503.1664 | 509.7876 | 520.2011 | 513.8663 | 514.2817 | 511.5066 | 516.9197 | 503.8959 | 491.1444 | 484.9796 | 506.5039 | 492.3109 | 228.0329 | 225.332 | 226.0659 | 223.9565 | 219.1214 | 221.5057 | 223.3 | 0 | 225.1 | 137.1441 | 140.0677 | 140.3601 | 139.177 | 136.5786 | 0 | 141.3707 | 127.2744 | 138.9814
31/10/2025 | 00:00 | 503.7435 | 511.1531 | 520.2011 | 515.3821 | 514.3983 | 512.9822 | 516.9197 | 503.4275 | 490.7602 | 484.7911 | 506.654 | 490.7951 | 228.028 | 226.0439 | 226.6145 | 223.9665 | 220.0295 | 221.2916 | 223.9 | 0 | 224.8 | 137.1441 | 139.4733 | 140.3601 | 139.327 | 136.758 | 0 | 141.1073 | 127.46 | 139.3694
MÁXIMO |  | 507.363 | 519.9235 | 520.2011 | 524.3938 | 523.6507 | 521.789 | 516.9197 | 512.7482 | 502.6276 | 493.4731 | 517.7225 | 502.2251 | 229.8943 | 227.6485 | 227.4751 | 227.3629 | 223.0934 | 223.0863 | 227.2 | 0 | 228.6 | 139.5879 | 141.8913 | 140.3601 | 139.8114 | 137.1168 | 0 | 143.0394 | 128.7295 | 140.1455
MÍNIMO |  | 498.3404 | 497.2885 | 516.9974 | 502.2739 | 503.6175 | 504.4333 | 516.9197 | 499.5355 | 488.3503 | 476.8423 | 503.6463 | 489.0705 | 223.8502 | 219.5281 | 220.8234 | 219.4753 | 214.9945 | 220.7584 | 222.1 | 0 | 223 | 137.025 | 138.8239 | 136.3237 | 137.8053 | 134.1636 | 0 | 139.9655 | 122.8211 | 137.8377
PROMEDIO |  | 502.9861 | 509.6772 | 520.095 | 511.5188 | 512.2084 | 511.8666 | 516.9197 | 504.6854 | 495.6294 | 484.9695 | 510.1289 | 494.5996 | 227.2942 | 224.7874 | 224.4845 | 222.4888 | 218.5015 | 221.7079 | 224.0729 | 0 | 225.0646 | 137.7514 | 140.1117 | 138.88 | 138.9886 | 135.6439 | 0 | 141.5275 | 126.3838 | 138.9461
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 30/10/2025 01:52:00 | 30/10/2025 05:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 30/10/2025 01:53:00 | 30/10/2025 05:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 30/10/2025 01:54:00 | 30/10/2025 05:46:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/10/2025 02:45:00 | 30/10/2025 08:04:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 30/10/2025 02:47:00 | 30/10/2025 05:50:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 30/10/2025 02:50:00 | 30/10/2025 05:49:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 30/10/2025 02:51:00 | 30/10/2025 10:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2297 | 30/10/2025 23:19:00 | 31/10/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 30/10/2025 23:20:00 | 31/10/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 30/10/2025 23:21:00 | 31/10/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte

## AISLADOS_TEMP
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.791 | 05:47:03 | 60.259
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.791 | 05:47:03 | 60.259
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.790 | 01:30:22 05:47:03 | 60.259 60.259
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.791 | 05:47:03 | 60.259
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.791 | 05:47:03 | 60.259
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:45:21 | 59.790 | 01:30:22 05:47:03 | 60.259 60.259

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/10/2025 | 00:30 | 6782.1 | 6640.9468 | -2.081%
30/10/2025 | 01:00 | 6617.4 | 6519.164 | -1.485%
30/10/2025 | 01:30 | 6573.1 | 6444.3865 | -1.958%
30/10/2025 | 02:00 | 6489.5 | 6364.2004 | -1.931%
30/10/2025 | 02:30 | 6329.1 | 6316.0988 | -0.2054%
30/10/2025 | 03:00 | 6462 | 6287.9404 | -2.694%
30/10/2025 | 03:30 | 6430.9 | 6272.8651 | -2.457%
30/10/2025 | 04:00 | 6376.1 | 6278.5783 | -1.529%
30/10/2025 | 04:30 | 6461.1 | 6330.9992 | -2.014%
30/10/2025 | 05:00 | 6450.8 | 6373.232 | -1.202%
30/10/2025 | 05:30 | 6613 | 6498.1526 | -1.737%
30/10/2025 | 06:00 | 6734 | 6635.6469 | -1.461%
30/10/2025 | 06:30 | 6696.7 | 6781.7653 | 1.27%
30/10/2025 | 07:00 | 6863.4 | 6828.2699 | -0.5118%
30/10/2025 | 07:30 | 6935.6 | 6986.9097 | 0.7398%
30/10/2025 | 08:00 | 6995.7 | 7085.7394 | 1.287%
30/10/2025 | 08:30 | 7219.6 | 7272.735 | 0.736%
30/10/2025 | 09:00 | 7258.5 | 7382.2523 | 1.705%
30/10/2025 | 09:30 | 7386.1 | 7483.4878 | 1.319%
30/10/2025 | 10:00 | 7491.7 | 7565.55 | 0.9858%
30/10/2025 | 10:30 | 7561.6 | 7646.9784 | 1.129%
30/10/2025 | 11:00 | 7643.8 | 7709.7728 | 0.8631%
30/10/2025 | 11:30 | 7699.1 | 7734.5319 | 0.4602%
30/10/2025 | 12:00 | 7664.5 | 7694.3087 | 0.3889%
30/10/2025 | 12:30 | 7618.8 | 7619.1233 | 0.004244%
30/10/2025 | 13:00 | 7531.4 | 7555.2045 | 0.3161%
30/10/2025 | 13:30 | 7523.1 | 7510.7553 | -0.1641%
30/10/2025 | 14:00 | 7538.6 | 7544.0194 | 0.07189%
30/10/2025 | 14:30 | 7665.1 | 7660.3238 | -0.06231%
30/10/2025 | 15:00 | 7717.6 | 7661.8875 | -0.7219%
30/10/2025 | 15:30 | 7689.8 | 7652.5766 | -0.4841%
30/10/2025 | 16:00 | 7670.3 | 7612.6126 | -0.7521%
30/10/2025 | 16:30 | 7618.5 | 7584.1875 | -0.4504%
30/10/2025 | 17:00 | 7573 | 7498.7643 | -0.9803%
30/10/2025 | 17:30 | 7561.4 | 7448.1869 | -1.497%
30/10/2025 | 18:00 | 7287.1 | 7434.5216 | 2.023%
30/10/2025 | 18:30 | 7682.7 | 7609.4629 | -0.9533%
30/10/2025 | 19:00 | 7679.9 | 7648.1856 | -0.413%
30/10/2025 | 19:30 | 7679.9 | 7634.101 | -0.5963%
30/10/2025 | 20:00 | 7664.4 | 7617.9915 | -0.6055%
30/10/2025 | 20:30 | 7680.8 | 7585.0316 | -1.247%
30/10/2025 | 21:00 | 7635.4 | 7533.6606 | -1.332%
30/10/2025 | 21:30 | 7594.9 | 7527.8266 | -0.8831%
30/10/2025 | 22:00 | 7534.1 | 7435.1667 | -1.313%
30/10/2025 | 22:30 | 7511.3 | 7325.8344 | -2.469%
30/10/2025 | 23:00 | 7203.8 | 7135.0701 | -0.9541%
30/10/2025 | 23:30 | 6959.4 | 6917.8541 | -0.597%
31/10/2025 | 00:00 | 6850.2 | 6664.9847 | -2.704%

## DESVIACIÓN
jueves, 30 de Octubre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/10/2025 | 00:30 | 206.8 | 203.2039 | 203.2039 | 3.5961 | 633.9 | 635.0259 | 635.0259 | -1.1259 | 217.8 | 206.5852 | 206.5852 | 11.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 223 | 205.0068 | 200.79 | 22.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 179.3536 | 173.5667 | 10.9333 | 184.4 | 179.3536 | 173.5667 | 10.8333 | 185 | 179.3536 | 173.5667 | 11.4333 | 276.1 | 269.8383 | 261.132 | 14.968 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 373.1 | 381.3727 | 381.3728 | -8.2728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 163.9078 | 163.9078 | 5.8922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 63.4 | 78.9523 | 90.4126 | -27.0126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 109.6 | 133.9 | 216.1544 | -106.5545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.5 | 300.4088 | 194.1935 | 111.3065 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 38.3 | 24.4994 | 24.4994 | 13.8006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.4 | 87.6883 | 87.6883 | 4.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.4 | 7.8816 | 7.8816 | 0.51839 | 35.7 | 35.3717 | 35.3717 | 0.3283 | 39.9 | 39.8777 | 39.8777 | 0.02233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 15.1477 | 15.1477 | -2.9476 | 74.4 | 74.0065 | 82.6354 | -8.2354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4823 | 85.4825 | 1.0175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 132.7022 | 132.7093 | -20.9093 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 172.1 | 171.3002 | 137.8693 | 34.2307 | 81.6 | 86.4561 | 71.4758 | 10.1242 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0887 | 151.0888 | -4.2888 | 147.7 | 151.0887 | 151.0888 | -3.3888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 |  | 216.1 | 103.5 | 103.4549 |  | 103.5 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 64.007 | 64.007 | 3.393 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.409 | 12.409 | -2.709 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 13.73 | 13.73 | 5.67 | 48.3 | 38.566 | 38.566 | 9.734 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42724 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.6 | 13.9806 | 13.9806 | -0.38058 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.6 | 15.534 | 15.534 | -1.934 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 18.1 | 18.932 | 18.932 | -0.83204 | 19.6 | 11.919 | 11.919 | 7.681 | 52.2 | 32.392 | 32.392 | 19.808 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 22.694 | 22.694 | 0.506 | 44.2 | 43.959 | 43.959 | 0.241 | 1.9 | 0.754 | 0.754 | 1.146 | 0.2 | 0.824 | 0.824 | -0.624 | 15.2 | 19.4175 | 19.4175 | -4.2175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.8 | 8.456 | 8.456 | 0.344 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.601 | 9.601 | -9.601 | 0 | 5.489 | 5.489 | -5.489 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.3 | 28.5 | 28.5 | 5.8 | 15 |  | 14 | 1 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.7 | 8.18 | 8.18 | 0.52 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 01:00 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.7786 | 91.7786 | -3.2786 | 221.4 | 205.0068 | 200.79 | 20.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 167.6461 | 153.6304 | 31.2696 | 184.3 | 167.6461 | 153.6304 | 30.6696 | 184.1 | 167.6461 | 153.6304 | 30.4696 | 275.5 | 252.2243 | 231.1376 | 44.3624 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 364.4 | 381.3727 | 381.3728 | -16.9728 | 10.3 | 3.1435 | 3.1435 | 7.1565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 61.7 | 74.0519 | 81.7081 | -20.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 118.8 | 130.9387 | 211.8519 | -93.0519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.9 | 294.5817 | 183.1369 | 121.7631 | 54.1 | 52.9733 | 52.9733 | 1.1267 | 148.7 | 151.2156 | 151.2156 | -2.5156 | 37.4 | 24.4994 | 24.4994 | 12.9006 | 18 | 17.5621 | 17.2109 | 0.78911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.1 | 87.6883 | 87.6883 | 1.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 22.1 | 35.3717 | 35.3717 | -13.2717 | 38.6 | 39.8777 | 39.8777 | -1.2777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 15.1477 | 15.1477 | -3.5476 | 70.8 | 74.0062 | 80.5453 | -9.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.4822 | 85.4822 | -0.78217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 125.2768 | 132.7092 | -22.6092 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 106.3 | 141.3681 | 131.2609 | -24.9609 | 70.3 | 68.5156 | 72.2591 | -1.9591 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 45.2 | 48.4132 | 48.4132 | -3.2132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0887 | 151.0888 | -4.2888 | 147.3 | 151.0887 | 151.0888 | -3.7888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 |  | 216.3 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 64.007 | 64.007 | -0.607 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 12.409 | 12.409 | -2.309 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 13.73 | 13.73 | 5.07 | 33.4 | 38.566 | 38.566 | -5.166 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20 | 19.7727 | 19.7727 | 0.22731 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.6 | 13.9806 | 13.9806 | -0.38058 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.1 | 15.534 | 15.534 | -2.434 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 20.5 | 11.919 | 11.919 | 8.581 | 48.7 | 32.392 | 32.392 | 16.308 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 22.694 | 22.694 | -0.994 | 40.4 | 43.959 | 43.959 | -3.559 | 1.9 | 0.754 | 0.754 | 1.146 | 0.3 | 0.824 | 0.824 | -0.524 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.7 | 8.456 | 8.456 | -0.756 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 9.601 | 9.601 | -7.701 | 1.4 | 5.489 | 5.489 | -4.089 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 28.5 | 28.5 | 6 | 14.8 |  | 14 | 0.8 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.2 | 8.18 | 8.18 | 0.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 01:30 | 201.4 | 203.2039 | 203.2039 | -1.8039 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 220.6 | 205.0068 | 200.79 | 19.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 157.0468 | 147.3264 | 5.7736 | 153.4 | 157.0468 | 147.3264 | 6.0736 | 153.4 | 157.0468 | 147.3264 | 6.0736 | 247.8 | 236.2776 | 221.6532 | 26.1468 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.9 | 381.3727 | 381.3728 | -4.4728 | 10.3 | 3.1435 | 3.1435 | 7.1565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 63.4 | 73.4381 | 81.7101 | -18.3101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 121.9 | 134.1824 | 190.864 | -68.964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.9 | 291.4432 | 177.4319 | 127.4681 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 150.5 | 151.2156 | 151.2156 | -0.71556 | 38 | 24.4994 | 24.4994 | 13.5006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 34.8 | 35.3717 | 35.3717 | -0.5717 | 39.3 | 39.8777 | 39.8777 | -0.57767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.1477 | 15.1477 | -3.3476 | 73.4 | 74.0061 | 80.5438 | -7.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 85.4818 | 82.6576 | 2.7424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 120.3137 | 132.7092 | -21.7092 | 0 |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 184.1 | 186.7751 | 186.7751 | -2.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 136.7 | 136.0713 | 128.7544 | 7.9455 | 71.8 | 68.1913 | 74.3789 | -2.5789 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0887 | 151.0888 | -4.5888 | 147.3 | 151.0887 | 151.0888 | -3.7888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 |  | 216.1 | 103.5 | 103.4549 |  | 103.5 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 61.965 | 61.965 | 14.835 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.977 | 11.977 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 13.086 | 13.086 | 8.114 | 32 | 36.025 | 36.025 | -4.025 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.1 | 19.7726 | 19.1193 | 0.98066 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.6 | 13.9806 | 13.9806 | -0.38058 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.5 | 15.534 | 15.534 | -2.034 | 19.2 | 18.4466 | 18.4466 | 0.7534 | 18.2 | 18.932 | 18.932 | -0.73204 | 21.6 | 11.928 | 11.928 | 9.672 | 45.8 | 32.529 | 32.529 | 13.271 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 20.578 | 20.578 | -4.878 | 24.2 | 40.307 | 40.307 | -16.107 | 0.9 | 0.645 | 0.645 | 0.255 | 0.2 | 0.652 | 0.652 | -0.452 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.6 | 7.997 | 7.997 | -0.397 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 7.193 | 7.193 | -2.793 | 0.3 | 4.094 | 4.094 | -3.794 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | -1.5 | 33.9 | 28.5 | 28.5 | 5.4 | 14.5 |  | 14 | 0.5 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 02:00 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 635.9 | 635.0259 | 635.0259 | 0.8741 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 220.3 | 205.0068 | 200.79 | 19.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 148.6238 | 146.1689 | -5.1689 | 140.3 | 148.6238 | 146.1689 | -5.8689 | 140.3 | 148.6238 | 146.1689 | -5.8689 | 228.2 | 223.6052 | 219.9117 | 8.2883 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 381.9 | 381.3727 | 381.3728 | 0.52719 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 163.9078 | 163.9078 | 5.6922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 63.9 | 67.5839 | 80.5899 | -16.6899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 91.8 | 121.5045 | 147.0768 | -55.2768 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305 | 288.6721 | 171.0325 | 133.9675 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 34.1 | 24.4994 | 24.4994 | 9.6006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 33.4 | 35.3716 | 35.3717 | -1.9717 | 39.6 | 39.8777 | 39.8777 | -0.27767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 73.9 | 74.0061 | 80.5437 | -6.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 84.0943 | 72.5967 | 13.6033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.8155 | 132.7091 | -21.4091 | 0 |  |  | 0 | 174.2 | 186.2159 | 186.2159 | -12.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 132.4 | 133.7675 | 126.3405 | 6.0595 | 73.3 | 70.1395 | 76.4205 | -3.1205 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0887 | 151.0888 | -4.5888 | 147.5 | 151.0887 | 151.0888 | -3.5888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 |  | 215.9 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 60.46 | 60.46 | 15.84 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.935 | 11.935 | -0.835 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 12.45 | 12.45 | 4.85 | 33.6 | 33.876 | 33.876 | -0.276 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4517 | 16.7922 | 3.4078 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.8 | 13.9806 | 13.9806 | 0.81942 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.7 | 15.534 | 15.534 | -1.834 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 18.3 | 18.932 | 18.932 | -0.63204 | 16.9 | 11.825 | 11.825 | 5.075 | 52.3 | 32.911 | 32.911 | 19.389 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 18.098 | 18.098 | -5.498 | 23.4 | 37.234 | 37.234 | -13.834 | 0.8 | 0.537 | 0.537 | 0.263 | 0 | 0.49 | 0.49 | -0.49 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.1 | 7.769 | 7.769 | 0.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 6.447 | 6.447 | -4.047 | 0.2 | 4.036 | 4.036 | -3.836 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 28.5 | 28.5 | 5.8 | 15 |  | 14 | 1 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.2 | 8.18 | 8.18 | 1.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 02:30 | 202.7 | 203.2039 | 203.2039 | -0.50388 | 627.3 | 635.0259 | 635.0259 | -7.7259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 219.3 | 205.0068 | 200.79 | 18.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 146.4783 | 142.5583 | -25.0583 | 116.6 | 146.4783 | 142.5583 | -25.9583 | 117.2 | 146.4783 | 142.5583 | -25.3583 | 223 | 220.3772 | 214.4796 | 8.5204 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 370.1 | 381.3727 | 381.3728 | -11.2728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 62.5 | 65.639 | 78.6146 | -16.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 91.4 | 107.3193 | 139.4371 | -48.0371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.8 | 288.6637 | 166.9608 | 136.8392 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 35.4 | 24.4994 | 24.4994 | 10.9006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 22 | 35.3716 | 35.3717 | -13.3717 | 39.1 | 39.8777 | 39.8777 | -0.77767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 71.2 | 74.0061 | 80.5436 | -9.3436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 79.0623 | 67.2844 | 17.9156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 107.4824 | 132.709 | -21.909 | 0 |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.8 | 186.7751 | 186.7751 | -3.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 89.4 | 138.0026 | 124.8894 | -35.4894 | 104.9 | 66.5575 | 77.6478 | 27.2522 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0887 | 151.0888 | -4.8888 | 147.2 | 151.0887 | 151.0888 | -3.8888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 |  | 216 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 58.982 | 58.982 | -5.282 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 11.75 | 11.75 | -0.55 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.931 | 11.931 | -1.231 | 26.5 | 31.937 | 31.937 | -5.437 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 20.2 | 18.2877 | 15.5634 | 4.6366 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.7 | 13.9806 | 13.9806 | 1.7194 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 21 | 11.699 | 11.699 | 9.301 | 51.9 | 32.426 | 32.426 | 19.474 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 15.635 | 15.635 | -0.935 | 28.7 | 34.049 | 34.049 | -5.349 | 0.8 | 0.437 | 0.437 | 0.363 | 0.1 | 0.36 | 0.36 | -0.26 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.9 | 7.499 | 7.499 | 1.401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 5.991 | 5.991 | -5.891 | 0 | 3.986 | 3.986 | -3.986 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 28.5 | 28.5 | -1.2 | 34.1 | 28.5 | 28.5 | 5.6 | 14.9 |  | 14 | 0.9 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 03:00 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 634.8 | 635.0259 | 635.0259 | -0.2259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 217.9 | 205.0068 | 200.79 | 17.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 156.3377 | 156.3961 | -31.0961 | 125.1 | 156.3377 | 156.3961 | -31.2961 | 125 | 156.3377 | 156.3961 | -31.3961 | 227.6 | 235.2108 | 235.2986 | -7.6986 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375 | 381.3727 | 381.3728 | -6.3728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 163.9078 | 163.9078 | 5.5922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 63.6 | 65.7056 | 78.4437 | -14.8437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 91.4 | 53.8689 | 64.4483 | 26.9518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.3 | 288.6626 | 164.7994 | 139.5006 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 152.3 | 151.2156 | 151.2156 | 1.0844 | 36.8 | 24.4994 | 24.4994 | 12.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 94.3 | 87.6883 | 87.6883 | 6.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.3748 | 110.3748 | -0.67476 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 28.1 | 35.3716 | 35.3717 | -7.2717 | 40 | 39.8777 | 39.8777 | 0.12233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 15.151 | 15.151 | -2.951 | 75.8 | 74.0061 | 80.5436 | -4.7436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 77.3063 | 65.3589 | 21.1411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 104.6974 | 132.7089 | -21.0089 | 0 |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 186.2159 | -13.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 137.5 | 136.6865 | 137.9969 | -0.49693 | 107.5 | 66.5575 | 66.5586 | 40.9414 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0887 | 151.0888 | -5.1888 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 |  | 216.2 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 57.59 | 57.59 | -15.19 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 11.139 | 11.139 | -1.339 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 11.763 | 11.763 | 3.737 | 25.4 | 30.627 | 30.627 | -5.227 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 17.8815 | 15.118 | 5.082 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.6 | 13.9806 | 13.9806 | 1.6194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 15.6 | 15.534 | 15.534 | 0.06602 | 19.3 | 18.4466 | 18.4466 | 0.8534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 21.4 | 11.501 | 11.501 | 9.899 | 47.6 | 29.34 | 29.34 | 18.26 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 13.219 | 13.219 | 6.581 | 44.6 | 30.527 | 30.527 | 14.073 | 0.9 | 0.361 | 0.361 | 0.539 | 0.1 | 0.327 | 0.327 | -0.227 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.7 | 7.105 | 7.105 | -0.405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 6.406 | 6.406 | -5.806 | 0.2 | 3.96 | 3.96 | -3.76 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.9 | 28.5 | 28.5 | -1.6 | 33.6 | 28.5 | 28.5 | 5.1 | 15.7 |  | 14 | 1.7 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 03:30 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 213.3 | 205.0068 | 200.79 | 12.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 144.2376 | 143.7336 | -26.6335 | 116.9 | 144.2376 | 143.7336 | -26.8335 | 116.8 | 144.2376 | 143.7336 | -26.9336 | 216 | 217.0061 | 216.2478 | -0.24777 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375.1 | 381.3727 | 381.3728 | -6.2728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 63.4 | 64.0243 | 76.2179 | -12.8179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 91.7 | 119.7524 | 119.2144 | -27.5144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 303.6 | 288.6633 | 165.6204 | 137.9796 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 36.4 | 24.4994 | 24.4994 | 11.9006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 25.4 | 35.3716 | 35.3717 | -9.9717 | 39.4 | 39.8777 | 39.8777 | -0.47767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 73.2 | 74.0061 | 80.5436 | -7.3436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 77.9372 | 64.2176 | 21.4824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 106.7475 | 132.7089 | -21.4089 | 0 |  |  | 0 | 173 | 186.2159 | 186.2159 | -13.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 109.5 | 139.4209 | 137.9769 | -28.4769 | 94.5 | 66.4711 | 66.5586 | 27.9414 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 146.3 | 151.0887 | 151.0888 | -4.7888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 |  | 216 | 103.5 | 103.4549 |  | 103.5 | 0 |  |  | 0 | 62.9 | 56.667 | 56.667 | 6.233 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.695 | 10.695 | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 11.628 | 11.628 | 9.072 | 42 | 29.562 | 29.562 | 12.438 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 18.0275 | 14.854 | 5.346 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.5 | 13.9806 | 13.9806 | 1.5194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 21.2 | 11.399 | 11.399 | 9.801 | 43.2 | 26.598 | 26.598 | 16.602 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 11.299 | 11.299 | 21.501 | 65.6 | 27.762 | 27.762 | 37.838 | 1.7 | 0.297 | 0.297 | 1.403 | 0.4 | 0.294 | 0.294 | 0.106 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.6 | 6.745 | 6.745 | 0.855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 6.815 | 6.815 | -4.415 | 0.9 | 4.131 | 4.131 | -3.231 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28 | 28.5 | 28.5 | -0.5 | 34.9 | 28.5 | 28.5 | 6.4 | 15.7 |  | 14 | 1.7 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 04:00 | 200.2 | 203.2039 | 203.2039 | -3.0039 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 210.9 | 205.0068 | 200.79 | 10.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 147.6231 | 146.3442 | -20.6442 | 126.6 | 147.6231 | 146.3442 | -19.7442 | 126.8 | 147.6231 | 146.3442 | -19.5442 | 224.3 | 222.0996 | 220.1756 | 4.1244 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 290.2 | 381.3727 | 381.3728 | -91.1728 | 10.2 | 3.1435 | 3.1435 | 7.0565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 163.9078 | 163.9078 | -3.3078 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 63.4 | 68.2325 | 81.0029 | -17.6029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 112.3573 | -3.2573 | 91.9 | 107.9181 | 119.9125 | -28.0125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.1 | 288.6628 | 164.4866 | 136.6134 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 149.4 | 151.2156 | 151.2156 | -1.8156 | 36.4 | 24.4994 | 24.4994 | 11.9006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 24.4 | 35.3716 | 35.3717 | -10.9717 | 39 | 39.8777 | 39.8777 | -0.87767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 69.3 | 74.0061 | 80.5436 | -11.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 78.3877 | 64.9399 | 19.4601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 | 45.2214 | 2.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 105.7438 | 132.7089 | -24.8089 | 10.9 |  |  | 10.9 | 175.6 | 186.2159 | 186.2159 | -10.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.1 | 186.7751 | 186.7751 | -4.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 102.8 | 144.993 | 102.2187 | 0.58131 | 93.7 | 60.6453 | 92.4686 | 1.2314 | 60.4 | 67.134 | 67.134 | -6.734 | 44.6 | 48.4132 | 48.4132 | -3.8132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0887 | 151.0888 | -3.4888 | 148 | 151.0887 | 151.0888 | -3.0888 | 150.6 | 151.5425 | 151.5425 | -0.94248 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 |  | 215.9 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 57.154 | 57.154 | 24.146 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.752 | 10.752 | 1.348 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 11.593 | 11.593 | 6.807 | 57.2 | 29.227 | 29.227 | 27.973 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 18.1317 | 15.0211 | 5.1789 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.3 | 13.9806 | 13.9806 | 1.3194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 18 | 18.932 | 18.932 | -0.93204 | 19.8 | 11.583 | 11.583 | 8.217 | 31 | 24.888 | 24.888 | 6.112 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 10.863 | 10.863 | 19.237 | 61.4 | 27.269 | 27.269 | 34.131 | 1.7 | 0.27 | 0.27 | 1.43 | 1.5 | 0.261 | 0.261 | 1.239 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.6 | 6.488 | 6.488 | 3.112 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.9 | 7.212 | 7.212 | -1.312 | 3.3 | 4.895 | 4.895 | -1.595 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | -0.7 | 34.8 | 28.5 | 28.5 | 6.3 | 15.1 |  | 14 | 1.1 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 6.1 | 8.18 | 8.18 | -2.08 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 04:30 | 204.6 | 203.2039 | 203.2039 | 1.3961 | 633.3 | 635.0259 | 635.0259 | -1.7259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 214.5 | 205.0068 | 200.79 | 13.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 146.4854 | 148.818 | -32.818 | 115.5 | 146.4854 | 148.818 | -33.318 | 115.9 | 146.4854 | 148.818 | -32.918 | 210.5 | 220.388 | 223.8973 | -13.3973 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.7 | 381.3727 | 381.3728 | -4.6728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 163.9078 | 163.9078 | 5.4922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 61.9 | 72.1576 | 84.6389 | -22.7389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 91.2 | 154.5188 | 145.4128 | -54.2128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.5 | 288.6643 | 167.0954 | 137.4046 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 152.4 | 151.2156 | 151.2156 | 1.1844 | 35.8 | 24.4994 | 24.4994 | 11.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 24 | 35.3716 | 35.3717 | -11.3717 | 39.7 | 39.8777 | 39.8777 | -0.17767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 74.1 | 74.0061 | 80.5436 | -6.4436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 74.0155 | 60.3154 | 25.3846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.6768 | 132.709 | -21.509 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 101 | 138.1036 | 112.5674 | -11.5674 | 91.7 | 66.4706 | 87.6396 | 4.0604 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0887 | 151.0888 | -5.7888 | 146.2 | 151.0887 | 151.0888 | -4.8888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 |  | 216.1 | 103.7 | 103.4549 |  | 103.7 | 0 |  |  | 0 | 80.2 | 57.533 | 57.533 | 22.667 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 10.958 | 10.958 | 3.142 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 11.502 | 11.502 | 5.798 | 52.2 | 28.979 | 28.979 | 23.221 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 17.1203 | 13.9514 | 6.2486 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.1 | 13.9806 | 13.9806 | 1.1194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 18 | 11.767 | 11.767 | 6.233 | 32.5 | 23.158 | 23.158 | 9.342 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 10.738 | 10.738 | 17.062 | 52.5 | 27.332 | 27.332 | 25.168 | 2.7 | 0.265 | 0.265 | 2.435 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.3 | 6.467 | 6.467 | 4.833 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 7.637 | 7.637 | 9.663 | 13.6 | 5.566 | 5.566 | 8.034 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.7 | 28.5 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 28.5 | 28.5 | 6.2 | 14.8 |  | 14 | 0.8 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.7 | 8.18 | 8.18 | 0.52 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 05:00 | 204.2 | 203.2039 | 203.2039 | 0.99612 | 635.8 | 635.0259 | 635.0259 | 0.7741 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 214.5 | 205.0068 | 200.79 | 13.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 148.4737 | 146.1776 | -37.3776 | 108.9 | 148.4737 | 146.1776 | -37.2776 | 109.8 | 148.4737 | 146.1776 | -36.3776 | 215.1 | 223.3793 | 219.9248 | -4.8248 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.1 | 381.3727 | 381.3728 | -4.2728 | 10.4 | 3.1435 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 163.9078 | 163.9078 | 5.6922 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 63.2 | 78.2829 | 90.1598 | -26.9597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 91.1 | 178.6531 | 179.8551 | -88.7551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.9 | 288.6686 | 169.6087 | 136.2912 | 54.3 | 52.9733 | 52.9733 | 1.3267 | 152.5 | 151.2156 | 151.2156 | 1.2844 | 36.8 | 24.4994 | 24.4994 | 12.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 94.6 | 87.6883 | 87.6883 | 6.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 21.7 | 35.3716 | 35.3717 | -13.6717 | 42.1 | 39.8777 | 39.8777 | 2.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 75.5 | 74.0061 | 80.5436 | -5.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 79.24 | 65.0955 | 20.8045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 112.8843 | 132.7091 | -21.0091 | 15.5 | 10 | 10 | 5.5 | 175 | 186.2159 | 186.2159 | -11.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.1 | 186.7751 | 186.7751 | -4.6751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 96.2 | 107.3913 | 126.8549 | -30.6549 | 70.6 | 87.6418 | 75.9863 | -5.3863 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0887 | 151.0888 | -3.8888 | 147.9 | 151.0887 | 151.0888 | -3.1888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 206.2904 |  | 216.4 | 103.7 | 103.4549 |  | 103.7 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 57.586 | 57.586 | 19.214 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 11.608 | 11.608 | 3.092 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 15.534 | 15.534 | 3.466 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.6 | 11.242 | 11.242 | 8.358 | 54.8 | 28.989 | 28.989 | 25.811 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 18.3288 | 15.0571 | 5.1429 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.2 | 13.9806 | 13.9806 | 1.2194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 17.5 | 11.954 | 11.954 | 5.546 | 32 | 21.369 | 21.369 | 10.631 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 11.543 | 11.543 | 16.157 | 44.4 | 29.065 | 29.065 | 15.335 | 1.4 | 0.324 | 0.324 | 1.076 | 0 | 0.352 | 0.352 | -0.352 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | -0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 7.154 | 7.154 | 3.446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.6 | 8.148 | 8.148 | 19.452 | 20.6 | 5.958 | 5.958 | 14.642 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | -0.6 | 34.8 | 28.5 | 28.5 | 6.3 | 15 |  | 14 | 1 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 05:30 | 204.2 | 203.2039 | 203.2039 | 0.99612 | 630.2 | 635.0259 | 635.0259 | -4.8259 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 210.8 | 217.868 | 200.79 | 10.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 135.5839 | 153.3217 | -17.2217 | 136.5 | 135.5839 | 153.3217 | -16.8217 | 136.7 | 135.5839 | 153.3217 | -16.6217 | 236.5 | 203.9865 | 230.6732 | 5.8268 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375.1 | 381.3725 | 381.3728 | -6.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 163.9078 | 163.9078 | 2.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 63.1 | 60 | 84.0043 | -20.9043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 91.8 | 158.2472 | 214.5405 | -122.7405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 355.3 | 352.6422 | 176.5953 | 178.7047 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 36 | 34.9543 | 24.4994 | 11.5006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.3 | 87.6883 | 87.6883 | 2.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 34.9 | 35.3699 | 35.3717 | -0.4717 | 41.3 | 39.8777 | 39.8777 | 1.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 72.1 | 74.006 | 80.5438 | -8.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 71.2655 | 76.6813 | -54.6813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 | 45.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 132.7094 | 132.7092 | -21.6092 | 29.7 | 10 | 10 | 19.7 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.8 | 186.7751 | 186.7751 | -3.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 147.8 | 128.6347 | 133.1684 | 14.6316 | 73.1 | 79.2857 | 75.4512 | -2.3512 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0887 | 151.0888 | -4.3888 | 147.6 | 151.0887 | 151.0888 | -3.4888 | 149.9 | 151.5424 | 151.5425 | -1.6425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 |  | 216.3 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 67.8 | 57.842 | 18.758 | 2.9 | 2.195 | 2.195 | 0.705 | 14.4 | 12.058 | 12.058 | 2.342 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 6.7 | 13.813 | 13.813 | -7.113 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 2.9 | 0.585 | 0.585 | 2.315 | 4.3 | 0.429 | 0.429 | 3.871 | 14.4 | 16.2 | 11.168 | 3.232 | 51.5 | 39.5 | 29.476 | 22.024 | 0.2 | 0.757 | 0.757 | -0.557 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 19.2 | 16.4843 | 17.737 | 1.463 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.3 | 13.9806 | 13.9806 | 2.3194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 12.4 | 15.534 | 15.534 | -3.134 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 18.8 | 12.141 | 12.141 | 6.659 | 24.6 | 29.9 | 19.875 | 4.725 | 1.5 | 1.125 | 1.125 | 0.375 | 30.3 | 32.1 | 12.133 | 18.167 | 43.3 | 65.5 | 30.536 | 12.764 | 0.9 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.4 | 0.423 | 0.423 | -0.023 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 7.62 | 7.62 | 2.98 | 10.5 | 3.425 | 3.425 | 7.075 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 6.5 | 5.292 | 5.292 | 1.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.5 | 9.121 | 9.121 | 16.379 | 17 | 6.716 | 6.716 | 10.284 | 5.8 | 5.072 | 5.072 | 0.728 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | -0.6 | 34.8 | 28.5 | 28.5 | 6.3 | 14.7 |  | 14 | 0.7 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 06:00 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 635.6 | 635.0259 | 635.0259 | 0.5741 | 217.4 | 206.5852 | 206.5852 | 10.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 214.2 | 217.868 | 200.79 | 13.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 135.5839 | 146.2995 | -39.6995 | 105.6 | 135.5839 | 146.2995 | -40.6995 | 105.7 | 135.5839 | 146.2995 | -40.5995 | 210.2 | 203.9865 | 220.1082 | -9.9083 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 357.3 | 381.3718 | 381.3728 | -24.0728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 163.9078 | 163.9078 | 6.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 63.1 | 60 | 81.709 | -18.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 83.6 | 41.2383 | 205.213 | -121.6129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.4 | 338.6104 | 175.2526 | 179.1474 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 152.5 | 151.2156 | 151.2156 | 1.2844 | 38.7 | 34.9543 | 24.4994 | 14.2006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 20.7 | 34.293 | 35.3717 | -14.6717 | 42.2 | 39.8777 | 39.8777 | 2.3223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 15.151 | 15.151 | -2.951 | 76 | 74.006 | 80.5438 | -4.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 32.0975 | 63.8235 | -40.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 | 45.2214 | 2.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 132.7094 | 132.7092 | -21.0092 | 59.7 | 10 | 10 | 49.7 | 173.7 | 186.2159 | 186.2159 | -12.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 72.4 | 118.5654 | 128.9074 | -56.5074 | 62.1 | 82.9964 | 74.2495 | -12.1495 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0885 | 151.0888 | -4.6888 | 147.3 | 151.0885 | 151.0888 | -3.7888 | 149.6 | 151.5423 | 151.5425 | -1.9425 | 97.5 |  |  | 97.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 |  | 216.2 | 103.7 | 103.4549 |  | 103.7 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 68.7 | 58.71 | 18.79 | 25.7 | 19.714 | 19.714 | 5.986 | 12.9 | 11.91 | 11.91 | 0.99 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 46.8 | 72.017 | 72.017 | -25.217 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 15.534 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 11.1 | 5.67 | 5.67 | 5.43 | 12.6 | 3.02 | 3.02 | 9.58 | 18 | 16.7 | 11.656 | 6.344 | 49.9 | 41.4 | 31.393 | 18.507 | 0.6 | 1.982 | 1.982 | -1.382 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 6.7 | 7.4244 | 14.7629 | -8.0629 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.5 | 13.9806 | 13.9806 | 2.5194 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 1.5 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 20.7 | 12.329 | 12.329 | 8.371 | 16.9 | 27.3 | 19.267 | -2.367 | 10.9 | 10.038 | 10.038 | 0.862 | 27.4 | 32.1 | 12.074 | 15.326 | 38.6 | 66.2 | 31.222 | 7.378 | 2.2 | 0.378 | 0.378 | 1.822 | 0.5 | 0.427 | 0.427 | 0.073 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 7.422 | 7.422 | 3.178 | 71.2 | 41.129 | 41.129 | 30.071 | 0.9 | 0.298 | 0.298 | 0.602 | 47.3 | 41.82 | 41.82 | 5.48 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.7 | 11.482 | 11.482 | 15.218 | 21.5 | 8.574 | 8.574 | 12.926 | 40.2 | 31.287 | 31.287 | 8.913 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.8 | 2.038 | 2.038 | -1.238 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 28 | 28.5 | 28.5 | -0.5 | 34.8 | 28.5 | 28.5 | 6.3 | 14.5 |  | 14 | 0.5 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 06:30 | 201.7 | 203.2039 | 203.2039 | -1.5039 | 627.3 | 635.0259 | 635.0259 | -7.7259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 211 | 217.868 | 200.79 | 10.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 141.4141 | 137.7936 | -8.6936 | 129 | 141.4141 | 137.7936 | -8.7936 | 129.1 | 141.4141 | 137.7936 | -8.6936 | 225.9 | 212.7581 | 207.3111 | 18.5889 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 163.6 | 217.2729 | 381.3728 | -217.7728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 163.9078 | 163.9078 | -4.8078 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 63.6 | 60 | 81.709 | -18.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 41.3 | 41.2373 | 30.2424 | 11.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.7 | 329.6722 | 157.0832 | 197.6168 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 150.3 | 151.2156 | 151.2156 | -0.91556 | 37.5 | 34.9543 | 24.4994 | 13.0006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.3 | 7.8816 | 7.8816 | 0.41839 | 11.5 |  | 35.3717 | -23.8717 | 41.1 | 39.8777 | 39.8777 | 1.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 15.151 | 15.151 | -3.451 | 70.5 | 74.006 | 80.5436 | -10.0436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 16.4912 | 52.2285 | -31.7285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 132.7094 | 120.2835 | -9.8835 | 75 | 10 | 10 | 65 | 144.8 | 186.2159 | 186.2159 | -41.4159 | 195.9 | 186.2159 | 186.2159 | 9.6841 | 160.8 | 186.7751 | 186.7751 | -25.9751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 97.1 | 118.5577 | 139.1736 | -42.0736 | 64.3 | 83.0028 | 65.5667 | -1.2667 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 45.1 | 48.4132 | 48.4132 | -3.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 121.6963 | 151.0888 | -47.6888 | 101.6 | 121.6963 | 151.0888 | -49.4888 | 121.3 | 122.0618 | 151.5425 | -30.2425 | 191.7 | 185 | 185 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 206.2904 |  | 216.5 | 103.8 | 103.4549 |  | 103.8 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.067 | 67.1 | 69.5 | 59.471 | 7.629 | 50.3 | 47.711 | 47.711 | 2.589 | 11.9 | 11.716 | 11.716 | 0.184 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 74.7 | 166.357 | 166.357 | -91.657 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 13.7 | 11.298 | 11.298 | 2.402 | 16.7 | 7.824 | 7.824 | 8.876 | 17.2 | 17 | 12.039 | 5.161 | 46.6 | 42.9 | 32.89 | 13.71 | 1.5 | 2.985 | 2.985 | -1.485 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 3.8145 | 12.0809 | -5.3809 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.2 | 13.9806 | 13.9806 | 2.2194 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 1.4 | 13.2 | 15.534 | 15.534 | -2.334 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 22 | 12.43 | 12.43 | 9.57 | 10.1 | 26.5 | 18.446 | -8.346 | 20.2 | 20.911 | 20.911 | -0.711 | 13.7 | 32.2 | 12.21 | 1.49 | 27.5 | 66.9 | 31.927 | -4.427 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.478 | 0.478 | -0.378 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 7.275 | 7.275 | 3.325 | 157.5 | 86.092 | 86.092 | 71.408 | 3.1 | 1.644 | 1.644 | 1.456 | 95.1 | 88.169 | 88.169 | 6.931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 13.813 | 13.813 | 19.387 | 25.4 | 11.197 | 11.197 | 14.203 | 74.5 | 62.983 | 62.983 | 11.517 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.5 | 3.924 | 3.924 | -1.424 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | -0.2 | 35.3 | 28.5 | 28.5 | 6.8 | 14.2 |  |  | 14.2 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 07:00 | 202.5 | 203.2039 | 203.2039 | -0.70388 | 636.6 | 635.0259 | 635.0259 | 1.5741 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 211.1 | 217.868 | 200.79 | 10.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 135.5839 | 135.5839 | -4.8838 | 130.5 | 135.5839 | 135.5839 | -5.0838 | 130.2 | 135.5839 | 135.5839 | -5.3838 | 218.8 | 203.9865 | 203.9865 | 14.8135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 84.7 | 88.2994 | 381.3728 | -296.6728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9193 | 14.9194 | -3.2194 | 63.9 | 60 | 66.2903 | -2.3903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 40.8 | 41.2373 |  | 40.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 307.4 | 321.6837 | 144.3299 | 163.0701 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 152 | 151.2156 | 151.2156 | 0.78444 | 38.8 | 34.9543 | 24.4994 | 14.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 94.5 | 87.6883 | 87.6883 | 6.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.11839 | 29.8 | 30.168 | 30.1675 | -0.36747 | 41.6 | 39.8777 | 39.8777 | 1.7223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 15.151 | 15.151 | -2.951 | 76.5 | 74.006 | 80.5436 | -4.0436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 16.491 | 16.4908 | 6.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.7094 | 92.6898 | 35.8102 | 89.5 | 50 | 50 | 39.5 | 109.4 | 186.2159 | 186.2159 | -76.8159 | 143.2 | 186.2159 | 186.2159 | -43.0159 | 205.5 | 186.7751 | 186.7751 | 18.7249 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 157.4 | 134.0207 | 154.639 | 2.761 | 72.7 | 69.9249 | 51.1336 | 21.5664 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 45.4 | 48.4132 | 48.4132 | -3.0132 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 115.2605 | 128.7946 | -26.2947 | 101 | 115.2605 | 128.7946 | -27.7947 | 120.8 | 115.6067 | 129.1814 | -8.3814 | 190.2 | 185 | 185 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 206.2904 |  | 216.6 | 103.8 | 103.4549 |  | 103.8 | 0.1 | 0.064 | 0.064 | 0.036 | 61.8 | 69.9 | 59.914 | 1.886 | 73.8 | 71.177 | 71.177 | 2.623 | 10.5 | 11.385 | 11.385 | -0.885 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 186.4 | 193.675 | 193.675 | -7.275 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14.7 | 13.85 | 13.85 | 0.85 | 18.1 | 14.487 | 14.487 | 3.613 | 13.2 | 17.1 | 12.105 | 1.095 | 39.5 | 43.1 | 33.129 | 6.371 | 3.7 | 5.483 | 5.483 | -1.783 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 3.8145 | 3.8144 | 2.8856 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.7 | 13.9806 | 13.9806 | 1.7194 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.8 | 15.534 | 15.534 | -1.734 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 21.6 | 12.268 | 12.268 | 9.332 | 8.6 | 22 | 16.988 | -8.388 | 33.1 | 31.555 | 31.555 | 1.545 | 11.7 | 32.9 | 12.93 | -1.23 | 23 | 67.7 | 32.693 | -9.693 | 1 | 0.462 | 0.462 | 0.538 | 0.3 | 0.669 | 0.669 | -0.369 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.3 | 7.284 | 7.284 | 0.016 | 228 | 149.663 | 149.663 | 78.337 | 5.2 | 4.481 | 4.481 | 0.719 | 132.6 | 128.339 | 128.339 | 4.261 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.9 | 16.052 | 16.052 | 3.848 | 14.1 | 16.116 | 16.116 | -2.016 | 96.5 | 90.752 | 90.752 | 5.748 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.2 | 6.374 | 6.374 | -1.174 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | -0.6 | 34.7 | 28.5 | 28.5 | 6.2 | 14.3 |  |  | 14.3 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 7.2 | 8.18 | 8.18 | -0.98 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 07:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 624.1 | 635.0259 | 635.0259 | -10.9259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 210.7 | 217.868 | 200.79 | 9.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 135.5839 | 135.5839 | -28.1838 | 107.4 | 135.5839 | 135.5839 | -28.1838 | 106.7 | 135.5839 | 135.5839 | -28.8838 | 217.6 | 203.9865 | 203.9865 | 13.6135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 190.5 |  | 381.3728 | -190.8728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 163.9078 | 163.9078 | 6.3922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 11.6 | 14.9193 | 14.9194 | -3.3194 | 62.1 | 60 | 57.4151 | 4.6849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 39.9 | 41.2374 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.6 | 335.055 | 144.33 | 315.27 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61556 | 37.7 | 34.9543 | 24.4994 | 13.2006 | 18 | 17.5621 | 17.2109 | 0.78911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.9 | 87.6883 | 87.6883 | 2.2117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 7.8816 | 7.8816 | 0.21839 | 19 | 30.1684 | 30.1675 | -11.1675 | 41.4 | 39.8777 | 39.8777 | 1.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 71.6 | 74.006 | 80.5436 | -8.9436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.4913 | 4.6392 | 16.3608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 92.6899 | 35.3101 | 104.4 | 80 | 80 | 24.4 | 104.3 | 186.2159 | 186.2159 | -81.9159 | 104.4 | 186.2159 | 186.2159 | -81.8159 | 185.6 | 186.7751 | 186.7751 | -1.1751 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 58.6 | 134.0204 | 134.0209 | -75.4209 | 53.1 | 69.922 | 66.4721 | -13.3721 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 143.5686 | 151.0887 | -48.6887 | 100.5 | 143.5686 | 151.0887 | -50.5887 | 120.9 | 143.9998 | 151.5424 | -30.6424 | 189.6 | 185 | 185 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 |  | 216.3 | 103.8 | 103.4549 |  | 103.8 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 66.8 | 71 | 61.022 | 5.778 | 80.8 | 78.18 | 78.18 | 2.62 | 9.5 | 11.18 | 11.18 | -1.68 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 201.8 | 202.9 | 202.9 | -1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 | 14.838 | 14.838 | 0.262 | 18.4 | 17.318 | 17.318 | 1.082 | 14.2 | 17.2 | 12.174 | 2.026 | 46.2 | 43.3 | 33.327 | 12.873 | 6.1 | 12.644 | 12.644 | -6.544 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 3.8146 |  | 6.7 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.4 | 13.9806 | 13.9806 | 1.4194 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 12.9 | 15.534 | 15.534 | -2.634 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 20.7 | 12.101 | 12.101 | 8.599 | 16.3 | 20.9 | 15.939 | 0.361 | 36.7 | 35.993 | 35.993 | 0.707 | 25.6 | 34.4 | 14.355 | 11.245 | 37.5 | 64.3 | 34.299 | 3.201 | 2.6 | 0.573 | 0.573 | 2.027 | 1.8 | 0.945 | 0.945 | 0.855 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.7 | 7.38 | 7.38 | -0.68 | 244.4 | 170.359 | 170.359 | 74.041 | 8 | 7.852 | 7.852 | 0.148 | 140 | 141.547 | 141.547 | -1.547 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 17.946 | 17.946 | -8.446 | 7.6 | 20.246 | 20.246 | -12.646 | 103.1 | 101.183 | 101.183 | 1.917 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.5 | 9.211 | 9.211 | -1.711 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 14.8 |  |  | 14.8 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 9.4 | 8.18 | 8.18 | 1.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 08:00 | 203.8 | 203.2039 | 203.2039 | 0.59612 | 630.8 | 635.0259 | 635.0259 | -4.2259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 211 | 217.868 | 200.79 | 10.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 144.2664 | 135.5839 | -27.5839 | 108.1 | 144.2664 | 135.5839 | -27.4839 | 107.3 | 144.2664 | 135.5839 | -28.2839 | 217.2 | 217.0495 | 203.9865 | 13.2135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 196.5 | 86.2707 | 381.3728 | -184.8728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 11.7 | 14.9191 | 14.9194 | -3.2194 | 63 | 60 | 52.8846 | 10.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 40.8 | 41.2374 |  | 40.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 356.7 | 338.7117 | 149.6534 | 207.0466 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 38.1 | 34.9543 | 24.4994 | 13.6006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 88.2 | 87.6883 | 87.6883 | 0.51165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.11839 | 20.6 | 35.3716 | 34.7238 | -14.1238 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 75.4 | 74.006 | 80.5436 | -5.1436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 16.4914 | 16.4909 | 5.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 94.6243 | 31.9758 | 102.6 | 80 | 80 | 22.6 | 102.7 | 186.2159 | 186.2159 | -83.5159 | 102.7 | 186.2159 | 186.2159 | -83.5159 | 189.8 | 186.7751 | 186.7751 | 3.0249 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 66.9 | 67.8776 | 129.4648 | -62.5647 | 67.5 | 87.6435 | 73.7781 | -6.2781 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0884 | 151.0888 | -5.4888 | 146.1 | 151.0884 | 151.0888 | -4.9888 | 150.6 | 151.5421 | 151.5425 | -0.94248 | 189.3 | 185 | 185 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 |  | 215.8 | 103.6 | 103.4549 |  | 103.6 | 0.5 | 0.116 | 0.116 | 0.384 | 73.7 | 74.1 | 64.124 | 9.576 | 80 | 79.71 | 79.71 | 0.29 | 8 | 11.355 | 11.355 | -3.355 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 196.9 | 204 | 204 | -7.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.3 | 15.315 | 15.315 | -0.015 | 18.7 | 18.299 | 18.299 | 0.401 | 19.1 | 17.3 | 12.257 | 6.843 | 51.1 | 43.4 | 33.402 | 17.698 | 10.9 | 16.591 | 16.591 | -5.691 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 | 3.8146 | 3.8145 | 2.6855 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15 | 13.9806 | 13.9806 | 1.0194 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 13.5 | 15.534 | 15.534 | -2.034 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 18.8 | 11.915 | 11.915 | 6.885 | 13.8 | 21.1 | 16.116 | -2.316 | 37.1 | 37.233 | 37.233 | -0.133 | 25.3 | 37.9 | 17.894 | 7.406 | 30.4 | 68.4 | 38.431 | -8.031 | 3.3 | 0.834 | 0.834 | 2.466 | 1.8 | 1.477 | 1.477 | 0.323 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.7 | 7.739 | 7.739 | 0.961 | 236.8 | 206.807 | 206.807 | 29.993 | 10.1 | 10.551 | 10.551 | -0.451 | 147.8 | 144.116 | 144.116 | 3.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 18.806 | 18.806 | -16.406 | 6.9 | 22.008 | 22.008 | -15.108 | 107 | 105.971 | 105.971 | 1.029 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10.1 | 11.553 | 11.553 | -1.453 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.2 | 28.5 | 28.5 | 5.7 | 14.6 |  |  | 14.6 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 9.2 | 8.18 | 8.18 | 1.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 08:30 | 204.2 | 203.2039 | 203.2039 | 0.99612 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.9 | 206.5852 | 206.5852 | 10.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 211.7 | 217.868 | 200.79 | 10.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 135.5839 | 135.5839 | -27.0839 | 108.4 | 135.5839 | 135.5839 | -27.1839 | 108.5 | 135.5839 | 135.5839 | -27.0839 | 208.7 | 203.9865 | 203.9866 | 4.7134 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 200.1 | 177.3108 | 381.3728 | -181.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 10.7 | 14.9192 | 14.9194 | -4.2194 | 63.4 | 60 | 74.357 | -10.957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 45 | 41.2378 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.5 | 325.8319 | 169.5942 | 185.9058 | 54.1 | 53.4441 | 52.9733 | 1.1267 | 152 | 151.2156 | 151.2156 | 0.78444 | 37.2 | 34.9543 | 24.4994 | 12.7006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 35.1 | 35.371 | 35.3716 | -0.27164 | 41.7 | 39.8777 | 39.8777 | 1.8223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 15.151 | 15.151 | -3.051 | 77.1 | 74.0061 | 80.7729 | -3.6729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 32.6698 | 59.0527 | -36.1527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 131.2802 | -4.1802 | 105.6 | 142.524 | 142.524 | -36.924 | 105.5 | 142.524 | 142.524 | -37.024 | 106.9 | 142.524 | 142.524 | -35.624 | 190.6 | 214.428 | 214.428 | -23.828 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 154.7 | 133.9621 | 126.7488 | 27.9512 | 99.4 | 103.3946 | 80.8808 | 18.5192 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0887 | 151.0888 | -4.6888 | 147.1 | 151.0887 | 151.0888 | -3.9888 | 150.2 | 151.5424 | 151.5425 | -1.3425 | 190 | 185 | 185 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 |  | 215.8 | 103.5 | 103.4549 |  | 103.5 | 0.8 | 0.548 | 0.548 | 0.252 | 85.2 | 77 | 66.985 | 18.215 | 81 | 79.975 | 79.975 | 1.025 | 10.1 | 11.598 | 11.598 | -1.498 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.6 | 17.4757 | 17.4757 | 2.1243 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 201.4 | 204 | 204 | -2.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 | 15.556 | 15.556 | 0.044 | 19.2 | 18.787 | 18.787 | 0.413 | 16.6 | 17.5 | 12.481 | 4.119 | 49.4 | 44.2 | 34.188 | 15.212 | 19.3 | 17.822 | 17.822 | 1.478 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.5 | 7.5568 | 13.6593 | -7.1593 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.7 | 18.932 | 18.932 | -1.232 | 14.2 | 11.756 | 11.756 | 2.444 | 14.1 | 21.7 | 16.686 | -2.586 | 38.5 | 37.902 | 37.902 | 0.598 | 38.8 | 42 | 22.037 | 16.763 | 44.7 | 67.7 | 42.706 | 1.994 | 4.3 | 1.154 | 1.154 | 3.146 | 2.6 | 2.018 | 2.018 | 0.582 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.5 | 8.087 | 8.087 | -0.587 | 253.1 | 230.87 | 230.87 | 22.23 | 12.4 | 12.318 | 12.318 | 0.082 | 149.6 | 144.357 | 144.357 | 5.243 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.836 | 19.836 | -19.836 | 2.9 | 23.985 | 23.985 | -21.085 | 108.9 | 108.427 | 108.427 | 0.473 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.9 | 13.359 | 13.359 | -1.459 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 28.5 | 28.5 | 6 | 15.3 |  |  | 15.3 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 6.8 | 8.18 | 8.18 | -1.38 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2
30/10/2025 | 09:00 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 216.6 | 206.5852 | 206.5852 | 10.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 211.3 | 217.868 | 200.79 | 10.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5839 | 135.5839 | -7.6839 | 128.7 | 135.5839 | 135.5839 | -6.8839 | 128.4 | 135.5839 | 135.5839 | -7.1839 | 227 | 203.9865 | 203.9865 | 23.0135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 210 | 251.2875 | 381.3728 | -171.3728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 9.3 | 14.9193 | 14.9194 | -5.6194 | 63.5 | 60 | 72.5464 | -9.0464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 44.8 | 58.0068 | 119.0621 | -74.2621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 355.1 | 343.5791 | 175.0857 | 180.0143 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 150.7 | 151.2156 | 151.2156 | -0.51556 | 35.8 | 34.9543 | 24.4994 | 11.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92 | 87.6883 | 87.6883 | 4.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 35.2 | 35.3715 | 35.3717 | -0.17165 | 41.2 | 39.8777 | 39.8777 | 1.3223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 76 | 74.0062 | 82.6352 | -6.6352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 46.4686 | 63.643 | -41.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 132.7083 | -6.1083 | 96.6 | 142.524 | 142.524 | -45.924 | 96.6 | 142.524 | 142.524 | -45.924 | 96.5 | 142.524 | 142.524 | -46.024 | 184.7 | 214.428 | 214.428 | -29.728 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 99.2 | 100.3251 | 58.252 | 40.9479 | 96.7 | 92.4453 | 91.8447 | 4.8553 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0887 | 151.0888 | -4.9888 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 149.6 | 151.5424 | 151.5425 | -1.9425 | 189.3 | 185 | 185 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 |  | 215.3 | 103.3 | 103.4549 |  | 103.3 | 0.9 | 0.747 | 0.747 | 0.153 | 87.9 | 79.1 | 69.12 | 18.78 | 80.9 | 79.991 | 79.991 | 0.909 | 8 | 12.048 | 12.048 | -4.048 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 214.1 | 204 | 204 | 10.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.697 | 15.697 | 0.103 | 19.4 | 19.039 | 19.039 | 0.361 | 22.1 | 18.1 | 13.132 | 8.968 | 58.2 | 47.1 | 37.106 | 21.094 | 19.5 | 17.683 | 17.683 | 1.817 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.9 | 10.7485 | 14.7211 | -7.8211 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 14.7 | 15.534 | 15.534 | -0.83398 | 19.6 | 18.4466 | 18.4466 | 1.1534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 12.1 | 11.679 | 11.679 | 0.421 | 18.9 | 23.4 | 18.435 | 0.465 | 38.9 | 38.252 | 38.252 | 0.648 | 48.9 | 43 | 27.987 | 20.913 | 62.2 | 72.4 | 47.411 | 14.789 | 5.5 | 1.651 | 1.651 | 3.849 | 3 | 2.586 | 2.586 | 0.414 | 5.7 | 19.4175 | 19.4175 | -13.7175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.7 | 8.405 | 8.405 | -2.705 | 252.8 | 236.916 | 236.916 | 15.884 | 13.5 | 13.991 | 13.991 | -0.491 | 149.9 | 144.456 | 144.456 | 5.444 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.377 | 21.377 | -21.377 | 6 | 26.607 | 26.607 | -20.607 | 110.4 | 109.587 | 109.587 | 0.813 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | -1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | -0.9 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 15.1 |  |  | 15.1 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 09:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 211.3 | 217.868 | 200.79 | 10.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5839 | 135.5839 | -7.5839 | 128.2 | 135.5839 | 135.5839 | -7.3839 | 127.7 | 135.5839 | 135.5839 | -7.8839 | 227.5 | 203.9866 | 203.9865 | 23.5135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 265.8 | 303.1522 | 381.3728 | -115.5728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 163.9078 | 163.9078 | 4.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 9.5 | 14.9193 | 14.9194 | -5.4194 | 63.3 | 60 | 71.7279 | -8.4279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 45.2 | 139.8902 | 134.7027 | -89.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.3 | 356.5658 | 180.8474 | 173.4526 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.2 | 151.2156 | 151.2156 | -0.01556 | 35.8 | 34.9543 | 24.4994 | 11.3006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 88.4 | 87.6883 | 87.6883 | 0.71165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 34.4 | 35.3716 | 35.3717 | -0.97165 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 76.6 | 74.0075 | 82.6354 | -6.0354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 68.4526 | 68.2702 | -45.7702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.7094 | 132.709 | -6.009 | 103 | 112.1395 | 148.74 | -45.74 | 103 | 112.1395 | 148.74 | -45.74 | 105.2 | 112.1395 | 148.74 | -43.54 | 192.8 | 168.7144 | 223.78 | -30.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 101.2 | 143.7846 | 58.252 | 42.948 | 89.4 | 72.4507 | 97.0959 | -7.6959 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 188.4 | 185 | 185 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 |  | 214.9 | 102.9 | 103.4549 |  | 102.9 | 1 | 0.926 | 0.926 | 0.074 | 88.8 | 82.3 | 72.265 | 16.535 | 70.3 | 79.995 | 79.995 | -9.695 | 8.3 | 12.467 | 12.467 | -4.167 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 228.7 | 204 | 204 | 24.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.684 | 15.684 | 0.116 | 19.3 | 19.013 | 19.013 | 0.287 | 24.2 | 19 | 13.963 | 10.237 | 52.7 | 50.5 | 40.457 | 12.243 | 19.8 | 17.662 | 17.662 | 2.138 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.6 | 15.8336 | 15.7914 | -9.1914 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 14.7 | 15.534 | 15.534 | -0.83398 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 10.2 | 11.723 | 11.723 | -1.523 | 34.2 | 26.5 | 21.455 | 12.745 | 38.7 | 38.506 | 38.506 | 0.194 | 69.8 | 48.6 | 33.588 | 36.212 | 79.5 | 71.8 | 51.776 | 27.724 | 9.6 | 2.075 | 2.075 | 7.525 | 6.7 | 3.167 | 3.167 | 3.533 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.2 | 8.847 | 8.847 | -3.647 | 251.8 | 246.04 | 246.04 | 5.76 | 15.6 | 15.413 | 15.413 | 0.187 | 144.6 | 144.455 | 144.455 | 0.145 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 23.904 | -23.904 | 11 | 30.896 | 30.896 | -19.896 | 103.5 | 109.93 | 109.93 | -6.43 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.3 | 16.198 | 16.198 | -1.898 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.7 | 28.5 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 28.5 | 28.5 | 6.1 | 15.6 |  |  | 15.6 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
30/10/2025 | 10:00 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 636.3 | 635.0259 | 635.0259 | 1.2741 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 209.7 | 217.868 | 200.79 | 8.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5839 | 135.5839 | -7.4839 | 128.6 | 135.5839 | 135.5839 | -6.9839 | 128.7 | 135.5839 | 135.5839 | -6.8839 | 227.2 | 203.9866 | 203.9865 | 23.2135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 261.2 | 302.3201 | 381.3728 | -120.1728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 9.4 | 14.9193 | 14.9194 | -5.5194 | 80.9 | 60 | 66.9346 | 13.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 45.1 | 131.7557 | 112.8485 | -67.7485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 355.6 | 361.4282 | 183.4003 | 172.1997 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 35 | 34.9543 | 24.4994 | 10.5006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 32.7 | 35.3716 | 35.3717 | -2.6717 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 77.8 | 74.5146 | 82.6354 | -4.8354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 71.1734 | 64.562 | -41.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.7094 | 132.709 | -5.8091 | 109.9 | 125.3948 | 150.5209 | -40.6209 | 109.8 | 125.3948 | 150.5209 | -40.7209 | 107.9 | 125.3948 | 150.5209 | -42.6209 | 198.1 | 188.657 | 226.4593 | -28.3593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 78.9 | 107.3927 | 117.9681 | -39.0681 | 97.5 | 92.4453 | 88.9446 | 8.5555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 46 | 48.4132 | 48.4132 | -2.4132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0887 | 151.0888 | -5.6888 | 146 | 151.0887 | 151.0888 | -5.0888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 187.2 | 185 | 185 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2904 |  | 213.9 | 102.3 | 103.4549 |  | 102.3 | 1.1 | 1.036 | 1.036 | 0.064 | 78.8 | 88.4 | 78.439 | 0.361 | 78.2 | 79.999 | 79.999 | -1.799 | 9.2 | 12.797 | 12.797 | -3.597 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 220.2 | 204 | 204 | 16.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 | 15.608 | 15.608 | -0.008 | 19 | 18.885 | 18.885 | 0.115 | 22.2 | 20.3 | 15.336 | 6.864 | 67.6 | 55.1 | 45.105 | 22.495 | 19.6 | 18.339 | 18.339 | 1.261 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.9 | 16.463 | 14.9337 | -8.0337 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 5.2 | 12.131 | 12.131 | -6.931 | 37.5 | 33.3 | 28.285 | 9.215 | 39.7 | 38.721 | 38.721 | 0.979 | 89.6 | 48.1 | 38.139 | 51.461 | 89.7 | 75.1 | 55.118 | 34.582 | 10.1 | 2.278 | 2.278 | 7.822 | 7.7 | 3.783 | 3.783 | 3.917 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.2 | 9.659 | 9.659 | -0.459 | 253 | 250.07 | 250.07 | 2.93 | 17.3 | 16.538 | 16.538 | 0.762 | 150.2 | 144.321 | 144.321 | 5.879 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 29.387 | 29.387 | -23.787 | 31.6 | 40.189 | 40.189 | -8.589 | 108.6 | 110.207 | 110.207 | -1.607 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.7 | 17.171 | 17.171 | -0.471 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 16.5 |  |  | 16.5 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 8.6 | 8.18 | 8.18 | 0.42 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 10:30 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 631.3 | 635.0259 | 635.0259 | -3.7259 | 217.3 | 206.5852 | 206.5852 | 10.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 206.9 | 217.868 | 200.79 | 6.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 135.5839 | 135.5839 | -6.8839 | 128.8 | 135.5839 | 135.5839 | -6.7839 | 128.8 | 135.5839 | 135.5839 | -6.7839 | 226.6 | 203.9866 | 203.9865 | 22.6135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 237.8 | 297.3023 | 381.3728 | -143.5728 | 10.2 | 9.6882 | 3.1435 | 7.0565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 9.4 | 14.9192 | 14.9194 | -5.5194 | 80 | 60 | 65.4606 | 14.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 85.7 | 142.6974 | 136.5759 | -50.8759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 355.4 | 365.4407 | 187.1173 | 168.2827 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 34.9 | 34.9543 | 24.4994 | 10.4006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 87.2 | 87.6883 | 87.6883 | -0.48835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 5.2 | 6.6261 | 6.6261 | -1.4261 | 28.1 | 35.3716 | 35.3717 | -7.2717 | 41.1 | 39.8777 | 39.8777 | 1.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 76.4 | 74.5275 | 82.6354 | -6.2354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 74.8718 | 67.507 | -46.107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.7094 | 132.7091 | -6.6091 | 108.5 | 128.4026 | 149.7108 | -41.2108 | 108.5 | 128.4026 | 149.7108 | -41.2108 | 108.5 | 128.4026 | 149.7108 | -41.2108 | 195.4 | 193.1823 | 225.2406 | -29.8406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 87.8 | 138.9383 | 121.8835 | -34.0835 | 85.6 | 65.7662 | 92.3577 | -6.7577 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 46 | 48.4132 | 48.4132 | -2.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 146 | 151.0887 | 151.0888 | -5.0888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 | 186.1 | 185 | 185 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 206.2904 |  | 212.9 | 101.7 | 103.4549 |  | 101.7 | 1.2 | 1.128 | 1.128 | 0.072 | 79.4 | 93.4 | 83.383 | -3.983 | 78.3 | 79.999 | 79.999 | -1.699 | 13.3 | 13.076 | 13.076 | 0.224 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 229 | 204 | 204 | 25 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.9 | 15.559 | 15.559 | 0.341 | 19 | 18.822 | 18.822 | 0.178 | 20.8 | 21.5 | 16.516 | 4.284 | 71 | 59.3 | 49.328 | 21.672 | 19.5 | 19.136 | 19.136 | 0.364 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.6 | 17.3184 | 15.6149 | -9.0149 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 2.5 | 12.554 | 12.554 | -10.054 | 61.6 | 40 | 35.018 | 26.582 | 39.4 | 38.912 | 38.912 | 0.488 | 103.4 | 52.5 | 42.483 | 60.917 | 94.5 | 78.3 | 58.33 | 36.17 | 14.3 | 2.516 | 2.516 | 11.784 | 12.5 | 4.409 | 4.409 | 8.091 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.5 | 10.342 | 10.342 | 0.158 | 252.9 | 251.645 | 251.645 | 1.255 | 17.5 | 17.411 | 17.411 | 0.089 | 148.1 | 143.822 | 143.822 | 4.278 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.1 | 36.245 | 36.245 | -18.145 | 53.2 | 50.56 | 50.56 | 2.64 | 108.9 | 110.564 | 110.564 | -1.664 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.5 | 17.935 | 17.935 | -0.435 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | -1.4 | 34 | 28.5 | 28.5 | 5.5 | 16.5 |  |  | 16.5 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 7.6 | 8.18 | 8.18 | -0.58 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 11:00 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 207.1 | 217.868 | 200.79 | 6.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5839 | 135.5839 | -7.5839 | 128.3 | 135.5839 | 135.5839 | -7.2839 | 128.4 | 135.5839 | 135.5839 | -7.1839 | 226.9 | 203.9866 | 203.9865 | 22.9135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 242.1 | 287.964 | 381.3728 | -139.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 11.6 | 14.9192 | 14.9194 | -3.3194 | 80.4 | 60 | 100.8166 | -20.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 85.4 | 138.7238 | 178.0749 | -92.6749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.4 | 369.3013 | 194.7012 | 159.6988 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 34.7 | 34.9543 | 24.4994 | 10.2006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 8.2 | 6.6261 | 6.6261 | 1.5739 | 28.5 | 35.3716 | 35.3717 | -6.8717 | 41.3 | 39.8777 | 39.8777 | 1.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 77.1 | 74.5279 | 82.6355 | -5.5355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 74.3127 |  | 38.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 132.7092 | -5.9092 | 106 | 128.2029 | 148.7423 | -42.7423 | 106.1 | 128.2029 | 148.7423 | -42.6423 | 106.3 | 128.2029 | 148.7423 | -42.4423 | 196.2 | 192.8818 | 223.7834 | -27.5834 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 74.8 | 105.7989 | 126.1195 | -51.3195 | 93.5 | 92.4457 | 109.0889 | -15.5889 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0887 | 151.0888 | -5.3888 | 146.1 | 151.0887 | 151.0888 | -4.9888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 186.1 | 185 | 185 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 206.2904 |  | 212.8 | 101.7 | 103.4549 |  | 101.7 | 1.3 | 1.154 | 1.154 | 0.146 | 75.2 | 94.6 | 84.639 | -9.439 | 80.8 | 79.998 | 79.998 | 0.802 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 19.7 | 17.4757 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 223.5 | 204 | 204 | 19.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 15.534 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.9 | 15.522 | 15.522 | 0.378 | 19.1 | 18.821 | 18.821 | 0.279 | 18.5 | 22.1 | 17.114 | 1.386 | 61.7 | 62.3 | 52.274 | 9.426 | 19.7 | 19.461 | 19.461 | 0.239 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 6.9 | 17.1891 |  | 6.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 13.9806 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 1 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 2.7 | 13.023 | 13.023 | -10.323 | 74 | 46.5 | 41.462 | 32.538 | 37.8 | 39.129 | 39.129 | -1.329 | 102.8 | 56.2 | 46.204 | 56.596 | 97.8 | 81.2 | 61.15 | 36.65 | 11.8 | 2.855 | 2.855 | 8.945 | 11.7 | 5.064 | 5.064 | 6.636 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 12.7 | 10.636 | 10.636 | 2.064 | 253 | 252.093 | 252.093 | 0.907 | 18.1 | 17.898 | 17.898 | 0.202 | 151.6 | 142.046 | 142.046 | 9.554 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 52 | 47.23 | -2.83 | 84.4 | 64.164 | 64.164 | 20.236 | 113.4 | 110.91 | 110.91 | 2.49 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18 | 18.419 | 18.419 | -0.419 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27 | 28.5 | 28.5 | -1.5 | 33.8 | 28.5 | 28.5 | 5.3 | 16 |  |  | 16 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 11:30 | 203.7 | 203.2039 | 203.2039 | 0.49612 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 207.1 | 210.84 | 200.79 | 6.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 135.5838 | 135.5839 | -7.9839 | 127.6 | 135.5838 | 135.5839 | -7.9839 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 226.4 | 203.9865 | 203.9865 | 22.4135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 373.4 | 381.3728 | 381.3728 | -7.9728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 80 | 60 | 104.192 | -24.192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 100.7 | 136.6519 | 148.7313 | -48.0313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 353.9 | 318.4426 | 193.0745 | 160.8255 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 34.4 | 34.9543 | 24.4994 | 9.9006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 88.6 | 87.6883 | 87.6883 | 0.91165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 35.2 | 35.3717 | 35.3717 | -0.17165 | 41.4 | 39.8777 | 39.8777 | 1.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 76.4 | 72.1754 | 82.6355 | -6.2355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 49.52 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 132.7094 | 132.7092 | -6.3092 | 90.7 | 96.0829 | 152.3733 | -61.6733 | 90.8 | 96.0829 | 152.3733 | -61.5733 | 92.9 | 96.0829 | 152.3733 | -59.4733 | 178.2 | 144.5572 | 229.2463 | -51.0463 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 118.1 | 179.1356 | 127.7157 | -9.6157 | 89 | 33.4771 | 104.2378 | -15.2378 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 102.3 | 109.89 | 151.0888 | -48.7888 | 120.7 | 110.22 | 151.5425 | -30.8425 | 185.1 | 185 | 185 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 206.2895 |  | 212.7 | 101.6 | 103.4545 |  | 101.6 | 1.3 | 1.142 | 1.142 | 0.158 | 74.6 | 98.2 | 85.726 | -11.126 | 80.9 | 79.996 | 79.996 | 0.904 | 12.7 | 11.1 | 13.279 | -0.579 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 20 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 216.5 | 204 | 204 | 12.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.9 | 15.555 | 15.555 | 0.345 | 19 | 18.861 | 18.861 | 0.139 | 17.8 | 22.9 | 17.643 | 0.157 | 59.9 | 74.6 | 55.163 | 4.737 | 19.8 | 19.331 | 19.331 | 0.469 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 9.9 | 11.4544 |  | 9.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 1 | 13.8 | 15 | 15.534 | -1.734 | 20.1 | 20 | 18.4466 | 1.6534 | 17.7 | 18.932 | 18.932 | -1.232 | 6.3 | 15.8 | 13.733 | -7.433 | 75.6 | 53.6 | 47.087 | 28.513 | 39.1 | 39.4 | 39.4 | -0.3 | 108.3 | 64.5 | 49.734 | 58.566 | 94.3 | 70.9 | 64.146 | 30.154 | 14.3 | 8.9 | 3.219 | 11.081 | 12.2 | 7.6 | 5.604 | 6.596 | 0 | 21 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 11.8 | 10.7 | 10.837 | 0.963 | 253.6 | 252.178 | 252.178 | 1.422 | 19.1 | 17.955 | 17.955 | 1.145 | 157.7 | 133.789 | 133.789 | 23.911 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 60.775 | 60.775 | 15.725 | 87.4 | 78.662 | 78.662 | 8.738 | 114.9 | 111.289 | 111.289 | 3.611 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.3 | 18.615 | 18.615 | -0.315 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.1 | 10 | 10.8 | -1.7 | 26.7 | 31 | 28.5 | -1.8 | 33.5 | 31 | 28.5 | 5 | 14.6 |  |  | 14.6 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 8.2 | 8.18 | 8.18 | 0.02 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 12:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 207.7 | 210.84 | 200.79 | 6.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 135.5838 | 135.5839 | -12.2839 | 122.4 | 135.5838 | 135.5839 | -13.1839 | 122.5 | 135.5838 | 135.5839 | -13.0839 | 226.9 | 203.9865 | 203.9865 | 22.9135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 349.9 | 381.3728 | 381.3728 | -31.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.9078 | 163.9078 | 3.8922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 80.3 | 60 | 121.6068 | -41.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 135.4 | 146.5697 | 60.2502 | 75.1498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.1 | 313.6971 | 182.1025 | 171.9975 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 34 | 34.9543 | 24.4994 | 9.5006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 5.5 | 6.0085 | 6.0085 | -0.50849 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 31.2 | 35.3717 | 29.5459 | 1.6541 | 41.8 | 39.8777 | 39.8777 | 1.9223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 15.151 | 15.151 | -3.251 | 78 | 72.1754 | 82.6354 | -4.6354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 49.7704 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.7094 | 132.7089 | -5.809 | 79.3 | 96.0829 | 156.732 | -77.432 | 79.3 | 96.0829 | 156.732 | -77.432 | 78.9 | 96.0829 | 156.732 | -77.832 | 170.2 | 144.5572 | 235.8039 | -65.6039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 106.8 | 41.2371 | 138.2388 | -31.4388 | 93.5 | 76.2703 | 66.3573 | 27.1427 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.1 | 27.3081 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1888 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1888 | 121.7 | 110.22 | 151.5425 | -29.8425 | 185.6 | 185 | 185 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 206.2897 |  | 212.3 | 101.8 | 103.4546 |  | 101.8 | 1.3 | 1.163 | 1.163 | 0.137 | 79.9 | 100.1 | 86.304 | -6.404 | 80.9 | 79.999 | 79.999 | 0.901 | 12.4 | 10 | 13.222 | -0.822 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 228.6 | 204 | 204 | 24.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4 | 4.4 | 4.4 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.8 | 15.589 | 15.589 | 0.211 | 18.9 | 18.84 | 18.84 | 0.06 | 19 | 23.2 | 17.96 | 1.04 | 66.4 | 76.9 | 57.876 | 8.524 | 19.7 | 18.37 | 18.37 | 1.33 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.2 | 11.5123 |  | 10.2 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 14.1 | 16 | 13.9806 | 0.11942 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 1 | 14 | 15 | 15.534 | -1.534 | 20.2 | 20 | 18.4466 | 1.7534 | 17.7 | 18.932 | 18.932 | -1.232 | 7 | 16.6 | 15.164 | -8.164 | 72.9 | 57.3 | 50.256 | 22.644 | 38.7 | 39.458 | 39.458 | -0.758 | 109.1 | 67.3 | 52.688 | 56.412 | 97.9 | 73.5 | 67.67 | 30.23 | 12.3 | 9.5 | 3.658 | 8.642 | 11.9 | 8.2 | 5.797 | 6.103 | 0 | 21 | 19.4175 | -19.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 10.9 | 10.3 | 10.763 | 0.137 | 252.9 | 252.189 | 252.189 | 0.711 | 19 | 17.913 | 17.913 | 1.087 | 155.8 | 136.289 | 136.289 | 19.511 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.5 | 82.002 | 82.002 | -0.502 | 72.2 | 95.843 | 95.843 | -23.643 | 113.9 | 111.425 | 111.425 | 2.475 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.6 | 18.646 | 18.646 | -0.046 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.3 | 10 | 10.8 | -2.5 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 33.9 | 31 | 28.5 | 5.4 | 15 |  |  | 15 | 21.4 | 20.39 | 20.39 | 1.01 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 12:30 | 202.7 | 203.2039 | 203.2039 | -0.50388 | 633.2 | 635.0259 | 635.0259 | -1.8259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 207.1 | 210.84 | 200.79 | 6.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 135.5838 | 135.5839 | -4.4839 | 131.3 | 135.5838 | 135.5839 | -4.2839 | 131 | 135.5838 | 135.5839 | -4.5839 | 228.5 | 203.9865 | 203.9865 | 24.5135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 315.8 | 381.3728 | 381.3728 | -65.5728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.695 | 6.695 | 0.10496 | 12.2 | 14.9194 | 14.9193 | -2.7193 | 80.3 | 60 | 30.3629 | 49.9371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 135.5 | 76.5575 | 41.2383 | 94.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.3 | 304.0036 | 172.9675 | 181.3325 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 32.6 | 34.9543 | 24.4994 | 8.1006 | 18.4 | 17.5621 | 17.2109 | 1.1891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 4.8 | 6.0085 | 6.0085 | -1.2085 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 24.8 | 35.3717 | 35.3716 | -10.5716 | 41.3 | 39.8777 | 39.8777 | 1.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 77.5 | 72.1754 | 82.5386 | -5.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 35.3263 | 41.616 | 4.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.7094 | 131.5319 | -4.8319 | 73.8 | 96.0829 | 148.74 | -74.94 | 73.8 | 96.0829 | 148.74 | -74.94 | 73.7 | 96.0829 | 148.74 | -75.04 | 157.7 | 144.5572 | 223.78 | -66.0799 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 107.1 | 41.2371 | 75.7277 | 31.3723 | 91.6 | 76.2645 | 99.7949 | -8.1949 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.4 | 27.3072 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.89 | 151.0888 | -47.7888 | 103.4 | 109.89 | 151.0888 | -47.6888 | 122.2 | 110.22 | 151.5425 | -29.3425 | 185.4 | 185 | 185 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 195.0597 |  | 212.5 | 101.6 | 97.8227 |  | 101.6 | 1.3 | 1.153 | 1.153 | 0.147 | 86.8 | 101.9 | 87.362 | -0.562 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11 | 8.5 | 13.124 | -2.124 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.5 | 20 | 17.4757 | 2.0243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 227.2 | 204 | 204 | 23.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 | 15.631 | 15.631 | -0.131 | 18.7 | 18.813 | 18.813 | -0.113 | 19.8 | 23.3 | 18.292 | 1.508 | 69 | 78.9 | 60.847 | 8.153 | 19.5 | 18.039 | 18.039 | 1.461 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.2 | 8.1712 | 9.6261 | 0.57389 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.8 | 16 | 13.9806 | -0.18058 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 1 | 14 | 15 | 15.534 | -1.534 | 20.2 | 20 | 18.4466 | 1.7534 | 17.4 | 18.932 | 18.932 | -1.532 | 7.9 | 17.1 | 16.501 | -8.601 | 68.9 | 60.6 | 53.707 | 15.193 | 39.5 | 39.381 | 39.381 | 0.119 | 107.2 | 69.4 | 55.705 | 51.495 | 99 | 75.9 | 70.911 | 28.089 | 13.7 | 10 | 4.046 | 9.654 | 14.8 | 8.9 | 6.148 | 8.652 | 2.7 | 21 | 19.4175 | -16.7175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 9.7 | 10.706 | 2.494 | 252.8 | 252.134 | 252.134 | 0.666 | 18.9 | 17.761 | 17.761 | 1.139 | 152.2 | 142.026 | 142.026 | 10.174 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.4 | 99.618 | 99.618 | -24.218 | 76.4 | 110.921 | 110.921 | -34.521 | 111.2 | 111.372 | 111.372 | -0.172 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 18.2 | 18.371 | 18.371 | -0.171 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.9 | 10 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 15.7 |  |  | 15.7 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.1 | 8.18 | 8.18 | 0.92 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 13:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 216.2 | 206.5852 | 206.5852 | 9.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 205.1 | 210.84 | 200.79 | 4.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5838 | 135.5839 | -7.8838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5839 | -7.7839 | 128 | 135.5838 | 135.5839 | -7.5838 | 226.7 | 203.9865 | 203.9865 | 22.7135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 285.9 | 381.3728 | 381.3728 | -95.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.9078 | 163.9078 | 1.8922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.695 | 6.695 | 0.00496 | 12.2 | 14.9194 | 14.9185 | -2.7185 | 80.4 | 60 | 17.6291 | 62.7709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 135.6 | 83.6642 | 41.2376 | 94.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353 | 301.6757 | 167.3041 | 185.6959 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 32.7 | 34.9543 | 24.4994 | 8.2006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.5 | 87.6883 | 87.6883 | 1.8116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 5.3 | 6.0085 | 6.0085 | -0.70849 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 23.4 | 23.4909 | 35.3709 | -11.9709 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 78.1 | 72.1754 | 80.5437 | -2.4437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 35.3264 | 25.1897 | 20.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 121.9501 | 4.8499 | 68.4 | 96.0829 | 128.0859 | -59.6859 | 68.2 | 96.0829 | 128.0859 | -59.8859 | 68.6 | 96.0829 | 128.0859 | -59.4859 | 148.5 | 144.5572 | 192.7058 | -44.2058 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 67.8 | 20.6186 | 142.8147 | -75.0147 | 83.3 | 73.9455 | 77.7004 | 5.5996 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 29.6 | 27.3072 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 151.0888 | -48.2888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 121.8 | 110.22 | 151.5425 | -29.7425 | 184.5 | 185 | 185 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 180.8082 |  | 211.1 | 100.5 | 90.6756 |  | 100.5 | 1.2 | 1.149 | 1.149 | 0.051 | 100.3 | 102.6 | 89.856 | 10.444 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 12.4 | 8.8 | 12.904 | -0.504 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 19.4 | 20 | 17.4757 | 1.9243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 227.7 | 204 | 204 | 23.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 15.534 | 3.466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 | 15.681 | 15.681 | -0.181 | 18.9 | 18.837 | 18.837 | 0.063 | 22.4 | 23.5 | 18.671 | 3.729 | 74.6 | 79.6 | 64.588 | 10.012 | 19.7 | 18.551 | 18.551 | 1.149 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.3 | 8.1713 | 5.8266 | 4.4734 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.5 | 16 | 13.9806 | -0.48058 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 14 | 15 | 15.534 | -1.534 | 20.1 | 20 | 18.4466 | 1.6534 | 17.1 | 18.932 | 18.932 | -1.832 | 7.7 | 17.1 | 17.558 | -9.858 | 64.9 | 60.3 | 58.007 | 6.893 | 39.7 | 39.182 | 39.182 | 0.518 | 99.6 | 69.8 | 58.909 | 40.691 | 95.3 | 76.9 | 73.302 | 21.998 | 13.3 | 10.2 | 4.277 | 9.023 | 11.5 | 9 | 6.969 | 4.531 | 18 | 21 | 19.4175 | -1.4175 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 9.8 | 10.7 | 0.9 | 252.9 | 251.888 | 251.888 | 1.012 | 18.5 | 17.316 | 17.316 | 1.184 | 154.5 | 143.575 | 143.575 | 10.925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.3 | 106.4 | 106.4 | -14.1 | 88.7 | 119.688 | 119.688 | -30.988 | 112.9 | 111.229 | 111.229 | 1.671 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.6 | 17.759 | 17.759 | -0.159 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9 | 10 | 10.8 | -1.8 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 13:30 | 203.8 | 203.2039 | 203.2039 | 0.59612 | 633.1 | 635.0259 | 635.0259 | -1.9259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 204.7 | 210.84 | 200.79 | 3.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 135.5838 | 135.5839 | -30.6838 | 104.9 | 135.5838 | 135.5839 | -30.6838 | 104.9 | 135.5838 | 135.5839 | -30.6838 | 211.9 | 203.9865 | 203.9865 | 7.9135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 306.1 | 381.3728 | 381.3728 | -75.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.695 | 6.695 | 0.20496 | 12.1 | 14.9194 | 14.6408 | -2.5408 | 80.5 | 60 | 15.4758 | 65.0242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 134.1 | 76.684 | 41.2376 | 92.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.6 | 304.3184 | 167.7334 | 185.8666 | 54.1 | 53.4441 | 52.9733 | 1.1267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 33.1 | 34.9543 | 24.4994 | 8.6006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 3.1 | 6.0085 | 6.0085 | -2.9085 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 23.8 | 23.4909 | 35.3712 | -11.5712 | 41.4 | 39.8777 | 39.8777 | 1.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 15.151 | 15.151 | -2.951 | 78.6 | 72.1754 | 80.5437 | -1.9437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 33.8763 | 22.3727 | 23.8273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 123.046 | 3.754 | 76.3 | 96.0829 | 116.3348 | -40.0348 | 76.4 | 96.0829 | 116.3348 | -39.9348 | 75.9 | 96.0829 | 116.3348 | -40.4348 | 145.7 | 144.5572 | 175.0263 | -29.3263 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 91.3 | 20.6186 | 131.399 | -40.099 | 85.4 | 73.7823 | 76.3608 | 9.0392 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.6 | 27.3072 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 122.1 | 110.22 | 151.5425 | -29.4425 | 184.9 | 185 | 185 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 154.8774 |  | 167.4 | 90.1 | 77.6712 |  | 90.1 | 1.2 | 1.149 | 1.149 | 0.051 | 106.8 | 103.1 | 92.124 | 14.676 | 80.8 | 80 | 80 | 0.8 | 11.8 | 9.6 | 12.575 | -0.775 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.7 | 20 | 17.4757 | 2.2243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 224.8 | 204 | 204 | 20.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 19 | 19 | 15.534 | 3.466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.6 | 15.669 | 15.669 | -0.069 | 18.9 | 18.84 | 18.84 | 0.06 | 26.3 | 23.9 | 19.067 | 7.233 | 79.4 | 80 | 67.621 | 11.779 | 19.5 | 19.371 | 19.371 | 0.129 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.2 | 7.8358 | 5.175 | 5.025 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.5 | 16 | 13.9806 | -0.48058 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 13.7 | 15 | 15.534 | -1.834 | 20.2 | 20 | 18.4466 | 1.7534 | 17 | 18.932 | 18.932 | -1.932 | 7.5 | 17 | 18.241 | -10.741 | 58.3 | 58.7 | 62.245 | -3.945 | 39.1 | 38.909 | 38.909 | 0.191 | 110 | 69.8 | 61.523 | 48.477 | 97 | 77.4 | 75.196 | 21.804 | 14.1 | 10.3 | 4.484 | 9.616 | 12.1 | 8.9 | 7.621 | 4.479 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 13 | 10 | 10.511 | 2.489 | 253 | 250.355 | 250.355 | 2.645 | 17.3 | 16.25 | 16.25 | 1.05 | 153.7 | 144.129 | 144.129 | 9.571 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.4 | 111.968 | 111.968 | -0.568 | 115.4 | 127.149 | 127.149 | -11.749 | 112 | 111.121 | 111.121 | 0.879 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.7 | 16.591 | 16.591 | 0.109 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 9.2 | 10 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 31 | 28.5 | -1.4 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8 | 8.18 | 8.18 | -0.18 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 14:00 | 200.6 | 203.2039 | 203.2039 | -2.6039 | 633.3 | 635.0259 | 635.0259 | -1.7259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 205.4 | 210.84 | 200.79 | 4.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 135.5838 | 135.5839 | -29.0839 | 105.7 | 135.5838 | 135.5839 | -29.8838 | 106.3 | 135.5838 | 135.5839 | -29.2839 | 206.2 | 203.9865 | 203.9865 | 2.2135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 323.9 | 381.3728 | 381.3728 | -57.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.9078 | 163.9078 | 2.8922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.695 | 6.695 | 0.20496 | 12.1 | 14.9194 | 14.9191 | -2.8191 | 80.5 | 60 | 23.7356 | 56.7644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 136 | 91.6726 | 41.2376 | 94.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 354.6 | 308.5839 | 169.2356 | 185.3644 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 150.8 | 151.2156 | 151.2156 | -0.41556 | 33 | 34.9543 | 24.4994 | 8.5006 | 18.3 | 17.5621 | 17.2109 | 1.0891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 87.7 | 87.6883 | 87.6883 | 0.01165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 2.9 | 6.0085 | 6.0085 | -3.1085 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 23.1 | 23.4909 | 35.3713 | -12.2713 | 41.1 | 39.8777 | 39.8777 | 1.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 15.151 | 15.151 | -3.451 | 77 | 72.1754 | 80.5437 | -3.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 36.4982 | 24.5791 | 21.2209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 125.4122 | 1.3878 | 77.1 | 96.0829 | 122.5408 | -45.4408 | 77 | 96.0829 | 122.5408 | -45.5408 | 76.4 | 96.0829 | 122.5408 | -46.1408 | 155.9 | 144.5572 | 184.3632 | -28.4632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 92.7 | 20.6186 | 107.3932 | -14.6932 | 87.9 | 76.2609 | 87.6392 | 0.26078 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.4 | 27.3072 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 122.4 | 110.22 | 151.5425 | -29.1425 | 184.1 | 185 | 185 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 178.5543 |  | 137.2 | 78.3 | 89.5452 |  | 78.3 | 1.1 | 0.971 | 0.971 | 0.129 | 109.3 | 104 | 93.717 | 15.583 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 12.8 | 8.7 | 11.916 | 0.884 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 222.3 | 204 | 204 | 18.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 15.534 | 3.466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.5 | 15.649 | 15.649 | -0.149 | 19 | 18.861 | 18.861 | 0.139 | 27.3 | 24 | 19.519 | 7.781 | 80 | 79.8 | 68.528 | 11.472 | 19.2 | 19.417 | 19.417 | -0.217 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 10.3 | 8.4423 | 5.6853 | 4.6147 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.3 | 16 | 13.9806 | -0.68058 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 13.4 | 15 | 15.534 | -2.134 | 19.6 | 20 | 18.4466 | 1.1534 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 8 | 16.7 | 17.798 | -9.798 | 55.1 | 59.8 | 66.297 | -11.197 | 39.5 | 38.643 | 38.643 | 0.857 | 113.8 | 70 | 62.365 | 51.435 | 93.4 | 78.6 | 75.598 | 17.802 | 12.9 | 10.5 | 4.618 | 8.282 | 14.1 | 9.1 | 7.765 | 6.335 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 11.3 | 9.2 | 9.771 | 1.529 | 253.1 | 244.155 | 244.155 | 8.945 | 15.7 | 14.868 | 14.868 | 0.832 | 154.5 | 144.287 | 144.287 | 10.213 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 113.896 | 113.896 | 17.204 | 131.9 | 130.692 | 130.692 | 1.208 | 111.3 | 110.965 | 110.965 | 0.335 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.3 | 15.326 | 15.326 | -0.026 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8 | 10 | 10.8 | -2.8 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 14:30 | 200.2 | 203.2039 | 203.2039 | -3.0039 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 217.7 | 206.5852 | 206.5852 | 11.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 203.8 | 210.84 | 200.79 | 3.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 135.5838 | 135.5839 | -29.2839 | 106.2 | 135.5838 | 135.5839 | -29.3838 | 106.2 | 135.5838 | 135.5839 | -29.3838 | 206.1 | 203.9865 | 203.9865 | 2.1135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375.4 | 381.3728 | 381.3728 | -5.9728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.695 | 6.695 | 0.20496 | 12.2 | 14.9194 | 14.9193 | -2.7193 | 80.6 | 60 | 32.3097 | 48.2903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 136.1 | 128.3224 | 41.2376 | 94.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 340.7 | 320.7114 | 175.1782 | 165.5218 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 149.3 | 149.9144 | 151.2156 | -1.9156 | 30.6 | 34.9543 | 24.4994 | 6.1006 | 18.3 | 17.5621 | 17.2109 | 1.0891 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.2 | 87.6883 | 87.6883 | 4.5117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 2.9 | 6.0085 | 6.0085 | -3.1085 | 8.3 | 6.6261 | 6.6261 | 1.6739 | 24 | 18 | 18 | 6 | 40.1 | 39.8777 | 39.8777 | 0.22233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 15.151 | 15.151 | -3.551 | 77.1 | 72.1754 | 80.5439 | -3.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 49.8439 | 33.248 | 52.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 132.7094 | 132.7068 | -21.9068 | 93.5 | 96.0829 | 144.049 | -50.549 | 93.6 | 96.0829 | 144.049 | -50.449 | 92.5 | 96.0829 | 144.049 | -51.549 | 178.7 | 144.5572 | 216.7224 | -38.0224 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 116 | 31.9345 | 137.1328 | -21.1328 | 102.7 | 83.4344 | 72.0988 | 30.6012 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 28.5 | 27.9679 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 151.0888 | -48.6888 | 102.3 | 109.89 | 151.0888 | -48.7888 | 122.3 | 110.22 | 151.5425 | -29.2425 | 184.2 | 185 | 185 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.2898 |  | 137.2 | 78 | 103.4546 |  | 78 | 1 | 0.941 | 0.941 | 0.059 | 106.4 | 105 | 95.047 | 11.353 | 80.8 | 79.991 | 79.991 | 0.809 | 9.8 | 7.1 | 10.87 | -1.07 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 19.4 | 20 | 17.4757 | 1.9243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 212.4 | 204 | 204 | 8.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 15.534 | 3.466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.4 | 15.489 | 15.489 | -0.089 | 18.9 | 18.725 | 18.725 | 0.175 | 29.8 | 24.2 | 19.869 | 9.931 | 82.3 | 79.4 | 69.277 | 13.023 | 18.8 | 18.998 | 18.998 | -0.198 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 12.3 | 11.5293 | 7.6905 | 4.6095 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13 | 16 | 13.9806 | -0.98058 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 13.4 | 15 | 15.534 | -2.134 | 19.2 | 20 | 18.4466 | 0.7534 | 17.2 | 18.932 | 18.932 | -1.732 | 8.2 | 16.4 | 17.282 | -9.082 | 53.7 | 61.7 | 69.57 | -15.87 | 39.1 | 38.454 | 38.454 | 0.646 | 103.9 | 70.3 | 63.199 | 40.701 | 86.5 | 79.9 | 75.991 | 10.509 | 12.9 | 10.6 | 4.711 | 8.189 | 12.8 | 9.3 | 7.891 | 4.909 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 9.5 | 8.1 | 8.872 | 0.628 | 252.8 | 230.28 | 230.28 | 22.52 | 14.1 | 13.139 | 13.139 | 0.961 | 152.5 | 144.481 | 144.481 | 8.019 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 115.519 | 115.519 | 16.781 | 131.7 | 133.563 | 133.563 | -1.863 | 109.7 | 109.974 | 109.974 | -0.274 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.7 | 13.696 | 13.696 | 0.004 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 6.3 | 10 | 10.8 | -4.5 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34 | 31 | 28.5 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 15:00 | 203.4 | 203.2039 | 203.2039 | 0.19612 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 203 | 210.84 | 200.79 | 2.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 135.5838 | 135.5839 | -28.3838 | 107.5 | 135.5838 | 135.5839 | -28.0839 | 107.2 | 135.5838 | 135.5839 | -28.3838 | 210.6 | 203.9865 | 203.9865 | 6.6135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375.4 | 381.3728 | 381.3728 | -5.9728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 163.9078 | 163.9078 | 1.7922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.695 | 6.695 | 0.20496 | 12.2 | 14.9194 | 14.9193 | -2.7193 | 80.1 | 60 | 41.7871 | 38.3129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 135.6 | 131.4521 | 41.2375 | 94.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.2 | 330.4868 | 176.0646 | 258.1354 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 30.9 | 34.9543 | 24.4994 | 6.4006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.7 | 87.6883 | 87.6883 | 2.0116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 2.8 | 6.0085 | 6.0085 | -3.2085 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 30.8 | 29.3161 | 18 | 12.8 | 40.2 | 39.8777 | 39.8777 | 0.32233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 15.151 | 15.151 | -3.351 | 76.8 | 72.1754 | 80.5443 | -3.7443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 73.0322 | 33.857 | 47.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 132.7094 | 132.7076 | -21.8076 | 93.1 | 96.0829 | 149.9321 | -56.8321 | 93.1 | 96.0829 | 149.9321 | -56.8321 | 92.3 | 96.0829 | 149.9321 | -57.6321 | 173.1 | 144.5572 | 225.5736 | -52.4736 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.5665 | 3.5665 | 0.63345 | 109.7 | 20.6186 | 107.3915 | 2.3085 | 89.4 | 86.5068 | 92.4436 | -3.0436 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 28.3 | 28.7081 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 151.0888 | -47.8888 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1888 | 122.5 | 110.22 | 151.5425 | -29.0425 | 185.3 | 185 | 185 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.2902 |  | 137.2 | 77.8 | 103.4548 |  | 77.8 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | -0.08 | 101.7 | 105.3 | 95.586 | 6.114 | 80.8 | 79.875 | 79.875 | 0.925 | 7 | 6.6 | 8.658 | -1.658 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.4 | 20 | 17.4757 | 1.9243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 210.8 | 204 | 204 | 6.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 19 | 15.534 | 3.466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 15.1 | 15.234 | 15.234 | -0.134 | 18.5 | 18.457 | 18.457 | 0.043 | 26.4 | 24.1 | 19.915 | 6.485 | 78.7 | 79.1 | 69.551 | 9.149 | 18.2 | 18.145 | 18.145 | 0.055 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20 | 16.8929 | 7.8314 | 12.1686 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13 | 16 | 13.9806 | -0.98058 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 13.3 | 15 | 15.534 | -2.234 | 19.2 | 20 | 18.4466 | 0.7534 | 16.6 | 18.932 | 18.932 | -2.332 | 7.8 | 16.7 | 16.544 | -8.744 | 58 | 61.4 | 70.508 | -12.508 | 38.3 | 37.138 | 37.138 | 1.162 | 94.2 | 71 | 64.01 | 30.19 | 90.4 | 81.6 | 76.352 | 14.048 | 12.6 | 10.6 | 4.683 | 7.917 | 11.3 | 9.4 | 7.966 | 3.334 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 5.4 | 7.6 | 7.494 | -2.094 | 253.1 | 212.255 | 212.255 | 40.845 | 12.2 | 11.794 | 11.794 | 0.406 | 148.6 | 144.378 | 144.378 | 4.222 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.5 | 116.23 | 116.23 | 16.27 | 127.7 | 134.414 | 134.414 | -6.714 | 107.2 | 107.473 | 107.473 | -0.273 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.9 | 11.634 | 11.634 | 0.266 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.2 | 10 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34.1 | 31 | 28.5 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 15:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 635 | 635.0259 | 635.0259 | -0.0259 | 217.9 | 206.5852 | 206.5852 | 11.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 203.1 | 210.84 | 200.79 | 2.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 135.5838 | 135.5839 | -9.4839 | 125.6 | 135.5838 | 135.5839 | -9.9839 | 126 | 135.5838 | 135.5839 | -9.5838 | 214.2 | 203.9865 | 203.9865 | 10.2135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.7 | 381.3728 | 381.3728 | -3.6728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9193 | -2.1193 | 80.7 | 60 | 52.1541 | 28.5459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 136.2 | 125.1935 | 41.2375 | 94.9625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.4 | 330.6354 | 174.8371 | 205.5629 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.8 | 151.2156 | 151.2156 | 0.58444 | 31 | 34.9543 | 24.4994 | 6.5006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.2 | 87.6883 | 87.6883 | 2.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 110.3748 | 110.3748 | -1.1748 | 2.4 | 6.0085 | 6.0085 | -3.6085 | 8 | 6.6261 | 6.6261 | 1.3739 | 32.8 | 35.3717 | 35.3715 | -2.5715 | 40.6 | 39.8777 | 39.8777 | 0.72233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 15.151 | 15.151 | -3.051 | 79.2 | 72.1754 | 80.544 | -1.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 76.3619 | 33.214 | 48.286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 132.6773 | -21.4773 | 95 | 96.0829 | 148.052 | -53.052 | 94.8 | 96.0829 | 148.052 | -53.252 | 93.5 | 96.0829 | 148.052 | -54.552 | 191.3 | 144.5572 | 222.7449 | -31.4449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 99 |  | 107.3957 | -8.3956 | 87 | 86.5007 | 92.446 | -5.446 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 28.5 | 28.9791 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 151.0888 | -48.1888 | 102.6 | 109.89 | 151.0888 | -48.4888 | 122.2 | 110.22 | 151.5425 | -29.3425 | 185.6 | 185 | 185 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.2902 |  | 137.2 | 78.2 | 103.4548 |  | 78.2 | 0.7 | 0.741 | 0.741 | -0.041 | 105.8 | 105.4 | 95.872 | 9.928 | 80.5 | 79.067 | 79.067 | 1.433 | 0 | 6.4 | 6.64 | -6.64 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.4 | 20 | 17.4757 | 1.9243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 190.5 | 204 | 204 | -13.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 14.4 | 14.753 | 14.753 | -0.353 | 17.5 | 17.929 | 17.929 | -0.429 | 26.5 | 23.9 | 20.047 | 6.453 | 78.9 | 78.9 | 70.048 | 8.852 | 17.9 | 17.123 | 17.123 | 0.777 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 20.1 | 17.6631 | 7.6826 | 12.4174 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.4 | 16 | 13.9806 | -1.5806 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 13.3 | 15 | 15.534 | -2.234 | 19.2 | 20 | 18.4466 | 0.7534 | 17.2 | 18.932 | 18.932 | -1.732 | 7.6 | 17.3 | 15.881 | -8.281 | 60.6 | 60.4 | 71.363 | -10.763 | 33.8 | 34.963 | 34.963 | -1.163 | 91.6 | 71.9 | 64.376 | 27.224 | 94.7 | 83.4 | 76.678 | 18.022 | 14.3 | 10.6 | 4.626 | 9.674 | 11.3 | 9.4 | 7.983 | 3.317 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 7.4 | 6.253 | -6.253 | 250.5 | 200.197 | 200.197 | 50.303 | 9.7 | 10.211 | 10.211 | -0.511 | 138 | 143.248 | 143.248 | -5.248 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.8 | 116.832 | 116.832 | 15.968 | 125 | 135.444 | 135.444 | -10.444 | 98.3 | 102.839 | 102.839 | -4.539 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.6 | 9.339 | 9.339 | 0.261 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9 | 10 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34.1 | 31 | 28.5 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.2 | 8.18 | 8.18 | 0.02 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
30/10/2025 | 16:00 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 634.6 | 635.0259 | 635.0259 | -0.4259 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 205.2 | 210.84 | 200.79 | 4.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 135.5838 | 135.5839 | 0.71615 | 136.8 | 135.5838 | 135.5839 | 1.2162 | 136.3 | 135.5838 | 135.5839 | 0.71615 | 231.1 | 203.9865 | 203.9865 | 27.1135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.4 | 381.3728 | 381.3728 | -3.9728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 163.9078 | 163.9078 | 3.0922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.7 | 60 | 76.6379 | 4.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 135.8 | 128.3229 | 41.2375 | 94.5625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.2 | 376.9875 | 173.7754 | 245.4247 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 31.2 | 34.9543 | 24.4994 | 6.7006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 92.3 | 87.6883 | 87.6883 | 4.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 2 | 6.0085 | 6.0085 | -4.0085 | 8.1 | 6.6261 | 6.6261 | 1.4739 | 35.3 | 35.3717 | 35.3716 | -0.07158 | 40 | 39.8777 | 39.8777 | 0.12233 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 15.151 | 15.151 | -3.451 | 78.5 | 72.1754 | 80.5439 | -2.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 85.4825 | 36.2216 | 45.2784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 131.9759 | -20.7759 | 86.8 | 96.0829 | 152.7346 | -65.9346 | 86.7 | 96.0829 | 152.7346 | -66.0346 | 86.4 | 96.0829 | 152.7346 | -66.3346 | 172.8 | 144.5572 | 229.7899 | -56.9899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 113.1 |  | 132.3217 | -19.2217 | 89.2 | 86.5039 | 66.5574 | 22.6426 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 29.3 | 28.9806 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 151.0888 | -48.3888 | 102.5 | 109.89 | 151.0888 | -48.5888 | 122.1 | 110.22 | 151.5425 | -29.4425 | 186 | 185 | 185 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.2903 |  | 137.1 | 78.3 | 103.4549 |  | 78.3 | 0.5 | 0.536 | 0.536 | -0.036 | 103.7 | 105 | 95.4 | 8.3 | 77.2 | 69.863 | 69.863 | 7.337 | 0 | 6.3 | 5.202 | -5.202 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.3 | 20 | 17.4757 | 1.8243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 179.9 | 203.019 | 203.019 | -23.119 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 12.9 | 13.64 | 13.64 | -0.74 | 15.5 | 16.758 | 16.758 | -1.258 | 25.3 | 24 | 20.432 | 4.868 | 77.4 | 78.1 | 71.216 | 6.184 | 16.1 | 15.471 | 15.471 | 0.629 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20 | 19.7728 | 8.3783 | 11.6217 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.4 | 16 | 13.9806 | -1.5806 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 13.4 | 15 | 15.534 | -2.134 | 19.2 | 20 | 18.4466 | 0.7534 | 17.3 | 18.932 | 18.932 | -1.632 | 6.7 | 17.5 | 15.44 | -8.74 | 59 | 60.1 | 71.973 | -12.973 | 32.7 | 28.455 | 28.455 | 4.245 | 88 | 71.6 | 63.406 | 24.594 | 92.2 | 84.2 | 76.894 | 15.306 | 14.5 | 10.2 | 4.484 | 10.016 | 11.1 | 9.2 | 7.824 | 3.276 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 7 | 5.426 | -5.426 | 229.2 | 168.195 | 168.195 | 61.005 | 7.2 | 7.638 | 7.638 | -0.438 | 123.8 | 125.058 | 125.058 | -1.258 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 117.106 | 117.106 | 15.194 | 126.7 | 137.008 | 137.008 | -10.308 | 89.5 | 92.382 | 92.382 | -2.882 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.9 | 7.109 | 7.109 | -0.209 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.7 | 10 | 10.8 | -1.1 | 27.3 | 31 | 28.5 | -1.2 | 34.1 | 31 | 28.5 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.8 | 8.18 | 8.18 | -0.38 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 16:30 | 203 | 203.2039 | 203.2039 | -0.20388 | 632.7 | 635.0259 | 635.0259 | -2.3259 | 216.9 | 206.5852 | 206.5852 | 10.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 205 | 204.9716 | 200.79 | 4.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 135.5839 | 135.5839 | 3.4162 | 138.9 | 135.5839 | 135.5839 | 3.3161 | 138.9 | 135.5839 | 135.5839 | 3.3161 | 230.5 | 203.9865 | 203.9865 | 26.5135 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.5 | 381.3728 | 381.3728 | -3.8728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 163.9078 | 163.9078 | 0.69223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 80.5 | 60 | 81.7089 | -1.2089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 136.6 | 156.2194 | 41.2375 | 95.3625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 456.6505 | 174.6899 | 280.9101 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 30.1 | 34.9543 | 24.4994 | 5.6006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.5 | 87.6883 | 87.6883 | 2.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 3.8 | 6.0085 | 6.0085 | -2.2085 | 7.4 | 6.6261 | 6.6261 | 0.7739 | 13.2 | 13.402 | 35.0104 | -21.8103 | 39.2 | 39.8777 | 39.8777 | -0.67767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 15.151 | 15.151 | -3.451 | 76.8 | 79.1837 | 80.5443 | -3.7443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.4826 | 51.2906 | 29.8094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 132.7094 | 132.3013 | -21.4013 | 87.3 | 96.0829 | 185.236 | -97.936 | 87.2 | 96.0829 | 185.236 | -98.0359 | 87.3 | 96.0829 | 185.236 | -97.936 | 170.9 | 144.5572 | 278.6883 | -107.7883 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 201.1 | 26.8074 | 138.1073 | 62.9927 | 82.8 | 76.2634 | 66.4675 | 16.3325 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 151.0887 | 151.0888 | -48.5888 | 102 | 151.0887 | 151.0888 | -49.0888 | 121.8 | 151.5424 | 151.5425 | -29.7425 | 186.4 | 185 | 185 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 206.2904 |  | 145.4 | 79.6 | 103.4549 |  | 79.6 | 0.3 | 0.461 | 0.461 | -0.161 | 96.9 | 104.6 | 94.946 | 1.954 | 55.2 | 43.606 | 43.606 | 11.594 | 0.6 | 6.1 | 3.996 | -3.396 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.5 | 20 | 17.4757 | 2.0243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 162.3 | 179.787 | 179.787 | -17.487 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 10.3 | 10.522 | 10.522 | -0.222 | 12.4 | 14.252 | 14.252 | -1.852 | 26.3 | 24.2 | 20.666 | 5.634 | 77.5 | 77 | 71.749 | 5.751 | 11.7 | 8.955 | 8.955 | 2.745 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.1 | 19.7728 | 11.8639 | 8.2361 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 12.4 | 15 | 15.534 | -3.134 | 18.3 | 20 | 18.4466 | -0.1466 | 17 | 18.932 | 18.932 | -1.932 | 8.4 | 17.6 | 14.961 | -6.561 | 60.6 | 59.9 | 72.129 | -11.529 | 23.2 | 17.418 | 17.418 | 5.782 | 86.6 | 101.79 | 61.602 | 24.998 | 91.9 | 100.49 | 76.453 | 15.447 | 14.5 | 9.8 | 4.236 | 10.264 | 9.3 | 9 | 7.482 | 1.818 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0.5 | 6.5 | 4.738 | -4.238 | 203.7 | 120.402 | 120.402 | 83.298 | 4.8 | 4.283 | 4.283 | 0.517 | 83.2 | 77.77 | 77.77 | 5.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.8 | 126.16 | 117.138 | 15.662 | 126.2 | 117.92 | 136.186 | -9.986 | 71.6 | 66.246 | 66.246 | 5.354 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.7 | 4.923 | 4.923 | -0.223 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.3 | 10 | 10.8 | -1.5 | 26.8 | 31 | 28.5 | -1.7 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 17:00 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 635.8 | 635.0259 | 635.0259 | 0.7741 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 205 | 204.9716 | 200.79 | 4.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 135.5839 | 136.4293 | 3.4707 | 139.9 | 135.5839 | 136.4293 | 3.4707 | 140.1 | 135.5839 | 136.4293 | 3.6707 | 230.5 | 203.9865 | 205.2585 | 25.2415 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 378.2 | 381.3728 | 381.3728 | -3.1728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.8 | 60 | 81.709 | -0.90895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 136.8 | 181.7197 | 126.9566 | 9.8434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 456.6505 | 191.2461 | 266.5539 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 29.9 | 34.9543 | 24.4994 | 5.4006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 6.5 | 6.0085 | 6.0085 | 0.49151 | 7.4 | 6.6261 | 6.6261 | 0.7739 | 32.7 | 32.8539 | 35.3717 | -2.6717 | 39.6 | 39.8777 | 39.8777 | -0.27767 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 15.151 | 15.151 | -3.051 | 79.4 | 79.1837 | 82.6354 | -3.2354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 85.4826 | 85.4822 | 9.1178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 132.7092 | -21.4092 | 89.7 | 107.2469 | 185.2678 | -95.5678 | 89.7 | 107.2469 | 185.2678 | -95.5678 | 89.8 | 107.2469 | 185.2678 | -95.4678 | 173.9 | 161.3534 | 278.7362 | -104.8362 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 188.9 | 153.1009 | 151.7675 | 37.1325 | 75.8 | 76.2636 | 59.7211 | 16.0789 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.2 | 27.3071 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 | 187.7 | 185 | 185 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214 | 206.2904 |  | 214 | 102.3 | 103.4549 |  | 102.3 | 0.1 | 0.32 | 0.32 | -0.22 | 97.5 | 103 | 94.548 | 2.952 | 25.3 | 19.592 | 19.592 | 5.708 | 0.6 | 5.7 | 3.489 | -2.889 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.4 | 20 | 17.4757 | 1.9243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 83.8 | 126.768 | 126.768 | -42.968 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.42 | 3.42 | 0.08 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | -0.8 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 4.4 | 4.572 | 4.572 | -0.172 | 5 | 9.15 | 9.15 | -4.15 | 23.3 | 23.9 | 20.447 | 2.853 | 75.6 | 75.6 | 70.376 | 5.224 | 4.1 | 2.651 | 2.651 | 1.449 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20 | 19.7728 | 19.7727 | 0.22731 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 12.8 | 15 | 15.534 | -2.734 | 17.1 | 20 | 18.4466 | -1.3466 | 17.3 | 18.932 | 18.932 | -1.632 | 8.4 | 16.9 | 14.368 | -5.968 | 61.4 | 58.3 | 70.923 | -9.523 | 12.9 | 7.858 | 7.858 | 5.042 | 82.3 | 96.03 | 57.294 | 25.006 | 89.9 | 96.32 | 74.043 | 15.857 | 14.8 | 9.1 | 3.674 | 11.126 | 9.1 | 8.1 | 6.593 | 2.507 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 3.8 | 6 | 6 | -2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0.1 | 5.7 | 4.464 | -4.364 | 111.4 | 82.915 | 82.915 | 28.485 | 2.1 | 1.528 | 1.528 | 0.572 | 52.2 | 38.596 | 38.596 | 13.604 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.2 | 115.51 | 116.45 | 15.75 | 134.3 | 105.07 | 128.207 | 6.093 | 48.5 | 29.482 | 29.482 | 19.018 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.2 | 3.174 | 3.174 | -0.974 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.3 | 10 | 10.8 | -1.5 | 26.8 | 31 | 28.5 | -1.7 | 33.5 | 31 | 28.5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.7 | 8.18 | 8.18 | 1.52 | 11 | 11 | 11 | 0
30/10/2025 | 17:30 | 205.1 | 203.2039 | 203.2039 | 1.8961 | 635.5 | 635.0259 | 635.0259 | 0.4741 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 205.3 | 204.9716 | 200.79 | 4.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 135.5839 | 155.5092 | -6.5092 | 149.4 | 135.5839 | 155.5092 | -6.1092 | 149.2 | 135.5839 | 155.5092 | -6.3092 | 235.1 | 203.9865 | 233.9643 | 1.1357 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 378.7 | 381.3728 | 381.3728 | -2.6728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 80.7 | 60 | 81.709 | -1.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 137.7 | 119.1234 | 220.4805 | -82.7805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 456.6505 | 221.3618 | 236.8382 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 152.6 | 151.2156 | 151.2156 | 1.3844 | 29.9 | 34.9543 | 24.4994 | 5.4006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.3 | 87.6883 | 87.6883 | 1.6117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 110.3748 | 110.3748 | -1.2748 | 6.2 | 6.0085 | 6.0085 | 0.19151 | 7.3 | 6.6261 | 6.6261 | 0.6739 | 36 | 35.3713 | 35.3717 | 0.6283 | 38.6 | 39.8777 | 39.8777 | -1.2777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 78.6 | 79.1837 | 82.6355 | -4.0355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 85.4827 | 85.4826 | 9.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 132.7094 | 132.7093 | -21.3093 | 146.3 | 170.9399 | 185.2946 | -38.9946 | 146.1 | 170.9399 | 185.2946 | -39.1946 | 145.9 | 170.9399 | 185.2946 | -39.3946 | 231.6 | 257.1798 | 278.7765 | -47.1765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 184.4 | 134.8306 | 118.9255 | 65.4745 | 80.8 | 76.2636 | 84.7743 | -3.9743 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.3 | 27.3071 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 | 187.9 | 185 | 185 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 |  | 214.2 | 102.8 | 103.4549 |  | 102.8 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 98.9 | 101.1 | 93.688 | 5.212 | 5.5 | 4.318 | 4.318 | 1.182 | 0 | 5.2 | 3.044 | -3.044 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20 | 17.4757 | 1.6243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 8.5 | 46.444 | 46.444 | -37.944 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 3 | 0.474 | 0.474 | 2.526 | 0.2 | 3.536 | 3.536 | -3.336 | 25 | 23.5 | 20.149 | 4.851 | 79.7 | 74.1 | 68.749 | 10.951 | 0.1 | 0.513 | 0.513 | -0.413 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 12.7 | 15 | 15.534 | -2.834 | 17.1 | 20 | 18.4466 | -1.3466 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 9.9 | 15.9 | 13.637 | -3.737 | 47.2 | 56 | 69.675 | -22.475 | 3.1 | 1.377 | 1.377 | 1.723 | 99.1 | 89.8 | 53.654 | 45.446 | 98.4 | 91.8 | 72.053 | 26.347 | 15.9 | 8.2 | 3.162 | 12.738 | 10.2 | 7.1 | 5.707 | 4.493 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 4.8 | 4.083 | -4.083 | 24.9 | 16.606 | 16.606 | 8.294 | 0.5 | 0.319 | 0.319 | 0.181 | 9.4 | 13.69 | 13.69 | -4.29 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.4 | 104 | 115.348 | 17.052 | 120.5 | 91.2 | 120.54 | -0.04 | 10.6 | 6.292 | 6.292 | 4.308 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.5 | 1.739 | 1.739 | -1.239 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 8.5 | 10 | 10.8 | -2.3 | 26.7 | 31 | 28.5 | -1.8 | 33.5 | 31 | 28.5 | 5 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.3 | 8.18 | 8.18 | -0.88 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3
30/10/2025 | 18:00 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 631.8 | 635.0259 | 635.0259 | -3.2259 | 217.5 | 206.5852 | 206.5852 | 10.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 203.5 | 204.9716 | 200.79 | 2.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 135.5839 | 155.9223 | -48.8223 | 107.9 | 135.5839 | 155.9223 | -48.0223 | 106.9 | 135.5839 | 155.9223 | -49.0223 | 216.5 | 203.9865 | 234.5858 | -18.0858 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 373.9 | 381.3728 | 381.3728 | -7.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 163.9078 | 163.9078 | 4.6922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 79.1 | 60 | 81.7089 | -2.6089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 196.3 | 84.1263 | 220.4805 | -24.1805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 456.6505 | 288.6599 | 170.2401 | 54.5 | 53.4441 | 52.9733 | 1.5267 | 151.7 | 151.2156 | 151.2156 | 0.48444 | 29.5 | 34.9543 | 24.4994 | 5.0006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 7.4 | 6.6261 | 6.6261 | 0.7739 | 21.8 | 35.3715 | 35.3717 | -13.5717 | 38.5 | 39.8777 | 39.8777 | -1.3777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 77.3 | 79.1837 | 82.6355 | -5.3355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4827 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 132.7094 | 132.7092 | -21.9092 | 175.1 | 185.2944 | 185.2946 | -10.1946 | 172.6 | 185.2944 | 185.2946 | -12.6946 | 200 | 185.2944 | 185.2946 | 14.7054 | 269.4 | 278.7763 | 278.7765 | -9.3765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 102 | 134.8307 | 141.9512 | -39.9513 | 67.4 | 76.2627 | 84.7735 | -17.3735 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 27.3071 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 | 0 | 185 | 185 | -185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 206.2904 |  | 214.5 | 102.9 | 103.4549 |  | 102.9 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 106.2 | 99 | 91.446 | 14.754 | 0 | 0.284 | 0.284 | -0.284 | 0 | 4.5 | 2.783 | -2.783 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 20 | 17.4757 | 2.0243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 3.816 | 3.816 | -3.816 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.638 | 0.638 | -0.638 | 27.4 | 23.3 | 19.616 | 7.784 | 81.4 | 71.3 | 66.355 | 15.045 | 0 | 0.391 | 0.391 | -0.391 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32722 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 0.4 | 12.4 | 15 | 15.534 | -3.134 | 16.7 | 20 | 18.4466 | -1.7466 | 17.1 | 18.932 | 18.932 | -1.832 | 10.8 | 15.1 | 12.495 | -1.695 | 40.9 | 55.4 | 68.299 | -27.399 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 86.9 | 84.04 | 52.016 | 34.884 | 95.2 | 87.64 | 71.318 | 23.882 | 14 | 7.3 | 2.801 | 11.199 | 12 | 5.9 | 4.831 | 7.169 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 3.9 | 3.379 | -3.379 | 0 | 2.556 | 2.556 | -2.556 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 0 | 0.963 | 0.963 | -0.963 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.7 | 93.35 | 113.006 | 19.694 | 125.7 | 78.36 | 113.812 | 11.888 | 0 | 1.537 | 1.537 | -1.537 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.602 | 0.602 | -0.602 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.1 | 10 | 10.8 | -2.7 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.7 | 31 | 28.5 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7 | 8.18 | 8.18 | -1.18 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 18:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 636.1 | 635.0259 | 635.0259 | 1.0741 | 217.9 | 206.5852 | 206.5852 | 11.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 201.7 | 204.9716 | 200.79 | 0.91004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 160.7081 | 171.3114 | 5.9886 | 177 | 160.7081 | 171.3114 | 5.6886 | 177.3 | 160.7081 | 171.3114 | 5.9886 | 258.5 | 241.786 | 257.7388 | 0.76123 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 379.5 | 381.3728 | 381.3728 | -1.8728 | 10.5 | 9.6882 | 3.1435 | 7.3565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 163.9078 | 163.9078 | 0.39223 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 94.4 | 60 | 115.4345 | -21.0345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 223.8 | 220.4807 | 220.4807 | 3.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 456.6505 | 456.6504 | 3.6496 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 29.8 | 34.9543 | 24.4994 | 5.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 5.9 | 6.0085 | 6.0085 | -0.10849 | 7.3 | 7.8816 | 7.8816 | -0.58161 | 35.1 | 35.3717 | 35.3717 | -0.27174 | 38.6 | 39.8777 | 39.8777 | -1.2777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 15.151 | 15.151 | -3.151 | 78.9 | 79.1837 | 82.6356 | -3.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4524 | 85.4826 | 9.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2214 | 45.2214 | 1.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 132.7094 | 132.7094 | -21.5094 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 173.2 | 185.3634 | 185.3634 | -12.1634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.3 | 278.88 | 278.88 | -8.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 179 | 269.8058 | 223.0982 | -44.0982 | 92.7 | 83.4449 | 84.7739 | 7.9261 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.2 | 28.4807 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 146.8 | 151.0888 | 151.0889 | -4.2889 | 149.7 | 151.5425 | 151.5426 | -1.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 |  | 215 | 103.2 | 103.4549 |  | 103.2 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 96.7 | 89.132 | 17.268 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 2.424 | -2.424 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 23.2 | 19.254 | 8.646 | 83.9 | 68 | 63.924 | 19.976 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 0.4 | 13.2 | 15 | 15.534 | -2.334 | 16.8 | 20 | 18.4466 | -1.6466 | 16 | 18.932 | 18.932 | -2.932 | 8.7 | 14.3 | 11.366 | -2.666 | 33.6 | 55.3 | 65.834 | -32.234 | 0 |  |  | 0 | 86 | 79.69 | 50.104 | 35.896 | 88.9 | 84.54 | 70.317 | 18.583 | 15.4 | 6.4 | 2.457 | 12.943 | 10.1 | 4.8 | 4.008 | 6.092 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 3.1 | 2.662 | -2.662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.9 | 85.24 | 108.023 | 23.877 | 110.9 | 68.6 | 104.523 | 6.377 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 8.7 | 10 | 10.8 | -2.1 | 26.9 | 31 | 28.5 | -1.6 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 6.8 | 8.18 | 8.18 | -1.38 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 19:00 | 203.4 | 203.2039 | 203.2039 | 0.19612 | 632.5 | 635.0259 | 635.0259 | -2.5259 | 217.4 | 206.5852 | 206.5852 | 10.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 201.3 | 204.9716 | 200.79 | 0.51004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 160.7081 | 184.6602 | -42.1602 | 142.4 | 160.7081 | 184.6602 | -42.2602 | 142.7 | 160.7081 | 184.6602 | -41.9602 | 241.6 | 241.786 | 277.8222 | -36.2222 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.3 | 381.3728 | 381.3728 | -5.0728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 163.9078 | 163.9078 | 4.0922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 125.5 | 115.7494 | 142.3058 | -16.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 222.2 | 220.4807 | 220.4807 | 1.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 456.6505 | 456.6505 | 3.6495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 30.5 | 34.9543 | 24.4994 | 6.0006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 5.8 | 6.0085 | 6.0085 | -0.20849 | 7.3 | 7.8816 | 7.8816 | -0.58161 | 29.6 | 35.3717 | 18.0001 | 11.5999 | 38.3 | 39.8777 | 39.8777 | -1.5777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32 | 15.151 | 15.151 | 16.849 | 77.3 | 79.1837 | 82.6356 | -5.3356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 95.4524 | -1.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.7094 | 132.7094 | -5.7094 | 175.7 | 185.3366 | 185.3366 | -9.6366 | 173.5 | 185.3366 | 185.3366 | -11.8366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 271.3 | 278.8398 | 278.8398 | -7.5398 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 239.4 | 269.8058 | 181.5768 | 57.8232 | 87.5 | 92.4455 | 121.3805 | -33.8805 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 155.3171 | -9.5171 | 146.6 | 151.0888 | 155.3171 | -8.7171 | 149.2 | 151.5425 | 155.7835 | -6.5835 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 |  | 215.3 | 103.3 | 103.4549 |  | 103.3 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 94 | 86.6 | 18.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 1.769 | -1.769 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 22.2 | 19.406 | 9.094 | 84.8 | 64.3 | 61.379 | 23.421 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 0.4 | 13 | 15 | 15.534 | -2.534 | 16.9 | 20 | 18.4466 | -1.5466 | 15.6 | 18.932 | 18.932 | -3.332 | 7.7 | 13.8 | 10.276 | -2.576 | 31.1 | 51.4 | 60.098 | -28.998 | 0 |  |  | 0 | 89 | 76.16 | 47.371 | 41.629 | 95 | 82.91 | 68.514 | 26.486 | 12.8 | 5.9 | 2.164 | 10.636 | 8.4 | 4.1 | 3.34 | 5.06 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.7 | 1.904 | -1.904 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 78.69 | 95.116 | 30.784 | 105.3 | 62.32 | 87.552 | 17.748 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 9 | 10 | 10.8 | -1.8 | 27 | 31 | 28.5 | -1.5 | 33.8 | 31 | 28.5 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 9.3 | 8.18 | 8.18 | 1.12 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 19:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 635.2 | 635.0259 | 635.0259 | 0.1741 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 201.1 | 204.9716 | 200.79 | 0.31004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 172.5671 | 177.9476 | -32.4476 | 144.9 | 172.5671 | 177.9476 | -33.0476 | 145 | 172.5671 | 177.9476 | -32.9476 | 241.4 | 259.628 | 267.7229 | -26.3229 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.1 | 381.3728 | 381.3728 | -4.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.9078 | 163.9078 | 2.9922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 125.6 | 129.4372 | 142.3058 | -16.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 222.4 | 220.4807 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.7 | 456.6505 | 456.6505 | 4.0495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 152.3 | 151.2156 | 151.2156 | 1.0844 | 30.8 | 34.9543 | 24.4994 | 6.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 6.7 | 6.0085 | 6.0085 | 0.69151 | 7.6 | 7.8816 | 7.8816 | -0.28161 | 26.7 | 27.705 | 18.0003 | 8.6997 | 38.8 | 39.8777 | 39.8777 | -1.0777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.3 | 15.151 | 15.151 | 17.149 | 79.7 | 79.1837 | 82.6356 | -2.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.4524 | 95.4524 | -0.85242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 | 45.2214 | 2.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.7094 | 132.7094 | -5.2094 | 176.1 | 185.3634 | 185.3634 | -9.2634 | 173.8 | 185.3634 | 185.3634 | -11.5634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 272.1 | 278.88 | 278.88 | -6.78 | 40.2 |  | 39.7214 | 0.47858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 233.8 | 236.9238 | 223.0982 | 10.7018 | 93.4 | 106.0251 | 114.4081 | -21.0081 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0889 | -4.9889 | 146.8 | 151.0888 | 151.0889 | -4.2889 | 149.7 | 151.5425 | 151.5426 | -1.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 206.2904 |  | 215.5 | 103.3 | 103.4549 |  | 103.3 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 91.1 | 84.45 | 19.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8 | 1.294 | -1.294 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 15.534 | 3.366 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 20.9 | 19.417 | 7.483 | 80.4 | 60.5 | 58.823 | 21.577 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 12.6 | 16 | 13.9806 | -1.3806 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 0.5 | 13.1 | 15 | 15.534 | -2.434 | 16.9 | 20 | 18.4466 | -1.5466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 7.2 | 13.3 | 9.388 | -2.188 | 33.3 | 46.1 | 55.637 | -22.337 | 0 |  |  | 0 | 84.8 | 68.38 | 45.213 | 39.587 | 95.5 | 79.32 | 67.092 | 28.408 | 11.2 | 5.4 | 1.932 | 9.268 | 7.8 | 3.6 | 2.798 | 5.002 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.4 | 1.341 | -1.341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.1 | 64.28 | 82.03 | 35.07 | 87.4 | 48.5 | 70.533 | 16.867 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 8.7 | 10 | 10.8 | -2.1 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 34.2 | 31 | 28.5 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7.7 | 8.18 | 8.18 | -0.48 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 20:00 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 632.4 | 635.0259 | 635.0259 | -2.6259 | 216.9 | 206.5852 | 206.5852 | 10.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 200.8 | 204.9716 | 200.79 | 0.01004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 164.7046 | 186.6667 | -46.1667 | 140.2 | 164.7046 | 186.6667 | -46.4667 | 140.3 | 164.7046 | 186.6667 | -46.3667 | 236.8 | 247.7988 | 280.8409 | -44.0409 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.8 | 381.3728 | 381.3728 | -4.5728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 125.6 | 125.5941 | 142.3058 | -16.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 222.3 | 220.4807 | 220.4807 | 1.8193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 456.6505 | 456.6505 | 2.8495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 30.3 | 34.9543 | 24.4994 | 5.8006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.6 | 87.6883 | 87.6883 | 1.9117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 6.7 | 6.0085 | 6.0085 | 0.69151 | 8.2 | 7.8816 | 7.8816 | 0.31839 | 29.9 | 29.5442 | 20.8756 | 9.0244 | 38.7 | 39.8777 | 39.8777 | -1.1777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32 | 15.151 | 15.151 | 16.849 | 77.8 | 79.1837 | 82.6356 | -4.8356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 95.4524 | -1.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 | 45.2214 | 2.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 132.7094 | -5.6094 | 175.6 | 185.3634 | 185.3634 | -9.7634 | 173.3 | 185.3634 | 185.3634 | -12.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.7 | 278.88 | 278.88 | -8.18 | 39.8 | 74.2155 | 52.5702 | -12.7702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.43345 | 268 | 269.8058 | 181.5769 | 86.4231 | 88.2 | 92.4467 | 121.3765 | -33.1765 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0889 | -5.3889 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 149.1 | 151.5425 | 151.5426 | -2.4426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 |  | 215.7 | 103.4 | 103.4549 |  | 103.4 | 0 |  |  | 0 | 103.5 | 88.5 | 83.446 | 20.054 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1.356 | -1.356 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 20.3 | 19.003 | 10.197 | 81.7 | 58.8 | 56.235 | 25.465 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13 | 16 | 13.9806 | -0.98058 | 7.9 | 8.8 | 7.3 | 0.6 | 13 | 15 | 15.534 | -2.534 | 16.9 | 20 | 18.4466 | -1.5466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 8.3 | 12.4 | 9.106 | -0.806 | 37.7 | 40 | 54.996 | -17.296 | 0 |  |  | 0 | 82 | 60.61 | 44.782 | 37.218 | 94.5 | 75.73 | 66.811 | 27.689 | 10.3 | 4.8 | 1.885 | 8.415 | 4.1 | 3.1 | 2.634 | 1.466 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.5 | 1.362 | -1.362 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.3 | 49.87 | 68.402 | 37.898 | 81.1 | 34.69 | 53.374 | 27.726 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.2 | 10 | 10.8 | -1.6 | 27.4 | 31 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 31 | 28.5 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 9 | 8.18 | 8.18 | 0.82 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 20:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 634 | 635.0259 | 635.0259 | -1.0259 | 216.9 | 206.5852 | 206.5852 | 10.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 198.6 | 204.9716 | 200.79 | -2.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 163.3721 | 183.352 | -19.252 | 164 | 163.3721 | 183.352 | -19.352 | 164.5 | 163.3721 | 183.352 | -18.852 | 254.2 | 245.794 | 275.8539 | -21.6539 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.3 | 381.3728 | 381.3728 | -5.0728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 163.9078 | 163.9078 | 2.4922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 125.7 | 127.0585 | 142.3058 | -16.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 222.7 | 220.4807 | 220.4807 | 2.2193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 456.6505 | 456.6505 | 4.4495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151.4 | 151.2156 | 151.2156 | 0.18444 | 30.1 | 34.9543 | 24.4994 | 5.6006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 6.7 | 6.0085 | 6.0085 | 0.69151 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 35.3 | 35.3717 | 35.3717 | -0.07174 | 38.5 | 39.8777 | 39.8777 | -1.3777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.8 | 30.3036 | 30.3036 | 1.4964 | 78.3 | 79.1837 | 82.6356 | -4.3356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 95.4524 | -1.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 | 45.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.7094 | 132.7094 | -5.5094 | 176.3 | 185.3634 | 185.3634 | -9.0634 | 174.1 | 185.3634 | 185.3634 | -11.2634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 271.3 | 278.88 | 278.88 | -7.58 | 40 | 74.2155 | 40.7563 | -0.75632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5665 | 3.5665 | 0.53345 | 268.3 | 269.8058 | 181.5769 | 86.7231 | 82.5 | 75.7865 | 120.1617 | -37.6617 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 147 | 151.0888 | 151.0889 | -4.0889 | 149.7 | 151.5425 | 151.5426 | -1.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 |  | 215.8 | 103.5 | 103.4549 |  | 103.5 | 0 |  |  | 0 | 111.1 | 86 | 82.548 | 28.552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.4 | 1.402 | -1.402 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | -1.8 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 20 | 18.571 | 11.329 | 83.5 | 57.9 | 54.038 | 29.462 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 13.7 | 16 | 13.9806 | -0.28058 | 8 | 8.8 | 7.3 | 0.7 | 13.1 | 15 | 15.534 | -2.434 | 18.3 | 20 | 18.4466 | -0.1466 | 15.9 | 18.932 | 18.932 | -3.032 | 10.3 | 11.4 | 8.841 | 1.459 | 38.4 | 33.6 | 52.556 | -14.156 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 57.07 | 44.217 | 23.083 | 92.1 | 74.1 | 66.648 | 25.452 | 8.2 | 4.1 | 1.836 | 6.364 | 2.5 | 2.7 | 2.459 | 0.041 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | -0.5 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.8 | 1.426 | -1.426 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.4 | 41.26 | 55.358 | 10.042 | 49.8 | 27.06 | 38.843 | 10.957 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 8.9 | 10 | 10.8 | -1.9 | 27.2 | 31 | 28.5 | -1.3 | 34.1 | 31 | 28.5 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 9.6 | 8.18 | 8.18 | 1.42 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 21:00 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 634.1 | 635.0259 | 635.0259 | -0.9259 | 216.8 | 206.5852 | 206.5852 | 10.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 200.8 | 204.9716 | 200.79 | 0.01004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 163.3721 | 183.352 | -21.252 | 161.8 | 163.3721 | 183.352 | -21.552 | 162 | 163.3721 | 183.352 | -21.352 | 256.8 | 245.794 | 275.8539 | -19.0539 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 375.9 | 381.3728 | 381.3728 | -5.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 126 | 128.5477 | 142.3058 | -16.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 222.4 | 220.4807 | 220.4807 | 1.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 456.6505 | 456.6505 | 3.6495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151.6 | 151.2156 | 151.2156 | 0.38444 | 29.8 | 34.9543 | 24.4994 | 5.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 6.9 | 6.0085 | 6.0085 | 0.89151 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 36 | 35.3717 | 35.3717 | 0.62826 | 38 | 39.8777 | 39.8777 | -1.8777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 30.3036 | 30.3036 | 1.1964 | 78.2 | 79.1837 | 82.6356 | -4.4356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 95.4524 | -1.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.7094 | 132.7094 | -5.4094 | 175.9 | 185.3501 | 185.3501 | -9.4501 | 173.7 | 185.3501 | 185.3501 | -11.6501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 271.3 | 278.8601 | 278.8601 | -7.5601 | 76 | 74.2155 | 39.7003 | 36.2997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.5665 | 3.5665 | 0.73345 | 231.7 | 269.8058 | 181.5769 | 50.1231 | 86.8 | 86.2097 | 98.8436 | -12.0436 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0889 | -5.1889 | 146.9 | 151.0888 | 151.0889 | -4.1889 | 162 | 151.5425 | 151.5426 | 10.4574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 |  | 215.8 | 103.7 | 103.4549 |  | 103.7 | 0 |  |  | 0 | 114.4 | 83.8 | 81.967 | 32.433 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 1.403 | -1.403 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | -1.8 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 19.4 | 18.084 | 12.516 | 81.5 | 56.2 | 53.016 | 28.484 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 15.7 | 16 | 13.9806 | 1.7194 | 8 | 8.8 | 7.3 | 0.7 | 13.1 | 15 | 15.534 | -2.434 | 18.2 | 20 | 18.4466 | -0.2466 | 16 | 18.932 | 18.932 | -2.932 | 13.9 | 10.8 | 8.625 | 5.275 | 34.5 | 30.5 | 44.72 | -10.22 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 50.02 | 43.251 | 17.149 | 90.5 | 70.01 | 66.835 | 23.665 | 6.3 | 3.6 | 1.778 | 4.522 | 1.9 | 2.2 | 2.252 | -0.352 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | -0.6 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 3 | 1.614 | -1.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.3 | 33.54 | 44.064 | -4.764 | 27.2 | 21.4 | 32.197 | -4.997 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 8.4 | 10 | 10.8 | -2.4 | 27.5 | 31 | 28.5 | -1 | 34.5 | 31 | 28.5 | 6 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 21:30 | 200.5 | 203.2039 | 203.2039 | -2.7039 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 217.1 | 206.5852 | 206.5852 | 10.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.7786 | 91.7786 | -2.9786 | 199.7 | 204.9716 | 200.79 | -1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.3721 | 176.8834 | -10.5834 | 166 | 163.3721 | 176.8834 | -10.8834 | 165.8 | 163.3721 | 176.8834 | -11.0834 | 258.7 | 245.794 | 266.1219 | -7.4219 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.1 | 381.3728 | 381.3728 | -4.2728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 163.9078 | 163.9078 | -0.30777 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 125.5 | 134.065 | 142.3058 | -16.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 222.2 | 220.4807 | 220.4807 | 1.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 456.6505 | 456.6505 | 3.5495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151 | 151.2156 | 151.2156 | -0.21556 | 29.8 | 34.9543 | 24.4994 | 5.3006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7 | 6.0085 | 6.0085 | 0.99151 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 34.4 | 35.3717 | 22.6541 | 11.7459 | 37.7 | 39.8777 | 39.8777 | -2.1777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 30.3028 | 30.3028 | 1.1972 | 76.2 | 79.1837 | 82.6356 | -6.4356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 95.4524 | 95.4524 | -1.7524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2214 | 45.2214 | 1.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.7094 | 132.7094 | -5.9094 | 176.3 | 185.2678 | 185.2678 | -8.9678 | 174 | 185.2678 | 185.2678 | -11.2678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 271.4 | 278.7363 | 278.7363 | -7.3363 | 76.4 | 74.2155 | 43.5546 | 32.8454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.5665 | 3.5665 | 0.73345 | 234.1 | 269.8058 | 223.0982 | 11.0018 | 93.9 | 106.0999 | 117.3628 | -23.4628 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0889 | -4.8889 | 147 | 151.0888 | 151.0889 | -4.0889 | 162.6 | 151.5425 | 151.5426 | 11.0574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 206.2904 |  | 216.7 | 103.8 | 103.4549 |  | 103.8 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 81.7 | 80.994 | 29.806 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 4.6 | 1.702 | -0.602 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | -1.9 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 18.7 | 17.56 | 12.54 | 77.1 | 54.3 | 51.819 | 25.281 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 16.9 | 16 | 13.9806 | 2.9194 | 8 | 8.8 | 7.3 | 0.7 | 12.8 | 15 | 15.534 | -2.734 | 18.4 | 20 | 18.4466 | -0.0466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 17.4 | 10.4 | 8.48 | 8.92 | 28.7 | 28.5 | 38.373 | -9.673 | 0 |  |  | 0 | 56.7 | 42.96 | 41.987 | 14.713 | 88.6 | 65.68 | 66.527 | 22.073 | 7.2 | 3 | 1.705 | 5.495 | 2.4 | 1.7 | 2.066 | 0.334 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | -0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 0.1 | 3.2 | 1.904 | -1.804 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.1 | 26.5 | 34.071 | -18.971 | 11.6 | 15.96 | 25.116 | -13.516 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.449 | 1.449 | -0.549 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 8.6 | 10 | 10.8 | -2.2 | 27.9 | 31 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 31 | 28.5 | 6.4 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8.9 | 8.18 | 8.18 | 0.72 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 22:00 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 199.1 | 204.9716 | 200.79 | -1.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.3 | 171.5625 | 173.9754 | -2.6754 | 171.7 | 171.5625 | 173.9754 | -2.2754 | 171.3 | 171.5625 | 173.9754 | -2.6754 | 263.1 | 258.1165 | 261.7468 | 1.3532 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.3 | 381.3728 | 381.3728 | -5.0728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 125.5 | 115.798 | 142.3058 | -16.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 222 | 220.4807 | 220.4807 | 1.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 456.6505 | 456.6505 | 2.3495 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 151.1 | 151.2156 | 151.2156 | -0.11556 | 30 | 34.9543 | 24.4994 | 5.5006 | 18.1 | 17.5621 | 17.2109 | 0.88911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 93.1 | 87.6883 | 87.6883 | 5.4116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 6.0085 | 6.0085 | 1.4915 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 35.3 | 35.3717 | 35.3717 | -0.07174 | 38 | 39.8777 | 39.8777 | -1.8777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.9 | 30.3028 | 30.3028 | 1.5972 | 75.9 | 79.1837 | 82.6356 | -6.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.4524 | 95.4524 | -1.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.7094 | 132.7094 | -5.5094 | 175.9 | 185.2034 | 185.2034 | -9.3034 | 173.4 | 185.2034 | 185.2034 | -11.8034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 272.2 | 278.6394 | 278.6394 | -6.4394 | 76 | 74.2155 |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 197 | 233.6507 | 223.0982 | -26.0982 | 86.2 | 86.115 | 92.1152 | -5.9152 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 157.7695 | 151.0889 | -5.1889 | 146.6 | 157.7695 | 151.0889 | -4.4889 | 162.5 | 158.2433 | 151.5426 | 10.9574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 206.2904 |  | 216.4 | 103.8 | 103.4549 |  | 103.8 | 0 |  |  | 0 | 97 | 79.3 | 78.847 | 18.153 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 5.8 | 2.899 | 0.401 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 20 | 17.4757 | 2.2243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 4.4 | 4.4 | -1.9 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 17.8 | 16.926 | 12.674 | 73.4 | 51.3 | 50.096 | 23.304 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 17.4 | 16 | 13.9806 | 3.4194 | 8 | 8.8 | 7.3 | 0.7 | 12.8 | 15 | 15.534 | -2.734 | 18.3 | 20 | 18.4466 | -0.1466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 16.9 | 10.7 | 8.55 | 8.35 | 36.1 | 27.3 | 36.488 | -0.388 | 0 |  |  | 0 | 46 | 37.1 | 39.83 | 6.17 | 68.6 | 61.2 | 64.732 | 3.868 | 3.7 | 2.7 | 1.584 | 2.116 | 2.3 | 1.5 | 1.946 | 0.354 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 1.6 | 3.6 | 2.503 | -0.903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 23.02 | 27.986 | -16.386 | 9.2 | 12.88 | 16.731 | -7.531 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.449 | 1.449 | -0.549 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.2 | 10 | 10.8 | -1.6 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 31 | 28.5 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.39 | 20.39 | 0.81 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 22:30 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 634 | 635.0259 | 635.0259 | -1.0259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 199.8 | 204.9716 | 200.79 | -0.98996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 169.9771 | 169.9794 | -3.7794 | 166.1 | 169.9771 | 169.9794 | -3.8794 | 165.7 | 169.9771 | 169.9794 | -4.2794 | 259.9 | 255.7313 | 255.7348 | 4.1652 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.8 | 381.3728 | 381.3728 | -4.5728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 163.9078 | 163.9078 | 5.2922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 125.9 | 110.5542 | 89.6928 | 36.2072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 222 | 220.4807 | 220.4807 | 1.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 456.6505 | 456.6504 | 4.6496 | 54.3 | 53.4442 | 52.9733 | 1.3267 | 152 | 151.2156 | 151.2156 | 0.78444 | 32.4 | 34.9543 | 24.4994 | 7.9006 | 18 | 17.5621 | 17.2109 | 0.78911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 94 | 87.6883 | 87.6883 | 6.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.5 | 6.0085 | 6.0085 | 1.4915 | 8.8 | 7.8816 | 7.8816 | 0.91839 | 35.4 | 35.3717 | 35.3717 | 0.02826 | 38.3 | 39.8777 | 39.8777 | -1.5777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.7 | 30.3028 | 30.3028 | 2.3972 | 76.7 | 79.1837 | 82.6356 | -5.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.4524 | 85.4826 | 8.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 | 45.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 132.7094 | 132.7094 | -12.5094 | 175.9 | 185.1657 | 185.1657 | -9.2657 | 173.8 | 185.1657 | 185.1657 | -11.3657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272.3 | 278.5827 | 278.5827 | -6.2827 | 76.2 |  |  | 76.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 222.3 | 223.1083 | 223.0982 | -0.79821 | 88.3 | 90.9255 | 84.7739 | 3.5261 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 157.5779 | 151.0888 | -4.8888 | 147 | 157.5779 | 151.0888 | -4.0888 | 162.9 | 158.0511 | 151.5425 | 11.3575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 206.2904 |  | 216.5 | 103.9 | 103.4549 |  | 103.9 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 76.8 | 76.759 | 2.941 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 7.2 | 4.166 | 1.134 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | -2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 16.8 | 16.347 | 9.153 | 62.7 | 47.9 | 48.452 | 14.248 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.1 | 16 | 13.9806 | 4.1194 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 12.8 | 15 | 15.534 | -2.734 | 18.3 | 20 | 18.4466 | -0.1466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 10.3 | 11.2 | 8.602 | 1.698 | 40.1 | 26.4 | 34.371 | 5.729 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 31.8 | 37.239 | 4.861 | 66.6 | 56.73 | 62.516 | 4.084 | 4.3 | 2.4 | 1.446 | 2.854 | 1.2 | 1.3 | 1.785 | -0.585 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | -0.1 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 3.8 | 4.2 | 3.038 | 0.762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 20.73 | 22.832 | -15.532 | 4.5 | 10.59 | 10.327 | -5.827 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.5 | 10 | 10.8 | -1.3 | 28.3 | 31 | 28.5 | -0.2 | 35.3 | 31 | 28.5 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.4 | 8.18 | 8.18 | 0.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 23:00 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 634.6 | 635.0259 | 635.0259 | -0.4259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 200.1 | 204.9716 | 200.79 | -0.68996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 140.6317 | 179.356 | -45.656 | 134.2 | 140.6317 | 179.356 | -45.156 | 133.8 | 140.6317 | 179.356 | -45.556 | 230.8 | 211.581 | 269.8419 | -39.0419 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 377.6 | 381.3728 | 381.3728 | -3.7728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 87.7 | 98.9812 | 15.4639 | 72.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 217.9 | 184.1784 | 220.4807 | -2.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 456.6505 | 354.8044 | 105.6956 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.3 | 151.2156 | 151.2156 | 0.08444 | 32.3 | 34.9543 | 24.4994 | 7.8006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 88.8 | 87.6883 | 87.6883 | 1.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 6.0085 | 6.0085 | 1.4915 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 25.3 | 35.3717 | 35.3717 | -10.0717 | 38.2 | 39.8777 | 39.8777 | -1.6777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.2 | 30.3028 | 30.3028 | 1.8972 | 76.7 | 79.1837 | 82.6356 | -5.9356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 89.5253 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 45.2214 | 45.2214 | 3.0786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 132.7094 | 132.7094 | -21.4094 | 176.3 | 185.1657 | 185.1657 | -8.8657 | 174.2 | 185.1657 | 185.1657 | -10.9657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 272 | 278.5826 | 278.5827 | -6.5827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.5665 | 3.5665 | 0.83345 | 211.1 | 269.8037 | 181.577 | 29.523 | 78.3 | 79.5439 | 84.7739 | -6.4739 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0888 | -4.6888 | 147.2 | 151.0889 | 151.0888 | -3.8888 | 154.8 | 151.5426 | 151.5425 | 3.2575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 206.2904 |  | 216.8 | 104 | 103.4549 |  | 104 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 73.5 | 74.848 | -4.948 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.1 | 5.641 | 4.259 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | -2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 16 | 15.935 | 4.165 | 55.2 | 44.4 | 47.043 | 8.157 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.2 | 16 | 13.9806 | 4.2194 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 12.9 | 15 | 15.534 | -2.634 | 18.4 | 20 | 18.4466 | -0.0466 | 15.8 | 18.932 | 18.932 | -3.132 | 11.4 | 11.3 | 8.597 | 2.803 | 37.4 | 25.7 | 31.555 | 5.845 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 27.4 | 33.347 | 17.853 | 74.2 | 52.78 | 59.035 | 15.165 | 4 | 2.1 | 1.255 | 2.745 | 0 | 1.2 | 1.503 | -1.503 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 6.6 | 4.7 | 3.381 | 3.219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.3 | 17.03 | 20.473 | -15.173 | 4.6 | 9.6 | 9.862 | -5.262 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.4 | 10 | 10.8 | -1.4 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 31 | 28.5 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 7.5 | 8.18 | 8.18 | -0.68 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
30/10/2025 | 23:30 | 205.8 | 203.2039 | 203.2039 | 2.5961 | 634.3 | 635.0259 | 635.0259 | -0.7259 | 217.2 | 206.5852 | 206.5852 | 10.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 200.8 | 204.9716 | 200.79 | 0.01004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 158.1555 | 163.8131 | -27.1131 | 136.6 | 158.1555 | 163.8131 | -27.2131 | 136.8 | 158.1555 | 163.8131 | -27.0131 | 236.3 | 237.9456 | 246.4576 | -10.1576 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 376.9 | 381.3728 | 381.3728 | -4.4728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 163.9078 | 163.9078 | 1.0922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 87.7 | 98.9886 | 15.4639 | 72.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 108.1 | 213.2541 | 220.4805 | -112.3805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.9 | 456.6505 | 288.6599 | 95.2401 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 151.5 | 151.2156 | 151.2156 | 0.28444 | 34.2 | 34.9543 | 24.4994 | 9.7006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 91.2 | 87.6883 | 87.6883 | 3.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.3748 | 110.3748 | -1.3748 | 7.5 | 6.0085 | 6.0085 | 1.4915 | 9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.1184 | 30.9 | 35.3717 | 35.3717 | -4.4717 | 38.3 | 39.8777 | 39.8777 | -1.5777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 24.2421 | 24.2421 | -12.1421 | 76.8 | 79.1837 | 82.6355 | -5.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.4517 | 85.4826 | 8.5175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 45.2214 | 45.2214 | 3.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 132.7094 | 123.4443 | -11.9443 | 176.4 | 185.0303 | 185.0303 | -8.6303 | 174.3 | 185.0303 | 185.0303 | -10.7303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 272.6 | 278.3789 | 278.379 | -5.779 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.5665 | 3.5665 | 1.0334 | 163.3 | 269.8048 | 132.2736 | 31.0265 | 89 | 93.4639 | 84.7738 | 4.2262 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0888 | -4.2888 | 147.4 | 151.0889 | 151.0888 | -3.6888 | 149.7 | 151.5426 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 |  |  | 216.9 | 104 |  |  | 104 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 70 | 72.53 | -7.73 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.7 | 6.831 | 2.469 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | -2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.2 | 15.418 | 4.582 | 59.7 | 41 | 44.994 | 14.706 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.3 | 16 | 13.9806 | 4.3194 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.8 | 12.8 | 15 | 15.534 | -2.734 | 18.4 | 20 | 18.4466 | -0.0466 | 16 | 18.932 | 18.932 | -2.932 | 13.9 | 11.2 | 8.841 | 5.059 | 24.7 | 25.2 | 29.609 | -4.909 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 24.55 | 29.741 | 18.659 | 72 | 49.3 | 55.463 | 16.537 | 4.9 | 1.7 | 1.069 | 3.831 | 0.3 | 1.1 | 1.255 | -0.955 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | -0.2 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 6.5 | 5.1 | 3.677 | 2.823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 12.85 | 17.758 | -15.058 | 1.1 | 9.06 | 9.47 | -8.37 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.2 | 10 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 31 | 28.5 | -0.9 | 34.4 | 31 | 28.5 | 5.9 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.1 | 8.18 | 8.18 | -0.08 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
31/10/2025 | 00:00 | 202 | 203.2039 | 203.2039 | -1.2039 | 632.9 | 635.0259 | 635.0259 | -2.1259 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 200.3 | 204.9716 | 200.79 | -0.48996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 142.239 | 145.9054 | -28.1054 | 117.2 | 142.239 | 145.9054 | -28.7054 | 117.3 | 142.239 | 145.9054 | -28.6054 | 220.6 | 213.9992 | 219.5153 | 1.0847 |  |  | 207.0416 | -207.0416 |  |  | 103.8317 | -103.8317 | 374.3 | 381.3728 | 381.3728 | -7.0728 | 10.4 | 9.6882 | 3.1435 | 7.2565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 163.9078 | 163.9078 | -1.5078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 88.5 | 98.985 | 15.4639 | 73.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 45.2 | 87.3728 | 188.4946 | -143.2945 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.4 | 456.6505 | 177.4374 | 205.9626 | 54.3 | 53.4441 | 52.9733 | 1.3267 | 150.6 | 151.2156 | 151.2156 | -0.61556 | 35.5 | 34.9543 | 24.4994 | 11.0006 | 18.2 | 17.5621 | 17.2109 | 0.98911 | 18.8 | 17.6699 | 17.6699 | 1.1301 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 6.0085 | 6.0085 | 1.4915 | 8.9 | 7.8816 | 7.8816 | 1.0184 | 35.1 | 35.3716 | 35.3717 | -0.2717 | 37.6 | 39.8777 | 39.8777 | -2.2777 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 24.2421 | 24.2421 | -12.4421 | 75.1 | 79.1837 | 82.4985 | -7.3985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 85.4828 | 85.4825 | 7.7175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 45.2214 | 45.2214 | 3.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 132.7094 | 132.7092 | -21.8092 | 176.8 | 185.1235 | 185.1235 | -8.3235 | 175 | 185.1235 | 185.1235 | -10.1235 | 200 | 185.1235 | 185.1235 | 14.8765 | 272.4 | 278.5191 | 278.5191 | -6.1191 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.5665 | 3.5665 | 1.0334 | 200.3 | 249.0114 | 110.7826 | 89.5174 | 82.1 | 86.5042 | 84.774 | -2.674 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0888 | -3.7888 | 148 | 151.0889 | 151.0888 | -3.0888 | 149.7 | 151.5426 | 151.5425 | -1.8425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 |  |  | 216.8 | 103.9 |  |  | 103.9 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 68.9 | 68.996 | -2.296 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 9.4 | 7.163 | 3.537 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20 | 17.4757 | 2.1243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.3 | 4.4 | 4.4 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.1 | 19 | 15.534 | 3.566 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 15 | 14.588 | 3.912 | 64.7 | 39.9 | 41.024 | 23.676 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42723 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 18.3 | 16 | 13.9806 | 4.3194 | 8.2 | 8.8 | 7.3 | 0.9 | 12.9 | 15 | 15.534 | -2.634 | 18.2 | 20 | 18.4466 | -0.2466 | 15.9 | 18.932 | 18.932 | -3.032 | 17.9 | 12.1 | 9.832 | 8.068 | 27.2 | 24.8 | 30.275 | -3.075 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 21.23 | 26.992 | 18.808 | 68.3 | 43.8 | 51.619 | 16.681 | 5.7 | 1.4 | 0.904 | 4.796 | 1.6 | 0.9 | 1.112 | 0.488 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | -0.2 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 20.1 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 20.1 | 19.4175 | 0.58252 | 7.1 | 5.5 | 3.828 | 3.272 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 10.76 | 13.976 | -12.076 | 0.6 | 8.24 | 9.295 | -8.695 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.449 | 1.449 | -0.049 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9 | 10 | 10.8 | -1.8 | 27.7 | 31 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 31 | 28.5 | 6.1 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 20.39 | 20.39 | 0.91 | 8.5 | 8.18 | 8.18 | 0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
EJEC (MWh) |  | 4880 | 4876.8931 | 4876.8931 |  | 15188.05 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5209.2 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2161.1 | 2202.6874 | 2202.6874 |  | 4988.8 | 5026.2148 | 4818.959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3198.5 | 3506.6843 | 3599.4378 |  | 3197.05 | 3506.6843 | 3599.4378 |  | 3197.15 | 3506.6843 | 3599.4378 |  | 5537.05 | 5275.8224 | 5415.3704 |  | 0 | 0 | 4968.9994 |  | 0 | 0 | 2491.9606 |  | 7967.65 | 8251.672 | 9152.9474 |  | 249.65 | 199.7934 | 75.4442 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3996 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 178.45 | 123.2002 | 123.2002 |  | 138 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.45 | 163.6195 | 163.6195 |  | 294.2 | 358.0652 | 357.9257 |  | 1964.75 | 1805.9136 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2654.15 | 2696.5747 | 2696.5747 |  | 2990.9 | 3197.3573 | 3213.6537 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.2 | 153.36 | 153.36 |  | 9130.45 | 8780.7817 | 5660.6715 |  | 1303 | 1280.3054 | 1271.3599 |  | 3630.15 | 3628.5229 | 3629.1734 |  | 812 | 786.6291 | 587.9849 |  | 437.25 | 421.4912 | 413.0614 |  | 451.2 | 424.0776 | 424.0776 |  | 2180.45 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2604.7 | 2648.9942 | 2648.9942 |  | 135.45 | 144.2038 | 144.2038 |  | 193.9 | 176.6035 | 176.6035 |  | 689.6 | 776.9643 | 791.9478 |  | 959.2 | 957.0641 | 957.0641 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 376.55 | 418.1659 | 418.1659 |  | 1825.8 | 1809.1901 | 1958.1494 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1619.05 | 1670.1335 | 1460.2176 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 616.55 | 542.6563 | 542.6563 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2844.7 | 3090.6488 | 3099.3619 |  | 2287.3 | 2391.3389 | 2763.2631 |  | 3297.85 | 3751.0663 | 4122.9906 |  | 3665.8 | 3751.0663 | 4122.9906 |  | 4932.25 | 4896.3957 | 5455.9573 |  | 219.8 | 185.5388 | 108.1514 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 102.1 | 85.5972 | 85.5972 |  | 3363.5 | 3372.8545 | 3360.0207 |  | 2034.75 | 1918.1897 | 2034.5741 |  | 1535.8 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1103.1 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 718.35 | 703.6155 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3203.4 | 3390.3506 | 3617.0977 |  | 3212.1 | 3390.3506 | 3617.0977 |  | 3424 | 3400.5319 | 3627.9598 |  | 2199.05 | 2220 | 2220 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4913.75 | 4686.7463 | 0 |  | 2395.6 | 2350.4103 | 0 |  | 8.95 | 8.2995 | 8.2995 |  | 2053.8 | 1980.1755 | 1832.302 |  | 836.7 | 817.6175 | 817.6175 |  | 187.65 | 214.611 | 210.087 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 473.1 | 452.233 | 419.4175 |  | 497.4 | 466.0193 | 466.0195 |  | 237.7 | 239.592 | 239.592 |  | 130.65 | 136.08 | 136.08 |  | 2212.75 | 2236.298 | 2236.298 |  | 28.7 | 24 | 24 |  | 84 | 83.16 | 83.16 |  | 90.75 | 105.6 | 105.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.9 | 466.0193 | 466.0195 |  | 456.5 | 417.8738 | 372.8155 |  | 84.15 | 84 | 84 |  | 445.95 | 431.0678 | 431.0678 |  | 168.45 | 161.82 | 161.82 |  | 202.7 | 193.6205 | 193.6205 |  | 529.4 | 450.0275 | 382.699 |  | 1500.1 | 1313.127 | 1170.608 |  | 172.35 | 172.9355 | 172.9355 |  | 74.65 | 79.2 | 79.2 |  | 375.45 | 374.3168 | 329.1518 |  | 57.95 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 349.3 | 361.7864 | 335.5339 |  | 198.55 | 194.7 | 175.2 |  | 325.55 | 365.8738 | 372.8155 |  | 458.8 | 462.9126 | 442.7184 |  | 412.95 | 454.369 | 454.369 |  | 311.55 | 320.072 | 296.8255 |  | 1003.85 | 932.7015 | 996.263 |  | 395.6 | 384.4635 | 384.4635 |  | 1476.85 | 1146.7955 | 876.975 |  | 1704.5 | 1570.8065 | 1324.888 |  | 184.85 | 99.745 | 48.442 |  | 129.4 | 88.695 | 76.7145 |  | 410.55 | 486.5922 | 466.0195 |  | 194.6 | 144 | 144 |  | 165.3 | 165.6 | 165.6 |  | 489.6 | 474.8922 | 466.0195 |  | 489.6 | 474.8922 | 466.0195 |  | 480 | 474.8922 | 466.0195 |  | 152.6 | 164.166 | 155.7345 |  | 2654.45 | 2330.707 | 2330.707 |  | 140.4 | 134.723 | 134.723 |  | 1549.7 | 1472.5095 | 1472.5095 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1252.95 | 1147.126 | 1216.3135 |  | 1202.6 | 1146.848 | 1269.407 |  | 1146.2 | 1120.2495 | 1120.2495 |  | 41.35 | 43.488 | 43.488 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 38.05 | 38.4 | 38.4 |  | 26.95 | 33.6 | 33.6 |  | 136.3 | 144.438 | 144.438 |  | 152.25 | 148.8 | 148.8 |  | 459.6 | 454.369 | 454.369 |  | 213.85 | 248.8 | 259.2 |  | 657.6 | 716.5 | 684 |  | 822.35 | 716.5 | 684 |  | 188.95 | 0 | 84 |  | 500.3 | 489.36 | 489.36 |  | 201 | 196.32 | 196.32 |  | 264.85 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 30 de Octubre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4891579 y resultó S/. 283993 (5.49% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 23 | 5175572.2453 | 5580241.0254 | -7.252%
VIE 24 | 4977024.2681 | 5494276.6011 | -9.414%
SAB 25 | 5061028.9765 | 5108970.9621 | -0.9384%
DOM 26 | 4376624.7378 | 4614347.5943 | -5.152%
LUN 27 | 5493912.9079 | 5515225.2286 | -0.3864%
MAR 28 | 6230272.6911 | 6919795.5732 | -9.964%
MIE 29 | 5323481.5212 | 6018911.1649 | -11.55%
JUE 30 | 4891579.4549 | 5650803.9567 | -13.44%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 30 de Octubre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 12:36:00 |  | 30/10/2025 12:22:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:56:00 |  | 30/10/2025 06:46:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/10/2025 17:38:00 | 31/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:22 h, S/C generar a 450 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 30/10/2025 03:46:00 | 30/10/2025 06:40:00 | 30/10/2025 03:35:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 06:40:00 | 30/10/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 13:18:00 | 30/10/2025 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 17:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 18:54:00 | 30/10/2025 20:31:00 | 30/10/2025 18:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 20:31:00 | 30/10/2025 22:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 30/10/2025 22:36:00 | 30/10/2025 22:57:00 |  | 30/10/2025 22:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 13:18:00 | 30/10/2025 15:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 15:30:00 | 30/10/2025 16:20:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/10/2025 16:20:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 30/10/2025 05:48:00 | 30/10/2025 17:53:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Por pruebas de CEMS
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 06:01:00 | 30/10/2025 07:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 07:36:00 | 30/10/2025 11:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 11:00:00 | 30/10/2025 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 16:28:00 | 30/10/2025 20:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/10/2025 20:36:00 | 30/10/2025 22:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 30/10/2025 22:34:00 | 30/10/2025 23:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 30/10/2025 23:04:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 06:13:00 |  | 30/10/2025 06:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 08:10:00 |  | 30/10/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 30/10/2025 00:00:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 00:00:00 | 30/10/2025 13:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:07 h se coordinó generar 230 MW .
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 13:11:00 | 30/10/2025 16:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 30/10/2025 16:20:00 | 31/10/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 30 de Octubre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 30 de Octubre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 76.0089 | 151.0577 | 1 | 125.662 | 157.3013 | 1 | 109.3985 | 161.1421 | 1 | 116.021 | 142.1542 | 1 | 178 | 132.9226 | 1 | 178 | 178.4682 | 1 | 145.4551 | 122.8825 | 1 | 139.5936 | 138.2291 | 1 | 154.7509 | 133.0056 | 1 | 124.0355 | 141.9086 | 1 | 178 | 85.5648 | 1 | 178 | 85.7378 | 1 | 180.7113 | 112.0003 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 85.7379 | 1 | 190 | 124.8486 | 1 | 133.3791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 82.7787 | 1 | 172 | 82.7788 | 1 | 172 | 85.1783 | 1 | 172 | 65.8573 | 1 | 172 | 56.2455 | 1 | 172 | 81.4712 | 1 | 160 | 154.8036 | 1 | 160 | 119.0978 | 1 | 106.5808 | 135.5832 | 1 | 141.9976 | 120.6277 | 1 | 148 | 142.7259 | 1 | 148 | 155 | 1 | 148 | 155 | 1 | 111.1062 | 142.7598 | 1 | 118.2475 | 181.6571 | 1 | 168.6781 | 96.1053 | 1 | 168.2281 | 180.8638 | 1 | 178 | 108.3783
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 76.0089 | 151.0577 | 1 | 125.662 | 157.3013 | 1 | 109.3985 | 161.1421 | 1 | 116.021 | 142.1542 | 1 | 178 | 132.9226 | 1 | 178 | 178.4682 | 1 | 145.4551 | 122.8825 | 1 | 139.5936 | 138.2291 | 1 | 154.7509 | 133.0056 | 1 | 124.0355 | 141.9086 | 1 | 178 | 85.5648 | 1 | 178 | 85.7378 | 1 | 180.7113 | 112.0003 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 85.7379 | 1 | 190 | 124.8486 | 1 | 133.3791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 172 | 82.7788 | 1 | 172 | 85.1783 | 1 | 172 | 65.8573 | 1 | 172 | 56.2455 | 1 | 172 | 81.4712 | 1 | 160 | 154.8036 | 1 | 160 | 119.0978 | 1 | 106.5808 | 135.5832 | 1 | 141.9976 | 120.6277 | 1 | 148 | 142.7259 | 1 | 148 | 155 | 1 | 148 | 155 | 1 | 111.1062 | 142.7598 | 1 | 118.2475 | 181.6571 | 1 | 168.6781 | 96.1053 | 1 | 168.2281 | 180.8638 | 1 | 178 | 108.3783
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 12.2404 | 1 | 0 | 12.2901 | 1 | 0 | 12.511 | 1 | 0 | 14.2876 | 1 | 0 | 14.5514 | 1 | 0 | 15.5318 | 1 | 0 | 14.5813 | 1 | 0 | 14.6605 | 1 | 0 | 14.5867 | 1 | 0 | 14.5555 | 1 | 0 | 16.1314 | 1 | 0 | 15.2638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.2628 | 1 | 0 | 11.2632 | 1 | 0 | 16.3104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3362 | 1 | 0 | 12.3787 | 1 | 0 | 12.3396 | 1 | 0 | 12.2795 | 1 | 0 | 14.4512 | 1 | 0 | 14.4513 | 1 | 0 | 14.4513 | 1 | 12.2373 | 0 | 1 | 12.2373 | 0 | 1 | 12.2373 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 6.2373 | 10.4366 | 1 | 0 | 13.8826 | 1 | 0 | 13.8825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.0825 | 1 | 0 | 12.0784 | 1 | 0 | 13.5731 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2154 | 1 | 7.8967 | 7.9663 | 1 | 6.0024 | 0 | 1 | 0 | 12.2741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2402 | 1 | 0 | 12.3429 | 1 | 0 | 12.6819 | 1 | 0 | 13.1362 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.0967 | 1 | 0 | 4.1703 | 1 | 0 | 4.7625 | 1 | 0 | 4.8505 | 1 | 0 | 5.1773 | 1 | 0 | 4.8604 | 1 | 0 | 4.8868 | 1 | 0 | 4.8622 | 1 | 0 | 4.8518 | 1 | 0 | 5.3771 | 1 | 0 | 5.0879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7543 | 1 | 0 | 3.7544 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1121 | 1 | 0 | 4.1262 | 1 | 0 | 4.1132 | 1 | 0 | 4.0932 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 2.0791 | 3.4789 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6942 | 1 | 0 | 4.0261 | 1 | 0 | 4.5244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0718 | 1 | 2.6322 | 2.6554 | 1 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 4.0914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.1143 | 1 | 0 | 4.2273 | 1 | 0 | 4.3787 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.0967 | 1 | 0 | 4.1703 | 1 | 0 | 4.7625 | 1 | 0 | 4.8505 | 1 | 0 | 5.1773 | 1 | 0 | 4.8604 | 1 | 0 | 4.8868 | 1 | 0 | 4.8622 | 1 | 0 | 4.8518 | 1 | 0 | 5.3771 | 1 | 0 | 5.0879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7543 | 1 | 0 | 3.7544 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1121 | 1 | 0 | 4.1262 | 1 | 0 | 4.1132 | 1 | 0 | 4.0932 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 2.0791 | 3.4789 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6942 | 1 | 0 | 4.0261 | 1 | 0 | 4.5244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0718 | 1 | 2.6322 | 2.6554 | 1 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 4.0914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.1143 | 1 | 0 | 4.2273 | 1 | 0 | 4.3787 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.0967 | 1 | 0 | 4.1703 | 1 | 0 | 4.7625 | 1 | 0 | 4.8505 | 1 | 0 | 5.1773 | 1 | 0 | 4.8604 | 1 | 0 | 4.8868 | 1 | 0 | 4.8622 | 1 | 0 | 4.8518 | 1 | 0 | 5.3771 | 1 | 0 | 5.0879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7543 | 1 | 0 | 3.7544 | 1 | 0 | 5.4368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1121 | 1 | 0 | 4.1262 | 1 | 0 | 4.1132 | 1 | 0 | 4.0932 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 0 | 4.8171 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 4.0791 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 2.0791 | 3.4789 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 4.6275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6942 | 1 | 0 | 4.0261 | 1 | 0 | 4.5244 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0718 | 1 | 2.6322 | 2.6554 | 1 | 2.0008 | 0 | 1 | 0 | 4.0914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0801 | 1 | 0 | 4.1143 | 1 | 0 | 4.2273 | 1 | 0 | 4.3787 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 89.9956 | 30.7019 | 1 | 42.4039 | 24.4087 | 1 | 59.2494 | 20.3469 | 1 | 52.6347 | 37.5582 | 1 | 0 | 46.526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5449 | 40.9677 | 1 | 32.4053 | 41.1103 | 1 | 23.2491 | 46.4077 | 1 | 53.9645 | 37.5358 | 1 | 0 | 74.6442 | 1 | 0 | 74.9992 | 1 | 0 | 74.9998 | 1 | 0 | 89.9995 | 1 | 0 | 89.9992 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82.3001 | 0 | 1 | 83.0189 | 28.2141 | 1 | 83.2016 | 0 | 1 | 81.2277 | 8.9401 | 1 | 84.9459 | 12.3096 | 1 | 69.009 | 0 | 1 | 79.3687 | 0 | 1 | 73.9581 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 36.1074 | 10.9765 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0021 | 1 | 0 | 25.9361 | 1 | 0 | 32.7527 | 1 | 0 | 82.0035 | 1 | 0 | 36.1964 | 1 | 0 | 59.6867 | 1 | 33.5225 | 11.4505 | 1 | 0 | 34.3723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8938 | 0 | 1 | 47.7525 | 0 | 1 | 0 | 72.3049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.1174
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 44.9978 | 0 | 1 | 0 | 24.4087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5582 | 1 | 0 | 23.3183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.4053 | 0 | 1 | 23.2491 | 16.0257 | 1 | 26.9823 | 0 | 1 | 0 | 37.1529 | 1 | 0 | 37.3431 | 1 | 0 | 37.3433 | 1 | 0 | 44.8191 | 1 | 0 | 44.8189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6374 | 0 | 1 | 41.9985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.3209 | 0 | 1 | 31.3814 | 0 | 1 | 34.5044 | 0 | 1 | 39.6848 | 0 | 1 | 36.9793 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7527 | 1 | 0 | 41.0855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3252 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8935
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 30.7019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1803 | 0 | 1 | 26.0932 | 0 | 1 | 0 | 23.2077 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.5449 | 0 | 1 | 0 | 41.1103 | 1 | 0 | 30.3819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.6627 | 0 | 1 | 41.0204 | 0 | 1 | 41.1115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.1831 | 12.3096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.6211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.9798 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.9677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.9823 | 0 | 1 | 0 | 37.4912 | 1 | 0 | 37.6561 | 1 | 0 | 37.6565 | 1 | 0 | 45.1804 | 1 | 0 | 45.1803 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2141 | 1 | 42.0901 | 0 | 1 | 35.9068 | 8.9401 | 1 | 31.3814 | 0 | 1 | 34.5046 | 0 | 1 | 39.6839 | 0 | 1 | 36.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 36.1074 | 10.9765 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.9361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1964 | 1 | 0 | 30.0657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.224
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.9978 | 0 | 1 | 42.4039 | 0 | 1 | 14.5413 | 20.3469 | 1 | 26.5415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.5225 | 11.4505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.8938 | 0 | 1 | 47.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11.9956 | 0 | 1 | 9.9341 | 0 | 1 | 9.3521 | 0 | 1 | 9.3443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5685 | 1 | 6.0012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6597 | 1 | 0 | 17.9992 | 1 | 9.2887 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 14.2392 | 1 | 10.2532 | 0 | 1 | 10.3032 | 0 | 1 | 10.2465 | 0 | 1 | 10.7214 | 0 | 1 | 9.9741 | 12.6309 | 1 | 9.8535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6241 | 0 | 1 | 11.9999 | 14.8558 | 1 | 11.9999 | 14.8497 | 1 | 11.9999 | 14.8992 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 12.4986 | 1 | 0 | 14.559 | 1 | 0 | 14.5588 | 1 | 0 | 17.5934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1877 | 1 | 0 | 13.9522 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.3219 | 12.9079 | 1 | 9.7719 | 0 | 1 | 0 | 13.5042
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11.9956 | 0 | 1 | 9.9341 | 0 | 1 | 9.3521 | 0 | 1 | 9.3443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5685 | 1 | 6.0012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6597 | 1 | 0 | 17.9992 | 1 | 9.2887 | 17.9999 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9997 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 14.2392 | 1 | 10.2532 | 0 | 1 | 10.3032 | 0 | 1 | 10.2465 | 0 | 1 | 10.7214 | 0 | 1 | 9.9741 | 12.6309 | 1 | 9.8535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.6241 | 0 | 1 | 11.9999 | 14.8558 | 1 | 11.9999 | 14.8497 | 1 | 11.9999 | 14.8992 | 1 | 11.9999 | 18 | 1 | 11.9999 | 12.4986 | 1 | 0 | 14.559 | 1 | 0 | 14.5588 | 1 | 0 | 17.5934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1877 | 1 | 0 | 13.9522 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.3219 | 12.9079 | 1 | 9.7719 | 0 | 1 | 0 | 13.5042
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.6209 | 190.7608 | 1 | 96.4467 | 149.26 | 1 | 96.6779 | 107.8009 | 1 | 96.5519 | 132.9145 | 1 | 98.0509 | 127.3322 | 1 | 95.08 | 114.1003 | 1 | 93.1376 | 80.8165 | 1 | 92.6313 | 80.8164 | 1 | 88.4178 | 80.8165 | 1 | 99.9999 | 80.6928 | 1 | 99.9999 | 80.6946 | 1 | 99.9999 | 80.6796 | 1 | 99.9999 | 42.0236 | 1 | 99.9999 | 62.0648 | 1 | 0 | 79.7797 | 1 | 0 | 79.7798 | 1 | 0 | 82.2261 | 1 | 0 | 88.1241 | 1 | 0 | 77.7358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.6209 | 190.7608 | 1 | 96.4467 | 149.26 | 1 | 96.6779 | 107.8009 | 1 | 96.5519 | 132.9145 | 1 | 98.0509 | 127.3322 | 1 | 95.08 | 114.1003 | 1 | 93.1376 | 80.8165 | 1 | 92.6313 | 80.8164 | 1 | 88.4178 | 80.8165 | 1 | 99.9999 | 80.6928 | 1 | 99.9999 | 80.6946 | 1 | 99.9999 | 80.6796 | 1 | 99.9999 | 42.0236 | 1 | 99.9999 | 62.0648 | 1 | 97 | 162.5585 | 1 | 0 | 79.7798 | 1 | 0 | 82.2261 | 1 | 0 | 88.1241 | 1 | 0 | 77.7358 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.74 | 1 | 0 | 56.6488 | 1 | 0 | 59.7068 | 1 | 0 | 56.3881 | 1 | 0 | 53.6796 | 1 | 0 | 95.7323 | 1 | 0 | 95.7322 | 1 | 0 | 95.7322 | 1 | 0 | 95.4514 | 1 | 0 | 95.4557 | 1 | 0 | 95.4212 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.74 | 1 | 0 | 56.6488 | 1 | 0 | 59.7068 | 1 | 0 | 56.3881 | 1 | 0 | 53.6796 | 1 | 0 | 95.7323 | 1 | 0 | 95.7322 | 1 | 0 | 95.7322 | 1 | 0 | 95.4514 | 1 | 0 | 95.4557 | 1 | 0 | 95.4212 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [94 empty] | Kallpa no reguló debido a que aun estaba en pruebas. Se reasignó esta reserva entre Chaglla y Chilca 1.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 30 de Octubre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
30/10/2025 | 00:30 |  | 0
30/10/2025 | 01:00 |  | 0
30/10/2025 | 01:30 |  | 0
30/10/2025 | 02:00 |  | 0
30/10/2025 | 02:30 |  | 0
30/10/2025 | 03:00 |  | 0
30/10/2025 | 03:30 |  | 0
30/10/2025 | 04:00 |  | 0
30/10/2025 | 04:30 |  | 0
30/10/2025 | 05:00 |  | 0
30/10/2025 | 05:30 |  | 0
30/10/2025 | 06:00 |  | 0
30/10/2025 | 06:30 |  | 0
30/10/2025 | 07:00 |  | 0
30/10/2025 | 07:30 |  | 0
30/10/2025 | 08:00 |  | 0
30/10/2025 | 08:30 |  | 0
30/10/2025 | 09:00 |  | 0
30/10/2025 | 09:30 |  | 0
30/10/2025 | 10:00 |  | 0
30/10/2025 | 10:30 |  | 0
30/10/2025 | 11:00 |  | 0
30/10/2025 | 11:30 |  | 0
30/10/2025 | 12:00 |  | 0
30/10/2025 | 12:30 |  | 0
30/10/2025 | 13:00 |  | 0
30/10/2025 | 13:30 |  | 0
30/10/2025 | 14:00 |  | 0
30/10/2025 | 14:30 |  | 0
30/10/2025 | 15:00 |  | 0
30/10/2025 | 15:30 |  | 0
30/10/2025 | 16:00 |  | 0
30/10/2025 | 16:30 |  | 0
30/10/2025 | 17:00 |  | 0
30/10/2025 | 17:30 |  | 0
30/10/2025 | 18:00 |  | 0
30/10/2025 | 18:30 |  | 0
30/10/2025 | 19:00 |  | 0
30/10/2025 | 19:30 |  | 0
30/10/2025 | 20:00 |  | 0
30/10/2025 | 20:30 |  | 0
30/10/2025 | 21:00 |  | 0
30/10/2025 | 21:30 |  | 0
30/10/2025 | 22:00 |  | 0
30/10/2025 | 22:30 |  | 0
30/10/2025 | 23:00 |  | 0
30/10/2025 | 23:30 |  | 0
30/10/2025 | 00:00 |  | 0

## OBS
jueves, 30 de Octubre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Pías, de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se incluyó el consumo de la C.T. Refnería Talara, retiró el consumo de la C,T. Las Flores dado que no operó, se actualizó la descripción de las actividades realizadas en el TR1 (Reserva) y la L-6622.

## CONCLUSIONES
jueves, 30 de Octubre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe