## EVENTOS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G3 | 26/12/2024 16:00:00 | 26/12/2024 18:26:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.T. INDEPENDENCIA |  | NO | 0
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | LINEA DE TRANSMISION | L-1015 | 26/12/2024 10:48:12 | 26/12/2024 10:56:39 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1015 (MAZUCO - PUERTO MALDONADO) 138 KV | 16.27 | SI | 138
FALLA | HIDRANDINA | SIHUAS - POMABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-6689 | 26/12/2024 14:59:30 | 26/12/2024 15:02:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6689 (SIHUAS - POMABAMBA) DE 66 KV | 1.8 | SI | 66
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 26/12/2024 18:54:00 | 26/12/2024 19:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 26 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Según el correo del 19 de diciembre del 2024, las unidades TG11 y TG12 de la CT FENIX no cuentan con arranques disponibles.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT11 cuenta con solo 1 arranque por todo el mes de diciembre.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT12 no cuenta con arranques disponibles por todo el mes de diciembre.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de diciembre.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
26/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 26/12/2024 14:40 | 27/12/2024 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 26/12/2024 08:40 | 26/12/2024 15:25 | Inspeccion interruptor potencia | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACION | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/12/2024 16:00 | 26/12/2024 16:05 | Desconexion de la unidad cuya causa que se encuentra en investigacion. 16:05 hrs disponible. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 26/12/2024 00:00 | 26/12/2024 04:25 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR CGS Y CGT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 26/12/2024 00:01 | 27/12/2024 00:00 | Boroscopia TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 26/12/2024 00:25 | 27/12/2024 00:00 | Prueba Quinquenal Acometida GN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11571 | G
LUZ DEL SUR | SAN LUIS LDS | TRA3 | 26/12/2024 04:24 | 26/12/2024 12:37 | Revision de funcionamiento de los sistema de ventilacion de los 3 polos • Prever componente electrico para reemplazar de ser necesario despues de las pruebas de funcionamiento de los sistema de ventilacion. • Revision de Qualitrol Via Software de los 3 polos. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23735 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/12/2024 00:00 | 26/12/2024 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Linea L-2074 E/S por Seguridad y confiabilidad para evitar interrupciones en el suministro electrico. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Central Eolica Wayra Entension con 25 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 147.5 MW. Presenta 02 aerogeneradores en falla por alarmas. | 147.5 | P | E/S | N | OTROS | 23253 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | SE. CHILCA REP 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA POR SECCIONADOR SB-3547 INDISPONIBLE | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA-CARABAYLLO | L-2110 | 26/12/2024 07:57 | 26/12/2024 17:16 | POA: CAMBIO DE PERFILES, PLANCHAS Y TORNILLOS EN ESTRUCTURAS TRAMO T535 A T550 CON GRADO DE CORROSION G2 Y G3. (R0116602) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13679 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:00 HORAS. (R0113125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MEDIDAS POTENCIA ACTIVA (P) Y POTENCIA REACTIVA (Q) DE LA CL-1056 SON INCORRECTAS - ERRORES GROSEROS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | POR NECESIDAD OPERRATIVA DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | PRUEBA | 21890 | G
SOUTHERN PERU CC | PUSH BACK (TOQUEPALA) | BARRA 138 KV | 26/12/2024 08:00 | 26/12/2024 17:00 | IMPLEMENTACION DE RECHAZO DE CARGA, MODIFICACION DE AJUSTES EN RELES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12614 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Fuera de servicio por falla en una tarjeta del sistema de excitacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 42 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2107 | 26/12/2024 06:00 | 26/12/2024 16:00 | ASEGURAR FIBRA OPTICA Y REPARACION DEL CONDUCTOR EN LA TORRE T-25. REQUIERE L-2108 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116583) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12909 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PMU PL2 AVERIADO. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY_CTM | SS.EE. | 26/12/2024 08:00 | 26/12/2024 16:00 | PRUEBA DE CABLES A SOLICITUD DE COSCO. REQUIERE ALIMENTADORES DE 22.9 KV AH105, AH104 Y AH205 ENERGIZADOS (R0116765) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 23337 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): INSTALACION DEL CONTRA CONTACTO DEL SECCIONADOR EN LA BARRA, CORTE C DE L-5010. CALIBRACION DEL SECCIONADOR SEMI PANTOGRAFO 500 KV. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE LOS INTERRUPTORES Y SECCIONADORES R, S, T.PRUEBAS FUNCIONALES NIVELES 0, 1. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
jueves, 26 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 26 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 1.7 | 646.1 | 216.8 |  |  | 90.6 | 246.7 | [6 empty] | 107.8 | 66.5 | 557.3 | 10.6 |  |  |  |  | 170 | 7.2 | 0 | 6.8 | 11.3 | 73 | 8.5 |  |  |  | 111.2 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 382.8 | 56.4 | 141.9 | 35 | 18.4 | 19.7 | 94.9 | 0 | 124.7 | 67.9 | 110.3 | 8 | 7.9 | 34.8 | 45.9 | 3 | 4.3 | 28.3 | 174.1 | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 0 | 165.7 | 0 | 70.6 | 0 |  |  |  |  | 56.5 |  |  | 233.1 | 130.8 | 63.9 | 80.6 | 30.4 |  |  |  | 88.6 | 87.6 | 111.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 62.2 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.5 | 20 | 11.9 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 16.5 | 41.1 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.4 | 9.3 | 18.3 | 20.3 | 20 | 13.4 | 10.1 | 0 | 58 | 70.6 | 3.5 | 2.3 | 19 | 6.3 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 27 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 12 | 14.98 | 6.5 | 5965.68 | 24.1305 | 1.3 | 0 | 11.931 | 9.2 |  | 18.9197 |  | 0 | 65.4812
26/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 1.7 | 652.3 | 220.6 |  |  | 76 | 233.3 | [6 empty] | 109.9 | 67.2 | 568.9 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.5 | 0 | 6.9 | 7.3 | 73.5 | 4 |  |  |  | 111.1 | 216 |  |  |  | 6.5 | 406.2 | 57.9 | 139.4 | 33.6 | 18.4 | 19.7 | 90.6 | 0 | 124.5 | 68.5 | 107.8 | 7.9 | 7.9 | 33.9 | 45.2 | 3 | 4.3 | 27.3 | 173.4 | 93.5 |  |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 0 | 165.8 | 0 | 69 | 0 |  |  |  |  | 56.3 |  |  | 204.3 | 129.7 | 64 | 80.6 | 30.1 |  |  |  | 87.7 | 87.8 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 61.2 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 20 | 11.9 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 18.6 | 41.8 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.6 | 20.4 | 20 | 11.4 | 10 | 0 | 55.9 | 76 | 3.5 | 2.7 | 19 | 6.3 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 35.8 | 24 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.7 | 14.98 | 6.3 | 5929.78 | 24.1321 | 1.3 | 0 | 11.655 | 9.4 |  | 18.9194 |  | 0 | 65.4065
26/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 1.7 | 642.2 | 217 |  |  | 70.9 | 244.5 | [6 empty] | 111.4 | 67 | 552.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.4 | 6.1 | 0 | 6.8 | 7.3 | 73.4 | 5.2 |  |  |  | 110.3 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 382.3 | 56.3 | 141.1 | 34.5 | 18.4 | 19.7 | 88.8 | 0 | 123.9 | 67.8 | 108.4 | 8 | 7.9 | 34.7 | 45 | 3 | 4.3 | 28.1 | 171.6 | 93.4 |  |  | 0 |  |  |  | 129.9 | 0 | 166.4 | 0 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 55.9 |  |  | 123.7 | 123.5 | 63.5 | 80.7 | 30 |  |  |  | 88.6 | 88.6 | 112.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 55.1 | 0 | 1.6 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 11.9 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 15 | 45.1 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.2 | 20.3 | 20 | 10.6 | 8 | 0 | 62.3 | 73.4 | 4.5 | 5.7 | 19.5 | 6.3 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 33.6 | 22.8 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.8 | 14.45 | 6.2 | 5793.25 | 24.1292 | 1.3 | 0 | 11.892 | 9.4 |  | 18.9195 |  | 0 | 65.6407
26/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 1.7 | 649.6 | 218.9 |  |  | 77.1 | 247 | [6 empty] | 112.9 | 67.5 | 561.6 | 10.5 |  |  |  |  | 168.7 | 11.9 | 0 | 6.8 | 7.3 | 27 | 6.2 |  |  |  | 111.2 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 445.5 | 57.4 | 140.3 | 34 | 18.4 | 19.7 | 91.5 | 0 | 125 | 68.4 | 108.7 | 8 | 7.9 | 34.6 | 45.5 | 3 | 4.3 | 13.8 | 173 | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 0 | 166.8 | 0 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 181.5 | 129.7 | 64 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 88.1 | 88 | 112.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 65.6 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 20 | 11.9 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 14.7 | 43.2 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.2 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 19.9 | 8.2 | 5 | 0 | 73.8 | 85.8 | 3.6 | 2.5 | 20.4 | 6.3 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 44.6 | 33.3 | 0 | 0 | 2.2 | 19.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.9 | 14.5 | 6.5 | 5886.4 | 24.0344 | 1.3 | 0 | 11.893 | 9.4 |  | 18.9195 |  | 0 | 65.5468
26/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 1.7 | 646 | 218 |  |  | 61.8 | 246.3 | [6 empty] | 112.2 | 66.8 | 483.8 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 6.4 | 0 | 6.8 | 7.3 | 31.4 | 6.3 |  |  |  | 110.8 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 416.1 | 56 | 111.9 | 33.7 | 18.4 | 19.7 | 93.2 | 0 | 124.9 | 68.3 | 108.8 | 8 | 7.9 | 34.3 | 45.2 | 3 | 4.3 | 14.1 | 172.8 | 42.4 |  |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 0 | 166.7 | 0 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 137 | 129.7 | 63.7 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 88.4 | 88.1 | 111.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 78.7 | 0 | 2.1 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 5 | 20.3 | 20 | 11.9 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 22.8 | 50.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.2 | 9.3 | 18.3 | 20.3 | 20 | 11.8 | 5.3 | 0 | 80 | 89.4 | 5.2 | 3.8 | 20.5 | 6.3 | 6.7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 58.3 | 53.4 | 0 | 0 | 1.8 | 20 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11.7 | 14.53 | 6.4 | 5774.63 | 24.0344 | 1.3 | 0 | 11.9 | 9.4 |  | 18.919 |  | 0 | 65.5534
26/12/2024 | 03:00 | 0.9 | 1.7 | 654.5 | 220.4 |  |  | 31.1 | 248.6 | [6 empty] | 115.8 | 68 | 472.9 | 10.6 |  |  |  |  | 171.2 | 7.9 | 0 | 6.8 | 7.3 | 31.3 | 6.3 |  |  |  | 111.4 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 339.5 | 57 | 112.2 | 36.4 | 18.4 | 19.7 | 91.9 | 30.7 | 125 | 70.8 | 108.9 | 8 | 7.8 | 34.7 | 46.1 | 3 | 4.3 | 13.9 | 174.1 | 21.4 |  |  | 0 |  |  |  | 131.8 | 0 | 167 | 0 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 56.8 |  |  | 145.2 | 132.2 | 65.2 | 81.1 | 30.4 |  |  |  | 88.9 | 88.7 | 112.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 3.6 | 3.7 | 5 | 20.5 | 20 | 11.9 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 22.6 | 57 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 10.8 | 2 |  | 11.2 | 9.3 | 18.6 | 20.4 | 20 | 14.7 | 6.3 | 0 | 76.6 | 86.3 | 4.5 | 3 | 20.4 | 6.3 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 81 | 67.9 | 0 | 0 | 1.9 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.5 | 14.54 | 5.9 | 5745.64 | 24.0346 | 1.3 | 0 | 11.9 | 9.4 |  | 18.9185 |  | 0 | 65.5531
26/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 1.6 | 648.8 | 218.6 |  |  | 30.6 | 247.3 | [6 empty] | 113.1 | 67.8 | 556.5 | 10.5 |  |  |  |  | 170.4 | 7.3 | 0 | 6.8 | 7.3 | 30.5 | 6.3 |  |  |  | 111.2 | 135.2 |  |  |  | 6.5 | 391.5 | 57.7 | 76.2 | 34 | 18.2 | 19.7 | 91.3 | 129.5 | 136.7 | 71.5 | 75.8 | 7.8 | 7.8 | 35 | 45.4 | 3 | 4.3 | 13.8 | 173.2 | 20.6 |  |  | 0 |  |  |  | 129.5 | 9.3 | 166.1 | 0 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 105.7 | 121.5 | 63.9 | 80.5 | 30.2 |  |  |  | 87.7 | 88 | 110.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 83.1 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 2.4 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 13.2 | 3.3 | 18.8 | 0 | 0 | 24.7 | 52.3 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 9.9 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 7.2 | 0 | 65.9 | 85.3 | 4 | 2.6 | 20.4 | 6.3 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 83.1 | 59.5 | 0 | 0 | 1.1 | 19.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.5 | 12.83 | 6.5 | 5706.83 | 24.0276 | 1.3 | 0 | 11.899 | 9.4 |  | 18.9183 |  | 0 | 65.5448
26/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 1.6 | 644.8 | 217.7 |  |  | 30.5 | 246.7 | [6 empty] | 111.1 | 68.1 | 524.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.5 | 30.9 | 6.3 |  |  |  | 110.4 | 173.7 |  |  |  | 6.5 | 425.7 | 56 | 76.1 | 33.8 | 18.4 | 19.7 | 89.7 | 146.6 | 147.5 | 157 | 58.3 | 8 | 7.8 | 34.7 | 44.7 | 3 | 4.3 | 13.8 | 172.1 | 20.2 |  |  | 0 |  |  |  | 59 | 10.1 | 166.6 | 0 | 70.7 | 0 |  |  |  |  | 15.6 |  |  | 102.9 | 120.7 | 63.2 | 80.4 | 30 |  |  |  | 88.1 | 87.9 | 111.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 85.7 | 0 | 1.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 20 | 20 | 14 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 24.7 | 41 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 9.9 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.4 | 20.3 | 20 | 14.1 | 9 | 0 | 48.2 | 68.9 | 2 | 1 | 20 | 6.2 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 | 56.7 | 43.4 | 0 | 0 | 1.4 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10.3 | 14.27 | 6.1 | 5667.67 | 24.0306 | 1.3 | 0 | 11.9 | 9.4 |  | 18.9183 |  | 0 | 65.5489
26/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 642 | 216.9 |  |  | 30.2 | 244.1 | [6 empty] | 110.7 | 68.7 | 554.7 | 10.4 |  |  |  |  | 167.5 | 5.3 | 0 | 6.8 | 7.5 | 30.5 | 6.3 |  |  |  | 110.1 | 218.2 |  |  |  | 6.5 | 402.7 | 56 | 79 | 34.8 | 18.4 | 19.7 | 88 | 120.8 | 121.1 | 152.7 | 106.8 | 8 | 7.9 | 34.2 | 45 | 3 | 4.3 | 13.7 | 171.7 | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 95.5 | 34.8 | 166.8 | 0 | 71.6 | 0 |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 133.1 | 123.4 | 63.2 | 80.4 | 29.8 |  |  |  | 88.1 | 87.9 | 111.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 3 | 3.7 | 3.8 | 19.9 | 20 | 14 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 25.7 | 55.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 9.9 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.2 | 20.3 | 20 | 14.6 | 4.2 | 0 | 29.7 | 41.9 | 0.9 | 0.3 | 20 | 6.2 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 40.1 | 24.4 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11 | 2.2 | 5.1 | 5711.5 | 24.0293 | 1.3 | 0 | 11.901 | 9.2 |  | 18.9185 |  | 0 | 65.3488
26/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 650.3 | 219.9 |  |  | 31.3 | 246.4 | [6 empty] | 111.8 | 69 | 553.7 | 10.3 |  |  |  |  | 167.3 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.6 | 30 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 188.6 |  |  |  | 6.5 | 429.7 | 56.4 | 119.4 | 35.5 | 18.4 | 19.7 | 89.9 | 121.3 | 122.4 | 153.6 | 107.2 | 8.1 | 8 | 35.4 | 45.1 | 3 | 4.3 | 13.7 | 173.1 | 20.6 |  |  | 0 |  |  |  | 129.5 | 65.5 | 167.2 | 0 | 69.9 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 159.4 | 126.3 | 63.9 | 80.5 | 30 |  |  |  | 88.4 | 88.5 | 111.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 20.1 | 20 | 16 | 3.4 | 18.8 | 0 | 0 | 23.9 | 65.7 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 9.9 | 2 |  | 11.3 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 20 | 14.6 | 2 | 0 | 24.9 | 45.1 | 1.1 | 1.7 | 19.6 | 6.2 | 7.2 | 10 | 10 | 9.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 17.2 | 0 | 0 | 1.2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11 | 0 | 5.2 | 5843.1 | 24.0308 | 1.3 | 0 | 11.902 | 9.2 |  | 18.9188 |  | 0 | 65.3516
26/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 1.6 | 649.8 | 219.4 |  |  | 36.5 | 247.1 | [6 empty] | 112.7 | 68.8 | 566.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.6 | 7.1 | 0 | 6.8 | 7.4 | 30.9 | 6.3 |  |  |  | 111.3 | 194 |  |  |  | 6.5 | 433.3 | 58 | 120.9 | 35.7 | 18.4 | 19.7 | 88.7 | 122.5 | 122.8 | 154.3 | 108.4 | 8.1 | 7.9 | 35.3 | 45.8 | 3 | 4.3 | 13.9 | 173.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 129.8 | 71 | 167.8 | 0 | 89.8 | 0 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 189.8 | 130.3 | 64.3 | 80 | 30.1 |  |  |  | 88.7 | 88.8 | 112.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 63.5 | 0.3 | 0.2 | 0 | 19.9 | 10 | 2.7 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 17 | 3.4 | 18.8 | 0.3 | 0.2 | 22.6 | 58.3 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 7.5 | 2 |  | 11.4 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 20 | 14.6 | 2.4 | 1 | 29.3 | 49.6 | 1.4 | 0.6 | 19.6 | 6.2 | 7.2 | 10 | 10 | 9.5 | 0.6 | 0 | 4 | 0.6 | 10.3 | 6.9 | 3.5 | 0 | 0 | 20 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11.5 | 0 | 5.4 | 5893.1 | 24.0319 | 1.3 | 0 | 11.682 | 9.2 |  | 12.7164 |  | 0 | 58.9303
26/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 1.6 | 638.8 | 215.6 |  |  | 31.7 | 244.8 | [6 empty] | 109.6 | 67.6 | 554.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 7.5 | 31.3 | 6.2 |  |  |  | 109.6 | 135.5 |  |  |  | 6.5 | 420.9 | 57.7 | 119.3 | 34.1 | 18.2 | 19.7 | 92.2 | 120.6 | 120.9 | 152.7 | 59.9 | 8.1 | 7.8 | 34 | 44.6 | 3 | 4.3 | 13.6 | 170.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 80.9 | 94.6 | 98.3 | 0 | 112.8 | 0 |  |  |  |  | 15.2 |  |  | 187.6 | 119.4 | 62.8 | 79.4 | 29.6 |  |  |  | 87.6 | 87.5 | 111.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50.1 | 14.2 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 20 | 17 | 3.3 | 18.8 | 0.9 | 1.1 | 19.2 | 55.6 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 3.4 | 2 |  | 11.4 | 9.3 | 18.1 | 20.3 | 19.8 | 14.2 | 3.1 | 6.3 | 26.6 | 44.3 | 0.7 | 0.2 | 19.6 | 6.2 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 33.4 | 0.6 | 7.2 | 6.9 | 27.6 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.8 | 0 | 5.6 | 5668.3 | 24.0293 | 1.3 | 0 | 10.416 | 9.2 |  | 9.4838 |  | 0 | 54.4291
26/12/2024 | 06:30 | 1 | 0.6 | 647.4 | 218.5 |  |  | 30.6 | 247 | [6 empty] | 112.6 | 68.2 | 560.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 7.6 | 30.5 | 5.5 |  |  |  | 111.1 | 184.9 |  |  |  | 6.5 | 446.5 | 58 | 121.2 | 34.9 | 18.3 | 19.7 | 90.9 | 123.3 | 123.8 | 153.5 | 60.4 | 8.1 | 7.8 | 35.6 | 45.3 | 3 | 4.3 | 13.9 | 172.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 63.1 | 85.9 | 85.9 | 0 | 107.3 | 0 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 222.2 | 126.6 | 63.9 | 79.7 | 30.2 |  |  |  | 87.7 | 87.8 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 42.9 | 35.6 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 17 | 3.4 | 18.8 | 1.7 | 1.8 | 15 | 42.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 4.7 | 2 |  | 11.4 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 20 | 14.7 | 5.1 | 17.1 | 22.3 | 42.3 | 0.4 | 0.2 | 19.5 | 6.2 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1.6 | 76.2 | 0.6 | 17.1 | 19.2 | 64.4 | 1.6 | 0 | 20 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.5 | 0 | 6.1 | 5894.9 | 24.0394 | 1.3 | 0 | 8.622 | 9.2 |  | 9.4835 |  | 0 | 52.645
26/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 1.6 | 648.7 | 218.8 |  |  | 31 | 247.9 | [6 empty] | 112.3 | 68.1 | 560.4 | 10.6 |  |  |  |  | 169.2 | 7.1 | 0 | 6.9 | 5.8 | 60.5 | 5.4 |  |  |  | 111.4 | 184 |  |  |  | 6.5 | 453.5 | 58 | 122.3 | 35.9 | 18.4 | 19.8 | 90.2 | 125 | 125 | 153.1 | 77.1 | 5.4 | 7.8 | 35.2 | 45.5 | 3 | 4.3 | 14.3 | 173.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 63.3 | 85.6 | 85.6 | 0 | 107.5 | 0 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 230.5 | 128.6 | 64.1 | 79.6 | 30.3 |  |  |  | 87.6 | 87.2 | 111.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 53.9 | 57.2 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 17 | 3.3 | 18.8 | 3.9 | 4.1 | 13.3 | 42.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 2 |  | 11.4 | 9.3 | 18.4 | 20.4 | 20 | 9.9 | 6.2 | 25.4 | 21.1 | 37.5 | 0.3 | 0.1 | 19.4 | 6.2 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.7 | 115.8 | 0.6 | 23.6 | 21 | 91.7 | 3.7 | 0 | 20 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.7 | 0 | 6.3 | 6077.5 | 24.0391 | 1.3 | 0 | 8.821 | 9.2 |  | 9.4832 |  | 0 | 52.8434
26/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 1.6 | 649 | 219.9 |  |  | 64.4 | 248.2 | [6 empty] | 112.6 | 68.3 | 564.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 5.6 | 60.4 | 4.8 |  |  |  | 110.9 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 58 | 139.5 | 35.7 | 18.4 | 19.8 | 90.7 | 146.1 | 146.9 | 165.1 | 107.9 | 8.1 | 7.8 | 34.6 | 45 | 3 | 4.3 | 13.8 | 173.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 108.9 | 86.4 | 86.3 | 0 | 108.8 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 260.8 | 129 | 63.5 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 88.9 | 88.7 | 112.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 69.5 | 69.2 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2.9 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 17 | 3.3 | 18.8 | 11.8 | 16 | 17.3 | 51.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6 | 3.6 | 4.6 | 2 |  | 11.4 | 9.1 | 18.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 6.5 | 30 | 25.1 | 29.1 | 1.6 | 1.3 | 19.2 | 6.2 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 131.5 | 0.6 | 21.2 | 21.9 | 99.7 | 6.1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 11.7 | 0 | 5.8 | 6435.2 | 24.0428 | 1.3 | 0 | 8.709 | 9.4 |  | 9.4839 |  | 0 | 52.9356
26/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1.7 | 649.3 | 219.6 |  |  | 51.7 | 247.5 | [6 empty] | 113.1 | 68.7 | 565.6 | 10.6 |  |  |  |  | 166.6 | 6.9 | 0 | 6.9 | 5.4 | 76.4 | 4.9 |  |  |  | 111.2 | 204.9 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 58 | 152.4 | 36.2 | 18.4 | 19.7 | 92.5 | 123.5 | 123.8 | 153.4 | 108.5 | 8 | 7.8 | 35 | 45.8 | 3 | 4.3 | 13.8 | 173.5 | 94 |  |  | 45.4 |  |  |  | 130.5 | 86.2 | 86 | 0 | 108.4 | 0 |  |  |  |  | 55.4 |  |  | 227.9 | 129.9 | 64.2 | 79.6 | 30.3 |  |  |  | 88.1 | 88.2 | 111.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 | 75.1 | 73 | 0 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 16.9 | 3.3 | 18.8 | 14.6 | 18 | 20.8 | 52.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10.7 | 3.6 | 7.3 | 2 |  | 11.4 | 9.1 | 18.5 | 20.4 | 20 | 10.3 | 8.4 | 31.7 | 21.6 | 31.3 | 1.7 | 1.1 | 19.1 | 6.2 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.3 | 138.9 | 0.6 | 20.9 | 21 | 105.2 | 8.4 | 0 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 11.8 | 2.06 | 6.2 | 6601.66 | 24.0408 | 1.3 | 0 | 9.22 | 9.4 |  | 9.4838 |  | 0 | 53.4446
26/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 1.7 | 650.5 | 220.1 |  |  | 79.1 | 248.2 | [6 empty] | 201.7 | 93.3 | 564.3 | 10.5 |  |  |  |  | 171.1 | 7.9 | 0 | 6.9 | 6.6 | 73.3 | 4.8 |  |  |  | 111.1 | 221 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 58 | 153.6 | 35.1 | 18.4 | 19.7 | 94.2 | 139.6 | 140.1 | 164.5 | 109.9 | 8.1 | 7.8 | 34.3 | 45.5 | 3 | 4.3 | 14 | 173.5 | 94.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 130.3 | 104.6 | 99.3 | 0 | 117.4 | 0 |  |  |  |  | 55.5 |  |  | 234.9 | 130.6 | 64.1 | 79.6 | 30.4 |  |  |  | 87.7 | 88.1 | 111.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 | 64.5 | 75.6 | 0 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 17 | 3.3 | 18.8 | 14.9 | 18.3 | 21.7 | 59.6 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 16.4 | 3.6 | 19.3 | 2 |  | 11.4 | 9.1 | 18.6 | 20.4 | 20 | 14.4 | 12.6 | 32.7 | 23.1 | 29.5 | 2.2 | 1.8 | 18.9 | 6.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.4 | 142.3 | 0.6 | 13.3 | 15 | 108.6 | 10.6 | 0 | 20 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 11.8 | 4.22 | 6.9 | 6886.22 | 24.0393 | 1.3 | 0 | 10.762 | 9.4 |  | 9.483 |  | 0 | 54.9844
26/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1.7 | 646.9 | 219.4 |  |  | 80.1 | 246.8 | [6 empty] | 203.1 | 104.3 | 564.8 | 10.6 |  |  |  |  | 168 | 7.6 | 0 | 6.9 | 8.4 | 75.7 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 465.7 | 58 | 152.9 | 34.9 | 18.4 | 19.7 | 89.7 | 143.9 | 144.2 | 165.2 | 108.3 | 8.1 | 7.9 | 35.4 | 45.4 | 3 | 4.3 | 13.9 | 172.5 | 93.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 130.2 | 166.7 | 159.6 | 0 | 164.9 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  | 243.5 | 124.1 | 63.9 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 92.4 | 91.8 | 111.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 | 55.2 | 77.3 | 0 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 16.9 | 3.5 | 18.8 | 14.8 | 18.5 | 18 | 63.4 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.3 | 9.1 | 18.2 | 20.3 | 20 | 13.6 | 15.1 | 33.9 | 33.8 | 43.5 | 3.2 | 3.4 | 18.9 | 6.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 144.1 | 0.6 | 15.3 | 22.9 | 110.5 | 12.5 | 0 | 20 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 11.5 | 0.6 | 7.3 | 7121.2 | 24.0391 | 1.3 | 0 | 11.886 | 9.6 |  | 9.4828 |  | 0 | 56.3079
26/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 0.8 | 649.6 | 219.6 |  |  | 82.7 | 248 | [6 empty] | 199.8 | 101.6 | 570.8 | 10.4 |  |  |  |  | 169.3 | 7.4 | 16 | 6.9 | 8.4 | 75 | 7 |  |  |  | 111.2 | 213.5 |  |  |  | 6.5 | 466.4 | 56.6 | 153.8 | 35.1 | 18.4 | 19.8 | 91.7 | 148.7 | 149.7 | 163.3 | 108.8 | 8.1 | 7.8 | 34 | 45.9 | 3 | 4.3 | 14.1 | 174 | 93.9 |  |  | 46 |  |  |  | 130.4 | 167 | 160 | 0 | 162.8 | 0 |  |  |  |  | 55.6 |  |  | 238.9 | 131.3 | 64.3 | 79.8 | 30.3 |  |  |  | 144.1 | 141.5 | 146.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.9 | 50.8 | 77.9 | 0 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 16.9 | 3.6 | 18.8 | 15.2 | 18.5 | 17.6 | 61.7 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19.7 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 9.1 | 18.3 | 20.4 | 20 | 11.3 | 13 | 34.2 | 45.6 | 40.9 | 6.3 | 6.3 | 18.9 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 145 | 0.6 | 22 | 27.6 | 111.5 | 14.1 | 0 | 20 | 10.4 | 0 | 15.8 | 0 | 2.7 | 11.5 | 0 | 7.2 | 7324.6 | 24.0367 | 1.3 | 0 | 11.885 | 9.8 |  | 9.4835 |  | 0 | 56.5052
26/12/2024 | 10:00 | 0.8 | 1.7 | 651.2 | 220.3 |  |  | 77.9 | 247 | [6 empty] | 198.1 | 101.9 | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 169.9 | 7.4 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.8 | 6.9 |  |  |  | 111.3 | 219.2 |  |  |  | 6.5 | 465.9 | 58.2 | 153.2 | 33.6 | 18.3 | 19.8 | 89.6 | 133.6 | 134 | 159.1 | 109.3 | 8.1 | 7.8 | 34.9 | 45.5 | 3 | 4.3 | 14 | 174 | 94 |  |  | 46.1 |  |  |  | 130.1 | 167.3 | 160.4 | 80.5 | 162.5 | 0 |  |  |  |  | 55.5 |  |  | 220.3 | 130.8 | 64.1 | 79.5 | 30.3 |  |  |  | 144.2 | 142.3 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.2 | 49.3 | 78.9 | 0.8 | 0.2 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 3.5 | 5 | 20.4 | 20 | 16.9 | 3.7 | 18.8 | 15.2 | 18.4 | 14.2 | 61.7 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 9.1 | 17.6 | 20.4 | 20 | 10.4 | 17.2 | 34.8 | 52.4 | 47.5 | 6.4 | 8.5 | 18.9 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 15.3 | 145.2 | 0.6 | 29.2 | 34.2 | 112.1 | 15.4 | 0 | 20 | 10.2 | 0 | 28.6 | 0 | 2.6 | 11.3 | 0 | 7.3 | 7397.4 | 24.0386 | 1.3 | 1.011 | 11.884 | 10.1 |  | 9.4834 |  | 0 | 57.817
26/12/2024 | 10:30 | 0.8 | 1.3 | 639.4 | 218.9 |  |  | 73.9 | 244.9 | [6 empty] | 196.3 | 101.9 | 552.9 | 10.2 |  |  |  |  | 163.2 | 6.5 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.5 | 6.9 |  |  |  | 109.3 | 204 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 57.1 | 150.7 | 35.5 | 18.3 | 19.8 | 89.3 | 123.4 | 123.2 | 155.8 | 107.1 | 8.1 | 7.8 | 34.3 | 44.9 | 3 | 4.3 | 25.1 | 171.2 | 92.6 |  |  | 46 |  |  |  | 128.4 | 167.4 | 160.4 | 184.1 | 162.6 | 0 |  |  |  |  | 108.9 |  |  | 107.7 | 119.1 | 62.5 | 78.9 | 29.7 |  |  |  | 144.8 | 142.5 | 147.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | 50.9 | 80.5 | 9.5 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 5 | 19.8 | 20 | 16.9 | 3.7 | 18.8 | 15.3 | 18.7 | 14.8 | 63.7 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 9.1 | 17.3 | 20.3 | 20 | 9.5 | 30 | 35.5 | 67.7 | 61 | 6.3 | 9.5 | 19 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 6.9 | 16.5 | 146 | 0.6 | 33.8 | 43.6 | 112.3 | 16.5 | 0 | 20 | 10.1 | 0 | 34.7 | 0.9 | 2.3 | 11 | 0 | 8.5 | 7420.8 | 24.0362 | 1.3 | 3.316 | 11.89 | 10.1 |  | 9.4829 |  | 0 | 60.1251
26/12/2024 | 11:00 | 0.5 | 0.5 | 650 | 219.4 |  |  | 91.9 | 247.7 | [6 empty] | 197.7 | 102.2 | 553.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.3 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.4 | 6.8 |  |  |  | 111.1 | 184.9 |  |  |  | 6.5 | 383.2 | 58.8 | 153.2 | 34.6 | 18.4 | 19.8 | 92 | 126.3 | 126.4 | 155.8 | 108.5 | 8.1 | 7.8 | 34.5 | 45.5 | 3 | 4.3 | 25.9 | 173.8 | 93.7 |  |  | 46 |  |  |  | 130.4 | 167.8 | 160.8 | 181.6 | 162.2 | 0 |  |  |  |  | 110.4 |  |  | 239.3 | 127.7 | 64 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 144.5 | 142.4 | 146.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | 64 | 80.4 | 14.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 16.9 | 3.6 | 18.8 | 15.5 | 18.9 | 13.9 | 54.5 | 3.9 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.9 | 17.6 | 20.3 | 20 | 12.4 | 47 | 35 | 80 | 65.6 | 10.2 | 11.2 | 19.5 | 6.1 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 6.6 | 17.2 | 146.9 | 0.6 | 30 | 39.4 | 112.6 | 17.2 | 0 | 20 | 10.4 | 0 | 36.8 | 2.3 | 2.2 | 10 | 0 | 7.5 | 7576.9 | 24.0345 | 1.3 | 3.318 | 11.889 | 10.1 |  | 9.483 |  | 0 | 60.1246
26/12/2024 | 11:30 | 0.1 | 0.6 | 647.1 | 218.8 |  |  | 91.8 | 246.6 | [6 empty] | 197.4 | 102.7 | 559.8 | 10.6 |  |  |  |  | 166.1 | 7.1 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.5 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 197.4 |  |  |  | 6.5 | 374.7 | 55.5 | 152.2 | 32.8 | 18.3 | 19.8 | 90.4 | 125.8 | 126.5 | 155.7 | 108.4 | 8 | 7.8 | 34.6 | 45.3 | 3 | 4.3 | 25.7 | 172.5 | 93.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 130.1 | 169 | 161.7 | 182.9 | 165.1 | 0 |  |  |  |  | 109.9 |  |  | 238.2 | 127.9 | 64 | 79.6 | 30.2 |  |  |  | 144.3 | 142.1 | 146.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | 75.5 | 80.4 | 15 | 0.1 | 20 | 10 | 5.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 16.1 | 3.6 | 18.8 | 15.7 | 19.1 | 15.4 | 62.4 | 4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.9 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.9 | 17.7 | 20.3 | 20 | 10.5 | 51.8 | 35.4 | 83.4 | 76.2 | 10.4 | 11.4 | 20.6 | 6.9 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 9.9 | 17.8 | 148.9 | 0.6 | 31.8 | 46.5 | 112.8 | 17.6 | 0 | 20 | 9.8 | 0 | 38.3 | 26.5 | 3.2 | 9.2 | 0 | 6.5 | 7654.6 | 24.0325 | 1.3 | 3.321 | 11.902 | 10.1 |  | 9.4827 |  | 0 | 60.1382
26/12/2024 | 12:00 | 0.1 | 0.2 | 649 | 218.1 |  |  | 91.9 | 247 | [6 empty] | 198.4 | 103.9 | 553.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 16.5 | 6.9 | 8.4 | 74.9 | 6.9 |  |  |  | 111 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 376.5 | 56 | 153.6 | 33.2 | 18.4 | 19.8 | 91.9 | 128.3 | 129 | 155.4 | 108.7 | 8 | 7.8 | 33.9 | 45.1 | 3 | 4.3 | 26.2 | 173.4 | 93.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 130.2 | 169.2 | 161.6 | 182.8 | 166.2 | 0 |  |  |  |  | 74.2 |  |  | 226.3 | 127.4 | 64.1 | 79.5 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 141.5 | 145.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | 82.7 | 80.4 | 13.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 16 | 3.6 | 18.8 | 15.6 | 19.3 | 20.8 | 65.2 | 4.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 11.5 | 58.4 | 34.8 | 83.5 | 74.4 | 11.2 | 11.9 | 21 | 7.5 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 8.7 | 18 | 149.4 | 0.6 | 35.1 | 33.7 | 113.7 | 17.7 | 0 | 20 | 10.3 | 0 | 38.4 | 28.7 | 3.6 | 10 | 0 | 6.7 | 7614.8 | 24.0333 | 1.3 | 3.928 | 11.901 | 10 |  | 9.4826 |  | 0 | 60.6448
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 0 | 648 | 219 |  |  | 88.5 | 246.9 | [6 empty] | 198 | 104.4 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.8 | 7.1 | 16.6 | 6.9 | 8.4 | 74 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 174.3 |  |  |  | 6.5 | 377.4 | 56 | 151.7 | 32.7 | 18.4 | 19.8 | 93.3 | 124.3 | 124.9 | 155.9 | 107.9 | 8 | 8 | 34.8 | 45.4 | 3 | 4.3 | 25.3 | 173.1 | 93 |  |  | 45.5 |  |  |  | 129.8 | 169.6 | 161.9 | 161.6 | 165 | 0 |  |  |  |  | 49.8 |  |  | 237.4 | 127.5 | 62.7 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 144.1 | 141.8 | 146.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 | 87 | 80.5 | 13.8 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 15.5 | 3.6 | 18.8 | 15.7 | 19.3 | 22.4 | 69.9 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 12.5 | 59.1 | 35.3 | 82.4 | 75.7 | 9.4 | 11.1 | 21 | 7.9 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 6.3 | 17.8 | 149.9 | 0.6 | 42.2 | 52.8 | 114 | 17.9 | 1.3 | 20 | 10.5 | 0 | 37.9 | 28.6 | 3.5 | 11 | 0 | 6.8 | 7598.3 | 24.0312 | 1.3 | 4.02 | 11.485 | 10.1 |  | 9.4828 |  | 0 | 60.419
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 0 | 650.3 | 219.9 |  |  | 88.4 | 246.6 | [6 empty] | 199.4 | 103.9 | 567.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.2 | 16.5 | 6.8 | 8.3 | 75.4 | 6.9 |  |  |  | 110.9 | 203.8 |  |  |  | 6.5 | 401.4 | 56 | 151.1 | 34.3 | 18.4 | 19.8 | 91.7 | 139.7 | 139.7 | 163.1 | 107 | 8.1 | 7.9 | 35.1 | 45 | 3 | 4.3 | 25.1 | 173.6 | 93.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 130 | 169.2 | 161.8 | 68.1 | 164.1 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 264.8 | 129.7 | 62.9 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 144.5 | 142.7 | 147.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.4 | 77.2 | 80.4 | 9.8 | 0.1 | 19.9 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 15.5 | 3.6 | 18.8 | 15.7 | 19.1 | 22.4 | 76.1 | 3.7 | 2.2 | 2 | 2.2 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.5 | 17.8 | 20.3 | 20 | 11.7 | 53.2 | 35 | 84.3 | 79.5 | 9.5 | 11.6 | 21 | 8.4 | 7.1 | 10 | 10 | 9.7 | 6.1 | 17.4 | 150.5 | 0.6 | 59.9 | 62 | 62.2 | 17.4 | 1.4 | 20 | 10.5 | 0 | 38.2 | 28.3 | 3.5 | 11.2 | 0 | 7.4 | 7602.8 | 24.0244 | 1.3 | 4.027 | 11.782 | 10.2 |  | 9.4827 |  | 0 | 60.8161
26/12/2024 | 13:30 | 0.1 | 0 | 647.2 | 219.5 |  |  | 86.1 | 244.2 | [6 empty] | 200.5 | 104 | 558 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 6.9 | 16.5 | 6.9 | 8.3 | 75.8 | 6.8 |  |  |  | 110 | 218.2 |  |  |  | 6.5 | 374.7 | 57.7 | 147 | 32.9 | 18.4 | 19.8 | 86.6 | 122.3 | 123.6 | 157.9 | 109.1 | 8.2 | 7.8 | 34.7 | 45.4 | 3 | 4.3 | 24.2 | 173.1 | 93 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 172.5 | 163.5 | 68.7 | 163.1 | 0 |  |  |  |  | 49.2 |  |  | 246.3 | 126.1 | 61.6 | 77.6 | 29.7 |  |  |  | 144.6 | 142.6 | 148.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 67.3 | 80.4 | 5.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 15.5 | 3.6 | 18.8 | 15.6 | 18.9 | 21.1 | 70 | 3.7 | 2.2 | 2 | 2.2 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 8.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 11.2 | 46.8 | 34.9 | 84.6 | 78.8 | 10.3 | 11.9 | 21 | 8.4 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 16.7 | 149.1 | 0.6 | 85 | 75.2 | 112.4 | 16.8 | 1.6 | 20 | 10.2 | 0 | 37.9 | 28.2 | 3.5 | 11.2 | 0 | 7.2 | 7558 | 23.8827 | 1.3 | 4.031 | 11.882 | 9.8 |  | 11.1207 |  | 0 | 62.0164
26/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 1.7 | 650.4 | 219 |  |  | 90 | 248.3 | [6 empty] | 200.6 | 104.1 | 562.9 | 10.6 |  |  |  |  | 166.6 | 7.2 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.7 | 6.9 |  |  |  | 111.2 | 193.4 |  |  |  | 6.5 | 378.9 | 57.8 | 152.4 | 33.5 | 18.4 | 19.8 | 90.4 | 128.2 | 128.6 | 156.5 | 108.8 | 7.9 | 7.9 | 35 | 45.1 | 3 | 4.3 | 25.7 | 172.9 | 93.5 |  |  | 46 |  |  |  | 130.3 | 170.8 | 163.2 | 68.2 | 164 | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 261.1 | 130 | 62.9 | 78.6 | 30.1 |  |  |  | 142.2 | 140.4 | 145.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 62.4 | 80.5 | 2.7 | 0 | 19.9 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 15 | 3.6 | 18.8 | 15.4 | 18.8 | 18.1 | 65.5 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 19.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.8 | 8.7 | 17.9 | 20.4 | 20 | 17.9 | 49.6 | 34.8 | 76.5 | 75.2 | 7.6 | 10.7 | 21 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | 15.5 | 147.1 | 0.6 | 92.2 | 72.5 | 112.6 | 15.7 | 1.6 | 20 | 10.6 | 0 | 38.3 | 28.3 | 3.5 | 10.6 | 0 | 7.7 | 7576.1 | 23.6828 | 1.3 | 4.083 | 11.886 | 9.8 |  | 9.4887 |  | 0 | 60.2405
26/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 1.6 | 654.4 | 218.3 |  |  | 90.3 | 248.7 | [6 empty] | 199.5 | 103.3 | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 170.4 | 7.6 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.8 | 6.7 |  |  |  | 111.4 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 392 | 59.5 | 153.9 | 35.6 | 18.4 | 19.8 | 92.2 | 122.7 | 123.3 | 155.2 | 108.9 | 7.9 | 7.8 | 35 | 46.2 | 3 | 4.3 | 25.6 | 174.1 | 93.9 |  |  | 46.3 |  |  |  | 130.9 | 171.5 | 163.3 | 110.4 | 164.8 | 0 |  |  |  |  | 52.2 |  |  | 273.6 | 125.8 | 64 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 141.2 | 139.7 | 146 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 55.7 | 79.9 | 0 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 14.9 | 3.6 | 18.8 | 15.2 | 18.3 | 17.6 | 54 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.4 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 10.9 | 8.5 | 18.7 | 20.4 | 20 | 25.5 | 49.3 | 33.9 | 70.6 | 70.8 | 7.1 | 7.6 | 21 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.1 | 144.7 | 0.6 | 98.3 | 71.6 | 109.9 | 14.1 | 1.6 | 20 | 10.1 | 0 | 37.9 | 28.4 | 3.2 | 9.9 | 0 | 7.2 | 7636.9 | 23.7784 | 1.3 | 4.073 | 11.895 | 9.8 |  | 9.4849 |  | 0 | 60.3312
26/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 1.6 | 643.3 | 219 |  |  | 86.7 | 243.2 | [6 empty] | 199 | 102.6 | 481.5 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 6.7 | 16.7 | 6.9 | 8.4 | 75.6 | 6.8 |  |  |  | 109.3 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 373.4 | 62 | 148.3 | 34.2 | 18.4 | 19.8 | 93.2 | 122 | 122.4 | 157.1 | 109.2 | 7.9 | 8 | 34.8 | 45.1 | 3 | 4.3 | 24.3 | 170.7 | 92.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 127.4 | 173.5 | 165.5 | 185.7 | 165.8 | 0 |  |  |  |  | 49.4 |  |  | 263.7 | 118.8 | 61 | 78.3 | 29.6 |  |  |  | 143.3 | 141.6 | 147.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 52.1 | 77.8 | 0 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 15 | 3.6 | 18.8 | 14.8 | 17.8 | 17.1 | 50 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.2 | 3.6 | 20.2 | 1.9 |  | 11.1 | 8.5 | 18.4 | 20.3 | 20 | 28.4 | 54.3 | 33.1 | 62.9 | 66 | 5.6 | 6 | 21 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 12.2 | 141.1 | 0.6 | 99.1 | 82.7 | 106.9 | 12.6 | 1.6 | 20 | 9.8 | 0 | 37.4 | 28.2 | 3.5 | 0 | 0 | 7.9 | 7530.9 | 23.7879 | 1.3 | 4.12 | 11.896 | 0 |  | 9.4827 |  | 0 | 50.5866
26/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 1.6 | 651.8 | 218.6 |  |  | 90.3 | 248.7 | [6 empty] | 201 | 102.2 | 561.3 | 10.6 |  |  |  |  | 170.3 | 7.5 | 16.6 | 6.9 | 8.4 | 75.3 | 6.8 |  |  |  | 111.5 | 202 |  |  |  | 6.5 | 377.9 | 68.1 | 153.6 | 35.7 | 18.4 | 19.8 | 94.2 | 126.8 | 127.2 | 155.8 | 109.2 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 45.9 | 3 | 4.3 | 25.7 | 174.2 | 93.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.7 | 170 | 162.6 | 182.1 | 162.8 | 0 |  |  |  |  | 52.3 |  |  | 253.8 | 130.5 | 63.6 | 79.8 | 30.4 |  |  |  | 141.3 | 139.9 | 146 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 52.1 | 75.2 | 0.7 | 0 | 19.6 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5 | 20.5 | 20 | 15 | 3.5 | 18.8 | 14.3 | 17.3 | 15.8 | 46.7 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.1 | 3.6 | 20.2 | 0 |  | 11.2 | 8.5 | 19.4 | 20.4 | 20 | 29.3 | 49.9 | 32.4 | 53 | 60.1 | 4.2 | 7.3 | 21 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 11.1 | 136.2 | 0.6 | 102.5 | 96.4 | 103.4 | 10.9 | 1.6 | 20 | 9.8 | 0 | 38.1 | 28.1 | 3.1 | 0 | 0 | 8.1 | 7626.8 | 23.8441 | 1.3 | 2.61 | 11.896 | 0 |  | 9.4824 |  | 0 | 49.1324
26/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 1.6 | 647.2 | 219 |  |  | 90.7 | 246.5 | [6 empty] | 199.5 | 102.8 | 561 | 10.6 |  |  |  |  | 161.5 | 7.2 | 13.9 | 6.9 | 8.4 | 78.7 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 199.5 |  |  |  | 6.5 | 375.5 | 70.3 | 150.7 | 36 | 18.4 | 19.8 | 93.2 | 128.1 | 127.9 | 156.1 | 109.5 | 7.9 | 7.8 | 34.9 | 45.2 | 3 | 4.3 | 25.6 | 175.1 | 92.8 |  |  | 46.5 |  |  |  | 130.1 | 169.9 | 162.1 | 180.5 | 162.7 | 0 |  |  |  |  | 50.5 |  |  | 254.4 | 128.9 | 63 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 139.4 | 146.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 52.8 | 69.8 | 0.4 | 0 | 19.8 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 15 | 3.6 | 18.8 | 13.4 | 16.2 | 15.8 | 48.6 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 18.3 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.2 | 8.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 29.7 | 54.9 | 30.5 | 51.6 | 56.2 | 4.1 | 5 | 21 | 8.4 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | 7.6 | 130.5 | 0.6 | 110.1 | 93.9 | 99 | 7.8 | 1.6 | 20 | 10.5 | 0 | 37.8 | 28.2 | 3.2 | 0 | 0 | 7.6 | 7579.2 | 23.8607 | 1.3 | 2.994 | 11.894 | 0 |  | 9.4824 |  | 0 | 49.5311
26/12/2024 | 16:30 | 0.9 | 1.6 | 648.3 | 219.1 |  |  | 90.1 | 247.9 | [6 empty] | 198.7 | 101.8 | 555.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 8.3 | 75.9 | 6.8 |  |  |  | 111 | 197.4 |  |  |  | 6.5 | 378.3 | 73.1 | 152.3 | 35.9 | 18.3 | 19.8 | 92.3 | 126.7 | 127.3 | 156.1 | 108.3 | 7.9 | 7.8 | 35.5 | 45.5 | 3 | 4.3 | 25.6 | 173.1 | 93.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 130.2 | 169.7 | 161.4 | 181.2 | 161.1 | 0 |  |  |  |  | 51.6 |  |  | 229.7 | 127.7 | 64.1 | 79.7 | 30.2 |  |  |  | 142 | 140 | 146.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 50.5 | 44 | 2.1 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 14 | 3.5 | 18.8 | 12 | 14.4 | 15.6 | 40.7 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 16.9 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.4 | 8.5 | 20.1 | 20.4 | 20 | 29.7 | 50.3 | 27.7 | 41.1 | 56.3 | 3.5 | 5.5 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5.3 | 118.6 | 0.6 | 113.8 | 103.5 | 90.6 | 5.4 | 1.6 | 20 | 10.1 | 0 | 38.2 | 28.2 | 3.2 | 0 | 0 | 7.5 | 7469.6 | 23.9236 | 1.3 | 0 | 11.895 | 9.8 |  | 9.4827 |  | 0 | 56.4013
26/12/2024 | 17:00 | 0.9 | 1.6 | 647.2 | 218.5 |  |  | 90.2 | 246.5 | [6 empty] | 198.1 | 102.2 | 563.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7 | 0 | 6.9 | 8.4 | 75.3 | 7 |  |  |  | 110.4 | 216.3 |  |  |  | 6.5 | 380.1 | 73.6 | 151.3 | 35.5 | 18.4 | 19.8 | 91.4 | 126.4 | 126.8 | 156.6 | 107.7 | 7.9 | 7.8 | 34.9 | 45 | 3 | 4.3 | 25.3 | 172 | 92.6 |  |  | 46.1 |  |  |  | 129.8 | 170.1 | 161.8 | 181.2 | 162.2 | 0 |  |  |  |  | 50.2 |  |  | 262.9 | 129 | 62.6 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 139.7 | 146.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 49 | 40.5 | 1.7 | 0 | 19.7 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 14 | 3.5 | 18.8 | 9.1 | 10.8 | 12.5 | 40.8 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 14.8 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 11.5 | 8.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 29.6 | 38.8 | 20.8 | 37.6 | 54.6 | 3.8 | 4.2 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 2.6 | 4.5 | 71.8 | 0.6 | 111.7 | 95.4 | 68.6 | 3 | 1.6 | 20 | 9.9 | 0 | 38.5 | 28.2 | 3.3 | 0 | 3.77 | 6.6 | 7400.37 | 23.9251 | 1.3 | 0 | 11.896 | 9.6 |  | 9.4828 |  | 0 | 56.2039
26/12/2024 | 17:30 | 0.8 | 1.7 | 649.3 | 218.7 |  |  | 90.4 | 247.2 | [6 empty] | 201.1 | 104.1 | 563.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.8 | 7.3 | 0 | 6.9 | 8.4 | 75.7 | 7.5 |  |  |  | 111.5 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 387.1 | 74.8 | 153.5 | 37 | 18.4 | 19.8 | 94.4 | 127 | 127.3 | 158.1 | 109 | 7.9 | 7.9 | 34.8 | 45.9 | 3 | 4.3 | 26 | 173.7 | 62.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.6 | 170.4 | 162.3 | 182.2 | 164.3 | 0 |  |  |  |  | 51.9 |  |  | 263.3 | 131.2 | 63.4 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 141.5 | 139.7 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 53.3 | 25.4 | 1.8 | 0 | 19.5 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 14 | 3.5 | 18.8 | 3.9 | 4.4 | 11.8 | 42.4 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 10.2 | 3.7 | 19.8 | 2 |  | 11.4 | 8.5 | 20.1 | 20.4 | 20 | 27.8 | 36.6 | 8.5 | 32.3 | 42.8 | 2.1 | 3.9 | 21 | 8.4 | 7.2 | 10 | 10 | 9.9 | 3.5 | 1.8 | 34.3 | 0.6 | 113.9 | 92.7 | 33.5 | 2.7 | 1.6 | 20 | 10.6 | 0 | 37.5 | 28.3 | 3.3 | 0 | 3.77 | 7.4 | 7282.57 | 23.9335 | 1.3 | 0 | 11.788 | 9.2 |  | 14.8381 |  | 0 | 61.0596
26/12/2024 | 18:00 | 1 | 1.6 | 646.4 | 217.2 |  |  | 89.9 | 247.3 | [6 empty] | 198.8 | 103.4 | 544.7 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 7.1 | 0 | 6.9 | 8.4 | 76 | 7 |  |  |  | 111 | 198 |  |  |  | 6.5 | 375.4 | 73.8 | 153.6 | 36.3 | 18.4 | 19.8 | 90.9 | 123.5 | 123.8 | 153.6 | 108.7 | 7.9 | 8.6 | 34.8 | 45.2 | 3 | 4.3 | 26.3 | 173 | 92.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130.2 | 171 | 163.3 | 183.3 | 166.2 | 0 |  |  |  |  | 51.2 |  |  | 199 | 124.9 | 63 | 80.5 | 30.2 |  |  |  | 141.8 | 140.2 | 146.2 |  |  | 32.7 |  |  | 0 |  | 0.1 | 54.8 | 6.4 | 3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 14 | 3.5 | 18.8 | 0.4 | 0.3 | 10.6 | 37 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3.6 | 19.6 | 2 |  | 11.8 | 8.5 | 20.1 | 20.3 | 20 | 23.5 | 32 | 2.8 | 29.2 | 36.5 | 1.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 7.2 | 10 | 10 | 9.9 | 4.3 | 0.3 | 10 | 0.6 | 98.5 | 82.7 | 10.3 | 0.6 | 1.6 | 20 | 10.6 | 8.9 | 37.7 | 28.4 | 3.3 | 0 | 0 | 6.5 | 7068.1 | 23.9301 | 1.3 | 1.751 | 10.518 | 9.2 |  | 18.9176 |  | 5.1 | 70.7167
26/12/2024 | 18:30 | 1 | 1.7 | 649.3 | 218.8 |  |  | 90.1 | 246.8 | [6 empty] | 200.7 | 103.1 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.2 | 1.2 | 6.9 | 8.7 | 124.1 | 6.5 |  |  |  | 111.1 | 186.7 |  |  |  | 6.5 | 375.7 | 73.4 | 152.8 | 36 | 18.4 | 19.8 | 89.4 | 121.9 | 122.3 | 154.3 | 108.6 | 7.9 | 8.6 | 34.8 | 45.6 | 3 | 4.3 | 25.8 | 173.4 | 93.4 |  |  | 47 |  |  |  | 130.3 | 172.1 | 163.8 | 184.4 | 166.5 | 0 |  |  |  |  | 32 |  |  | 251.2 | 129.5 | 63.6 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 140.9 | 146.8 |  |  | 177.6 |  |  | 0 |  | 0 | 58.7 | 0 | 3.2 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.1 | 35.7 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | 19.1 | 2 |  | 12.1 | 8.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.8 | 32.1 | 0 | 24.3 | 33.8 | 1.6 | 1.8 | 21 | 8.4 | 7.1 | 10 | 10 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 70.8 | 51.9 | 0.5 | 0 | 1.6 | 19.9 | 9.9 | 15 | 36.6 | 28.5 | 3.3 | 0 | 0 | 6.5 | 7216.6 | 23.9327 | 1.3 | 6.398 | 9.565 | 9.2 |  | 18.919 |  | 10.5 | 79.8147
26/12/2024 | 19:00 | 1 | 1.7 | 649 | 219.3 |  |  | 90.1 | 247.5 | [6 empty] | 200.3 | 103.8 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 7.2 | 16.7 | 6.9 | 8.7 | 131.2 | 6.6 |  |  |  | 110.9 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 438.9 | 72 | 152.7 | 36.3 | 18.4 | 19.8 | 91.9 | 158.7 | 159 | 171.9 | 108.4 | 7.9 | 8.5 | 34.8 | 45.3 | 3 | 4.3 | 25.8 | 173.3 | 93.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.2 | 172.2 | 164.6 | 185.1 | 167.3 | 0 |  |  |  |  | 110.1 |  |  | 268.2 | 130.9 | 63.5 | 80.7 | 30.3 |  |  |  | 142.8 | 141 | 147.1 |  |  | 178.3 |  |  | 0 |  | 0 | 48.8 | 0 | 2.6 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 14 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.4 | 38.2 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 12.2 | 8.9 | 20.2 | 20.4 | 20 | 16.1 | 30.2 | 0 | 18.6 | 27.7 | 1.6 | 1 | 21 | 8.4 | 6.9 | 10 | 10 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0.6 | 54.6 | 39.9 | 0 | 0 | 1.6 | 20 | 10.3 | 12 | 36.9 | 28.5 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | 7472.7 | 23.9702 | 1.3 | 8.135 | 9.214 | 9.2 |  | 18.9196 |  | 10.3 | 81.0388
26/12/2024 | 19:30 | 1 | 1.7 | 647.3 | 219.3 |  |  | 89.4 | 246.8 | [6 empty] | 201.1 | 103.3 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7 | 16.7 | 6.9 | 10.4 | 140.1 | 8.3 |  |  |  | 110.9 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 72.6 | 152.7 | 35.6 | 18.4 | 19.8 | 91 | 159.1 | 159.8 | 179 | 108.1 | 7.9 | 8.5 | 34.6 | 45.6 | 3 | 4.3 | 25.5 | 172.8 | 93.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.1 | 172.1 | 164.8 | 185.1 | 167.4 | 22 |  |  |  |  | 110 |  |  | 251.9 | 130.6 | 63.5 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 142.7 | 140.8 | 147 |  |  | 175.7 |  |  | 8.7 |  | 0 | 41.3 | 0 | 3.9 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5 | 20.2 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9 | 34.8 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.3 | 2 |  | 12.4 | 8.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 12.2 | 19.7 | 0 | 25.3 | 32 | 2.3 | 1.4 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 46.5 | 35.4 | 0 | 0 | 1.6 | 20 | 10.5 | 12 | 36.9 | 28.5 | 3.3 | 0 | 0 | 8.2 | 7498.6 | 23.9708 | 1.3 | 8.135 | 9.115 | 9.2 |  | 18.9172 |  | 10.4 | 81.0381
26/12/2024 | 20:00 | 1 | 1.7 | 648.1 | 219 |  |  | 90 | 247 | [6 empty] | 202 | 103.1 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 167.1 | 7.2 | 16.5 | 6.9 | 10.6 | 120.8 | 8.2 |  |  |  | 110.9 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 463.1 | 71 | 152.2 | 36.6 | 18.4 | 19.8 | 92.5 | 120.7 | 121.3 | 155.3 | 108.2 | 8 | 8.5 | 34.8 | 45.5 | 3 | 4.3 | 25.5 | 173 | 93.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 130.2 | 172.8 | 165.1 | 185.7 | 168.2 | 74.2 |  |  |  |  | 110.1 |  |  | 194.4 | 129.8 | 64 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 140.6 | 150 |  |  | 174.2 |  |  | 150.3 |  | 0 | 37 | 0 | 3.9 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 8.7 | 29.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.7 | 8.9 | 20.1 | 20.4 | 20 | 10.1 | 15.3 | 0 | 24.7 | 31.5 | 1.6 | 1.2 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 9.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0.6 | 44 | 32.5 | 0 | 0 | 1.9 | 20 | 10.2 | 12 | 36.8 | 28.5 | 3.3 | 0 | 0 | 7.8 | 7495 | 23.9709 | 1.3 | 8.129 | 9.698 | 9.2 |  | 18.9113 |  | 10.4 | 81.6091
26/12/2024 | 20:30 | 1 | 1.7 | 647.2 | 219 |  |  | 90.4 | 246.5 | [6 empty] | 201.3 | 102.4 | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 169.1 | 7.2 | 16.4 | 6.9 | 10.8 | 140.4 | 8.1 |  |  |  | 110.9 | 217.4 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 71 | 152.8 | 36.4 | 18.4 | 19.8 | 90 | 136 | 135.9 | 162 | 109.2 | 8 | 8.5 | 34.7 | 45.3 | 3 | 4.3 | 29.3 | 173 | 93.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130 | 171.6 | 163.7 | 183.5 | 167.8 | 73.5 |  |  |  |  | 110.4 |  |  | 217.3 | 130.8 | 64 | 80.6 | 30.2 |  |  |  | 142 | 140.1 | 149.2 |  |  | 0 |  |  | 187.6 |  | 0 | 39.9 | 0 | 2.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 8 | 29 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.1 | 8.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 7.1 | 20.5 | 0 | 22.7 | 34.1 | 1.8 | 1.5 | 21 | 8.4 | 7.4 | 10 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 0 | 0.6 | 54.7 | 40.9 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.6 | 12 | 36.8 | 28.4 | 3.3 | 0 | 0 | 6.1 | 7446.5 | 23.9739 | 1.3 | 8.13 | 11.398 | 9.2 |  | 18.917 |  | 10.3 | 83.2189
26/12/2024 | 21:00 | 1 | 1.7 | 647.6 | 218.6 |  |  | 90.1 | 246.5 | [6 empty] | 201.2 | 100.7 | 562 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 7.3 | 16.5 | 6.9 | 10.8 | 139.3 | 8.4 |  |  |  | 111.1 | 214.2 |  |  |  | 6.5 | 463 | 69.9 | 151.7 | 35.4 | 18.4 | 19.8 | 90.3 | 125.2 | 125.4 | 154 | 108.4 | 7.9 | 8.5 | 35.3 | 45.6 | 3 | 4.3 | 29.7 | 173.6 | 93.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130.2 | 171 | 163.7 | 184.8 | 166.8 | 73.5 |  |  |  |  | 111.1 |  |  | 178.1 | 129.3 | 64 | 80.7 | 30.3 |  |  |  | 142.5 | 140.6 | 150.9 |  |  | 0 |  |  | 189.2 |  | 0 | 33.2 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 10.2 | 32.7 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.7 | 20.2 | 2 |  | 13.2 | 8.9 | 20.1 | 20.4 | 20 | 11.4 | 30 | 0 | 18.5 | 28.8 | 1.2 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 60.3 | 43.8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.6 | 11.9 | 36.8 | 28.4 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | 7391 | 23.9774 | 1.3 | 8.125 | 11.702 | 9.2 |  | 18.9167 |  | 10.4 | 83.6211
26/12/2024 | 21:30 | 1 | 1.7 | 647.4 | 218.7 |  |  | 89.1 | 245.8 | [6 empty] | 201.4 | 103.8 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.2 | 16.4 | 6.9 | 10.8 | 122.6 | 8.4 |  |  |  | 111 | 163.2 |  |  |  | 6.5 | 460.4 | 68.3 | 151 | 36 | 18.4 | 19.8 | 92.4 | 120.9 | 121.2 | 154.4 | 108.6 | 8 | 8.5 | 35 | 45.4 | 3 | 4.3 | 29.2 | 172.9 | 93.2 |  |  | 47.1 |  |  |  | 129.8 | 172.9 | 165 | 184.9 | 168.3 | 74.4 |  |  |  |  | 110.3 |  |  | 137.2 | 124.8 | 63.7 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 142.5 | 140.7 | 150.6 |  |  | 0 |  |  | 190.7 |  | 0 | 32.2 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 7.6 | 29.3 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13.1 | 8.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 9 | 39.8 | 0 | 22.2 | 39.1 | 0.6 | 0.2 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 57.8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.5 | 12 | 36.9 | 28.4 | 3.2 | 0 | 0 | 8 | 7300.1 | 23.9776 | 1.3 | 8.128 | 11.857 | 9.2 |  | 18.9168 |  | 10.3 | 83.6794
26/12/2024 | 22:00 | 1 | 1.7 | 648.2 | 218.7 |  |  | 90.4 | 245.6 | [6 empty] | 202.9 | 103.3 | 560.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.2 | 16.5 | 6.9 | 11.1 | 121 | 8.4 |  |  |  | 110.9 | 156.1 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 69 | 150.1 | 36.9 | 18.4 | 19.7 | 91.2 | 123.3 | 123 | 154.4 | 108.6 | 8 | 8.5 | 35.1 | 45.1 | 3 | 4.3 | 28.5 | 172.7 | 92.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 130.1 | 172.5 | 164.8 | 184.1 | 168.4 | 74.1 |  |  |  |  | 109.9 |  |  | 133.7 | 124.4 | 64 | 80.5 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 140.2 | 151 |  |  | 0 |  |  | 158.6 |  | 0 | 33 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.4 | 27.9 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 13 | 8.9 | 20.1 | 20.4 | 20 | 5.3 | 24.8 | 0 | 21.9 | 38.8 | 0.8 | 0.3 | 21 | 8.4 | 6.7 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 77.3 | 64.7 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.6 | 11.9 | 36.7 | 28.7 | 3.2 | 0 | 0 | 7.7 | 7259.1 | 23.978 | 1.3 | 8.127 | 11.861 | 9.2 |  | 18.9171 |  | 10.3 | 83.6831
26/12/2024 | 22:30 | 1 | 1.7 | 647.6 | 218.2 |  |  | 89.1 | 245.6 | [6 empty] | 203.8 | 104 | 553.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165.4 | 7.1 | 16.4 | 6.9 | 10.3 | 120.7 | 8.1 |  |  |  | 110.8 | 163.4 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 68.2 | 150.8 | 36.4 | 18.4 | 19.7 | 88.9 | 121.4 | 121.1 | 154.7 | 108.7 | 8 | 8.7 | 34.7 | 45.5 | 3 | 4.3 | 28.8 | 172.5 | 93.2 |  |  | 47 |  |  |  | 129.7 | 173.9 | 166.2 | 186.5 | 168.4 | 74.8 |  |  |  |  | 110.2 |  |  | 165.4 | 126.2 | 63.6 | 80.5 | 30.2 |  |  |  | 143.8 | 141.8 | 150.5 |  |  | 0 |  |  | 64.7 |  | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.9 | 28.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.8 | 8.9 | 20.2 | 20.4 | 20 | 5.1 | 18.5 | 0 | 17.7 | 32.7 | 0.4 | 0.3 | 21 | 8.4 | 6.7 | 10 | 10 | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 49.1 | 29.3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 12.2 | 37 | 28.8 | 3.2 | 0 | 0 | 5.9 | 7113.5 | 23.9792 | 1.3 | 8.134 | 11.866 | 9.2 |  | 18.9162 |  | 5.1 | 78.4955
26/12/2024 | 23:00 | 1 | 1.7 | 644.6 | 217.9 |  |  | 89.6 | 245.8 | [6 empty] | 205 | 103.6 | 526.4 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.1 | 16.4 | 6.9 | 11 | 119.9 | 8.5 |  |  |  | 110.5 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 67 | 151.4 | 35.7 | 18.4 | 19.7 | 87.8 | 121.7 | 122.1 | 154.5 | 108.3 | 8 | 8.5 | 34.8 | 45.4 | 3 | 4.3 | 29 | 170.1 | 93.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 129.4 | 174.2 | 166.4 | 110.2 | 168.7 | 74.3 |  |  |  |  | 110.2 |  |  | 128.8 | 123.5 | 63.5 | 80.7 | 30.2 |  |  |  | 143.9 | 141.9 | 147.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 15.1 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.3 | 26.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.7 | 8.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.4 | 21.1 | 0 | 21.4 | 41.1 | 1 | 1.2 | 21 | 8.4 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 15.7 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8.7 | 12.2 | 36.8 | 28.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6.5 | 6860.4 | 23.978 | 1.3 | 8.135 | 11.868 | 9.2 |  | 18.9166 |  | 4.7 | 78.0976
26/12/2024 | 23:30 | 1 | 1.7 | 648.9 | 218.3 |  |  | 90.2 | 246.4 | [6 empty] | 206 | 106.2 | 542 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 10.9 | 120.8 | 8.3 |  |  |  | 111.2 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 66.7 | 151.7 | 36.2 | 18.4 | 19.8 | 91.9 | 122.8 | 122.8 | 154.5 | 108.6 | 8.1 | 8.6 | 34.7 | 45.6 | 3 | 4.3 | 28.8 | 171.8 | 93.2 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.4 | 173.8 | 166 | 0 | 168 | 0 |  |  |  |  | 60.2 |  |  | 159.8 | 125.7 | 64 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 143.4 | 141.6 | 147.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 16.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.3 | 21.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.7 | 8.9 | 20.1 | 20.3 | 20 | 7.7 | 20.2 | 0 | 27.1 | 43.5 | 1.1 | 0.5 | 21 | 8.4 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9.9 | 12 | 36.8 | 28.7 | 3.2 | 0 | 0 | 6.4 | 6701.7 | 23.9765 | 1.3 | 8.13 | 11.867 | 9.8 |  | 18.9163 |  | 4.6 | 78.5898
27/12/2024 | 00:00 | 1 | 1.7 | 645.2 | 219.4 |  |  | 89.9 | 245.1 | [6 empty] | 189.7 | 104.2 | 546.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.1 | 7 | 0 | 6.9 | 11.1 | 58.3 | 8.6 |  |  |  | 110.7 | 189.4 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 65.2 | 150.9 | 35.4 | 18.4 | 19.8 | 91.7 | 122.8 | 123.3 | 154.1 | 108.5 | 8.1 | 8.4 | 34.8 | 45.1 | 3 | 4.3 | 28.6 | 170.4 | 92.8 |  |  | 47 |  |  |  | 129.9 | 172.1 | 164.8 | 0 | 167.9 | 0 |  |  |  |  | 59.6 |  |  | 171.2 | 126 | 63.7 | 79.5 | 30 |  |  |  | 89.6 | 90.3 | 115 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 31.2 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 16.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 7.8 | 20.5 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 12.7 | 8.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9.1 | 18.4 | 0 | 26.7 | 47.6 | 0.7 | 0 | 21 | 8.4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 12.7 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.3 | 12 | 36.7 | 28.7 | 3.1 | 0 | 0 | 7.5 | 6492.6 | 24.1256 | 1.3 | 1.731 | 11.864 | 10 |  | 18.9147 |  | 4.7 | 72.6353
EJEC |  | 22.05 | 34.4 | 15548.75 | 5251.1 | 0 | 0 | 1797.65 | 5913.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.85 | 2189.2 | 13270.5 | 251.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4016.95 | 172.85 | 193.2 | 164.95 | 204.05 | 1845.5 | 163.65 | 0 | 0 | 0 | 2660.7 | 4738.2 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10080.25 | 1495 | 3388.25 | 842.55 | 441.15 | 474.25 | 2188.3 | 2725.85 | 3096 | 3469.25 | 2498.85 | 190.7 | 192.85 | 834.75 | 1089.05 | 72 | 103.2 | 530.95 | 4149.7 | 1784.15 | 0 | 0 | 767.3 | 0 | 0 | 0 | 2966.1 | 3013.9 | 3715.2 | 2169.7 | 3289.85 | 270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.75 | 0 | 0 | 4930.5 | 3055.9 | 1526.1 | 1917.95 | 723.85 | 0 | 0 | 0 | 2913.4 | 2884.85 | 3202 | 0 | 0 | 369.25 | 0 | 0 | 474.9 | 0 | 4.25 | 1378.5 | 810.85 | 67.2 | 0.85 | 477.65 | 238.05 | 116.85 | 86.25 | 120.65 | 484.15 | 480 | 358.6 | 83.4 | 451.2 | 150.45 | 183.25 | 382.15 | 1142.45 | 99.1 | 56.2 | 57.15 | 58.95 | 189.75 | 86.55 | 413.6 | 46.95 | 0 | 277.1 | 214.7 | 453.4 | 488.3 | 479.75 | 345.2 | 604.65 | 358.75 | 1084 | 1289.3 | 89.4 | 95 | 487.4 | 175.85 | 166.3 | 240 | 240 | 238.3 | 58.25 | 132.5 | 1525.9 | 14.4 | 1246.9 | 1073.4 | 1155.05 | 133.35 | 29.4 | 479.65 | 239.65 | 78.05 | 544.85 | 370.35 | 73.6 | 161.3 | 65.85 | 164.25 | 164884.55 | 575.7711 | 31.2 | 68.02 | 271.415 | 213.75 | 0 | 341.2077 | 0 | 53.55 | 1554.9138

## REACTIVA
jueves, 26 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/12/2024 | 00:30 | 0.2 | 0 | 21.7 | 17.1 |  |  | -15.7 | 24.7 | [6 empty] | 9.8 | 3.7 | 68.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.3 | 2.1 |  |  |  | 6.4 | 1.6 |  |  |  | -0.9 | 21.4 | 3.7 | 8.2 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | -45.5 | 4.9 | -1 | -0.9 | -2.9 | 4 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | -5 | -7.7 |  |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 0 | -50.1 | 0 | -48.1 | 0 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | 8.2 | 11 | -5.3 | -3 | -5.8 |  |  |  | -1.5 | -0.5 | -33.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1 | 1.9 | -2.1 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -16.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 2.7 | 17.4 | 2.227 | 0.1 | 0 | 2.857 | 1.2 |  | 0.27381 |  | 0 | 6.6578
26/12/2024 | 01:00 | 0.2 | 0 | 28.3 | 16.8 |  |  | -14.7 | 16.9 | [6 empty] | 10.1 | 3.7 | 71.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.4 | 11 | 2 |  |  |  | 4.8 | -3.6 |  |  |  | -0.9 | 24.7 | 4.7 | 9.3 | 0.2 | 1 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | -46.5 | 7.4 | -0.7 | -0.9 | -5.1 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 0 | -15 | -8.4 |  |  | 0 |  |  |  | 17.2 | 0 | -50.6 | 0 | -52.2 | 0 |  |  |  |  | -10.2 |  |  | 8.5 | 10.5 | -3.5 | -3.2 | -6.2 |  |  |  | -2.6 | -1.8 | -35.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 1 | 2 | -2.3 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 12.9 | 0 | -5.1 | -11.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 2.8 | 16.3 | 2.3575 | 0.1 | 0 | 2.785 | 1.2 |  | 0.2872 |  | 0 | 6.7297
26/12/2024 | 01:30 | 0.2 | 0 | 13.2 | 15 |  |  | -14.7 | 14.1 | [6 empty] | 6.7 | 0.8 | 64.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 0 | -2.7 | 4.8 | 9.7 | 2.6 |  |  |  | 5 | -3.8 |  |  |  | -1 | 18.7 | 4.5 | 9 | -0.1 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 0 | -3.7 | -50.3 | 5.5 | -0.9 | -0.9 | -2.1 | 2.6 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -8.4 | -9.4 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 0 | -53.9 | 0 | -53.7 | 0 |  |  |  |  | -5 |  |  | 9.1 | 10.1 | -4.7 | -3.1 | -5.8 |  |  |  | -7.1 | -6.4 | -41.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0.9 | 1.9 | -2.5 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 15 | 0 | -12.1 | -16.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.1 | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | -60.5 | 2.5515 | 0.1 | 0 | 2.973 | 1.2 |  | 0.28758 |  | 0 | 7.112
26/12/2024 | 02:00 | 0.2 | 0 | 31.1 | 16.9 |  |  | -14.1 | 34.5 | [6 empty] | 8.3 | 2.1 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 7 | -0.6 | 0 | -3.4 | 3.3 | 10.6 | 2.5 |  |  |  | 4.7 | -18.7 |  |  |  | -1 | 35.1 | 5.3 | 9.7 | -0.2 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0 | -1.5 | -48.1 | 4.6 | -0.7 | -0.7 | -2.2 | 2.4 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -13 | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 19.5 | 0 | -52.8 | 0 | -52.4 | 0 |  |  |  |  | -6.7 |  |  | 9.5 | 10.1 | -3.5 | -2 | -6 |  |  |  | -5.4 | -4.6 | -39.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.9 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 4.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 0.8 | 14.8 | 0 | -5.8 | -11.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.6 | 24.4 | 2.7605 | 0.1 | 0 | 3.221 | 1.2 |  | 0.26662 |  | 0 | 7.5481
26/12/2024 | 02:30 | 0.2 | 0 | 7.7 | 13.9 |  |  | -16.2 | 15.3 | [6 empty] | 4.8 | -0.8 | 43.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.2 | 0 | -3.3 | 3.4 | 11 | 2.5 |  |  |  | 4.8 | -4.7 |  |  |  | -1.1 | 23.4 | 4.4 | 9.7 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 0 | -7 | -53.5 | 6.5 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | 3 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -7.1 | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 12.5 | 0 | -55.6 | 0 | -54.4 | 0 |  |  |  |  | -3.8 |  |  | 9 | 10.2 | -4.5 | -3 | -5.9 |  |  |  | -10 | -9.3 | -45.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.1 | 1.9 | -1.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 3.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 16 | 0 | -10 | -14 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 1.6 | -90 | 2.5627 | 0.1 | 0 | 3.455 | 1.2 |  | 0.29255 |  | 0 | 7.6102
26/12/2024 | 03:00 | 0.2 | 0 | 2.4 | 13.2 |  |  | -16.8 | 16.6 | [6 empty] | 4.7 | -0.4 | 41 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.3 | 0 | -3.2 | 4.4 | 10.5 | 2.5 |  |  |  | 3.6 | -6.2 |  |  |  | -1.2 | -3.3 | 3.7 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 5.7 | -7.5 | -54 | 7.5 | -0.8 | -0.7 | -2.2 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -13 | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6 | 0 | -55.4 | 0 | -56.4 | 0 |  |  |  |  | -8.4 |  |  | 8.9 | 10.1 | -4.8 | -3.1 | -6 |  |  |  | -10.2 | -9.5 | -46.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.6 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.9 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 16.5 | 0 | -8.2 | -11.8 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 2.4 | -139.97 | 2.2631 | 0.1 | 0 | 3.485 | 1.2 |  | 0.31003 |  | 0 | 7.3581
26/12/2024 | 03:30 | 0.2 | 0 | 8.8 | 12.8 |  |  | -16.9 | 16.5 | [6 empty] | 5.6 | 0.8 | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.7 | 0 | -3.2 | 3.4 | 12.2 | 2.5 |  |  |  | 4.4 | -23.6 |  |  |  | -1.1 | 10.9 | 3.9 | 1 | 0.1 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 8.5 | -6.8 | -54.1 | -1.3 | -0.9 | -0.7 | -2.4 | 2.3 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -10.9 | -8.9 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -23 | -54.7 | 0 | -54.2 | 0 |  |  |  |  | -8.1 |  |  | 7.9 | 2.5 | -4.2 | -2.9 | -5.8 |  |  |  | -11.8 | -10.9 | -49.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1 | 1.9 | -1.9 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 17.1 | 0 | -10.4 | -13 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 1.09 | 2.5 | -160.11 | 2.2536 | 0.1 | 0 | 3.294 | 1.2 |  | 0.27633 |  | 0 | 7.1239
26/12/2024 | 04:00 | 0.2 | 0 | -1.7 | 12.4 |  |  | -16.9 | 14.1 | [6 empty] | 5.9 | -0.1 | 51.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.5 | 12.1 | 2.7 |  |  |  | 4.8 | -17.5 |  |  |  | -1.2 | 18.9 | 3.1 | 1.6 | -0.7 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 10.8 | -5.6 | -48.5 | -2.4 | -1 | -0.9 | -4 | 3 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -7.3 | -8.5 |  |  | 0 |  |  |  | -4.9 | -21.8 | -54.2 | 0 | -54.2 | 0 |  |  |  |  | -5.5 |  |  | 10 | 3.3 | -4.1 | -1.6 | -5.8 |  |  |  | -13.1 | -12.3 | -50.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 1.8 | -1.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 14.9 | 0 | -14.2 | -18.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.75 | 2.9 | -175.05 | 2.1099 | 0.1 | 0 | 3.452 | 1.2 |  | 0.21628 |  | 0 | 7.0782
26/12/2024 | 04:30 | 0.3 | 0 | 7.8 | 13.7 |  |  | -18.4 | 17.4 | [6 empty] | 7.3 | 1.6 | 60 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.3 | 0 | -3.2 | 3.5 | 12.3 | 2.6 |  |  |  | 4.5 | -5.6 |  |  |  | -1.1 | 23.5 | 2.9 | 2 | -0.6 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 12.4 | -5 | -46.7 | 0.6 | -0.9 | -0.9 | -4.4 | 2.9 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -9.2 | -8.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -21 | -53.1 | 0 | -51.3 | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  | 8.7 | 2.7 | -4.4 | -3.1 | -6 |  |  |  | -10.3 | -9.8 | -46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | -2.3 | 0.9 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 1 | 0.8 | 13.1 | 0 | -13.3 | -18.2 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | 3.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0.14 | 3.2 | -107.76 | 2.1641 | 0.1 | 0 | 3.438 | 1.2 |  | 0.23414 |  | 0 | 7.1362
26/12/2024 | 05:00 | 0.3 | 0 | 20.5 | 15.6 |  |  | -18.1 | 29 | [6 empty] | 10.4 | 3.9 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 3.5 | 12.2 | 2.7 |  |  |  | 3.4 | -13.3 |  |  |  | -0.9 | 28.4 | 4.3 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | 17.5 | -0.5 | -42.1 | 7.1 | -0.6 | -0.7 | -1.7 | 1.6 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -13.3 | -8.7 |  |  | 0 |  |  |  | 18.4 | -16.9 | -49.4 | 0 | -47.7 | 0 |  |  |  |  | -9.2 |  |  | 9.2 | 5.6 | -4.2 | -3.1 | -5.9 |  |  |  | -5.4 | -4.8 | -39.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.5 | 3.9 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | -2 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 8 | 0.3 | -7.8 | -13.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 0 | 3 | -5.3 | 2.4971 | 0.1 | 0 | 3.411 | 1.1 |  | 0.23987 |  | 0 | 7.348
26/12/2024 | 05:30 | 0.2 | 0 | 23.6 | 15.9 |  |  | -16.5 | 24.3 | [6 empty] | 11.9 | 4.1 | 69.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.4 | 10.7 | 2.7 |  |  |  | 5.1 | -10.9 |  |  |  | -0.9 | 29 | 4.7 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 16.1 | -0.9 | -42.9 | 10.5 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | 3.5 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 16.5 | -15.4 | -48.4 | 0 | -46.2 | 0 |  |  |  |  | -5.3 |  |  | 9.4 | 6.3 | -4 | -2.9 | -5.7 |  |  |  | -2.6 | -1.9 | -34.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5 | 2.3 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | -2.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 0.1 | -7.2 | -12.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 2.8 | 35.5 | 2.524 | 0.1 | 0 | 3.045 | 1.2 |  | 0.26463 |  | 0 | 7.1337
26/12/2024 | 06:00 | 0.2 | 0 | -8.9 | 9.9 |  |  | -17.2 | 15.1 | [6 empty] | 4.3 | -0.3 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 0.6 | 0 | -3.2 | 3.5 | 10.4 | 2.9 |  |  |  | 3.4 | -22.5 |  |  |  | -1 | 22.1 | 4.2 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 6.1 | -10.2 | -51.6 | -5 | -0.8 | -0.6 | -2.7 | 3.3 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -8.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -3.4 | -22.7 | -60.6 | 0 | -52.6 | 0 |  |  |  |  | -6.4 |  |  | 8.5 | 6.2 | -3.6 | -3.1 | -6.1 |  |  |  | -10.7 | -10 | -47.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.7 | 0.5 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 1.8 | -2.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2 | -0.3 | 1 | 0.8 | 10.6 | 0 | -13.9 | -19.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | -0.2 | -7.6 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 3.1 | -215.5 | 2.4225 | 0.1 | 0 | 2.549 | 1.2 |  | 0.2546 |  | 0 | 6.5261
26/12/2024 | 06:30 | 0.2 | 0 | -4.2 | 10.7 |  |  | -16.8 | 24.1 | [6 empty] | 7.5 | 1.4 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | -1.5 | 0.9 | 0 | -3.2 | 3.5 | 9.2 | 2.4 |  |  |  | 5.1 | -13.9 |  |  |  | -1.2 | 20.9 | 3.2 | 0.6 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 8.6 | -7.4 | -48.9 | -1.4 | -1 | -0.6 | -1 | 2.8 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -20 | -58.3 | 0 | -50.8 | 0 |  |  |  |  | -8.4 |  |  | 8.2 | 6.9 | -4 | -3.1 | -5.9 |  |  |  | -5.9 | -5.1 | -39.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.8 | 2.2 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | -2.1 | 0.9 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -4.2 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 12.7 | 0.5 | -9.4 | -14.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4.8 | -0.2 | -10.4 | 3.6 | -1.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 2.8 | -144 | 2.0795 | 0.1 | 0 | 1.946 | 1.2 |  | 0.25338 |  | 0 | 5.5789
26/12/2024 | 07:00 | 0.2 | 0 | 6.6 | 13.4 |  |  | -14.1 | 24.6 | [6 empty] | 3.4 | 4.7 | 47.9 | 0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 9.5 | 3 |  |  |  | 5.7 | -12.2 |  |  |  | -1 | 21.9 | 3 | 1 | -0.3 | -0.2 | 2.7 | 1.6 | 13.4 | -2.8 | -44.6 | -1.8 | -0.6 | -0.7 | -2.9 | 5.3 | 0.8 | -0.3 | 0 | -6.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -15.4 | -53.7 | 0 | -45.1 | 0 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | 8.2 | 7.3 | -4 | -3.1 | -5.8 |  |  |  | 1.4 | 2.1 | -29.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.6 | 4.7 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | -1.7 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | -3.8 | -5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 8.3 | 1.4 | -4.6 | -10.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 11.2 | -0.2 | -10.5 | 3.4 | -4.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 2.9 | -52.2 | 2.0652 | 0.1 | 0 | 1.997 | 1.2 |  | 0.24748 |  | 0 | 5.6097
26/12/2024 | 07:30 | 0.2 | 0 | 21.9 | 16.7 |  |  | -12.1 | 20.2 | [6 empty] | 6.9 | 9.5 | 59.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.6 | 0.5 | 0 | -3.4 | 4.9 | 19.7 | 2.9 |  |  |  | 6.9 | 8 |  |  |  | -0.5 | 40.8 | 4.7 | -1.8 | 0.1 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 23.4 | 7.3 | -35 | 8.8 | -0.6 | -0.4 | -1.4 | 4.3 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -11.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15.9 | -8.4 | -46.9 | 0 | -38.2 | 0 |  |  |  |  | -5.2 |  |  | 9.4 | 15.3 | -5 | -1.6 | -6 |  |  |  | 14.4 | 15.3 | -9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.9 | 6.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.3 | 1.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -3.6 | -4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | -2.4 | -7.1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 14.9 | -0.2 | -8.8 | 3.4 | -5.4 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0 | 2.6 | 171 | 2.5511 | 0.1 | 0 | 1.767 | 1.2 |  | 0.24208 |  | 0 | 5.8601
26/12/2024 | 08:00 | 0.2 | 0 | 58 | 22.3 |  |  | -11.7 | 21.4 | [6 empty] | 9.4 | 11.6 | 68.8 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.3 | 21.6 | 3 |  |  |  | 7.5 | 9.3 |  |  |  | -1.2 | 43 | 6.2 | 7.4 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 23.5 | 7.5 | -34.5 | 9.3 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | 5.5 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -11.8 | -2.6 |  |  | -9.4 |  |  |  | 15.6 | -6.2 | -44.8 | 0 | -37.3 | 0 |  |  |  |  | -5.7 |  |  | 11.4 | 22 | 2.7 | -3.1 | -5.5 |  |  |  | 21.9 | 22.7 | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.8 | 7.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -0.9 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | -3.8 | -3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -1.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2.3 | 1.8 | -3.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 16.8 | -0.2 | -8.3 | 3.5 | -6 | 0.2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 3.8 | 0.15 | 2.9 | 298.25 | 2.9031 | 0.1 | 0 | 1.799 | 1.3 |  | 0.26439 |  | 0 | 6.3665
26/12/2024 | 08:30 | 0.2 | 0 | 116.2 | 35 |  |  | -4.5 | 36.5 | [6 empty] | 22.4 | 17 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.3 | 24.9 | 3.2 |  |  |  | 10.4 | 17.7 |  |  |  | -0.9 | 50.3 | 7.1 | 7.7 | -0.3 | 0 | 2.7 | 1.9 | 33.5 | 17.2 | -25.1 | 7.7 | -0.6 | -0.3 | -0.6 | 8.7 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -8.5 | -6.1 |  |  | 4.2 |  |  |  | 13.5 | 0 | -38.3 | 0 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | 22 | 21.8 | 2.2 | -3.1 | 0 |  |  |  | 23.8 | 24.6 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.1 | 7.8 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.5 | 1.8 | -0.8 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -3.2 | -2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.5 | -4.4 | -9.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 17.8 | -0.2 | -6.8 | 3.5 | -6.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4.2 | 2.25 | 3.5 | 497.65 | 3.0383 | 0.1 | 0 | 2.546 | 1.3 |  | 0.2467 |  | 0 | 7.231
26/12/2024 | 09:00 | 0.2 | 0 | 108.8 | 34.2 |  |  | -8.2 | 10.9 | [6 empty] | 2.4 | 4.1 | 45.3 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4 | 25.8 | 2.9 |  |  |  | 11.1 | 20.7 |  |  |  | -0.7 | 51.1 | 7.1 | 15.4 | -0.5 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 23.5 | 7.5 | -34.8 | 9 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | 5.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -9 | -7 |  |  | -2.6 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 |  |  |  |  | -2.8 |  |  | 37.6 | 25.3 | 4.1 | -3.1 | 0 |  |  |  | 14.9 | 15.7 | -9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 8.2 |  |  | 1.3 | 0 | -1 | 0 | 1.5 | 1.8 | -0.9 | 1.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -2.7 | -7.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.7 | -0.5 | -6.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 18.3 | -0.2 | -7 | 3.3 | -6.9 | 1.1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.62 | 3.9 | 492.02 | 2.9331 | 0.1 | 0 | 3.042 | 1.3 |  | 0.23549 |  | 0 | 7.6106
26/12/2024 | 09:30 | 0.2 | 0 | 116.4 | 36.3 |  |  | -6.5 | 26 | [6 empty] | 7.1 | 7.4 | 52.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 2.1 | -3.4 | 5.6 | 27 | 3.6 |  |  |  | 12.2 | 22 |  |  |  | -0.5 | 52.8 | 6.7 | 14.1 | -0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | 30.7 | 14.6 | -28.6 | 12.1 | -0.7 | -0.7 | -1.9 | 5.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | -5.6 |  |  | -2.6 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 39.6 | 25.1 | 3.4 | -1.8 | 0.1 |  |  |  | 26 | 26.5 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 8.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -1.1 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.1 | -5.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2.8 | 1.3 | -3.8 | 0 | 0.4 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 18.6 | -0.2 | -5 | 3.2 | -7.1 | 1.6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0 | 4 | 620.4 | 2.8333 | 0.1 | 0 | 3.253 | 1.4 |  | 0.23524 |  | 0 | 7.8215
26/12/2024 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 116.9 | 36.9 |  |  | -7.5 | 13.6 | [6 empty] | 6.9 | 7.4 | 54.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 | 1.6 | -3.4 | 6.3 | 27.6 | 3.5 |  |  |  | 14 | 23.8 |  |  |  | -0.4 | 52.3 | 7.1 | 12.8 | 0 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 10.9 | 12.4 | -30 | 11.8 | -1 | -0.7 | 1.5 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -8 | -5.6 |  |  | -1.4 |  |  |  | 14.2 | 0 | 0 | -0.8 | 43.9 | 0 |  |  |  |  | -0.6 |  |  | 38.3 | 24.3 | 1.1 | -3 | 0 |  |  |  | 78.4 | 79.3 | -3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 8.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -0.9 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.8 | -5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.9 | 1 | -2.6 | 0 | 0.2 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 18.3 | -0.2 | -5 | 3.1 | -7.2 | 2 | 0 | 2 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 3.9 | 687.2 | 2.8966 | 0.1 | -0.218 | 3.315 | 1.4 |  | 0.23289 |  | 0 | 7.7265
26/12/2024 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 106.4 | 34.5 |  |  | -4.6 | 16.3 | [6 empty] | 10.4 | 9.8 | 49.8 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 6.3 | 28.6 | 3.6 |  |  |  | 11.5 | 23.5 |  |  |  | -0.4 | 52.8 | 7 | 14.3 | -0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 14.3 | 8.5 | -38.3 | 8.4 | -1 | -0.7 | -1.4 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -9.5 | -6.2 |  |  | -0.3 |  |  |  | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | -2.3 |  |  | 39.6 | 25.9 | 3.3 | -2.9 | 0.3 |  |  |  | 77.3 | 78.3 | -4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 9.1 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | -1.1 | 1.2 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -1.8 | -5.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -4.2 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3 | -1.3 | -6 | 0 | 9.1 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.6 | 18.4 | -0.2 | -4.3 | 2.8 | -7.2 | 2.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 9.1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0 | 3.5 | 682 | 2.9896 | 0.1 | -0.393 | 3.326 | 1.4 |  | 0.23202 |  | 0 | 7.6546
26/12/2024 | 11:00 | 0.1 | 0 | 115.8 | 35.9 |  |  | -1.3 | 29.9 | [6 empty] | 13.5 | 12.2 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.6 | 2.1 | -3.4 | 6.3 | 28.9 | 3.6 |  |  |  | 10.9 | 19.2 |  |  |  | -0.6 | 24.3 | 6.5 | 15.1 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 17.8 | 11.9 | -35 | 9 | -1 | -0.9 | -2.5 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -11.7 | -5.6 |  |  | 0.3 |  |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | -6.8 |  |  | 39.1 | 25 | 4 | -2.8 | -0.1 |  |  |  | 81.3 | 82.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 9.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.6 | -4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -4.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.8 | 4.5 | 6.1 | 0 | 10.2 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.7 | 18.6 | -0.2 | -3.9 | 2.9 | -7.3 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 10.2 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 0 | 4.1 | 723.4 | 2.7669 | 0.1 | -0.209 | 3.123 | 1.5 |  | 0.20278 |  | 0 | 7.4836
26/12/2024 | 11:30 | 0 | 0 | 116.4 | 35.6 |  |  | 1.2 | 43.7 | [6 empty] | 14.5 | 12.3 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.1 | 2.1 | -3.4 | 6.7 | 30.3 | 3.7 |  |  |  | 13.8 | 23 |  |  |  | -0.6 | 21.7 | 5.4 | 15.4 | -0.2 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 19.3 | 13.5 | -33.6 | 10.6 | -1 | -0.9 | -2.2 | 5.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -12.6 | -5.7 |  |  | 2.4 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 |  |  |  |  | -6.6 |  |  | 39.5 | 27 | 6.6 | -3.1 | 2 |  |  |  | 81.9 | 82.8 | 1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.4 | 9.2 |  |  | 1.3 | -0.1 | -1 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.4 | -4.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | 2.4 | 4.3 | 0 | 11.8 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 19.3 | -0.2 | -2.7 | 2.7 | -7.4 | 2.9 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 11.8 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 0 | 4 | 773.8 | 2.6297 | 0.1 | -0.035 | 2.377 | 1.4 |  | 0.24317 |  | 0 | 6.7149
26/12/2024 | 12:00 | 0 | 0 | 147.7 | 28.7 |  |  | -2.4 | 20.9 | [6 empty] | 13.4 | 11.9 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | 2.3 | -3.4 | 6.3 | 28.2 | 3.4 |  |  |  | 13.7 | 19.7 |  |  |  | -0.6 | 21.3 | 5.5 | 15.7 | -0.1 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 16.9 | 11 | -35.9 | 7.1 | -1.1 | -1 | -3.4 | 5.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | -9.4 | -6.7 |  |  | -1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 |  |  |  |  | -9 |  |  | 38.2 | 25.3 | 5.8 | -3.1 | 2.1 |  |  |  | 80.3 | 81.3 | -1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 9.3 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.4 | 1.8 | -0.4 | 1.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -2.2 | -5.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4.1 | 0 | 0.8 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.8 | 4.6 | 1.7 | 0 | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3 | 19.3 | -0.2 | -3.5 | 3.1 | -7.5 | 2.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 9.9 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 3.9 | 718.6 | 2.6557 | 0.1 | -0.383 | 2.588 | 1.3 |  | 0.25227 |  | 0 | 6.513
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 0 | 122 | 44.6 |  |  | -6.4 | 18.5 | [6 empty] | 9.6 | 9.1 | 41.6 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 6.1 | 26.5 | 3.2 |  |  |  | 11.9 | 12.5 |  |  |  | -0.8 | 18.1 | 4.9 | 13.4 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 13.6 | 7.6 | -38.9 | 3.4 | -1 | -1.1 | -2.2 | 3.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -11.1 | -7.9 |  |  | -0.2 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 |  |  |  |  | -9.5 |  |  | 39.8 | 23.7 | 4.1 | -0.6 | 1.7 |  |  |  | 76.4 | 77.2 | -6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.3 | 9 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.9 | 1.2 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -2.8 | -6.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3 | -1 | 3.2 | 0 | 6.2 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.9 | 19.5 | -0.2 | -4 | 2.9 | -7.6 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 6.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 0 | 3.9 | 618.2 | 2.4826 | 0.1 | -0.627 | 2.176 | 1.4 |  | 0.28028 |  | 0 | 5.8119
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 0 | 120 | 43.8 |  |  | -7.1 | 27.4 | [6 empty] | 7.6 | 7.3 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 0.2 | 2.2 | -3.4 | 5.8 | 26.9 | 3.1 |  |  |  | 10.6 | 18.6 |  |  |  | -0.8 | 23.2 | 4.9 | 13.7 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 14.2 | 8.1 | -38.5 | 6.6 | -1 | -1 | -2 | 2.4 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -14.1 | -8.2 |  |  | -0.9 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | -0.6 | 44.4 | 0 |  |  |  |  | -12.7 |  |  | 40.3 | 25.2 | 5.5 | -3 | 2 |  |  |  | 76.1 | 77.2 | -6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -4.7 | 9.2 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | 2 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -1.7 | -9.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | 0 | 0.8 | 0.2 |  | -2.7 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 2.8 | -2.4 | 2.5 | 0 | 6.4 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 19.3 | -0.2 | 0 | 2.3 | -1.4 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 6.4 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 0 | 3.9 | 635 | 2.5476 | 0.1 | -0.766 | 2.392 | 1.4 |  | 0.27781 |  | 0 | 5.9515
26/12/2024 | 13:30 | 0 | 0 | 114.6 | 43.7 |  |  | -10.1 | 8.5 | [6 empty] | 6.7 | 5.5 | 39.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 0.3 | 2.5 | -3.4 | 6 | 28.2 | 3.3 |  |  |  | 11 | 21.1 |  |  |  | -0.8 | 18.3 | 5.3 | 10.2 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 10.6 | -6.4 | -42.1 | 5.9 | -1.2 | -0.8 | -3.3 | 2.6 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -4.8 | -8.2 |  |  | -3.3 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | -1.7 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | 39.8 | 20.9 | 2.9 | -1.4 | 2.1 |  |  |  | 72.3 | 73.7 | -10.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 9.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.3 | 1.4 | 2 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -1.7 | -9.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 19.1 | -0.2 | 3 | 2.4 | -7.2 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0 | 7.5 | 1.2 | 2 | 2.6 | 0 | 3.9 | 571.5 | 2.6338 | 0.1 | -0.523 | 2.641 | 1.3 |  | 0.21075 |  | 0 | 6.3625
26/12/2024 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 127.9 | 43.9 |  |  | -7.7 | 26.6 | [6 empty] | 8 | 8 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 2.2 | -3.4 | 6.3 | 27.9 | 3.4 |  |  |  | 13.1 | 14.7 |  |  |  | -0.7 | 19 | 5.7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 12.4 | -4.8 | -40.3 | 8.7 | -1.3 | -1 | -1.4 | 3.6 | 0.8 | -0.1 | 0 | -12.6 | -8 |  |  | -3.9 |  |  |  | 7.2 | 0 | 0 | -0.8 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | -12.5 |  |  | 38.4 | 24.5 | 5.7 | -0.9 | 1.9 |  |  |  | 75.2 | 76.2 | -8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 9.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.2 | 0.6 |  | -0.9 | -2.3 | -1.5 | -9.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4.1 | -0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.8 | 5.5 | 4.7 | 0 | 6.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 18.6 | -0.2 | 5.1 | 1.6 | -7.3 | 2 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.5 | 624.8 | 2.7019 | 0.1 | -0.093 | 2.719 | 1.3 |  | 0 |  | 0 | 6.7279
26/12/2024 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | 130 | 44.9 |  |  | -8.3 | 30.8 | [6 empty] | 11.5 | 10.6 | 41.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 6.6 | 29.3 | 3.1 |  |  |  | 13.5 | 25.5 |  |  |  | -0.6 | 25.7 | 6.8 | 14.8 | -0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 17.6 | -6.9 | -35.1 | 9.5 | -1.1 | -0.9 | 0 | 4.1 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -11 | -7.8 |  |  | -6.9 |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 |  |  |  |  | -8.5 |  |  | 39 | 25 | 5.8 | -3.1 | 2 |  |  |  | 81.5 | 82.6 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 9.1 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.6 | 1.9 | -0.8 | 1.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.2 | -1.2 | -7.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4 | 0 | 0.8 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 0 | 11 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 18.1 | -0.2 | 7 | 1.8 | -6.9 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 0 | 11 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 0 | 3.5 | 715.4 | 2.9865 | 0.1 | -0.25 | 2.686 | 1.3 |  | 0.16153 |  | 0 | 6.9841
26/12/2024 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 111.3 | 43.1 |  |  | -11.1 | 10.4 | [6 empty] | 11.4 | 9.3 | 24.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 5.1 | 29.9 | 3.1 |  |  |  | 12.5 | 26.3 |  |  |  | -0.5 | 23.2 | 7.7 | 11.4 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 16.7 | -7.8 | -36.1 | 3.1 | -1 | -0.7 | -1 | 5.3 | 0.8 | -0.3 | 0.2 | -7.5 | -8.7 |  |  | -0.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  |  |  | -5.1 |  |  | 39.6 | 23.3 | 3.3 | -2.9 | 2.4 |  |  |  | 79.9 | 81.2 | -0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 8.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 1.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -1.4 | -8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -4 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.6 | -1.6 | -2.4 | 0 | 10.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.2 | 17.1 | -0.2 | 5.8 | 1.4 | -6.4 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 10.6 | 1.2 | 2.6 | 0 | 0 | 3.1 | 620.7 | 3.054 | 0.1 | -0.37 | 2.598 | 0 |  | 0.26239 |  | 0 | 5.6444
26/12/2024 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 132.4 | 46.2 |  |  | -5.9 | 25.3 | [6 empty] | 12.9 | 11.5 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 6 | 29.3 | 3.2 |  |  |  | 11.7 | 20.9 |  |  |  | -0.6 | 23.3 | 9.2 | 14.1 | 0.4 | 1 | 2.7 | 1.6 | 20.1 | -5 | -33.5 | 9.8 | -1.2 | -0.7 | -1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -8.5 | -7.1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 0 |  |  |  |  | -5.6 |  |  | 38.9 | 25.5 | 5.3 | -3 | 2 |  |  |  | 82.4 | 83.7 | 2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 7.6 |  |  | 1.2 | 0 | -0.9 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -1.1 | -7.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -3.9 | 0.1 | 0.8 | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 11.5 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 | 15.9 | -0.2 | 7.9 | 0.2 | -5.9 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 0 | 11.5 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 723.4 | 3.1759 | 0.1 | -0.085 | 2.6 | 0 |  | 0.28863 |  | 0 | 6.0795
26/12/2024 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 135 | 44 |  |  | -6.8 | 19.9 | [6 empty] | 13.5 | 12.6 | 42.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.6 | 1.9 | -3.4 | 6 | 30.6 | 3.1 |  |  |  | 11.9 | 21.5 |  |  |  | -1 | 26.6 | 9.2 | 16.5 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 20.9 | -4.3 | -32.5 | 9.9 | -1 | -0.9 | -1.5 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0 | -17.4 | -7.7 |  |  | -0.5 |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 |  |  |  |  | -9.5 |  |  | 39.8 | 27.3 | 7.7 | -3.2 | 2 |  |  |  | 76.1 | 83.6 | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 7.6 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | -0.5 | 1.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1.2 | -7.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 4 | 2 | 2.7 | 2.4 | 0 | 10.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 14.7 | -0.2 | 10.8 | 0 | -5.3 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 10.6 | 1.2 | 2.3 | 0 | 0 | 3.6 | 725.5 | 3.1279 | 0.1 | -0.119 | 2.651 | 0 |  | 0.28947 |  | 0 | 6.0494
26/12/2024 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 127.9 | 44.1 |  |  | -7.3 | 17.6 | [6 empty] | 12 | 11.1 | 44.4 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6.2 | 32.7 | 1.1 |  |  |  | 13.1 | 18.4 |  |  |  | -1 | 25.3 | 9.8 | 15.2 | 0.1 | 0.6 | 2.7 | 0.7 | 20.2 | -4.9 | -33.3 | 8.8 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -11.8 | -7.8 |  |  | -1 |  |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  |  |  | -12.8 |  |  | 39.6 | 26.6 | 6.1 | -3.1 | 2.1 |  |  |  | 71.7 | 79.5 | 6.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 7.8 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.6 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.8 | -5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.7 | -3.1 | -3.4 | 0 | 9.7 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 | -0.2 | 12.1 | 0 | -4.2 | 0 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0 | 9.7 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 3.4 | 680.1 | 3.0722 | 0.1 | 0 | 2.59 | 1.4 |  | 0.27025 |  | 0 | 7.4325
26/12/2024 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 125.1 | 42.9 |  |  | -7.6 | 16.2 | [6 empty] | 9.8 | 10 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.6 | 32.3 | 1.1 |  |  |  | 13 | 21.9 |  |  |  | -1.1 | 23.9 | 9.2 | 15.7 | -0.3 | 0.4 | 2.7 | 1 | 17.6 | -7.3 | -35.7 | 6.5 | -1.2 | -0.2 | -1.6 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -14.2 | -8.2 |  |  | -2.7 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 |  |  |  |  | -13.8 |  |  | 39.2 | 25.6 | 6.8 | -1.4 | 1.9 |  |  |  | 68.4 | 75.9 | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 7.4 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | 1.8 | -0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -0.3 | -5.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.8 | -5 | -5.3 | 0 | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | -0.2 | 13.2 | 0.1 | -1.9 | 0 | 0.9 | 2 | 1.6 | 0 | 8.8 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 4.3 | 631.3 | 2.9663 | 0.1 | 0 | 2.509 | 1.3 |  | 0.29233 |  | 0 | 7.1677
26/12/2024 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 96.6 | 38.9 |  |  | -9.7 | 10.9 | [6 empty] | 4.6 | 5.9 | 37 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.6 | 32.3 | 0.9 |  |  |  | 13.4 | 17.9 |  |  |  | -1.4 | 20.3 | 8.9 | 14.5 | -0.2 | 0.1 | 2.7 | 1.1 | 10.8 | -14.7 | -43 | 8.6 | -1.4 | -0.4 | -2.9 | -0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -9.8 | -3.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | -10.1 |  |  | 38.5 | 24.5 | 5.3 | -3.1 | 2.1 |  |  |  | 57.2 | 64.8 | -13.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 6.9 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -1.1 | -0.3 | 0.8 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.5 | -12.7 | 0 | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | -0.2 | 12.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0 | 9.9 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.33 | 3.3 | 487.33 | 2.7559 | 0.1 | 0 | 2.148 | 1.2 |  | 0.09053 |  | 0 | 6.2945
26/12/2024 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | -48.1 | 65.8 |  |  | -8.1 | 27.6 | [6 empty] | -1.1 | 1.9 | 58.8 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.6 | 31.3 | 1.1 |  |  |  | 13.5 | 6.2 |  |  |  | -1.5 | 11.6 | 7.1 | 14.9 | -0.1 | -0.5 | 2.7 | 2 | 0.9 | -23.6 | -51.8 | 8.5 | -1.5 | -0.6 | -4.5 | 1.3 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | -6.5 | 4.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | -3.3 | 39.4 | 0 |  |  |  |  | -5.2 |  |  | 38.8 | 24.8 | -0.8 | -2.7 | -1.8 |  |  |  | 56.6 | 61.7 | -34.1 |  |  | 5.1 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 6.5 |  |  | 1.2 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -6.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | -0.1 | -11.2 | -11.2 | 0.3 | 10.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 10.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 3.7 | 338.1 | 2.2883 | 0.1 | -0.214 | 2.244 | 1.2 |  | 0.28539 |  | 0.9 | 6.8037
26/12/2024 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | 6.5 | 21.4 |  |  | -4.9 | 25.3 | [6 empty] | 7.3 | 7.9 | 71 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 0.2 | -3.4 | 3.5 | 28.7 | 1 |  |  |  | 15.3 | 3 |  |  |  | -1.2 | 16.9 | 8 | 14.8 | -0.4 | -0.9 | 2.7 | 1.8 | 11.9 | -12.7 | -41 | 6.6 | -0.9 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -11.4 | 11.5 |  |  | 4.4 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | -8.2 |  |  | 38.4 | 24.9 | 0 | -3 | -2 |  |  |  | 29.9 | 30.8 | -25.9 |  |  | 7.7 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.4 | 1.9 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | -6.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9 | -9.3 | 0.1 | 13.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2 | 1.6 | 0.1 | 13.5 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 388.4 | 2.7655 | 0.1 | 0.359 | 2.625 | 1.2 |  | 0.26811 |  | 2.1 | 9.4176
26/12/2024 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | 12.9 | 22.3 |  |  | 0.3 | 31.3 | [6 empty] | 9.6 | 9.3 | 74.8 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 3.6 | 30.1 | 1 |  |  |  | 14.6 | 14 |  |  |  | -0.9 | 32.5 | 8.9 | 15.5 | -0.1 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 17.8 | -6.8 | -36 | 9.4 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -12.1 | 13.7 |  |  | 5.4 |  |  |  | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | -3.3 |  |  | 61.3 | 41.5 | 6.6 | 0.2 | 0 |  |  |  | 34.5 | 35.2 | -19.4 |  |  | 9.6 |  |  | 0 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -7.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.1 | -8.3 | 0.3 | 13.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 13.2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.8 | 548.7 | 2.8542 | 0.1 | 0.059 | 2.933 | 1.3 |  | 0.24896 |  | 2.1 | 9.5951
26/12/2024 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 27.3 | 21.5 |  |  | -0.1 | 31.7 | [6 empty] | 8.7 | 8.7 | 75.5 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 3.1 | 31.1 | 0.7 |  |  |  | 14.8 | 13.3 |  |  |  | -0.7 | 50.3 | 9.6 | 14.8 | 0.1 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 18.5 | -5.9 | -34.4 | 8.8 | -0.9 | 0.1 | 1.4 | -1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -13.1 | 13.5 |  |  | 4.7 |  |  |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 9.6 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 61.5 | 40.9 | 5.9 | 0.1 | -0.1 |  |  |  | 34.4 | 35.1 | -19.3 |  |  | 12.1 |  |  | -0.1 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.6 | 2 | -1.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | -1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 3.1 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.9 | -9 | 0.1 | 13.2 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 0.1 | 13.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 3 | 592.8 | 3.0682 | 0.1 | 0.051 | 2.683 | 1.3 |  | 0.25275 |  | 3.1 | 10.5549
26/12/2024 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 30 | 21.9 |  |  | -0.4 | 33.2 | [6 empty] | 10.2 | 10.2 | 76.3 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | 1.5 | 2.2 | -3.4 | 3.2 | 31.3 | 0.8 |  |  |  | 13.8 | 12.6 |  |  |  | -0.8 | 50.1 | 9.5 | 19.3 | 0.1 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 17.5 | -7 | -35.2 | 9.8 | -0.9 | 0.2 | 2.1 | -1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -13.2 | 13.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 12.5 |  |  |  |  | -4.4 |  |  | 61 | 41.3 | 6 | 1.4 | 0 |  |  |  | 34.5 | 35.2 | -19.2 |  |  | 13.6 |  |  | -5.3 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.6 | 1.9 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3.4 | 0.2 | 3.1 | 3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -9.1 | 0.1 | 13.8 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 13.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 2.8 | 604.6 | 3.0709 | 0.1 | -0.434 | 2.153 | 1.3 |  | 0.25288 |  | 3.1 | 9.5428
26/12/2024 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 40.7 | 21.4 |  |  | -1 | 28.5 | [6 empty] | 9.3 | 9.1 | 80.9 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | 2.4 | -3.4 | 3.2 | 34.5 | 0.8 |  |  |  | 15.4 | 11.4 |  |  |  | -0.9 | 50.7 | 10.1 | 19.1 | -0.4 | -0.6 | 2.7 | 1.8 | 17.7 | -7 | -35.6 | 7.4 | -1 | 0 | 1 | -0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -8.1 | 11.9 |  |  | 1.3 |  |  |  | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 11.9 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 60.1 | 41.6 | 6 | 0.4 | 0 |  |  |  | 31.3 | 32.2 | -23.4 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -3.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -9.7 | 0.2 | 12.2 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 12.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 3.5 | 604.8 | 3.1453 | 0.1 | -0.609 | 1.969 | 1.3 |  | 0.22455 |  | 3 | 9.1298
26/12/2024 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 32.6 | 20.1 |  |  | -4 | 26.7 | [6 empty] | 8 | 8 | 79.2 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 3.2 | 33 | 0.7 |  |  |  | 13.8 | 9.1 |  |  |  | -1.1 | 49.1 | 9.1 | 18.9 | 0 | -0.5 | 2.7 | 1.1 | 15.4 | -9.2 | -42.6 | 9.6 | -1 | -0.2 | 1 | -1.1 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -10.2 | 11.5 |  |  | -1.7 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 11.2 |  |  |  |  | -3 |  |  | 60 | 41 | 5.1 | 3 | -0.1 |  |  |  | 29.6 | 30.5 | -25.9 |  |  | 0 |  |  | -2.5 |  |  | -5.2 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -3.4 | 0.2 | 3 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -9.8 | -10.1 | 0.2 | 10.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.7 | 0.2 | 10.5 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 2.9 | 536.8 | 2.9618 | 0.1 | -0.994 | 2.165 | 1.3 |  | 0.27961 |  | 2.9 | 8.7124
26/12/2024 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 23.5 | 18.8 |  |  | -5.5 | 24.9 | [6 empty] | 6.6 | 6.8 | 70.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0 | 2.3 | -3.4 | 3 | 30.7 | 0.7 |  |  |  | 11.6 | -2.2 |  |  |  | -1.1 | 48.6 | 8.8 | 18.5 | -0.4 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | 10.9 | -13.6 | -46.8 | 9.6 | -0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 0 | -10.8 | 9.9 |  |  | -3.2 |  |  |  | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 10.2 |  |  |  |  | -1.9 |  |  | 60.4 | 40.9 | 5.7 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 25.7 | 26.6 | -31.5 |  |  | 0 |  |  | -6.1 |  |  | -5.8 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3.3 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -11.5 | 0.2 | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1.7 | 0.2 | 10.1 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 2.9 | 447.3 | 2.9586 | 0.1 | -0.919 | 2.263 | 1.3 |  | 0.24589 |  | 2.8 | 8.7485
26/12/2024 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 19.7 | 17.2 |  |  | -6.1 | 41.4 | [6 empty] | 5.8 | 6.7 | 68.1 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | -0.3 | 2.3 | -3.4 | 2.8 | 29.4 | 0.7 |  |  |  | 10.1 | -3.9 |  |  |  | -1.3 | 49.3 | 9.1 | 20.3 | 0.2 | -0.7 | 2.7 | 0.3 | 9.7 | -14.8 | -47.7 | 8 | -0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -13.3 | 9.3 |  |  | -1.4 |  |  |  | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 10.2 |  |  |  |  | -8.2 |  |  | 60.3 | 42.2 | 7.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 25.4 | 26.3 | -32.5 |  |  | 0 |  |  | -10.5 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3.3 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -11.4 | 0 | 10.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 10.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 2.5 | 446.6 | 3.0318 | 0.1 | -0.393 | 2.685 | 1.3 |  | 0.26335 |  | 3.1 | 10.0871
26/12/2024 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8 |  |  | -9.2 | 31.4 | [6 empty] | 4.5 | 5.3 | 65.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0.2 | 2.3 | -3.5 | 3 | 26.9 | 0.8 |  |  |  | 9.1 | -4 |  |  |  | -1.3 | 46.4 | 9.2 | 18.3 | 0.1 | -0.7 | 2.7 | 0.1 | 6.3 | -18.2 | -51.3 | 7.2 | -0.9 | 0.2 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | -9.2 | 7.7 |  |  | -1.1 |  |  |  | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 9.2 |  |  |  |  | -2.3 |  |  | 60.7 | 40.9 | 5.5 | 0.2 | 0 |  |  |  | 21.2 | 22 | -38.3 |  |  | 0 |  |  | -19.8 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -3.3 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -9.9 | 0.4 | 8.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 3.2 | 378.5 | 3.0502 | 0.1 | 0.338 | 2.679 | 1.3 |  | 0.27295 |  | 1.3 | 9.0402
26/12/2024 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 8 | 15.9 |  |  | -11.3 | 16 | [6 empty] | -2.7 | 0.7 | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.3 | 2.3 | -3.5 | 2.7 | 24.1 | 2.3 |  |  |  | 7.8 | -7.8 |  |  |  | -1.6 | 45.7 | 8.9 | 10.5 | -2.6 | -0.8 | 2.7 | 1.4 | -2.4 | -26.7 | -59.5 | 9.2 | -0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | 0 | -7.2 | 5 |  |  | -4.7 |  |  |  | 13.3 | 0 | 0 | -9.8 | 33.2 | 6.2 |  |  |  |  | -3.5 |  |  | 60.9 | 41.2 | -1 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 12.8 | 13.5 | -50.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 |  | -3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.4 | -12 | 0 | 6.7 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 3.7 | 225.8 | 3.0304 | 0.1 | 0.011 | 2.41 | 1.2 |  | 0.26911 |  | 1.3 | 8.3205
26/12/2024 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 18.8 | 17.7 |  |  | -10.7 | 31.2 | [6 empty] | -5.9 | -1.1 | 60.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 0.5 | 0.9 | -3.5 | 2.7 | 24.4 | 1.2 |  |  |  | 7.7 | -7.9 |  |  |  | -1.6 | 45.8 | 8.8 | 10.7 | -2 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | -6.4 | -30.8 | -53.9 | 5.6 | -0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 0 | -10 | 5.1 |  |  | -0.6 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 |  |  |  |  | -8.2 |  |  | 15.2 | 14.3 | -4.6 | 0.2 | -2.2 |  |  |  | 16.1 | 16.7 | -35.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | 0 | -0.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | -1.3 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | -3.3 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -10.9 | 0.3 | 6.9 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 6.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 3.8 | 195.8 | 3.0698 | 0.1 | -0.108 | 3 | 1.4 |  | 0.28157 |  | 1.5 | 9.2434
27/12/2024 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 37 | 20.2 |  |  | -10.9 | 21.9 | [6 empty] | 21.1 | 18.3 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0.7 | 0 | -3.5 | 2.7 | 19.1 | 1.2 |  |  |  | 7.6 | -4.5 |  |  |  | -0.9 | 48.1 | 8.7 | 11.8 | -2 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 5.4 | -19.1 | -42.4 | 7.4 | -1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | -0.3 | 0 | -11 | 7.6 |  |  | -2.1 |  |  |  | 19.3 | -33.7 | -33.4 | 0 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | -12.7 |  |  | 14.3 | 15.5 | -3.7 | 0.1 | -2.1 |  |  |  | 11.7 | 12.7 | -27.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | -5.9 | 0 |  |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -3.3 | 0.2 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -8.9 | 0.2 | 6.8 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0.2 | 6.8 | 1.1 | 1.9 | 0 | 0 | 3.5 | 180.6 | 3.0813 | 0.1 | 0.15 | 3.068 | 1.4 |  | 0.27124 |  | 1.5 | 9.5706
EJEC |  | 4.35 | 1.15 | 1375.75 | 647.75 | 0 | 0 | -222.3 | 554.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3 | 160.55 | 1345.3 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 15.6 | 25.85 | -80.6 | 103.6 | 556.9 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 234.25 | 145.3 | 0 | 0 | 0 | -22.55 | 749 | 158.15 | 266.85 | -5.7 | 3.5 | 64.8 | 25.95 | 305.4 | -93.85 | -997.65 | 162.2 | -22.35 | -12.15 | -28.9 | 65 | 19.25 | -3.8 | 2.35 | -248.5 | -48.1 | 0 | 0 | -12.65 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | -102.25 | -457.1 | -8.5 | 241.1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | 0 | 761.9 | 531.45 | 32.85 | -46.55 | -37.8 | 0 | 0 | 0 | 792.95 | 829 | -501.05 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | -22.5 | 0 | 0 | -123.15 | 97.7 | 0 | 0 | 30.2 | -1.5 | -16 | -3.5 | 31.2 | 45.35 | -25.7 | 28.25 | 13.5 | 0 | -8.15 | -20.45 | -47.6 | -40.2 | 35.7 | 16.8 | 18 | 18.1 | -34.65 | 1.15 | 10.2 | 4.7 | 0 | -73.2 | 4.8 | 57.55 | 57.25 | 33.45 | 19.2 | 152.55 | 26.85 | -132.5 | -182 | 1.2 | 138.55 | 60.35 | -2.1 | 36.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.35 | 16 | 178.3 | -4.8 | -9.55 | 63.95 | -61.95 | 14.85 | 12.75 | 40.85 | 40.65 | 1.2 | 138.55 | 15.9 | 39.1 | 35.15 | 2.83 | 77.45 | 8564.78 | 65.4582 | 2.4 | -3.387 | 64.8155 | 28.8 | 0 | 5.9659 | 0 | 14.35 | 178.4027

## DEMANDA_AREAS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 5965.68 | 881.464 | 3323.456 | 1760.76 | 181.681
01:00 | 0 | 5929.78 | 832.046 | 3350.334 | 1747.4 | 188.945
01:30 | 0 | 5793.25 | 827.732 | 3229.868 | 1735.65 | 197.379
02:00 | 0 | 5886.4 | 851.306 | 3303.904 | 1731.19 | 196.792
02:30 | 0 | 5774.63 | 810.01 | 3237.41 | 1727.21 | 199.49
03:00 | 0 | 5745.64 | 802.443 | 3213.497 | 1729.7 | 193.337
03:30 | 0 | 5706.83 | 793.798 | 3177.462 | 1735.57 | 237.589
04:00 | 0 | 5667.67 | 797.006 | 3118.574 | 1752.09 | 232.342
04:30 | 0 | 5711.5 | 812.604 | 3138.956 | 1759.94 | 233.136
05:00 | 0 | 5843.1 | 848.618 | 3246.712 | 1747.77 | 237.742
05:30 | 0 | 5893.1 | 887.183 | 3270.637 | 1735.28 | 234.38
06:00 | 0 | 5668.3 | 849.77 | 3112.64 | 1705.89 | 225.514
06:30 | 0 | 5894.9 | 905.923 | 3331.757 | 1657.22 | 220.315
07:00 | 0 | 6077.5 | 922.664 | 3433.866 | 1720.97 | 167.95
07:30 | 0 | 6435.2 | 884.98 | 3771.09 | 1779.13 | 78.143
08:00 | 0 | 6601.66 | 912.341 | 3910.029 | 1779.29 | 78.69
08:30 | 0 | 6886.22 | 987.365 | 4077.045 | 1821.81 | 78.878
09:00 | 0 | 7121.2 | 985.511 | 4289.399 | 1846.29 | 77.447
09:30 | 0 | 7324.6 | 1046.672 | 4433.438 | 1844.49 | 75.785
10:00 | 0 | 7397.4 | 1034.992 | 4503.058 | 1859.35 | 77.575
10:30 | 0 | 7420.8 | 1069.387 | 4520.613 | 1830.8 | 79.151
11:00 | 0 | 7576.9 | 1158.367 | 4573.773 | 1844.76 | 194.61
11:30 | 0 | 7654.6 | 1179.282 | 4589.898 | 1885.42 | 101.804
12:00 | 0 | 7614.8 | 1141.475 | 4600.145 | 1873.18 | 101.061
12:30 | 0 | 7598.3 | 1166.731 | 4557.749 | 1873.82 | 96.326
13:00 | 0 | 7602.8 | 1171.724 | 4577.556 | 1853.52 | 99.565
13:30 | 0 | 7558 | 1111.739 | 4594.491 | 1851.77 | 105.709
14:00 | 0 | 7576.1 | 1136.736 | 4586.194 | 1853.17 | 106.977
14:30 | 0 | 7636.9 | 1154.68 | 4638.9 | 1843.32 | 107.918
15:00 | 0 | 7530.9 | 1120.102 | 4577.068 | 1833.73 | 196.038
15:30 | 0 | 7626.8 | 1159.766 | 4652.024 | 1815.01 | 92.516
16:00 | 0 | 7579.2 | 1121.922 | 4619.698 | 1837.58 | 91.372
16:30 | 0 | 7469.6 | 1119.631 | 4509.479 | 1840.49 | 92.172
17:00 | 0 | 7400.37 | 1111.896 | 4445.254 | 1843.22 | 87.905
17:30 | 0 | 7282.57 | 1100.231 | 4349.709 | 1832.63 | 86.4
18:00 | 0 | 7068.1 | 1126.383 | 4147.837 | 1793.88 | 78.514
18:30 | 0 | 7216.6 | 1141.087 | 4194.063 | 1881.45 | 73.622
19:00 | 0 | 7472.7 | 1198.993 | 4390.847 | 1882.86 | 167.842
19:30 | 0 | 7498.6 | 1171.996 | 4895.564 | 1431.04 | 173.455
20:00 | 0 | 7495 | 1163.459 | 4908.711 | 1422.83 | 180.023
20:30 | 0 | 7446.5 | 1146.18 | 4944.5 | 1355.82 | 182.497
21:00 | 0 | 7391 | 1122.941 | 4927.739 | 1340.32 | 189.078
21:30 | 0 | 7300.1 | 1133.331 | 4835.889 | 1330.88 | 192.429
22:00 | 0 | 7259.1 | 1128.036 | 4824.224 | 1306.84 | 193.955
22:30 | 0 | 7113.5 | 1101.208 | 4709.502 | 1302.79 | 201.549
23:00 | 0 | 6860.4 | 1054.658 | 4010.752 | 1794.99 | 201.619
23:30 | 0 | 6701.7 | 987.122 | 4421.668 | 1292.91 | 199.837
00:00 | 0 | 6492.6 | 923.784 | 4329.506 | 1239.31 | 199.663
MÁXIMO | 0 | 7654.6 | 1198.993 | 4944.5 | 1885.42 | 237.742
MÍNIMO | 0 | 5667.67 | 793.798 | 3112.64 | 1239.31 | 73.622
PROMEDIO | 0 | 6870.1896 | 1022.8599 | 4133.4684 | 1713.8612 | 151.8066
ENERGÍA | 0 | 164884.55 | 24548.6375 | 99203.2425 | 41132.67 | 3643.3585
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 26 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.7553 |  | 0.13 |  |  | 18.51 | 24.5739 | 11.77 | 14.2545 | 3.11 | 27.648 |  |  | 50.502 |  | 31.8389 |  | 2 |  | 120.2531 |  | 0.74794 |  |  | 16.23 |  | 0.107 | 0.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.4362 | 47.1631 | 130.617 | 25.7895 | 0.81 | 153.07 |  | 35.5854 | 30.225 |  | 189.7874 | 36.0466 |  | 3.4073 |  | 0.4 |  | 72.8798 |  | 20.5 |  |  | 103.1802 | 3.1437 |  | 0.21203 |  | 0.264 | 21.52 |  | 150.1604 |  | 4.2203 | 124.6646 | 7.3103 |  | 26.4918 | 3.8582 |  |  | 83.9913 | 22.6362 | 0.351 | 0.743 | 28.4694 | 461.2843 | 11.213 | 154.606 | 17.6961 |  |  | 13.8876 | 1.4591 |  |  | 15.017 | 285.7 |  | 26.324 |  | 19.5732
01:00 |  |  | 24.8389 |  | 0.13 |  |  | 19.1815 | 24.9026 | 11.838 | 14.5669 | 3.55 | 27.546 |  |  | 50.821 |  | 35.9524 |  | 2.1 |  | 104.7716 |  | 0.75094 |  |  | 16.57 |  | 0.111 | 0.5 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.3663 | 47.5142 | 129.7776 | 25.5024 | 0.7 | 154.5 |  | 34.9501 | 30.0616 |  | 191.3232 | 36.7327 |  | 3.4447 |  | 0.4 |  | 72.4986 |  | 20.5 |  |  | 112.6671 | 3.4244 |  | 0.21336 |  | 0.275 | 21.52 |  | 151.5035 |  | 4.2565 | 124.6195 | 8.1431 |  | 31.5662 | 3.9635 |  |  | 85.1408 | 22.6479 | 0.3201 | 0.768 | 29.1009 | 461.1036 | 10.9697 | 147.774 | 17.803 |  |  | 12.7546 | 1.4406 |  |  | 14.9057 | 290.14 |  | 27.881 |  | 19.3586
01:30 |  |  | 27.5966 |  | 0.129 |  |  | 18.7695 | 24.6407 | 12.445 | 14.2783 | 3.69 | 27.794 |  |  | 51.114 |  | 38.8353 |  | 2 |  | 144.1419 |  | 0.75222 |  |  | 16.5 |  | 0.109 | 0.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.3274 | 46.3812 | 128.9154 | 25.5636 | 0.64 | 155.06 |  | 35.2681 | 29.7863 |  | 192.2682 | 37.0145 |  | 3.4794 |  | 0.4 |  | 72.5942 |  | 20.5 |  |  | 108.359 | 3.3809 |  | 0.21484 |  | 0.256 | 22.08 |  | 149.0624 |  | 4.1299 | 126.8196 | 8.2005 |  | 33.2374 | 4.0073 |  |  | 86.1344 | 22.6376 | 0.3016 | 0.742 | 28.6569 | 462.3995 | 10.7488 | 149.743 | 17.9251 |  |  | 13.7352 | 1.4557 |  |  | 14.5574 | 289.71 |  | 33.852 |  | 19.4537
02:00 |  |  | 27.0941 |  | 0.13 |  |  | 19.1159 | 24.5502 | 13.015 | 14.3209 | 3.71 | 27.488 |  |  | 51.069 |  | 33.0052 |  | 2.2 |  | 146.5269 |  | 0.75603 |  |  | 16.68 |  | 0.109 | 0.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.3289 | 46.667 | 128.4976 | 25.9115 | 0.44 | 154.82 |  | 34.9585 | 29.7147 |  | 191.7444 | 36.5945 |  | 3.4979 |  | 0.4 |  | 72.7948 |  | 20.5 |  |  | 108.8141 | 3.2875 |  | 0.21537 |  | 0.26 | 22.21 |  | 145.4957 |  | 4.1529 | 128.4521 | 7.8553 |  | 32.6029 | 3.7307 |  |  | 85.7779 | 22.6552 | 0.2925 | 0.728 | 30.2689 | 463.4504 | 11.0117 | 150.661 | 18.1545 |  |  | 13.262 | 1.4278 |  |  | 14.6421 | 280.73 |  | 33.904 |  | 21.2356
02:30 |  |  | 27.63 |  | 0.13 |  |  | 19.1044 | 25.0406 | 13.239 | 14.1679 | 3.68 | 27.814 |  |  | 51.047 |  | 39.6407 |  | 2.1 |  | 141.6787 |  | 0.75245 |  |  | 16.16 |  | 0.11 | 0.5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.3082 | 46.4313 | 129.8591 | 26.2724 | 0.41 | 153.71 |  | 34.5729 | 29.2831 |  | 192.0151 | 36.6551 |  | 3.5142 |  | 0.4 |  | 72.6563 |  | 20.5 |  |  | 99.6123 | 3.2446 |  | 0.2154 |  | 0.278 | 22.25 |  | 147.9223 |  | 4.075 | 124.5027 | 7.6528 |  | 32.352 | 3.872 |  |  | 85.2282 | 22.6661 | 0.3032 | 0.746 | 28.9353 | 463.2016 | 11.2938 | 149.9 | 18.258 |  |  | 14.1574 | 1.4175 |  |  | 14.8839 | 277.72 |  | 33.617 |  | 25.2704
03:00 |  |  | 27.6232 |  | 0.132 |  |  | 19.7995 | 24.7129 | 13.51 | 14.0698 | 3.32 | 27.672 |  |  | 50.498 |  | 48.2011 |  | 2.2 |  | 129.4245 |  | 0.73297 |  |  | 15.97 |  | 0.11 | 0.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.2941 | 45.9161 | 129.726 | 26.2233 | 0.67 | 152.81 |  | 35.4505 | 29.9144 |  | 192.9876 | 37.019 |  | 3.3215 |  | 0.5 |  | 73.5497 |  | 20.5 |  |  | 95.5918 | 3.0882 |  | 0.21589 |  | 0.269 | 21.95 |  | 147.1555 |  | 4.0579 | 126.0805 | 7.8354 |  | 31.9255 | 3.9659 |  |  | 85.5385 | 22.6587 | 0.2909 | 0.73 | 29.6051 | 462.3632 | 11.0686 | 152.918 | 18.1554 |  |  | 13.6365 | 1.428 |  |  | 14.9835 | 286.41 |  | 33.573 |  | 25.013
03:30 |  |  | 27.5882 |  | 0.134 |  |  | 19.6624 | 24.442 | 13.347 | 14.3124 | 3.27 | 27.6 |  |  | 51.237 |  | 17.4886 |  | 2.3 |  | 102.7445 |  | 0.74014 |  |  | 15.78 |  | 0.108 | 0.5 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.2956 | 45.6568 | 133.4492 | 25.8575 | 0.48 | 154.62 |  | 35.0969 | 30.1331 |  | 193.4441 | 37.071 |  | 3.241 |  | 0.4 |  | 73.6188 |  | 20.5 |  |  | 103.059 | 3.1339 |  | 0.21643 |  | 0.253 | 21.8 |  | 147.17 |  | 4.1462 | 126.5773 | 8.0047 |  | 32.4724 | 4.0274 |  |  | 85.403 | 22.6474 | 0.2813 | 0.748 | 29.153 | 461.7362 | 10.9186 | 148.885 | 17.6177 |  |  | 14.7257 | 1.4998 |  |  | 14.7689 | 284.59 |  | 32.908 |  | 24.8742
04:00 |  |  | 27.7165 |  | 0.131 |  |  | 19.96 | 24.8146 | 13.027 | 14.4404 | 3.66 | 27.54 |  |  | 51.325 |  | 46.6639 |  | 2.3 |  | 110.5395 |  | 0.73635 |  |  | 15.74 |  | 0.109 | 0.5 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.2956 | 45.9714 | 132.7644 | 26.3175 | 0.18 | 153.86 |  | 35.3582 | 29.7587 |  | 192.9158 | 35.8284 |  | 3.2035 |  | 0.4 |  | 73.109 |  | 20.5 |  |  | 88.5294 | 3.1534 |  | 0.21669 |  | 0.254 | 22.07 |  | 148.8461 |  | 4.1644 | 126.8178 | 7.2196 |  | 32.6136 | 3.8866 |  |  | 84.9342 | 22.6495 | 0.2824 | 0.717 | 28.6384 | 465.393 | 10.8248 | 151.438 | 17.5862 |  |  | 13.217 | 1.5458 |  |  | 14.8404 | 286.44 |  | 32.965 |  | 29.0794
04:30 |  |  | 27.3662 |  | 0.131 |  |  | 19.9554 | 24.6494 | 12.36 | 15.1718 | 3.24 | 27.518 |  |  | 50.986 |  | 49.6799 |  | 2.4 |  | 142.6152 |  | 0.73154 |  |  | 15.17 |  | 0.107 | 0.5 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.2831 | 47.4923 | 131.1737 | 26.0323 | 1.65 | 153.71 |  | 34.8826 | 31.2339 |  | 190.8202 | 35.4069 |  | 3.1967 |  | 0.42 |  | 73.137 |  | 20.5 |  |  | 103.7197 | 3.2057 |  | 0.21573 |  | 0.264 | 22.07 |  | 149.4777 |  | 4.1476 | 126.8504 | 7.0666 |  | 32.9781 | 3.9037 |  |  | 85.0381 | 22.6589 | 0.2676 | 0.747 | 27.9903 | 462.368 | 10.4804 | 150.885 | 17.0204 |  |  | 12.4619 | 1.551 |  |  | 14.6926 | 289.62 |  | 33.001 |  | 30.6972
05:00 |  |  | 29.0255 |  | 0.128 |  |  | 19.4861 | 24.9747 | 12.079 | 15.3454 | 4.17 | 28.062 |  |  | 51.358 |  | 48.1543 |  | 3.2 |  | 141.9693 |  | 0.72778 |  |  | 15.27 |  | 0.109 | 0.4 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.2771 | 47.2725 | 134.3868 | 25.9914 | 2.1 | 154.11 |  | 34.2954 | 28.0192 |  | 193.3414 | 34.4884 |  | 3.178 |  | 0.4 |  | 73.0386 |  | 20.5 |  |  | 106.9653 | 3.1057 |  | 0.21452 |  | 0.265 | 22.19 |  | 147.5006 |  | 4.2354 | 125.9799 | 6.8257 |  | 32.8754 | 4.3754 |  |  | 85.3361 | 22.6352 | 0.262 | 0.776 | 26.0204 | 465.6867 | 10.0817 | 147.885 | 17.2888 |  |  | 12.9183 | 1.5322 |  |  | 14.8282 | 289.13 |  | 33.308 |  | 30.751
05:30 |  |  | 29.3358 |  | 0.129 |  |  | 19.9858 | 25.1193 | 10.481 | 15.3979 | 4.57 | 29.682 |  |  | 51.445 |  | 41.621 |  | 4.7 |  | 83.5097 |  | 0.74473 |  |  | 15.37 |  | 0.107 | 0.5 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.2903 | 46.8644 | 134.6847 | 25.7894 | 1.93 | 154.46 |  | 33.3583 | 27.6514 |  | 191.7075 | 33.6904 |  | 3.1829 |  | 0.4 |  | 73.1224 |  | 20.5 |  |  | 93.257 | 3.4358 |  | 0.22295 |  | 0.257 | 21.74 |  | 143.8862 |  | 4.1474 | 124.5011 | 6.6459 |  | 31.9934 | 3.8589 |  |  | 85.1974 | 22.6359 | 0.258 | 0.754 | 25.2059 | 464.213 | 9.7226 | 156.206 | 17.8936 |  |  | 12.7123 | 1.561 |  |  | 14.2203 | 290.41 |  | 33.286 |  | 30.6719
06:00 |  |  | 29.1619 |  | 0.13 |  |  | 19.8779 | 25.0329 | 10.441 | 15.393 | 5.31 | 28.884 |  |  | 51.094 |  | 23.1693 |  | 5.4 |  | 139.1523 |  | 0.74899 |  |  | 16.02 |  | 0.107 | 0.5 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.3214 | 44.7027 | 134.6185 | 25.6868 | 1.54 | 152.9 |  | 32.1154 | 28.2647 |  | 191.9401 | 33.3338 |  | 3.1733 |  | 0.5 |  | 72.5322 |  | 20.5 |  |  | 93.0336 | 3.0892 |  | 0.25569 |  | 0.251 | 21.84 |  | 144.4791 |  | 4.0114 | 125.9326 | 6.5236 |  | 32.2317 | 3.6509 |  |  | 84.8579 | 22.5928 | 0.2577 | 0.736 | 25.0256 | 437.1097 | 9.6536 | 149.208 | 17.8278 |  |  | 12.2202 | 1.5606 |  |  | 13.8268 | 291.5 |  | 33.413 |  | 30.4523
06:30 |  |  | 28.4645 |  | 0.196 |  |  | 19.6976 | 24.5852 | 8.759 | 13.997 | 6.44 | 26.218 |  |  | 50.493 |  | 47.3147 |  | 6.7 |  | 140.2289 |  | 0.66953 |  |  | 16.07 |  | 0.105 | 0.4 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.5326 | 46.5967 | 130.5858 | 24.8412 | 0.55 | 150.98 |  | 31.6504 | 28.0912 |  | 193.2828 | 33.6392 |  | 3.1624 |  | 0.5 |  | 72.2411 |  | 20.5 |  |  | 106.9639 | 3.2093 |  | 0.30344 |  | 0.273 | 21.61 |  | 143.7317 |  | 4.1008 | 121.9782 | 5.5996 |  | 28.8974 | 3.6076 |  |  | 85.198 | 22.5886 | 0.2684 | 0.729 | 25.0351 | 395.346 | 9.3868 | 149.303 | 17.5705 |  |  | 12.8632 | 1.5203 |  |  | 14.0226 | 289.53 |  | 32.79 |  | 27.2713
07:00 |  |  | 28.2125 |  | 1.913 |  |  | 18.9866 | 23.8768 | 8.55 | 12.6172 | 5.19 | 27.076 |  |  | 50.159 |  | 44.0934 |  | 8.1 |  | 128.7344 |  | 0.61317 |  |  | 16.17 |  | 0.695 | 0.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.54 | 42.5723 | 126.7285 | 25.0663 | 0.91 | 148.27 |  | 30.3821 | 29.9656 |  | 192.9088 | 32.8423 |  | 3.1748 |  | 0.5 |  | 73.0427 |  | 20.8 |  |  | 97.1591 | 3.1688 |  | 1.329 |  | 0.309 | 21.69 |  | 142.7426 |  | 3.8689 | 118.9669 | 4.7668 |  | 27.54 | 3.8025 |  |  | 84.4883 | 22.6334 | 0.2841 | 0.758 | 24.3766 | 397.531 | 9.2687 | 151.693 | 17.0526 |  |  | 11.1238 | 1.5346 |  |  | 13.3107 | 284.45 |  | 32.505 |  | 24.7543
07:30 |  |  | 28.3027 |  | 2.51 |  |  | 18.9878 | 24.3542 | 8.93 | 10.9765 | 4.87 | 27.224 |  |  | 50.442 |  | 46.8162 |  | 8.6 |  | 101.9525 |  | 0.64991 |  |  | 16.7 |  | 1.774 | 0.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.6597 | 46.81 | 130.9468 | 25.3328 | 0.73 | 147.64 |  | 30.8254 | 31.7259 |  | 188.7404 | 34.8294 |  | 3.2129 |  | 1 |  | 73.0876 |  | 20.8 |  |  | 92.077 | 3.2439 |  | 2.8204 |  | 0.441 | 21.99 |  | 140.8364 |  | 4.0321 | 123.4403 | 5.0366 |  | 29.8527 | 3.7307 |  |  | 86.388 | 22.6165 | 0.3549 | 0.733 | 25.3186 | 463.3637 | 9.2927 | 151.462 | 17.0761 |  |  | 11.271 | 1.5253 |  |  | 13.3297 | 264.77 |  | 32.538 |  | 25.025
08:00 |  |  | 28.6723 |  | 2.813 |  |  | 18.8881 | 24.3747 | 9.545 | 10.4125 | 3.85 | 27.096 |  |  | 50.177 |  | 33.9965 |  | 8.1 |  | 95.772 |  | 0.40602 |  |  | 16.72 |  | 1.902 | 0.6 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.8055 | 46.6938 | 130.94 | 25.8154 | 0.73 | 148.55 |  | 31.2797 | 32.2007 |  | 189.2237 | 34.8802 |  | 3.2451 |  | 1.4 |  | 72.2419 |  | 20.8 |  |  | 107.4698 | 3.2498 |  | 3.7379 |  | 0.789 | 19.33 |  | 143.088 |  | 4.1512 | 115.8407 | 4.7863 |  | 30.4286 | 3.9714 |  |  | 85.4015 | 22.5626 | 0.3651 | 0.716 | 25.6031 | 463.1329 | 9.3765 | 150.798 | 17.3591 |  |  | 10.9482 | 1.5399 |  |  | 13.4368 | 267.69 |  | 33.67 |  | 24.886
08:30 |  |  | 27.1938 |  | 3.146 |  |  | 17.8214 | 24.3969 | 11.759 | 10.7358 | 4.98 | 28.38 |  |  | 50.255 |  | 38.7757 |  | 8.4 |  | 126.7088 |  | 0.40941 |  |  | 15.94 |  | 1.926 | 1.7 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.1944 | 45.475 | 132.8833 | 25.8629 | 0.72 | 150.87 |  | 32.6841 | 32.324 |  | 191.8928 | 36.863 |  | 3.2298 |  | 1.7 |  | 72.7488 |  | 20.8 |  |  | 105.1628 | 3.1194 |  | 3.9236 |  | 1.214 | 13.01 |  | 144.983 |  | 4.2648 | 119.4498 | 5.2036 |  | 31.3921 | 3.7307 |  |  | 84.2651 | 22.5489 | 0.4254 | 0.73 | 27.0768 | 465.3277 | 9.2911 | 148.455 | 17.1437 |  |  | 11.2413 | 1.5782 |  |  | 14.424 | 273.03 |  | 30.72 |  | 25.0516
09:00 |  |  | 21.1642 |  | 3.502 |  |  | 18.4153 | 24.2059 | 12.668 | 10.6575 | 5.09 | 28.352 |  |  | 50.366 |  | 37.6336 |  | 8.6 |  | 143.2338 |  | 0.43499 |  |  | 16.98 |  | 1.926 | 2.9 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.3644 | 42.7586 | 132.718 | 25.8538 | 0.63 | 151.74 |  | 33.0817 | 32.4064 |  | 189.9985 | 37.3639 |  | 3.27 |  | 2.2 |  | 72.2602 |  | 20.8 |  |  | 104.1546 | 2.9858 |  | 4.1153 |  | 0.896 | 13.92 |  | 143.2635 |  | 4.285 | 121.4 | 5.553 |  | 32.6493 | 3.872 |  |  | 84.2024 | 22.5203 | 0.5218 | 0.688 | 27.2942 | 471.9561 | 9.3293 | 151.073 | 16.7181 |  |  | 11.9587 | 1.6077 |  |  | 14.0097 | 277.34 |  | 29.397 |  | 24.8264
09:30 |  |  | 21.1709 |  | 3.676 |  |  | 17.8902 | 24.4712 | 12.194 | 10.7554 | 5.2 | 28.276 |  |  | 50.42 |  | 41.5819 |  | 8.8 |  | 114.1065 |  | 0.44695 |  |  | 16.32 |  | 2.012 | 4.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 2.4862 | 46.2521 | 132.656 | 26.6668 | 0.44 | 152.43 |  | 33.448 | 32.8988 |  | 190.3736 | 38.0467 |  | 3.44 |  | 3 |  | 72.1932 |  | 20.8 |  |  | 108.484 | 2.892 |  | 4.1101 |  | 0.882 | 18.96 |  | 147.2847 |  | 4.3389 | 121.6368 | 6.0483 |  | 32.7158 | 3.9659 |  |  | 84.4934 | 22.6122 | 0.6132 | 0.688 | 28.7589 | 466.0596 | 9.8012 | 145.678 | 16.8212 |  |  | 12.1975 | 1.5643 |  |  | 14.2258 | 272.72 |  | 29.545 |  | 24.6986
10:00 |  |  | 22.442 |  | 3.855 |  |  | 18.5352 | 24.6125 | 12.464 | 10.7664 | 7.6 | 28.148 |  |  | 50.571 |  | 38.3962 |  | 8.6 |  | 107.5665 |  | 0.4652 |  |  | 16.43 |  | 2.23 | 5.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 2.5934 | 46.6023 | 134.0422 | 26.7113 | 0.24 | 151.72 |  | 34.5052 | 32.7214 |  | 189.2999 | 36.6394 |  | 3.4598 |  | 3.3 |  | 72.0424 |  | 20.8 |  |  | 107.196 | 3.0259 |  | 4.3177 |  | 1.965 | 20.85 |  | 148.7102 |  | 4.2159 | 123.9099 | 6.1893 |  | 32.642 | 4.0274 |  |  | 84.9302 | 22.6128 | 0.7786 | 0.734 | 28.7374 | 468.7051 | 10.2093 | 151.285 | 16.531 |  |  | 12.3291 | 1.5908 |  |  | 14.5157 | 273.64 |  | 29.294 |  | 25.0628
10:30 |  |  | 24.1873 |  | 3.605 |  |  | 17.9619 | 25.0472 | 12.633 | 10.0813 | 8.16 | 28.282 |  |  | 50.214 |  | 39.8025 |  | 9 |  | 135.6207 |  | 0.48865 |  |  | 16.24 |  | 2.124 | 6.2 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 3.1766 | 47.1741 | 133.5976 | 26.4537 | 0.58 | 152.24 |  | 34.1409 | 32.666 |  | 189.6987 | 36.0676 |  | 3.4662 |  | 3.6 |  | 71.0675 |  | 20.8 |  |  | 109.1318 | 3.3369 |  | 4.3946 |  | 2.778 | 18.26 |  | 149.7008 |  | 4.286 | 117.31 | 6.1853 |  | 32.9894 | 3.8866 |  |  | 85.3333 | 22.6112 | 1.0534 | 0.709 | 29.288 | 464.4808 | 10.5031 | 148.066 | 17.1475 |  |  | 12.9932 | 1.594 |  |  | 14.5078 | 268.1 |  | 31.576 |  | 22.0039
11:00 |  |  | 22.5048 |  | 3.716 |  |  | 17.9979 | 25.2762 | 13.168 | 10.3252 | 8.42 | 28.726 |  |  | 50.573 |  | 31.6411 |  | 9.2 |  | 159.8093 |  | 0.47122 |  |  | 16.13 |  | 2.072 | 4.3 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 3.3431 | 46.6841 | 131.8867 | 26.3204 | 1 | 150.96 |  | 34.7245 | 31.9856 |  | 189.7126 | 36.0763 |  | 3.4735 |  | 3.9 |  | 72.0469 |  | 20.8 |  |  | 105.4541 | 3.2307 |  | 4.5966 |  | 3.178 | 19.77 |  | 147.3562 |  | 4.2562 | 119.675 | 6.9376 |  | 32.7857 | 3.7307 |  |  | 86.1209 | 22.6118 | 1.2119 | 0.729 | 28.7273 | 465.1963 | 11.203 | 129.96 | 17.145 |  |  | 12.5499 | 1.6265 |  |  | 14.0061 | 256.74 |  | 33.035 |  | 20.2465
11:30 |  |  | 26.4018 |  | 3.65 |  |  | 17.8061 | 25.7841 | 12.969 | 10.4929 | 8.52 | 29.44 |  |  | 50.645 |  | 38.3993 |  | 9 |  | 144.5471 |  | 0.48076 |  |  | 16.65 |  | 2.027 | 3.5 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 3.662 | 46.5577 | 131.8832 | 25.0836 | 0.9 | 148.72 |  | 33.6214 | 31.9113 |  | 188.9869 | 36.4254 |  | 3.4743 |  | 4 |  | 72.2781 |  | 20.8 |  |  | 104.1658 | 3.2195 |  | 4.6364 |  | 3.103 | 22.81 |  | 146.6386 |  | 4.3933 | 126.7232 | 7.0196 |  | 30.3276 | 3.872 |  |  | 85.7761 | 22.6099 | 1.3148 | 0.684 | 28.7258 | 466.4865 | 11.1289 | 149.444 | 17.2296 |  |  | 13.0402 | 1.598 |  |  | 14.5328 | 266.84 |  | 31.928 |  | 24.8597
12:00 |  |  | 27.7786 |  | 3.665 |  |  | 15.6986 | 25.9449 | 11.466 | 12.8788 | 9.78 | 29.378 |  |  | 50.156 |  | 38.9879 |  | 8.9 |  | 136.0933 |  | 0.45824 |  |  | 16.72 |  | 2.089 | 4.4 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 3.7072 | 46.2099 | 130.816 | 25.5186 | 0.73 | 146.62 |  | 34.0167 | 32.1473 |  | 186.0487 | 36.0984 |  | 3.2701 |  | 4.1 |  | 72.1187 |  | 20.8 |  |  | 99.397 | 3.4448 |  | 4.6432 |  | 4.484 | 20.79 |  | 149.1569 |  | 4.3554 | 124.5186 | 7.3233 |  | 30.3067 | 3.9659 |  |  | 86.0592 | 22.5999 | 1.3184 | 0.736 | 28.2628 | 466.5581 | 10.8398 | 149.438 | 17.4703 |  |  | 12.1299 | 1.4937 |  |  | 14.3029 | 270.63 |  | 32.422 |  | 24.922
12:30 |  |  | 28.1867 |  | 3.586 |  |  | 17.8332 | 25.5818 | 11.356 | 13.7221 | 10.64 | 28.314 |  |  | 49.974 |  | 51.3382 |  | 8.6 |  | 94.9139 |  | 0.47846 |  |  | 17.03 |  | 2.009 | 4 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 3.7708 | 46.1653 | 130.3904 | 24.8392 | 0.78 | 149.39 |  | 34.3131 | 31.6279 |  | 187.1673 | 36.8023 |  | 2.4272 |  | 3.9 |  | 72.2967 |  | 20.8 |  |  | 108.7524 | 3.3874 |  | 4.5981 |  | 4.181 | 19.31 |  | 149.0642 |  | 4.1929 | 121.9377 | 6.7701 |  | 29.2197 | 3.872 |  |  | 85.0954 | 22.6318 | 1.3359 | 0.724 | 26.8204 | 466.6334 | 10.9969 | 154.438 | 17.4059 |  |  | 13.0582 | 1.4427 |  |  | 14.1996 | 275.67 |  | 32.993 |  | 24.7058
13:00 |  |  | 28.2409 |  | 3.755 |  |  | 18.3147 | 25.3866 | 12.132 | 13.989 | 10.07 | 28.558 |  |  | 50.162 |  | 42.7388 |  | 9 |  | 118.6287 |  | 0.46941 |  |  | 16.88 |  | 1.996 | 4.6 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 3.803 | 46.6003 | 129.5281 | 24.6412 | 0.64 | 152.94 |  | 34.7486 | 31.6513 |  | 189.6162 | 36.4929 |  | 2.7979 |  | 3.7 |  | 72.3816 |  | 20.8 |  |  | 97.0953 | 3.4624 |  | 4.6967 |  | 4.264 | 20.8 |  | 149.5917 |  | 4.2067 | 122.2877 | 6.7454 |  | 29.3637 | 3.9659 |  |  | 85.8156 | 22.6913 | 1.3448 | 0.707 | 25.6454 | 466.1388 | 10.8479 | 149.038 | 17.4888 |  |  | 13.7379 | 1.4205 |  |  | 13.8735 | 275.6 |  | 33.201 |  | 24.3475
13:30 |  |  | 29.3549 |  | 3.531 |  |  | 18.001 | 24.9612 | 12.926 | 14.4402 | 10.94 | 28.8 |  |  | 50.272 |  | 15.5777 |  | 9.2 |  | 131.9676 |  | 0.48891 |  |  | 16.74 |  | 1.94 | 5.7 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 3.8379 | 47.3217 | 128.3668 | 24.8416 | 0.45 | 153.07 |  | 34.0655 | 32.2434 |  | 188.6768 | 36.5672 |  | 3.1212 |  | 4.2 |  | 71.9498 |  | 20.8 |  |  | 106.6274 | 3.5303 |  | 4.7644 |  | 4.525 | 22.92 |  | 145.5384 |  | 4.2082 | 121.3267 | 6.7896 |  | 31.5421 | 4.0274 |  |  | 85.2985 | 22.5916 | 1.3581 | 0.713 | 26.8135 | 455.9966 | 10.361 | 152.99 | 17.2624 |  |  | 13.5095 | 1.3919 |  |  | 14.5736 | 265.89 |  | 33.703 |  | 24.4421
14:00 |  |  | 29.4961 |  | 3.626 |  |  | 18.2559 | 25.2683 | 12.986 | 14.2552 | 11.16 | 28.894 |  |  | 50.396 |  | 38.421 |  | 9.3 |  | 101.6465 |  | 0.48017 |  |  | 16.72 |  | 2.083 | 5 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 3.8143 | 47.0574 | 126.1564 | 25.6229 | 0.73 | 154.2 |  | 35.4435 | 32.4155 |  | 189.8775 | 36.7573 |  | 3.1978 |  | 4.2 |  | 72.2608 |  | 20.8 |  |  | 99.7832 | 3.9071 |  | 4.7903 |  | 6.06 | 22.92 |  | 147.9961 |  | 4.1325 | 118.518 | 7.1465 |  | 32.8134 | 3.8866 |  |  | 86.1252 | 22.5971 | 1.3544 | 0.722 | 27.0131 | 443.6344 | 10.304 | 152.197 | 17.0965 |  |  | 13.5709 | 1.3702 |  |  | 14.743 | 276.87 |  | 33.839 |  | 24.7719
14:30 |  |  | 28.6428 |  | 3.736 |  |  | 20.0548 | 25.217 | 13.843 | 13.7555 | 11.56 | 28.676 |  |  | 50.183 |  | 37.7983 |  | 9.6 |  | 101.6293 |  | 0.47991 |  |  | 16.42 |  | 2.046 | 2.6 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 3.8905 | 45.5363 | 128.3106 | 25.6963 | 0.86 | 155.63 |  | 35.1748 | 32.8195 |  | 192.1185 | 37.5389 |  | 3.1846 |  | 4.1 |  | 70.3959 |  | 20.8 |  |  | 104.1394 | 3.7413 |  | 4.7638 |  | 5.189 | 23.67 |  | 148.7439 |  | 4.1852 | 122.5154 | 6.7922 |  | 33.0966 | 3.9037 |  |  | 84.2061 | 22.6035 | 1.3691 | 0.72 | 26.9016 | 428.2347 | 10.8223 | 153.84 | 17.3984 |  |  | 13.8379 | 1.3817 |  |  | 14.761 | 271.39 |  | 33.702 |  | 25.1769
15:00 |  |  | 28.2568 |  | 3.863 |  |  | 20.2034 | 25.1115 | 13.053 | 13.573 | 11.6 | 28.968 |  |  | 50.204 |  | 33.3962 |  | 9.96 |  | 144.3632 |  | 0.48368 |  |  | 15.86 |  | 1.885 | 2.3 |  |  |  | 6.22 | 0 | 3.9024 | 46.6564 | 130.3314 | 26.0864 | 0.97 | 155.13 |  | 35.3272 | 32.7167 |  | 187.5094 | 36.9335 |  | 3.1711 |  | 4 |  | 69.3528 |  | 20.1 |  |  | 105.2965 | 3.7687 |  | 4.9732 |  | 6.638 | 23.84 |  | 148.1007 |  | 4.2266 | 125.354 | 6.9302 |  | 33.5928 | 4.0274 |  |  | 83.7201 | 22.5665 | 1.377 | 0.699 | 27.6323 | 417.9341 | 10.604 | 150.258 | 17.5768 |  |  | 14.4642 | 1.3812 |  |  | 14.9283 | 270.74 |  | 33.475 |  | 26.8768
15:30 |  |  | 28.3053 |  | 3.949 |  |  | 20.1537 | 24.969 | 12.484 | 14.3424 | 10.35 | 29.154 |  |  | 50.153 |  | 25.0805 |  | 9.8 |  | 142.4761 |  | 0.48183 |  |  | 15.53 |  | 2.007 | 2.7 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 3.9087 | 44.8618 | 128.1593 | 26.0328 | 0.6 | 156.35 |  | 34.347 | 32.7081 |  | 187.4258 | 36.7652 |  | 3.268 |  | 4 |  | 69.5246 |  | 20.1 |  |  | 96.9405 | 4.101 |  | 4.7534 |  | 6.76 | 23.72 |  | 147.8057 |  | 4.2921 | 124.6836 | 7.1926 |  | 34.1798 | 3.8866 |  |  | 62.7344 | 22.6162 | 1.376 | 0.717 | 28.5975 | 413.8438 | 11.1683 | 152.875 | 18.1774 |  |  | 14.0198 | 1.3799 |  |  | 14.9449 | 272.32 |  | 33.818 |  | 31.0503
16:00 |  |  | 28.2932 |  | 3.875 |  |  | 19.6878 | 25.0445 | 12.626 | 14.0613 | 11.46 | 28.968 |  |  | 50.048 |  | 27.882 |  | 9.4 |  | 120.9134 |  | 0.49369 |  |  | 15.18 |  | 1.791 | 4.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 3.8837 | 42.6378 | 129.4117 | 26.3332 | 0.23 | 154.37 |  | 34.2826 | 32.3404 |  | 187.8905 | 36.4601 |  | 3.4445 |  | 4 |  | 68.247 |  | 20.1 |  |  | 100.0649 | 4.1587 |  | 4.7983 |  | 7.269 | 23.72 |  | 146.7763 |  | 4.2665 | 124.9157 | 7.228 |  | 34.6054 | 3.9037 |  |  | 84.9358 | 22.5142 | 1.3612 | 0.729 | 29.6935 | 418.5484 | 11.4111 | 148.991 | 17.9098 |  |  | 13.5568 | 1.3955 |  |  | 14.9399 | 273.22 |  | 33.998 |  | 30.848
16:30 |  |  | 29.3481 |  | 3.9 |  |  | 19.7954 | 25.1436 | 12.43 | 13.9935 | 10.9 | 28.75 |  |  | 50.237 |  | 41.1615 |  | 9.6 |  | 40.7082 |  | 0.46085 |  |  | 14.78 |  | 1.856 | 6.2 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 3.8315 | 43.8691 | 133.5057 | 25.5998 | 0.37 | 153.96 |  | 34.5189 | 31.5804 |  | 191.3075 | 35.7798 |  | 3.5984 |  | 3.8 |  | 68.4479 |  | 20.1 |  |  | 97.7311 | 4.2179 |  | 4.8083 |  | 7.183 | 23.44 |  | 147.6062 |  | 4.183 | 126.2824 | 6.8602 |  | 34.2867 | 4.3754 |  |  | 84.1509 | 22.4826 | 1.3685 | 0.702 | 28.4591 | 429.7335 | 11.3698 | 148.079 | 17.8681 |  |  | 13.9128 | 1.4179 |  |  | 14.6645 | 263.3 |  | 34.24 |  | 31.3063
17:00 |  |  | 29.683 |  | 3.803 |  |  | 19.8736 | 24.866 | 12.125 | 14.5871 | 11.05 | 29.192 |  |  | 49.888 |  | 36.4172 |  | 9.6 |  | 38.9731 |  | 0.46494 |  |  | 13.92 |  | 2.022 | 4.2 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 3.8405 | 44.1719 | 133.7212 | 24.446 | 0.4 | 154.09 |  | 33.7009 | 30.9791 |  | 189.9461 | 34.6851 |  | 3.6624 |  | 4 |  | 70.3031 |  | 20.1 |  |  | 107.2698 | 3.6285 |  | 4.7675 |  | 7.174 | 23.5 |  | 150.6238 |  | 4.4192 | 123.8788 | 6.3185 |  | 32.749 | 3.8589 |  |  | 85.7363 | 22.4729 | 1.3789 | 0.837 | 28.7172 | 437.6989 | 11.1046 | 145.851 | 18.0017 |  |  | 13.8879 | 1.4051 |  |  | 14.2627 | 264.91 |  | 34.164 |  | 31.0894
17:30 |  |  | 29.3639 |  | 3.628 |  |  | 20.0199 | 25.3197 | 11.255 | 13.8399 | 11.85 | 29.702 |  |  | 49.919 |  | 33.772 |  | 9.8 |  | 36.469 |  | 0.45548 |  |  | 14.76 |  | 2.004 | 3.1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 3.8419 | 41.002 | 134.981 | 24.4425 | 0.41 | 153.19 |  | 33.2435 | 30.2442 |  | 181.2985 | 33.7058 |  | 3.6519 |  | 4 |  | 72.0654 |  | 20.1 |  |  | 83.5784 | 3.6487 |  | 4.7636 |  | 6.934 | 21.02 |  | 150.4953 |  | 4.4224 | 122.4878 | 5.6517 |  | 31.2966 | 3.6509 |  |  | 85.8028 | 22.468 | 1.4015 | 0.854 | 28.5205 | 435.6833 | 10.6838 | 148.673 | 18.1361 |  |  | 13.114 | 1.4883 |  |  | 13.5234 | 260.76 |  | 33.94 |  | 31.2066
18:00 |  |  | 24.7935 |  | 3.717 |  |  | 20.0803 | 26.0902 | 10.622 | 14.4375 | 11.65 | 29.448 |  |  | 50.016 |  | 39.4194 |  | 9.9 |  | 34.3236 |  | 0.39891 |  |  | 16.12 |  | 1.842 | 1.4 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 3.8803 | 43.8562 | 134.8864 | 24.2034 | 0.46 | 156.25 |  | 32.7628 | 30.227 |  | 103.6721 | 32.2081 |  | 3.5404 |  | 4.2 |  | 52.543 |  | 20.1 |  |  | 96.932 | 3.6719 |  | 4.706 |  | 6.9 | 7.81 |  | 148.7137 |  | 4.4413 | 123.0578 | 5.552 |  | 31.6447 | 3.6076 |  |  | 87.1963 | 22.641 | 1.4236 | 0.866 | 26.4615 | 424.6129 | 10.207 | 149.945 | 18.3166 |  |  | 12.4978 | 1.4603 |  |  | 13.0452 | 259.6 |  | 31.042 |  | 31.253
18:30 |  |  | 24.323 |  | 3.676 |  |  | 19.962 | 26.5601 | 9.702 | 15.421 | 11.88 | 30.236 |  |  | 50.628 |  | 12.3387 |  | 9.9 |  | 31.4099 |  | 0.38904 |  |  | 16.14 |  | 1.788 | 4 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 3.8456 | 42.8093 | 131.5374 | 24.4618 | 0.11 | 155.04 |  | 32.5415 | 28.316 |  | 64.9596 | 32.168 |  | 3.4819 |  | 4.1 |  | 54.3164 |  | 20.1 |  |  | 105.4302 | 3.835 |  | 4.7625 |  | 6.971 | 4.08 |  | 144.7409 |  | 4.3074 | 120.5307 | 5.0507 |  | 29.5752 | 3.8025 |  |  | 85.6758 | 22.498 | 1.4194 | 0.918 | 24.1409 | 429.5689 | 9.697 | 143.451 | 17.8727 |  |  | 12.9623 | 1.4451 |  |  | 12.4936 | 259.99 |  | 27.927 |  | 20.9412
19:00 |  |  | 24.3005 |  | 3.637 |  |  | 18.9537 | 24.9064 | 8.767 | 15.1629 | 11.95 | 30.666 |  |  | 50.576 |  | 10.8496 |  | 9.9 |  | 30.7895 |  | 0.38887 |  |  | 16.57 |  | 1.749 | 2.8 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 3.7977 | 40.9019 | 130.0012 | 24.6613 | 0.35 | 151.81 |  | 30.7688 | 28.0821 |  | 66.4135 | 33.0302 |  | 3.4592 |  | 3.9 |  | 54.1785 |  | 20.1 |  |  | 100.923 | 3.806 |  | 4.6692 |  | 6.813 | 3.39 |  | 142.2252 |  | 4.2578 | 117.9288 | 4.9767 |  | 29.0248 | 3.7407 |  |  | 85.7777 | 2.895 | 1.405 | 0.924 | 23.5596 | 434.4144 | 9.6503 | 147.302 | 17.7277 |  |  | 12.1873 | 1.4444 |  |  | 12.6028 | 262.15 |  | 27.469 |  | 19.2003
19:30 |  |  | 24.1852 |  | 3.685 |  |  | 19.0162 | 25.4676 | 9.435 | 14.4703 | 12.13 | 28.762 |  |  | 50.86 |  | 11.6004 |  | 9.5 |  | 31.8172 |  | 0.38861 |  |  | 16.69 |  | 1.692 | 2.5 |  |  |  | 4.19 | 0 | 3.7389 | 45.3102 | 132.6751 | 26.0235 | 0.46 | 150.98 |  | 31.2491 | 28 |  | 66.9526 | 34.6874 |  | 3.3031 |  | 3.8 |  | 44.0512 |  | 20.1 |  |  | 97.3944 | 3.6941 |  | 4.6323 |  | 6.919 | 3.49 |  | 142.8298 |  | 4.3887 | 126.5241 | 4.9872 |  | 31.1398 | 3.74 |  |  | 85.7136 | 2.915 | 1.3825 | 0.957 | 23.6556 | 434.2097 | 10.0647 | 150.874 | 17.3848 |  |  | 11.8021 | 1.4524 |  |  | 12.5303 | 265.68 |  | 27.113 |  | 19.5033
20:00 |  |  | 20.6012 |  | 3.517 |  |  | 19.2442 | 25.6138 | 10.038 | 13.1556 | 11.91 | 31.304 |  |  | 50.675 |  | 12.4659 |  | 9.5 |  | 31.4843 |  | 0.42938 |  |  | 16.93 |  | 1.639 | 4.6 |  |  |  | 4.127 | 0 | 3.7487 | 45.8554 | 134.9829 | 26.1793 | 0.37 | 149.99 |  | 31.7098 | 28.4684 |  | 64.8279 | 34.6972 |  | 3.4645 |  | 4 |  | 30.2107 |  | 20.1 |  |  | 102.9122 | 3.6669 |  | 4.6602 |  | 6.935 | 4.04 |  | 140.6138 |  | 4.453 | 126.8723 | 5.7665 |  | 32.34 | 3.6949 |  |  | 85.6337 | 2.954 | 1.3668 | 0.957 | 24.9107 | 441.935 | 10.379 | 154.171 | 17.7889 |  |  | 11.996 | 1.437 |  |  | 12.6692 | 267.97 |  | 27.64 |  | 19.88
20:30 |  |  | 20.663 |  | 3.577 |  |  | 19.2213 | 25.5373 | 11.648 | 10.8164 | 12.08 | 31.112 |  |  | 50.871 |  | 11.264 |  | 9.3 |  | 31.5122 |  | 0.76952 |  |  | 17.09 |  | 1.786 | 4.4 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 3.5845 | 45.9731 | 135.8816 | 26.0164 | 0.84 | 151.9 |  | 32.6452 | 28.0202 |  | 62.4057 | 36.4962 |  | 3.4309 |  | 4 |  | 30.2894 |  | 20.1 |  |  | 98.3892 | 3.5345 |  | 4.6657 |  | 5.283 | 4.8 |  | 138.7975 |  | 4.3302 | 126.8004 | 5.6015 |  | 32.4077 | 4.0014 |  |  | 86.8831 | 2.958 | 1.3627 | 0.94 | 25.3316 | 430.459 | 10.6804 | 152.226 | 18.2358 |  |  | 11.7399 | 1.4567 |  |  | 13.6613 | 274.56 |  | 27.78 |  | 19.8886
21:00 |  |  | 19.6985 |  | 3.619 |  |  | 19.0848 | 26.752 | 12.359 | 10.738 | 11.92 | 31.92 |  |  | 51.573 |  | 12.016 |  | 9 |  | 31.5412 |  | 1.1251 |  |  | 17.16 |  | 1.823 | 2 |  |  |  | 4.074 | 0 | 3.5445 | 46.5595 | 134.5943 | 25.1716 | 0.87 | 156.31 |  | 33.613 | 28.6145 |  | 64.3197 | 36.7502 |  | 3.4179 |  | 4.4 |  | 30.3411 |  | 20.1 |  |  | 112.962 | 3.6234 |  | 4.6661 |  | 5.878 | 4.91 |  | 144.456 |  | 4.4322 | 127.6362 | 6.7713 |  | 33.1069 | 4.0848 |  |  | 86.5632 | 2.956 | 1.3326 | 0.997 | 25.1368 | 427.8933 | 10.9621 | 146.945 | 17.7872 |  |  | 12.3433 | 1.7214 |  |  | 13.8683 | 274.95 |  | 27.743 |  | 20.2432
21:30 |  |  | 19.917 |  | 3.863 |  |  | 19.5092 | 26.9721 | 12.648 | 10.8928 | 11.84 | 31.91 |  |  | 51.357 |  | 13.1351 |  | 9.2 |  | 24.6099 |  | 1.0968 |  |  | 17.02 |  | 1.928 | 2 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 3.3136 | 44.9202 | 134.4606 | 25.7921 | 0.94 | 153.54 |  | 34.5242 | 28.5589 |  | 70.4537 | 37.2294 |  | 3.3534 |  | 4.3 |  | 35.6885 |  | 20.1 |  |  | 105.1437 | 3.5685 |  | 4.6245 |  | 5.565 | 5.13 |  | 146.3077 |  | 4.4066 | 130.1688 | 6.7487 |  | 32.2169 | 4.1258 |  |  | 87.027 | 2.998 | 1.307 | 0.956 | 26.5616 | 419.1015 | 10.7329 | 151.755 | 18.0095 |  |  | 12.2926 | 1.7441 |  |  | 13.9882 | 278.38 |  | 27.924 |  | 20.9503
22:00 |  |  | 23.0388 |  | 3.858 |  |  | 19.7112 | 26.431 | 13.214 | 11.2533 | 12.11 | 32.284 |  |  | 51.06 |  | 35.1374 |  | 9.5 |  | 31.7875 |  | 1.0756 |  |  | 16.95 |  | 2.006 | 4.1 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 3.1179 | 44.8389 | 134.4812 | 26.3967 | 1.03 | 155.92 |  | 34.7219 | 28.7195 |  | 111.2224 | 36.8383 |  | 3.4108 |  | 4.4 |  | 49.8211 |  | 20.1 |  |  | 99.8671 | 3.5491 |  | 4.5656 |  | 6.69 | 5.26 |  | 146.6342 |  | 4.1605 | 128.2311 | 7.2614 |  | 33.0775 | 3.9547 |  |  | 88.5805 | 20.845 | 1.1293 | 0.942 | 27.1472 | 415.3566 | 11.2573 | 150.327 | 18.1672 |  |  | 12.0729 | 1.7859 |  |  | 13.825 | 272.97 |  | 27.818 |  | 24.483
22:30 |  |  | 23.8664 |  | 3.855 |  |  | 20.0226 | 25.5853 | 12.821 | 11.3367 | 11.91 | 31.78 |  |  | 51.544 |  | 49.2118 |  | 9.5 |  | 36.0187 |  | 0.94716 |  |  | 16.77 |  | 1.834 | 4.5 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 2.2278 | 46.1809 | 134.5038 | 26.289 | 1.15 | 156.69 |  | 35.4325 | 28.3227 |  | 111.9192 | 37.1156 |  | 3.344 |  | 4.3 |  | 63.7991 |  | 20.1 |  |  | 109.9007 | 3.7056 |  | 4.6666 |  | 6.705 | 19.39 |  | 143.1765 |  | 4.1709 | 128.9946 | 7.5216 |  | 33.9193 | 3.9615 |  |  | 87.805 | 22.425 | 0.7808 | 0.869 | 26.3177 | 416.1263 | 11.436 | 143.412 | 17.9362 |  |  | 14.0735 | 1.7103 |  |  | 14.351 | 274.49 |  | 27.983 |  | 29.7814
23:00 |  |  | 23.6749 |  | 3.844 |  |  | 20.1064 | 25.2154 | 12.7725 | 11.6985 | 11.77 | 31.932 |  |  | 51.309 |  | 42.1728 |  | 9.5 |  | 37.8739 |  | 0.9641 |  |  | 16.87 |  | 1.868 | 5.6 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 1.6775 | 46.6482 | 134.3044 | 25.5705 | 1.26 | 156.36 |  | 35.8539 | 28.2045 |  | 112.2162 | 37.3328 |  | 3.3574 |  | 4.4 |  | 64.4554 |  | 20.1 |  |  | 95.1448 | 3.7384 |  | 4.5505 |  | 6.811 | 30.55 |  | 145.1037 |  | 4.2436 | 126.2263 | 6.5398 |  | 33.325 | 3.9546 |  |  | 87.7435 | 22.445 | 0.5835 | 0.922 | 28.0582 | 413.2563 | 11.3969 | 155.366 | 18.2405 |  |  | 14.7983 | 1.7156 |  |  | 14.5219 | 279.28 |  | 29.336 |  | 30.4185
23:30 |  |  | 22.8158 |  | 3.887 |  |  | 19.6265 | 25.3427 | 12.724 | 13.8278 | 12.13 | 32.32 |  |  | 51.068 |  | 40.9843 |  | 9.7 |  | 37.711 |  | 0.95079 |  |  | 15.59 |  | 1.783 | 2.5 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.4168 | 46.8775 | 135.1617 | 25.5329 | 1.2 | 156.47 |  | 34.7229 | 28.8023 |  | 111.7851 | 0 |  | 3.2984 |  | 4.4 |  | 63.566 |  | 20.1 |  |  | 94.5198 | 3.7669 |  | 4.5979 |  | 6.868 | 32.35 |  | 146.2911 |  | 4.2406 | 124.8575 | 7.3214 |  | 32.6056 | 3.8564 |  |  | 87.028 | 22.412 | 0.4661 | 0.901 | 27.8108 | 411.7456 | 11.372 | 150.03 | 18.1428 |  |  | 14.2544 | 1.5808 |  |  | 14.5251 | 281.88 |  | 29.808 |  | 29.7681
00:00 |  |  | 22.5763 |  | 3.897 |  |  | 19.2631 | 25.1113 | 12.348 | 14.6481 | 12.04 | 31.516 |  |  | 51.657 |  | 31.1661 |  | 9.9 |  | 37.5658 |  | 1.1287 |  |  | 14.72 |  | 1.81 | 1.6 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.21 | 48.3189 | 134.6657 | 26.1752 | 0.83 | 155.05 |  | 35.3219 | 29.0959 |  | 110.7066 | 0 |  | 3.3132 |  | 4.4 |  | 69.4226 |  | 20.1 |  |  | 88.365 | 3.7467 |  | 4.6092 |  | 7.084 | 33.11 |  | 145.8077 |  | 4.3913 | 125.6834 | 7.4467 |  | 32.631 | 3.8369 |  |  | 86.6832 | 22.385 | 0.3906 | 0.89 | 27.6693 | 411.2218 | 11.2498 | 150.291 | 18.1306 |  |  | 13.8738 | 1.5758 |  |  | 14.7112 | 280.52 |  | 33.023 |  | 30.5364
MWh | 0 | 0 | 624.9267 | 0 | 63.8475 | 0 | 0 | 459.045 | 603.419 | 284.4857 | 316.4169 | 200.14 | 697.505 | 0 | 0 | 1215.7985 | 0 | 818.5172 | 0 | 181.53 | 0 | 2271.4172 | 0 | 15.103 | 0 | 0 | 388.485 | 0 | 33.686 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 63.6591 | 1096.6748 | 3166.5764 | 615.7601 | 18.01 | 3673.5 | 0 | 812.6427 | 728.924 | 0 | 3889.5755 | 823.3473 | 0 | 79.7098 | 0 | 66.36 | 0 | 1581.4046 | 0 | 490.6 | 0 | 0 | 2439.3838 | 83.1393 | 0 | 79.2055 | 0 | 87.5285 | 451.7 | 0 | 3514.0962 | 0 | 101.6265 | 2977.1736 | 157.9516 | 0 | 764.8139 | 93.4919 | 0 | 0 | 2043.5829 | 482.2061 | 20.6768 | 18.866 | 652.9252 | 10654.2171 | 253.1884 | 3595.0445 | 423.2768 | 0 | 0 | 310.9494 | 36.3284 | 0 | 0 | 340.4996 | 6605.335 | 0 | 755.5655 | 0 | 611.3537
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 26 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1163.1 | 3517 | 893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 11.2 | 0 | 338.3 | 5965.68 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 413.6
01:00 | 1154.8 | 3483.1 | 895.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.98 | 11.2 | 0 | 343.5 | 5929.78 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 46.95
01:30 | 1149.3 | 3352.9 | 898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 11.2 | 0 | 340.1 | 5793.25 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4738.2
02:00 | 1158.3 | 3387.2 | 902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 11.2 | 0 | 384.6 | 5886.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 474.25
02:30 | 1156.3 | 3202.9 | 898.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.13 | 11.2 | 0 | 463.2 | 5774.63 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 22.05
03:00 | 1156.6 | 3092.6 | 941.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 11.2 | 0 | 503.9 | 5745.64 |  | C.H. SANTA ROSA II | 34.4
03:30 | 1112.7 | 3002.4 | 1053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.43 | 11.2 | 0 | 488 | 5706.83 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3388.25
04:00 | 1091.3 | 2959.6 | 1168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.87 | 11.2 | 0 | 397.6 | 5667.67 |  | C.H. YANANGO | 842.55
04:30 | 1135.5 | 3073.9 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 11.2 | 0 | 325.7 | 5711.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.95
05:00 | 1145 | 3192.2 | 1172.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 11.2 | 0 | 297.1 | 5843.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 204.05
05:30 | 1144.2 | 3238.7 | 1202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 9.7 | 260.3 | 5893.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1845.5
06:00 | 1084.3 | 3065 | 1166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 11.2 | 85.5 | 228.1 | 5668.3 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 163.65
06:30 | 1092.3 | 3188.1 | 1150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.2 | 202.3 | 222.2 | 5894.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 277.1
07:00 | 1110.7 | 3237.2 | 1151.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 11.2 | 309.9 | 229.3 | 6077.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 453.4
07:30 | 1141.5 | 3411.6 | 1213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 11.2 | 376.5 | 253.8 | 6435.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 488.3
08:00 | 1149.7 | 3537.3 | 1154 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 11.2 | 409.2 | 265.1 | 6601.66 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 214.7
08:30 | 1168.8 | 3588.5 | 1350.2 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 11.2 | 430.3 | 257.7 | 6886.22 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 4016.95
09:00 | 1158.8 | 3593.7 | 1550.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 11.2 | 443.5 | 287.4 | 7121.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 172.85
09:30 | 1162.8 | 3602.4 | 1703.7 | 46 | 0 | 0 | 15.8 | 29.1 | 11.1 | 450.6 | 303.1 | 7324.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 86.55
10:00 | 1160 | 3585 | 1749.4 | 46.1 | 0 | 0 | 28.6 | 28.8 | 11.1 | 456.5 | 331.9 | 7397.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15548.75
10:30 | 1147 | 3453.5 | 1829.6 | 46 | 0 | 0 | 34.7 | 29.6 | 11.2 | 462 | 407.2 | 7420.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5251.1
11:00 | 1158.3 | 3547.7 | 1835.6 | 46 | 0 | 0 | 36.8 | 27.9 | 11.2 | 464.4 | 449 | 7576.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.65
11:30 | 1153 | 3545.9 | 1866.5 | 45.5 | 0 | 0 | 38.3 | 25.5 | 11.3 | 468.4 | 500.2 | 7654.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
12:00 | 1155.2 | 3483.2 | 1874.4 | 45.3 | 0 | 0 | 38.4 | 27 | 11.4 | 469.5 | 510.4 | 7614.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.15
12:30 | 1156.2 | 3456.9 | 1846.6 | 45.5 | 0 | 0 | 37.9 | 28.3 | 11.4 | 470.9 | 544.6 | 7598.3 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10080.25
13:00 | 1153.2 | 3553.4 | 1791.8 | 45.7 | 0 | 0 | 38.2 | 29.1 | 10.1 | 418 | 563.3 | 7602.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1147.4 | 3492.8 | 1759.6 | 45.8 | 0 | 0 | 37.9 | 28.6 | 10.1 | 464.8 | 571 | 7558 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1784.15
14:00 | 1157.7 | 3520.6 | 1761.1 | 46 | 0 | 0 | 38.3 | 28.9 | 11.2 | 460.3 | 552 | 7576.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:30 | 1168 | 3579.2 | 1789.2 | 46.3 | 0 | 0 | 37.9 | 27.2 | 11.3 | 449.7 | 528.1 | 7636.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 358.6
15:00 | 1156.1 | 3426.7 | 1874.7 | 46.7 | 0 | 0 | 37.4 | 17.7 | 11.3 | 435.7 | 524.6 | 7530.9 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 1456.75
15:30 | 1168.9 | 3539 | 1865.5 | 46.6 | 0 | 0 | 38.1 | 17.9 | 11.3 | 420 | 519.5 | 7626.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 2966.1
16:00 | 1160.8 | 3525.1 | 1862.2 | 46.5 | 0 | 0 | 37.8 | 18.1 | 11.3 | 393.2 | 524.2 | 7579.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 487.4
16:30 | 1162.3 | 3498.5 | 1844.3 | 46.7 | 0 | 0 | 38.2 | 17.6 | 11.4 | 335 | 515.6 | 7469.6 |  | C.H. EL CARMEN | 175.85
17:00 | 1159.6 | 3553.7 | 1844.5 | 46.1 | 0 | 0 | 38.5 | 20.27 | 11.4 | 244 | 482.3 | 7400.37 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 240
17:30 | 1169.1 | 3550.1 | 1855.8 | 47.3 | 0 | 0 | 37.5 | 21.77 | 11.4 | 124.7 | 464.9 | 7282.57 |  | C.H. ÁNGEL II | 240
18:00 | 1164.6 | 3451.4 | 1846.8 | 47.2 | 32.7 | 0 | 46.6 | 17.1 | 11.4 | 34.2 | 416.1 | 7068.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 238.3
18:30 | 1164.3 | 3545.7 | 1852.3 | 47 | 177.6 | 0 | 51.6 | 16.4 | 11.6 | 1.1 | 349 | 7216.6 |  | C.H. LA JOYA | 166.3
19:00 | 1165.5 | 3746.5 | 1962.3 | 47.3 | 178.3 | 0 | 48.9 | 18.3 | 11.7 | 0 | 293.9 | 7472.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.4
19:30 | 1165.3 | 3760.9 | 2001.4 | 47.3 | 175.7 | 0 | 48.9 | 18.7 | 11.7 | 0 | 268.7 | 7498.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.15
20:00 | 1168.5 | 3681.6 | 2100.1 | 47.4 | 174.2 | 0 | 48.8 | 18 | 11.7 | 0 | 244.7 | 7495 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 451.2
20:30 | 1169.9 | 3720.8 | 2164.7 | 47.1 | 0 | 0 | 48.8 | 16.7 | 11.7 | 0 | 266.8 | 7446.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2188.3
21:00 | 1168.6 | 3683.3 | 2137.7 | 47.2 | 0 | 0 | 48.7 | 18.6 | 11.7 | 0 | 275.2 | 7391 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13270.5
21:30 | 1165.6 | 3558.8 | 2139.7 | 47.1 | 0 | 0 | 48.9 | 18.5 | 11.7 | 0 | 309.8 | 7300.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 251.45
22:00 | 1168.1 | 3547.1 | 2111.2 | 47.3 | 0 | 0 | 48.6 | 18.3 | 11.7 | 0 | 306.8 | 7259.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1495
22:30 | 1162.7 | 3575.6 | 2024 | 47 | 0 | 0 | 49.2 | 15.9 | 11.7 | 0 | 227.4 | 7113.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.25
23:00 | 1162.6 | 3501.1 | 1882.8 | 47.1 | 0 | 0 | 49 | 15.2 | 11.7 | 0 | 190.9 | 6860.4 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 116.85
23:30 | 1172.4 | 3517.3 | 1691.5 | 46.8 | 0 | 0 | 48.8 | 16.3 | 11.7 | 0 | 196.9 | 6701.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5913.5
00:00 | 1169.5 | 3483.5 | 1525.6 | 47 | 0 | 0 | 48.7 | 17.8 | 11.7 | 0 | 188.8 | 6492.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1797.65
TOTAL MWh | 27668.2 | 82905.6 | 38147.5 | 767.3 | 369.25 | 0 | 622.9 | 631.05 | 271.4 | 4644.95 | 8856.4 | 164884.55 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.05
% | 16.7803 | 50.281 | 23.1359 | 0.46536 | 0.22394 | 0 | 0.37778 | 0.38272 | 0.1646 | 2.8171 | 5.3713 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1917.95
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 723.85
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 4930.5
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3055.9
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.1
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 477.65
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2660.7
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.65
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 29.4
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 72
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1089.05
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 4149.7
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 530.95
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 834.75
[14 empty] | C.H. OROYA | 190.7
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 192.85
[14 empty] | C.H. PARIAC | 103.2
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2498.85
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 27668.2 | 82905.6

## GENERACION RER
jueves, 26 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 12 | 14.98 | 6.5 | 20.2 | 2 |  | 9 |  | 11.4 |  | 18.3 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 11.9 | 13.4 | 10.1 | 62.2 | 58 | 70.6 |  | 3.5 | 2.3 | 19 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.4 |  | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 27 |  | 32.5 |  | 0.6 |  | 16.5 | 41.1 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.2 |  | 699.88
1:00 | 11.7 | 14.98 | 6.3 | 20.2 | 2 |  | 9 |  | 11.3 |  | 18.6 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 11.9 | 11.4 | 10 | 61.2 | 55.9 | 76 |  | 3.5 | 2.7 | 19 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.4 |  | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 24 |  | 35.8 |  | 0.6 |  | 18.6 | 41.8 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.2 |  | 704.58
1:30 | 11.8 | 14.45 | 6.2 | 20.2 | 2 |  | 9.1 |  | 11.3 |  | 18.2 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 11.9 | 10.6 | 8 | 55.1 | 62.3 | 73.4 |  | 4.5 | 5.7 | 19.5 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.6 |  | 2.4 | 1.6 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.8 |  | 33.6 |  | 0.6 |  | 15 | 45.1 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.2 |  | 700.85
2:00 | 11.9 | 14.5 | 6.5 | 20.2 | 2 |  | 9.3 |  | 11.2 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 4.9 | 19.9 | 20.2 | 20 | 11.9 | 8.2 | 5 | 65.6 | 73.8 | 85.8 |  | 3.6 | 2.5 | 20.4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.5 |  | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 33.3 |  | 44.6 |  | 0.6 |  | 14.7 | 43.2 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 2.2 |  | 746.9
2:30 | 11.7 | 14.53 | 6.4 | 20.2 | 2 |  | 9.5 |  | 11.2 |  | 18.3 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 11.9 | 11.8 | 5.3 | 78.7 | 80 | 89.4 |  | 5.2 | 3.8 | 20.5 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.7 |  | 2 | 2.1 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 53.4 |  | 58.3 |  | 0.6 |  | 22.8 | 50.4 | 20.1 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.8 |  | 825.03
3:00 | 10.5 | 14.54 | 5.9 | 10.8 | 2 |  | 9.2 |  | 11.2 |  | 18.6 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 11.9 | 14.7 | 6.3 | 80 | 76.6 | 86.3 |  | 4.5 | 3 | 20.4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.6 |  | 2.2 | 1.8 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 3.6 | 9.9 | 67.9 |  | 81 |  | 0.6 |  | 22.6 | 57 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.9 |  | 853.64
3:30 | 10.5 | 12.83 | 6.5 | 9.9 | 2 |  | 9.6 |  | 11.3 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 5 | 19.8 | 20.1 | 20 | 13.2 | 16.2 | 7.2 | 83.1 | 65.9 | 85.3 |  | 4 | 2.6 | 20.4 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 6.6 |  | 2.3 | 1.8 | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.4 | 9.9 | 59.5 |  | 83.1 |  | 0.6 |  | 24.7 | 52.3 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 1.1 |  | 834.43
4:00 | 10.3 | 14.27 | 6.1 | 9.9 | 2 |  | 9.2 |  | 11.3 |  | 18.4 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14.1 | 9 | 85.7 | 48.2 | 68.9 |  | 2 | 1 | 20 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 6.9 |  | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 2.7 | 9.9 | 43.4 |  | 56.7 |  | 0.6 |  | 24.7 | 41 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.4 |  | 745.67
4:30 | 11 | 2.2 | 5.1 | 9.9 | 2 |  | 9.3 |  | 11.3 |  | 18.2 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 3.8 | 20 | 19.9 | 20 | 14 | 14.6 | 4.2 | 87.7 | 29.7 | 41.9 |  | 0.9 | 0.3 | 20 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 6.8 |  | 0.3 |  | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.7 |  |  | 3 | 9.9 | 24.4 |  | 40.1 |  | 0.6 |  | 25.7 | 55.9 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.2 |  | 660.3
5:00 | 11 |  | 5.2 | 9.9 | 2 |  | 9 |  | 11.3 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 16 | 14.6 | 2 | 78.6 | 24.9 | 45.1 |  | 1.1 | 1.7 | 19.6 | 6.2 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 |  | 0.3 |  | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.6 | 9.9 | 17.2 |  | 22 |  | 0.6 |  | 23.9 | 65.7 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.2 |  | 631.9
5:30 | 11.5 |  | 5.4 | 7.5 | 2 |  | 9.2 |  | 11.4 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 17 | 14.6 | 2.4 | 63.5 | 29.3 | 49.6 | 1 | 1.4 | 0.6 | 19.6 | 6.2 | 10 | 10 | 9.5 | 7.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.5 |  | 0.3 | 2.7 | 10 | 6.9 | 4 | 10.3 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 22.6 | 58.3 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 |  | 0.4 | 603.5
6:00 | 11.8 |  | 5.6 | 3.4 | 2 |  | 10.2 |  | 11.4 |  | 18.1 | 20.3 | 9.3 | 3.6 | 5.2 | 19.8 | 19.8 | 20 | 17 | 14.2 | 3.1 | 50.1 | 26.6 | 44.3 | 6.3 | 0.7 | 0.2 | 19.6 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 14.2 |  |  | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 2.7 | 9.9 | 6.9 | 33.4 | 7.2 | 27.6 | 0.6 | 1.1 | 19.2 | 55.6 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 |  | 19.8 |  | 1.1 | 643.9
6:30 | 11.5 |  | 6.1 | 4.7 | 2 |  | 10.4 | 0.1 | 11.4 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 17 | 14.7 | 5.1 | 42.9 | 22.3 | 42.3 | 17.1 | 0.4 | 0.2 | 19.5 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 35.6 | 0.1 |  | 3.4 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 9.9 | 19.2 | 76.2 | 17.1 | 64.4 | 0.6 | 1.8 | 15 | 42.9 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 |  | 20 |  | 2.2 | 757.5
7:00 | 11.7 |  | 6.3 | 4.7 | 2 |  | 9.9 | 0.2 | 11.4 |  | 18.4 | 20.4 | 9.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 17 | 9.9 | 6.2 | 53.9 | 21.1 | 37.5 | 25.4 | 0.3 | 0.1 | 19.4 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 57.2 |  |  | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 9.9 | 21 | 115.8 | 23.6 | 91.7 | 0.6 | 4.1 | 13.3 | 42.4 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.7 |  | 20 |  | 4.2 | 872.5
7:30 | 11.7 |  | 5.8 | 4.6 | 2 |  | 10 | 0.2 | 11.4 |  | 18.4 | 20.4 | 9.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 17 | 8.4 | 6.5 | 69.5 | 25.1 | 29.1 | 30 | 1.6 | 1.3 | 19.2 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 69.2 |  |  | 3.3 | 18.8 |  |  | 3.6 | 6 | 11.8 | 2.9 | 10 | 21.9 | 131.5 | 21.2 | 99.7 | 0.6 | 16 | 17.3 | 51.9 | 20 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6.1 |  | 20 |  | 6 | 963
8:00 | 11.8 | 2.06 | 6.2 | 7.3 | 2 |  | 9.7 | 0.3 | 11.4 |  | 18.5 | 20.4 | 9.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 16.9 | 10.3 | 8.4 | 75.1 | 21.6 | 31.3 | 31.7 | 1.7 | 1.1 | 19.1 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 73 |  |  | 3.3 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 8.3 | 14.6 | 5.1 | 9.9 | 21 | 138.9 | 20.9 | 105.2 | 0.6 | 18 | 20.8 | 52.9 | 19.8 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8.4 |  | 20 |  | 10.7 | 1013.26
8:30 | 11.8 | 4.22 | 6.9 | 19.3 | 2 |  | 10.5 | 0.4 | 11.4 |  | 18.6 | 20.4 | 9.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 17 | 14.4 | 12.6 | 64.5 | 23.1 | 29.5 | 32.7 | 2.2 | 1.8 | 18.9 | 6.1 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 75.6 |  |  | 3.3 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 10.4 | 14.9 | 5.5 | 10 | 15 | 142.3 | 13.3 | 108.6 | 0.6 | 18.3 | 21.7 | 59.6 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 10.6 |  | 20 |  | 16.4 | 1043.02
9:00 | 11.5 | 0.6 | 7.3 | 20.2 | 2 |  | 10.7 | 0.4 | 11.3 |  | 18.2 | 20.3 | 9.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 16.9 | 13.6 | 15.1 | 55.2 | 33.8 | 43.5 | 33.9 | 3.2 | 3.4 | 18.9 | 6.1 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 77.3 |  |  | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 12 | 14.8 | 5.6 | 9.9 | 22.9 | 144.1 | 15.3 | 110.5 | 0.6 | 18.5 | 18 | 63.4 | 19.9 | 4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12.5 |  | 20 |  | 19.4 | 1083
9:30 | 11.5 |  | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 0.9 | 10.7 |  | 18.3 | 20.4 | 9.1 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 16.9 | 11.3 | 13 | 50.8 | 45.6 | 40.9 | 34.2 | 6.3 | 6.3 | 18.9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 77.9 |  |  | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 13.4 | 15.2 | 5.5 | 10 | 27.6 | 145 | 22 | 111.5 | 0.6 | 18.5 | 17.6 | 61.7 | 19.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 14.1 |  | 20 |  | 19.7 | 1104.6
10:00 | 11.3 |  | 7.3 | 20.2 | 2 |  | 10.2 | 1.2 | 10.7 |  | 17.6 | 20.4 | 9.1 | 3.6 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 16.9 | 10.4 | 17.2 | 49.3 | 52.4 | 47.5 | 34.8 | 6.4 | 8.5 | 18.9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 78.9 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 15.3 | 15.2 | 5.5 | 9.9 | 34.2 | 145.2 | 29.2 | 112.1 | 0.6 | 18.4 | 14.2 | 61.7 | 19.8 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 15.4 |  | 20 |  | 19.8 | 1138
10:30 | 11 |  | 8.5 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 0.7 | 10.7 |  | 17.3 | 20.3 | 9.1 | 3.6 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 16.9 | 9.5 | 30 | 50.9 | 67.7 | 61 | 35.5 | 6.3 | 9.5 | 19 | 6 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.5 | 6.9 | 9.5 | 3.7 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 16.5 | 15.3 | 5.6 | 9.9 | 43.6 | 146 | 33.8 | 112.3 | 0.6 | 18.7 | 14.8 | 63.7 | 20 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 16.5 |  | 20 |  | 19.8 | 1218.9
11:00 | 10 |  | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 10.4 | 0.7 | 10.7 |  | 17.6 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 16.9 | 12.4 | 47 | 64 | 80 | 65.6 | 35 | 10.2 | 11.2 | 19.5 | 6.1 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.4 | 6.6 | 14.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 17.2 | 15.5 | 5.6 | 9.9 | 39.4 | 146.9 | 30 | 112.6 | 0.6 | 18.9 | 13.9 | 54.5 | 20 | 3.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 17.2 |  | 20 |  | 19.8 | 1262.4
11:30 | 9.2 |  | 6.5 | 20.2 | 2 |  | 9.8 | 0.7 | 10.7 |  | 17.7 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 16.1 | 10.5 | 51.8 | 75.5 | 83.4 | 76.2 | 35.4 | 10.4 | 11.4 | 20.6 | 6.9 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.4 | 9.9 | 15 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 17.8 | 15.7 | 5.6 | 10 | 46.5 | 148.9 | 31.8 | 112.8 | 0.6 | 19.1 | 15.4 | 62.4 | 20 | 4 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 17.6 |  | 20 |  | 19.9 | 1316.5
12:00 | 10 |  | 6.7 | 20.2 | 2 |  | 10.3 | 0.7 | 10.7 |  | 17.8 | 20.3 | 8.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 16 | 11.5 | 58.4 | 82.7 | 83.5 | 74.4 | 34.8 | 11.2 | 11.9 | 21 | 7.5 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.4 | 8.7 | 13.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.4 | 18 | 15.6 | 5.5 | 9.9 | 33.7 | 149.4 | 35.1 | 113.7 | 0.6 | 19.3 | 20.8 | 65.2 | 20 | 4.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 17.7 |  | 20 |  | 19.8 | 1329.9
12:30 | 11 |  | 6.8 | 20.2 | 2 |  | 10.5 | 0.6 | 10.7 |  | 17.8 | 20.3 | 8.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 15.5 | 12.5 | 59.1 | 87 | 82.4 | 75.7 | 35.3 | 9.4 | 11.1 | 21 | 7.9 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.5 | 6.3 | 13.8 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 17.8 | 15.7 | 5.4 | 9.8 | 52.8 | 149.9 | 42.2 | 114 | 0.6 | 19.3 | 22.4 | 69.9 | 20 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 17.9 |  | 20 | 1.3 | 19.8 | 1368.1
13:00 | 11.2 |  | 7.4 | 20.2 | 2 |  | 10.5 | 0.4 | 10.7 |  | 17.8 | 20.3 | 8.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 15.5 | 11.7 | 53.2 | 77.2 | 84.3 | 79.5 | 35 | 9.5 | 11.6 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.7 | 7.1 | 80.4 | 6.1 | 9.8 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 17.4 | 15.7 | 5.5 | 9.8 | 62 | 150.5 | 59.9 | 62.2 | 0.6 | 19.1 | 22.4 | 76.1 | 19.9 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 2 | 17.4 |  | 20 | 1.4 | 19.8 | 1333.9
13:30 | 11.2 |  | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 10.2 | 0.2 | 10.7 |  | 17.8 | 20.3 | 8.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 15.5 | 11.2 | 46.8 | 67.3 | 84.6 | 78.8 | 34.9 | 10.3 | 11.9 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 7.1 | 80.4 | 3.3 | 5.5 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 16.7 | 15.6 | 5.3 | 9.9 | 75.2 | 149.1 | 85 | 112.4 | 0.6 | 18.9 | 21.1 | 70 | 19.8 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 2 | 16.8 |  | 20 | 1.6 | 19.8 | 1388.3
14:00 | 10.6 |  | 7.7 | 20.2 | 2 |  | 10.6 | 0.1 | 10.8 |  | 17.9 | 20.4 | 8.7 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17.9 | 49.6 | 62.4 | 76.5 | 75.2 | 34.8 | 7.6 | 10.7 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 80.5 | 1.1 | 2.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 15.5 | 15.4 | 5.4 | 10 | 72.5 | 147.1 | 92.2 | 112.6 | 0.6 | 18.8 | 18.1 | 65.5 | 19.9 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 15.7 |  | 20 | 1.6 | 19.8 | 1365.6
14:30 | 9.9 |  | 7.2 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 0.1 | 10.9 |  | 18.7 | 20.4 | 8.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 14.9 | 25.5 | 49.3 | 55.7 | 70.6 | 70.8 | 33.9 | 7.1 | 7.6 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 79.9 |  |  | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 14.1 | 15.2 | 5.5 | 9.9 | 71.6 | 144.7 | 98.3 | 109.9 | 0.6 | 18.3 | 17.6 | 54 | 19.9 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 14.1 |  | 20 | 1.6 | 19.4 | 1330.6
15:00 |  |  | 7.9 | 20.2 | 1.9 |  | 9.8 | 0.1 | 11.1 |  | 18.4 | 20.3 | 8.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 15 | 28.4 | 54.3 | 52.1 | 62.9 | 66 | 33.1 | 5.6 | 6 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 77.8 | 0.4 |  | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 12.2 | 14.8 | 5.4 | 9.9 | 82.7 | 141.1 | 99.1 | 106.9 | 0.6 | 17.8 | 17.1 | 50 | 19.9 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 12.6 |  | 20 | 1.6 | 19.2 | 1302.8
15:30 |  |  | 8.1 | 20.2 |  |  | 9.8 | 0.1 | 11.2 |  | 19.4 | 20.4 | 8.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20.5 | 20 | 15 | 29.3 | 49.9 | 52.1 | 53 | 60.1 | 32.4 | 4.2 | 7.3 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 75.2 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 11.1 | 14.3 | 5.5 | 10 | 96.4 | 136.2 | 102.5 | 103.4 | 0.6 | 17.3 | 15.8 | 46.7 | 19.6 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 10.9 |  | 20 | 1.6 | 19.1 | 1281.7
16:00 |  |  | 7.6 | 20.2 | 2 |  | 10.5 | 0.1 | 11.2 |  | 20.1 | 20.3 | 8.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 29.7 | 54.9 | 52.8 | 51.6 | 56.2 | 30.5 | 4.1 | 5 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 69.8 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 7.6 | 13.4 | 5.4 | 10 | 93.9 | 130.5 | 110.1 | 99 | 0.6 | 16.2 | 15.8 | 48.6 | 19.8 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 7.8 |  | 20 | 1.6 | 18.3 | 1262.1
16:30 |  |  | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 0.1 | 11.4 |  | 20.1 | 20.4 | 8.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 14 | 29.7 | 50.3 | 50.5 | 41.1 | 56.3 | 27.7 | 3.5 | 5.5 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.8 | 44 | 3 | 2.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 5.3 | 12 | 5.4 | 9.9 | 103.5 | 118.6 | 113.8 | 90.6 | 0.6 | 14.4 | 15.6 | 40.7 | 19.8 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 5.4 |  | 20 | 1.6 | 16.9 | 1194.3
17:00 |  | 3.77 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 0.1 | 11.5 |  | 20.1 | 20.3 | 8.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 14 | 29.6 | 38.8 | 49 | 37.6 | 54.6 | 20.8 | 3.8 | 4.2 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.8 | 40.5 | 2.6 | 1.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 4.5 | 9.1 | 5.4 | 10 | 95.4 | 71.8 | 111.7 | 68.6 | 0.6 | 10.8 | 12.5 | 40.8 | 19.7 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3 |  | 20 | 1.6 | 14.8 | 1072.57
17:30 |  | 3.77 | 7.4 | 19.8 | 2 |  | 10.6 |  | 11.4 |  | 20.1 | 20.4 | 8.5 | 3.7 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 14 | 27.8 | 36.6 | 53.3 | 32.3 | 42.8 | 8.5 | 2.1 | 3.9 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 7.2 | 25.4 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 9.9 | 92.7 | 34.3 | 113.9 | 33.5 | 0.6 | 4.4 | 11.8 | 42.4 | 19.5 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |  | 20 | 1.6 | 10.2 | 937.67
18:00 |  |  | 6.5 | 19.6 | 2 |  | 10.6 | 0.1 | 11.8 |  | 20.1 | 20.3 | 8.5 | 3.6 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 14 | 23.5 | 32 | 54.8 | 29.2 | 36.5 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 7.2 | 6.4 | 4.3 | 3 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 5.4 | 9.9 | 82.7 | 10 | 98.5 | 10.3 | 0.6 | 0.3 | 10.6 | 37 | 19.8 | 4.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 0.6 |  | 20 | 1.6 | 3 | 793.6
18:30 |  |  | 6.5 | 19.1 | 2 |  | 9.9 |  | 12.1 |  | 20.1 | 20.3 | 8.7 | 3.7 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 14.1 | 20.8 | 32.1 | 58.7 | 24.3 | 33.8 |  | 1.6 | 1.8 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 7.1 |  | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 51.9 | 0.4 | 70.8 | 0.5 | 0.6 |  | 10.1 | 35.7 | 19.8 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 1.6 | 0.2 | 692.9
19:00 |  |  | 8 | 20.3 | 2 |  | 10.3 |  | 12.2 |  | 20.2 | 20.4 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 14 | 16.1 | 30.2 | 48.8 | 18.6 | 27.7 |  | 1.6 | 1 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 6.9 |  | 4.2 | 2.6 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 39.9 |  | 54.6 |  | 0.6 |  | 10.4 | 38.2 | 19.6 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.6 |  | 639.9
19:30 |  |  | 8.2 | 20.3 | 2 |  | 10.5 |  | 12.4 |  | 20.1 | 20.3 | 8.7 | 3.6 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 14.1 | 12.2 | 19.7 | 41.3 | 25.3 | 32 |  | 2.3 | 1.4 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 6.8 |  | 4.9 | 3.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 35.4 |  | 46.5 |  | 0.6 |  | 9 | 34.8 | 19.6 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.6 |  | 614.9
20:00 |  |  | 7.8 | 20.2 | 2 |  | 10.2 |  | 12.7 |  | 20.1 | 20.4 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 14.1 | 10.1 | 15.3 | 37 | 24.7 | 31.5 |  | 1.6 | 1.2 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 9.9 | 6.8 |  | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 32.5 |  | 44 |  | 0.6 |  | 8.7 | 29.6 | 19.8 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 1.9 |  | 591.2
20:30 |  |  | 6.1 | 20.2 | 2 |  | 10.6 |  | 13.1 |  | 20.1 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 14.1 | 7.1 | 20.5 | 39.9 | 22.7 | 34.1 |  | 1.8 | 1.5 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 7.4 |  | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 40.9 |  | 54.7 |  | 0.6 |  | 8 | 29 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 613.3
21:00 |  |  | 8 | 20.2 | 2 |  | 10.6 |  | 13.2 |  | 20.1 | 20.4 | 8.9 | 3.7 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 14.1 | 11.4 | 30 | 33.2 | 18.5 | 28.8 |  | 1.2 | 0.5 | 20.9 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 7.4 |  | 2.8 | 1.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.8 |  | 60.3 |  | 0.6 |  | 10.2 | 32.7 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 624.2
21:30 |  |  | 8 | 20.2 | 2 |  | 10.5 |  | 13.1 |  | 20.1 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 14.1 | 9 | 39.8 | 32.2 | 22.2 | 39.1 |  | 0.6 | 0.2 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.8 |  | 2.1 | 1.9 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 57.8 |  | 68 |  | 0.6 |  | 7.6 | 29.3 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 657.6
22:00 |  |  | 7.7 | 20.2 | 2 |  | 10.6 |  | 13 |  | 20.1 | 20.4 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 14.1 | 5.3 | 24.8 | 33 | 21.9 | 38.8 |  | 0.8 | 0.3 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.7 |  | 1.4 | 1.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 10 | 64.7 |  | 77.3 |  | 0.6 |  | 9.4 | 27.9 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 654.3
22:30 |  |  | 5.9 | 20.2 | 2 |  | 10 |  | 12.8 |  | 20.2 | 20.4 | 8.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 14.1 | 5.1 | 18.5 | 34 | 17.7 | 32.7 |  | 0.4 | 0.3 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.7 |  | 1.3 | 1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 29.3 |  | 49.1 |  | 0.6 |  | 9.9 | 28.1 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 572.3
23:00 |  |  | 6.5 | 20.2 | 2 |  | 8.7 |  | 12.7 |  | 20.1 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 15.1 | 4.4 | 21.1 | 34.4 | 21.4 | 41.1 |  | 1 | 1.2 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.9 |  | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 12.4 |  | 15.7 |  | 0.6 |  | 9.3 | 26.1 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 536.3
23:30 |  |  | 6.4 | 20.2 | 2 |  | 9.9 |  | 12.7 |  | 20.1 | 20.3 | 8.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 16.9 | 7.7 | 20.2 | 33.3 | 27.1 | 43.5 |  | 1.1 | 0.5 | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 6.8 |  | 1.9 | 2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 14.3 |  | 14.4 |  | 0.6 |  | 9.3 | 21.6 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 545
0:00 |  |  | 7.5 | 20.2 | 2 |  | 10.3 |  | 12.7 |  | 20.1 | 20.2 | 8.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 16.9 | 9.1 | 18.4 | 31.2 | 26.7 | 47.6 |  | 0.7 |  | 21 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 7 |  | 2.2 | 2.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9.8 |  | 12.7 |  | 0.6 |  | 7.8 | 20.5 | 20 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2 |  | 538.2
EJEC MWh | 161.3 | 65.85 | 164.25 | 413.6 | 46.95 | 0 | 239.65 | 4.25 | 277.1 | 0 | 453.4 | 488.3 | 214.7 | 86.55 | 120.65 | 479.75 | 484.15 | 480 | 358.6 | 345.2 | 604.65 | 1378.5 | 1084 | 1289.3 | 358.75 | 89.4 | 95 | 487.4 | 175.85 | 240 | 240 | 238.3 | 166.3 | 810.85 | 58.25 | 67.2 | 83.4 | 451.2 | 0 | 0.85 | 86.25 | 132.5 | 150.45 | 116.85 | 238.05 | 1073.4 | 1525.9 | 1246.9 | 1155.05 | 14.4 | 183.25 | 382.15 | 1142.45 | 477.65 | 99.1 | 58.95 | 56.2 | 57.15 | 133.35 | 0 | 479.65 | 29.4 | 189.75 | 21832.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 902.45 | 4.1336 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4644.95 | 21.2756 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7428.45 | 34.0251 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 8856.4 | 40.5657 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
jueves, 26 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 12 | 14.98 | 6.5 | 9 | 0 | 2.8 | 45.28
1:00 | 11.7 | 14.98 | 6.3 | 9 | 0 | 2.8 | 44.78
1:30 | 11.8 | 14.45 | 6.2 | 9.1 | 0 | 3 | 44.55
2:00 | 11.9 | 14.5 | 6.5 | 9.3 | 0 | 3 | 45.2
2:30 | 11.7 | 14.53 | 6.4 | 9.5 | 0 | 2.9 | 45.03
3:00 | 10.5 | 14.54 | 5.9 | 9.2 | 0 | 2.9 | 43.04
3:30 | 10.5 | 12.83 | 6.5 | 9.6 | 0 | 2.9 | 42.33
4:00 | 10.3 | 14.27 | 6.1 | 9.2 | 0 | 2.9 | 42.77
4:30 | 11 | 2.2 | 5.1 | 9.3 | 0 | 2.9 | 30.5
5:00 | 11 | 0 | 5.2 | 9 | 0 | 2.9 | 28.1
5:30 | 11.5 | 0 | 5.4 | 9.2 | 0 | 2.9 | 29
6:00 | 11.8 | 0 | 5.6 | 10.2 | 0 | 3 | 30.6
6:30 | 11.5 | 0 | 6.1 | 10.4 | 0 | 2.8 | 30.8
7:00 | 11.7 | 0 | 6.3 | 9.9 | 0 | 2.8 | 30.7
7:30 | 11.7 | 0 | 5.8 | 10 | 0 | 2.9 | 30.4
8:00 | 11.8 | 2.06 | 6.2 | 9.7 | 0 | 2.7 | 32.46
8:30 | 11.8 | 4.22 | 6.9 | 10.5 | 0 | 2.8 | 36.22
9:00 | 11.5 | 0.6 | 7.3 | 10.7 | 0 | 2.7 | 32.8
9:30 | 11.5 | 0 | 7.2 | 10.4 | 15.8 | 2.7 | 47.6
10:00 | 11.3 | 0 | 7.3 | 10.2 | 28.6 | 2.6 | 60
10:30 | 11 | 0 | 8.5 | 10.1 | 34.7 | 3.2 | 67.5
11:00 | 10 | 0 | 7.5 | 10.4 | 36.8 | 4.5 | 69.2
11:30 | 9.2 | 0 | 6.5 | 9.8 | 38.3 | 29.7 | 93.5
12:00 | 10 | 0 | 6.7 | 10.3 | 38.4 | 32.3 | 97.7
12:30 | 11 | 0 | 6.8 | 10.5 | 37.9 | 32.1 | 98.3
13:00 | 11.2 | 0 | 7.4 | 10.5 | 38.2 | 31.8 | 99.1
13:30 | 11.2 | 0 | 7.2 | 10.2 | 37.9 | 31.7 | 98.2
14:00 | 10.6 | 0 | 7.7 | 10.6 | 38.3 | 31.8 | 99
14:30 | 9.9 | 0 | 7.2 | 10.1 | 37.9 | 31.6 | 96.7
15:00 | 0 | 0 | 7.9 | 9.8 | 37.4 | 31.7 | 86.8
15:30 | 0 | 0 | 8.1 | 9.8 | 38.1 | 31.2 | 87.2
16:00 | 0 | 0 | 7.6 | 10.5 | 37.8 | 31.4 | 87.3
16:30 | 0 | 0 | 7.5 | 10.1 | 38.2 | 31.4 | 87.2
17:00 | 0 | 3.77 | 6.6 | 9.9 | 38.5 | 31.5 | 90.27
17:30 | 0 | 3.77 | 7.4 | 10.6 | 37.5 | 31.6 | 90.87
18:00 | 0 | 0 | 6.5 | 10.6 | 46.6 | 31.7 | 95.4
18:30 | 0 | 0 | 6.5 | 9.9 | 51.6 | 31.8 | 99.8
19:00 | 0 | 0 | 8 | 10.3 | 48.9 | 31.8 | 99
19:30 | 0 | 0 | 8.2 | 10.5 | 48.9 | 31.8 | 99.4
20:00 | 0 | 0 | 7.8 | 10.2 | 48.8 | 31.8 | 98.6
20:30 | 0 | 0 | 6.1 | 10.6 | 48.8 | 31.7 | 97.2
21:00 | 0 | 0 | 8 | 10.6 | 48.7 | 31.7 | 99
21:30 | 0 | 0 | 8 | 10.5 | 48.9 | 31.6 | 99
22:00 | 0 | 0 | 7.7 | 10.6 | 48.6 | 31.9 | 98.8
22:30 | 0 | 0 | 5.9 | 10 | 49.2 | 32 | 97.1
23:00 | 0 | 0 | 6.5 | 8.7 | 49 | 32 | 96.2
23:30 | 0 | 0 | 6.4 | 9.9 | 48.8 | 31.9 | 97
0:00 | 0 | 0 | 7.5 | 10.3 | 48.7 | 31.8 | 98.3
EJEC MWh | 161.3 | 65.85 | 164.25 | 239.65 | 622.9 | 443.95 | 1697.9

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - jueves, 26 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 351.9 | 361.8 | 364.6 | 360.45 | 364 | 364.95 | 363.85 | 363.1 | 361.6 | 362.5 | 362.7 | 321.85 | 161.3 | 8439
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 358.5 | 327.1 | 360.5 | 363.45 | 332.45 | 367.82 | 306.715 | 349.1 | 366.5 | 369.7 | 335.6 | 344.05 | 65.85 | 9263.505
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 153.2 | 165.15 | 192.05 | 190.2 | 186.2 | 184.95 | 180.65 | 186.25 | 187.45 | 179.2 | 180 | 166.95 | 164.25 | 4362.35
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 270.95 | 352.55 | 471.65 | 440.4 | 406.05 | 387.2 | 409.75 | 431.9 | 443.9 | 442.55 | 395.2 | 392 | 413.6 | 8472.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46.6 | 48 | 46.95 | 42.5 | 40.1 | 48 | 48 | 48 | 46.65 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 1225.75
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 | [14 empty] | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 235.3 | 238.05 | 228.9 | 238.5 | 176.9 | 231.45 | 231.9 | 237.2 | 238.1 | 237.55 | 242.4 | 232.2 | 239.65 | 5807.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 3019 | 3016.25 | 3604.7 | 5234.75 | 4818 | 5102.6 | 5037.4 | 4841.85 | 5219.35 | 5135.65 | 5032.9 | 4630.65 | 4738.2 | 116017.25
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 364.3 | 404.1 | 48.6 | 345.15 | 466.9 | 469.8 | 470.7 | 472.85 | 474.95 | 474.6 | 473.6 | 473.3 | 474.25 | 10197.9
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 24.45 | 22.9 | 0.7 |  | 8.75 | 23.6122 | 24.9 | 25.4857 | 20 | 20.35 | 21.4 | 24.8 | 22.05 | 511.0979
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 36.45 | 35.3 | 1.3 |  |  | 32.9736 | 36.65 | 38.9131 | 26.55 | 26.25 | 31.85 | 36.35 | 34.4 | 760.8867
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 3631.85 | 3618.1 | 3621.55 | 3617.35 | 3626.6 | 3607.45 | 3621.5 | 3614.1 | 3620.6 | 3624.7 | 3620.8 | 3604 | 3388.25 | 92366.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 1005.75 | 969.9 |  | 640.25 | 1008.8 | 1005.1 | 1006.85 | 1007.75 | 1002.65 | 996.65 | 934.25 | 874.15 | 842.55 | 20877.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 2.65 | 4.6 | 7.3 | 6.85 | 7.05 | 6.45 | 7.55 | 8.45 | 6.1 | 3.95 | 7.15 | 5 | 4.25 | 147.645
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 154.6 | 158.4 | 158.05 | 116.05 | 162.36 | 162.5 | 162.3 | 160.8 | 162.35 | 162.85 | 162.9 | 164.7 | 164.95 | 4142.66
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 | [9 empty] | 26.7 | 188.15 | 201.75 | 204.05 | 3627.3
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 1526.45 | 1705.45 | 1958.4 | 1986.9 | 1974.195 | 1875.75 | 1820.25 | 1827.15 | 1820.4 | 1826.75 | 1816.4 | 1793.35 | 1845.5 | 47442.395
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 97 | 155.85 | 181.8 | 180.45 | 168.03 | 178.65 | 174.9 | 169.6 | 169.1 | 167.15 | 167.55 | 166.15 | 163.65 | 2204.53
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [25 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 | [13 empty] | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [20 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 413.15 | 473.65 | 354.3 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 472.55 | 432.05 | 408.1 | 346.95 | 290.9 | 277.1 | 9500.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 478.5 | 478.15 | 480.1 | 478.9 | 480.35 | 481.85 | 480.85 | 480.2 | 472.85 | 478.65 | 475.3 | 458 | 453.4 | 12286.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 485.8 | 485.9 | 486.85 | 484.65 | 484.7 | 484.25 | 484.25 | 488.5 | 489.1 | 489.15 | 489.8 | 489.25 | 488.3 | 11239.2
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 232.2 | 229.8 | 209.35 | 220.5 | 215.1 | 208.2 | 203.7 | 201.7 | 198.2 | 214.75 | 226.8 | 227 | 214.7 | 5721.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 3972.75 | 3190.95 | 4009.05 | 4007.1 | 4019.85 | 3858.55 | 4006.3 | 4021.4 | 3837.3 | 3841.75 | 4011.25 | 4002.6 | 4016.95 | 102746.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 189.95 | 176.7 | 186.6 | 176.35 | 176.9 | 173.75 | 170.15 | 169.45 | 169.25 | 168.25 | 166.75 | 170.35 | 172.85 | 4506.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 80.15 | 189.05 | 225.8 | 59.95 | 91.15 | 23.5 | 170.85 | 65.25 | 92.1 | 46.9 | 45.35 |  | 193.2 | 2222.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 80.25 | 79.05 | 79.15 | 82.3 | 84.15 | 86.5 | 86.1 | 82.3 | 84.5 | 86.5 | 84.45 | 86.4 | 86.55 | 2184.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 15532.85 | 15542 | 15530.6 | 15248.45 | 15071.75 | 15534.95 | 15002.35 | 15508.05 | 15515.45 | 15528.9 | 15269.65 | 14568.1 | 15548.75 | 397728.86
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 5169.1 | 4558.5 | 5227.3 | 5104.8 | 5029.7 | 5217.65 | 5049.2 | 5234.45 | 5240.4 | 5239.85 | 5133.15 | 4837.95 | 5251.1 | 129621.685
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [19 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [19 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 84.8 | 100.55 | 111.35 | 118 | 116.2 | 119.15 | 118.15 | 119.65 | 106.2 | 122.65 | 119.05 | 114.1 | 120.65 | 2618.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 479.25 | 477.8 | 479.05 | 479.45 | 479.7 | 479.6 | 479.55 | 479.2 | 479.8 | 479.2 | 479.2 | 479.7 | 479.75 | 12456.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 388.5 | 484.3 | 483.1 | 482.55 | 474 | 483.35 | 483.15 | 482.3 | 483.05 | 484.25 | 484.1 | 483.95 | 484.15 | 12251.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 9522.1 | 10633.7 | 10874.15 | 10930.95 | 10871.15 | 10965.95 | 11057.55 | 10959.65 | 11003.95 | 11075.1 | 11080.35 | 6890.3 | 10080.25 | 261770.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 4020
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 699.5 | 864.05 | 1424.15 | 1578.15 | 1160.85 | 1321.4 | 1488.1 | 1712.55 | 1683.55 | 1697.65 | 1511.85 | 1495.5 | 1784.15 | 27966.65
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 480 | 479.85 | 445.45 | 346.1 | 248.5 | 257.75 | 253.2 | 332.05 | 464.6 | 474.1 | 479.9 | 480 | 480 | 9889.6
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 160.55 | 114.6 | 85.8 | 76.8 | 75.2 | 100.75 | 118.5 | 204.2 | 164.7 | 244 | 342.2 | 312.75 | 358.6 | 3465.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 211.3 |  | 884.0545 | 1012.05 | 1132.65 | 1135.25 | 1130.55 | 708.25 | 1128.5 | 1084.152 | 970.35 | 49.45 | 767.3 | 20970.4565
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [18 empty] | 3553.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [21 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 1010.95 | 1037.4 | 1063.1 | 1128.4 | 1455.6 | 1260.5 | 1097.9 | 1056 | 794.05 | 1026.6 | 415.45 | 1015.5 | 604.65 | 29786.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 543.3 | 466.15 | 482.4 | 535.3 | 606.6 | 652.1 | 455.05 | 223.7 | 179.55 | 445.3 | 560.6 | 429.4 | 345.2 | 12500
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 2517.5 | 2618.1 | 2342.65 | 2235.65 | 1394.75 | 1928.3 | 2052.1 | 2180.9 | 1811.7 | 1809.1 | 2041.65 | 1676.3 | 1378.5 | 54269.4175
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 1703.9 | 1658 | 1364 | 2007.6 | 1480.15 | 1550.4 | 1803.45 | 1720.2 | 794.05 | 1214.5 | 1393.3 | 1360.05 | 1084 | 39852.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 1704.9 | 1829.2 | 1629.9 | 2034 | 1579.8 | 1756.05 | 1983.8 | 1910.45 | 1024.4 | 1548.9 | 1568.75 | 1520.55 | 1289.3 | 44025.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 169.8 | 172.3 | 130.55 | 126.75 | 84.95 | 156.2 | 187.45 | 174.1 | 76.75 | 103.35 | 134.25 | 113 | 89.4 | 3681.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 133.65 | 152.3 | 57.5 | 198 | 111.5 | 147.15 | 88 | 157.45 | 64.8 | 86.25 | 121.8 | 101 | 95 | 3666.6
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 2354.4 | 1986.35 | 1464.95 | 1573 | 1465.65 | 1458.45 | 1206.75 | 1472.15 | 1435.9 | 1757.1 | 1686.6 | 1486.1 | 1456.75 | 45261.8
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 2640.85 | 2503.45 | 3150.9 | 3129.5 | 3132.75 | 3123 | 3118.55 | 2781.55 | 3126.8 | 2894.25 | 3108.4 | 2868.7 | 2966.1 | 74333.75
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 353.85 | 404.1 | 399.4 | 395.35 | 371.1 | 377 | 375.65 | 395.9 | 370.45 | 342.4 | 344.95 | 357.85 | 358.75 | 9227.5
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 3912.05 | 302.35 | 323.7 | [9 empty] | 3013.9 | 47796.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 |  | 509.55 | 1048.7 |  | 503.25 |  | 880.75 | 133.5 | 887.25 |  |  | 421.2 | 3715.2 | 39712.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 92.2 | 214.3 | 594.7 | [9 empty] | 2169.7 | 34380.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 1760.39 | 131.95 | [9 empty] | 104.9 | 3289.85 | 56016.34
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 255.1 | [5 empty] | 367.6411 |  |  |  | 270.4 | 893.1411
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 3943.15 | 2310.2685 | 3791.55 | 3784.85 | 4109.1 | 4071.6 | 3951.25 | 3377.15 | 1810.5 | 3911.1 | 3356.7 | 116.95 | 2725.85 | 75481.3952
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 3950.1 | 3489.667 | 3797.7 | 3791.4 | 4127.5 | 4079.55 | 3960.7 | 3380.6 | 1604.9 | 3918.85 | 3363 | 790.25 | 3096 | 73597.0151
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 4184.5 | 3196.6565 | 4107 | 4106.85 | 4303.65 | 4286.45 | 4229.75 | 3888.2 | 1696 | 4163 | 3893.85 | 455.45 | 3469.25 | 80643.9929
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 474.45 | 503.4 | 501.95 | 429.1 | 503.95 | 504 | 504 | 504 | 478.65 | 487.4 | 12789.0769
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 200.1 | 198.05 | 204 | 196.2 | 194.65 | 190.05 | 184.6 | 170.5 | 159.1 | 200.9 | 179.1 | 156.7 | 175.85 | 4732.406
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466.75 | 440 | 215 |  | 50 | 240 | 11066.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 467 | 362 | 174.15 | 227.85 | 240 | 240 | 11372.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 472.5 | 472.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466 | 356.35 | 178.8 | 224.35 | 237.7 | 238.3 | 11211.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 6.5 |  | 100.25 | 119.05 | 117.8165 | 117.15 | 117.3 | 155.6 | 152.55 | 147.95 | 147.8 | 155.05 | 166.3 | 3264.3165
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 1048 | 1039.85 | 831.4 | 840.9 | 47.5 |  |  |  |  | 201.8 | 498.55 | 585.05 | 78.05 | 17744.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 832.7 | 835.8 | 695.4 | 268.5 | 290 |  |  |  |  | 727.05 | 812.1 | 763.05 | 544.85 | 16582.735
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 784.25 | 740.2 | 712.45 | 777.8 | 780.45 | 764.55 | 706.2 | 779.1 | 738.75 | 731.55 | 762.45 | 809.3 | 810.85 | 19330.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 127.1 | 50 | 188.75 | 246.95 | 154.85 | 169.2 | 143 | 104.25 | 32.6 | 54.25 | 48.05 | 59.65 | 58.25 | 3004.55
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 111.3 | 56.95 | 275.95 | 342.35 | 235 | 248.35 | 213.55 | 166.3 | 38.25 | 95.1 | 82.35 | 81.3 | 67.2 | 4050.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 84.95 | 84.65 | 81.85 | 32.85 | 86.7 | 81.85 | 84.75 | 86.15 | 84.9 | 86.45 | 85.8 | 76.95 | 83.4 | 2151.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 440.75 | 439 | 433.2 | 439.6 | 441.15 | 439.95 | 439.85 | 439.95 | 440.65 | 440.45 | 441.2 | 439.35 | 441.15 | 10762.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 445.05 | 428.45 | 435.6 | 442.05 | 449.45 | 450.25 | 450.35 | 451 | 450.9 | 451.1 | 451.2 | 451.2 | 9287.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 1.75 | [8 empty] | 165.45 |  |  |  | 168.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 2190.15 | 1740.8 | 2181.25 | 2188.65 | 2183.95 | 2090.25 | 2181.6 | 2169.85 | 2077.3 | 2084.5 | 2183.25 | 2182.85 | 2188.3 | 55880.3576
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 13550.75 | 13572.15 | 13542.15 | 13576.7 | 13553 | 13556.8 | 13541.85 | 13544.8 | 13534.55 | 13562.55 | 13469.1 | 13115.55 | 13270.5 | 339862.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 3100.95 | 3123.15 | 3254.95 | 3062.05 | 3249.05 | 3199.25 | 3134.6 | 2871.2 | 3414.95 | 3114.15 | 3023.1 | 2693.8 |  | 73644.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 3100.15 | 3121.65 | 3257.45 | 3058.5 | 3249.4 | 3196.05 | 3134.9 | 2858.4 | 3411.4 | 3117.1 | 3019.95 | 2864.7 |  | 77272.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 3103.8 | 3121.95 | 3257.05 | 3059.95 | 3247.55 | 3197.3 | 3135.35 | 2868.7 | 3418.95 | 3122.35 | 3019.2 | 2751.65 |  | 77211.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 5507.15 | 5478.7 | 5668.8 | 5443.95 | 5634.1 | 5571.85 | 5503.35 | 5283.4 | 5736.5 | 5502.6 | 5424.4 | 5008.6 |  | 134498.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 4208.6 | 3766.1 | 4506.8 | 4360.65 | 4977.25 | 4959.25 | 4390.1 | 3585.7 | 4881.95 | 4812.95 | 3538.9 | 2614.2 | 4095.85 | 79070.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 1957.5 | 2088.3 | 2392.7 | 2327.15 | 2585.45 | 2575.45 | 2335.15 | 2010 | 2548.85 | 2524.1 | 2005.3 | 1612.75 | 2189.2 | 41828.9
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 250.55 | 251.45 | 251.5 | 251.2 | 251.5 | 251.1 | 252.15 | 252.15 | 252.25 | 252.55 | 251.6 | 252.25 | 251.45 | 6518.75
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 2.6 | 2.55 | 2.7 | 2.65 | 2 | 2.65 | 1.65 | 1.25 | 1.65 | 1.9 | 0.85 | 56.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 1470 | 1596.2 | 503.2 | 1140.35 | 1788.925 | 1453.8 | 1966.5 | 1899.15 | 1744.05 | 1749.8 | 1600.8 | 1184 | 1495 | 38539.675
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 87.3 | 87.85 | 85.5 | 86.9 | 87.9 | 88.8 | 87.5 | 88.5 | 87.15 | 87.15 | 87.3 | 86.75 | 86.25 | 2264.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 135.05 | 125.055 | 121.3 | 129.65 | 127.405 | 135 | 130.55 | 133.1 | 127.4 | 124.65 | 128.95 | 131.45 | 132.5 | 3371.91
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [20 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 154.95 | 157.35 | 149.6 | 166.15 | 146.25 | 155.05 | 137.5 | 163.9 | 161.4 | 155.7 | 192.13 | 160.45 | 150.45 | 3853.28
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 81 | 43.45 | 36.6 | 34.15 | 42.6 | 83.6 | 94.95 | 117.3 | 76.95 | 102.9 | 128.15 | 119.65 | 116.85 | 1591.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 3998 | 4005.2 | 4526.9 | 5320.55 | 5054.65 | 5078.8 | 5062.8 | 5351.4 | 5901.6 | 5908.8 | 5913.55 | 5933.25 | 5913.5 | 141357.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 1018.55 | 546.55 | 450.65 | 408.8 | 516.5 | 1415.25 | 1238.85 | 1569.25 | 1000.4 | 1612.7 | 2126 | 1951.65 | 1797.65 | 22249.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 207.95 | 218.25 | 173.45 | 198.2 | 173.5 | 178.5 | 237.95 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 238.1 | 238.05 | 238.05 | 4935.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 909 | 1398.45 | 1069.3 | 1515.25 | 1031.65 | 1572.7 | 1535.6 | 1276.9 | 733 | 883.05 | 1420.4 | 1179.1 | 1073.4 | 25103.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 1345.5 | 2031.85 | 1506.95 | 2088 | 1329.05 | 1719.55 | 1789.65 | 1454.85 | 894.35 | 1058.65 | 1627.1 | 1383.1 | 1246.9 | 43820.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 1882.95 | 1877.6 | 1853.15 | 1869.7 | 1912 | 1918.1 | 1933.75 | 1921.25 | 1930.4 | 1925.85 | 1920.45 | 1922.95 | 1917.95 | 48726
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.5 |  | 7.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 346.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 724.35 | 688.2 | 242.9 | 711.4 | 720.65 | 713.55 | 725.75 | 722.6 | 724.35 | 725.9 | 722.9 | 723.7 | 723.85 | 17962.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 2809 | 3945.95 | 4914.6 | 5299.55 | 4340.75 | 4604.95 | 4690.3 | 5340.05 | 5637.35 | 5404.25 | 4877.4 | 4590.85 | 4930.5 | 100454.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 2960 | 2792.95 | 3101.85 | 3055 | 3123.3 | 3101.8 | 3124.15 | 3172.2 | 3166.15 | 3136.2 | 3108.7 | 3113.05 | 3055.9 | 76781.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 1533.85 | 1521.8 | 1491.85 | 1532.55 | 1535.25 | 1528.3 | 1521.7 | 1526.5 | 1529.2 | 1522.95 | 1526.55 | 1533.15 | 1526.1 | 39232.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 1059.05 | 1154.25 | 1092.55 | 1169.7 | 1051.3 | 1121.75 | 1016 | 1126.75 | 1124.2 | 1102.65 | 1139.95 | 1188.4 | 1155.05 | 28016.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 1360.6 | 1519.75 | 1446.85 | 1533.3 | 1451.4 | 1511.5 | 1343.4 | 1481.25 | 1508.05 | 1461.75 | 1483.35 | 1557.4 | 1525.9 | 36856.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 123.3 | [7 empty] | 123.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [13 empty] | 228.85 | [9 empty] | 1079.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 2821.2 |  | 2210.95 | 2674.15 | 3137.3 | 3224.35 | 3420.4 | 2751.05 | 2780.7 | 62.85 | 452.4 | 456.7 | 2913.4 | 61589.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 2870.95 | 3063.8 | 3121.9 | 2656.3 | 3109.65 | 3192.5 | 3376.65 | 2730.2 | 777.75 | 139.85 | 649.25 | 984.55 | 2884.85 | 63137.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 3105.6 | 1436.6 | 2705.65 | 2990.4 | 3285.3 | 3329.8 | 3474.5 | 3070.85 | 1290.2 |  |  | 468.8 | 3202 | 67048.95
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 194.85 | 196.15 | 185.75 | 204.1 | 181 | 192.2 | 169.3 | 199.35 | 201.05 | 192.75 | 192.13 | 195.4 | 183.25 | 4825.73
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 632.4 | 652.45 | 577.7 | 616.85 | 449.35 | 554.8 | 576.05 | 588.3 | 424.05 | 380.95 | 537.75 | 446.2 | 382.15 | 13394.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 1663.05 | 1864.05 | 1675.9 | 1757.3 | 1325.9 | 1606.45 | 1681.4 | 1668.4 | 1153.75 | 1096.2 | 1448.8 | 1251.75 | 1142.45 | 37840.45
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 478.45 | 477.5 | 460.85 | 121.35 | 166.25 | 299.65 | 446.95 | 449.45 | 392.8 | 469.9 | 478.95 | 478.85 | 477.65 | 11015.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 113.65 | 113.25 | 42.75 | 86.25 | 114.85 | 114.6 | 114.4 | 109.6 | 93.95 | 87.9 | 88.85 | 92.75 | 99.1 | 2704.3
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 52.2 | 53 | 27.55 | 65.45 | 69.6 | 70.85 | 70.6 | 66.85 | 58.75 | 45.85 | 56.95 | 56.95 | 58.95 | 1533.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 8.35 | 28.6 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 31 | 56.4 | 56.1 | 54.8 | 55.75 | 57.15 | 584.75
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 52.25 | 56.5 | 56.7 | 47.25 | 55.2 | 55.95 | 47.1 | 56.1 | 56.15 | 56.1 | 56.15 | 56 | 56.2 | 1432.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [20 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [20 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 135.35 | 136.6 | 129.55 | 129.5 | 120.68 | 135.35 | 126.7 | 133.5 | 131.25 | 121.55 | 130.25 | 134.3 | 133.35 | 3343.63
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 369.25 | 369.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 2650.25 | 2522.5 | 2657.6 | 2658.3 | 2660.3 | 2659.6 | 2658.4 | 2657.4 | 2655.605 | 2659 | 2659.75 | 2478.35 | 2660.7 | 67455.905
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 705.3821 | 707 | 704.85 | 527.05 | 383.15 | 701.75 | 699.6 | 699.7 | 699.55 | 691.85 | 695.9 | 550.1 | 370.35 | 17236.5321
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 80.3396 | 76.7 | 77.65 | 72.8 | 76.7 | 78.4 | 81.05 | 81.75 | 80.35 | 82.05 | 80 | 76.4 | 73.6 | 2043.8896
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 | [16 empty] | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 479.7 | 478.1 | 479.35 | 479.75 | 479.75 | 479.7 | 479.9 | 479.1822 | 479.9 | 477.3 | 479.35 | 479.75 | 479.65 | 12405.4322
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 5.35 | 6.9 | 54.95 | 63.6 | 64.65 | 69.05 | 67.6 | 61.4475 | 51.45 | 9.5 |  | 7.6 | 29.4 | 560.2975
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 72 | 73.1 | 72 | 72 | 65.7 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1480.115
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 1086.4 | 1090 | 1088.25 | 1063.7 | 1091.95 | 1096.75 | 1097.5 | 1069.3 | 1088 | 1089.7 | 1069.55 | 1088.6 | 1089.05 | 28108.24
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 4024.35 | 4029.45 | 4028.75 | 4049.15 | 3456.85 | 2030.35 | 2036.35 | 3989.65 | 4046.9 | 4087.75 | 4146.55 | 4147.55 | 4149.7 | 88307.005
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 359.9 | 343.05 | 443.75 | 449.35 | 440.65 | 456.05 | 467.55 | 443.4 | 460.75 | 482.95 | 547.45 | 522.45 | 530.95 | 10482.725
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 808.35 | 812.2 | 811.65 | 810.4 | 813 | 810.35 | 812.65 | 449.65 | 538.2 | 698.3 | 826.45 | 834.3 | 834.75 | 20371.855
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 193.95 | 141.85 |  |  |  |  | 63.15 |  | 115.5 | 95.7 | 113.35 | 191.6 | 190.7 | 3199.425
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 86.7 | 87.35 | 96.6 | 105.6 | 103.3 | 107.25 | 108.9 | 108.4 | 105.15 | 132.6 | 194.6 | 194.4 | 192.85 | 2123.225
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 60 | 60 | 69.0415 | 101.85 | 107.6 | 102.6 | 105.55 | 104.65 | 97.1 | 79.3 | 84.5 | 102.1 | 103.2 | 1872.6265
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 2600.5 | 2507.05 | 2601.8 | 2478.5 | 2604.65 | 2604.55 | 2600.85 | 2420.8 | 2595.65 | 2604.75 | 2609.5 | 2366.5 | 2498.85 | 65773.705
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 174.75 | 207.2275 | 167.2 | 139.75 | 160.55 | 154.85 | 167.2 | 197.1 | 196.65 | 205.2 | 175.95 | 170.1 | 189.75 | 4426.4275
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 2449.1 | 113.3629 |  | 474.9 | 5019.1129
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 1141.7 | 44.5995 |  |  | 1186.2995
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 171334.9117 | 160300.4745 | 170511.046 | 174213.7 | 171990.8615 | 174210.4058 | 174230.765 | 170499.8785 | 162742.5461 | 169097.552 | 164599.0224 | 144542.1 | 164884.55 | 4362812.0328
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 232.0825 | 280.9685 | 280.1525 | 265.74 | 277.008 | 271.9745 | 277.807 | 271.7305 | 274.676 | 272.9705 | 272.998 | 273.8595 | 271.415 | 6960.2792
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 139.7815 | 75.6885 | 76.6365 | 82.145 | 195.0415 | 128.718 | 139.608 | 97.883 | 89.7145 | 69.586 | 124.2 | 108.903 | 68.02 | 2491.9395
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 136.95 | 112.95 | 109.9 | 97.2 | 100.65 | 133.15 | 118.35 | 115.5 | 114.2 | 148.6 | 211.7 | 212 | 213.75 | 3168.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 19.11 | 14.145 | 28.8 | 23.495 | 18 | 19.95 | 23.4 | 10.16 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 281.86
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 306.2277 | 226.457 | 344.0152 | 450.377 | 420.051 | 453.8157 | 453.8068 | 453.7569 | 453.8098 | 453.8268 | 453.821 | 453.8404 | 341.2077 | 10472.4797
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 6.7 |  |  |  | 19.2 | 5.5435 | [5 empty] | 31.4435
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 69.7 |  | 37.45 | 128.15 | 99.85 | 92.4 | 88.8 | 89.3555 | 90.4 | 34.5 | 25.5 | 25.8 | 53.55 | 1215.2555
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 574.4192 | 575.204 | 416.1863 | 580.3804 | 577.0837 | 579.6791 | 575.8304 | 576.0805 | 573.7418 | 577.6779 | 577.6054 | 575.5416 | 575.7711 | 14438.2871
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 1459.1609 | 1290.378 | 1285.1855 | 1632.7924 | 1693.1792 | 1677.7373 | 1693.3522 | 1633.2499 | 1606.7021 | 1588.3612 | 1697.0244 | 1681.1445 | 1554.9138 | 39060.2945
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 829907.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 610279.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 527644.27
[7 empty] | ENGIE | 398847.3311
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 265790.8
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 229722.4032
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 221718.9215
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 170134.2
[7 empty] | CELEPSA | 116017.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 113244.25
[7 empty] | EGEMSA | 102746.8
[7 empty] | SAN GABAN | 67455.905
[7 empty] | EGASA | 57476.235
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 55880.3576
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 54269.4175
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 42286.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 38747.55
[7 empty] | LA VIRGEN | 38539.675
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 37840.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 36914.3665
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 34327.685
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27966.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 25068.1065
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19330.65
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 19280.4217
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17521.4829
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 13394.5
[7 empty] | SINERSA | 12965.7297
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12456.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12251.25
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 11015.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10762.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10197.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 9889.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9287.05
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 9263.505
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8472.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8439
[7 empty] | EGESUR | 6729.05
[7 empty] | PETRAMAS | 6254.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 6205.4124
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5807.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4825.73
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4426.4275
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4362.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4050.85
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3853.28
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3465.4
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3371.91
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3343.63
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3004.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2618.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2264.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2184.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2151.8
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1271.9846
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1225.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 369.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 168.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 147.645
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | KONDU SAC | 56.05
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05

## G_AREAS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 507.1 | 30.48 | 0 | 24.6 | 3650.7 | 916.8 | 0 | 313.7 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 562.18 | 4881.2 | 522.3 | 5965.68 | 00:30 | 4680.1 | 947.28 | 0 | 338.3 | 5965.68 | 00:30 | 307.9 | 53.68 | 0 | 338.3 | 699.88
01:00 | 477.9 | 30.28 | 0 | 24 | 3652.6 | 918.1 | 0 | 319.5 | 507.4 | 0 | 0 | 0 | 532.18 | 4890.2 | 507.4 | 5929.78 | 01:00 | 4637.9 | 948.38 | 0 | 343.5 | 5929.78 | 01:00 | 307.9 | 53.18 | 0 | 343.5 | 704.58
01:30 | 484.4 | 29.75 | 0 | 22.6 | 3513.9 | 921.2 | 0 | 317.5 | 503.9 | 0 | 0 | 0 | 536.75 | 4752.6 | 503.9 | 5793.25 | 01:30 | 4502.2 | 950.95 | 0 | 340.1 | 5793.25 | 01:30 | 308 | 52.75 | 0 | 340.1 | 700.85
02:00 | 479.2 | 30.3 | 0 | 17.5 | 3596.2 | 926 | 0 | 367.1 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 527 | 4889.3 | 470.1 | 5886.4 | 02:00 | 4545.5 | 956.3 | 0 | 384.6 | 5886.4 | 02:00 | 308.9 | 53.4 | 0 | 384.6 | 746.9
02:30 | 462.4 | 30.43 | 0 | 21.2 | 3427.8 | 921.8 | 0 | 442 | 469 | 0 | 0 | 0 | 514.03 | 4791.6 | 469 | 5774.63 | 02:30 | 4359.2 | 952.23 | 0 | 463.2 | 5774.63 | 02:30 | 308.5 | 53.33 | 0 | 463.2 | 825.03
03:00 | 433.3 | 29.64 | 0 | 25 | 3342.2 | 962.9 | 0 | 478.9 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 487.94 | 4784 | 473.7 | 5745.64 | 03:00 | 4249.2 | 992.54 | 0 | 503.9 | 5745.64 | 03:00 | 298.4 | 51.34 | 0 | 503.9 | 853.64
03:30 | 390.1 | 28.93 | 0 | 27.5 | 3254.3 | 1074.8 | 0 | 460.5 | 470.7 | 0 | 0 | 0 | 446.53 | 4789.6 | 470.7 | 5706.83 | 03:30 | 4115.1 | 1103.73 | 0 | 488 | 5706.83 | 03:30 | 295.8 | 50.63 | 0 | 488 | 834.43
04:00 | 390.1 | 29.57 | 0 | 26 | 3193 | 1189.6 | 0 | 371.6 | 467.8 | 0 | 0 | 0 | 445.67 | 4754.2 | 467.8 | 5667.67 | 04:00 | 4050.9 | 1219.17 | 0 | 397.6 | 5667.67 | 04:00 | 297 | 51.07 | 0 | 397.6 | 745.67
04:30 | 386.9 | 16.6 | 0 | 19.1 | 3360.7 | 1159.8 | 0 | 306.6 | 461.8 | 0 | 0 | 0 | 422.6 | 4827.1 | 461.8 | 5711.5 | 04:30 | 4209.4 | 1176.4 | 0 | 325.7 | 5711.5 | 04:30 | 295.8 | 38.8 | 0 | 325.7 | 660.3
05:00 | 392.7 | 14.2 | 0 | 16.9 | 3478.9 | 1194.6 | 0 | 280.2 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 423.8 | 4953.7 | 465.6 | 5843.1 | 05:00 | 4337.2 | 1208.8 | 0 | 297.1 | 5843.1 | 05:00 | 298.4 | 36.4 | 0 | 297.1 | 631.9
05:30 | 398.9 | 14.6 | 0 | 17.8 | 3518.2 | 1225.6 | 0 | 242.5 | 465.8 | 0 | 9.7 | 0 | 431.3 | 4986.3 | 475.5 | 5893.1 | 05:30 | 4382.9 | 1240.2 | 9.7 | 260.3 | 5893.1 | 05:30 | 296.2 | 37.3 | 9.7 | 260.3 | 603.5
06:00 | 390.5 | 15.8 | 0 | 17.3 | 3291.9 | 1189.6 | 0 | 210.8 | 466.9 | 0 | 85.5 | 0 | 423.6 | 4692.3 | 552.4 | 5668.3 | 06:00 | 4149.3 | 1205.4 | 85.5 | 228.1 | 5668.3 | 06:00 | 291.5 | 38.8 | 85.5 | 228.1 | 643.9
06:30 | 392.8 | 16.5 | 0 | 19.9 | 3420.5 | 1173.5 | 0.1 | 202.3 | 467.1 | 0 | 202.2 | 0 | 429.2 | 4796.4 | 669.3 | 5894.9 | 06:30 | 4280.4 | 1190 | 202.3 | 222.2 | 5894.9 | 06:30 | 293.8 | 39.2 | 202.3 | 222.2 | 757.5
07:00 | 394.8 | 16.2 | 0 | 16.1 | 3456.1 | 1174.2 | 0.2 | 213.2 | 497 | 0 | 309.7 | 0 | 427.1 | 4843.7 | 806.7 | 6077.5 | 07:00 | 4347.9 | 1190.4 | 309.9 | 229.3 | 6077.5 | 07:00 | 294.2 | 39.1 | 309.9 | 229.3 | 872.5
07:30 | 427.5 | 15.8 | 0 | 14.9 | 3632.2 | 1236 | 0.2 | 238.9 | 493.4 | 0 | 376.3 | 0 | 458.2 | 5107.3 | 869.7 | 6435.2 | 07:30 | 4553.1 | 1251.8 | 376.5 | 253.8 | 6435.2 | 07:30 | 294 | 38.7 | 376.5 | 253.8 | 963
08:00 | 455.5 | 63.36 | 0.1 | 18.7 | 3720.6 | 1177 | 0.3 | 246.4 | 510.9 | 0 | 408.8 | 0 | 537.66 | 5144.3 | 919.7 | 6601.66 | 08:00 | 4687 | 1240.36 | 409.2 | 265.1 | 6601.66 | 08:00 | 298 | 40.96 | 409.2 | 265.1 | 1013.26
08:30 | 484.6 | 67.72 | 0.1 | 27 | 3756.7 | 1373.2 | 0.4 | 230.7 | 516 | 0 | 429.8 | 0 | 579.42 | 5361 | 945.8 | 6886.22 | 08:30 | 4757.3 | 1440.92 | 430.3 | 257.7 | 6886.22 | 08:30 | 310.4 | 44.62 | 430.3 | 257.7 | 1043.02
09:00 | 483.5 | 64.8 | 0.1 | 28.7 | 3754.9 | 1573 | 0.4 | 258.7 | 514.1 | 0 | 443 | 0 | 577.1 | 5587 | 957.1 | 7121.2 | 09:00 | 4752.5 | 1637.8 | 443.5 | 287.4 | 7121.2 | 09:00 | 310.8 | 41.3 | 443.5 | 287.4 | 1083
09:30 | 488 | 79.4 | 0.2 | 24.3 | 3760.2 | 1726.3 | 0.9 | 278.8 | 517 | 0 | 449.5 | 0 | 591.9 | 5766.2 | 966.5 | 7324.6 | 09:30 | 4765.2 | 1805.7 | 450.6 | 303.1 | 7324.6 | 09:30 | 310.7 | 40.2 | 450.6 | 303.1 | 1104.6
10:00 | 481.9 | 92.2 | 0.2 | 28.5 | 3746.8 | 1771.8 | 1.2 | 303.4 | 516.3 | 0 | 455.1 | 0 | 602.8 | 5823.2 | 971.4 | 7397.4 | 10:00 | 4745 | 1864 | 456.5 | 331.9 | 7397.4 | 10:00 | 309.7 | 39.9 | 456.5 | 331.9 | 1138
10:30 | 540.6 | 99.3 | 0.2 | 55.9 | 3554.1 | 1851.8 | 0.7 | 351.3 | 505.8 | 0 | 461.1 | 0 | 696 | 5757.9 | 966.9 | 7420.8 | 10:30 | 4600.5 | 1951.1 | 462 | 407.2 | 7420.8 | 10:30 | 308.9 | 40.8 | 462 | 407.2 | 1218.9
11:00 | 563.5 | 100.7 | 0.2 | 80.2 | 3626.9 | 1856.8 | 0.7 | 368.8 | 515.6 | 0 | 463.5 | 0 | 744.6 | 5853.2 | 979.1 | 7576.9 | 11:00 | 4706 | 1957.5 | 464.4 | 449 | 7576.9 | 11:00 | 309.9 | 39.1 | 464.4 | 449 | 1262.4
11:30 | 560.9 | 100.1 | 0.1 | 87.2 | 3626.1 | 1887 | 0.7 | 413 | 511.9 | 0 | 467.6 | 0 | 748.3 | 5926.8 | 979.5 | 7654.6 | 11:30 | 4698.9 | 1987.1 | 468.4 | 500.2 | 7654.6 | 11:30 | 311.1 | 36.8 | 468.4 | 500.2 | 1316.5
12:00 | 525.7 | 100.7 | 0.1 | 91.9 | 3599 | 1895.8 | 0.7 | 418.5 | 513.7 | 0 | 468.7 | 0 | 718.4 | 5914 | 982.4 | 7614.8 | 12:00 | 4638.4 | 1996.5 | 469.5 | 510.4 | 7614.8 | 12:00 | 311.6 | 38.4 | 469.5 | 510.4 | 1329.9
12:30 | 497.5 | 100.7 | 0.1 | 91.7 | 3601.6 | 1869 | 0.6 | 452.9 | 514 | 0 | 470.2 | 0 | 690 | 5924.1 | 984.2 | 7598.3 | 12:30 | 4613.1 | 1969.7 | 470.9 | 544.6 | 7598.3 | 12:30 | 312.9 | 39.7 | 470.9 | 544.6 | 1368.1
13:00 | 497 | 101.8 | 0.1 | 80.8 | 3699 | 1813.1 | 0.4 | 482.5 | 510.6 | 0 | 417.5 | 0 | 679.7 | 5995 | 928.1 | 7602.8 | 13:00 | 4706.6 | 1914.9 | 418 | 563.3 | 7602.8 | 13:00 | 313.4 | 39.2 | 418 | 563.3 | 1333.9
13:30 | 490.8 | 101.1 | 0 | 66.8 | 3644.4 | 1780.9 | 0.2 | 504.2 | 505 | 0 | 464.6 | 0 | 658.7 | 5929.7 | 969.6 | 7558 | 13:30 | 4640.2 | 1882 | 464.8 | 571 | 7558 | 13:30 | 313.8 | 38.7 | 464.8 | 571 | 1388.3
14:00 | 500.9 | 102.6 | 0 | 71.3 | 3664.5 | 1782.9 | 0.1 | 480.7 | 512.9 | 0 | 460.2 | 0 | 674.8 | 5928.2 | 973.1 | 7576.1 | 14:00 | 4678.3 | 1885.5 | 460.3 | 552 | 7576.1 | 14:00 | 313.2 | 40.1 | 460.3 | 552 | 1365.6
14:30 | 503.4 | 101.5 | 0.1 | 74.8 | 3724.8 | 1810.4 | 0.1 | 453.3 | 519 | 0 | 449.5 | 0 | 679.8 | 5988.6 | 968.5 | 7636.9 | 14:30 | 4747.2 | 1911.9 | 449.7 | 528.1 | 7636.9 | 14:30 | 314.3 | 38.5 | 449.7 | 528.1 | 1330.6
15:00 | 490.1 | 101.8 | 0.1 | 83.1 | 3582.6 | 1886 | 0.1 | 441.5 | 510.1 | 0 | 435.5 | 0 | 675.1 | 5910.2 | 945.6 | 7530.9 | 15:00 | 4582.8 | 1987.8 | 435.7 | 524.6 | 7530.9 | 15:00 | 313.5 | 29 | 435.7 | 524.6 | 1302.8
15:30 | 501.5 | 102.6 | 0 | 81.4 | 3685.9 | 1876.8 | 0.1 | 438.1 | 520.5 | 0 | 419.9 | 0 | 685.5 | 6000.9 | 940.4 | 7626.8 | 15:30 | 4707.9 | 1979.4 | 420 | 519.5 | 7626.8 | 15:30 | 313 | 29.2 | 420 | 519.5 | 1281.7
16:00 | 499.9 | 102.4 | 0 | 86.1 | 3672.8 | 1873.5 | 0.1 | 438.1 | 513.2 | 0 | 393.1 | 0 | 688.4 | 5984.5 | 906.3 | 7579.2 | 16:00 | 4685.9 | 1975.9 | 393.2 | 524.2 | 7579.2 | 16:00 | 315.3 | 29.4 | 393.2 | 524.2 | 1262.1
16:30 | 500.7 | 102.5 | 0 | 85.1 | 3647.3 | 1855.7 | 0.1 | 430.5 | 512.8 | 0 | 334.9 | 0 | 688.3 | 5933.6 | 847.7 | 7469.6 | 16:30 | 4660.8 | 1958.2 | 335 | 515.6 | 7469.6 | 16:30 | 314.7 | 29 | 335 | 515.6 | 1194.3
17:00 | 497.7 | 104.87 | 0 | 72.7 | 3702.7 | 1855.9 | 0.1 | 409.6 | 512.9 | 0 | 243.9 | 0 | 675.27 | 5968.3 | 756.8 | 7400.37 | 17:00 | 4713.3 | 1960.77 | 244 | 482.3 | 7400.37 | 17:00 | 314.6 | 31.67 | 244 | 482.3 | 1072.57
17:30 | 500.7 | 106.57 | 0 | 69.7 | 3698.9 | 1867.2 | 0 | 395.2 | 519.6 | 0 | 124.7 | 0 | 676.97 | 5961.3 | 644.3 | 7282.57 | 17:30 | 4719.2 | 1973.77 | 124.7 | 464.9 | 7282.57 | 17:30 | 314.9 | 33.17 | 124.7 | 464.9 | 937.67
18:00 | 500.2 | 110.9 | 0 | 62.8 | 3598.6 | 1858.2 | 0.1 | 353.3 | 517.2 | 32.7 | 34.1 | 0 | 673.9 | 5810.2 | 584 | 7068.1 | 18:00 | 4616 | 2001.8 | 34.2 | 416.1 | 7068.1 | 18:00 | 314.8 | 28.5 | 34.2 | 416.1 | 793.6
18:30 | 480.5 | 115 | 0 | 60.3 | 3666.9 | 1863.9 | 0 | 288.7 | 562.6 | 177.6 | 1.1 | 0 | 655.8 | 5819.5 | 741.3 | 7216.6 | 18:30 | 4710 | 2156.5 | 1.1 | 349 | 7216.6 | 18:30 | 314.8 | 28 | 1.1 | 349 | 692.9
19:00 | 559.2 | 114.5 | 0 | 53.1 | 3783.6 | 1974 | 0 | 240.8 | 569.2 | 178.3 | 0 | 0 | 726.8 | 5998.4 | 747.5 | 7472.7 | 19:00 | 4912 | 2266.8 | 0 | 293.9 | 7472.7 | 19:00 | 316 | 30 | 0 | 293.9 | 639.9
19:30 | 557.3 | 114.9 | 0 | 40.7 | 3786.9 | 2013.1 | 0 | 228 | 582 | 175.7 | 0 | 0 | 712.9 | 6028 | 757.7 | 7498.6 | 19:30 | 4926.2 | 2303.7 | 0 | 268.7 | 7498.6 | 19:30 | 315.8 | 30.4 | 0 | 268.7 | 614.9
20:00 | 558.9 | 114.2 | 0 | 33.9 | 3727.3 | 2111.8 | 0 | 210.8 | 563.9 | 174.2 | 0 | 0 | 707 | 6049.9 | 738.1 | 7495 | 20:00 | 4850.1 | 2400.2 | 0 | 244.7 | 7495 | 20:00 | 316.8 | 29.7 | 0 | 244.7 | 591.2
20:30 | 563.2 | 112.6 | 0 | 34.2 | 3743.7 | 2176.4 | 0 | 232.6 | 583.8 | 0 | 0 | 0 | 710 | 6152.7 | 583.8 | 7446.5 | 20:30 | 4890.7 | 2289 | 0 | 266.8 | 7446.5 | 20:30 | 318.1 | 28.4 | 0 | 266.8 | 613.3
21:00 | 564 | 114.5 | 0 | 46 | 3704.6 | 2149.4 | 0 | 229.2 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 724.5 | 6083.2 | 583.3 | 7391 | 21:00 | 4851.9 | 2263.9 | 0 | 275.2 | 7391 | 21:00 | 318.7 | 30.3 | 0 | 275.2 | 624.2
21:30 | 561 | 114.5 | 0 | 52.8 | 3600 | 2151.4 | 0 | 257 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 728.3 | 6008.4 | 563.4 | 7300.1 | 21:30 | 4724.4 | 2265.9 | 0 | 309.8 | 7300.1 | 21:30 | 317.6 | 30.2 | 0 | 309.8 | 657.6
22:00 | 561.2 | 114.2 | 0 | 32.7 | 3590.2 | 2122.9 | 0 | 274.1 | 563.8 | 0 | 0 | 0 | 708.1 | 5987.2 | 563.8 | 7259.1 | 22:00 | 4715.2 | 2237.1 | 0 | 306.8 | 7259.1 | 22:00 | 317.5 | 30 | 0 | 306.8 | 654.3
22:30 | 560.3 | 112.1 | 0 | 25.9 | 3620.1 | 2035.7 | 0 | 201.5 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 698.3 | 5857.3 | 557.9 | 7113.5 | 22:30 | 4738.3 | 2147.8 | 0 | 227.4 | 7113.5 | 22:30 | 317.3 | 27.6 | 0 | 227.4 | 572.3
23:00 | 562.3 | 111.3 | 0 | 28.3 | 3542.9 | 1894.5 | 0 | 162.6 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 701.9 | 5600 | 558.5 | 6860.4 | 23:00 | 4663.7 | 2005.8 | 0 | 190.9 | 6860.4 | 23:00 | 318.5 | 26.9 | 0 | 190.9 | 536.3
23:30 | 514.9 | 111.9 | 0 | 31.8 | 3609.1 | 1703.2 | 0 | 165.1 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 658.6 | 5477.4 | 565.7 | 6701.7 | 23:30 | 4689.7 | 1815.1 | 0 | 196.9 | 6701.7 | 23:30 | 320.1 | 28 | 0 | 196.9 | 545
00:00 | 512.5 | 113.5 | 0 | 31.8 | 3639.1 | 1537.3 | 0 | 157 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 657.8 | 5333.4 | 501.4 | 6492.6 | 00:00 | 4653 | 1650.8 | 0 | 188.8 | 6492.6 | 00:00 | 319.9 | 29.5 | 0 | 188.8 | 538.2
TOTAL MWh | 11764.25 | 1859.95 | 0.85 | 1075.3 | 86436 | 38580.2 | 4.25 | 7781.1 | 12373.55 | 369.25 | 4639.85 | 0 | 14700.35 | 132801.55 | 17382.65 | 164884.55 | TOTAL MWh | 110573.8 | 40809.4 | 4644.95 | 8856.4 | 164884.55 | TOTAL MWh | 7428.45 | 902.45 | 4644.95 | 8856.4 | 21832.25

## HOP
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 14:40:00 |  | 26/12/2024 14:34:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 04:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 08:00:00 | 26/12/2024 09:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 16:45:00 | 26/12/2024 17:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 05:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/12/2024 05:56:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/12/2024 09:15:00 | 26/12/2024 16:28:00 | 26/12/2024 09:10:00 | 26/12/2024 16:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:00 h, F/S G3 por falla
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/12/2024 18:26:00 | 26/12/2024 23:33:00 | 26/12/2024 18:21:00 | 26/12/2024 23:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/12/2024 07:42:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/12/2024 03:16:00 | 26/12/2024 05:35:00 | 26/12/2024 03:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 26/12/2024 05:35:00 | 26/12/2024 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 26/12/2024 08:15:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 09:36:00 | 26/12/2024 12:19:00 | 26/12/2024 09:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 12:19:00 | 26/12/2024 14:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 14:18:00 | 26/12/2024 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 22:38:00 | 26/12/2024 23:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/12/2024 19:17:00 | 26/12/2024 23:17:00 | 26/12/2024 18:54:00 | 26/12/2024 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 03:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/12/2024 02:39:00 | 26/12/2024 03:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 03:39:00 | 26/12/2024 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 05:30:00 | 26/12/2024 08:57:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 08:57:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/12/2024 09:05:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/12/2024 17:41:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 17:29:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 26/12/2024 00:01:00 | 26/12/2024 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 08:05:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 08:57:00 | 26/12/2024 19:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/12/2024 19:33:00 | 26/12/2024 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 22:35:00 | 26/12/2024 23:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 23:35:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/12/2024 17:58:00 | 26/12/2024 20:24:00 | 26/12/2024 17:35:00 | 26/12/2024 20:12:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:11 h, alcanzó su máxima generación
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | OQUENDO TV1 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 10:20:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/12/2024 19:22:00 | 26/12/2024 21:43:00 | 26/12/2024 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/12/2024 21:43:00 | 26/12/2024 22:34:00 |  | 26/12/2024 22:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 26/12/2024 14:40 | 27/12/2024 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 26/12/2024 08:40 | 26/12/2024 15:25 | Inspección interruptor potencia | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.14 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 2.5 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | MANTENIMIENTO DE 12000 HORAS DE TURBOCOMPRESORES - 1RA AMPLIACIÓN | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 26/12/2024 16:00 | 26/12/2024 16:05 | Desconexión de la unidad cuya causa que se encuentra en investigación. 16:05 hrs disponible. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 26/12/2024 00:00 | 26/12/2024 04:25 | LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DE CALOR CGS Y CGT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 26/12/2024 00:01 | 27/12/2024 00:00 | Boroscopia TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 26/12/2024 00:25 | 27/12/2024 00:00 | Prueba Quinquenal Acometida GN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11571 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 26/12/2024 00:00 | 27/12/2024 00:00 | Fuera de servicio por falla en una tarjeta del sistema de excitación | 0 | P | F/S | N | OTROS | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
26/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Diciembre del 2024 / SEM N° 52 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Diciembre del 2024 / SEM N° 52 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4425.4811 | 4363.7225 | 912.3157
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4425.4811 | 4363.7225 | 912.3157
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4425.4811 | 4363.7225 | 912.3157
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4425.4811 | 4363.7225 | 912.3157
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [11 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4425.4811 | 4363.7225 | 912.3157
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 4138.9147 | 4077.1561 | 912.3157
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3875.5163 | 3813.7578 | 912.3157
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 912.3157
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 912.3157
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 912.3157
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3808.5937 | 3746.8351 | 912.3157
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 912.3157
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3536.5482 | 3474.7896 | 912.3157
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3536.5482 | 3474.7896 | 912.3157
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3356.0237 | 3294.2651 | 912.3157
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 5.7416 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3344.4695 | 3282.711 | 912.3157
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3338.728 | 3276.9694 | 912.3157
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3066.9884 | 3005.2298 | 912.3157
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3066.9884 | 3005.2298 | 912.3157
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3066.9884 | 3005.2298 | 912.3157
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 |  | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3066.9884 | 3005.2298 | 912.3157
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3247.5129 | 3185.7543 | 912.3157
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3247.5129 | 3185.7543 | 912.3157
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3247.5129 | 3185.7543 | 912.3157
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3147.7395 | 3085.981 | 912.3157
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3111.458 | 3049.6995 | 912.3157
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3408.7555 | 3346.9969 | 912.3157
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 184.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.2018 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3538.9366 | 0 | 2244.5694 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 3700.7525 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6146.5063
COSTO TOTAL: 4780616.31 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 29.5 | 44 | 15.7 | 82 | 14.93 | 11.97 | 12.4 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 105.3 | 221.33 | 184.023 | 122.412 | 11.42 | 18.86 | 5.5 | 0.36 | 0.98 | 7.1 | 60.78 | 327.67 | 100.37 | 66.42 | 16.02 | 0 | 14.5014 | 23.5 | 10.6254 | 15.9042 | 15.6 | 23.74 | 24 | 45.242 | -- | 93.0284 | 12.365 | -- | 6.2488 | 3.2342 | 24.297 | 5.82 | 37.617
00:30 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 29.5 | 44 | 15.7 | 82 | 14.93 | 11.97 | 12.4 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 105.3 | 221.33 | 184.023 | 122.412 | 11.42 | 18.86 | 5.5 | 0.36 | 0.98 | 7.1 | 60.78 | 327.67 | 100.37 | 66.42 | 16.02 | 0 | 14.5014 | 23.5 | 10.6254 | 15.9042 | 15.6 | 23.74 | 24 | 45.242 | -- | 93.0284 | 12.365 | -- | 6.2488 | 3.2342 | 24.297 | 5.82 | 37.617
01:00 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 40.3 | 44 | 15.7 | 83 | 10.99 | 11.78 | 12.4 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 103.32 | 219.88 | 184.023 | 122.321 | 11.29 | 20 | 6 | 0.35 | 0.98 | 7.01 | 106.86 | 324.81 | 100.37 | 70.29 | 15.79 | 0 | 14.5014 | 23.4 | 10.3616 | 15.9042 | 15.6 | 21.82 | 22.08 | -- | -- | -- | 12.111 | -- | 6.2714 | 3.2342 | 24.297 | 5.929 | 36.814
01:30 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 40.3 | 44 | 15.7 | 83 | 10.99 | 11.78 | 12.4 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 103.32 | 219.88 | 184.023 | 122.321 | 11.29 | 20 | 6 | 0.35 | 0.98 | 7.01 | 106.86 | 324.81 | 100.37 | 70.29 | 15.79 | 0 | 14.5014 | 23.4 | 10.3616 | 15.9042 | 15.6 | 21.82 | 22.08 | -- | -- | -- | 12.111 | -- | 6.2714 | 3.2342 | 24.297 | 5.929 | 36.814
02:00 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 34.2 | 44 | 15.2 | 81 | 11 | 11.7 | 5.12 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 103.32 | 219.88 | 184.023 | 122.14 | 11.24 | 20 | 6.5 | 0.35 | 0.92 | 7.05 | 95 | 312.17 | 100.37 | 70.72 | 16.37 | 0 | 14.5014 | 23.4 | 10.4896 | 15.9042 | 15.6 | 21.7 | 21.96 | -- | -- | -- | 11.959 | -- | 6.2582 | 3.2342 | 24.297 | 5.865 | 36.239
02:30 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 34.2 | 44 | 15.2 | 81 | 11 | 11.7 | 5.12 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 103.32 | 219.88 | 184.023 | 122.14 | 11.24 | 20 | 6.5 | 0.35 | 0.92 | 7.05 | 95 | 312.17 | 100.37 | 70.72 | 16.37 | 0 | 14.5014 | 23.4 | 10.4896 | 15.9042 | 15.6 | 21.7 | 21.96 | -- | -- | -- | 11.959 | -- | 6.2582 | 3.2342 | 24.297 | 5.865 | 36.239
03:00 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 39.7 | 44 | 15.2 | 83 | 10.95 | 11.81 | 5.13 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 105.3 | 219.88 | 184.023 | 121.124 | 11.2 | 20 | 4.95 | 0.34 | 0.86 | 7 | 103.81 | 320.51 | 99.2 | 70.24 | 17.03 | 0 | 14.5014 | 13.8 | 10.4372 | 15.9042 | 15.6 | 21.6 | 21.86 | -- | -- | -- | 11.866 | -- | 6.2528 | 3.2342 | 24.297 | 5.839 | 36.046
03:30 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 39.7 | 44 | 15.2 | 83 | 10.95 | 11.81 | 5.13 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 105.3 | 219.88 | 184.023 | 121.124 | 11.2 | 20 | 4.95 | 0.34 | 0.86 | 7 | 103.81 | 320.51 | 99.2 | 70.24 | 17.03 | 0 | 14.5014 | 13.8 | 10.4372 | 15.9042 | 15.6 | 21.6 | 21.86 | -- | -- | -- | 11.866 | -- | 6.2528 | 3.2342 | 24.297 | 5.839 | 36.046
04:00 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 29.4 | 44 | 15.2 | 84 | 10.96 | 11.84 | 4.9 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 107.3 | 219.88 | 184.023 | 122 | 11.14 | 19.54 | 4.95 | 0.34 | 0.86 | 6.81 | 91.46 | 308.159 | 99.203 | 70.1 | 19.09 | 0 | 14.5014 | 12.2 | 10.2597 | 15.9042 | 15.6 | 21.2 | 21.46 | -- | -- | -- | 11.733 | -- | 6.2885 | 3.2342 | 24.297 | 6.011 | 35.804
04:30 | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 29.4 | 44 | 15.2 | 84 | 10.96 | 11.84 | 4.9 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 107.3 | 219.88 | 184.023 | 122 | 11.14 | 19.54 | 4.95 | 0.34 | 0.86 | 6.81 | 91.46 | 308.159 | 99.203 | 70.1 | 19.09 | 0 | 14.5014 | 12.2 | 10.2597 | 15.9042 | 15.6 | 21.2 | 21.46 | -- | -- | -- | 11.733 | -- | 6.2885 | 3.2342 | 24.297 | 6.011 | 35.804
05:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 35.1 | 43 | 15.2 | 88 | 10.95 | 11.8 | 5.11 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 111.38 | 218.43 | 184.023 | 121.32 | 10.91 | 19.54 | 6.4 | 0.36 | 0.86 | 6.59 | 92.91 | 309.612 | 99.203 | 69.67 | 18.57 | 0 | 14.5014 | 12 | 10.3366 | 15.9042 | 16.5 | 21.3 | 21.56 | -- | -- | -- | 11.681 | -- | 6.2727 | 3.2342 | 24.297 | 5.935 | 35.433
05:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 35.1 | 43 | 15.2 | 88 | 10.95 | 11.8 | 5.11 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 111.38 | 218.43 | 184.023 | 121.32 | 10.91 | 19.54 | 6.4 | 0.36 | 0.86 | 6.59 | 92.91 | 309.612 | 99.203 | 69.67 | 18.57 | 0 | 14.5014 | 12 | 10.3366 | 15.9042 | 16.5 | 21.3 | 21.56 | -- | -- | -- | 11.681 | -- | 6.2727 | 3.2342 | 24.297 | 5.935 | 35.433
06:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 30.5 | 43 | 15.7 | 107 | 10.99 | 11.72 | 4.81 | 1.07 | 110.54 | 1.047 | 101.8 | 113.46 | 219.88 | 184.023 | 121.274 | 10.81 | 19.54 | 5 | 0.36 | 0.8 | 6.7 | 88.72 | 305.419 | 98.044 | 70.54 | 21.07 | 0 | 14.5014 | 8.8 | 10.2391 | 15.9042 | 16 | 21.24 | 21.5 | -- | -- | -- | 11.612 | -- | 6.3536 | 3.2342 | 24.297 | 6.325 | 35.134
06:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 30.5 | 43 | 15.7 | 107 | 10.99 | 11.72 | 4.81 | 1.07 | 110.54 | 1.047 | 101.8 | 113.46 | 219.88 | 184.023 | 121.274 | 10.81 | 19.54 | 5 | 0.36 | 0.8 | 6.7 | 88.72 | 305.419 | 98.044 | 70.54 | 21.07 | 0 | 14.5014 | 8.8 | 10.2391 | 15.9042 | 16 | 21.24 | 21.5 | -- | -- | -- | 11.612 | -- | 6.3536 | 3.2342 | 24.297 | 6.325 | 35.134
07:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 32 | 43 | 15.7 | 115 | 9.93 | 11.79 | 10.18 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 112.42 | 218.43 | 184.023 | 116.14 | 10.81 | 18.86 | 7 | 0.38 | 0.8 | 6.6 | 92 | 308.7 | 96.77 | 70.43 | 23.5 | 0 | 14.5014 | 8.9 | 10.1563 | 15.9042 | 16 | 21.33 | 21.59 | -- | -- | -- | 11.548 | -- | 6.3219 | 3.2342 | 24.064 | 6.405 | 34.977
07:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 32 | 43 | 15.7 | 115 | 9.93 | 11.79 | 10.18 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 112.42 | 218.43 | 184.023 | 116.14 | 10.81 | 18.86 | 7 | 0.38 | 0.8 | 6.6 | 92 | 308.7 | 96.77 | 70.43 | 23.5 | 0 | 14.5014 | 8.9 | 10.1563 | 15.9042 | 16 | 21.33 | 21.59 | -- | -- | -- | 11.548 | -- | 6.3219 | 3.2342 | 24.064 | 6.405 | 34.977
08:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.6 | 43 | 15.7 | 110 | 9.97 | 11.8 | 12.7 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 111.38 | 219.88 | 184.023 | 114.259 | 10.68 | 20 | 7 | 0.39 | 0.8 | 6.9 | 84.84 | 301.54 | 96.77 | 70.24 | 26.46 | 0 | 14.5014 | 13.9 | 10.3919 | 15.9042 | 16 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 11.502 | -- | 6.2727 | 3.2342 | 23.993 | 6.239 | 34.428
08:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.6 | 43 | 15.7 | 110 | 9.97 | 11.8 | 12.7 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 111.38 | 219.88 | 184.023 | 114.259 | 10.68 | 20 | 7 | 0.39 | 0.8 | 6.9 | 84.84 | 301.54 | 96.77 | 70.24 | 26.46 | 0 | 14.5014 | 13.9 | 10.3919 | 15.9042 | 16 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 11.502 | -- | 6.2727 | 3.2342 | 23.993 | 6.239 | 34.428
09:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.6 | 43 | 15.7 | 103 | 12.93 | 11.88 | 12.59 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 110.35 | 219.88 | 184.023 | 117.621 | 10.55 | 19.54 | 4.5 | 0.38 | 0.75 | 7 | 89.04 | 305.74 | 95.63 | 70.31 | 24.74 | 0 | 14.5014 | 24.4 | 10.3806 | 15.9042 | 16 | 22.27 | 22.53 | -- | -- | -- | 11.356 | -- | 6.1939 | 3.2342 | 23.993 | 5.859 | 34.284
09:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.6 | 43 | 15.7 | 103 | 12.93 | 11.88 | 12.59 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 110.35 | 219.88 | 184.023 | 117.621 | 10.55 | 19.54 | 4.5 | 0.38 | 0.75 | 7 | 89.04 | 305.74 | 95.63 | 70.31 | 24.74 | 0 | 14.5014 | 24.4 | 10.3806 | 15.9042 | 16 | 22.27 | 22.53 | -- | -- | -- | 11.356 | -- | 6.1939 | 3.2342 | 23.993 | 5.859 | 34.284
10:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.3 | 43 | 15.7 | 100 | 12.94 | 11.72 | 12.65 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 109.33 | 218.43 | 184.023 | 108.31 | 10.28 | 20 | 6 | 0.37 | 0.69 | 7.3 | 107.73 | 324.43 | 95.63 | 70.46 | 24.23 | 0 | 14.5014 | 24.3 | 10.3178 | 15.9042 | 15.8 | 22.33 | 22.59 | -- | -- | -- | 11.25 | -- | 6.17 | 3.2342 | 23.993 | 5.744 | 33.765
10:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.3 | 43 | 15.7 | 100 | 12.94 | 11.72 | 12.65 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 109.33 | 218.43 | 184.023 | 108.31 | 10.28 | 20 | 6 | 0.37 | 0.69 | 7.3 | 107.73 | 324.43 | 95.63 | 70.46 | 24.23 | 0 | 14.5014 | 24.3 | 10.3178 | 15.9042 | 15.8 | 22.33 | 22.59 | -- | -- | -- | 11.25 | -- | 6.17 | 3.2342 | 23.993 | 5.744 | 33.765
11:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 36 | 43 | 15.7 | 95 | 12.99 | 11.79 | 12.64 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 108.31 | 218.43 | 184.023 | 112.955 | 10.23 | 20 | 6 | 0.36 | 0.64 | 7.8 | 106.02 | 322.72 | 94.51 | 70.29 | 24.45 | 0 | 14.5014 | 24.2 | 10.213 | 15.9042 | 15.8 | 22.16 | 22.42 | -- | -- | -- | 11.149 | -- | 6.17 | 3.2342 | 23.993 | 5.744 | 33.104
11:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 36 | 43 | 15.7 | 95 | 12.99 | 11.79 | 12.64 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 108.31 | 218.43 | 184.023 | 112.955 | 10.23 | 20 | 6 | 0.36 | 0.64 | 7.8 | 106.02 | 322.72 | 94.51 | 70.29 | 24.45 | 0 | 14.5014 | 24.2 | 10.213 | 15.9042 | 15.8 | 22.16 | 22.42 | -- | -- | -- | 11.149 | -- | 6.17 | 3.2342 | 23.993 | 5.744 | 33.104
12:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 34.8 | 43 | 15.7 | 93 | 12.98 | 11.84 | 12.67 | -- | -- | 1.047 | 102.78 | 107.3 | 218.43 | 184.023 | 112.73 | 10.07 | 20 | 5.5 | 0.36 | 0.54 | 7.6 | 93.52 | 310.22 | 93.27 | 70.15 | 24.35 | 0 | 14.5014 | 24.1 | 10.2572 | 15.9042 | 15.8 | 22.2 | 22.46 | -- | -- | -- | 11.149 | -- | 6.2044 | 3.2342 | 23.993 | 5.91 | 32.961
12:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 34.8 | 43 | 15.7 | 93 | 12.98 | 11.84 | 12.67 | -- | -- | 1.047 | 102.78 | 107.3 | 218.43 | 184.023 | 112.73 | 10.07 | 20 | 5.5 | 0.36 | 0.54 | 7.6 | 93.52 | 310.22 | 93.27 | 70.15 | 24.35 | 0 | 14.5014 | 24.1 | 10.2572 | 15.9042 | 15.8 | 22.2 | 22.46 | -- | -- | -- | 11.149 | -- | 6.2044 | 3.2342 | 23.993 | 5.91 | 32.961
13:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 34.5 | 43 | 15.7 | 91 | 12.96 | 11.84 | 12.71 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 107.3 | 218.43 | 184.023 | 110.563 | 10.04 | 19.54 | 4.8 | 0.35 | 0.54 | 7.3 | 81.39 | 298.09 | 93.274 | 70.69 | 24.3 | 0.8 | 14.5014 | 23.9 | 10.2373 | 15.9042 | 15.6 | 21.96 | 22.22 | -- | -- | -- | 11.071 | -- | 6.2335 | 3.2342 | 23.993 | 6.05 | 32.656
13:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 34.5 | 43 | 15.7 | 91 | 12.96 | 11.84 | 12.71 | -- | -- | 1.047 | 100.83 | 107.3 | 218.43 | 184.023 | 110.563 | 10.04 | 19.54 | 4.8 | 0.35 | 0.54 | 7.3 | 81.39 | 298.09 | 93.274 | 70.69 | 24.3 | 0.8 | 14.5014 | 23.9 | 10.2373 | 15.9042 | 15.6 | 21.96 | 22.22 | -- | -- | -- | 11.071 | -- | 6.2335 | 3.2342 | 23.993 | 6.05 | 32.656
14:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 38.1 | 43 | 15.2 | 93 | 12.96 | 11.87 | 12.72 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 106.3 | 218.43 | 184.023 | 111.135 | 10.05 | 20 | 7 | 0.34 | 0.64 | 7.3 | 79.96 | 296.66 | 92.176 | 69.21 | 23.52 | 0.8 | 14.5014 | 23.6 | 10.2378 | 15.9042 | 15.6 | 21.96 | 22.22 | -- | -- | -- | 10.958 | -- | 6.2254 | 3.2342 | 23.993 | 6.011 | 32.269
14:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 38.1 | 43 | 15.2 | 93 | 12.96 | 11.87 | 12.72 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 106.3 | 218.43 | 184.023 | 111.135 | 10.05 | 20 | 7 | 0.34 | 0.64 | 7.3 | 79.96 | 296.66 | 92.176 | 69.21 | 23.52 | 0.8 | 14.5014 | 23.6 | 10.2378 | 15.9042 | 15.6 | 21.96 | 22.22 | -- | -- | -- | 10.958 | -- | 6.2254 | 3.2342 | 23.993 | 6.011 | 32.269
15:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.8 | 43 | 15.2 | 112 | 12.97 | 11.88 | 12.51 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 106.3 | 222.78 | 184.023 | 111.225 | 10.67 | 20 | 6.5 | 0.34 | 0.98 | 7 | 89 | 305.7 | 91.089 | 70.15 | 22.72 | 1.6 | 14.5014 | 23.5 | 10.5965 | 15.9042 | 15.5 | 21.54 | 21.8 | -- | -- | -- | 10.892 | -- | 6.2698 | 3.2342 | 23.993 | 6.225 | 31.673
15:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.8 | 43 | 15.2 | 112 | 12.97 | 11.88 | 12.51 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 106.3 | 222.78 | 184.023 | 111.225 | 10.67 | 20 | 6.5 | 0.34 | 0.98 | 7 | 89 | 305.7 | 91.089 | 70.15 | 22.72 | 1.6 | 14.5014 | 23.5 | 10.5965 | 15.9042 | 15.5 | 21.54 | 21.8 | -- | -- | -- | 10.892 | -- | 6.2698 | 3.2342 | 23.993 | 6.225 | 31.673
16:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 37.2 | 43 | 15.2 | 125 | 12.96 | 11.89 | 12.79 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 228.67 | 184.023 | 114.326 | 10.68 | 18.2 | 7.5 | 0.33 | 1.44 | 6.8 | 84.93 | 301.63 | 92.18 | 70.13 | 21.99 | 0.8 | 14.5014 | 23.5 | 10.4536 | 15.9042 | 15.4 | 21.94 | 22.2 | -- | -- | -- | 10.991 | -- | 6.3847 | 3.2342 | 24.46 | 6.312 | 31.532
16:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 37.2 | 43 | 15.2 | 125 | 12.96 | 11.89 | 12.79 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 228.67 | 184.023 | 114.326 | 10.68 | 18.2 | 7.5 | 0.33 | 1.44 | 6.8 | 84.93 | 301.63 | 92.18 | 70.13 | 21.99 | 0.8 | 14.5014 | 23.5 | 10.4536 | 15.9042 | 15.4 | 21.94 | 22.2 | -- | -- | -- | 10.991 | -- | 6.3847 | 3.2342 | 24.46 | 6.312 | 31.532
17:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 38.3 | 43 | 15.7 | 128 | 12.99 | 11.85 | 12.7 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 233.14 | 184.023 | 114.233 | 10.82 | 20 | 8.2 | 0.34 | 1.59 | 6.8 | 80.9 | 297.6 | 91.09 | 70.38 | 22.94 | 0 | 14.5014 | 23.8 | 10.517 | 15.9042 | 15.4 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 11.405 | -- | 6.5401 | 3.2342 | 24.602 | 6.919 | 31.532
17:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 38.3 | 43 | 15.7 | 128 | 12.99 | 11.85 | 12.7 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 233.14 | 184.023 | 114.233 | 10.82 | 20 | 8.2 | 0.34 | 1.59 | 6.8 | 80.9 | 297.6 | 91.09 | 70.38 | 22.94 | 0 | 14.5014 | 23.8 | 10.517 | 15.9042 | 15.4 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 11.405 | -- | 6.5401 | 3.2342 | 24.602 | 6.919 | 31.532
18:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.3 | 43 | 16.2 | 139 | 13.03 | 11.86 | 12.53 | 1.07 | 99.12 | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 234.64 | 184.023 | 111.552 | 11.28 | 20 | 6.8 | 0.33 | 1.51 | 6.8 | 75.75 | 292.45 | 91.09 | 70.41 | 21.92 | 0 | 14.5014 | 21.7 | 10.5996 | 15.9042 | 15.4 | 21.82 | 22.08 | -- | -- | -- | 12.167 | -- | 6.6487 | 3.2342 | 24.602 | 7.442 | 31.232
18:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.3 | 43 | 16.2 | 139 | 13.03 | 11.86 | 12.53 | 1.07 | 99.12 | 1.047 | 97.94 | 105.3 | 234.64 | 184.023 | 111.552 | 11.28 | 20 | 6.8 | 0.33 | 1.51 | 6.8 | 75.75 | 292.45 | 91.09 | 70.41 | 21.92 | 0 | 14.5014 | 21.7 | 10.5996 | 15.9042 | 15.4 | 21.82 | 22.08 | -- | -- | -- | 12.167 | -- | 6.6487 | 3.2342 | 24.602 | 7.442 | 31.232
19:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 35.3 | 43 | 16.2 | 150 | 14.96 | 11.84 | 21.94 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 104.31 | 231.64 | 184.023 | 117.865 | 11.62 | 20 | 8.5 | 0.32 | 1.44 | 7.36 | 77.06 | 293.76 | 93.27 | 70.31 | 20.94 | 0 | 14.5014 | 25.1 | 10.4647 | 15.9042 | 15.5 | 21.66 | 21.92 | -- | -- | -- | 13.7 | -- | 6.7279 | 3.2342 | 24.602 | 7.824 | 31.149
19:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 35.3 | 43 | 16.2 | 150 | 14.96 | 11.84 | 21.94 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 104.31 | 231.64 | 184.023 | 117.865 | 11.62 | 20 | 8.5 | 0.32 | 1.44 | 7.36 | 77.06 | 293.76 | 93.27 | 70.31 | 20.94 | 0 | 14.5014 | 25.1 | 10.4647 | 15.9042 | 15.5 | 21.66 | 21.92 | -- | -- | -- | 13.7 | -- | 6.7279 | 3.2342 | 24.602 | 7.824 | 31.149
20:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.8 | 43 | 16.2 | 140 | 15.06 | 11.86 | 20.22 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 103.32 | 231.64 | 184.023 | 113.592 | 11.89 | 20 | 8.9 | 0.33 | 1.37 | 7.54 | 105.41 | 322.11 | 92.18 | 70.15 | 20.94 | 0.8 | 14.5014 | 24.3 | 10.6161 | 15.9042 | 16 | 21.66 | 21.92 | -- | -- | -- | 14.107 | -- | 6.7321 | 3.2342 | 24.602 | 7.844 | 35.377
20:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 40.8 | 43 | 16.2 | 140 | 15.06 | 11.86 | 20.22 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 103.32 | 231.64 | 184.023 | 113.592 | 11.89 | 20 | 8.9 | 0.33 | 1.37 | 7.54 | 105.41 | 322.11 | 92.18 | 70.15 | 20.94 | 0.8 | 14.5014 | 24.3 | 10.6161 | 15.9042 | 16 | 21.66 | 21.92 | -- | -- | -- | 14.107 | -- | 6.7321 | 3.2342 | 24.602 | 7.844 | 35.377
21:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.2 | 43 | 16.2 | 140 | 15.02 | 11.91 | 23.51 | -- | -- | 1.047 | 98.9 | 100.4 | 227.19 | 184.023 | 113.608 | 11.89 | 19.54 | 8.4 | 0.33 | 1.3 | 7.6 | 103.14 | 319.84 | 92.3 | 69.92 | 20.19 | 0.8 | 14.5014 | 24.2 | 10.7192 | 15.9042 | 16.5 | 21.56 | 21.82 | -- | -- | -- | 14.115 | -- | 6.6343 | 3.2342 | 24.602 | 7.373 | 36.235
21:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 39.2 | 43 | 16.2 | 140 | 15.02 | 11.91 | 23.51 | -- | -- | 1.047 | 98.9 | 100.4 | 227.19 | 184.023 | 113.608 | 11.89 | 19.54 | 8.4 | 0.33 | 1.3 | 7.6 | 103.14 | 319.84 | 92.3 | 69.92 | 20.19 | 0.8 | 14.5014 | 24.2 | 10.7192 | 15.9042 | 16.5 | 21.56 | 21.82 | -- | -- | -- | 14.115 | -- | 6.6343 | 3.2342 | 24.602 | 7.373 | 36.235
22:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 30.3 | 43 | 16.2 | 138 | 15 | 11.94 | 20.25 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 100.4 | 225.71 | 184.023 | 113.647 | 11.78 | 18.86 | 7.8 | 0.32 | 1.17 | 7.83 | 77.13 | 293.83 | 101.43 | 69.97 | 20.73 | 0 | 14.5014 | 24.2 | 10.306 | 15.9042 | 17.7 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 13.944 | -- | 6.6163 | 3.2342 | 24.602 | 7.286 | 35.619
22:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 30.3 | 43 | 16.2 | 138 | 15 | 11.94 | 20.25 | -- | -- | 1.047 | 97.94 | 100.4 | 225.71 | 184.023 | 113.647 | 11.78 | 18.86 | 7.8 | 0.32 | 1.17 | 7.83 | 77.13 | 293.83 | 101.43 | 69.97 | 20.73 | 0 | 14.5014 | 24.2 | 10.306 | 15.9042 | 17.7 | 21.86 | 22.12 | -- | -- | -- | 13.944 | -- | 6.6163 | 3.2342 | 24.602 | 7.286 | 35.619
23:00 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 28.7 | 43 | 16.2 | 134 | 15.09 | 11.89 | 20.05 | -- | -- | 1.047 | 98.9 | 100.4 | 222.78 | 184.023 | 113.646 | 11.74 | 19.54 | 7.2 | 0.33 | 1.17 | 7.36 | 81.59 | 298.29 | 112.66 | 69.78 | 20.73 | 0 | 14.5014 | 24.4 | 10.212 | 15.9042 | 17.2 | 22.02 | 22.28 | -- | 41.7662 | 92.8623 | 13.787 | 48.0311 | 6.5445 | 3.2342 | 24.602 | 6.94 | 35.468
23:30 | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 28.7 | 43 | 16.2 | 134 | 15.09 | 11.89 | 20.05 | -- | -- | 1.047 | 98.9 | 100.4 | 222.78 | 184.023 | 113.646 | 11.74 | 19.54 | 7.2 | 0.33 | 1.17 | 7.36 | 81.59 | 298.29 | 112.66 | 69.78 | 20.73 | 0 | 14.5014 | 24.4 | 10.212 | 15.9042 | 17.2 | 22.02 | 22.28 | -- | 41.7662 | 92.8623 | 13.787 | 48.0311 | 6.5445 | 3.2342 | 24.602 | 6.94 | 35.468
MAX | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 28.7 | 43 | 15.2 | 81 | 9.93 | 11.7 | 4.81 | 1.07 | 99.12 | 1.047 | 97.94 | 100.4 | 218.43 | 184.023 | 108.31 | 10.04 | 18.2 | 4.5 | 0.32 | 0.54 | 6.59 | 60.78 | 292.45 | 91.089 | 66.42 | 15.79 | 0 | 14.5014 | 8.8 | 10.1563 | 15.9042 | 15.4 | 21.2 | 21.46 | 45.242 | 41.7662 | 92.8623 | 10.892 | 48.0311 | 6.17 | 3.2342 | 23.993 | 5.744 | 31.149
MIN | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 40.8 | 44 | 16.2 | 150 | 15.09 | 11.97 | 23.51 | 1.07 | 110.54 | 1.047 | 102.78 | 113.46 | 234.64 | 184.023 | 122.412 | 11.89 | 20 | 8.9 | 0.39 | 1.59 | 7.83 | 107.73 | 327.67 | 112.66 | 70.72 | 26.46 | 1.6 | 14.5014 | 25.1 | 10.7192 | 15.9042 | 17.7 | 23.74 | 24 | 45.242 | 41.7662 | 93.0284 | 14.115 | 48.0311 | 6.7321 | 3.2342 | 24.602 | 7.844 | 37.617
PROM | 9.3 | 35.2083 | 34.0083 | 8 | 36.0208 | 43.2083 | 15.6792 | 108.9167 | 12.7296 | 11.8363 | 12.7179 | 1.07 | 104.83 | 1.047 | 100.1104 | 106.3792 | 222.8204 | 184.023 | 115.8332 | 10.9621 | 19.6483 | 6.5375 | 0.34833 | 0.98458 | 7.1313 | 89.5396 | 308.4025 | 96.3366 | 70.04 | 21.3579 | 0.23333 | 14.5014 | 20.7958 | 10.3927 | 15.9042 | 15.9042 | 21.8579 | 22.1179 | 45.242 | 41.7662 | 92.9454 | 12.0174 | 48.0311 | 6.3682 | 3.2343 | 24.2817 | 6.4105 | 34.2228
INICIO | 9.3 | 36 | 34.8 | 8 | 29.5 | 44 | 15.7 | 82 | 14.93 | 11.97 | 12.4 | -- | -- | 1.047 | 101.8 | 105.3 | 221.33 | 184.023 | 122.412 | 11.42 | 18.86 | 5.5 | 0.36 | 0.98 | 7.1 | 60.78 | 327.67 | 100.37 | 66.42 | 16.02 | 0 | 14.5014 | 23.5 | 10.6254 | 15.9042 | 15.6 | 23.74 | 24 | 45.242 | -- | 93.0284 | 12.365 | -- | 6.2488 | 3.2342 | 24.297 | 5.82 | 37.617
FINAL | 9.3 | 35 | 33.8 | 8 | 28.7 | 43 | 16.2 | 134 | 15.09 | 11.89 | 20.05 | -- | -- | 1.047 | 98.9 | 100.4 | 222.78 | 184.023 | 113.646 | 11.74 | 19.54 | 7.2 | 0.33 | 1.17 | 7.36 | 81.59 | 298.29 | 112.66 | 69.78 | 20.73 | 0 | 14.5014 | 24.4 | 10.212 | 15.9042 | 17.2 | 22.02 | 22.28 | -- | 41.7662 | 92.8623 | 13.787 | 48.0311 | 6.5445 | 3.2342 | 24.602 | 6.94 | 35.468
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 13.0235 | 0.44127 | 0.283 | 0.06953 | 0.01612 | 3874.0543 | -- | -- | 0.65189 | 19.8522 | -- | 0.2813 | 0.08593 | 2411.09 | 0.849 | 0.17 | 0.72 | 0.487 | -- | 234.403 | 0.12 | 0.052 | 18.11 | 0.14 | 0.43 | 0.55873 | 11.63 | 0.42907
00:30 | 2695 | 13.0235 | 0.44127 | 0.283 | 0.06953 | 0.01612 | 3874.0543 | -- | -- | 0.65189 | 19.8522 | -- | 0.2813 | 0.08593 | 2411.09 | 0.849 | 0.17 | 0.72 | 0.487 | -- | 234.403 | 0.12 | 0.052 | 18.11 | 0.14 | 0.43 | 0.55873 | 11.63 | 0.42907
01:00 | 2695 | 12.9034 | 0.45282 | 0.291 | 0.11835 | 0.0151 | 3874.0684 | -- | -- | 0.6859 | 19.8867 | -- | 0.28676 | 0.0834 | 2410.96 | 0.834 | 0.172 | 0.72 | 0.474 | -- | 234.404 | 0.121 | 0.058 | 18.11 | 0.14 | 0.44886 | 0.54002 | 11.61 | 0.41415
01:30 | 2695 | 12.9034 | 0.45282 | 0.291 | 0.11835 | 0.0151 | 3874.0684 | -- | -- | 0.6859 | 19.8867 | -- | 0.28676 | 0.0834 | 2410.96 | 0.834 | 0.172 | 0.72 | 0.474 | -- | 234.404 | 0.121 | 0.058 | 18.11 | 0.14 | 0.44886 | 0.54002 | 11.61 | 0.41415
02:00 | 2695 | 12.7642 | 0.45051 | 0.314 | 0.13753 | 0.015 | 3874.0839 | -- | -- | 0.6649 | 19.9249 | -- | 0.29222 | 0.0834 | 2410.89 | 0.826 | 0.174 | 0.72 | 0.472 | -- | 234.405 | 0.124 | 0.052 | 18.11 | 0.139 | 0.45176 | 0.54145 | 11.57 | 0.39865
02:30 | 2695 | 12.7642 | 0.45051 | 0.314 | 0.13753 | 0.015 | 3874.0839 | -- | -- | 0.6649 | 19.9249 | -- | 0.29222 | 0.0834 | 2410.89 | 0.826 | 0.174 | 0.72 | 0.472 | -- | 234.405 | 0.124 | 0.052 | 18.11 | 0.139 | 0.45176 | 0.54145 | 11.57 | 0.39865
03:00 | 2695 | 12.7168 | 0.54522 | 0.334 | 0.14395 | 0.01479 | 3874.0909 | -- | -- | 0.62044 | 19.9422 | -- | 0.29222 | 0.0834 | 2410.81 | 0.816 | 0.176 | 0.72 | 0.497 | -- | 234.406 | 0.102 | 0.048 | 18.11 | 0.139 | 0.46429 | 0.52714 | 11.63 | 0.40683
03:30 | 2695 | 12.7168 | 0.54522 | 0.334 | 0.14395 | 0.01479 | 3874.0909 | -- | -- | 0.62044 | 19.9422 | -- | 0.29222 | 0.0834 | 2410.81 | 0.816 | 0.176 | 0.72 | 0.497 | -- | 234.406 | 0.102 | 0.048 | 18.11 | 0.139 | 0.46429 | 0.52714 | 11.63 | 0.40683
04:00 | 2695 | 12.652 | 0.808 | 0.334 | 0.13777 | 0.01696 | 3874.108 | -- | -- | 0.5751 | 19.9842 | -- | 0.2981 | 0.08092 | 2410.88 | 0.824 | 0.189 | 0.72 | 0.543 | -- | 234.408 | 0.078 | 0.044 | 18.11 | 0.138 | 0.44741 | 0.5472 | 11.58 | 0.43311
04:30 | 2695 | 12.652 | 0.808 | 0.334 | 0.13777 | 0.01696 | 3874.108 | -- | -- | 0.5751 | 19.9842 | -- | 0.2981 | 0.08092 | 2410.88 | 0.824 | 0.189 | 0.72 | 0.543 | -- | 234.408 | 0.078 | 0.044 | 18.11 | 0.138 | 0.44741 | 0.5472 | 11.58 | 0.43311
05:00 | 2695 | 12.5835 | 1.0234 | 0.322 | 0.14404 | 0.01777 | 3874.1256 | -- | -- | 0.52852 | 20.0278 | -- | 0.2981 | 0.0785 | 2411.02 | 0.841 | 0.21 | 0.72 | 0.583 | -- | 234.409 | 0.056 | 0.039 | 18.11 | 0.136 | 0.44306 | 0.55008 | 11.54 | 0.45898
05:30 | 2695 | 12.5835 | 1.0234 | 0.322 | 0.14404 | 0.01777 | 3874.1256 | -- | -- | 0.52852 | 20.0278 | -- | 0.2981 | 0.0785 | 2411.02 | 0.841 | 0.21 | 0.72 | 0.583 | -- | 234.409 | 0.056 | 0.039 | 18.11 | 0.136 | 0.44306 | 0.55008 | 11.54 | 0.45898
06:00 | 2695 | 12.5153 | 1.0396 | 0.294 | 0.14251 | 0.0205 | 3874.1351 | -- | -- | 0.48015 | 20.0511 | -- | 0.2981 | 0.07612 | 2410.95 | 0.832 | 0.231 | 0.72 | 0.594 | 59.14 | 234.41 | 0.034 | 0.035 | 18.11 | 0.134 | 0.4271 | 0.56596 | 11.5 | 0.49363
06:30 | 2695 | 12.5153 | 1.0396 | 0.294 | 0.14251 | 0.0205 | 3874.1351 | -- | -- | 0.48015 | 20.0511 | -- | 0.2981 | 0.07612 | 2410.95 | 0.832 | 0.231 | 0.72 | 0.594 | 59.14 | 234.41 | 0.034 | 0.035 | 18.11 | 0.134 | 0.4271 | 0.56596 | 11.5 | 0.49363
07:00 | 2695 | 12.4139 | 0.8857 | 0.259 | 0.13492 | 0.02334 | 3874.1378 | -- | -- | 0.43087 | 20.0578 | -- | 0.2981 | 0.07378 | 2411.28 | 0.873 | 0.251 | 0.72 | 0.594 | -- | 234.411 | 0.016 | 0.028 | 18.11 | 0.132 | 0.41114 | 0.57901 | 11.45 | 0.53061
07:30 | 2695 | 12.4139 | 0.8857 | 0.259 | 0.13492 | 0.02334 | 3874.1378 | -- | -- | 0.43087 | 20.0578 | -- | 0.2981 | 0.07378 | 2411.28 | 0.873 | 0.251 | 0.72 | 0.594 | -- | 234.411 | 0.016 | 0.028 | 18.11 | 0.132 | 0.41114 | 0.57901 | 11.45 | 0.53061
08:00 | 2695 | 12.2738 | 0.7555 | 0.215 | 0.13521 | 0.02444 | 3874.1275 | -- | -- | 0.38057 | 20.0323 | 60.4313 | 0.2981 | 0.07378 | 2411.38 | 0.885 | 0.268 | 0.72 | 0.592 | -- | 234.412 | 0.013 | 0.02 | 18.11 | 0.131 | 0.42129 | 0.5674 | 11.39 | 0.55428
08:30 | 2695 | 12.2738 | 0.7555 | 0.215 | 0.13521 | 0.02444 | 3874.1275 | -- | -- | 0.38057 | 20.0323 | 60.4313 | 0.2981 | 0.07378 | 2411.38 | 0.885 | 0.268 | 0.72 | 0.592 | -- | 234.412 | 0.013 | 0.02 | 18.11 | 0.131 | 0.42129 | 0.5674 | 11.39 | 0.55428
09:00 | 2695 | 12.1393 | 0.6755 | 0.212 | 0.13122 | 0.026 | 3874.1321 | -- | -- | 0.32947 | 20.0436 | -- | 0.29222 | 0.07149 | 2411.28 | 0.873 | 0.27 | 0.718 | 0.59 | -- | 234.404 | 0.014 | 0.012 | 18.11 | 0.132 | 0.43435 | 0.55008 | 11.35 | 0.53646
09:30 | 2695 | 12.1393 | 0.6755 | 0.212 | 0.13122 | 0.026 | 3874.1321 | -- | -- | 0.32947 | 20.0436 | -- | 0.29222 | 0.07149 | 2411.28 | 0.873 | 0.27 | 0.718 | 0.59 | -- | 234.404 | 0.014 | 0.012 | 18.11 | 0.132 | 0.43435 | 0.55008 | 11.35 | 0.53646
10:00 | 2695 | 11.9845 | 0.6605 | 0.218 | 0.12596 | 0.02567 | 3874.1287 | -- | -- | 0.30957 | 20.0353 | -- | 0.29222 | 0.06924 | 2411.2 | 0.863 | 0.27 | 0.718 | 0.593 | -- | 234.395 | 0.014 | 0.012 | 18.11 | 0.134 | 0.44596 | 0.52857 | 11.41 | 0.51846
10:30 | 2695 | 11.9845 | 0.6605 | 0.218 | 0.12596 | 0.02567 | 3874.1287 | -- | -- | 0.30957 | 20.0353 | -- | 0.29222 | 0.06924 | 2411.2 | 0.863 | 0.27 | 0.718 | 0.593 | -- | 234.395 | 0.014 | 0.012 | 18.11 | 0.134 | 0.44596 | 0.52857 | 11.41 | 0.51846
11:00 | 2695 | 11.8758 | 0.643 | 0.228 | 0.11407 | 0.02611 | 3874.1421 | -- | -- | 0.32784 | 20.0683 | -- | 0.29222 | 0.06704 | 2411.13 | 1.013 | 0.257 | 0.718 | 0.591 | -- | 234.386 | 0.013 | 0.013 | 18.11 | 0.135 | 0.44451 | 0.52572 | 11.47 | 0.50088
11:30 | 2695 | 11.8758 | 0.643 | 0.228 | 0.11407 | 0.02611 | 3874.1421 | -- | -- | 0.32784 | 20.0683 | -- | 0.29222 | 0.06704 | 2411.13 | 1.013 | 0.257 | 0.718 | 0.591 | -- | 234.386 | 0.013 | 0.013 | 18.11 | 0.135 | 0.44451 | 0.52572 | 11.47 | 0.50088
12:00 | 2695 | 11.8345 | 0.638 | 0.234 | 0.10946 | 0.02672 | 3874.1473 | -- | -- | 0.3468 | 20.0811 | -- | 0.28676 | 0.06278 | 2411.05 | 0.844 | 0.232 | 0.718 | 0.589 | -- | 234.378 | 0.013 | 0.013 | 18.11 | 0.136 | 0.4387 | 0.52857 | 11.48 | 0.48316
12:30 | 2695 | 11.8345 | 0.638 | 0.234 | 0.10946 | 0.02672 | 3874.1473 | -- | -- | 0.3468 | 20.0811 | -- | 0.28676 | 0.06278 | 2411.05 | 0.844 | 0.232 | 0.718 | 0.589 | -- | 234.378 | 0.013 | 0.013 | 18.11 | 0.136 | 0.4387 | 0.52857 | 11.48 | 0.48316
13:00 | 2695 | 11.7903 | 0.62838 | 0.24 | 0.1022 | 0.02679 | 3874.1449 | -- | -- | 0.36567 | 20.0751 | -- | 0.2813 | 0.06071 | 2410.95 | 0.832 | 0.236 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.369 | 0.012 | 0.013 | 18.11 | 0.137 | 0.42565 | 0.53286 | 11.45 | 0.46535
13:30 | 2695 | 11.7903 | 0.62838 | 0.24 | 0.1022 | 0.02679 | 3874.1449 | -- | -- | 0.36567 | 20.0751 | -- | 0.2813 | 0.06071 | 2410.95 | 0.832 | 0.236 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.369 | 0.012 | 0.013 | 18.11 | 0.137 | 0.42565 | 0.53286 | 11.45 | 0.46535
14:00 | 2695 | 11.7393 | 0.638 | 0.239 | 0.10957 | 0.02584 | 3874.1467 | -- | -- | 0.38378 | 20.0796 | -- | 0.27584 | 0.05868 | 2410.88 | 0.824 | 0.242 | 0.72 | 0.592 | -- | 234.36 | 0.012 | 0.013 | 18.11 | 0.138 | 0.43145 | 0.52287 | 11.42 | 0.44747
14:30 | 2695 | 11.7393 | 0.638 | 0.239 | 0.10957 | 0.02584 | 3874.1467 | -- | -- | 0.38378 | 20.0796 | -- | 0.27584 | 0.05868 | 2410.88 | 0.824 | 0.242 | 0.72 | 0.592 | -- | 234.36 | 0.012 | 0.013 | 18.11 | 0.138 | 0.43145 | 0.52287 | 11.42 | 0.44747
15:00 | 2695 | 11.6993 | 0.7155 | 0.228 | 0.12426 | 0.02681 | 3874.1668 | -- | -- | 0.40194 | 20.1292 | -- | 0.27038 | 0.0567 | 2410.83 | 0.819 | 0.247 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.352 | 0.011 | 0.012 | 18.11 | 0.139 | 0.44451 | 0.50301 | 11.44 | 0.42958
15:30 | 2695 | 11.6993 | 0.7155 | 0.228 | 0.12426 | 0.02681 | 3874.1668 | -- | -- | 0.40194 | 20.1292 | -- | 0.27038 | 0.0567 | 2410.83 | 0.819 | 0.247 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.352 | 0.011 | 0.012 | 18.11 | 0.139 | 0.44451 | 0.50301 | 11.44 | 0.42958
16:00 | 2695 | 11.6509 | 0.763 | 0.228 | 0.12462 | 0.02568 | 3874.1884 | -- | -- | 0.42126 | 20.1827 | -- | 0.26492 | 0.0567 | 2410.79 | 0.814 | 0.252 | 0.718 | 0.587 | -- | 234.343 | 0.011 | 0.013 | 18.11 | 0.139 | 0.44741 | 0.49175 | 11.42 | 0.41317
16:30 | 2695 | 11.6509 | 0.763 | 0.228 | 0.12462 | 0.02568 | 3874.1884 | -- | -- | 0.42126 | 20.1827 | -- | 0.26492 | 0.0567 | 2410.79 | 0.814 | 0.252 | 0.718 | 0.587 | -- | 234.343 | 0.011 | 0.013 | 18.11 | 0.139 | 0.44741 | 0.49175 | 11.42 | 0.41317
17:00 | 2695 | 11.622 | 0.7905 | 0.228 | 0.12672 | 0.02392 | 3874.2025 | 19.203 | 1.7944 | 0.44107 | 20.2173 | -- | 0.25975 | 0.0567 | 2410.75 | 0.809 | 0.258 | 0.718 | 0.587 | -- | 234.334 | 0.012 | 0.012 | 18.11 | 0.14 | 0.45321 | 0.48195 | 11.39 | 0.39722
17:30 | 2695 | 11.622 | 0.7905 | 0.228 | 0.12672 | 0.02392 | 3874.2025 | 19.203 | 1.7944 | 0.44107 | 20.2173 | -- | 0.25975 | 0.0567 | 2410.75 | 0.809 | 0.258 | 0.718 | 0.587 | -- | 234.334 | 0.012 | 0.012 | 18.11 | 0.14 | 0.45321 | 0.48195 | 11.39 | 0.39722
18:00 | 2695 | 11.5786 | 0.803 | 0.221 | 0.13398 | 0.02151 | 3874.2092 | -- | -- | 0.46074 | 20.2339 | 61.2136 | 0.25458 | 0.0567 | 2410.7 | 0.803 | 0.264 | 0.718 | 0.589 | 59.98 | 234.326 | 0.012 | 0.014 | 18.11 | 0.14 | 0.46597 | 0.46666 | 11.35 | 0.38636
18:30 | 2695 | 11.5786 | 0.803 | 0.221 | 0.13398 | 0.02151 | 3874.2092 | -- | -- | 0.46074 | 20.2339 | 61.2136 | 0.25458 | 0.0567 | 2410.7 | 0.803 | 0.264 | 0.718 | 0.589 | 59.98 | 234.326 | 0.012 | 0.014 | 18.11 | 0.14 | 0.46597 | 0.46666 | 11.35 | 0.38636
19:00 | 2695 | 11.5326 | 0.788 | 0.223 | 0.12742 | 0.02003 | 3874.2144 | -- | -- | 0.48132 | 20.2467 | -- | 0.24941 | 0.0567 | 2410.7 | 0.803 | 0.266 | 0.718 | 0.59 | -- | 234.317 | 0.021 | 0.014 | 18.11 | 0.14 | 0.45925 | 0.46943 | 11.32 | 0.34165
19:30 | 2695 | 11.5326 | 0.788 | 0.223 | 0.12742 | 0.02003 | 3874.2144 | -- | -- | 0.48132 | 20.2467 | -- | 0.24941 | 0.0567 | 2410.7 | 0.803 | 0.266 | 0.718 | 0.59 | -- | 234.317 | 0.021 | 0.014 | 18.11 | 0.14 | 0.45925 | 0.46943 | 11.32 | 0.34165
20:00 | 2695 | 11.3945 | 0.733 | 0.228 | 0.13125 | 0.01788 | 3874.2195 | -- | -- | 0.50548 | 20.2595 | -- | 0.25458 | 0.05868 | 2410.71 | 0.805 | 0.243 | 0.72 | 0.591 | -- | 234.308 | 0.048 | 0.019 | 18.11 | 0.14 | 0.4727 | 0.44873 | 11.38 | 0.36395
20:30 | 2695 | 11.3945 | 0.733 | 0.228 | 0.13125 | 0.01788 | 3874.2195 | -- | -- | 0.50548 | 20.2595 | -- | 0.25458 | 0.05868 | 2410.71 | 0.805 | 0.243 | 0.72 | 0.591 | -- | 234.308 | 0.048 | 0.019 | 18.11 | 0.14 | 0.4727 | 0.44873 | 11.38 | 0.36395
21:00 | 2695 | 11.2567 | 0.6855 | 0.246 | 0.13457 | 0.01682 | 3874.2287 | -- | -- | 0.54588 | 20.2821 | -- | 0.25975 | 0.06488 | 2410.71 | 0.805 | 0.22 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.3 | 0.076 | 0.026 | 18.11 | 0.138 | 0.48279 | 0.43233 | 11.42 | 0.35158
21:30 | 2695 | 11.2567 | 0.6855 | 0.246 | 0.13457 | 0.01682 | 3874.2287 | -- | -- | 0.54588 | 20.2821 | -- | 0.25975 | 0.06488 | 2410.71 | 0.805 | 0.22 | 0.72 | 0.588 | -- | 234.3 | 0.076 | 0.026 | 18.11 | 0.138 | 0.48279 | 0.43233 | 11.42 | 0.35158
22:00 | 2695 | 11.1194 | 0.6955 | 0.279 | 0.12567 | 0.0185 | 3874.2384 | -- | -- | 0.58827 | 20.3062 | -- | 0.26492 | 0.06704 | 2410.68 | 0.801 | 0.198 | 0.718 | 0.591 | -- | 234.291 | 0.107 | 0.034 | 18.11 | 0.138 | 0.46261 | 0.45698 | 11.44 | 0.33868
22:30 | 2695 | 11.1194 | 0.6955 | 0.279 | 0.12567 | 0.0185 | 3874.2384 | -- | -- | 0.58827 | 20.3062 | -- | 0.26492 | 0.06704 | 2410.68 | 0.801 | 0.198 | 0.718 | 0.591 | -- | 234.291 | 0.107 | 0.034 | 18.11 | 0.138 | 0.46261 | 0.45698 | 11.44 | 0.33868
23:00 | 2695 | 10.9856 | 0.666 | 0.322 | 0.11489 | 0.02167 | 3874.2512 | -- | -- | 0.63098 | 20.3386 | -- | 0.27038 | 0.07149 | 2410.64 | 0.796 | 0.175 | 0.718 | 0.588 | -- | 234.283 | 0.131 | 0.043 | 18.11 | 0.139 | 0.4358 | 0.48335 | 11.48 | 0.3253
23:30 | 2695 | 10.9856 | 0.666 | 0.322 | 0.11489 | 0.02167 | 3874.2512 | -- | -- | 0.63098 | 20.3386 | -- | 0.27038 | 0.07149 | 2410.64 | 0.796 | 0.175 | 0.718 | 0.588 | -- | 234.283 | 0.131 | 0.043 | 18.11 | 0.139 | 0.4358 | 0.48335 | 11.48 | 0.3253

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/12/2024 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9
26/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.88
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
26/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 51.016
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.033

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 70.77
26/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 118.052
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.277
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 36.694
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.21
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.289
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.595
26/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.751

## STOCK_COMB
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 681.29 | 681.29 | 0 | m3
26/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
26/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3
26/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
26/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3
26/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
26/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
26/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
26/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
26/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
26/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 659.3 | 659.3 | 0 | m3
26/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
26/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 560.44 | 560.44 | 0 | m3 | Sin consumo en planta.
26/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
26/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2737.95 | 2737.95 | 0 | m3
26/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible en planta
26/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58158.16 | 58035.172 | 0 | m3 | CONSUMO TG2 POR ARRANQUE PR-25
26/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
26/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.74 | 13.547 | 0 | m3 | se uso 0.193m3 en prueba de encendido de las calderas
26/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 454
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 187.79
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 533.91
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 913.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 37.7
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 15420.4857
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14789.6498
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 15301.5644
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 198020.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 859401
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1051522
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 632551
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 81667
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 787838.39
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 912954.09
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 22057.91
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 80.84
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 385200.12
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 1411.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 15223.227
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1080718.327
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1694187
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 21222.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 20723.13
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 20713.22
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18456.31
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 18978.14
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18302.64
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18264.22
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13681.94
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13730.67
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 122.988
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 107471.755
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 144333
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/12/2024 00:00 | 870.9 | 0 | 87.15 | 87.15 | 4495.4 | 507.98 | 10076 | 23358 | 4336.332 | 4519.38 | 4514.607 | 0 | 0 | 7117 | 5903.24
26/12/2024 01:00 | 871.1 | 0 | 89.18 | 89.18 | 4495.4 | 506.02 | 9214 | 23379 | 4443.86 | 4565.312 | 4560.347 | 0 | 0 | 7129 | 5901.853
26/12/2024 02:00 | 871 | 0 | 91.33 | 91.33 | 4481.6 | 502.1 | 8968 | 23379 | 4471.302 | 4581.997 | 4576.458 | 0 | 0 | 7133 | 5900.481
26/12/2024 03:00 | 870.9 | 0 | 93.2 | 93.2 | 4474.7 | 506.02 | 9289 | 23398 | 4502.159 | 4598.878 | 4593.651 | 0 | 0 | 7122 | 5899.084
26/12/2024 04:00 | 871 | 0 | 94.66 | 94.66 | 4481.6 | 507 | 9571 | 23471 | 4497.212 | 4594.363 | 4588.894 | 0 | 0 | 7137 | 5897.579
26/12/2024 05:00 | 870.9 | 0 | 95.32 | 95.32 | 4474.7 | 502.1 | 9743 | 23275 | 4449.396 | 4569.434 | 4564.24 | 0 | 0 | 7120 | 5895.928
26/12/2024 06:00 | 871.3 | 0 | 94.91 | 94.91 | 4474.7 | 499.16 | 9873 | 23315 | 4371.664 | 4523.109 | 4517.635 | 0 | 0 | 7113 | 5894.555
26/12/2024 07:00 | 871.5 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4474.7 | 507 | 9920 | 23361 | 4292.755 | 4468.54 | 4462.595 | 0 | 0 | 7118 | 5893.108
26/12/2024 08:00 | 870.9 | 2980.42 | 91.51 | 91.51 | 4474.7 | 511.91 | 9968 | 23389 | 4224.799 | 4427.319 | 4422.587 | 0 | 0 | 7134 | 5891.794
26/12/2024 09:00 | 866.3 | 2974.14 | 90.02 | 90.02 | 4474.7 | 494.26 | 9911 | 22896 | 4188.642 | 4401.801 | 4401.933 | 0 | 0 | 7118 | 5890.266
26/12/2024 10:00 | 798.9 | 2973.5 | 88.52 | 88.52 | 4474.7 | 505.04 | 9792 | 22964 | 3955.919 | 4331.136 | 4334.784 | 0 | 0 | 7127 | 5888.144
26/12/2024 11:00 | 799 | 2975.06 | 86.58 | 86.58 | 4474.7 | 503.08 | 9575 | 22831 | 3923.296 | 4310.329 | 4313.374 | 0 | 25.7 | 7105 | 5886.617
26/12/2024 12:00 | 799.6 | 2976.25 | 84.73 | 84.73 | 4474.7 | 509.95 | 9358 | 23001 | 3833.08 | 4266.164 | 4269.688 | 0 | 25.7 | 7154 | 5885.092
26/12/2024 13:00 | 799.5 | 2975.29 | 83.26 | 83.26 | 4474.7 | 506.02 | 9183 | 22919 | 3799.985 | 4249.675 | 4255.199 | 0 | 25.7 | 7111 | 5883.36
26/12/2024 14:00 | 800.4 | 2974.87 | 83.04 | 83.04 | 4474.7 | 514.85 | 9046 | 22906 | 3847.802 | 4274.015 | 4278.555 | 0 | 25.8 | 7136 | 5881.331
26/12/2024 15:00 | 800.6 | 2972.95 | 83.25 | 83.25 | 4474.7 | 536.42 | 8909 | 22936 | 3937.664 | 4314.648 | 4320.186 | 0 | 26.6 | 7115 | 5880.047
26/12/2024 16:00 | 842.5 | 2973.9 | 83.65 | 83.65 | 4474.7 | 508.97 | 8810 | 22815 | 3984.892 | 4341.736 | 4342.785 | 0 | 26.8 | 7088 | 5878.378
26/12/2024 17:00 | 868.5 | 2975.24 | 84.24 | 84.24 | 4474.7 | 522.69 | 8716 | 22785 | 3986.776 | 4340.166 | 4339.325 | 0 | 26.7 | 7093 | 5876.575
26/12/2024 18:00 | 870.9 | 2972.37 | 84.29 | 84.29 | 4474.7 | 498.18 | 8623 | 22925 | 3964.634 | 4331.921 | 4329.377 | 0 | 26.7 | 7075 | 5874.915
26/12/2024 19:00 | 802 | 2972.29 | 83.34 | 83.34 | 4467.8 | 499.16 | 8529 | 22868 | 3934.131 | 4317.396 | 4313.049 | 0 | 26.6 | 6788 | 5873.622
26/12/2024 20:00 | 803.1 | 2972.23 | 82.13 | 82.13 | 4474.7 | 508.97 | 8436 | 22746 | 3886.079 | 4293.841 | 4289.801 | 0 | 26.6 | 6744 | 5872.177
26/12/2024 21:00 | 802.7 | 2970.86 | 80.95 | 80.95 | 4474.7 | 501.12 | 8332 | 22890 | 3878.659 | 4298.159 | 4293.585 | 0 | 26.6 | 6745 | 5870.679
26/12/2024 22:00 | 804 | 2972.51 | 80.05 | 80.05 | 4474.7 | 507.98 | 8205 | 22893 | 3918.231 | 4330.94 | 4326.241 | 0 | 26.7 | 6785 | 5869.193
26/12/2024 23:00 | 804.2 | 2972.58 | 79.65 | 79.65 | 4474.7 | 507 | 8135 | 22910 | 3990.427 | 4363.132 | 4358.572 | 0 | 26.8 | 6829 | 5867.77

## TEMP_AMB
jueves, 26 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/12/2024 00:00 | 21 | 21.47 | 21.47 | 19.4 | 19.4 | 23.92 | 23.92 | 19.7 | 31.01 | 20.3 | 20.3 | 25.66 | 22.1 | 0 | 22.63 | 23.67
26/12/2024 01:00 | 20.5 | 21.73 | 21.73 | 18.3 | 18.3 | 23.86 | 23.86 | 19.6 | 31.56 | 20.1 | 20.2 | 25.41 | 21.1 | 0 | 22.27 | 23.21
26/12/2024 02:00 | 20.3 | 22.12 | 22.12 | 18.5 | 18.5 | 23.69 | 23.69 | 19.3 | 31.66 | 19.4 | 22.1 | 25.16 | 20.45 | 0 | 22.03 | 23.03
26/12/2024 03:00 | 19.8 | 22.75 | 22.75 | 18.7 | 18.7 | 23.66 | 23.66 | 19.3 | 32.67 | 19.5 | 22.3 | 24.91 | 19.975 | 0 | 21.84 | 23.09
26/12/2024 04:00 | 19.9 | 23.24 | 23.24 | 18.6 | 18.6 | 23.42 | 23.42 | 19.1 | 32.75 | 19.8 | 22.5 | 24.79 | 19.775 | 0 | 21.73 | 22.95
26/12/2024 05:00 | 19 | 23.53 | 23.53 | 18.6 | 18.6 | 23.29 | 23.29 | 19.1 | 33.36 | 19.8 | 22.3 | 24.74 | 19.775 | 0 | 21.53 | 23.07
26/12/2024 06:00 | 19.7 | 23.48 | 23.48 | 18.7 | 18.7 | 23.2 | 23.2 | 19.2 | 33.42 | 20.3 | 22.2 | 24.62 | 20.4 | 0 | 21.48 | 23.18
26/12/2024 07:00 | 24.5 | 24.06 | 24.06 | 18.6 | 18.6 | 23.23 | 23.23 | 19.7 | 32.67 | 20 | 22.1 | 24.63 | 19.75 | 0 | 21.78 | 23.3
26/12/2024 08:00 | 24.8 | 25.47 | 25.47 | 19 | 19 | 23.73 | 23.73 | 22.2 | 34.49 | 21.6 | 23.9 | 25.17 | 19.637 | 0 | 23.07 | 23.62
26/12/2024 09:00 | 26.7 | 27.15 | 27.15 | 19.3 | 19.3 | 24.68 | 24.68 | 22.6 | 36.49 | 22.5 | 25.1 | 26.01 | 20.55 | 0 | 24.18 | 23.98
26/12/2024 10:00 | 28.8 | 28.25 | 28.25 | 19.7 | 19.7 | 24.81 | 24.81 | 21.6 | 37.3 | 23.3 | 26.6 | 26.66 | 21.35 | 0 | 24.58 | 23.69
26/12/2024 11:00 | 30.2 | 29.41 | 29.41 | 21.2 | 21.2 | 25.35 | 25.35 | 21 | 38.54 | 23.7 | 25.1 | 27.16 | 21 | 24 | 24.79 | 22.71
26/12/2024 12:00 | 31.4 | 30.21 | 30.21 | 22 | 22 | 26.16 | 26.16 | 20.7 | 38.83 | 22.3 | 24.9 | 27.51 | 21.275 | 24.1 | 25.36 | 23.68
26/12/2024 13:00 | 31.1 | 30.33 | 30.33 | 21.7 | 21.7 | 26.53 | 26.53 | 21 | 38.45 | 23.7 | 26.3 | 27.96 | 22.126 | 25.3 | 26.41 | 23.47
26/12/2024 14:00 | 30.2 | 28.88 | 28.88 | 21.3 | 21.3 | 26.79 | 26.79 | 21 | 33.79 | 24.4 | 25.4 | 28.5 | 24.05 | 25.3 | 26.62 | 23.59
26/12/2024 15:00 | 28.8 | 26.98 | 26.98 | 21.5 | 21.5 | 26.91 | 26.91 | 21.4 | 33.04 | 24.4 | 24.5 | 28.88 | 23.9 | 25.4 | 26.4 | 23.09
26/12/2024 16:00 | 28 | 27.01 | 27.01 | 21 | 21 | 27.37 | 27.37 | 22.2 | 32.79 | 25 | 25.5 | 28.8 | 24.548 | 25.2 | 27.08 | 23.25
26/12/2024 17:00 | 26.1 | 26.61 | 26.61 | 19.9 | 19.9 | 27.86 | 27.86 | 21.5 | 32.4 | 24.2 | 25.1 | 28.39 | 24.05 | 25.1 | 26.73 | 22.73
26/12/2024 18:00 | 24.4 | 26.35 | 26.35 | 19.3 | 19.3 | 27.26 | 27.26 | 21.3 | 32 | 23.1 | 23.3 | 27.94 | 23.775 | 24.2 | 26.01 | 21.82
26/12/2024 19:00 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 19.2 | 19.2 | 26.45 | 26.45 | 21.3 | 33.12 | 22.9 | 22.1 | 27.25 | 23.249 | 23.4 | 23.08 | 21.68
26/12/2024 20:00 | 23.5 | 24.79 | 24.79 | 19.4 | 19.4 | 25.57 | 25.57 | 21.8 | 33.27 | 22.6 | 21.6 | 26.65 | 23.475 | 23.6 | 22.4 | 21.44
26/12/2024 21:00 | 22.8 | 25.3 | 25.3 | 19.1 | 19.1 | 24.89 | 24.89 | 20.9 | 33.57 | 21.9 | 22.2 | 24.19 | 23.55 | 23.7 | 21.27 | 21.28
26/12/2024 22:00 | 22.3 | 26.37 | 26.37 | 19.4 | 19.4 | 24.39 | 24.39 | 20.7 | 34.24 | 21.9 | 21 | 25.01 | 23.55 | 22.9 | 21.43 | 21.22
26/12/2024 23:00 | 21.7 | 26.5 | 26.5 | 19 | 19 | 24.22 | 24.22 | 21.2 | 33.92 | 21.5 | 20.6 | 25.57 | 22.05 | 22.5 | 22.36 | 21.2

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1718.03 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00
26/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 26/12/2024 06:00 | 27/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 26 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
26/12/2024 | 00:30 | 16 | 43.45 | 10.01 | 18.26 |  | 5.1 | 6.77 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 4.92 | 6.165 |  |  |  | 8.7789 | 8.13 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 01:00 | 16 | 43.44 | 9.56 | 18.26 |  | 4.88 | 7.02 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5.475 | 5.91 |  |  |  | 8.8847 | 8.21 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 01:30 | 17 | 41.9 | 10.32 | 18.26 |  | 4.56 | 6.27 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 4.746 | 5.343 |  |  |  | 8.2251 | 8.28 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 02:00 | 17 | 42.06 | 10.55 | 18.26 |  | 3.95 | 6.03 | 6.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 6.013 | 7.28 |  |  |  | 8.0523 | 8.27 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 02:30 | 16 | 42.12 | 11.17 | 18.26 |  | 4.41 | 7.15 | 6.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 8.02 | 6.919 |  |  |  | 9.2769 | 8.64 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 03:00 | 16 | 42.15 | 9.26 | 18.26 |  | 4.23 | 7.21 | 6.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7.087 | 7.233 |  |  |  | 9.7909 | 9.45 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 03:30 | 15 | 37.21 | 10.62 | 18.26 |  | 4.75 | 7.87 | 6.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7.535 | 8.139 |  |  |  | 9.9898 | 8.85 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 04:00 | 15 | 41.4 | 10.25 | 18.26 |  | 4.66 | 6.92 | 6.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.996 | 7.598 |  |  |  | 9.8003 | 7.83 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 04:30 | 16 | 5.51 | 9.46 | 18.26 |  | 3.6 | 7.44 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5.709 | 6.129 |  |  |  | 10.3181 | 8.91 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 05:00 | 16 | 0 | 8.8 | 18.26 | 0 | 3.64 | 7.4 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 4.721 | 5.455 | 0 | 0 | 3.3 | 9.8 | 9.52 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 0 | 8.353
26/12/2024 | 05:30 | 17 | 0 | 9.14 | 18.26 | 0 | 3.54 | 7.46 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.04 | 15.273 | 4 | 3 | 0 | 11 | 21.5 | 3.153 | 4.739 | 13.476 | 10.912 | 21.5 | 9.8768 | 9.2 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 14 | 35.497
26/12/2024 | 06:00 | 17 | 0 | 9.56 | 18.26 | 10.296 | 3.75 | 7.34 | 6.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 56.45 | 201.273 | 3 | 1 | 0 | 63 | 48.8 | 2.666 | 5.489 | 151.933 | 102.321 | 48.8 | 9.1548 | 8.7 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 69 | 63.998
26/12/2024 | 06:30 | 16 | 0 | 9.87 | 18.26 | 73.924 | 3.97 | 7.28 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 238.49 | 468.909 | 3 | 1 | 3.3208 | 164 | 87.2 | 3.509 | 5.3 | 416.048 | 357.211 | 87.2 | 8.5961 | 8.05 | 432.1924 | 416.1853 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 176 | 106.884
26/12/2024 | 07:00 | 16 | 0 | 10.13 | 18.26 | 118.476 | 3.98 | 6.25 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 526.07 | 743.7 | 1 | 1 | 23.4411 | 287 | 216.2 | 4.847 | 6.429 | 722.026 | 689.259 | 216.2 | 7.7346 | 8.18 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 300 | 170.034
26/12/2024 | 07:30 | 16 | 0 | 10.24 | 18.26 | 157.699 | 4.45 | 6.25 | 6.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 775.22 | 870.727 | 1 | 1 | 48.6291 | 411 | 891.3 | 5.394 | 5.753 | 953.675 | 963.29 | 891.3 | 8.2196 | 8.69 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 433 | 254.485
26/12/2024 | 08:00 | 16 | 5.16 | 11.5 | 18.26 | 198.883 | 4.73 | 6.55 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 965.74 | 1033.45 | 1 | 1 | 96.3281 | 538 | 1022.9 | 5.196 | 5.274 | 1025.396 | 1032.126 | 1022.9 | 9.0844 | 8.83 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 557 | 660.7
26/12/2024 | 08:30 | 16 | 10.56 | 11.14 | 20.56 | 266.071 | 5.31 | 7.38 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1027.01 | 1072 | 1 | 1 | 153.8747 | 657 | 1055.9 | 6.067 | 4.106 | 1067.795 | 1076.935 | 1055.9 | 9.5323 | 9.27 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 287.4767 | 287.4767 | 384.1729 | 384.1729 | 681 | 951.9735
26/12/2024 | 09:00 | 16 | 1.75 | 11.47 | 20.56 | 295.19 | 5.26 | 7.03 | 7.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1065.59 | 1097.45 | 1 | 1 | 214.0236 | 772 | 1081.4 | 7.059 | 5.782 | 1104.614 | 1107.978 | 1081.4 | 8.9036 | 9.44 | 432.1924 | 416.1853 | 422.5881 | 384.1729 | 384.1729 | 285.0405 | 285.0405 | 384.1729 | 384.1729 | 781 | 1097.965
26/12/2024 | 09:30 | 15 | 0 | 12.02 | 20.56 | 672.315 | 5.32 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 1091.39 | 1114.91 | 1 | 1 | 360.6981 | 865 | 1097.7 | 6.737 | 6.588 | 1127.873 | 1128.674 | 1097.7 | 8.5295 | 9.27 | 428.991 | 416.1853 | 419.3867 | 384.1729 | 377.77 | 280.168 | 280.168 | 374.5686 | 384.1729 | 881 | 1105.676
26/12/2024 | 10:00 | 15 | 0 | 11.89 | 20.56 | 902.629 | 5.88 | 6.53 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1114.34 | 1127.27 | 4 | 4 | 386.8166 | 952 | 1108.7 | 7.797 | 6.569 | 1138.061 | 1135.646 | 1108.7 | 8.0785 | 9.15 | 400.1782 | 400.1782 | 416.1853 | 384.1729 | 384.1729 | 280.168 | 280.168 | 384.1729 | 384.1729 | 963 | 1109.184
26/12/2024 | 10:30 | 14 | 0 | 12.86 | 20.56 | 511.287 | 7.54 | 6.15 | 8.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1124.17 | 1130.18 | 6 | 7 | 285.0448 | 1007 | 1111.9 | 7.204 | 6.047 | 1147.547 | 1147.563 | 1111.9 | 7.9752 | 9.41 | 416.1853 | 416.1853 | 416.1853 | 400.1801 | 400.1801 | 267.9868 | 280.168 | 384.1729 | 384.1729 | 1021 | 1112.579
26/12/2024 | 11:00 | 14 | 0 | 12.79 | 20.56 | 527.499 | 8.27 | 7.11 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1133.42 | 1134.55 | 8 | 10 | 338.5304 | 1052 | 1115.9 | 7.596 | 6.42 | 1149.085 | 1149.693 | 1115.9 | 7.8539 | 8.45 | 416.1853 | 416.1853 | 416.1853 | 400.1801 | 400.1801 | 267.9868 | 280.168 | 384.1729 | 384.1729 | 1057 | 1112.435
26/12/2024 | 11:30 | 13 | 0 | 11.18 | 20.56 | 514.634 | 8.51 | 6.53 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1140.36 | 1131.64 | 8 | 10 | 232.2469 | 1078 | 1115.5 | 7.864 | 6.183 | 1151.55 | 1148.836 | 1115.5 | 8.3543 | 9.13 | 416.1853 | 416.1853 | 432.1924 | 416.1873 | 416.1873 | 275.2955 | 280.168 | 384.1729 | 384.1729 | 1083 | 1110.197
26/12/2024 | 12:00 | 13 | 0 | 11.43 | 20.56 | 462.497 | 8.89 | 6.96 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1143.06 | 1136.73 | 8 | 10 | 171.7416 | 1086 | 1116 | 7.621 | 5.91 | 1155.256 | 1153.805 | 1116 | 8.9928 | 9.32 | 416.1853 | 432.1924 | 435.3938 | 416.1873 | 416.1873 | 275.2955 | 280.168 | 384.1729 | 384.1729 | 1081 | 1108.849
26/12/2024 | 12:30 | 16 | 0 | 10.46 | 20.56 | 401.941 | 8.62 | 7.06 | 9.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1140.89 | 1130.91 | 8 | 10 | 152.9345 | 1077 | 1110.6 | 7.153 | 8.255 | 1147.272 | 1150.633 | 1110.6 | 9.3457 | 9.87 | 432.1924 | 432.1924 | 432.1924 | 400.1801 | 416.1873 | 272.8593 | 272.8593 | 384.1729 | 384.1729 | 1060 | 1103.642
26/12/2024 | 13:00 | 16 | 0 | 11.28 | 20.56 | 273.763 | 8.3 | 6.69 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 1140.22 | 1124.36 | 7 | 9 | 97.1997 | 1044 | 1101.8 | 7.137 | 6.42 | 1150.055 | 1147.689 | 1101.8 | 9.5537 | 9.95 | 384.171 | 384.171 | 400.1782 | 336.1513 | 352.1585 | 272.8593 | 272.8593 | 320.1441 | 320.1441 | 1022 | 1099.396
26/12/2024 | 13:30 | 15 | 0 | 12 | 20.56 | 121.162 | 8.02 | 6.93 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1137.85 | 1118.55 | 6 | 7 | 68.5369 | 996 | 1088.4 | 8.288 | 9.1 | 1132.512 | 1141.249 | 1088.4 | 9.1237 | 10.14 | 384.171 | 384.171 | 400.1782 | 336.1513 | 352.1585 | 272.8593 | 272.8593 | 320.1441 | 320.1441 | 964 | 1092.346
26/12/2024 | 14:00 | 15 | 0 | 11.91 | 20.56 | 66.299 | 8.38 | 8.38 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1127.82 | 1109.09 | 5 | 6 | 61.7348 | 922 | 1079.2 | 7.048 | 9.884 | 1121.457 | 1132.958 | 1079.2 | 8.7848 | 9.6 | 432.1924 | 432.1924 | 432.1924 | 384.1729 | 416.1873 | 272.8593 | 272.8593 | 384.1729 | 336.1513 | 881 | 1077.937
26/12/2024 | 14:30 | 9 | 0 | 10.58 | 20.56 | 45.546 | 8.16 | 9.69 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1112.23 | 1077.09 | 1 | 3 | 92.1484 | 837 | 1049.2 | 8.768 | 8.884 | 1101.456 | 1111.109 | 1049.2 | 8.6198 | 8.58 | 432.1924 | 432.1924 | 435.3938 | 384.1729 | 416.1873 | 272.8593 | 272.8593 | 384.1729 | 384.1729 | 781 | 1044.487
26/12/2024 | 15:00 | 9 | 0 | 12.9 | 20.56 | 44.199 | 8.35 | 10.38 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 1093.49 | 1049.09 | 3 | 1 | 102.9997 | 739 | 1012.3 | 8.817 | 10.573 | 1064.146 | 1076.292 | 1012.3 | 8.4287 | 8.44 | 432.1924 | 432.1924 | 448.1995 | 384.1729 | 416.1873 | 272.8593 | 272.8593 | 384.1729 | 384.1729 | 687 | 1017.408
26/12/2024 | 15:30 | 0 | 0 | 12.14 | 20.56 | 33.544 | 7.99 | 11.12 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 1061.31 | 1038.18 | 5 | 4 | 91.6288 | 695 | 971.5 | 9.486 | 9.68 | 1027.1 | 1046.658 | 971.5 | 8.0356 | 8.43 | 432.1924 | 432.1924 | 448.1995 | 384.1729 | 416.1873 | 272.8593 | 272.8593 | 384.1729 | 384.1729 | 596 | 965.299
26/12/2024 | 16:00 | 0 | 0 | 11.34 | 20.56 | 42.216 | 8.74 | 10.82 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 1020.25 | 976.727 | 4 | 3 | 88.7798 | 453 | 895.6 | 8.271 | 9.98 | 973.121 | 990.314 | 895.6 | 8.1838 | 8.32 | 432.1924 | 432.1924 | 448.1995 | 384.1729 | 416.1873 | 277.7318 | 277.7318 | 384.1729 | 384.1729 | 382 | 879.04
26/12/2024 | 16:30 | 0 | 0 | 13.19 | 20.65 | 51.126 | 7.91 | 10.96 | 7.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 953.91 | 590.182 | 5 | 5 | 69.849 | 289 | 785.7 | 11.831 | 10.398 | 889.26 | 915.453 | 785.7 | 8.1779 | 7.8 | 464.2067 | 435.3938 | 448.1995 | 384.1729 | 416.1873 | 277.7318 | 277.7318 | 384.1729 | 384.1729 | 215 | 750.352
26/12/2024 | 17:00 | 0 | 9.43 | 11.59 | 20.65 | 34.859 | 7.35 | 10.46 | 7.7 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 862.12 | 554.545 | 6 | 5 | 51.7189 | 221 | 625.7 | 10.359 | 8.949 | 629.454 | 693.695 | 625.7 | 7.8958 | 8.05 | 464.2067 | 448.1995 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 277.7318 | 277.7318 | 384.1729 | 384.1729 | 173 | 524.243
26/12/2024 | 17:30 | 0 | 9.43 | 12.53 | 20.65 | 29.941 | 7.35 | 9.34 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 646.94 | 395.273 | 6 | 6 | 34.0225 | 90 | 296.7 | 9.908 | 9.961 | 319.291 | 367.405 | 296.7 | 7.5275 | 8.01 | 464.2067 | 448.1995 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 277.7318 | 277.7318 | 384.1729 | 384.1729 | 99 | 173.643
26/12/2024 | 18:00 | 0 | 0 | 10.95 | 20.65 | 40.058 | 7.1 | 8.52 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 267.3 | 113.727 | 7 | 6 | 14.7102 | 26 | 34.1 | 8.224 | 9.414 | 164.819 | 177.345 | 34.1 | 7.4813 | 7.86 | 464.2067 | 448.1995 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 277.7318 | 277.7318 | 384.1729 | 384.1729 | 44 | 11.747
26/12/2024 | 18:30 | 0 | 0 | 9.77 | 20.65 | 3.795 | 7.09 | 8.08 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 65.1 | 1.667 | 6 | 6 | 5.0185 | 0 | 0 | 6.63 | 8.468 | 15.279 | 19.952 | 0 | 7.1567 | 7.58 | 464.2067 | 448.1995 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 285.0405 | 285.0405 | 384.1729 | 384.1729 | 0 | 0.009
26/12/2024 | 19:00 | 0 | 0 | 11.97 | 20.65 | 0 | 6.63 | 7.22 | 6.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.01 | 0 | 6 | 6 | 0.08992 | 0 | 0 | 7.019 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 7.3982 | 8.12 | 464.2067 | 464.5079 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 285.0405 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 0 | 0
26/12/2024 | 19:30 | 0 | 0 | 12.06 | 20.65 | 0 | 5.88 | 6.74 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.02 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 6.981 | 0 | 0 | 0 | 7.1128 | 7.89 | 480.2138 | 473.8109 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 285.0405 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729 | 0 | 0
26/12/2024 | 20:00 | 0 | 0 | 11.85 | 20.65 |  | 5.53 | 6.33 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5.649 | 6.47 |  |  |  | 6.9994 | 7.51 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 20:30 | 0 | 0 | 10.92 | 20.65 |  | 6.46 | 5.96 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 6.21 | 7.415 |  |  |  | 6.585 | 7.13 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 21:00 | 0 | 0 | 12.12 | 20.65 |  | 7.29 | 7.13 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 5.918 | 6.593 |  |  |  | 7.2656 | 7.54 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 21:30 | 0 | 0 | 12.64 | 20.65 |  | 7.24 | 6.46 | 6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 6.188 | 7.6 |  |  |  | 6.8847 | 7.46 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 22:00 | 0 | 0 | 12.14 | 20.65 |  | 6.23 | 4.98 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 7.604 | 7.839 |  |  |  | 6.9284 | 7.21 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 22:30 | 0 | 0 | 11.69 | 20.65 |  | 5.82 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 5 | 4 |  |  |  | 5.871 | 7.529 |  |  |  | 7.2547 | 7.19 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 23:00 | 0 | 0 | 10.92 | 20.65 |  | 6.13 | 5.14 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.374 | 5.539 |  |  |  | 7.1528 | 6.82 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
26/12/2024 | 23:30 | 0 | 0 | 10.07 | 20.65 |  | 5.92 | 6.36 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.813 | 5.122 |  |  |  | 7.1665 | 6.5 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729
27/12/2024 | 00:00 | 0 | 0 | 11.67 | 20.65 |  | 5.47 | 6.39 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 3.622 | 4.85 |  |  |  | 6.6039 | 6.4 | 480.2138 | 467.4081 | 448.1995 | 384.1729 | 403.3815 | 292.3492 | 292.3492 | 384.1729 | 384.1729

## CALOR_ÚTIL
jueves, 26 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
26/12/2024 | 00:30 | 26 | 10.45 | 33.61 | 79.11 | 293.59 | 28.74 | 3.07 | 474.57
26/12/2024 | 01:00 | 26 | 10.55 | 32.11 | 79.11 | 286.45 | 28.74 | 3.07 | 466.03
26/12/2024 | 01:30 | 27 | 10.17 | 29.07 | 79.11 | 280.57 | 28.74 | 3.07 | 457.73
26/12/2024 | 02:00 | 27 | 9.91 | 29.71 | 79.11 | 291.59 | 28.74 | 3.07 | 469.13
26/12/2024 | 02:30 | 26 | 9.93 | 33.54 | 79.11 | 314.8 | 28.74 | 3.07 | 495.19
26/12/2024 | 03:00 | 26 | 10.69 | 27.81 | 79.11 | 318.2 | 28.74 | 3.07 | 493.62
26/12/2024 | 03:30 | 23 | 9.44 | 31.98 | 79.11 | 310.35 | 28.74 | 3.07 | 485.69
26/12/2024 | 04:00 | 23 | 9.85 | 30.85 | 79.11 | 311.96 | 28.74 | 3.07 | 486.58
26/12/2024 | 04:30 | 25 | 1.52 | 33.97 | 79.11 | 309.75 | 28.74 | 3.07 | 481.16
26/12/2024 | 05:00 | 25 | 0 | 31.63 | 79.11 | 316.63 | 28.74 | 3.07 | 484.18
26/12/2024 | 05:30 | 27 | 0 | 33.73 | 79.11 | 321.88 | 28.74 | 3.07 | 493.53
26/12/2024 | 06:00 | 27 | 0 | 35.28 | 79.11 | 321.03 | 28.74 | 3.07 | 494.23
26/12/2024 | 06:30 | 24 | 0 | 39.47 | 79.11 | 327.44 | 28.74 | 3.07 | 501.83
26/12/2024 | 07:00 | 24 | 0 | 40.48 | 79.11 | 316.23 | 28.74 | 3.07 | 491.63
26/12/2024 | 07:30 | 20 | 0 | 39 | 79.11 | 311.36 | 28.74 | 3.07 | 481.28
26/12/2024 | 08:00 | 20 | 0.02 | 43.77 | 79.11 | 327.6 | 28.74 | 3.07 | 502.31
26/12/2024 | 08:30 | 20 | 0.04 | 49.5 | 69.94 | 333.74 | 28.74 | 3.07 | 505.03
26/12/2024 | 09:00 | 20 | 0 | 50.92 | 69.94 | 324.34 | 28.74 | 3.07 | 497.01
26/12/2024 | 09:30 | 19 | 0 | 54.76 | 69.94 | 320.99 | 28.74 | 3.07 | 496.5
26/12/2024 | 10:00 | 19 | 0 | 54.2 | 69.94 | 325.9 | 28.74 | 3.07 | 500.85
26/12/2024 | 10:30 | 17 | 0 | 55.71 | 69.94 | 314.54 | 28.74 | 3.07 | 489
26/12/2024 | 11:00 | 17 | 0 | 55.42 | 69.94 | 304.12 | 28.74 | 3.07 | 478.29
26/12/2024 | 11:30 | 16 | 0 | 49.15 | 69.94 | 304.72 | 28.74 | 3.07 | 471.62
26/12/2024 | 12:00 | 16 | 0 | 50.27 | 69.94 | 311.93 | 28.74 | 3.07 | 479.95
26/12/2024 | 12:30 | 23 | 0 | 41.71 | 69.94 | 311.61 | 28.74 | 3.07 | 478.07
26/12/2024 | 13:00 | 23 | 0 | 44.97 | 69.94 | 315.45 | 28.74 | 3.07 | 485.17
26/12/2024 | 13:30 | 25 | 0 | 58.66 | 69.94 | 319.38 | 28.74 | 3.07 | 504.79
26/12/2024 | 14:00 | 25 | 0 | 58.19 | 69.94 | 318.34 | 28.74 | 3.07 | 503.28
26/12/2024 | 14:30 | 12 | 0 | 51.39 | 69.94 | 326.42 | 28.74 | 3.07 | 491.56
26/12/2024 | 15:00 | 12 | 0 | 62.62 | 69.94 | 330.27 | 28.74 | 3.07 | 506.64
26/12/2024 | 15:30 | 0 | 0 | 57.51 | 69.94 | 323.81 | 28.74 | 3.07 | 483.07
26/12/2024 | 16:00 | 0 | 0 | 53.75 | 69.94 | 298.14 | 28.74 | 3.07 | 453.64
26/12/2024 | 16:30 | 0 | 0 | 61.33 | 70.95 | 313.39 | 28.74 | 3.07 | 477.48
26/12/2024 | 17:00 | 0 | 0.04 | 53.91 | 70.95 | 306.18 | 28.74 | 3.07 | 462.89
26/12/2024 | 17:30 | 0 | 0.04 | 55.66 | 70.95 | 301.81 | 28.74 | 3.07 | 460.27
26/12/2024 | 18:00 | 0 | 0 | 48.63 | 70.95 | 294.43 | 28.74 | 3.07 | 445.82
26/12/2024 | 18:30 | 0 | 0 | 39.77 | 70.95 | 302 | 28.74 | 3.07 | 444.53
26/12/2024 | 19:00 | 0 | 0 | 48.74 | 70.95 | 299.84 | 28.74 | 3.07 | 451.34
26/12/2024 | 19:30 | 0 | 0 | 55.46 | 70.95 | 295.75 | 28.74 | 3.07 | 453.97
26/12/2024 | 20:00 | 0 | 0 | 54.49 | 70.95 | 295.19 | 28.74 | 3.07 | 452.44
26/12/2024 | 20:30 | 0 | 0 | 55.07 | 70.95 | 294.51 | 28.74 | 3.07 | 452.34
26/12/2024 | 21:00 | 0 | 0 | 61.1 | 70.95 | 296.26 | 28.74 | 3.07 | 460.12
26/12/2024 | 21:30 | 0 | 0 | 57.54 | 70.95 | 293.81 | 28.74 | 3.07 | 454.11
26/12/2024 | 22:00 | 0 | 0 | 55.26 | 70.95 | 293.78 | 28.74 | 3.07 | 451.8
26/12/2024 | 22:30 | 0 | 0 | 56.83 | 70.95 | 292.05 | 28.74 | 3.07 | 451.64
26/12/2024 | 23:00 | 0 | 0 | 53.05 | 70.95 | 294.66 | 28.74 | 3.07 | 450.47
26/12/2024 | 23:30 | 0 | 0 | 45.46 | 70.95 | 295.36 | 28.74 | 3.07 | 443.58
27/12/2024 | 00:00 | 0 | 0 | 52.67 | 70.95 | 294.56 | 28.74 | 3.07 | 449.99
EJEC MWh |  | 330 | 41.325 | 1124.855 | 1760 | 7403.355 | 689.76 | 73.68 | 11422.975

## FLUJOS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/12/2024 | 00:30 | 0 | 17.378 | -34.753 | 8.8101 | 18.617 | 3.9077 | 37.175 | -103.2 | 37.756 | 19.244 | -18.696 | -24.42 | -28.133 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 3.2392 | 210.2 | 7.9635 | 8.0385 | 14.265 | 0 | 16.415 | 7.5362 |  | 113 | -78.459 | -78.389 | 14.144 | 24.42 | 26.4 | 3.667 | 0.106 | -37.18 | -36.65 | -63.549 | 37 | 37.459 | 5.9554 | 13.739 | 0 | 47.35 | 32.291 | -73.677 | 0 | 26.179 | 26.618 | 70.06 | 0 | -7.3283 | -49.415 | -199.91 | -20.714 | -11.299 | -11.499 | 81.336 | 0 | -3.889 | -67.102 | -24.549 | 7.5199 | 0 | 0 | 238.16 | -20.996 | -21.423 | -2.7366 | 228.42 | 40.977 | -112.66 | 113.94 | 61.354 | 17.01 | 9.5799 | 42.29 | 68.47 | -80.905 | -79.834 | 158.85 | 159.22 | 35.094 | -53.643 | -53.223 | -10.807 | -31.438 | 19.57 | 25.985 | 68.099 | 61 | -8.81 | 0 | 77.173 | 75.871 | -9.5391 | -7.8114 | -55.729 | 0 | 0 | 11.451 | 5.0399 | 37.74 | 27.194 | 25.785 | -16.729 | -6.2051 | 31.016 | 31.2 | -3.9602 | 0 | -10.062 | -61.099 | -62.2 | 28.05 | 36.337 | 24.905 | 53.338 | 36.14 | 2.58 | 35.208 | 5.1715 | -10.71 | -10.819 | 66.61 | 51.68 | 4.909 | 5.5454 | 0 | -100.53 | 84.357 | 55.935 | 53.553 | 54.821 | 10.999 | -0.1702 | -26.994 | 13.324 | 329.72 | 0 | -22.313 | -24.341 | 66.808 | -38.751 | -36.455 | 46.128 | -60.189 | -61.23 | 32.752 | 0 | -18.219 | 1 | 13.437 | -131.1 | -35.235 | -34.474 | 7.6816 | 2.434 | 55.765 | 22.433 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 49.175 | 81.383 | 81.383 | -166.45 | 0 | 106.28 | -122.32 | -116.7 | -45.028 | -42.439 | 15.386 | 0.8914 | -9.7299 | 13.73 | -45.289 | 9.9737 | -8.679 | 0.527 | 8.2455 | 19.809 | 118.82 | 124.19 | 12.5 | 73.112 | 18.799 | -16.736 | -2.2721 | 2.0021 | 1.5242 | 0.0645 | 0 | -13.718 | -25.833 | 22.062 | 39.411 | 94.487 | 55.532 | -134.02 | -17.355 | 31.436 | -33.041 | 11.588 | 0 | 0 | 13 | 177.9 | 177.4 | 281.6 | -280.39 | -648.51 | 654.14 | 670.36 | -170.33 | -166.8 | -62.133 | -56.104 | 79.442 | 77.6 | -127.23 | -124.2 | 61.065 | 61.604 | -42.598 | -42.059 | 98.349 | 99.029 | 60.5 | 59.5 | 22.705 | 25.12 | -360.74 | 108.28 | 108.06 | 12.8 | 16 | -59.9 | -59.4 | 1.6815 | 1.4398 | -653.71 | -298.13 | 510.48 | 369.68 | 7.3885 | -405.44 | 406.28 | -155.82 | -292.07 | -397.77 | 120.43 | 118.05 | 158.01 | -503.56 | 236.98 | -264.32 | 265.34 | -5.3765 | 19.372 | 24.159 | 5.5069 | 5.5139 | -24.239 | 4.1599 | 15.403 | -4.802 | -46.202 | -11.103 | 41 | 56.181 | 56.171 | 0 | 0 | 51.71 | 50.355 | 50.11 |  | -16.799 | 38.965 | 6.0199 | 8.6999 | -48.678 | 81.526 | 63.31 | -48.593 | -80.003 | 54.949 | 25.639 | 6.1999 | -6.5999 | 18.59 | 178.83
26/12/2024 | 01:00 | 0 | 16.987 | -34.302 | 8.4917 | 18.303 | 3.0777 | 36.173 | -101.3 | 35.697 | 18.203 | -17.786 | -28.86 | -27.975 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 3.6994 | 205.02 | 7.8217 | 8.0675 | 13.177 | 0 | 16.69 | 7.2309 |  | 113 | -80.589 | -80.15 | 13.815 | 28.86 | 26.4 | 3.605 | 0.109 | -37.729 | -37.9 | -63.88 | 38.36 | 37.93 | 6.1772 | 13.956 | 0 | 46.159 | 33.153 | -71.802 | 0 | 6.9763 | 7.8677 | 74.481 | 0 | -10.992 | -57.147 | -180.41 | -20.827 | -11.299 | -11.199 | 77.857 | 0 | -3.5379 | -67.102 | -22.911 | 7.7399 | 0 | 0 | 221.71 | -21.973 | -22.339 | 3.4934 | 213.83 | 40.977 | -100.03 | 99.76 | 59.308 | 15.88 | 8.18 | 40.11 | 66.33 | -81.307 | -81.441 | 160.49 | 163.53 | 35.916 | -49.074 | -48.384 | -7.9002 | -20.862 | 19.57 | 25.985 | 65.9 | 57.799 | -7.9299 | 0 | 84.049 | 81.615 | -2.6855 | -1.9885 | -76.256 | 0 | 0 | 11.021 | 3.22 | 34.04 | 26.257 | 24.613 | -16.029 | -6.2051 | 20.808 | 20.482 | 12.07 | 0 | -9.5776 | -58.599 | -59.9 | 27.995 | 34.579 | 20.679 | 50.408 | 34.69 | 3.61 | 35.829 | -8.3654 | -10.88 | -10.909 | 63.47 | 49.59 | -7.9636 | -6.9636 | 0 | -104.04 | 75.312 | 45.486 | 45.88 | 44.528 | 43.679 | 29.663 | -24.689 | 7.4661 | 324.84 | 0 | -22.48 | -24.105 | 30.981 | -41.839 | -39.418 | 150.58 | -81.018 | -82.082 | 0.6975 | 17.549 | -18.289 | 93.9 | 13.148 | -135.34 | -35.503 | -34.653 | 9.3503 | -39.723 | 55.765 | 22.608 | 0 | 0 | 0 | 51.747 | 48.754 | 81.718 | 81.383 | -174.99 | 0 | 109.44 | -131.69 | -124.42 | -46.58 | -42.909 | 15.074 | 0.845 | -9.8499 | 13.09 | -47.521 | 11.146 | -8.277 | 0.499 | 8.5438 | 21.86 | 126.26 | 132.97 | 12.7 | 76.459 | 20.1 | -16.34 | -1.8397 | 1.7844 | 1.4289 | 0.0645 | 0 | -14.387 | -23.814 | 22.009 | 37.394 | 91.968 | 54.767 | -132.21 | -16.487 | 31.533 | -32.109 | 11.782 | 0 | 0 | 12.98 | 174.43 | 175.41 | 290.39 | -288.69 | -646.76 | 655.08 | 665.36 | -167.47 | -167.11 | -61.975 | -54.4 | 77.47 | 75.897 | -127.23 | -132.22 | 61.647 | 60.769 | -42.383 | -43.497 | 100.13 | 100.52 | 58.7 | 59.2 | 22.621 | 24.879 | -360.93 | 111.54 | 110.99 | 12.199 | 16.5 | -60.099 | -60.2 | 1.4775 | 1.1272 | -652.44 | -301.6 | 514.74 | 377.14 | -0.4673 | -404.63 | 407.48 | -153.85 | -294.45 | -402.91 | 119.06 | 119.11 | 159.4 | -502.51 | 237.37 | -263.85 | 263.45 | -5.5632 | 18.715 | 24.239 | 4.912 | 4.9079 | -23.6 | 2.64 | 15.595 | -3.8651 | -46.407 | -11.396 | 39.599 | 55.047 | 53.548 | 0 | 0 | 49.084 | 50.376 | 49.879 |  | -14.699 | 39.446 | 5.8599 | 8.6999 | -50.171 | 80.323 | 61.049 | -49.88 | -77.388 | 53.198 | 24.636 | 5.5999 | -5.9 | 18.792 | 176.51
26/12/2024 | 01:30 | 0 | 16.642 | -33.523 | 8.0929 | 17.868 | 3.966 | 35.638 | -100.95 | 34.486 | 17.685 | -17.161 | -28.86 | -27.277 | 24.2 | 14.076 | -22 | 3.8579 | 204.84 | 7.7326 | 7.5612 | 13.046 | 0 | 16.555 | 7.1956 |  | 113 | -79.44 | -79.569 | 13.5 | 31.079 | 26.4 | 2.68 | 0.101 | -34.819 | -34.59 | -69.47 | 34.799 | 35.169 | 5.9891 | 13.956 | 0 | 44.691 | 33.823 | -70.06 | 0 | 8.3848 | 7.2077 | 74.079 | 0 | -11.516 | -59.785 | -178.79 | -19.651 | -11.399 | -11.399 | 76.323 | 0 | -3.3404 | -67.102 | -23.736 | 7.73 | 0 | 0 | 217.87 | -23.255 | -23.59 | -6.2549 | 203.76 | 40.977 | -59.884 | 61.412 | 57.162 | 15.6 | 7.8499 | 38.84 | 65 | -83.049 | -81.575 | 160.3 | 160.49 | 37.71 | -36.585 | -36.493 | -9.8963 | -25.196 | 19.57 | 25.985 | 63.2 | 56.4 | -7.94 | 0 | 86.101 | 84.843 | -1.6165 | -0.9633 | -82.408 | 0 | 0 | 10.472 | 0.13 | 32.65 | 25.319 | 24.028 | -15.5 | -6.2051 | 25.366 | 25.092 | -11.353 | 0 | -9.3309 | -56.2 | -55.299 | 27.699 | 33.407 | 20.209 | 49.237 | 33.26 | 3.22 | 35.437 | 12.511 | -11.26 | -11.3 | 61.53 | 48.17 | 14.545 | 12.781 | 0 | -97.063 | 84.47 | 55.229 | 52.714 | 53.747 | 5.4724 | -3.81 | -27.198 | 17.559 | 330.48 | 0 | -22.115 | -24.225 | 70.808 | -45.275 | -42.333 | 47.664 | -56.93 | -58.333 | 36.912 | 0 | -17.709 | 1 | 13.247 | -141.65 | -35.901 | -34.854 | 9.5295 | 7.3222 | 55.765 | 22.292 | 0 | 0 | 0 | 51.941 | 50.01 | 81.886 | 81.383 | -162.43 | 0 | 101.85 | -123.58 | -119.03 | -41.387 | -38.579 | 15.049 | 0.8219 | -9.6499 | 12.95 | -42.812 | 11.101 | -8.311 | 0.532 | 8.4187 | 24.149 | 119.61 | 126.04 | 11.59 | 76.097 | 18.6 | -14.747 | -2.1389 | 2.1482 | 1.3538 | 0.0645 | 0 | -14.387 | -22.101 | 23.151 | 33.78 | 91.019 | 52.617 | -127.52 | -16.101 | 31.313 | -30.571 | 12.589 | 0 | 0 | 14 | 176.68 | 178.38 | 279.1 | -278.14 | -651.05 | 652.63 | 664.92 | -170.61 | -168.19 | -60.965 | -54.421 | 79.364 | 78.254 | -127.23 | -132.22 | 61.043 | 60.889 | -41.445 | -41.968 | 100.44 | 100.86 | 59.2 | 59.299 | 22.848 | 24.479 | -362.97 | 109.69 | 107.41 | 12.199 | 16.5 | -59.099 | -59.299 | 1.284 | 1.1272 | -654.23 | -300.66 | 509.89 | 369.67 | 16.437 | -408.15 | 405.86 | -155.52 | -296.24 | -398.25 | 118.92 | 121.09 | 160.46 | -494.7 | 235.22 | -262.88 | 261.85 | -4.2696 | 19.63 | 24.159 | 4.9869 | 4.9889 | -23.92 | 4.0799 | 15.431 | -3.5141 | -46.144 | -11.543 | 40.2 | 51.667 | 55.395 | 0 | 0 | 51.411 | 51.045 | 51.064 |  | -15.399 | 38.819 | 5.65 | 8.6999 | -50.911 | 78.587 | 61.618 | -50.258 | -76.864 | 52.687 | 23.614 | 5.5999 | -6.1999 | 23.81 | 171.46
26/12/2024 | 02:00 | 0 | 16.642 | -33.067 | 7.6583 | 17.35 | 4.1491 | 34.265 | -99.311 | 33.287 | 16.831 | -16.529 | -28.86 | -24.998 | 22 | 14.076 | -22 | 3.7476 | 199.164 | 11.509 | 11.291 | 18.898 | 0 | 16.403 | 7.4702 |  | 113 | -81.22 | -81.529 | 14.285 | 28.86 | 24.2 | 4.149 | 0.113 | -41.529 | -41.759 | -59.86 | 41.15 | 41.349 | 5.7428 | 14.046 | 0 | 43.504 | 36.051 | -76.356 | 0 | 22.255 | 24.658 | 70.73 | 0 | -8.8987 | -51.838 | -189.66 | -21.218 | -11.299 | -11.099 | 84.453 | 0 | -3.6064 | -67.102 | -23.093 | 7.8499 | 0 | 0 | 232.21 | -29.999 | -29.816 | 10.265 | 209.6 | 40.977 | -88.657 | 90.747 | 54.797 | 15.26 | 6.9699 | 37.279 | 63.68 | -83.719 | -83.183 | 164.09 | 165.5 | 36.942 | -43.437 | -43.383 | -9.5979 | -13.49 | 19.57 | 25.985 | 61.799 | 54.799 | -7.5399 | 0 | 85.659 | 84.302 | -3.0337 | -3.7315 | -80.155 | 0 | 0 | 10.172 | 0.18 | 30.78 | 24.382 | 22.856 | -14.96 | -6.2051 | 14.605 | 14.197 | 17.372 | 0 | -8.8852 | -53.799 | -53 | 27.699 | 32.821 | 15.982 | 47.479 | 32.18 | 4.62 | 34.303 | -16.589 | -11.22 | -11.159 | 59.73 | 47.85 | -15.399 | -14.054 | 0 | -108.5 | 61.876 | 33.911 | 32.705 | 33.314 | 37.111 | 26.592 | -24.695 | 3.2854 | 338.78 | 0 | -21.721 | -23.754 | 40.656 | -55.989 | -52.04 | 167.48 | -79.974 | -80.067 | 3.9215 | 15.649 | -18.549 | 117.4 | 13.008 | -161.66 | -34.796 | -33.824 | 7.7403 | -25.968 | 55.765 | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 50.982 | 49.318 | 85.402 | 82.723 | -185.37 | 0 | 114.21 | -141.46 | -136.72 | -43.145 | -42.859 | 15.169 | 0.7987 | -9.8199 | 14.29 | -44.343 | 11.135 | -8.435 | 0.562 | 8.3439 | 24.069 | 139.87 | 144.43 | 11.24 | 78.314 | 18.399 | -16.142 | -2.3913 | 2.6779 | 1.3157 | 0.0645 | 0 | -12.303 | -22.959 | 22.818 | 35.545 | 94.957 | 57.313 | -137.11 | -15.932 | 32.18 | -29.167 | 12.49 | 0 | 0 | 13.879 | 178.63 | 177.07 | 281.2 | -282.1 | -649.94 | 654.81 | 669.6 | -170.77 | -169.07 | -61.656 | -55.402 | 75.952 | 75.483 | -127.23 | -132.22 | 56.528 | 56.363 | -60.288 | -60.325 | 96.48 | 97.519 | 59.4 | 59.599 | 22.848 | 23.44 | -351.01 | 104.6 | 104.36 | 11.1 | 17.1 | -54.799 | -54.2 | 1.284 | 1.0152 | -658.96 | -301.68 | 527.98 | 378.79 | -0.648 | -417.08 | 417.73 | -152.07 | -289.43 | -410.57 | 124.17 | 125.26 | 156.19 | -510.68 | 234.22 | -277.86 | 278.49 | -9.175 | 26.174 | 19.12 | 5.0339 | 5.032 | -18.879 | -0.8 | 14.808 | 0.441 | -47.081 | -12.684 | 38.7 | 55.146 | 55.382 | 0 | 0 | 50.457 | 50.639 | 50.952 |  | -16.6 | 39.629 | 5.4499 | 8.6999 | -51.591 | 80.505 | 62.854 | -51.001 | -78.735 | 53.943 | 23.932 | 7.5 | -7.6999 | 29.023 | 169.61
26/12/2024 | 02:30 | 0 | 15.942 | -31.716 | 7.7492 | 17.646 | 3.3088 | 34.632 | -96.542 | 32.785 | 16.575 | -16.186 | -33.299 | -25.674 | 22 | 14.076 | -22 | 3.6987 | 196.122 | 10.681 | 10.835 | 17.912 | 0 | 14.339 | 6.9673 |  | 113 | -81.48 | -81.269 | 14.641 | 33.299 | 24.2 | 4.504 | 0.114 | -37.11 | -36.68 | -70.26 | 37.369 | 36.97 | 5.7613 | 14.255 | 0 | 43.112 | 36.829 | -70.864 | 0 | 7.9181 | 7.8786 | 74.615 | 0 | -11.516 | -61.699 | -177 | -19.361 | -11.799 | -11.799 | 77.195 | 0 | -3.5006 | -67.102 | -23.7 | 7.5799 | 0 | 0 | 220.03 | -18.829 | -19.165 | -16.98 | 200.65 | 40.977 | -66.347 | 68.923 | 53.719 | 15.17 | 6.7699 | 36.45 | 63.58 | -77.289 | -76.887 | 159.59 | 160.39 | 38.993 | -37.419 | -36.804 | -11.259 | -27.29 | 19.57 | 25.985 | 60.4 | 53.7 | -7.2899 | 0 | 80.553 | 77.448 | -10.13 | -10.574 | -83.365 | 0 | 0 | 10.006 | -2.8299 | 32.04 | 23.913 | 22.563 | -14.649 | -6.2051 | 27.967 | 26.848 | -10.363 | -0.0001 | -8.736 | -51.4 | -53 | 27.765 | 32.235 | 16.921 | 47.479 | 32.18 | 3.89 | 34.992 | 12.966 | -11.11 | -11.09 | 58.13 | 45.54 | 12.8 | 8.109 | 0 | -93.218 | 76.564 | 50.362 | 50.445 | 51.56 | 26.464 | 13.934 | -25.878 | 29.01 | 321.7 | 0 | -22.201 | -23.23 | 60.657 | -61.128 | -56.931 | 155.19 | -63.374 | -62.829 | 21.213 | 0 | -16.59 | 77.099 | 12.946 | -172.43 | -36.289 | -35.58 | 8.4101 | -16.232 | 55.765 | 22.442 | 0 | 0 | 0 | 51.539 | 51.558 | 79.039 | 77.532 | -176.66 | 0 | 98.501 | -133.6 | -130.6 | -40.977 | -40.699 | 15.262 | 0.7987 | -9.7399 | 14.46 | -41.833 | 11.121 | -8.446 | 0.55 | 8.4392 | 24.639 | 132.76 | 137.44 | 11.82 | 77.021 | 18.799 | -15.055 | -2.3463 | 2.2804 | 1.2904 | 0.0645 | 0 | -13.157 | -21.873 | 22.176 | 33.192 | 93.613 | 53.795 | -132.11 | -15.294 | 31.438 | -28.629 | 11.418 | 0 | 0 | 13 | 172.71 | 171.95 | 246 | -244.95 | -601.82 | 606.91 | 627.26 | -165.66 | -164 | -61.985 | -56.39 | 79.331 | 77.233 | -130.62 | -132.22 | 57.385 | 57.363 | -59.773 | -58.831 | 93.23 | 95.37 | 57.799 | 58.4 | 22.867 | 23.84 | -360.09 | 107.44 | 107.19 | 11.6 | 16 | -56.5 | -56 | 1.436 | 1.0618 | -608.14 | -286.23 | 532.27 | 376.01 | -73.537 | -416.86 | 418.35 | -152.91 | -296.09 | -413.08 | 125.97 | 123.21 | 158.49 | -515.47 | 236.5 | -279.95 | 282.53 | -4.7447 | 25.147 | 19.28 | 5.1009 | 5.0939 | -18.479 | -0.72 | 15.58 | 0.734 | -46.642 | -12.684 | 37.299 | 53.347 | 53.849 | 0 | 0 | 49.918 | 48.874 | 49.902 |  | -15 | 39.58 | 5.3699 | 8.6999 | -50.339 | 80.151 | 62.827 | -50.674 | -78.843 | 54.608 | 24.331 | 6.4 | -6.4 | 27.995 | 145.65
26/12/2024 | 03:00 | 0 | 15.316 | -30.809 | 7.5565 | 17.032 | 4.3543 | 34.081 | -94.18 | 31.856 | 16.136 | -15.797 | -46.619 | -25.269 | 22 | 14.076 | -22 | 2.8496 | 189.204 | 10.439 | 10.802 | 17.606 | 0 | 14.371 | 7.516 |  | 113 | -83.69 | -83.3 | 14.349 | 48.84 | 24.2 | 4.433 | 0.114 | -35.75 | -35.15 | -77.319 | 35.31 | 36.13 | 5.5557 | 14.537 | 0 | 42.996 | 39.751 | -69.792 | 0 | 7.6774 | 7.7642 | 77.83 | 0 | -10.992 | -59.541 | -199.08 | -19.978 | -11.899 | -11.799 | 76.286 | 0 | -3.1906 | -67.102 | -28.701 | 6.6999 | 0 | 0 | 236.36 | -12.085 | -12.207 | -40.076 | 217.15 | 40.977 | -70.109 | 70.67 | 51.524 | 15.279 | 6.65 | 35.65 | 62.919 | -70.055 | -70.323 | 152.5 | 152.74 | 35.876 | -36.528 | -36.386 | -10.238 | -22.706 | 19.57 | 25.985 | 58.5 | 51.799 | -7.0599 | 0 | 79.653 | 77.872 | -13.222 | -12.632 | -81.457 | 0 | 0 | 10.021 | -0.45 | 31.649 | 23.444 | 22.27 | -14.479 | -6.2051 | 22.538 | 22.095 | -4.3355 | 0 | -8.6022 | -51.4 | -50.5 | 26.435 | 31.649 | 15.982 | 46.307 | 31.5 | 3.67 | 35.248 | 7.6085 | -10.77 | -10.89 | 56.56 | 45.24 | 7.6909 | 8.5454 | 0 | -88.109 | 75.746 | 48.526 | 46.318 | 47.758 | 35.453 | 29.613 | -24.696 | 50.433 | 306.1 | 0 | -22.565 | -25.629 | 37.524 | -58.576 | -54.689 | 145.97 | -69.337 | -70.63 | 5.08 | 17.379 | -16.959 | 100.7 | 12.825 | -166.49 | -34.928 | -34.005 | 6.3581 | -28.597 | 55.765 | 22.591 | 0 | 0 | 0 | 51.027 | 49.782 | 71.671 | 69.661 | -155.72 | 0 | 93.186 | -113.03 | -107.08 | -42.164 | -39.379 | 15.169 | 0.7755 | -9.8399 | 14.01 | -41.709 | 11.128 | -8.612 | 0.532 | 8.3145 | 20.979 | 109.14 | 117.36 | 12.24 | 71.538 | 20.2 | -14.404 | -2.1902 | 2.4534 | 1.2454 | 0.0645 | 0 | -13.601 | -20.802 | 22.677 | 32.016 | 88.192 | 49.909 | -123.45 | -15.138 | 31.045 | -27.76 | 12.554 | 0 | 0 | 13 | 169.44 | 168.78 | 235.5 | -239.69 | -574.37 | 581.47 | 595.71 | -161.87 | -159.79 | -65.761 | -58.298 | 79.342 | 79.175 | -130.62 | -132.22 | 56.55 | 55.671 | -59.914 | -59.676 | 97.33 | 95.29 | 57.299 | 58.2 | 22.745 | 23.6 | -355.38 | 108.52 | 107.95 | 11.6 | 15.899 | -54.799 | -55 | 1.436 | 1.0618 | -583.19 | -273.32 | 537.58 | 373.77 | -120.11 | -420.76 | 418.09 | -156.52 | -293.63 | -411.93 | 126.49 | 123.81 | 157.63 | -522.41 | 234.98 | -285.68 | 283.48 | -5.8516 | 24.677 | 18.639 | 5.0749 | 5.09 | -18.479 | -0.72 | 15.118 | 0.8804 | -46.7 | -12.8 | 37.9 | 52.214 | 55.061 | 0 | 0 | 49.492 | 49.695 | 49.308 |  | -14.6 | 39.793 | 5.2399 | 8.6999 | -54.944 | 81.811 | 64.951 | -54.288 | -80.702 | 57.28 | 22.847 | 6 | -6.0999 | 18.915 | 149.41
26/12/2024 | 03:30 | 0 | 15.097 | -30.474 | 7.328 | 17.03 | 4.6442 | 33.956 | -93.025 | 31.512 | 15.992 | -15.716 | -42.18 | -24.703 | 22 | 14.076 | -22 | 3.752 | 188.472 | 10.509 | 10.585 | 17.568 | 0 | 13.222 | 7.5225 |  | 113 | -76.069 | -76.069 | 14.225 | 42.18 | 24.2 | 4.2459 | 0.11 | -43.619 | -43.709 | -86.86 | 44.09 | 44.029 | 5.4071 | 14.313 | 0 | 42.56 | 39.674 | -68.453 | 0 | 8.2127 | 6.8703 | 78.098 | 0 | -10.469 | -56.104 | -216.19 | -19.389 | -11.799 | -11.699 | 74.77 | 0 | -2.9757 | -67.102 | -31.344 | 6.17 | 0 | 0 | 254.58 | -0.9766 | -1.0681 | -82.689 | 229.55 | 40.977 | -50.226 | 52.88 | 52.522 | 15.1 | 6.51 | 35.65 | 62.18 | -73.538 | -72.6 | 148.87 | 148.97 | 35.333 | -33.67 | -33.781 | -9.1833 | -16.524 | 19.57 | 25.985 | 57.099 | 50.599 | -6.8699 | 0 | 87.923 | 81.112 | -4.039 | -4.4257 | -75.657 | 0 | 0 | 9.8257 | -2.44 | 29.04 | 23.444 | 22.27 | -14.359 | -6.2051 | 18.818 | 14.71 | 0 | 0 | -8.5532 | -51.4 | -50.5 | 25.491 | 31.649 | 15.512 | 45.721 | 31.18 | 4.09 | 34.627 | -6.8722 | -11.23 |  | 56.56 | 46.19 | -6.4545 | -7.7272 | 0 | -94.281 | 68.07 | 41.822 | 42.754 | 43.866 | 36.482 | 28.931 | -24.94 | 94.757 | 302.19 | 0 | -24.061 | -25.336 | 38.592 | -51.647 |  | 141.37 |  | -76.495 | 12.819 | 0 | -17.459 | 105.5 |  | -153.03 |  |  | 6.2259 | -19.087 | 55.765 | 22.575 | 0 | 0 | 0 | 51.897 | 49.62 | 75.187 | 73.513 | -155.06 | 0 | 99.007 | -108.58 |  |  |  | 15.381 |  | -9.7099 | 14.05 | -41.233 | 10.648 | -8.63 | 0.527 | 8.0696 | 21.77 | 105.4 | 109.88 | 12.71 | 75.047 | 19.2 | -15.572 | -2.5696 | 2.2732 | 1.2555 | 0.0645 | 0 | -14.385 | -21.812 | 22.325 | 33.528 | 93.336 | 53.577 | -133.58 | -14.919 | 31.532 |  | 12.339 | 0 | 0 | 14 | 169.26 | 168.86 | 283.3 | -284.15 | -623.74 | 624.81 | 606.02 | -163.22 | -161.31 | -63.555 | -57.586 | 75.926 | 75.86 | -130.62 | -127.04 | 58.242 | 58.121 | -61.641 | -60.872 | 94.83 | 93.709 | 59.2 | 59.7 | 22.745 | 24.159 | -360.87 | 106.68 | 107.15 | 12.1 | 17 | -55.7 | -55.9 | 1.436 | 1.0618 |  | -277.38 | 538.04 | 374.63 | -114.65 | -426.14 | 424.63 | -156.36 | -295.68 | -417.97 | 125.39 | 124.67 | 157.38 | -522.37 | 239 | -284.1 | 285.76 | -5.3517 | 29.377 | 18.559 | 5.1979 | 5.1989 | -18.399 | -0.88 | 14.778 |  | -47.521 | -12.889 | 38.799 | 55.381 | 55.783 | 0 | 0 | 49.33 | 49.244 | 49.17 |  | -16.1 | 39.864 | 5.17 | 8.6999 |  | 80.95 | 64.135 | -52.477 | -79.272 | 56.274 | 23.024 | 6.9 | -7.3 | -14.123 | 152.12
26/12/2024 | 04:00 | 0 | 14.932 | -29.66 | 7.4355 | 17.134 | 4.8259 | 34.134 | -93.549 | 30.945 | 15.826 | -15.587 | -39.959 | -25.37 | 22 | 13.248 | -22 | 3.6629 | 190.736 | 10.291 | 10.349 | 17.187 | 0 | 13.104 | 7.3051 |  | 113 | -75.19 | -75.91 | 14.169 | 39.959 | 24.2 | 3.638 | 0.108 | -42.069 | -42.25 | -87.809 | 42.409 | 42.56 | 5.9452 | 14.173 | 0 | 43.619 | 41.096 | -67.247 | 0 | 6.4086 | 6.1898 | 79.839 | 0 | -10.469 | -55.501 | -225.14 | -18.532 | -12.099 | -11.899 | 73.278 | 0 | -3.0317 | -67.102 | -33.216 | 6.21 | 0 | 0 | 267.14 | 3.2654 | 3.0213 | -123.28 | 222.2 | 40.977 | -49.211 | 51.834 | 52.522 | 15.55 | 6.8499 | 35.65 | 62.959 | -63.893 | -64.563 | 138.66 | 140.47 | 36.5 | -32.377 | -32.484 | -10.392 | -18.506 | 19.57 | 25.985 | 58 | 51.5 | -6.92 | 0 | 85.28 | 83.429 | -4.5178 | -3.886 | -71.49 | 0 | 0 | 9.994 | -1.22 | 28.899 | 22.976 | 21.684 | -14.029 | -6.2051 | 19.352 | 18.688 | 0 | 0 | -8.3762 | -51.4 | -50.5 | 25.079 | 31.649 | 16.452 | 46.307 | 31.18 | 3.19 | 34.371 | 1.9563 | -11.21 |  | 57.2 | 45.36 | 5.309 | -1.909 | 0 | -80.69 | 77.584 | 50.241 | 49.124 | 49.31 | 15.332 | 7.7095 | -25.487 | 133.83 | 348.73 |  | -23.612 | -25.466 | 61.921 | -32.48 |  | 39.984 |  | -59.562 | 25.677 | 0 | -18.569 | 1.6 |  | -117.17 |  |  | 7.4246 | -5.0321 | 55.765 | 22.674 | 0 | 0 | 0 | 51.826 | 49.775 | 63.465 | 63.633 | -123.91 | 0 | 84.826 | -95.155 |  |  |  | 15.264 |  | -9.3499 | 13.62 | -37.495 | 10.784 | -8.602 | 0.562 | 8.1093 | 18.85 | 88.428 | 94.849 | 12.25 | 74.628 | 18.2 | -14.789 | -2.1103 | 2.3147 | 1.2375 | 0.0645 | 0 | -16.106 | -21.04 | 21.456 | 32.436 | 89.319 | 50.901 | -123.56 | -15.159 | 31.734 |  | 12.06 | 0 | 0 | 13.49 | 174.2 | 173.77 | 267.39 | -267.52 | -609.41 | 615.18 | 621.12 | -167.84 | -165.59 | -62.597 | -56.037 | 79.449 | 76.548 | -130.62 | -127.04 | 59.011 | 58.341 | -60.98 | -61.84 | 93.919 | 93.639 | 57.7 | 58.4 | 22.621 | 24.079 | -365.24 | 109.96 | 109.71 | 12.1 | 16.6 | -57.4 | -57.599 | 1.436 | 1.0618 |  | -320.45 | 542.79 | 385.28 | -60.208 | -424.43 | 428.92 | -157.15 | -297.26 | -423.1 | 123.57 | 123.7 | 164.14 | -527.76 | 239.86 | -288.07 | 289.43 | -5.2996 | 31.406 | 18.879 | 5.2449 | 5.248 | -18.719 | -1.12 | 15.571 |  | -47.139 | -12.391 | 36.7 | 53.195 | 50.111 | 0 | 0 | 50.945 | 50.264 | 50.203 |  | -15 | 39.222 | 5.0199 | 8.6999 |  | 79.841 | 63.168 | -53.382 | -78.051 | 55.18 | 23.075 | 5.5999 | -5.6999 | 17.582 | 113.65
26/12/2024 | 04:30 | 0 | 14.78 | -29.66 | 7.3369 | 17.383 | 16.184 | 34.571 | -99.617 | 31.242 | 15.906 | -15.63 | -46.619 | -24.417 | 19.799 | 14.076 | -19.799 | 3.6605 | 202.66 | 10.915 | 10.746 | 17.732 | 0 | 14.188 | 6.9995 |  | 113 | -78.91 | -78.76 | 14.165 | 46.619 | 22 | 3.65 | 0.11 | -48.2 | -47.97 | -82.9 | 48.189 | 48.7 | 5.7884 | 13.874 | 0 | 44.329 | 43.915 | -72.471 | 0 | 10.214 | 10.741 | 81.715 | 0 | -9.9456 | -52.392 | -245.78 | -19.998 | -11.399 | -11.399 | 79.364 | 0 | -3.0711 | -67.102 | -33.022 | 6.2199 | 0 | 0 | 285.43 | -3.2349 | -3.4485 | -105.67 | 234.45 | 40.977 | -63.995 | 66.703 | 53.46 | 16.19 | 7.59 | 35.99 | 63.599 | -68.849 | -67.912 | 143.97 | 145.86 | 35.209 | -36.58 | -36.433 | -10.073 | -24.812 | 19.57 | 25.985 | 57.9 | 52 | -6.8 | 0 | 78.291 | 76.184 | -10.869 | -10.7 | -66.129 | 0 | 0 | 9.8736 | -0.16 | 31 | 23.444 | 21.977 | -14.059 | -6.2051 | 25.369 | 25.155 | -9.1659 | -0.0001 | -8.4284 | -51.4 | -50.5 | 25.507 | 31.649 | 16.921 | 46.893 | 31.5 | 3.21 | 35.329 | 10.24 | -11.15 |  | 57.61 | 45.44 | 11.745 | -1.909 | 0 | -84.39 | 80.533 | 53.36 | 50.072 | 52.371 | 31.27 | 21.662 | -24.989 | 117.41 | 357.7 |  | -23.896 | -25.734 | 44.909 | -8.2902 |  | 44.591 |  | -68.839 | 10.165 | 0 | -18.5 | 1 |  | -70.704 |  |  | 8.5208 | -20.358 | 55.765 | 22.234 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 48.822 | 68.489 | 67.819 | -149.87 | 0 | 88.704 | -112.09 |  |  |  | 15.074 |  | -9.6099 | 13.28 | -41.524 | 10.8 | -8.635 | 0.551 | 7.9875 | 22.5 | 107.47 | 112.45 | 12.72 | 75.694 | 18.299 | -16.468 | -2.3703 | 2.204 | 1.2288 | 0.0645 | 0 | -15.477 | -22.88 | 20.884 | 34.957 | 93.741 | 55.492 | -134.02 | -15.159 | 32.646 |  | 11.653 | 0 | 0 | 13 | 178.47 | 177.78 | 281.6 | -281.32 | -628.84 | 630.91 | 652.02 | -171.71 | -169.31 | -60.198 | -53.847 | 75.541 | 75.463 | -127.26 | -127.04 | 59.934 | 59.197 | -64.51 | -63.402 | 94.419 | 92.849 | 59.7 | 59.5 | 22.602 | 24.719 | -368.53 | 109.58 | 109.32 | 12.199 | 16.6 | -57.4 | -57.5 | 1.3288 | 0.9605 |  | -331.37 | 553.61 | 394.33 | -40.917 | -430.31 | 433.25 | -161.54 | -301.72 | -423.21 | 126.05 | 124.49 | 165.12 | -533.91 | 241.48 | -289.62 | 292.19 | -3.7944 | 31.787 | 18.479 | 5.1989 | 5.169 | -18.639 | -1.12 | 15.028 |  | -46.407 | -12.715 | 37.099 | 53.557 | 54.069 | 0 | 0 | 51.928 | 52.226 | 51.847 |  | -16.299 | 38.852 | 5.0999 | 8.6999 |  | 77.844 | 60.689 | -50.647 | -76.756 | 52.555 | 23.909 | 7.5 | -7.1999 | 20.675 | 121.07
26/12/2024 | 05:00 | 0 | 14.627 | -29.48 | 7.4324 | 17.38 | 16.67 | 34.588 | -100.26 | 30.693 | 15.719 | -15.425 | -46.619 | -23.694 | 19.799 | 14.076 | -19.799 | 4.3671 | 206.04 | 10.843 | 11.005 | 17.544 | 0 | 14.135 | 7.6334 |  | 113 | -81.44 | -81.319 | 15.338 | 46.619 | 22 | 4.499 | 0.124 | -54.049 | -54.549 | -75.339 | 54.97 | 55.159 | 5.364 | 14.177 | 0 | 44.612 | 44.241 | -77.294 | 0 | 25.759 | 31.604 | 79.839 | 0 | -7.3283 | -40.935 | -262.62 | -19.183 | -11.799 | -11.799 | 85.79 | 0 | -3.1306 | -67.102 | -32.241 | 6.44 | 0 | 0 | 299.99 | -1.1597 | -1.3733 | -100.65 | 250.88 | 40.977 | -76.681 | 78.807 | 54.608 | 16.459 | 8.1999 | 36.639 | 63.599 | -74.877 | -74.475 | 152.68 | 152.43 | 33.713 | -42.762 | -43.015 | -8.8927 | -19.064 | 19.57 | 25.985 | 58.9 | 52.299 | -6.86 | 0 | 80.351 | 77.959 | -10.582 | -10.809 | -64.692 | 0 | 0 | 9.857 | 0.56 | 30.719 | 23.444 | 22.27 | -14.42 | -6.2051 | 18.884 | 19.282 | 5.1433 | -0.0001 | -8.6266 | -51.4 | -50.5 | 25.881 | 32.235 | 16.921 | 47.479 | 32.18 | 3.85 | 35.68 | -9.4967 | -11.08 |  | 58.35 | 46.87 | -8.5818 | -1.909 | 0 | -95.981 | 69.244 | 41.673 | 40.784 | 41.14 | 65.686 | 54.002 | -22.906 | 113.58 | 353.28 |  | -23.088 | -25.255 | 10.538 | -8.1034 |  | 175.16 |  | -92.363 | -24.773 | 19.309 | -13.359 | 108.4 |  | -70.45 |  |  | 9.9181 | -52.354 | 55.765 | 21.827 | 0 | 0 | 0 | 51.305 | 49.283 | 75.522 | 74.685 | -170.97 | 0 | 100.6 | -127.99 |  |  |  | 15.003 |  | -9.9799 | 12.28 | -45.404 | 11.296 | -8.501 | 0.523 | 7.8208 | 23.95 | 123.05 | 131.75 | 12.84 | 79.018 | 17.5 | -17.725 | -2.0863 | 2.365 | 1.2018 | 0.0645 | 0 | -15.477 | -24.323 | 21.657 | 37.226 | 99.146 | 60.674 | -144.06 | -15.31 | 33.747 |  | 10.671 | 0 | 0 | 12 | 173.19 | 175.91 | 281.2 | -277.64 | -613.78 | 611.87 | 651.83 | -169.01 | -164.54 | -60.875 | -54.635 | 75.292 | 75.8 | -127.26 | -127.04 | 58.099 | 57.374 | -64.027 | -64.638 | 93.849 | 93.639 | 57.4 | 58.9 | 22.602 | 24.959 | -364.62 | 109.45 | 109.44 | 12.699 | 17.2 | -54.9 | -55 | 1.3288 | 0.9605 |  | -321.19 | 541.75 | 389.77 | -34.329 | -427.66 | 426.29 | -159.94 | -299.32 | -422.39 | 125.87 | 126.67 | 161.18 | -526.23 | 240.49 | -286.95 | 289.62 | -4.9562 | 31.454 | 18 | 5.2189 | 5.2059 | -17.84 | -1.12 | 14.558 |  | -46.611 | -12.626 | 35.5 | 52.215 | 51.645 | 0 | 0 | 50.281 | 50.168 | 50.416 |  | -14.899 | 39.203 | 5.0999 | 8.6999 |  | 78.61 | 61.966 | -50.689 | -77.485 | 52.817 | 24.143 | 7.1999 | -7.1999 | 35.149 | 140.64
26/12/2024 | 05:30 | 0 | 15.018 | -30.202 | 7.9575 | 19.419 | 17.191 | 38.815 | -109.95 | 32.654 | 16.741 | -16.505 | -46.619 | -24.532 | 19.799 | 14.076 | -19.799 | 4.7542 | 222.6 | 11.302 | 11.284 | 19.083 | 0 | 14.238 | 7.2322 |  | 113 | -80.44 | -80.11 | 14.828 | 46.619 | 24.2 | 4.6469 | 0.125 | -55.43 | -55.509 | -68.139 | 55.9 | 56.27 | 5.7864 | 13.781 | 0 | 46.914 | 48.199 | -84.796 | 0 | 29.783 | 29.617 | 64.836 | 66.443 | -7.8518 | -38.251 | -284.68 | -21.347 | -10.899 | -10.799 | 91.394 | 0 | -3.2158 | -67.102 | -32.955 | 5.7199 | 0 | 0 | 326.7 | 2.533 | 2.6245 | -113.05 | 278.78 | 40.977 | -91.679 | 93.963 | 55.715 | 16.62 | 8.51 | 38.159 | 65.12 | -76.485 | -75.815 | 152.79 | 152.22 | 27.409 | -48.782 | -48.184 | -7.9723 | -27.98 | 19.57 | 25.985 | 61.7 | 55 | -7.3499 | 0 | 72.724 | 69.535 | -17.447 | -16.514 | -66.011 | 0 | 0 | 9.9383 | 2.5199 | 34.49 | 24.851 | 23.442 | -15.009 | -6.2051 | 26.416 | 26.885 | 0.6307 | 0 | -8.9509 | -53.799 | -55.2 | 25.073 | 33.993 | 21.148 | 49.237 | 33.53 | 2.88 | 35.937 | 0.3088 | -10.97 |  | 63.3 | 47.92 | 0.9091 | -1.909 | 0 | -93.29 | 78.773 | 50.089 | 49.728 | 48.469 | 62.481 | 54.1 | -22.855 | 123.39 | 357.66 |  | -22.534 | -24.786 | 12.792 | -11.348 |  | 124.46 |  | -86.054 | -13.709 | 14.689 | -17.819 | 77.099 |  | -78.672 |  |  | 12.074 | -51.062 | 55.765 | 22.276 | 0 | 0 | 0 | 50.659 | 50.374 | 77.029 | 76.192 | -174.82 | 0 | 101.19 | -126.37 |  |  |  | 15.381 |  | -9.8499 | 12.74 | -45.404 | 11.005 | -8.534 | 0.509 | 8.046 | 23.639 | 121.69 | 128.76 | 12.84 | 76.892 | 17.7 | -19.063 | -2.3446 | 2.2142 | 1.2319 | 0.0645 | 0 | -16.092 | -26.136 | 20.919 | 40.251 | 102.31 | 62.537 | -146.25 | -15.464 | 34.406 |  | 7.6985 | 0 | 0 | 8.9953 | 176.7 | 174.99 | 283.7 | -285.16 | -629.22 | 635.3 | 662 | -169.06 | -166.5 | -61.051 | -55.249 | 81.339 | 78.001 | -127.26 | -127.04 | 56.539 | 56.044 | -61.412 | -61.716 | 94.3 | 94.05 | 57.2 | 58.099 | 22.416 | 22.159 | -360.15 | 109.48 | 109.23 | 12.8 | 14.3 | -54.799 | -55.099 | 1.2261 | 1.0756 |  | -334.12 | 527.69 | 382.46 | 15.939 | -413.08 | 414.53 | -154.29 | -294.75 | -408.94 | 125.52 | 125.18 | 155.85 | -515.28 | 232.33 | -281.88 | 281.47 | -5.5358 | 30.598 | 17.6 | 5.287 | 5.256 | -17.76 | -1.12 | 14.303 |  | -47.081 | -13.563 | 37.2 | 55.145 | 55.18 | 0 | 0 | 50.978 | 50.656 | 51.415 |  | -13.8 | 39.724 | 4.5199 | 8.6999 |  | 79.503 | 61.938 | -51.933 | -77.752 | 54.169 | 23.792 | 5.5 | -5.0999 | 31.51 | 145.37
26/12/2024 | 06:00 | 0 | 15.2 | -30.202 | 8.1462 | 20.148 | 15.918 | 40.185 | -110.69 | 33.35 | 16.706 | -16.537 | -48.84 | -24.633 | 19.799 | 13.248 | -19.799 | 5.6841 | 224.42 | 11.583 | 11.711 | 19.541 | 0 | 14.189 | 8.3352 |  | 113 | -78.22 | -77.839 | 14.926 | 48.84 | 22 | 4.392 | 0.119 | -47.439 | -47.59 | -79.9 | 48.169 | 48.599 | 5.3687 | 14.015 | 0 | 47.952 | 49.891 | -77.964 | 0 | 6.8505 | 6.2987 | 68.855 | 69.792 | -10.469 | -56.809 | -277.81 | -19.617 | -11.399 | -11.399 | 85.508 | 0 | -2.7272 | -67.102 | -36.61 | 5.0299 | 0 | 0 | 316.75 | 4.5167 | 4.3031 | -112.19 | 275.56 | 40.977 | -90.904 | 91.763 | 50.237 | 14.569 | 5.75 | 35.569 | 61.659 | -69.787 | -68.447 | 140.8 | 142.63 | 31.212 | -45.415 | -44.708 | -8.8504 | -22.556 | 19.57 | 25.985 | 63.099 | 56.2 | -7.17 | 0 | 76.983 | 74.56 | -14.126 | -13.121 | -64.708 | 0 | 0 | 9.8075 | 2.45 | 31.2 | 24.382 | 22.856 | -13.929 | -6.2051 | 22.908 | 22.795 | 0 | -0.0001 | -8.2608 | -54 | -54.2 | 25.035 | 33.993 | 20.209 | 50.408 | 33.87 | 3.05 | 32.859 | -1.745 | -10.51 |  | 61.36 | 45.91 | -3.5636 | -1.909 | 0 | -89.509 | 75.071 | 47.878 | 46.017 | 46.57 | 25.649 | 17.666 | -22.778 | 123.9 | 328.3 |  | -24.152 | -26.085 | 48.977 | -5.9937 |  | 41.52 |  | -72.453 | 13.511 | 0 | -13.979 | 1 |  | -69.754 |  |  | 9.6364 | -15.167 | 55.765 | 22.458 | 0 | 0 | 0 | 50.759 | 49.398 | 69.326 | 68.657 | -133.29 | 0 | 94.083 | -95.51 |  |  |  | 15.074 |  | -9.7099 | 11.89 | -42.861 | 10.973 | -8.855 | 0.547 | 8.0035 | 17.969 | 87.739 | 96.352 | 12.29 | 74.299 | 15.399 | -16.777 | -2.6589 | 2.47 | 1.1795 | 0.0645 | 0 | -15.255 | -23.595 | 20.594 | 36.553 | 95.638 | 55.571 | -134.56 | -15.703 | 32.404 |  | 7.2107 | 0 | 0 | 8.3026 | 165.39 | 165.15 | 283.3 | -281.38 | -623.09 | 627.54 | 634.06 | -158.38 | -156.46 | -64.593 | -57.753 | 76.284 | 74.552 | -127.26 | -127.04 | 50.474 | 50.694 | -54.404 | -55.058 | 93.339 | 93.94 | 56.099 | 56.7 | 22.438 | 6.8 | -369.11 | 107.79 | 109.11 | 12.199 | 17.1 | -49 | -49 | 1.2261 | 1.0756 |  | -301.31 | 478.38 | 351.15 | 31.673 | -380.25 | 381.14 | -137.14 | -260.27 | -374.68 | 114.4 | 112.75 | 139.1 | -463.97 | 209.95 | -254.44 | 255.5 | -4.8766 | 26.295 | 17.44 | 5.0139 | 5.011 | -17.6 | 0 | 13.64 |  | -45.998 | -13.035 | 37.5 | 53.2 | 53.279 | 0 | 0 | 49.201 | 49.274 | 49.3 |  | -15.8 | 39.21 | 4.7599 | 8.6999 |  | 81.18 | 64.382 | -52.614 | -78.863 | 56.643 | 21.632 | 6.5999 | -6.4 | 7.7639 | 156.44
26/12/2024 | 06:30 | 0 | 15.22 | -30.527 | 8.0307 | 20.294 | 18.025 | 40.448 | -112.51 | 33.256 | 16.958 | -16.672 | -46.619 | -26.136 | 22 | 14.076 | -22 | 6.1282 | 227.78 | 11.45 | 11.551 | 19.456 | 0 | 13.74 | 7.7514 |  | 113 | -76.839 | -76.669 | 14.398 | 46.619 | 24.2 | 5.4369 | 0.119 | -47.38 | -47.61 | -77 | 47.99 | 48.229 | 5.189 | 14.484 | 0 | 49.379 | 50.186 | -59.879 | -59.56 | 33.147 | 28.414 | 70.864 | 70.864 | -6.8049 | -35.864 | -288.43 | -20.008 | -11.499 | -11.599 | 66.129 | 66.454 | -2.4041 | -67.102 | -47.096 | 3.7699 | 0 | 2.4778 | 327.95 | 22.461 | 22.186 | -123.96 | 314.76 | 40.977 | -108.31 | 110.26 | 54.588 | 15.939 | 7.75 | 38.36 | 62.72 | -72.064 | -73.002 | 146.9 | 146.61 | 28.625 | -57.136 | -57.148 | -2.5902 | -24.413 | 19.57 | 25.985 | 70.099 | 62.299 | -8.01 | 0 | 73.65 | 74.172 | -14.507 | -13.363 | -58.554 | 0 | 0 | 9.2948 | 5.3899 | 34.88 | 25.788 | 24.613 | -14.309 | -6.2051 | 23.077 | 23.598 | 14.941 | -0.0001 | -8.5437 | -60 | -60.9 | 25.71 | 38.681 | 24.436 | 56.854 | 38.51 | 2.48 | 34.222 | -11.795 | -10.87 |  | 61.56 | 49.62 | -12.69 | -1.909 | 0 | -96.645 | 76.577 | 46.987 | 45.659 | 48.128 | 61.84 | 55.537 | -20.626 | 136.63 | 257.86 |  | -25.837 | -28.215 | 8.3763 | -0.244 |  | 152.12 |  | -100.59 | -23.241 | 0 | -7.5499 | 121 |  | -63.994 |  |  | 10 | -52.612 | 55.765 | 22.541 | 0 | 0 | 0 | 51.092 | 48.395 | 72.676 | 72.006 | -131.28 | 0 | 102.14 | -94.234 |  |  |  | 15.281 |  | -9.8299 | 10.77 | -46.996 | 10.58 | -8.974 | 0.518 | 7.9208 | 15.659 | 84.232 | 95.283 | 11.72 | 73.52 | 14.199 | -18.186 | -2.7229 | 2.871 | 1.2159 | 0.0645 | 0 | -13.712 | -25.826 | 19.592 | 39.663 | 96.978 | 60.162 | -139.74 | -16.211 | 33.141 |  | 7.1077 | 0 | 0 | 8.3026 | 149.49 | 147.69 | 283.3 | -282.39 | -603.73 | 606.49 | 563.41 | -144.07 | -141.39 | -62.77 | -56.928 | 76.078 | 74.443 | -114.31 | -120.08 | 39.565 | 38.807 | -47.939 | -47.125 | 80.44 | 80.3 | 54.9 | 55.2 | 22.438 | -14.88 | -380.81 | 102.17 | 101.08 | 12.8 | 21.7 | -38.599 | -38.799 | 1.1105 | 0.8385 |  | -223.35 | 403.66 | 292.28 | 34.235 | -314.37 | 320.29 | -115.68 | -202.29 | -314.41 | 98.647 | 97.153 | 113.13 | -388.05 | 165.24 | -221.42 | 222.36 | -4.981 | 24.45 | 18.239 | 4.6789 | 4.681 | -18 | 0.16 | 13.614 |  | -42.54 | -13.594 | 34.599 | 50.03 | 51.181 | 0 | 0 | 50.202 | 50.47 | 49.668 |  | -20.799 | 39.299 | 5.2599 | 8.6999 |  | 79.987 | 63.833 | -52.998 | -78.19 | 55.437 | 22.554 | 11.6 | -11 | -40.859 | 201.43
26/12/2024 | 07:00 | 0 | 15.328 | -30.474 | 7.7234 | 21.155 | 19.674 | 41.824 | -118.21 | 35.566 | 17.972 | -17.656 | -51.06 | -29.048 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 5.2983 | 238.3 | 11.714 | 11.67 | 20.098 | 0 | 12.781 | 7.6606 |  | 113 | -80.55 | -80.669 | 15.067 | 51.06 | 26.4 | 5.8249 | 0.123 | -50.02 | -50.419 | -74.73 | 50.88 | 50.599 | 5.6598 | 14.146 | 0 | 53.565 | 52.126 | -61.621 | -60.242 | 25.216 | 30.332 | 73.543 | 74.481 | -7.3283 | -41.19 | -302.31 | -20.323 | -11.399 | -11.399 | 67.768 | 67.722 | -2.6539 | -67.102 | -46.898 | 4.67 | 0 | 2.0862 | 341.8 | 37.324 | 37.293 | -139.25 | 346.21 | 40.977 | -111.52 | 112.93 | 56.643 | 16.909 | 8.72 | 38.97 | 63.549 | -80.236 | -79.432 | 152.47 | 152.47 | 26.056 | -62.438 | -62.153 | -2.1463 | -23.654 | 19.57 | 25.985 | 72.9 | 65.8 | -9.84 | 40.789 | 40.449 | 40.268 | -7.304 | -6.4796 | -37.225 | 0 | 0 | 9.6996 | 7.96 | 40.419 | 29.069 | 27.25 | -15.789 | -6.2051 | 23.767 | 23.843 | 15.657 | -0.0001 | -9.4472 | -68.099 | -68.5 | 26.705 | 43.368 | 30.541 | 63.299 | 42.87 | 1.22 | 35.896 | -9.9568 | -10.88 | -11.13 | 64.94 | 51.87 | -13.381 | -1.909 | 0 | -104.53 | 81.44 | 51.943 | 51.588 | 53.15 | 57.866 | 46.715 | -21.057 | 151.08 | 209.01 | 0 | -29.535 | -31.565 | 0 | -4.0324 | -3.6678 | 150.58 | -99.23 | -99.681 | -17.824 | 15.149 | -7.9699 | 103.5 | 12.199 | -57.42 | -34.22 | -33.655 | 7.7844 | -42.661 | 55.765 | 22.259 | 0 | 0 | 0 | 49.525 | 47.822 | 78.871 | 78.202 | -133.96 | 0 | 110.15 | -96.178 | -85.707 | -45.518 | -35.789 | 13.968 | 0.7742 | -8.7299 | 9.98 | -46.522 | 10.674 | -8.803 | 0.479 | 7.8788 | 16.59 | 87.631 | 96.577 | 11.92 | 73.72 | 14.399 | -20.455 | -2.4846 | 2.4299 | 1.3412 | 0.0645 | 0 | -13.465 | -29.18 | 21.112 | 45.041 | 101.93 | 62.668 | -146.03 | -17.762 | 35.151 | -33.093 | 6.5938 | 0 | 0 | 8 | 141.06 | 139.15 | 283.7 | -280.56 | -600.94 | 604.04 | 529.49 | -135.39 | -134.94 | -63.503 | -56.321 | 78.751 | 78.39 | -114.31 | -105.54 | 26.831 | 26.754 | -25.606 | -25.548 | 98.779 | 97.73 | 54.099 | 54.599 | 22.192 | -39.52 | -387.28 | 92.192 | 91.796 | 12.199 | 25.6 | -25 | -25.1 | 1.1105 | 0.9636 | -518.65 | -182.48 | 367.3 | 263.84 | 17.842 | -294.91 | 289.12 | -69.2 | -184.36 | -288.26 | 105.06 | 105.89 | 72 | -355.68 | 144.97 | -207.56 | 210.75 | -4.5854 | 25.204 | 21.76 | 4.2729 | 4.263 | -21.28 | 3.44 | 13.333 | -4.1 | -39.873 | -13.447 | 36.5 | 50.123 | 50.882 | 0 | 0 | 51.834 | 50.865 | 50.624 |  | -24.399 | 38.906 | 5.6599 | 8.6999 | -54.341 | 80.754 | 64.027 | -53.149 | -79.084 | 54.747 | 23.429 | 16.299 | -16.299 | -73.362 | 231.25
26/12/2024 | 07:30 | 0 | 15.848 | -31.551 | 8.1687 | 22.575 | 19.636 | 44.993 |  | 40.5 | 20.466 | -19.879 | -39.959 | -34.401 | 28.6 | 16.559 | -28.6 | 4.7526 | 252.32 | 13.114 | 13.143 | 21.792 | 0 | 13.07 | 7.194 |  | 113 | -81.44 | -81.61 | 15.583 | 39.959 | 33 | 6.98 | 0.131 | -50.59 |  | -76.43 | 50.919 | 51.43 | 6.9366 | 13.439 | 0 |  |  | -62.558 | -59.133 | 10.312 | 10.538 | 77.428 | 79.035 | -9.9456 | -51.536 | -288.9 | -18.751 | -12.099 |  | 65.371 | 64.588 | -3.5121 | -67.102 |  | 6.75 | 0 | 2.9441 | 330.08 | 53.559 | 54.322 | -158.68 | 371.76 | 40.977 | -127.35 | 129.13 | 66.044 | 18.28 | 10.72 | 44.169 | 68.459 | -91.086 | -90.148 | 163.14 | 164.11 | 20.164 | -75.253 | -75.602 | 1.4366 | -24.113 | 19.57 | 25.985 | 80.199 | 72.3 | -11.6 | 40.338 | 39.482 | 39.248 | -0.5409 | -0.0892 | -38.036 | 0 | 0 | 10.049 | 25.299 | 44.77 | 33.288 | 31.498 | -18.489 | -6.2051 | 23.028 | 22.77 | 17.065 | -0.0001 | -11.047 | -78 | -77.5 | 27.962 | 49.813 | 38.056 | 72.674 | 49.28 | -0.42 | 39.001 | -15.64 | -11.18 | -11.199 | 69.79 | 56.58 | -13.363 | -1.909 | 0 | -114.52 | 92.089 | 58.139 | 56.41 | 58.408 | 58.884 | 49.609 | -22.108 | 169.88 | 193.77 | 0 | -32.11 | -34.239 | 0 | -1.1682 |  | 161.33 | -105.75 | -106.68 | -23.036 | 15.219 | -4.5199 | 112.09 |  | -56.31 | -33.899 | -33.131 | 6.0877 | -47.683 | 55.765 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 49.732 | 47.127 | 90.426 |  | -160.25 | 0 | 124.12 | -119.12 |  | -47.262 | -37.779 | 15.379 | 0.845 | -9.7399 | 10.49 | -48.283 | 10.651 | -8.398 | 0.759 | 7.8815 | 21.94 | 112.6 | 120.12 | 12.22 |  |  | -22.878 | -2.736 | 2.9454 | 1.4154 | 0.0645 | 0 | -13.454 | -33.467 | 22.159 | 52.435 | 108.32 | 67.517 | -160.16 | -21.093 | 37.291 | -40.111 | 6.0013 | 0 | 0 | 7.2631 | 141.03 | 140.53 | 285.39 | -285.6 | -600.37 | 605.55 | 521.97 | -135.17 | -134.94 | -60.647 | -53.715 | 76.562 | 75.715 | -100.56 | -105.54 | 18.745 | 18.405 | -26.785 | -26.63 | 106.26 | 105.65 | 56.7 | 57.2 | 22.376 | -48.959 | -380.9 | 83.082 | 82.79 | 12.199 | 31.399 | -17.299 | -17.299 | 1.2409 | 0.9636 | -511.14 | -167.97 |  | 253.16 | -1.0106 | -287.17 | 296.11 | -52.179 | -175.49 | -288.17 | 114 | 115.57 | 51.312 | -351.15 | 134.55 | -217.69 | 217.96 | -4.6129 | 25.288 | 22.239 | 4.0989 | 4.0819 | -22.239 | 4.2399 | 13.262 | -5.156 | -38.115 | -13.533 | 35.299 | 49.432 | 51.54 | 0 | 0 | 49.752 | 50.73 | 49.706 |  | -31 |  | 5.8899 | 8.6999 | -48.864 | 79.048 | 60.722 | -48.941 | -77.802 | 51.226 | 25.897 | 22 | -22 | -76.792 | 254.41
26/12/2024 | 08:00 | 0 | 16.513 | -32.884 | -35.973 | 23.896 | 17.188 | 47.167 |  | 43.467 | 21.991 | -21.525 | -46.619 | -36.784 | 33 | 17.388 | -30.799 | 3.9602 | 210.28 | 13.018 | 13.035 | 21.377 | 0 | 13.05 | 4.4065 |  | 113 | -88.959 | -88.29 | 16.211 | 46.619 | 35.2 | 7.276 | 0.123 | -43.56 |  | -66.68 | 44.02 | 44.06 | 6.8673 | 13.659 | 0 |  |  | -57.87 | -57.315 | 9.8323 | 10.695 | 74.347 | 75.686 | -10.992 | -56.317 | -252.72 | -19.071 | -12.499 |  | 63.513 | 61.983 | -3.937 | -67.102 |  | 9.05 | 1.5313 | 3.1555 | 292.88 | 89.449 | 89.266 | -147.16 | 420.23 | 40.977 | -112.02 | 113.93 | 70.116 | 19.09 | 11.939 | 48.119 | 72.419 | -116.8 | -115.46 | 186.9 | 187.05 | 19.172 | -86.453 | -86.305 | 2.8669 | -34.829 | 19.57 | 25.985 | 87.599 | 78.099 | -12.729 | 36.514 | 37.453 | 37.718 | -3.3312 | -2.9882 | -43.167 | 0 | 0 | 10.49 | 27.28 | 52.02 | 37.038 | 35.014 | -21.439 | -5.8948 | 35.011 | 34.851 | 6.6367 | 0 | -12.89 | -84.699 | -85.9 | 29.682 | 53.329 | 41.813 | 77.362 | 52.99 | -1.03 | 41.445 | -6.866 | -6.54 | -6.61 | 64.68 | 61.47 | -4.8 | -4.509 | 0 | -142.13 | 97.932 | 62.83 | 60.608 | 63.122 | 50.73 | 35.869 | -22.149 | 158.72 | 125.71 |  | -33.173 | -36.161 | 21.247 | 1.9068 |  | 144.44 | -116.95 | -119.6 | -6.2241 | 0 | -12.409 | 104.2 |  | -54.472 | -32.804 | -32.051 | 5.6394 | -37.633 | 55.765 | 21.28 | 0 | 0 |  | 49.464 | 47.483 | 116.88 |  | -166.11 |  | 148.24 | -122.9 |  | -46.566 | -38.869 | 15.179 | 0.8328 | -9.8699 | 11.32 | -47.609 | 10.796 | -8.245 | 0.834 | 8.0115 | 23.86 | 119.32 | 125.13 | 12.8 |  |  | -24.073 | -1.8551 | 1.8676 | 1.4781 | 0.0645 | 0 | -12.99 | -35.063 | 23.319 | 54.704 | 110.33 | 68.615 | -163.59 | -23.057 | 39.147 | -46.127 | 4.9785 |  | 0.4641 | 6 | 143.76 | 145.61 | 287.5 | -286.23 | -660.13 | 657.74 | 516.02 | -138.59 | -137.75 | -59.478 | -53.258 | 76.68 | 76.779 | -100.56 | -92.247 | 17.185 | 16.581 | -20.586 | -20.658 | 109.62 | 108.87 | 53.599 | 54.599 | 22.705 | -54.639 | -372.26 | 78.378 | 78.471 | 12.199 | 30.799 | -16.399 | -15.8 | 1.2409 |  | -504.06 | -100.02 |  | 225.39 | -18.6 | -267.06 | 268.45 | -43.42 | -168.82 | -263.24 | 109.06 | 110.58 | 38.979 | -320.01 | 123.61 | -195.93 | 195.28 | -4.4536 | 25.283 | 23.04 | 3.8919 | 3.891 | -22.479 | 4.5599 | 12.922 | -5.0949 | -37.12 | -12.889 | 33.5 | 48.881 | 48.925 | 0 | 0 | 50.916 | 51.018 | 51.077 |  | -30.1 |  | 6.0799 | 8.6999 | -47.928 | 79.447 | 61.041 | -47.421 | -78.366 | 51.641 | 26.304 | 20.6 | -21.299 | -143.32 | 333.26
26/12/2024 | 08:30 | 0 | 16.904 | -34.014 | -36.753 | 25.116 | 16.475 | 50.098 |  | 46.998 | 23.944 | -23.487 | -33.299 | -43.659 | 37.4 | 19.871 | -37.4 | 5.0499 | 214.14 | 13.169 | 13.173 | 21.973 | 0 | 14.203 | 2.3176 |  | 113 | -85.37 | -85.93 | 16.318 | 33.299 | 41.799 | 7.315 | 0.137 | -43.759 |  | -61.58 | 44.13 | 43.99 | 7.9297 | 12.917 | 0 |  |  | -57.602 | -57.553 | 31.53 | 25.381 | 72.873 | 73.811 | -7.3283 | -41.061 | -292.69 | -17.231 | -13.199 |  | 63.497 | 62.789 | -4.2633 | -67.102 |  | 9.63 | 5.2076 | 3.4982 | 322.06 | 103.45 | 103.91 | -218.93 | 441.11 | 40.977 | -114.96 | 116.85 | 77.511 | 21.829 | 15.51 | 52.599 | 77.23 | -96.98 | -97.65 | 172.63 | 172.98 | 25.671 | -86.398 | -86.908 | 3.5267 | -55.631 | 19.57 | 25.985 | 92.099 | 81.8 | -14.01 | 33.555 | 33.283 | 34.408 | -4.8418 | -5.7762 | -56.56 | 0 | 0 | 11.572 | 23.52 | 56.25 | 40.319 | 38.09 | -22.729 | -5.5846 | 55.572 | 54.856 | -28.409 | 0 | -13.813 | -91.8 | -91.3 | 29.951 | 58.602 | 48.857 | 85.565 | 58.18 | -2.75 | 45.576 | 28.504 | -6.52 | -6.4899 | 64.55 | 66.94 | 30.09 | 27.799 | -105.96 | -103.64 | 111.02 | 72.379 | 70.196 | 71.277 | 51.753 | 36.589 | -25.807 | 229.56 | 150.84 |  | -34.118 | -37.5 | 24.902 | 3.7066 |  | 112.17 | -109.68 | -111.08 | -3.4866 | 0 | -16.93 | 72.3 |  | -55.21 | -35.647 | -35.134 | 8.6394 | -35.554 | 55.765 | 22.226 | 0 | 0 |  | 50.784 | 48.538 | 96.789 |  | -162.09 |  | 108.45 | -123.91 |  | -45.028 | -38.299 | 15.474 | 0.8914 | -9.8399 | 11.98 | -45.805 | 8.1987 | -7.95 | 0.837 | 8.1178 | 25.479 | 114.21 | 126.81 | 12.8 |  |  | -24.157 | -1.3453 | 1.6434 | 1.6715 | 0.0645 | 0 | -13.554 | -36.558 | 22.897 | 56.973 | 110.11 | 68.168 | -162.14 | -25.458 | 39.449 | -52.071 | 5.3578 |  | 1.5082 | 6.5632 | 145.72 | 146.49 | 286.2 | -286 | -642.72 | 643.98 | 512.51 | -140.87 | -138.1 | -59.14 | -52.085 | 80.24 | 78.261 | -100.56 | -92.247 | 16.515 | 15.416 | -22.093 | -22.117 | 110.87 | 110.44 | 56.299 | 56.7 | 22.683 | -58.639 | -375.63 | 83.567 | 83.256 | 8.8 | 32.599 | -17.1 | -17.2 | 1.1115 |  | -505.01 | -130.81 |  | 230.75 | 2.3585 | -272.39 | 267.38 | -40.603 | -167.3 | -269.2 | 113.75 | 111.51 | 38.743 | -327.84 | 123.32 | -201.88 | 204.44 | -6.1428 | 24.419 | 23.76 | 3.7929 | 3.776 | -23.04 | 5.5999 | 13.564 | -6.2668 | -36.827 | -12.538 | 33.799 | 53.708 | 52.895 | 0 | 0 | 49.657 | 49.597 | 51.419 |  | -33.099 |  | 6.3699 | 8.6999 | -47.292 | 80.212 | 61.142 | -47.692 | -79.613 | 51.438 | 28.026 | 23.6 | -23.899 | -128.22 | 301.7
26/12/2024 | 09:00 | 0 | 17.462 | -34.826 | -35.666 | 26.227 | 22.573 | 52.084 |  | 49.933 | 25.322 | -24.784 | -35.52 | -47.889 | 41.799 | 21.527 | -41.799 | 5.5619 | 231.6 | 13.646 | 13.871 | 23.076 | 0 | 14.234 | 2.3229 |  | 113 | -87.019 | -86.959 | 15.133 | 35.52 | 46.2 | 5.625 | 0.133 | -42.189 |  | -69.29 | 42.009 | 42.11 | 8.4096 | 12.928 | 0 |  |  | -56.262 | -55.759 | 5.6027 | 5.5996 | 79.169 | 80.509 | -10.469 | -55.019 | -302.09 | -16.282 | -13.599 |  | 61.623 | 60.605 | -4.3772 | -67.102 |  | 10.01 | 5.6848 | 3.8857 | 338.48 | 119.41 | 119.63 | -272.52 | 462.61 | 40.977 | -118.78 | 121.03 | 83.089 | 24.51 | 16.93 | 55.56 | 81.44 | -97.382 | -96.98 | 168.62 | 169.47 | 22.679 | -91.496 | -91.74 | 3.7548 | -57.281 | 19.57 | 25.985 | 96.9 | 85.599 | -14.489 | 36.069 | 36.348 | 36.627 | -0.8707 | -0.6216 | -44.066 | 0 | 0 | 11.521 | 35.169 | 59.04 | 43.601 | 41.313 | -24.529 | -5.5846 | 56.738 | 57.181 | -32.275 | 0 | -14.793 | -98.3 | -97.699 | 31.346 | 62.118 | 54.023 | 91.424 | 61.94 | -3.87 | 50.841 | 28.635 | -8.72 | -8.67 | 72.01 | 70.69 | 32.636 | 31.636 | -104.29 | -101.79 | 125.61 | 82.921 | 80.953 | 83.043 | 62.293 | 44.146 | -26.475 | 284.19 | 164.49 |  | -38.276 | -41.182 | 19.635 | -8.74 |  | 173.62 | -111.81 | -112.53 | -10.898 | 0 | -15.829 | 110.4 |  | -81.487 | -35.127 | -33.999 | 8.6407 | -44.977 | 55.765 | 22.027 | 0 | 0 |  | 52.038 | 48.938 | 97.292 |  | -159.75 |  | 107.36 | -123.77 |  | -45.518 | -38.269 | 15.171 | 0.9512 | -9.5699 | 11.91 | -45.967 | 8.1814 | -7.699 | 0.782 | 7.7681 | 25.639 | 111.94 | 126.26 | 14.06 |  |  | -24.788 | -0.8614 | 0 | 1.7303 | 0.0645 | 0 | -14.118 | -37.789 | 22.492 | 59.074 | 112.02 | 67.465 | -163.87 | -26.522 | 40.619 | -54.821 | 5.156 |  | 2.6367 | 6 | 146.15 | 145.22 | 286.6 | -287.24 | -634.1 | 633.73 | 501.47 | -140.9 | -139.69 | -56.467 | -47.197 | 77.67 | 77.678 | -100.56 | -100.94 | 15.79 | 15.592 | -21.598 | -21.721 | 106.04 | 107.59 | 59.799 | 58.799 | 22.683 | -62.799 | -383.34 | 83.051 | 83.407 | 8.8 | 37 | -13 | -12.3 | 1.1115 |  | -493.19 | -142.14 |  | 238.87 | -10.467 | -277.69 | 277.52 | -40.418 | -165.41 | -275.39 | 115.46 | 113.57 | 40.182 | -333.21 | 122.69 | -208.79 | 210.34 | -5.7473 | 24.994 | 25.92 | 5.2069 | 5.2249 | -24.399 | 6.0799 | 14.489 | -7.1183 | -34.541 | -12.333 | 32.099 | 52.078 | 51.54 | 0 | 0 | 50.441 | 50.271 | 50.291 |  | -35.099 |  | 6.7199 | 8.6999 | -44.65 | 77.791 | 56.789 | -44.258 | -76.992 | 46.141 | 30.184 | 26.799 | -27.6 | -127.49 | 298.45
26/12/2024 | 09:30 | 0 | 17.471 | -35.198 | -35.604 | 26.702 | 20.919 | 53.298 |  | 52.231 | 26.53 | -26.084 | -33.299 | -50.661 | 44 | 22.356 | -44 | 5.1607 | 223.84 | 14.178 | 14.213 | 23.662 | 0 | 14.266 | 2.3537 |  | 113 | -87.669 | -88.019 | 16.603 | 33.299 | 48.4 | 7.7779 | 0.14 | -46.22 |  | -61.849 | 46.63 | 46.389 | 9.3879 | 12.176 | 0 |  |  | -60.147 | -59.706 | 27.709 | 26.9 | 79.437 | 79.437 | -6.2814 | -37.864 | -339.36 | -15.308 | -14.099 |  | 65.185 | 64.696 | -4.9198 | -67.102 |  | 9.5799 | 6.9822 | 4.8374 | 373.69 | 107.91 | 107.91 | -270 | 478.27 | 40.977 | -114.94 | 116.75 | 87.231 | 26.28 | 19.42 | 61.119 | 85.97 | -92.962 | -93.096 | 165.43 | 167.05 | 21.784 | -81.082 | -81.107 | 4.7705 | -37.264 | 19.57 | 25.985 | 100.19 | 89.199 | -15.02 | 55.95 | 55.474 | 55.794 | -25.756 | -24.514 | -41.54 | 0 | 0 | 11.895 | 36.319 | 61.08 | 45.944 | 43.51 | -25.599 | -5.2743 | 36.135 | 36.086 | -18.407 | -0.0001 | -15.372 | -100.3 | -100.69 | 32.033 | 65.634 | 55.902 | 94.94 | 64.629 | -4.24 | 53.217 | 21.991 | -9.92 | -9.89 | 73.31 | 74.13 | 19.09 | 17.945 | -105.07 | -102.9 | 123.67 | 80.863 | 80.152 | 80.618 | 55.246 | 44.6 | -28.118 | 278.38 | 158.89 |  | -31.432 | -34.222 | 16.587 | -14.868 |  | 149.05 | -109.89 | -110.23 | -11.196 | 16.699 | -18.44 | 109.9 |  | -95.826 | -34.331 | -33.607 | 8.9045 | -44.545 | 55.765 | 21.753 | 0 | 0 |  | 50.439 | 48.12 | 94.445 |  | -150.2 |  | 107.53 | -116.64 |  | -43.079 | -36.169 | 15.286 | 0.95 | -9.7999 | 12.36 | -43.09 | 8.36 | -6.934 | 0.73 | 8.0275 | 27.479 | 104 | 120.28 | 13.89 |  |  | -25.131 | -0.4919 | 0 | 1.8015 | 0.0645 | 0 | -14.775 | -39.866 | 23.766 | 62.015 | 116.36 | 69.493 | -167.41 | -27.178 | 41.839 | -57.347 | 5.2096 |  | 3.6282 | 6 | 144.2 | 143.89 | 289.6 | -286.33 | -638.12 | 634.11 | 499.82 | -139.94 | -137.17 | -57.269 | -47.154 | 74.474 | 75.18 | -100.56 | -100.94 | 14.032 | 13.175 | -22.574 | -22.778 | 106.37 | 107.27 | 58.099 | 58.2 | 22.786 | -64.4 | -384.75 | 82.116 | 81.675 | 8.1999 | 36.5 | -13.399 | -13.399 | 1.3904 |  | -491.52 | -138.6 |  | 232.75 | -7.2997 | -270.58 | 272.7 | -38.657 | -163.68 | -270.72 | 114.81 | 112.6 | 38.85 | -330.16 | 121.2 | -206.2 | 207.13 | -5.3765 | 25.281 | 25.52 | 5.1579 | 5.156 | -24.959 | 6.32 | 14.515 | -6.3553 | -35.008 | -11.717 | 31.7 | 49.192 | 49.051 | 0 | 0 | 48.856 | 48.5 | 49.555 |  | -36.299 |  | 7 | 8.6999 | -43.696 | 78.626 | 57.585 | -42.578 | -78.147 | 46.488 | 30.206 | 27 | -27.7 | -130.74 | 299.04
26/12/2024 | 10:00 | 0 | 17.898 | -35.604 | -34.703 | 28.147 | 21.764 | 56.106 |  | 55.584 | 28.155 | -27.37 | -35.52 | -51.013 | 44 | 19.871 | -44 | 8.4407 | 219.02 | 14.754 | 15.007 | 24.758 | 0 | 13.971 | 2.3601 |  | 113 | -89.199 | -89.129 | 16.393 | 35.52 | 48.4 | 8.1459 | 0.136 | -44.349 |  | -68.449 | 43.84 | 44.29 | 10.412 | 11.871 | 0 |  |  | -56.262 | -56.364 | 6.7716 | 6.5923 | 81.179 | 82.518 | -9.4222 | -49.614 | -326.23 | -14.823 | -14.199 |  | 61.82 | 61.499 | -5.1249 | -67.102 |  | 10.569 | 6.8429 | 4.5249 | 362.49 | 126.1 | 126.07 | -288.53 | 494.25 | 40.977 | -107.78 | 108.54 | 91.851 | 26.899 | 19.93 | 63.099 | 88.069 | -96.444 | -95.373 | 169.45 | 170.05 | 21.271 | -110.77 | -108.18 | 2.4232 | 0 | 19.57 | 25.985 | 102 | 91.5 | -15.43 | 63.78 | 62.251 | 62.754 | -8.7964 | -8.0774 | -28.48 | 0 | 0 | 12.136 | 44.45 | 67.29 | 47.819 | 45.121 | -26.719 | -5.2743 | 0 | 0 | -21.479 | 0 | -16.109 | -105.5 | -103.8 | 32.511 | 67.391 | 58.72 | 98.455 | 67.37 | -4.98 | 54.432 | 20.267 | -10.56 | -10.649 | 81.8 | 76.75 | 20.636 | 19.818 | -101.04 | -99.945 | 134.61 | 89.566 | 87.644 | 87.015 | 50.925 | 28.514 | -29.045 | 299.94 | 163.26 |  | -32.391 | -32.496 | 35.743 | -22.1 |  | 132.15 | -101.28 | -101.98 | 3.8706 | 0 | -14.819 | 86.7 |  | -113.22 | -35.029 | -34.243 | 9.3676 | -29.275 | 55.765 | 21.429 | 0 | 0 |  | 50.714 | 49.091 | 97.292 |  | -147.36 |  | 104.71 | -116.35 |  | -41.886 | -36.589 | 15.474 | 0.9512 | -9.6499 | 12.49 | -42.36 | 7.8072 | -6.863 | 0.701 | 8.1733 | 27.389 | 106.37 | 118.03 | 14.18 |  |  | -25.45 | -0.3208 | 0 | 1.8865 | 0.0645 | 0 | -14.775 | -40.734 | 25.208 | 63.528 | 114.65 | 69.382 | -169.53 | -28.217 | 41.57 | -59.438 | 5.1797 |  | 4.3665 | 6 | 149.61 | 146.84 | 290 | -288.97 | -642.29 | 643.4 | 507.71 | -141.31 | -141.22 | -55.188 | -46.011 | 77.986 | 77.638 | -97.556 | -100.94 | 14.977 | 13.9 | -21.2 | -20.848 | 106.38 | 106.11 | 61.7 | 62.5 | 22.807 | -69.04 | -390.61 | 82.546 | 82.211 | 6 | 39.299 | -13 | -12.399 | 1.5973 |  | -495.11 | -134.14 |  | 238.98 | -10.646 | -274.63 | 272.5 | -42.211 | -168.83 | -271.33 | 114.75 | 114.77 | 39.991 | -334.09 | 124.19 | -212.07 | 211.1 | -6.2993 | 21.463 | 26.799 | 5.03 | 5.0289 | -26.159 | 7.5199 | 14.753 | -7.7042 | -34.657 | -11.219 | 32.2 | 55.558 | 53.452 | 0 | 0 | 49.194 | 50.349 | 51.198 |  | -38.799 |  | 7.46 | 8.6999 | -43.473 | 77.685 | 55.562 | -42.378 | -76.518 | 44.423 | 31.222 | 30.7 | -30.5 | -133.11 | 304.85
26/12/2024 | 10:30 | 0 | 19.27 | -38.347 | -34.124 | 29.121 | 21.696 | 57.833 |  | 58.328 | 29.381 | -28.725 | -33.299 | -53.143 | 48.4 | 19.871 | -46.2 | 8.1724 | 224.04 | 12.167 | 12.274 | 20.455 | 0 | 13.864 | 2.2645 |  | 113 | -94.83 | -94.129 | 16.634 | 33.299 | 52.8 | 7.361 | 0.137 | -29.299 |  | -55.29 | 29.399 | 29.54 | 10.567 | 12.072 | 0 |  |  | -53.851 | -53.54 | 7.3068 | 6.6751 | 76.892 | 77.964 | -10.469 | -53.362 | -289.84 | -13.662 | -14.599 |  | 59.082 | 58.362 | -5.3883 | -67.102 |  | 12.069 | 6.9884 | 4.7334 | 324.83 | 139.43 | 139.77 | -318.75 | 472.4 | 40.977 | -50.888 | 53.399 | 92.929 | 26.209 | 20.04 | 64.389 | 89.18 | -107.83 | -106.62 | 174.16 | 175.89 | 20.578 | -101 | -100.1 | 2.2663 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.19 | 93.599 | -15.819 | 69.594 | 69.031 | 69.094 | 5.4949 | 5.7984 | -34.273 | 0 | 0 | 12.586 | 43.7 | 67.4 | 49.226 | 46.293 | -27.67 | -5.2743 | 0 | 0 | -37.34 | 0.0001 | -16.539 | -107.8 | -108 | 32.406 | 69.149 | 61.538 | 100.79 | 68.819 | -5.89 | 55.903 | 37.502 | -8.0399 | -8.1 | 74.86 | 78.6 | 39.654 | 37.963 | -102.47 | -99.89 | 145.05 | 99.283 | 96.421 | 97.927 | 13.833 | -2.0503 | -31.947 | 327.84 | 142.9 |  | -32.545 | -36.105 | 74.42 | -36.002 |  | 39.984 | -79.504 | -80.497 | 41.305 | 0 | -15.599 | 1 |  | -141.27 | -36.415 | -35.672 | 10.391 | 2.4474 | 55.765 | 21.919 | 0 | 0 |  | 51.461 | 49.58 | 108.17 |  | -152.88 |  | 105.31 | -120.83 |  | -40.904 | -36.599 | 15.161 | 0.9744 | -9.4199 | 12.5 | -41.129 | 9.231 | -6.756 | 0.697 | 7.8126 | 27.93 | 110.09 | 121.86 | 14.18 |  |  | -24.07 | 0.2794 | 0 | 1.9476 | 0.0645 | 0 | -14.727 | -39.243 | 24.927 | 61.175 | 110.61 | 64.838 | -160.83 | -27.621 | 41.657 | -59.949 | 4.972 |  | 5.412 | 6.2047 | 146.69 | 145.52 | 280.39 | -280.77 | -636.9 | 637.56 | 490.83 | -141.03 | -137.67 | -52.875 | -43.337 | 76.23 | 77.077 | -97.556 | -100.94 | 13.362 | 13.153 | -22.098 | -22.419 | 105.41 | 105.61 | 58.299 | 59.7 | 22.786 | -70.8 | -380.45 | 73.387 | 73.892 | 7.6999 | 39.4 | -12.199 | -12.199 | 1.5973 |  | -473.6 | -122.89 |  | 227.32 | -21.544 | -268.39 | 262.22 | -34.906 | -157.89 | -260.6 | 111.8 | 111.43 | 32.362 | -324.6 | 116.52 | -206.7 | 202.89 | -4.5085 | 20.229 | 25.92 | 5.026 | 4.9899 | -25.84 | 6.6399 | 15.05 | -6.6483 | -33.018 | -11.161 | 29.899 | 47.851 | 49.263 | 0 | 0 | 48.408 | 48.857 | 49.509 |  | -39.599 |  | 7.6699 | 8.6999 | -39.245 | 76.018 | 52.762 | -38.679 | -74.196 | 42.185 | 32.018 | 29.799 | -30 | -144.72 | 311.14
26/12/2024 | 11:00 | 0 | 19.639 | -39.04 | -32.848 | 29.676 | 21.482 | 59.14 | -109.73 | 59.964 | 30.401 | -29.745 | -19.979 | -56.727 | 50.599 | 20.7 | -50.599 | 8.42 | 222.72 | 12.516 | 12.445 | 20.085 | 0 | 13.792 | 2.3656 |  | 113 | -89.65 | -89.97 | 17.019 | 19.979 | 55 | 8.0539 | 0.142 | -25.149 | -25.69 | -53.33 | 25.579 | 25.52 | 9.6452 | 12.043 | 0 | 71.647 | 37.665 | -53.851 | -53.794 | 29.151 | 26.466 | 73.275 | 74.481 | -6.8049 | -36.305 | -312.01 | -12.355 | -15.599 | -15.399 | 58.062 | 56.135 | -5.4525 | -67.102 | -36.046 | 11.139 | 7.882 | 5.2208 | 338.11 | 136.08 | 135.22 | -311.2 | 486.27 | 40.977 | -116.81 | 119.14 | 94.825 | 27.819 | 21.94 | 65.72 | 89.319 | -91.622 | -90.416 | 163.1 | 163.45 | 21.144 | -112.81 | -113.17 | 3.5185 | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.8 | 93.5 | -16 | 64.197 | 64.134 | 64.267 | -5.498 | -5.3953 | -44.609 | 0 | 0 | 12.813 | 42.869 | 69.389 | 49.929 | 47.465 | -28.579 | -5.2743 | 0 | 0 | -18.395 | 0.0001 | -17.226 | -108.59 | -109.19 | 32.461 | 70.028 | 61.538 | 100.79 | 68.86 | -5.67 | 55.917 | 17.477 | -11.12 | -11.199 | 81.93 | 79.93 | 17.254 | 16.872 | -96.337 | -93.945 | 137.62 | 94.012 | 91.609 | 92.781 | 46.112 | 28.826 | -30.48 | 320.58 | 154.08 | 0 | -33.123 | -36.201 | 41.965 | -45.376 | -41.777 | 165.94 | -97.19 | -98.156 | 8.0995 | 14.179 | -16.119 | 102 | 18.106 | -162.38 | -35.859 | -34.981 | 9.749 | -27.178 | 55.765 | 21.877 | 0 | 0 | 0 | 49.988 | 48.243 | 91.096 | 90.761 | -120.56 | 99.119 | 98.422 | -95.893 | -82.413 | -35.88 | -31.519 | 15.381 | 1.033 | -9.5499 | 12.5 | -36.668 | 9.0716 | -6.701 | 0.704 | 7.9665 | 29.229 | 85.175 | 98.159 | 14.63 | 87.535 | 17.1 | -22.386 | 0.4697 | 0 | 1.9528 | 0.0645 | 0 | -15.469 | -37.851 | 24.11 | 59.074 | 107.19 | 59.967 | -150.97 | -27.313 | 41.957 | -59.52 | 4.8496 | 5.9974 | 5.528 | 6.0036 | 141.57 | 140.62 | 277.39 | -278.22 | -619.25 | 624.87 | 491 | -136.57 | -135.16 | -54.968 | -46.089 | 67.578 | 67.656 | -97.556 | -96.932 | 13.252 | 12.428 | -23.632 | -23.728 | 110.55 | 110.38 | 59.799 | 60.7 | 22.705 | -71.599 | -379.44 | 76.341 | 75.421 | 8.1999 | 40.2 | -10.5 | -10.5 | 1.5651 | 1.4816 | -477.87 | -133.68 | 337.71 | 231.9 | -16.552 | -264.22 | 265.3 | -32.988 | -162.06 | -265.56 | 117.81 | 116.25 | 28.939 | -328.37 | 120.35 | -205.97 | 204.21 | -4.6651 | 25.776 | 26.159 | 4.98 | 5.0079 | -24.319 | 5.44 | 14.234 | -6.6208 | -34.364 | -12.275 | 31.899 | 52.498 | 51.868 | 0 | 0 | 45.195 | 44.369 | 45.394 |  | -37.9 | 36.784 | 7.69 | 8.6999 | -41.429 | 78.992 | 55.5 | -40.504 | -77.128 | 44.45 | 32.201 | 29.5 | -30.1 | -131.56 | 296.17
26/12/2024 | 11:30 | 0 | 20.221 | -40.684 | -32.709 | 30.693 | 21.824 | 61.516 | -113.75 | 62.482 | 31.671 | -31.273 | -17.76 | -57.932 | 50.599 | 20.7 | -50.599 | 8.6016 | 232.04 | 12.133 | 12.362 | 20.135 | 0 | 13.023 | 2.3245 |  | 113 | -90.23 | -90.12 | 17.332 | 19.979 | 55 | 8.451 | 0.144 | -26.95 | -27.44 | -53.34 | 27.1 | 27.03 | 10.378 | 11.933 | 0 | 72.453 | 37.376 | -55.191 | -54.693 | 26.52 | 29.065 | 73.945 | 73.811 | -5.758 | -37.664 | -324.64 | -12.771 | -15.599 | -15.399 | 60.091 | 58.993 | -5.514 | -67.102 |  | 11.13 | 8.0718 | 5.5631 | 349.4 | 133.67 | 134.03 | -311.2 | 498.77 | 40.977 | -116.38 | 117.94 | 92.789 | 27.02 | 25.45 | 65.72 | 81.12 | -91.086 | -90.684 | 161.49 | 162.21 | 20.254 | -112.23 | -111.36 | 4.7288 | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.19 | 95 | -16.409 | 64.314 | 63.786 | 62.176 | -10.198 | -9.8843 | -33.597 | 0 | 0 | 13.051 | 46.119 | 71.379 | 50.632 | 48.051 | -28.93 | -5.2743 | 0 | 0 | -20.735 | 0 | -17.563 | -111.8 |  | 32.434 | 70.907 | 63.416 | 101.97 | 69.61 | -6.2 | 55.296 | 21.31 | -11.82 | -11.819 | 84.319 | 80.75 | 22.309 | 22.909 | -95.38 | -92.754 | 145.24 | 97.048 | 94.14 | 97.504 | 41.659 | 14.197 | -30.795 | 322.97 | 155.06 | 0 | -35.288 | -36.878 | 51.074 | -52.77 | -49.511 | 149.05 | -94.766 | -95.39 | 9.8016 | 0 | -16.17 | 100.2 | 18.454 | -177.31 | -35.822 |  | 8.9041 | -23.435 | 55.765 | 21.852 | 0 | 0 | 0 | 49.134 |  | 90.258 | 90.426 | -120.4 |  | 97.916 | -94.777 | -82.606 | -35.601 | -31.779 | 15.074 | 1.0794 | -9.4999 | 12.76 | -36.138 | 9.2885 | -6.703 | 0.775 | 7.9689 | 27.909 | 82.422 | 96.343 | 14.63 |  | 17.799 | -22.508 | 0.4112 | 0 | 2.0172 | 0.0645 | 0 | -15.572 | -38.836 | 23.749 | 60.503 | 106.25 | 61.05 | -153.4 | -26.64 | 43.309 | -57.89 | 4.8496 | 6.476 | 6.0026 | 6.0796 | 148.29 | 147.53 | 283.7 | -284.03 | -627.52 | 634.85 | 487.67 | -142.07 | -139.83 | -52.078 | -43.675 | 77.365 | 77.454 | -97.556 | -96.932 | 12.67 | 13.087 | -25.036 | -25.465 | 105.36 | 105.72 | 62.299 |  | 22.745 | -72.239 | -393.8 |  | 81.645 | 8.8 | 42.7 |  | -12 | 1.5651 | 1.264 | -481.5 | -124.98 | 355.89 | 233.91 | -49.756 | -278.83 |  | -40.701 |  | -279.24 | 120.43 | 117.27 | 37.268 | -344.78 | 126.38 | -221.13 | 221.49 | -4.8766 | 25.305 | 26.799 | 4.959 | 4.9229 | -26.719 | 7.1199 | 14.711 | -7.2648 | -33.543 | -11.015 | 30.899 | 52.604 | 54.026 | 0 | 0 | 48.881 | 49.166 | 50.807 |  | -40.299 | 33.284 | 7.7999 | 8.6999 |  | 75.659 | 52.52 | -38.738 | -74.959 | 41.518 | 32.73 | 32 | -31.799 | -134.16 | 294.23
26/12/2024 | 12:00 | 0 | 21.05 | -41.976 | -32.839 | 30.989 | 19.963 | 61.581 | -113.8 | 63.837 | 32.335 | -31.453 | -17.76 | -55.8 | 48.4 | 19.871 | -48.4 | 11.056 | 232.48 | 11.141 | 11.222 | 18.525 | 0 | 8.5795 | 2.2223 |  | 113 | -85.55 | -85.05 | 17.093 | 15.539 | 55 | 8.019 | 0.143 | -32.43 | -32.409 | -65.089 | 32.58 | 32.74 | 10.588 | 11.757 | 0 | 72.527 | 36.726 | -52.378 | -51.428 | 9.0895 | 9.0858 | 75.82 | 76.49 | -8.3752 | -45.479 | -310.23 | -12.688 | -15.199 | -15.199 | 56.137 | 56.182 | -5.929 | -67.102 |  | 11.17 | 8.4672 | 5.7285 | 344.12 | 137.72 | 137.85 | -316.29 | 490.13 | 40.977 | -109.11 | 111.49 | 91.622 | 26.11 | 24.59 | 67.169 | 81.16 | -92.426 | -92.024 | 162.59 | 162.65 | 20.593 | -112.76 | -111.92 | 4.4352 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.8 | 96.5 | -16.11 | 65.819 | 64.849 | 64.673 | -6.6424 | -5.956 | -30.552 | 0 | 0 | 13.013 | 43.549 | 72.19 | 51.335 |  | -28.939 | -5.2743 | 0 | 0 | -19.47 | 0 | -17.292 | -112.69 |  | 32.269 | 70.907 | 63.416 | 103.14 | 70.4 | -5.79 | 54.594 | 21.268 | -9.41 | -9.5399 | 78.99 | 80.99 | 20.981 | 18.836 | -96.646 | -94.427 | 143.86 | 96.476 | 92.318 | 94.825 | 43.543 | 26.362 | -29.929 | 326.94 | 151.57 |  | -33.537 | -36.766 | 45.723 | -51.233 | -47.303 | 159.8 | -94.824 | -96.244 | 10.687 | 15 | -14.21 | 104.4 | 18.858 | -174.34 | -35.185 |  | 7.2799 | -20.093 | 55.765 | 22.118 | 0 | 0 | 0 | 50.069 |  | 93.942 | 91.263 | -119.56 |  | 99.588 | -97.231 | -83.949 | -34.979 | -32.009 | 15.474 | 1.0794 | -9.4299 | 13.3 | -35.904 | 10.57 | -6.59 | 0.618 | 7.918 | 26.86 | 84.911 | 97.367 | 13.9 |  | 17.399 | -22.315 | 0.4555 | 0 | 2.0612 | 0.0645 | 0 | -14.476 | -38.525 | 21.324 | 60.419 | 105.89 | 61.681 | -153.29 | -25.309 | 43.058 | -55.219 | 4.9302 | 6.4564 | 6.0448 | 6 | 145.31 | 146.63 | 279.1 | -277.38 | -629.64 | 625.11 | 477.18 | -139.95 | -139.03 | -53.78 | -43.036 | 76.723 | 75.398 | -97.556 | -96.932 | 14.109 | 13.911 | -24.412 | -25.113 | 104.04 | 103.8 | 61.4 |  | 22.621 | -72.559 | -391.95 |  | 83.041 | 8.8 | 41.099 |  | -12.3 | 1.5651 |  | -475.96 | -124.59 | 344.84 | 231.87 | -52.449 | -275.38 |  | -41.095 |  | -273.98 | 116.46 | 117.75 | 40.126 | -337.82 | 123.33 | -214.14 | 215.5 | -5.1128 | 24.502 | 25.68 | 4.934 | 4.934 | -24.959 | 6.6399 | 13.912 | -7.2922 | -33.574 | -11.454 | 31.6 | 53.023 | 51.931 | 0 | 0 | 50.482 | 49.13 | 50.475 |  | -40.599 | 34.23 | 8.0199 | 8.6999 |  | 76.453 | 53.533 | -39.676 | -75.56 | 42.922 | 32.954 | 31.399 | -32.2 | -140.28 | 301.84
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 21.333 | -42.42 | -32.232 | 31.065 | 19.578 | 62.333 | -113.53 | 63.98 | 32.366 | -31.773 | -17.76 | -52.294 | 46.2 | 16.559 | -46.2 | 9.9706 | 232.26 | 11.344 | 11.292 | 18.735 | 0 | 9.8373 | 2.3822 |  | 113 | -81.04 | -80.91 | 15.832 | 19.979 | 50.6 | 8.2819 | 0.135 | -41.779 | -42.27 | -61.83 | 41.34 | 42.259 | 10.525 | 11.662 | 0 | 71.378 | 39.261 | -56.262 | -55.124 | 18.846 | 21.643 | 72.605 | 75.017 | -4.7111 | -33.442 | -333.59 | -14.456 | -14.699 | -14.699 | 59.857 | 60.369 | -5.5897 | -67.102 |  | 9.9399 | 8.6507 | 5.784 | 384.47 | 137.3 | 137.51 | -317.83 | 511.56 | 40.977 | -115.07 | 116.81 | 90.614 | 25.93 | 25.03 | 67.169 | 81.19 | -92.56 | -93.363 | 162.45 | 164.87 | 19.494 | -115.84 | -115.97 | 2.2517 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107 | 96.599 | -16.809 | 63.963 | 61.837 | 62.371 | -10.011 | -8.9782 | -32.082 | 0 | 0 | 12.92 | 45.979 | 72.51 | 52.038 |  | -29.629 | -5.2743 | 0 | 0 | -22.894 | 0.0001 | -17.728 | -112.4 |  | 32.027 | 71.786 | 64.356 | 104.31 | 71.139 | -5.97 | 52.231 | 25.054 | -9.66 | -9.6899 | 81.66 | 82.55 | 26.399 | 25.836 | -97.158 | -94.581 | 144.88 | 100.9 | 97.994 | 98.517 | 40.304 | 26.736 | -29.377 | 328.79 | 121.61 |  | -31.26 | -34.555 | 55.219 | -50.531 | -46.841 | 167.48 | -92.624 | -93.804 | 19.914 | 17.43 | -6.0999 | 97.7 | 18.584 | -173.73 | -34.436 |  | 7.8277 | -18.659 | 55.765 | 22.342 | 0 | 0 | 0 | 50.843 |  | 91.598 | 91.766 | -118.89 |  | 98.788 | -92.481 | -79.599 | -37.344 | -31.849 | 15.254 | 1.0562 | -9.1499 | 12.2 | -37.352 | 10.748 | -6.637 | 0.523 | 7.9808 | 25.129 | 79.581 | 94.814 | 14.06 |  | 16.5 | -22.486 | 0.2131 | 0 | 2.0629 | 0.0645 | 0 | -14.855 | -39.429 | 20.374 | 61.259 | 108.1 | 64.625 | -158.27 | -24.398 | 43.279 | -52.475 | 4.9302 | 6.0756 | 5.8761 | 6.2238 | 144.89 | 142.63 | 282.89 | -280.85 | -618.39 | 625.59 | 464.18 | -138.32 | -138.01 | -56.424 | -46.468 | 79.735 | 79.112 | -97.556 | -96.932 | 15.12 | 14.241 | -22.433 | -22.685 | 105.8 | 105.38 | 59.2 |  | 22.643 | -73.519 | -394.96 |  | 85.287 | 8.8 | 38.299 |  | -13.899 | 1.5651 |  | -453.8 | -97.856 | 344.61 | 221.95 | -96.815 | -278.42 |  | -40.363 |  | -272.08 | 115 | 115.88 | 36.683 | -341.21 | 125.59 | -214.46 | 214.47 | -5.7473 | 24.604 | 25.6 | 4.919 | 4.892 | -24.719 | 6.8 | 13.759 | -6.9413 | -33.604 | -11.512 | 30.399 | 50.522 | 50.563 | 0 | 0 | 49.295 | 50.208 | 51.716 |  | -37.7 | 33.799 | 7.94 | 8.6999 |  | 79.284 | 56.722 | -40.124 | -76.48 | 45.556 | 31.593 | 29.6 | -28.899 | -156.95 | 314.91
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 21.333 | -42.937 | -32.598 | 30.588 | 21.109 | 60.963 | -116.07 | 63.929 | 32.338 | -31.365 | -19.979 | -50.507 | 44 | 16.559 | -44 | 10.211 | 235.68 | 11.06 | 11.181 | 18.254 | 0 | 9.8537 | 2.3913 |  | 113 | -83.099 | -82.69 | 16.968 | 22.2 | 48.4 | 7.714 | 0.135 | -42.959 | -43.04 | -64.05 | 43.619 | 43.419 | 9.8727 | 11.984 | 0 | 70.399 | 42.242 | -56.932 | -56.94 | 24.401 | 26.111 | 74.615 | 76.49 | -5.758 | -29.069 | -342.66 | -14.116 | -14.699 | -14.799 | 62.791 | 61.187 | -5.686 | -67.102 |  | 9.7199 | 8.2349 | 5.6328 | 382.36 | 134.97 | 133.91 | -304.81 | 514.72 | 40.977 | -128.6 | 130.35 | 91.173 | 25.459 | 24.479 | 67.12 | 81.239 | -93.497 | -93.497 | 165.4 | 166.73 | 19.341 | -120.65 | -119.72 | 3.8947 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.4 | 97 | -16.809 | 64.029 | 61.291 | 61.422 | -11.595 | -11.245 | -27.594 | 0 | 0 | 13.041 | 44.58 | 71.72 | 51.335 |  | -28.959 | -5.2743 | 0 | 0 | -17.499 | 0.0001 | -17.32 | -113.3 |  | 32.192 | 72.665 | 62.947 | 104.31 | 71.24 | -5.55 | 53.041 | 19.485 | -11.47 | -11.55 | 88.93 | 82.05 | 19.981 | 19.654 | -98.676 | -97.345 | 143.27 | 97.316 | 94.845 | 95.434 | 39.271 | 22.024 | -29.789 | 313.17 | 117.83 |  | -33.436 | -36.762 | 50.454 | -52.494 | -48.682 | 130.6 | -96.331 | -97.656 | 14.523 | 0 | -5.6599 | 130.3 | 19.002 | -177.71 | -34.62 |  | 7.1001 | -19.601 | 55.765 | 22.209 | 0 | 0 | 0 | 50.073 |  | 93.942 | 92.938 | -125.25 |  | 101.95 | -100.26 | -84.976 | -37.557 | -32.369 | 15.169 | 1.0562 | -9.4899 | 12.38 | -37.646 | 10.666 | -6.64 | 0.649 | 7.9975 | 26.42 | 86.815 | 100.06 | 13.58 |  | 17 | -22.246 | -0.1558 | 0 | 2.0403 | 0.0645 | 0 | -14.08 | -38.709 | 20.55 | 59.998 | 108.06 | 65.851 | -159.71 | -24.198 | 43.125 | -51.689 | 4.9849 | 5.7826 | 5.4436 | 6 | 146.03 | 145.22 | 286.2 | -283.49 | -628.28 | 633.55 | 462.75 | -140.64 | -138.16 | -53.451 | -45.779 | 77.213 | 75.107 | -98.666 | -96.932 | 20.064 | 19.877 | -22.181 | -22.829 | 105.93 | 103.41 | 58.5 |  | 22.765 | -71.68 | -372.89 |  | 81.741 | 9.8999 | 35.9 |  | -19 | 1.4131 |  | -458.27 | -96.282 | 361.24 | 238.15 | -125.69 | -288.51 |  | -56.031 |  | -290.7 | 116.22 | 117.93 | 54.381 | -355.92 | 138.36 | -216.27 | 217.41 | -5.4561 | 24.603 | 24.879 | 4.9099 | 4.886 | -24.639 | 6.96 | 13.672 | -7.5272 | -34.044 | -12.275 | 31 | 51.526 | 50.729 | 0 | 0 | 49.056 | 49.029 | 49.787 |  | -35.5 | 34.913 | 7.8199 | 8.6999 |  | 76.839 | 55.441 | -39.291 | -75.509 | 44.395 | 31.204 | 25.899 | -26 | -158.74 | 322.4
26/12/2024 | 13:30 | 0 | 21.272 | -42.393 | -32.487 | 30.571 | 21.083 | 61.334 | -112.04 | 62.137 | 31.624 | -30.67 | -22.2 | -51.693 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 11.181 | 227.58 | 8.7637 | 9.3379 | 15.238 | 0 | 4.9207 | 2.3678 |  | 113 | -81.83 | -81.559 | 16.543 | 22.2 | 50.6 | 7.214 | 0.134 | -38.29 | -38.86 | -73.389 | 38.79 | 38.7 | 10.066 | 12.008 | 0 | 70.75 | 41.745 | -53.181 | -52.671 | 7.4517 | 7.5082 | 77.026 | 77.964 | -8.3752 | -45.341 | -321.73 | -14.126 | -14.999 | -14.899 | 58.176 | 57.085 | -5.6796 | -67.102 |  | 10.42 | 8.1286 | 5.4963 | 363.47 | 135.25 | 135.94 | -293.63 | 509.54 | 40.977 | -119.82 | 123.82 | 89.177 | 24.6 | 23.59 | 66.44 | 80.51 | -92.56 | -91.622 | 163.6 | 164.53 | 18.042 | -116.38 | -114.18 | 1.8393 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.4 | 97.9 | -17.01 | 63.352 | 63.813 | 64.008 | -7.1426 | -7.1512 | -26.502 | 0 | 0 | 13.143 | 47.299 | 70.47 | 50.632 |  | -28.239 | -5.2743 | 0 | 0 | -18.809 | 0.0001 | -16.977 | -111.09 |  | 31.813 | 71.786 | 63.416 | 104.31 | 71.26 | -5.38 | 55.255 | 22.011 | -11.44 | -11.52 | 84.45 | 82 | 26.2 | 20.563 | -96.202 | -95.627 | 146.35 | 96.522 | 94.167 | 98.809 | 35.248 | 20.315 | -31.029 | 306.28 | 98.683 |  | -32.962 | -36.523 | 61.478 | -51.585 | -49.763 | 119.85 | -90.592 | -91.485 | 24.151 | 16.51 | -8.4799 | 77.3 | 19.209 | -178.46 | -36.782 |  | 11.301 | -17.64 | 55.765 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 50.927 |  | 92.938 | 91.096 | -116.71 |  | 100.46 | -91.097 | -76.057 | -35.103 | -31.939 | 15.169 | 0.9976 | -9.6899 | 14.06 | -35.258 | 10.849 | -6.654 | 0.653 | 7.9003 | 26.35 | 76.827 | 92.673 | 13.33 |  | 18.1 | -21.693 | -0.4555 | 0 | 2.0029 | 0.0645 | 0 | -13.877 | -37.846 | 22.65 | 58.738 | 107.54 | 62.59 | -155.22 | -25.5 | 41.969 | -53.143 | 4.9849 | 5.3138 | 4.8728 | 6 | 143.08 | 144.16 | 283.7 | -283.05 | -619.1 | 622.87 | 448.19 | -138.66 | -137.06 | -51.698 | -43.042 | 79.262 | 76.787 | -98.666 | -100.09 | 14.12 | 13.197 | -26.246 | -25.899 | 102.05 | 102.7 | 59.299 |  | 22.745 | -68.72 | -389.69 |  | 80.117 | 9.8999 | 37.599 |  | -12.199 | 1.4131 |  | -438.96 | -74.756 | 347 | 213.65 | -138.28 | -272.5 |  | -38.4 |  | -268.66 | 117.37 | 117.29 | 38.774 | -337.79 | 122.58 | -215.47 | 214.9 | -4.9288 | 24.784 | 25.04 | 4.952 | 4.921 | -24.239 | 6 | 13.671 | -6.5323 | -32.079 | -12.8 | 31.2 | 48.473 | 51.73 | 0 | 0 | 50.359 | 51.926 | 50.483 |  | -37.799 | 34.881 | 7.8099 | 8.6999 |  | 74.042 | 52.068 | -38.955 | -72.918 | 40.882 | 31.735 | 26.299 | -28.2 | -175.08 | 328.15
26/12/2024 | 14:00 | 0 | 21.299 | -42.393 | -33.83 | 29.765 | 20.505 | 60.272 | -107.57 | 61.563 | 31.3 | -30.701 | -19.979 | -52.619 | 46.2 | 19.044 | -46.2 | 10.738 | 216.88 | 8.8794 | 8.9864 | 14.979 | 0 | 4.9115 | 2.3052 |  | 113 | -81.62 | -81.18 | 16.82 | 19.979 | 50.6 | 7.736 | 0.131 | -39.31 | -39.5 | -69.9 | 39.86 | 40.069 | 9.1027 | 12.503 | 0 | 70.578 | 35.618 | -54.655 | -54.56 | 19.963 | 26.956 | 73.007 | 73.543 | -5.758 | -38.501 | -326.53 | -13.411 | -14.999 | -14.999 | 59.835 | 57.977 | -5.4252 | -67.102 |  | 10.359 | 6.9797 | 4.8247 | 370.28 | 135.74 | 135.1 | -299.83 | 514.04 | 40.977 | -127.61 | 129.22 | 90.414 | 25.44 | 23.739 | 67.11 | 81.43 | -91.488 | -91.89 | 161.74 | 162.61 | 18.567 | -117.65 | -117.03 | 4.4182 | 0 | 19.57 | 25.985 | 106.5 | 96.099 | -17.09 | 63.781 | 63.29 | 63.18 | -8.2479 | -7.7966 | -28.241 | 0 | 0 | 12.859 | 49.4 | 69.639 | 49.929 |  | -28.129 | -5.2743 | 0 | 0 | -16.062 | 0.0001 | -16.945 | -110.8 |  | 31.841 | 70.907 | 62.477 | 101.97 | 69.76 | -5.7 | 55.201 | 14.028 | -11.34 | -11.319 | 84.79 | 82.87 | 17.49 | 15.8 | -98.095 | -95.163 | 140.32 | 95.11 | 91.624 | 92.848 | 45.144 | 27.58 | -29.927 | 309.66 | 96.008 |  | -33.131 | -35.341 | 48.147 | -46.489 | -42.727 | 161.33 | -99.577 | -100.65 | 7.9659 | 14.609 | -8.5 | 120.3 | 18.903 | -167.45 | -36.299 |  | 9.2236 | -31.161 | 55.765 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 52.455 |  | 91.598 | 91.096 | -115.2 |  | 100.11 | -93.08 | -76.048 | -35.323 | -30.329 | 15.076 | 1.0452 | -9.4899 | 12.78 | -36.269 | 10.863 | -6.799 | 0.675 | 7.9552 | 28.17 | 78.684 | 94.93 | 13.8 |  | 17.7 | -21.671 | -0.4097 | 0 | 1.9655 | 0.0645 | 0 | -13.877 | -37.475 | 23.134 | 58.57 | 108.36 | 63.543 | -154.58 | -24.721 | 42.619 | -52.417 | 9.3469 | 5.0013 | 4.6618 | 11 | 139.82 | 142.74 | 285 | -281.53 | -618.88 | 621.33 | 440.5 | -135.92 | -134.88 | -54.053 | -45.843 | 77.185 | 78.285 | -98.666 | -100.09 | 14.911 | 14.449 | -27.595 | -28.035 | 95.839 | 95.48 | 60.4 |  | 22.848 | -66.16 | -390.83 |  | 84.406 | 9.3999 | 38.2 |  | -13 | 1.5618 |  | -438.56 | -72.489 | 344.36 | 219.28 | -132.62 | -276.54 |  | -44.539 |  | -275.39 | 113.73 | 112.04 | 40.861 | -333.88 | 123.35 | -210.31 | 211.24 | -5.5358 | 25.356 | 25.68 | 4.965 | 4.965 | -25.36 | 5.76 | 14.794 | -6.5903 | -33.632 | -12.626 | 30.1 | 53.671 | 53.744 | 0 | 0 | 50.491 | 51.467 | 50.061 |  | -37.7 | 35.566 | 7.8999 | 8.6999 |  | 77.394 | 54.558 | -42.201 | -76.012 | 45.024 | 30.915 | 28.5 | -28.7 | -171.29 | 327.78
26/12/2024 | 14:30 | 0 | 20.838 | -41.616 | -33.886 | 30.224 | 19.843 | 60.677 | -103.17 | 63.35 | 31.979 | -30.961 | -24.42 | -51.942 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 11.882 | 209.08 | 9.4621 | 9.4221 | 15.573 | 0 | 5.6288 | 2.2698 |  | 113 | -82.43 | -82.669 | 16.776 | 24.42 | 50.6 | 7.9619 | 0.136 | -41.959 | -42.18 | -66.559 | 42.58 | 42.5 | 9.925 | 12.139 | 0 | 72.199 | 37.22 | -55.994 | -54.899 | 28.956 | 22.912 | 72.739 | 74.749 | -5.758 | -31.017 | -331.79 | -14.087 | -15.199 | -15.199 | 61.171 | 59.466 | -5.3729 | -67.102 |  | 10.92 | 7.3197 | 5.031 | 366.98 | 137.94 | 137.97 | -303.7 | 520.16 | 40.977 | -133.69 | 135.92 | 94.805 | 26.67 | 25.87 | 68.55 | 83.099 | -93.497 | -93.631 | 162.75 | 165.35 | 19.188 | -122.7 | -122.18 | 4.0238 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108.09 | 97.9 | -17.1 | 63.239 | 61.716 | 62.014 | -9.5739 | -8.4445 | -28.215 | 0 | 0 | 13.242 | 47.81 | 73.8 | 50.632 |  | -29.01 | -5.2743 | 0 | 0 | -19.818 | 0.0001 | -17.542 | -112.19 |  | 32.762 | 70.028 | 62.947 | 101.97 | 69.76 | -6.17 | 56.025 | 19.932 | -11.82 | -11.829 | 87.1 | 85.8 | 20.399 | 21.963 | -97.929 | -96.472 | 145.07 | 99.308 | 94.618 | 96.647 | 35.584 | 21.76 | -30.676 | 315.99 | 108.48 |  | -34.285 | -35.535 | 44.952 | -38.683 | -35.569 | 132.15 | -95.682 | -97.8 | 16.713 | 0 | -8.6899 | 95.599 | 19.122 | -151.58 | -36.756 |  | 10.26 | -21.451 | 55.765 | 22.633 | 0 | 0 | 0 | 50.597 |  | 92.268 | 93.105 | -126.42 |  | 101.21 | -96.683 | -82.307 | -36.649 | -33.899 | 15.264 | 1.0537 | -9.6299 | 13.51 | -37.634 | 11.077 | -6.854 | 0.622 | 7.8973 | 27.149 | 82.65 | 98.021 | 13.8 |  | 18.1 | -21.823 | -0.0293 | 0 | 1.972 | 0.0645 | 0 | -13.414 | -37.292 | 24.013 | 57.982 | 107.81 | 64.781 | -156.69 | -24.782 | 42.529 | -52.862 | 10.239 | 4.8438 | 4.4403 | 12 | 142.36 | 142.62 | 282.5 | -278.79 | -620.54 | 622.53 | 454.45 | -136.43 | -134.47 | -55.728 | -47.348 | 78.07 | 78.513 | -90.622 | -91.696 | 17.515 | 16.603 | -30.71 | -30.754 | 91.51 | 90.12 | 61.799 |  | 22.519 | -62.159 | -386.09 |  | 82.276 | 9.8999 | 37.599 |  | -15.1 | 1.4468 |  | -442.48 | -88.88 | 339.24 | 215.18 | -104.69 | -272.55 |  | -45.64 |  | -270.95 | 110.98 | 110.49 | 44.786 | -332.97 | 123.17 | -208.27 | 209.21 | -5.6401 | 26.442 | 25.2 | 4.867 | 4.8619 | -24.319 | 5.84 | 14.43 | -6.5903 | -33.925 | -12.01 | 31.299 | 53.073 | 54.573 | 0 | 0 | 50.765 | 49.483 | 51.659 |  | -38.2 | 34.891 | 8.1999 | 8.6999 |  | 79.072 | 57.571 | -42.648 | -78.483 | 45.946 | 32.045 | 31 | -29.5 | -163.58 | 327.54
26/12/2024 | 15:00 | 0 | 20.803 | -41.616 | -34.276 | 30.146 | 18.517 | 60.121 | -103.29 | 66.127 | 31.272 | -33.127 | -24.42 | -53.488 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 12.086 | 209.44 | 9.1367 | 10.234 | 16.091 | 0 | 5.3895 | 2.3507 |  | 113 | -82.309 | -81.5 | 17.246 | 24.42 | 52.8 | 8.1549 | 0.139 | -37.599 | -37.79 | -75.3 | 37.75 | 38.09 | 10.25 | 11.442 | 0 | 71.523 | 38.747 | -48.895 | -49.526 | 6.1062 | 5.9075 | 75.954 | 77.16 | -8.8987 | -46.373 | -324.68 | -4.1046 | -19.999 | -19.999 | 54.226 | 54.059 | -5.3276 | -67.102 | -40.477 | 10.639 | 7.1029 | 4.8348 | 361.06 | 143.52 | 144.29 | -334.2 | 504.74 | 40.977 | -127.6 | 131 | 94.685 | 26.52 | 25.489 | 68.55 | 83.16 | -88.809 | -87.871 | 154.97 | 154.53 | 18.163 | -122.28 | -121.68 | 3.8853 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.09 | 96.8 | -16.7 | 62.776 | 60.302 | 61.231 | -9.1099 | -8.5749 | -28.777 | 0 | 0 | 13.423 | 56.08 | 77.41 | 51.335 | 48.637 | -29.26 | -5.2743 | 0 | 0 | -33.62 | 0.0001 | -17.616 | -116.19 | -116.4 | 32.159 | 70.028 | 64.825 | 101.97 | 69.76 | -7.13 | 54.553 | 31.486 | -12.05 | -12.079 | 88.28 | 84.25 | 32.762 | 31.872 | -90.369 | -88.009 | 154.97 | 110.35 | 106.57 | 107.06 | 22.166 | 4.5303 | -31.048 | 339.55 | 132.85 | 0 | -33.12 | -35.705 | 64.519 | -30.765 | -28.852 | 49.2 | -79.642 | -80.464 | 32.2 | 16.59 | -7.8399 | 111.2 | 18.959 | -136.63 | -37.071 | -36.258 | 9.899 | -3.2124 |  | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 51.742 | 48.913 | 88.919 | 88.416 | -113.36 | 91.796 | 92.588 | -89.013 | -75.812 | -35.565 | -34.189 | 15.074 | 1.0916 | -9.0799 | 14.16 | -35.745 | 10.726 | -7.019 | 0.655 | 8.3115 | 26.719 | 77.567 | 89.08 | 14.36 | 85.074 | 17.399 | -20.771 | 0.2358 | 0 | 1.952 | 0.0645 | 0 | -13.944 | -37.132 | 25.155 | 56.889 | 107.1 | 62.898 | -155.97 | -24.468 | 42.511 | -53.318 | 10.101 | 5.2552 | 4.9255 | 11.37 | 143.92 | 142.68 | 249.3 | -245.68 | -578.38 | 577.59 | 436.68 | -138.57 | -136.77 | -53.414 | -43.993 | 78.611 | 76.723 | -90.622 | -91.696 | 17.372 | 16.526 | -36.543 | -36.704 | 83.269 | 83.089 | 63.7 | 62.099 | 22.5 | -57.52 | -390.72 | 83.655 | 81.892 | 10.5 | 42.2 | -15.6 | -15.6 | 1.5614 | 1.3406 | -430.82 | -103.78 | 349.9 | 228.34 | -117.88 | -281.7 | 281.43 | -48.607 | -167.13 | -273.67 | 111.35 | 109.76 | 48.796 | -339.12 | 125.02 | -214.68 | 212.93 | -4.9288 | 31.504 | 25.12 | 4.8639 | 4.852 | -24.239 | 5.5999 | 14.408 | -6.1509 | -32.784 | -11.921 | 27.899 | 54.665 | 55.963 | 0 | 0 | 50.171 | 50.248 | 50.074 |  | -39.299 | 33.142 | 8.2699 | 8.6999 | -36.9 | 77.526 | 54.203 | -35.994 | -74.621 | 41.978 | 32.742 | 31.799 | -31.2 | -138.2 | 294.37
26/12/2024 | 15:30 | 0 | 20.735 |  | -34.061 | 29.977 | 20.077 | 59.389 | -101.66 | 67.489 | 31.272 | -33.321 | -22.2 | -54.366 | 48.4 | 19.871 | -48.4 | 10.31 | 206.94 | 10.341 | 10.336 | 17.05 | 0 | 7.0797 | 2.2865 |  | 113 | -82.209 | -81.76 | 16.534 | 22.2 | 52.8 | 7.473 | 0.137 | -41.049 | -41.509 | -69.48 | 41.389 | 42.389 | 11.303 | 10.915 | 0 | 71.376 | 40.47 | -53.315 | -52.909 | 23.834 | 23.405 | 73.811 | 76.624 | -6.2814 | -25.018 | -339.85 | -4.5392 | -19.999 | -20.099 | 58.754 | 56.98 | -5.1745 | -67.102 |  | 10.09 | 7.2868 | 4.8783 | 383.43 | 145.08 | 145.22 | -330.82 | 526.44 | 40.977 | -120.99 | 122.39 | 93.488 | 26.84 | 25.549 | 68.569 | 83.069 | -90.952 | -91.622 | 162.49 | 163.1 | 18.931 | -120.17 | -120.06 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.69 | 96.099 | -16.86 | 63.834 | 61.913 | 62.262 | -8.3711 |  | -25.275 | 0 | 0 | 13.125 | 49.119 | 74.98 | 51.335 | 48.637 | -29.209 | -5.2743 | 0 | 0 | -19.024 | 0.0001 | -17.593 | -115.09 | -115.9 | 32.5 | 70.028 | 62.007 | 100.79 | 69.02 | -5.95 | 54.958 | 18.74 | -11.99 | -11.989 | 84.28 | 84.31 | 21.6 | 21.127 | -97.325 |  | 143.65 | 97.679 | 96.265 | 96.294 | 48.696 | 35.743 | -29.533 | 343.28 | 103.85 | 0 | -32.764 | -34.45 | 30.322 | -23.721 | -22.593 | 161.33 | -103.11 | -105.27 | 4.8121 | 0 | -6.96 | 112 |  | -121.16 | -35.35 |  | 7.015 | -31.976 |  | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 54.201 | 49.959 | 91.598 | 92.1 | -116.88 | 98.774 | 99.906 | -91.759 | -75.6 | -38.201 | -36.009 | 15.381 | 1.0208 | -9.5599 | 14.21 | -38.154 | 10.735 | -6.959 | 0.724 | 8.1033 | 24.92 | 76.432 | 91.328 | 14.54 |  |  | -22.849 | 0.0893 | 0 | 1.9615 | 0.0645 | 0 | -13.239 | -38.554 | 24.391 | 60.503 | 107.29 | 64.806 | -158.04 | -24.821 | 43.844 | -53.593 | 10.101 |  | 4.3454 | 11 | 138.43 | 137.56 | 284.1 | -282.65 | -608.33 | 614.13 | 434.67 | -132.53 | -132.81 | -57.477 | -48.497 | 79.913 | 78.424 | -90.622 | -91.696 | 20.064 | 19.273 | -36.089 | -37.395 | 88.209 | 87.93 | 51.299 |  | 22.602 | -51.84 | -384.62 | 86.252 | 85.398 | 10.5 | 33.099 |  | -17.399 | 1.5614 | 1.3406 | -427.95 | -71.622 | 340.96 | 210.43 | -139.72 | -275.42 | 273.62 | -50.334 | -173.6 | -273.2 | 106.54 | 108.8 | 46.478 | -336.07 | 129.11 | -206.06 | 207.01 | -5.5632 | 30.674 | 22.159 | 4.873 | 4.842 | -21.12 | 2.72 | 14.608 | -2.3117 | -32.167 | -11.57 | 23 | 51.754 | 51.146 | 0 | 0 | 51.487 | 51.171 | 50.056 |  | -31.6 | 33.629 | 8.3099 | 8.6999 | -43.187 | 79.791 | 58.945 | -43.374 | -79.176 | 46.734 | 31.167 | 23.6 | -23.1 | -170.74 | 325.2
26/12/2024 | 16:00 | 0 | 20.604 |  | -34.402 | 29.724 | 19.68 | 59.42 | -99.842 | 67.191 | 31.272 | -33.134 | -19.979 | -55.189 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 10.5 | 204.34 | 10.435 | 10.269 | 17.231 | 0 | 6.9019 | 2.3841 |  | 113 | -81.839 | -81.099 | 16.671 | 19.979 | 52.8 | 8.1459 | 0.14 | -37.11 | -37.27 | -73.839 | 37.34 | 37.88 | 10.566 | 11.234 | 0 | 71.097 | 36.548 | -49.966 | -50.265 | 9.3948 | 7.5538 | 74.481 | 75.954 | -8.3752 | -43.137 | -314.1 | -6.8145 | -18.699 | -18.599 | 55.766 | 54.858 | -5.0413 | -67.102 |  | 11.219 | 7.1367 | 4.7456 | 351.57 | 141.36 | 141.36 | -319.38 | 501.84 | 40.977 | -122.61 | 124.43 | 94.446 | 25.319 | 25.61 | 68.58 | 83.129 | -89.747 | -89.211 | 158.72 | 159.43 | 19.022 | -117.04 | -117.14 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 106 | 95.4 | -16.5 | 65.185 | 62.211 | 62.904 | -5.8431 |  | -24.97 |  | 0 | 13.258 | 47.65 | 72.199 | 50.632 | 48.051 | -28.829 | -5.2743 | 0 | 0 | -15.971 | 0.0002 | -17.343 | -112.69 | -113.3 | 32.357 | 68.27 | 60.599 | 99.627 | 68.41 | -5.68 | 56.618 | 18.641 | -11.86 | -11.88 | 84.22 | 84.39 | 20.927 | 18.436 | -96.513 |  | 140.99 | 94.733 | 92.836 | 94.469 | 62.61 | 45.078 | -29.821 | 331.24 | 122.3 | 0 | -32.209 | -34.662 | 20.501 | -21.027 | -19.95 | 164.41 | -107.55 | -109.63 | -10.577 | 8.6199 | -16.229 | 126.9 |  | -114.76 | -34.096 |  | 5.5291 | -41.074 | 55.765 | 22.4 | 0 | 0 |  | 52.022 | 49.68 | 90.426 | 88.249 | -123.58 | 98.024 | 98.652 | -92.825 | -77.449 | -41.124 | -37.319 | 15.169 | 1.0562 | -9.7999 | 12.09 | -40.922 | 11.32 | -7.143 | 0.829 | 8.1462 | 23.45 | 79.556 | 94.881 | 14.02 |  |  | -21.697 | 0.0333 | 0 | 1.853 | 0.0645 | 0 | -15.474 | -37.837 | 23.415 | 58.654 | 104.39 | 61.834 | -154.43 | -24.54 | 43.426 | -53.33 | 11.102 |  | 4.5142 | 13 | 144.18 | 143.17 | 286.2 | -283.77 | -601.52 | 606.06 | 455.35 | -138.05 | -136.7 | -52.206 | -43.946 | 76.488 | 76.236 | -90.622 | -91.696 | 20.031 | 19.152 | -44.243 | -43.22 | 83.819 | 83.87 | 63 |  | 22.643 | -43.439 | -385.14 | 84.009 | 83.691 | 10.5 | 40.5 |  | -16.899 | 1.4803 | 1.2303 | -444.52 | -97.928 | 370.86 | 235.31 | -142.52 | -291.97 | 292.62 | -58.598 | -173.65 | -291.9 | 112.51 | 113.55 | 58.081 | -364.63 | 134.02 | -225.77 | 226.78 | -5.3243 | 31.273 | 24.319 | 4.88 | 4.846 | -24.079 | 4.5599 | 14.391 | -5.3879 | -32.784 | -12.098 | 28.2 | 52.11 | 53.569 | 0 | 0 | 49.233 | 49.395 | 50.202 |  | -38.7 | 33.379 | 8.4299 | 8.6999 | -37.865 | 75.869 | 53.223 | -36.684 | -75.444 | 41.933 | 32.335 | 30.2 | -30.299 | -151.01 | 308.2
26/12/2024 | 16:30 | 0 | 20.603 |  | -34.697 | 29.675 | 16.778 | 59.388 | -97.934 | 61.019 | 31.142 | -30.405 | -19.979 | -55.754 | 50.599 | 22.356 | -48.4 | 9.0312 | 200.54 | 10.179 | 10.283 | 16.533 | 0 | 6.1624 | 2.4137 |  | 113 | -81 | -81.22 | 16.718 | 19.979 | 55 | 7.8619 | 0.136 | -36.84 | -37.09 | -73.819 | 37.36 | 37.119 | 11.646 | 11.069 | 0 | 72.107 | 39.101 | -51.306 | -50.419 | 6.395 | 6.2017 | 76.356 | 77.16 | -8.8987 | -46.799 | -311.43 | -5.9398 | -19.099 | -18.899 | 55.456 | 54.951 | -5.0473 | -67.102 |  | 10.8 | 6.6719 | 4.6769 | 348.91 | 138.97 | 138.52 | -317.45 | 495.32 | 40.977 | -110.21 | 112.66 | 93.248 | 24.579 | 24.93 | 67.889 | 81.389 | -92.158 | -90.818 | 161.97 | 162.08 | 19.222 | -110.63 | -111.1 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.09 | 94.199 | -16.62 | 65.099 | 63.417 | 63.791 | -5.8129 |  | -29.584 |  | 0 | 13.89 | 58.659 | 73.349 | 50.632 | 48.051 | -28.469 | -5.2743 | 0 | 0 | -27.83 | 0.0001 | -17.165 | -113.19 | -111.9 | 32.258 | 67.391 | 60.599 | 98.455 | 67.01 | -5.86 | 58.131 | 28.599 | -11.66 | -11.67 | 86.14 | 82.71 | 29.418 | 28.909 | -95.114 |  | 149.27 | 101.95 | 99.581 | 100.32 | 28.608 | 10.27 | -31.275 | 328.31 | 149.25 | 0 | -38.325 | -40.783 | 56.837 | -16.522 | -15.562 | 41.52 | -86.306 | -87.003 | 25.685 | 0 | -16.159 | 1 |  | -104.85 | -34.565 |  | 7.4542 | -9.0972 | 55.765 | 22.01 | 0 | 0 |  | 50.813 | 48.732 | 92.1 | 90.426 | -120.73 | 97.324 | 97.376 | -94.958 | -79.448 | -41.739 | -38.199 | 15.169 | 1.0916 | -9.5399 | 12.84 | -42.601 | 11.218 | -7.344 | 0.769 | 8.1372 | 23.03 | 79.841 | 94.27 | 14.75 |  |  | -21.982 | 0.0494 | 0 | 1.8919 | 0.0645 | 0 | -13.264 | -38.121 | 23.766 | 60.419 | 108.52 | 63.393 | -157.07 | -24.139 | 43.311 | -52.895 | 10.371 |  | 4.588 | 11.811 | 152.69 | 152.89 | 279.89 | -278.14 | -613.55 | 621.65 | 476.81 | -146.75 | -143.81 | -53.192 | -43.516 | 76.416 | 75.03 | -97.017 | -98.756 | 19.262 | 19.174 | -58.048 | -58.117 | 84.169 | 83.79 | 61.799 |  | 22.581 | -12.239 | -386.1 | 84.653 | 84.419 | 10.5 | 38.2 |  | -19.899 | 1.4803 | 1.2303 | -469.09 | -123.85 | 398.73 | 252.97 | -142.36 | -317.61 | 309.65 | -64.047 | -185.04 | -313.44 | 121.34 | 118.16 | 71.336 | -388.79 | 144.63 | -242.7 | 243.79 | -5.1924 | 31.279 | 23.44 | 4.872 | 4.8769 | -22.879 | 3.2799 | 14.18 | -3.3676 | -34.688 | -12.04 | 28.2 | 51.416 | 52.347 | 0 | 0 | 49.011 | 48.424 | 49.065 |  | -37.4 | 33.678 | 8.1099 | 8.6999 | -37.557 | 76.899 | 53.424 | -37.407 | -75.183 | 42.187 | 32.89 | 29.1 | -29.1 | -140.79 | 298.17
26/12/2024 | 17:00 | 0 | 20.034 |  | -34.99 | 29 | 15.982 | 58.52 | -95.895 | 61.065 | 30.814 | -30.12 | -19.979 | -52.969 | 46.2 | 21.527 | -46.2 | 11.483 | 194.606 | 9.599 | 9.3789 | 15.439 | 0 | 5.8338 | 2.2615 |  | 113 | -80.58 | -80.98 | 16.994 | 19.979 | 50.6 | 8.737 | 0.142 | -38.72 | -38.619 | -72.839 | 38.169 | 38.84 | 11.952 | 10.491 | 0 | 71.456 | 39.747 | -51.306 | -50.94 | 9.5555 | 11.712 | 75.553 | 75.954 | -7.8518 | -42.761 | -310.01 | -3.3455 | -19.999 | -19.999 | 56.735 | 55.697 | -4.8667 | -67.102 |  | 10.369 | 6.7291 | 4.5449 | 349.22 | 129.33 | 129.67 | -305.02 | 481.8 | 40.977 | -127.82 | 129.49 | 90.105 | 24.649 | 24.809 | 66.51 | 80.5 | -88.273 | -87.201 | 158.99 | 159.29 | 19.847 | -116.08 | -114.75 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 102.09 | 92.199 | -16.25 | 61.36 | 59.613 | 60.018 | -13.477 |  | -30.691 |  | 0 | 13.838 | 53.81 | 74.839 | 49.929 | 47.465 | -28.93 | -5.2743 | 0 | 0 | -31.481 | 0 | -17.455 | -110.3 | -111 | 32.302 | 66.513 | 60.599 | 97.283 | 66.31 | -6.02 | 55.242 | 31.752 | -11.83 | -11.84 | 85.78 | 82.51 | 32.509 | 31.436 | -91.015 |  | 148.17 | 103.08 | 99.725 | 100.99 | 30.305 | 12.551 | -30.432 | 318.44 | 195.66 | 0 | -37.239 | -39.418 | 49.995 | -11.666 | -10.797 | 38.448 | -83.51 | -84.618 | 22.108 | 0 | -17.01 | 1 |  | -98.573 | -35.95 |  | 9.0432 | -10.307 | 55.765 | 22.525 | 0 | 0 |  | 51.746 | 49.874 | 88.249 | 88.584 | -131.44 | 92.209 | 92.312 | -96.137 | -80.837 | -43.761 | -39.469 | 15.169 | 1.1148 | -9.5599 | 12.21 | -45.291 | 11.205 | -7.6 | 0.695 | 8.1291 | 20.7 | 81.872 | 100.59 | 13.61 |  |  | -22.989 | -0.8759 | 0 | 1.8994 | 0.0645 | 0 | -13.819 | -38.717 | 22.624 | 60.334 | 109.68 | 63.963 | -155.21 | -24.62 | 42.958 | -51.491 | 10.948 |  | 4.5247 | 12.301 | 161.96 | 163.13 | 285 | -284.91 | -632.06 | 633.33 | 520.39 | -155.33 | -153.77 | -52.915 | -42.775 | 74.817 | 73.619 | -97.017 | -98.756 | 32.665 | 32.456 | -60.235 | -59.682 | 86.36 | 85.29 | 64.9 |  | 22.745 | -7.5199 | -373.04 | 87.781 | 88.746 | 11.1 | 37.599 |  | -28.5 | 1.4024 | 1.1516 | -512.58 | -172.18 | 439.99 | 288.58 | -129.54 | -348.24 | 348.52 | -93.15 | -217.56 | -343.5 | 120.43 | 121.76 | 95.489 | -433.82 | 173.14 | -256.75 | 255.5 | -5.2996 | 30.556 | 23.28 | 4.9109 | 4.9289 | -22.799 | 3.5999 | 14.49 | -4.1 | -36.562 | -10.811 | 30.1 | 54.101 | 54.368 | 0 | 0 | 48.666 | 48.781 | 49.898 |  | -36.7 | 33.201 | 7.96 | 8.6999 | -36.889 | 76.544 | 52.046 | -37.825 | -74.285 | 41.51 | 32.801 | 27.2 | -27.299 | -108.64 | 272.58
26/12/2024 | 17:30 | 0 | 19.827 |  | -34.958 | 27.229 | 16.572 | 53.958 | -91.203 | 59.781 | 30.464 | -29.775 | -17.76 | -50.426 | 44 | 19.871 | -44 | 11.813 | 183.652 | 9.406 | 9.3795 | 15.191 | 0 | 5.7509 | 2.3772 |  | 113 | -79.55 | -79.699 | 17.626 | 17.76 | 48.4 | 8.9949 | 0.146 | -36.279 | -36.31 | -71.41 | 37.11 | 36.88 | 12.541 | 10.071 | 0 | 71.885 | 38.307 | -52.11 | -51.468 | 10.657 | 11.03 | 74.615 | 75.285 | -8.3752 | -44.084 | -297.52 | -4.3053 | -20.099 | -20.099 | 57.72 | 56.769 | -4.6077 | -67.102 |  | 9.4799 | 0 | 3.6848 | 334.75 | 87.832 | 87.71 | -285.34 | 412.99 | 40.977 | -128.35 | 130.44 | 90.255 | 23.62 | 23.35 | 65.83 | 79.459 | -73.27 | -73.672 | 145.54 | 144.95 | 19.784 | -97.179 | -95.952 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 102.4 | 92.599 | -15.67 | 69.105 | 67.264 | 67.488 | 0.8582 |  | -27.91 |  | 0 | 13.45 | 56.259 | 70.339 | 49.226 | 46.293 | -28.329 | -5.5846 | 0 | 0 | -25.858 | 0.0001 | -17.131 | -112.59 | -111.59 | 31.044 | 65.634 | 58.72 | 94.94 | 65.639 | -5.4 | 53.973 | 24.33 | -5.82 | -5.78 | 78.69 | 80.73 | 23.872 | 25.563 | -78.75 |  | 146.15 | 101.73 | 97.579 | 100.04 | 35.883 | 19.058 | -30.034 | 294.68 | 267 | 0 | -26.257 | -28.599 | 42.713 | -7.1439 | -7.0775 | 38.448 | -69.238 | -70.165 | 15.389 | 0 | -17.789 | 0 |  | -79.651 | -35.519 |  | 6.2197 | -17.208 | 55.765 | 23.014 | 0 | 0 |  | 51.103 | 49.333 | 73.345 | 73.513 | -143.67 | 82.954 | 81.699 | -108.61 | -89.729 | -47.122 | -40.499 | 15.169 | 1.1856 | -9.5699 | 11.57 | -46.976 | 11.16 | -7.87 | 0.623 | 8.1138 | 19.78 | 91.88 | 105.36 | 13.61 |  |  | -22.022 | -0.8512 | 1.0266 | 2.0498 | 0.0645 | 0 | -13.647 | -37.902 | 21.49 | 59.158 | 106.27 | 61.561 | -151.58 | -23.787 | 41.602 | -49.707 | 11.485 |  | 4.5563 | 13 | 164.04 | 163.18 | 285 | -284.91 | -585.73 | 589.91 | 550.62 | -157.42 | -156.59 | -53.906 | -43.599 | 76.743 | 76.34 | -110.37 | -111.88 | 42.52 | 42.234 | -67.574 | -65.771 | 77.98 | 77.809 | 64.8 |  | 22.273 | 8.88 | -370.58 | 91.832 | 91.566 | 13.3 | 33.5 |  | -42.2 | 1.4024 | 1.1516 | -539.99 | -237.7 | 499.36 | 342.08 | -132.88 | -391.2 | 393.71 | -126.29 | -260.37 | -385.91 | 126.43 | 125.09 | 130.38 | -488.41 | 205.8 | -283.53 | 281.59 | -5.3765 | 31.882 | 22.079 | 5.031 | 5.01 | -21.52 | 3.0399 | 13.901 | -3.8376 | -37.587 | -10.017 | 30 | 52.591 | 52.236 | 0 | 0 | 49.367 | 50.215 | 49.689 |  | -33.4 | 33.363 | 7.96 | 8.6999 | -37.337 | 78.527 | 54.146 | -36.875 | -76.174 | 43.158 | 33.298 | 23.799 | -23.799 | -34.575 | 207.72
26/12/2024 | 18:00 | 0 | 20.043 |  | -34.709 | 26.585 | 18.985 | 52.826 | -85.757 | 56.796 | 28.54 | -27.873 | -15.539 | -46.316 | 39.599 | 13.248 | -39.599 | 11.867 | 175.622 | 8.9824 | 9.1722 | 15.36 | 0 | 5.8882 | 2.3303 |  | 113 | -77.01 | -76.97 | 17.367 | 13.319 | 44 | 8.534 | 0.145 | -37.84 | -38.849 | -64.91 | 38.849 | 39.369 | 11.978 | 10.16 | 0 | 70.905 | 36.085 | -54.521 | -54.859 | 30.953 | 31.509 | 69.122 | 70.328 | -4.1876 | -23.479 | -312.73 | -3.3883 | -19.999 | -20.199 | 59.109 | 58.667 | -4.6079 | -67.102 |  | 7.69 | 0 | 3.422 | 347.88 | 62.776 | 63.142 | -262.22 | 391.27 | 40.977 | -96.366 | 96.584 | 84.646 | 22.09 | 26.479 | 63.77 | 70.48 | -68.179 | -68.313 | 139.25 | 139.11 | 23.185 | -96.228 | -95.782 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.59 | 91 | -15.119 | 66.433 | 65.313 | 64.435 | -12.551 |  | -29.337 |  | 0 | 14.591 | 50.209 | 67.94 | 48.522 | 46.293 | -28.309 | -5.5846 | 0 | 0 | -11.506 | 0.0001 | -17.03 | -108.8 | -108.8 | 30.72 | 64.755 | 57.781 | 93.768 | 64.31 | -4.74 | 50.26 | 11.795 | -2.14 | -2.0199 | 71.85 | 79.94 | 10.872 | 11.836 | -78.474 |  | 134.59 | 91.82 | 89.936 | 90.902 | 32.636 | 15.406 | -28.461 | 273.98 | 297.76 | 0 | -20.94 | -23.116 | 41.234 | -3.3001 | -3.2566 | 33.84 | -65.227 | -66.405 | 17.082 | 0 | -16.75 | 0 |  | -68.024 | -35.6 |  | 7.3855 | -13.517 | 55.765 | 23.263 | 0 | 0 |  | 52.897 | 51.055 | 68.657 | 68.154 | -145.85 | 81.427 | 80.434 | -106.29 | -89.869 | -51.246 | -42.289 | 15.252 | 1.1856 | -9.3799 | 11.1 | -51.601 | 11.656 | -7.845 | 0.668 | 8.2787 | 16.85 | 89.466 | 108.43 | 13.61 |  |  | -20.964 | -1.1883 | 0 | 2.0793 | 0.0645 | 0 | -12.97 | -37.59 | 21.236 | 58.99 | 105.6 | 61.923 | -153.64 | -22.895 | 40.203 | -47.648 | 12.49 |  | 5.4964 | 14.035 | 166.73 | 165.22 | 276.6 | -275.33 | -581.78 | 585.25 | 566.41 | -159.76 | -157.2 | -52.025 | -41.727 | 76.332 | 78.55 | -110.37 | -111.88 | 51.54 | 50.727 | -69.517 | -70.111 | 66.269 | 66.25 | 66.099 |  | 22.621 | 26.399 | -365.66 | 96.541 | 96.29 | 14.5 | 33.099 |  | -49.9 | 1.4024 | 1.1516 | -556.07 | -267.56 | 505.06 | 354 | -103.09 | -402.69 | 398.57 | -165.06 | -257.72 | -394.38 | 121.11 | 120.35 | 167.46 | -498.54 | 214.7 | -285.28 | 285.11 | -4.6651 | 20.229 | 24.079 | 4.8499 | 4.874 | -23.12 | 4.7199 | 13.465 | -4.8325 | -37.88 | -8.9921 | 30.399 | 51.301 | 51.584 | 0 | 0 | 50.385 | 49.011 | 49.878 |  | -31.5 | 32.573 | 7.9499 | 8.6999 | -37.468 | 76.594 | 51.873 | -36.652 | -74.828 | 41.063 | 34.253 | 23.2 | -23.6 | -11.104 | 183.84
26/12/2024 | 18:30 | 0 | 21.396 |  | -34.457 | 27.973 | 19.57 | 55.548 | -92.295 | 60.998 | 31.038 | -30.278 | -17.76 | -52.232 | 44 | 15.732 | -44 | 12.035 | 186.976 | 10.061 | 9.8205 | 16.782 | 0 | 6.3613 | 2.3242 |  | 113 | -79.489 | -79.449 | 19.03 | 17.76 | 50.6 | 11.324 | 0.166 | -45.13 | -45.24 | -78.819 | 45.34 | 45.479 | 13.189 | 9.3844 | 0 | 76.734 | 40.264 | -53.717 | -54.392 | 8.6441 | 9.3493 | 77.964 | 79.169 | -6.8049 | -36.785 | -339.04 | -4.5763 | -19.699 | -19.699 | 59.354 | 58.852 | -4.8106 | -67.102 |  | 8.1899 | 5.7462 | 3.8901 | 372.81 | 68.269 | 68.117 | -270.81 | 413.95 | 40.977 | -122.39 | 123.74 | 85.075 | 22.95 | 26.42 | 65.139 | 73.44 | -64.697 | -64.563 | 136.96 | 137.67 | 20.596 | -108.4 | -106.39 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.5 | 94.4 | -15.529 | 64.199 | 62.869 | 62.254 | -14.878 |  | -23.875 |  | 0 | 16.451 | 51.29 | 73.349 | 51.335 | 48.637 | -31.239 | -5.5846 | 0 | 0 | -12.836 | 0.0001 | -18.989 | -112.8 | -112.4 | 30.835 | 66.513 | 64.825 | 97.283 | 65.73 | -6.28 | 53.271 | 13.445 | -2.0299 | -1.9199 | 73.78 | 82.67 | 13.345 | 13 | -76.441 |  | 142.08 | 98.132 | 94.942 | 96.939 | 37.793 | 17.392 | -29.981 | 281.37 | 277.78 | 0 | -20.506 | -22.816 | 38.604 | 2.2192 | 2.0957 | 27.696 | -65.83 | -66.965 | 15.035 | 0 | -13.289 | 0 |  | -60.312 | -35.231 |  | 6.1021 | -17.896 | 55.765 | 23.064 | 0 | 0 |  | 52.133 | 49.462 | 64.303 | 64.303 | -131.78 | 79.48 | 79.155 | -97.429 | -78.696 | -49.356 | -39.359 | 15.169 | 1.5384 | -9.6299 | 9.86 | -50.024 | 11.147 | -6.826 | 0.693 | 8.1908 | 18.319 | 80.153 | 99.355 | 13.81 |  |  | -22.738 | 0.4187 | 0 | 2.5123 | 0.0645 | 0 | -12.802 | -42.749 | 20.787 | 67.141 | 108.9 | 63.696 | -157.47 | -25.112 | 43.266 | -56.029 | 11.618 |  | 9.5781 | 13 | 164.28 | 162.5 | 285 | -279.85 | -590.36 | 596.05 | 562.03 | -157.9 | -156.12 | -45.203 | -34.2 | 71.106 | 73.113 | -105.42 | -111.88 | 54.902 | 54.122 | -60.684 | -59.469 | 67.29 | 66.599 | 71.199 |  | 22.621 | 35.119 | -376.87 | 102.75 | 102.49 | 16.799 | 39.299 |  | -54.2 | 1.4024 | 1.1516 | -554.7 | -258.93 | 477.13 | 323.2 | -46.116 | -357.81 | 356.74 | -232.39 | -181.5 | -355.96 | 141.65 | 139.79 | 237.44 | -470.17 | 176.76 | -290.74 | 292.7 | -3.8493 | 19.487 | 30.479 | 4.4549 | 4.451 | -29.2 | 10.399 | 13.713 | -11.219 | -33.223 | -5.7694 | 26.299 | 51.543 | 50.52 | 0 | 0 | 46.549 | 47.017 | 49.334 |  | -38.299 | 30.758 | 9.4299 | 8.6999 | -30.901 | 74.324 | 45.777 | -30.999 | -72.438 | 32.696 | 39.658 | 31.2 | -30.799 | -24.099 | 192.83
26/12/2024 | 19:00 | 0 | 22.43 | -44.937 | -33.24 | 30.454 | 22.593 | 60.652 | -106.36 | 66.656 | 32.766 | -32.767 | -39.959 | -55.264 | 46.2 | 18.215 | -46.2 | 11.775 | 215.3 | 11.783 | 11.721 | 19.775 | 0 | 6.345 | 2.3252 |  | 113 | -98.44 | -98.72 | 19.515 | 39.959 | 52.8 | 12.036 | 0.173 | -34.68 | -34.99 | -59.38 | 35.369 | 35.15 | 14.338 | 8.3 | 0 | 79.441 | 48.98 | -56.932 | -56.815 | 4.4054 | 4.1499 | 83.054 | 84.796 | -8.8987 | -46.287 | -344.04 | -5.0424 | -19.499 | -19.499 | 61.848 | 61.659 | -5.6922 | -67.102 | -43.292 | 10.869 | 7.193 | 4.7008 | 380.29 | 84.902 | 84.322 | -303.23 | 437.68 | 40.977 | -129.74 | 132.52 | 97.899 | 26.62 | 31.12 | 72.33 | 80.83 | -72.466 | -72.198 | 143.04 | 144.31 | 17.321 | -126.11 | -124.93 | 5.9584 | 0 | 19.57 | 25.985 | 110.9 | 100.09 | -16.229 | 64.772 | 63.679 | 62.767 | -6.2443 | -5.5958 | -17.457 | -32.687 | 0 | 17.412 | 54.97 | 78.94 | 52.741 | 49.809 | -32.25 | -5.5846 | 0 | 0 | -15.568 | 0 | -19.353 | -117.69 | -117.8 | 30.978 | 66.513 | 67.643 | 97.283 | 66.41 | -6.7 | 53.973 | 16.595 | -1.68 | -1.59 | 84.46 | 85.56 | 17.327 | 17.581 | -83.65 | -81.363 | 144.32 | 101 | 98.088 | 99.296 | 43.105 | 22.529 | -31.125 | 314.14 | 297.68 | 0 | -13.446 | -16.018 | 38.079 | 11.586 | 10.872 | 30.767 | -68.039 | -69.154 | 13.554 | 0 | -15.739 | 0 | 17.127 | -47.607 | -34.8 | -34.059 | 5.5967 | -20.327 | 55.765 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 50.751 | 48.922 | 73.178 | 72.006 | -155.22 | 85.172 | 85.825 | -115.69 | -98.639 | -51.517 | -41.369 | 15.076 | 1.6189 | -9.5299 | 9.58 | -51.557 | 10.651 | -6.262 | 0.51 | 7.9642 | 20.239 | 101.15 | 118.03 | 14.21 | 85.688 | 15.199 | -23.025 | 1.4713 | -1.4854 | 2.7985 | 0.0645 | 0 | -13.636 | -46.023 | 21.781 | 72.267 | 111.86 | 65.016 | -162.05 | -26.079 | 45.32 | -60.34 | 11.42 | 11.672 | 11.245 | 13.426 | 165 | 163.81 | 285 | -283.55 | -598.37 | 595.47 | 576.05 | -157.17 | -156.27 | -50.003 | -38.801 | 75.816 | 76.085 | -105.42 | -107.55 | 54.979 | 54.836 | -58.8 | -59.105 | 71.849 | 70.519 | 70.599 | 70.5 | 10.419 | 39.119 | -380.73 | 101.33 | 102.91 | 18.5 | 39.9 | -53.099 | -53.299 | 1.5513 | 1.2805 | -566.15 | -272.61 | 484.67 | 330 | -24.775 | -355.04 | 356.87 | -232.6 | -183.01 | -357.73 | 142.4 | 142.97 | 237.03 | -464.19 | 179.06 | -287.93 | 292.87 | -3.2423 | 19.487 | 30.239 | 3.93 | 3.924 | -29.28 | 9.92 | 14.249 | -10.429 | -36.446 | -4.6555 | 28.899 | 49.604 | 48.876 | 0 | 0 | 48.695 | 48.721 | 49.346 |  | -40 | 31.131 | 10.309 | 8.6999 | -35.19 | 77.212 | 50.597 | -35.271 | -75.549 | 37.431 | 37.134 | 30.899 | -31.2 | -18.145 | 190.57
26/12/2024 | 19:30 | 0 | 22.659 | -45.436 | -33.412 | 30.454 | 23.298 | 60.91 | -107.11 | 67.439 | 32.766 | -33.43 | -42.18 | -54.296 | 46.2 | 18.215 | -44 | 12.45 | 215.88 | 11.653 | 11.772 | 19.666 | 0 | 5.635 | 2.3407 |  | 113 | -100.59 | -100.54 | 18.981 | 42.18 | 52.8 | 10.187 | 0.167 |  | -37.799 | -56.97 | 38.06 | 38.189 | 14.883 | 7.9828 | 0 | 80.755 | 51.561 | -60.281 | -59.802 |  | 6.0699 | 83.992 | 85.733 | -8.3752 | -44.089 | -355.51 | -19.525 | -11.799 | -11.799 | 65.362 | 64.686 | -6.2764 | -67.102 | -40.48 | 11.71 | 7.246 | 4.8877 | 387.03 | 87.862 | 87.832 | -324.53 | 436.09 | 40.977 | -122.28 | 123.8 | 100.94 | 27.149 | 32.819 | 73.08 | 81.639 | -73.002 | -73.27 | 144.59 | 144.16 | 17.025 | -126.7 | -126.83 | 4.2717 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.5 | 101.59 | -16.44 | 66.405 | 64.654 | 64.313 | -3.9955 | -3.3984 | -23.171 | -34.181 | 0 | 18.166 | 51.389 | 80.019 | 52.741 | 49.809 | -32.279 | -5.5846 | 0 | 0 | -19.933 | 0.0001 | -19.459 | -116.19 | -116.69 | 30.978 | 65.634 | 69.522 | 96.112 | 65.73 | -6.82 | 53.622 | 19.173 | -2.07 | -1.99 | 86.87 | 86.66 | 19.454 | 19.545 | -82.575 | -81.272 | 147.8 | 103.85 | 100.35 | 102.26 | 42.283 |  | -31.1 | 332.54 | 328.14 | 0 | -13.526 | -16.309 | 39.674 | 5.2478 | 5.2072 | 32.304 | -65.359 | -66.421 | 15.016 | 0 | -17.449 | 1 | 17.045 | -59.102 |  | -35.542 | 6.4754 | -19.442 | 55.765 | 22.923 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.68 | 72.843 | -160.08 | 84.665 | 84.756 | -120.41 | -106.37 | -50.616 |  | 15.169 |  | -9.6299 | 10.27 | -51.359 | 10.653 | -6.293 | 0.557 | 8.0931 | 21.649 | 108.36 | 123.54 | 14.64 | 88.089 | 15.5 | -22.943 | 1.7104 | -1.7336 | 2.8127 | 0.0645 | 0 | -13.354 | -46.091 | 21.781 | 72.267 | 112.94 | 66.624 | -165.48 | -25.983 | 45.816 |  | 11.933 | 12.297 | 11.857 | 14 | 167.58 | 166.96 | 285 | -283.55 | -598.37 | 598.16 | 595.23 | -161.34 | -158.87 | -50.28 | -39.802 | 78.268 | 77.134 | -105.42 | -107.55 | 57.418 | 57.396 | -53.672 | -53.901 | 69.65 | 68.959 | 75.4 | 74.4 | 8.0205 | 39.84 | -380.55 | 104.29 | 104.84 |  | 40.5 |  |  | 1.5513 | 1.2805 | -588.05 |  | 484.27 | 337.86 | 15.321 |  | 359.7 | -236.73 | -183.72 | -353.13 | 140.37 | 141.93 | 241.49 |  | 182.09 |  |  | -2.9512 | 19.487 | 32.319 | 4.611 | 4.5949 | -31.36 | 11.6 | 13.924 | -13.093 | -37.032 | -4.7165 | 31 | 53.55 | 53.474 | 0 | 0 | 49.971 | 49.823 | 49.812 |  | -40.9 | 31.886 | 10.429 | 8.6999 | -35.561 | 77.395 | 50.962 | -35.964 | -75.637 | 37.841 | 36.927 | 33.2 | -32.299 | -2.86 | 179.61
26/12/2024 | 20:00 | 0 |  |  | -33.42 | 29.994 | 22.432 | 59.335 | -106.85 | 67.439 | 32.766 | -33.41 | -42.18 | -52.606 | 44 | 17.388 | -44 | 12.013 | 217.16 | 11.601 | 11.607 | 19.319 | 0 | 6.0549 | 2.3219 |  | 113 | -99.4 | -99.599 | 19.302 | 42.18 | 50.6 | 11.654 | 0.174 |  | -36.84 | -55.7 | 36.65 | 36.9 | 14.694 | 8.2105 | 0 | 79.899 | 51.323 | -60.281 | -59.634 |  | 5.9157 |  | 84.93 | -8.3752 | -43 | -352.31 | -20.132 | -11.799 | -11.799 | 65.062 | 63.94 | -6.4478 | -67.102 | -40.012 | 11.619 | 7.4016 | 4.9438 | 385.93 | 96.682 | 96.804 | -357.62 | 431.48 | 40.977 | -93.913 | 96.478 | 101.02 | 26.94 | 32.75 | 73.08 | 79.93 | -74.743 | -74.609 | 144.59 | 146.01 | 18.009 | -117.64 | -117.48 | 5.6735 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.4 | 103.09 | -16.52 | 69.824 | 68.203 | 67.812 | 2.2966 | 2.6972 | -25.395 | -39.261 |  | 17.682 | 58.729 | 81.15 | 52.038 | 49.223 | -32.299 | -5.8948 | 0 | 0 | -24.313 | 0.0001 | -19.455 | -122 | -121.8 | 30.627 | 64.755 | 68.583 | 93.768 | 64.31 | -7.15 | 55.822 | 24.603 | -2.24 | -2.17 | 96.51 | 87.67 | 25.2 | 23.909 | -81.838 | -80.063 | 151.5 | 107.95 | 103.89 | 105.29 | 43.377 |  | -31.851 | 370.02 | 347.43 |  | -13.616 | -16.428 | 39.629 | 5.7379 | 5.5371 | 32.304 | -64.644 | -65.464 | 14.5 | 0 | -16.079 | 1 | 16.77 | -57.985 |  | -36.17 | 9.4639 | -20.576 | 55.765 | 22.807 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74.518 | 72.508 | -159.41 | 84.669 | 84.203 | -121.65 | -107.43 | -48.448 |  | 15.169 |  | -9.4999 | 10.79 | -49.677 | 11.064 | -6.656 | 0.687 | 8.1193 | 22.889 | 108.77 | 123.88 | 14.66 | 89.216 | 16.6 | -22.276 | 1.7018 | -1.6252 | 2.7621 | 0.0645 | 0 | -14.741 | -44.829 | 21.622 | 70.334 | 112.82 | 66.153 | -162.35 | -25.652 | 44.6 |  | 11.663 | 11.877 | 11.383 | 14.06 | 169.2 | 168.16 | 285 | -283.55 | -598.37 | 598.16 | 607.91 | -162.12 | -161.36 | -50.365 | -40.172 | 79.249 | 80.475 | -111.51 | -107.55 | 55.704 | 55.55 | -66.034 | -64.677 | 66.01 | 64.91 | 72 | 70.8 | 15.465 | 40.319 | -381.65 | 104.7 | 105.59 |  | 40.5 |  |  |  | 1.1572 | -595.63 |  | 495.88 | 347.76 | 36.573 |  | 364.37 | -239.44 | -177.34 | -361.25 | 140.44 | 141.46 | 240.44 |  | 180.99 |  |  | -3.2671 | 19.487 | 30.399 | 4.676 | 4.696 | -28.799 | 8.8 | 14.617 | -9.5506 | -37.529 | -5.4764 | 29 | 52.834 | 52.05 | 0 | 0 | 52.55 | 51.365 | 52.355 |  | -39.299 | 32.553 | 10.42 | 8.6999 | -36.142 | 77.5 | 50.567 | -36.261 | -76.554 | 38.85 | 37.315 | 30.6 | -30.5 | 12.355 | 165.39
26/12/2024 | 20:30 | 0 |  |  | -33.694 | 29.409 | 22.571 | 58.835 | -105.23 | 66.696 | 32.766 | -33.065 | -39.959 | -50.635 | 41.799 | 16.559 | -41.799 | 12.191 | 215.98 | 10.358 | 10.446 | 17.412 | 0 | 5.9597 | 2.3327 |  | 113 | -98.25 | -98.33 | 19.465 | 39.959 | 48.4 | 11.112 | 0.17 |  | -34.06 | -54.58 | 34.29 | 34.619 | 14.191 | 8.7124 | 0 | 78.221 | 46.282 | -59.075 | -58.38 |  | 5.0104 |  | 83.054 | -7.8518 | -42.679 | -335.3 | -19.341 | -11.999 | -11.799 | 63.927 | 62.491 | -6.1696 | -67.102 | -39.094 | 11.71 | 7.1353 | 4.7754 | 371.89 | 87.313 | 87.099 | -351.6 | 400.46 | 40.977 | -106.4 | 108.09 | 99.995 | 26.87 | 32.43 | 72.3 | 79.93 | -68.046 | -67.644 | 141.03 | 141.07 | 19.409 | -119.95 | -118.98 | 5.0352 | 0 | 19.57 | 25.985 | 111.3 | 100.8 | -16.318 | 68.597 | 66.88 | 65.981 | -1.3625 | -1.1672 | -26.402 | -35.804 |  | 17.682 | 47.25 | 79.089 | 50.632 | 48.051 | -31.959 | -5.8948 | 0 | 0 | -23.956 | 0 | -19.208 | -112.69 | -113.19 | 30.555 | 62.997 | 67.643 | 91.424 | 62.38 | -6.8 | 55.012 | 22.88 | -2.59 | -2.5299 | 85.49 | 86.7 | 24.709 | 23.29 | -75.653 | -73.763 | 151.13 | 105.81 | 102.26 | 103.75 | 46.041 |  | -31.496 | 362.38 | 413.84 |  | -13.217 | -16.197 | 38.218 | 4.5206 | 4.1821 | 32.304 | -60.7 | -61.168 | 10.846 | 0 | -16.469 | 1 | 16.527 | -59.03 |  | -37.705 | 10.441 | -23.344 | 55.765 | 23.737 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69.494 | 67.149 | -164.94 | 79.116 | 78.264 | -123.22 | -110.33 | -47.408 |  | 15.169 |  | -9.5199 | 12.72 | -47.431 | 10.964 | -6.988 | 0.648 | 8.0202 | 23.42 | 111.18 | 125.86 | 14.66 | 88.718 | 15.6 | -21.229 | 1.2696 | 0 | 2.7251 | 0.0645 | 0 | -14.741 | -43.037 | 22.079 | 68.233 | 111.44 | 64.561 | -159.97 | -25.096 | 43.365 |  | 11.473 | 11.018 | 10.632 | 14.06 | 180.32 | 181.9 | 285 | -283.55 | -609.24 | 607.16 | 659.24 | -173.85 | -172.05 | -49.432 | -38.75 | 75.124 | 75.434 | -111.51 | -119.42 | 60.054 | 59.692 | -58.353 | -58.59 | 79.98 | 79.41 | 72.599 | 73.099 | 21.043 | 38.799 | -372.26 | 107.58 | 106.07 |  | 38.099 |  |  |  | 1.1572 | -643.08 |  | 556.74 | 417.22 | 16.912 |  | 436.98 | -167.24 | -297.83 | -426.12 | 124.53 | 125.07 | 174.35 |  | 243.3 |  |  | -3.2423 | 19.487 | 32.159 | 4.717 | 4.7109 | -30.959 | 10.159 | 15.18 | -10.984 | -39.522 | -5.2414 | 33 | 55.384 | 54.921 | 0 | 0 | 50.063 | 50.894 | 49.55 |  | -37.299 | 32.514 | 10.3 | 8.6999 | -37.946 | 76.605 | 49.989 | -36.947 | -74.833 | 38.468 | 37.076 | 28.5 | -28.5 | 56.971 | 121.53
26/12/2024 | 21:00 | 0 |  |  | -33.718 | 28.865 | 22.661 | 57.448 | -101.3 | 63.536 | 32.374 | -31.727 | -35.52 | -48.793 | 39.599 | 15.732 | -39.599 | 11.986 | 204.24 | 9.8014 | 9.6456 | 16.269 | 0 | 6.4849 | 2.3095 |  | 113 | -94.98 | -95.139 | 18.329 | 35.52 | 46.2 | 10.744 | 0.176 |  | -31.43 | -53.43 | 31.67 | 31.68 | 13.846 | 9.1169 | 0 | 77.373 | 37.769 | -56.396 | -55.618 |  | 5.8558 |  | 77.562 | -8.3752 | -43.551 | -303.79 | -19.083 | -12.299 | -12.199 | 61.226 | 59.99 | -6.2935 | -67.102 | -35.37 | 12.479 | 6.7052 | 4.5135 | 337.01 | 88.686 | 89.114 | -340.31 | 381.78 | 40.977 | -86.392 | 88.024 | 101.13 | 26.52 | 32.119 | 72.3 | 79.099 | -71.528 | -71.394 | 143.02 | 142.03 | 19.667 | -112.18 | -110.49 | 3.9039 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.9 | 99.5 | -16.229 | 70.852 | 70.056 | 69.387 | 3.127 | 3.9321 | -28.896 | -36.217 |  | 17.639 | 50.169 | 77.839 | 49.226 | 46.879 | -31.889 | -5.8948 | 0 | 0 | -22.353 | 0.0001 | -19.17 | -115.8 | -116.4 | 30.215 | 60.36 | 66.704 | 87.908 | 60.49 | -6.47 | 52.866 | 23.729 | -2.68 | -2.5999 | 94.23 | 86.56 | 22.709 | 24.09 | -78.979 | -78.036 | 147.7 | 102.27 | 98.964 | 101.11 | 45.78 |  | -31.15 | 349.78 | 399.47 |  | -12.668 | -15.278 | 37.369 | 9.9553 | 9.3003 | 32.304 | -64.528 | -65.477 | 9.9603 | 0 | -17.489 | 1 | 16.347 | -47.834 |  | -36.45 | 9.0237 | -24.595 | 55.765 | 22.998 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.336 | 71.168 | -166.11 | 82.132 | 82.16 | -129.86 | -115.94 | -47.401 |  | 15.327 |  | -9.6399 | 12.15 | -49.601 | 10.723 | -7.29 | 0.688 | 8.1282 | 23.84 | 119.26 | 129.16 | 14.51 | 89.388 | 16.899 | -19.794 | 1.2823 | -1.418 | 2.6313 | 0.0645 | 0 | -14.905 | -40.682 | 23.073 | 63.948 | 107.01 | 62.544 | -155.49 | -24.044 | 41.422 |  | 10.186 | 10.237 | 9.884 | 12 | 178.02 | 176.53 | 285 | -283.55 | -602.99 | 605.61 | 651.06 | -170.18 | -168.14 | -50.97 | -41.571 | 74.652 | 74.825 | -123.25 | -119.42 | 63.724 | 62.46 | -56.398 | -55.757 | 79.54 | 81.4 | 69.099 | 68.599 | 22.643 | 38.799 | -378.21 | 110.26 | 108 |  | 34.799 |  |  |  | 1.3149 | -638.18 |  | 551.35 | 403.91 | 6.5526 |  | 431.53 | -169.39 | -296.98 | -418.7 | 124.03 | 123.96 | 173.54 |  | 243.33 |  |  | -3.3989 | 21.188 | 31.28 | 4.98 | 4.9749 | -30.239 | 9.84 | 15.168 | -10.136 | -40.578 | -5.5344 | 33 | 53.66 | 52.182 | 0 | 0 | 48.388 | 48.746 | 48.449 |  | -33.099 | 32.908 | 10.019 | 8.6999 | -38.86 | 76.55 | 51.517 | -39.092 | -75.509 | 40.551 | 35.114 | 24.799 | -24.899 | 46.66 | 128.89
26/12/2024 | 21:30 | 0 |  |  | -33.928 | 27.88 | 21.811 | 56.155 | -99.446 | 62.796 | 31.579 | -31.011 | -35.52 | -44.07 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.014 | 202.16 | 9.2074 | 9.2882 | 15.172 | 0 | 5.7943 | 2.2918 |  | 113 | -94.029 | -93.98 | 20.042 | 35.52 | 41.799 | 11.362 | 0.173 |  | -31.01 | -54.33 | 31.03 | 31.43 | 12.923 | 9.7172 | 0 | 75.561 | 40.551 | -55.459 | -55.222 |  | 6.6684 |  | 77.562 | -7.8518 | -42.66 | -307.41 | -9.7744 | -16.899 | -16.999 | 60.636 | 59.695 | -5.7934 | -67.102 | -38.054 | 11.979 | 6.4551 | 4.4032 | 345.16 | 86.947 | 86.916 | -342.72 | 379.01 | 40.977 | -66.152 | 68.245 | 98.967 | 25.95 | 30.889 | 71.529 | 78.19 | -73.672 | -73.136 | 144.42 | 144.94 | 21.07 | -104.56 | -104.96 | 3.1886 | 0 | 19.57 | 25.985 | 108 | 98.4 | -16.26 | 72.595 | 71.318 | 70.178 | 6.4344 | 6.4313 | -36.047 | -41.02 |  | 17.146 | 47.81 | 74.47 | 47.116 | 44.535 | -30.569 | -5.8948 | 0 | 0 | -25.291 | 0.0001 | -18.401 | -110.09 | -110.09 | 30.127 | 57.723 | 63.886 | 84.393 | 57.46 | -5.9 | 52.663 | 25.544 | -2.54 | -2.48 | 88.82 | 82.74 | 25.854 | 26.072 | -78.907 | -77.609 | 141.67 | 98.167 | 94.658 | 96.538 | 38.534 |  | -31.543 | 352.75 | 393.98 |  | -12.486 | -15.246 | 43.947 | 2.2827 | 2.9564 | 23.087 | -60.66 | -61.618 | 18.696 | 0 | -5.92 | 1 | 15.853 | -60.203 |  | -36.426 | 7.6303 | -16.631 | 55.765 | 23.28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.848 | 73.178 | -169.46 | 81.035 | 81.009 | -126.46 | -114.34 | -46.969 |  | 15.179 |  | -9.6099 | 12.7 | -47.439 | 10.971 | -7.402 | 0.649 | 8.3185 | 23.42 | 116.31 | 130.68 | 14.87 | 89.161 | 18.799 | -18.903 | 0.5887 | 0 | 2.6097 | 0.0645 | 0 | -16.121 | -38.545 | 23.116 | 60.082 | 107.54 | 62.729 | -156.35 | -22.929 | 39.996 |  | 10.186 | 8.8393 | 8.323 | 12.122 | 179.18 | 178.76 | 285 | -283.55 | -612 | 611.88 | 648.79 | -170.66 | -169.15 | -52.695 | -41.255 | 75.755 | 76.193 | -123.25 | -119.42 | 60.812 | 60.9 | -64.046 | -62.906 | 73.389 | 73.239 | 70.199 | 71.3 | 22.602 | 36.479 | -379.79 | 108.03 | 107.77 |  | 34.2 |  |  |  | 1.2591 | -635.31 |  | 551.36 | 402.75 | -7.8676 |  | 425.49 | -173.53 | -300.3 | -427.67 | 120.41 | 120.08 | 176.42 |  | 243.64 |  |  | -3.6379 | 24.345 | 29.04 | 5.0159 | 4.997 | -28.879 | 8.0799 | 15.243 | -8.4367 | -40.898 | -6.9138 | 34 | 55.743 | 56.102 | 0 | 0 | 49.417 | 50.401 | 50.813 |  | -33.5 | 33.563 | 9.5299 | 8.6999 | -35.978 | 76.96 | 52.896 | -35.733 | -75.242 | 40.622 | 34.161 | 24.6 | -24 | 38.351 | 134.03
26/12/2024 | 22:00 | 0 |  |  | -34.55 | 26.378 | 22.264 | 53.201 | -95.325 | 60.561 | 30.789 | -30.011 | -35.52 | -38.258 | 30.799 | 12.42 | -30.799 | 12.089 | 193.614 | 8.7036 | 8.5091 | 14.111 | 0 | 7.8546 | 2.3683 |  | 113 | -92.83 | -92.779 | 19.24 | 35.52 | 37.4 | 9.6239 | 0.163 |  | -32.84 | -46.959 | 32.639 | 31.69 | 12.025 | 10.483 | 0 | 73.495 | 41.889 | -57.2 | -56.564 |  | 19.438 |  | 73.945 | -6.8049 | -34.535 | -311.59 | -4.5241 | -19.599 | -19.499 | 62.437 | 61.484 | -5.4706 | -67.102 | -40.441 | 10.949 | 6.195 | 4.0277 | 341.28 | 82.522 | 82.613 | -328.44 | 377.22 | 40.977 | -65.294 | 64.166 | 97.929 | 25.579 | 27.739 | 69.389 | 80.709 | -77.423 | -77.423 | 148.4 | 150.59 | 22.333 | -97.821 | -96.262 | 3.4526 | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.5 | 94.8 | -15.789 | 74.153 | 73.159 | 72.314 | 8.2054 | 8.5625 | -31.878 | -41.648 |  | 16.632 | 46.299 | 72.08 | 45.241 | 42.924 | -29.269 | -5.8948 | 0 | 0 | -28.581 | 0 | -17.727 | -108.3 | -106.19 | 30.061 | 54.208 | 61.068 | 78.533 | 54.04 | -5.55 | 54.121 | 29.366 | -3.7 | -3.65 | 84.73 | 80.85 | 30.272 | 29.799 | -81.562 | -78.236 | 139.52 | 95.345 | 91.806 | 93.257 | 38.123 |  | -31.939 | 340.37 | 373.1 |  | -11.702 | -14.577 | 44.054 | 0.8258 | 1.0171 | 33.84 | -63.465 | -64.082 | 18.308 | 0 | -15.909 | 1 | 15.072 | -59.593 |  | -37.509 | 8.328 | -15.631 | 55.765 | 23.172 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.871 | 76.862 | -169.29 | 82.184 | 82.673 | -127.31 | -115.89 | -47.401 |  | 15.174 |  | -9.6999 | 12.68 | -49.274 | 10.808 | -7.836 | 0.682 | 7.9959 | 23.489 | 118.38 | 129.85 | 15.06 | 88.282 | 18.799 | -18.751 | 0.2128 | 0 | 2.4551 | 0.0645 | 0 | -17.009 | -36.661 | 23.766 | 57.814 | 106.81 | 63 | -154.15 | -21.536 | 38.829 |  | 10.6 | 6.642 | 6.1608 | 12.275 | 174.59 | 174.17 | 285 | -283.55 | -610.98 | 611.88 | 636.89 | -166.34 | -163.56 | -53.888 | -44.376 | 76.981 | 76.402 | -123.25 | -119.42 | 59.11 | 58.857 | -59.151 | -60.504 | 77.589 | 76.43 | 68.4 | 69.599 | 22.786 | 36 | -369.59 | 106.13 | 105.86 |  | 30.2 |  |  |  | 1.2591 | -621.82 |  | 544.93 | 391.27 | -29.772 |  | 424.39 | -167.05 | -291.75 | -413.14 | 122.5 | 117.64 | 168.28 |  | 240.69 |  |  | -4.0334 | 30.762 | 27.84 | 5.406 | 5.401 | -27.68 | 6.88 | 14.897 | -7.4113 | -41.164 | -8.2597 | 33.799 | 54.832 | 53.971 | 0 | 0 | 50.131 | 49.562 | 49.887 |  | -30.799 | 34.384 | 9.0999 | 8.6999 | -40.85 | 78.425 | 54.273 | -40.869 | -75.918 | 42.827 | 32.336 | 20.6 | -21.799 | 27.634 | 150.19
26/12/2024 | 22:30 | 0 |  |  | -34.876 | 25.546 | 20.072 | 51.348 | -92.517 | 57.144 | 28.783 | -28.345 | -33.299 | -34.304 | 28.6 | 10.763 | -28.6 | 11.908 | 185.322 | 7.9404 | 7.9162 | 13.214 | 0 | 7.7169 | 2.4199 |  | 113 | -89.849 | -89.8 | 18.988 | 33.299 | 33 | 9.9499 | 0.161 |  | -30.909 | -45.11 | 30.79 | 31.319 | 11.084 | 11.178 | 0 | 70.757 | 38.718 | -56.798 | -56.265 |  | 29.425 |  | 69.524 | -5.758 | -29.493 | -293.24 | -3.9881 | -20.099 | -20.099 | 61.18 | 61.062 | -5.3481 | -67.102 | -38.111 | 10.789 | 5.6643 | 3.9246 | 326.39 | 64.79 | 64.943 | -280.24 | 353.73 | 40.977 | -80.085 | 83.56 | 92.749 | 24.78 | 25.75 | 65.9 | 79.059 | -73.27 | -73.806 | 146.08 | 146.78 | 23.662 | -93.102 | -92.611 | 1.7539 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.9 | 89.4 | -15.31 | 70.518 | 68.771 | 68.972 | -1.6642 | -1.0929 | -31.99 | -28.991 |  | 15.039 | 42.319 | 69.339 | 42.429 | 39.848 | -28.069 | -5.8948 | 0 | 0 | -23.586 | 0 | -17.084 | -101.09 | -101.69 | 30.105 | 50.692 | 56.372 | 73.846 | 50.29 | -4.73 | 54.634 | 23.75 | -13.88 | -13.92 | 97.09 | 78.94 | 24.854 | 24.145 | -78.859 | -77.018 | 135.34 | 92.478 | 88.462 | 90.61 | 46.722 |  | -30.485 | 288.04 | 388.63 |  | -21.725 | -24.599 | 32.931 | 4.6437 | 4.3297 | 36.911 | -67.578 | -68.811 | 6.2637 | 0 | -17.359 | 1 | 14.351 | -49.624 |  | -36.094 | 8.5123 | -27.324 | 55.765 | 22.774 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.513 | 73.848 | -171.47 | 80.381 | 81.008 | -130.43 | -117.82 | -46.427 |  | 15.269 |  | -9.6599 | 13.06 | -47.507 | 10.657 | -8.285 | 0.646 | 8.626 | 24.28 | 121.54 | 133.5 | 14.58 | 88.352 | 18.799 | -16.751 | -0.0474 | 0 | 2.2198 | 0.0645 | 0 | -16.205 | -32.346 | 23.934 | 50.755 | 103.87 | 61.641 | -150.22 | -19.576 | 37.249 |  | 10.236 | 4.2774 | 3.9446 | 12.09 | 174.1 | 174.82 | 279.1 | -280.36 | -610.65 | 611.79 | 647.47 | -168.67 | -167.2 | -50.136 | -40.344 | 73.975 | 72.985 | -123.25 | -119.42 | 59.956 | 59.099 | -55.474 | -54.283 | 77.5 | 76.129 | 65.9 | 67.5 | 22.786 | 34.56 | -362.67 | 104.38 | 104.15 |  | 28.399 |  |  |  | 1.2591 | -637.95 |  | 523.93 | 396.31 | 32.171 |  | 415.42 | -164.21 | -294.34 | -409.02 | 116.1 | 118.9 | 162.62 |  | 237.33 |  |  | -4.6926 | 30.755 | 28.639 | 5.695 | 5.708 | -28 | 7.5199 | 15.437 | -7.9667 | -38.82 | -9.4926 | 34.2 | 53.041 | 55.101 | 0 | 0 | 47.919 | 47.54 | 47.731 |  | -26.899 | 35.041 | 8.34 | 8.6999 | -36.692 | 75.708 | 50.543 | -35.313 | -73.906 | 38.749 | 34.615 | 19.399 | -17.5 | 43.264 | 137.8
26/12/2024 | 23:00 | 0 | 20.168 | -40.577 | -35.136 | 23.979 | 20.236 | 47.947 | -87.057 | 53.649 | 27.22 | -26.603 | -26.639 | -30.663 | 26.399 | 9.9359 | -24.2 | 11.803 | 175.13 | 7.1089 | 7.228 | 11.918 | 0 | 7.3633 | 2.3848 |  | 113 | -85.809 | -86.089 | 18.369 | 26.639 | 28.6 | 7.5859 | 0.14 | -24.209 | -24.28 | -51.45 | 24.469 | 24.459 | 10.239 | 11.57 | 0 | 67.696 | 33.741 | -51.708 | -51.594 | 7.7745 | 9.6897 | 66.443 | 67.515 | -8.8987 | -45.705 | -231.63 | -3.6983 | -20.099 | -19.999 | 56.21 | 55.604 | -5.1844 | -67.102 | -32.641 | 10.889 | 0 | 3.1137 | 266.79 | 49.806 | 49.653 | -236.86 | 301.19 | 40.977 | -62.407 | 65.785 | 86.392 | 22.889 | 23.319 | 61.349 | 74.849 | -74.074 | -73.404 | 146.35 | 147.61 | 25.398 | -75.919 | -75.741 | -1.1794 | 0 | 19.57 | 25.985 | 93.099 | 84.699 | -14.72 | 71.698 | 70.697 | 69.382 | -1.627 | -1.9696 | -34.344 | -18.497 | 0 | 14.318 | 37.34 | 63.979 | 41.022 | 38.822 | -27.399 | -5.8948 | 0 | 0 | -18.658 | 0.0001 | -16.504 | -94.599 | -94.599 | 29.984 | 47.177 | 50.736 | 69.158 | 46.78 | -3.71 | 53.662 | 17.861 | -15.39 | -15.479 | 93.79 | 76.31 | 20.036 | 19.145 | -79.848 | -79.436 | 124.86 | 81.439 | 78.92 | 81.584 | 39.555 | 22.168 | -30.678 | 248.15 | 397.96 | 0 | -21.572 | -24.052 | 38.812 | -3.939 | -3.4419 | 38.448 | -64.508 | -65.551 | 12.007 | 0 | -18.119 | 1 | 13.253 | -62.876 | -37.282 | -36.96 | 9.3405 | -19.998 | 55.765 | 22.882 | 0 | 0 | 0 | 52.898 | 50.07 | 74.015 | 72.676 | -179.84 | 83.463 | 83.192 | -141.62 | -130.11 | -47.613 | -46.089 | 15.169 | 1.2332 | -9.6599 | 13.66 | -48.048 | 10.841 | -8.474 | 0.5 | 10.41 | 23.459 | 133.03 | 142.57 | 13.51 | 86.593 | 17.5 | -15.136 | -0.8781 | 0 | 2.0152 | 0.0645 | 0 | -16.872 | -28.792 | 23.6 | 44.62 | 100.06 | 58.26 | -144.04 | -18.111 | 35.092 | -37.378 | 10.431 | 1.7773 | 1.4871 | 12 | 177.45 | 174.15 | 267.39 | -266.57 | -603.44 | 610.95 | 665.55 | -169.46 | -166.44 | -53.088 | -43.973 | 78.616 | 76.728 | -120.25 | -119.42 | 61.647 | 60.802 | -49.09 | -49.015 | 80.33 | 79.48 | 63.9 | 64 | 22.786 | 31.92 | -361.03 | 105.63 | 105.41 | 13.899 | 23.399 | -59.9 | -60.2 | 1.5175 | 1.2591 | -654.64 | -371.11 | 511.97 | 390.69 | 79.733 | -396.48 | 399.98 | -159.3 | -291.64 | -396.71 | 111.09 | 112.32 | 166.26 | -503.88 | 235.83 | -266.58 | 267.69 | -4.9288 | 29.951 | 28 | 5.9689 | 5.979 | -27.52 | 7.1199 | 15.513 | -7.3228 | -39.992 | -9.871 | 35.2 | 52.238 | 53.242 | 0 | 0 | 50.555 | 50.996 | 52.163 |  | -22.899 | 36.02 | 7.73 | 8.6999 | -40.788 | 76.048 | 53.677 | -40.093 | -74.503 | 43.088 | 31.725 | 13.6 | -14.199 | 62.641 | 124.77
26/12/2024 | 23:30 | 0 | 19.452 | -39.075 | -35.641 | 21.783 |  |  |  | 50.772 | 25.726 | -25.109 | -13.319 | -28.226 | 24.2 | 9.1079 | -22 | 12.334 | 155.926 | 6.2899 | 6.5493 |  | 0 | 7.6928 | 2.3786 |  | 113 | -74.639 | -74.79 | 17.365 | 13.319 | 26.4 | 6.8119 | 0.139 | -34.58 | -34.689 | -56.119 | 34.84 | 34.909 | 9.0037 | 12.173 | 0 | 63.25 | 28.89 | -54.119 |  | 30.974 | 33.456 |  | 61.219 | -4.7111 | -29.412 | -233.36 | -5.3528 | -19.299 | -19.299 | 59.556 | 57.508 | -5.067 | -67.102 | -36.44 | 9.4899 | 0 | 2.7915 | 270.36 | 33.387 | 33.112 | -182.15 | 298.61 | 40.977 | -77.743 | 78.4 | 80.904 | 22.12 | 21.909 | 58.25 | 72.5 | -73.002 | -73.136 | 145.29 | 146.62 | 25.86 | -72.269 | -72.535 | -2.9288 | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.3 | 80.8 | -14.59 | 69.095 | 67.862 |  | -11.814 |  | -46.607 | -8.8623 | 0 | 13.451 | 35 | 60.639 | 37.272 | 35.307 | -24.869 | -5.8948 | 0 | 0 | -12.152 | 0 | -15.066 | -89.9 | -89.9 | 29.885 | 43.661 | 45.57 | 64.471 | 43.53 | -2.72 | 50.976 | 11.196 | -16.76 | -16.87 | 94.92 | 72.98 | 12.545 | 12.89 |  | -80.472 | 115.35 | 72.161 | 69.731 | 70.234 | 35.364 | 20.1 | -28.52 | 192.18 | 390.57 | 0 | -27.319 | -29.45 | 40.36 | -9.3426 |  | 38.448 | -66.759 | -67.284 | 12.741 | 0 | -14.809 | 1 | 12.775 | -70.58 |  |  | 11.178 | -18.85 | 55.765 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51.237 |  | 72.173 |  | 84.618 | 84.683 | -137.85 | -127.68 | -47.891 | -45.279 | 15.262 | 1.1038 | -9.7699 | 13.38 | -49.563 | 10.546 | -8.893 | 1.32 | 10.451 | 22.149 | 131.44 | 141.92 | 13.93 | 83.171 | 19.5 | -15.92 | -1.962 | 2.2109 | 1.8746 | 0.0645 | 0 | -16.281 | -27.853 | 22.36 | 43.192 | 101.04 | 61.671 | -146.65 | -17.018 | 34.077 | -32.473 | 10.011 |  | 0 | 11.465 | 175.47 | 175.24 | 274.1 | -275.05 | -620.13 | 624.68 | 677.77 | -167.81 | -166.45 | -58.164 | -49.783 | 75.338 | 75.59 | -120.25 | -122.95 | 60.802 | 60.769 | -44.028 | -44.348 | 85.05 | 84.099 | 63.099 | 63 | 22.786 | 31.36 | -358.15 | 110.42 | 110.21 | 13.899 | 22.2 |  | -59.299 | 1.5175 | 1.3471 | -664.05 | -364.57 | 506.43 | 382.3 | 90.51 |  | 396.02 | -155.83 |  | -392.95 | 111.41 | 112.91 | 167.18 |  | 234.73 |  | 259.2 |  | 30.389 | 27.28 | 6.162 | 6.204 | -27.12 | 6.6399 | 15.816 | -7.2922 |  | -9.7245 |  | 55.155 | 52.334 | 0 | 0 | 49.821 | 51.717 | 51.882 |  | -20.399 | 37.133 | 7.1199 | 8.6999 | -44.48 | 79.402 | 57.426 | -43.811 | -77.189 | 47.145 | 29.365 | 11.899 | -11.699 | 54.431 | 137.51
27/12/2024 | 00:00 |  |  | -37.416 | -36.836 | 20.997 |  |  |  | 47.32 | 24.087 | -23.469 | -11.1 | -32.993 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.005 | 145.074 | 6.5119 | 6.3081 |  | 0 | 8.4728 | 2.3666 |  | 113 | -74.099 | -74.68 | 16.202 | 11.1 | 30.8 | 5.9629 | 0.134 | -31.75 | -31.84 | -64.089 | 31.819 | 31.53 | 8.6989 | 12.45 |  | 60.602 | 28.963 | -48.627 |  | 6.0684 | 5.8154 |  | 61.487 | -8.8987 | -47.736 | -186.76 | -4.832 | -19.299 | -19.299 | 53.326 | 52.452 | -4.8918 | -67.102 | -29.373 | 10.599 | 0 | 2.4219 | 222.35 | 49.775 | 49.592 | -178.88 | 280.91 | 40.977 | -82.811 | 85.227 | 78.748 | 20.329 | 17.69 | 53.029 | 70.97 | -75.145 | -74.743 | 149.07 | 149.22 | 28.423 | -97.998 | -96.82 | -0.8439 | 0 |  | 25.985 | 85.199 | 76.599 | -13.699 | 51.064 | 50.107 |  | 19.753 |  | -42.09 | -32.014 | 0 | 12.822 | 31.7 | 60.189 | 34.929 | 33.11 | -23.559 | -5.8948 | 0 | 0 | -22.486 | 0 | -14.2 | -85.199 | -85.099 | 29.88 | 40.731 | 41.813 | 59.783 | 40.46 | -2.33 | 48.316 | 22.21 | -16.28 | -16.329 | 85.33 | 69.069 | 22.654 | 22.236 |  | -77.754 | 111.78 | 70.908 | 68.566 | 69.264 | 35.817 | 20.912 | -28.294 | 188.85 | 404.94 | 0 | -30.87 | -33.369 | 39.559 | -11.641 |  | 35.375 | -64.785 | -65.642 | 11.557 | 0 | -13.009 | 1 | 12.317 | -73.564 |  |  | 9.2836 | -19.2 | 55.765 |  | 0 | 0 |  |  | 51.143 |  | 73.345 |  | 81.452 | 81.508 | -145.29 | -133.56 | -48.309 | -45.219 | 15.264 | 0.9976 | -9.6699 | 12.99 | -49.778 | 10.932 | -8.822 | 4.294 | 10.577 | 22.44 | 136.74 | 145.28 | 12.78 | 82.399 | 19 | -15.533 | -1.6985 | 1.8366 | 1.7189 | 0.0645 | 0 | -15.614 | -25.553 | 22.633 | 40.167 | 98.685 | 60.126 | -142.8 | -15.734 | 34.78 | -30.139 | 10.918 |  | 0 | 12 | 179.88 | 178.93 | 280.39 | -278.62 | -632.3 | 637.9 | 695.54 | -171.16 | -169.42 | -57.663 | -49.521 | 77.233 | 75.671 | -120.25 | -122.95 | 60.065 | 59.208 | -66.323 | -66.549 | 79.569 | 78.239 | 60.7 | 60.299 | 22.807 | 29.76 | -365.7 | 107.33 | 107.11 | 13.899 | 21.1 |  | -58.5 | 1.5676 |  | -676.22 | -381.77 | 523.39 | 394.38 | 99.217 |  | 409.58 | -164.28 |  | -397.33 | 115.75 | 116.27 | 167.16 |  | 237.23 |  | 276.19 |  | 30.785 | 21.2 | 6.4219 | 6.421 | -20.719 | 0.88 | 15.031 | -0.9934 |  | -10.811 |  | 49.424 | 51.88 | 0 | 0 | 49.553 | 48.894 | 50.166 |  | -18.899 | 37.613 | 6.5899 | 8.6999 | -45.471 | 78.043 | 57.94 | -45.353 | -76.677 | 47.937 | 27.928 | 11.5 | -10.8 | 65.677 | 129.36
MÁXIMO |  | 0 | 22.659 | -29.48 | 8.8101 | 31.065 | 23.298 | 62.333 | -85.757 | 67.489 | 32.766 | -15.425 | -11.1 | -23.694 | 50.599 | 22.356 | -19.799 | 12.45 | 252.32 | 14.754 | 15.007 | 24.758 | 0 | 16.69 | 8.3352 | 0 | 113 | -74.099 | -74.68 | 20.042 | 51.06 | 55 | 12.036 | 0.176 | -24.209 | -24.28 | -45.11 | 55.9 | 56.27 | 14.883 | 14.537 | 0 | 80.755 | 52.126 | -48.627 | 0 | 33.147 | 33.456 | 83.992 | 85.733 | -4.1876 | -23.479 | -177 | -3.3455 | -10.899 | -10.799 | 91.394 | 67.722 | -2.4041 | -67.102 | -22.911 | 12.479 | 8.6507 | 5.784 | 387.03 | 145.08 | 145.22 | 10.265 | 526.44 | 40.977 | -49.211 | 135.92 | 101.13 | 27.819 | 32.819 | 73.08 | 89.319 | -63.893 | -64.563 | 186.9 | 187.05 | 38.993 | -32.377 | -32.484 | 5.9584 | 0 | 19.57 | 25.985 | 113.5 | 103.09 | -6.8 | 74.153 | 87.923 | 84.843 | 19.753 | 8.5625 | -17.457 | 0 | 0 | 18.166 | 58.729 | 81.15 | 52.741 | 49.809 | -13.929 | -5.2743 | 56.738 | 57.181 | 17.372 | 0.0002 | -8.2608 | -51.4 | -50.5 | 32.762 | 72.665 | 69.522 | 104.31 | 71.26 | 4.62 | 58.131 | 37.502 | -1.68 | -1.59 | 97.09 | 87.67 | 39.654 | 37.963 | 0 | -73.763 | 154.97 | 110.35 | 106.57 | 107.06 | 65.686 | 55.537 | -20.626 | 370.02 | 413.84 | 0 | -11.702 | -14.577 | 74.42 | 11.586 | 10.872 | 175.16 | -56.93 | -58.333 | 41.305 | 19.309 | -4.5199 | 130.3 | 19.209 | -47.607 | -32.804 | -32.051 | 12.074 | 7.3222 | 55.765 | 23.737 | 0 | 0 | 0 | 54.201 | 51.558 | 116.88 | 93.105 | -113.36 | 99.119 | 148.24 | -89.013 | -75.6 | -34.979 | -30.329 | 15.474 | 1.6189 | -8.7299 | 14.46 | -35.258 | 11.656 | -6.262 | 4.294 | 10.577 | 29.229 | 139.87 | 145.28 | 15.06 | 89.388 | 20.2 | -14.404 | 1.7104 | 2.9454 | 2.8127 | 0.0645 | 0 | -12.303 | -20.802 | 25.208 | 72.267 | 116.36 | 69.493 | -123.45 | -14.919 | 45.816 | -27.76 | 12.589 | 12.297 | 11.857 | 14.06 | 180.32 | 181.9 | 290.39 | -239.69 | -574.37 | 657.74 | 695.54 | -132.53 | -132.81 | -45.203 | -34.2 | 81.339 | 80.475 | -90.622 | -91.696 | 63.724 | 62.46 | -20.586 | -20.658 | 110.87 | 110.44 | 75.4 | 74.4 | 22.867 | 40.319 | -351.01 | 111.54 | 110.99 | 18.5 | 42.7 | -10.5 | -10.5 | 1.6815 | 1.4816 | -427.95 | -71.622 | 556.74 | 417.22 | 99.217 | -264.22 | 436.98 | -32.988 | -157.89 | -260.6 | 142.4 | 142.97 | 241.49 | -320.01 | 243.64 | -195.93 | 292.87 | -2.9512 | 31.882 | 32.319 | 6.4219 | 6.421 | -17.6 | 11.6 | 15.816 | 0.8804 | -32.079 | -4.6555 | 41 | 56.181 | 56.171 | 0 | 0 | 52.55 | 52.226 | 52.355 | 0 | -13.8 | 39.864 | 10.429 | 8.6999 | -30.901 | 81.811 | 64.951 | -30.999 | -72.438 | 57.28 | 39.658 | 33.2 | -5.0999 | 65.677 | 333.26
MÍNIMO |  | 0 | 14.627 | -45.436 | -36.836 | 17.03 | 3.0777 | 33.956 | -118.21 | 30.693 | 15.719 | -33.43 | -51.06 | -57.932 | 19.799 | 9.1079 | -50.599 | 2.8496 | 145.074 | 6.2899 | 6.3081 | 11.918 | 0 | 4.9115 | 2.2223 | 0 | 113 | -100.59 | -100.54 | 13.5 | 11.1 | 22 | 2.68 | 0.101 | -55.43 | -55.509 | -87.809 | 24.469 | 24.459 | 5.189 | 7.9828 | 0 | 42.56 | 28.89 | -84.796 | -60.242 | 4.4054 | 4.1499 | 64.836 | 0 | -11.516 | -61.699 | -355.51 | -21.347 | -20.099 | -20.199 | 53.326 | 0 | -6.4478 | -67.102 | -47.096 | 3.7699 | 0 | 0 | 217.87 | -29.999 | -29.816 | -357.62 | 200.65 | 40.977 | -133.69 | 51.834 | 50.237 | 14.569 | 5.75 | 35.569 | 61.659 | -116.8 | -115.46 | 136.96 | 137.67 | 17.025 | -126.7 | -126.83 | -11.259 | -57.281 | 19.57 | 25.985 | 57.099 | 50.599 | -17.1 | 0 | 33.283 | 34.408 | -25.756 | -24.514 | -83.365 | -41.648 | 0 | 9.2948 | -2.8299 | 28.899 | 22.976 | 21.684 | -32.299 | -6.2051 | 0 | 0 | -37.34 | -0.0001 | -19.459 | -122 | -121.8 | 25.035 | 31.649 | 15.512 | 45.721 | 31.18 | -7.15 | 32.859 | -16.589 | -16.76 | -16.87 | 56.56 | 45.24 | -15.399 | -14.054 | -105.96 | -142.13 | 61.876 | 33.911 | 32.705 | 33.314 | 5.4724 | -3.81 | -31.947 | 3.2854 | 96.008 | 0 | -38.325 | -41.182 | 0 | -61.128 | -56.931 | 23.087 | -116.95 | -119.6 | -24.773 | 0 | -18.569 | 0 | 12.199 | -178.46 | -37.282 | -37.705 | 5.5291 | -52.612 | 55.765 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 49.134 | 47.127 | 63.465 | 63.633 | -185.37 | 0 | 78.264 | -145.29 | -136.72 | -51.517 | -46.089 | 13.968 | 0.7742 | -9.9799 | 9.58 | -51.601 | 7.8072 | -8.974 | 0.479 | 7.7681 | 15.659 | 76.432 | 89.08 | 11.24 | 71.538 | 14.199 | -25.45 | -2.736 | -1.7336 | 1.1795 | 0.0645 | 0 | -17.009 | -46.091 | 19.592 | 32.016 | 88.192 | 49.909 | -169.53 | -28.217 | 31.045 | -60.34 | 4.8496 | 0 | 0 | 6 | 138.43 | 137.56 | 235.5 | -288.97 | -660.13 | 577.59 | 434.67 | -173.85 | -172.05 | -65.761 | -58.298 | 67.578 | 67.656 | -130.62 | -132.22 | 12.67 | 12.428 | -69.517 | -70.111 | 66.01 | 64.91 | 51.299 | 54.599 | 8.0205 | -73.519 | -394.96 | 73.387 | 73.892 | 6 | 14.3 | -60.099 | -60.2 | 1.1105 | 0.8385 | -676.22 | -381.77 | 337.71 | 210.43 | -142.52 | -430.31 | 262.22 | -239.44 | -301.72 | -427.67 | 98.647 | 97.153 | 28.939 | -533.91 | 116.52 | -290.74 | 195.28 | -9.175 | 18.715 | 17.44 | 3.7929 | 3.776 | -31.36 | -1.12 | 12.922 | -13.093 | -47.521 | -13.594 | 23 | 47.851 | 48.876 | 0 | 0 | 45.195 | 44.369 | 45.394 | 0 | -40.9 | 30.758 | 4.5199 | 8.6999 | -54.944 | 74.042 | 45.777 | -54.288 | -80.702 | 32.696 | 21.632 | 5.5 | -32.299 | -175.08 | 113.65
PROMEDIO |  | 0 | 18.4442 | -36.1083 | -21.1111 | 25.17 | 17.079 | 50.5409 | -102.3596 | 51.6217 | 25.9111 | -25.597 | -31.0332 | -41.6619 | 35.9331 | 16.5252 | -35.5664 | 8.4011 | 207.8629 | 10.4833 | 10.5484 | 17.7883 | 0 | 10.3399 | 3.9744 | 0 | 113 | -84.3619 | -84.3102 | 16.5227 | 31.172 | 39.9666 | 7.2821 | 0.13652 | -39.9244 | -38.4656 | -66.3042 | 39.2482 | 39.3983 | 9.3678 | 12.0251 | 0 | 63.3367 | 40.1711 | -59.9434 | -40.8251 | 15.6875 | 15.2573 | 75.1272 | 59.751 | -8.1789 | -44.0759 | -285.9817 | -13.6581 | -14.9344 | -15.1527 | 65.449 | 44.7395 | -4.6368 | -67.102 | -34.4409 | 9.2367 | 3.9925 | 3.221 | 323.2185 | 72.8204 | 72.7799 | -223.7064 | 383.711 | 40.977 | -99.6578 | 101.5404 | 79.8952 | 22.2082 | 19.2964 | 56.8131 | 75.1985 | -82.4319 | -82.0829 | 155.2329 | 155.959 | 24.572 | -87.7411 | -87.2613 | -0.91396 | -10.9919 | 19.57 | 25.985 | 91.0292 | 81.7969 | -13.337 | 44.9343 | 65.9409 | 65.5307 | -5.9843 | -5.5973 | -43.0426 | -8.3139 | 0 | 12.8287 | 32.2863 | 58.7631 | 40.832 | 37.267 | -24.2254 | -5.7397 | 10.987 | 10.8461 | -13.672 | 2.5e-05 | -14.5726 | -91.8427 | -88.3784 | 29.8205 | 54.7266 | 47.7028 | 79.6921 | 54.3349 | -2.7081 | 47.7205 | 14.0957 | -9.4292 | -9.1745 | 76.3612 | 70.1021 | 14.9114 | 14.7694 | -59.1549 | -92.9009 | 119.0218 | 79.7285 | 77.3785 | 78.7024 | 40.4107 | 25.6819 | -28.0459 | 234.5541 | 255.2442 | 0 | -26.3476 | -28.7347 | 39.6342 | -20.4619 | -22.3043 | 95.8901 | -82.3888 | -82.8371 | 9.387 | 4.8871 | -14.2577 | 56.181 | 15.8313 | -103.8037 | -35.3546 | -35.0814 | 8.4144 | -23.8696 | 55.765 | 22.4643 | 0 | 0 | 0 | 51.1539 | 49.3408 | 83.0576 | 78.8469 | -147.3809 | 49.4284 | 96.6611 | -112.9921 | -99.8165 | -43.4535 | -37.8296 | 15.1937 | 1.0218 | -9.6089 | 12.4938 | -43.971 | 10.5563 | -7.6776 | 0.72529 | 8.2423 | 23.3001 | 103.138 | 114.724 | 13.4783 | 81.0009 | 17.6201 | -20.1335 | -0.78741 | 0.7866 | 1.8516 | 0.0645 | 0 | -14.4619 | -33.7473 | 22.5149 | 52.5668 | 104.1679 | 61.6975 | -150.4342 | -21.6696 | 38.7248 | -46.9938 | 9.1875 | 3.9345 | 3.7152 | 10.5896 | 160.4808 | 160.0479 | 280.3023 | -279.2344 | -617.2912 | 620.1158 | 565.7056 | -154.1006 | -152.3088 | -56.3309 | -47.8752 | 76.9576 | 76.352 | -110.906 | -111.1833 | 39.7481 | 39.2758 | -45.2167 | -45.1737 | 91.2434 | 90.9253 | 61.5641 | 61.732 | 21.9132 | -9.9017 | -374.9663 | 98.2291 | 95.7259 | 11.368 | 30.2809 | -39.1796 | -34.6972 | 1.4187 | 1.1675 | -544.5646 | -207.9747 | 462.8771 | 311.6931 | -36.353 | -336.5921 | 362.1788 | -115.3795 | -234.8851 | -345.5915 | 119.4076 | 119.0986 | 116.8864 | -415.4872 | 182.4829 | -242.6636 | 244.4183 | -4.9361 | 25.7421 | 24.3779 | 4.9737 | 4.9685 | -23.8278 | 4.6616 | 14.5152 | -6.0671 | -38.9142 | -10.8696 | 33.08 | 52.5726 | 52.7757 | 0 | 0 | 49.8011 | 49.8161 | 50.153 | 0 | -29.3911 | 35.7885 | 7.3095 | 8.6999 | -42.4592 | 78.2095 | 56.8393 | -43.2747 | -76.6737 | 46.531 | 29.8465 | 20.6018 | -20.6268 | -49.724 | 219.8306
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 26 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/12/2024 | 00:30 | 0 | 4.7934 | -10.272 | 2.8014 | 5.9708 | 4.8135 | 10.528 |  | 14.66 | 5.9958 | -7.7358 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0 | -17.6 | -3.8322 | 0.0296 | 3.1676 | 2.9848 | 5.3085 | 0 | 3.0815 | 2.4394 |  | -0.9683 | -0.776 | -0.79 | -0.765 | -17.76 | -13.2 | -0.42 | 0.212 | -14.039 | -14.01 | -10 | -12.529 | -12.81 | 4.6901 | 4.1816 | 11.354 | 13.407 | -20.7 | -7.5017 | 0 | 8.6523 | 17.668 | -22.639 | 0 | 7.1141 | 30.862 | -44.822 | 4.5329 | -4.3999 | -4.0999 | -19.418 | 0 | -1.7601 | 1.3141 | -11.304 | -3.5199 | 0 | 0 | -111.02 | 38.544 | 38.819 | -47.734 | -178.54 | -9.1669 |  |  | 7.5645 | 10.329 | 7.69 | -13.3 | 3.9 | -10.846 | -10.31 | 9.3682 | 6.2789 | -4.1284 | -14.561 | -14.647 | -10.807 | -1.8701 | 2.88 | 6.412 | 6.8 | 4.5999 | 0.03 | 0 | 37.874 | 36.101 | 61.82 | 61.563 | 1 | 0 | 0 | 1.7636 | 23.93 | 9.97 | 0.3174 | 0.882 | -1.0199 | 0.3145 | -0.2549 | -0.4691 | 2.6824 | 0.0155 | 0 | 22.7 | 22.899 | -6.8627 | -1.122 | 53.154 | 4.2733 | -0.88 | -6.96 | 2.5515 | -4.4683 | -0.61 | -0.72 | 7.29 | 9.42 | -8.1454 | -3.8545 | 0 | -15.263 | 0 | -4.9849 | -7.6026 | -7.6085 | -14.026 | -17.04 | -11.572 | -46.308 | 17.566 | 0 | -6.3642 | -6.9193 | 0 | 0.1239 | -0.5052 | 1.04 | -17.744 | -17.57 | -6.3555 | 0 | -12.889 | -0.1 | 3.0251 | 7.4467 | -9.5558 | -9.5131 | 5.9822 | -2.7036 | -39.145 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 1.2977 | 0.6698 | 1.1721 | 21.769 | 0 | 6.1682 | 25.345 | 32.155 | 12.447 | -13.719 | -1.8178 | 0.2978 | 2.22 | 1.18 | -12.894 | 1.3845 | 4.1619 | 0.055 | 1.5585 | 14.869 | -34.386 | -27.163 | -2.5699 | 23.878 | 11.8 | 16.459 | 1.6966 | -1.8703 | 1.9417 | 0.0585 |  | -9.8342 | 2.939 | 8.7029 | -28.907 | -7.9303 | -9.9284 | 134.96 | -5.0508 | -12.382 | 12.339 | 2.4822 | 8.879 | 8.7192 | 2 | 3.9656 | 4.4391 | -2.5099 | 5.836 | 64.131 | 35.895 | 64.156 | 49.901 | 49.908 | -8.2518 | -10.623 | 0 | 0 | 46.715 | 48.575 | -23.559 | -22.625 | 7.1467 | 6.7678 | 7.07 | 7.32 | -27.399 | -28.2 | 1.3888 | -13.6 | 31.392 | 18.482 | 18.592 | -19.899 | -33.7 | 10.6 | 9.8 | -17.885 | -17.898 | -37.724 | -25.925 | -247.2 | -7.3038 | 37.832 | 127.19 | 36.679 | 48.048 | 234.2 | 63.64 | 32.594 | 31.559 | 54.582 | 204.76 | -233.98 | 121.75 | -103.24 | 0.0256 | 1.4852 | -7.6799 | -1.029 | -1.039 | 3.68 | -1.5199 | -2.3521 | -4.451 | 14.885 | -8.7602 | 2.7 | 2.42 | 2.5169 | 0 | 0 | 3.5724 | 3.3887 | 3.0423 |  | 17.5 | 4.0313 | -0.29 | 0.37 | -8.7667 | -14.063 | -15.934 | -5.7836 | 10.544 | -10.276 | 0 | -20.899 | 2.7 | 67.141 | -176.48
26/12/2024 | 01:00 | 0 | 4.8219 | -10.235 | 2.7075 | 5.9559 | 4.9438 | 10.502 |  | 14.151 | 5.8298 | -7.1471 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6273 | -0.9143 | 3.1042 | 2.9311 | 5.2814 | 0 | 3.1982 | 2.2746 |  | -0.9054 | -0.577 | -0.562 | -0.672 | -15.539 | -11 | -0.42 | 0.211 | -14.34 | -14.479 | -10 | -12 | -12 | 4.5738 | 3.3838 | 11.435 | 14.632 | -17.039 | -4.9564 | 0 | 0.3243 | 0.408 | -17.95 | 0 | 5.1414 | 27.027 | -38.891 | 4.52 | -2.8999 | -2.8999 | -22.341 | 0 | -1.5917 | 1.3141 | -8.3209 | -4.25 | 0 | 0 | -118.04 | 39.429 | 39.857 | -46.968 | -184.56 | -9.1669 |  |  | 6.5565 | 10.63 | 7.94 | -13.8 | 3.74 | -8.8369 | -8.4351 | 5.6004 | 3.0267 | -3.5255 | -15.127 | -15.242 | -7.9002 | -3.4874 | 2.88 | 6.412 | 6.8 | 4.5999 | 0.3 | 0 | 37.8 | 33.703 | 60.707 | 60.354 | 1 | 0 | 0 | 1.5595 | 24.19 | 9.38 | 0.1611 | 0.589 | -0.77 | 0.3145 | -0.3712 | 1.7023 | 7.6394 | 0.0157 | 0 | 25 | 22.899 | -7.1667 | -1.683 | 52.681 | 3.5311 | -1.21 | -6.8 | 2.7539 | 0 | -0.73 | -0.79 | 6.96 | 8.44 | -7.7454 | -3.5545 | 0 | -11.709 | 0 | -6.0063 | -7.9184 | -6.4366 | -10.734 | -12.682 | -11.13 | -48.771 | 19.182 | 0 | -5.4994 | -5.3607 | 0 | -5.5405 | -6.8266 | 12.304 | -17.017 | -18.532 | -12.573 | -16.479 | -13.389 | 3.5 | 3.0498 | -6.7705 | -9.8231 | -9.6151 | 6.1613 | -5.7099 | -39.145 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 2.291 | -0.3349 | -0.6698 | 25.955 | 0 | 3.7396 | 29.575 | 36.036 | 11.993 | -12.369 | -2.4184 | 0.2895 | 1.87 | 0.64 | -11.369 | 1.7977 | 3.8359 | 0.016 | 1.7143 | 15.789 | -35.684 | -29.579 | -2.4699 | 24.829 | 13.399 | 17.061 | 1.8135 | -1.9628 | 1.8747 | 0.0585 |  | -10.015 | 4.083 | 8.5412 | -29.747 | -9.0604 | -9.8699 | 134.24 | -5.22 | -12.159 | 12.68 | 2.6146 | 8.8131 | 8.6955 | 2.1823 | 2.0157 | 3.0212 | -2.9299 | 7.2625 | 66.396 | 32.605 | 61.67 | 49.901 | 49.908 | -8.5405 | -10.828 | 0 | -11.747 | 46.715 | 48.575 | -21.894 | -20.922 | 6.3391 | 7.1286 | 7.4699 | 7.53 | -27.6 | -27.799 | 1.495 | -13.52 | 28.336 | 26.077 | 25.782 | -20.399 | -33.7 | 9.3999 | 8.5 | -17.885 | -17.898 | -35.468 | -26.552 | -246.29 | -9.2447 | 34.154 | 126.36 | 37.703 | 46.67 | 230.69 | 66.824 | 29.401 | 32.611 | 60.537 | 198.16 | -231.97 | 122.09 | -101.91 | 1.0559 | 2.7205 | -7.6799 | -0.804 | -0.813 | 3.1199 | -1.5199 | -2.0468 | -4.451 | 14.21 | -8.4672 | 2.2 | 2.3229 | 1.924 | 0 | 0 | 3.9081 | 3.7787 | 3.3783 |  | 18.2 | 2.9673 | -0.22 | 0.37 | -8.7219 | -14.323 | -16.237 | -5.1768 | 11.224 | -11.71 | 0 | -20.7 | 2.4 | 69.354 | -178.59
26/12/2024 | 01:30 | 0 | 4.7136 | -9.9583 | 2.524 | 5.8305 | 4.941 | 10.279 |  | 14.126 | 5.9458 | -7.2341 | -4.44 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6418 | -1.1221 | 2.892 | 2.7904 | 4.9815 | 0 | 3.227 | 2.2594 |  | -1.0765 | -0.802 | -0.79 | -0.769 | -15.539 | -13.2 | -0.249 | 0.213 | -14.899 | -14.88 | -10 | -12.26 | -12.38 | 4.6506 | 3.3838 | 12.559 | 14.521 | -16.738 | -6.8319 | 0 | 0.1998 | 0.6673 | -17.816 | 0 | 5.5359 | 27.401 | -44.154 | 4.3378 | -3.9999 | -4.0999 | -22.493 | 0 | -1.7154 | 1.3141 | -9.6913 | -3.6999 | 0 | 0 | -117.34 | 38.453 | 38.758 | -40.571 | -184.14 | -9.1669 |  |  | 6.5565 | 10.52 | 7.7399 | -14.489 | 3.3699 | -7.6313 | -7.7653 | 6.8741 | 4.3892 | -3.5962 | -18.182 | -18.189 | -9.8963 | -5.9335 | 2.88 | 6.412 | 6.8 | 4.4 | 0.17 | 0 | 29.902 | 28.03 | 62.04 | 61.522 | 1 | 0 | 0 | 1.501 | 22.799 | 10.14 | 0.1611 | 0.6866 | -0.92 | 0.3145 | 3.5806 | 3.3997 | 4.0391 | 0.0158 | 0 | 25 | 25.2 | -6.8371 | -1.683 | 52.997 | 3.7167 | -1.31 | -6.69 | 2.9835 | -5.7859 | -0.79 | -0.72 | 6.6 | 8.89 | -8.7818 | -4.8454 | 0 | -13.245 | 0 | -6.1505 | -9.1003 | -9.1466 | -11.057 | -14.272 | -11.644 | -55.807 | 21.138 | 0 | -6.7314 | -7.167 | 0 | 2.8026 | 2.3309 | 1.04 | -18.251 | -17.683 | -8.5608 | 0 | -11.869 | 0 | 3.2518 | 11.17 | -10.283 | -10.119 | 6.46 | -5.8098 | -39.145 | 5.268 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 1.6445 | -1.1721 | -1.0047 | 24.448 | 0 | 4.241 | 27.513 | 33.745 | 11.334 | -12.319 | -2.2096 | 0.2969 | 2.17 | 1.08 | -11.203 | 1.9103 | 3.9569 | 0.037 | 1.7348 | 16.28 | -35.928 | -29.415 | -2.5399 | 24.997 | 11.8 | 16.394 | 1.4644 | -1.5136 | 1.8012 | 0.0585 |  | -9.8725 | 2.143 | 9.1424 | -29.999 | -4.9255 | -10.62 | 128 | -5.5436 | -12.52 | 13.026 | 3.1805 | 8.8058 | 8.8141 | 3 | 2.5675 | 4.9076 | -4.61 | 7.4811 | 67.186 | 32.646 | 66.312 | 49.901 | 49.908 | -8.682 | -11.169 | 0 | 0 | 46.715 | 48.575 | -22.559 | -22.438 | 7.6241 | 7.6022 | 7.6599 | 7.98 | -28.1 | -28.6 | 1.4602 | -13.52 | 29.343 | 25.233 | 25.1 | -20.7 | -33.7 | 10.3 | 9.8 | -18.139 | -18.087 | -40.989 | -28.678 | -245.14 | -7.8059 | 42.279 | 120.8 | 38.257 | 51.983 | 228.39 | 61.906 | 31.569 | 29.235 | 52.986 | 194.2 | -233.51 | 119.25 | -102.38 | 1.2439 | 2.6241 | -7.84 | -0.898 | -0.894 | 3.5999 | -1.5199 | -2.4095 | -4.5975 | 14.357 | -8.4946 | 2.4 | 1.745 | 1.7489 | 0 | 0 | 4.3739 | 3.6008 | 3.6224 |  | 18.399 | 3.3939 | -0.23 | 0.37 | -7.9725 | -14.413 | -15.397 | -4.8968 | 10.55 | -10.333 | 0 | -20 | 2.2999 | 72.837 | -182.76
26/12/2024 | 02:00 | 0 | 4.555 | -9.8088 | 2.5132 | 5.8483 | 4.6385 | 10.327 |  | 13.592 | 5.3718 | -7.2038 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6184 | -1.797 | 2.7792 | 2.6201 | 4.99 | 0 | 2.9287 | 2.2565 |  | -1.0636 | -0.513 | -0.488 | -0.846 | -15.539 | -13.2 | -0.615 | 0.213 | -13.55 | -13.43 | -10 | -12.439 | -12.539 | 4.2874 | 3.447 | 10.237 | 13.309 | -18.869 | -6.296 | 0 | 9.386 | 12.187 | -21.299 | 0 | 7.5087 | 38.003 | -55.802 | 3.4332 | -3.0999 | -3.0999 | -18.811 | 0 | -1.5881 | 1.3141 | -9.5772 | -4.2199 | 0 | 0 | -106.69 | 37.537 | 38.239 | -44.612 | -182.9 | -9.1669 |  |  | 5.4887 | 10.59 | 7.9 | -14.329 | 3.39 | -5.622 | -5.0861 | 4.2052 | 1.757 | -2.013 | -15.419 | -15.482 | -9.5979 | -6.2948 | 2.88 | 6.412 | 6.0999 | 3.7999 | 0.23 | 0 | 31.39 | 28.663 | 59.432 | 58.916 | 1 | 0 | 0 | 1.406 | 24.29 | 9.9499 | 0 | 0.296 | -0.74 | 0.3145 | 4.0881 | 4.2568 | -1.3637 | 0.0156 | 0 | 25 | 25.2 | -7.0727 | -1.87 | 52.997 | 3.16 | -1.49 | -6.97 | 2.916 | 0.4356 | -0.7 | -0.81 | 6.25 | 7.8 | -2.7999 | -1.6181 | 0 | -7.6999 | 0 | -3.5943 | -5.4359 | -5.6868 | -8.3531 | -10.743 | -11.139 | -49.72 | 20.047 | 0 | -5.9909 | -6.3196 | 0 | -0.1133 | -1.1769 | 9.232 | -16.298 | -16.525 | -13.647 | -3.0699 | -11.719 | 2.2 | 3.1559 | 4.047 | -9.732 | -9.6647 | 5.8454 | -9.8199 | -39.145 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 3.4617 | 1.181 | -3.3491 | -3.0142 | 33.993 | 0 | 0 | 35.209 | 40.798 | 8.8245 | -12.819 | -2.5062 | 0.2804 | 1.23 | 1.77 | -9.2461 | 1.8701 | 3.8499 | 0.036 | 1.6292 | 15 | -37.196 | -30.056 | -2.5699 | 23.518 | 11.6 | 17.075 | 1.7203 | -1.8782 | 1.7414 | 0.0585 |  | -9.0953 | 3.464 | 8.2925 | -30.839 | -11.782 | -10.583 | 139.39 | -5.3069 | -12.78 | 12.549 | 3.1805 | 9.15 | 9.1068 | 2.7144 | 3.3163 | 5.1094 | -2.9299 | 6.2403 | 64.707 | 33.475 | 66.015 | 49.901 | 49.908 | -8.1488 | -10.989 | 0 | -11.48 | 46.715 | 48.575 | -24.454 | -23.778 | 9.3466 | 9.2003 | 8.51 | 8.5 | -29 | -28.6 | 1.6012 | -14.079 | 35.315 | 22.602 | 22.478 | -20.399 | -34.099 | 11.1 | 10.6 | -18.088 | -18.054 | -36.491 | -27.19 | -244.29 | -9.6093 | 37.388 | 130.13 | 33.368 | 50.368 | 235.86 | 67.654 | 29.858 | 28.455 | 52.156 | 201.72 | -236.86 | 122.25 | -100.87 | 2.4377 | 5.9715 | -7.92 | -0.816 | -0.824 | 3.44 | -0.8 | -2.6966 | -5.2414 | 15.706 | -8.2902 | 1.8999 | 1.455 | 1.238 | 0 | 0 | 4.0039 | 3.8352 | 3.3124 |  | 17.899 | 3.3348 | -0.29 | 0.37 | -9.5086 | -14.063 | -15.659 | -6.1655 | 10.221 | -10.397 | 0 | -19.799 | 2.2 | 71.476 | -180.17
26/12/2024 | 02:30 | 0 | 4.2364 | -9.0714 | 2.5628 | 6.05 | 5.548 | 10.788 |  | 14.396 | 5.9708 | -7.4299 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6928 | -2.1676 | 2.5094 | 2.3491 | 4.5351 | 0 | 2.2316 | 2.3621 |  | -1.0036 | -0.743 | -0.703 | -0.695 | -17.76 | -13.2 | -0.568 | 0.214 | -14.27 | -14.25 | -10 | -12.77 | -12.859 | 4.706 | 3.2916 | 12.473 | 15.082 | -16.872 | -5.7602 | 0 | 0.5417 | 0.459 | -17.95 | 0 | 5.5359 | 28.453 | -47.676 | 4.3527 | -4.1999 | -4.1999 | -23.156 | 0 | -1.7539 | 1.3141 | -11.015 | -3.3999 | 0 | 0 | -115.72 | 36.53 | 37.079 | -32.804 | -185.56 | -9.1669 |  |  | 6.5964 | 10.5 | 7.65 | -14.88 | 3.44 | -7.0955 | -6.6936 | 5.9449 | 2.9809 | -3.2619 | -18.28 | -18.16 | -11.259 | -5.4117 | 2.88 | 6.412 | 5.9 | 3.4 | 0.25 | 0 | 30.721 | 28.455 | 66.289 | 66.581 | 1 | 0 | 0 | 1.459 | 23.02 | 9.1899 | -0.1563 | 0.296 | -0.69 | 0.3145 | 2.3968 | 2.7456 | 5.9633 | 0.0158 | 0 | 25 | 25.2 | -6.8872 | -1.683 | 52.208 | 3.5311 | -1.42 | -6.7 | 2.4435 | -6.2416 | -0.79 | -0.71 | 6.22 | 7.91 | -10.781 | -5.3454 | 0 | -12.472 | 0 | -8.244 | -10.796 | -9.6315 | -14.581 | -17.288 | -11.53 | -63.564 | 17.425 | 0 | -6.3847 | -7.2549 | 0 | 5.402 | 3.5648 | -4.1 | -18.039 | -17.637 | -7.6637 | 6.7699 | -11.909 | -0.7 | 3.2066 | 16.568 | -9.7622 | -9.8048 | 4.9197 | -4.4294 | -39.145 | 5.4084 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 2.0814 | -2.6793 | -2.3443 | 32.486 | 0 | 2.0563 | 32.387 | 39.543 | 9.3275 | -12.659 | -1.9075 | 0.2804 | 1.9 | 2.17 | -9.2482 | 1.7702 | 3.9399 | 0.036 | 1.6707 | 15.42 | -38.322 | -30.375 | -2.5299 | 24.012 | 12.1 | 16.631 | 1.4819 | -1.5377 | 1.7238 | 0.0585 |  | -9.0953 | 3.509 | 8.3062 | -30.251 | -8.263 | -11.116 | 132.8 | -5.6582 | -12.758 | 12.88 | 2.4452 | 9.2452 | 9.2255 | 2 | 2.1699 | 2.6001 | -6.2899 | 7.3014 | 59.577 | 23.584 | 69.052 | 49.901 | 49.908 | -7.9543 | -10.479 | 0 | 0 | 46.715 | 48.575 | -24.514 | -23.487 | 9.2367 | 9.0179 | 8.84 | 8.84 | -30 | -29.7 | 1.5133 | -13.76 | 34.381 | 25.225 | 25.196 | -20.799 | -34.099 | 10.699 | 10.199 | -18.124 | -18.049 | -61.674 | -31.13 | -239.54 | -0.8897 | 21.845 | 121.2 | 38.465 | 53.661 | 233.56 | 62.802 | 27.131 | 27.539 | 48.971 | 194.62 | -235.23 | 117.51 | -97.836 | 1.4074 | 5.9715 | -7.84 | -0.868 | -0.881 | 3.5199 | -1.2799 | -2.2332 | -4.8905 | 15.031 | -8.2017 | 1.7999 | 0.7 | 0.919 | 0 | 0 | 4.0866 | 3.4042 | 2.9795 |  | 18.799 | 3.6224 | -0.3 | 0.37 | -8.2532 | -15.2 | -15.617 | -4.784 | 10.58 | -10.499 | 0 | -20.299 | 2.9 | 70.195 | -175.01
26/12/2024 | 03:00 | 0 | 3.8969 | -8.3051 | 2.3785 | 5.6486 | 3.1284 | 10.136 |  | 12.232 | 5.4138 | -6.5896 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.8423 | 6.5074 | 2.5404 | 2.3267 | 4.354 | 0 | 1.9979 | 2.3847 |  | -1.0685 | -0.638 | -0.599 | -0.73 | -17.76 | -13.2 | -0.616 | 0.215 | -15.909 | -16.149 | -10 | -11.029 | -11.029 | 4.6138 | 3.4223 | 11.105 | 13.98 | -17.353 | -6.6979 | 0 | -0.3775 | 0.2808 | -19.29 | 0 | 5.5359 | 27.633 | -50.629 | 5.3076 | -3.2999 | -3.6999 | -22.38 | 0 | -1.6461 | 1.3141 | -9.109 | -3.6499 | 0 | 0 | -109.01 | 35.126 | 35.493 | -34.687 | -184.48 | -9.1669 |  |  | 5.5685 | 10.31 | 7.5799 | -15.199 | 3.22 | -9.9086 | -9.9086 | 7.6947 | 5.6465 | -2.5099 | -18.208 | -18.053 | -10.238 | -4.4764 | 2.88 | 6.412 | 5.9 | 3.2999 | 0.29 | 0 | 29.626 | 27.745 | 67.263 | 66.797 | 1 | 0 | 0 | 1.5509 | 22.709 | 9.01 | -0.1563 | 0.296 | -0.73 | 0.3145 | 3.3468 | 2.8071 | 5.2305 | 0.0158 | 0 | 25 | 25.2 | -6.1877 | -1.87 | 52.05 | 3.16 | -1.68 | -6.48 | 2.3895 | -4.2671 | -0.6 | -0.67 | 5.88 | 8.41 | -11.909 | -5.709 | 0 | -16.718 | 0 | -8.7071 | -10.304 | -11.283 | -12.802 | -11.434 | -10.634 | -63.255 | 17.529 | 0 | -6.2538 | -6.9392 | 0 | 2.905 | 1.7469 | 7.184 | -19.135 | -18.852 | -13.084 | 0 | -9.9799 | 6.3 | 3.0195 | 8.4301 | -10.019 | -9.9022 | 4.7132 | -4.6902 | -39.145 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 4.0302 | 1.6128 | -0.3349 | -0.1675 | 25.62 | 0 | 4.8843 | 25.106 | 32.243 | 10.313 | -12.259 | -2.7919 | 0.2978 | 2.27 | 1.62 | 0 | 1.4588 | 3.8139 | 0.008 | 1.592 | 16.61 | -35.825 | -28.969 | -2.7399 | 24.669 | 13.5 | 16.268 | 1.1906 | -1.2413 | 1.7292 | 0.0585 |  | -10.584 | 2.368 | 9.7131 | -29.327 | -2.9867 | -9.2105 | 123.99 | -5.9436 | -12.585 | 13.15 | 3.9202 | 9.3551 | 9.352 | 3 | 0 | 2.0245 | -7.5399 | 5.1509 | 61.643 | 18.659 | 70.505 | 49.915 | 49.908 | -6.7933 | -10.068 | 0 | 0 | 46.715 | 48.575 | -24.438 | -23.762 | 9.0689 | 8.9702 | 9.39 | 9.3199 | -29.2 | -29.299 | 1.495 | -13.6 | 32.669 | 26.947 | 26.556 | -20.799 | -33.7 | 10.699 | 9.8 | -18.124 | -18.054 | -68.916 | -34.307 | -236.19 | 0.0607 | 12.237 | 122.95 | 42.658 | 50.882 | 230.71 | 60.235 | 29.648 | 29.202 | 55.018 | 193.13 | -233 | 118.63 | -98.108 | 1.2658 | 5.9715 | -7.84 | -0.868 | -0.875 | 3.5199 | -0.64 | -2.3422 | -4.921 | 15.294 | -8.1742 | 1.8999 | 1.643 | 2.062 | 0 | 0 | 3.9481 | 3.3522 | 3.392 |  | 18.2 | 2.5347 | -0.33 | 0.37 | -7.7162 | -15.427 | -15.579 | -4.8214 | 10.747 | -11.438 | 0 | -20.299 | 2.5 | 66.844 | -174.09
26/12/2024 | 03:30 | 0 | 3.7273 | -7.9178 | 2.3894 | 5.6878 | 3.9395 | 10.042 |  | 13.268 | 5.2938 | -6.7954 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6315 | 6.3848 | 2.3188 | 2.1308 | 4.0179 | 0 | 1.1894 | 2.3947 |  | -1.1365 | -0.778 | -0.771 | -0.815 | -17.76 | -13.2 | -0.638 | 0.22 | -13.619 | -13.609 | -10 | -12.35 | -12.659 | 4.6564 | 3.4378 | 12.19 |  | -17.145 | -7.7696 | 0 | -0.1805 | 0.2191 | -17.548 | 0 | 5.1414 | 26.493 | -46.066 | 5.3759 | -4.1999 | -4.0999 | -23.037 | 0 | -1.5947 | 1.3141 | -10.425 | -3.6099 | 0 | 0 | -110.26 | 31.678 | 32.105 | -28.15 | -187.29 | -9.1669 |  |  | 4.5606 | 10.119 | 7.23 | -15.489 | 2.2999 | -8.3011 | -8.1671 | 7.5033 | 3.9524 | -0.5734 | -18.424 | -18.499 | -9.1833 | -9.1567 | 2.88 | 6.412 | 5.4 | 3.2999 | 0.34 | 0 | 25.67 | 22.412 | 64.577 | 65.783 | 1 | 0 | 0 | 1.4267 | 21.43 | 9.67 | 0.1611 | 0.4913 | -0.82 | 0.3145 | 6.6571 | 6.8999 | 0 | 0.0159 | 0 | 25 | 25.2 | -5.4736 | -1.87 | 51.893 | 3.5311 | -1.61 | -6.36 | 2.97 | 0.9488 | -0.77 |  | 5.94 | 8.0399 |  | -2.9363 | 0 | -13.736 | 0 | -9.3428 | -5.3534 | -9.3904 | -20.056 | -18.347 | -11.301 | -68.059 |  | 0 | -7.802 | -6.5864 | -17.138 | 2.7302 | 0.8332 | -5.636 | -17.708 | -15.612 | -13.181 | 6.8699 | -11.069 | 5 | 2.8553 | 11.363 | -10.103 |  |  | -8.9034 | -39.145 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 3.1611 | 2.1216 | -0.8373 | -1.5071 | 20.764 | 0 | 3.0228 | 24.667 |  | 9.6009 | -13.409 | -2.5062 | 0.2978 | 1.79 |  | -9.2565 | 1.3952 | 3.9599 | 0.011 | 1.1006 | 16.739 | -36.141 | -29.282 | -2.4699 | 24.639 | 12.3 | 16.493 | 1.3586 | -1.4871 | 1.6895 | 0.0585 |  | -9.8152 | 2.543 | 9.3621 | -30.251 | -5.1703 | -9.97 |  | -5.7114 | -12.661 | 13.029 | 3.7215 | 9.3038 | 9.2255 | 3 | 0 | 0 | -8.38 | 12.609 | 72.995 | 20.814 | 66.318 | 49.915 | 49.908 | -7.023 | -10.024 | 0 | 0 | 46.715 | 47.125 | -22.273 | -21.361 | 8.6933 | 8.8691 | 8.6899 | 8.47 | -28.399 | -28.6 | 1.5646 | -13.92 | 31.213 | 26.662 | 26.524 | -20.299 | -34.5 | 9.8 | 9.3 | -18.124 | -18.03 | -60.909 | -34.719 | -236.82 | 0.9862 | 9.4226 | 124.83 | 39.796 | 48.383 | 231.06 | 63.341 | 31.808 | 29.461 | 56.979 | 195 | -233.56 | 121.43 | -99.146 | 0.9851 | 7.0991 | -7.6799 | -0.822 | -0.833 | 3.5999 | -0.96 | -2.682 | -5.1834 | 15.001 | -8.1132 | 2.4 | 3.0209 | 2.463 | 0 | 0 | 3.3797 | 3.5932 | 3.8003 |  | 18 | 3.2102 | -0.4 | 0.37 | -7.2422 | -15.692 | -16.649 | -3.9785 | 10.832 | -11.206 | 0 | -20.1 | 2.7999 | 74.493 | -178.17
26/12/2024 | 04:00 | 0 | 3.5703 | -7.5952 | 2.2864 | 5.6256 | 3.8924 | 9.8585 |  | 13.033 | 5.5198 | -7.0094 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6064 | 6.9887 | 2.2693 | 2.1394 | 3.9972 | 0 | 1.3281 | 2.3275 |  | -1.1146 | -0.912 | -0.898 | -0.69 | -17.76 | -13.2 | -0.535 | 0.216 | -13.89 | -13.92 | -10 | -12.35 | -12.409 | 4.8141 | 3.3127 | 11.68 |  | -17.624 | -8.1715 | 0 | -0.6862 | -0.3244 | -16.878 | 0 | 4.7468 | 25.728 | -44.798 | 4.5962 | -4.4999 | -4.4999 | -21.755 | 0 | -1.7015 | 1.3141 | -10.875 | -3.3899 | 0 | 0 | -110.59 | 29.999 | 30.243 | -17.307 | -185.36 | -9.1669 |  |  | 4.5606 | 10 | 6.88 | -15.899 | 2.16 | -11.65 | -11.248 | 8.0686 | 6.2113 | -1.6099 | -19.018 | -19.24 | -10.392 | -7.0854 | 2.88 | 6.412 | 5.6999 | 3.9 | 0.35 | 0 | 24.267 | 22.098 | 65.602 | 65.629 | 1 | 0 | 0 | 1.5368 | 21.569 | 9.93 | -0.1563 | 0.296 | -0.53 | 0.3145 | 5.231 | 5.3974 | 1.1699 | 0.016 | 0 | 25 | 25.2 | -5.5932 | -1.87 | 52.366 | 3.5311 | -1.6 | -6.51 | 2.6189 | -1.4044 | -0.82 |  | 6.13 | 8.1 |  | -2.9363 | 0 | -17.972 | 0 | -9.5549 | -11.043 | -11.558 | -1.4529 | -2.4719 | -11.033 | -78.773 |  |  | -7.3686 | -7.7426 | 0 | 1.3691 | 1.1478 | -3.076 | -17.13 | -16.624 | -9.5556 | 0 | -10.449 | -0.1 | 3.1596 | 11.439 | -10.296 |  |  | -4.0731 | -39.145 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 3.4246 | 2.0523 | 0.1675 | 1.0047 | 18.252 | 0 | 4.9751 | 20.426 |  | 11.056 | -12.679 | -2.6124 | 0.3152 | 2.89 |  | -11.056 | 1.4871 | 3.9159 | 0.046 | 1.1159 | 16.54 | -36.792 | -30.092 | -2.1899 | 23.216 | 11.8 | 16.018 | 1.1213 | -1.2822 | 1.6932 | 0.0585 |  | -13.411 | 1.849 | 8.3657 | -29.663 | -3.427 | -10.266 |  | -5.9171 | -12.512 | 13.14 | 2.8896 | 9.3331 | 9.2255 | 2.3465 | 2.2965 | 3.4318 | -7.1199 | 10.263 | 66.805 | 22.078 | 71.839 | 49.934 | 49.908 | -8.4672 | -10.869 | 0 | 0 | 43.236 | 47.125 | -21.823 | -21.23 | 8.8375 | 9.0186 | 8.8599 | 8.67 | -29.1 | -28.799 | 1.4419 | -14.56 | 29.402 | 28.53 | 28.398 | -20.1 | -34.5 | 8.5 | 8.1 | -18.124 | -18.03 | -59.559 | -27.841 | -237.95 | -1.6063 | 24.695 | 123.64 | 41.123 | 47.596 | 229.95 | 66.171 | 31.754 | 28.386 | 59.408 | 198.93 | -232.64 | 122.98 | -101.16 | 0.7971 | 8.3863 | -7.36 | -0.782 | -0.806 | 2.5599 | -0.88 | -2.1495 | -4.5395 | 14.973 | -8.1132 | 2.0999 | 2.151 | 2.5539 | 0 | 0 | 4.0925 | 3.9054 | 3.391 |  | 19 | 3.2092 | -0.48 | 0.37 | -7.8775 | -14.342 | -15.796 | -4.3068 | 10.339 | -10.626 | 0 | -21 | 3.4 | 73.843 | -175.38
26/12/2024 | 04:30 | 0 | 3.4732 | -7.2766 | 2.2239 | 5.7223 | 3.6578 | 10.092 |  | 13.003 | 5.5098 | -6.7536 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | -3.6234 | 7.9718 | 2.4078 | 2.276 | 4.3517 | 0 | 1.7952 | 2.2365 |  | -0.9232 | -0.701 | -0.685 | -0.81 | -22.2 | -13.2 | -0.603 | 0.218 | -12.289 | -12.34 | -10 | -12.649 | -12.649 | 4.5246 | 3.3916 | 12.105 |  | -19.886 | -6.8319 | 0 | 1.701 | 0.8235 | -17.816 | 0 | 4.7468 | 25.196 | -41.797 | 4.103 | -4.0999 | -4.0999 | -22.475 | 0 | -1.6334 | 1.3141 | -10.179 | -3.4199 | 0 | 0 | -106.38 | 30.213 | 30.732 | -24.656 | -185.44 | -9.1669 |  |  | 5.6384 | 10.029 | 7.0399 | -15.359 | 2.5299 | -10.98 | -10.444 | 6.8725 | 4.3392 | -1.9661 | -17.294 | -17.106 | -10.073 | -6.3301 | 2.88 | 6.412 | 5.6999 | 3.2999 | 0.38 | 0 | 28.59 | 26.792 | 64.61 | 64.379 | 1 | 0 | 0 | 1.3919 | 22.159 | 9.64 | -0.1563 | 0.296 | -0.61 | 0.3145 | 3.6022 | 3.9386 | 3.2246 | 0.0158 | 0 | 25 | 25.2 | -5.8325 | -1.87 | 51.104 | 3.16 | -1.56 | -6.36 | 2.1465 | -4.1564 | -0.76 |  | 6.3 | 8.2 |  | -2.9363 | 0 | -15.609 | 0 | -7.4806 | -10.245 | -9.8197 | -15.288 | -18.322 | -11.243 | -70.026 |  |  | -7.5878 | -8.048 | 0 | -4.9155 | -4.8746 | -0.516 | -15.135 | -14.789 | -5.6888 | 0 | -12.619 | 0 | 3.5315 | -2.1829 | -10.426 |  |  | -1.9671 | -39.145 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 3.3129 | 1.5472 | 0 | 0 | 21.936 | 0 | 3.0538 | 25.817 |  | 12.14 | -12.519 | -2.6124 | 0.2978 | 2.16 |  | -12.05 | 1.431 | 3.8879 | 0.027 | 1.064 | 15.949 | -37.83 | -30.205 | -2.3699 | 23.79 | 12 | 16.555 | 1.431 | -1.506 | 1.6761 | 0.0585 |  | -10.832 | 2.486 | 6.8718 | -29.747 | -6.8604 | -10.292 |  | -5.6888 | -12.567 | 12.939 | 2.4015 | 9.3404 | 9.2255 | 2 | 2.751 | 5.4853 | -5.8699 | 7.2812 | 64.318 | 26.394 | 73.679 | 49.934 | 49.908 | -8.731 | -11.224 | 0 | 0 | 43.236 | 47.125 | -21.125 | -21.125 | 8.5774 | 8.4022 | 8.56 | 8.1899 | -28.799 | -28.6 | 1.4254 | -12.399 | 30.267 | 26.619 | 26.487 | -20.1 | -34.5 | 9 | 8.3999 | -18.124 | -18.117 | -52.308 | -26.172 | -241.32 | -4.0868 | 28.539 | 127.23 | 33.217 | 44.003 | 237.17 | 67.951 | 31.196 | 30.165 | 58.748 | 201.93 | -234.46 | 126.58 | -103.92 | 0.5872 | 8.3863 | -7.92 | -0.695 | -0.703 | 3.0399 | -1.2 | -2.1621 | -4.7165 | 14.796 | -8.1132 | 2.2 | 2.5079 | 1.845 | 0 | 0 | 4.7641 | 3.4265 | 3.7272 |  | 18.899 | 3.1192 | -0.46 | 0.37 | -8.1568 | -14.54 | -15.513 | -4.7049 | 10.23 | -10.824 | 0 | -21 | 3.2999 | 74.848 | -176.4
26/12/2024 | 05:00 | 0 | 3.1726 | -6.993 | 2.2262 | 5.6404 | 3.9224 | 9.9668 |  | 11.843 | 4.5878 | -5.8486 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | -3.1926 | 8.6132 | 2.5697 | 2.2767 | 4.3939 | 0 | 1.776 | 2.4115 |  | -0.883 | -0.398 | -0.442 | -0.382 | -19.979 | -11 | -0.957 | 0.23 | -11.18 | -11.119 | -10 | -12.38 | -12.35 | 3.9992 | 3.595 | 10.345 |  | -20.972 | -5.8941 | 0 | 11.859 | 15.047 | -21.567 | 0 | 6.7196 | 33.589 | -46.926 | 3.553 | -2.6999 | -2.6999 | -22.559 | 0 | -1.526 | 1.3141 | -11.069 | -3.8299 | 0 | 0 | -95.187 | 29.999 | 30.396 | -35.593 | -180.23 | -9.1669 |  |  | 5.6085 | 10.13 | 7.23 | -14.729 | 2.8399 | -8.4351 | -8.3011 | 5.4417 | 2.7958 | -1.8753 | -15.178 | -15.175 | -8.8927 | -4.7544 | 2.88 | 6.412 | 6.3 | 3.9 | 0.39 | 0 | 32.584 | 30.35 | 62.257 | 61.756 | 1 | 0 | 0 | 1.2879 | 22.53 | 9.4499 | -0.1563 | 0.1984 | -0.65 | 0.3145 | 2.1487 | 1.9491 | 2.3697 | 0.0157 | 0 | 25 | 25.2 | -6.0034 | -1.87 | 52.997 | 3.16 | -1.48 | -6.75 | 2.3625 | -3.502 | -0.57 |  | 5.98 | 8 |  | -2.9363 | 0 | -12.527 | 0 | -6.7718 | -7.9902 | -8.6685 | -13.744 | -16.948 | -10.979 | -59.712 |  |  | -7.2321 | -7.4149 | 0 | -10.585 | -10.662 | 13.328 | -12.073 | -11.654 | -6.7853 | 0 | -10.159 | 0.5 | 3.3189 | -12.906 | -9.1163 |  |  | -2.052 | -39.145 | 4.6882 | 0 | 0 | 0 | 3.7092 | 2.9156 | -2.1769 | -1.842 | 29.639 | 0 | 2.0261 | 30.443 |  | 11.705 | -11.699 | -3.0189 | 0.2776 | 1.66 |  | -11.219 | 1.9589 | 3.9159 | -0.009 | 0 | 16.01 | -38.263 | -30.355 | -2.1899 | 24.036 | 10.699 | 16.995 | 1.9495 | -2.1082 | 1.6225 | 0.0562 |  | -10.832 | 3.807 | 7.647 | -30.251 | -13.686 | -9.9216 |  | -5.2913 | -12.117 | 12.735 | 2.8202 | 9.3697 | 9.178 | 2 | 1.6023 | 2.5965 | -4.19 | 7.2861 | 59.768 | 30.706 | 67.348 | 49.934 | 49.908 | -8.4005 | -10.585 | 0 | -12.15 | 43.236 | 47.125 | -22.746 | -21.801 | 8.0269 | 8.1688 | 8.1499 | 8.1999 | -30.1 | -30.2 | 1.5646 | -12.72 | 33.696 | 27.463 | 27.177 | -19.5 | -34.099 | 9.8 | 9.1999 | -18.124 | -18.12 | -47.654 | -24.919 | -240.52 | -6.2708 | 29.363 | 131.38 | 32.384 | 47.022 | 240.47 | 67.713 | 30.471 | 29.533 | 53.868 | 205.48 | -228.98 | 128.76 | -106.37 | 1.0559 | 8.3863 | -8.2399 | -0.723 | -0.732 | 3.68 | -0.56 | -2.8971 | -5.2719 | 15.208 | -7.9972 | 1.8999 | -0.206 | 0.265 | 0 | 0 | 3.6057 | 3.4973 | 3.223 |  | 19 | 2.1112 | -0.46 | 0.37 | -8.0935 | -14.791 | -16.087 | -4.881 | 11.146 | -10.963 | 0 | -20.6 | 3.0999 | 67.313 | -176.39
26/12/2024 | 05:30 | 0 | 3.4806 | -7.4537 | 2.5594 | 6.3716 | 4.2309 | 11.768 |  | 10.89 | 4.4378 | -5.8195 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | -2.9149 | 2.439 | 2.7616 | 2.4978 | 4.7158 | 0 | 1.8304 | 2.353 |  | -0.8923 | -0.558 | -0.546 | -0.314 | -17.76 | -11 | -0.921 | 0.235 | -9.8299 | -9.77 | -10 | -13.369 | -13.43 | 4.2429 | 3.5209 | 13.806 |  | -17.708 | -1.3395 | 0 | 11.758 | 10.537 | -19.558 | -16.744 | 6.7196 | 35.893 | -34.115 | 2.8793 | -3.4999 | -3.4999 | -22.069 | 0 | -1.6545 | 1.3141 | -8.1986 | -3.6399 | 0 | 0 | -103.06 | 18.097 | 18.463 | -29.793 | -201.08 | -9.1669 |  |  | 5.6584 | 10.02 | 6.98 | -14.449 | 2.71 | -9.6407 | -9.6407 | 6.4017 | 4.3332 | -1.5593 | -16.411 | -16.496 | -7.9723 | -0.8436 | 2.88 | 6.412 | 6.4 | 4 | 0.29 | 0 | 33.227 | 31.43 | 56.667 | 56.566 | 1 | 0 | 0 | 1.3407 | 21.45 | 10.689 | 0 | 0.4913 | -0.75 | 0.3145 | 0.4774 | -0.6662 | 4.3903 | 0.0157 | 0 | 25 | 25.2 | -5.6335 | -1.309 | 51.735 | 3.7167 | -1.19 | -6.38 | 2.268 | -5.7559 | -0.77 |  | 7.77 | 8.57 |  | -2.9363 | 0 | -15.436 | 0 | -6.1138 | -10.414 | -9.5774 | -11.471 | -15.344 | -10.365 | -65.354 |  |  | -6.5933 | -8.5582 | 0 | -9.9925 | -9.9807 | 1.04 | -13.732 | -14.244 | -4.8668 | 0 | -11.809 | 1.6 | 3.2299 | -12.56 | -9.5786 |  |  | -6.0766 | -39.145 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 2.9683 | 2.8179 | 0.1675 | 0.5024 | 26.458 | 0 | 4.5429 | 29.576 |  | 11.056 | -12.419 | -2.5062 | 0.2804 | 1.34 |  | -13.181 | 1.7929 | 4.0519 | -0.01 | 1.0905 | 14.619 | -37.537 | -30.369 | -2.3299 | 22.492 | 10.5 | 16.817 | 2.0495 | -2.2269 | 1.6369 | 0.0562 |  | -11.567 | 3.581 | 6.0662 | -29.915 | -14.164 | -9.6524 |  | -5.1838 | -11.848 | 12.265 | 3.6612 | 9.2892 | 9.1384 | 3.0677 | 2.5519 | 4.1263 | -4.61 | 6.1864 | 59.8 | 30.251 | 67.364 | 49.934 | 49.908 | -8.7273 | -10.622 | 0 | 0 | 43.236 | 47.125 | -23.251 | -22.471 | 9.0432 | 8.99 | 8 | 8.2399 | -29.1 | -27.899 | 1.4602 | -14.8 | 38.072 | 28.146 | 27.611 | -19.5 | -33.299 | 9.8 | 9 | -18.124 | -18.12 | -41.976 | -23.769 | -244.48 | -10.192 | 41.226 | 127.89 | 33.373 | 51.158 | 233.48 | 68.342 | 29.043 | 31.836 | 59.077 | 202.37 | -236.54 | 125.38 | -102.44 | 0.9851 | 8.3863 | -8.3199 | -0.657 | -0.672 | 3.3599 | -0.64 | -3.5479 | -5.3879 | 14.796 | -7.5272 | 2.4 | 2.3129 | 3.3859 | 0 | 0 | 3.6146 | 4.4931 | 3.0459 |  | 17.799 | 2.7889 | -0.26 | 0.37 | -9.2399 | -14.517 | -15.268 | -5.2116 | 10.373 | -10.276 | 0 | -20.299 | 2.5999 | 69.208 | -180.06
26/12/2024 | 06:00 | 0 | 3.5217 | -7.6041 | 2.5729 | 6.703 | 3.3246 | 12.291 |  | 12.45 | 4.9418 | -6.3926 | 0 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | -2.4728 | 2.7072 | 2.7422 | 2.5569 | 4.8718 | 0 | 1.8061 | 2.4945 |  | -0.9864 | -0.73 | -0.704 | -0.884 | -19.979 | -13.2 | -0.832 | 0.205 | -12.46 | -12.51 | -10 | -12.47 | -12.77 | 4.0785 | 3.5076 | 15.658 |  | -16.191 | -2.8131 | 0 | -1.0062 | -0.6062 | -18.888 | -16.744 | 5.1414 | 25.422 | -30.48 | 4.4811 | -4.1999 | -4.1999 | -22.088 | 0 | -1.8278 | 1.3141 | -9.5854 | -3.5099 | 0 | 0 | -114.65 | 18.555 | 18.738 | -19.624 | -206.07 | -9.1669 |  |  | 2.5647 | 9.51 | 5.9899 | -16.239 | 1.63 | -11.248 | -11.248 | 9.4797 | 7.3192 | -1.8126 | -19.094 | -19.033 | -8.8504 | -11.134 | 2.88 | 6.412 | 8.1 | 5.8 | 0.34 | 0 | 24.319 | 22.517 | 59.376 | 59.426 | 1 | 0 | 0 | 1.5388 | 21.76 | 11.079 | 0 | 0.4913 | -0.41 | 0.3145 | 8.1476 | 8.8771 | -0.6195 | 0.016 | 0 | 25 | 25.2 | -5.3295 | -1.309 | 52.681 | 4.2733 | -0.99 | -6.74 | 2.214 | 1.325 | -0.52 |  | 7.2 | 7.97 |  | -2.9363 | 0 | -16.527 | 0 | -4.0152 | -5.9643 | -6.0193 | -15.687 | -17.835 | -9.907 | -76.827 |  |  | -8.3167 | -8.7592 | 0 | -3.1904 | -3.7357 | -2.052 | -14.628 | -14.322 | -6.8345 | 0 | -10.13 | 0 | 4.0365 | -0.8672 | -9.2211 |  |  | -2.1545 | -39.145 | 5.3901 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | 3.6723 | 1.0047 | 0.1675 | 19.424 | 0 | 4.3566 | 21.925 |  | 6.9349 | -14.019 | -2.6124 | 0.2538 | 1.88 |  | 0 | 1.8522 | 3.9539 | 0.027 | 1.0922 | 16.649 | -35.932 | -30.179 | -2.8999 | 22.739 | 8.3999 | 16.053 | 1.1907 | -1.2887 | 1.5391 | 0.0562 |  | -10.893 | 2.331 | 5.8754 | -29.495 | -4.4828 | -9.8638 |  | -5.668 | -12.592 | 13.273 | 3.2481 | 9.0255 | 8.9723 | 2.4593 | -2.9908 | 0 | -9.6399 | 12.743 | 72.399 | 18.824 | 61.653 | 49.876 | 49.829 | -6.4605 | -9.336 | 0 | -11.67 | 46.641 | 47.125 | -24.883 | -23.817 | 7.3774 | 7.1113 | 8.52 | 8.4099 | -29.799 | -29.899 | 1.5298 | -11.199 | 29.005 | 28.409 | 28.277 | -19.1 | -33.7 | 10.699 | 9.8 | -18.344 | -18.252 | -48.765 | -26.251 | -243.3 | -7.3555 | 51.377 | 116.94 | 52.656 | 57.044 | 220.32 | 48.276 | 26.521 | 25.573 | 47.429 | 181.44 | -231.69 | 106.07 | -88.915 | 1.383 | 5.809 | -9.1199 | -0.57 | -0.576 | 4.5599 | -0.88 | -3.8243 | -5.3025 | 14.738 | -7.4692 | 1.8999 | 1.6909 | 0.765 | 0 | 0 | 3.4947 | 3.4538 | 3.0451 |  | 17.899 | 3.1754 | -0.22 | 0.37 | -5.4312 | -16.184 | -17.182 | -2.495 | 11.871 | -12.782 | 0 | -20 | 2.2999 | 71.1 | -179.09
26/12/2024 | 06:30 | 0 | 3.2734 | -7.027 | 2.5883 | 6.6902 | 4.2028 | 12.174 |  | 12.212 | 4.6188 | -5.9219 | 0 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | -1.5277 | 3.891 | 2.652 | 2.521 | 4.8232 | 0 | 1.6149 | 2.4711 |  | -0.8648 | -0.712 | -0.698 | -0.926 | -19.979 | -11 | -0.765 | 0.212 | -12.979 | -13.01 | -10 | -12.189 | -12.18 | 4.0512 | 3.6171 | 13.664 |  | -17.571 | -11.118 | -11.308 | 11.523 | 11.776 | -19.959 | -17.414 | 7.1141 | 33.142 | -29.101 | 5.6777 | -4.2999 | -4.3999 | -18.72 | -20.373 | -0.4647 | 1.3141 | -2.0795 | -2.2599 | 0 | 0.7802 | -112.06 | 20.355 | 20.447 | -30.202 | -195.26 | -9.1669 |  |  | 3.5227 | 8.75 | 5.8499 | -15.159 | 0.86 | -12.587 | -12.453 | 10.048 | 8.1584 | -2.7043 | -17.366 | -17.493 | -2.5902 | -4.7334 | 2.88 | 6.412 | 9.8 | 7.0999 | 0.14 | 0 | 33.54 | 30.954 | 61.316 | 61.167 | 1 | 0 | 0 | 1.4524 | 23.51 | 11.409 | 0.6299 | 1.1749 | -0.92 | 0.3145 | 2.2378 | 2.1268 | 1.1309 | 0.0159 | 0 | 22.6 | 22.899 | -5.2221 | -0.187 | 54.258 | 5.7577 | 0.19 | -7.27 | 2.052 | -2.9639 | -0.4 |  | 6.11 | 9.2899 |  | -2.9363 | 0 | -17.718 | 0 | -4.747 | -6.9903 | -5.4659 | -13.795 | -15.729 | -9.673 | -65.624 |  |  | -9.5392 | -9.6289 | 0 | -6.817 | -7.1646 | -14.34 | -9.8608 | -9.6752 | -5.171 | 13.119 | -8.0199 | 0.9 | 4.5697 | -11.602 | -9.556 |  |  | 0.5856 | -39.145 | 5.5244 | 0 | 0 | 0 | 2.3641 | 2.0127 | 2.6792 | 2.6792 | 19.09 | 0 | 7.7653 | 21.083 |  | 7.2523 | -14.249 | -2.7388 | 0.2538 | 1.87 |  | 0 | 1.42 | 3.8359 | 0 | 0 | 15.75 | -35.711 | -28.828 | -3.3599 | 21.855 | 7.8 | 16.526 | 1.4956 | -1.6145 | 1.6048 | 0.0562 |  | -10.758 | 0.864 | 4.9813 | -29.075 | -7.9481 | -11.217 |  | -5.5614 | -12.296 | 12.79 | 3.5759 | 9.0475 | 8.9881 | 3.0504 | -9.2724 | -8.4486 | -14.25 | 16.717 | 78.268 | 8.5867 | 46.106 | 46.26 | 45.882 | -5.0621 | -7.7105 | -9.7168 | -12.063 | 31.423 | 40.876 | -26.278 | -25.52 | 4.7595 | 4.8966 | 8.56 | 8.27 | -30.799 | -30.899 | 1.4071 | -10.399 | 33.227 | 22.187 | 21.804 | -18.7 | -33.299 | 10.699 | 10.199 | -18.367 | -18.282 | -55.484 | -25.811 | -245.45 | -9.7187 | 56.174 | 101.92 | 63.765 | 66.537 | 204.85 | 35.693 | 17.56 | 16.85 | 39.663 | 164.05 | -227.93 | 89.847 | -76.128 | 0.4456 | 4.456 | -9.68 | -0.363 | -0.375 | 4.96 | -0.8 | -3.9595 | -4.57 | 12.98 | -6.7063 | 1.6 | -0.195 | -0.805 | 0 | 0 | 3.8712 | 3.1756 | 3.4143 |  | 17 | 1.9196 | -0.09 | 0.37 | -3.2857 | -16.847 | -18.83 | 0 | 12.86 | -14.864 | 0 | -19 | 1.7 | 59.816 | -168.45
26/12/2024 | 07:00 | 0 | 3.1844 | -6.8939 | 2.4399 | 7.0006 | 5.7705 | 12.952 |  | 10.51 | 4.1478 | -5.4851 | 0 | -26.399 | 2.2 | 1.656 | -19.799 | -1.9416 | 8.7483 | 2.7157 | 2.4041 | 4.7593 | 0 | 1.0614 | 2.4031 |  | -0.8668 | -0.676 | -0.697 | -0.999 | -19.979 | -8.8 | -0.992 | 0.223 | -11.619 | -11.6 | -10 | -12.939 | -12.949 | 3.8613 | 3.5938 | 14.644 | 16.126 | -19.254 | -10.582 | -10.93 | 12.548 | 12.765 | -19.959 | -16.878 | 6.7196 | 31.892 | -29.576 | 5.2162 | -5.2999 | -5.4999 | -18.873 | -19.466 | -0.6028 | 1.3141 | -1.6236 | -1.7199 | 0 | 0.6679 | -105.47 | 24.109 | 24.231 | -40.183 | -181.79 | -9.1669 |  |  | 5.1594 | 9.06 | 5.9699 | -14.68 | 1.5099 | -13.123 | -13.659 | 11.136 | 8.7537 | -3.6247 | -15.024 | -14.899 | -2.1463 | 3.2504 | 2.88 | 6.412 | 12.1 | 9 | -0.6 | 22.435 | 22.657 | 21.246 | 61.194 | 60.393 | -11.224 | 0 | 0 | 1.4876 | 25.309 | 13.079 | 1.7236 | 2.0538 | -1.5 | 0.3145 | -5.9102 | -5.7534 | 7.7482 | 0.0157 | 0 | 20.5 | 19.399 | -4.9719 | 1.1278 | 55.047 | 7.4276 | 1.55 | -7.76 | 2.8755 | -10.762 | -0.51 | -0.62 | 7.38 | 10.3 | -10.509 | -2.9363 | 0 | -18.081 | 0 | -3.8677 | -5.866 | -8.093 | -10.169 | -7.6467 | -9.407 | -56.292 | -15.716 | 0 | -10.815 | -11.817 | 0 | -12.266 | -11.476 | 9.232 | -13.772 | -13.536 | -10.015 | -7.6499 | -6.8899 | 5.0999 | 4.8791 | -22.569 | -8.9058 | -8.9438 | 4.2157 | -3.5759 | -39.145 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 2.9245 | 0.8348 | 3.8514 | 3.8514 | 17.415 | 0 | 11.32 | 20.764 | 28.69 | 9.8158 | -14.209 | -2.0137 | 0.2795 | 1.94 | 3.29 | -11.36 | 1.5196 | 3.9109 | -0.032 | 0 | 14.329 | -35.33 | -29.153 | -3.4199 | 21.032 | 7.6999 | 16.018 | 2.2183 | -2.3401 | 1.6925 | 0.0562 |  | -10.023 | -0.716 | 6.4614 | -27.646 | -10.599 | -10.949 | 147.79 | -4.6496 | -10.702 | 11.796 | 3.1153 | 8.9669 | 8.8616 | 2 | -11.441 | -10.646 | -12.989 | 15.531 | 77.712 | 7.301 | 38.488 | 44.016 | 43.168 | -4.9453 | -7.387 | 0 | 0 | 31.423 | 29.695 | -27.865 | -27.256 | 0.9409 | 0.9722 | 12.5 | 12.5 | -30.899 | -30.799 | 1.4254 | -7.5999 | 44.482 | 19.216 | 19.222 | -18.2 | -32 | 11.5 | 11 | -18.634 | -18.496 | -59.575 | -22.226 | -246.6 | -11.958 | 54.092 | 98.386 | 69.852 | 76.907 | 202.05 | 28.641 | 26.947 | 25.484 | 35.057 | 159.31 | -229.81 | 82.019 | -70.865 | 1.0803 | 4.456 | -10.72 | -0.34 | -0.347 | 6.32 | -2.48 | -4.0239 | -3.6911 | 11.955 | -6.3858 | 2.2999 | -0.363 | -0.457 | 0 | 0 | 3.7875 | 4.7302 | 3.3809 |  | 16.6 | 2.3228 | 0.03 | 0.37 | 0 | -16.695 | -18.685 | 0 | 12.507 | -14.557 | 0 | -18.399 | 0.9 | 51.082 | -157.13
26/12/2024 | 07:30 | 0 | 3.3325 | -7.2372 | 2.6789 | 3.9403 | 5.714 | 6.723 |  | 8.6698 | 3.6888 | -4.9912 | -4.44 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | -1.963 | 2.6133 | 3.6168 | 3.4122 | 6.3325 | 0 | 1.1894 | 2.1822 |  | -1.0572 | -0.571 | -0.525 | -0.973 | -13.319 | -11 | -1.036 | 0.226 | -9.1 | -9.38 | -10 | -15.1 | -14.85 | 4.2872 | 3.7713 | 12.477 | 14.176 | -17.471 | -7.7696 | -8.7683 | 1.9737 | 4.2422 | -20.629 | -16.476 | 5.1414 | 27.854 | -18.977 | 2.4856 | -4.2999 | -4.2999 | -22.283 | -21.89 | -1.558 | 1.3141 |  | 0.5 | 0 | 1.7211 | -112.09 | 32.471 | 32.654 | -57.45 | -181.45 | -9.1669 |  |  |  | 9.1599 | 6.21 | -11.85 | 4.23 | -12.319 | -11.917 | 11.117 | 8.8646 | -5.7476 | -12.42 | -12.462 | 1.4366 | 10.718 | 2.88 | 6.412 | 14.6 | 11.199 | -1.4199 | 31.031 | 31.172 | 29.751 | 58.77 | 59.133 | -12.06 | 0 | 0 | 1.5445 | 32.11 | 15.109 | 4.0673 | 4.2999 | -3.0999 | 0.3145 | -13.065 | -13.28 | 8.293 | 0.0152 | -1.1696 | 13.6 | 14.399 | -4.9194 | 3.933 | 56.782 | 11.324 | 4.21 | -8.3 | 4.0635 | -11.268 | -0.64 | -0.69 | 9.16 | 13.35 | -13.072 | -2.9363 | 0 | -17.672 | 14.189 | 2.6281 | -1.6732 | -1.599 | -12.094 | -13.396 | -9.878 | -36.632 | -24.816 | 0 | -11.895 | -12.334 | 0 | -14.045 | -13.931 |  | -11.459 | -11.814 | -7.5292 | 0 | -5.6199 | -4.7 | 4.9762 | -27.82 | -9.3532 | -9.3191 | 4.6116 | -3.8887 | -39.145 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0.8126 |  | 4.1864 | 22.941 | 0 |  | 26.379 | 33.586 | 11.705 | -13.209 | -1.4131 | 0.2273 | 1.58 |  | -10.998 | 1.5562 | 3.8539 | 0.316 | 0 | 14.189 | -35.777 | -29 | -3.3599 | 22.216 |  | 18.139 | 2.6458 | -2.9222 | 1.8187 | 0.0562 |  | -9.6218 | -2.921 | 7.5158 | -28.654 | -19.387 | -10.313 | 164.17 | -3.2806 | -12.152 | 11.383 | 2.3411 | 9.2599 | 9.3283 | 1.5518 | -12.824 | -11.654 | -8.38 | 11.043 | 72.521 | 14.216 | 29.108 | 44.936 | 45.331 | -5.8008 | -8.0802 | -12.185 | 0 | 31.423 | 29.695 | -28.882 | -28.547 | -2.7502 | -2.7244 | 12.17 | 11.92 | -28.7 | -28.5 | 1.4254 | -2.16 | 53.962 | 8.3705 | 8.2634 | -17 | -30 | 12 | 11.5 | -18.634 | -18.496 |  | -18.313 | -251.7 | -14.446 | 50.227 |  |  | 80.551 | 210.04 | 35.613 | 29.063 | 25.026 | 26.109 | 164.15 | -234.11 | 82.235 | -69.774 | -0.1404 | 4.456 | -10.399 | -0.38 | -0.392 | 6.2399 | -1.5199 | -4.2123 | -3.6911 | 11.515 | -6.5018 | 2.2999 | 1.22 | 0.789 | 0 | 0 | 4.0018 | 3.7114 | 3.5726 |  | 14.5 | 1.4903 | 0.07 | 0.37 | -3.2969 | -16.443 | -19.087 | 0 | 12.991 | -15.104 | 1.6084 | -16.7 | -0.5 |  | -152.77
26/12/2024 | 08:00 | 0 | 3.9958 | -8.4431 | 15.212 | 4.7843 | 5.8016 | 8.4608 |  | 13.164 | 5.3758 | -6.6832 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 2.4839 | -17.6 | -2.6386 | -7.937 | 3.8147 | 3.6536 | 6.6505 | 0 | 1.3411 | 1.7525 |  | -0.9254 | -0.306 | -0.289 | -0.806 | -17.76 | -8.8 | -0.992 | 0.225 | -11.25 | -11.239 | -10 | -14.01 | -14.1 | 4.3684 | 3.5486 | 15.579 | 18.048 | -18.324 | -7.0998 | -6.6456 | 0.6565 | 1.8166 | -19.424 | -16.878 | 5.1414 | 26.924 | -14.416 | 3.2803 | -4.1999 | -4.0999 | -23.469 | -23.739 | -1.9586 |  |  | 0.76 | 1.2283 | 2.3022 | -125.82 | 48.524 | 48.799 | -75.314 | -193.36 | -9.1669 |  |  |  | 10.329 | 7.9899 | -8.3199 | 7.38 | -5.622 | -4.9522 | 8.5285 | 5.8048 | -4.295 | -14.281 | -14.612 | 2.8669 | 12.074 | 2.88 | 6.412 | 17.799 | 14 | -2.0799 | 36.013 | 35.89 | 34.856 | 56.062 | 56.004 | 1 | 0 | 0 | 1.9048 | 33.99 | 17.18 | 5.6298 | 5.8624 | -4.61 | 0.3145 | -14.017 | -13.967 | 6.853 | 0.0149 | -2.064 | 11.1 | 9.1999 | -6.6357 | 5.242 | 57.413 | 13.365 | 5.86 | -8.27 | 6.237 | -8.7298 | 1.36 | 1.2999 | 6.74 | 16.149 | -15.254 |  | -19.491 | -7.4 | 18.241 | 3.1553 | 0.1438 | -0.2814 | -3.9429 | -9.8235 | -8.5139 | -18.003 | -21.843 | 0 | -13.677 | -13.676 | 0 | -17.015 | -15.667 |  | -8.77 | -7.6674 | -9.426 | 0 | -9.9499 | -0.7 | 5.6787 | -36.443 | -8.1407 | -8.1302 | 4.617 | -9.7402 | -39.145 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 1.4576 |  | 1.5071 | 24.783 | 0 |  | 26.602 | 32.745 | 10.499 | -14.189 | -1.6072 | 0.2273 | 0.59 |  | -11.364 | 1.7845 | 3.8439 | 0.424 | 0 | 13.59 | -34.147 | -26.313 | -3.3199 | 21.933 |  | 24.507 | 6.5495 | -7.0341 | 1.956 | 0.0562 |  | -9.3682 | -2.997 | 9.2446 |  | -22.281 | -13.221 | 166.7 | -6.2298 | -9.7982 | -2.8233 | 1.8557 | 9.7506 | 9.7475 | 1 | -11.113 | -9.646 | -3.3499 | 5.4011 | 78.344 | 24.085 | 24.5 | 47.644 | 47.937 | -6.3416 | -7.8369 | -10.344 | -10.854 | 31.423 | 29.695 | -24.042 | -23.443 | -4.1849 | -3.5346 | 9.7299 | 9.59 | -31.399 | -30.799 | 1.7239 | 0.72 | 44.973 | 8.2684 | 8.1656 | -16.1 | -32 | 7.6999 | 7.1999 | -18.418 | -18.267 |  | -25.971 | -248.75 | -12.454 | 42.312 |  |  | 84.574 | 188.9 | 22.942 | 29.301 | 27.317 | 25.743 | 155.05 | -217.44 | 84.905 | -75.277 | -0.5383 | 4.456 | -10.56 | -0.348 | -0.35 | 6.48 | -3.0399 | -4.2347 | -3.2791 | 12.217 | -5.8579 | 0.4 | -1.8719 | -2.3499 | 0 | 0 | 4.1924 | 3.9969 | 3.9952 |  | 16.899 | 2.2057 | 0.12 | 0.37 | -4.3931 | -16.035 | -18.639 | -1.7893 | 11.887 | -14.732 | 2.0623 | -19 | 1.7 |  | -153.3
26/12/2024 | 08:30 | 0 | 4.2459 | -8.8067 | 1.3749 | 9.4496 | 1.8237 | 17.816 |  | 7.3086 | 2.8329 | -4.2553 | -6.6599 | -28.6 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | -1.9974 | 0.1848 | 3.9838 | 3.7542 | 6.8566 | 0 | 1.9632 | 1.0879 |  | -0.9285 | -0.474 | -0.472 | -0.681 | -13.319 | -4.4 | -1.024 | 0.243 | -10.75 | -10.6 | -10 | -14.34 | -14.159 | 4.691 | 3.3393 | 11.61 | 11.581 | -15.153 | -8.3054 | -6.787 | 14.774 | 12.767 | -21.031 | -17.816 | 6.7196 | 32.949 | -30.401 | 1.3839 | -5.1999 | -5.0999 | -21.176 | -23.028 | -2.7825 |  |  | 2.7 | 4.1833 | 3.0353 | -103.91 | 75.96 | 76.906 | -82.837 | -134.66 | -9.1669 |  |  |  | 11.22 | 9.05 | -5.2699 | 11.05 | -10.846 | -10.712 | 13.651 | 10.79 | -6.2137 | -13.556 | -13.447 | 3.5267 | 18.092 | 2.88 | 6.412 | 20.899 | 16.299 | -2.73 | 42.225 | 42.538 | 41.912 | 71.292 | 72.822 | 1 | 0 | 0 | 2.4947 | 32.18 | 16.86 | 7.0361 | 7.2296 | -5.4 | 0.3145 | -19.394 | -20.085 | 14.565 | 0.0148 | -2.6482 | 2.9 | 4.8 | -5.5285 | 7.8601 | 59.305 | 16.705 | 8.3 | -8.44 | 8.559 | -15.412 | 1.2 | 1.1499 | 7.54 | 20.55 | -17.909 |  | -19.581 | -18.645 | 21.614 | 4.996 | 0.3849 | 0.4005 | -14.949 | -20.508 | -12.086 | -7.3031 | -27.677 | 0 | -14.272 | -15.481 | 14.639 | -8.8714 | -8.8468 |  | -14.082 | -13.722 | 2.0073 | 12.359 | -11.429 | 0.9 | 6.4504 | -23.702 | -8.9532 | -9.0186 | 5.1734 | 1.7881 | -39.145 | 4.5478 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 1.4413 |  | 4.3538 | 24.448 | 13.843 |  | 26.78 | 34.379 | 10.821 | -14.259 | -1.2007 | 0.2804 | 0.45 |  | -11.023 | 1.0086 | 3.9849 | 0.493 | 1.0564 | 14.279 | -35.615 | -26.789 | -3.1599 | 23.432 |  | 24.916 | 6.8883 | -7.4107 | 2.216 | 0.0562 |  | -10.005 | -8.583 | 8.2192 |  | -23.011 | -12.599 | 167.5 | -5.1537 | -9.5474 | -3.8658 | 1.9979 | 10.688 | 10.76 | 1.1491 | -7.58 | -6.528 | -10.899 | 14.747 | 54.414 | 44.391 | 30.643 | 41.526 | 41.773 | 0 | -5.6821 | 0 | -10.979 | 25.916 | 29.695 | -21.993 | -21.773 | -6.705 | -6.6758 | 9.06 | 9.01 | -28.5 | -28.399 | 1.6177 | 3.68 | 45.421 | 15.772 | 15.672 | -15.3 | -30.299 | 4.3 | 3.7999 | -18.132 | -18.166 |  | -15.46 | -250.26 | -15.123 | 51.652 |  |  | 78.506 | 186.29 | 27.342 | 27.895 | 28.038 | 33.324 | 160.49 | -220.7 | 90.491 | -79.376 | 0.3772 | 4.456 | -9.92 | -0.23 | -0.241 | 5.84 | -2.3199 | -3.7419 | -3.4256 | 11.985 | -5.9464 | 1.3999 | 2.0659 | 1.6369 | 0 | 0 | 4.0109 | 2.7942 | 3.231 |  | 15.899 | 3.5666 | 0.22 | 0.37 | 0 | -16.674 | -21.075 | 0 | 12.059 | -16.052 | 3.2196 | -17.899 | 1 |  | -132.28
26/12/2024 | 09:00 | 0 | 4.4826 | -9.749 | 8.4295 | 5.1843 | 7.0632 | 9.3107 |  | 13.636 | 5.6868 | -6.992 | -6.6599 | -28.6 | 6.5999 | 3.312 | -22 | -1.4164 | -2.3543 | 4.6379 | 4.4843 | 8.1128 | 0 | 1.9713 | 1.07 |  | -0.9483 | -0.507 | -0.45 | -0.558 | -13.319 | -4.4 | -0.531 | 0.24 | -11.06 | -11.09 | -10 | -14.59 | -14.689 | 5.0396 | 3.0763 | 22.41 | 23.99 | -11.767 | -1.8754 | -1.7238 | -1.7826 | -1.3696 | -13.529 | -10.582 | 6.325 | 32.012 | 29.104 | 8.2908 | -6.7999 | -6.7999 | -29.458 | -29.547 | -2.9058 |  |  | 3.23 | 4.5701 | 3.1238 | -156.89 | 95.339 | 95.217 | -80.304 | -141.27 | -9.1669 |  |  |  | 14.539 | 9 | -13.199 | 12.149 | -7.7653 | -7.8992 | 12.245 | 10 | -6.9868 | -11.82 | -11.594 | 3.7548 | 26.491 | 2.88 | 6.412 | 24.6 | 19.5 | -3.0099 | 42.971 | 42.975 | 41.452 | 84.397 | 84.656 | 1 | 0 | 0 | 2.4441 | 36.509 | 17.35 | 9.3798 | 9.378 | -6.9299 | 0.3145 | -27.926 | -27.791 | 20.864 | 0.0149 | -3.2528 | 0 | 0 | -5.4748 | 9.5432 | 60.882 | 19.488 | 10.22 | -8.8299 | 10.705 | -25.311 | 0.44 | 0.4 | 10.47 | 23.53 | -27.127 |  | -19.407 | -17.963 | 25.036 | 5.9642 | 3.1633 | 1.8662 | -8.3617 | -15.764 | -12.678 | -10.11 | -18.655 | 0 | -15.704 | -16.873 | 12.505 | -10.381 | -10.498 |  | -15.056 | -14.289 | -2.4488 | 6.0699 | -10.819 | 2.7 | 7.3005 | -27.762 | -9.2819 | -9.2207 | 5.8013 | -8.5263 | -39.145 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 1.5063 |  | 1.3396 | 27.295 | 12.391 |  | 28.162 | 35.094 | 10.201 | -14.359 | -1.5193 | 0.2621 | 1.15 |  | -11.155 | 1.0628 | 3.8859 | -0.081 | 0 | 15.159 | -37.886 | -28.382 | -2.6099 | 24.459 |  | 24.671 | 7.3202 | -7.7771 | 2.3261 | 0.0562 |  | -9.8039 | -12.824 | 8.1902 |  | -22.508 | -14.064 | 168.62 | -4.8255 | -9.397 | -4.0567 | 2.2153 | 10.805 | 10.894 | 1 | -7.4479 | -6.824 | -13.829 | 19.457 | 60.827 | 34.197 | 39.112 | 42.196 | 42.837 | -5.925 | -6.5686 | 0 | -10.421 | 25.916 | 29.695 | -21.065 | -20.46 | -9.4283 | -9.5056 | 9.02 | 8.93 | -26.5 | -27.1 | 1.6177 | 6.4 | 40.441 | 16.427 | 16.527 | -14.8 | -29.399 | 4.3 | 3.7999 | -18.132 | -17.952 |  | -23.931 | -247.11 | -9.0638 | 54.409 |  |  | 72.16 | 183.53 | 22.387 | 30.23 | 29.099 | 32.499 | 154.46 | -218.27 | 87.353 | -76.609 | 0.2356 | 4.456 | -9.52 | -0.723 | -0.732 | 5.6799 | -2.7999 | -2.8951 | -3.1326 | 11.165 | -6.0929 | 1.8999 | 1.588 | 1.0909 | 0 | 0 | 3.7229 | 3.9748 | 3.5752 |  | 15.5 | 3.6396 | 0.33 | 0.37 | 0 | -15.368 | -20.566 | 0 | 11.354 | -16.111 | 4.2245 | -16.6 | 0.3 |  | -139.44
26/12/2024 | 09:30 | 0 | 4.6182 | -9.817 | 7.4157 | 5.6572 | 6.2209 | 10.177 |  | 12.137 | 4.9408 | -6.2657 | -6.6599 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | -2.098 | -3.7899 | 5.1298 | 4.8723 | 8.7665 | 0 | 2.035 | 1.0909 |  | -1.0454 | -0.464 | -0.405 | -0.688 | -11.1 | 0 | -1.2079 | 0.236 | -9.5399 | -9.6 | -10 | -15.279 | -15.1 | 5.6934 | 3.2658 | 18.443 | 19.297 | -12.011 | -1.0716 | -1.7394 | 11.619 | 10.271 | -14.735 | -12.726 | 7.9032 | 38.287 | 34.431 | 5.8406 | -6.2999 | -6.2999 | -27.566 | -27.081 | -3.1729 |  |  | 3.73 | 5.1967 | 3.4235 | -147.74 | 96.56 | 96.865 | -92.025 | -127.07 | -9.1669 |  |  |  | 14.479 | 9.21 | -11.289 | 12.359 | -10.98 | -10.712 | 14.358 | 11.641 | -6.7612 | -13.203 | -13.343 | 4.7705 | 25.904 | 2.88 | 6.412 | 25.6 | 20.5 | -3.22 | 43.189 | 43.501 | 41.208 | 83.576 | 83.679 | 1 | 0 | 0 | 2.5593 | 35.549 | 18.29 | 10.161 | 10.256 | -7.4299 | 0.3145 | -27.501 | -27.414 | 22.135 | 0.0146 | -3.6826 | -2.7999 | -2.4 | -5.3564 | 10.478 | 60.882 | 20.972 | 11.21 | -8.92 | 11.961 | -22.39 | 0.01 | -0.01 | 10.73 | 25.07 | -24.981 |  | -20.688 | -20.29 | 28.603 | 7.5592 | 4.1613 | 3.6383 | -1.7397 | -7.3336 | -12.939 | 3.5386 | -23.776 | 0 | -16.212 | -16.62 | 9.6869 | -9.7116 | -9.9034 |  | -17.627 | -16.83 | -3.3376 | 0 | -12.309 | -0.1 | 7.2573 | -28.349 | -10.329 | -10.286 | 6.2188 | -7.7402 | -39.145 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 1.8385 | 1.6925 |  | 3.8514 | 19.927 | 14.166 |  | 25.658 | 33.788 | 14.962 | -12.779 | -1.4058 | 0.3243 | 1.4 |  | -15.874 | 1.0748 | 3.5429 | -0.114 | 1.0834 | 15.02 | -38.069 | -27.342 | -2.4299 | 25.883 |  | 25.171 | 7.6717 | -8.3074 | 2.5036 | 0.0878 |  | -10.676 | -14.51 | 9.5376 |  | -26.295 | -13.038 | 173.03 | -4.098 | -9.1944 | -4.8258 | 2.1651 | 11.142 | 11.369 | 1 | -7.5649 | -6.8497 | -10.899 | 15.351 | 57.587 | 40.057 | 35.51 | 42.451 | 42.789 | -5.6021 | -6.6002 | 0 | -12.67 | 25.916 | 25.817 | -20.647 | -20.076 | -11.181 | -11.063 | 7.5799 | 7.6999 | -27.1 | -27.799 | 1.7056 | 8.3199 | 40.67 | 17.206 | 17.161 | -14.399 | -26.899 | 3 | 2.5 | -17.7 | -17.751 |  | -19.384 | -247.45 | -13.68 | 54.187 |  |  | 70.75 | 188.81 | 27.29 | 30.912 | 31.403 | 36.572 | 157.08 | -217.52 | 90.422 | -78.253 | 0.2112 | 4.456 | -9.4399 | -0.55 | -0.56 | 5.5199 | -3.44 | -2.3145 | -2.7512 | 10.841 | -6.1814 | 1.6 | 0.289 | -0.433 | 0 | 0 | 3.7177 | 3.6036 | 2.7298 |  | 15.1 | 3.2142 | 0.37 | 0.37 | 0 | -15.774 | -20.759 | 0 | 11.729 | -16.291 | 3.6697 | -19.1 | 1.2 |  | -131.83
26/12/2024 | 10:00 | 0 | 4.8208 | -10.379 | 7.6605 | 6.2842 | 6.5159 | 11.751 |  | 12.506 | 5.2098 | -6.4386 | -6.6599 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -24.2 | -0.7654 | -2.1326 | 5.5411 | 5.5623 | 9.6679 | 0 | 1.8933 | 1.1001 |  | -0.8755 | -0.533 | -0.498 | -0.811 | -11.1 | 0 | -1.021 | 0.239 | -10.17 | -10.1 | -10 | -15.279 | -15.26 | 6.2121 | 3.0685 | 20.417 | 23.017 | -10.355 | -2.0093 | -2.9714 | -1.0246 | -0.7676 | -13.529 | -10.716 | 6.325 | 30.551 | 29.265 | 7.1035 | -6.1999 | -6.4999 | -28.848 | -28.68 | -3.256 |  |  | 4.5199 | 5.1547 | 3.5157 | -151.49 | 77.486 | 77.547 | -69.104 | -149.46 | -9.1669 |  |  |  | 15.859 | 10.14 | -10.27 | 14.85 | -6.9615 | -6.8276 | 8.8654 | 6.152 | -9.5944 | 25.961 | 27.114 | 2.4232 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.299 | 22.5 | -3.69 | 52.517 | 52.83 | 50.882 | 55.945 | 56.278 | 1 | 0 | 0 | 2.7737 | 37.93 | 14.01 | 11.567 | 11.624 | -8.5 | 0.3145 | 0 | 0 | 23.031 | 0.0147 | -4.0983 | -7.5 | -7.0999 | -5.4626 | 11.226 | 61.198 | 21.9 | 12.1 | -8.48 | 11.704 | -23.256 | -0.36 | -0.4 | 14.26 | 27.28 | -29.036 |  | -24.021 | -21.927 | 32.282 | 7.3109 | 3.4687 | 6.0926 | -5.7498 | -13.807 | -13.2 | -17.223 | -21.189 | 0 | -16.394 | -18.541 | 17.287 | -7.3599 | -7.6268 |  | -22.058 | -21.551 | -9.2109 | 0 | -9.5999 | 5.2 | 6.9078 | -23.776 | -10.367 | -10.326 | 6.3806 | -10.976 | -39.145 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 3.6265 | 1.6976 |  | 0.1675 | 21.434 | 16.021 |  | 24.554 | 35.267 | 15.103 | -12.319 | -1.111 | 0.3243 | 1.82 |  | -13.898 | 0 | 3.6209 | 0.349 | 1.139 | 15.199 | -38.237 | -28.019 | -2.5999 | 26.293 |  | 25.475 | 7.8092 | -8.3942 | 2.5929 | 0.0533 |  | -10.559 | -16.989 | 11.75 |  | -26.337 | -13.763 | 175.31 | -3.8271 | -9.2488 | -4.9048 | 1.8408 | 11.193 | 11.345 | 1 | -6.5534 | -5.9634 | -11.729 | 15.081 | 60.251 | 39.886 | 39.467 | 41.144 | 42.062 | -6.3024 | -6.6077 | 0 | 0 | 25.916 | 25.817 | -19.444 | -18.769 | -11.689 | -11.734 | 7.0399 | 7.4099 | -24.899 | -25.399 | 1.7404 | 10 | 35.888 | 17.988 | 17.701 | -15.5 | -29 | 2.5999 | 2.0999 | -17.663 | -17.777 |  | -22.132 | -245.23 | -11.693 | 54.328 |  |  | 66.599 | 184.36 | 23.722 | 33.908 | 28.825 | 39.296 | 158.22 | -215.86 | 91.513 | -79.112 | -0.0232 | 3.2035 | -8.3199 | 0.409 | 0.403 | 4.6399 | -3.3599 | -1.8261 | -2.4307 | 10.725 | -6.4744 | 1.7 | 2.0069 | 1.3849 | 0 | 0 | 3.2421 | 3.664 | 3.0803 |  | 15.199 | 2.2795 | 0.58 | 0.37 | 0 | -14.308 | -20.323 | 0 | 10.569 | -15.655 | 4.2399 | -17.1 | 0.9 |  | -139.2
26/12/2024 | 10:30 | 0 | 5.4956 | -11.516 | 5.2585 | 7.0101 | 6.5635 | 12.968 |  | 12.994 | 5.1618 | -6.4658 | -8.88 | -33 | 11 | 4.9679 | -24.2 | -0.9509 | -0.5444 | 5.7457 | 5.6811 | 10.09 | 0 | 1.8685 | 1.0578 |  | -0.79 | -0.374 | -0.369 | -0.526 | -8.88 | 0 | -1.199 | 0.243 | -13.89 | -14.079 | -10 | -13.39 | -13.39 | 7.112 | 3.0841 | 19.771 | 21.449 | -9.3932 | -3.4829 | -3.4822 | -0.4065 | -0.4756 | -13.261 | -10.448 | 6.7196 | 33.602 | 29.791 | 7.6603 | -5.9999 | -6.0999 | -27.498 | -27.946 | -3.2895 |  |  | 3.9299 | 5.1022 | 3.5592 | -157.78 | 67.049 | 67.293 | -78.58 | -172.66 | -9.1669 |  |  |  | 16.44 | 10.939 | -9.72 | 14.829 | -0.7996 | -0.5316 | 4.1446 | 1.6947 | -9.5855 | 11.278 | 10.972 | 2.2663 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.6 | 22.1 | -3.7 | 45.95 | 45.635 | 44.054 | 44.662 | 44.954 | 1 | 0 | 0 | 2.9642 | 38.419 | 18.049 | 11.879 | 11.721 | -8.9799 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.683 | 0.0148 | -4.4997 | -7.5 | -7.1999 | -4.9316 | 12.348 | 60.882 | 23.384 | 13.19 | -8.43 | 13.756 | -33.199 | 0.5 | 0.46 | 12.31 | 28.5 | -35.545 |  | -20.388 | -20.145 | 31.246 | 9.405 | 3.5554 | 4.079 | -3.7098 | -8.4643 | -13.533 | -7.408 | -29.888 | 0 | -17.945 | -19.276 | 8.1824 | 0.2032 | -0.5619 |  | -25.785 | -25.558 | -5.4751 | 0 | -10.309 | 0 | 7.7974 | -11.644 | -10.205 | -10.114 | 5.8981 | -10.229 | -39.145 | 4.7859 | 0 | 0 | 0 | 6.1746 | 3.9157 |  | -4.1864 | 22.774 | 14.015 |  | 24.603 | 34.588 | 12.623 | -11.579 | -2.0119 | 0.2886 | 1.41 |  | -11.934 | 1.4833 | 3.6509 | 0.348 | 0 | 14.989 | -37.058 | -26.274 | -2.3099 | 26.574 |  | 24.502 | 7.9125 | -8.5808 | 2.6836 | 0.0533 |  | -9.0503 | -20.29 | 11.339 |  | -23.89 | -13.177 | 163.11 | -3.9294 | -8.1354 | -5.0528 | 1.8408 | 11.275 | 11.511 | 1.0369 | -7.3527 | -6.1235 | -10.899 | 14.439 | 53.864 | 42.766 | 34.53 | 41.974 | 41.976 | -6.7341 | -7.6738 | 0 | -11.846 | 25.916 | 25.817 | -19.823 | -19.224 | -12.481 | -12.713 | 7.8 | 7.7899 | -29 | -28.399 | 1.7239 | 11.76 | 41.829 | 14.183 | 14.074 | -15.3 | -30.299 | 3.0999 | 2.5999 | -17.842 | -17.745 |  | -14.657 | -250.69 | -14.949 | 54.098 |  |  | 73.882 | 186.91 | 23.324 | 29.834 | 29.938 | 35.102 | 156.33 | -217.83 | 89.696 | -78.001 | 0.2356 | 3.2035 | -9.4399 | 0.474 | 0.469 | 5.84 | -4.2399 | -1.5883 | -1.5793 | 10.667 | -6.4744 | 1.2 | -2.13 | -1.138 | 0 | 0 | 3.911 | 4.2924 | 3.2059 |  | 16.1 | 1.7258 | 0.66 | 0.37 | 0 | -15.485 | -20.654 | 0 | 11.081 | -15.307 | 3.8407 | -18.1 | 1.5 |  | -125.64
26/12/2024 | 11:00 | 0 | 5.7356 | -11.97 | 4.7601 | 7.5056 | 6.5605 | 14.32 |  | 12.091 | 4.8338 | -6.072 | -13.319 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | -0.7445 | -0.9009 | 6.1134 | 5.9401 | 10.639 | 0 | 1.9318 | 1.0998 |  | -0.7969 | -0.38 | -0.368 | -0.451 | -6.6599 | 2.2 | -1.2519 | 0.251 | -15.829 | -16.129 | -10 | -11.43 | -11.479 | 6.4144 | 3.1659 | 17.158 | 20.096 | -9.1964 | -5.7602 | -5.0498 | 12.787 | 13.977 | -16.075 | -11.52 | 7.9032 | 42.899 | 30.091 | 6.7357 | -5.3999 | -5.3999 | -26.849 | -26.114 | -3.2047 | 1.3141 | 3.5504 | 4.0699 | 5.1698 | 3.7231 | -150.72 | 67.323 | 67.537 | -85.055 | -163.5 | -9.1669 |  |  | 28.411 | 16.85 | 11.539 | -9.56 | 15.02 | -7.2294 | -7.2294 | 9.1963 | 7.1343 | -9.7361 | 15.777 | 16.035 | 3.5185 | 0 | 2.88 | 6.412 | 26.6 | 21.799 | -3.5699 | 48.499 | 48.02 | 46.681 | 43.185 | 43.431 | 1 | 0 | 0 | 3.0814 | 37.93 | 17.34 | 12.192 | 12.112 | -9.4799 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.617 | 0.0147 | -4.8266 | -7.5 | -9.8999 | -5.0402 | 11.974 | 60.882 | 23.384 | 13.02 | -8.82 | 13.486 | -32.171 | -0.64 | -0.71 | 14.51 | 28.49 | -34.472 | -17.409 | -26.167 | -24.854 | 28.9 | 7.6165 | 2.2148 | 2.7391 | -0.9153 | -5.5765 | -13.83 | -1.6883 | -32.805 | 0 | -18.235 | -19.148 | 8.5232 | -3.3763 | -4.5664 | 16.912 | -25.869 | -24.725 | -8.385 | -7.1599 | -10.869 | 0.9 | 7.7449 | -19.92 | -11.42 | -11.335 | 7.5631 | -11.32 | -39.145 | 5.0422 | 0 | 0 | 0 | 5.1577 | 3.8399 | 0 | 0 | 10.214 | 18.611 | 18.433 | 15.283 | 24.915 | 12.501 | -13.599 | -2.6124 | 0.3152 | 2.05 | 1.31 | -13.257 | 1.3526 | 3.5839 | -0.111 | 0 | 15.51 | -32.945 | -22.61 | -2.3399 | 27.91 | 11.399 | 23.751 | 7.573 | -8.1402 | 2.6966 | 0.084 |  | -11.037 | -20.478 | 10.299 | -29.663 | -19.43 | -10.994 | 153.6 | -4.1733 | -8.2827 | -4.783 | 1.316 | 11.641 | 11.709 | 0.5925 | -10.05 | -8.6078 | -11.309 | 14.379 | 48.379 | 44.144 | 34.816 | 40.659 | 41.535 | -4.864 | -5.3662 | -12.297 | -13.656 | 25.916 | 25.817 | -20.395 | -20.065 | -15.065 | -14.858 | 7.63 | 7.5199 | -26.2 | -26.5 | 1.5133 | 12.96 | 44.16 | 13.423 | 13.169 | -14.399 | -28.2 | 4.4 | 3.7999 | -17.842 | -17.766 | -64.069 | -12.073 | -252.51 | -16.206 | 52.695 | 97.005 | 68.334 | 72.994 | 190.52 | 27.991 | 33.077 | 33.1 | 33.065 | 161.07 | -219.61 | 92.446 | -80.509 | 0.7043 | 4.4659 | -8.96 | 0.419 | 0.419 | 4.7199 | -2.96 | -2.1291 | -2.2537 | 10.814 | -6.2394 | 1 | 0.762 | 1.1289 | 0 | 0 | 3.4397 | 3.3364 | 2.9108 |  | 14.199 | 2.6215 | 0.66 | 0.37 | 0 | -15.596 | -21.895 | 1.7499 | 11.689 | -17.218 | 5.1599 | -16.1 | -0.4 | 23.886 | -120.02
26/12/2024 | 11:30 | 0 | 6.2354 | -12.934 | 3.6281 | 7.6806 | 6.7736 | 14.212 |  | 11.548 | 4.6558 | -5.8149 | -13.319 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | -0.68 | 0.3787 | 5.887 | 5.7048 | 10.056 | 0 | 1.2422 | 1.0852 |  | -0.9312 | -0.344 | -0.325 | -0.311 | -6.6599 | 2.2 | -1.21 | 0.255 | -16.26 | -16.139 | -10 | -11.109 | -11.079 | 6.6455 | 3.4059 | 15.319 | 16.941 | -8.4623 | -4.8225 | -6.2559 | 10.881 | 16.271 | -16.744 | -15.271 | 9.4814 | 38.596 | 24.931 | 6.3172 | -5.2999 | -5.0999 | -25.816 | -26.209 | -3.2299 | 1.3141 | 4.6312 | 4.3399 | 5.6539 | 3.8038 | -145.51 | 67.751 | 67.781 | -88.209 | -159.77 | -9.1669 |  |  | 28.282 | 17.1 | 11.14 | -8.9899 | 15.59 | -8.0332 | -7.7653 | 11.139 | 9.048 | -9.918 | 14.934 | 15.045 | 4.7288 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27 | 22.1 | -3.8099 | 48.864 | 48.145 | 46.116 | 41.919 | 42.361 | 1 | 0 | 0 | 3.2835 | 37 | 18.139 | 12.348 | 12.21 | -9.34 | 0.3145 | 0 | 0 | 31.554 | 0.0145 | -4.7584 | -9.8 | -9.8999 | -4.9084 | 12.909 | 60.251 | 24.126 | 13.75 | -8.48 | 13.162 | -32.183 | -0.92 | -0.94 | 15.72 | 29.18 | -35.127 | -17.527 | -26.838 | -26.245 | 30.447 | 7.2853 | 3.6506 | 3.6208 | -7.0253 | -8.6287 | -13.636 | -0.514 | -29.662 | 0 | -20.023 | -19.81 | 11.838 | 3.0599 | 1.7463 | -9.22 | -25.666 | -24.589 | -7.244 | 11.519 | -11.279 | -3.2999 | 7.9568 | -10.476 | -11.071 | -10.913 | 6.8987 | -9.1876 | -39.145 | 4.8957 | 0 | 0 | 0 | 4.8425 |  |  | 0.5024 | 10.549 | 19.534 | 19.298 | 14.452 |  | 12.032 | -13.629 | -2.7168 |  | 1.69 |  |  | 1.6269 | 3.5799 | -0.026 | 1.025 | 14.67 | -32.073 | -21.716 | -2.6499 | 26.468 | 12.199 | 23.518 | 7.727 | -8.3703 | 2.8116 | 0.084 |  | -11.037 | -21.098 | 10.827 | -28.654 | -18.881 | -11.05 | 154.05 | -4.4192 | -8.6232 | -5.0728 | 1.3847 | 11.926 | 12.104 | 0.6214 | -6.7062 | -5.3272 | -8.38 | 14.273 | 48.145 | 43.627 | 37.771 | 42.424 | 42.578 | -6.2744 | -7.2174 | 0 | 0 | 25.916 | 25.817 | -18.28 | -17.945 | -14.999 | -14.783 | 6.9 | 6.9099 | -25 | -25.399 | 1.7239 | 13.039 | 37.876 | 15.416 | 15.305 | -14 |  | 1.7 | 1.2 | -17.842 | -17.766 | -68.952 |  | -249.34 | -15.09 | 43.776 |  |  | 64.042 | 189.43 | 30.451 | 33.217 | 33.342 | 42.562 | 163.26 | -218.14 | 98.458 | -83.462 | 0.1648 |  | -8.64 | 0.526 | 0.514 | 4.96 | -3.5199 | -1.7791 | -1.9913 |  | -6.9413 | 2.5 | 3.325 | 3.792 | 0 | 0 | 4.5922 | 3.6552 | 4.0741 |  | 15.1 | 1.9101 |  | 0.37 | -2.6603 | -14.84 | -20.217 | -1.5077 | 10.308 | -15.745 | 4.3221 | -16.799 | 0.8 | 22.717 | -120
26/12/2024 | 12:00 | 0 | 2.9738 | -6.443 | 7.0066 | 7.8459 | 6.0522 | 14.825 |  | 16.083 | 6.6907 | -8.1423 | -13.319 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 1.0102 | -0.4955 | 5.3642 | 5.1665 | 9.2138 | 0 | -0.2126 | 1.0594 |  | -0.8557 | -0.551 | -0.534 | -0.382 | -6.6599 | 0 | -1.026 | 0.244 | -14.819 | -14.979 | -10 | -11.92 | -12.119 | 7.163 | 2.9133 | 19.59 | 22.62 | -14.036 | -3.7508 | -3.1994 | 0.1062 | 0.381 | -15.405 | -12.19 | 6.325 | 34.048 | 39.228 | 6.8158 | -5.9999 | -5.9999 | -28.43 | -28.654 | -3.5542 | 1.3141 | 5.5607 | 4.44 | 5.4392 | 3.8291 | -158.78 | 68.819 | 69.093 | -80.787 | -165.74 | -9.1669 |  |  | 28.292 | 16.76 | 10.869 | -8.97 | 15.34 | -7.8992 | -7.8992 | 10.611 | 9.0875 | -9.5015 | 13.832 | 14.338 | 4.4352 | 0 | 2.88 |  | 27.7 | 23.2 | -3.42 | 47.988 | 48.538 | 46.559 | 44.414 | 44.527 | 1 | 0 | 0 | 3.0627 | 36.88 | 19.059 | 12.348 | 12.307 | -9.1899 | 0.3145 | 0 | 0 | 30.971 | 0.0147 | -4.633 | -9.8 | -9.8 | -4.9987 | 13.283 | 60.882 | 24.869 | 14.24 | -8.3299 | 12.339 | -33.006 | -0.13 | -0.21 | 14.22 | 29.42 | -33.363 | -17.29 | -27.407 | -27.59 | 29.655 | 8.8351 | 0.0437 | 2.1656 | -0.9181 | -8.8843 | -13.202 | -5.6184 | -30.73 | 0 | -17.975 | -19.682 | 9.7451 | 0.3728 | -0.8286 | 17.424 | -28.521 | -28.563 | -10.86 | -7.8499 | -9.6499 | 2.1 | 8.2287 | -14.987 | -10.398 | -10.285 | 5.4365 | -10.831 | -39.145 | 5.1582 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 |  |  | 0 | 10.884 | 20.31 | 20.32 | 15.299 |  | 11.524 | -13.299 | -2.4184 |  | 1.9 |  |  | 1.558 | 3.6919 | 0.19 | 1.135 | 14.409 | -32.784 | -22.027 | -2.8099 | 25.492 | 12.1 | 23.877 | 7.6602 | -8.2743 | 2.8356 | 0.084 |  | -11.037 | -20.753 | 7.647 | -28.738 | -15.207 | -11.907 | 155.65 | -5.0738 | -9.0666 | -4.6034 | 1.4801 | 12.102 | 12.406 | 1 | -6.6145 | -4.6699 | -13.409 | 14.949 | 48.409 | 47.293 | 38.771 | 41.406 | 40.9 | -5.7171 | -7.4157 | -11.58 | -11.606 | 25.916 | 25.817 | -18.538 | -18.285 | -15.046 | -14.509 | 7.23 | 7.0599 | -25.2 | -25.5 | 1.5133 | 12.88 | 39.087 | 17.548 | 17.439 | -13.5 |  | 1.7 | 1.2 | -17.653 |  | -71.651 |  | -249.58 | -15.403 | 41.225 |  |  | 64.738 | 186.87 | 27.302 | 29.512 | 30.717 | 41.054 | 159.35 | -217.93 | 93.684 | -81.817 | 0.2112 |  | -9.1199 | 0.494 | 0.49 | 5.1199 | -3.5999 | -2.2175 | -2.1652 |  | -6.6483 | 2.7999 | 2.571 | 2.079 | 0 | 0 | 2.9737 | 2.6788 | 3.0022 |  | 15.5 | 2.3086 |  | 0.37 | 0 | -15.599 | -20.885 | 0 | 11.312 | -16.261 | 4.4062 | -17.799 | 0.7 | 23.703 | -119.11
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 3.0908 | -6.6999 | 5.5579 | 7.7826 | 6.1616 | 14.746 |  | 17.357 | 7.2617 | -8.5853 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 0.8735 | -2.0406 | 5.226 | 5.1362 | 9.0471 | 0 | -0.0549 | 1.1078 |  | -0.9622 | -0.624 | -0.626 | -1.0699 | -8.88 | -2.2 | -0.963 | 0.232 | -12.56 | -12.5 | -10 | -12.85 | -13.21 | 6.6653 | 3.1786 | 18.609 | 22.972 | -15.576 | -4.1527 | -4.161 | 5.7341 | 5.7163 | -17.816 | -14.333 | 7.9032 | 36.187 | 39.109 | 7.6595 | -5.7999 | -5.8999 | -25.187 | -27.049 | -3.2609 | 1.3141 | 2.5428 | 3.98 | 5.587 | 3.4903 | -143.74 | 65.919 | 67.018 | -79.001 | -164.04 | -9.1669 |  |  | 26.166 | 15.93 | 10.39 | -9.81 | 13.93 | -8.569 | -8.4351 | 10.581 | 7.9832 | -8.4826 | 9.9535 | 9.9855 | 2.2517 | 0 | 2.88 |  | 27.6 | 23.399 | -3.6099 | 46.169 | 46.155 | 44.175 | 45.087 | 44.835 | 1 | 0 | 0 | 2.8157 | 37.479 | 19.989 | 12.817 | 12.698 | -9.3199 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.89 | 0.0149 | -4.766 | -9.8 | -9.8 | -4.8144 | 13.283 | 61.829 | 25.054 | 14.24 | -8.41 | 9.6929 | -26.354 | -0.08 | -0.12 | 14.17 | -1.02 | -26.69 | -13.509 | -25.38 | -24.409 | 23.941 | 6.0052 | -1.7404 | -1.3358 | -1.4123 | -2.9425 | -11.923 | -6.8964 | -29.852 | 0 | -16.263 | -19.171 | 0 | 3.4408 | 2.7571 | 17.936 | -27.066 | -26.023 | -8.6306 | 0 | -6.3499 | 0 | 7.9781 | -10.365 | -7.5432 | -7.6962 | 2.6258 | -8.2893 | -39.145 | 4.6211 | 0 | 0 | 0 | 5.066 |  |  | 1.5071 | 14.233 | 17.166 | 16.709 | 16.436 |  | 15.289 | -12.769 | -2.4037 |  | 3.04 |  |  | 1.5154 | 3.5019 | 0.098 | 1.0238 | 14.72 | -34.542 | -24.775 | -2.8099 | 24.498 | 9.8 | 23.67 | 7.6097 | -8.2877 | 2.8608 | 0.084 |  | -11.49 | -12.61 | 5.5825 | -28.654 | -16.29 | -11.595 | 159.25 | -5.5461 | -8.9892 | -4.435 | 1.5119 | 11.655 | 11.748 | 0.7694 | -5.7504 | -5.1324 | -17.18 | 21.027 | 47.932 | 42.261 | 38.443 | 39.212 | 38.359 | -5.1659 | -6.5931 | 0 | -11.861 | 22.284 | 25.817 | -18.038 | -17.5 | -13.319 | -12.481 | 8.92 | 8.6 | -27.5 | -27.2 | 1.5829 | 11.68 | 37.638 | 16.634 | 16.803 | -13.5 |  | 0.9 | 0.6 | -17.832 |  | -82.114 |  | -248.17 | -9.6355 | 29.481 |  |  | 65.629 | 183.94 | 23.27 | 33.191 | 29.228 | 34.74 | 155.97 | -215.66 | 93.027 | -80.787 | -0.7947 |  | -9.68 | 0.294 | 0.288 | 5.5199 | -3.5999 | -2.5323 | -2.0187 |  | -6.5598 | 2.5 | 1.769 | 1.297 | 0 | 0 | 3.6924 | 2.9457 | 3.8788 |  | 17 | 1.1198 |  | 0.37 | 0 | -16.362 | -21.509 | 0 | 11.968 | -16.844 | 3.4922 | -18.6 | 1.8999 | 26.339 | -117.78
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 3.0983 | -6.8858 | 6.9324 | 7.3698 | 6.6177 | 13.795 |  | 17.453 | 7.4627 | -8.2635 | -11.1 | -33 | 8.8 | 2.4839 | -24.2 | 0.9068 | -2.174 | 4.7372 | 4.5153 | 8.0873 | 0 | -0.0239 | 1.0988 |  | -0.9809 | -0.425 | -0.442 | -0.43 | -8.88 | 0 | -1.11 | 0.241 | -12.88 | -12.8 | -10 | -12.239 | -12.14 | 6.6391 | 3.5106 | 16.631 | 20.292 | -16.724 | -4.0187 | -4.1548 | 14.328 | 13.424 | -17.816 | -14.467 | 7.9032 | 42.452 | 33.835 | 7.6716 | -5.2999 | -5.2999 | -25.776 | -26.914 | -3.3466 | 1.3141 | 2.4324 | 3.5499 | 5.2575 | 3.6165 | -146.03 | 66.286 | 66.408 | -81.643 | -166.86 | -9.1669 |  |  | 24.829 | 15.399 | 10.21 | -10.449 | 12.979 | -7.3634 | -6.2917 | 9.7238 | 7.1975 | -7.8753 | 12.017 | 11.467 | 3.8947 | 0 | 2.88 |  | 27.899 | 22.799 | -3.5199 | 46.118 | 46.171 | 44.427 | 45.117 | 46.37 | 1 | 0 | 0 | 2.929 | 36.759 | 18.95 | 12.192 | 12.112 | -8.9099 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.434 | 0.0149 | -4.4754 | -7.5 | -9.8 | -5.4077 | 13.283 | 61.513 | 25.054 | 14.13 | -8.23 | 9.2204 | -22.948 | -0.65 | -0.75 | 16.47 | -2.13 | -26.2 | -12.918 | -22.869 | -21.927 | 22.457 | 4.9326 | -0.7413 | 0.2802 | -5.1816 | -10.012 | -12.335 | -6.1342 | -27.117 | 0 | -17.674 | -18.444 | 0 | 5.3326 | 3.1903 | -12.292 | -24.418 | -23.66 | -7.9281 | 6.5399 | -5.5299 | 0.7 | 7.8784 | -6.0349 | -9.3056 | -9.2546 | 4.3043 | -10.237 | -39.145 | 5.3169 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 |  |  | -0.5024 | 16.578 | 15.383 | 15.907 | 19.544 |  | 13.429 | -13.379 | -3.105 |  | 2.28 |  |  | 1.5737 | 3.4669 | 0.268 | 1.0297 | 14.67 | -36.712 | -25.694 | -3.0599 | 25.128 | 11 | 23.646 | 7.7813 | -8.4819 | 2.7731 | 0.084 |  | -11.49 | -10.11 | 5.5382 | -29.411 | -19.502 | -11.694 | 162.8 | -5.378 | -8.3344 | -4.7514 | 1.4652 | 11.377 | 11.503 | 1 | -6.7312 | -4.7102 | -17.18 | 21.612 | 50.402 | 46.241 | 40.982 | 39.675 | 40.002 | -5.2474 | -7.1043 | -11.869 | -11.59 | 22.284 | 22.211 | -23.262 | -22.663 | -13.365 | -12.322 | 8.92 | 8.5699 | -28.1 | -27.899 | 1.4767 | 11.439 | 34.885 | 14.623 | 14.62 | -13.5 |  | 6.8 | 6.3 | -17.832 |  | -78.402 |  | -253.75 | -10.927 | 27.268 |  |  | 77.042 | 193.21 | 31.376 | 31.033 | 27.857 | 27.02 | 164.89 | -222.73 | 94.784 | -82.51 | -0.1868 |  | -10.079 | 0.218 | 0.221 | 6.0799 | -3.68 | -2.9211 | -2.2537 |  | -6.8833 | 2.4 | 1.8569 | 1.863 | 0 | 0 | 3.855 | 3.2981 | 2.7799 |  | 15.1 | 0.5741 |  | 0.37 | 0 | -16.895 | -21.022 | 0 | 12.569 | -16.423 | 3.1015 | -16.799 | 0.3 | 26.195 | -121.1
26/12/2024 | 13:30 | 0 | 3.2504 | -6.7985 | 9.7095 | 7.5244 | 6.8381 | 14.26 |  | 18.023 | 8.6657 | -9.6214 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 0.9038 | -2.4811 | 3.47 | 3.2091 | 5.9944 | 0 | -3.1682 | 1.1111 |  | -0.9196 | -0.802 | -0.652 | -0.434 | -11.1 | 0 | -0.957 | 0.243 | -13.439 | -12.579 | -10 | -13.029 | -13.079 | 6.5092 | 3.551 | 19.599 | 24.186 | -18.356 | -3.6168 | -3.5223 | -0.2647 | 0.3704 | -15.271 | -12.056 | 6.7196 | 34.975 | 42.556 | 9.573 | -6.3999 | -6.6999 | -28.442 | -28.763 | -3.4301 | 1.3141 | 1.1814 | 4.6399 | 5.1784 | 3.4295 | -162.26 | 66.164 | 66.927 | -72.434 | -180.48 | -9.1669 |  |  | 22.783 | 15.01 | 9.35 | -11.319 | 13.119 | -5.8899 | -6.4257 | 9.3317 | 5.8968 | -7.2574 | 11.619 | 10.554 | 1.8393 | 0 | 2.88 |  | 29.6 | 24.6 | -3.8199 | 45.945 | 46.017 | 43.974 | 51.027 | 51.016 | 1 | 0 | 0 | 3.155 | 36.97 | 16.809 | 11.411 | 11.331 | -8.26 | 0.3145 | 0 | 0 | 25.327 | 0.0149 | -4.0684 | -5.1999 | -7.4 | -5.1977 | 13.657 | 60.567 | 25.054 | 14.16 | -7.94 | 10.152 | -25.599 | -0.81 | -0.85 | 14.93 | -2.73 | -28.109 | -14.554 | -24.738 | -22.263 | 20.86 | 2.7961 | -2.0965 | -1.8634 | -1.4887 | -2.5532 | -12.329 | -13.44 | -29.26 | 0 | -16.982 | -17.97 | 0 | 5.7452 | 4.5556 | 5.136 | -26.996 | -26.222 | -10.423 | 0 | -6.2199 | 3.5 | 8.0017 | -6.0734 | -9.779 | -9.5503 | 5.6108 | -13.123 | -39.145 | 5.2192 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |  |  | -0.3349 | 14.568 | 15.141 | 14.819 | 16.817 |  | 15.294 | -11.789 | -2.0119 |  | 1.25 |  |  | 1.6015 | 3.5359 | 0.283 | 1.0492 | 15.899 | -34.574 | -25.929 | -3.2399 | 26.097 | 11.3 | 23.642 | 7.5985 | -8.1338 | 2.7343 | 0.084 |  | -11.228 | -10.493 | 7.3846 | -29.159 | -16.641 | -12.274 | 156.62 | -5.2955 | -8.8226 | -4.7073 | 1.9876 | 11.061 | 11.226 | 1 | -7.3721 | -6.5212 | -18.44 | 25.426 | 52.301 | 42.218 | 42.733 | 39.016 | 38.534 | -6.741 | -8.3168 | 0 | 0 | 22.284 | 22.211 | -20.213 | -19.862 | -13.345 | -12.486 | 7.73 | 8.26 | -28.2 | -26.1 | 1.5829 | 11.6 | 44.079 | 14.009 | 13.766 | -13.199 |  | 4.3 | 3.7999 | -18.122 |  | -88.336 |  | -250.44 | -7.8361 | 28.168 |  |  | 72.922 | 186.18 | 26.237 | 26.573 | 25.18 | 33.422 | 155.26 | -217.52 | 90.743 | -76.883 | -0.1868 |  | -9.92 | 0.264 | 0.251 | 5.84 | -3.7599 | -2.2319 | -1.8722 |  | -6.2668 | 3 | 1.5039 | 1.2089 | 0 | 0 | 3.8371 | 4.194 | 3.31 |  | 16.799 | 0.3336 |  | 0.37 | 0 | -15.973 | -20.852 | 0.9713 | 11.453 | -14.975 | 2.8991 | -17.1 | 1.8999 | 33.794 | -128.42
26/12/2024 | 14:00 | 0 | 3.2992 | -7.0179 | 10.089 | 6.9141 | 6.116 | 12.625 |  | 19.251 | 8.5297 | -9.6383 | -6.6599 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 1.0996 | -4.5257 | 3.3805 | 3.085 | 5.8486 | 0 | -3.044 | 1.0824 |  | -0.8627 | -0.521 | -0.507 | -0.307 | -13.319 | 0 | -0.877 | 0.241 | -13.63 | -13.64 | -10 | -12.189 | -12.449 | 6.0281 | 3.5203 | 19.502 | 23.599 | -19.048 | -3.215 | -4.335 | 12.05 | 7.0041 | -17.682 | -15.271 | 9.4814 | 39.18 | 41.558 | 7.5473 | -5.6999 | -5.5999 | -28.964 | -28.905 | -3.3952 | 1.3141 | 3.0949 | 4.2799 | 4.0235 | 2.8538 | -153.29 | 66.835 | 67.018 | -77.019 | -172.21 | -9.1669 |  |  | 24.839 | 15.71 | 9.89 | -10.329 | 14.399 | -7.3634 | -7.6313 | 11.003 | 8.4604 | -7.3832 | 10.896 | 10.56 | 4.4182 | 0 | 2.88 |  | 28.6 | 24.1 | -3.7799 | 47.111 | 46.836 | 44.693 | 48.209 | 48.25 | 1 | 0 | 0 | 2.8028 | 37.81 | 17.469 | 11.567 | 11.428 | -8.47 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.656 | 0.0149 | -4.2196 | -5.5 | -7.4 | -5.2258 | 12.535 | 60.567 | 24.312 | 13.53 | -8.2 | 11.056 | -24.342 | -0.71 | -0.73 | 14.71 | -1.65 | -27.618 | -13.672 | -23.923 | -23.5 | 22.171 | 4.1492 | -1.4434 | -1.5902 | -0.8989 | -4.0463 | -12.946 | -10.631 | -29.701 | 0 | -17.823 | -17.981 | 0 | -0.6184 | -0.5002 | 18.96 | -25.433 | -24.62 | -10.342 | -8.6099 | -7.1999 | 5.7 | 8.2214 | -16.286 | -10.658 | -10.553 | 5.7768 | -11.014 | -39.145 | 5.4023 | 0 | 0 | 0 | 6.2292 |  |  | 0 | 14.233 | 15.906 | 15.879 | 17.344 |  | 12.218 | -13.379 | -2.7168 |  | 1.97 |  |  | 1.7325 | 3.5559 | 0.29 | 1.1041 | 16.389 | -36.097 | -25.256 | -2.7699 | 27.313 | 11.5 | 23.236 | 7.8394 | -8.389 | 2.6944 | 0.084 |  | -10.498 | -11.472 | 9.1119 | -29.831 | -18.35 | -11.722 | 157.52 | -5.1835 | -8.3412 | -5.2257 | 0.535 | 11.017 | 11.123 | 0 | -7.2285 | -6.0589 | -18.02 | 20.012 | 47.511 | 42.634 | 38.519 | 36.848 | 37.576 | -5.6494 | -6.6499 | 0 | 0 | 22.284 | 22.211 | -19.851 | -19.279 | -13.871 | -13.51 | 5.6599 | 5.67 | -26.399 | -26.399 | 1.5646 | 10.72 | 40.957 | 16.324 | 16.218 | -13.1 |  | 3.2999 | 2.7999 | -17.894 |  | -84.183 |  | -249.01 | -9.3652 | 25.869 |  |  | 68.301 | 183.95 | 22.626 | 26.75 | 24.582 | 36.111 | 156.79 | -216.71 | 91.852 | -79.861 | -0.5383 |  | -9.2799 | 0.336 | 0.335 | 5.5999 | -3.5199 | -2.0211 | -2.1377 |  | -6.2394 | 2 | 1.774 | 2.4519 | 0 | 0 | 4.4013 | 3.9635 | 3.5076 |  | 15.1 | 2.5483 |  | 0.37 | 0 | -15.537 | -20.956 | 1.1289 | 11.876 | -16.3 | 3.9219 | -17.399 | 0.7 | 28.454 | -120.62
26/12/2024 | 14:30 | 0 | 2.9628 | -6.3653 | 12.941 | 6.8957 | 6.2642 | 12.855 |  | 19.601 | 8.6957 | -10.134 | -4.44 | -33 | 8.8 | 3.312 | -24.2 | 1.413 | -6.9389 | 3.7544 | 3.5175 | 6.3654 | 0 | -2.7404 | 1.0636 |  | -0.8255 | -0.518 | -0.468 | -0.275 | -15.539 | 0 | -1.0559 | 0.25 | -12.22 | -12.38 | -10 | -13.239 | -13.17 | 6.4589 | 3.2316 | 18.64 | 22.869 | -19.501 | -3.3489 | -2.3258 | 11.389 | 12.636 | -18.486 | -15.405 | 7.9032 | 42.529 | 44.026 | 7.0657 | -5.3999 | -5.3999 | -27.117 | -28.501 | -3.4653 | 1.3141 | 3.6787 | 4.42 | 4.2882 | 3.01 | -156.71 | 70.253 | 70.1 | -85.25 | -168.22 | -9.1669 |  |  | 29.988 | 16.95 | 11.409 | -7.9099 | 15.68 | -8.703 | -8.9709 | 10.521 | 8.5577 | -9.9961 | 13.735 | 13.794 | 4.0238 | 0 | 2.88 |  | 28.799 | 23.899 | -3.92 | 49.516 | 48.793 | 46.855 | 44.517 | 44.842 | 1 | 0 | 0 | 2.9791 | 39.25 | 19.51 | 12.348 | 12.21 | -9.1399 | 0.3145 | 0 | 0 | 23.812 | 0.0148 | -4.6705 | -10.5 | -9.6 | -5.0268 | 12.722 | 61.829 | 24.126 | 13.62 | -8.99 | 12.042 | -23.245 | -1.1 | -1.13 | 16.17 | 1.52 | -26.345 | -13.063 | -25.397 | -23.263 | 25.87 | 7.5821 | 0.7108 | 0.9412 | 4.6859 | -9.4955 | -13.389 | -2.9104 | -33.656 | 0 | -19.324 | -17.052 | 14.9 | -1.1189 | -0.7752 | 1.552 | -24.749 | -24.653 | -4.288 | 0 | -7.6099 | 2.9 | 8.2089 | -15.885 | -10.785 | -10.703 | 5.8736 | -7.7649 | -39.145 | 5.4512 | 0 | 0 | 0 | 4.9772 |  |  | 1.6745 | 13.061 | 17.096 | 17.184 | 17.008 |  | 12.452 | -12.999 | -2.0119 |  | 1.9 |  |  | 1.7096 | 3.6379 | 0.272 | 0 | 17.459 | -35.053 | -25.296 | -2.7699 | 28.16 | 11.699 | 23.661 | 8.338 | -8.8911 | 2.6146 | 0.084 |  | -10.964 | -15.363 | 11.235 | -29.831 | -19.713 | -12.429 | 158.3 | -5.0361 | -7.7483 | -5.7946 | 1.2253 | 11.619 | 11.693 | 1 | -7.6397 | -4.4944 | -15.92 | 17.817 | 42.084 | 49.02 | 38.36 | 38.491 | 38.708 | 0 | -4.9509 | -10.925 | -11.155 | 22.284 | 22.211 | -19.373 | -18.785 | -14.26 | -14.022 | 4.0599 | 4.1199 | -24.899 | -25.1 | 1.4254 | 9.92 | 40.189 | 14.984 | 14.664 | -12.8 |  | 2.2999 | 1.7999 | -17.894 |  | -79.112 |  | -248.52 | -11.961 | 35.021 |  |  | 67.558 | 187.29 | 25.09 | 27.238 | 28.828 | 38.059 | 160.78 | -216.81 | 93.123 | -81.805 | -0.3748 |  | -9.3599 | 0.446 | 0.441 | 5.1199 | -3.68 | -2.347 | -2.5192 |  | -6.6483 | 2.2999 | 1.996 | 2.013 | 0 | 0 | 2.7318 | 3.3166 | 4.1267 |  | 15 | 2.1882 |  | 0.37 | 0 | -16.451 | -22.015 | 0.7765 | 12.325 | -17.039 | 4.6503 | -16.299 | 0 | 22.71 | -114.59
26/12/2024 | 15:00 | 0 | 6.634 | -13.741 | 6.9392 | 7.0423 | 5.7853 | 12.813 |  | 21.766 | 9.9426 | -10.683 | -6.6599 | -33 | 8.8 | 3.312 | -24.2 | 1.3419 | -6.8831 | 3.6604 | 3.5462 | 6.4718 | 0 | -2.8445 | 1.0945 |  | -0.858 | -0.718 | -0.682 | -0.151 | -13.319 | 0 | -0.833 | 0.247 | -12.579 | -12.72 | -10 | -13.409 | -13.909 | 6.5438 | 3.2376 | 20.915 | 24.663 | -18.73 | -3.215 | -3.9456 | 0.6842 | 0.6017 | -15.807 | -13.529 | 6.7196 | 33.633 | 50.075 | 10.161 | -7.3999 | -7.1999 | -29.473 | -30.103 | -3.5781 | 1.3141 | 4.8476 | 4.8499 | 4.2749 | 2.7678 | -168.76 | 71.016 | 71.382 | -70.257 | -168.45 | -9.1669 |  |  | 30.008 | 16.78 | 11.06 | -8.22 | 15.979 | -10.042 | -9.7746 | 14.165 | 11.747 | -10.512 | 12.701 | 12.756 | 3.8853 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.2 | 23.899 | -3.75 | 49.529 | 48.795 | 47.112 | 47.079 | 47.299 | 1 | 0 | 0 | 3.1271 | 40.189 | 21.25 | 12.504 | 12.503 | -9.0999 | 0.3145 | 0 | 0 | 22.098 | 0.0147 | -4.6284 | -10.5 | -11.8 | -4.5776 | 12.909 | 61.04 | 24.126 | 13.61 | -8.74 | 11.07 | -22.646 | -1.19 | -1.25 | 17.12 | 1.84 | -25.236 | -13.045 | -27.468 | -26.354 | 25.736 | 6.0694 | 0.4081 | -0.0739 | -10.261 | -14.902 | -13.109 | -13.221 | -34.206 | 0 | -17.925 | -18.191 | 13.183 | 0.9199 | -0.6867 | -2.564 | -27.048 | -26.617 | -1.845 | 0 | -6.94 | -0.2 | 8.3128 | -12.196 | -11.352 | -11.251 | 6.7924 | -4.3352 |  | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 6.2549 | 4.3031 | 2.3443 | 2.3443 | 13.898 | 17.643 | 17.177 | 16.224 | 25.688 | 13.707 | -11.019 | -1.4113 | 0.3243 | 2.6 | 2.46 | -12.981 | 1.5905 | 3.7469 | 0.189 | 1.2316 | 18.809 | -35.471 | -25.117 | -2.6099 | 29.677 | 11.8 | 23.894 | 7.9878 | -8.7101 | 2.6416 | 0.054 |  | -10.964 | -14.709 | 11.91 | -30.251 | -17.761 | -12.037 | 158.65 | -5.1921 | -8.597 | -5.2969 | 1.3624 | 11.472 | 11.566 | 0.7179 | -6.4756 | -4.5463 | -18.02 | 17.63 | 37.681 | 46.316 | 46.575 | 38.307 | 38.306 | -5.2764 | -6.2173 | 0 | -12.291 | 22.284 | 22.211 | -21.032 | -20.477 | -13.865 | -13.748 | -0.72 | -0.52 | -25.399 | -26.7 | 1.3723 | 8.4799 | 37.576 | 14.862 | 14.752 | -12.699 | -28.2 | 2.2 | 1.7 | -17.894 | -17.983 | -89.849 | -13.577 | -250.76 | -12.378 | 31.946 | 92.596 | 72.431 | 70.094 | 185.49 | 20.414 | 26.887 | 19.053 | 35.84 | 156.83 | -218.36 | 93.934 | -79.132 | -0.3748 | 8.5322 | -8.8 | 0.397 | 0.389 | 5.44 | -3.8399 | -2.2257 | -2.1377 | 9.6116 | -7.2343 | 2.2 | 3.5099 | 4.531 | 0 | 0 | 4.02 | 3.2568 | 3.7896 |  | 15.1 | 1.1172 | 0.71 | 0.37 | 0 | -15.807 | -21.328 | 1.1048 | 11.563 | -16.238 | 4.3679 | -17.7 | 1 | 18.284 | -113.03
26/12/2024 | 15:30 | 0 |  | -13.574 | 3.5414 | 6.6221 | 6.297 | 12.2 |  | 19.09 | 7.7117 | -9.5687 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 0.8468 | -8.704 | 5.4544 | 5.4414 | 9.5305 | 0 | 2.5245 | 1.0723 |  | -0.9121 | -0.592 | -0.612 | -0.395 | -11.1 | 0 | -0.891 | 0.25 | -11.72 | -11.63 | -10 | -13.619 | -14.01 | 6.6558 | 2.8169 |  | 23.581 | -15.906 | -2.1433 | -1.5987 | 13.645 | 28.656 | -19.424 | -14.333 | 8.2978 | 38.856 | 49.027 | 11.893 | -6.9999 | -6.9999 | -27.545 | -29.249 | -3.3542 | 1.3141 |  | 4.5799 | 4.1117 | 2.9103 | -154.85 | 69.704 | 68.819 | -82.964 | -163.91 | -9.1669 |  |  | 29.908 | 17.11 | 11.159 | -7.94 | 16.059 | -9.6407 | -9.2388 | 11.62 | 9.0288 | -9.6715 | 12.268 | 12.607 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.399 | 23.799 | -3.8499 | 47.978 | 48.012 | 45.907 | 42.189 | 43.415 | 1 | 0 | 0 | 2.8576 | 38.63 | 21.25 | 13.129 | 12.893 | -9.2899 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.86 | 0.0147 | -4.6457 | -12.199 | -12.3 | -4.6398 | 12.535 | 61.829 | 23.755 | 13.23 | -8.8299 | 11.69 | -20.814 | -1.26 | -1.2999 | 16.079 | 1.16 | -23.472 | -11.899 | -24.441 | -23.963 | 27.027 | 7.9097 | 1.931 | 1.7228 | -8.2609 | -13.584 | -13.964 | -1.2222 | -35.895 | 0 | -17.36 | -17.912 | 14.075 | -4.9848 | -5.3945 | -2.564 | -20.394 | -20.17 | -0.4106 | 6.21 | -6.8899 | 1.8999 | 8.099 | -23.185 | -11.634 | -11.754 | 6.8364 | -2.557 |  | 5.5488 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8512 | 1.0047 | 1.5071 | 15.908 | 16.744 | 16.914 | 16.291 | 26.034 | 9.972 | -11.079 | -1.6072 | 0.3152 | 1.91 | 2.57 | -9.3344 | 1.7156 | 3.9519 | 0.822 | 1.1449 | 15.51 | -34.047 | -25.665 | -3.6899 | 34.695 |  | 24.89 | 9.1706 | -9.8178 | 2.738 | 0.054 |  | -10.824 | -14.885 | 12.189 |  | -19.785 |  | 162.59 | -4.5293 | -7.8165 | -7.088 | 1.4737 | 11.751 | 11.899 | 1 | -8.6121 | -7.3131 | -15.089 | 18.237 | 39.921 | 46.422 | 38.667 | 36.47 | 37.291 | 0 | -5.1208 | 0 | -12.505 | 22.284 | 22.211 | -20.279 | -19.994 | -13.251 | -12.397 | 10.13 | 10.159 | -33.5 | -33.4 | 1.4071 | 7.36 | 41.721 | 15.533 | 15.42 | -13 | -33.299 | 3.9 | 3.2999 | -17.894 | -17.964 | -82.04 |  | -250.97 | -12.844 | 24.743 | 94.105 | 72.226 | 72.948 | 189.69 | 28.73 | 25.814 | 27.123 | 31.003 |  | -217.34 | 95.267 |  | -0.3967 | 8.8237 | -10.72 | 0.152 | 0.149 | 6.32 | -5.44 | -1.8531 |  | 10.96 | -6.1814 | -0.9 | 1.352 | 1.4919 | 0 | 0 | 4.2255 | 3.8528 | 3.8007 |  | 18.5 | 0.5982 | 0.82 | 0.37 | 0 | -16.799 | -20.911 | 1.2363 | 12.486 | -17.042 | 3.6381 | -19.899 | 3.2999 | 20.525 | -115.06
26/12/2024 | 16:00 |  |  | -13.879 | 5.377 | 6.5274 | 5.6016 | 12.12 |  | 20.678 | 8.5117 | -10.259 | -6.6599 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -22 | 0.4646 | -7.9334 | 5.5012 | 5.3796 | 9.4835 | 0 | 2.7102 | 1.1015 |  | -0.2717 | -0.55 | -0.535 | -0.327 | -13.319 | 0 | -0.864 | 0.246 | -13.729 | -13.569 | -10 | -13.22 | -12.5 | 6.3982 | 3.0336 |  | 25.065 | -15.811 | -1.0716 | -0.2686 | -1.041 | -0.8492 | -16.476 | -13.395 | 6.325 | 32.915 | 55.098 | 13.408 | -6.2999 | -6.3999 | -31.71 | -31.565 | -3.1079 | 1.3141 |  | 4.5699 | 4.7943 | 3.3956 | -169.56 | 77.15 | 77.394 | -84.316 | -162.25 | -9.1669 |  |  | 32.004 | 13.67 | 11.689 | 1.71 | 16.079 | -11.114 | -10.846 | 14.329 | 12.339 | -9.8372 | 1.1779 | 1.0327 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.299 | 22.799 | -3.68 | 51.668 | 51.35 | 49.563 | 50.8 | 51.147 | 1 | 0 |  | 2.7931 | 38.95 | 21.059 | 12.192 | 12.112 | -8.9799 | 0.3145 | 0 | 0 | 17.309 | 0.0147 | -4.5082 | -9.6999 | -10.199 | -4.8815 | 12.161 | 60.882 | 23.013 | 12.79 | -8.63 | 12.744 | -19.614 | -1.07 | -1.11 | 16.23 | 0.7 | -21.763 | -10.79 | -25.499 | -25.118 | 25.574 | 6.5685 | 1.3885 | 2.2589 | -7.7018 | -11.893 | -14.055 | -0.0488 | -32.154 | 0 | -16.491 | -17.64 | 12.018 | -7.74 | -7.8754 | 7.184 | -21.26 | -20.705 | -2.7007 | 0 | -10.779 | 1.7 | 7.7538 | -27.888 | -9.6887 | -9.8006 | 5.4082 | -5.4358 | -39.145 | 4.7004 | 0 | 0 | 0 |  | 3.269 | 4.0189 | 3.684 | 15.908 | 17.573 | 17.261 | 17.228 | 25.959 | 9.0394 | -11.069 | -3.3174 | 0.3243 | 1.2 | 0.7 | 0 | 2.0361 | 3.8029 | 0.454 | 1.1496 | 15.5 | -34.342 | -24.766 | -3.8299 | 34.5 |  | 24.952 | 8.7438 | -9.3113 | 2.6733 | 0.054 |  | -12.963 | -14.024 | 12.012 |  | -19.074 |  | 154.37 | -4.6892 | -8.243 | -6.5552 | 2.341 | 11.531 | 11.495 | 2 | -7.1511 | -5.4447 | -15.509 | 17.95 | 36.423 | 45.84 | 42.662 | 38.662 | 40.385 | -6.1975 | -7.4962 | -10.437 | -12.077 | 22.284 | 22.211 | -19.362 | -18.829 | -11.165 | -10.63 | 8.18 | 8.2899 | -25.899 | -26.1 | 1.4254 | 2.88 | 40.501 | 15.331 | 15.216 | -13.5 | -29.899 | 3.4 | 2.9 |  | -17.726 | -80.627 |  | -251.1 | -12.053 | 18.109 | 99.246 | 65.812 | 68.409 | 195.13 | 33.375 | 29.476 | 27.544 | 33.789 |  | -219.45 | 99.288 |  | -0.5847 | 8.7424 | -9.1999 | 0.134 | 0.135 | 5.1999 | -3.92 | -1.7593 |  | 10.139 | -6.7673 | 2 | 1.972 | 1.7419 | 0 | 0 | 3.0897 | 3.1202 | 3.612 |  | 15.399 | 1.218 | 0.84 | 0.37 | 0 | -16.88 | -21.669 | 0 | 12.678 | -17.324 | 3.1588 | -17.299 | 1 | 18.457 | -111.2
26/12/2024 | 16:30 |  |  | -13.745 | 6.8221 | 6.4425 | 6.3668 | 11.775 |  | 19.92 | 8.6867 | -10.116 | -8.88 | -30.799 | 8.8 | 4.1399 | -22 | 0.2334 | -8.687 | 5.2729 | 5.1558 | 9.2906 | 0 | 1.8901 | 1.078 |  | -0.5274 | -0.515 | -0.507 | -0.52 | -11.1 | -2.2 | -0.726 | 0.24 | -13.619 | -13.369 | -10 | -12.819 | -12.96 | 6.5757 | 3.0691 |  | 24.626 | -16.678 | -2.1433 | -1.6698 | -1.2137 | -0.9923 | -16.075 | -12.994 | 6.325 | 32.464 | 53.907 | 13.354 | -6.7999 | -6.6999 | -30.723 | -30.623 | -3.1486 | 1.3141 |  | 4.61 | 4.7985 | 3.3145 | -172.76 | 80.324 | 80.263 | -82.135 | -162.5 | -9.1669 |  |  | 30.896 | 13.449 | 11.6 | 1.0199 | 15.479 | -9.9086 | -9.6407 | 12.803 | 10.321 | -9.874 | 2.761 | 2.7175 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 26 | 21.899 | -3.7 | 51.193 | 51.118 | 49.103 | 57.523 | 57.86 | 1 | -69.434 |  | 2.9924 | 42.639 | 22.159 | 12.348 | 12.21 | -9.0599 | 0.3145 | 0 | 0 | 16.243 | 0.0147 | -4.5461 | -9.6999 | -8 | -4.8278 | 11.226 | 60.882 | 22.085 | 12.06 | -8.61 | 13.405 | -17.472 | -1.08 | -1.1 | 16.96 | -0.4 | -20.236 | -10.418 | -24.557 | -23.763 | 26.363 | 7.4337 | 1.9671 | 2.7247 | -11.152 | -16.399 | -13.605 | -4.7557 | -27.505 | 0 | -16.21 | -17.024 | 14.789 | -3.689 | -4.0403 | -2.564 | -23.672 | -23.401 | -0.0997 | 0 | -11.029 | 0.1 | 7.7158 | -18.044 | -10.355 | -10.593 | 6.7172 | -2.7895 | -39.145 | 4.8103 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2903 | 2.8467 | 2.5118 | 15.405 | 16.07 | 16.173 | 17.376 | 26.797 | 9.2591 | -10.659 | -2.6106 | 0.3509 | 1.95 | 0.97 | -9.2697 | 2.1247 | 3.8419 | -0.073 | 1.0998 | 15.159 | -34.348 | -26.213 | -3.6699 | 34.172 |  | 25.209 | 8.591 | -9.3514 | 2.7278 | 0.054 |  | -12.387 | -13.981 | 10.021 |  | -19.172 |  | 157.22 | -4.9549 | -8.4969 | -6.3347 | 2.0108 | 11.531 | 11.606 | 1.3048 | -3.7842 | -1.9404 | -14.67 | 17.485 | 37.548 | 52.289 | 44.534 | 42.101 | 41.701 | -6.0449 | -7.3268 | 0 | -12.603 | 22.284 | 22.211 | -20.153 | -19.615 | -5.6095 | -5.7174 | 9.84 | 9.76 | -26.399 | -26.7 | 1.5133 | -3.5999 | 35.983 | 15.872 | 15.818 | -14 | -30.7 | 2.5999 | 2.0999 |  | -17.748 | -76.258 |  | -250.15 | -11.89 | 20.418 | 104.9 | 62.086 | 66.687 | 195.25 | 37.878 | 29.429 | 26.065 | 37.434 |  | -221.81 | 104.07 |  | -0.9827 | 8.8326 | -8.72 | 0.197 | 0.171 | 4.32 | -3.0399 | -1.959 |  | 10.725 | -6.6788 | 2.0999 | 1.332 | 1.2619 | 0 | 0 | 3.2909 | 2.8901 | 3.8308 |  | 15.5 | 1.4861 | 0.66 | 0.37 | 0 | -16.03 | -20.659 | 0 | 11.372 | -16.259 | 3.563 | -17.899 | 1 | 22.606 | -113.89
26/12/2024 | 17:00 |  |  | -12.771 | 8.6494 | 6.3834 | 6.3818 | 11.741 |  | 20.359 | 8.8577 | -10.288 | -6.6599 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 1.0105 | -9.7022 | 4.8171 | 4.7064 | 8.439 | 0 | 1.5595 | 1.0694 |  | -0.3972 | -0.491 | -0.492 | -0.447 | -13.319 | -2.2 | -1.0349 | 0.253 | -13.42 | -13.43 | -10 | -12.77 | -12.92 | 6.5291 | 3.1159 |  | 25.185 | -17.002 | -0.9377 | -1.7085 | -0.3368 | -0.7695 | -16.075 | -14.199 | 6.325 | 35.164 | 54.778 | 13.762 | -6.5999 | -6.5999 | -31.362 | -30.671 | -3.1923 | 1.3141 |  | 4.3399 | 4.7008 | 3.236 | -172.94 | 79.744 | 79.866 | -76.522 | -166.62 | -9.1669 |  |  | 28.84 | 13.06 | 11.039 | -0.28 | 14.579 | -10.98 | -10.31 | 13.52 | 11.339 | -7.5622 | 2.8782 | 2.6985 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.799 | 21.799 | -3.46 | 50.723 | 50.351 | 48.846 | 59.104 | 59.584 | 1 | -69.926 |  | 2.9258 | 39.29 | 21.84 | 12.036 | 11.917 | -9.3299 | 0.3145 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0149 | -4.8056 | -7.5 | -8.3 | -5.0793 | 10.852 | 60.409 | 21.158 | 11.52 | -8.25 | 11.002 | -16.105 | -1.08 | -1.11 | 16.44 | -0.75 | -19.6 | -10.045 | -24.722 | -24.227 | 24.425 | 5.4782 | 0.2798 | 0.6901 | -14.513 | -19.606 | -13.07 | -10.623 | -18.531 | 0 | -15.437 | -16.132 | 14.268 | -2.9176 | -2.9752 | -4.1 | -23.08 | -22.789 | 1.5892 | 0 | -11.659 | 0.1 | 7.4691 | -15.407 | -10.838 | -10.682 | 6.9673 | 0.5758 | -39.145 | 4.8652 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9053 | 2.0094 | 2.8467 | 17.247 | 15.583 | 15.383 | 19.302 | 28.973 | 8.4437 | -10.099 | -3.105 | 0.3161 | 1.94 | 0.28 | 0 | 2.1028 | 3.9669 | 0.822 | 1.1405 | 14.26 | -35.343 | -26.508 | -4.0699 | 31.771 |  | 25.124 | 8.1921 | -8.7321 | 2.6694 | 0.054 |  | -12.83 | -12.134 | 8.6587 |  | -17.768 |  | 160.58 | -5.147 | -9.3414 | -5.8939 | 2.1334 | 11.319 | 11.29 | 1.5793 | 0 | 0 | -15.089 | 17.967 | 37.161 | 55.219 | 53.405 | 44.991 | 45.8 | -7.114 | -8.1706 | -10.238 | -13.369 | 24.642 | 26.177 | -21.482 | -21.306 | -4.7963 | -4.5959 | 10.279 | 9.7399 | -25.6 | -25.5 | 1.4602 | -4.6399 | 36.312 | 15.619 | 15.575 | -14.8 | -29.899 | 6.4 | 5.9 |  | -17.748 | -69.196 |  | -252.43 | -11.867 | 20.779 | 109.17 | 53.435 | 66.493 | 208.47 | 44.729 | 31.741 | 28.964 | 41.125 |  | -226.67 | 113.53 |  | -1.2878 | 8.9616 | -8.3999 | -0.806 | -0.813 | 4 | -2.4 | -2.1632 |  | 11.253 | -7.1183 | 2.5 | 1.829 | 1.194 | 0 | 0 | 3.455 | 4.1378 | 3.0108 |  | 15.5 | 1.6973 | 0.59 | 0.37 | 0 | -15.564 | -20.428 | 0 | 11.189 | -15.589 | 3.4202 | -16.7 | 0.5 | 28.987 | -122.15
26/12/2024 | 17:30 |  |  | -12.375 | 5.5246 | 9.4149 | 4.2489 | 17.9 |  | 20.149 | 9.1077 | -10.426 | -6.6599 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 1.2564 | -3.6105 | 4.4626 | 4.3489 | 7.7208 | 0 | 1.479 | 1.0811 |  | -0.3952 | -0.714 | -0.706 | -0.342 | -11.1 | -2.2 | -1.291 | 0.25 | -14.02 | -14.05 | -10 | -12.75 | -12.869 | 6.5307 | 3.1948 |  | 26.954 | -16.436 | -2.5452 | -3.0015 | 0.634 | 0.8968 | -15.673 | -12.86 | 6.7196 | 35.236 | 44.982 | 14.617 | -6.9999 | -6.8999 | -29.968 | -29.826 | -3.4091 | 1.3141 |  | 2.98 | 0 | 1.4871 | -171.48 | 72.786 | 72.908 | -54.142 | -174.81 | -9.1669 |  |  | 27.803 | 12.819 | 10.72 | -1.88 | 14.05 | -11.516 | -11.516 | 14.87 | 12.522 | -7.1944 | -5.2261 | -5.1345 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.399 | 20.299 | -3.0899 | 44.786 | 44.541 | 42.91 | 64.947 | 65.42 | 1 | -74.121 |  | 2.6072 | 40.08 | 22.69 | 11.254 | 11.331 | -8.76 | 0.3145 | 0 | 0 | 13.057 | 0.0152 | -4.2582 | -4.8 | -6.3 | -4.8413 | 10.104 | 59.305 | 20.601 | 10.76 | -7.76 | 9.612 | -14.9 | 0.35 | 0.33 | 14.35 | -2.66 | -18.254 | -8.6727 | -27.245 | -25.727 | 19.69 | 2.6328 | -2.9089 | -3.2969 | -19.399 | -24.965 | -13.763 | -33.479 | -5.3253 | 0 | -10.218 | -11.002 | 16.663 | 2.0395 | 1.1269 | -3.588 | -24.005 | -23.638 | 5.4288 | 0 | -12.119 | 0 | 6.8486 | -2.4488 | -10.334 | -10.336 | 6.1707 | 5.7971 | -39.145 | 5.1704 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9 | 1.3396 | 1.5071 | 23.611 | 14.144 | 13.725 | 25.273 | 34.131 | 8.7953 | -9.8399 | -2.8047 | 0.3866 | 2.79 | 0.29 | 0 | 2.0593 | 3.9509 | 0.76 | 1.058 | 12.88 | -39.271 | -31.048 | -4.3599 | 30.065 |  | 24.476 | 7.623 | -8.1006 | 2.7609 | 0.054 |  | -13.095 | -10.724 | 7.2518 |  | -13.506 |  | 153.8 | -5.8791 | -9.7934 | -4.7978 | 2.7453 | 10.578 | 10.641 | 2 | 2.018 | 3.3314 | -19.279 | 21.065 | 32.721 | 49.292 | 68.749 | 43.986 | 44.895 | -6.9931 | -8.11 | 0 | -11.099 | 24.642 | 26.177 | -22.323 | -21.696 | -2.0137 | -2.2592 | 9.4899 | 9.1999 | -26.7 | -26.899 | 1.2845 | -7.1199 | 37.232 | 14.569 | 14.383 | -16.1 | -30.7 | 7.1999 | 6.3 |  | -17.748 | -77.818 |  | -243.48 | -5.8625 | 14.94 | 117.16 | 44.632 | 62.291 | 214.88 | 54.618 | 33.492 | 26.982 | 43.188 |  | -227.67 | 124.26 |  | -1.615 | 8.9616 | -8.72 | -1.021 | -1.031 | 4.7199 | -2.16 | -2.8617 |  | 11.604 | -7.2922 | 2.7 | 0.709 | 0.636 | 0 | 0 | 3.764 | 3.4178 | 4.1423 |  | 15.8 | 1.3886 | 0.48 | 0.37 | -3.4956 | -15.878 | -19.404 | -1.7333 | 11.591 | -15.029 | 2.8331 | -17.799 | 0.9 | 36.213 | -133.44
26/12/2024 | 18:00 |  |  | -11.461 | 4.3571 | 8.8614 | 5.567 | 16.517 |  | 16.644 | 7.1457 | -8.4336 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 1.3686 | -7.3182 | 4.1537 | 4.022 | 7.0907 | 0 | 1.3464 | 1.0688 |  | -0.8777 | -0.836 | -0.785 | -0.818 | -11.1 | -4.4 | -1.4639 | 0.244 | -13.31 | -13.199 | -10 | -13.279 | -13.13 | 5.848 | 3.5216 |  | 19.263 | -19.756 | -6.6979 | -6.2931 | 12.168 | 13.448 | -20.629 | -17.95 | 7.1141 | 34.895 | -24.941 | 12.846 | -6.8999 | -6.7999 | -24.487 | -23.84 | -3.1583 | 1.3141 |  | 1.2999 | 0 | 1.1119 | -103.39 | 7.9653 | 8.8503 | -33.606 | -221.37 | -9.1669 |  |  | 16.036 | 12.149 | 11.779 | -5.4699 | 4.0999 | -3.4786 | -3.3447 | 8.4954 | 6.2588 | -8.2583 | -45.539 | -45.558 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.899 | 18.7 | -2.48 | 21.12 | 20.662 | 19.696 | 18.577 | 19.673 | 1 | -20.297 |  | 2.5887 | 39.38 | 31.27 | 10.317 | 10.354 | -8.1499 | 0.3145 | 0 | 0 | 10.611 | 0.0156 | -4.0696 | 2.4 | 2.2999 | -6.1999 | 8.7952 | 60.409 | 18.746 | 9.44 | -8.35 | 8.2485 | -14.421 | 1.05 | 1.0299 | 12.01 | -5.78 | -18.399 | -8.0545 | -20.692 | -19.672 | 16.753 | 1.4147 | -4.014 | -3.4236 | -14.191 | -18.301 | -11.741 | -56.423 | 8.5641 | 0 | -7.4543 | -7.9536 | 0 | -2.291 | -2.2019 | -5.124 | -17.401 | -16.789 | -2.7058 | 0 | -10.599 | 0 | 6.1403 | -7.3281 | -10.115 | -10.017 | 6.1585 | -0.9775 | -39.145 | 5.0727 | 0 | 0 | 0 |  | 2.133 | -6.8657 | -5.8609 | 23.276 | 7.4669 | 7.459 | 21.387 | 30.081 | 9.8353 | -10.349 | -2.5062 | 0.3692 | 2.79 | 0.31 | -9.1641 | 1.998 | 4.0869 | 0.31 | 1.1424 | 14.449 | -36.514 | -28.96 | -4.0299 | 26.69 |  | 24.893 | 7.5789 | -8.0158 | 2.7564 | 0.054 |  | -11.945 | -6.359 | 6.5194 |  | -11.964 |  | 155.42 | -6.0587 | -9.9108 | -4.784 | 5.1084 | 10.028 | 10.111 | 4.4806 | -3.0416 | 0 | -6.2899 | 7.8043 | 55.883 | 25.874 | 65.108 | 46.027 | 46.86 | -9.6061 | -11.722 | -9.9815 | -12.124 | 31.851 | 37.006 | -23.174 | -22.68 | 0.7745 | 1.1104 | 7.32 | 7.26 | -27.899 | -27.399 | 1.4254 | -9.4399 | 38.153 | 14.759 | 14.919 | -18.7 | -30.399 | 8.6 | 8.1 |  | -17.748 | -69.258 |  | -240.72 | -3.2775 | 20.05 | 117.88 | 45.805 | 62.567 | 216.55 | 55.978 | 27.074 | 26.169 | 43.633 |  | -227.1 | 125.73 |  | -0.2332 | 2.4697 | -9.0399 | -1.218 | -1.1729 | 4.6399 | -1.84 | -3.749 |  | 11.604 | -7.4387 | 3.2 | 0.5 | 0.107 | 0 | 0 | 3.8415 | 3.2341 | 3.498 |  | 16.299 | 1.6748 | 0.38 | 0.37 | -5.7051 | -13.921 | -17.11 | -3.6538 | 9.6965 | -12.08 | 1.4479 | -18 | 1.1 | 58.256 | -157.3
26/12/2024 | 18:30 |  |  | -13.515 | 0.9543 | 9.6371 | 5.1443 | 18.22 |  | 13.553 | 5.7588 | -6.9873 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -22 | 1.3711 | -4.9492 | 4.5404 | 4.4025 | 8.0579 | 0 | 1.572 | 1.0709 |  | -0.648 | -0.636 | -0.648 | -0.653 | -11.1 | -2.2 | -1.9739 | 0.266 | -11.569 | -11.64 | -10 | -13.319 | -13.52 | 5.8997 | 3.5486 |  | 16.81 | -19.705 | -4.5546 | -4.4243 | -0.4284 | -0.3662 | -19.959 | -16.61 | 4.7468 | 23.344 | -10.95 | 11.505 | -6.6999 | -6.5999 | -25.982 | -25.635 | -2.7668 | 1.3141 |  | 2.3299 | 2.4927 | 1.8485 | -103.06 | 26.886 | 26.703 | -63.572 | -201.25 | -9.1669 |  |  | 15.937 | 10.279 | 9.3 | -6.7899 | 3.8499 | -12.587 | -12.051 | 13.588 | 11.997 | -10.189 | -50.726 | -50.895 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 22 | 18.799 | -2.5399 | 17.339 | 16.989 | 16.101 | 38.583 | 38.79 | -10.871 | -37.8 |  | 2.9292 | 37.979 | 30.799 | 10.786 | 10.842 | -8.6999 | 0.3145 | 0 | 0 | 6.6684 | 0.015 | -4.2975 | 0 | 0 | -6.7675 | 9.3562 | 61.829 | 19.117 | 9.94 | -8.7899 | 8.5725 | -7.3579 | 1.29 | 1.25 | 11.9 | -5.11 | -10.545 | -5.3363 | -25.369 | -24.227 | 20.353 | 5.208 | -0.0252 | 0.0702 | -17.167 | -23.269 | -12.315 | -24.377 | -7.017 | 0 | -7.5494 | -8.0009 | 10.365 | -5.3236 | -5.2756 | -8.708 | -17.141 | -16.611 | 1.83 | 0 | -10.55 | 0 | 6.0607 | -12.937 | -9.8559 | -9.7881 | 5.9746 | 4.1026 | -39.145 | 5.2192 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4128 | 1.6745 | 1.3396 | 9.8799 | 12.385 | 12.323 | 16.568 | 25.814 | 14.596 | -14.849 | -1.6072 | 0.4031 | 1.2 | 1.9 | -15.419 | 2.0446 | 4.2189 | 0.32 | 1.0728 | 15.279 | -32.999 | -23.923 | -4.2799 | 27.163 |  | 25.146 | 8.5143 | -9.0317 | 3.1571 | 0.054 |  | -11.716 | -6.098 | 4.9965 |  | -16.496 |  | 160.59 | -4.6284 | -8.6966 | -5.9375 | 2.5754 | 11.319 | 11.566 | 2 | -3.6013 | -2.8095 | -1.6799 | 5.2894 | 56.174 | 31.473 | 52.02 | 49.952 | 49.772 | -10.398 | -11.686 | 0 | -12.294 | 31.851 | 37.006 | -20.631 | -19.977 | 0.3457 | 0.1032 | 9.4099 | 9.4099 | -26.5 | -26.399 | 1.3723 | -13.279 | 41.592 | 14.708 | 15.126 | -18.2 | -29.899 | 7.1999 | 6.3 |  | -17.748 | -57.257 |  | -245.69 | -9.6392 | 29.856 | 111.16 | 50.513 | 65.208 | 199.74 | 45.264 | 30.723 | 28.145 | 43.647 |  | -220.86 | 126.53 |  | -0.492 | 2.4697 | -9.1199 | -0.996 | -1.0019 | 5.6799 | -2.72 | -3.7575 |  | 10.695 | -8.0552 | 3.2 | -0.029 | -0.674 | 0 | 0 | 4.0081 | 3.558 | 3.1888 |  | 16.6 | 1.2561 | 0.43 | 0.37 | -5.8276 | -13.535 | -18.366 | -4.4554 | 8.9827 | -12.655 | 2.3351 | -18.1 | 1.2999 | 43.614 | -145.91
26/12/2024 | 19:00 | 0 | 7.0672 | -14.604 | 0.0074 | 6.8992 | 7.1437 | 12.798 |  | 11.993 | 4.6968 | -6.1025 | -8.88 | -33 | 8.8 | 4.1399 | -24.2 | 1.2577 | -9.4466 | 5.7648 | 5.5887 | 10.14 | 0 | 1.4607 | 1.0654 |  | -0.9664 | -0.033 | -0.034 | -1.2649 | -8.88 | 0 | -1.898 | 0.246 | -13.34 | -13.329 | -10 | -12.989 | -12.84 | 6.105 | 3.3873 | 11.239 | 14.111 | -18.172 | -3.7508 | -3.3286 | -1.4993 | -1.3488 | -20.227 | -16.744 | 4.7468 | 23.594 | -14.488 | 10.265 | -6.2999 | -6.3999 | -25.51 | -25.551 | -2.5997 | 1.3141 | 5.7598 | 3.1199 | 3.5487 | 2.4324 | -94.271 | 28.626 | 28.717 | -63.883 | -191.11 | -9.1669 |  |  | 20.498 | 11.3 | 10.939 | -4.53 | 6.2699 | -7.7653 | -7.8992 | 19.589 | 17.452 | -6.0381 | -56.089 | -56.294 | 5.9584 | 0 | 2.88 | 6.412 | 24.1 | 20.299 | -2.8399 | 18.118 | 18.204 | 16.764 | 34.809 | 35.104 | -12.096 | -38.906 | 0 | 3.1347 | 34.549 | 32.259 | 10.629 | 10.745 | -8.5799 | 0.3145 | 0 | 0 | 8.4387 | 0.0148 | -4.1736 | 0 | 0 | -5.885 | 8.7952 | 58.832 | 18.746 | 9.5399 | -7.8 | 7.4385 | -8.7198 | 1.56 | 1.5199 | 14.52 | -4.23 | -11.399 | -5.8909 | -23.961 | -23.036 | 19.218 | 5.7682 | -0.4815 | 0.1806 | -16.8 | -24.055 | -12.888 | -21.6 | -5.3476 | 0 | -7.2362 | -7.9164 | 10.242 | -6.1663 | -6.5265 | -7.172 | -16.594 | -16.149 | 3.3453 | 0 | -10.059 | 0 | 6.4028 | -16.521 | -8.6279 | -8.6943 | 5.2734 | 5.0585 | -39.145 | 4.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.0905 | 2.5213 | -1.5071 | -1.5071 | 17.415 | 12.429 | 12.86 | 23.837 | 33.565 | 15.289 | -14.669 | -1.8178 | 0.404 | 1.13 | 1.19 | -15.013 | 1.5332 | 4.1229 | 0.094 | 0 | 14.069 | -36.688 | -26.608 | -4.0399 | 26.922 | 7.8 | 25.605 | 9.1169 | -9.8664 | 3.395 | 0.054 |  | -10.769 | -5.466 | 5.8159 | -27.394 | -22.039 | -9.6495 | 164.77 | -3.7058 | -7.8722 | -6.6867 | 2.5025 | 11.355 | 11.733 | 1.3929 | -4.1812 | -2.1472 | -0.42 | 4.1568 | 53.493 | 33.774 | 51.766 | 49.952 | 49.772 | -10.368 | -11.895 | 0 | -11.588 | 31.851 | 37.006 | -21.471 | -21.158 | -1.7301 | -1.8014 | 9.3299 | 9.14 | -26.299 | -26.299 | -4.5877 | -6.32 | 39.155 | 13.826 | 13.864 | -17.399 | -29.899 | 8.5 | 7.5999 | -17.894 | -17.748 | -51.21 | -11.056 | -246.08 | -13.858 | 32.159 | 116.78 | 49.029 | 64.879 | 199.18 | 53.559 | 33.105 | 33.742 | 43.111 | 188.8 | -222.33 | 128.19 | -105.44 | -0.3967 | 2.4697 | -9.2799 | -1.0679 | -1.072 | 5.84 | -3.1199 | -3.6612 | -3.0441 | 11.134 | -8.2597 | 3.2999 | -0.01 | 0.004 | 0 | 0 | 4.7358 | 3.2686 | 3.3616 |  | 15.6 | 1.2314 | 0.47 | 0.37 | -7.0957 | -13.843 | -16.673 | -5.2343 | 9.434 | -11.863 | 0 | -17.2 | 0.8 | 37.545 | -138.91
26/12/2024 | 19:30 | 0 | 7.2216 |  | 0.2694 | 6.6469 |  | 12.203 |  | 11.774 | 4.5328 | -5.8438 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 1.7227 | -10.16 | 5.5778 | 5.3942 | 9.6599 | 0 |  | 1.063 |  | -1.0996 | 0.014 | 0.041 | -0.263 | -8.88 | -2.2 | -1.728 | 0.272 | -12.71 | -12.8 | -10 | -13.1 | -13.069 | 6.0078 | 3.5067 | 7.5978 | 12.986 | -18.61 | -3.3489 | -2.8863 | -0.8132 | -0.7459 | -20.361 | -17.28 | 4.7468 | 23.908 | -14.202 | 6.6862 | -3.2999 | -3.2999 | -24.829 | -24.814 | -3.6811 | 1.3141 |  | 3.1199 | 3.349 | 2.3745 | -91.769 | 27.039 | 27.161 | -61.257 | -192.02 | -9.1669 |  |  | 20.517 | 11.149 |  | -4.86 | 5.73 | -7.3634 | -7.0955 | 17.901 | 16.05 | -6.2016 | -57.056 | -57.341 | 4.2717 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.899 | 20.299 | -2.7799 |  | 17.15 | 15.965 | 34.036 | 34.256 | -8.7925 | -38.499 | 0 | 3.2221 | 33.509 | 31.6 |  | 10.452 | -8.3199 | 0.3145 | 0 | 0 | 8.9827 | 0.015 | -4.0259 |  | 0 | -5.8972 | 8.2341 | 58.832 | 18.003 | 9.0799 | -7.61 | 6.8175 | -9.9286 | 1.63 | 1.61 | 14.18 | -4.61 | -12.309 | -6.6818 | -23.261 | -22.272 | 19.094 | 4.6047 | -0.5915 | -0.0844 | -17.956 | -24.649 | -12.766 | -25.772 |  | 0 | -7.2942 | -7.7809 | 9.7432 | -5.3195 | -5.2724 | -7.172 | -17.371 | -17.069 | 3.2951 | 0 | -10.829 | 0.1 |  | -13.637 |  |  | 6.8924 | 5.7018 | -39.145 | 4.7554 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3483 |  | -2.5118 | 21.434 | 11.457 | 11.431 | 27.433 |  | 15.431 | -13.889 | -1.4131 | 0.3774 | 0.84 |  |  | 1.5602 | 4.2009 | 0.097 | 0 | 14.689 | -38.516 | -28.344 | -3.8799 | 27.291 | 8.3 | 26.494 | 8.8626 | -9.6139 | 3.3268 | 0.054 |  | -10.083 | -3.907 | 6.6948 |  | -24.447 | -9.9001 | 169.32 | -3.7752 | -9.3669 | -6.1253 | 2.4537 | 11.516 | 11.859 | 2 | -2.1011 | 0 | -0.42 | 2.9873 | 45.455 | 41.467 | 59.434 | 49.952 | 49.772 | -10.449 | -11.929 | 0 | 0 | 31.851 | 37.006 | -20.246 | -19.587 | -2.4844 | -2.3232 | 8.0299 | 7.8099 | -22.7 | -22.899 | -6.3804 | -5.5199 | 40.225 | 13.42 | 13.514 | -17.399 | -29 |  | 7.1999 | -17.704 | -17.748 | -51.7 | -7.3015 | -248.73 | -16.11 | 46.503 |  | 45.32 | 60.948 | 205.33 | 52.259 | 30.686 | 30.585 | 44.506 | 193.92 | -222.89 | 128.68 | -107.45 | -0.4431 | 2.4697 | -8.88 | -1.329 | -1.3309 | 5.5199 | -2.24 | -3.8621 | -2.9282 | 10.93 | -8.5526 |  | 1.1239 | 0.755 | 0 | 0 | 3.7361 | 3.759 | 3.0863 |  | 15.1 | 1.7593 |  | 0.37 | -7.7161 | -13.482 | -16.703 | -6.015 | 9.2764 | -11.397 | 0 | -15.699 | 0.1 | 40.936 | -140.59
26/12/2024 | 20:00 | 0 | 7.1978 |  | 2.8838 | 6.4389 |  | 11.889 |  | 11.978 | 4.4028 | -5.8597 | -8.88 | -28.6 | 6.5999 | 4.9679 | -22 | 1.4478 | -9.7246 | 5.3817 | 5.3167 | 9.5449 | 0 |  | 1.0677 |  | -1.1089 | 0.013 | 0.023 | -0.271 | -8.88 | -2.2 | -1.707 | 0.283 | -13.05 | -12.909 | -10 | -13 | -13.039 | 6.1654 | 3.2803 | 9.0484 | 14.561 | -18.596 | -3.7508 | -3.3956 | -0.5353 | -0.6343 | -20.763 | -17.146 | 4.7468 | 25.021 | -12.965 | 6.6454 | -3.0999 | -3.0999 | -24.981 | -25.091 | -3.6947 | 1.3141 |  | 3.0599 | 3.4641 | 2.3545 | -92.226 | 26.49 | 26.49 | -54.31 | -191.13 | -9.1669 |  |  | 20.567 | 11.27 |  | -5.09 | 6.63 | -6.2917 | -6.1578 | 17.847 | 15.978 | -6.1471 | -59.319 | -59.028 | 5.6735 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.799 | 20.6 | -2.74 |  | 16.318 | 14.833 | 31.858 | 32.57 | 1 | -36.097 | 0 | 3.096 | 35.84 | 32.27 |  | 9.7686 | -7.98 |  | 0 | 0 | 11.231 | 0.0147 | -3.8446 |  | 0 | -5.8288 | 7.8601 | 58.201 | 17.261 | 8.5399 | -7.69 | 7.209 | -11.009 | 1.69 | 1.6599 | 17.89 | -4.67 | -14.709 | -7.1181 | -23.298 | -22.663 | 19.683 | 4.8296 | -0.8491 | -0.7683 | -17.2 | -23.736 | -13.096 | -30.171 |  |  | -7.2196 | -7.8222 | 11.575 | -5.725 | -5.8626 | -9.732 | -17.4 | -17.134 | 3.7852 | 0 | -9.6599 | 0.1 |  | -13.387 |  |  | 8.3726 | 5.533 | -39.145 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2393 |  | -3.1816 | 23.276 | 11.6 | 11.523 | 27.788 |  | 14.127 | -14.049 | -1.7116 | 0.3692 | 0.89 |  |  | 1.4823 | 4.1479 | 0.307 | 0 | 15.26 | -38.244 | -28.242 | -3.5699 | 27.757 | 8.8 | 26.885 | 8.6397 | -9.2385 | 3.3328 | 0.054 |  | -10.478 | -4.173 | 5.7137 |  | -25.446 | -9.9535 | 167.04 | -4.1088 | -10.114 | -5.6602 | 1.8554 | 11.127 |  | 1.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.828 | 42.354 | 59.346 | 49.952 | 49.772 | -10.849 | -12.3 | 0 | 0 | 36.324 | 37.006 | -20.213 | -19.642 | -2.2353 | -2.1336 | 8.1199 | 7.8499 | -24.899 | -25.399 | -2.8647 | -5.36 | 40.972 | 14.819 | 14.693 | -17.5 | -29 |  | 6.8 | -17.704 |  | -52.565 | -5.9777 | -248.71 | -19.271 | 51.066 |  | 43.126 | 60.491 | 208.39 | 55.836 | 29.016 | 29.244 | 47.029 | 196.92 | -223.53 | 134 | -109.42 | -0.8191 | 2.4697 | -8.4799 | -1.371 | -1.378 | 5.0399 | -2.3199 | -3.4945 | -3.5141 | 11.28 | -8.4946 |  | 1.276 | 0.733 | 0 | 0 | 3.6783 | 3.4898 | 3.3033 |  | 15.5 | 1.6671 |  | 0.37 | -8.8889 | -13.304 | -15.872 | -7.219 | 9.0189 | -10.93 | 0 | -17.399 | 0.9 | 41.418 | -140.55
26/12/2024 | 20:30 | 0 | 7.0334 |  | 4.3625 | 6.0653 |  | 11.111 |  | 13.405 | 5.3368 | -6.8494 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 1.6617 | -10.913 | 5.0012 | 4.9442 | 8.8341 | 0 |  | 1.0788 |  | -0.7896 | -0.237 | -0.22 | -0.159 | -11.1 | -2.2 | -1.4019 | 0.275 | -12.76 | -12.76 | -10 | -13.869 | -13.779 | 6.1433 | 3.3155 | 12.023 | 14.769 | -19.584 | -3.6168 | -3.159 | -1.7199 | -1.5845 | -20.897 | -17.414 | 5.1414 | 24.935 | -13.593 | 6.867 | -3.3999 | -3.3999 | -25.098 | -25.652 | -3.8418 | 1.3141 |  | 3.1699 | 3.526 | 2.2961 | -101.32 | 22.644 | 22.888 | -43.236 | -202.19 | -9.1669 |  |  | 19.559 | 11.18 |  | -5.5999 | 6.3499 | -6.5597 | -6.2917 | 18.735 | 16.787 | -4.6493 | -59.375 | -58.793 | 5.0352 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23.399 | 20.299 | -2.7 |  | 16.116 | 14.756 | 35.069 | 35.247 | 1 | -37.816 | 0 | 3.1442 | 31.049 | 30.84 |  | 9.5733 | -7.8899 |  | 0 | 0 | 10.431 | 0.0151 | -3.8145 |  | 4.4 | -5.5004 | 6.9251 | 58.043 | 15.962 | 7.7 | -7.43 | 7.128 | -11.571 | 1.09 | 1.0499 | 13.73 | -4.85 | -13.618 | -7.0545 | -23.397 | -22.763 | 17.665 | 2.8005 | -3.1426 | -3.1742 | -18.297 | -23.168 | -13.282 | -41.721 |  |  | -7.2466 | -7.6743 | 12.632 | -5.3476 | -5.6295 | -8.708 | -18.37 | -17.968 | 3.4901 | 0 | -10.909 | 0 |  | -12.477 |  |  | 7.7543 | 4.9967 | -39.145 | 4.8225 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2401 |  | -3.684 | 22.606 | 10.354 | 10.247 | 27.882 |  | 15.431 | -14.249 | -1.2007 | 0.3683 | 1.48 |  |  | 1.3697 | 4.3489 | 0.312 | 0 | 14.92 | -38.865 | -28.684 | -3.5099 | 27.664 | 8.6 | 26.585 | 8.3109 | -8.9457 | 3.263 | 0.054 |  | -10.811 | -3.84 | 7.618 |  | -22.663 | -10.907 | 164.07 | -4.436 | -10.47 | -5.3884 | 1.6728 | 10.871 |  | 1 | 4.8682 | 6.1481 | 3.3499 | 0 | 36.166 | 51.491 | 76.115 | 49.952 | 49.772 | -11.397 | -13.506 | -9.8649 | 0 | 36.324 | 37.006 | -18.889 | -17.901 | -3.8202 | -3.6238 | 4.92 | 5.01 | -23.1 | -23.299 | 0.2646 | -5.76 | 41.074 | 20.805 | 20.67 | -17.899 | -29.399 |  | 5.0999 | -17.704 |  | -46.331 | -3.7685 | -249.86 | -15.932 | 41.399 |  | 19.154 | 45.588 | 238.44 | 81.677 | 36.892 | 33.991 | 56.508 | 220.62 | -231.77 | 148.57 | -122.86 | 0.0012 | 2.4697 | -7.92 | -1.391 | -1.399 | 4.5599 | -2.7999 | -2.7459 | -3.0167 | 11.72 | -8.7602 |  | 2.7639 | 2.092 | 0 | 0 | 3.5847 | 3.9407 | 3.2443 |  | 15.5 | 2.9304 |  | 0.37 | -9.6747 | -12.508 | -15.315 | -7.6929 | 8.1466 | -9.8318 | 0 | -17.399 | 1 | 53.784 | -151.4
26/12/2024 | 21:00 | 0 | 6.8579 |  | 6.9482 | 5.6248 |  | 10.368 |  | 15.016 | 6.1568 | -7.6395 | -6.6599 | -28.6 | 6.5999 | 4.1399 | -22 | 1.4675 | -11.876 | 4.5853 | 4.4834 | 8.1426 | 0 |  | 1.0543 |  | -0.6401 | -0.254 | -0.239 | -0.232 | -13.319 | -4.4 | -1.602 | 0.278 | -13.67 | -13.77 | -10 | -13.289 | -13.26 | 6.2418 | 3.2983 | 13.597 | 17.197 | -19.812 | -3.6168 | -3.5791 | -1.863 | -1.7162 | -20.495 | -17.682 | 5.5359 | 27.078 | -12.933 | 7.4424 | -3.5999 | -3.5999 | -26.423 | -26.248 | -3.8339 | 1.3141 |  | 3.0999 | 3.2493 | 2.2877 | -109.28 | 24.384 | 24.262 | -41.429 | -207.31 | -9.1669 |  |  | 19.559 | 11.149 |  | -5.9899 | 6.1999 | -4.8182 | -4.8182 | 16.995 | 15.171 | -5.1865 | -61.936 | -62.124 | 3.9039 | 0 | 2.88 | 6.412 | 23 | 19.399 | -2.6199 |  | 14.123 | 13.125 | 35.02 | 35.357 | -10.786 | -38.538 | 0 | 2.9612 | 33.79 | 31.37 |  | 9.085 | -7.6099 |  | 0 | 0 | 9.9115 | 0.0149 | -3.7002 |  | 4.4 | -5.7641 | 6.5511 | 58.043 | 15.035 | 6.94 | -7.55 | 6.7905 | -10.254 | 1.14 | 1.11 | 16.96 | -4.55 | -13.345 | -6.7363 | -21.363 | -20.49 | 17.467 | 2.3139 | -3.4026 | -3.1859 | -17.804 | -23.378 | -13.343 | -45.482 |  |  | -6.7364 | -7.3644 | 11.868 | -5.9 | -5.721 | -8.196 | -17.041 | -16.464 | 3.1582 | 0 | -10.55 | 0 |  | -12.673 |  |  | 8.334 | 4.9917 | -39.145 | 4.792 | 0 | 0 | 0 |  | 3.2289 |  | -5.1911 | 22.606 | 8.9654 | 9.5985 | 29.759 |  | 16.036 | -13.929 | -1.4277 | 0.404 | 1.06 |  |  | 1.3307 | 4.3639 | 0.33 | 0 | 14.649 | -39.853 | -29.231 | -3.2799 | 28.147 | 10.899 | 26.216 | 8.2107 | -8.7668 | 3.1456 | 0.054 |  | -10.811 | -4.242 | 8.9654 |  | -21.543 | -10.945 | 158.86 | -4.9334 | -9.6852 | -5.2092 | 0.9883 | 10.571 |  | 0 | 2.4267 | 4.6593 | 1.6799 | 0 | 39.696 | 47.199 | 75.985 | 49.952 | 49.772 | -11.151 | -13.131 | 0 | -11.564 | 43.965 | 44.082 | -17.373 | -17.044 | -4.1919 | -3.9531 | 4.5799 | 4.6799 | -25.7 | -26.1 | 1.3376 | -5.84 | 35.374 | 23.011 | 23.019 | -18.2 | -31.2 |  | 4.0999 | -17.736 |  | -48.974 | -6.1032 | -246.95 | -12.812 | 40.242 |  | 26.024 | 44.132 | 230.25 | 74.523 | 31.701 | 33.39 | 63.464 | 215.5 | -227.98 | 145.97 | -121.98 | 0.0012 | 3.075 | -8.0799 | -1.5089 | -1.5149 | 4.6399 | -3.1199 | -2.4847 | -2.6932 | 11.924 | -8.7602 |  | 1.307 | 1.146 | 0 | 0 | 3.6676 | 3.0973 | 3.7677 |  | 17.2 | 2.3701 |  | 0.37 | -9.0544 | -13.311 | -15.14 | -6.3659 | 9.0274 | -10.103 | 0 | -18.5 | 2.2999 | 54.77 | -150.35
26/12/2024 | 21:30 | 0 | 6.5358 |  | 8.3492 | 5.5543 |  | 10.189 |  | 14.906 | 6.5717 | -7.6017 | -6.6599 | -28.6 | 4.4 | 4.1399 | -22 | 1.3426 | -12.646 | 4.0872 | 3.9731 | 7.135 | 0 |  | 1.0605 |  | -0.7582 | -0.292 | -0.269 | -0.005 | -13.319 | -4.4 | -1.7289 | 0.283 | -13.55 | -13.51 | -10 | -13.6 | -13.6 | 6.0554 | 3.3689 | 13.618 | 18.007 | -20.713 | -3.7508 | -3.3581 | -0.5719 | -0.5619 | -20.897 | -18.218 | 5.5359 | 28.271 | -17.268 | 9.6739 | -5.0999 | -5.0999 | -26.158 | -26.401 | -3.732 | 1.3141 |  | 3.0499 | 3.2211 | 2.2644 | -108.73 | 23.743 | 23.957 | -35.126 | -208.29 | -9.1669 |  |  | 18.551 | 11 |  | -6.63 | 5.38 | -2.9428 | -2.8089 | 15.764 | 13.529 | -4.4012 | -63.354 | -62.857 | 3.1886 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.6 | 18.1 | -2.7899 |  | 12.567 | 11.182 | 36.666 | 37.367 | 1 | -39.777 | 0 | 2.8127 | 32.24 | 29.909 |  | 8.0108 | -7.4499 |  | 0 | 0 | 15.709 | 0.0152 | -3.3043 |  | 6.6999 | -5.8972 | 5.055 | 55.993 | 12.994 | 5.39 | -6.78 | 8.127 | -16.892 | 1.09 | 1.0399 | 14.46 | 23.37 | -18.581 | -9.8 | -21.267 | -20.545 | 22.472 | 4.0499 | -0.382 | -0.7736 | -17.282 | -23.068 | -13.167 | -49.849 |  |  | -6.5846 | -7.303 | 12.371 | -3.8549 | -4.1683 | -12.292 | -17.314 | -16.786 | 2.6129 | 0 | -5.96 | 0 |  | -7.922 |  |  | 7.6502 | 3.8915 | -39.145 | 5.0788 | 0 | 0 | 0 |  | 1.9385 |  | -6.6982 | 25.62 | 8.621 | 8.6109 | 30.115 |  | 14.962 | -13.689 | -1.2007 | 0.3564 | 1.15 |  |  | 1.4233 | 4.2679 | 0.288 | 1.198 | 15.109 | -40.591 | -29.296 | -3.1499 | 27.944 | 13 | 25.829 | 8.0557 | -8.6125 | 3.0986 | 0.054 |  | -11.146 | -10.247 | 8.8784 |  | -21.27 | -11.152 | 159.63 | -5.5124 | -10.101 | -4.9788 | 0.9367 | 10.014 |  | 0.3576 | 2.3576 | 3.546 | -1.2599 | 4.7815 | 52.163 | 34.101 | 60.22 | 49.952 | 49.772 | -10.575 | -13.127 | 0 | -11.002 | 43.965 | 44.082 | -21.411 | -20.801 | -3.5391 | -3.8467 | 9.1899 | 9.17 | -25.799 | -25.7 | 1.3888 | -6.4 | 26.887 | 23.66 | 23.517 | -19.1 | -30.7 |  | 7.5999 | -17.875 |  | -40.247 | 4.2161 | -281.57 | -17.357 | 42.348 |  | 27.765 | 89.612 | 141.26 | 73.281 | 29.808 | 25.418 | 13.243 | 251.71 | -184.75 | 87.366 | -66.132 | 0.6335 | 5.3106 | -7.84 | -1.426 | -1.429 | 4.32 | -2.64 | -2.2369 | -2.9861 | 12.336 | -9.0226 |  | 1.7029 | 1.3459 | 0 | 0 | 3.5572 | 2.7833 | 3.9991 |  | 15.899 | 1.8084 |  | 0.37 | -8.8629 | -14.047 | -15.821 | -6.5813 | 9.459 | -10.294 | 0 | -17.899 | 1.1 | 48.336 | -147.9
26/12/2024 | 22:00 | 0 | 6.0262 |  | 6.4434 | 5.2093 |  | 9.2029 |  | 15.673 | 6.3368 | -7.8985 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 0 | -13.199 | 1.5145 | -11.734 | 3.9534 | 3.7531 | 6.3728 | 0 |  | 1.1109 |  | -0.4883 | -0.076 | -0.048 | 0.016 | -13.319 | -13.2 | -1.669 | 0.274 | -13.92 | -13.939 | -10 | -12.93 | -12.97 | 5.44 | 3.6876 | 13.445 | 16.881 | -22.136 | -4.1527 | -4.3274 | 12.315 | 9.197 | -25.72 | -20.629 | 7.1141 | 33.143 | -19.351 | 10.766 | -6.0999 | -5.9999 | -23.786 | -26.352 | -3.6986 | 1.3141 |  | 2.1499 | 3.3765 | 2.2715 | -102.72 | 23.682 | 23.651 | -42.126 | -210.92 | -9.1669 |  |  | 17.554 | 10.909 |  | -7.42 | 5.59 | -2.1391 | -2.0051 | 16.246 | 14.227 | -3.0601 | -60.869 | -60.445 | 3.4526 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20 | 17 | -2.64 |  | 12.245 | 11.378 | 36.959 | 37.77 | 1 | -41 | 0 | 2.6355 | 31.329 | 29.709 |  | 7.0343 | -6.5099 |  | 0 | 0 | 14.312 | 0.0152 | -3.0511 |  | 6.6999 | -6.0437 | 3.746 | 54.889 | 10.953 | 4.11 | -6.56 | 9.0315 | -14.973 | -0.1 | -0.13 | 14.6 | 21.86 | -17.909 | -8.6727 | -20.138 | -19.29 | 21.821 | 4.2345 | -1.1815 | -0.4933 | -16.727 | -21.394 | -13.234 | -46.451 |  |  | -6.2484 | -7.1862 | 10.492 | -4.7636 | -4.8835 | -6.66 | -16.854 | -16.41 | 1.383 | 0 | -10.529 | 0 |  | -8.4214 |  |  | 8.215 | 2.657 | -39.145 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2297 |  | -6.6982 | 28.3 | 7.612 | 7.6289 | 32.112 |  | 12.52 | -14.049 | -1.9056 | 0.3161 | 1.08 |  |  | 1.2791 | 4.2069 | 0.283 | 1.0028 | 15.739 | -40.932 | -30.552 | -2.7799 | 28.943 | 14 | 25.722 | 8.2596 | -9.0384 | 2.9502 | 0.054 |  | -11.712 | -9.593 | 10.767 |  | -21.901 | -11.346 | 159.14 | -5.835 | -8.3326 | -5.3147 | 1.1791 | 9.8751 |  | 0.4919 | 1.3409 | 3.206 | -4.61 | 6.7186 | 56.72 | 29.51 | 52.319 | 49.952 | 49.772 | -9.908 | -11.393 | 0 | 0 | 43.965 | 44.082 | -24.438 | -23.636 | -4.1467 | -3.7244 | 9.7299 | 9.84 | -25.6 | -25.1 | 1.3376 | -6.6399 | 28.738 | 21.78 | 21.635 | -19.5 | -31.2 |  | 11 | -17.875 |  | -39.871 | 1.8478 | -282.78 | -15.994 | 38.03 |  | 36.176 | 94.781 | 136.24 | 68.955 | 27.505 | 24.016 | 9.0882 | 246.92 | -185.08 | 82.386 | -62.536 | 1.1023 | 7.9862 | -7.92 | -1.3849 | -1.3899 | 4.4 | -2.72 | -2.1755 | -3.0167 | 13.038 | -8.8456 |  | 1.723 | 1.348 | 0 | 0 | 3.5232 | 3.9854 | 3.4509 |  | 15.5 | 1.8613 |  | 0.37 | -7.4519 | -14.31 | -17.055 | -5.3801 | 10.253 | -11.4 | 0 | -18.1 | 0.4 | 47.846 | -147.11
26/12/2024 | 22:30 | 0 | 5.7095 |  | 5.6957 | 4.8339 |  | 8.483 |  | 14.739 | 6.5468 | -7.9233 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.2681 | -7.6106 | 3.4349 | 3.2515 | 5.9013 | 0 |  | 1.1146 |  | -0.8851 | -0.333 | -0.314 | -0.206 | -15.539 | -15.4 | -1.419 | 0.27 | -13.31 | -13.449 | -10 | -13.88 | -13.939 | 5.4335 | 3.5625 | 13.341 | 18.403 | -21.158 | -4.9564 | -4.4559 | 12.767 | 13.312 | -22.773 | -20.629 | 7.1141 | 40.417 | -25.233 | 11.118 | -6.5999 | -6.5999 | -25.122 | -25.129 | -3.624 | 1.3141 |  | 2.3399 | 3.0224 | 2.2046 | -106.54 | 22.766 | 22.797 | -35.704 | -217.21 | -9.1669 |  |  | 15.488 | 10.479 |  | -8.42 | 5.6799 | -1.7372 | -1.7372 | 15.585 | 13.719 | -2.7797 | -59.441 | -59.822 | 1.7539 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.6 | 14.8 | -2.3599 |  | 11.086 | 9.7003 | 40.548 | 41.115 | 1 | -43.01 | 0 | 2.3092 | 31.03 | 27.87 |  | 5.8624 | -6.0399 |  | 0 | 0 | 16.338 | 0.0153 | -2.7472 |  | 9.1 | -6.2927 | 2.2499 | 53.785 | 8.912 | 2.58 | -6.34 | 9.126 | -17.425 | -2.64 | -2.69 | 17.12 | 21.55 | -20.127 | -10.263 | -19.727 | -19.79 | 19.528 | 1.2922 | -3.6404 | -3.8384 | -15.655 | -20.519 | -12.774 | -53.312 |  |  | -10.511 | -11.06 | 9.9726 | -7.4681 | -7.4404 | -5.636 | -18.089 | -17.663 | -1.0401 | 0 | -11.46 | 0 |  | -13.384 |  |  | 8.3467 | 0.8503 | -39.145 | 5.4328 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5587 |  | -7.8704 | 29.304 | 7.5305 | 7.4424 | 32.434 |  | 13.893 | -13.709 | -1.1146 | 0.3326 | 1.31 |  |  | 1.4641 | 4.2949 | 0.224 | 1.6084 | 15.949 | -41.431 | -30.883 | -2.7799 | 28.843 | 12.399 | 25.348 | 7.8725 | -8.3442 | 2.7493 | 0.054 |  | -11.454 | -9.721 | 11.06 |  | -19.27 | -12.287 | 152.22 | -6.8287 | -9.3655 | -4.5399 | 1.0423 | 9.6481 |  | 0.3736 | 0 | 3.13 | -3.7699 | 6.4852 | 58.727 | 29.948 | 55.219 | 49.952 | 49.772 | -10.205 | -12.06 | -10.522 | -12.137 | 43.965 | 44.082 | -25.366 | -24.421 | -2.9242 | -3.0111 | 10.75 | 10.859 | -27.299 | -26.7 | 1.3723 | -7.1999 | 29.099 | 17.014 | 16.71 | -19.6 | -31.1 |  | 11.899 | -18.162 |  | -33.517 | 3.478 | -281 | -16.633 | 50.054 |  | 37.849 | 103.99 | 138.4 | 68.941 | 28.891 | 29.627 | 4.9819 | 243.63 | -186.49 | 76.652 | -56.477 | 0.0012 | 7.9862 | -8 | -1.3619 | -1.3769 | 4 | -3.1199 | -1.9781 | -2.8122 | 11.924 | -8.7876 |  | 2.591 | 2.9709 | 0 | 0 | 3.7156 | 2.8552 | 3.2575 |  | 16.299 | 1.9052 |  | 0.37 | -6.084 | -13.896 | -16.647 | -4.5167 | 9.4334 | -11.325 | 0 | -17.6 | 0.6 | 50.358 | -152.94
26/12/2024 | 23:00 | 0 | 5.7791 | -12.016 | 9.5986 | 4.1432 | 5.5272 | 7.1514 |  | 18.035 | 7.9587 | -9.0959 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | 1.1911 | -8.6917 | 3.0421 | 2.7711 | 5.1057 | 0 | 1.6612 | 1.1014 |  | -0.5262 | -0.518 | -0.5 | -0.027 | -13.319 | -15.4 | -1.264 | 0.272 | -14.739 | -14.68 | -10 | -13.43 | -13.529 | 5.9009 | 3.5432 | 18.215 | 22.445 | -21.056 | -4.8225 | -4.4662 | -1.0678 | -0.8227 | -20.495 | -17.95 | 6.7196 | 33.464 | -27.213 | 13.313 | -6.8999 | -6.7999 | -27.169 | -27.755 | -3.5266 | 1.3141 | -0.7611 | -0.44 | 0 | 1.5877 | -123.78 | 23.041 | 23.194 | -31.191 | -234.13 | -9.1669 |  |  | 13.472 | 10.42 | 8.46 | -10.05 | 4.42 | 1.3437 | 1.4777 | 12.274 | 9.3469 | -3.7057 | -63.085 | -62.939 | -1.1794 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.6 | 12.399 | -2.18 | 6.9847 | 7.106 | 5.851 | 45.685 | 45.911 | 1 | -45.846 | 0 | 2.2935 | 30.67 | 27.25 | 5.4736 | 5.5694 | -5.7699 | 0.3145 | 0 | 0 | 15.501 | 0.0155 | -2.6578 | 13.3 | 13.8 | -6.8347 | 1.1278 | 54.416 | 7.7987 | 1.68 | -6.73 | 9.5985 | -16.789 | -3.22 | -3.2899 | 16.9 | 20.5 | -20.09 | -10.118 | -17.111 | -16.218 | 17.962 | -0.3309 | -4.3869 | -4.5575 | -13.682 | -18.11 | -12.712 | -59.901 | 20.19 | 0 | -10.443 | -11.128 | 0 | -5.4361 | -5.945 | -4.1 | -18.131 | -17.85 | -3.7068 | 0 | -11.849 | -0.1 | 4.6507 | -7.0934 | -12.126 | -12.009 | 8.5452 | -1.3928 | -39.145 | 5.4634 | 0 | 0 | 0 | 3.5345 | 3.0614 | -11.554 | -11.387 | 34.663 | 4.1784 | 4.1796 | 36.174 | 44.472 | 12.716 | -13.779 | -1.0066 | 0.2978 | 1.2 | 1.94 | -13.504 | 1.503 | 4.1299 | -0.016 | 2.0864 | 15.609 | -42.391 | -32.173 | -3.0399 | 28.343 | 11 | 24.948 | 7.2513 | -7.7809 | 2.5138 | 0.054 |  | -11.985 | -8.936 | 10.021 | -36.049 | -15.353 | -13.239 | 147.72 | -7.6949 | -9.6981 | -3.8737 | 1.1832 | 9.1354 | 9.3362 | 1 | 0 | 0 | -5.8699 | 5.2572 | 56.944 | 27.698 | 57.156 | 49.952 | 49.772 | -9.9203 | -12.088 | 0 | 0 | 43.965 | 44.082 | -24.937 | -24.482 | -2.4021 | -1.899 | 10.989 | 11.17 | -28.5 | -28.799 | 1.3888 | -8.0799 | 31.365 | 18.219 | 18.088 | -20.399 | -32.799 | 13.199 | 12.3 | -18.162 | -18.016 | -34.965 | -0.5072 | -286.57 | -17.595 | 66.06 | 124.68 | 38.701 | 101.72 | 131.31 | 60.309 | 24.663 | 26.728 | 5.6262 | 237.62 | -177.18 | 71.006 | -54.257 | -0.1404 | 8.0734 | -8.3199 | -1.421 | -1.417 | 4.48 | -2.72 | -1.8876 | -2.5772 | 12.571 | -8.5831 | 2.5 | 1.465 | 0.487 | 0 | 0 | 3.0463 | 3.8094 | 4.1449 |  | 17.299 | 1.8408 | -0.15 | 0.37 | -6.8117 | -13.925 | -16.857 | -4.0134 | 10.129 | -10.967 | 0 | -18.899 | 1.6 | 56.66 | -167.98
26/12/2024 | 23:30 | 0 |  | -11.201 | 5.6447 |  | 3.4173 | 12.89 |  | 15 | 6.6687 | -7.9891 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -15.399 | 1.4873 | -4.8066 | 2.7556 | 2.5658 | 4.5829 | 0 | 1.9104 | 1.0819 |  | -0.344 | -0.653 | -0.618 | -0.02 | -13.319 | -15.4 | -1.075 | 0.254 | -12.069 | -12.05 | -10 | -14.71 | -14.85 | 5.3564 | 3.7681 | 16.198 | 17.99 | -17.949 | -6.1621 | -6.4373 | 17.004 | 15.072 | -20.897 | -18.084 | 7.5087 | 37.066 | -27.342 | 12.741 | -6.4999 | -6.4999 |  | -24.557 | -3.6446 | 1.3141 |  | 1.1999 | 0 | 1.0871 | -119.72 | 34.577 | 34.211 | -33.044 | -213.84 | -9.1669 |  |  | 13.442 | 10.239 | 8.2899 | -9.88 | 4.3 | -7.0955 | -6.5597 | 8.2574 | 5.5987 | -2.7335 | -37.463 | -37.948 | -2.9288 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.399 | 11.1 | -2.24 |  | 16.625 | 15.778 | 54.644 | 55.781 | 1 | -56.515 | 0 | 1.9704 | 36.779 | 23.12 | 3.7548 | 4.1046 | -4.6199 | 0.3145 | 0 | 0 | 2.917 | 0.0155 | -1.877 | 13.3 | 13.8 | -8.1286 | 0 | 55.047 | 6.3143 | 0.55 | -7.6 | 8.748 | -3.797 | -3.52 | -3.5999 | 16.34 | 18.7 | -6.4545 | -3.7454 | -15.926 | -14.954 | 21.881 | 3.8385 | 0.36 | 0.72 | -15.337 | -16.827 | -10.552 | -60.697 |  | 0 | -10.56 | -11.385 | 0 | -6.0452 | -6.2016 | -5.636 | -16.562 | -16.222 | -5.0265 | 0 | -8.67 | 0 | 4.6059 | -8.3691 |  |  | 8.1319 | -2.4364 | -39.145 | 5.4573 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 2.7349 |  | -3.3491 | 31.649 | 3.4011 | 3 | 34.711 | 41.722 | 13.429 | -13.159 | -1.0066 |  | 1.11 |  |  | 1.5768 | 4.1709 | 0.598 | 2.0778 | 15.359 | -40.477 | -31.193 | -2.9699 | 27.541 | 13.699 |  | 3.8637 | -4.0759 |  | 0.054 |  | -11.609 | -11.598 | 8.1307 | -31.091 | -19.037 | -10.271 | 149.8 | -3.9966 |  | 10.011 | 1.009 | 9.2526 |  | 0.181 | 0.7338 | 3.392 | -5.0299 | 6.6288 | 65.08 | 25.735 | 59.312 | 49.952 | 49.772 | -9.4008 | -10.45 | 0 | -11.56 | 43.965 | 44.082 | -25.652 | -24.707 | -2.5847 | -2.4657 | 10.069 | 10.01 | -27.799 | -28 | 1.354 | -8.1599 | 25.437 | 19.958 | 19.823 | -19.899 | -32.5 |  | 12.199 | -18.162 | -18.21 | -26.516 | -7.8132 | -286.66 |  | 69.56 |  |  | 102.97 | 130.07 | 62.778 | 29.236 | 27.205 | 2.9823 | 237.4 |  | 70.218 | -52.98 | -0.0452 | 8.0599 | -8.2399 | -1.4349 | -1.444 | 4 | -2.96 | -1.633 | -2.7237 | 13.536 |  | 1.6 | 0.668 | 0.423 | 0 | 0 | 3.3213 | 3.2793 | 4.1552 |  | 17.7 | 2.0701 |  | 0.37 | -7.3783 | -14.011 | -16.12 | -4.6045 | 10.183 | -11.481 | 0 | -19.1 | 1.5 | 63.258 | -178.73
27/12/2024 | 00:00 | 0 |  | -10.593 | 7.4967 |  | 3.4243 | 12.327 |  | 16.064 | 6.8757 | -8.4239 | -6.6599 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 1.3379 | -5.8557 | 2.7942 | 2.611 | 4.8473 | 0 | 2.4008 | 1.0789 |  | -0.2179 | -0.6 | -0.583 | -0.568 | -13.319 | -13.2 | -1.0759 | 0.243 | -13.22 | -13.1 | -10 | -13.8 | -13.909 | 5.7625 | 3.4506 | 16.841 | 19.875 | -17.297 | -5.8941 | -6.1614 | -0.8831 | -0.9445 | -19.424 | -17.146 | 5.9305 | 29.931 | -19.458 | 12.667 | -6.3999 | -6.3999 |  | -26.981 | -3.5587 |  |  | 1.0199 | 0 | 0.9793 | -137.3 | 29.725 | 29.786 | -10.935 | -226.67 | -9.1669 |  |  |  | 10.689 | 7.46 | -9.6199 | 7.51 | -8.3011 | -8.569 | 9.6783 | 7.3583 | -2.986 | -30.572 | -30.409 | -0.8439 | 0 | 2.88 |  | 13.199 | 10.6 | -2.0499 |  | 20.525 | 19.193 | 51.356 | 51.516 | 1 | -53.759 | 0 | 2.1917 | 33.409 | 20.85 | 3.2861 | 3.6163 | -4.25 |  | 0 | 0 | 9.5585 | 0.0151 | -1.9866 | 13.3 | 13.8 | -8.1433 | -0.748 | 52.681 | 5.0155 | -0.22 | -6.99 | 7.8435 | -11.158 | -3.29 | -3.3699 | 14.55 | 17.38 | -13.454 | -6.7818 | -19.328 | -18.127 | 12.814 | -4.1649 | -7.6018 | -7.5357 | -17.09 | -19.646 | -11.401 | -81.197 |  | 0 | -11.228 | -11.658 | 10.166 | -7.9722 | -7.8813 | -5.636 | -18.516 | -17.906 | -2.0985 | 0 | -9.2399 | 0.1 | 4.5279 | -12.173 |  |  | 6.1041 | -0.1449 | -39.145 | 4.8896 | 0 | 0 |  | 3.4099 | 2.7486 |  | -0.8373 | 24.281 | 7.0282 | 6.9121 | 33.885 | 41.805 | 17.892 | -11.879 | -2.0265 |  | 1.3 |  |  | 1.8053 | 3.9239 | 0.684 | 2.1823 | 14.1 | -38.774 | -27.76 | -3.0299 | 27.372 | 12.699 |  | 3.9519 | -4.1716 |  | 0.054 |  | -11.063 | -10.688 | 8.4527 | -30.839 | -18.349 | -10.082 | 145.38 | -4.4519 |  | 9.917 | 1.5565 | 9.3478 |  | 1 | 2.7594 | 4.527 | -0.42 | 5.0147 | 57.469 | 37.196 | 58.909 | 49.952 | 49.772 | -9.5282 | -12.308 | 0 | 0 | 43.965 |  | -24.85 | -24.212 | 0.2918 | 0.2455 | 9.3299 | 8.8699 | -29.2 | -29.299 | 1.4602 | -8.8 | 25.631 | 18.766 | 18.635 | -19.5 | -33.299 |  | 10.6 | -18.162 | -17.966 | -23.149 | 3.0412 | -286.05 |  | 65.089 |  |  | 98.845 | 137.37 | 70.427 | 25.119 | 24.623 | 10.968 | 248.65 |  | 80.749 | -62.119 | -0.1624 | 8.0599 | -8.3999 | -1.439 | -1.4589 | 3.8399 | -2.0799 | -1.9585 | -3.8651 | 14.241 |  | 1.2 | 0.146 | 0.764 | 0 | 0 | 4.2528 | 3.647 | 3.4893 |  | 18.399 | 2.4633 |  | 0.37 | -8.4394 | -13.843 | -15.476 | -5.5342 | 9.7198 | -9.9913 | 0 | -20.1 | 2.5 | 56.95 | -171.94
MÁXIMO |  | 0 | 7.2216 | -6.3653 | 15.212 | 9.6371 | 7.1437 | 18.22 | 0 | 21.766 | 9.9426 | -4.2553 | 0 | -19.799 | 11 | 5.796 | -13.199 | 1.7227 | 8.7483 | 6.1134 | 5.9401 | 10.639 | 0 | 3.227 | 2.4945 | 0 | -0.2179 | 0.014 | 0.041 | 0.016 | -6.6599 | 2.2 | -0.249 | 0.283 | -9.1 | -9.38 | -10 | -11.029 | -11.029 | 7.163 | 4.1816 | 22.41 | 26.954 | -8.4623 | -0.9377 | 0 | 17.004 | 28.656 | -13.261 | 0 | 9.4814 | 42.899 | 55.098 | 14.617 | -2.6999 | -2.6999 | -18.72 | 0 | -0.4647 | 1.3141 | 5.7598 | 4.8499 | 5.6539 | 3.8291 | -91.769 | 96.56 | 96.865 | -10.935 | -127.07 | -9.1669 | 0 | 0 | 32.004 | 17.11 | 11.779 | 1.71 | 16.079 | 1.3437 | 1.4777 | 19.589 | 17.452 | -0.5734 | 25.961 | 27.114 | 5.9584 | 26.491 | 2.88 | 6.412 | 29.6 | 24.6 | 0.39 | 52.517 | 52.83 | 50.882 | 84.397 | 84.656 | 1 | 0 | 0 | 3.2835 | 42.639 | 32.27 | 13.129 | 12.893 | -0.41 | 0.3145 | 8.1476 | 8.8771 | 31.683 | 0.016 | 0 | 25 | 25.2 | -4.5776 | 13.657 | 61.829 | 25.054 | 14.24 | -6.34 | 13.756 | 1.325 | 1.69 | 1.6599 | 17.89 | 29.42 | -2.7999 | -1.6181 | 0 | -7.4 | 32.282 | 9.405 | 4.1613 | 6.0926 | 4.6859 | -2.4719 | -8.5139 | 3.5386 | 21.138 | 0 | -5.4994 | -5.3607 | 17.287 | 5.7452 | 4.5556 | 18.96 | -8.77 | -7.6674 | 5.4288 | 13.119 | -5.5299 | 6.3 | 8.3128 | 16.568 | -7.5432 | -7.6962 | 8.5452 | 5.7971 | -39.145 | 5.677 | 0 | 0 | 0 | 6.2549 | 4.8512 | 4.0189 | 4.3538 | 34.663 | 20.31 | 20.32 | 36.174 | 44.472 | 17.892 | -9.8399 | -1.0066 | 0.404 | 3.04 | 3.29 | 0 | 2.1247 | 4.3639 | 0.822 | 2.1823 | 18.809 | -32.073 | -21.716 | -2.1899 | 34.695 | 14 | 26.885 | 9.1706 | -1.2413 | 3.395 | 0.0878 | 0 | -9.0503 | 4.083 | 12.189 | -27.394 | -2.9867 | -9.2105 | 175.31 | -3.2806 | -7.7483 | 13.273 | 5.1084 | 12.102 | 12.406 | 4.4806 | 4.8682 | 6.1481 | 3.3499 | 25.426 | 78.344 | 55.219 | 76.115 | 49.952 | 49.908 | 0 | -4.9509 | 0 | 0 | 46.715 | 48.575 | -17.373 | -17.044 | 9.3466 | 9.2003 | 12.5 | 12.5 | -22.7 | -22.899 | 1.7404 | 13.039 | 53.962 | 28.53 | 28.398 | -12.699 | -26.899 | 13.199 | 12.3 | -17.653 | -17.726 | -23.149 | 4.2161 | -236.19 | 0.9862 | 69.56 | 131.38 | 72.431 | 103.99 | 240.47 | 81.677 | 36.892 | 33.991 | 63.464 | 251.71 | -177.18 | 148.57 | -52.98 | 2.4377 | 8.9616 | -7.36 | 0.526 | 0.514 | 6.48 | -0.56 | -1.5883 | -1.5793 | 15.706 | -5.8579 | 3.2999 | 3.5099 | 4.531 | 0 | 0 | 4.7641 | 4.7302 | 4.1552 | 0 | 19 | 4.0313 | 0.84 | 0.37 | 0 | -12.508 | -15.14 | 1.7499 | 12.991 | -9.8318 | 5.1599 | -15.699 | 3.4 | 74.848 | -111.2
MÍNIMO |  | 0 | 2.9628 | -14.604 | 0.0074 | 3.9403 | 1.8237 | 6.723 | 0 | 7.3086 | 2.8329 | -10.683 | -13.319 | -33 | -2.2 | 0 | -24.2 | -3.8423 | -12.646 | 2.2693 | 2.1308 | 3.9972 | 0 | -3.1682 | 1.0543 | 0 | -1.1365 | -0.912 | -0.898 | -1.2649 | -22.2 | -15.4 | -1.9739 | 0.205 | -16.26 | -16.149 | -10 | -15.279 | -15.26 | 3.8613 | 2.8169 | 7.5978 | 11.581 | -22.136 | -11.118 | -11.308 | -1.863 | -1.7162 | -25.72 | -20.629 | 4.7468 | 23.344 | -55.802 | 1.3839 | -7.3999 | -7.1999 | -31.71 | -31.565 | -3.8418 | 1.3141 | -11.304 | -4.25 | 0 | 0 | -172.94 | 7.9653 | 8.8503 | -92.025 | -234.13 | -9.1669 | 0 | 0 | 2.5647 | 8.75 | 5.8499 | -16.239 | 0.86 | -13.123 | -13.659 | 4.1446 | 1.6947 | -10.512 | -63.354 | -62.939 | -11.259 | -11.134 | 2.88 | 6.412 | 5.4 | 3.2999 | -3.92 | 0 | 7.106 | 5.851 | 18.577 | 19.673 | -12.096 | -74.121 | 0 | 1.2879 | 21.43 | 9.01 | -0.1563 | 0.1984 | -9.4799 | 0.3145 | -27.926 | -27.791 | -1.3637 | 0.0145 | -4.8266 | -12.199 | -12.3 | -8.1433 | -1.87 | 51.104 | 3.16 | -1.68 | -8.99 | 2.052 | -33.199 | -3.52 | -3.5999 | 5.88 | -5.78 | -35.545 | -17.527 | -27.468 | -27.59 | 0 | -9.5549 | -11.043 | -11.558 | -20.056 | -24.965 | -14.055 | -81.197 | -35.895 | 0 | -20.023 | -19.81 | -17.138 | -17.015 | -15.667 | -14.34 | -28.521 | -28.563 | -13.647 | -16.479 | -13.389 | -4.7 | 2.8553 | -36.443 | -12.126 | -12.009 | 2.6258 | -13.123 | -39.145 | 4.4868 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0.8126 | -11.554 | -11.387 | 9.8799 | 0 | 0 | 14.452 | 24.915 | 6.9349 | -14.849 | -3.3174 | 0.2273 | 0.45 | 0.28 | -15.874 | 0 | 3.4669 | -0.114 | 0 | 12.88 | -42.391 | -32.173 | -4.3599 | 21.032 | 7.6999 | 16.018 | 1.1213 | -9.8664 | 1.5391 | 0.0533 | 0 | -13.411 | -21.098 | 4.9813 | -36.049 | -26.337 | -14.064 | 123.99 | -7.6949 | -12.78 | -7.088 | 0.535 | 8.8058 | 8.6955 | 0 | -12.824 | -11.654 | -19.279 | 0 | 32.721 | 7.301 | 24.5 | 36.47 | 37.291 | -11.397 | -13.506 | -12.297 | -13.656 | 22.284 | 22.211 | -28.882 | -28.547 | -15.065 | -14.858 | -0.72 | -0.52 | -33.5 | -33.4 | -6.3804 | -14.8 | 25.437 | 8.2684 | 8.1656 | -20.799 | -34.5 | 0.9 | 0.6 | -18.634 | -18.496 | -89.849 | -34.719 | -286.66 | -19.271 | 9.4226 | 92.596 | 19.154 | 44.003 | 130.07 | 20.414 | 17.56 | 16.85 | 2.9823 | 154.46 | -236.86 | 70.218 | -122.86 | -1.615 | 1.4852 | -10.72 | -1.5089 | -1.5149 | 2.5599 | -5.44 | -4.2347 | -5.3879 | 9.6116 | -9.0226 | -0.9 | -2.13 | -2.3499 | 0 | 0 | 2.7318 | 2.6788 | 2.7298 | 0 | 14.199 | 0.3336 | -0.48 | 0.37 | -9.6747 | -16.895 | -22.015 | -7.6929 | 8.1466 | -17.324 | 0 | -21 | -0.5 | 18.284 | -182.76
PROMEDIO |  | 0 | 4.6698 | -9.7793 | 5.0686 | 6.4983 | 5.2914 | 11.926 | 0 | 14.6444 | 6.1476 | -7.4941 | -6.0587 | -27.6373 | 4.2625 | 2.8117 | -20.3499 | -0.59627 | -3.044 | 4.0015 | 3.8366 | 6.9471 | 0 | 1.2909 | 1.4923 | 0 | -0.83688 | -0.51935 | -0.50065 | -0.53443 | -13.5508 | -6.2333 | -1.0466 | 0.2415 | -12.9703 | -12.9628 | -10 | -13.0729 | -13.1227 | 5.5681 | 3.3838 | 14.7582 | 19.0137 | -17.1751 | -4.7499 | -3.2463 | 4.5064 | 5.167 | -18.617 | -12.2651 | 6.4319 | 32.1482 | -3.3911 | 7.6568 | -5.2291 | -5.2312 | -25.1604 | -19.9771 | -2.7505 | 1.3141 | -3.4613 | 1.2379 | 2.4576 | 1.9187 | -127.3478 | 46.5345 | 46.7513 | -55.3677 | -182.9048 | -9.1669 | 0 | 0 | 16.9958 | 12.3194 | 9.0366 | -9.6082 | 8.2237 | -8.0247 | -7.8489 | 11.0816 | 8.7297 | -5.7309 | -17.5235 | -17.5226 | -0.91396 | 0.52121 | 2.88 | 6.412 | 18.8455 | 15.2767 | -2.1018 | 27.0764 | 33.1097 | 31.372 | 52.2246 | 52.4828 | -0.49645 | -15.4446 | 0 | 2.3769 | 32.2656 | 19.0846 | 6.7567 | 7.1521 | -5.7189 | 0.3145 | -1.3859 | -1.3609 | 13.0368 | 0.015185 | -2.6828 | 6.6561 | 6.1728 | -5.7507 | 5.8946 | 57.2746 | 14.3467 | 6.4654 | -7.6842 | 7.6642 | -13.997 | -0.40479 | -0.40537 | 12.0096 | 9.2562 | -19.0493 | -7.9147 | -15.7305 | -19.5001 | 16.0633 | 1.5123 | -2.6561 | -2.5431 | -10.904 | -14.9751 | -12.1419 | -34.7785 | -14.0838 | 0 | -11.5173 | -12.1398 | 5.929 | -3.7587 | -4.1894 | -0.53366 | -18.965 | -18.5434 | -4.5254 | 0.38829 | -9.9567 | 0.9125 | 5.7918 | -10.9169 | -9.9716 | -9.9748 | 6.2374 | -3.5078 | -39.145 | 5.1097 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 2.4234 | -0.28132 | -0.62796 | 21.2804 | 8.7577 | 10.0134 | 24.3862 | 33.0597 | 12.0797 | -12.8936 | -2.0696 | 0.31445 | 1.6792 | 1.4261 | -9.571 | 1.5768 | 3.9099 | 0.20942 | 0.92091 | 15.2917 | -36.6988 | -27.8043 | -3.0303 | 26.397 | 11.1586 | 22.1731 | 5.8313 | -6.2662 | 2.4344 | 0.060931 | 0 | -10.8987 | -7.1159 | 8.4881 | -29.7619 | -16.3719 | -11.1968 | 155.5749 | -5.0875 | -10.0883 | 1.0528 | 2.1781 | 10.3475 | 10.4574 | 1.5172 | -2.9467 | -1.5151 | -8.4599 | 11.2158 | 55.4569 | 35.2511 | 52.3181 | 45.8082 | 45.9014 | -7.2486 | -9.2628 | -2.7075 | -6.9159 | 34.1095 | 35.337 | -22.0581 | -21.4674 | -3.0421 | -2.8849 | 8.3166 | 8.2751 | -27.5142 | -27.5224 | 1.0842 | -2.9199 | 36.5809 | 18.7397 | 18.6277 | -17.1309 | -31.5142 | 6.8768 | 6.702 | -18.0136 | -17.9798 | -57.9429 | -17.0862 | -251.4137 | -10.8304 | 38.5144 | 115.4211 | 45.3661 | 67.1492 | 198.4256 | 47.2851 | 29.5519 | 28.2705 | 38.7567 | 188.2139 | -221.4839 | 104.7015 | -86.2953 | 0.16412 | 5.5972 | -8.8032 | -0.56005 | -0.56665 | 4.7316 | -2.4983 | -2.6409 | -3.4154 | 12.563 | -7.4261 | 2.0561 | 1.3721 | 1.2416 | 0 | 0 | 3.7779 | 3.5509 | 3.4556 | 0 | 16.5601 | 2.2044 | 0.1325 | 0.37 | -4.4396 | -15.0694 | -18.2592 | -2.6361 | 10.8923 | -13.3876 | 1.658 | -18.4391 | 1.4583 | 47.9549 | -147.8052
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/12/2024 | 00:30 | 37.18 | 36.65 | 73.677 | 0 | 199.91 | 347.417 | 177.9 | 177.4 | 510.48 | 369.68 | 1235.46
26/12/2024 | 01:00 | 37.729 | 37.9 | 71.802 | 0 | 180.41 | 327.841 | 174.43 | 175.41 | 514.74 | 377.14 | 1241.72
26/12/2024 | 01:30 | 34.819 | 34.59 | 70.06 | 0 | 178.79 | 318.259 | 176.68 | 178.38 | 509.89 | 369.67 | 1234.62
26/12/2024 | 02:00 | 41.529 | 41.759 | 76.356 | 0 | 189.66 | 349.304 | 178.63 | 177.07 | 527.98 | 378.79 | 1262.47
26/12/2024 | 02:30 | 37.11 | 36.68 | 70.864 | 0 | 177 | 321.654 | 172.71 | 171.95 | 532.27 | 376.01 | 1252.94
26/12/2024 | 03:00 | 35.75 | 35.15 | 69.792 | 0 | 199.08 | 339.772 | 169.44 | 168.78 | 537.58 | 373.77 | 1249.57
26/12/2024 | 03:30 | 43.619 | 43.709 | 68.453 | 0 | 216.19 | 371.971 | 169.26 | 168.86 | 538.04 | 374.63 | 1250.79
26/12/2024 | 04:00 | 42.069 | 42.25 | 67.247 | 0 | 225.14 | 376.706 | 174.2 | 173.77 | 542.79 | 385.28 | 1276.04
26/12/2024 | 04:30 | 48.2 | 47.97 | 72.471 | 0 | 245.78 | 414.421 | 178.47 | 177.78 | 553.61 | 394.33 | 1304.19
26/12/2024 | 05:00 | 54.049 | 54.549 | 77.294 | 0 | 262.62 | 448.512 | 173.19 | 175.91 | 541.75 | 389.77 | 1280.62
26/12/2024 | 05:30 | 55.43 | 55.509 | 84.796 | 0 | 284.68 | 480.415 | 176.7 | 174.99 | 527.69 | 382.46 | 1261.84
26/12/2024 | 06:00 | 47.439 | 47.59 | 77.964 | 0 | 277.81 | 450.803 | 165.39 | 165.15 | 478.38 | 351.15 | 1160.07
26/12/2024 | 06:30 | 47.38 | 47.61 | 59.879 | 59.56 | 288.43 | 502.859 | 149.49 | 147.69 | 403.66 | 292.28 | 993.12
26/12/2024 | 07:00 | 50.02 | 50.419 | 61.621 | 60.242 | 302.31 | 524.612 | 141.06 | 139.15 | 367.3 | 263.84 | 911.35
26/12/2024 | 07:30 | 50.59 |  | 62.558 | 59.133 | 288.9 | 461.181 | 141.03 | 140.53 |  | 253.16 | 534.72
26/12/2024 | 08:00 | 43.56 |  | 57.87 | 57.315 | 252.72 | 411.465 | 143.76 | 145.61 |  | 225.39 | 514.76
26/12/2024 | 08:30 | 43.759 |  | 57.602 | 57.553 | 292.69 | 451.604 | 145.72 | 146.49 |  | 230.75 | 522.96
26/12/2024 | 09:00 | 42.189 |  | 56.262 | 55.759 | 302.09 | 456.3 | 146.15 | 145.22 |  | 238.87 | 530.24
26/12/2024 | 09:30 | 46.22 |  | 60.147 | 59.706 | 339.36 | 505.433 | 144.2 | 143.89 |  | 232.75 | 520.84
26/12/2024 | 10:00 | 44.349 |  | 56.262 | 56.364 | 326.23 | 483.205 | 149.61 | 146.84 |  | 238.98 | 535.43
26/12/2024 | 10:30 | 29.299 |  | 53.851 | 53.54 | 289.84 | 426.53 | 146.69 | 145.52 |  | 227.32 | 519.53
26/12/2024 | 11:00 | 25.149 | 25.69 | 53.851 | 53.794 | 312.01 | 470.494 | 141.57 | 140.62 | 337.71 | 231.9 | 851.8
26/12/2024 | 11:30 | 26.95 | 27.44 | 55.191 | 54.693 | 324.64 | 488.914 | 148.29 | 147.53 | 355.89 | 233.91 | 885.62
26/12/2024 | 12:00 | 32.43 | 32.409 | 52.378 | 51.428 | 310.23 | 478.875 | 145.31 | 146.63 | 344.84 | 231.87 | 868.65
26/12/2024 | 12:30 | 41.779 | 42.27 | 56.262 | 55.124 | 333.59 | 529.025 | 144.89 | 142.63 | 344.61 | 221.95 | 854.08
26/12/2024 | 13:00 | 42.959 | 43.04 | 56.932 | 56.94 | 342.66 | 542.531 | 146.03 | 145.22 | 361.24 | 238.15 | 890.64
26/12/2024 | 13:30 | 38.29 | 38.86 | 53.181 | 52.671 | 321.73 | 504.732 | 143.08 | 144.16 | 347 | 213.65 | 847.89
26/12/2024 | 14:00 | 39.31 | 39.5 | 54.655 | 54.56 | 326.53 | 514.555 | 139.82 | 142.74 | 344.36 | 219.28 | 846.2
26/12/2024 | 14:30 | 41.959 | 42.18 | 55.994 | 54.899 | 331.79 | 526.822 | 142.36 | 142.62 | 339.24 | 215.18 | 839.4
26/12/2024 | 15:00 | 37.599 | 37.79 | 48.895 | 49.526 | 324.68 | 498.49 | 143.92 | 142.68 | 349.9 | 228.34 | 864.84
26/12/2024 | 15:30 | 41.049 | 41.509 | 53.315 | 52.909 | 339.85 | 528.632 | 138.43 | 137.56 | 340.96 | 210.43 | 827.38
26/12/2024 | 16:00 | 37.11 | 37.27 | 49.966 | 50.265 | 314.1 | 488.711 | 144.18 | 143.17 | 370.86 | 235.31 | 893.52
26/12/2024 | 16:30 | 36.84 | 37.09 | 51.306 | 50.419 | 311.43 | 487.085 | 152.69 | 152.89 | 398.73 | 252.97 | 957.28
26/12/2024 | 17:00 | 38.72 | 38.619 | 51.306 | 50.94 | 310.01 | 489.595 | 161.96 | 163.13 | 439.99 | 288.58 | 1053.66
26/12/2024 | 17:30 | 36.279 | 36.31 | 52.11 | 51.468 | 297.52 | 473.687 | 164.04 | 163.18 | 499.36 | 342.08 | 1168.66
26/12/2024 | 18:00 | 37.84 | 38.849 | 54.521 | 54.859 | 312.73 | 498.799 | 166.73 | 165.22 | 505.06 | 354 | 1191.01
26/12/2024 | 18:30 | 45.13 | 45.24 | 53.717 | 54.392 | 339.04 | 537.519 | 164.28 | 162.5 | 477.13 | 323.2 | 1127.11
26/12/2024 | 19:00 | 34.68 | 34.99 | 56.932 | 56.815 | 344.04 | 527.457 | 165 | 163.81 | 484.67 | 330 | 1143.48
26/12/2024 | 19:30 |  | 37.799 | 60.281 | 59.802 | 355.51 | 513.392 | 167.58 | 166.96 | 484.27 | 337.86 | 1156.67
26/12/2024 | 20:00 |  | 36.84 | 60.281 | 59.634 | 352.31 | 509.065 | 169.2 | 168.16 | 495.88 | 347.76 | 1181
26/12/2024 | 20:30 |  | 34.06 | 59.075 | 58.38 | 335.3 | 486.815 | 180.32 | 181.9 | 556.74 | 417.22 | 1336.18
26/12/2024 | 21:00 |  | 31.43 | 56.396 | 55.618 | 303.79 | 447.234 | 178.02 | 176.53 | 551.35 | 403.91 | 1309.81
26/12/2024 | 21:30 |  | 31.01 | 55.459 | 55.222 | 307.41 | 449.101 | 179.18 | 178.76 | 551.36 | 402.75 | 1312.05
26/12/2024 | 22:00 |  | 32.84 | 57.2 | 56.564 | 311.59 | 458.194 | 174.59 | 174.17 | 544.93 | 391.27 | 1284.96
26/12/2024 | 22:30 |  | 30.909 | 56.798 | 56.265 | 293.24 | 437.212 | 174.1 | 174.82 | 523.93 | 396.31 | 1269.16
26/12/2024 | 23:00 | 24.209 | 24.28 | 51.708 | 51.594 | 231.63 | 383.421 | 177.45 | 174.15 | 511.97 | 390.69 | 1254.26
26/12/2024 | 23:30 | 34.58 | 34.689 | 54.119 |  | 233.36 | 356.748 | 175.47 | 175.24 | 506.43 | 382.3 | 1239.44
27/12/2024 | 00:00 | 31.75 | 31.84 | 48.627 |  | 186.76 | 298.977 | 179.88 | 178.93 | 523.39 | 394.38 | 1276.58
MÁXIMO |  | -24.209 | -24.28 | -48.627 | 0 | -177 |  | 180.32 | 181.9 | 556.74 | 417.22
MÍNIMO |  | -55.43 | -55.509 | -84.796 | -60.242 | -355.51 |  | 138.43 | 137.56 | 337.71 | 210.43
PROMEDIO |  | -39.9244 | -38.4656 | -59.9434 | -40.8251 | -285.9817 |  | 160.4808 | 160.0479 | 462.8771 | 311.6931
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/12/2024 | 00:30 | 500.54 | 510.05 | 506.96 | 514.65 | 516.54 | 514.9 | 503.4 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 225.11 | 225.17 | 228.67 | 222.26 | 220.87 | 220.34 | 222.5 | 225.39 | 226.5 | 141.2 | 139.69 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 141 | 126.71 | 140.94
26/12/2024 | 01:00 | 500.28 | 510.83 | 506.96 | 514.65 | 516.54 | 514.9 | 503.4 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 225.1 | 225.06 | 228.64 | 222.26 | 223.31 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 125.35 | 140.94
26/12/2024 | 01:30 | 500.28 | 510.73 | 506.38 | 514.65 | 516.54 | 514.9 | 503.4 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 225.1 | 223.11 | 228.56 | 224.57 | 223.31 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.62 | 140.94
26/12/2024 | 02:00 | 500.28 | 510.73 | 509.48 | 514.65 | 516.54 | 514.9 | 503.4 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 225.1 | 222.86 | 228.56 | 224.57 | 223.14 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.62 | 140.94
26/12/2024 | 02:30 | 500.28 | 511.25 | 508.17 | 519.85 | 516.54 | 514.9 | 508.94 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 227.49 | 224.52 | 228.56 | 224.57 | 223.21 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.62 | 140.94
26/12/2024 | 03:00 | 500.28 | 511.57 | 508.17 | 519.85 | 516.54 | 514.9 | 508.94 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 223.71 | 224.52 | 228.56 | 224.57 | 223.21 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.94 | 140.94
26/12/2024 | 03:30 | 500.28 | 511.57 | 508.17 | 519.85 | 521.79 | 514.9 | 508.94 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 223.71 | 224.52 | 228.56 | 224.57 | 224.78 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.94 | 140.94
26/12/2024 | 04:00 | 495.08 | 510.99 | 508.17 | 519.85 | 521.79 | 514.9 | 508.94 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 223.71 | 224.52 | 228.52 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 137.56 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.94 | 140.94
26/12/2024 | 04:30 | 494.72 | 504.69 | 508.17 | 519.85 | 521.79 | 514.9 | 508.94 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 223.72 | 224.49 | 228.15 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 126.94 | 140.94
26/12/2024 | 05:00 | 494.72 | 504.69 | 507.01 | 519.85 | 516.5 | 514.9 | 503.61 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 221.46 | 224.24 | 228.15 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 138.02 | 135.86 | 137.97 | 142.45 | 125.58 | 140.94
26/12/2024 | 05:30 | 500.7 | 509.31 | 507.43 | 519.85 | 516.5 | 514.9 | 503.61 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 484.41 | 222.53 | 224.24 | 227.7 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 138.02 | 135.86 | 138.55 | 142.45 | 125.58 | 140.94
26/12/2024 | 06:00 | 500.7 | 509.31 | 512.74 | 519.85 | 516.5 | 514.9 | 509.43 | 496.33 | 497.62 | 477.15 | 504.26 | 489.27 | 222.53 | 225.05 | 227.76 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 222.5 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 138.02 | 135.86 | 138.55 | 142.45 | 126.89 | 140.94
26/12/2024 | 06:30 | 500.7 | 512.29 | 512.32 | 519.85 | 521.7 | 514.9 | 509.43 | 496.33 | 497.62 | 482.87 | 504.26 | 489.27 | 220.28 | 225.05 | 227.63 | 224.57 | 223.4 | 220.34 | 225.1 | 227.89 | 226.5 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 139.4 | 135.86 | 138.55 | 142.45 | 126.89 | 140.94
26/12/2024 | 07:00 | 495.5 | 509.78 | 507.54 | 519.85 | 521.7 | 514.9 | 514.79 | 501.52 | 502.82 | 482.87 | 504.26 | 494.28 | 217.84 | 224.53 | 226.65 | 224.57 | 222.47 | 220.34 | 225.1 | 230.5 | 229 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 139.4 | 135.86 | 139.94 | 142.45 | 126.89 | 142.51
26/12/2024 | 07:30 | 495.45 |  | 505.28 | 514.54 | 516.37 | 514.9 | 514.79 | 501.52 | 502.82 | 482.87 | 509.63 | 494.28 | 218.62 | 222.9 | 224.34 | 220.72 | 220.86 | 220.34 | 225.1 | 230.5 | 229 | 141.2 | 141.16 | 138.06 | 139.4 | 135.86 | 138.49 | 140.93 | 125.54 | 142.51
26/12/2024 | 08:00 | 497.76 |  | 505.28 | 514.54 | 516.37 | 514.9 | 514.79 | 495.76 | 502.82 | 482.87 | 509.63 | 494.28 | 225.62 | 222.8 | 226.85 | 220.72 | 218.47 | 220.34 | 225.1 | 230.5 | 226.69 | 141.2 | 139.69 | 138.06 | 139.4 | 135.86 | 138.97 | 140.93 | 125.54 | 142.51
26/12/2024 | 08:30 | 490.62 |  | 498.19 | 509.03 | 511.09 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 502.82 | 482.87 | 504.45 | 494.28 | 218.92 | 222.8 | 224.53 | 218.46 | 215.93 | 220.34 | 225.1 | 228 | 226.69 | 141.2 | 141.13 | 138.06 | 137.78 | 135.86 | 138.97 | 140.93 | 125.54 | 140.94
26/12/2024 | 09:00 | 500.91 |  | 512.69 | 509.03 | 511.09 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 222.65 | 224.55 | 225.34 | 220.91 | 218.43 | 220.34 | 222.8 | 228 | 226.69 | 139.72 | 141.13 | 138.06 | 137.78 | 134.49 | 138.97 | 140.93 | 124.27 | 140.94
26/12/2024 | 09:30 | 498.39 |  | 507.96 | 509.03 | 511.09 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 222.65 | 224.92 | 225.54 | 218.69 | 216.12 | 220.34 | 222.8 | 228 | 226.69 | 139.72 | 139.68 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.36
26/12/2024 | 10:00 | 495.24 |  | 512.84 | 509.03 | 511.09 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 222.65 | 224.92 | 224.52 | 221 | 216.12 | 220.34 | 222.8 | 225.69 | 224.3 | 139.72 | 139.68 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.36
26/12/2024 | 10:30 | 495.24 |  | 508.96 | 509.03 | 511.09 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 219.92 | 222.47 | 222.13 | 221 | 216.12 | 220.34 | 222.8 | 225.69 | 224.3 | 139.72 | 139.68 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.36
26/12/2024 | 11:00 | 495.24 | 504.16 | 508.96 | 509.03 | 505.96 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 220.37 | 222.11 | 222.13 | 221 | 216.12 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.72 | 141.08 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.36
26/12/2024 | 11:30 | 489.58 | 504.16 | 508.96 | 503.93 | 505.96 | 509.46 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 217.65 | 222.07 | 222.13 | 221 | 213.54 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.72 | 139.63 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.36
26/12/2024 | 12:00 | 498.81 | 509.2 | 509.06 | 503.93 | 505.96 | 509.46 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 221.19 | 225.76 | 224.71 | 221 | 215.94 | 220.34 |  | 225.6 | 224.3 | 139.72 | 139.63 | 136.57 | 136.38 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 12:30 | 492.98 | 507.26 | 508.59 | 503.93 | 505.96 | 509.46 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 223.66 | 225.75 | 224.63 | 223.32 | 218.24 | 220.34 |  | 225.6 | 224.3 | 139.72 | 139.63 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 13:00 | 498.55 | 511.31 | 508.27 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.58 | 225.64 | 224.63 | 223.32 | 217.98 | 220.34 |  | 225.6 | 224.3 | 139.72 | 141.04 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 13:30 | 498.55 | 511.31 | 515.26 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.58 | 225.64 | 227.4 | 223.27 | 217.17 | 220.34 |  | 228 | 224.3 | 139.72 | 141.04 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 140.92
26/12/2024 | 14:00 | 498.55 | 511.88 | 515.26 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 226.07 | 225.64 | 224.87 | 223.27 | 217.17 | 220.34 |  | 228 | 224.3 | 139.72 | 141.04 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.41
26/12/2024 | 14:30 | 498.55 | 510.62 | 509.27 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 |  | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 228.57 | 225.64 | 224.87 | 223.27 | 217.17 | 220.34 |  | 225.69 | 224.3 | 139.72 | 141.04 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.41
26/12/2024 | 15:00 | 498.55 | 513.2 | 514.94 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.84 | 225.64 | 227.13 | 223.27 | 217.29 | 220.34 | 222.8 | 225.69 | 224.3 | 139.72 | 141.04 | 136.57 | 137.78 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 124.27 | 139.41
26/12/2024 | 15:30 | 504 | 512.93 | 509.74 | 507.86 | 510.68 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.84 | 225.64 | 224.48 | 223.27 | 217.29 | 220.34 | 222.8 | 228.19 | 224.3 | 141.15 | 141.04 | 136.57 | 139.28 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.63 | 140.92
26/12/2024 | 16:00 | 504.37 | 512.36 | 515.73 | 507.86 | 505.23 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.84 | 225.64 | 226.78 | 220.98 | 214.97 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 141.04 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.63 | 139.36
26/12/2024 | 16:30 | 503.06 | 512.51 | 514.94 | 507.86 | 505.23 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 482.87 | 504.45 | 488.92 | 225.84 | 225.64 | 224.53 | 220.98 | 217.13 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 141.04 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.63 | 139.36
26/12/2024 | 17:00 | 503.06 | 512.25 | 514.68 | 507.86 | 505.23 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 504.45 | 488.92 | 228.14 | 225.64 | 226.95 | 220.98 | 217.13 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.63 | 139.36
26/12/2024 | 17:30 | 502.22 | 512.25 | 515.52 | 507.86 | 510.52 | 508.47 | 509.56 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 504.45 | 488.92 | 226.66 | 228.08 | 226.95 | 223.26 | 219.31 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 126.89 | 139.36
26/12/2024 | 18:00 | 501.85 | 508.57 | 507.64 | 513.12 | 516.11 | 514.29 | 504.26 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 504.45 | 488.92 | 226.67 | 225.29 | 226.95 | 225.57 | 221.64 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 126.89 | 139.36
26/12/2024 | 18:30 | 496.55 | 503.32 | 502.55 | 513.12 | 510.9 | 514.29 | 504.26 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 504.45 | 488.92 | 224.39 | 225.29 | 226.95 | 220.53 | 219.22 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 126.85 | 139.36
26/12/2024 | 19:00 | 496.55 | 503.32 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 504.26 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 499.02 | 483.76 | 224.41 | 222.98 | 224.65 | 218.17 | 219.22 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 126.85 | 139.36
26/12/2024 | 19:30 | 496.55 | 503.32 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 504.26 | 495.76 | 497.08 | 477.66 | 499.02 | 483.76 | 224.41 | 222.98 | 224.65 | 218.54 | 218.25 | 220.34 | 222.8 | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 20:00 | 491.41 | 498.23 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 504.26 | 495.76 |  | 477.66 | 499.02 |  | 222.13 | 222.98 | 224.65 | 218.54 | 218.25 | 220.34 |  | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 134.49 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 20:30 | 491.41 | 498.23 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 498.46 | 490.46 |  | 472.73 | 499.02 |  | 222.13 | 222.98 | 224.65 | 218.54 | 218.25 | 217.8 |  | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 141.07 | 136.57 | 137.65 | 135.88 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 21:00 | 496.55 | 503.22 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 498.46 | 490.46 |  | 472.73 | 499.02 |  | 224.37 | 222.98 | 224.65 | 218.54 | 218.25 | 217.8 |  | 225.6 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 137.65 | 135.88 | 137.53 | 140.93 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 21:30 | 496.55 | 503.22 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 504.42 | 490.46 |  | 481.16 | 499.02 |  | 226.63 | 222.98 | 224.65 | 218.54 | 220.43 | 217.8 |  | 225.6 | 226.6 | 139.02 | 141.14 | 136.57 | 137.65 | 135.88 | 137.53 | 142.39 | 125.54 | 139.36
26/12/2024 | 22:00 | 495.56 | 503.22 | 502.55 | 507.98 | 510.9 | 508.85 | 504.42 | 490.46 |  | 481.16 | 504.74 |  | 226.63 | 225.42 | 227.11 | 218.54 | 220.43 | 217.8 |  | 228 | 226.6 | 140.77 | 142.56 | 136.57 | 137.65 | 135.88 | 137.53 | 142.39 | 125.54 | 140.92
26/12/2024 | 22:30 | 501.59 | 503.22 | 502.55 | 513.56 | 510.9 | 508.85 | 504.42 | 495.47 |  | 481.16 | 504.74 |  | 222.46 | 225.11 | 227.12 | 220.78 | 220.43 | 217.8 |  | 228 | 226.6 | 140.77 | 140.81 | 136.57 | 137.65 | 134.5 | 137.53 | 142.39 | 125.25 | 140.92
26/12/2024 | 23:00 | 501.59 | 508.52 | 504.7 | 513.56 | 516.03 | 514.54 | 504.42 | 495.47 | 497.16 | 481.16 | 504.74 | 488.76 | 224.85 | 226.05 | 227.12 | 220.78 | 220.43 | 220.01 | 222.8 | 228 | 226.6 | 140.77 | 140.81 | 136.57 | 137.65 | 134.5 | 137.53 | 140.88 | 125.25 | 140.92
26/12/2024 | 23:30 | 501.22 | 514.35 | 504.7 | 513.56 | 516.03 | 514.54 | 509.55 | 495.47 | 497.16 | 486.05 | 504.74 | 488.76 | 224.73 | 226.05 | 227.06 | 223.05 | 222.85 | 220.01 | 222.8 | 228 | 226.6 | 140.77 | 140.81 | 136.57 | 137.65 | 134.5 | 137.53 | 140.88 | 125.25 | 140.92
27/12/2024 | 00:00 | 507.93 | 515.03 | 507.59 | 513.65 | 516.03 | 514.54 | 509.55 | 495.47 | 497.16 |  | 504.74 | 488.76 | 226.98 | 225.14 | 227.06 | 220.57 | 220.56 | 220.01 |  | 228 | 226.6 | 140.77 | 140.81 | 136.57 | 137.66 | 134.5 | 137.53 | 140.88 | 125.25 | 140.92
MÁXIMO |  | 507.93 | 515.03 | 515.73 | 519.85 | 521.79 | 514.9 | 514.79 | 501.52 | 502.82 | 486.05 | 509.63 | 494.28 | 228.57 | 228.08 | 228.67 | 225.57 | 224.78 | 220.34 | 225.1 | 230.5 | 229 | 141.2 | 142.56 | 138.06 | 139.4 | 135.88 | 139.94 | 142.45 | 126.94 | 142.51
MÍNIMO |  | 489.58 | 498.23 | 498.19 | 503.93 | 505.23 | 508.47 | 498.46 | 490.46 | 497.08 | 472.73 | 499.02 | 483.76 | 217.65 | 222.07 | 222.13 | 218.17 | 213.54 | 217.8 | 222.5 | 225.39 | 224.3 | 139.02 | 139.63 | 136.57 | 136.38 | 134.49 | 137.53 | 140.88 | 124.27 | 139.36
PROMEDIO |  | 498.3194 | 508.5112 | 508.034 | 511.8163 | 512.961 | 511.4842 | 507.6123 | 495.6885 | 497.9194 | 480.1243 | 503.9619 | 488.0088 | 223.8758 | 224.5417 | 226.1954 | 221.9529 | 219.6127 | 220.0548 | 223.0257 | 227.0358 | 225.5783 | 140.2083 | 140.6304 | 137.0454 | 137.9313 | 135.0919 | 137.8456 | 141.4313 | 125.7131 | 140.2812
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 07:38:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:26:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2244 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 06:38:00 | Por regulación de tensión en la SE Zapallal
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2247 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 06:38:00 | Por regulación de tensión en la SE Zapallal
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 06:01:00 | Por regulación de tensión en la SE Paramonga Nueva
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:00:00 | Por regulación de tensión en la SE San Juan.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 05:28:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1
TRANSMANTARO | L. CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2107 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 07:17:00 | Por regulación de tensión en la SE Zapallal
TRANSMANTARO | L. PLANICIE - INDUSTRIALES | L-2118 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 07:15:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie

## AISLADOS_TEMP
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.698 | 02:03:16 | 60.347
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.697 | 02:03:16 | 60.348
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.699 | 02:03:16 | 60.347
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.700 | 02:03:16 | 60.347
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.700 | 02:03:16 | 60.348
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:24:24 | 59.699 | 02:03:16 | 60.347

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/12/2024 | 00:30 | 5965.68 | 6145.8869 | 3.021%
26/12/2024 | 01:00 | 5929.78 | 5956.7052 | 0.4541%
26/12/2024 | 01:30 | 5793.25 | 5975.3567 | 3.143%
26/12/2024 | 02:00 | 5886.4 | 5903.7036 | 0.294%
26/12/2024 | 02:30 | 5774.63 | 5849.0755 | 1.289%
26/12/2024 | 03:00 | 5745.64 | 5839.1791 | 1.628%
26/12/2024 | 03:30 | 5706.83 | 5811.1694 | 1.828%
26/12/2024 | 04:00 | 5667.67 | 5770.2618 | 1.81%
26/12/2024 | 04:30 | 5711.5 | 5804.2419 | 1.624%
26/12/2024 | 05:00 | 5843.1 | 5847.4785 | 0.07493%
26/12/2024 | 05:30 | 5893.1 | 5913.0668 | 0.3388%
26/12/2024 | 06:00 | 5668.3 | 5936.296 | 4.728%
26/12/2024 | 06:30 | 5894.9 | 6039.0331 | 2.445%
26/12/2024 | 07:00 | 6077.5 | 6069.5161 | -0.1314%
26/12/2024 | 07:30 | 6435.2 | 6386.0662 | -0.7635%
26/12/2024 | 08:00 | 6601.66 | 6584.8764 | -0.2542%
26/12/2024 | 08:30 | 6886.22 | 6949.6634 | 0.9213%
26/12/2024 | 09:00 | 7121.2 | 7037.0553 | -1.182%
26/12/2024 | 09:30 | 7324.6 | 7295.739 | -0.394%
26/12/2024 | 10:00 | 7397.4 | 7443.3449 | 0.6211%
26/12/2024 | 10:30 | 7420.8 | 7469.6077 | 0.6577%
26/12/2024 | 11:00 | 7576.9 | 7539.1344 | -0.4984%
26/12/2024 | 11:30 | 7654.6 | 7587.9853 | -0.8703%
26/12/2024 | 12:00 | 7614.8 | 7617.3891 | 0.034%
26/12/2024 | 12:30 | 7598.3 | 7581.2097 | -0.2249%
26/12/2024 | 13:00 | 7602.8 | 7548.0728 | -0.7198%
26/12/2024 | 13:30 | 7558 | 7488.7824 | -0.9158%
26/12/2024 | 14:00 | 7576.1 | 7608.3255 | 0.4254%
26/12/2024 | 14:30 | 7636.9 | 7645.0721 | 0.107%
26/12/2024 | 15:00 | 7530.9 | 7621.5715 | 1.204%
26/12/2024 | 15:30 | 7626.8 | 7654.3249 | 0.3609%
26/12/2024 | 16:00 | 7579.2 | 7633.2188 | 0.7127%
26/12/2024 | 16:30 | 7469.6 | 7579.5629 | 1.472%
26/12/2024 | 17:00 | 7400.37 | 7451.0622 | 0.685%
26/12/2024 | 17:30 | 7282.57 | 7297.3769 | 0.2033%
26/12/2024 | 18:00 | 7068.1 | 7152.2594 | 1.191%
26/12/2024 | 18:30 | 7216.6 | 7190.628 | -0.3599%
26/12/2024 | 19:00 | 7472.7 | 7440.6012 | -0.4295%
26/12/2024 | 19:30 | 7498.6 | 7489.625 | -0.1197%
26/12/2024 | 20:00 | 7495 | 7518.2721 | 0.3105%
26/12/2024 | 20:30 | 7446.5 | 7518.3355 | 0.9647%
26/12/2024 | 21:00 | 7391 | 7517.4107 | 1.71%
26/12/2024 | 21:30 | 7300.1 | 7471.1955 | 2.344%
26/12/2024 | 22:00 | 7259.1 | 7506.301 | 3.405%
26/12/2024 | 22:30 | 7113.5 | 7460.5918 | 4.879%
26/12/2024 | 23:00 | 6860.4 | 7282.1005 | 6.147%
26/12/2024 | 23:30 | 6701.7 | 7052.9313 | 5.241%
27/12/2024 | 00:00 | 6492.6 | 6862.1451 | 5.692%

## DESVIACIÓN
jueves, 26 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 646.1 | 649.9301 | 649.9301 | -3.8301 | 216.8 | 213.2976 | 213.2976 | 3.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.5877 | 92.5877 | -1.9877 | 246.7 | 246.0053 | 237.1844 | 9.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 119.1692 | 213.499 | -105.699 | 66.5 | 59.5846 | 106.7495 | -40.2495 | 557.3 | 570.525 | 570.525 | -13.225 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 165.3526 | 165.3526 | 4.6474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 8.1736 | 8.1736 | 3.1264 | 73 | 75.9873 | 143.5602 | -70.5602 | 8.5 | 4.7632 | 4.7632 | 3.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 221.3 | 221.6891 | 221.6891 | -0.38908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.8 | 324.5394 | 373.4732 | 9.3268 | 56.4 | 72.2228 | 72.2228 | -15.8228 | 141.9 | 149.2086 | 149.2086 | -7.3086 | 35 | 39.5833 | 39.5833 | -4.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 94.9 | 88.001 | 88.001 | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 135.5124 | 135.5124 | -10.8124 | 67.9 | 67.7562 | 67.7562 | 0.14378 | 110.3 | 108.0073 | 108.0073 | 2.2927 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 34.8 | 35.5886 | 35.5886 | -0.78864 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.3 | 13.0033 | 13.0033 | 15.2967 | 174.1 | 171.8848 | 171.8848 | 2.2152 | 93.8 | 65.9214 | 69.8784 | 23.9216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 | 0 | 0 | 30 | -30 | 165.7 | 150.6667 | 150.6667 | 15.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 75.3333 | 75.3333 | -4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 57.6788 | 55.4233 | 1.0767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.1 | 183.1773 | 183.1773 | 49.9227 | 130.8 | 134.2037 | 134.2037 | -3.4037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 96.6667 | 96.6667 | -8.0667 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 111.4 | 96.6667 | 96.6667 | 14.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 51.04 | 51.04 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.68 | 0.68 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 11.439 | 11.439 | 5.061 | 41.1 | 32.023 | 32.023 | 9.077 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 15.3825 | 16.3059 | 3.8941 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.3 | 19.1969 | 19.1969 | -0.89687 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.4 | 18 | 18 | -4.6 | 10.1 | 23 | 23 | -12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47.58 | 47.58 | 10.42 | 70.6 | 44.28 | 44.28 | 26.32 | 3.5 | 3.56 | 3.56 | -0.06 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.7 | 0.18 | 0.18 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 23.888 | 23.888 | 8.612 | 27 | 8.322 | 8.322 | 18.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 12 |  | 14 | -2 | 14.98 | 15 | 15 | -0.02 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 652.3 | 649.9301 | 649.9301 | 2.3699 | 220.6 | 213.2976 | 213.2976 | 7.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 72.4283 | 92.5877 | -16.5877 | 233.3 | 246.0053 | 237.1844 | -3.8844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 119.1692 | 134.8163 | -24.9163 | 67.2 | 59.5846 | 67.4082 | -0.20817 | 568.9 | 570.525 | 570.525 | -1.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7.5 | 3.8637 | 3.8637 | 3.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 5.3753 | 1.5247 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.8736 | 73.5 | 75.9873 | 140.7554 | -67.2554 | 4 | 4.7632 | 4.7632 | -0.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 216 | 221.6891 | 221.6891 | -5.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.2 | 152.8998 | 373.4732 | 32.7268 | 57.9 | 72.2228 | 72.2228 | -14.3228 | 139.4 | 149.2086 | 149.2086 | -9.8086 | 33.6 | 39.5833 | 39.5833 | -5.9833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 90.6 | 88.001 | 88.001 | 2.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 135.5124 | 135.5124 | -11.0124 | 68.5 | 67.7562 | 67.7562 | 0.74379 | 107.8 | 108.0073 | 108.0073 | -0.20727 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 33.9 | 35.5886 | 35.5886 | -1.6886 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 27.3 | 13.0033 | 13.0033 | 14.2967 | 173.4 | 171.8848 | 171.8848 | 1.5152 | 93.5 | 81.073 | 69.7337 | 23.7663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 | 0 | 0 | 30 | -30 | 165.8 | 150.6667 | 150.6667 | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75.3333 | 75.3333 | -6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 57.6788 | 16.3432 | 39.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.3 | 183.1773 | 183.1773 | 21.1227 | 129.7 | 134.2037 | 134.2037 | -4.5037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 96.6667 | 96.6667 | -8.9667 | 87.8 | 96.6667 | 96.6667 | -8.8667 | 112 | 96.6667 | 96.6667 | 15.3333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 51.492 | 51.492 | 9.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.597 | 0.597 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.4592 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.095 | 14.095 | 4.505 | 41.8 | 41.544 | 41.544 | 0.256 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 18.9181 | 16.2721 | 3.9279 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.6 | 19.1969 | 19.1969 | -0.59687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.4 | 11.744 | 11.744 | -0.344 | 10 | 11.077 | 11.077 | -1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 27.125 | 27.125 | 28.775 | 76 | 39.666 | 39.666 | 36.334 | 3.5 | 3.033 | 3.033 | 0.467 | 2.7 | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.4 | 0.522 | 0.522 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 22.977 | 22.977 | 12.823 | 24 | 14.859 | 14.859 | 9.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10 | 10 | -1 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 11.7 |  | 14 | -2.3 | 14.98 | 15 | 15 | -0.02 | 6.3 | 7.86 | 7.86 | -1.56
26/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 642.2 | 649.9301 | 649.9301 | -7.7301 | 217 | 213.2976 | 213.2976 | 3.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 71.9824 | 92.5877 | -21.6877 | 244.5 | 246.0053 | 237.1844 | 7.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 119.1692 | 124.4215 | -13.0215 | 67 | 59.5846 | 62.2108 | 4.7892 | 552.2 | 570.525 | 570.525 | -18.325 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 165.3526 | 165.3526 | 1.0474 | 6.1 | 3.8637 | 3.8637 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.2718 | 0.52819 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.8736 | 73.4 | 75.9873 | 141.4666 | -68.0666 | 5.2 | 4.7632 | 4.7632 | 0.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 219.6 | 221.6891 | 221.6891 | -2.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.3 | 153.8403 | 373.4732 | 8.8268 | 56.3 | 72.2228 | 72.2228 | -15.9228 | 141.1 | 149.2086 | 149.2086 | -8.1086 | 34.5 | 39.5833 | 39.5833 | -5.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 88.8 | 88.001 | 88.001 | 0.79902 | 0 | 35 | 35 | -35 | 123.9 | 135.5124 | 135.5124 | -11.6124 | 67.8 | 67.7562 | 67.7562 | 0.04379 | 108.4 | 108.0073 | 108.0073 | 0.39273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 34.7 | 35.5886 | 35.5886 | -0.88864 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.1 | 13.0033 | 13.0033 | 15.0967 | 171.6 | 171.8848 | 171.8848 | -0.28482 | 93.4 | 69.6916 | 70.0231 | 23.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.8792 | 133.8792 | -3.9792 | 0 | 0 | 30 | -30 | 166.4 | 150.6667 | 150.6667 | 15.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 75.3333 | 75.3333 | -6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 57.6788 | 16.3432 | 39.5568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 183.1773 | 183.1773 | -59.4773 | 123.5 | 134.2037 | 134.2037 | -10.7037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 96.6667 | 96.6667 | -8.0667 | 88.6 | 96.6667 | 96.6667 | -8.0667 | 112.3 | 96.6667 | 96.6667 | 15.6333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 52.346 | 52.346 | 2.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.594 | 0.594 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.4302 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.063 | 14.063 | 0.937 | 45.1 | 41.154 | 41.154 | 3.946 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 16.2623 | 16.3397 | 3.8603 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.2 | 19.1969 | 19.1969 | -0.99687 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 12.637 | 12.637 | -2.037 | 8 | 10.301 | 10.301 | -2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 25.876 | 25.876 | 36.424 | 73.4 | 38.012 | 38.012 | 35.388 | 4.5 | 2.918 | 2.918 | 1.582 | 5.7 | 1.316 | 1.316 | 4.384 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.4 | 0.518 | 0.518 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.6 | 21.665 | 21.665 | 11.935 | 22.8 | 15.23 | 15.23 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 11.8 |  | 14 | -2.2 | 14.45 | 15 | 15 | -0.55 | 6.2 | 7.86 | 7.86 | -1.66
26/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 649.6 | 649.9301 | 649.9301 | -0.33014 | 218.9 | 213.2976 | 213.2976 | 5.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 76.7982 | 92.5877 | -15.4877 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 119.1692 | 119.1692 | -6.2692 | 67.5 | 59.5846 | 59.5846 | 7.9154 | 561.6 | 570.525 | 570.525 | -8.925 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 165.3526 | 165.3526 | 3.3474 | 11.9 | 3.8637 | 3.8637 | 8.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.8736 | 27 | 42.6491 | 15.3218 | 11.6782 | 6.2 | 4.7632 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 151.1 | 131.6891 | 221.6891 | -70.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.5 | 209.0306 | 373.4732 | 72.0268 | 57.4 | 57.2476 | 72.2228 | -14.8228 | 140.3 | 149.2086 | 140.3877 | -0.08772 | 34 | 39.5833 | 39.5833 | -5.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.5 | 88.001 | 88.001 | 3.499 | 0 | 120 | 120 | -120 | 125 | 135.5124 | 135.5124 | -10.5124 | 68.4 | 67.7562 | 67.7562 | 0.64379 | 108.7 | 108.0073 | 108.0073 | 0.69273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 34.6 | 35.5886 | 35.5886 | -0.98864 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 13.8 | 13.0033 | 13.0033 | 0.79672 | 173 | 171.8848 | 171.8848 | 1.1152 | 93.9 | 16.1964 | 57.0094 | 36.8906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.8792 | 133.8792 | -3.1792 | 0 | 0 | 30 | -30 | 166.8 | 150.6667 | 150.6667 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 75.3333 | 75.3333 | -4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 57.6788 | 16.3432 | 39.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.5 | 165.9942 | 177.7987 | 3.7013 | 129.7 | 134.2037 | 134.2037 | -4.5037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 88 | 96.6667 | 96.6667 | -8.6667 | 112.5 | 96.6667 | 96.6667 | 15.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 54.216 | 54.216 | 11.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.575 | 0.575 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.126 | 14.126 | 0.574 | 43.2 | 40.882 | 40.882 | 2.318 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 3.7794 | 13.3029 | 6.8971 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.1038 | 14.1038 | -2.9038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 8.2 | 13.819 | 13.819 | -5.619 | 5 | 9.929 | 9.929 | -4.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 24.508 | 24.508 | 49.292 | 85.8 | 36.398 | 36.398 | 49.402 | 3.6 | 2.843 | 2.843 | 0.757 | 2.5 | 1.217 | 1.217 | 1.283 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.2 | 0.516 | 0.516 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.6 | 21.034 | 21.034 | 23.566 | 33.3 | 16.263 | 16.263 | 17.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |  |  | 2.2 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 11.9 |  | 14 | -2.1 | 14.5 | 15 | 15 | -0.5 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 646 | 649.9301 | 649.9301 | -3.9301 | 218 | 213.2976 | 213.2975 | 4.7025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 64.5849 | 82.5858 | -20.7858 | 246.3 | 246.0053 | 246.0052 | 0.29479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 119.1692 | 119.1692 | -6.9692 | 66.8 | 59.5846 | 59.5846 | 7.2154 | 483.8 | 570.525 | 570.5248 | -86.7248 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 6.4 | 3.8637 | 3.8637 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.87358 | 31.4 | 15.3218 | 15.3218 | 16.0782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3476 | -2.5476 | 221.4 | 222.4243 | 222.4242 | -1.0242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 416.1 | 184.8733 | 460.6538 | -44.5538 | 56 | 42.8747 | 72.2227 | -16.2227 | 111.9 | 149.2086 | 149.2062 | -37.3062 | 33.7 | 39.5833 | 39.5833 | -5.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96135 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 93.2 | 88.001 | 88.0009 | 5.1991 | 0 | 146.6667 | 146.6667 | -146.6667 | 124.9 | 146.6667 | 146.6667 | -21.7667 | 68.3 | 146.6667 | 146.6667 | -78.3667 | 108.8 | 97.1953 | 94.8971 | 13.9029 | 8 | 5.8507 | 5.8505 | 2.1495 | 7.9 | 1.7786 | 1.7785 | 6.1215 | 34.3 | 35.5886 | 35.5886 | -1.2886 | 45.2 | 44.4486 | 44.4485 | 0.75147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7187 | 0.58134 | 14.1 | 13.0033 | 13.0033 | 1.0967 | 172.8 | 171.8848 | 171.8847 | 0.91528 | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.8792 | 105.2097 | 25.0903 | 0 | 0 | 30 | -30 | 166.7 | 150.6667 | 150.6667 | 16.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 75.3333 | 75.3333 | -6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 36.8177 | 16.3432 | 39.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 36.0431 | 40.858 | 96.142 | 129.7 | 134.2037 | 134.2036 | -4.5036 | 63.7 | 67.7258 | 67.7257 | -4.0257 | 80.6 | 78.568 | 78.5643 | 2.0357 | 30.2 | 30.2155 | 30.2154 | -0.01544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 96.6667 | 96.6667 | -8.2667 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 56.685 | 56.685 | 22.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.558 | 0.558 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 17.6298 | 17.6298 | 2.4702 | 9.9 | 9 | 9.0003 | 0.89969 | 4.7 | 4.8754 | 5.67 | -0.96997 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 14.313 | 14.313 | 8.487 | 50.4 | 41.757 | 41.757 | 8.643 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 0 | 0 | 20.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.1038 | 14.1038 | -2.9038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.3 | 19.1969 | 19.1969 | -0.89686 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.8 | 14.658 | 14.658 | -2.858 | 5.3 | 9.892 | 9.892 | -4.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23.938 | 23.938 | 56.062 | 89.4 | 35.456 | 35.456 | 53.944 | 5.2 | 2.846 | 2.846 | 2.354 | 3.8 | 1.165 | 1.165 | 2.635 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91137 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0.498 | 0.498 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.3 | 21.957 | 21.957 | 36.343 | 53.4 | 18.532 | 18.532 | 34.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 14.53 | 15 | 15 | -0.47 | 6.4 | 7.86 | 7.86 | -1.46
26/12/2024 | 03:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 654.5 | 649.9301 | 649.9301 | 4.5699 | 220.4 | 213.2976 | 213.2975 | 7.1025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 30.6436 | 92.5838 | -61.4838 | 248.6 | 246.0053 | 246.0052 | 2.5948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 119.1692 | 119.1692 | -3.3692 | 68 | 59.5846 | 59.5846 | 8.4154 | 472.9 | 570.525 | 570.5248 | -97.6248 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 165.3526 | 165.3526 | 5.8475 | 7.9 | 3.8637 | 3.8637 | 4.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.87358 | 31.3 | 38.9222 | 15.3218 | 15.9782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3476 | -1.9476 | 221.4 | 222.4242 | 222.4242 | -1.0242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 339.5 | 332.7256 | 460.6667 | -121.1667 | 57 | 72.2228 | 72.2227 | -15.2227 | 112.2 | 144.8623 | 149.2072 | -37.0072 | 36.4 | 39.5833 | 39.5833 | -3.1833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96135 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.9 | 88.001 | 88.0009 | 3.8991 | 30.7 | 0 | 133.3333 | -102.6333 | 125 | 135.5124 | 133.3333 | -8.3333 | 70.8 | 67.7562 | 133.3333 | -62.5333 | 108.9 | 101.448 | 100.3727 | 8.5273 | 8 | 5.8506 | 5.8505 | 2.1495 | 7.8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.0215 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88858 | 46.1 | 44.4486 | 44.4485 | 1.6515 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7187 | 0.58134 | 13.9 | 15.0038 | 13.0033 | 0.89674 | 174.1 | 171.8848 | 171.8847 | 2.2153 | 21.4 | 40.3416 | 0 | 21.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 113.1107 | 111.8139 | 19.9861 | 0 | 0 | 30 | -30 | 167 | 150.6667 | 150.6667 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 75.3333 | 75.3333 | -4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 38.3413 | 16.3432 | 40.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 272.1841 | 40.858 | 104.342 | 132.2 | 134.2037 | 134.2036 | -2.0036 | 65.2 | 67.7258 | 67.7257 | -2.5257 | 81.1 | 78.568 | 78.5661 | 2.5339 | 30.4 | 30.2155 | 30.2154 | 0.18456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 96.6667 | 96.6667 | -7.7667 | 88.7 | 96.6667 | 96.6667 | -7.9667 | 112.7 | 96.6667 | 96.6667 | 16.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60.7 | 59.355 | 20.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.543 | 0.543 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0003 | 0.89971 | 3.6 | 2.7406 | 5.67 | -2.07 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 11.9 | 10.7737 | 10.7737 | 1.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 14.541 | 14.541 | 8.059 | 57 | 43.015 | 43.015 | 13.985 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 10.8 | 9.4136 | 0 | 10.8 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.1038 | 14.1038 | -2.9038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.6 | 19.1969 | 19.1969 | -0.59686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.7 | 15.383 | 15.383 | -0.683 | 6.3 | 9.966 | 9.966 | -3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 43.2 | 23.635 | 52.965 | 86.3 | 54 | 34.738 | 51.562 | 4.5 | 2.876 | 2.876 | 1.624 | 3 | 1.127 | 1.127 | 1.873 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.2 | 0.475 | 0.475 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81 | 30.1 | 23.397 | 57.603 | 67.9 | 21.2 | 21.214 | 46.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 10.5 |  | 0 | 10.5 | 14.54 | 15 | 15 | -0.46 | 5.9 | 7.86 | 7.86 | -1.96
26/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 648.8 | 649.9301 | 649.9301 | -1.1301 | 218.6 | 213.2976 | 213.2975 | 5.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.6436 | 84.7169 | -54.1169 | 247.3 | 246.0053 | 246.0052 | 1.2948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 119.1692 | 119.1692 | -6.0692 | 67.8 | 59.5846 | 59.5846 | 8.2154 | 556.5 | 570.525 | 570.5248 | -14.0248 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 165.3526 | 165.3526 | 5.0475 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.3 | 8.1736 | 8.1736 | -0.87358 | 30.5 | 32.5131 | 15.3218 | 15.1782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3476 | -2.1476 | 135.2 | 221.6891 | 221.689 | -86.489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 391.5 | 423.1369 | 455.139 | -63.639 | 57.7 | 72.2228 | 72.2227 | -14.5227 | 76.2 | 136.1879 | 144.363 | -68.163 | 34 | 39.5833 | 39.5833 | -5.5833 | 18.2 | 19.3614 | 19.3613 | -1.1613 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.3 | 88.001 | 88.0009 | 3.2991 | 129.5 | 35 | 133.3333 | -3.8333 | 136.7 | 135.5124 | 133.3333 | 3.3667 | 71.5 | 67.7562 | 133.3333 | -61.8333 | 75.8 | 79.6254 | 82.7697 | -6.9697 | 7.8 | 5.8506 | 5.8505 | 1.9495 | 7.8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.0215 | 35 | 35.3039 | 35.5886 | -0.58857 | 45.4 | 44.4486 | 44.4485 | 0.95147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.8 | 15.0038 | 13.0033 | 0.79674 | 173.2 | 171.8848 | 171.8847 | 1.3153 | 20.6 | 35.1607 | 0 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 86.7905 | 90.5828 | 38.9172 | 9.3 | 30 | 30 | -20.7 | 166.1 | 150.6667 | 150.6667 | 15.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 75.3333 | 75.3333 | -5.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 22.501 | 16.3432 | -0.14321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 183.1774 | 77.9608 | 27.7392 | 121.5 | 134.2037 | 134.2036 | -12.7036 | 63.9 | 67.7258 | 67.7257 | -3.8257 | 80.5 | 78.568 | 67.1348 | 13.3652 | 30.2 | 30.2155 | 30.2154 | -0.01544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 96.6667 | 96.6667 | -8.9667 | 88 | 96.6667 | 96.6667 | -8.6667 | 110.4 | 96.6667 | 96.6667 | 13.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 60.7 | 61.087 | 22.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.526 | 0.526 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.89976 | 2.4 | 2.7406 | 5.67 | -3.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 13.2 | 10.7737 | 10.7737 | 2.4263 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 14.736 | 14.736 | 9.964 | 52.3 | 43.716 | 43.716 | 8.584 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 9.9 | 8.2046 | 0 | 9.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 16.2 | 15.845 | 15.845 | 0.355 | 7.2 | 9.841 | 9.841 | -2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 40.9 | 23.583 | 42.317 | 85.3 | 50.3 | 34.034 | 51.266 | 4 | 2.839 | 2.839 | 1.161 | 2.6 | 1.078 | 1.078 | 1.522 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 0.464 | 0.464 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.1 | 33.9 | 24.248 | 58.852 | 59.5 | 22.4 | 22.395 | 37.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 10.5 |  | 0 | 10.5 | 12.83 | 15 | 15 | -2.17 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 644.8 | 649.9301 | 649.9301 | -5.1301 | 217.7 | 213.2976 | 213.2975 | 4.4025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.6436 | 85.7179 | -55.2179 | 246.7 | 246.0053 | 246.0052 | 0.69479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 119.1692 | 119.1692 | -8.0692 | 68.1 | 59.5846 | 59.5846 | 8.5154 | 524.5 | 570.525 | 570.5248 | -46.0248 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 165.3526 | 165.3526 | 3.8474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.5 | 8.1736 | 8.1736 | -0.67358 | 30.9 | 22.1287 | 15.3218 | 15.5782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3476 | -2.9476 | 173.7 | 221.6891 | 221.689 | -47.989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.7 | 423.1369 | 448.611 | -22.911 | 56 | 72.2228 | 72.2227 | -16.2227 | 76.1 | 76.0448 | 149.1507 | -73.0507 | 33.8 | 39.5833 | 39.5833 | -5.7833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3613 | -0.96134 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 89.7 | 88.001 | 88.0009 | 1.6991 | 146.6 | 120 | 133.3333 | 13.2667 | 147.5 | 135.5124 | 133.3333 | 14.1667 | 157 | 67.7562 | 133.3333 | 23.6667 | 58.3 | 72.9809 | 86.2562 | -27.9562 | 8 | 5.8506 | 5.8505 | 2.1495 | 7.8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.0215 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88857 | 44.7 | 44.4486 | 44.4485 | 0.25147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.8 | 15.0038 | 13.0033 | 0.79674 | 172.1 | 171.8848 | 171.8847 | 0.21528 | 20.2 | 16.2006 | 0 | 20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 78.7765 | 94.7878 | -35.7878 | 10.1 | 30 | 30 | -19.9 | 166.6 | 150.6667 | 150.6667 | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 75.3333 | 75.3333 | -4.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 16.3448 | 16.3432 | -0.74321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 183.1774 | 20.429 | 82.471 | 120.7 | 134.2037 | 134.2036 | -13.5036 | 63.2 | 67.7258 | 67.7257 | -4.5257 | 80.4 | 78.568 | 73.974 | 6.426 | 30 | 30.2155 | 30.2154 | -0.21544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 60.4 | 62.506 | 23.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.509 | 0.509 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.89976 | 2.7 | 2.7406 | 5.67 | -2.97 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 14.921 | 14.921 | 9.779 | 41 | 44.232 | 44.232 | -3.232 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 9.9 | 3.7803 | 0 | 9.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.1 | 16.22 | 16.22 | -2.12 | 9 | 9.65 | 9.65 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 33.9 | 23.615 | 24.585 | 68.9 | 41.9 | 33.333 | 35.567 | 2 | 2.781 | 2.781 | -0.781 | 1 | 1.024 | 1.024 | -0.024 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.8 | 0.456 | 0.456 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.7 | 35 | 24.903 | 31.797 | 43.4 | 23.1 | 23.075 | 20.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 10.3 |  | 0 | 10.3 | 14.27 | 15 | 15 | -0.73 | 6.1 | 7.86 | 7.86 | -1.76
26/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 642 | 649.9301 | 649.9301 | -7.9301 | 216.9 | 213.2976 | 213.2975 | 3.6025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.6436 | 82.9557 | -52.7557 | 244.1 | 246.0053 | 246.0052 | -1.9052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 119.1692 | 119.1692 | -8.4692 | 68.7 | 59.5846 | 59.5846 | 9.1154 | 554.7 | 570.525 | 570.5248 | -15.8248 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 165.3526 | 165.3526 | 2.1475 | 5.3 | 3.8637 | 3.8637 | 1.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.5 | 8.1736 | 8.1736 | -0.67358 | 30.5 | 15.3225 | 15.3218 | 15.1782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 113.3477 | 113.3476 | -3.2476 | 218.2 | 221.6891 | 221.689 | -3.489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.7 | 423.1369 | 453.1869 | -50.4869 | 56 | 72.2228 | 72.2227 | -16.2227 | 79 | 45.9678 | 141.8024 | -62.8024 | 34.8 | 39.5833 | 39.5833 | -4.7833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3613 | -0.96134 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 88 | 88.001 | 88.0009 | -0.00093 | 120.8 | 146.6667 | 133.3333 | -12.5333 | 121.1 | 146.6667 | 133.3333 | -12.2333 | 152.7 | 146.6667 | 133.3333 | 19.3667 | 106.8 | 55.5587 | 81.5438 | 25.2562 | 8 | 5.8506 | 5.8505 | 2.1495 | 7.9 | 1.7786 | 1.7785 | 6.1215 | 34.2 | 35.3039 | 35.5886 | -1.3886 | 45 | 44.4486 | 44.4485 | 0.55147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.7 | 15.0038 | 13.0033 | 0.69674 | 171.7 | 171.8848 | 171.8847 | -0.18472 | 20 | 16.1967 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 57.7634 | 89.1042 | 6.3958 | 34.8 | 30 | 30 | 4.8 | 166.8 | 150.6667 | 150.6667 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 75.3333 | 75.3333 | -3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 16.3437 | 16.3432 | -1.0432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 183.1774 | 77.9607 | 55.1394 | 123.4 | 134.2037 | 134.2036 | -10.8036 | 63.2 | 67.7258 | 67.7257 | -4.5257 | 80.4 | 78.568 | 66.774 | 13.626 | 29.8 | 30.2155 | 30.2154 | -0.41544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 87.9 | 96.6667 | 96.6667 | -8.7667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 59.9 | 63.315 | 24.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | -0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.89976 | 3 | 2.7406 | 5.67 | -2.67 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | -0.9 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 15.202 | 15.202 | 10.498 | 55.9 | 43.887 | 43.887 | 12.013 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 9.9 | 3.7795 | 0 | 9.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.2 | 19.1969 | 19.1969 | -0.99686 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.6 | 16.6 | 16.6 | -2 | 4.2 | 9.612 | 9.612 | -5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 30.5 | 22.868 | 6.832 | 41.9 | 37.6 | 32.363 | 9.537 | 0.9 | 2.569 | 2.569 | -1.669 | 0.3 | 0.946 | 0.946 | -0.646 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 0.435 | 0.435 | -0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.1 | 35.2 | 26.205 | 13.895 | 24.4 | 22.3 | 22.32 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 11 |  | 0 | 11 | 2.2 | 15 | 15 | -12.8 | 5.1 | 7.86 | 7.86 | -2.76
26/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 650.3 | 649.9301 | 649.9301 | 0.3699 | 219.9 | 213.2976 | 213.2975 | 6.6025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 30.6436 | 92.4905 | -61.1905 | 246.4 | 246.0053 | 246.0052 | 0.39479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 119.1692 | 119.1692 | -7.3692 | 69 | 59.5846 | 59.5846 | 9.4154 | 553.7 | 570.525 | 570.5248 | -16.8248 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 165.3526 | 165.3526 | 1.9474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.6 | 8.1736 | 8.1736 | -0.57358 | 30 | 19.7899 | 15.3218 | 14.6782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3476 | -2.4476 | 188.6 | 221.6891 | 221.689 | -33.089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 429.7 | 423.1369 | 459.5926 | -29.8926 | 56.4 | 72.2228 | 72.2227 | -15.8227 | 119.4 | 112.3623 | 149.1979 | -29.7979 | 35.5 | 39.5833 | 39.5833 | -4.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3613 | -0.96134 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 89.9 | 88.001 | 88.0009 | 1.8991 | 121.3 | 132.7886 | 133.3333 | -12.0333 | 122.4 | 132.7886 | 133.3333 | -10.9333 | 153.6 | 132.7886 | 133.3333 | 20.2667 | 107.2 | 67.5548 | 86.7157 | 20.4843 | 8.1 | 5.8506 | 5.8505 | 2.2495 | 8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.2215 | 35.4 | 35.3039 | 35.5886 | -0.18857 | 45.1 | 44.4486 | 44.4485 | 0.65147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.7 | 15.0038 | 13.0033 | 0.69674 | 173.1 | 171.8848 | 171.8847 | 1.2153 | 20.6 | 16.1974 | 0 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 72.2321 | 95.3421 | 34.1579 | 65.5 | 30 | 30 | 35.5 | 167.2 | 150.6667 | 150.6667 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 75.3333 | 75.3333 | -5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16.3443 | 16.3432 | -0.34321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 183.1774 | 77.9607 | 81.4393 | 126.3 | 134.2037 | 134.2036 | -7.9036 | 63.9 | 67.7258 | 67.7257 | -3.8257 | 80.5 | 78.568 | 76.7158 | 3.7842 | 30 | 30.2155 | 30.2154 | -0.21544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 96.6667 | 96.6667 | -8.2667 | 88.5 | 96.6667 | 96.6667 | -8.1667 | 111.9 | 96.6667 | 96.6667 | 15.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 58.6 | 63.92 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.452 | -0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.8998 | 2.6 | 2.7406 | 5.67 | -3.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 16 | 10.7737 | 10.7737 | 5.2263 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 23.9 | 15.515 | 15.515 | 8.385 | 65.7 | 43.256 | 43.256 | 22.444 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 9.9 | 3.7796 | 0 | 9.9 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.6 | 16.982 | 16.982 | -2.382 | 2 | 9.626 | 9.626 | -7.626 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 24.9 | 27.4 | 21.861 | 3.039 | 45.1 | 33.7 | 31.302 | 13.798 | 1.1 | 2.305 | 2.305 | -1.205 | 1.7 | 0.859 | 0.859 | 0.841 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01137 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0.3 | 0.41 | 0.41 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 33 | 27.722 | -5.722 | 17.2 | 21.1 | 21.085 | -3.885 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | -15 | 5.2 | 7.86 | 7.86 | -2.66
26/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 649.8 | 649.9301 | 649.9301 | -0.13011 | 219.4 | 213.2976 | 213.2975 | 6.1025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 30.6436 | 92.5863 | -56.0863 | 247.1 | 246.0053 | 246.0052 | 1.0948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 119.1692 | 119.1692 | -6.4692 | 68.8 | 59.5846 | 59.5846 | 9.2154 | 566.9 | 570.525 | 570.5248 | -3.6248 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 165.3526 | 165.3526 | 2.2475 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.4 | 8.1736 | 8.1736 | -0.77358 | 30.9 | 20.4322 | 15.3218 | 15.5782 | 6.3 | 4.7632 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3476 | -2.0476 | 194 | 221.6891 | 221.689 | -27.689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 433.3 | 423.1369 | 460.6718 | -27.3718 | 58 | 72.2228 | 72.2227 | -14.2227 | 120.9 | 121.3071 | 149.2075 | -28.3075 | 35.7 | 39.5833 | 39.5833 | -3.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96135 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 88.7 | 88.001 | 88.0009 | 0.69906 | 122.5 | 132.7886 | 133.3333 | -10.8333 | 122.8 | 132.7886 | 133.3333 | -10.5333 | 154.3 | 132.7886 | 133.3333 | 20.9667 | 108.4 | 77.7467 | 107.6115 | 0.78855 | 8.1 | 5.8506 | 5.8505 | 2.2495 | 7.9 | 1.7786 | 1.7785 | 6.1215 | 35.3 | 35.3039 | 35.5886 | -0.28858 | 45.8 | 44.4486 | 44.4485 | 1.3515 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7187 | 0.58134 | 13.9 | 15.0038 | 13.0033 | 0.89674 | 173.9 | 171.8848 | 171.8847 | 2.0153 | 0 | 25.7497 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 84.5245 | 120.5445 | 9.2555 | 71 | 30 | 30 | 41 | 167.8 | 150.6667 | 150.6667 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 75.3333 | 75.3333 | 14.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 27.2151 | 16.3432 | -0.14321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.8 | 183.1774 | 77.962 | 111.838 | 130.3 | 134.2037 | 134.2036 | -3.9036 | 64.3 | 67.7258 | 67.7257 | -3.4257 | 80 | 78.568 | 78.5666 | 1.4334 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 96.6667 | 96.6667 | -7.9667 | 88.8 | 96.6667 | 96.6667 | -7.8667 | 112.8 | 96.6667 | 96.6667 | 16.1333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 57 | 63.681 | -0.181 | 0.3 | 2.992 | 2.992 | -2.692 | 0.2 | 0.472 | 0.472 | -0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9.983 | 9.0004 | 0.99962 | 2.7 | 2.7406 | 5.67 | -2.97 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0.3 | 0.51 | 0.51 | -0.21 | 0.2 | 0.284 | 0.284 | -0.084 | 22.6 | 15.507 | 15.507 | 7.093 | 58.3 | 42.897 | 42.897 | 15.403 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.4 | 0.865 | 0.865 | -0.465 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 7.5 | 6.0086 | 0 | 7.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.6 | 17.2 | 17.2 | -2.6 | 2.4 | 10.162 | 10.162 | -7.762 | 1 | 2.372 | 2.372 | -1.372 | 29.3 | 24.6 | 20.443 | 8.857 | 49.6 | 30 | 29.492 | 20.108 | 1.4 | 2.002 | 2.002 | -0.602 | 0.6 | 0.763 | 0.763 | -0.163 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01137 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 0.6 | 0.422 | 0.422 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.114 | 10.114 | -6.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 29.8 | 27.016 | -16.716 | 6.9 | 20.2 | 20.158 | -13.258 | 3.5 | 4.454 | 4.454 | -0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 11.5 |  | 0 | 11.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 5.4 | 7.86 | 7.86 | -2.46
26/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 638.8 | 649.9301 | 649.9301 | -11.1301 | 215.6 | 213.2976 | 213.2975 | 2.3025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 31.9295 | 92.5833 | -60.8833 | 244.8 | 246.0053 | 246.0052 | -1.2052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 119.1692 | 119.1692 | -9.5692 | 67.6 | 59.5846 | 59.5846 | 8.0154 | 554.2 | 570.525 | 570.5248 | -16.3248 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1475 | 6.7 | 3.8637 | 3.8637 | 2.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.5 | 8.1736 | 8.1736 | -0.67358 | 31.3 | 15.3221 | 15.3218 | 15.9782 | 6.2 | 4.7632 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 113.3477 | 113.3476 | -3.7476 | 135.5 | 221.6891 | 221.689 | -86.189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.9 | 460.6758 | 458.8606 | -37.9606 | 57.7 | 72.2228 | 72.2227 | -14.5227 | 119.3 | 45.9794 | 149.0547 | -29.7547 | 34.1 | 39.5833 | 39.5833 | -5.4833 | 18.2 | 19.3614 | 19.3613 | -1.1613 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 92.2 | 88.001 | 88.0009 | 4.1991 | 120.6 | 133.3333 | 133.3333 | -12.7333 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 152.7 | 133.3333 | 133.3333 | 19.3667 | 59.9 | 52.212 | 85.3305 | -25.4305 | 8.1 | 5.8506 | 5.8505 | 2.2495 | 7.8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.0215 | 34 | 35.3039 | 35.5886 | -1.5886 | 44.6 | 44.4486 | 44.4485 | 0.15147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.6 | 15.0038 | 13.0033 | 0.59674 | 170.7 | 171.8848 | 171.8847 | -1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 53.7271 | 93.6714 | -12.7714 | 94.6 | 30 | 30 | 64.6 | 98.3 | 150.6667 | 150.6667 | -52.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 75.3333 | 75.3333 | 37.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 16.344 | 16.3432 | -1.1432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 272.1841 | 77.9607 | 109.6393 | 119.4 | 134.2037 | 134.2036 | -14.8036 | 62.8 | 67.7258 | 67.7257 | -4.9257 | 79.4 | 78.568 | 70.2895 | 9.1105 | 29.6 | 30.2155 | 30.2154 | -0.61544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 87.5 | 96.6667 | 96.6667 | -9.1667 | 111.4 | 96.6667 | 96.6667 | 14.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 55.1 | 63.16 | -13.06 | 14.2 | 16.801 | 16.801 | -2.601 | 0 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0003 | 0.89972 | 2.7 | 2.8243 | 5.67 | -2.97 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 0.9 | 3.348 | 3.348 | -2.448 | 1.1 | 2.176 | 2.176 | -1.076 | 19.2 | 15.392 | 15.392 | 3.808 | 55.6 | 42.628 | 42.628 | 12.972 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.1 | 1.794 | 1.794 | -0.694 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.1 | 19.1969 | 19.1969 | -1.0969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 14.2 | 17.363 | 17.363 | -3.163 | 3.1 | 10.873 | 10.873 | -7.773 | 6.3 | 9.39 | 9.39 | -3.09 | 26.6 | 22.7 | 18.889 | 7.711 | 44.3 | 27.8 | 27.432 | 16.868 | 0.7 | 1.685 | 1.685 | -0.985 | 0.2 | 0.663 | 0.663 | -0.463 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01137 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.446 | 0.446 | -0.446 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 33.4 | 47.763 | 47.763 | -14.363 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 25.8 | 25.571 | -18.371 | 6.9 | 19.3 | 19.333 | -12.433 | 27.6 | 29.218 | 29.218 | -1.618 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 3 | 2.816 | 2.816 | 0.184 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 0 | 15 | 15 | -15 | 5.6 | 7.86 | 7.86 | -2.26
26/12/2024 | 06:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -1.1 | 647.4 | 649.9301 | 649.9301 | -2.5301 | 218.5 | 213.2976 | 213.2975 | 5.2025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 30.6436 | 82.5417 | -51.9417 | 247 | 246.0053 | 246.0052 | 0.9948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 119.1692 | 119.1692 | -6.5692 | 68.2 | 59.5846 | 59.5846 | 8.6154 | 560.9 | 570.525 | 570.5248 | -9.6248 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3525 | 2.3475 | 6.9 | 3.8637 | 3.8637 | 3.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 5.3752 | 1.4248 | 7.6 | 8.1736 | 8.1736 | -0.57357 | 30.5 | 15.3219 | 15.3218 | 15.1782 | 5.5 | 4.7632 | 4.7632 | 0.73685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3476 | -2.2476 | 184.9 | 221.6891 | 221.689 | -36.789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.5 | 460.6758 | 436.5027 | 9.9973 | 58 | 72.2228 | 72.2227 | -14.2227 | 121.2 | 45.9663 | 112.3607 | 8.8393 | 34.9 | 39.5833 | 39.5833 | -4.6833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3613 | -1.0613 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 90.9 | 88.001 | 88.0009 | 2.8991 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 153.5 | 133.3333 | 133.3333 | 20.1667 | 60.4 | 44.8742 | 66.7036 | -6.3036 | 8.1 | 5.8506 | 5.8505 | 2.2495 | 7.8 | 1.7786 | 1.7784 | 6.0216 | 35.6 | 35.3039 | 35.5886 | 0.01144 | 45.3 | 44.4486 | 44.4485 | 0.85147 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14887 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 13.9 | 29.9992 | 15.0038 | -1.1038 | 172.8 | 171.8848 | 171.8847 | 0.91529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 44.8769 | 71.2054 | -8.1054 | 85.9 | 30 | 120 | -34.1 | 85.9 | 150.6667 | 120 | -34.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 75.3333 | 120 | -12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.3438 | 16.3432 | -0.24321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 222.2 | 252.563 | 54.3741 | 167.8259 | 126.6 | 134.2037 | 134.2036 | -7.6036 | 63.9 | 67.7258 | 67.7257 | -3.8257 | 79.7 | 78.568 | 65.9845 | 13.7155 | 30.2 | 30.2155 | 30.2154 | -0.01544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 96.6667 | 96.6667 | -8.9667 | 87.8 | 96.6667 | 96.6667 | -8.8667 | 112 | 96.6667 | 96.6667 | 15.3333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.026 | 0.026 | 0.074 | 42.9 | 53 | 62.321 | -19.421 | 35.6 | 36.552 | 36.552 | -0.952 | 0 | 0.563 | 0.563 | -0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.89976 | 2.7 | 2.7406 | 5.67 | -2.97 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 1.7 | 9.011 | 9.011 | -7.311 | 1.8 | 6.358 | 6.358 | -4.558 | 15 | 15.179 | 15.179 | -0.179 | 42.9 | 42.829 | 42.829 | 0.071 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 2.2 | 2.964 | 2.964 | -0.764 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.7 | 17.782 | 17.782 | -3.082 | 5.1 | 11.141 | 11.141 | -6.041 | 17.1 | 21.218 | 21.218 | -4.118 | 22.3 | 21.2 | 18.183 | 4.117 | 42.3 | 26.2 | 26.31 | 15.99 | 0.4 | 1.582 | 1.582 | -1.182 | 0.2 | 0.619 | 0.619 | -0.419 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08863 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 0.536 | 0.536 | -0.436 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 76.2 | 109.792 | 109.792 | -33.592 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 21.4 | 24.37 | -7.27 | 19.2 | 18.4 | 18.439 | 0.761 | 64.4 | 63.475 | 63.475 | 0.925 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 11.5 |  | 0 | 11.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.1 | 7.86 | 7.86 | -1.76
26/12/2024 | 07:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 648.7 | 649.9301 | 649.9301 | -1.2301 | 218.8 | 213.2976 | 213.2975 | 5.5025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 30.6436 | 82.3703 | -51.3703 | 247.9 | 246.0053 | 246.0052 | 1.8948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 119.1692 | 119.1692 | -6.8692 | 68.1 | 59.5846 | 59.5846 | 8.5154 | 560.4 | 570.525 | 570.5248 | -10.1248 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 165.3526 | 165.3525 | 3.8475 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 5.3752 | 1.5248 | 5.8 | 8.1736 | 8.1736 | -2.3736 | 60.5 | 15.3219 | 15.3218 | 45.1782 | 5.4 | 4.7632 | 4.7631 | 0.63686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3475 | -1.9475 | 184 | 221.6891 | 221.689 | -37.689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 460.6758 | 434.7989 | 18.7011 | 58 | 72.2228 | 72.2227 | -14.2227 | 122.3 | 0 | 0 | 122.3 | 35.9 | 39.5833 | 39.5833 | -3.6833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3613 | -0.96134 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.2 | 88.001 | 88.0009 | 2.1991 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 77.1 | 57.2957 | 65.5903 | 11.5097 | 5.4 | 5.8506 | 5.8505 | -0.45051 | 7.8 | 1.7786 | 1.7784 | 6.0216 | 35.2 | 35.3039 | 35.5886 | -0.38856 | 45.5 | 44.4486 | 44.4485 | 1.0515 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14887 | 4.3 | 3.7188 | 3.7186 | 0.58135 | 14.3 | 29.9992 | 15.0038 | -0.70376 | 173.3 | 171.8848 | 171.8847 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 59.8585 | 69.8627 | -6.5627 | 85.6 | 30 | 140 | -54.4 | 85.6 | 150.6667 | 140 | -54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 75.3333 | 140 | -32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.3465 | 16.3432 | 0.05679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.5 | 252.563 | 40.858 | 189.642 | 128.6 | 134.2037 | 134.2036 | -5.6036 | 64.1 | 67.7258 | 67.7257 | -3.6257 | 79.6 | 78.568 | 65.9844 | 13.6156 | 30.3 | 30.2155 | 30.2154 | 0.08456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 96.6667 | 96.6667 | -9.0667 | 87.2 | 96.6667 | 96.6667 | -9.4667 | 111.5 | 96.6667 | 96.6667 | 14.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.051 | 0.051 | 0.149 | 53.9 | 54.5 | 61.376 | -7.476 | 57.2 | 56.318 | 56.318 | 0.882 | 0 | 0.621 | 0.621 | -0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.0002 | 0.89976 | 2.7 | 2.7406 | 5.67 | -2.97 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 3.9 | 12.984 | 12.984 | -9.084 | 4.1 | 13.841 | 13.841 | -9.741 | 13.3 | 14.933 | 14.933 | -1.633 | 42.4 | 43.188 | 43.188 | -0.788 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 4.2 | 6.466 | 6.466 | -2.266 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 18.286 | 18.286 | -8.386 | 6.2 | 11.262 | 11.262 | -5.062 | 25.4 | 31.009 | 31.009 | -5.609 | 21.1 | 22.6 | 17.76 | 3.34 | 37.5 | 28.7 | 25.5 | 12 | 0.3 | 1.549 | 1.549 | -1.249 | 0.1 | 0.594 | 0.594 | -0.494 | 19.4 | 19.5886 | 19.5886 | -0.18863 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.646 | 0.646 | -0.646 | 3.7 | 0.021 | 0.021 | 3.679 | 115.8 | 140.728 | 140.728 | -24.928 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.6 | 20.4 | 23.251 | 0.349 | 21 | 17.5 | 17.522 | 3.478 | 91.7 | 92.016 | 92.016 | -0.316 | 3.7 | 0.019 | 0.019 | 3.681 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.3 | 7.86 | 7.86 | -1.56
26/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 649 | 649.9301 | 649.9301 | -0.93011 | 219.9 | 213.2976 | 213.2975 | 6.6025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 30.6436 | 92.5873 | -28.1873 | 248.2 | 246.0053 | 246.0052 | 2.1948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 119.1692 | 119.1692 | -6.5692 | 68.3 | 59.5846 | 59.5846 | 8.7154 | 564.6 | 570.525 | 570.5248 | -5.9248 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 165.3526 | 165.3526 | 1.4474 | 6.8 | 3.8637 | 3.8637 | 2.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 5.3752 | 1.5248 | 5.6 | 8.1736 | 8.1736 | -2.5736 | 60.4 | 15.3219 | 15.3218 | 45.0782 | 4.8 | 4.7632 | 4.7632 | 0.03685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3476 | -2.4476 | 220.1 | 221.6891 | 221.6891 | -1.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 460.6758 | 460.6753 | 3.2247 | 58 | 72.2228 | 72.2228 | -14.2227 | 139.5 | 112.368 | 149.2082 | -9.7082 | 35.7 | 39.5833 | 39.5833 | -3.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96136 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.7 | 88.001 | 88.0009 | 2.6991 | 146.1 | 133.3333 | 133.3333 | 12.7667 | 146.9 | 133.3333 | 133.3333 | 13.5667 | 165.1 | 133.3333 | 133.3333 | 31.7667 | 107.9 | 72.134 | 108.0071 | -0.10715 | 8.1 | 5.8506 | 5.8506 | 2.2494 | 7.8 | 1.7786 | 1.7785 | 6.0215 | 34.6 | 35.3039 | 35.5886 | -0.98859 | 45 | 44.4486 | 44.4485 | 0.55146 | 3 | 2.8512 | 2.8511 | 0.14886 | 4.3 | 3.7188 | 3.7187 | 0.58131 | 13.8 | 29.9992 | 15.0038 | -1.2038 | 173.1 | 171.8848 | 171.8847 | 1.2153 | 0 | 31.5678 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 77.755 | 121.0219 | -12.1219 | 86.4 | 30 | 91.6667 | -5.2667 | 86.3 | 150.6667 | 91.6667 | -5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 75.3333 | 91.6667 | 17.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 57.6695 | 16.3432 | -0.54321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 260.8 | 252.563 | 163.9778 | 96.8222 | 129 | 134.2037 | 134.2036 | -5.2036 | 63.5 | 67.7258 | 67.7257 | -4.2257 | 79.4 | 78.568 | 78.5678 | 0.83221 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 96.6667 | 96.6667 | -7.7667 | 88.7 | 96.6667 | 96.6667 | -7.9667 | 112.1 | 96.6667 | 96.6667 | 15.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.062 | 0.062 | 0.138 | 69.5 | 57.1 | 61.441 | 8.059 | 69.2 | 68.032 | 68.032 | 1.168 | 0 | 0.915 | 0.915 | -0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.9827 | 0.01725 | 2.9 | 2.7406 | 5.67 | -2.77 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71137 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41137 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48463 | 11.8 | 14.501 | 14.501 | -2.701 | 16 | 17.227 | 17.227 | -1.227 | 17.3 | 15.417 | 15.417 | 1.883 | 51.9 | 43.614 | 43.614 | 8.286 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 6 | 12.117 | 12.117 | -6.117 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 4.6 | 7.3662 | 0 | 4.6 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79686 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81137 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.4 | 17.116 | 17.116 | -8.716 | 6.5 | 11.617 | 11.617 | -5.117 | 30 | 35.523 | 35.523 | -5.523 | 25.1 | 25 | 19.171 | 5.929 | 29.1 | 32.6 | 26.634 | 2.466 | 1.6 | 1.757 | 1.757 | -0.157 | 1.3 | 0.91 | 0.91 | 0.39 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38863 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.863 | 0.863 | -0.863 | 6 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 131.5 | 143.528 | 143.528 | -12.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 20.6 | 23.024 | -1.824 | 21.9 | 16.1 | 16.13 | 5.77 | 99.7 | 103.557 | 103.557 | -3.857 | 6.1 | 1.371 | 1.371 | 4.729 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.9 | 2.816 | 2.816 | 0.084 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0 | 15 | 15 | -15 | 5.8 | 7.86 | 7.86 | -2.06
26/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 649.3 | 649.9301 | 649.9301 | -0.63014 | 219.6 | 213.2976 | 213.2976 | 6.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 51.2541 | 92.5877 | -40.8877 | 247.5 | 246.0053 | 246.0053 | 1.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 126.7913 | 122.5349 | -9.4349 | 68.7 | 63.3956 | 61.2675 | 7.4325 | 565.6 | 570.525 | 570.525 | -4.925 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 6.9 | 3.8637 | 3.8637 | 3.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 5.3752 | 1.5248 | 5.4 | 8.1736 | 8.1736 | -2.7736 | 76.4 | 44.7643 | 44.4119 | 31.9881 | 4.9 | 4.7632 | 4.7632 | 0.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 204.9 | 221.6891 | 221.6891 | -16.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 460.6758 | 460.6758 | 2.8242 | 58 | 72.2228 | 72.2228 | -14.2228 | 152.4 | 149.2086 | 149.2086 | 3.1914 | 36.2 | 39.5833 | 39.5833 | -3.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 92.5 | 88.001 | 88.001 | 4.499 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 108.5 | 108.0073 | 108.0073 | 0.49273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 35 | 35.3039 | 35.5886 | -0.58864 | 45.8 | 44.4486 | 44.4486 | 1.3514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 13.8 | 29.9992 | 15.0038 | -1.2038 | 173.5 | 171.8848 | 171.8848 | 1.6152 | 94 | 96.2938 | 71.2155 | 22.7845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.6061 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 121.0219 | 133.8792 | -3.3792 | 86.2 | 30 | 91.6667 | -5.4667 | 86 | 150.6667 | 91.6667 | -5.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 75.3333 | 91.6667 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 57.6787 | 16.3432 | 39.0568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 227.9 | 233.3943 | 193.5592 | 34.3407 | 129.9 | 134.2037 | 134.2037 | -4.3037 | 64.2 | 67.7258 | 67.7258 | -3.5258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 96.6667 | 96.6667 | -8.5667 | 88.2 | 96.6667 | 96.6667 | -8.4667 | 111.9 | 96.6667 | 96.6667 | 15.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.092 | 0.092 | 0.208 | 75.1 | 60.7 | 61.843 | 13.257 | 73 | 72.871 | 72.871 | 0.129 | 0 | 1.287 | 1.287 | -1.287 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 4.0816 | 5.67 | -0.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.6 | 15.183 | 15.183 | -0.583 | 18 | 18.391 | 18.391 | -0.391 | 20.8 | 16.144 | 16.144 | 4.656 | 52.9 | 44.063 | 44.063 | 8.837 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 10.7 | 15.366 | 15.366 | -4.666 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 7.3 | 19.9471 | 16.6179 | -9.3179 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18.5 | 19.1969 | 19.1969 | -0.69687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 15.388 | 15.388 | -5.088 | 8.4 | 12.05 | 12.05 | -3.65 | 31.7 | 37.64 | 37.64 | -5.94 | 21.6 | 28.9 | 21.194 | 0.406 | 31.3 | 37 | 28.416 | 2.884 | 1.7 | 2.044 | 2.044 | -0.344 | 1.1 | 1.34 | 1.34 | -0.24 | 19.1 | 19.5886 | 19.5886 | -0.48864 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.114 | 1.114 | -1.114 | 8.3 | 7.594 | 7.594 | 0.706 | 138.9 | 144.484 | 144.484 | -5.584 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 23.1 | 23.094 | -2.194 | 21 | 14.6 | 14.579 | 6.421 | 105.2 | 108.646 | 108.646 | -3.446 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 2.06 | 15 | 15 | -12.94 | 6.2 | 7.86 | 7.86 | -1.66
26/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 650.5 | 649.9301 | 649.9301 | 0.56986 | 220.1 | 213.2976 | 213.2976 | 6.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 71.9827 | 92.5877 | -13.4877 | 248.2 | 246.0053 | 246.0053 | 2.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 211.4919 | 211.4919 | -9.7919 | 93.3 | 105.7459 | 105.746 | -12.446 | 564.3 | 570.525 | 570.525 | -6.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 165.3526 | 165.3526 | 5.7474 | 7.9 | 3.8637 | 3.8637 | 4.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02132 | 6.6 | 8.8742 | 8.1736 | -1.5736 | 73.3 | 58.699 | 46.16 | 27.14 | 4.8 | 5.1715 | 4.7632 | 0.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 221 | 221.6891 | 221.6891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 460.6758 | 460.6758 | 2.5242 | 58 | 72.2228 | 72.2228 | -14.2228 | 153.6 | 149.2086 | 149.2086 | 4.3914 | 35.1 | 39.5833 | 39.5833 | -4.4833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 139.6 | 133.3333 | 133.3333 | 6.2667 | 140.1 | 133.3333 | 133.3333 | 6.7667 | 164.5 | 133.3333 | 133.3333 | 31.1667 | 109.9 | 108.0073 | 108.0073 | 1.8927 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.3 | 35.3039 | 35.5886 | -1.2886 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 14 | 29.9992 | 15.0038 | -1.0038 | 173.5 | 171.8848 | 171.8848 | 1.6152 | 94.2 | 96.2938 | 73.5679 | 20.632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.6061 | 48.6062 | -2.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 121.0221 | 133.8792 | -3.5792 | 104.6 | 30 | 133.0549 | -28.4549 | 99.3 | 150.6667 | 133.0549 | -33.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 75.3333 | 133.0549 | -15.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 57.6787 | 42.2618 | 13.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 234.9 | 213.2171 | 193.5592 | 41.3407 | 130.6 | 134.2037 | 134.2037 | -3.6037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 96.6668 | 96.6667 | -8.9667 | 88.1 | 96.6668 | 96.6667 | -8.5667 | 111.1 | 96.6668 | 96.6667 | 14.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.437 | 0.437 | -0.037 | 64.5 | 64.6 | 63.403 | 1.097 | 75.6 | 76.604 | 76.604 | -1.004 | 0 | 1.926 | 1.926 | -1.926 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.4302 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 17 | 10.7737 | 10.7737 | 6.2263 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.9 | 15.414 | 15.414 | -0.514 | 18.3 | 18.923 | 18.923 | -0.623 | 21.7 | 16.717 | 16.717 | 4.983 | 59.6 | 44.737 | 44.737 | 14.863 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 16.4 | 17.08 | 17.08 | -0.68 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 19.3 | 19.9471 | 17.1668 | 2.1332 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18.6 | 19.1969 | 19.1969 | -0.59687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.4 | 14.375 | 14.375 | 0.025 | 12.6 | 12.564 | 12.564 | 0.036 | 32.7 | 38.936 | 38.936 | -6.236 | 23.1 | 33.4 | 22.957 | 0.143 | 29.5 | 41.7 | 30.374 | -0.874 | 2.2 | 2.426 | 2.426 | -0.226 | 1.8 | 1.726 | 1.726 | 0.074 | 18.9 | 19.5886 | 19.5886 | -0.68864 | 6.1 | 8 | 8 | -1.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.461 | 1.461 | -1.461 | 10.4 | 11.839 | 11.839 | -1.439 | 142.3 | 144.484 | 144.484 | -2.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 26.4 | 22.445 | -9.145 | 15 | 15.1 | 15.09 | -0.09 | 108.6 | 111.028 | 111.028 | -2.428 | 10.6 | 11.786 | 11.786 | -1.186 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.8 | 2.816 | 2.816 | -0.016 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 4.22 | 15 | 15 | -10.78 | 6.9 | 7.86 | 7.86 | -0.96
26/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 646.9 | 649.9301 | 649.9301 | -3.0301 | 219.4 | 213.2976 | 213.2976 | 6.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 71.9824 | 92.5877 | -12.4877 | 246.8 | 246.0053 | 246.0053 | 0.79473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 211.4919 | 211.4919 | -8.3919 | 104.3 | 105.7459 | 105.746 | -1.446 | 564.8 | 570.525 | 570.525 | -5.725 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 165.3526 | 165.3526 | 2.6474 | 7.6 | 3.8637 | 3.8637 | 3.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.02133 | 8.4 | 15.0506 | 8.1736 | 0.2264 | 75.7 | 79.0002 | 43.3685 | 32.3316 | 6.9 | 8.7708 | 4.7632 | 2.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 221.3 | 221.6891 | 221.6891 | -0.38908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.7 | 460.6758 | 460.6758 | 5.0242 | 58 | 72.2228 | 72.2228 | -14.2228 | 152.9 | 149.2086 | 149.2086 | 3.6914 | 34.9 | 39.5833 | 39.5833 | -4.6833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 89.7 | 88.001 | 88.001 | 1.699 | 143.9 | 133.3333 | 133.3333 | 10.5667 | 144.2 | 133.3333 | 133.3333 | 10.8667 | 165.2 | 133.3333 | 133.3333 | 31.8667 | 108.3 | 108.0073 | 108.0073 | 0.29273 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 35.4 | 35.3039 | 35.5886 | -0.18864 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 13.9 | 29.9992 | 15.0038 | -1.1038 | 172.5 | 171.8848 | 171.8848 | 0.61518 | 93.6 | 96.2938 | 73.5676 | 20.0324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.6061 | 48.6062 | -2.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.7327 | 133.8792 | -3.6792 | 166.7 | 30 | 153.8613 | 12.8387 | 159.6 | 150.6667 | 153.8613 | 5.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 75.3333 | 153.8613 | 11.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 57.6787 | 52.2418 | 2.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 243.5 | 224.6935 | 193.5592 | 49.9408 | 124.1 | 123.2467 | 134.2037 | -10.1037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 132.1478 | 96.6667 | -4.2667 | 91.8 | 132.1478 | 96.6667 | -4.8667 | 111.5 | 132.1478 | 96.6667 | 14.8333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.595 | 0.595 | -0.195 | 55.2 | 69.8 | 65.348 | -10.148 | 77.3 | 77.842 | 77.842 | -0.542 | 0 | 2.654 | 2.654 | -2.654 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.4302 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.8 | 15.487 | 15.487 | -0.687 | 18.5 | 19.112 | 19.112 | -0.612 | 18 | 17.238 | 17.238 | 0.762 | 63.4 | 45.486 | 45.486 | 17.914 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.4 | 18.507 | 18.507 | 0.893 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 17.1668 | 3.0332 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 14.1038 | 14.1038 | -2.8038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18.2 | 19.1969 | 19.1969 | -0.99687 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 15.1 | 13.105 | 13.105 | 1.995 | 33.9 | 39.604 | 39.604 | -5.704 | 33.8 | 37.2 | 24.633 | 9.167 | 43.5 | 45.5 | 32.391 | 11.109 | 3.2 | 2.84 | 2.84 | 0.36 | 3.4 | 2.098 | 2.098 | 1.302 | 18.9 | 19.5886 | 19.5886 | -0.68864 | 6.1 | 8 | 8 | -1.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.838 | 1.838 | -1.838 | 12 | 13.852 | 13.852 | -1.852 | 144.1 | 144.424 | 144.424 | -0.324 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 28.6 | 21.556 | -6.256 | 22.9 | 16.3 | 16.289 | 6.611 | 110.5 | 112.301 | 112.301 | -1.801 | 12.5 | 13.617 | 13.617 | -1.117 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 0 | 65 | 65 | -65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 11.5 |  | 0 | 11.5 | 0.6 | 15 | 15 | -14.4 | 7.3 | 7.86 | 7.86 | -0.56
26/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | -0.9 | 649.6 | 649.9301 | 649.9301 | -0.33014 | 219.6 | 213.2976 | 213.2976 | 6.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 75.6663 | 92.5877 | -9.8877 | 248 | 246.0053 | 246.0053 | 1.9947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 210.8227 | 210.8227 | -11.0227 | 101.6 | 105.4113 | 105.4113 | -3.8114 | 570.8 | 570.525 | 570.525 | 0.27502 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 165.3526 | 165.3526 | 3.9474 | 7.4 | 3.8637 | 3.8637 | 3.5363 | 16 | 0 | 0 | 16 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0507 | 10.3382 | -1.9382 | 75 | 88.0933 | 56.6189 | 18.3811 | 7 | 8.7709 | 6.0246 | 0.97538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 213.5 | 221.6891 | 221.6891 | -8.1891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.4 | 460.6758 | 460.6758 | 5.7242 | 56.6 | 72.2228 | 72.2228 | -15.6228 | 153.8 | 149.2086 | 149.2086 | 4.5914 | 35.1 | 39.5833 | 39.5833 | -4.4833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.7 | 88.001 | 88.001 | 3.699 | 148.7 | 133.3333 | 133.3333 | 15.3667 | 149.7 | 133.3333 | 133.3333 | 16.3667 | 163.3 | 133.3333 | 133.3333 | 29.9667 | 108.8 | 108.0073 | 108.0073 | 0.79273 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34 | 35.3039 | 35.5886 | -1.5886 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 14.1 | 29.9992 | 15.0038 | -0.90379 | 174 | 171.8848 | 171.8848 | 2.1152 | 93.9 | 96.2938 | 85.4826 | 8.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8784 | 133.8792 | -3.4792 | 167 | 120 | 171.3473 | -4.3473 | 160 | 120 | 171.3473 | -11.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 120 | 171.3473 | -8.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 57.6787 | 57.3496 | -1.7496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.9 | 209.5335 | 193.5593 | 45.3407 | 131.3 | 134.2037 | 134.2037 | -2.9037 | 64.3 | 67.7258 | 67.7258 | -3.4258 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 133.9461 | 144.9063 | -0.80628 | 141.5 | 133.9461 | 144.9063 | -3.4063 | 146.5 | 133.9461 | 144.9063 | 1.5937 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.738 | 0.738 | 0.162 | 50.8 | 75.4 | 69.233 | -18.433 | 77.9 | 78.758 | 78.758 | -0.858 | 0 | 3.968 | 3.968 | -3.968 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.6699 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.2 | 15.495 | 15.495 | -0.295 | 18.5 | 19.061 | 19.061 | -0.561 | 17.6 | 18.156 | 18.156 | -0.556 | 61.7 | 47.453 | 47.453 | 14.247 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.7 | 18.94 | 18.94 | 0.76 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 18.3 | 19.1969 | 19.1969 | -0.89687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.3 | 12.545 | 12.545 | -1.245 | 13 | 14.812 | 14.812 | -1.812 | 34.2 | 39.891 | 39.891 | -5.691 | 45.6 | 40.9 | 27.279 | 18.321 | 40.9 | 48.9 | 35.454 | 5.446 | 6.3 | 3.455 | 3.455 | 2.845 | 6.3 | 2.572 | 2.572 | 3.728 | 18.9 | 19.5886 | 19.5886 | -0.68864 | 6 | 8 | 8 | -2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.551 | 2.551 | -2.551 | 13.4 | 15.275 | 15.275 | -1.875 | 145 | 144.23 | 144.23 | 0.77 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22 | 30.5 | 22.807 | -0.807 | 27.6 | 19.6 | 19.623 | 7.977 | 111.5 | 113.103 | 113.103 | -1.603 | 14.1 | 15.049 | 15.049 | -0.949 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 | 65 | 65 | -65 | 15.8 |  |  | 15.8 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.7 | 2.816 | 2.816 | -0.116 | 11.5 |  | 0 | 11.5 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.2 | 7.86 | 7.86 | -0.66
26/12/2024 | 10:00 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 651.2 | 649.9301 | 649.9301 | 1.2699 | 220.3 | 213.2976 | 213.2976 | 7.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 75.6673 | 92.5877 | -14.6877 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 210.8227 | 210.8227 | -12.7227 | 101.9 | 105.4113 | 105.4113 | -3.5114 | 569.5 | 570.525 | 570.525 | -1.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 165.3526 | 165.3526 | 4.5474 | 7.4 | 3.8637 | 3.8637 | 3.5363 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0507 | 15.0509 | -6.6509 | 75.8 | 93.2533 | 87.62 | -11.82 | 6.9 | 8.7709 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 219.2 | 221.6891 | 221.6891 | -2.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.9 | 460.6758 | 460.6758 | 5.2242 | 58.2 | 72.2228 | 72.2228 | -14.0228 | 153.2 | 149.2086 | 149.2086 | 3.9914 | 33.6 | 39.5833 | 39.5833 | -5.9833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 89.6 | 88.001 | 88.001 | 1.599 | 133.6 | 133.3333 | 133.3333 | 0.26667 | 134 | 133.3333 | 133.3333 | 0.66667 | 159.1 | 133.3333 | 133.3333 | 25.7667 | 109.3 | 108.0073 | 108.0073 | 1.2927 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.9 | 35.3039 | 35.5886 | -0.68864 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 14 | 29.9992 | 15.0038 | -1.0038 | 174 | 171.8848 | 171.8848 | 2.1152 | 94 | 96.2938 | 96.2938 | -2.2938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.6062 | 48.6062 | -2.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.8787 | 133.8792 | -3.7792 | 167.3 | 140 | 171.3473 | -4.0473 | 160.4 | 140 | 171.3473 | -10.9473 | 80.5 | 0 | 0 | 80.5 | 162.5 | 140 | 171.3473 | -8.8473 | 0 | 0 | 69.101 | -69.101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 57.6787 | 57.6784 | -2.1785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.3 | 209.5325 | 193.5593 | 26.7407 | 130.8 | 134.2037 | 134.2037 | -3.4037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 138.8507 | 145.8948 | -1.6948 | 142.3 | 138.8507 | 145.8948 | -3.5948 | 146.2 | 138.8507 | 145.8948 | 0.30521 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.826 | 0.826 | 0.374 | 49.3 | 80 | 73.764 | -24.464 | 78.9 | 78.85 | 78.85 | 0.05 | 0.8 | 5.476 | 5.476 | -4.676 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.2 | 15.476 | 15.476 | -0.276 | 18.4 | 18.994 | 18.994 | -0.594 | 14.2 | 19.206 | 19.206 | -5.006 | 61.7 | 49.825 | 49.825 | 11.875 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.8 | 19.406 | 19.406 | 0.394 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 17.6 | 19.1969 | 19.1969 | -1.5969 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 11.397 | 11.397 | -0.997 | 17.2 | 16.908 | 16.908 | 0.292 | 34.8 | 39.941 | 39.941 | -5.141 | 52.4 | 43.2 | 30.25 | 22.15 | 47.5 | 51 | 38.865 | 8.635 | 6.4 | 4.137 | 4.137 | 2.263 | 8.5 | 3.08 | 3.08 | 5.42 | 18.9 | 19.5886 | 19.5886 | -0.68864 | 6 | 8 | 8 | -2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.1 | 3.376 | 3.376 | -3.276 | 15.3 | 16.385 | 16.385 | -1.085 | 145.2 | 142.257 | 142.257 | 2.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.2 | 36.4 | 24.771 | 4.429 | 34.2 | 23.7 | 23.669 | 10.531 | 112.1 | 113.334 | 113.334 | -1.234 | 15.4 | 16.094 | 16.094 | -0.694 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 | 65 | 65 | -65 | 28.6 |  |  | 28.6 | 0 |  | 29.184 | -29.184 | 2.6 | 2.816 | 2.816 | -0.216 | 11.3 |  | 0 | 11.3 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.3 | 7.86 | 7.86 | -0.56
26/12/2024 | 10:30 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -0.4 | 639.4 | 649.9301 | 649.9301 | -10.5301 | 218.9 | 213.2976 | 213.2976 | 5.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 75.6671 | 92.5877 | -18.6877 | 244.9 | 246.0053 | 246.0053 | -1.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.3 | 210.8227 | 210.8227 | -14.5227 | 101.9 | 105.4113 | 105.4113 | -3.5114 | 552.9 | 570.525 | 570.525 | -17.625 | 10.2 | 10.2125 | 10.2125 | -0.01254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 165.3526 | 165.3526 | -2.1526 | 6.5 | 3.8637 | 3.8637 | 2.6363 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0506 | 15.0509 | -6.6509 | 75.5 | 81.9942 | 84.0912 | -8.5912 | 6.9 | 8.7708 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3477 | 113.3477 | -4.0477 | 204 | 221.6891 | 221.6891 | -17.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 460.6758 | 460.6758 | -2.8758 | 57.1 | 72.2228 | 72.2228 | -15.1228 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 35.5 | 39.5833 | 39.5833 | -4.0833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 89.3 | 88.001 | 88.001 | 1.299 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 155.8 | 133.3333 | 133.3333 | 22.4667 | 107.1 | 108.0073 | 108.0073 | -0.90727 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.3 | 35.3039 | 35.5886 | -1.2886 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.1 | 29.9992 | 15.0038 | 10.0962 | 171.2 | 171.8848 | 171.8848 | -0.68482 | 92.6 | 96.2938 | 96.2938 | -3.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 133.878 | 133.8792 | -5.4792 | 167.4 | 171.3472 | 171.3473 | -3.9473 | 160.4 | 171.3472 | 171.3473 | -10.9473 | 184.1 | 0 | 0 | 184.1 | 162.6 | 171.3472 | 171.3473 | -8.7473 | 0 | 0 | 71.5279 | -71.5279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 57.6787 | 57.0207 | 51.8792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 209.5327 | 193.5593 | -85.8593 | 119.1 | 134.2037 | 134.2037 | -15.1037 | 62.5 | 67.7258 | 67.7258 | -5.2258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 122.5523 | 144.2323 | 0.56771 | 142.5 | 122.5523 | 144.2323 | -1.7323 | 147.3 | 122.5523 | 144.2323 | 3.0677 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 50.9 | 84.4 | 79.159 | -28.259 | 80.5 | 78.851 | 78.851 | 1.649 | 9.5 | 6.509 | 6.509 | 2.991 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 19.8 | 19.5886 | 19.5886 | 0.21136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.3 | 15.514 | 15.514 | -0.214 | 18.7 | 18.955 | 18.955 | -0.255 | 14.8 | 20.347 | 20.347 | -5.547 | 63.7 | 51.881 | 51.881 | 11.819 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 19.853 | 19.853 | -0.053 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 17.3 | 19.1969 | 19.1969 | -1.8969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 11.265 | 11.265 | -1.765 | 30 | 21.351 | 21.351 | 8.649 | 35.5 | 39.962 | 39.962 | -4.462 | 67.7 | 45.1 | 33.049 | 34.651 | 61 | 52.7 | 41.964 | 19.036 | 6.3 | 4.637 | 4.637 | 1.663 | 9.5 | 3.598 | 3.598 | 5.902 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 6 | 8 | 8 | -2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 6.9 | 4.186 | 4.186 | 2.714 | 16.5 | 17.254 | 17.254 | -0.754 | 146 | 140.236 | 140.236 | 5.764 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.8 | 43.6 | 27.171 | 6.629 | 43.6 | 32.6 | 32.595 | 11.005 | 112.3 | 113.157 | 113.157 | -0.857 | 16.5 | 16.903 | 16.903 | -0.403 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 0 | 65 | 65 | -65 | 34.7 |  |  | 34.7 | 0.9 |  | 29.184 | -28.284 | 2.3 | 2.816 | 2.816 | -0.516 | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8.5 | 7.86 | 7.86 | 0.64
26/12/2024 | 11:00 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | -0.48 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | -1.2 | 650 | 649.9301 | 649.9301 | 0.06986 | 219.4 | 213.2976 | 213.2976 | 6.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.5877 | 92.5877 | -0.68766 | 247.7 | 246.0053 | 246.0053 | 1.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.7 | 210.1535 | 210.1535 | -12.4535 | 102.2 | 105.0767 | 105.0767 | -2.8767 | 553.7 | 570.525 | 570.525 | -16.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 165.3526 | 165.3526 | 2.5474 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.4 | 87.0538 | 95.4676 | -20.0676 | 6.8 | 8.771 | 8.771 | -1.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 184.9 | 221.6891 | 221.6891 | -36.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 383.2 | 380.9109 | 460.6758 | -77.4758 | 58.8 | 64.2205 | 72.2228 | -13.4228 | 153.2 | 149.2086 | 149.2086 | 3.9914 | 34.6 | 33.7238 | 39.5833 | -4.9833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92 | 88.001 | 88.001 | 3.999 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 155.8 | 133.3333 | 133.3333 | 22.4667 | 108.5 | 108.0073 | 108.0073 | 0.49273 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.5 | 35.3039 | 35.5886 | -1.0886 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.9 | 29.9992 | 15.0038 | 10.8962 | 173.8 | 171.8848 | 171.8848 | 1.9152 | 93.7 | 85.4826 | 96.2938 | -2.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 122.9467 | 133.8792 | -3.4792 | 167.8 | 163.6367 | 171.3473 | -3.5473 | 160.8 | 163.6367 | 171.3473 | -10.5473 | 181.6 | 170.3141 | 0 | 181.6 | 162.2 | 163.6367 | 171.3473 | -9.1473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 47.7799 | 74.9772 | 35.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 239.3 | 272.1841 | 193.5593 | 45.7407 | 127.7 | 134.2037 | 134.2037 | -6.5037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.774 | 145.5353 | -1.0353 | 142.4 | 149.774 | 145.5353 | -3.1353 | 146.7 | 149.774 | 145.5353 | 1.1647 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.92 | 0.92 | -0.22 | 64 | 50 | 84.842 | -20.842 | 80.4 | 78.456 | 78.456 | 1.944 | 14.2 | 7.383 | 7.383 | 6.817 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.5 | 15.594 | 15.594 | -0.094 | 18.9 | 18.945 | 18.945 | -0.045 | 13.9 | 21.518 | 21.518 | -7.618 | 54.5 | 53.832 | 53.832 | 0.668 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 19.74 | 19.74 | 0.06 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 17.6 | 19.1969 | 19.1969 | -1.5969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.4 | 11.472 | 11.472 | 0.928 | 47 | 26.577 | 26.577 | 20.423 | 35 | 39.99 | 39.99 | -4.99 | 80 | 47.2 | 35.791 | 44.209 | 65.6 | 54.3 | 44.958 | 20.642 | 10.2 | 5.077 | 5.077 | 5.123 | 11.2 | 4.118 | 4.118 | 7.082 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 6.1 | 8 | 8 | -1.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 6.6 | 4.992 | 4.992 | 1.608 | 17.2 | 17.872 | 17.872 | -0.672 | 146.9 | 138.835 | 138.835 | 8.065 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 54.1 | 29.716 | 0.284 | 39.4 | 43.2 | 43.146 | -3.746 | 112.6 | 112.655 | 112.655 | -0.055 | 17.2 | 17.469 | 17.469 | -0.269 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 0 | 29 | 65 | -65 | 36.8 |  |  | 36.8 | 2.3 |  | 29.184 | -26.884 | 2.2 | 1.5 | 2.816 | -0.616 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.5 | 7.86 | 7.86 | -0.36
26/12/2024 | 11:30 | 0.1 | 0.98 | 0.98 | -0.88 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | -1.1 | 647.1 | 649.9301 | 649.9301 | -2.8301 | 218.8 | 213.2976 | 213.2976 | 5.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.5877 | 92.5877 | -0.78766 | 246.6 | 246.0053 | 246.0053 | 0.59473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.4 | 210.1535 | 210.1535 | -12.7535 | 102.7 | 105.0767 | 105.0767 | -2.3767 | 559.8 | 570.525 | 570.525 | -10.725 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 165.3526 | 165.3526 | 0.7474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 16.7 | 0 | 0 | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.5 | 85.0599 | 95.4676 | -19.9676 | 6.9 | 8.771 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 197.4 | 221.6891 | 221.6891 | -24.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.7 | 373.4732 | 390.5314 | -15.8314 | 55.5 | 64.2205 | 72.2228 | -16.7228 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 32.8 | 33.7238 | 39.5833 | -6.7833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.4 | 88.001 | 88.001 | 2.399 | 125.8 | 133.3333 | 133.3333 | -7.5333 | 126.5 | 133.3333 | 133.3333 | -6.8333 | 155.7 | 133.3333 | 133.3333 | 22.3667 | 108.4 | 108.0073 | 108.0073 | 0.39273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.6 | 35.3039 | 35.5886 | -0.98864 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.7 | 29.9992 | 15.0038 | 10.6962 | 172.5 | 171.8848 | 171.8848 | 0.61518 | 93.6 | 85.4826 | 96.2938 | -2.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.6062 | 48.6062 | -3.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 128.9876 | 133.8792 | -3.7792 | 169 | 163.6367 | 171.3473 | -2.3473 | 161.7 | 163.6367 | 171.3473 | -9.6473 | 182.9 | 191.218 | 0 | 182.9 | 165.1 | 163.6367 | 171.3473 | -6.2473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 53.5777 | 106.3981 | 3.5019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.2 | 264.5915 | 247.5333 | -9.3333 | 127.9 | 134.2037 | 134.2037 | -6.3037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 149.774 | 144.5618 | -0.2618 | 142.1 | 149.774 | 144.5618 | -2.4618 | 146.9 | 149.774 | 144.5618 | 2.3382 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.911 | 0.911 | -0.211 | 75.5 | 55 | 87.944 | -12.444 | 80.4 | 77.743 | 77.743 | 2.657 | 15 | 8.13 | 8.13 | 6.87 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.1 | 10.7737 | 10.7737 | 5.3262 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.7 | 15.668 | 15.668 | 0.032 | 19.1 | 18.897 | 18.897 | 0.203 | 15.4 | 22.265 | 22.265 | -6.865 | 62.4 | 55.93 | 55.93 | 6.47 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.9 | 19.019 | 19.019 | 0.881 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 17.7 | 19.1969 | 19.1969 | -1.4969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 11.956 | 11.956 | -1.456 | 51.8 | 31.967 | 31.967 | 19.833 | 35.4 | 39.997 | 39.997 | -4.597 | 83.4 | 49.4 | 38.853 | 44.547 | 76.2 | 55.8 | 47.833 | 28.367 | 10.4 | 5.411 | 5.411 | 4.989 | 11.4 | 4.51 | 4.51 | 6.89 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 9.9 | 5.844 | 5.844 | 4.056 | 17.8 | 18.172 | 18.172 | -0.372 | 148.9 | 137.691 | 137.691 | 11.209 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.8 | 65.7 | 37.936 | -6.136 | 46.5 | 53.4 | 53.444 | -6.944 | 112.8 | 112.374 | 112.374 | 0.426 | 17.6 | 17.824 | 17.824 | -0.224 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.3 |  |  | 38.3 | 26.5 |  | 29.184 | -2.684 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 9.2 | 14 | 0 | 9.2 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 12:00 | 0.1 | 0.98 | 0.98 | -0.88 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | -1.5 | 649 | 649.9301 | 649.9301 | -0.93014 | 218.1 | 213.2976 | 213.2976 | 4.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.5877 | 92.5877 | -0.68766 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.4 | 209.4842 | 209.4842 | -11.0842 | 103.9 | 104.7421 | 104.7421 | -0.84212 | 553.7 | 570.525 | 570.525 | -16.825 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 74.9 | 81.9257 | 95.4676 | -20.5676 | 6.9 | 8.771 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 182.3 | 221.6891 | 221.6891 | -39.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.5 | 373.4732 | 460.6758 | -84.1758 | 56 | 64.2205 | 72.2228 | -16.2228 | 153.6 | 149.2086 | 143.332 | 10.268 | 33.2 | 33.7238 | 39.5833 | -6.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 128.3 | 133.3333 | 133.3333 | -5.0333 | 129 | 133.3333 | 133.3333 | -4.3333 | 155.4 | 133.3333 | 133.3333 | 22.0667 | 108.7 | 108.0073 | 108.0073 | 0.69273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 33.9 | 35.3039 | 35.5886 | -1.6886 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 26.2 | 29.9992 | 15.0038 | 11.1962 | 173.4 | 171.8848 | 171.8848 | 1.5152 | 93.6 | 85.4826 | 96.2938 | -2.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.6062 | 48.6062 | -3.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 128.0309 | 133.8792 | -3.6792 | 169.2 | 163.6367 | 171.3473 | -2.1473 | 161.6 | 163.6367 | 171.3473 | -9.7473 | 182.8 | 183.5313 | 0 | 182.8 | 166.2 | 163.6367 | 171.3473 | -5.1473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 51.8474 | 94.7966 | -20.5966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.3 | 264.5915 | 184.7444 | 41.5556 | 127.4 | 134.2037 | 134.2037 | -6.8037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 149.774 | 145.6252 | -2.0252 | 141.5 | 149.774 | 145.6252 | -4.1252 | 145.7 | 149.774 | 145.6252 | 0.07481 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.927 | 0.927 | -0.227 | 82.7 | 55 | 90.184 | -7.484 | 80.4 | 77.342 | 77.342 | 3.058 | 13.3 | 8.834 | 8.834 | 4.466 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16 | 10.7737 | 10.7737 | 5.2263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.6 | 15.635 | 15.635 | -0.035 | 19.3 | 18.945 | 18.945 | 0.355 | 20.8 | 22.871 | 22.871 | -2.071 | 65.2 | 58.076 | 58.076 | 7.124 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 17.96 | 17.96 | 1.84 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 17.8 | 19.1969 | 19.1969 | -1.3969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.5 | 12.531 | 12.531 | -1.031 | 58.4 | 37.413 | 37.413 | 20.987 | 34.8 | 39.999 | 39.999 | -5.199 | 83.5 | 51.1 | 42.022 | 41.478 | 74.4 | 57.3 | 50.668 | 23.732 | 11.2 | 5.711 | 5.711 | 5.489 | 11.9 | 4.858 | 4.858 | 7.042 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 8.7 | 6.712 | 6.712 | 1.988 | 18 | 18.237 | 18.237 | -0.237 | 149.4 | 136.922 | 136.922 | 12.478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.1 | 81 | 48.047 | -12.947 | 33.7 | 63.7 | 63.658 | -29.958 | 113.7 | 112.176 | 112.176 | 1.524 | 17.7 | 17.931 | 17.931 | -0.231 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.4 |  |  | 38.4 | 28.7 |  | 29.184 | -0.484 | 3.6 | 1.5 | 2.816 | 0.784 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.7 | 7.86 | 7.86 | -1.16
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 648 | 649.9301 | 649.9301 | -1.9301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.5877 | 92.5877 | -4.0877 | 246.9 | 246.0053 | 246.0053 | 0.89473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198 | 209.4842 | 209.4842 | -11.4842 | 104.4 | 104.7421 | 104.7421 | -0.34212 | 557.8 | 570.525 | 570.525 | -12.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 165.3526 | 165.3526 | 1.4474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 16.6 | 16.9398 | 0 | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 74 | 95.4676 | 95.4676 | -21.4676 | 6.9 | 8.771 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 174.3 | 221.6891 | 221.6891 | -47.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.4 | 373.4732 | 391.7006 | -14.3006 | 56 | 64.2205 | 72.2228 | -16.2228 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 32.7 | 33.7238 | 39.5833 | -6.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.3 | 88.001 | 88.001 | 5.299 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 155.9 | 133.3333 | 133.3333 | 22.5667 | 107.9 | 108.0073 | 108.0073 | -0.10727 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.2214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.3 | 29.9992 | 15.0038 | 10.2962 | 173.1 | 171.8848 | 171.8848 | 1.2152 | 93 | 85.4826 | 96.2938 | -3.2938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.6062 | 48.6062 | -3.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.8792 | 133.8792 | -4.0792 | 169.6 | 163.6367 | 171.3473 | -1.7473 | 161.9 | 163.6367 | 171.3473 | -9.4473 | 161.6 | 0 | 0 | 161.6 | 165 | 163.6367 | 171.3473 | -6.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 115.3575 | 90.8126 | -41.0126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 237.4 | 264.5915 | 246.364 | -8.964 | 127.5 | 134.2037 | 134.2037 | -6.7037 | 62.7 | 67.7258 | 67.7258 | -5.0258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 153.2947 | 144.9662 | -0.86619 | 141.8 | 153.2947 | 144.9662 | -3.1662 | 146.4 | 153.2947 | 144.9662 | 1.4338 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.919 | 0.919 | -0.319 | 87 | 55 | 91.887 | -4.887 | 80.5 | 77.736 | 77.736 | 2.764 | 13.8 | 8.016 | 8.016 | 5.784 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15.5 | 10.7737 | 10.7737 | 4.7263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.7 | 15.685 | 15.685 | 0.015 | 19.3 | 18.981 | 18.981 | 0.319 | 22.4 | 23.321 | 23.321 | -0.921 | 69.9 | 60.807 | 60.807 | 9.093 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.8 | 18.99 | 18.99 | 0.81 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 17.8 | 19.1969 | 19.1969 | -1.3969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.5 | 13.945 | 13.945 | -1.445 | 59.1 | 43.795 | 43.795 | 15.305 | 35.3 | 39.999 | 39.999 | -4.699 | 82.4 | 52.6 | 44.973 | 37.427 | 75.7 | 58.8 | 52.87 | 22.83 | 9.4 | 6.188 | 6.188 | 3.212 | 11.1 | 5.346 | 5.346 | 5.754 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 6.3 | 6.777 | 6.777 | -0.477 | 17.8 | 18.163 | 18.163 | -0.363 | 149.9 | 136.485 | 136.485 | 13.415 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.2 | 97.4 | 63.411 | -21.211 | 52.8 | 75.5 | 75.467 | -22.667 | 114 | 111.678 | 111.678 | 2.322 | 17.9 | 17.696 | 17.696 | 0.204 | 1.3 |  |  | 1.3 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.9 |  |  | 37.9 | 28.6 |  | 29.184 | -0.584 | 3.5 | 1.5 | 2.816 | 0.684 | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.8 | 7.86 | 7.86 | -1.06
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 650.3 | 649.9301 | 649.9301 | 0.36986 | 219.9 | 213.2976 | 213.2976 | 6.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.5877 | 92.5877 | -4.1877 | 246.6 | 246.0053 | 246.0053 | 0.59473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 208.8148 | 208.8148 | -9.4148 | 103.9 | 104.4074 | 104.4074 | -0.5074 | 567.2 | 570.525 | 570.525 | -3.325 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 165.3526 | 165.3526 | -1.7526 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.5 | 16.9398 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 8.3 | 15.0509 | 15.0509 | -6.7509 | 75.4 | 85.442 | 90.5306 | -15.1306 | 6.9 | 8.771 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 203.8 | 221.6891 | 221.6891 | -17.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.4 | 373.4732 | 460.6758 | -59.2758 | 56 | 64.2205 | 72.2228 | -16.2228 | 151.1 | 149.2086 | 143.332 | 7.768 | 34.3 | 33.7238 | 39.5833 | -5.2833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.7 | 88.001 | 88.001 | 3.699 | 139.7 | 133.3333 | 133.3333 | 6.3667 | 139.7 | 133.3333 | 133.3333 | 6.3667 | 163.1 | 133.3333 | 133.3333 | 29.7667 | 107 | 108.0073 | 108.0073 | -1.0073 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 35.1 | 35.3039 | 35.5886 | -0.48864 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.1 | 29.9992 | 15.0038 | 10.0962 | 173.6 | 171.8848 | 171.8848 | 1.7152 | 93.2 | 85.4826 | 96.2938 | -3.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.6062 | 48.6062 | -2.9062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.8792 | 133.8792 | -3.8792 | 169.2 | 163.6367 | 171.3473 | -2.1473 | 161.8 | 163.6367 | 171.3473 | -9.5473 | 68.1 | 0 | 0 | 68.1 | 164.1 | 163.6367 | 171.3473 | -7.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 61.0303 | 16.3432 | 33.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 264.8 | 264.5915 | 184.7444 | 80.0556 | 129.7 | 134.2037 | 134.2037 | -4.5037 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 149.774 | 144.1275 | 0.37255 | 142.7 | 149.774 | 144.1275 | -1.4275 | 147.3 | 149.774 | 144.1275 | 3.1726 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.916 | 0.916 | -0.516 | 77.2 | 58 | 93.411 | -16.211 | 80.4 | 76.164 | 76.164 | 4.236 | 9.8 | 6.691 | 6.691 | 3.109 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15.5 | 10.7737 | 10.7737 | 4.7263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.7 | 15.681 | 15.681 | 0.019 | 19.1 | 18.979 | 18.979 | 0.121 | 22.4 | 23.719 | 23.719 | -1.319 | 76.1 | 63.733 | 63.733 | 12.367 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.8 | 19.084 | 19.084 | 0.716 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 17.8 | 19.1969 | 19.1969 | -1.3969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.7 | 15.638 | 15.638 | -3.938 | 53.2 | 50.489 | 50.489 | 2.711 | 35 | 40 | 40 | -5 | 84.3 | 52.6 | 47.851 | 36.449 | 79.5 | 59 | 54.862 | 24.638 | 9.5 | 6.725 | 6.725 | 2.775 | 11.6 | 5.88 | 5.88 | 5.72 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 6.1 | 6.575 | 6.575 | -0.475 | 17.4 | 17.746 | 17.746 | -0.346 | 150.5 | 140.381 | 140.381 | 10.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.9 | 105.9 | 80.526 | -20.626 | 62 | 87.8 | 87.808 | -25.808 | 62.2 | 111.649 | 111.649 | -49.449 | 17.4 | 16.938 | 16.938 | 0.462 | 1.4 |  |  | 1.4 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.3 |  | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 1.5 | 2.816 | 0.684 | 11.2 | 14 | 0 | 11.2 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.4 | 7.86 | 7.86 | -0.46
26/12/2024 | 13:30 | 0.1 | 0.98 | 0.98 | -0.88 | 0 | 1.7 | 1.7 | -1.7 | 647.2 | 649.9301 | 649.9301 | -2.7301 | 219.5 | 213.2976 | 213.2976 | 6.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.5877 | 92.5877 | -6.4877 | 244.2 | 246.0053 | 246.0053 | -1.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 208.8148 | 208.8148 | -8.3148 | 104 | 104.4074 | 104.4074 | -0.4074 | 558 | 570.525 | 570.525 | -12.525 | 10.2 | 10.2125 | 10.2125 | -0.01254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 165.3526 | 165.3526 | -1.7526 | 6.9 | 3.8637 | 3.8637 | 3.0363 | 16.5 | 16.9398 | 0 | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.3 | 15.0509 | 15.0509 | -6.7509 | 75.8 | 59.0978 | 15.3218 | 60.4782 | 6.8 | 8.771 | 8.771 | -1.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 113.3477 | 113.3477 | -3.3477 | 218.2 | 221.6891 | 221.6891 | -3.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374.7 | 373.4732 | 460.6758 | -85.9758 | 57.7 | 64.2205 | 72.2228 | -14.5228 | 147 | 149.2086 | 143.332 | 3.668 | 32.9 | 33.7238 | 39.5833 | -6.6833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 86.6 | 88.001 | 88.001 | -1.401 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 157.9 | 133.3333 | 133.3333 | 24.5667 | 109.1 | 108.0073 | 108.0073 | 1.0927 | 8.2 | 5.8507 | 5.8507 | 2.3493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88864 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 24.2 | 29.9992 | 15.0038 | 9.1962 | 173.1 | 171.8848 | 171.8848 | 1.2152 | 93 | 85.4826 | 87.4578 | 5.5422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.6062 | 48.6062 | -2.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 121.0219 | 133.8792 | -6.1792 | 172.5 | 163.6367 | 171.3473 | 1.1527 | 163.5 | 163.6367 | 171.3473 | -7.8473 | 68.7 | 0 | 0 | 68.7 | 163.1 | 163.6367 | 171.3473 | -8.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 20.2676 | 16.3432 | 32.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 246.3 | 264.5915 | 184.7444 | 61.5556 | 126.1 | 134.2037 | 134.2037 | -8.1037 | 61.6 | 67.7258 | 67.7258 | -6.1258 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.7 | 30.2155 | 30.2155 | -0.51547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.774 | 144.6966 | -0.09659 | 142.6 | 149.774 | 144.6966 | -2.0966 | 148.1 | 149.774 | 144.6966 | 3.4034 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.916 | 0.916 | -0.716 | 67.3 | 59 | 91.945 | -24.645 | 80.4 | 73.422 | 73.422 | 6.978 | 5.5 | 5.627 | 5.627 | -0.127 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15.5 | 10.7737 | 10.7737 | 4.7263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.6 | 15.676 | 15.676 | -0.076 | 18.9 | 18.973 | 18.973 | -0.073 | 21.1 | 23.524 | 23.524 | -2.424 | 70 | 62.943 | 62.943 | 7.057 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.8 | 19.641 | 19.641 | 0.159 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 14.1038 | 14.1038 | -3.4038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 17.8 | 19.1969 | 19.1969 | -1.3969 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.2 | 16.759 | 16.759 | -5.559 | 46.8 | 54.238 | 54.238 | -7.438 | 34.9 | 39.972 | 39.972 | -5.072 | 84.6 | 52.2 | 48.981 | 35.619 | 78.8 | 58.6 | 55.751 | 23.049 | 10.3 | 6.9 | 6.9 | 3.4 | 11.9 | 6.024 | 6.024 | 5.876 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.3 | 6.034 | 6.034 | -2.734 | 16.7 | 16.881 | 16.881 | -0.181 | 149.1 | 143.875 | 143.875 | 5.225 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85 | 111.8 | 91.761 | -6.761 | 75.2 | 97.7 | 97.679 | -22.479 | 112.4 | 111.392 | 111.392 | 1.008 | 16.8 | 15.679 | 15.679 | 1.121 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.9 |  |  | 37.9 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.5 | 1.5 | 2.816 | 0.684 | 11.2 | 14 | 0 | 11.2 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.2 | 7.86 | 7.86 | -0.66
26/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 650.4 | 649.9301 | 649.9301 | 0.46986 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.5877 | 92.5877 | -2.5877 | 248.3 | 246.0053 | 246.0053 | 2.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 208.8148 | 208.8148 | -8.2148 | 104.1 | 104.4074 | 104.4074 | -0.3074 | 562.9 | 570.525 | 570.525 | -7.625 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.7 | 82.4292 | 82.8155 | -7.1155 | 6.9 | 8.771 | 8.8121 | -1.9121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 193.4 | 221.6891 | 221.6891 | -28.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.9 | 373.4732 | 460.6758 | -81.7758 | 57.8 | 64.2205 | 72.2228 | -14.4228 | 152.4 | 149.2086 | 143.332 | 9.068 | 33.5 | 33.7238 | 39.5833 | -6.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.4 | 88.001 | 88.001 | 2.399 | 128.2 | 133.3333 | 133.3333 | -5.1333 | 128.6 | 133.3333 | 133.3333 | -4.7333 | 156.5 | 133.3333 | 133.3333 | 23.1667 | 108.8 | 108.0073 | 108.0073 | 0.79273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 35 | 35.3039 | 35.5886 | -0.58864 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.7 | 29.9992 | 15.0038 | 10.6962 | 172.9 | 171.8848 | 171.8848 | 1.0152 | 93.5 | 85.4826 | 96.2938 | -2.7938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.6062 | 48.6062 | -2.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.8792 | 133.8792 | -3.5792 | 170.8 | 163.6367 | 171.3473 | -0.54727 | 163.2 | 163.6367 | 171.3473 | -8.1473 | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 164 | 163.6367 | 171.3473 | -7.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 88.5298 | 16.3432 | 33.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.1 | 264.5915 | 184.7444 | 76.3556 | 130 | 134.2037 | 134.2037 | -4.2037 | 62.9 | 67.7258 | 67.7258 | -4.8258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 149.774 | 144.5318 | -2.3318 | 140.4 | 149.774 | 144.5318 | -4.1318 | 145.8 | 149.774 | 144.5318 | 1.2682 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.774 | 0.774 | -0.674 | 62.4 | 60 | 89.484 | -27.084 | 80.5 | 72.389 | 72.389 | 8.111 | 2.7 | 4.65 | 4.65 | -1.95 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 10.7737 | 10.7737 | 4.2263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.4 | 15.733 | 15.733 | -0.333 | 18.8 | 18.947 | 18.947 | -0.147 | 18.1 | 23.132 | 23.132 | -5.032 | 65.5 | 60.914 | 60.914 | 4.586 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.8 | 19.918 | 19.918 | -0.118 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 14.1038 | 14.1038 | -3.3038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 17.9 | 19.1969 | 19.1969 | -1.2969 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 17.9 | 17.689 | 17.689 | 0.211 | 49.6 | 57.005 | 57.005 | -7.405 | 34.8 | 39.521 | 39.521 | -4.721 | 76.5 | 49.7 | 49.528 | 26.972 | 75.2 | 56.4 | 56.273 | 18.927 | 7.6 | 6.953 | 6.953 | 0.647 | 10.7 | 6.038 | 6.038 | 4.662 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 5.38 | 5.38 | -4.28 | 15.5 | 15.451 | 15.451 | 0.049 | 147.1 | 143.904 | 143.904 | 3.196 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.2 | 115.3 | 101.035 | -8.835 | 72.5 | 106.7 | 106.726 | -34.226 | 112.6 | 109.124 | 109.124 | 3.476 | 15.7 | 13.912 | 13.912 | 1.788 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.3 |  |  | 38.3 | 28.3 |  | 29.184 | -0.884 | 3.5 | 1.5 | 2.816 | 0.684 | 10.6 | 14 | 0 | 10.6 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.7 | 7.86 | 7.86 | -0.16
26/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 654.4 | 649.9301 | 649.9301 | 4.4699 | 218.3 | 213.2976 | 213.2976 | 5.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.5877 | 92.5877 | -2.2877 | 248.7 | 246.0053 | 246.0053 | 2.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 208.8148 | 208.8148 | -9.3148 | 103.3 | 104.4074 | 104.4074 | -1.1074 | 558.1 | 570.525 | 570.525 | -12.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 165.3526 | 165.3526 | 5.0474 | 7.6 | 3.8637 | 3.8637 | 3.7363 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.8 | 95.4676 | 86.0725 | -10.2725 | 6.7 | 8.771 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 221.4 | 222.4243 | 222.4243 | -1.0243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392 | 373.4732 | 373.4732 | 18.5268 | 59.5 | 64.2205 | 72.2228 | -12.7228 | 153.9 | 149.2086 | 141.9548 | 11.9452 | 35.6 | 33.7238 | 39.5833 | -3.9833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.2 | 88.001 | 88.001 | 4.199 | 122.7 | 133.3333 | 133.3333 | -10.6333 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 155.2 | 133.3333 | 133.3333 | 21.8667 | 108.9 | 108.0073 | 108.0073 | 0.89273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 35 | 35.3039 | 35.5886 | -0.58864 | 46.2 | 44.4486 | 44.4486 | 1.7514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.6 | 29.9992 | 15.0038 | 10.5962 | 174.1 | 171.8848 | 171.8848 | 2.2152 | 93.9 | 85.4826 | 96.2938 | -2.3938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.6062 | 48.6062 | -2.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.8792 | 133.8792 | -2.9792 | 171.5 | 163.6367 | 171.3473 | 0.15273 | 163.3 | 163.6367 | 171.3473 | -8.0473 | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | 164.8 | 163.6367 | 171.3473 | -6.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 115.3575 | 56.8406 | -4.6406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 273.6 | 272.1841 | 272.1841 | 1.4159 | 125.8 | 126.9499 | 134.2037 | -8.4037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 152.6321 | 144.0675 | -2.8675 | 139.7 | 152.6321 | 144.0675 | -4.3675 | 146 | 152.6321 | 144.0675 | 1.9325 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | -0.65 | 55.7 | 62 | 86.715 | -31.015 | 79.9 | 70.417 | 70.417 | 9.483 | 0 | 4.123 | 4.123 | -4.123 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.9 | 10.7737 | 10.7737 | 4.1262 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.2 | 15.707 | 15.707 | -0.507 | 18.3 | 18.878 | 18.878 | -0.578 | 17.6 | 22.544 | 22.544 | -4.944 | 54 | 58.661 | 58.661 | -4.661 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.4 | 19.745 | 19.745 | -0.345 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 14.1038 | 14.1038 | -3.2038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 18.7 | 19.1969 | 19.1969 | -0.49687 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25.5 | 18.115 | 18.115 | 7.385 | 49.3 | 60.003 | 60.003 | -10.703 | 33.9 | 38.541 | 38.541 | -4.641 | 70.6 | 46.4 | 46.685 | 23.915 | 70.8 | 53.6 | 54.075 | 16.725 | 7.1 | 6.728 | 6.728 | 0.372 | 7.6 | 5.556 | 5.556 | 2.044 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5.381 | 5.381 | -5.381 | 14.1 | 13.364 | 13.364 | 0.736 | 144.7 | 141.718 | 141.718 | 2.982 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.3 | 117.9 | 107.342 | -9.042 | 71.6 | 116.4 | 116.377 | -44.777 | 109.9 | 105.826 | 105.826 | 4.074 | 14.1 | 11.918 | 11.918 | 2.182 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.9 |  |  | 37.9 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 9.9 | 14 | 0 | 9.9 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.2 | 7.86 | 7.86 | -0.66
26/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 643.3 | 649.9301 | 649.9301 | -6.6301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.5877 | 92.5877 | -5.8877 | 243.2 | 246.0053 | 246.0053 | -2.8053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 208.8148 | 208.8148 | -9.8148 | 102.6 | 104.4074 | 104.4074 | -1.8074 | 481.5 | 570.525 | 570.525 | -89.025 | 10.2 | 10.2125 | 10.2125 | -0.01254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 165.3526 | 165.3526 | -1.7526 | 6.7 | 3.8637 | 3.8637 | 2.8363 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.6 | 94.4552 | 81.455 | -5.855 | 6.8 | 8.771 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3477 | 113.3477 | -4.0477 | 221.5 | 222.4243 | 222.4243 | -0.92425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 373.4 | 373.4732 | 373.4732 | -0.07319 | 62 | 64.2205 | 72.2228 | -10.2228 | 148.3 | 149.2086 | 141.9548 | 6.3452 | 34.2 | 33.7238 | 39.5833 | -5.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.2 | 88.001 | 88.001 | 5.199 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.4 | 133.3333 | 133.3333 | -10.9333 | 157.1 | 133.3333 | 133.3333 | 23.7667 | 109.2 | 108.0073 | 108.0073 | 1.1927 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.2214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 24.3 | 29.9992 | 15.0038 | 9.2962 | 170.7 | 171.8848 | 171.8848 | -1.1848 | 92.6 | 85.4826 | 96.2938 | -3.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.6062 | 48.6062 | -1.9062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 133.8792 | 133.8792 | -6.4792 | 173.5 | 163.6367 | 171.3473 | 2.1527 | 165.5 | 163.6367 | 171.3473 | -5.8473 | 185.7 | 0 | 0 | 185.7 | 165.8 | 163.6367 | 171.3473 | -5.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 110.3579 | 43.2917 | 6.1083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.7 | 272.1841 | 272.1841 | -8.4841 | 118.8 | 126.9499 | 134.2037 | -15.4037 | 61 | 67.7258 | 67.7258 | -6.7258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.6 | 30.2155 | 30.2155 | -0.61547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 149.774 | 144.9961 | -1.6961 | 141.6 | 149.774 | 144.9961 | -3.3961 | 147.8 | 149.774 | 144.9961 | 2.8039 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.702 | 0.702 | -0.602 | 52.1 | 63 | 83.844 | -31.744 | 77.8 | 66.188 | 66.188 | 11.612 | 0 | 3.746 | 3.746 | -3.746 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 10.7737 | 10.7737 | 4.2263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.8 | 15.574 | 15.574 | -0.774 | 17.8 | 18.683 | 18.683 | -0.883 | 17.1 | 21.891 | 21.891 | -4.791 | 50 | 56.332 | 56.332 | -6.332 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.2 | 19.399 | 19.399 | -0.199 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 11.1 | 14.1038 | 14.1038 | -3.0038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 18.4 | 19.1969 | 19.1969 | -0.79687 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 28.4 | 18.374 | 18.374 | 10.026 | 54.3 | 63.077 | 63.077 | -8.777 | 33.1 | 37.077 | 37.077 | -3.977 | 62.9 | 41.3 | 42.712 | 20.188 | 66 | 49.4 | 50.972 | 15.028 | 5.6 | 6.409 | 6.409 | -0.809 | 6 | 4.908 | 4.908 | 1.092 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 5.601 | 5.601 | -5.201 | 12.2 | 11.03 | 11.03 | 1.17 | 141.1 | 142.354 | 142.354 | -1.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.1 | 120.7 | 112.661 | -13.561 | 82.7 | 126.2 | 126.23 | -43.53 | 106.9 | 103.237 | 103.237 | 3.663 | 12.6 | 10.148 | 10.148 | 2.452 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.4 |  |  | 37.4 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.5 | 1.5 | 2.816 | 0.684 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.9 | 7.86 | 7.86 | 0.04
26/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 651.8 | 649.9301 | 649.9301 | 1.8699 | 218.6 | 213.2976 | 213.2976 | 5.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.5877 | 92.5877 | -2.2877 | 248.7 | 246.0053 | 246.0053 | 2.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201 | 208.8148 | 208.8148 | -7.8148 | 102.2 | 104.4074 | 104.4074 | -2.2074 | 561.3 | 570.525 | 570.525 | -9.225 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 165.3526 | 165.3526 | 4.9474 | 7.5 | 3.8637 | 3.8637 | 3.6363 | 16.6 | 0 | 16.9398 | -0.33977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.3 | 63.2152 | 83.7638 | -8.4638 | 6.8 | 8.771 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 202 | 221.6891 | 221.6891 | -19.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 377.9 | 373.4732 | 380.5072 | -2.6072 | 68.1 | 64.2205 | 72.2228 | -4.1228 | 153.6 | 149.2086 | 149.2086 | 4.3914 | 35.7 | 33.7238 | 39.5833 | -3.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 126.8 | 133.3333 | 133.3333 | -6.5333 | 127.2 | 133.3333 | 133.3333 | -6.1333 | 155.8 | 133.3333 | 133.3333 | 22.4667 | 109.2 | 108.0073 | 108.0073 | 1.1927 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 35.2 | 35.3039 | 35.5886 | -0.38864 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.7 | 29.9992 | 15.0038 | 10.6962 | 174.2 | 171.8848 | 171.8848 | 2.3152 | 93.6 | 85.4826 | 96.2938 | -2.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.6062 | 48.6062 | -2.0062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 129.4128 | 133.8792 | -3.1792 | 170 | 163.6367 | 171.3473 | -1.3473 | 162.6 | 163.6367 | 171.3473 | -8.7473 | 182.1 | 173.2978 | 0 | 182.1 | 162.8 | 163.6367 | 171.3473 | -8.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 46.8136 | 99.3203 | -47.0203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.8 | 264.5915 | 257.5575 | -3.7575 | 130.5 | 134.2037 | 134.2037 | -3.7037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 149.774 | 144.9662 | -3.6662 | 139.9 | 149.774 | 144.9662 | -5.0662 | 146 | 149.774 | 144.9662 | 1.0338 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 52.1 | 64 | 78.595 | -26.495 | 75.2 | 61.871 | 61.871 | 13.329 | 0.7 | 3.487 | 3.487 | -2.787 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 10.7737 | 10.7737 | 4.2263 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.3 | 15.158 | 15.158 | -0.858 | 17.3 | 18.334 | 18.334 | -1.034 | 15.8 | 20.911 | 20.911 | -5.111 | 46.7 | 54.387 | 54.387 | -7.687 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.1 | 18.499 | 18.499 | 0.601 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 0 | 2 | 2 | -2 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.1038 | 14.1038 | -2.9038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 19.4 | 19.1969 | 19.1969 | 0.20313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.3 | 17.932 | 17.932 | 11.368 | 49.9 | 66.381 | 66.381 | -16.481 | 32.4 | 34.027 | 34.027 | -1.627 | 53 | 35.5 | 38.502 | 14.498 | 60.1 | 44.8 | 47.761 | 12.339 | 4.2 | 5.95 | 5.95 | -1.75 | 7.3 | 4.496 | 4.496 | 2.804 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.5 | 5.569 | 5.569 | -4.069 | 11.1 | 8.005 | 8.005 | 3.095 | 136.2 | 142.256 | 142.256 | -6.056 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.5 | 123.5 | 116.196 | -13.696 | 96.4 | 132.8 | 132.844 | -36.444 | 103.4 | 97.905 | 97.905 | 5.495 | 10.9 | 7.072 | 7.072 | 3.828 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.1 |  |  | 38.1 | 28.1 |  | 29.184 | -1.084 | 3.1 | 1.5 | 2.816 | 0.284 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8.1 | 7.86 | 7.86 | 0.24
26/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 647.2 | 649.9301 | 649.9301 | -2.7301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.5877 | 92.5877 | -1.8877 | 246.5 | 246.0053 | 246.0053 | 0.49473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.5 | 209.4842 | 209.4842 | -9.9842 | 102.8 | 104.7421 | 104.7421 | -1.9421 | 561 | 570.525 | 570.525 | -9.525 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 165.3526 | 165.3526 | -3.8526 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 13.9 | 0 | 16.9398 | -3.0398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 78.7 | 76.5789 | 86.8533 | -8.1533 | 6.9 | 8.771 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 199.5 | 221.6891 | 221.6891 | -22.1891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.5 | 373.4732 | 373.596 | 1.904 | 70.3 | 64.2205 | 72.2228 | -1.9228 | 150.7 | 149.2086 | 149.2086 | 1.4914 | 36 | 33.7238 | 39.5833 | -3.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.2 | 88.001 | 88.001 | 5.199 | 128.1 | 133.3333 | 133.3333 | -5.2333 | 127.9 | 133.3333 | 133.3333 | -5.4333 | 156.1 | 133.3333 | 133.3333 | 22.7667 | 109.5 | 108.0073 | 108.0073 | 1.4927 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.9 | 35.3039 | 35.5886 | -0.68864 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.6 | 29.9992 | 15.0038 | 10.5962 | 175.1 | 171.8848 | 171.8848 | 3.2152 | 92.8 | 85.4826 | 96.2938 | -3.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.6062 | 48.6062 | -2.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 130.9752 | 133.8792 | -3.7792 | 169.9 | 163.6367 | 171.3473 | -1.4473 | 162.1 | 163.6367 | 171.3473 | -9.2473 | 180.5 | 180.4897 | 0 | 180.5 | 162.7 | 163.6367 | 171.3473 | -8.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 38.9107 | 115.3575 | -64.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.4 | 264.5915 | 264.4687 | -10.0687 | 128.9 | 134.2037 | 134.2037 | -5.3037 | 63 | 67.7258 | 67.7258 | -4.7258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 149.774 | 144.9662 | -3.6662 | 139.4 | 149.774 | 144.9662 | -5.5662 | 146.6 | 149.774 | 144.9662 | 1.6338 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.427 | 0.427 | -0.327 | 52.8 | 64.7 | 72.554 | -19.754 | 69.8 | 56.844 | 56.844 | 12.956 | 0.4 | 3.269 | 3.269 | -2.869 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15 | 10.7737 | 10.7737 | 4.2263 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 13.4 | 14.364 | 14.364 | -0.964 | 16.2 | 17.649 | 17.649 | -1.449 | 15.8 | 19.822 | 19.822 | -4.022 | 48.6 | 52.571 | 52.571 | -3.971 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 18.3 | 15.8 | 15.8 | 2.5 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 14.1038 | 14.1038 | -2.9038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.7 | 17.255 | 17.255 | 12.445 | 54.9 | 69.761 | 69.761 | -14.861 | 30.5 | 28.103 | 28.103 | 2.397 | 51.6 | 31.7 | 34.213 | 17.387 | 56.2 | 41.4 | 44.514 | 11.686 | 4.1 | 5.444 | 5.444 | -1.344 | 5 | 4.163 | 4.163 | 0.837 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 5.454 | 5.454 | -4.354 | 7.6 | 3.834 | 3.834 | 3.766 | 130.5 | 140.142 | 140.142 | -9.642 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 124.1 | 119.137 | -9.037 | 93.9 | 138.4 | 138.378 | -44.478 | 99 | 88.787 | 88.787 | 10.213 | 7.8 | 3.007 | 3.007 | 4.793 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.8 |  |  | 37.8 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.6 | 7.86 | 7.86 | -0.26
26/12/2024 | 16:30 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 648.3 | 649.9301 | 649.9301 | -1.6301 | 219.1 | 213.2976 | 213.2976 | 5.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247.9 | 246.0053 | 246.0053 | 1.8947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.7 | 209.4842 | 209.4842 | -10.7842 | 101.8 | 104.7421 | 104.7421 | -2.9421 | 555.4 | 570.525 | 570.525 | -15.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 165.3526 | 165.3526 | -0.6526 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.3 | 15.0509 | 15.0509 | -6.7509 | 75.9 | 82.4292 | 80.6744 | -4.7744 | 6.8 | 8.771 | 8.913 | -2.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 197.4 | 221.6891 | 221.6891 | -24.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 378.3 | 373.4732 | 376.478 | 1.822 | 73.1 | 64.2205 | 72.2228 | 0.87717 | 152.3 | 149.2086 | 149.2086 | 3.0914 | 35.9 | 33.7238 | 39.5833 | -3.6833 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.3 | 88.001 | 88.001 | 4.299 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 127.3 | 133.3333 | 133.3333 | -6.0333 | 156.1 | 133.3333 | 133.3333 | 22.7667 | 108.3 | 108.0073 | 108.0073 | 0.29273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 35.5 | 35.3039 | 35.5886 | -0.08864 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.6 | 29.9992 | 15.0038 | 10.5962 | 173.1 | 171.8848 | 171.8848 | 1.2152 | 93.5 | 85.4826 | 96.2938 | -2.7938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.6062 | 48.6062 | -1.9062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 | 169.7 | 163.6367 | 171.3473 | -1.6473 | 161.4 | 163.6367 | 171.3473 | -9.9473 | 181.2 | 191.218 | 0 | 181.2 | 161.1 | 163.6367 | 171.3473 | -10.2473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 81.9687 | 109.3803 | -57.7803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 229.7 | 264.5915 | 261.5867 | -31.8867 | 127.7 | 134.2037 | 134.2037 | -6.5037 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 149.774 | 144.8014 | -2.8014 | 140 | 149.774 | 144.8014 | -4.8014 | 146.9 | 149.774 | 144.8014 | 2.0986 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.367 | 0.367 | -0.267 | 50.5 | 59.4 | 67.346 | -16.846 | 44 | 40.625 | 40.625 | 3.375 | 2.1 | 3.124 | 3.124 | -1.024 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 12 | 12.08 | 12.08 | -0.08 | 14.4 | 16.158 | 16.158 | -1.758 | 15.6 | 18.521 | 18.521 | -2.921 | 40.7 | 51.338 | 51.338 | -10.638 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 16.9 | 7.443 | 7.443 | 9.457 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.7 | 16.462 | 16.462 | 13.238 | 50.3 | 68.414 | 68.414 | -18.114 | 27.7 | 17.325 | 17.325 | 10.375 | 41.1 | 28.6 | 31.215 | 9.885 | 56.3 | 38.4 | 41.3 | 15 | 3.5 | 4.878 | 4.878 | -1.378 | 5.5 | 3.596 | 3.596 | 1.904 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5.294 | 5.294 | -2.294 | 5.3 | 1.021 | 1.021 | 4.279 | 118.6 | 109.138 | 109.138 | 9.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 124 | 120.85 | -7.05 | 103.5 | 136.4 | 136.395 | -32.895 | 90.6 | 66.857 | 66.857 | 23.743 | 5.4 | 0.524 | 0.524 | 4.876 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.2 |  |  | 38.2 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.5 | 7.86 | 7.86 | -0.36
26/12/2024 | 17:00 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 647.2 | 649.9301 | 649.9301 | -2.7301 | 218.5 | 213.2976 | 213.2976 | 5.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 246.5 | 246.0053 | 246.0053 | 0.49473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 209.4842 | 209.4842 | -11.3842 | 102.2 | 104.7421 | 104.7421 | -2.5421 | 563.3 | 570.525 | 570.525 | -7.225 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 165.3526 | 165.3526 | 1.3474 | 7 | 3.8637 | 3.8637 | 3.1363 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.3 | 89.7185 | 95.4675 | -20.1675 | 7 | 8.771 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 216.3 | 221.6891 | 221.6891 | -5.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.1 | 373.4732 | 374.1133 | 5.9867 | 73.6 | 64.2205 | 72.2228 | 1.3772 | 151.3 | 149.2086 | 149.2086 | 2.0914 | 35.5 | 33.7238 | 39.5833 | -4.0833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.4 | 88.001 | 88.001 | 3.399 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 126.8 | 133.3333 | 133.3333 | -6.5333 | 156.6 | 133.3333 | 133.3333 | 23.2667 | 107.7 | 108.0073 | 108.0073 | -0.30727 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.8 | 1.7786 | 1.7786 | 6.0214 | 34.9 | 35.3039 | 35.5886 | -0.68864 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.3 | 29.9992 | 15.0038 | 10.2962 | 172 | 171.8848 | 171.8848 | 0.11518 | 92.6 | 85.4826 | 96.2938 | -3.6938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.6062 | 48.6062 | -2.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.8792 | 133.8792 | -4.0792 | 170.1 | 163.6367 | 171.3473 | -1.2473 | 161.8 | 163.6367 | 171.3473 | -9.5473 | 181.2 | 191.218 | 0 | 181.2 | 162.2 | 163.6367 | 171.3473 | -9.1473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 94.9933 | 114.5838 | -64.3838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.9 | 264.5915 | 263.9513 | -1.0514 | 129 | 134.2037 | 134.2037 | -5.2037 | 62.6 | 67.7258 | 67.7258 | -5.1258 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 149.774 | 145.3256 | -3.5256 | 139.7 | 149.774 | 145.3256 | -5.6256 | 146.1 | 149.774 | 145.3256 | 0.77436 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.255 | 0.255 | -0.155 | 49 | 57.1 | 62.415 | -13.415 | 40.5 | 22.377 | 22.377 | 18.123 | 1.7 | 3.003 | 3.003 | -1.303 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.7 | 17.6298 | 17.6298 | 2.0702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 9.1 | 7.425 | 7.425 | 1.675 | 10.8 | 12.956 | 12.956 | -2.156 | 12.5 | 17.149 | 17.149 | -4.649 | 40.8 | 50.301 | 50.301 | -9.501 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14.8 | 1.107 | 1.107 | 13.693 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 14.1038 | 14.1038 | -2.6038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 29.6 | 15.629 | 15.629 | 13.971 | 38.8 | 65.491 | 65.491 | -26.691 | 20.8 | 9.012 | 9.012 | 11.788 | 37.6 | 26.5 | 28.648 | 8.952 | 54.6 | 36.7 | 38.096 | 16.504 | 3.8 | 4.293 | 4.293 | -0.493 | 4.2 | 2.952 | 2.952 | 1.248 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.6 | 5.12 | 5.12 | -2.52 | 4.5 | 0.024 | 0.024 | 4.476 | 71.8 | 51.94 | 51.94 | 19.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.7 | 122.5 | 122.153 | -10.453 | 95.4 | 131.9 | 131.906 | -36.506 | 68.6 | 37.944 | 37.944 | 30.656 | 3 | 0.005 | 0.005 | 2.995 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 0 | 29 | 65 | -65 | 38.5 |  |  | 38.5 | 28.2 |  | 29.184 | -0.984 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.77 | 15 | 15 | -11.23 | 6.6 | 7.86 | 7.86 | -1.26
26/12/2024 | 17:30 | 0.8 | 0.98 | 0.98 | -0.18 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 649.3 | 649.9301 | 649.9301 | -0.63014 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.5877 | 92.5877 | -2.1877 | 247.2 | 246.0053 | 246.0053 | 1.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 210.8227 | 210.8227 | -9.7227 | 104.1 | 105.4113 | 105.4113 | -1.3114 | 563.7 | 570.525 | 570.525 | -6.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 165.3526 | 165.3526 | 2.4474 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 75.7 | 75.1399 | 95.4675 | -19.7675 | 7.5 | 8.771 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 218.8 | 221.6891 | 221.6891 | -2.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.1 | 373.4732 | 378.6024 | 8.4976 | 74.8 | 64.2205 | 72.2228 | 2.5772 | 153.5 | 149.2086 | 149.2086 | 4.2914 | 37 | 33.7238 | 39.5833 | -2.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.4 | 88.001 | 88.001 | 6.399 | 127 | 133.3333 | 133.3333 | -6.3333 | 127.3 | 133.3333 | 133.3333 | -6.0333 | 158.1 | 133.3333 | 133.3333 | 24.7667 | 109 | 108.0073 | 108.0073 | 0.99273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 7.9 | 1.7786 | 1.7786 | 6.1214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 26 | 29.9992 | 15.0038 | 10.9962 | 173.7 | 171.8848 | 171.8848 | 1.8152 | 62.8 | 85.4826 | 96.2938 | -33.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.8792 | 133.8792 | -3.2792 | 170.4 | 166.2069 | 171.3473 | -0.94727 | 162.3 | 166.2069 | 171.3473 | -9.0473 | 182.2 | 191.218 | 0 | 182.2 | 164.3 | 166.2069 | 171.3473 | -7.0473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 32.462 | 66.5912 | -14.6912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 263.3 | 264.5915 | 259.4622 | 3.8378 | 131.2 | 134.2037 | 134.2037 | -3.0037 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 149.774 | 145.2058 | -3.7058 | 139.7 | 149.774 | 145.2058 | -5.5058 | 146.2 | 149.774 | 145.2058 | 0.99417 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | -0.088 | 53.3 | 55.8 | 59.885 | -6.585 | 25.4 | 7.843 | 7.843 | 17.557 | 1.8 | 2.725 | 2.725 | -0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.6298 | 17.6298 | 1.8702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 3.9 | 3.317 | 3.317 | 0.583 | 4.4 | 7.262 | 7.262 | -2.862 | 11.8 | 16.247 | 16.247 | -4.447 | 42.4 | 48.998 | 48.998 | -6.598 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 10.2 | 0.014 | 0.014 | 10.186 | 3.7 | 3.561 | 3.561 | 0.139 | 19.8 | 19.9471 | 19.9471 | -0.14708 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 14.1038 | 14.1038 | -2.7038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 27.8 | 14.73 | 14.73 | 13.07 | 36.6 | 62.788 | 62.788 | -26.188 | 8.5 | 3.841 | 3.841 | 4.659 | 32.3 | 24.7 | 25.853 | 6.447 | 42.8 | 35.4 | 35.573 | 7.227 | 2.1 | 3.858 | 3.858 | -1.758 | 3.9 | 2.455 | 2.455 | 1.445 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.5 | 4.766 | 4.766 | -1.266 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 34.3 | 21.059 | 21.059 | 13.241 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.9 | 120.4 | 121.887 | -7.987 | 92.7 | 123.9 | 123.883 | -31.183 | 33.5 | 15.888 | 15.888 | 17.612 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 0 | 29 | 65 | -65 | 37.5 |  |  | 37.5 | 28.3 |  | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3.77 | 15 | 15 | -11.23 | 7.4 | 7.86 | 7.86 | -0.46
26/12/2024 | 18:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 646.4 | 649.9301 | 649.9301 | -3.5301 | 217.2 | 213.2976 | 213.2976 | 3.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.5877 | 92.5877 | -2.6877 | 247.3 | 246.0053 | 246.0053 | 1.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 211.4919 | 211.4919 | -12.6919 | 103.4 | 105.746 | 105.746 | -2.346 | 544.7 | 570.525 | 570.525 | -25.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 165.3526 | 165.3526 | 4.4474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.4 | 15.0509 | 15.0509 | -6.6509 | 76 | 82.4292 | 67.5281 | 8.4719 | 7 | 8.771 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 198 | 221.6891 | 221.6891 | -23.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.4 | 373.4732 | 385.9949 | -10.5949 | 73.8 | 64.2205 | 72.2228 | 1.5772 | 153.6 | 149.2086 | 149.2086 | 4.3914 | 36.3 | 33.7238 | 39.5833 | -3.2833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.9 | 88.001 | 88.001 | 2.899 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 108.7 | 108.0073 | 108.0073 | 0.69273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8.6 | 1.7786 | 1.7786 | 6.8214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 26.3 | 29.9992 | 15.0038 | 11.2962 | 173 | 171.8848 | 171.8848 | 1.1152 | 92.9 | 85.4826 | 96.2938 | -3.3938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.6062 | 48.6062 | -1.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 121.0219 | 133.8792 | -3.6792 | 171 | 167.9203 | 171.3473 | -0.34727 | 163.3 | 167.9203 | 171.3473 | -8.0473 | 183.3 | 108.7184 | 0 | 183.3 | 166.2 | 167.9203 | 171.3473 | -5.1473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.2 | 16.3432 | 16.3432 | 34.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 264.5915 | 252.0697 | -53.0697 | 124.9 | 134.2037 | 134.2037 | -9.3037 | 63 | 67.7258 | 67.7258 | -4.7258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 149.774 | 144.9662 | -3.1662 | 140.2 | 149.774 | 144.9662 | -4.7662 | 146.2 | 149.774 | 144.9662 | 1.2338 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 |  |  | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.042 | 0.042 | 0.058 | 54.8 | 53.6 | 58.156 | -3.356 | 6.4 | 0.866 | 0.866 | 5.534 | 3 | 2.393 | 2.393 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0.4 | 0.623 | 0.623 | -0.223 | 0.3 | 1.778 | 1.778 | -1.478 | 10.6 | 15.501 | 15.501 | -4.901 | 37 | 47.607 | 47.607 | -10.607 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 19.6 | 19.9471 | 19.9471 | -0.34708 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 14.1038 | 14.1038 | -2.3038 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | -0.6 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.5 | 13.808 | 13.808 | 9.692 | 32 | 60.159 | 60.159 | -28.159 | 2.8 | 0.867 | 0.867 | 1.933 | 29.2 | 22.9 | 22.983 | 6.217 | 36.5 | 33.3 | 33.278 | 3.222 | 1.8 | 3.473 | 3.473 | -1.673 | 2.2 | 2.007 | 2.007 | 0.193 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 4.3 | 4.352 | 4.352 | -0.052 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 10 | 4.993 | 4.993 | 5.007 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.5 | 113.1 | 121.099 | -22.599 | 82.7 | 114.7 | 114.683 | -31.983 | 10.3 | 7.077 | 7.077 | 3.223 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 8.9 | 29 | 65 | -56.1 | 37.7 |  |  | 37.7 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 18:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 649.3 | 649.9301 | 649.9301 | -0.63014 | 218.8 | 213.2976 | 213.2976 | 5.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 246.8 | 246.0053 | 246.0053 | 0.79473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.7 | 212.1613 | 212.1613 | -11.4613 | 103.1 | 106.0807 | 106.0807 | -2.9807 | 562.2 | 570.525 | 570.525 | -8.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 165.3526 | 165.3526 | 3.3474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 1.2 | 0 | 16.9398 | -15.7398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.7 | 15.0509 | 15.0509 | -6.3509 | 124.1 | 82.4292 | 116.4672 | 7.6329 | 6.5 | 8.771 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 186.7 | 221.6891 | 221.6891 | -34.9891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.7 | 373.4732 | 391.0034 | -15.3034 | 73.4 | 64.2205 | 72.2228 | 1.1772 | 152.8 | 149.2086 | 149.2086 | 3.5914 | 36 | 33.7238 | 39.5833 | -3.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 89.4 | 88.001 | 88.001 | 1.399 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 122.3 | 133.3333 | 133.3333 | -11.0333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 108.6 | 108.0073 | 108.0073 | 0.59273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8.6 | 1.7786 | 1.7786 | 6.8214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.8 | 29.9992 | 29.9992 | -4.1992 | 173.4 | 171.8848 | 171.8848 | 1.5152 | 93.4 | 85.4826 | 96.2938 | -2.8938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 130.9612 | 133.8792 | -3.5792 | 172.1 | 168.7771 | 171.3473 | 0.75273 | 163.8 | 168.7771 | 171.3473 | -7.5473 | 184.4 | 191.218 | 0 | 184.4 | 166.5 | 168.7771 | 171.3473 | -4.8473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 16.4439 | 32.3944 | -0.39442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.2 | 264.5915 | 247.0612 | 4.1388 | 129.5 | 134.2037 | 134.2037 | -4.7037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 149.774 | 145.8948 | -3.3948 | 140.9 | 149.774 | 145.8948 | -4.9948 | 146.8 | 149.774 | 145.8948 | 0.90521 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 |  |  | 177.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 51 | 57.075 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.198 | 2.198 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.007 | 0.007 | -0.007 | 10.1 | 14.797 | 14.797 | -4.697 | 35.7 | 45.807 | 45.807 | -10.107 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.561 | 3.561 | 0.139 | 19.1 | 19.9471 | 19.9471 | -0.84708 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 14.1038 | 14.1038 | -2.0038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.8 | 13.108 | 13.108 | 7.692 | 32.1 | 57.862 | 57.862 | -25.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 21 | 21.711 | 2.589 | 33.8 | 30.9 | 31.716 | 2.084 | 1.6 | 3.024 | 3.024 | -1.424 | 1.8 | 1.678 | 1.678 | 0.122 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 4.2 | 3.731 | 3.731 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.076 | 0.076 | 0.324 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.8 | 103.9 | 115.247 | -44.447 | 51.9 | 102.3 | 102.283 | -50.383 | 0.5 | 0.016 | 0.016 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 15 | 29 | 65 | -50 | 36.6 |  |  | 36.6 | 28.5 |  | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 19:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 649 | 649.9301 | 649.9301 | -0.93014 | 219.3 | 213.2976 | 213.2976 | 6.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247.5 | 246.0053 | 246.0053 | 1.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.3 | 212.8306 | 212.8306 | -12.5306 | 103.8 | 106.4153 | 106.4153 | -2.6153 | 562.8 | 570.525 | 570.525 | -7.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 165.3526 | 165.3526 | 0.6474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 8.7 | 15.0509 | 15.0509 | -6.3509 | 131.2 | 104.0679 | 140.6892 | -9.4892 | 6.6 | 8.913 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 221.6 | 221.6891 | 221.6891 | -0.08908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.9 | 373.4732 | 386.156 | 52.744 | 72 | 64.2205 | 72.2228 | -0.22283 | 152.7 | 149.2086 | 149.2086 | 3.4914 | 36.3 | 33.7238 | 39.5833 | -3.2833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 158.7 | 133.3333 | 133.3333 | 25.3667 | 159 | 133.3333 | 133.3333 | 25.6667 | 171.9 | 133.3333 | 133.3333 | 38.5667 | 108.4 | 108.0073 | 108.0073 | 0.39273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.8 | 29.9992 | 29.9992 | -4.1992 | 173.3 | 171.8848 | 171.8848 | 1.4152 | 93.3 | 92.9415 | 96.2938 | -2.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 | 172.2 | 168.7771 | 171.3473 | 0.85273 | 164.6 | 168.7771 | 171.3473 | -6.7473 | 185.1 | 191.218 | 191.218 | -6.118 | 167.3 | 168.7771 | 171.3473 | -4.0473 | 0 | 0 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 115.3575 | 99.7746 | 10.3254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 268.2 | 264.5915 | 251.9086 | 16.2914 | 130.9 | 134.2037 | 134.2037 | -3.3037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.6269 | 144.9662 | -2.1662 | 141 | 153.6269 | 144.9662 | -3.9662 | 147.1 | 153.6269 | 144.9662 | 2.1338 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 |  |  | 178.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 127.6813 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 48.3 | 56.21 | -7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.047 | 2.047 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14 | 10.7737 | 10.7737 | 3.2262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 14.108 | 14.108 | -3.708 | 38.2 | 43.87 | 43.87 | -5.67 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.3 | 19.9471 | 19.9471 | 0.35292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 14.1038 | 14.1038 | -1.9038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.2 | 19.1969 | 19.1969 | 1.0031 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.1 | 12.482 | 12.482 | 3.618 | 30.2 | 55.676 | 55.676 | -25.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 20.4 | 20.972 | -2.372 | 27.7 | 30.2 | 30.4 | -2.7 | 1.6 | 2.553 | 2.553 | -0.953 | 1 | 1.389 | 1.389 | -0.389 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 4.2 | 3.041 | 3.041 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.6 | 91.2 | 107.709 | -53.109 | 39.9 | 88.8 | 88.816 | -48.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.9 |  |  | 36.9 | 28.5 |  | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8 | 7.86 | 7.86 | 0.14
26/12/2024 | 19:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 647.3 | 649.9301 | 649.9301 | -2.6301 | 219.3 | 213.2976 | 213.2976 | 6.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.5877 | 92.5877 | -3.1877 | 246.8 | 246.0053 | 246.0053 | 0.79473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 213.4998 | 213.4998 | -12.3998 | 103.3 | 106.7499 | 106.7499 | -3.4499 | 562.2 | 570.525 | 570.525 | -8.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3526 | 2.3474 | 7 | 3.8637 | 3.8637 | 3.1363 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 15.0509 | 15.0509 | -4.6509 | 140.1 | 117.8922 | 98.4975 | 41.6025 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 221.4 | 221.6891 | 221.6891 | -0.28908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 460.6758 | 460.6758 | 1.8242 | 72.6 | 64.2205 | 72.2228 | 0.37717 | 152.7 | 149.2086 | 149.2086 | 3.4914 | 35.6 | 33.7238 | 39.5833 | -3.9833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91 | 88.001 | 88.001 | 2.999 | 159.1 | 133.3333 | 133.3333 | 25.7667 | 159.8 | 133.3333 | 133.3333 | 26.4667 | 179 | 133.3333 | 133.3333 | 45.6667 | 108.1 | 108.0073 | 108.0073 | 0.09273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 34.6 | 35.3039 | 35.5886 | -0.98864 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.5 | 29.9992 | 29.9992 | -4.4992 | 172.8 | 171.8848 | 171.8848 | 0.91518 | 93.1 | 96.2938 | 96.2938 | -3.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.8792 | 133.8792 | -3.7792 | 172.1 | 168.7771 | 171.3473 | 0.75273 | 164.8 | 168.7771 | 171.3473 | -6.5473 | 185.1 | 191.218 | 191.218 | -6.118 | 167.4 | 168.7771 | 171.3473 | -3.9473 | 22 | 0 | 74.2155 | -52.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 115.3575 | 16.3433 | 93.6567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.9 | 204.333 | 204.333 | 47.567 | 130.6 | 134.2037 | 134.2037 | -3.6037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.8332 | 145.1609 | -2.4609 | 140.8 | 153.8332 | 145.1609 | -4.3609 | 147 | 153.8332 | 145.1609 | 1.8391 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 175.7 |  |  | 175.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 168.5348 | 0 | 8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 45.5 | 51.152 | -9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.763 | 1.763 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.215 | 13.215 | -4.215 | 34.8 | 41.883 | 41.883 | -7.083 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.3 | 19.9471 | 19.9471 | 0.35292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 14.1038 | 14.1038 | -1.7038 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | -0.4 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.2 | 12.258 | 12.258 | -0.058 | 19.7 | 52.506 | 52.506 | -32.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 20.2 | 20.569 | 4.731 | 32 | 30.1 | 29.79 | 2.21 | 2.3 | 2.397 | 2.397 | -0.097 | 1.4 | 1.288 | 1.288 | 0.112 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 4.9 | 2.548 | 2.548 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.5 | 77.3 | 95.402 | -48.902 | 35.4 | 73.4 | 73.353 | -37.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  |  | 1.6 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.9 |  |  | 36.9 | 28.5 |  | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8.2 | 7.86 | 7.86 | 0.34
26/12/2024 | 20:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 648.1 | 649.9301 | 649.9301 | -1.8301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.5877 | 92.5877 | -2.5877 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 213.4998 | 213.4998 | -11.4998 | 103.1 | 106.7499 | 106.7499 | -3.6499 | 560.6 | 570.525 | 570.525 | -9.925 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.5 | 16.9398 | 16.9398 | -0.43977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 15.0509 | 15.0509 | -4.4509 | 120.8 | 127.7357 | 133.4015 | -12.6015 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 220.4 | 221.6891 | 221.6891 | -1.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.1 | 460.6758 | 460.6758 | 2.4242 | 71 | 64.2205 | 72.2228 | -1.2228 | 152.2 | 149.2086 | 149.2086 | 2.9914 | 36.6 | 33.7238 | 39.5833 | -2.9833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.5 | 88.001 | 88.001 | 4.499 | 120.7 | 133.3333 | 133.3333 | -12.6333 | 121.3 | 133.3333 | 133.3333 | -12.0333 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 108.2 | 108.0073 | 108.0073 | 0.19273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 25.5 | 29.9992 | 29.9992 | -4.4992 | 173 | 171.8848 | 171.8848 | 1.1152 | 93.1 | 96.2938 | 96.2938 | -3.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.6062 | 48.6062 | -1.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 | 172.8 | 168.7771 | 171.3473 | 1.4527 | 165.1 | 168.7771 | 171.3473 | -6.2473 | 185.7 | 191.218 | 191.218 | -5.518 | 168.2 | 168.7771 | 171.3473 | -3.1473 | 74.2 | 74.2155 | 74.2155 | -0.01551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 115.3575 | 54.0024 | 56.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.4 | 204.333 | 204.333 | -9.933 | 129.8 | 134.2037 | 134.2037 | -4.4037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 154.0554 | 145.3706 | -2.8706 | 140.6 | 154.0554 | 145.3706 | -4.7706 | 150 | 154.0554 | 145.3706 | 4.6294 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 174.2 |  |  | 174.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 150.991 | 0 | 150.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44.9 | 44.696 | -7.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1.433 | 1.433 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 17.6298 | 17.6298 | 2.1702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 12.255 | 12.255 | -3.555 | 29.6 | 39.88 | 39.88 | -10.28 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 14.1038 | 14.1038 | -1.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 12.168 | 12.168 | -2.068 | 15.3 | 49.008 | 49.008 | -33.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 20.4 | 20.277 | 4.423 | 31.5 | 30 | 29.415 | 2.085 | 1.6 | 2.346 | 2.346 | -0.746 | 1.2 | 1.251 | 1.251 | -0.051 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 4.6 | 2.119 | 2.119 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44 | 65.3 | 81.506 | -37.506 | 32.5 | 57.2 | 57.225 | -24.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.5 |  | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.8 | 7.86 | 7.86 | -0.06
26/12/2024 | 20:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 647.2 | 649.9301 | 649.9301 | -2.7301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.5877 | 92.5877 | -2.1877 | 246.5 | 246.0053 | 246.0053 | 0.49473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.3 | 213.4998 | 213.4998 | -12.1998 | 102.4 | 106.7499 | 106.7499 | -4.3499 | 558.9 | 570.525 | 570.525 | -11.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 165.3526 | 165.3526 | 3.7474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.4 | 16.9398 | 16.9398 | -0.53977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 15.0509 | 15.0509 | -4.2509 | 140.4 | 134.1986 | 143.5602 | -3.1602 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 217.4 | 221.6891 | 221.6891 | -4.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 460.6758 | 460.6758 | -0.77581 | 71 | 64.2205 | 72.2228 | -1.2228 | 152.8 | 149.2086 | 149.2086 | 3.5914 | 36.4 | 33.7238 | 39.5833 | -3.1833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90 | 88.001 | 88.001 | 1.999 | 136 | 133.3333 | 133.3333 | 2.6667 | 135.9 | 133.3333 | 133.3333 | 2.5667 | 162 | 133.3333 | 133.3333 | 28.6667 | 109.2 | 108.0073 | 108.0073 | 1.1927 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88864 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 29.3 | 29.9992 | 29.9992 | -0.69918 | 173 | 171.8848 | 171.8848 | 1.1152 | 93.2 | 96.2938 | 96.2938 | -3.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.8792 | 133.8792 | -3.8792 | 171.6 | 168.7771 | 171.3473 | 0.25273 | 163.7 | 168.7771 | 171.3473 | -7.6473 | 183.5 | 191.218 | 191.218 | -7.718 | 167.8 | 168.7771 | 171.3473 | -3.5473 | 73.5 | 74.2155 | 74.2155 | -0.71551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 115.3575 | 79.6252 | 30.7748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 204.333 | 204.333 | 12.967 | 130.8 | 134.2037 | 134.2037 | -3.4037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 154.3252 | 145.6252 | -3.6252 | 140.1 | 154.3252 | 145.6252 | -5.5252 | 149.2 | 154.3252 | 145.6252 | 3.5748 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 174.6455 | 0 | 187.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 44.9 | 39.453 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.258 | 1.258 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.262 | 11.262 | -3.262 | 29 | 38.116 | 38.116 | -9.116 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 14.1038 | 14.1038 | -1.0038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.1 | 11.939 | 11.939 | -4.839 | 20.5 | 45.369 | 45.369 | -24.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 20.8 | 20.113 | 2.587 | 34.1 | 30 | 29.491 | 4.609 | 1.8 | 2.443 | 2.443 | -0.643 | 1.5 | 1.203 | 1.203 | 0.297 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.8 | 1.719 | 1.719 | 2.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.7 | 53.9 | 70.155 | -15.455 | 40.9 | 44.6 | 44.576 | -3.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.1 | 7.86 | 7.86 | -1.76
26/12/2024 | 21:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 647.6 | 649.9301 | 649.9301 | -2.3301 | 218.6 | 213.2976 | 213.2976 | 5.3024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 246.5 | 246.0053 | 246.0053 | 0.49473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 213.4998 | 213.4998 | -12.2998 | 100.7 | 106.7499 | 106.7499 | -6.0499 | 562 | 570.525 | 570.525 | -8.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 165.3526 | 165.3526 | 3.4474 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 16.5 | 16.9398 | 16.9398 | -0.43977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 15.0509 | 15.0509 | -4.2509 | 139.3 | 141.2793 | 143.5602 | -4.2602 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 214.2 | 221.6891 | 221.6891 | -7.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 460.6758 | 460.6758 | 2.3242 | 69.9 | 64.2205 | 72.2228 | -2.3228 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 35.4 | 33.7238 | 39.5833 | -4.1833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.3 | 88.001 | 88.001 | 2.299 | 125.2 | 133.3333 | 133.3333 | -8.1333 | 125.4 | 133.3333 | 133.3333 | -7.9333 | 154 | 133.3333 | 133.3333 | 20.6667 | 108.4 | 108.0073 | 108.0073 | 0.39273 | 7.9 | 5.8507 | 5.8507 | 2.0493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 35.3 | 35.3039 | 35.5886 | -0.28864 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 29.7 | 29.9992 | 29.9992 | -0.29918 | 173.6 | 171.8848 | 171.8848 | 1.7152 | 93.4 | 96.2938 | 96.2938 | -2.8938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.6062 | 48.6062 | -1.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.2 | 133.8792 | 133.8792 | -3.6792 | 171 | 168.7771 | 171.3473 | -0.34727 | 163.7 | 168.7771 | 171.3473 | -7.6473 | 184.8 | 191.218 | 191.218 | -6.418 | 166.8 | 168.7771 | 171.3473 | -4.5473 | 73.5 | 74.2155 | 74.2155 | -0.71551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 115.3575 | 112.7639 | -1.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 204.333 | 204.333 | -26.233 | 129.3 | 134.2037 | 134.2037 | -4.9037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 154.23 | 145.5353 | -3.0353 | 140.6 | 154.23 | 145.5353 | -4.9353 | 150.9 | 154.23 | 145.5353 | 5.3647 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.2 | 193.4614 | 0 | 189.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 44.2 | 34.615 | -1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.135 | 1.135 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.259 | 10.259 | -0.059 | 32.7 | 36.432 | 36.432 | -3.732 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.561 | 3.561 | 0.139 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 14.1038 | 14.1038 | -0.90382 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.4 | 11.664 | 11.664 | -0.264 | 30 | 41.685 | 41.685 | -11.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.3 | 19.99 | -1.49 | 28.8 | 29.9 | 29.716 | -0.916 | 1.2 | 2.589 | 2.589 | -1.389 | 0.5 | 1.152 | 1.152 | -0.652 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.8 | 1.328 | 1.328 | 1.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.3 | 46.2 | 59.651 | 0.649 | 43.8 | 33.1 | 33.087 | 10.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 11.9 | 29 | 65 | -53.1 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.3 | 1.5 | 2.816 | 0.484 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8 | 7.86 | 7.86 | 0.14
26/12/2024 | 21:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 647.4 | 649.9301 | 649.9301 | -2.5301 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.5877 | 92.5877 | -3.4877 | 245.8 | 246.0053 | 246.0053 | -0.20527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 213.4998 | 213.4998 | -12.0998 | 103.8 | 106.7499 | 106.7499 | -2.9499 | 560.6 | 570.525 | 570.525 | -9.925 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 165.3526 | 165.3526 | -1.0526 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.4 | 16.9398 | 16.9398 | -0.53977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 15.0509 | 15.0509 | -4.2509 | 122.6 | 137.7541 | 121.9201 | 0.67989 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 163.2 | 221.6891 | 221.6891 | -58.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.4 | 460.6758 | 460.6758 | -0.27581 | 68.3 | 64.2205 | 72.2228 | -3.9228 | 151 | 149.2086 | 149.2086 | 1.7914 | 36 | 33.7238 | 39.5833 | -3.5833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.4 | 88.001 | 88.001 | 4.399 | 120.9 | 133.3333 | 133.3333 | -12.4333 | 121.2 | 133.3333 | 133.3333 | -12.1333 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 108.6 | 108.0073 | 108.0073 | 0.59273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 35 | 35.3039 | 35.5886 | -0.58864 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 29.2 | 29.9992 | 29.9992 | -0.79918 | 172.9 | 171.8848 | 171.8848 | 1.0152 | 93.2 | 96.2938 | 96.2938 | -3.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.8792 | 133.8792 | -4.0792 | 172.9 | 168.7771 | 171.3473 | 1.5527 | 165 | 168.7771 | 171.3473 | -6.3473 | 184.9 | 191.218 | 191.218 | -6.318 | 168.3 | 168.7771 | 171.3473 | -3.0473 | 74.4 | 74.2155 | 0 | 74.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 115.3575 | 16.3434 | 93.9566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 204.7248 | 204.7248 | -67.5248 | 124.8 | 134.2037 | 134.2037 | -9.4037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 154.5792 | 145.8648 | -3.3648 | 140.7 | 154.5792 | 145.8648 | -5.1648 | 150.6 | 154.5792 | 145.8648 | 4.7352 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.7 | 170.1222 | 170.8077 | 19.8923 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 43.2 | 32.584 | -0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.018 | 1.018 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 9.653 | 9.653 | -2.053 | 29.3 | 35.409 | 35.409 | -6.109 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 14.1038 | 14.1038 | -1.0038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 12.001 | 12.001 | -3.001 | 39.8 | 39.106 | 39.106 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 19.4 | 19.712 | 2.488 | 39.1 | 29.9 | 28.942 | 10.158 | 0.6 | 2.663 | 2.663 | -2.063 | 0.2 | 1.13 | 1.13 | -0.93 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.1 | 1.102 | 1.102 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 39.6 | 50.671 | 17.329 | 57.8 | 23.2 | 23.185 | 34.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.9 |  |  | 36.9 | 28.4 |  | 29.184 | -0.784 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 8 | 7.86 | 7.86 | 0.14
26/12/2024 | 22:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 648.2 | 649.9301 | 649.9301 | -1.7301 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.5877 | 92.5877 | -2.1877 | 245.6 | 246.0053 | 246.0053 | -0.40527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 212.1613 | 212.1613 | -9.2614 | 103.3 | 106.0807 | 106.0807 | -2.7807 | 560.2 | 570.525 | 570.525 | -10.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 165.3526 | 165.3526 | 2.0474 | 7.2 | 3.8637 | 3.8637 | 3.3363 | 16.5 | 16.9398 | 16.9398 | -0.43977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 15.0509 | 15.0509 | -3.9509 | 121 | 135.7405 | 142.093 | -21.093 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 156.1 | 221.6891 | 221.6891 | -65.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 460.6758 | 460.6758 | 0.42419 | 69 | 64.2205 | 72.2228 | -3.2228 | 150.1 | 149.2086 | 149.2086 | 0.89138 | 36.9 | 33.7238 | 39.5833 | -2.6833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 123 | 133.3333 | 133.3333 | -10.3333 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 108.6 | 108.0073 | 108.0073 | 0.59273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 35.1 | 35.3039 | 35.5886 | -0.48864 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.5 | 29.9992 | 29.9992 | -1.4992 | 172.7 | 171.8848 | 171.8848 | 0.81518 | 92.9 | 96.2938 | 96.2938 | -3.3938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.6062 | 48.6062 | -1.3062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.8792 | 133.8792 | -3.7792 | 172.5 | 168.7771 | 171.3473 | 1.1527 | 164.8 | 168.7771 | 171.3473 | -6.5473 | 184.1 | 191.218 | 191.218 | -7.118 | 168.4 | 168.7771 | 171.3473 | -2.9473 | 74.1 | 74.2155 | 0 | 74.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.3575 | 34.0965 | 75.8035 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 204.333 | 204.333 | -70.633 | 124.4 | 134.2037 | 134.2037 | -9.8037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 154.7538 | 146.0296 | -3.8296 | 140.2 | 154.7538 | 146.0296 | -5.8296 | 151 | 154.7538 | 146.0296 | 4.9704 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 148.7387 | 193.4614 | -34.8614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42.3 | 31.489 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.904 | 0.904 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.179 | 9.179 | 0.221 | 27.9 | 34.607 | 34.607 | -6.707 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 14.1038 | 14.1038 | -1.1038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 5.3 | 12.543 | 12.543 | -7.243 | 24.8 | 36.896 | 36.896 | -12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 19.4 | 19.382 | 2.518 | 38.8 | 29.4 | 27.834 | 10.966 | 0.8 | 2.713 | 2.713 | -1.913 | 0.3 | 1.118 | 1.118 | -0.818 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.4 | 0.932 | 0.932 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.3 | 34.9 | 42.198 | 35.102 | 64.7 | 13.8 | 13.812 | 50.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 11.9 | 29 | 65 | -53.1 | 36.7 |  |  | 36.7 | 28.7 |  | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.7 | 7.86 | 7.86 | -0.16
26/12/2024 | 22:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 647.6 | 649.9301 | 649.9301 | -2.3301 | 218.2 | 213.2976 | 213.2976 | 4.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.5877 | 92.5877 | -3.4877 | 245.6 | 246.0053 | 246.0053 | -0.40527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 213.4998 | 213.4998 | -9.6998 | 104 | 106.7499 | 106.7499 | -2.7499 | 553.4 | 570.525 | 570.525 | -17.125 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 165.3526 | 165.3526 | 0.0474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 16.4 | 16.9398 | 16.9398 | -0.53977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 15.0509 | 15.0509 | -4.7509 | 120.7 | 57.5273 | 117.4933 | 3.2067 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 163.4 | 221.6891 | 221.6891 | -58.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 460.6758 | 460.6758 | -1.3758 | 68.2 | 64.2205 | 72.2228 | -4.0228 | 150.8 | 149.2086 | 149.2086 | 1.5914 | 36.4 | 33.7238 | 39.5833 | -3.1833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 88.9 | 88.001 | 88.001 | 0.89902 | 121.4 | 133.3333 | 133.3333 | -11.9333 | 121.1 | 133.3333 | 133.3333 | -12.2333 | 154.7 | 133.3333 | 133.3333 | 21.3667 | 108.7 | 108.0073 | 108.0073 | 0.69273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.7 | 1.7786 | 1.7786 | 6.9214 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88864 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.8 | 29.9992 | 29.9992 | -1.1992 | 172.5 | 171.8848 | 171.8848 | 0.61518 | 93.2 | 85.4826 | 96.2938 | -3.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 133.8792 | 133.8792 | -4.1792 | 173.9 | 168.7771 | 171.3473 | 2.5527 | 166.2 | 168.7771 | 171.3473 | -5.1473 | 186.5 | 191.218 | 191.218 | -4.718 | 168.4 | 168.7771 | 171.3473 | -2.9473 | 74.8 | 74.2155 | 0 | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 115.3575 | 16.3432 | 93.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 214.1273 | 214.1273 | -48.7273 | 126.2 | 134.2037 | 134.2037 | -8.0037 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 154.1506 | 145.4604 | -1.6604 | 141.8 | 154.1506 | 145.4604 | -3.6604 | 150.5 | 154.1506 | 145.4604 | 5.0396 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 127.6813 | 192.9467 | -128.2466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41.4 | 29.898 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.924 | 0.924 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 14.1 | 10.7737 | 10.7737 | 3.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.047 | 9.047 | 0.853 | 28.1 | 32.822 | 32.822 | -4.722 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 14.1038 | 14.1038 | -1.3038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.2 | 19.1969 | 19.1969 | 1.0031 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 5.1 | 12.644 | 12.644 | -7.544 | 18.5 | 34.89 | 34.89 | -16.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 19.7 | 18.8 | -1.1 | 32.7 | 28.8 | 26.454 | 6.246 | 0.4 | 2.673 | 2.673 | -2.273 | 0.3 | 1.075 | 1.075 | -0.775 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.3 | 0.956 | 0.956 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.1 | 30.8 | 38.429 | 10.671 | 29.3 | 12.1 | 12.059 | 17.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 12.2 | 29 | 65 | -52.8 | 37 |  |  | 37 | 28.8 |  | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 5.9 | 7.86 | 7.86 | -1.96
26/12/2024 | 23:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 644.6 | 649.9301 | 649.9301 | -5.3301 | 217.9 | 213.2976 | 213.2976 | 4.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.5877 | 92.5877 | -2.9877 | 245.8 | 246.0053 | 246.0053 | -0.20527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 213.4998 | 213.4998 | -8.4998 | 103.6 | 106.7499 | 106.7499 | -3.1499 | 526.4 | 570.525 | 570.525 | -44.125 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 165.3526 | 165.3526 | 1.5474 | 7.1 | 3.8637 | 3.8637 | 3.2363 | 16.4 | 16.9398 | 16.9398 | -0.53977 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 15.0509 | 15.0509 | -4.0509 | 119.9 | 99.354 | 138.4732 | -18.5732 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 157.3 | 221.6891 | 221.6891 | -64.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 460.6758 | 460.6758 | 1.7242 | 67 | 64.2205 | 72.2228 | -5.2228 | 151.4 | 149.2086 | 149.2086 | 2.1914 | 35.7 | 33.7238 | 39.5833 | -3.8833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.7 | 19.0989 | 19.0989 | 0.60108 | 87.8 | 88.001 | 88.001 | -0.20098 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 154.5 | 133.3333 | 133.3333 | 21.1667 | 108.3 | 108.0073 | 108.0073 | 0.29273 | 8 | 5.8507 | 5.8507 | 2.1493 | 8.5 | 1.7786 | 1.7786 | 6.7214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 29 | 15.0038 | 29.9992 | -0.99918 | 170.1 | 171.8848 | 171.8848 | -1.7848 | 93.1 | 85.4826 | 96.2938 | -3.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.6062 | 48.6062 | -1.5062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 133.8792 | 133.8792 | -4.4792 | 174.2 | 168.7771 | 171.3473 | 2.8527 | 166.4 | 168.7771 | 171.3473 | -4.9473 | 110.2 | 191.218 | 0 | 110.2 | 168.7 | 168.7771 | 171.3473 | -2.6473 | 74.3 | 74.2155 | 0 | 74.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 115.3575 | 16.3432 | 93.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 214.1273 | 214.1273 | -85.3273 | 123.5 | 134.2037 | 134.2037 | -10.7037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 80.7 | 78.568 | 78.568 | 2.132 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 154.3728 | 145.6701 | -1.7701 | 141.9 | 154.3728 | 145.6701 | -3.7701 | 147.9 | 154.3728 | 145.6701 | 2.2299 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 193.4614 | -193.4614 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 40 | 28.14 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.99 | 0.99 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 15.1 | 10.7737 | 10.7737 | 4.3262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.027 | 9.027 | 0.273 | 26.1 | 30.709 | 30.709 | -4.609 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 14.1038 | 14.1038 | -1.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 4.4 | 12.6 | 12.6 | -8.2 | 21.1 | 32.952 | 32.952 | -11.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 19 | 18.132 | 3.268 | 41.1 | 28.2 | 24.982 | 16.118 | 1 | 2.602 | 2.602 | -1.602 | 1.2 | 1.022 | 1.022 | 0.178 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.4 | 1.044 | 1.044 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.7 | 27.9 | 36.228 | -20.528 | 12.4 | 12.9 | 12.846 | -0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 12.2 | 29 | 65 | -52.8 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.8 |  | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.5 | 7.86 | 7.86 | -1.36
26/12/2024 | 23:30 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 648.9 | 649.9301 | 649.9301 | -1.0301 | 218.3 | 213.2976 | 213.2976 | 5.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 246.4 | 246.0053 | 246.0053 | 0.39473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 213.4998 | 213.4998 | -7.4998 | 106.2 | 106.7499 | 106.7499 | -0.5499 | 542 | 570.525 | 570.525 | -28.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 165.3526 | 165.3526 | 3.2474 | 7.3 | 3.8637 | 3.8637 | 3.4363 | 7.2 | 16.9398 | 16.9398 | -9.7398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 15.0509 | 15.0509 | -4.1509 | 120.8 | 114.5833 | 116.1791 | 4.6209 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 167.2 | 221.6891 | 221.6891 | -54.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 460.6758 | 460.6758 | 1.7242 | 66.7 | 64.2205 | 72.2228 | -5.5228 | 151.7 | 149.2086 | 149.2086 | 2.4914 | 36.2 | 33.7238 | 39.5833 | -3.3833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 154.5 | 133.3333 | 133.3333 | 21.1667 | 108.6 | 108.0073 | 108.0073 | 0.59273 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 8.6 | 1.7786 | 1.7786 | 6.8214 | 34.7 | 35.3039 | 35.5886 | -0.88864 | 45.6 | 44.4486 | 44.4486 | 1.1514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.8 | 15.0038 | 29.9992 | -1.1992 | 171.8 | 171.8848 | 171.8848 | -0.08482 | 93.2 | 92.1612 | 96.2938 | -3.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.6062 | 48.6062 | -1.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 133.8792 | 133.8792 | -3.4792 | 173.8 | 168.7771 | 171.3473 | 2.4527 | 166 | 168.7771 | 171.3473 | -5.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168.7771 | 171.3473 | -3.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 115.3575 | 16.3432 | 43.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 214.1273 | 214.1273 | -54.3273 | 125.7 | 134.2037 | 134.2037 | -8.5037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 154.7855 | 146.0595 | -2.6595 | 141.6 | 154.7855 | 146.0595 | -4.4595 | 147.3 | 154.7855 | 146.0595 | 1.2405 |  |  | 187.2637 | -187.2637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 38.5 | 25.822 | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.878 | 0.878 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.63 | 8.63 | 0.67 | 21.6 | 28.383 | 28.383 | -6.783 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 14.1038 | 14.1038 | -1.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.7 | 13.014 | 13.014 | -5.314 | 20.2 | 30.78 | 30.78 | -10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18.1 | 18.297 | 8.803 | 43.5 | 27.6 | 24.312 | 19.188 | 1.1 | 2.569 | 2.569 | -1.469 | 0.5 | 1.028 | 1.028 | -0.528 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.9 | 1.033 | 1.033 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.4 | 25.5 | 29.979 | -15.579 | 14.3 | 12 | 11.967 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.8 |  |  | 36.8 | 28.7 |  | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 1.5 | 2.816 | 0.384 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 6.4 | 7.86 | 7.86 | -1.46
27/12/2024 | 00:00 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.02 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 645.2 | 649.9301 | 649.9301 | -4.7301 | 219.4 | 213.2976 | 213.2976 | 6.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.5877 | 92.5877 | -2.6877 | 245.1 | 246.0053 | 246.0053 | -0.90527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 213.4998 | 213.4998 | -23.7998 | 104.2 | 106.7499 | 106.7499 | -2.5499 | 546.6 | 570.525 | 570.525 | -23.925 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7 | 3.8637 | 3.8637 | 3.1363 | 0 | 0 | 16.9398 | -16.9398 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 15.0509 | 15.0509 | -3.9509 | 58.3 | 15.3218 | 15.3218 | 42.9782 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 189.4 | 221.6891 | 221.6891 | -32.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 460.6758 | 460.6758 | 2.0242 | 65.2 | 64.2205 | 72.2228 | -7.0228 | 150.9 | 149.2086 | 149.2086 | 1.6914 | 35.4 | 33.7238 | 39.5833 | -4.1833 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.7 | 88.001 | 88.001 | 3.699 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 154.1 | 133.3333 | 133.3333 | 20.7667 | 108.5 | 108.0073 | 108.0073 | 0.49273 | 8.1 | 5.8507 | 5.8507 | 2.2493 | 8.4 | 1.7786 | 1.7786 | 6.6214 | 34.8 | 35.3039 | 35.5886 | -0.78864 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14883 | 4.3 | 3.7188 | 3.7188 | 0.58123 | 28.6 | 15.0038 | 29.9992 | -1.3992 | 170.4 | 171.8848 | 171.8848 | -1.4848 | 92.8 | 85.4826 | 96.2938 | -3.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.6062 | 48.6062 | -1.6062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 133.8792 | 133.8792 | -3.9792 | 172.1 | 168.7771 | 171.3473 | 0.75273 | 164.8 | 168.7771 | 171.3473 | -6.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 168.7771 | 171.3473 | -3.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 71.6896 | 16.3432 | 43.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 214.1273 | 214.1273 | -42.9273 | 126 | 134.2037 | 134.2037 | -8.2037 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 149.774 | 146.0296 | -56.4296 | 90.3 | 149.774 | 146.0296 | -55.7296 | 115 | 149.774 | 146.0296 | -31.0296 |  |  | 113.7377 | -113.7377 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 36.3 | 23.317 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.706 | 0.706 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 16.9 | 10.7737 | 10.7737 | 6.1262 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 8.106 | 8.106 | -0.306 | 20.5 | 25.987 | 25.987 | -5.487 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.561 | 3.561 | 0.039 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 14.1038 | 14.1038 | -1.4038 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | -0.2 | 20.1 | 19.1969 | 19.1969 | 0.90313 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.1 | 13.581 | 13.581 | -4.481 | 18.4 | 28.529 | 28.529 | -10.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 18.2 | 18.739 | 7.961 | 47.6 | 27.7 | 23.91 | 23.69 | 0.7 | 2.548 | 2.548 | -1.848 | 0 | 1.054 | 1.054 | -1.054 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.2 | 0.988 | 0.988 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 23.4 | 22.382 | -9.682 | 9.8 | 10.5 | 10.532 | -0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 12 | 29 | 65 | -53 | 36.7 |  |  | 36.7 | 28.7 |  | 29.184 | -0.484 | 3.1 | 1.5 | 2.816 | 0.284 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 7.5 | 7.86 | 7.86 | -0.36
EJEC (MWh) |  | 22.05 | 23.52 | 23.52 |  | 34.4 | 40.8 | 40.8 |  | 15548.75 | 15598.3234 | 15598.3231 |  | 5251.1 | 5119.1422 | 5119.1418 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1797.65 | 1804.095 | 2194.7315 |  | 5913.5 | 5904.1264 | 5890.8948 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4095.85 | 4335.6822 | 4391.1687 |  | 2189.2 | 2167.8411 | 2195.5843 |  | 13270.5 | 13692.5994 | 13692.5986 |  | 251.45 | 245.1009 | 245.1006 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4016.95 | 3968.4623 | 3968.4621 |  | 172.85 | 92.7287 | 92.7287 |  | 193.2 | 135.5182 | 177.8676 |  | 164.95 | 165.0888 | 154.2608 |  | 204.05 | 303.1148 | 296.9699 |  | 1845.5 | 1722.9636 | 1823.6952 |  | 163.65 | 177.4224 | 174.5009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2660.7 | 2720.3448 | 2720.3443 |  | 4738.2 | 5277.0082 | 5322.008 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10080.25 | 9521.7958 | 10366.5368 |  | 1495 | 1603.1543 | 1733.3473 |  | 3388.25 | 3255.4867 | 3458.3213 |  | 842.55 | 870.8961 | 949.9992 |  | 441.15 | 464.6738 | 464.6735 |  | 474.25 | 458.3741 | 458.3741 |  | 2188.3 | 2112.0235 | 2112.0233 |  | 2725.85 | 2901.1218 | 3017.4999 |  | 3096 | 3220.4153 | 3211.0248 |  | 3469.25 | 2983.2686 | 3075.5124 |  | 2498.85 | 2387.4474 | 2481.0336 |  | 190.7 | 140.4158 | 140.4151 |  | 192.85 | 42.6862 | 42.6855 |  | 834.75 | 848.0061 | 854.127 |  | 1089.05 | 1066.7659 | 1066.7657 |  | 72 | 68.4282 | 68.4279 |  | 103.2 | 89.2504 | 89.2499 |  | 530.95 | 602.5136 | 438.0601 |  | 4149.7 | 4125.2356 | 4125.2351 |  | 1784.15 | 1689.5473 | 1677.0816 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 767.3 | 802.0016 | 777.6986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2966.1 | 2866.6431 | 3008.3387 |  | 3013.9 | 2639.0378 | 3115.3338 |  | 3715.2 | 3815.0379 | 3839.3338 |  | 2169.7 | 1746.7016 | 764.872 |  | 3289.85 | 3137.0378 | 3387.3338 |  | 270.4 | 259.7543 | 552.7153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1456.75 | 1537.3524 | 1057.7815 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4930.5 | 5436.5743 | 4375.8067 |  | 3055.9 | 3208.156 | 3220.8878 |  | 1526.1 | 1625.4182 | 1625.418 |  | 1917.95 | 1885.6319 | 1854.0689 |  | 723.85 | 725.1714 | 725.1711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2913.4 | 3133.04 | 3048.02 |  | 2884.85 | 3133.04 | 3048.02 |  | 3202 | 3133.04 | 3048.02 |  | 0 | 0 | 899.5554 |  | 0 | 0 | 0 |  | 369.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 474.9 | 630.9281 | 375.3386 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.25 | 6.616 | 6.616 |  | 1378.5 | 1334.8895 | 1477.1745 |  | 810.85 | 752.377 | 752.377 |  | 67.2 | 60.436 | 60.436 |  | 0.85 | 2.1 | 2.1 |  | 477.65 | 423.1145 | 423.1145 |  | 238.05 | 238.6089 | 234.6782 |  | 116.85 | 119.8182 | 136.0798 |  | 86.25 | 86.4 | 86.4 |  | 120.65 | 112.8 | 112.8 |  | 484.15 | 470.1273 | 470.1273 |  | 480 | 470.1274 | 470.1273 |  | 358.6 | 258.57 | 258.57 |  | 83.4 | 81.6 | 81.6 |  | 451.2 | 439.5691 | 439.5691 |  | 150.45 | 163.423 | 163.423 |  | 183.25 | 198.848 | 198.848 |  | 382.15 | 384.8305 | 384.8305 |  | 1142.45 | 1092.201 | 1092.201 |  | 99.1 | 100.8 | 100.8 |  | 56.2 | 57.6 | 57.6 |  | 57.15 | 57.6 | 57.6 |  | 58.95 | 67.2 | 67.2 |  | 189.75 | 174.867 | 174.867 |  | 86.55 | 85.464 | 85.464 |  | 413.6 | 377.4642 | 355.7923 |  | 46.95 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 277.1 | 338.4917 | 338.4916 |  | 214.7 | 218.4 | 218.4 |  | 453.4 | 460.7248 | 460.7248 |  | 488.3 | 470.1273 | 470.1273 |  | 479.75 | 465.426 | 465.426 |  | 345.2 | 350.251 | 350.251 |  | 604.65 | 790.778 | 790.778 |  | 358.75 | 391.886 | 391.886 |  | 1084 | 759.5135 | 666.9505 |  | 1289.3 | 959.656 | 874.08 |  | 89.4 | 85.901 | 85.901 |  | 95 | 56.18 | 56.18 |  | 487.4 | 470.1274 | 470.1273 |  | 175.85 | 192 | 192 |  | 166.3 | 175.2 | 175.2 |  | 240 | 240 | 240 |  | 240 | 240 | 240 |  | 238.3 | 240 | 240 |  | 58.25 | 63.1525 | 63.1525 |  | 132.5 | 121.71 | 121.71 |  | 1525.9 | 1521.9085 | 1521.9085 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1246.9 | 1401.3105 | 1323.193 |  | 1073.4 | 1214.653 | 1214.5435 |  | 1155.05 | 1134.4445 | 1134.4445 |  | 133.35 | 116.231 | 116.231 |  | 29.4 | 0 | 0 |  | 479.65 | 465.426 | 465.426 |  | 239.65 | 258.8 | 258.8 |  | 78.05 | 1074 | 1560 |  | 544.85 | 0 | 0 |  | 370.35 | 0 | 700.416 |  | 73.6 | 49.818 | 67.584 |  | 161.3 | 196 | 28 |  | 65.85 | 360 | 360 |  | 164.25 | 188.64 | 188.64

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 26 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4780616 y resultó S/. 118325 (2.42% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 19 | 4898941.0957 | 5351285.0092 | -8.453%
VIE 20 | 4969753.7975 | 5537907.569 | -10.26%
SAB 21 | 4360237.4955 | 5433644.9925 | -19.75%
DOM 22 | 4048864.8711 | 4417912.6074 | -8.353%
LUN 23 | 4615121.6245 | 5671079.367 | -18.62%
MAR 24 | 4245289.7122 | 5535282.3452 | -23.3%
MIE 25 | 2578840.4902 | 3615589.1002 | -28.67%
JUE 26 | 4780616.3087 | 4913918.3869 | -2.713%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 14:40:00 |  | 26/12/2024 14:34:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 04:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 08:00:00 | 26/12/2024 09:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/12/2024 16:45:00 | 26/12/2024 17:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 05:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/12/2024 05:56:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/12/2024 09:15:00 | 26/12/2024 16:28:00 | 26/12/2024 09:10:00 | 26/12/2024 16:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:00 h, F/S G3 por falla
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/12/2024 18:26:00 | 26/12/2024 23:33:00 | 26/12/2024 18:21:00 | 26/12/2024 23:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/12/2024 07:42:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 07:29:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 26/12/2024 03:16:00 | 26/12/2024 05:35:00 | 26/12/2024 03:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 26/12/2024 05:35:00 | 26/12/2024 08:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 26/12/2024 08:15:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 09:36:00 | 26/12/2024 12:19:00 | 26/12/2024 09:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 12:19:00 | 26/12/2024 14:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 14:18:00 | 26/12/2024 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 26/12/2024 22:38:00 | 26/12/2024 23:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/12/2024 19:17:00 | 26/12/2024 23:17:00 | 26/12/2024 18:54:00 | 26/12/2024 23:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 03:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 26/12/2024 02:39:00 | 26/12/2024 03:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 03:39:00 | 26/12/2024 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 05:30:00 | 26/12/2024 08:57:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/12/2024 08:57:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 26/12/2024 09:05:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 26/12/2024 17:41:00 | 27/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 17:29:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 00:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 26/12/2024 00:01:00 | 26/12/2024 00:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 08:05:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 08:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 08:57:00 | 26/12/2024 19:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 26/12/2024 19:33:00 | 26/12/2024 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 22:35:00 | 26/12/2024 23:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 26/12/2024 23:35:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/12/2024 00:00:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | PTO BRAVO TG2 - D2 | 26/12/2024 17:58:00 | 26/12/2024 20:24:00 | 26/12/2024 17:35:00 | 26/12/2024 20:12:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:11 h, alcanzó su máxima generación
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | OQUENDO TV1 | 26/12/2024 00:00:00 | 26/12/2024 10:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 26/12/2024 10:20:00 | 27/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/12/2024 19:22:00 | 26/12/2024 21:43:00 | 26/12/2024 18:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 26/12/2024 21:43:00 | 26/12/2024 22:34:00 |  | 26/12/2024 22:08:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.4355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1107 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 0 | 24.5694 | 1 | 25.0587 | 10.5418 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 59.7129 | 0 | 1 | 58.4 | 0 | 1 | 59.7128 | 0 | 1 | 59.7128 | 0 | 1 | 59.7128 | 0 | 1 | 40.1416 | 0 | 1 | 20.0707 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 16.3097 | 0 | 1 | 16.3087 | 0 | 1 | 16.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4126 | 1 | 8.9097 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 19.6331 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.1107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1568 | 1 | 8.8653 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.571 | 0 | 1 | 19.1339 | 0 | 1 | 19.5709 | 0 | 1 | 19.5709 | 0 | 1 | 19.5709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2837 | 10.5418 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 19.6331 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0709 | 0 | 1 | 20.0708 | 0 | 1 | 20.0707 | 0 | 1 | 20.071 | 0 | 1 | 16.3097 | 0 | 1 | 16.3087 | 0 | 1 | 16.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 40.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0982 | 1 | 0 | 42.6829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.6829 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 29.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.9999 | 75 | 1 | 89.9999 | 75 | 1 | 89.9999 | 75 | 1 | 89.9999 | 75 | 1 | 89.9999 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 19.6872 | 75 | 1 | 19.6872 | 75 | 1 | 19.6872 | 90 | 1 | 39.2584 | 90 | 1 | 59.3293 | 90 | 1 | 48.142 | 90 | 1 | 63.0903 | 90 | 1 | 63.0913 | 90 | 1 | 63.0911 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 7.4061 | 90 | 1 | 68.4 | 89.2088 | 1 | 68.4 | 89.2088 | 1 | 68.4 | 89.2088 | 1 | 68.4 | 89.2088 | 1 | 68 | 89.2088 | 1 | 68.4 | 89.2088 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 41.8669 | 6.0085 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 16.6054 | 25.2197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 37.3399 | 1 | 0 | 37.3399 | 1 | 0 | 25.0041 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0065 | 1 | 29.6647 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 31.5452 | 0 | 1 | 31.5456 | 0 | 1 | 31.5456 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5318 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 44.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 21.9361 | 18.8483 | 1 | 21.9361 | 18.8483 | 1 | 36.464 | 0 | 1 | 29.2 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 34.2007 | 1 | 0 | 37.1631 | 1 | 0 | 37.1631 | 1 | 16.3412 | 24.5605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.163 | 1 | 0 | 37.163 | 1 | 0 | 37.163 | 1 | 0 | 37.163 | 1 | 0 | 37.163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8715 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 29.7814 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3708 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6157 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 44.2208 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 44.6157
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 34.7909 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 16.6054 | 25.2197 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.8369 | 1 | 0 | 37.66 | 1 | 0 | 37.66 | 1 | 0 | 25.1243 | 1 | 0 | 45.3842 | 1 | 0 | 30.212 | 1 | 0 | 45.3842 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.3842 | 1 | 0 | 45.3842 | 1 | 0 | 45.3842 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 31.8615 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 31.7645 | 1 | 0 | 31.8616 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.1834 | 1 | 0 | 45.3843 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 44.988 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 45.3843
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 48.1331 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.4481 | 0 | 1 | 29.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.6872 | 0 | 1 | 19.6872 | 0 | 1 | 19.6872 | 0 | 1 | 39.2584 | 0 | 1 | 29.6647 | 0 | 1 | 48.142 | 0 | 1 | 31.5452 | 0 | 1 | 31.5456 | 0 | 1 | 31.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4061 | 26.7679 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 26.7036 | 1 | 7.4061 | 26.7676 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 1 | 34.2 | 0 | 1 | 36.4639 | 0 | 1 | 36.4639 | 0 | 1 | 21.936 | 18.8483 | 1 | 29.2 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11.1871 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 11.1871 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 7.4061 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 7.5527 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151.9837 | 1 | 0 | 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 215 | 1 | 0 | 215 | 1 | 0 | 14.825 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7608 | 1 | 0 | 25.3205 | 1 | 0 | 25.3205 | 1 | 0 | 25.3205
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.966 | 1 | 0 | 108.7538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 110.7881 | 1 | 0 | 110.7881 | 1 | 0 | 14.825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7608 | 1 | 0 | 25.3205 | 1 | 0 | 25.3205 | 1 | 0 | 25.3205
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.0176 | 1 | 0 | 102.2462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104.2119 | 1 | 0 | 104.2119 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3205 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.2385 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2062 | 1 | 0 | 17.3122 | 1 | 0 | 17.7145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 96 | 0 | 1 | 76.8893 | 0 | 1 | 75.9291 | 9.0162 | 1 | 6.4305 | 0 | 1 | 44.2444 | 0 | 1 | 126.2871 | 0 | 1 | 36.2872 | 40.3206 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 40.3206 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 56.3206 | 1 | 0 | 56.3206 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.4 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 14.4955 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 48 | 0 | 1 | 76.8893 | 0 | 1 | 75.9291 | 9.0162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.2444 | 0 | 1 | 63.1436 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.3206 | 1 | 0 | 56.3206 | 1 | 0 | 56.3206 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4955 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.1436 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 36.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79.4 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 86.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86.76 | 30.76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS |  |  |  |  | C.H. CHEVES INDISPUSO LA RSF |  |  | C.H. CHEVES INDISPUSO LA RSF |  |  | Cañon no siguió consigna |  |  | Cañon no siguió consigna | [50 empty] | C.H. Cañon del Pato no puede regular RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 26 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
26/12/2024 | 00:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 01:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 01:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 02:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 02:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 03:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 03:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 04:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 04:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 05:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 05:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 06:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 06:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 07:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 07:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 08:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 08:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 09:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 09:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 10:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 10:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 11:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 11:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 12:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 12:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 13:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 13:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 14:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 14:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 15:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 15:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 16:00 | 0
26/12/2024 | 16:30 | 0
26/12/2024 | 17:00 | 0
26/12/2024 | 17:30 | 0
26/12/2024 | 18:00 | 0
26/12/2024 | 18:30 | 0
26/12/2024 | 19:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 19:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 20:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 20:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 21:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 21:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 22:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 22:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 23:00 | 0 | 0
26/12/2024 | 23:30 | 0 | 0
26/12/2024 | 00:00 |  | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-26 00:30 | 2.4805 | 2.4842 | 2.4819 | 2.4805 | 2.5245 | 2.7474 | 2.7364 | 2.7518 | 2.5264 | 2.5032 | 2.7322 | 2.7138 | 2.6069 | 2.5057 | 2.7453 | 2.5374 | 2.5713 | 2.3067 | 2.325 | 2.5416 | 2.5133 | 2.4126 | 2.4698 | 2.7435 | 2.4178 | 2.5346 | 2.5179 | 2.5073 | 2.3574 | 2.5179 | 2.5334 | 2.5404 | 2.5398 | 2.32 | 2.5472 | 2.4137 | 2.4263 | 2.6999 | 2.3735 | 2.226 | 2.2351 | 2.7288 | 2.6187 | 2.5886 | 2.6071 | 2.5222 | 2.329 | 2.3429 | 2.6135 | 2.5143 | 2.5144 | 2.5141 | 2.5117 | 2.5162 | 2.5141 | 2.6882 | 2.6812 | 2.6812 | 2.6812 | 2.428 | 2.4436 | 2.5613 | 2.5586 | 2.5451 | 2.4884 | 2.6586 | 2.3187 | 2.3217 | 2.5465 | 2.4118 | 2.6125 | 2.7105 | 2.548 | 2.548 | 2.5477 | 2.5636 | 2.5454 | 2.5591 | 2.5505 | 2.5498 | 2.5666 | 2.6125 | 2.5102 | 2.5136 | 2.5762 | 2.593 | 2.7391 | 2.607 | 2.6229 | 2.4269 | 2.4329 | 2.6742 | 2.4348 | 2.4552 | 2.457 | 2.4481 | 2.4656 | 2.8421 | 2.4303 | 2.4566 | 2.4697 | 2.5228 | 2.7515 | 2.7586 | 2.7105 | 2.6899 | 2.5382 | 2.548 | 2.5294 | 2.6107 | 2.7476 | 2.7412 | 2.5162 | 2.7306 | 2.6292 | 2.5054 | 2.2459 | 2.6197 | 2.5038 | 2.509 | 2.4343 | 2.719 | 2.7233 | 2.415 | 2.2953 | 2.2381 | 2.4515 | 2.579 | 2.585 | 2.4351 | 2.45 | 2.5204 | 2.4326 | 2.8101 | 2.739 | 2.739 | 2.4636 | 2.7025 | 2.7142 | 2.7105 | 2.4542 | 2.5874 | 2.7599 | 2.5146 | 2.5143 | 2.5473 | 2.4203 | 2.3958 | 2.4454 | 2.5019 | 2.3817 | 2.3547 | 2.4191 | 2.4312 | 2.4362 | 2.5396 | 2.4427 | 2.696 | 2.5276 | 2.565 | 2.7712 | 2.4182 | 2.4296 | 2.4529 | 2.5764 | 2.548 | 2.543 | 2.5477 | 2.6797 | 2.6797 | 2.5976 | 2.5976 | 2.5976 | 2.7395 | 2.7338 | 2.4544 | 2.4535 | 2.4707 | 2.5538 | 2.4727 | 2.6125 | 2.6125 | 2.7208 | 2.417 | 2.7025 | 2.6899 | 2.841 | 2.4843 | 2.841 | 2.6797 | 2.5253 | 2.6253 | 2.3305 | 2.5211 | 2.2204 | 2.2147 | 2.4607 | 2.6837 | 2.69 | 2.6866 | 2.5211 | 2.5211 | 2.5211 | 2.7289 | 2.7275 | 2.7275 | 2.7275 | 2.4692 | 2.765 | 2.7576 | 2.5763 | 2.76 | 2.5847 | 2.4843 | 2.709 | 2.5109 | 2.5155 | 2.4349 | 2.4673 | 2.2097 | 2.2773 | 2.2902 | 2.6006 | 2.5168 | 2.7561
2024-12-26 01:00 | 2.4827 | 2.4863 | 2.4842 | 2.4827 | 2.5237 | 2.7428 | 2.7315 | 2.7473 | 2.5249 | 2.505 | 2.7309 | 2.7124 | 2.61 | 2.5051 | 2.7418 | 2.5291 | 2.5741 | 2.3095 | 2.3277 | 2.5443 | 2.5134 | 2.4124 | 2.4699 | 2.7433 | 2.4149 | 2.5311 | 2.517 | 2.5076 | 2.3632 | 2.5234 | 2.5375 | 2.5444 | 2.5438 | 2.3241 | 2.5499 | 2.4109 | 2.4236 | 2.6979 | 2.3752 | 2.2395 | 2.2481 | 2.7276 | 2.6198 | 2.5894 | 2.6491 | 2.5215 | 2.3295 | 2.3435 | 2.6143 | 2.5136 | 2.5137 | 2.5134 | 2.511 | 2.5155 | 2.5134 | 2.6877 | 2.6828 | 2.6828 | 2.6828 | 2.4271 | 2.4426 | 2.5606 | 2.5581 | 2.5402 | 2.484 | 2.6533 | 2.3233 | 2.3262 | 2.5412 | 2.4139 | 2.6132 | 2.7075 | 2.5427 | 2.5427 | 2.5479 | 2.5619 | 2.5413 | 2.5505 | 2.542 | 2.5495 | 2.5643 | 2.6132 | 2.5095 | 2.5129 | 2.5744 | 2.5927 | 2.7385 | 2.6076 | 2.6234 | 2.4281 | 2.4349 | 2.6772 | 2.4327 | 2.4517 | 2.4537 | 2.452 | 2.4641 | 2.8419 | 2.4275 | 2.4639 | 2.4756 | 2.5156 | 2.7483 | 2.7556 | 2.7075 | 2.6872 | 2.5324 | 2.5427 | 2.5286 | 2.6089 | 2.7457 | 2.7393 | 2.5155 | 2.7299 | 2.629 | 2.5082 | 2.2507 | 2.6195 | 2.503 | 2.5083 | 2.4353 | 2.7159 | 2.7203 | 2.4061 | 2.2989 | 2.2429 | 2.4549 | 2.577 | 2.5828 | 2.4355 | 2.4504 | 2.5181 | 2.4341 | 2.8099 | 2.7374 | 2.7374 | 2.4605 | 2.6997 | 2.7113 | 2.7075 | 2.4523 | 2.5853 | 2.759 | 2.5139 | 2.5136 | 2.5464 | 2.4218 | 2.3973 | 2.4457 | 2.4985 | 2.3889 | 2.3612 | 2.4212 | 2.433 | 2.4379 | 2.5417 | 2.4453 | 2.6954 | 2.5268 | 2.564 | 2.7705 | 2.4245 | 2.4351 | 2.4529 | 2.5746 | 2.5482 | 2.5434 | 2.5479 | 2.677 | 2.677 | 2.5947 | 2.5947 | 2.5947 | 2.7376 | 2.7318 | 2.4456 | 2.4395 | 2.4724 | 2.5451 | 2.4756 | 2.6132 | 2.6132 | 2.7198 | 2.414 | 2.6997 | 2.6872 | 2.8408 | 2.4824 | 2.8408 | 2.677 | 2.5246 | 2.6237 | 2.3358 | 2.5206 | 2.2215 | 2.2158 | 2.4532 | 2.682 | 2.6877 | 2.6841 | 2.5206 | 2.5206 | 2.5206 | 2.7282 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.4712 | 2.7638 | 2.7563 | 2.5773 | 2.7556 | 2.5846 | 2.4824 | 2.7084 | 2.51 | 2.5146 | 2.4383 | 2.4664 | 2.2107 | 2.2827 | 2.2956 | 2.6012 | 2.5159 | 2.7552
2024-12-26 01:30 | 2.4662 | 2.4698 | 2.4676 | 2.4662 | 2.5033 | 2.7252 | 2.7161 | 2.7287 | 2.4968 | 2.487 | 2.7108 | 2.6921 | 2.5919 | 2.493 | 2.7202 | 2.5094 | 2.5565 | 2.2962 | 2.3142 | 2.5275 | 2.4968 | 2.3981 | 2.4543 | 2.7232 | 2.3941 | 2.4894 | 2.4988 | 2.4913 | 2.3524 | 2.5093 | 2.5223 | 2.529 | 2.5287 | 2.3188 | 2.533 | 2.3926 | 2.405 | 2.6776 | 2.3646 | 2.2375 | 2.2456 | 2.7054 | 2.5966 | 2.5657 | 2.6042 | 2.5036 | 2.3155 | 2.3294 | 2.5985 | 2.4948 | 2.4941 | 2.4938 | 2.4914 | 2.4945 | 2.4938 | 2.6668 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.4095 | 2.425 | 2.5434 | 2.5408 | 2.4864 | 2.4398 | 2.6333 | 2.3202 | 2.3232 | 2.5225 | 2.3922 | 2.5974 | 2.6874 | 2.4804 | 2.4804 | 2.5302 | 2.543 | 2.4938 | 2.5298 | 2.522 | 2.5306 | 2.5489 | 2.5974 | 2.4908 | 2.494 | 2.5561 | 2.5753 | 2.7291 | 2.5917 | 2.6071 | 2.4129 | 2.4141 | 2.6562 | 2.415 | 2.4193 | 2.4445 | 2.4369 | 2.4452 | 2.821 | 2.4071 | 2.4583 | 2.4674 | 2.4515 | 2.7283 | 2.7356 | 2.6874 | 2.6673 | 2.4705 | 2.4804 | 2.5099 | 2.5898 | 2.7251 | 2.7188 | 2.4945 | 2.7204 | 2.6137 | 2.491 | 2.2481 | 2.6039 | 2.4834 | 2.4887 | 2.4201 | 2.6954 | 2.6993 | 2.3887 | 2.2935 | 2.2414 | 2.4416 | 2.56 | 2.5658 | 2.4217 | 2.4358 | 2.4972 | 2.419 | 2.7893 | 2.7152 | 2.7152 | 2.4274 | 2.6797 | 2.691 | 2.6874 | 2.4341 | 2.5685 | 2.7485 | 2.4951 | 2.4948 | 2.5281 | 2.4078 | 2.3855 | 2.4299 | 2.4892 | 2.3787 | 2.3513 | 2.407 | 2.4182 | 2.4229 | 2.5199 | 2.4289 | 2.6824 | 2.508 | 2.5466 | 2.7594 | 2.4156 | 2.4248 | 2.4369 | 2.5564 | 2.5305 | 2.5257 | 2.5302 | 2.6575 | 2.6575 | 2.5716 | 2.5716 | 2.5716 | 2.7172 | 2.7115 | 2.3756 | 2.3716 | 2.457 | 2.5252 | 2.4581 | 2.5974 | 2.5974 | 2.6976 | 2.3933 | 2.6797 | 2.6673 | 2.8199 | 2.4626 | 2.8199 | 2.6575 | 2.5046 | 2.6066 | 2.325 | 2.5026 | 2.2076 | 2.2019 | 2.4354 | 2.6622 | 2.6678 | 2.6644 | 2.5026 | 2.5026 | 2.5026 | 2.7183 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.454 | 2.7443 | 2.7368 | 2.5584 | 2.7356 | 2.5675 | 2.4626 | 2.6966 | 2.492 | 2.4966 | 2.4251 | 2.4486 | 2.1969 | 2.2722 | 2.285 | 2.5854 | 2.4977 | 2.7448
2024-12-26 02:00 | 2.4311 | 2.4346 | 2.4325 | 2.4311 | 2.4594 | 2.6791 | 2.6695 | 2.683 | 2.4595 | 2.451 | 2.6682 | 2.6489 | 2.5482 | 2.4531 | 2.676 | 2.4699 | 2.5139 | 2.2572 | 2.2751 | 2.4853 | 2.4495 | 2.3529 | 2.4091 | 2.685 | 2.3551 | 2.4622 | 2.454 | 2.4439 | 2.3203 | 2.4606 | 2.476 | 2.4823 | 2.4824 | 2.2931 | 2.4908 | 2.3515 | 2.3639 | 2.6356 | 2.3329 | 2.218 | 2.2253 | 2.6619 | 2.5594 | 2.5284 | 2.5661 | 2.4571 | 2.2763 | 2.2902 | 2.5571 | 2.4503 | 2.4501 | 2.4498 | 2.4474 | 2.4514 | 2.4498 | 2.632 | 2.6227 | 2.6227 | 2.6227 | 2.3669 | 2.3823 | 2.506 | 2.5016 | 2.4682 | 2.4159 | 2.5931 | 2.2943 | 2.2973 | 2.4828 | 2.3527 | 2.5565 | 2.6437 | 2.4682 | 2.4682 | 2.4937 | 2.4976 | 2.4714 | 2.4902 | 2.4826 | 2.4837 | 2.5045 | 2.5565 | 2.4463 | 2.4496 | 2.5119 | 2.5812 | 2.6854 | 2.5531 | 2.5744 | 2.3734 | 2.3746 | 2.6124 | 2.3685 | 2.3877 | 2.4138 | 2.4034 | 2.4018 | 2.7815 | 2.3666 | 2.3948 | 2.4078 | 2.4359 | 2.6829 | 2.6899 | 2.6437 | 2.6242 | 2.4581 | 2.4682 | 2.4645 | 2.5435 | 2.6811 | 2.6749 | 2.4514 | 2.6768 | 2.5722 | 2.4507 | 2.2326 | 2.5626 | 2.4394 | 2.4447 | 2.3803 | 2.6519 | 2.6561 | 2.349 | 2.2723 | 2.2277 | 2.4083 | 2.5156 | 2.5213 | 2.3751 | 2.3898 | 2.454 | 2.3802 | 2.7502 | 2.6706 | 2.6706 | 2.396 | 2.6361 | 2.6472 | 2.6437 | 2.3879 | 2.5239 | 2.7044 | 2.4506 | 2.4503 | 2.4815 | 2.3706 | 2.3514 | 2.3897 | 2.4579 | 2.3476 | 2.321 | 2.3676 | 2.3796 | 2.3846 | 2.4787 | 2.3945 | 2.6395 | 2.4633 | 2.5086 | 2.7153 | 2.3612 | 2.3718 | 2.3969 | 2.5122 | 2.494 | 2.4893 | 2.4937 | 2.6144 | 2.6144 | 2.5278 | 2.5278 | 2.5278 | 2.6732 | 2.6677 | 2.3524 | 2.3475 | 2.4186 | 2.486 | 2.4192 | 2.5565 | 2.5565 | 2.655 | 2.3542 | 2.6361 | 2.6242 | 2.7804 | 2.4195 | 2.7804 | 2.6144 | 2.4602 | 2.562 | 2.2931 | 2.4562 | 2.1715 | 2.1659 | 2.3954 | 2.6287 | 2.6261 | 2.6221 | 2.4562 | 2.4562 | 2.4562 | 2.6747 | 2.6734 | 2.6734 | 2.6734 | 2.4187 | 2.7021 | 2.6944 | 2.5192 | 2.6902 | 2.5268 | 2.4195 | 2.6534 | 2.4461 | 2.4506 | 2.3921 | 2.4058 | 2.161 | 2.2407 | 2.2534 | 2.5441 | 2.4527 | 2.7008
2024-12-26 02:30 | 2.4137 | 2.417 | 2.415 | 2.4137 | 2.4362 | 2.6481 | 2.6364 | 2.653 | 2.4336 | 2.4321 | 2.6402 | 2.6208 | 2.5268 | 2.426 | 2.6483 | 2.4422 | 2.493 | 2.2458 | 2.263 | 2.4649 | 2.4303 | 2.3351 | 2.3908 | 2.6586 | 2.3373 | 2.4351 | 2.4338 | 2.4249 | 2.3085 | 2.4413 | 2.4558 | 2.462 | 2.4619 | 2.285 | 2.4705 | 2.3383 | 2.349 | 2.61 | 2.3208 | 2.218 | 2.2245 | 2.6368 | 2.534 | 2.5028 | 2.5406 | 2.4368 | 2.2576 | 2.2715 | 2.5334 | 2.4289 | 2.4278 | 2.4275 | 2.4251 | 2.4275 | 2.4275 | 2.6074 | 2.5975 | 2.5975 | 2.5975 | 2.3487 | 2.3639 | 2.4862 | 2.481 | 2.4394 | 2.3914 | 2.565 | 2.2863 | 2.2892 | 2.4584 | 2.3319 | 2.5327 | 2.6173 | 2.4377 | 2.4377 | 2.4743 | 2.4739 | 2.4433 | 2.4619 | 2.4545 | 2.4624 | 2.4714 | 2.5327 | 2.4249 | 2.4282 | 2.4854 | 2.5564 | 2.6514 | 2.5293 | 2.5496 | 2.3551 | 2.354 | 2.5902 | 2.3496 | 2.3666 | 2.4036 | 2.3879 | 2.389 | 2.7541 | 2.35 | 2.3868 | 2.3966 | 2.4018 | 2.6564 | 2.6639 | 2.6173 | 2.5981 | 2.4284 | 2.4377 | 2.4434 | 2.5193 | 2.6532 | 2.6472 | 2.4275 | 2.6427 | 2.5475 | 2.4306 | 2.2306 | 2.5386 | 2.417 | 2.4223 | 2.3619 | 2.6256 | 2.6301 | 2.3206 | 2.2667 | 2.2267 | 2.3925 | 2.4865 | 2.4922 | 2.3565 | 2.3713 | 2.4232 | 2.3621 | 2.7231 | 2.6461 | 2.6461 | 2.3748 | 2.6099 | 2.6207 | 2.6173 | 2.3666 | 2.4949 | 2.6696 | 2.4292 | 2.4289 | 2.4609 | 2.3555 | 2.3381 | 2.3729 | 2.4476 | 2.3359 | 2.3103 | 2.3517 | 2.3623 | 2.3668 | 2.4572 | 2.3779 | 2.6104 | 2.4423 | 2.4887 | 2.6853 | 2.324 | 2.3361 | 2.38 | 2.4858 | 2.4745 | 2.47 | 2.4743 | 2.5884 | 2.5884 | 2.4948 | 2.4948 | 2.4948 | 2.6457 | 2.6402 | 2.3081 | 2.3052 | 2.4002 | 2.4579 | 2.3995 | 2.5327 | 2.5327 | 2.6294 | 2.3365 | 2.6099 | 2.5981 | 2.7531 | 2.3899 | 2.7531 | 2.5884 | 2.4375 | 2.5332 | 2.2806 | 2.4358 | 2.1547 | 2.1492 | 2.3682 | 2.6045 | 2.6005 | 2.5962 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 | 2.6409 | 2.6397 | 2.6397 | 2.6397 | 2.4011 | 2.6744 | 2.6665 | 2.4989 | 2.6616 | 2.5048 | 2.3899 | 2.6226 | 2.4258 | 2.4303 | 2.3763 | 2.3872 | 2.1443 | 2.2278 | 2.2406 | 2.5204 | 2.4325 | 2.6661
2024-12-26 03:00 | 51.3455 | 51.4141 | 51.3734 | 51.3455 | 52.0066 | 56.3896 | 56.1431 | 56.4875 | 52.0011 | 51.7842 | 56.1784 | 55.7803 | 54.0395 | 51.6268 | 56.369 | 51.9957 | 53.3297 | 47.7525 | 48.1341 | 52.7537 | 51.8548 | 49.9339 | 51.0118 | 56.6016 | 49.928 | 52.0715 | 51.9306 | 51.7437 | 49.087 | 52.7156 | 52.8296 | 52.9474 | 52.9455 | 48.2035 | 52.8656 | 49.9631 | 50.1775 | 55.5584 | 49.1448 | 47.0087 | 47.1577 | 56.1176 | 54.0137 | 53.3731 | 54.1385 | 51.9864 | 48.1512 | 48.4426 | 54.1059 | 51.8193 | 51.8152 | 51.8091 | 51.7601 | 51.8425 | 51.8091 | 55.5485 | 55.3228 | 55.3228 | 55.3228 | 50.2509 | 50.5243 | 52.8759 | 52.8201 | 52.2144 | 51.1564 | 54.5659 | 48.2281 | 48.2903 | 52.3974 | 49.8187 | 54.0841 | 55.7024 | 52.23 | 52.23 | 52.57 | 53.1879 | 52.2716 | 52.3953 | 52.2454 | 52.9491 | 52.5816 | 54.0841 | 51.7207 | 51.8007 | 52.8981 | 54.5045 | 56.3797 | 53.9696 | 54.3819 | 50.194 | 50.2814 | 55.3857 | 50.1999 | 50.586 | 50.9371 | 50.7738 | 51.2836 | 58.6345 | 50.2788 | 51.0895 | 51.2349 | 51.5222 | 56.5221 | 56.6751 | 55.7024 | 55.3035 | 52.0114 | 52.23 | 52.1208 | 54.1647 | 56.4477 | 56.324 | 51.8425 | 56.2037 | 54.282 | 51.9677 | 46.6259 | 54.0946 | 51.588 | 51.7006 | 50.3212 | 55.8667 | 55.9527 | 49.4827 | 47.4007 | 46.1256 | 50.917 | 52.9037 | 53.02 | 50.2814 | 50.5967 | 51.6503 | 50.336 | 57.9747 | 56.3135 | 56.3135 | 50.7497 | 55.5461 | 55.7751 | 55.7024 | 50.5061 | 53.078 | 56.732 | 51.825 | 51.8195 | 52.5014 | 50.134 | 49.6321 | 50.5766 | 51.8679 | 49.6698 | 49.1092 | 50.0999 | 50.3321 | 50.4292 | 52.4862 | 50.5992 | 55.5527 | 52.0906 | 52.9245 | 57.0493 | 50.2591 | 50.4434 | 50.7274 | 52.9103 | 52.5762 | 52.4843 | 52.57 | 55.0996 | 55.0996 | 53.1051 | 53.1051 | 53.1051 | 56.2931 | 56.1789 | 49.6929 | 49.627 | 51.1401 | 52.3121 | 51.2607 | 54.0841 | 54.0841 | 55.9621 | 49.9109 | 55.5461 | 55.3035 | 58.6122 | 50.9786 | 58.6122 | 55.0996 | 52.0227 | 53.8644 | 48.5119 | 51.9688 | 45.9234 | 45.8057 | 50.4954 | 55.4974 | 55.3595 | 55.2654 | 51.9688 | 51.9688 | 51.9688 | 56.1651 | 56.1406 | 56.1406 | 56.1406 | 51.1085 | 56.8878 | 56.726 | 53.2621 | 56.6687 | 53.3943 | 50.9786 | 55.798 | 51.7553 | 51.8502 | 50.573 | 50.9577 | 45.7009 | 47.4066 | 47.6745 | 53.8243 | 51.8987 | 56.6622
2024-12-26 03:30 | 51.1971 | 51.2654 | 51.2251 | 51.1971 | 51.7248 | 56.1265 | 55.913 | 56.2124 | 51.7274 | 51.6618 | 55.8898 | 55.4891 | 53.9495 | 51.4115 | 56.0543 | 51.6933 | 53.2431 | 47.6236 | 47.9983 | 52.676 | 51.5797 | 49.7062 | 50.76 | 56.3261 | 49.5608 | 51.8156 | 51.6279 | 51.4715 | 48.8459 | 52.6463 | 52.7297 | 52.8308 | 52.8339 | 47.9798 | 52.7892 | 49.4899 | 49.7467 | 55.2498 | 48.8988 | 46.4525 | 46.6219 | 55.8062 | 53.7202 | 53.0578 | 53.88 | 51.7028 | 47.9863 | 48.2725 | 53.9071 | 51.4947 | 51.5051 | 51.4987 | 51.4477 | 51.5574 | 51.4987 | 55.285 | 55.0472 | 55.0472 | 55.0472 | 50.3822 | 50.4969 | 52.6712 | 52.598 | 51.9533 | 50.8577 | 54.2858 | 48.0013 | 48.0633 | 52.0648 | 49.7917 | 53.8827 | 55.4019 | 51.9834 | 51.9834 | 52.4163 | 53.0255 | 52 | 52.1007 | 51.9484 | 52.7978 | 52.2489 | 53.8827 | 51.3454 | 51.4665 | 52.5832 | 54.3063 | 56.1367 | 53.7543 | 54.1647 | 49.9927 | 50.2477 | 55.3869 | 49.9334 | 50.2539 | 50.6691 | 50.5732 | 50.9904 | 58.3491 | 49.9297 | 50.9579 | 51.094 | 51.3359 | 56.2349 | 56.3946 | 55.4019 | 54.9982 | 51.7623 | 51.9834 | 51.8204 | 53.9994 | 56.1559 | 56.0325 | 51.5574 | 55.9596 | 54.0624 | 51.9598 | 46.453 | 53.8759 | 51.2828 | 51.3929 | 50.1118 | 55.5727 | 55.6612 | 49.2028 | 47.2155 | 45.9837 | 50.7628 | 52.5878 | 52.7047 | 50.0989 | 50.3842 | 51.365 | 50.1423 | 57.6926 | 55.9948 | 55.9948 | 50.4194 | 55.2436 | 55.4746 | 55.4019 | 50.2663 | 52.7592 | 56.4797 | 51.4997 | 51.4948 | 52.2121 | 49.875 | 49.3754 | 50.3078 | 51.595 | 49.4194 | 48.8374 | 49.9292 | 50.1504 | 50.243 | 52.451 | 50.4417 | 55.3209 | 51.7751 | 52.716 | 56.904 | 50.3307 | 50.4732 | 50.4505 | 52.5948 | 52.4225 | 52.331 | 52.4163 | 54.7904 | 54.7904 | 52.7815 | 52.7815 | 52.7815 | 56.0025 | 55.8874 | 49.7037 | 49.5887 | 50.9489 | 52.0172 | 51.3394 | 53.8827 | 53.8827 | 55.6564 | 49.5439 | 55.2436 | 54.9982 | 58.327 | 50.7048 | 58.327 | 54.7904 | 51.7429 | 53.5488 | 48.3721 | 51.6871 | 45.7392 | 45.622 | 50.1985 | 55.2438 | 55.0518 | 54.9558 | 51.6871 | 51.6871 | 51.6871 | 55.9203 | 55.8966 | 55.8966 | 55.8966 | 50.97 | 56.6042 | 56.4412 | 53.1369 | 56.3715 | 53.1782 | 50.7048 | 55.5621 | 51.4704 | 51.5639 | 50.4198 | 50.7427 | 45.5176 | 47.6042 | 47.7901 | 53.6258 | 51.5999 | 56.4109
2024-12-26 04:00 | 51.6458 | 51.7148 | 51.6742 | 51.6458 | 52.0108 | 56.6695 | 56.4557 | 56.7524 | 51.9163 | 52.0923 | 56.3851 | 55.9882 | 54.3156 | 51.7826 | 56.6126 | 52.2002 | 53.6129 | 48.0476 | 48.4199 | 53.0372 | 51.9054 | 50.0656 | 51.1189 | 56.8217 | 49.9359 | 51.8503 | 51.9564 | 51.7969 | 49.4484 | 52.9319 | 53.0447 | 53.153 | 53.1555 | 48.5357 | 53.1516 | 49.9134 | 50.1572 | 55.7364 | 49.3885 | 46.7325 | 46.9193 | 56.2814 | 54.1766 | 53.5041 | 54.3446 | 52.0266 | 48.3703 | 48.6577 | 54.2687 | 51.7996 | 51.7964 | 51.79 | 51.7386 | 51.8243 | 51.79 | 55.7527 | 55.5203 | 55.5203 | 55.5203 | 50.7552 | 50.871 | 53.0163 | 52.9456 | 51.8743 | 50.9257 | 54.7712 | 48.5552 | 48.6179 | 52.5451 | 50.1505 | 54.2456 | 55.9059 | 51.8171 | 51.8171 | 52.8768 | 53.3607 | 51.9887 | 52.6019 | 52.4528 | 53.1424 | 52.7384 | 54.2456 | 51.6215 | 51.7659 | 53.0684 | 54.6762 | 56.5574 | 54.1238 | 54.5359 | 50.3858 | 50.6111 | 55.8016 | 50.2853 | 50.4794 | 51.1164 | 51.06 | 51.3139 | 58.8625 | 50.2885 | 51.2162 | 51.3709 | 51.3204 | 56.7366 | 56.888 | 55.9059 | 55.491 | 51.5955 | 51.8171 | 52.1409 | 54.3406 | 56.6619 | 56.5372 | 51.8243 | 56.3775 | 54.4349 | 52.3342 | 47.0371 | 54.2455 | 51.572 | 51.6832 | 50.5044 | 56.0723 | 56.1548 | 49.7044 | 47.6537 | 46.3865 | 51.2018 | 53.0862 | 53.206 | 50.4604 | 50.7446 | 51.8497 | 50.541 | 58.2001 | 56.458 | 56.458 | 50.6409 | 55.7437 | 55.9832 | 55.9059 | 50.611 | 53.2559 | 56.8864 | 51.8049 | 51.7997 | 52.5406 | 50.3464 | 49.8708 | 50.7285 | 52.0504 | 49.9377 | 49.359 | 50.339 | 50.5551 | 50.6455 | 52.8303 | 50.8926 | 55.72 | 52.097 | 53.0619 | 57.3684 | 50.4064 | 50.5714 | 50.8734 | 53.0766 | 52.8831 | 52.7907 | 52.8768 | 55.2771 | 55.2771 | 53.2928 | 53.2928 | 53.2928 | 56.5061 | 56.3912 | 50.0777 | 49.9398 | 51.3585 | 52.5218 | 51.7221 | 54.2456 | 54.2456 | 56.1411 | 49.9189 | 55.7437 | 55.491 | 58.8401 | 51.1773 | 58.8401 | 55.2771 | 52.0419 | 54.0677 | 49.2037 | 52.0064 | 46.0989 | 45.9808 | 50.6984 | 55.7062 | 55.5387 | 55.4448 | 52.0064 | 52.0064 | 52.0064 | 56.3358 | 56.3117 | 56.3117 | 56.3117 | 51.4088 | 57.0844 | 56.9184 | 53.572 | 56.9128 | 53.5381 | 51.1773 | 55.9685 | 51.7942 | 51.8885 | 50.8559 | 51.1189 | 45.8756 | 48.6222 | 48.7625 | 53.9851 | 51.9295 | 56.8184
2024-12-26 04:30 | 50.6611 | 50.7294 | 50.6897 | 50.6611 | 51.1467 | 55.878 | 55.7095 | 55.9439 | 51.1173 | 51.1342 | 55.5786 | 55.1853 | 53.4943 | 50.9587 | 55.7557 | 51.4986 | 52.7925 | 47.1747 | 47.5416 | 52.2253 | 51.0345 | 49.2024 | 50.2337 | 56.0035 | 49.1282 | 51.1745 | 51.0996 | 50.9256 | 48.3395 | 52.1821 | 52.2796 | 52.3928 | 52.39 | 47.5194 | 52.3365 | 49.0607 | 49.3132 | 54.9153 | 48.4185 | 45.8496 | 46.0238 | 55.4623 | 53.423 | 52.7677 | 53.6014 | 51.1617 | 47.548 | 47.8282 | 53.46 | 50.9434 | 50.9405 | 50.9335 | 50.8752 | 50.9705 | 50.9335 | 54.9712 | 54.7347 | 54.7347 | 54.7347 | 49.8941 | 50.009 | 52.209 | 52.1271 | 51.2987 | 50.286 | 54.0321 | 47.5358 | 47.5971 | 51.7649 | 49.3753 | 53.4383 | 55.0725 | 51.3053 | 51.3053 | 51.8775 | 52.7619 | 51.3596 | 51.8961 | 51.7495 | 52.5334 | 51.8906 | 53.4383 | 50.7693 | 50.9106 | 52.2594 | 53.8727 | 55.6465 | 53.3237 | 53.7404 | 49.5128 | 49.8217 | 54.9007 | 49.4473 | 49.7498 | 50.0477 | 50.025 | 50.4923 | 58.015 | 49.4844 | 50.2991 | 50.4738 | 51.0226 | 55.8903 | 56.0426 | 55.0725 | 54.6636 | 51.09 | 51.3053 | 51.2744 | 53.7309 | 55.8515 | 55.7243 | 50.9705 | 55.4702 | 53.5918 | 51.5109 | 46.052 | 53.4066 | 50.7199 | 50.8292 | 49.6328 | 55.242 | 55.3245 | 49.0432 | 46.7698 | 45.5637 | 50.2162 | 52.2422 | 52.3608 | 49.5725 | 49.858 | 51.1443 | 49.6582 | 57.3621 | 55.6353 | 55.6353 | 49.9083 | 54.9121 | 55.1475 | 55.0725 | 49.7571 | 52.4116 | 55.9725 | 50.9488 | 50.9436 | 51.6698 | 49.3731 | 48.8851 | 49.8062 | 50.9622 | 48.8615 | 48.301 | 49.4322 | 49.6594 | 49.7545 | 52.0063 | 49.9066 | 54.8323 | 51.2352 | 52.2665 | 55.9262 | 49.5798 | 49.7416 | 49.9472 | 52.2646 | 51.8836 | 51.7924 | 51.8775 | 54.4512 | 54.4512 | 52.576 | 52.576 | 52.576 | 55.6862 | 55.5728 | 50.286 | 50.209 | 50.4548 | 51.8187 | 50.8919 | 53.4383 | 53.4383 | 55.3249 | 49.1116 | 54.9121 | 54.6636 | 57.993 | 50.472 | 57.993 | 54.4512 | 51.1726 | 53.1884 | 47.8743 | 51.1403 | 45.3001 | 45.1841 | 50.002 | 54.9262 | 54.7176 | 54.622 | 51.1403 | 51.1403 | 51.1403 | 55.4303 | 55.4065 | 55.4065 | 55.4065 | 50.4343 | 56.2699 | 56.1067 | 52.634 | 56.074 | 52.7178 | 50.472 | 55.0741 | 50.9356 | 51.0284 | 49.8769 | 50.2552 | 45.0806 | 46.817 | 47.0741 | 53.1811 | 51.0713 | 55.9055
2024-12-26 05:00 | 50.771 | 50.8402 | 50.8 | 50.771 | 51.4471 | 56.0338 | 55.8196 | 56.1208 | 51.573 | 51.2715 | 55.7825 | 55.3891 | 53.8388 | 51.3032 | 55.9724 | 51.7241 | 53.1156 | 47.346 | 47.7171 | 52.5437 | 51.2724 | 49.3772 | 50.4357 | 56.2047 | 49.4377 | 51.9103 | 51.3588 | 51.1598 | 48.2936 | 52.5021 | 52.5952 | 52.6992 | 52.7016 | 47.5138 | 52.6575 | 49.3439 | 49.5946 | 55.1488 | 48.4888 | 45.6456 | 45.8313 | 55.7105 | 53.6427 | 52.9856 | 53.8161 | 51.4156 | 47.7197 | 48.0045 | 53.7988 | 51.2099 | 51.224 | 51.2161 | 51.15 | 51.2867 | 51.2161 | 55.1965 | 54.9602 | 54.9602 | 54.9602 | 49.7814 | 50.0215 | 52.6285 | 52.5019 | 52.2933 | 51.0702 | 54.2345 | 47.5381 | 47.5994 | 52.0074 | 49.6275 | 53.7778 | 55.2948 | 52.4445 | 52.4445 | 52.0031 | 53.0391 | 52.2322 | 52.1378 | 51.9817 | 52.8095 | 52.114 | 53.7778 | 51.0342 | 51.1767 | 52.5202 | 54.244 | 56.0274 | 53.6668 | 54.0856 | 49.7167 | 50.0791 | 55.1404 | 49.68 | 50.285 | 50.0294 | 50.0772 | 50.7604 | 58.2233 | 49.7824 | 50.4539 | 50.6521 | 52.1679 | 56.111 | 56.2632 | 55.2948 | 54.8926 | 52.2447 | 52.4445 | 51.5402 | 54.0132 | 56.0523 | 55.925 | 51.2867 | 55.8525 | 53.9472 | 51.8012 | 45.9791 | 53.7614 | 51.0019 | 51.1119 | 49.8449 | 55.4728 | 55.5647 | 49.2548 | 46.8284 | 45.6118 | 50.3009 | 52.4703 | 52.5901 | 49.7513 | 50.0467 | 51.3518 | 49.8573 | 57.5681 | 55.8956 | 55.8956 | 50.4416 | 55.137 | 55.3689 | 55.2948 | 50.0089 | 52.5721 | 56.349 | 51.2152 | 51.2101 | 51.9282 | 49.4808 | 48.964 | 49.9704 | 50.9436 | 48.8331 | 48.2561 | 49.6297 | 49.855 | 49.9492 | 52.275 | 50.0064 | 55.2034 | 51.5017 | 52.6847 | 56.2856 | 49.9088 | 50.0691 | 50.1162 | 52.5233 | 52.0092 | 51.9169 | 52.0031 | 54.6835 | 54.6835 | 52.8244 | 52.8244 | 52.8244 | 55.89 | 55.7785 | 51.4623 | 51.3186 | 50.652 | 52.0501 | 51.1582 | 53.7778 | 53.7778 | 55.5635 | 49.4209 | 55.137 | 54.8926 | 58.2012 | 50.6552 | 58.2012 | 54.6835 | 51.4619 | 53.4191 | 47.7413 | 51.3965 | 45.4867 | 45.3702 | 50.2177 | 55.1486 | 54.9496 | 54.853 | 51.3965 | 51.3965 | 51.3965 | 55.8124 | 55.788 | 55.788 | 55.788 | 50.5532 | 56.4708 | 56.3069 | 52.8329 | 56.2806 | 53.0652 | 50.6552 | 55.4505 | 51.1896 | 51.283 | 49.961 | 50.4144 | 45.2664 | 46.6622 | 46.9244 | 53.5169 | 51.3279 | 56.2825
2024-12-26 05:30 | 51.3526 | 51.4236 | 51.3812 | 51.3526 | 52.0045 | 56.6374 | 56.4102 | 56.7307 | 52.0892 | 51.8872 | 56.3488 | 55.9486 | 54.4943 | 52.0936 | 56.587 | 52.2891 | 53.7489 | 47.8352 | 48.2133 | 53.1465 | 51.848 | 50.0382 | 51.0079 | 56.7716 | 49.9579 | 52.3658 | 51.9656 | 51.7325 | 48.8062 | 53.0335 | 53.1625 | 53.2626 | 53.2689 | 48.0213 | 53.2611 | 49.86 | 50.1188 | 55.7471 | 49.0143 | 46.1117 | 46.3005 | 56.2636 | 54.2048 | 53.5503 | 54.423 | 52.0049 | 48.2632 | 48.5507 | 54.4956 | 51.784 | 51.7857 | 51.7774 | 51.7073 | 51.8277 | 51.7774 | 55.7598 | 55.5273 | 55.5273 | 55.5273 | 50.2783 | 50.5411 | 53.2558 | 53.136 | 52.6951 | 51.4954 | 54.7881 | 48.0409 | 48.1029 | 52.5913 | 50.1935 | 54.474 | 55.8994 | 52.807 | 52.807 | 52.6203 | 53.5826 | 52.658 | 52.6831 | 52.5347 | 53.3363 | 52.884 | 54.474 | 51.6065 | 51.7505 | 53.1681 | 54.9908 | 56.8846 | 54.3606 | 54.8008 | 50.2793 | 50.6526 | 55.7739 | 50.279 | 50.7589 | 50.5688 | 50.6347 | 51.4992 | 58.8106 | 50.3788 | 50.9243 | 51.1485 | 52.5318 | 56.7225 | 56.8777 | 55.8994 | 55.5001 | 52.5977 | 52.807 | 52.1284 | 54.5667 | 56.61 | 56.4864 | 51.8277 | 56.7078 | 54.6826 | 52.3934 | 46.4822 | 54.4817 | 51.5597 | 51.6717 | 50.4029 | 56.0812 | 56.1756 | 49.8183 | 47.3417 | 46.117 | 50.8548 | 53.165 | 53.2894 | 50.3021 | 50.6068 | 51.7863 | 50.4204 | 58.1488 | 56.4252 | 56.4252 | 50.9255 | 55.7423 | 55.9736 | 55.8994 | 50.5693 | 53.2646 | 57.2204 | 51.7892 | 51.7842 | 52.531 | 50.015 | 49.4907 | 50.5135 | 51.4928 | 49.3316 | 48.7668 | 50.1611 | 50.408 | 50.5112 | 52.8736 | 50.5714 | 56.0457 | 52.0935 | 53.3192 | 57.1708 | 50.1816 | 50.3732 | 50.6565 | 53.1695 | 52.6265 | 52.5316 | 52.6203 | 55.2962 | 55.2962 | 53.1587 | 53.1587 | 53.1587 | 56.4544 | 56.3459 | 51.7981 | 51.7087 | 51.2229 | 52.6001 | 51.7403 | 54.474 | 54.474 | 56.1354 | 49.9409 | 55.7296 | 55.5001 | 58.7883 | 51.1317 | 58.7883 | 55.2962 | 52.0265 | 54.1421 | 48.2487 | 51.9796 | 46.0014 | 45.8836 | 50.7797 | 55.7036 | 55.5535 | 55.4603 | 51.9796 | 51.9796 | 51.9796 | 56.6695 | 56.6433 | 56.6433 | 56.6433 | 51.136 | 57.0633 | 56.9044 | 53.4987 | 56.9005 | 53.7332 | 51.1317 | 56.3112 | 51.7827 | 51.8776 | 50.5113 | 50.962 | 45.7785 | 47.1659 | 47.429 | 54.2148 | 51.9331 | 57.152
2024-12-26 06:00 | 2.4644 | 2.4678 | 2.4657 | 2.4644 | 2.476 | 2.6839 | 2.6736 | 2.6883 | 2.4733 | 2.4873 | 2.6704 | 2.6512 | 2.6015 | 2.4882 | 2.6811 | 2.4733 | 2.5676 | 2.289 | 2.3069 | 2.5401 | 2.4708 | 2.3841 | 2.4326 | 2.6921 | 2.3743 | 2.4758 | 2.4754 | 2.4654 | 2.3485 | 2.5411 | 2.5448 | 2.55 | 2.5501 | 2.3044 | 2.5456 | 2.3709 | 2.3833 | 2.6397 | 2.3482 | 2.2212 | 2.2301 | 2.6398 | 2.5725 | 2.543 | 2.5774 | 2.4776 | 2.3051 | 2.3188 | 2.603 | 2.4659 | 2.4655 | 2.4652 | 2.4621 | 2.4665 | 2.4652 | 2.6462 | 2.6343 | 2.6343 | 2.6343 | 2.3983 | 2.4095 | 2.537 | 2.5325 | 2.4818 | 2.4313 | 2.595 | 2.3055 | 2.3085 | 2.4914 | 2.3976 | 2.6017 | 2.6477 | 2.482 | 2.482 | 2.526 | 2.5685 | 2.4846 | 2.4931 | 2.4853 | 2.5563 | 2.5185 | 2.6017 | 2.4574 | 2.4643 | 2.5271 | 2.6291 | 2.7176 | 2.5948 | 2.6167 | 2.4015 | 2.4194 | 2.666 | 2.392 | 2.4046 | 2.4182 | 2.4327 | 2.4518 | 2.7888 | 2.3953 | 2.4327 | 2.4402 | 2.4688 | 2.6872 | 2.6946 | 2.6477 | 2.6296 | 2.4713 | 2.482 | 2.4835 | 2.6157 | 2.6833 | 2.6773 | 2.4665 | 2.7091 | 2.6099 | 2.5043 | 2.232 | 2.5995 | 2.455 | 2.4602 | 2.4064 | 2.6566 | 2.6613 | 2.3541 | 2.277 | 2.2248 | 2.4409 | 2.5287 | 2.5343 | 2.4013 | 2.4148 | 2.4489 | 2.4092 | 2.7574 | 2.6478 | 2.6478 | 2.4124 | 2.64 | 2.6512 | 2.6477 | 2.4089 | 2.5332 | 2.7341 | 2.4662 | 2.4659 | 2.5024 | 2.393 | 2.3693 | 2.4119 | 2.4624 | 2.3736 | 2.3462 | 2.3987 | 2.4097 | 2.4143 | 2.5255 | 2.4275 | 2.6768 | 2.4816 | 2.5403 | 2.7242 | 2.386 | 2.3954 | 2.4188 | 2.5271 | 2.5263 | 2.5217 | 2.526 | 2.6208 | 2.6208 | 2.5101 | 2.5101 | 2.5101 | 2.6756 | 2.6703 | 2.4345 | 2.429 | 2.4481 | 2.4883 | 2.4735 | 2.6017 | 2.6017 | 2.6472 | 2.3735 | 2.6308 | 2.6296 | 2.7878 | 2.4192 | 2.7878 | 2.6208 | 2.4776 | 2.5752 | 2.3346 | 2.4764 | 2.1972 | 2.1916 | 2.4013 | 2.6429 | 2.6333 | 2.6288 | 2.4764 | 2.4764 | 2.4764 | 2.7072 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.4536 | 2.7054 | 2.6975 | 2.5592 | 2.6961 | 2.5616 | 2.4192 | 2.6898 | 2.4668 | 2.4713 | 2.4244 | 2.428 | 2.1865 | 2.307 | 2.3136 | 2.5896 | 2.4739 | 2.7308
2024-12-26 06:30 | 2.4717 | 2.4752 | 2.4731 | 2.4717 | 2.4798 | 2.6536 | 2.6427 | 2.6585 | 2.4842 | 2.4951 | 2.6472 | 2.6275 | 2.612 | 2.4961 | 2.6532 | 2.4696 | 2.5767 | 2.3097 | 2.328 | 2.548 | 2.4724 | 2.3827 | 2.4332 | 2.6682 | 2.3762 | 2.5017 | 2.4784 | 2.4666 | 2.3518 | 2.5504 | 2.5537 | 2.5587 | 2.5587 | 2.3068 | 2.5535 | 2.3702 | 2.3827 | 2.6125 | 2.35 | 2.2184 | 2.2277 | 2.5851 | 2.5503 | 2.5208 | 2.5585 | 2.4806 | 2.3244 | 2.3383 | 2.6106 | 2.4676 | 2.4679 | 2.4676 | 2.4646 | 2.4701 | 2.4676 | 2.6237 | 2.6122 | 2.6122 | 2.6122 | 2.3971 | 2.4086 | 2.5458 | 2.5386 | 2.5207 | 2.459 | 2.5813 | 2.3075 | 2.3105 | 2.4846 | 2.4028 | 2.6092 | 2.6208 | 2.5303 | 2.5303 | 2.5347 | 2.5783 | 2.5165 | 2.4908 | 2.4818 | 2.5656 | 2.5085 | 2.6092 | 2.459 | 2.466 | 2.5158 | 2.6356 | 2.7261 | 2.6017 | 2.6235 | 2.422 | 2.4249 | 2.6715 | 2.3919 | 2.419 | 2.4148 | 2.4387 | 2.4548 | 2.7641 | 2.398 | 2.4264 | 2.4371 | 2.5173 | 2.6606 | 2.6683 | 2.6208 | 2.6043 | 2.5189 | 2.5303 | 2.4877 | 2.6256 | 2.6598 | 2.6535 | 2.4701 | 2.7177 | 2.6173 | 2.5123 | 2.2361 | 2.6067 | 2.457 | 2.4624 | 2.4259 | 2.6306 | 2.6362 | 2.3497 | 2.2805 | 2.2296 | 2.4473 | 2.5186 | 2.5243 | 2.3999 | 2.4143 | 2.4246 | 2.4315 | 2.733 | 2.5935 | 2.5935 | 2.4269 | 2.6131 | 2.6241 | 2.6208 | 2.4099 | 2.5234 | 2.7431 | 2.4679 | 2.4676 | 2.5057 | 2.3947 | 2.3706 | 2.4133 | 2.4589 | 2.3756 | 2.349 | 2.4218 | 2.4333 | 2.4381 | 2.5312 | 2.4342 | 2.6852 | 2.4853 | 2.5487 | 2.7489 | 2.365 | 2.3773 | 2.4205 | 2.5159 | 2.535 | 2.5303 | 2.5347 | 2.5965 | 2.5965 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.6512 | 2.6459 | 2.4839 | 2.4768 | 2.4722 | 2.4843 | 2.4813 | 2.6092 | 2.6092 | 2.6079 | 2.3754 | 2.5938 | 2.6043 | 2.763 | 2.3933 | 2.763 | 2.5965 | 2.4816 | 2.5654 | 2.3401 | 2.4793 | 2.2159 | 2.2102 | 2.3966 | 2.6193 | 2.6091 | 2.605 | 2.4793 | 2.4793 | 2.4793 | 2.7158 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.4608 | 2.6825 | 2.6742 | 2.5691 | 2.6667 | 2.568 | 2.3933 | 2.6984 | 2.47 | 2.4745 | 2.4308 | 2.4275 | 2.2052 | 2.3119 | 2.3187 | 2.5973 | 2.4773 | 2.7397
2024-12-26 07:00 | 2.4879 | 2.4918 | 2.4893 | 2.4879 | 2.4894 | 2.6337 | 2.6229 | 2.6389 | 2.4917 | 2.5138 | 2.6357 | 2.6163 | 2.6347 | 2.5195 | 2.6356 | 2.4714 | 2.5963 | 2.3228 | 2.3409 | 2.5649 | 2.4815 | 2.3899 | 2.4409 | 2.6512 | 2.3801 | 2.5071 | 2.4894 | 2.4755 | 2.3546 | 2.5676 | 2.571 | 2.5762 | 2.5761 | 2.3066 | 2.5703 | 2.3747 | 2.3871 | 2.5948 | 2.3544 | 2.2195 | 2.229 | 2.5216 | 2.5416 | 2.5186 | 2.5475 | 2.4905 | 2.3369 | 2.3508 | 2.6297 | 2.4763 | 2.4766 | 2.4762 | 2.4732 | 2.4787 | 2.4762 | 2.6048 | 2.5971 | 2.5971 | 2.5971 | 2.4028 | 2.4144 | 2.5609 | 2.5535 | 2.5207 | 2.4619 | 2.5765 | 2.3071 | 2.3101 | 2.4837 | 2.4168 | 2.6281 | 2.605 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5577 | 2.5964 | 2.5183 | 2.4942 | 2.4839 | 2.5835 | 2.5084 | 2.6281 | 2.4676 | 2.4746 | 2.5142 | 2.6584 | 2.7554 | 2.6199 | 2.6419 | 2.4344 | 2.4388 | 2.6859 | 2.4016 | 2.4226 | 2.4129 | 2.4508 | 2.4646 | 2.7464 | 2.4048 | 2.4335 | 2.4447 | 2.519 | 2.6425 | 2.6497 | 2.605 | 2.5919 | 2.5205 | 2.5333 | 2.4987 | 2.6441 | 2.648 | 2.6413 | 2.4787 | 2.747 | 2.637 | 2.5276 | 2.2325 | 2.6257 | 2.4658 | 2.4711 | 2.439 | 2.6147 | 2.6206 | 2.3505 | 2.277 | 2.2211 | 2.4565 | 2.5175 | 2.523 | 2.4075 | 2.4219 | 2.4225 | 2.4438 | 2.7155 | 2.5298 | 2.5298 | 2.4316 | 2.5975 | 2.6079 | 2.605 | 2.4212 | 2.5227 | 2.772 | 2.4765 | 2.4763 | 2.5186 | 2.3993 | 2.3738 | 2.4187 | 2.457 | 2.3796 | 2.353 | 2.4341 | 2.4455 | 2.4503 | 2.5457 | 2.4491 | 2.7103 | 2.4961 | 2.5643 | 2.784 | 2.3703 | 2.383 | 2.4257 | 2.5143 | 2.558 | 2.5528 | 2.5577 | 2.5874 | 2.5874 | 2.4922 | 2.4922 | 2.4922 | 2.6384 | 2.6331 | 2.4909 | 2.4859 | 2.4846 | 2.4858 | 2.4954 | 2.6281 | 2.6281 | 2.5703 | 2.3793 | 2.5648 | 2.5919 | 2.7453 | 2.3869 | 2.7453 | 2.5874 | 2.4915 | 2.5635 | 2.3422 | 2.4892 | 2.2273 | 2.2216 | 2.3965 | 2.5978 | 2.5966 | 2.594 | 2.4892 | 2.4892 | 2.4892 | 2.7448 | 2.7436 | 2.7436 | 2.7436 | 2.4771 | 2.6701 | 2.6619 | 2.5931 | 2.6472 | 2.5848 | 2.3869 | 2.7249 | 2.4827 | 2.4872 | 2.4399 | 2.4335 | 2.2165 | 2.3058 | 2.3146 | 2.6164 | 2.4888 | 2.7686
2024-12-26 07:30 | 2.5142 | 2.5189 | 2.5159 | 2.5142 | 2.5109 | 2.6455 | 2.6352 | 2.6509 | 2.5105 | 2.5414 | 2.6554 | 2.636 | 2.6619 | 2.55 | 2.6465 | 2.4954 | 2.6195 | 2.3465 | 2.3646 | 2.5839 | 2.5035 | 2.4076 | 2.46 | 2.67 | 2.3968 | 2.5266 | 2.5127 | 2.4971 | 2.3554 | 2.5721 | 2.582 | 2.5877 | 2.5873 | 2.3125 | 2.5894 | 2.3914 | 2.404 | 2.6104 | 2.3614 | 2.218 | 2.2279 | 2.5236 | 2.5636 | 2.5422 | 2.5732 | 2.5148 | 2.3613 | 2.3752 | 2.6554 | 2.4968 | 2.4971 | 2.4967 | 2.4937 | 2.499 | 2.4967 | 2.6244 | 2.6175 | 2.6175 | 2.6175 | 2.4141 | 2.4282 | 2.5863 | 2.5787 | 2.5394 | 2.4789 | 2.5994 | 2.3133 | 2.3163 | 2.5008 | 2.4386 | 2.6539 | 2.619 | 2.5516 | 2.5516 | 2.598 | 2.612 | 2.5372 | 2.5204 | 2.5088 | 2.5976 | 2.5194 | 2.6539 | 2.4868 | 2.4949 | 2.5304 | 2.6937 | 2.7887 | 2.6463 | 2.6703 | 2.4587 | 2.4606 | 2.708 | 2.4256 | 2.4395 | 2.4257 | 2.4671 | 2.4865 | 2.7659 | 2.4235 | 2.4502 | 2.4629 | 2.5377 | 2.6552 | 2.6632 | 2.619 | 2.6073 | 2.5377 | 2.5516 | 2.5197 | 2.66 | 2.6671 | 2.66 | 2.499 | 2.7804 | 2.6655 | 2.5471 | 2.2372 | 2.6537 | 2.4862 | 2.4916 | 2.4652 | 2.6289 | 2.635 | 2.3716 | 2.2851 | 2.2293 | 2.472 | 2.5316 | 2.5371 | 2.4261 | 2.4407 | 2.449 | 2.4675 | 2.7347 | 2.534 | 2.534 | 2.4488 | 2.6117 | 2.6217 | 2.619 | 2.4494 | 2.5372 | 2.8063 | 2.4971 | 2.4969 | 2.5434 | 2.4102 | 2.3833 | 2.4332 | 2.47 | 2.3827 | 2.3559 | 2.4581 | 2.4688 | 2.4733 | 2.5685 | 2.471 | 2.7429 | 2.5195 | 2.5912 | 2.8184 | 2.378 | 2.3922 | 2.4402 | 2.5305 | 2.5983 | 2.5921 | 2.598 | 2.6038 | 2.6038 | 2.5278 | 2.5278 | 2.5278 | 2.6563 | 2.651 | 2.5091 | 2.5076 | 2.5082 | 2.5106 | 2.5152 | 2.6539 | 2.6539 | 2.5816 | 2.396 | 2.5747 | 2.6073 | 2.7648 | 2.4095 | 2.7648 | 2.6038 | 2.5136 | 2.5775 | 2.3317 | 2.5128 | 2.2495 | 2.2438 | 2.4164 | 2.6161 | 2.6133 | 2.6107 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5128 | 2.7782 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.5021 | 2.6891 | 2.6809 | 2.6275 | 2.6589 | 2.6111 | 2.4095 | 2.7581 | 2.5071 | 2.5116 | 2.4553 | 2.4502 | 2.2386 | 2.2794 | 2.2921 | 2.6426 | 2.5125 | 2.8028
2024-12-26 08:00 | 62.688 | 62.8147 | 62.735 | 62.688 | 62.8207 | 65.6068 | 65.3412 | 65.7478 | 62.8091 | 63.3995 | 65.8741 | 65.406 | 66.1718 | 62.8798 | 65.6681 | 62.1136 | 65.0743 | 58.3684 | 58.824 | 64.1514 | 62.5817 | 60.0625 | 61.4066 | 66.2071 | 59.3903 | 63.1365 | 62.8306 | 62.4147 | 58.5707 | 64.0113 | 64.2247 | 64.3861 | 64.3737 | 57.5874 | 64.2837 | 59.3849 | 59.6969 | 64.8195 | 58.7793 | 55.1773 | 55.4204 | 62.5493 | 63.6879 | 63.21 | 63.8493 | 62.8958 | 58.8164 | 59.1622 | 65.9378 | 62.4008 | 62.4246 | 62.4158 | 62.3411 | 62.5076 | 62.4158 | 65.1076 | 64.975 | 64.975 | 64.975 | 60.0454 | 60.437 | 64.1887 | 64.0699 | 63.4236 | 61.6948 | 64.6089 | 57.6152 | 57.6895 | 62.0767 | 60.4469 | 65.9021 | 65.0014 | 63.7072 | 63.7072 | 64.9468 | 65.0393 | 63.3811 | 62.7644 | 62.4659 | 64.6649 | 62.5653 | 65.9021 | 62.185 | 62.3601 | 62.9392 | 66.9102 | 68.3551 | 65.7145 | 66.3003 | 61.2409 | 60.9945 | 67.1049 | 60.6215 | 60.5871 | 60.5639 | 61.4709 | 56.4128 | 68.585 | 58.5322 | 61.3395 | 61.6478 | 63.3712 | 65.8391 | 66.0534 | 65.0014 | 64.733 | 63.3454 | 63.7072 | 63.021 | 66.2337 | 66.2213 | 66.0257 | 62.5076 | 68.1508 | 66.0425 | 63.1265 | 55.7269 | 65.7867 | 62.1512 | 62.2866 | 61.4414 | 65.2488 | 65.4077 | 58.927 | 56.758 | 55.2788 | 61.4563 | 62.9284 | 63.0594 | 60.5626 | 60.927 | 60.8083 | 61.4295 | 67.8132 | 62.8196 | 62.8196 | 60.826 | 64.8267 | 65.0671 | 65.0014 | 61.0639 | 63.0691 | 68.8022 | 62.4064 | 62.401 | 63.6122 | 60.0047 | 59.352 | 60.5907 | 61.6706 | 59.2658 | 58.5913 | 61.1714 | 61.4387 | 61.5506 | 63.6691 | 61.5942 | 67.6299 | 62.9943 | 64.3173 | 69.7036 | 59.5778 | 59.9202 | 60.755 | 62.9433 | 64.9545 | 64.7893 | 64.9468 | 64.6639 | 64.6639 | 62.7961 | 62.7961 | 62.7961 | 65.9032 | 65.7805 | 62.6851 | 62.6141 | 62.4269 | 62.5186 | 62.2111 | 65.9021 | 65.9021 | 64.0809 | 59.3699 | 63.8702 | 64.733 | 68.559 | 59.8192 | 68.559 | 64.6639 | 62.8862 | 64.0161 | 57.9496 | 62.8495 | 56.0304 | 55.8869 | 60.014 | 64.8592 | 64.8929 | 64.8326 | 62.8495 | 62.8495 | 62.8495 | 67.9237 | 68.0437 | 68.0437 | 68.0437 | 62.365 | 66.7031 | 66.5037 | 65.6129 | 65.9527 | 64.8802 | 59.8192 | 67.8748 | 62.7006 | 62.8142 | 61.0411 | 61.0319 | 55.759 | 56.6605 | 56.9735 | 65.6284 | 62.8312 | 68.7117
2024-12-26 08:30 | 91.5617 | 91.7657 | 91.6335 | 91.5617 | 90.5465 | 95.0463 | 94.6566 | 95.213 | 90.3265 | 92.5854 | 95.506 | 94.8246 | 96.4099 | 91.7853 | 95.048 | 90.1784 | 94.6622 | 84.9854 | 85.6312 | 93.1513 | 90.5016 | 86.8993 | 88.929 | 95.8735 | 85.906 | 90.5065 | 90.8544 | 90.2511 | 85.2226 | 92.5639 | 93.8712 | 93.2909 | 93.2589 | 83.6613 | 93.3461 | 85.8991 | 86.3475 | 93.5658 | 85.3948 | 80.4444 | 80.7905 | 89.5356 | 92.2352 | 91.5452 | 92.6554 | 90.9565 | 85.4671 | 85.9635 | 95.7441 | 90.04 | 89.9985 | 89.9821 | 89.8417 | 90.0048 | 89.9821 | 94.2562 | 94.0945 | 94.0945 | 94.0945 | 86.8979 | 87.4562 | 93.3198 | 93.0574 | 90.6632 | 88.5223 | 93.7455 | 83.6642 | 83.7425 | 89.8981 | 87.94 | 95.6849 | 94.0206 | 90.9258 | 90.9258 | 95.1981 | 94.4488 | 90.7396 | 91.1906 | 90.7184 | 93.8259 | 90.5151 | 95.6849 | 89.6863 | 89.9732 | 91.0117 | 97.3065 | 99.3339 | 95.3734 | 96.246 | 88.9478 | 88.7167 | 97.8433 | 87.7868 | 87.3011 | 86.7477 | 89.7057 | 81.6725 | 98.4199 | 84.7193 | 88.6546 | 89.1089 | 90.3703 | 95.2949 | 95.6011 | 94.0206 | 93.6323 | 90.3466 | 90.9258 | 91.0726 | 97.4577 | 96.0071 | 95.7051 | 90.0048 | 99.0277 | 95.938 | 91.7294 | 81.0004 | 95.5576 | 89.3336 | 89.6631 | 89.2413 | 94.2616 | 94.4021 | 85.4823 | 82.4227 | 80.2509 | 89.9132 | 91.0102 | 91.2169 | 87.8034 | 88.2892 | 88.2454 | 89.2444 | 97.9616 | 89.9516 | 89.9516 | 87.6828 | 93.7605 | 94.1274 | 94.0206 | 88.4857 | 91.2366 | 100.0176 | 90.0483 | 90.0402 | 92.4362 | 87.1765 | 86.225 | 87.9706 | 89.7532 | 86.3209 | 85.3063 | 88.9594 | 89.2987 | 89.4407 | 94.482 | 89.8996 | 98.3012 | 91.0369 | 94.5519 | 101.2777 | 85.6177 | 86.1306 | 88.3394 | 91.0159 | 95.2096 | 94.9448 | 95.1981 | 93.537 | 93.537 | 91.2428 | 91.2428 | 91.2428 | 95.4928 | 95.3093 | 89.2397 | 89.1269 | 91.1288 | 90.7923 | 90.4617 | 95.6849 | 95.6849 | 91.8293 | 85.8764 | 92.3238 | 93.6323 | 98.3797 | 86.8044 | 98.3797 | 93.537 | 90.6744 | 92.6589 | 84.3607 | 90.8506 | 81.6386 | 81.4265 | 87.0198 | 93.856 | 93.838 | 93.7754 | 90.8506 | 90.8506 | 90.8506 | 98.6906 | 98.873 | 98.873 | 98.873 | 91.0482 | 96.697 | 96.4053 | 95.8894 | 95.5094 | 94.1984 | 86.8044 | 98.6524 | 90.6903 | 90.8519 | 88.8791 | 88.3058 | 80.7291 | 82.5106 | 82.9596 | 96.7081 | 90.8731 | 99.881
2024-12-26 09:00 | 94.7458 | 94.9634 | 94.821 | 94.7458 | 93.6131 | 98.1691 | 97.7487 | 98.349 | 93.5738 | 95.849 | 98.7451 | 98.0369 | 99.7953 | 95.0319 | 98.2257 | 93.4206 | 97.9034 | 87.7881 | 88.4652 | 96.2496 | 93.5323 | 89.744 | 91.891 | 99.1047 | 88.93 | 94.2011 | 93.9018 | 93.2673 | 88.0453 | 95.6616 | 97.0214 | 96.4189 | 96.3842 | 86.3816 | 96.4531 | 88.8483 | 89.3175 | 96.6559 | 88.2083 | 82.9825 | 83.348 | 92.3458 | 94.5385 | 93.247 | 94.6961 | 94.0374 | 88.3058 | 88.824 | 99.0473 | 93.0223 | 92.9858 | 92.9624 | 92.7631 | 93.021 | 92.9624 | 97.3251 | 97.0222 | 97.0222 | 97.0222 | 89.7907 | 90.378 | 96.2007 | 96.0263 | 94.7508 | 92.294 | 97.0127 | 86.3727 | 86.4535 | 92.9912 | 90.7668 | 98.9849 | 97.154 | 95.2745 | 95.2745 | 98.6235 | 97.6173 | 94.6221 | 94.4891 | 93.9871 | 96.9733 | 93.5692 | 98.9849 | 92.6645 | 92.9548 | 94.0459 | 100.7857 | 102.8841 | 98.6562 | 99.5848 | 91.939 | 91.5839 | 101.1006 | 90.7721 | 90.6858 | 89.4503 | 92.815 | 84.5398 | 101.7369 | 87.7141 | 91.5702 | 92.0412 | 94.5294 | 98.4597 | 98.7751 | 97.154 | 96.7563 | 94.6924 | 95.2745 | 94.1546 | 100.7272 | 99.2904 | 98.9486 | 93.021 | 102.5655 | 99.2162 | 94.7511 | 83.623 | 98.7986 | 92.2943 | 92.637 | 92.2699 | 97.419 | 97.5775 | 88.4949 | 85.1642 | 82.9374 | 92.906 | 94.0557 | 94.2658 | 90.6708 | 91.1975 | 91.3458 | 92.2402 | 101.2631 | 92.7789 | 92.7789 | 91.0718 | 96.8852 | 97.2643 | 97.154 | 91.4227 | 94.2947 | 103.6178 | 93.0308 | 93.0226 | 95.5588 | 90.0892 | 89.0674 | 90.936 | 92.5494 | 89.1874 | 88.1154 | 91.9538 | 92.2912 | 92.4324 | 97.5356 | 93.0259 | 101.7717 | 94.0982 | 97.5038 | 104.7591 | 88.2949 | 88.8477 | 91.3323 | 94.0514 | 98.6355 | 98.3535 | 98.6235 | 96.6574 | 96.6574 | 94.703 | 94.703 | 94.703 | 98.7073 | 98.5198 | 92.9564 | 92.8262 | 94.1886 | 94.0616 | 93.4122 | 98.9849 | 98.9849 | 94.769 | 88.8994 | 95.3884 | 96.7563 | 101.6953 | 89.7481 | 101.6953 | 96.6574 | 93.7536 | 95.7581 | 87.1419 | 93.924 | 84.3839 | 84.1647 | 90.0795 | 96.9501 | 96.9608 | 96.9033 | 93.924 | 93.924 | 93.924 | 102.2126 | 102.4029 | 102.4029 | 102.4029 | 94.2048 | 99.9508 | 99.6436 | 99.3079 | 98.659 | 97.3197 | 89.7481 | 102.166 | 93.7442 | 93.9189 | 91.8375 | 91.2719 | 83.4439 | 85.2231 | 85.6886 | 100.0575 | 93.9285 | 103.4729
2024-12-26 09:30 | 111.3749 | 111.6387 | 111.4661 | 111.3749 | 109.6079 | 114.7606 | 114.2977 | 114.9607 | 109.5534 | 112.6839 | 115.5761 | 114.766 | 117.4036 | 111.489 | 114.8661 | 109.339 | 115.1344 | 103.0689 | 103.8613 | 113.1552 | 109.4325 | 104.9757 | 107.5294 | 115.9803 | 104.0546 | 110.2377 | 109.9191 | 109.1399 | 103.1986 | 112.4119 | 114.0332 | 113.3463 | 113.292 | 101.2841 | 113.3947 | 103.9528 | 104.5064 | 113.0387 | 103.3278 | 97.3571 | 97.7837 | 107.8907 | 110.6589 | 109.142 | 110.8724 | 109.9619 | 103.6074 | 104.2141 | 116.3907 | 108.9 | 108.864 | 108.8368 | 108.6063 | 108.916 | 108.8369 | 113.9077 | 113.5803 | 113.578 | 113.579 | 105.0904 | 105.7782 | 113.1825 | 112.8576 | 110.896 | 107.9793 | 113.5406 | 101.2919 | 101.3866 | 108.773 | 106.6653 | 116.3168 | 113.6316 | 111.3749 | 111.4055 | 116.0755 | 114.9642 | 110.7803 | 110.6486 | 110.0293 | 114.1276 | 109.5926 | 116.3168 | 108.4689 | 108.8186 | 110.0317 | 118.5678 | 120.3648 | 115.9279 | 117.0504 | 107.8612 | 107.6241 | 118.7354 | 106.0496 | 106.1161 | 104.9385 | 109.093 | 98.9333 | 119.0608 | 102.6554 | 107.2488 | 107.7538 | 110.545 | 115.1948 | 115.5863 | 113.6316 | 113.1716 | 110.7584 | 111.4055 | 110.2298 | 118.6268 | 116.2046 | 115.7939 | 108.916 | 120.1153 | 116.4936 | 111.3867 | 98.1151 | 116.0185 | 108.0764 | 108.4667 | 108.2256 | 113.9287 | 114.1078 | 103.489 | 99.7401 | 97.1158 | 109.059 | 110.0845 | 110.3285 | 106.027 | 106.6756 | 107.44 | 108.2393 | 118.5063 | 108.416 | 108.4162 | 106.6047 | 113.3184 | 113.7613 | 113.6321 | 107.0527 | 110.381 | 121.4083 | 108.9101 | 108.9003 | 111.6739 | 105.5215 | 104.3411 | 106.4673 | 108.5743 | 104.629 | 103.3485 | 107.9452 | 108.3255 | 108.4849 | 114.6181 | 109.3443 | 119.3895 | 110.2079 | 114.7442 | 122.6598 | 103.3327 | 103.9858 | 106.9349 | 110.0407 | 116.0896 | 115.7483 | 116.0755 | 113.0598 | 113.0599 | 111.8021 | 111.8021 | 111.8021 | 115.4995 | 115.2808 | 108.3868 | 108.4733 | 110.5485 | 110.1164 | 109.8082 | 116.3168 | 116.3168 | 110.7529 | 104.0188 | 111.5496 | 113.1717 | 119.0121 | 105.3121 | 119.0121 | 113.0599 | 109.7609 | 112.0534 | 102.1688 | 109.8785 | 98.9977 | 98.7406 | 105.3402 | 113.451 | 113.4164 | 113.3484 | 109.8785 | 109.8785 | 109.8785 | 119.7552 | 119.9736 | 119.9736 | 119.9736 | 110.7375 | 116.936 | 116.5685 | 116.902 | 115.3071 | 114.3335 | 105.3121 | 119.7991 | 109.4512 | 109.75 | 107.8047 | 106.8262 | 97.8949 | 99.9131 | 100.4605 | 117.5889 | 109.9088 | 121.2369
2024-12-26 10:00 | 127.8222 | 128.1327 | 127.9343 | 127.8222 | 125.2741 | 131.2183 | 130.6978 | 131.4127 | 125.1142 | 129.4101 | 132.198 | 131.2912 | 134.4765 | 127.7514 | 131.3005 | 125.1577 | 131.8632 | 118.0744 | 118.9752 | 129.5624 | 125.2572 | 120.1292 | 123.0326 | 132.562 | 118.9617 | 125.7652 | 125.7942 | 124.8772 | 118.1214 | 128.8808 | 130.6319 | 129.8078 | 129.7443 | 115.836 | 129.8407 | 118.8585 | 119.4912 | 129.1669 | 118.2277 | 111.5206 | 112.0064 | 123.0553 | 126.5496 | 124.85 | 126.7312 | 126.0336 | 118.6474 | 119.3427 | 133.2089 | 124.5069 | 124.43 | 124.3937 | 124.0761 | 124.4404 | 124.3937 | 130.2118 | 129.8502 | 129.8502 | 129.8502 | 120.2057 | 120.9912 | 129.4697 | 129.1235 | 126.3718 | 123.1546 | 129.9072 | 115.8314 | 115.9397 | 124.43 | 122.1251 | 133.0951 | 129.8869 | 126.7183 | 126.7864 | 133.3464 | 131.727 | 126.3265 | 126.6528 | 125.9403 | 130.6951 | 125.352 | 133.0951 | 124.0184 | 124.4147 | 125.7744 | 133.7107 | 137.6997 | 132.4957 | 133.5636 | 123.5221 | 123.2237 | 135.9736 | 121.2959 | 121.18 | 120.3137 | 125.1419 | 113.1562 | 136.0828 | 117.3971 | 122.7846 | 123.348 | 125.5714 | 131.6732 | 132.1177 | 129.8869 | 129.3637 | 126.1017 | 126.7864 | 126.0528 | 135.9235 | 132.9481 | 132.4669 | 124.4404 | 137.5551 | 133.3905 | 127.5408 | 112.1549 | 132.8322 | 123.5283 | 123.9752 | 123.9731 | 130.1262 | 130.2605 | 118.4638 | 114.14 | 111.149 | 124.9628 | 125.875 | 126.163 | 121.3307 | 122.0654 | 123.362 | 123.9531 | 135.449 | 123.6412 | 123.6412 | 121.7492 | 129.5266 | 130.0392 | 129.8869 | 122.4645 | 126.2262 | 139.1552 | 124.5191 | 124.5073 | 127.9691 | 120.7403 | 119.3834 | 121.799 | 124.4821 | 119.8288 | 118.3437 | 123.6173 | 124.0509 | 124.2324 | 131.2315 | 125.482 | 136.7926 | 126.0881 | 131.3112 | 140.5899 | 118.0476 | 118.7955 | 122.3257 | 125.7874 | 133.3625 | 132.962 | 133.3464 | 129.2382 | 129.2382 | 128.818 | 128.818 | 128.818 | 132.1145 | 131.8599 | 122.2882 | 122.4147 | 126.6058 | 126.0338 | 125.7342 | 133.0951 | 133.0951 | 126.374 | 118.9208 | 127.4925 | 129.3637 | 136.0271 | 120.6356 | 136.0271 | 129.2382 | 125.4665 | 128.1207 | 116.968 | 125.5623 | 113.3717 | 113.0772 | 120.5591 | 129.6385 | 129.6398 | 129.5687 | 125.5623 | 125.5623 | 125.5623 | 137.1923 | 137.4387 | 137.4387 | 137.4387 | 127.1001 | 133.7148 | 133.3074 | 134.3107 | 131.7931 | 130.8444 | 120.6356 | 137.2638 | 125.4165 | 125.7603 | 123.5256 | 122.1843 | 112.1088 | 114.3905 | 115.0152 | 134.6001 | 125.8278 | 138.9502
2024-12-26 10:30 | 127.6849 | 127.9926 | 127.793 | 127.6849 | 125.5463 | 131.3192 | 130.829 | 131.5352 | 124.9141 | 129.2878 | 132.3681 | 131.4699 | 133.8354 | 127.577 | 131.4236 | 125.4778 | 131.186 | 118.1299 | 119.0331 | 128.8156 | 125.7835 | 120.6534 | 123.514 | 132.7472 | 118.9537 | 124.7419 | 126.1258 | 125.4143 | 118.315 | 128.0174 | 129.8216 | 128.9612 | 128.9858 | 116.1897 | 129.0966 | 119.0053 | 119.6258 | 129.3379 | 118.5664 | 111.6716 | 112.1569 | 123.0595 | 126.7933 | 125.0816 | 127.0314 | 126.5117 | 118.7962 | 119.4859 | 132.7665 | 124.7969 | 124.6804 | 124.638 | 124.2598 | 124.6365 | 124.638 | 130.4419 | 130.1096 | 130.1096 | 130.1096 | 120.5082 | 121.2833 | 129.1115 | 128.8898 | 124.6092 | 121.8736 | 130.1348 | 116.2376 | 116.3463 | 124.5352 | 121.4329 | 132.6427 | 130.0731 | 124.484 | 124.5504 | 133.1622 | 130.0733 | 124.9111 | 127.0138 | 126.27 | 128.7244 | 125.6548 | 132.6427 | 124.3623 | 124.7148 | 125.9976 | 133.4402 | 137.4125 | 131.9904 | 133.1028 | 123.632 | 122.5176 | 135.0318 | 121.8837 | 120.5649 | 120.4341 | 125.1537 | 113.2029 | 136.2729 | 117.4325 | 124.4479 | 124.6817 | 123.0423 | 131.8158 | 132.2511 | 130.0731 | 129.5574 | 123.8306 | 124.5504 | 126.4233 | 134.2172 | 133.1253 | 132.6421 | 124.6365 | 137.3114 | 133.1268 | 126.6126 | 112.4434 | 132.57 | 123.7746 | 124.2235 | 124.1547 | 130.4124 | 130.6218 | 118.7803 | 114.5349 | 111.5851 | 124.8857 | 126.1447 | 126.4398 | 121.9337 | 122.6158 | 123.8704 | 124.0078 | 135.6383 | 123.6713 | 123.6713 | 121.1595 | 129.7177 | 130.2141 | 130.0731 | 122.9988 | 126.5002 | 139.0057 | 124.8084 | 124.7972 | 128.4313 | 121.0128 | 119.7091 | 122.081 | 124.6067 | 120.0137 | 118.4884 | 123.6878 | 124.0765 | 124.2392 | 130.4795 | 125.3512 | 136.5953 | 126.3986 | 130.9623 | 139.9941 | 119.6191 | 120.2045 | 122.5796 | 126.0125 | 133.1783 | 132.781 | 133.1622 | 129.4358 | 129.4358 | 129.5957 | 129.5957 | 129.5957 | 132.2932 | 132.0393 | 119.0566 | 119.1801 | 126.6166 | 126.3538 | 124.565 | 132.6427 | 132.6427 | 126.4575 | 118.9126 | 127.6836 | 129.5574 | 136.2172 | 121.0107 | 136.2172 | 129.4358 | 125.7787 | 128.4763 | 117.1784 | 126.0178 | 113.4725 | 113.1778 | 120.8115 | 129.8525 | 129.8352 | 129.7662 | 126.0178 | 126.0178 | 126.0178 | 136.973 | 137.2153 | 137.2153 | 137.2153 | 126.9342 | 133.8712 | 133.4656 | 134.2897 | 131.8992 | 130.5804 | 121.0107 | 137.0656 | 125.8695 | 126.2134 | 123.4493 | 122.4634 | 112.2085 | 114.6206 | 115.2404 | 134.1693 | 126.1884 | 138.7919
2024-12-26 11:00 | 128.3194 | 128.6267 | 128.4331 | 128.3194 | 125.5864 | 131.1738 | 130.625 | 131.418 | 125.3839 | 129.8566 | 131.7699 | 130.7417 | 133.8419 | 127.2621 | 131.3147 | 125.2192 | 131.1475 | 118.3595 | 119.2727 | 128.6972 | 125.5109 | 120.2434 | 123.3233 | 132.5797 | 119.1906 | 126.013 | 126.0246 | 125.126 | 119.0811 | 127.4856 | 129.4145 | 128.5263 | 128.582 | 116.7279 | 128.978 | 119.1349 | 119.754 | 129.219 | 118.8367 | 113.7281 | 114.1329 | 122.8931 | 126.7786 | 125.081 | 127.03 | 126.3119 | 118.9221 | 119.6181 | 132.571 | 124.7237 | 124.6585 | 124.6165 | 124.2414 | 124.7075 | 124.6165 | 130.4046 | 130.0802 | 130.0802 | 130.0802 | 120.4456 | 121.2394 | 129.2986 | 128.984 | 126.567 | 123.3496 | 129.8278 | 116.8116 | 116.9208 | 124.3694 | 121.4056 | 132.4479 | 129.9561 | 126.9538 | 127.0181 | 133.7828 | 129.3821 | 126.5025 | 126.779 | 126.0191 | 127.9127 | 125.5703 | 132.4479 | 124.2751 | 124.639 | 125.9586 | 133.1874 | 136.7691 | 131.7996 | 132.934 | 123.802 | 122.5081 | 135.0047 | 121.7036 | 121.3992 | 120.7243 | 126.0081 | 113.3644 | 136.101 | 117.6455 | 122.8927 | 123.4546 | 125.5074 | 131.7008 | 132.1294 | 129.9561 | 129.4465 | 126.2605 | 127.0181 | 126.3302 | 133.5039 | 132.7096 | 132.2051 | 124.7075 | 136.7064 | 132.9715 | 126.5891 | 113.0308 | 132.447 | 123.7499 | 124.2002 | 124.2927 | 130.3136 | 130.5372 | 118.4567 | 114.7099 | 111.6908 | 125.5235 | 126.1045 | 126.3902 | 121.6272 | 122.3594 | 119.0877 | 124.2193 | 135.4672 | 123.5005 | 123.5005 | 121.992 | 129.6023 | 130.0955 | 129.9561 | 123.2443 | 126.46 | 138.4649 | 124.7346 | 124.724 | 128.248 | 121.3018 | 120.0007 | 122.2226 | 124.9069 | 120.9288 | 119.4275 | 123.9777 | 124.3337 | 124.4828 | 130.4694 | 126.0568 | 136.2532 | 126.3174 | 131.1572 | 139.8684 | 119.0451 | 119.7066 | 122.7578 | 125.9726 | 133.799 | 133.4026 | 133.7828 | 129.334 | 129.334 | 119.0877 | 119.0877 | 119.0877 | 131.9227 | 131.6456 | 121.4565 | 121.6595 | 126.8643 | 126.0997 | 124.6157 | 132.4479 | 132.4479 | 126.2965 | 119.1494 | 127.544 | 129.4465 | 136.0453 | 118.4909 | 136.0453 | 129.334 | 125.7963 | 128.3698 | 117.8947 | 125.8724 | 113.6285 | 113.3334 | 120.5398 | 129.7936 | 129.7294 | 129.6476 | 125.8724 | 125.8724 | 125.8724 | 136.4101 | 136.6452 | 136.6452 | 136.6452 | 127.5577 | 133.5513 | 133.1254 | 134.768 | 131.8231 | 130.5602 | 118.4909 | 136.6439 | 125.686 | 126.032 | 124.0798 | 122.4469 | 112.3628 | 115.2983 | 115.9283 | 133.9846 | 126.0731 | 138.2485
2024-12-26 11:30 | 128.1935 | 128.4908 | 128.3029 | 128.1935 | 125.5759 | 131.5669 | 131.0597 | 131.7908 | 125.1888 | 129.8358 | 132.7464 | 131.8563 | 134.2731 | 127.7315 | 131.7202 | 125.8113 | 131.4869 | 118.5254 | 119.4318 | 128.9627 | 125.5517 | 120.2981 | 123.3652 | 133.1089 | 119.1557 | 125.4764 | 126.0769 | 125.1727 | 119.1049 | 127.7071 | 129.6389 | 128.7279 | 128.8057 | 116.8303 | 129.2538 | 119.1055 | 119.7307 | 129.4915 | 118.8918 | 113.8842 | 114.2814 | 123.1556 | 127.1553 | 125.4785 | 127.4293 | 126.3257 | 119.0061 | 119.7033 | 132.8492 | 124.7494 | 124.6585 | 124.6162 | 124.2393 | 124.6622 | 124.6162 | 130.7437 | 130.4393 | 130.4393 | 130.4393 | 120.5134 | 121.2931 | 129.5072 | 129.179 | 125.7888 | 122.814 | 130.5333 | 116.8916 | 117.0009 | 124.7445 | 121.676 | 132.7106 | 130.2617 | 126.0476 | 126.1123 | 133.4846 | 129.4047 | 125.8244 | 127.4011 | 126.6366 | 127.7766 | 125.2581 | 132.7106 | 124.3075 | 124.6659 | 125.9652 | 133.4801 | 137.3296 | 131.9802 | 133.0985 | 123.8943 | 122.7738 | 135.2989 | 121.7376 | 121.1195 | 120.8178 | 126.0166 | 113.3922 | 136.6443 | 117.6535 | 122.9723 | 123.5547 | 124.2743 | 132.0275 | 132.4557 | 130.2617 | 129.7233 | 125.3456 | 126.1123 | 126.3786 | 133.5273 | 133.5146 | 132.9994 | 124.6622 | 137.2702 | 133.2918 | 126.8488 | 113.2822 | 132.7436 | 123.7484 | 124.1994 | 124.3721 | 130.6177 | 130.8349 | 118.9822 | 114.8095 | 111.8249 | 125.5308 | 125.986 | 126.2748 | 121.6882 | 122.4122 | 124.6292 | 124.3221 | 136.0079 | 123.7956 | 123.7956 | 121.716 | 129.8917 | 130.4126 | 130.2617 | 123.3266 | 126.3427 | 139.1082 | 124.7606 | 124.7497 | 128.2609 | 121.321 | 120.0396 | 122.2306 | 125.0037 | 120.9389 | 119.4783 | 124.103 | 124.4475 | 124.5917 | 130.7523 | 125.9798 | 136.7445 | 126.3744 | 131.394 | 140.3209 | 118.7723 | 119.4606 | 122.748 | 125.9809 | 133.5008 | 133.1162 | 133.4846 | 129.5865 | 129.5865 | 130.7742 | 130.7742 | 130.7742 | 132.6214 | 132.3644 | 119.4101 | 119.5659 | 126.9828 | 126.729 | 124.8724 | 132.7106 | 132.7106 | 126.5348 | 119.1146 | 127.8031 | 129.7233 | 136.5884 | 121.5227 | 136.5884 | 129.5865 | 125.8052 | 128.267 | 117.9375 | 125.9121 | 113.7133 | 113.4179 | 121.0279 | 130.1261 | 130.0075 | 129.9361 | 125.9121 | 125.9121 | 125.9121 | 136.9781 | 137.2097 | 137.2097 | 137.2097 | 127.4513 | 134.2419 | 133.8352 | 134.9483 | 132.17 | 130.7694 | 121.5227 | 137.1698 | 125.6992 | 126.0455 | 124.0871 | 122.481 | 112.4466 | 115.2778 | 115.924 | 134.2839 | 126.1159 | 138.8817
2024-12-26 12:00 | 128.0014 | 128.2824 | 128.1097 | 128.0014 | 125.5919 | 131.4429 | 130.8913 | 131.6908 | 125.2496 | 129.7106 | 132.5264 | 131.641 | 134.254 | 127.623 | 131.6783 | 125.7167 | 131.5333 | 118.4845 | 119.393 | 129.071 | 125.5613 | 120.4505 | 123.3903 | 132.932 | 119.1617 | 125.621 | 126.0629 | 125.1827 | 119.0862 | 127.7692 | 129.7044 | 128.8175 | 128.8702 | 116.8751 | 129.3569 | 119.1258 | 119.7438 | 129.4088 | 118.9202 | 113.8372 | 114.2355 | 123.0823 | 127.0839 | 125.403 | 127.3511 | 126.3383 | 119.0267 | 119.7215 | 132.7409 | 124.7409 | 124.6634 | 124.6208 | 124.2411 | 124.6924 | 124.6208 | 130.6695 | 130.376 | 130.376 | 130.376 | 120.5094 | 121.2883 | 129.2559 | 128.9921 | 125.9773 | 122.9249 | 130.3509 | 116.9608 | 117.0701 | 124.693 | 121.8392 | 132.5859 | 130.1687 | 126.2064 | 126.2721 | 132.9998 | 129.7939 | 126.0209 | 127.3379 | 126.5529 | 128.2034 | 125.0894 | 132.5859 | 124.293 | 124.6563 | 125.908 | 133.2479 | 137.2003 | 131.7686 | 132.8066 | 123.8983 | 122.9449 | 135.6633 | 121.7476 | 121.1793 | 120.9896 | 125.9204 | 113.399 | 136.4627 | 117.6567 | 123.1347 | 123.6552 | 124.4745 | 131.9119 | 132.3245 | 130.1687 | 129.6337 | 125.5321 | 126.2721 | 126.3801 | 133.9288 | 133.3571 | 132.8411 | 124.6924 | 137.1377 | 133.1816 | 127.0954 | 113.2821 | 132.6267 | 123.7398 | 124.1975 | 124.3836 | 130.543 | 130.773 | 118.8924 | 114.8028 | 111.7926 | 125.5149 | 125.8624 | 126.1491 | 121.7133 | 122.4373 | 124.2505 | 124.3219 | 135.8271 | 123.7367 | 123.7367 | 121.7919 | 129.8006 | 130.3217 | 130.1687 | 122.9241 | 126.2252 | 139.0554 | 124.7519 | 124.7412 | 128.2697 | 121.3294 | 120.0761 | 122.2422 | 125.1815 | 120.852 | 119.4456 | 124.0745 | 124.4349 | 124.5858 | 130.9346 | 125.856 | 136.6288 | 126.3681 | 131.1555 | 139.6407 | 119.3785 | 119.9988 | 122.7603 | 125.9216 | 133.0158 | 132.6516 | 132.9998 | 129.4958 | 129.4958 | 130.4509 | 130.4509 | 130.4509 | 132.4738 | 132.2137 | 119.6849 | 119.8277 | 126.9818 | 126.6415 | 125.2917 | 132.5859 | 132.5859 | 126.4534 | 119.1206 | 127.7151 | 129.6337 | 136.4068 | 121.158 | 136.4068 | 129.4958 | 125.8098 | 128.1838 | 117.9155 | 125.9194 | 113.7169 | 113.4215 | 120.9318 | 130.0404 | 129.9232 | 129.8471 | 125.9194 | 125.9194 | 125.9194 | 136.8474 | 137.0815 | 137.0815 | 137.0815 | 127.3184 | 134.0804 | 133.6769 | 134.8091 | 132.1054 | 130.6409 | 121.158 | 137.0499 | 125.7057 | 126.0528 | 124.0714 | 122.4737 | 112.4502 | 115.3557 | 115.9761 | 134.18 | 126.106 | 138.821
2024-12-26 12:30 | 128.1129 | 128.3832 | 128.2111 | 128.1129 | 125.5443 | 131.2432 | 130.7153 | 131.4749 | 125.0856 | 129.9336 | 132.1044 | 131.2266 | 134.7332 | 128.1303 | 131.4015 | 125.1893 | 132.1116 | 118.6702 | 119.5881 | 129.7672 | 125.5499 | 120.4618 | 123.3642 | 132.619 | 118.9905 | 125.3129 | 126.1154 | 125.164 | 119.14 | 128.5173 | 130.4396 | 129.5623 | 129.5966 | 116.8635 | 130.0469 | 118.9616 | 119.5848 | 129.1155 | 118.8611 | 113.9354 | 114.3334 | 122.7982 | 126.7879 | 125.1166 | 126.9735 | 126.3678 | 119.2542 | 119.9507 | 133.3528 | 124.7281 | 124.6334 | 124.5916 | 124.2203 | 124.6282 | 124.5916 | 130.3386 | 130.0589 | 130.0589 | 130.0589 | 120.4103 | 121.1995 | 129.9833 | 129.5667 | 125.5601 | 122.5581 | 129.8973 | 116.9562 | 117.0656 | 124.4008 | 122.5832 | 133.2004 | 129.904 | 125.6916 | 125.7583 | 132.9289 | 130.6939 | 125.6806 | 126.7704 | 125.9952 | 129.1205 | 124.6281 | 133.2004 | 124.2833 | 124.6441 | 125.6098 | 133.8537 | 137.7734 | 132.3967 | 133.46 | 124.1372 | 123.6855 | 136.4668 | 121.7318 | 120.9072 | 120.59 | 126.0547 | 113.2098 | 136.1414 | 117.4821 | 122.9617 | 123.5306 | 123.9483 | 131.6777 | 132.1085 | 129.904 | 129.3597 | 125.0244 | 125.7583 | 126.3926 | 134.8576 | 132.9204 | 132.4267 | 124.6282 | 137.7126 | 133.7141 | 127.8976 | 113.2925 | 133.1602 | 123.7133 | 124.1693 | 124.5655 | 130.2647 | 130.4826 | 118.4067 | 114.7187 | 111.6919 | 125.7671 | 125.502 | 125.7817 | 121.6636 | 122.3978 | 123.7627 | 124.5912 | 135.5073 | 123.4849 | 123.4849 | 121.5131 | 129.5317 | 130.0579 | 129.904 | 122.9122 | 125.8509 | 139.641 | 124.7398 | 124.7284 | 128.3073 | 121.3027 | 120.0169 | 122.2002 | 124.7679 | 120.9224 | 119.5409 | 124.3173 | 124.7149 | 124.8814 | 131.7233 | 126.0429 | 137.1783 | 126.4043 | 131.8776 | 140.2486 | 118.9312 | 119.5967 | 122.7226 | 125.6287 | 132.945 | 132.5933 | 132.9289 | 129.2213 | 129.2213 | 129.8344 | 129.8344 | 129.8344 | 132.095 | 131.8353 | 119.1317 | 119.2556 | 127.2807 | 126.0712 | 126.223 | 133.2004 | 133.2004 | 126.1368 | 118.9497 | 127.4288 | 129.3597 | 136.0857 | 120.7193 | 136.0857 | 129.2213 | 125.7862 | 127.817 | 117.9764 | 125.9085 | 113.9363 | 113.6403 | 120.4908 | 129.7224 | 129.6336 | 129.5569 | 125.9085 | 125.9085 | 125.9085 | 137.4259 | 137.6566 | 137.6566 | 137.6566 | 127.504 | 133.6776 | 133.2686 | 135.0378 | 131.8705 | 131.1648 | 120.7193 | 137.5984 | 125.7457 | 126.0901 | 124.3206 | 122.401 | 112.6671 | 115.3974 | 116.0222 | 134.7976 | 126.1567 | 139.4047
2024-12-26 13:00 | 112.9718 | 113.2072 | 113.0575 | 112.9718 | 111.1257 | 116.3432 | 115.8423 | 116.5805 | 110.7941 | 114.558 | 117.0501 | 116.2444 | 119.0832 | 113.5316 | 116.4677 | 110.8691 | 116.7919 | 104.8708 | 105.677 | 114.7656 | 111.0631 | 106.5139 | 109.1017 | 117.4961 | 105.2777 | 111.0587 | 111.5771 | 110.715 | 105.113 | 113.7365 | 115.4283 | 114.6579 | 114.6773 | 103.1826 | 115.0166 | 105.2205 | 105.7827 | 114.436 | 105.0531 | 99.9969 | 100.3804 | 108.8591 | 112.3604 | 110.8747 | 112.5225 | 111.7944 | 105.3819 | 105.9985 | 118.0316 | 110.3847 | 110.3188 | 110.2869 | 110.0085 | 110.3332 | 110.2869 | 115.502 | 115.2659 | 115.2659 | 115.2659 | 106.5419 | 107.2305 | 114.8349 | 114.5272 | 111.3664 | 108.6147 | 115.0916 | 103.2572 | 103.3538 | 110.1566 | 108.3823 | 117.8998 | 115.2164 | 111.5722 | 111.6251 | 117.1652 | 115.6914 | 111.4531 | 112.2728 | 111.5815 | 114.448 | 110.3416 | 117.8998 | 109.9646 | 110.3054 | 111.1732 | 118.3572 | 122.237 | 117.2051 | 118.1135 | 109.7047 | 109.3537 | 120.6796 | 107.6984 | 107.0651 | 106.6662 | 111.1255 | 100.1507 | 120.6168 | 103.9297 | 108.5442 | 109.1113 | 110.038 | 116.7979 | 117.189 | 115.2164 | 114.6946 | 110.9288 | 111.6251 | 111.8238 | 119.3771 | 117.7812 | 117.3455 | 110.3332 | 122.1863 | 118.3497 | 113.075 | 99.9826 | 117.8397 | 109.4987 | 109.9051 | 110.0888 | 115.5876 | 115.8192 | 104.9478 | 101.4672 | 98.8433 | 110.9915 | 111.0659 | 111.3146 | 107.5747 | 108.2339 | 109.4699 | 110.0917 | 120.055 | 109.4447 | 109.4447 | 107.6142 | 114.8997 | 115.3441 | 115.2164 | 108.7996 | 111.3769 | 123.8967 | 110.3946 | 110.385 | 113.5115 | 107.2035 | 106.0692 | 108.0514 | 110.3618 | 106.6543 | 105.3921 | 109.8315 | 110.188 | 110.3373 | 116.4602 | 111.1158 | 121.5433 | 111.8301 | 116.4809 | 124.235 | 104.6598 | 105.3235 | 108.5246 | 111.1931 | 117.1794 | 116.8729 | 117.1652 | 114.5289 | 114.5289 | 114.6536 | 114.6536 | 114.6536 | 117.0709 | 116.8399 | 105.8016 | 105.8561 | 112.4551 | 111.6456 | 111.5645 | 117.8998 | 117.8998 | 111.8235 | 105.2412 | 113.4071 | 114.6946 | 120.5674 | 106.8791 | 120.5674 | 114.5289 | 111.3265 | 113.1046 | 104.0812 | 111.3985 | 100.6897 | 100.4282 | 106.7636 | 114.9552 | 114.8852 | 114.8178 | 111.3985 | 111.3985 | 111.3985 | 121.921 | 122.1248 | 122.1248 | 122.1248 | 112.4215 | 118.4674 | 118.1081 | 119.0844 | 116.9591 | 116.0122 | 106.8791 | 121.9665 | 111.2429 | 111.5489 | 109.715 | 108.2827 | 99.5681 | 101.7191 | 102.2932 | 119.3113 | 111.6112 | 123.6859
2024-12-26 13:30 | 113.1138 | 113.3614 | 113.1999 | 113.1138 | 110.9084 | 115.6679 | 115.2167 | 115.883 | 110.5577 | 114.5825 | 116.3993 | 115.5776 | 118.756 | 112.7765 | 115.743 | 110.6599 | 116.4585 | 104.6766 | 105.4858 | 114.4153 | 110.8682 | 106.42 | 108.9499 | 116.9181 | 105.0592 | 110.8012 | 111.321 | 110.5252 | 105.2549 | 113.4328 | 115.1083 | 114.3711 | 114.3505 | 103.21 | 114.6624 | 105.0185 | 105.5675 | 113.9073 | 104.9968 | 100.6781 | 101.0278 | 108.4838 | 111.7883 | 110.3001 | 111.9886 | 111.5621 | 105.1888 | 105.8043 | 117.5062 | 110.1579 | 110.097 | 110.065 | 109.786 | 110.1204 | 110.065 | 114.9603 | 114.6962 | 114.6962 | 114.6962 | 106.3555 | 107.0387 | 114.272 | 114.0324 | 110.9459 | 108.2622 | 114.6242 | 103.3024 | 103.399 | 109.8625 | 108.0483 | 117.3765 | 114.524 | 111.2358 | 111.2506 | 117.5267 | 115.6922 | 111.047 | 112.0096 | 111.3467 | 114.6303 | 110.0933 | 117.3765 | 109.7732 | 110.0852 | 110.7222 | 117.5218 | 121.2011 | 116.6924 | 117.4606 | 109.5041 | 109.0226 | 120.4186 | 107.8381 | 106.7779 | 106.9808 | 111.2671 | 99.9497 | 120.0234 | 103.701 | 108.5336 | 109.0525 | 109.5623 | 116.0906 | 116.4685 | 114.524 | 114.0628 | 110.4791 | 111.2506 | 111.5915 | 119.378 | 117.1175 | 116.6816 | 110.1204 | 121.1484 | 117.7498 | 112.758 | 99.9747 | 117.2631 | 109.2844 | 109.6871 | 109.9098 | 114.887 | 115.1134 | 104.7732 | 101.3385 | 98.6635 | 111.0242 | 110.7298 | 110.9917 | 107.4492 | 108.0971 | 108.5166 | 109.8954 | 119.4645 | 109.0822 | 109.0822 | 107.2895 | 114.2027 | 114.6496 | 114.524 | 108.6447 | 111.0485 | 122.8604 | 110.1683 | 110.1582 | 113.2726 | 107.149 | 106.024 | 107.9328 | 110.6873 | 106.8738 | 105.6025 | 109.6551 | 109.9988 | 110.1427 | 116.1075 | 111.2305 | 120.7345 | 111.5787 | 115.9024 | 123.5682 | 104.725 | 105.3558 | 108.4024 | 110.7499 | 117.541 | 117.2193 | 117.5267 | 113.9422 | 113.9422 | 113.5971 | 113.5971 | 113.5971 | 116.3971 | 116.1698 | 105.2747 | 105.3451 | 112.2624 | 111.4106 | 111.2758 | 117.3765 | 117.3765 | 111.4375 | 105.0228 | 112.3681 | 114.0628 | 119.9743 | 106.1108 | 119.9743 | 113.9422 | 111.1098 | 112.7888 | 104.2186 | 111.1918 | 100.5056 | 100.2445 | 106.5878 | 114.4213 | 114.3261 | 114.2497 | 111.1918 | 111.1918 | 111.1918 | 120.8954 | 121.1028 | 121.1028 | 121.1028 | 112.5096 | 117.8532 | 117.4901 | 118.997 | 116.2248 | 115.5294 | 106.1108 | 121.0773 | 111.0152 | 111.3158 | 109.7472 | 108.0775 | 99.386 | 101.9306 | 102.4858 | 118.7715 | 111.3596 | 122.6518
2024-12-26 14:00 | 112.4516 | 112.692 | 112.5367 | 112.4516 | 110.4263 | 115.1709 | 114.6731 | 115.3976 | 110.1549 | 113.9393 | 115.8578 | 115.0378 | 118.2497 | 112.0602 | 115.2639 | 109.9055 | 115.9522 | 104.1562 | 104.9602 | 113.9116 | 110.3255 | 105.8803 | 108.4184 | 116.4323 | 104.6407 | 110.5397 | 110.7998 | 109.9856 | 104.7561 | 112.9124 | 114.5943 | 113.8959 | 113.8456 | 102.6957 | 114.1632 | 104.5784 | 105.1236 | 113.3609 | 104.4868 | 100.1353 | 100.4872 | 108.051 | 111.229 | 109.7588 | 111.4361 | 111.038 | 104.625 | 105.2391 | 116.8697 | 109.651 | 109.6034 | 109.5716 | 109.2944 | 109.6496 | 109.5716 | 114.3743 | 114.1107 | 114.1107 | 114.1107 | 105.7906 | 106.492 | 113.9496 | 113.6182 | 110.8747 | 108.0935 | 114.0044 | 102.7903 | 102.8864 | 109.2838 | 107.5029 | 116.735 | 113.9853 | 111.2333 | 111.2478 | 116.7353 | 115.4742 | 110.9093 | 111.2573 | 110.5961 | 114.4927 | 109.6717 | 116.735 | 109.2584 | 109.5768 | 110.2221 | 116.7442 | 120.3545 | 116.0248 | 116.7758 | 108.9303 | 108.4792 | 119.7527 | 107.2592 | 106.4745 | 106.2978 | 110.6633 | 99.492 | 119.5247 | 103.2618 | 107.8966 | 108.4441 | 109.6258 | 115.5724 | 115.9473 | 113.9853 | 113.512 | 110.5106 | 111.2478 | 111.0691 | 119.153 | 116.592 | 116.149 | 109.6496 | 120.2994 | 117.1253 | 112.2407 | 99.4589 | 116.6652 | 108.7983 | 109.1973 | 109.3301 | 114.3389 | 114.555 | 104.0221 | 100.7914 | 98.0935 | 110.4571 | 110.267 | 110.5263 | 106.8945 | 107.5524 | 108.0434 | 109.3268 | 118.9681 | 108.6644 | 108.6644 | 106.9707 | 113.6627 | 114.1165 | 113.9853 | 108.0694 | 110.5928 | 122.0188 | 109.6614 | 109.6513 | 112.7408 | 106.6469 | 105.5087 | 107.4343 | 109.9806 | 106.4074 | 105.0913 | 109.1027 | 109.4421 | 109.5842 | 115.5289 | 110.6116 | 119.9721 | 111.0558 | 115.5476 | 122.7145 | 104.2964 | 104.9223 | 107.911 | 110.25 | 116.7494 | 116.4368 | 116.7353 | 113.3883 | 113.3883 | 113.1733 | 113.1733 | 113.1733 | 115.8515 | 115.6269 | 105.5082 | 105.5344 | 111.6769 | 110.6627 | 110.7498 | 116.735 | 116.735 | 110.978 | 104.6047 | 111.845 | 113.512 | 119.4758 | 105.6235 | 119.4758 | 113.3883 | 110.615 | 112.3282 | 103.7192 | 110.67 | 99.979 | 99.7193 | 105.8656 | 113.8356 | 113.7576 | 113.6779 | 110.67 | 110.67 | 110.67 | 120.0489 | 120.2593 | 120.2593 | 120.2593 | 111.8549 | 117.3072 | 116.9352 | 118.369 | 115.771 | 115.0123 | 105.6235 | 120.2866 | 110.4921 | 110.7925 | 109.1867 | 107.5584 | 98.8653 | 101.4454 | 101.9961 | 118.1245 | 110.8361 | 121.8099
2024-12-26 14:30 | 127.6289 | 127.9023 | 127.7287 | 127.6289 | 125.3839 | 130.7727 | 130.2032 | 131.0378 | 124.9898 | 129.3735 | 131.7768 | 130.8508 | 134.4019 | 127.188 | 130.9327 | 124.8905 | 131.7887 | 118.2538 | 119.1775 | 129.4725 | 125.3373 | 120.2372 | 123.1498 | 132.2741 | 118.8006 | 125.2981 | 125.8992 | 124.941 | 118.8142 | 128.4206 | 130.3311 | 129.5686 | 129.4744 | 116.3727 | 129.7483 | 118.7704 | 119.3859 | 128.8473 | 118.5287 | 113.3563 | 113.769 | 122.9933 | 126.4358 | 124.7789 | 126.6909 | 126.1747 | 118.8515 | 119.5535 | 132.8412 | 124.5467 | 124.4664 | 124.4286 | 124.0975 | 124.476 | 124.4286 | 129.9957 | 129.6937 | 129.6937 | 129.6937 | 120.155 | 120.9504 | 129.5057 | 129.118 | 125.5981 | 122.5085 | 129.6418 | 116.4747 | 116.5836 | 124.1762 | 122.1516 | 132.6885 | 129.521 | 125.7418 | 125.8083 | 132.4989 | 131.7151 | 125.7086 | 126.4243 | 125.6919 | 130.6821 | 124.8883 | 132.6885 | 124.1091 | 124.4641 | 125.2786 | 132.783 | 136.4539 | 131.8833 | 132.7664 | 123.7728 | 123.2638 | 136.0603 | 121.7814 | 120.7736 | 120.5574 | 125.537 | 112.9583 | 135.7873 | 117.2197 | 122.4516 | 123.0926 | 124.298 | 131.2907 | 131.7207 | 129.521 | 128.976 | 125.0991 | 125.8083 | 126.1798 | 135.9113 | 132.5826 | 132.0795 | 124.476 | 136.3939 | 133.0536 | 127.5536 | 112.5534 | 132.5416 | 123.5508 | 124.0045 | 124.2475 | 129.93 | 130.1872 | 118.0922 | 114.3235 | 111.2516 | 125.3258 | 125.4451 | 125.7418 | 121.4908 | 122.207 | 123.2109 | 124.2116 | 135.1549 | 123.6685 | 123.6685 | 121.3346 | 129.1564 | 129.6657 | 129.521 | 122.7836 | 125.8345 | 138.2856 | 124.5585 | 124.547 | 128.115 | 121.0324 | 119.6964 | 121.9674 | 124.7343 | 120.6554 | 119.1642 | 123.9355 | 124.3277 | 124.4919 | 131.2742 | 125.4976 | 136.1671 | 126.1824 | 131.3341 | 139.2142 | 118.0744 | 118.8233 | 122.5028 | 125.3115 | 132.515 | 132.1596 | 132.4989 | 128.8283 | 128.8283 | 129.2232 | 129.2232 | 129.2232 | 131.7342 | 131.4731 | 120.1947 | 120.2245 | 126.877 | 125.7863 | 125.8338 | 132.6885 | 132.6885 | 126.3223 | 118.7597 | 127.1321 | 128.976 | 135.7318 | 120.3074 | 135.7318 | 128.8283 | 125.6059 | 127.792 | 117.6263 | 125.7064 | 113.6018 | 113.3067 | 120.2403 | 129.3782 | 129.2595 | 129.1617 | 125.7064 | 125.7064 | 125.7064 | 136.1209 | 136.3574 | 136.3574 | 136.3574 | 126.9604 | 133.4019 | 132.9771 | 134.5061 | 131.4627 | 130.7091 | 120.3074 | 136.4819 | 125.559 | 125.8993 | 123.8844 | 122.1611 | 112.3363 | 115.0343 | 115.6622 | 134.2727 | 125.9486 | 138.056
2024-12-26 15:00 | 128.3951 | 128.6676 | 128.4955 | 128.3951 | 125.5789 | 131.4152 | 130.8867 | 131.6634 | 124.9909 | 130.138 | 132.4563 | 131.5414 | 134.8983 | 127.4162 | 131.4792 | 125.7175 | 132.2519 | 119.405 | 120.3085 | 129.8769 | 125.6731 | 120.6893 | 123.5604 | 132.9019 | 119.3193 | 125.0194 | 126.2037 | 125.2773 | 119.5117 | 128.7897 | 130.7117 | 129.955 | 129.8564 | 116.8105 | 130.159 | 119.4759 | 120.0203 | 129.4169 | 119.1086 | 114.4174 | 114.8104 | 123.8251 | 126.9919 | 125.3243 | 127.2797 | 126.4964 | 119.4802 | 120.1715 | 133.1968 | 124.7846 | 124.6642 | 124.6215 | 124.2414 | 124.6149 | 124.6215 | 130.6095 | 130.2735 | 130.2735 | 130.2735 | 120.6042 | 121.3933 | 129.5129 | 129.2414 | 125.0538 | 122.3583 | 130.3677 | 116.9044 | 117.0137 | 124.7655 | 122.6078 | 133.035 | 130.0471 | 125.0622 | 125.1302 | 133.2492 | 132.1778 | 125.2667 | 127.2894 | 126.5368 | 131.1121 | 125.2844 | 133.035 | 124.3473 | 124.702 | 125.6632 | 133.2886 | 136.7243 | 132.1823 | 133.0992 | 124.3277 | 123.707 | 136.6598 | 122.2871 | 120.9775 | 121.5497 | 126.3947 | 113.5558 | 136.4318 | 117.789 | 122.856 | 123.4795 | 123.7798 | 131.8431 | 132.2639 | 130.0471 | 129.4826 | 124.4237 | 125.1302 | 126.4653 | 136.3887 | 133.2471 | 132.7306 | 124.6149 | 136.6558 | 133.3063 | 127.9812 | 112.7701 | 132.7843 | 123.7489 | 124.2025 | 124.7936 | 130.4776 | 130.7426 | 118.9406 | 114.9926 | 111.9887 | 126.086 | 125.8348 | 126.1351 | 121.9772 | 122.6605 | 124.4598 | 124.7869 | 135.7964 | 124.4885 | 124.4885 | 121.5623 | 129.6766 | 130.1938 | 130.0471 | 123.2284 | 126.22 | 138.5711 | 124.7957 | 124.7849 | 128.443 | 121.5809 | 120.2471 | 122.4493 | 125.7609 | 121.5145 | 119.9526 | 124.9648 | 125.0485 | 125.0836 | 131.7462 | 126.2915 | 136.4253 | 126.4601 | 131.287 | 139.4195 | 118.2056 | 118.9554 | 122.9711 | 125.6985 | 133.2654 | 132.911 | 133.2492 | 129.3136 | 129.3136 | 130.8201 | 130.8201 | 130.8201 | 132.3636 | 132.105 | 120.1209 | 120.0782 | 127.4796 | 126.6314 | 126.2932 | 133.035 | 133.035 | 127.0702 | 119.2782 | 127.686 | 129.4826 | 136.376 | 121.2913 | 136.376 | 129.3136 | 125.837 | 128.2219 | 118.3671 | 126.0062 | 114.111 | 113.8146 | 120.9802 | 130.0007 | 129.7812 | 129.6696 | 126.0062 | 126.0062 | 126.0062 | 136.375 | 136.6165 | 136.6165 | 136.6165 | 127.7269 | 134.0049 | 133.5901 | 135.2153 | 132.0579 | 130.9332 | 121.2913 | 136.7435 | 125.8809 | 126.2208 | 124.6359 | 122.594 | 112.8399 | 115.7694 | 116.3992 | 134.655 | 126.2631 | 138.3383
2024-12-26 15:30 | 128.1979 | 128.4698 | 128.3012 | 128.1979 | 125.6158 | 131.0221 | 130.4591 | 131.2886 | 125.3758 | 129.9909 | 131.8319 | 130.9269 | 135.2039 | 127.5504 | 131.1463 | 125.2541 | 132.4703 | 119.2416 | 120.1572 | 130.0486 | 125.5717 | 120.4891 | 123.406 | 132.379 | 119.1787 | 126.0118 | 126.1284 | 125.1808 | 119.2688 | 128.9934 | 130.9098 | 130.148 | 130.058 | 116.4158 | 130.3296 | 119.0677 | 119.6897 | 129.0783 | 118.8546 | 114.073 | 114.4726 | 123.6416 | 126.6319 | 124.9766 | 126.8982 | 126.4 | 119.3454 | 120.0431 | 133.4634 | 124.7389 | 124.6638 | 124.621 | 124.2388 | 124.6956 | 124.621 | 130.2216 | 129.8892 | 129.8892 | 129.8892 | 120.4276 | 121.2176 | 129.888 | 129.5072 | 126.6159 | 123.3937 | 129.7852 | 116.5219 | 116.6308 | 124.46 | 122.6993 | 133.3072 | 129.7086 | 126.9612 | 127.029 | 133.037 | 132.3045 | 126.5576 | 126.8002 | 126.0424 | 131.1947 | 125.0294 | 133.3072 | 124.2914 | 124.6544 | 125.4235 | 133.6125 | 136.8201 | 132.4836 | 133.4039 | 124.2373 | 123.8066 | 136.6846 | 122.0929 | 121.4148 | 121.1254 | 126.1545 | 113.363 | 135.8949 | 117.6204 | 122.8216 | 123.4398 | 125.7012 | 131.4772 | 131.8926 | 129.7086 | 129.1435 | 126.3465 | 127.029 | 126.4198 | 136.5195 | 132.696 | 132.18 | 124.6956 | 136.7578 | 133.503 | 128.124 | 112.1349 | 132.989 | 123.7501 | 124.2029 | 124.6815 | 130.1419 | 130.411 | 118.5245 | 114.6994 | 111.6639 | 125.8711 | 125.5819 | 125.8686 | 121.6863 | 122.4287 | 123.797 | 124.7086 | 135.262 | 124.3026 | 124.3026 | 122.0065 | 129.3424 | 129.8552 | 129.7086 | 123.0648 | 125.969 | 138.6644 | 124.7506 | 124.7392 | 128.3441 | 121.3941 | 120.0118 | 122.2968 | 125.3219 | 121.2285 | 119.6993 | 124.8746 | 124.9749 | 125.0169 | 131.8523 | 126.0808 | 136.5612 | 126.4122 | 131.6645 | 139.7044 | 118.499 | 119.2236 | 122.8417 | 125.4585 | 133.0531 | 132.6998 | 133.037 | 128.9777 | 128.9777 | 130.182 | 130.182 | 130.182 | 131.8332 | 131.5807 | 122.0773 | 122.0299 | 127.3972 | 126.1168 | 126.4033 | 133.3072 | 133.3072 | 126.8414 | 119.1377 | 127.3896 | 129.1435 | 135.8393 | 120.588 | 135.8393 | 128.9777 | 125.8472 | 127.9388 | 118.1091 | 125.9481 | 114.0281 | 113.7319 | 120.6088 | 129.5994 | 129.4164 | 129.2974 | 125.9481 | 125.9481 | 125.9481 | 136.4769 | 136.7211 | 136.7211 | 136.7211 | 127.5389 | 133.3476 | 132.9256 | 135.1852 | 131.7116 | 131.1588 | 120.588 | 136.8641 | 125.783 | 126.1243 | 124.4234 | 122.4205 | 112.7579 | 115.5135 | 116.143 | 134.9327 | 126.1775 | 138.4331
2024-12-26 16:00 | 128.1824 | 128.4559 | 128.2865 | 128.1824 | 125.6337 | 131.4645 | 130.9188 | 131.7236 | 125.4822 | 129.9566 | 132.5401 | 131.6237 | 135.1355 | 127.151 | 131.5847 | 125.8307 | 132.3068 | 119.0093 | 119.9174 | 129.7846 | 125.566 | 120.4964 | 123.4073 | 133.0804 | 119.3401 | 126.2667 | 126.1064 | 125.1773 | 119.2323 | 128.4951 | 130.4265 | 129.8679 | 129.799 | 116.1813 | 130.0603 | 119.1903 | 119.8168 | 129.9692 | 118.7703 | 114.0416 | 114.4405 | 126.0392 | 127.2357 | 125.5753 | 127.5083 | 126.38 | 119.2214 | 119.918 | 133.0346 | 124.7567 | 124.6863 | 124.6433 | 124.2596 | 124.7265 | 124.6433 | 130.8362 | 130.498 | 130.498 | 130.498 | 120.5145 | 121.2955 | 129.4088 | 129.1248 | 126.9847 | 123.7365 | 130.4853 | 116.2923 | 116.401 | 124.861 | 122.4658 | 132.8703 | 130.2305 | 127.53 | 127.5711 | 133.0477 | 132.0373 | 126.8462 | 127.4187 | 126.6603 | 130.9191 | 125.2363 | 132.8703 | 124.31 | 124.6724 | 125.605 | 133.2436 | 136.3988 | 132.0038 | 132.9537 | 124.1053 | 123.5735 | 136.5186 | 122.0507 | 121.6626 | 120.5939 | 126.1209 | 113.5423 | 136.615 | 117.787 | 122.8059 | 123.4301 | 126.4877 | 132.0175 | 132.4528 | 130.2305 | 129.6661 | 126.8306 | 127.5711 | 126.4076 | 136.2437 | 133.3584 | 132.842 | 124.7265 | 136.3374 | 133.1 | 127.8702 | 111.6764 | 132.5918 | 123.7695 | 124.2239 | 124.5795 | 130.6512 | 130.9177 | 119.0648 | 114.6512 | 111.6424 | 125.8387 | 125.7863 | 126.0618 | 121.6893 | 122.431 | 124.5352 | 124.5545 | 135.9787 | 126.6897 | 126.6897 | 122.2617 | 129.8662 | 130.3713 | 130.2305 | 123.0666 | 126.1614 | 138.2344 | 124.7685 | 124.7571 | 128.3248 | 121.3664 | 119.918 | 122.3046 | 124.772 | 121.194 | 119.6575 | 124.5967 | 124.773 | 124.8468 | 131.604 | 126.0582 | 136.1391 | 126.3913 | 131.2207 | 139.377 | 118.4762 | 119.2072 | 122.8479 | 125.6458 | 133.0638 | 132.7087 | 133.0477 | 129.4753 | 129.4753 | 130.934 | 130.934 | 130.934 | 132.484 | 132.2269 | 123.66 | 123.5461 | 127.228 | 126.7579 | 126.1579 | 132.8703 | 132.8703 | 128.8116 | 119.2991 | 128.0358 | 129.6661 | 136.5591 | 121.3162 | 136.5591 | 129.4753 | 125.8564 | 128.0992 | 118.0833 | 125.9497 | 113.9069 | 113.6111 | 121.0905 | 130.2212 | 130.0309 | 129.8665 | 125.9497 | 125.9497 | 125.9497 | 136.0596 | 136.3012 | 136.3012 | 136.3012 | 127.5169 | 134.0886 | 133.6796 | 135.2227 | 132.1299 | 130.7909 | 121.3162 | 136.442 | 125.7626 | 126.1046 | 124.3914 | 122.484 | 112.6381 | 115.5031 | 116.1296 | 134.4949 | 126.1562 | 138.0041
2024-12-26 16:30 | 128.1505 | 128.4192 | 128.2556 | 128.1505 | 125.588 | 132.2515 | 131.7185 | 132.4926 | 125.0859 | 129.92 | 133.1975 | 132.2743 | 135.0228 | 127.1656 | 132.3733 | 125.9938 | 132.2414 | 119.0235 | 119.9377 | 129.7499 | 125.6323 | 120.561 | 123.4615 | 133.7276 | 119.2062 | 125.225 | 126.1519 | 125.2506 | 119.2411 | 128.4118 | 130.3458 | 129.778 | 129.7222 | 116.2407 | 130.0272 | 119.1839 | 119.8025 | 130.8785 | 118.804 | 114.058 | 114.4557 | 129.1048 | 127.8718 | 126.2135 | 128.0455 | 126.4088 | 119.2222 | 119.9188 | 132.9911 | 124.7919 | 124.6874 | 124.6447 | 124.2631 | 124.667 | 124.6447 | 131.4777 | 131.1351 | 131.1351 | 131.1351 | 120.5382 | 121.326 | 129.4392 | 129.1587 | 125.354 | 122.5366 | 130.9156 | 116.338 | 116.4468 | 125.0057 | 122.4729 | 132.8539 | 130.9063 | 125.6224 | 125.6224 | 132.9284 | 131.5252 | 125.5163 | 127.6006 | 126.8394 | 130.4064 | 125.6065 | 132.8539 | 124.3478 | 124.708 | 125.8842 | 133.4481 | 136.3873 | 132.1307 | 133.0697 | 124.106 | 123.5836 | 136.5157 | 122.0983 | 121.0206 | 121.041 | 126.1334 | 113.3955 | 137.2795 | 117.6492 | 123.1055 | 123.6749 | 124.4973 | 132.6928 | 133.1088 | 130.9063 | 130.2832 | 124.803 | 125.6224 | 126.4293 | 135.7153 | 134.0123 | 133.4965 | 124.667 | 136.3241 | 133.1013 | 127.8482 | 111.7991 | 132.6008 | 123.7697 | 124.2245 | 124.5714 | 131.3131 | 131.5606 | 119.2062 | 114.686 | 111.6763 | 125.8642 | 126.1173 | 126.3993 | 121.7793 | 122.5055 | 124.9612 | 124.5612 | 136.6401 | 129.779 | 129.779 | 121.6236 | 130.5304 | 131.0605 | 130.9063 | 123.0511 | 126.4867 | 138.1834 | 124.8035 | 124.7922 | 128.3482 | 121.375 | 119.9566 | 122.303 | 125.2346 | 121.1581 | 119.6584 | 124.6481 | 124.7983 | 124.8613 | 131.6148 | 126.0477 | 136.1467 | 126.4226 | 131.2418 | 140.4181 | 119.0895 | 119.741 | 122.8304 | 125.9277 | 132.9445 | 132.5954 | 132.9284 | 130.0426 | 130.0426 | 131.2811 | 131.2811 | 131.2811 | 133.1455 | 132.8873 | 121.8797 | 121.6621 | 127.2504 | 126.9444 | 126.1484 | 132.8539 | 132.8539 | 130.7093 | 119.1653 | 128.867 | 130.2832 | 137.2233 | 121.8026 | 137.2233 | 130.0426 | 125.8209 | 128.4414 | 118.0739 | 125.9833 | 113.9076 | 113.6118 | 121.2565 | 130.8801 | 130.6951 | 130.4862 | 125.9833 | 125.9833 | 125.9833 | 136.0393 | 136.2854 | 136.2854 | 136.2854 | 127.5024 | 134.7641 | 134.3683 | 135.0355 | 132.8879 | 130.8383 | 121.8026 | 136.4438 | 125.7875 | 126.1293 | 124.4166 | 122.5251 | 112.6388 | 115.3957 | 116.0463 | 134.4146 | 126.1769 | 137.9578
2024-12-26 17:00 | 128.081 | 128.3533 | 128.1822 | 128.081 | 125.5312 | 133.3396 | 132.8095 | 133.5844 | 125.0483 | 129.7719 | 134.1891 | 133.2981 | 134.8624 | 127.133 | 133.4283 | 126.5639 | 132.1631 | 119.1952 | 120.1004 | 129.753 | 125.5978 | 120.5473 | 123.441 | 134.6705 | 119.4003 | 125.2174 | 126.1526 | 125.2156 | 119.1612 | 128.6175 | 130.5328 | 129.7683 | 129.6919 | 116.1007 | 130.0338 | 119.3473 | 119.9767 | 131.8124 | 118.76 | 113.8678 | 114.272 | 130.3273 | 128.7125 | 127.0131 | 128.8544 | 126.3671 | 119.2629 | 119.9566 | 133.0275 | 124.8222 | 124.6864 | 124.6436 | 124.2605 | 124.6107 | 124.6436 | 132.3578 | 132.0151 | 132.0151 | 132.0151 | 120.6893 | 121.4632 | 129.4708 | 129.1812 | 125.3407 | 122.6433 | 131.6592 | 116.1861 | 116.2948 | 125.5285 | 122.4968 | 132.8962 | 131.9814 | 125.6478 | 125.6478 | 132.9291 | 131.8328 | 125.4909 | 128.1858 | 127.4178 | 130.6422 | 126.1685 | 132.8962 | 124.3764 | 124.738 | 126.4058 | 133.503 | 136.3292 | 132.2046 | 133.1161 | 124.1268 | 123.6026 | 136.5078 | 122.171 | 121.1713 | 120.5142 | 126.0035 | 113.6172 | 138.2473 | 117.8522 | 122.8049 | 123.4382 | 124.6038 | 133.7951 | 134.2043 | 131.9814 | 131.265 | 124.8453 | 125.6478 | 126.4032 | 136.0328 | 135.0656 | 134.5481 | 124.6107 | 136.2703 | 133.1181 | 127.8551 | 111.594 | 132.6161 | 123.7727 | 124.2255 | 124.587 | 132.4062 | 132.6634 | 119.7198 | 114.7534 | 111.8218 | 125.7925 | 126.6692 | 126.9619 | 121.7372 | 122.4728 | 125.9993 | 124.5817 | 137.6034 | 131.0091 | 131.0091 | 121.7856 | 131.6108 | 132.1352 | 131.9814 | 123.0339 | 127.0253 | 138.1098 | 124.834 | 124.8226 | 128.3109 | 121.3526 | 119.8972 | 122.3183 | 124.6896 | 121.0431 | 119.5594 | 124.7653 | 124.846 | 124.8798 | 131.635 | 125.9569 | 136.1152 | 126.4268 | 131.3137 | 140.1233 | 118.21 | 118.9587 | 122.8459 | 126.4476 | 132.9452 | 132.5913 | 132.9291 | 130.9454 | 130.9454 | 132.2428 | 132.2428 | 132.2428 | 134.1977 | 133.9351 | 122.0829 | 121.813 | 127.264 | 127.5241 | 126.1579 | 132.8962 | 132.8962 | 131.7536 | 119.3594 | 130.501 | 131.265 | 138.1907 | 122.8709 | 138.1907 | 130.9454 | 125.767 | 129.0188 | 118.0076 | 125.9379 | 113.9267 | 113.6308 | 121.777 | 131.7723 | 131.5992 | 131.3889 | 125.9379 | 125.9379 | 125.9379 | 135.9844 | 136.2324 | 136.2324 | 136.2324 | 127.4299 | 135.6899 | 135.3102 | 134.7506 | 133.9807 | 130.8525 | 122.8709 | 136.397 | 125.7526 | 126.0944 | 124.3457 | 122.641 | 112.6576 | 115.4437 | 116.0665 | 134.454 | 126.1727 | 137.8862
2024-12-26 17:30 | 127.7395 | 128.0021 | 127.8376 | 127.7395 | 125.4891 | 134.6804 | 134.1311 | 134.9501 | 125.0499 | 129.3468 | 135.3481 | 134.5117 | 134.228 | 126.5506 | 134.7706 | 127.4928 | 131.648 | 118.7093 | 119.6325 | 129.3562 | 125.5018 | 120.6788 | 123.4816 | 135.7446 | 120.3278 | 125.2862 | 125.8986 | 125.152 | 119.1997 | 128.2312 | 130.132 | 129.3388 | 129.273 | 116.23 | 129.6395 | 120.0456 | 120.6744 | 133.0847 | 118.8735 | 113.7684 | 114.1755 | 132.8425 | 129.8158 | 128.0647 | 129.9155 | 126.19 | 118.8713 | 119.5669 | 132.6098 | 124.8057 | 124.6677 | 124.6251 | 124.2455 | 124.5881 | 124.6251 | 133.4634 | 133.1654 | 133.1654 | 133.1654 | 120.8986 | 121.6868 | 129.1951 | 128.9108 | 125.4648 | 123.1493 | 132.6731 | 116.2909 | 116.3996 | 126.5601 | 122.2026 | 132.4889 | 133.3527 | 125.612 | 125.612 | 132.4167 | 131.247 | 125.5889 | 129.1284 | 128.3379 | 130.0681 | 126.7875 | 132.4889 | 124.3535 | 124.7203 | 127.0631 | 133.2371 | 135.7787 | 131.8517 | 132.7361 | 123.7484 | 123.3058 | 136.1456 | 122.0179 | 121.8919 | 120.4475 | 125.7778 | 123.7853 | 139.35 | 121.494 | 122.7412 | 123.3736 | 124.8903 | 135.2416 | 135.6307 | 133.3527 | 132.5132 | 125.0344 | 125.612 | 126.3011 | 135.4283 | 136.356 | 135.838 | 124.5881 | 135.7135 | 132.6838 | 127.4845 | 111.8155 | 132.2091 | 123.7416 | 124.2005 | 124.1734 | 133.8586 | 134.1692 | 120.6409 | 114.681 | 111.6196 | 125.6032 | 127.2849 | 127.5715 | 121.7594 | 122.5029 | 127.3111 | 124.2229 | 138.701 | 133.5108 | 133.5108 | 122.5159 | 132.9762 | 133.5084 | 133.3527 | 122.8873 | 127.626 | 137.526 | 124.8175 | 124.806 | 128.1144 | 121.4958 | 120.0348 | 122.5215 | 124.6206 | 120.9441 | 119.4991 | 124.3887 | 124.4958 | 124.5407 | 131.3189 | 125.669 | 135.5127 | 126.2968 | 130.9931 | 139.5212 | 118.3059 | 119.0406 | 123.0509 | 127.1041 | 132.4327 | 132.0906 | 132.4167 | 132.0853 | 132.0853 | 133.6592 | 133.6592 | 133.6592 | 135.5058 | 135.2327 | 122.8509 | 122.6565 | 126.9132 | 128.4279 | 125.8055 | 132.4889 | 132.4889 | 133.5539 | 120.2869 | 132.4412 | 132.5132 | 139.293 | 124.0986 | 139.293 | 132.0853 | 125.7258 | 129.6658 | 117.9945 | 125.8704 | 113.5794 | 113.2844 | 122.7244 | 132.8965 | 132.7427 | 132.5197 | 125.8704 | 125.8704 | 125.8704 | 135.424 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | 127.1047 | 136.8056 | 136.4368 | 134.152 | 135.3595 | 130.554 | 124.0986 | 135.7824 | 125.5606 | 125.9013 | 124.1586 | 122.8871 | 112.3142 | 115.4202 | 116.0439 | 134.0263 | 125.9205 | 137.3053
2024-12-26 18:00 | 127.7019 | 127.9575 | 127.8035 | 127.7019 | 125.5089 | 135.4096 | 134.8696 | 135.6727 | 125.1026 | 129.3362 | 135.9945 | 135.1931 | 134.0878 | 126.3255 | 135.4578 | 128.023 | 131.5935 | 118.9022 | 119.8018 | 129.3632 | 125.2819 | 120.5108 | 123.4108 | 136.1953 | 120.4763 | 125.3478 | 125.788 | 125.0279 | 119.2343 | 128.0989 | 130.0189 | 129.2216 | 129.1815 | 115.9443 | 129.6535 | 120.2306 | 120.8439 | 133.7939 | 118.7958 | 114.0018 | 114.3978 | 135.0272 | 130.2849 | 128.5568 | 130.3519 | 125.9663 | 118.846 | 119.5404 | 132.5083 | 124.8014 | 124.6828 | 124.6395 | 124.2534 | 124.6432 | 124.6395 | 133.8694 | 133.6128 | 133.6128 | 133.6128 | 120.9768 | 121.7582 | 129.4859 | 129.0782 | 125.514 | 123.2625 | 133.2286 | 115.9147 | 116.023 | 126.9502 | 122.3083 | 132.3995 | 134.0132 | 125.6065 | 125.6065 | 132.2486 | 130.5945 | 125.6223 | 129.709 | 128.8676 | 129.4507 | 127.0805 | 132.3995 | 124.3649 | 124.719 | 127.3921 | 133.421 | 135.3648 | 131.8261 | 132.7265 | 123.7146 | 123.4042 | 136.1634 | 122.0194 | 122.0284 | 120.1667 | 125.9288 | 123.2792 | 139.8127 | 121.4673 | 123.0814 | 123.57 | 125.0918 | 135.9724 | 136.3455 | 134.0132 | 133.0902 | 125.1133 | 125.6065 | 126.2419 | 134.755 | 137.064 | 136.5333 | 124.6432 | 135.3758 | 132.6028 | 127.5409 | 111.4473 | 132.1558 | 123.7618 | 124.2182 | 124.0833 | 134.5273 | 134.8376 | 121.1538 | 114.6815 | 111.6735 | 125.6184 | 127.6372 | 127.93 | 121.7491 | 122.4664 | 128.2456 | 124.2135 | 139.1615 | 135.7043 | 135.7043 | 122.6875 | 133.6301 | 134.1713 | 134.0132 | 122.9599 | 127.9578 | 137.2359 | 124.8133 | 124.8018 | 127.8933 | 121.4987 | 119.951 | 122.5412 | 124.3301 | 121.0778 | 119.5781 | 124.4381 | 124.518 | 124.5514 | 131.4237 | 125.741 | 135.2759 | 126.2435 | 131.3351 | 138.5075 | 119.2853 | 119.9108 | 123.0914 | 127.4308 | 132.2646 | 131.9315 | 132.2486 | 132.5885 | 132.5885 | 134.7283 | 134.7283 | 134.7283 | 136.2057 | 135.9222 | 123.424 | 123.2479 | 126.9216 | 128.932 | 125.9017 | 132.3995 | 132.3995 | 134.8868 | 120.4353 | 133.4102 | 133.0902 | 139.7555 | 124.9352 | 139.7555 | 132.5885 | 125.7267 | 130.0999 | 118.0587 | 125.7989 | 113.5483 | 113.2534 | 123.2286 | 133.2688 | 133.2873 | 133.0487 | 125.7989 | 125.7989 | 125.7989 | 135.1098 | 135.3591 | 135.3591 | 135.3591 | 127.1019 | 137.3833 | 137.0329 | 134.1602 | 136.0756 | 130.5886 | 124.9352 | 135.5034 | 125.3458 | 125.6882 | 124.1736 | 122.9471 | 112.2835 | 115.4865 | 116.1101 | 133.9066 | 125.7924 | 137.013
2024-12-26 18:30 | 128.3977 | 128.6818 | 128.5182 | 128.3977 | 125.5483 | 135.0007 | 134.4633 | 135.3033 | 125.134 | 129.6713 | 135.8106 | 135.0833 | 133.6528 | 126.3457 | 135.0603 | 128.5828 | 131.6538 | 119.0853 | 119.9956 | 129.8525 | 125.2973 | 120.5744 | 123.4358 | 135.3543 | 120.4487 | 125.3895 | 125.8725 | 125.0356 | 119.4408 | 128.7515 | 130.084 | 129.9011 | 129.8109 | 116.1926 | 130.1455 | 120.1589 | 120.7842 | 133.2857 | 118.9041 | 114.2252 | 114.6221 | 135.2046 | 129.5439 | 127.9033 | 129.902 | 126.0515 | 119.1081 | 119.8052 | 133.1011 | 124.8243 | 124.7001 | 124.6565 | 124.2666 | 124.6514 | 124.6565 | 132.7882 | 132.7933 | 132.7933 | 132.7933 | 120.9693 | 121.7536 | 129.5626 | 129.2495 | 125.5074 | 123.2799 | 133.4734 | 116.1707 | 116.3124 | 126.7165 | 122.8265 | 132.9794 | 133.5532 | 125.5765 | 125.5818 | 133.4368 | 132.2161 | 125.6164 | 130.4384 | 129.4868 | 130.7946 | 126.9828 | 132.9794 | 124.387 | 124.7418 | 127.3397 | 134.3069 | 136.0475 | 132.3382 | 133.3126 | 123.9957 | 123.9358 | 142.2857 | 122.6537 | 122.0522 | 118.8344 | 126.7054 | 123.3654 | 140.3305 | 121.5924 | 122.7367 | 123.3363 | 125.1787 | 135.6246 | 135.981 | 133.5532 | 132.5661 | 125.1211 | 125.5818 | 126.3051 | 136.3898 | 137.161 | 136.497 | 124.6514 | 136.0643 | 133.0701 | 128.1101 | 111.8291 | 132.5962 | 123.7798 | 124.2359 | 124.3641 | 134.2246 | 134.6375 | 121.3402 | 114.7614 | 111.7338 | 125.6933 | 127.5635 | 127.8483 | 121.7277 | 122.4651 | 128.8975 | 124.4962 | 138.3613 | 135.8512 | 135.8512 | 122.8602 | 133.1557 | 133.7156 | 133.5532 | 123.2693 | 127.8895 | 137.8448 | 124.8361 | 124.8247 | 127.4245 | 121.5928 | 120.0624 | 122.5937 | 124.2233 | 121.3382 | 119.8131 | 124.6861 | 124.7917 | 124.836 | 130.3942 | 126.3778 | 135.8799 | 126.3177 | 130.5198 | 137.7088 | 118.5903 | 119.2988 | 123.1451 | 127.3642 | 133.4542 | 133.0859 | 133.4368 | 131.5142 | 131.6052 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.0916 | 135.7789 | 123.6487 | 123.4791 | 127.2852 | 129.5317 | 126.572 | 132.9794 | 132.9794 | 134.6906 | 120.4077 | 133.1539 | 132.5661 | 140.3598 | 125.1573 | 140.3598 | 131.8396 | 125.7824 | 129.973 | 118.2806 | 125.8452 | 113.6908 | 113.3981 | 123.335 | 132.0212 | 132.6948 | 132.49 | 125.8452 | 125.8452 | 125.8452 | 135.7991 | 136.0373 | 136.0373 | 136.0373 | 127.7271 | 136.8932 | 136.5628 | 133.7355 | 135.7172 | 130.9602 | 125.1573 | 136.1391 | 125.4333 | 125.7768 | 124.5363 | 122.9468 | 112.9128 | 115.6676 | 116.3017 | 134.7306 | 125.8803 | 137.6379
2024-12-26 19:00 | 128.2963 | 128.5861 | 128.4152 | 128.2963 | 125.5217 | 134.8917 | 134.372 | 135.1914 | 125.14 | 130.1847 | 135.8291 | 135.1194 | 134.8822 | 127.1379 | 134.9413 | 127.1411 | 132.1815 | 118.8236 | 119.741 | 129.7102 | 125.3038 | 120.4948 | 123.3469 | 135.2704 | 120.3417 | 125.4668 | 125.9051 | 125.0157 | 118.6893 | 128.8412 | 130.1888 | 130.0588 | 129.9233 | 115.7286 | 129.989 | 120.0752 | 120.7016 | 133.0651 | 118.569 | 112.4962 | 112.9561 | 135.1589 | 129.6457 | 128.1153 | 130.0725 | 126.1579 | 119.0074 | 119.7038 | 133.5299 | 124.772 | 124.6549 | 124.6123 | 124.2327 | 124.6149 | 124.6123 | 132.6809 | 132.7822 | 132.7822 | 132.7822 | 120.8916 | 121.6753 | 129.5601 | 129.3037 | 125.6109 | 123.3047 | 132.8995 | 115.7043 | 115.8455 | 126.4349 | 122.186 | 133.4087 | 133.4664 | 125.5167 | 125.5733 | 133.4404 | 132.6817 | 125.6912 | 129.1833 | 128.2225 | 131.218 | 126.9232 | 133.4087 | 124.2672 | 124.6767 | 127.3157 | 135.3633 | 136.9302 | 132.7703 | 133.8544 | 123.89 | 123.2881 | 141.26 | 122.7028 | 122.0226 | 118.3952 | 126.4159 | 123.3796 | 140.2435 | 121.5684 | 122.5604 | 123.1975 | 125.4493 | 135.5748 | 135.9384 | 133.4664 | 132.47 | 125.2269 | 125.5733 | 126.2896 | 136.8701 | 137.2485 | 136.5495 | 124.6149 | 136.9905 | 133.5003 | 127.4665 | 111.4048 | 132.9715 | 123.7317 | 124.1892 | 124.3535 | 134.1554 | 134.5815 | 120.5329 | 114.4743 | 111.4816 | 125.1338 | 127.5043 | 127.7823 | 121.6216 | 122.3665 | 129.1713 | 124.3408 | 138.2756 | 135.8758 | 135.8758 | 122.8991 | 133.0694 | 133.6272 | 133.4664 | 123.2857 | 127.8562 | 139.0547 | 124.7837 | 124.7723 | 127.5396 | 121.2546 | 119.7163 | 122.3721 | 123.7643 | 120.442 | 118.9608 | 124.4675 | 124.5863 | 124.6361 | 129.7127 | 126.2617 | 136.6817 | 126.2952 | 130.5536 | 140.5429 | 118.3139 | 119.0509 | 122.9151 | 127.3354 | 133.4577 | 133.0822 | 133.4404 | 131.4243 | 131.515 | 136.8659 | 136.8659 | 136.8659 | 136.1379 | 135.8053 | 124.2064 | 124.0486 | 127.0935 | 128.3627 | 125.3848 | 133.4087 | 133.4087 | 134.5888 | 120.3008 | 133.0694 | 132.47 | 140.2729 | 125.2991 | 140.2729 | 131.7487 | 125.7604 | 129.833 | 117.5787 | 125.8489 | 113.5939 | 113.3015 | 122.6777 | 131.8456 | 132.5671 | 132.3781 | 125.8489 | 125.8489 | 125.8489 | 136.7505 | 136.9817 | 136.9817 | 136.9817 | 127.6976 | 136.8575 | 136.5243 | 135.4794 | 135.5898 | 131.1317 | 125.2991 | 136.9837 | 125.5374 | 125.8805 | 123.982 | 122.8676 | 112.8166 | 114.9678 | 115.6016 | 135.1903 | 125.9277 | 138.8083
2024-12-26 19:30 | 128.1601 | 128.4485 | 128.2798 | 128.1601 | 125.5095 | 135.2609 | 134.7614 | 135.5557 | 125.1267 | 130.0798 | 136.1808 | 135.457 | 134.9773 | 127.4018 | 135.2692 | 127.6291 | 132.276 | 118.3476 | 119.2523 | 129.7982 | 125.3481 | 120.5587 | 123.3842 | 135.529 | 120.4895 | 125.4645 | 125.9482 | 125.0552 | 118.5292 | 128.9968 | 130.3441 | 130.2083 | 130.0768 | 115.603 | 130.0824 | 120.2218 | 120.8461 | 133.3441 | 118.5219 | 111.9027 | 112.3897 | 135.4867 | 129.2581 | 127.243 | 129.9311 | 126.2223 | 118.9571 | 119.6525 | 133.8167 | 124.7713 | 124.647 | 124.4984 | 124.2256 | 124.595 | 124.6035 | 132.8068 | 132.8596 | 132.8596 | 132.8596 | 120.9586 | 121.7448 | 129.7011 | 129.4361 | 125.6233 | 123.3737 | 133.3471 | 115.5807 | 115.7217 | 126.8188 | 122.2843 | 133.7012 | 133.7844 | 125.5005 | 125.5661 | 133.2772 | 132.8651 | 125.6924 | 129.6683 | 128.7105 | 131.2662 | 127.4038 | 133.7012 | 124.2067 | 124.6647 | 127.6241 | 135.7867 | 137.2443 | 133.093 | 134.1877 | 123.8329 | 123.3844 | 141.3368 | 122.8607 | 122.1373 | 118.2496 | 126.3367 | 123.4465 | 140.5116 | 121.7073 | 122.666 | 123.2834 | 125.4246 | 135.8985 | 136.2598 | 133.7844 | 132.7827 | 125.2279 | 125.5661 | 126.303 | 137.0592 | 137.6223 | 136.9133 | 124.595 | 137.303 | 133.7315 | 127.5398 | 111.2217 | 133.1886 | 123.7195 | 124.1791 | 124.3291 | 134.496 | 134.9353 | 121.0439 | 114.4246 | 111.4294 | 125.0054 | 127.8938 | 128.1883 | 121.6679 | 122.4088 | 129.0724 | 124.2625 | 138.5399 | 136.2367 | 136.2367 | 123.0262 | 133.3853 | 133.9435 | 133.7844 | 123.3694 | 128.2727 | 139.3913 | 124.775 | 124.7714 | 127.6033 | 121.2251 | 119.6714 | 122.3853 | 123.612 | 120.2825 | 118.7423 | 123.9146 | 124.3535 | 124.5372 | 129.8141 | 126.1228 | 136.9629 | 126.318 | 130.7469 | 140.6827 | 118.2923 | 119.0295 | 122.9209 | 127.6407 | 133.2945 | 132.9208 | 133.2772 | 131.7365 | 131.8265 | 136.5141 | 136.5141 | 136.5141 | 136.4934 | 136.1573 | 124.099 | 123.9562 | 127.0114 | 128.8523 | 125.4471 | 133.7012 | 133.7012 | 134.8902 | 120.4485 | 133.3853 | 132.7827 | 140.541 | 125.4282 | 140.541 | 132.0583 | 125.7518 | 130.2846 | 117.4222 | 125.8639 | 113.5415 | 113.2493 | 123.1525 | 131.9855 | 132.8657 | 132.6874 | 125.8639 | 125.8639 | 125.8639 | 137.0629 | 137.2931 | 137.2931 | 137.2931 | 127.5611 | 137.2416 | 136.9062 | 135.4016 | 135.9383 | 131.3004 | 125.4282 | 137.2721 | 125.6005 | 125.9428 | 123.8548 | 122.9409 | 112.7646 | 114.8237 | 115.4536 | 135.4916 | 125.9739 | 139.1418
2024-12-26 20:00 | 147.0829 | 147.4105 | 147.2221 | 147.0829 | 144.0898 | 155.4816 | 154.9025 | 155.8201 | 143.6426 | 149.2802 | 156.513 | 155.6758 | 154.895 | 146.4993 | 155.4082 | 146.629 | 151.8366 | 135.5763 | 136.6182 | 149.0248 | 143.8222 | 138.3493 | 141.5924 | 155.937 | 138.3325 | 143.9905 | 144.4921 | 143.4917 | 136.1213 | 148.1006 | 149.6648 | 149.5128 | 149.3519 | 132.8781 | 149.3475 | 138.0344 | 138.7495 | 153.2844 | 136.0972 | 128.509 | 129.0674 | 155.7162 | 148.7637 | 146.5574 | 148.8392 | 144.8165 | 136.4869 | 137.2849 | 153.7034 | 143.1348 | 143.0285 | 142.3745 | 142.5219 | 143.0518 | 142.9727 | 152.8326 | 152.792 | 152.792 | 152.792 | 138.8498 | 139.7493 | 148.9155 | 148.6035 | 144.1378 | 141.5844 | 153.2632 | 132.8441 | 133.0062 | 145.7079 | 140.4118 | 153.5719 | 153.7342 | 143.9657 | 144.0408 | 152.8935 | 152.9643 | 144.2355 | 148.9542 | 147.8697 | 151.09 | 146.558 | 153.5719 | 142.5925 | 143.0324 | 146.6452 | 155.777 | 158.0323 | 152.8788 | 154.1141 | 142.0818 | 141.6663 | 162.2355 | 140.9107 | 140.2007 | 136.0414 | 145.0212 | 141.5603 | 161.6698 | 139.6835 | 140.7856 | 141.4966 | 143.7969 | 156.1288 | 156.5166 | 153.7342 | 152.5884 | 143.6596 | 144.0408 | 144.9157 | 157.7929 | 158.1419 | 157.3293 | 143.0518 | 158.101 | 153.6446 | 146.4135 | 128.042 | 153.0038 | 141.9708 | 142.4949 | 142.6532 | 154.5424 | 155.0395 | 139.0973 | 131.3779 | 127.9274 | 143.5059 | 147.032 | 147.3848 | 139.6164 | 140.4695 | 148.2562 | 142.5737 | 159.4013 | 156.5729 | 156.5729 | 141.2307 | 153.2756 | 153.9137 | 153.7342 | 141.5718 | 147.4777 | 160.4942 | 142.8543 | 143.1266 | 146.3966 | 139.1762 | 137.4226 | 140.4871 | 142.2106 | 138.1338 | 136.3522 | 141.9867 | 142.6219 | 142.8877 | 149.0486 | 144.7625 | 157.4981 | 144.9018 | 150.137 | 161.6687 | 138.0586 | 138.6404 | 141.1018 | 146.6625 | 152.9134 | 152.4888 | 152.8935 | 151.381 | 151.4853 | 156.5889 | 156.5889 | 156.5889 | 156.845 | 156.462 | 142.0404 | 141.8862 | 145.7201 | 148.0393 | 144.0008 | 153.5719 | 153.5719 | 155.0348 | 138.2855 | 153.2756 | 152.5884 | 161.7037 | 144.1664 | 161.7037 | 151.754 | 144.3557 | 149.7911 | 134.8453 | 144.4445 | 130.2738 | 129.9385 | 141.5198 | 151.9525 | 152.7098 | 152.4912 | 144.4445 | 144.4445 | 144.4445 | 157.8042 | 158.0722 | 158.0722 | 158.0722 | 146.3919 | 157.7845 | 157.3892 | 155.3483 | 156.2651 | 150.7617 | 144.1664 | 157.9253 | 144.0948 | 144.4903 | 142.185 | 141.1179 | 129.3824 | 131.8682 | 132.5905 | 155.6252 | 144.5211 | 160.2063
2024-12-26 20:30 | 146.637 | 146.9578 | 146.7673 | 146.637 | 144.2995 | 157.5301 | 156.9283 | 157.8668 | 143.8756 | 148.7201 | 158.2699 | 157.3739 | 154.2745 | 146.3599 | 157.495 | 147.263 | 151.3199 | 135.4328 | 136.5197 | 148.6203 | 144.0379 | 138.4228 | 141.7604 | 157.5382 | 138.6647 | 144.2985 | 144.6807 | 143.7056 | 136.0684 | 147.5924 | 149.1942 | 149.0632 | 148.902 | 133.1208 | 148.9547 | 138.3503 | 139.0897 | 155.2254 | 137.0309 | 128.0391 | 128.6219 | 157.728 | 149.79 | 147.3664 | 150.084 | 145.0236 | 137.1496 | 137.8933 | 153.346 | 143.3359 | 143.2209 | 142.5485 | 142.7002 | 143.234 | 143.1636 | 154.1327 | 154.1001 | 154.1001 | 154.1001 | 139.0803 | 140.0094 | 148.8626 | 148.5491 | 144.5639 | 141.9747 | 154.4481 | 133.0878 | 133.2502 | 146.5911 | 139.8852 | 153.2023 | 155.6673 | 144.3961 | 144.4734 | 152.3371 | 152.1649 | 144.6539 | 149.5824 | 148.5183 | 150.4473 | 147.4852 | 153.2023 | 142.8212 | 143.2387 | 147.6 | 154.4134 | 157.868 | 152.4448 | 153.5889 | 142.368 | 141.1795 | 161.6644 | 140.9874 | 140.5659 | 137.7938 | 144.6411 | 141.7153 | 163.33 | 139.9322 | 141.047 | 141.7558 | 144.2777 | 158.1446 | 158.5542 | 155.6673 | 154.4451 | 144.0884 | 144.4734 | 145.1096 | 156.9683 | 159.9237 | 159.1233 | 143.234 | 157.9384 | 153.4701 | 145.9759 | 128.0712 | 152.84 | 142.1423 | 142.6768 | 142.9838 | 156.4541 | 156.928 | 139.5417 | 134.1849 | 132.0996 | 143.3144 | 147.9906 | 148.3619 | 139.5989 | 140.5322 | 149.5419 | 142.7877 | 161.0381 | 158.6087 | 158.6087 | 141.5663 | 155.1958 | 155.8636 | 155.6673 | 141.6461 | 148.4525 | 160.3846 | 142.8384 | 143.3214 | 146.5959 | 139.4429 | 137.8976 | 140.748 | 144.0425 | 138.0118 | 136.2237 | 142.1198 | 142.7671 | 143.0379 | 148.5365 | 144.2739 | 157.3482 | 145.0918 | 150.1876 | 161.5166 | 137.8228 | 138.4536 | 141.378 | 147.6216 | 152.3569 | 151.9399 | 152.3371 | 153.7882 | 153.7882 | 157.6015 | 157.6015 | 157.6015 | 158.6747 | 158.2801 | 142.6772 | 142.5229 | 145.8917 | 148.7062 | 143.5143 | 153.2023 | 153.2023 | 157.0275 | 138.6163 | 155.1958 | 154.4451 | 163.3642 | 145.649 | 163.3642 | 153.7882 | 144.5684 | 150.8868 | 134.7197 | 144.6502 | 130.5362 | 130.2002 | 142.084 | 153.2255 | 154.4896 | 154.2726 | 144.6502 | 144.6502 | 144.6502 | 157.6299 | 157.9097 | 157.9097 | 157.9097 | 145.8996 | 159.5892 | 159.2127 | 154.6639 | 158.3336 | 150.6152 | 145.649 | 157.7701 | 144.2754 | 144.684 | 141.9952 | 141.4231 | 129.643 | 131.6114 | 132.3663 | 155.2637 | 144.7134 | 160.0895
2024-12-26 21:00 | 144.9101 | 145.2151 | 145.0431 | 144.9101 | 143.0805 | 155.8952 | 155.3223 | 156.204 | 142.6874 | 146.8034 | 156.437 | 155.5665 | 151.8592 | 143.7644 | 155.8952 | 145.697 | 149.1226 | 134.0289 | 135.0651 | 146.607 | 142.7808 | 137.4074 | 140.6121 | 155.9059 | 137.5471 | 143.0836 | 143.3163 | 142.4734 | 135.0174 | 145.5464 | 147.104 | 146.9558 | 146.8016 | 132.0702 | 146.9447 | 137.2662 | 137.9777 | 153.6423 | 135.2583 | 127.3028 | 127.8584 | 156.0289 | 148.3668 | 145.9627 | 148.6499 | 143.6862 | 134.9741 | 135.7673 | 150.9033 | 142.0829 | 142.0044 | 141.3606 | 141.5039 | 142.0751 | 141.9494 | 152.6862 | 152.5878 | 152.5878 | 152.5878 | 138.0005 | 138.8835 | 146.9616 | 146.6696 | 143.3086 | 140.7776 | 152.6713 | 132.0175 | 132.1786 | 145.1386 | 138.3225 | 150.753 | 154.0615 | 143.1366 | 143.2109 | 150.3202 | 149.8603 | 143.3919 | 147.9006 | 146.8962 | 148.2896 | 146.1953 | 150.753 | 141.5835 | 141.9886 | 146.2007 | 151.7267 | 154.8317 | 149.9609 | 151.0445 | 140.5356 | 139.5657 | 159.7951 | 139.9816 | 139.3904 | 135.8413 | 143.1013 | 140.4612 | 161.6376 | 138.7386 | 140.1932 | 140.8123 | 143.1043 | 156.4396 | 156.8266 | 154.0615 | 152.8789 | 142.8583 | 143.2109 | 143.7891 | 154.591 | 157.9893 | 157.2558 | 142.0751 | 154.8915 | 151.1024 | 144.1213 | 127.3727 | 150.5405 | 140.9584 | 141.4768 | 141.1481 | 154.7881 | 155.2193 | 138.3359 | 130.5448 | 127.0979 | 141.814 | 146.6032 | 146.947 | 138.6828 | 139.5157 | 147.614 | 140.9875 | 159.3695 | 156.8652 | 156.8652 | 140.319 | 153.6038 | 154.2575 | 154.0615 | 140.5218 | 147.0402 | 157.2428 | 141.6004 | 142.0689 | 145.238 | 138.2138 | 136.5831 | 139.5473 | 142.0014 | 136.8995 | 135.1057 | 140.4041 | 141.0143 | 141.2697 | 146.8387 | 142.6665 | 154.5686 | 143.7222 | 148.2322 | 158.7013 | 137.9907 | 138.4659 | 140.1652 | 146.2245 | 150.3397 | 149.9432 | 150.3202 | 152.2465 | 152.2465 | 155.2756 | 155.2756 | 155.2756 | 156.8406 | 156.4675 | 141.7358 | 141.5489 | 144.0753 | 147.0817 | 141.8183 | 150.753 | 150.753 | 155.3639 | 137.5005 | 153.6038 | 152.8789 | 161.6714 | 143.8346 | 161.6714 | 152.2465 | 143.3297 | 149.3313 | 133.6718 | 143.4034 | 128.8561 | 128.5245 | 140.8116 | 151.8563 | 152.9408 | 152.7129 | 143.4034 | 143.4034 | 143.4034 | 154.6091 | 154.8794 | 154.8794 | 154.8794 | 144.1886 | 157.746 | 157.3793 | 152.3543 | 156.6455 | 148.5548 | 143.8346 | 154.8851 | 142.9534 | 143.3482 | 140.5087 | 140.2313 | 127.9744 | 130.6549 | 131.3871 | 152.7684 | 143.3462 | 156.9607
2024-12-26 21:30 | 143.8799 | 144.1678 | 144.0028 | 143.8799 | 142.2243 | 154.9339 | 154.3566 | 155.2431 | 141.7868 | 145.6596 | 155.5751 | 154.6487 | 150.7502 | 143.2322 | 154.9422 | 144.859 | 148.1843 | 133.8835 | 134.9125 | 145.8604 | 142.0393 | 136.6951 | 139.8714 | 155.3339 | 136.6758 | 142.0232 | 142.5042 | 141.7402 | 134.2888 | 144.8784 | 146.4116 | 146.2509 | 146.11 | 131.3252 | 146.1976 | 136.4217 | 137.1298 | 152.7219 | 134.5138 | 126.6392 | 127.1913 | 154.9492 | 147.7259 | 145.3632 | 147.84 | 142.8982 | 134.3472 | 135.1363 | 150.2641 | 141.2783 | 141.1923 | 140.5428 | 140.6925 | 141.2497 | 141.1372 | 152.162 | 151.8915 | 151.8915 | 151.8915 | 137.2093 | 138.0849 | 146.2438 | 145.9476 | 142.1223 | 139.66 | 151.829 | 131.2868 | 131.447 | 144.3335 | 137.5563 | 150.1262 | 153.1425 | 141.8401 | 141.9144 | 148.9915 | 149.3078 | 142.2908 | 147.0097 | 146.066 | 147.7132 | 145.3791 | 150.1262 | 140.7874 | 141.1856 | 145.2881 | 150.8217 | 154.4948 | 149.3997 | 150.4004 | 139.8797 | 138.794 | 158.902 | 139.0372 | 138.3891 | 135.2693 | 142.119 | 139.6272 | 161.0446 | 137.8258 | 140.04 | 140.4794 | 141.6311 | 155.5183 | 155.9183 | 153.1425 | 151.967 | 141.5667 | 141.9144 | 142.9588 | 154.021 | 156.9635 | 156.2611 | 141.2497 | 154.5523 | 150.4553 | 143.3597 | 126.5849 | 149.8803 | 140.1396 | 140.6613 | 140.4672 | 153.8696 | 154.3035 | 137.5831 | 129.8456 | 126.4322 | 141.1083 | 145.7434 | 146.0831 | 138.0019 | 138.8089 | 146.3982 | 140.3505 | 158.7848 | 155.7343 | 155.7343 | 139.249 | 152.6863 | 153.3378 | 153.1425 | 139.6307 | 146.1688 | 156.8359 | 140.797 | 141.2643 | 144.4347 | 137.4439 | 135.8256 | 138.7615 | 141.4035 | 136.1989 | 134.3942 | 140.2152 | 140.5211 | 140.6492 | 146.0267 | 141.684 | 154.0059 | 142.9101 | 147.4951 | 158.2308 | 137.9224 | 138.309 | 139.3672 | 145.3163 | 149.0109 | 148.6351 | 148.9915 | 151.3275 | 151.3275 | 153.7115 | 153.7115 | 153.7115 | 155.8649 | 155.5065 | 139.9608 | 139.6485 | 143.4268 | 146.2855 | 141.0292 | 150.1262 | 150.1262 | 154.325 | 136.6293 | 152.6863 | 151.967 | 161.0784 | 142.821 | 161.0784 | 151.3275 | 142.4608 | 148.4831 | 132.9454 | 142.579 | 128.2547 | 127.9246 | 139.9956 | 151.456 | 152.0569 | 151.8192 | 142.579 | 142.579 | 142.579 | 154.2441 | 154.5178 | 154.5178 | 154.5178 | 143.1899 | 156.9865 | 156.5993 | 150.8871 | 155.6814 | 147.8362 | 142.821 | 154.3839 | 142.1653 | 142.5566 | 139.8095 | 139.4216 | 127.3771 | 129.9477 | 130.6757 | 152.1134 | 142.5364 | 156.5592
2024-12-26 22:00 | 142.8788 | 143.155 | 142.9966 | 142.8788 | 141.5477 | 153.965 | 153.3688 | 154.2701 | 141.1309 | 144.621 | 154.501 | 153.5747 | 149.9338 | 142.5343 | 153.9325 | 143.9413 | 147.4761 | 133.3638 | 134.3916 | 145.2838 | 141.4735 | 136.0901 | 139.2463 | 154.532 | 135.9614 | 141.3711 | 141.8517 | 141.1449 | 133.5916 | 144.3697 | 145.8602 | 145.6681 | 145.5475 | 130.6356 | 145.6144 | 135.7196 | 136.4245 | 151.8296 | 133.8395 | 125.9396 | 126.4906 | 154.0065 | 146.9812 | 144.6104 | 147.3064 | 142.2616 | 133.7708 | 134.5564 | 149.6999 | 140.6216 | 140.5358 | 139.8923 | 140.0373 | 140.5913 | 140.4809 | 151.4546 | 151.1449 | 151.1449 | 151.1449 | 136.5252 | 137.3997 | 146.0319 | 145.5909 | 141.4838 | 138.992 | 150.777 | 130.5922 | 130.7515 | 143.4985 | 137.0373 | 149.5782 | 152.1957 | 141.2174 | 141.2909 | 147.7855 | 148.4485 | 141.6541 | 146.0127 | 145.1024 | 146.9743 | 144.515 | 149.5782 | 140.1302 | 140.5288 | 144.4505 | 150.1348 | 153.7362 | 148.9373 | 149.9358 | 139.2787 | 138.2643 | 158.1627 | 138.321 | 137.6835 | 134.6265 | 141.153 | 138.9543 | 160.2132 | 137.0775 | 139.5367 | 139.9506 | 141.0355 | 154.5382 | 154.9309 | 152.1957 | 151.0489 | 140.9545 | 141.2909 | 142.2941 | 153.1346 | 155.7832 | 155.143 | 140.5913 | 153.7924 | 149.8662 | 142.8041 | 125.8966 | 149.3176 | 139.4863 | 140.0064 | 139.8234 | 152.8656 | 153.2623 | 136.6156 | 129.1908 | 125.791 | 140.326 | 144.8948 | 145.2386 | 137.383 | 138.1873 | 145.08 | 139.761 | 157.9651 | 154.7666 | 154.7666 | 138.4892 | 151.7485 | 152.3861 | 152.1957 | 138.8926 | 145.3044 | 156.0366 | 140.1358 | 140.6075 | 143.782 | 136.7596 | 135.1472 | 138.0821 | 140.7316 | 135.4729 | 133.6783 | 139.6876 | 139.9553 | 140.0674 | 145.4694 | 140.7151 | 153.2675 | 142.2453 | 147.2654 | 157.301 | 137.5558 | 137.9084 | 138.6765 | 144.4811 | 147.8047 | 147.4433 | 147.7855 | 150.4199 | 150.4199 | 152.0162 | 152.0162 | 152.0162 | 154.7893 | 154.438 | 139.4021 | 139.1658 | 142.8324 | 145.3122 | 140.4921 | 149.5782 | 149.5782 | 153.4022 | 135.9152 | 151.7485 | 151.0489 | 160.2467 | 141.7021 | 160.2467 | 150.4199 | 141.7747 | 147.6185 | 132.2331 | 141.9348 | 127.7037 | 127.375 | 139.0724 | 150.7943 | 151.1766 | 150.9226 | 141.9348 | 141.9348 | 141.9348 | 153.4823 | 153.7569 | 153.7569 | 153.7569 | 142.2045 | 155.9739 | 155.5761 | 149.7361 | 154.7225 | 147.3505 | 141.7021 | 153.6285 | 141.5238 | 141.9149 | 139.0344 | 138.7348 | 126.8299 | 129.2261 | 129.9569 | 151.5282 | 141.883 | 155.7644
2024-12-26 22:30 | 126.1122 | 126.3335 | 126.2032 | 126.1122 | 125.4553 | 136.4507 | 135.9243 | 136.7103 | 125.1629 | 127.5546 | 136.6259 | 135.7678 | 132.2278 | 125.9249 | 136.3094 | 128.1932 | 130.2137 | 118.3586 | 119.2674 | 128.4369 | 125.4444 | 120.525 | 123.4661 | 136.643 | 120.6579 | 125.5327 | 125.7927 | 125.1655 | 118.5204 | 127.5856 | 128.9016 | 128.7087 | 128.6226 | 115.9097 | 128.719 | 120.4487 | 121.0642 | 134.4898 | 118.7 | 111.7718 | 112.2546 | 136.4647 | 129.6578 | 127.3725 | 129.9194 | 126.0957 | 118.5227 | 119.2188 | 132.3284 | 124.7961 | 124.6634 | 124.0983 | 124.2329 | 124.6101 | 124.6158 | 133.8317 | 133.5277 | 133.5277 | 133.5277 | 121.1202 | 121.8964 | 129.2883 | 128.9023 | 125.812 | 123.5326 | 133.6804 | 115.8681 | 116.0094 | 127.1756 | 121.2593 | 132.232 | 134.8401 | 125.8846 | 125.9498 | 130.0504 | 130.7564 | 125.8884 | 129.7618 | 129.0369 | 129.6491 | 128.1786 | 132.232 | 124.3602 | 124.7138 | 128.2008 | 132.1761 | 135.7896 | 131.7242 | 132.5244 | 123.4029 | 122.3485 | 139.9644 | 122.3793 | 122.257 | 119.3499 | 124.6612 | 123.2965 | 141.6665 | 121.5751 | 123.7451 | 124.1265 | 125.5467 | 136.93 | 137.2962 | 134.8401 | 133.8394 | 125.4456 | 125.9498 | 126.1629 | 134.884 | 137.6706 | 137.1683 | 124.6101 | 135.841 | 132.5271 | 126.3186 | 111.7579 | 132.0599 | 123.7305 | 124.1928 | 123.8699 | 135.3989 | 135.7245 | 121.2876 | 114.5522 | 111.518 | 124.2973 | 128.5463 | 128.8484 | 121.809 | 122.5243 | 127.7773 | 123.8302 | 139.6786 | 137.196 | 137.196 | 122.8904 | 134.4522 | 135.0049 | 134.8401 | 123.5933 | 128.8925 | 137.7433 | 124.6734 | 124.7925 | 127.4467 | 121.2949 | 119.8682 | 122.4705 | 124.7622 | 120.1844 | 118.554 | 123.9499 | 124.06 | 124.1061 | 128.7242 | 124.2469 | 135.4168 | 126.1699 | 130.3456 | 139.0566 | 119.7977 | 120.359 | 122.9998 | 128.2205 | 130.0673 | 129.7754 | 130.0504 | 133.3053 | 133.3053 | 133.4068 | 133.4068 | 133.4068 | 136.9044 | 136.6056 | 124.3294 | 124.0433 | 126.5535 | 129.1585 | 124.3414 | 132.232 | 132.232 | 135.8831 | 120.6169 | 134.4522 | 133.8394 | 141.6962 | 125.0344 | 141.6962 | 133.3053 | 125.6572 | 130.9527 | 117.2779 | 125.8067 | 113.1472 | 112.856 | 123.3939 | 133.2993 | 133.906 | 133.7107 | 125.8067 | 125.8067 | 125.8067 | 135.5602 | 135.807 | 135.807 | 135.807 | 125.5386 | 138.0477 | 137.7071 | 131.8512 | 137.1084 | 130.3877 | 125.0344 | 135.7223 | 125.4499 | 125.7969 | 123.1532 | 123.0806 | 112.373 | 114.6973 | 115.3231 | 133.9272 | 125.8118 | 137.5111
2024-12-26 23:00 | 124.7704 | 124.9689 | 124.8516 | 124.7704 | 125.1983 | 136.3434 | 135.83 | 136.5765 | 124.9162 | 126.0681 | 136.2046 | 135.3358 | 130.3995 | 124.3972 | 136.2881 | 127.7091 | 128.5885 | 117.54 | 118.4443 | 127.0145 | 125.1093 | 120.3834 | 123.1744 | 136.3406 | 120.4877 | 125.1838 | 125.3741 | 124.858 | 117.9936 | 126.041 | 127.3592 | 127.1555 | 127.1003 | 115.6281 | 127.2952 | 120.3699 | 120.9554 | 134.2873 | 118.4416 | 111.0773 | 111.563 | 136.0836 | 129.2061 | 126.8621 | 129.343 | 125.6474 | 117.8002 | 118.4836 | 130.7926 | 124.5809 | 124.4636 | 123.8975 | 124.0862 | 124.428 | 124.4207 | 133.5206 | 133.1298 | 133.1298 | 133.1298 | 120.9141 | 121.6846 | 127.9466 | 127.7075 | 125.394 | 123.1829 | 133.1746 | 115.6016 | 115.7426 | 127.0549 | 120.0822 | 130.7061 | 134.6913 | 125.4107 | 125.476 | 128.3057 | 128.6863 | 125.5052 | 129.119 | 128.4831 | 127.7537 | 128.2811 | 130.7061 | 124.1491 | 124.4994 | 128.2874 | 130.2883 | 134.1205 | 130.2507 | 130.9693 | 122.5922 | 121.1706 | 138.7146 | 122.0658 | 121.9808 | 119.3481 | 123.4292 | 122.9225 | 141.3531 | 121.2587 | 123.6791 | 123.9868 | 124.9069 | 136.7134 | 137.0617 | 134.6913 | 133.6911 | 124.9861 | 125.476 | 125.8128 | 132.7486 | 137.1725 | 136.7263 | 124.428 | 134.1756 | 131.1063 | 124.9891 | 111.4809 | 130.6693 | 123.5361 | 123.9957 | 123.0813 | 135.1853 | 135.4597 | 121.0831 | 114.3483 | 111.354 | 123.3845 | 128.6393 | 128.9413 | 121.5454 | 122.2486 | 126.9016 | 122.9805 | 139.3696 | 136.7422 | 136.7422 | 122.5297 | 134.3065 | 134.8667 | 134.6913 | 122.5739 | 128.9721 | 136.0472 | 124.5921 | 124.5812 | 126.9849 | 120.9361 | 119.5963 | 122.1545 | 124.7603 | 119.4957 | 117.8995 | 123.1045 | 123.1893 | 123.2248 | 127.4849 | 122.9574 | 133.7898 | 125.8131 | 129.0132 | 137.1561 | 120.1972 | 120.6902 | 122.6709 | 128.2928 | 128.3224 | 128.0587 | 128.3057 | 133.1685 | 133.1685 | 132.0543 | 132.0543 | 132.0543 | 136.5097 | 136.2245 | 123.393 | 123.0589 | 125.6491 | 128.6088 | 123.0854 | 130.7061 | 130.7061 | 135.5601 | 120.4468 | 134.3065 | 133.6911 | 141.3826 | 124.4249 | 141.3826 | 133.1685 | 125.358 | 131.0302 | 116.7055 | 125.4713 | 112.4039 | 112.1146 | 123.2187 | 133.0505 | 133.7317 | 133.5475 | 125.4713 | 125.4713 | 125.4713 | 133.8915 | 134.1426 | 134.1426 | 134.1426 | 124.205 | 137.6624 | 137.3238 | 130.0145 | 136.9641 | 129.1194 | 124.4249 | 134.073 | 125.0039 | 125.3481 | 122.2488 | 122.8608 | 111.6348 | 114.1314 | 114.7557 | 132.3479 | 125.3829 | 135.8198
2024-12-26 23:30 | 92.6165 | 92.7553 | 92.6749 | 92.6165 | 93.1624 | 101.5045 | 101.1059 | 101.6761 | 92.9781 | 93.5877 | 101.3047 | 100.6603 | 97.1562 | 92.3125 | 101.5264 | 94.5189 | 95.8598 | 87.3928 | 88.0673 | 94.7457 | 93.0219 | 89.4328 | 91.5752 | 101.4063 | 89.5707 | 93.1561 | 93.265 | 92.8406 | 87.7369 | 93.8541 | 94.8376 | 94.6482 | 94.6435 | 86.0333 | 94.9556 | 89.4666 | 89.9145 | 99.9 | 88.0704 | 82.5784 | 82.9405 | 101.2257 | 96.0346 | 94.281 | 96.1711 | 93.4013 | 87.6242 | 88.133 | 97.266 | 92.7522 | 92.673 | 92.6491 | 92.4451 | 92.6405 | 92.6491 | 99.2704 | 98.9597 | 98.9597 | 98.9597 | 89.9107 | 90.491 | 95.4743 | 95.1843 | 93.3261 | 91.6241 | 98.7975 | 86.0185 | 86.1235 | 94.3646 | 89.7174 | 97.2051 | 100.228 | 93.4819 | 93.4913 | 95.0878 | 95.5235 | 93.4166 | 95.4975 | 95.0714 | 94.8628 | 95.5249 | 97.2051 | 92.4334 | 92.692 | 95.481 | 96.713 | 99.5284 | 96.8846 | 97.3661 | 91.1918 | 90.5267 | 103.6765 | 90.6342 | 90.6958 | 88.7131 | 91.5397 | 91.4148 | 105.1344 | 90.1178 | 91.7559 | 92.0437 | 92.8804 | 101.7542 | 102.0242 | 100.228 | 99.4766 | 93.0164 | 93.4913 | 93.5818 | 98.5389 | 101.9438 | 101.6522 | 92.6405 | 99.5659 | 97.4886 | 93.4169 | 83.0112 | 97.1892 | 91.9718 | 92.3193 | 91.5054 | 100.5854 | 100.7765 | 89.6715 | 84.9918 | 82.7409 | 91.761 | 95.7725 | 96.0021 | 90.3437 | 90.8753 | 94.1674 | 91.498 | 103.6592 | 101.7147 | 101.7147 | 91.0658 | 99.9409 | 100.368 | 100.228 | 91.3096 | 96.0092 | 100.8907 | 92.7603 | 92.7524 | 94.4024 | 89.9239 | 88.9339 | 90.8318 | 92.7361 | 88.8058 | 87.6639 | 91.5428 | 91.6503 | 91.6953 | 95.2442 | 91.2606 | 99.2988 | 93.6156 | 96.2248 | 101.3216 | 88.9255 | 89.3589 | 91.2217 | 95.4851 | 95.1001 | 94.915 | 95.0878 | 99.0934 | 99.0934 | 97.7216 | 97.7216 | 97.7216 | 101.5095 | 101.3031 | 91.5744 | 91.3697 | 93.492 | 95.1743 | 92.2074 | 97.2051 | 97.2051 | 100.837 | 89.5402 | 99.9409 | 99.4766 | 105.1564 | 92.4603 | 105.1564 | 99.0934 | 93.2541 | 97.5414 | 86.76 | 93.296 | 83.6131 | 83.3979 | 91.3249 | 98.9545 | 99.49 | 99.3593 | 93.296 | 93.296 | 93.296 | 99.3514 | 99.5383 | 99.5383 | 99.5383 | 92.2134 | 102.4051 | 102.1531 | 96.5461 | 101.9745 | 96.1302 | 92.4603 | 99.4968 | 92.935 | 93.1895 | 90.9164 | 91.3777 | 83.041 | 84.8141 | 85.2859 | 98.4085 | 93.2619 | 100.7294
2024-12-26 23:59 | 92.0745 | 92.2045 | 92.1197 | 92.0745 | 92.7361 | 101.3307 | 100.9467 | 101.507 | 92.55 | 93.0895 | 101.2112 | 100.5553 | 96.9913 | 91.726 | 101.3171 | 94.2216 | 95.536 | 87.0448 | 87.7192 | 94.2993 | 92.755 | 89.128 | 91.2568 | 101.7128 | 89.2566 | 92.6962 | 92.9996 | 92.539 | 87.3803 | 93.3801 | 94.3554 | 94.1607 | 94.1628 | 85.7791 | 94.508 | 89.1446 | 89.5999 | 99.8924 | 87.7823 | 82.2336 | 82.5943 | 101.179 | 96.3011 | 94.4939 | 96.3399 | 93.2652 | 87.2942 | 87.8033 | 96.7327 | 92.4295 | 92.3182 | 92.2942 | 92.0896 | 92.226 | 92.2942 | 99.8085 | 99.2789 | 99.2789 | 99.2789 | 89.6417 | 90.2128 | 94.9702 | 94.713 | 92.8554 | 91.2152 | 98.6086 | 85.8201 | 85.9248 | 94.1564 | 89.338 | 96.6794 | 100.1255 | 93.044 | 93.044 | 94.402 | 94.9454 | 92.964 | 95.154 | 94.7618 | 94.3038 | 95.2518 | 96.6794 | 92.1117 | 92.3695 | 95.2714 | 96.1251 | 98.8727 | 96.3992 | 96.8751 | 90.8642 | 90.1362 | 103.2467 | 90.2239 | 90.3326 | 88.4853 | 90.9886 | 91.127 | 105.4522 | 89.7829 | 91.2961 | 91.6282 | 92.3149 | 101.6339 | 101.9043 | 100.1255 | 99.3822 | 92.5395 | 93.044 | 93.2207 | 97.9425 | 101.7903 | 101.5153 | 92.226 | 98.9084 | 96.9506 | 92.9828 | 82.6794 | 96.6617 | 91.6268 | 91.9694 | 91.1959 | 100.4953 | 100.7029 | 89.4391 | 84.7733 | 82.5697 | 91.3895 | 95.5388 | 95.7602 | 90.016 | 90.5516 | 93.96 | 91.1557 | 103.9725 | 101.6661 | 101.6661 | 90.6773 | 99.8383 | 100.2554 | 100.1255 | 90.91 | 95.7608 | 100.1794 | 92.438 | 92.4298 | 94.3119 | 89.5935 | 88.6402 | 90.4977 | 92.4979 | 88.3974 | 87.3008 | 91.1944 | 91.2982 | 91.3418 | 94.8333 | 90.7292 | 98.6731 | 93.2819 | 95.7042 | 100.672 | 88.0887 | 88.5719 | 90.8711 | 95.2745 | 94.4143 | 94.2392 | 94.402 | 98.9909 | 98.9909 | 97.3301 | 97.3301 | 97.3301 | 101.3774 | 101.1794 | 90.8337 | 90.6376 | 93.1349 | 94.8741 | 91.789 | 96.6794 | 96.6794 | 100.7918 | 89.2262 | 99.8383 | 99.3822 | 105.4743 | 92.3489 | 105.4743 | 98.9909 | 92.8299 | 97.2801 | 86.4066 | 92.9317 | 83.3127 | 83.0983 | 91.1029 | 99.6139 | 99.4916 | 99.3095 | 92.9317 | 92.9317 | 92.9317 | 98.6855 | 98.8779 | 98.8779 | 98.8779 | 91.6841 | 102.3506 | 102.0804 | 96.1078 | 101.7974 | 95.6458 | 92.3489 | 98.8538 | 92.9286 | 93.1055 | 90.5483 | 91.0852 | 82.7426 | 84.4667 | 84.9374 | 97.8569 | 93.0222 | 100.0243

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-26 00:30 | 2.4805 | 2.4842 | 2.4819 | 2.4805 | 2.5245 | 2.7474 | 2.7364 | 2.7518 | 2.5264 | 2.5032 | 2.7322 | 2.7138 | 2.6069 | 2.5057 | 2.7453 | 2.5374 | 2.5713 | 2.3067 | 2.325 | 2.5416 | 2.5133 | 2.4126 | 2.4698 | 2.7435 | 2.4178 | 2.5346 | 2.5179 | 2.5073 | 2.3574 | 2.5179 | 2.5334 | 2.5404 | 2.5398 | 2.32 | 2.5472 | 2.4137 | 2.4263 | 2.6999 | 2.3735 | 2.226 | 2.2351 | 2.7288 | 2.6187 | 2.5886 | 2.6071 | 2.5222 | 2.329 | 2.3429 | 2.6135 | 2.5143 | 2.5144 | 2.5141 | 2.5117 | 2.5162 | 2.5141 | 2.6882 | 2.6812 | 2.6812 | 2.6812 | 2.428 | 2.4436 | 2.5613 | 2.5586 | 2.5451 | 2.4884 | 2.6586 | 2.3187 | 2.3217 | 2.5465 | 2.4118 | 2.6125 | 2.7105 | 2.548 | 2.548 | 2.5477 | 2.5636 | 2.5454 | 2.5591 | 2.5505 | 2.5498 | 2.5666 | 2.6125 | 2.5102 | 2.5136 | 2.5762 | 2.593 | 2.7391 | 2.607 | 2.6229 | 2.4269 | 2.4329 | 2.6742 | 2.4348 | 2.4552 | 2.457 | 2.4481 | 2.4656 | 2.8421 | 2.4303 | 2.4566 | 2.4697 | 2.5228 | 2.7515 | 2.7586 | 2.7105 | 2.6899 | 2.5382 | 2.548 | 2.5294 | 2.6107 | 2.7476 | 2.7412 | 2.5162 | 2.7306 | 2.6292 | 2.5054 | 2.2459 | 2.6197 | 2.5038 | 2.509 | 2.4343 | 2.719 | 2.7233 | 2.415 | 2.2953 | 2.2381 | 2.4515 | 2.579 | 2.585 | 2.4351 | 2.45 | 2.5204 | 2.4326 | 2.8101 | 2.739 | 2.739 | 2.4636 | 2.7025 | 2.7142 | 2.7105 | 2.4542 | 2.5874 | 2.7599 | 2.5146 | 2.5143 | 2.5473 | 2.4203 | 2.3958 | 2.4454 | 2.5019 | 2.3817 | 2.3547 | 2.4191 | 2.4312 | 2.4362 | 2.5396 | 2.4427 | 2.696 | 2.5276 | 2.565 | 2.7712 | 2.4182 | 2.4296 | 2.4529 | 2.5764 | 2.548 | 2.543 | 2.5477 | 2.6797 | 2.6797 | 2.5976 | 2.5976 | 2.5976 | 2.7395 | 2.7338 | 2.4544 | 2.4535 | 2.4707 | 2.5538 | 2.4727 | 2.6125 | 2.6125 | 2.7208 | 2.417 | 2.7025 | 2.6899 | 2.841 | 2.4843 | 2.841 | 2.6797 | 2.5253 | 2.6253 | 2.3305 | 2.5211 | 2.2204 | 2.2147 | 2.4607 | 2.6837 | 2.69 | 2.6866 | 2.5211 | 2.5211 | 2.5211 | 2.7289 | 2.7275 | 2.7275 | 2.7275 | 2.4692 | 2.765 | 2.7576 | 2.5763 | 2.76 | 2.5847 | 2.4843 | 2.709 | 2.5109 | 2.5155 | 2.4349 | 2.4673 | 2.2097 | 2.2773 | 2.2902 | 2.6006 | 2.5168 | 2.7561
2024-12-26 01:00 | 2.4827 | 2.4863 | 2.4842 | 2.4827 | 2.5237 | 2.7428 | 2.7315 | 2.7473 | 2.5249 | 2.505 | 2.7309 | 2.7124 | 2.61 | 2.5051 | 2.7418 | 2.5291 | 2.5741 | 2.3095 | 2.3277 | 2.5443 | 2.5134 | 2.4124 | 2.4699 | 2.7433 | 2.4149 | 2.5311 | 2.517 | 2.5076 | 2.3632 | 2.5234 | 2.5375 | 2.5444 | 2.5438 | 2.3241 | 2.5499 | 2.4109 | 2.4236 | 2.6979 | 2.3752 | 2.2395 | 2.2481 | 2.7276 | 2.6198 | 2.5894 | 2.6491 | 2.5215 | 2.3295 | 2.3435 | 2.6143 | 2.5136 | 2.5137 | 2.5134 | 2.511 | 2.5155 | 2.5134 | 2.6877 | 2.6828 | 2.6828 | 2.6828 | 2.4271 | 2.4426 | 2.5606 | 2.5581 | 2.5402 | 2.484 | 2.6533 | 2.3233 | 2.3262 | 2.5412 | 2.4139 | 2.6132 | 2.7075 | 2.5427 | 2.5427 | 2.5479 | 2.5619 | 2.5413 | 2.5505 | 2.542 | 2.5495 | 2.5643 | 2.6132 | 2.5095 | 2.5129 | 2.5744 | 2.5927 | 2.7385 | 2.6076 | 2.6234 | 2.4281 | 2.4349 | 2.6772 | 2.4327 | 2.4517 | 2.4537 | 2.452 | 2.4641 | 2.8419 | 2.4275 | 2.4639 | 2.4756 | 2.5156 | 2.7483 | 2.7556 | 2.7075 | 2.6872 | 2.5324 | 2.5427 | 2.5286 | 2.6089 | 2.7457 | 2.7393 | 2.5155 | 2.7299 | 2.629 | 2.5082 | 2.2507 | 2.6195 | 2.503 | 2.5083 | 2.4353 | 2.7159 | 2.7203 | 2.4061 | 2.2989 | 2.2429 | 2.4549 | 2.577 | 2.5828 | 2.4355 | 2.4504 | 2.5181 | 2.4341 | 2.8099 | 2.7374 | 2.7374 | 2.4605 | 2.6997 | 2.7113 | 2.7075 | 2.4523 | 2.5853 | 2.759 | 2.5139 | 2.5136 | 2.5464 | 2.4218 | 2.3973 | 2.4457 | 2.4985 | 2.3889 | 2.3612 | 2.4212 | 2.433 | 2.4379 | 2.5417 | 2.4453 | 2.6954 | 2.5268 | 2.564 | 2.7705 | 2.4245 | 2.4351 | 2.4529 | 2.5746 | 2.5482 | 2.5434 | 2.5479 | 2.677 | 2.677 | 2.5947 | 2.5947 | 2.5947 | 2.7376 | 2.7318 | 2.4456 | 2.4395 | 2.4724 | 2.5451 | 2.4756 | 2.6132 | 2.6132 | 2.7198 | 2.414 | 2.6997 | 2.6872 | 2.8408 | 2.4824 | 2.8408 | 2.677 | 2.5246 | 2.6237 | 2.3358 | 2.5206 | 2.2215 | 2.2158 | 2.4532 | 2.682 | 2.6877 | 2.6841 | 2.5206 | 2.5206 | 2.5206 | 2.7282 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.4712 | 2.7638 | 2.7563 | 2.5773 | 2.7556 | 2.5846 | 2.4824 | 2.7084 | 2.51 | 2.5146 | 2.4383 | 2.4664 | 2.2107 | 2.2827 | 2.2956 | 2.6012 | 2.5159 | 2.7552
2024-12-26 01:30 | 2.4662 | 2.4698 | 2.4676 | 2.4662 | 2.5033 | 2.7252 | 2.7161 | 2.7287 | 2.4968 | 2.487 | 2.7108 | 2.6921 | 2.5919 | 2.493 | 2.7202 | 2.5094 | 2.5565 | 2.2962 | 2.3142 | 2.5275 | 2.4968 | 2.3981 | 2.4543 | 2.7232 | 2.3941 | 2.4894 | 2.4988 | 2.4913 | 2.3524 | 2.5093 | 2.5223 | 2.529 | 2.5287 | 2.3188 | 2.533 | 2.3926 | 2.405 | 2.6776 | 2.3646 | 2.2375 | 2.2456 | 2.7054 | 2.5966 | 2.5657 | 2.6042 | 2.5036 | 2.3155 | 2.3294 | 2.5985 | 2.4948 | 2.4941 | 2.4938 | 2.4914 | 2.4945 | 2.4938 | 2.6668 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.4095 | 2.425 | 2.5434 | 2.5408 | 2.4864 | 2.4398 | 2.6333 | 2.3202 | 2.3232 | 2.5225 | 2.3922 | 2.5974 | 2.6874 | 2.4804 | 2.4804 | 2.5302 | 2.543 | 2.4938 | 2.5298 | 2.522 | 2.5306 | 2.5489 | 2.5974 | 2.4908 | 2.494 | 2.5561 | 2.5753 | 2.7291 | 2.5917 | 2.6071 | 2.4129 | 2.4141 | 2.6562 | 2.415 | 2.4193 | 2.4445 | 2.4369 | 2.4452 | 2.821 | 2.4071 | 2.4583 | 2.4674 | 2.4515 | 2.7283 | 2.7356 | 2.6874 | 2.6673 | 2.4705 | 2.4804 | 2.5099 | 2.5898 | 2.7251 | 2.7188 | 2.4945 | 2.7204 | 2.6137 | 2.491 | 2.2481 | 2.6039 | 2.4834 | 2.4887 | 2.4201 | 2.6954 | 2.6993 | 2.3887 | 2.2935 | 2.2414 | 2.4416 | 2.56 | 2.5658 | 2.4217 | 2.4358 | 2.4972 | 2.419 | 2.7893 | 2.7152 | 2.7152 | 2.4274 | 2.6797 | 2.691 | 2.6874 | 2.4341 | 2.5685 | 2.7485 | 2.4951 | 2.4948 | 2.5281 | 2.4078 | 2.3855 | 2.4299 | 2.4892 | 2.3787 | 2.3513 | 2.407 | 2.4182 | 2.4229 | 2.5199 | 2.4289 | 2.6824 | 2.508 | 2.5466 | 2.7594 | 2.4156 | 2.4248 | 2.4369 | 2.5564 | 2.5305 | 2.5257 | 2.5302 | 2.6575 | 2.6575 | 2.5716 | 2.5716 | 2.5716 | 2.7172 | 2.7115 | 2.3756 | 2.3716 | 2.457 | 2.5252 | 2.4581 | 2.5974 | 2.5974 | 2.6976 | 2.3933 | 2.6797 | 2.6673 | 2.8199 | 2.4626 | 2.8199 | 2.6575 | 2.5046 | 2.6066 | 2.325 | 2.5026 | 2.2076 | 2.2019 | 2.4354 | 2.6622 | 2.6678 | 2.6644 | 2.5026 | 2.5026 | 2.5026 | 2.7183 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.454 | 2.7443 | 2.7368 | 2.5584 | 2.7356 | 2.5675 | 2.4626 | 2.6966 | 2.492 | 2.4966 | 2.4251 | 2.4486 | 2.1969 | 2.2722 | 2.285 | 2.5854 | 2.4977 | 2.7448
2024-12-26 02:00 | 2.4311 | 2.4346 | 2.4325 | 2.4311 | 2.4594 | 2.6791 | 2.6695 | 2.683 | 2.4595 | 2.451 | 2.6682 | 2.6489 | 2.5482 | 2.4531 | 2.676 | 2.4699 | 2.5139 | 2.2572 | 2.2751 | 2.4853 | 2.4495 | 2.3529 | 2.4091 | 2.685 | 2.3551 | 2.4622 | 2.454 | 2.4439 | 2.3203 | 2.4606 | 2.476 | 2.4823 | 2.4824 | 2.2931 | 2.4908 | 2.3515 | 2.3639 | 2.6356 | 2.3329 | 2.218 | 2.2253 | 2.6619 | 2.5594 | 2.5284 | 2.5661 | 2.4571 | 2.2763 | 2.2902 | 2.5571 | 2.4503 | 2.4501 | 2.4498 | 2.4474 | 2.4514 | 2.4498 | 2.632 | 2.6227 | 2.6227 | 2.6227 | 2.3669 | 2.3823 | 2.506 | 2.5016 | 2.4682 | 2.4159 | 2.5931 | 2.2943 | 2.2973 | 2.4828 | 2.3527 | 2.5565 | 2.6437 | 2.4682 | 2.4682 | 2.4937 | 2.4976 | 2.4714 | 2.4902 | 2.4826 | 2.4837 | 2.5045 | 2.5565 | 2.4463 | 2.4496 | 2.5119 | 2.5812 | 2.6854 | 2.5531 | 2.5744 | 2.3734 | 2.3746 | 2.6124 | 2.3685 | 2.3877 | 2.4138 | 2.4034 | 2.4018 | 2.7815 | 2.3666 | 2.3948 | 2.4078 | 2.4359 | 2.6829 | 2.6899 | 2.6437 | 2.6242 | 2.4581 | 2.4682 | 2.4645 | 2.5435 | 2.6811 | 2.6749 | 2.4514 | 2.6768 | 2.5722 | 2.4507 | 2.2326 | 2.5626 | 2.4394 | 2.4447 | 2.3803 | 2.6519 | 2.6561 | 2.349 | 2.2723 | 2.2277 | 2.4083 | 2.5156 | 2.5213 | 2.3751 | 2.3898 | 2.454 | 2.3802 | 2.7502 | 2.6706 | 2.6706 | 2.396 | 2.6361 | 2.6472 | 2.6437 | 2.3879 | 2.5239 | 2.7044 | 2.4506 | 2.4503 | 2.4815 | 2.3706 | 2.3514 | 2.3897 | 2.4579 | 2.3476 | 2.321 | 2.3676 | 2.3796 | 2.3846 | 2.4787 | 2.3945 | 2.6395 | 2.4633 | 2.5086 | 2.7153 | 2.3612 | 2.3718 | 2.3969 | 2.5122 | 2.494 | 2.4893 | 2.4937 | 2.6144 | 2.6144 | 2.5278 | 2.5278 | 2.5278 | 2.6732 | 2.6677 | 2.3524 | 2.3475 | 2.4186 | 2.486 | 2.4192 | 2.5565 | 2.5565 | 2.655 | 2.3542 | 2.6361 | 2.6242 | 2.7804 | 2.4195 | 2.7804 | 2.6144 | 2.4602 | 2.562 | 2.2931 | 2.4562 | 2.1715 | 2.1659 | 2.3954 | 2.6287 | 2.6261 | 2.6221 | 2.4562 | 2.4562 | 2.4562 | 2.6747 | 2.6734 | 2.6734 | 2.6734 | 2.4187 | 2.7021 | 2.6944 | 2.5192 | 2.6902 | 2.5268 | 2.4195 | 2.6534 | 2.4461 | 2.4506 | 2.3921 | 2.4058 | 2.161 | 2.2407 | 2.2534 | 2.5441 | 2.4527 | 2.7008
2024-12-26 02:30 | 2.4137 | 2.417 | 2.415 | 2.4137 | 2.4362 | 2.6481 | 2.6364 | 2.653 | 2.4336 | 2.4321 | 2.6402 | 2.6208 | 2.5268 | 2.426 | 2.6483 | 2.4422 | 2.493 | 2.2458 | 2.263 | 2.4649 | 2.4303 | 2.3351 | 2.3908 | 2.6586 | 2.3373 | 2.4351 | 2.4338 | 2.4249 | 2.3085 | 2.4413 | 2.4558 | 2.462 | 2.4619 | 2.285 | 2.4705 | 2.3383 | 2.349 | 2.61 | 2.3208 | 2.218 | 2.2245 | 2.6368 | 2.534 | 2.5028 | 2.5406 | 2.4368 | 2.2576 | 2.2715 | 2.5334 | 2.4289 | 2.4278 | 2.4275 | 2.4251 | 2.4275 | 2.4275 | 2.6074 | 2.5975 | 2.5975 | 2.5975 | 2.3487 | 2.3639 | 2.4862 | 2.481 | 2.4394 | 2.3914 | 2.565 | 2.2863 | 2.2892 | 2.4584 | 2.3319 | 2.5327 | 2.6173 | 2.4377 | 2.4377 | 2.4743 | 2.4739 | 2.4433 | 2.4619 | 2.4545 | 2.4624 | 2.4714 | 2.5327 | 2.4249 | 2.4282 | 2.4854 | 2.5564 | 2.6514 | 2.5293 | 2.5496 | 2.3551 | 2.354 | 2.5902 | 2.3496 | 2.3666 | 2.4036 | 2.3879 | 2.389 | 2.7541 | 2.35 | 2.3868 | 2.3966 | 2.4018 | 2.6564 | 2.6639 | 2.6173 | 2.5981 | 2.4284 | 2.4377 | 2.4434 | 2.5193 | 2.6532 | 2.6472 | 2.4275 | 2.6427 | 2.5475 | 2.4306 | 2.2306 | 2.5386 | 2.417 | 2.4223 | 2.3619 | 2.6256 | 2.6301 | 2.3206 | 2.2667 | 2.2267 | 2.3925 | 2.4865 | 2.4922 | 2.3565 | 2.3713 | 2.4232 | 2.3621 | 2.7231 | 2.6461 | 2.6461 | 2.3748 | 2.6099 | 2.6207 | 2.6173 | 2.3666 | 2.4949 | 2.6696 | 2.4292 | 2.4289 | 2.4609 | 2.3555 | 2.3381 | 2.3729 | 2.4476 | 2.3359 | 2.3103 | 2.3517 | 2.3623 | 2.3668 | 2.4572 | 2.3779 | 2.6104 | 2.4423 | 2.4887 | 2.6853 | 2.324 | 2.3361 | 2.38 | 2.4858 | 2.4745 | 2.47 | 2.4743 | 2.5884 | 2.5884 | 2.4948 | 2.4948 | 2.4948 | 2.6457 | 2.6402 | 2.3081 | 2.3052 | 2.4002 | 2.4579 | 2.3995 | 2.5327 | 2.5327 | 2.6294 | 2.3365 | 2.6099 | 2.5981 | 2.7531 | 2.3899 | 2.7531 | 2.5884 | 2.4375 | 2.5332 | 2.2806 | 2.4358 | 2.1547 | 2.1492 | 2.3682 | 2.6045 | 2.6005 | 2.5962 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 | 2.6409 | 2.6397 | 2.6397 | 2.6397 | 2.4011 | 2.6744 | 2.6665 | 2.4989 | 2.6616 | 2.5048 | 2.3899 | 2.6226 | 2.4258 | 2.4303 | 2.3763 | 2.3872 | 2.1443 | 2.2278 | 2.2406 | 2.5204 | 2.4325 | 2.6661
2024-12-26 03:00 | 51.3455 | 51.4141 | 51.3734 | 51.3455 | 52.0066 | 56.3896 | 56.1431 | 56.4875 | 52.0011 | 51.7842 | 56.1784 | 55.7803 | 54.0395 | 51.6268 | 56.369 | 51.9957 | 53.3297 | 47.7525 | 48.1341 | 52.7537 | 51.8548 | 49.9339 | 51.0118 | 56.6016 | 49.928 | 52.0715 | 51.9306 | 51.7437 | 49.087 | 52.7156 | 52.8296 | 52.9474 | 52.9455 | 48.2035 | 52.8656 | 49.9631 | 50.1775 | 55.5584 | 49.1448 | 47.0087 | 47.1577 | 56.1176 | 54.0137 | 53.3731 | 54.1385 | 51.9864 | 48.1512 | 48.4426 | 54.1059 | 51.8193 | 51.8152 | 51.8091 | 51.7601 | 51.8425 | 51.8091 | 55.5485 | 55.3228 | 55.3228 | 55.3228 | 50.2509 | 50.5243 | 52.8759 | 52.8201 | 52.2144 | 51.1564 | 54.5659 | 48.2281 | 48.2903 | 52.3974 | 49.8187 | 54.0841 | 55.7024 | 52.23 | 52.23 | 52.57 | 53.1879 | 52.2716 | 52.3953 | 52.2454 | 52.9491 | 52.5816 | 54.0841 | 51.7207 | 51.8007 | 52.8981 | 54.5045 | 56.3797 | 53.9696 | 54.3819 | 50.194 | 50.2814 | 55.3857 | 50.1999 | 50.586 | 50.9371 | 50.7738 | 51.2836 | 58.6345 | 50.2788 | 51.0895 | 51.2349 | 51.5222 | 56.5221 | 56.6751 | 55.7024 | 55.3035 | 52.0114 | 52.23 | 52.1208 | 54.1647 | 56.4477 | 56.324 | 51.8425 | 56.2037 | 54.282 | 51.9677 | 46.6259 | 54.0946 | 51.588 | 51.7006 | 50.3212 | 55.8667 | 55.9527 | 49.4827 | 47.4007 | 46.1256 | 50.917 | 52.9037 | 53.02 | 50.2814 | 50.5967 | 51.6503 | 50.336 | 57.9747 | 56.3135 | 56.3135 | 50.7497 | 55.5461 | 55.7751 | 55.7024 | 50.5061 | 53.078 | 56.732 | 51.825 | 51.8195 | 52.5014 | 50.134 | 49.6321 | 50.5766 | 51.8679 | 49.6698 | 49.1092 | 50.0999 | 50.3321 | 50.4292 | 52.4862 | 50.5992 | 55.5527 | 52.0906 | 52.9245 | 57.0493 | 50.2591 | 50.4434 | 50.7274 | 52.9103 | 52.5762 | 52.4843 | 52.57 | 55.0996 | 55.0996 | 53.1051 | 53.1051 | 53.1051 | 56.2931 | 56.1789 | 49.6929 | 49.627 | 51.1401 | 52.3121 | 51.2607 | 54.0841 | 54.0841 | 55.9621 | 49.9109 | 55.5461 | 55.3035 | 58.6122 | 50.9786 | 58.6122 | 55.0996 | 52.0227 | 53.8644 | 48.5119 | 51.9688 | 45.9234 | 45.8057 | 50.4954 | 55.4974 | 55.3595 | 55.2654 | 51.9688 | 51.9688 | 51.9688 | 56.1651 | 56.1406 | 56.1406 | 56.1406 | 51.1085 | 56.8878 | 56.726 | 53.2621 | 56.6687 | 53.3943 | 50.9786 | 55.798 | 51.7553 | 51.8502 | 50.573 | 50.9577 | 45.7009 | 47.4066 | 47.6745 | 53.8243 | 51.8987 | 56.6622
2024-12-26 03:30 | 51.1971 | 51.2654 | 51.2251 | 51.1971 | 51.7248 | 56.1265 | 55.913 | 56.2124 | 51.7274 | 51.6618 | 55.8898 | 55.4891 | 53.9495 | 51.4115 | 56.0543 | 51.6933 | 53.2431 | 47.6236 | 47.9983 | 52.676 | 51.5797 | 49.7062 | 50.76 | 56.3261 | 49.5608 | 51.8156 | 51.6279 | 51.4715 | 48.8459 | 52.6463 | 52.7297 | 52.8308 | 52.8339 | 47.9798 | 52.7892 | 49.4899 | 49.7467 | 55.2498 | 48.8988 | 46.4525 | 46.6219 | 55.8062 | 53.7202 | 53.0578 | 53.88 | 51.7028 | 47.9863 | 48.2725 | 53.9071 | 51.4947 | 51.5051 | 51.4987 | 51.4477 | 51.5574 | 51.4987 | 55.285 | 55.0472 | 55.0472 | 55.0472 | 50.3822 | 50.4969 | 52.6712 | 52.598 | 51.9533 | 50.8577 | 54.2858 | 48.0013 | 48.0633 | 52.0648 | 49.7917 | 53.8827 | 55.4019 | 51.9834 | 51.9834 | 52.4163 | 53.0255 | 52 | 52.1007 | 51.9484 | 52.7978 | 52.2489 | 53.8827 | 51.3454 | 51.4665 | 52.5832 | 54.3063 | 56.1367 | 53.7543 | 54.1647 | 49.9927 | 50.2477 | 55.3869 | 49.9334 | 50.2539 | 50.6691 | 50.5732 | 50.9904 | 58.3491 | 49.9297 | 50.9579 | 51.094 | 51.3359 | 56.2349 | 56.3946 | 55.4019 | 54.9982 | 51.7623 | 51.9834 | 51.8204 | 53.9994 | 56.1559 | 56.0325 | 51.5574 | 55.9596 | 54.0624 | 51.9598 | 46.453 | 53.8759 | 51.2828 | 51.3929 | 50.1118 | 55.5727 | 55.6612 | 49.2028 | 47.2155 | 45.9837 | 50.7628 | 52.5878 | 52.7047 | 50.0989 | 50.3842 | 51.365 | 50.1423 | 57.6926 | 55.9948 | 55.9948 | 50.4194 | 55.2436 | 55.4746 | 55.4019 | 50.2663 | 52.7592 | 56.4797 | 51.4997 | 51.4948 | 52.2121 | 49.875 | 49.3754 | 50.3078 | 51.595 | 49.4194 | 48.8374 | 49.9292 | 50.1504 | 50.243 | 52.451 | 50.4417 | 55.3209 | 51.7751 | 52.716 | 56.904 | 50.3307 | 50.4732 | 50.4505 | 52.5948 | 52.4225 | 52.331 | 52.4163 | 54.7904 | 54.7904 | 52.7815 | 52.7815 | 52.7815 | 56.0025 | 55.8874 | 49.7037 | 49.5887 | 50.9489 | 52.0172 | 51.3394 | 53.8827 | 53.8827 | 55.6564 | 49.5439 | 55.2436 | 54.9982 | 58.327 | 50.7048 | 58.327 | 54.7904 | 51.7429 | 53.5488 | 48.3721 | 51.6871 | 45.7392 | 45.622 | 50.1985 | 55.2438 | 55.0518 | 54.9558 | 51.6871 | 51.6871 | 51.6871 | 55.9203 | 55.8966 | 55.8966 | 55.8966 | 50.97 | 56.6042 | 56.4412 | 53.1369 | 56.3715 | 53.1782 | 50.7048 | 55.5621 | 51.4704 | 51.5639 | 50.4198 | 50.7427 | 45.5176 | 47.6042 | 47.7901 | 53.6258 | 51.5999 | 56.4109
2024-12-26 04:00 | 51.6458 | 51.7148 | 51.6742 | 51.6458 | 52.0108 | 56.6695 | 56.4557 | 56.7524 | 51.9163 | 52.0923 | 56.3851 | 55.9882 | 54.3156 | 51.7826 | 56.6126 | 52.2002 | 53.6129 | 48.0476 | 48.4199 | 53.0372 | 51.9054 | 50.0656 | 51.1189 | 56.8217 | 49.9359 | 51.8503 | 51.9564 | 51.7969 | 49.4484 | 52.9319 | 53.0447 | 53.153 | 53.1555 | 48.5357 | 53.1516 | 49.9134 | 50.1572 | 55.7364 | 49.3885 | 46.7325 | 46.9193 | 56.2814 | 54.1766 | 53.5041 | 54.3446 | 52.0266 | 48.3703 | 48.6577 | 54.2687 | 51.7996 | 51.7964 | 51.79 | 51.7386 | 51.8243 | 51.79 | 55.7527 | 55.5203 | 55.5203 | 55.5203 | 50.7552 | 50.871 | 53.0163 | 52.9456 | 51.8743 | 50.9257 | 54.7712 | 48.5552 | 48.6179 | 52.5451 | 50.1505 | 54.2456 | 55.9059 | 51.8171 | 51.8171 | 52.8768 | 53.3607 | 51.9887 | 52.6019 | 52.4528 | 53.1424 | 52.7384 | 54.2456 | 51.6215 | 51.7659 | 53.0684 | 54.6762 | 56.5574 | 54.1238 | 54.5359 | 50.3858 | 50.6111 | 55.8016 | 50.2853 | 50.4794 | 51.1164 | 51.06 | 51.3139 | 58.8625 | 50.2885 | 51.2162 | 51.3709 | 51.3204 | 56.7366 | 56.888 | 55.9059 | 55.491 | 51.5955 | 51.8171 | 52.1409 | 54.3406 | 56.6619 | 56.5372 | 51.8243 | 56.3775 | 54.4349 | 52.3342 | 47.0371 | 54.2455 | 51.572 | 51.6832 | 50.5044 | 56.0723 | 56.1548 | 49.7044 | 47.6537 | 46.3865 | 51.2018 | 53.0862 | 53.206 | 50.4604 | 50.7446 | 51.8497 | 50.541 | 58.2001 | 56.458 | 56.458 | 50.6409 | 55.7437 | 55.9832 | 55.9059 | 50.611 | 53.2559 | 56.8864 | 51.8049 | 51.7997 | 52.5406 | 50.3464 | 49.8708 | 50.7285 | 52.0504 | 49.9377 | 49.359 | 50.339 | 50.5551 | 50.6455 | 52.8303 | 50.8926 | 55.72 | 52.097 | 53.0619 | 57.3684 | 50.4064 | 50.5714 | 50.8734 | 53.0766 | 52.8831 | 52.7907 | 52.8768 | 55.2771 | 55.2771 | 53.2928 | 53.2928 | 53.2928 | 56.5061 | 56.3912 | 50.0777 | 49.9398 | 51.3585 | 52.5218 | 51.7221 | 54.2456 | 54.2456 | 56.1411 | 49.9189 | 55.7437 | 55.491 | 58.8401 | 51.1773 | 58.8401 | 55.2771 | 52.0419 | 54.0677 | 49.2037 | 52.0064 | 46.0989 | 45.9808 | 50.6984 | 55.7062 | 55.5387 | 55.4448 | 52.0064 | 52.0064 | 52.0064 | 56.3358 | 56.3117 | 56.3117 | 56.3117 | 51.4088 | 57.0844 | 56.9184 | 53.572 | 56.9128 | 53.5381 | 51.1773 | 55.9685 | 51.7942 | 51.8885 | 50.8559 | 51.1189 | 45.8756 | 48.6222 | 48.7625 | 53.9851 | 51.9295 | 56.8184
2024-12-26 04:30 | 50.6611 | 50.7294 | 50.6897 | 50.6611 | 51.1467 | 55.878 | 55.7095 | 55.9439 | 51.1173 | 51.1342 | 55.5786 | 55.1853 | 53.4943 | 50.9587 | 55.7557 | 51.4986 | 52.7925 | 47.1747 | 47.5416 | 52.2253 | 51.0345 | 49.2024 | 50.2337 | 56.0035 | 49.1282 | 51.1745 | 51.0996 | 50.9256 | 48.3395 | 52.1821 | 52.2796 | 52.3928 | 52.39 | 47.5194 | 52.3365 | 49.0607 | 49.3132 | 54.9153 | 48.4185 | 45.8496 | 46.0238 | 55.4623 | 53.423 | 52.7677 | 53.6014 | 51.1617 | 47.548 | 47.8282 | 53.46 | 50.9434 | 50.9405 | 50.9335 | 50.8752 | 50.9705 | 50.9335 | 54.9712 | 54.7347 | 54.7347 | 54.7347 | 49.8941 | 50.009 | 52.209 | 52.1271 | 51.2987 | 50.286 | 54.0321 | 47.5358 | 47.5971 | 51.7649 | 49.3753 | 53.4383 | 55.0725 | 51.3053 | 51.3053 | 51.8775 | 52.7619 | 51.3596 | 51.8961 | 51.7495 | 52.5334 | 51.8906 | 53.4383 | 50.7693 | 50.9106 | 52.2594 | 53.8727 | 55.6465 | 53.3237 | 53.7404 | 49.5128 | 49.8217 | 54.9007 | 49.4473 | 49.7498 | 50.0477 | 50.025 | 50.4923 | 58.015 | 49.4844 | 50.2991 | 50.4738 | 51.0226 | 55.8903 | 56.0426 | 55.0725 | 54.6636 | 51.09 | 51.3053 | 51.2744 | 53.7309 | 55.8515 | 55.7243 | 50.9705 | 55.4702 | 53.5918 | 51.5109 | 46.052 | 53.4066 | 50.7199 | 50.8292 | 49.6328 | 55.242 | 55.3245 | 49.0432 | 46.7698 | 45.5637 | 50.2162 | 52.2422 | 52.3608 | 49.5725 | 49.858 | 51.1443 | 49.6582 | 57.3621 | 55.6353 | 55.6353 | 49.9083 | 54.9121 | 55.1475 | 55.0725 | 49.7571 | 52.4116 | 55.9725 | 50.9488 | 50.9436 | 51.6698 | 49.3731 | 48.8851 | 49.8062 | 50.9622 | 48.8615 | 48.301 | 49.4322 | 49.6594 | 49.7545 | 52.0063 | 49.9066 | 54.8323 | 51.2352 | 52.2665 | 55.9262 | 49.5798 | 49.7416 | 49.9472 | 52.2646 | 51.8836 | 51.7924 | 51.8775 | 54.4512 | 54.4512 | 52.576 | 52.576 | 52.576 | 55.6862 | 55.5728 | 50.286 | 50.209 | 50.4548 | 51.8187 | 50.8919 | 53.4383 | 53.4383 | 55.3249 | 49.1116 | 54.9121 | 54.6636 | 57.993 | 50.472 | 57.993 | 54.4512 | 51.1726 | 53.1884 | 47.8743 | 51.1403 | 45.3001 | 45.1841 | 50.002 | 54.9262 | 54.7176 | 54.622 | 51.1403 | 51.1403 | 51.1403 | 55.4303 | 55.4065 | 55.4065 | 55.4065 | 50.4343 | 56.2699 | 56.1067 | 52.634 | 56.074 | 52.7178 | 50.472 | 55.0741 | 50.9356 | 51.0284 | 49.8769 | 50.2552 | 45.0806 | 46.817 | 47.0741 | 53.1811 | 51.0713 | 55.9055
2024-12-26 05:00 | 50.771 | 50.8402 | 50.8 | 50.771 | 51.4471 | 56.0338 | 55.8196 | 56.1208 | 51.573 | 51.2715 | 55.7825 | 55.3891 | 53.8388 | 51.3032 | 55.9724 | 51.7241 | 53.1156 | 47.346 | 47.7171 | 52.5437 | 51.2724 | 49.3772 | 50.4357 | 56.2047 | 49.4377 | 51.9103 | 51.3588 | 51.1598 | 48.2936 | 52.5021 | 52.5952 | 52.6992 | 52.7016 | 47.5138 | 52.6575 | 49.3439 | 49.5946 | 55.1488 | 48.4888 | 45.6456 | 45.8313 | 55.7105 | 53.6427 | 52.9856 | 53.8161 | 51.4156 | 47.7197 | 48.0045 | 53.7988 | 51.2099 | 51.224 | 51.2161 | 51.15 | 51.2867 | 51.2161 | 55.1965 | 54.9602 | 54.9602 | 54.9602 | 49.7814 | 50.0215 | 52.6285 | 52.5019 | 52.2933 | 51.0702 | 54.2345 | 47.5381 | 47.5994 | 52.0074 | 49.6275 | 53.7778 | 55.2948 | 52.4445 | 52.4445 | 52.0031 | 53.0391 | 52.2322 | 52.1378 | 51.9817 | 52.8095 | 52.114 | 53.7778 | 51.0342 | 51.1767 | 52.5202 | 54.244 | 56.0274 | 53.6668 | 54.0856 | 49.7167 | 50.0791 | 55.1404 | 49.68 | 50.285 | 50.0294 | 50.0772 | 50.7604 | 58.2233 | 49.7824 | 50.4539 | 50.6521 | 52.1679 | 56.111 | 56.2632 | 55.2948 | 54.8926 | 52.2447 | 52.4445 | 51.5402 | 54.0132 | 56.0523 | 55.925 | 51.2867 | 55.8525 | 53.9472 | 51.8012 | 45.9791 | 53.7614 | 51.0019 | 51.1119 | 49.8449 | 55.4728 | 55.5647 | 49.2548 | 46.8284 | 45.6118 | 50.3009 | 52.4703 | 52.5901 | 49.7513 | 50.0467 | 51.3518 | 49.8573 | 57.5681 | 55.8956 | 55.8956 | 50.4416 | 55.137 | 55.3689 | 55.2948 | 50.0089 | 52.5721 | 56.349 | 51.2152 | 51.2101 | 51.9282 | 49.4808 | 48.964 | 49.9704 | 50.9436 | 48.8331 | 48.2561 | 49.6297 | 49.855 | 49.9492 | 52.275 | 50.0064 | 55.2034 | 51.5017 | 52.6847 | 56.2856 | 49.9088 | 50.0691 | 50.1162 | 52.5233 | 52.0092 | 51.9169 | 52.0031 | 54.6835 | 54.6835 | 52.8244 | 52.8244 | 52.8244 | 55.89 | 55.7785 | 51.4623 | 51.3186 | 50.652 | 52.0501 | 51.1582 | 53.7778 | 53.7778 | 55.5635 | 49.4209 | 55.137 | 54.8926 | 58.2012 | 50.6552 | 58.2012 | 54.6835 | 51.4619 | 53.4191 | 47.7413 | 51.3965 | 45.4867 | 45.3702 | 50.2177 | 55.1486 | 54.9496 | 54.853 | 51.3965 | 51.3965 | 51.3965 | 55.8124 | 55.788 | 55.788 | 55.788 | 50.5532 | 56.4708 | 56.3069 | 52.8329 | 56.2806 | 53.0652 | 50.6552 | 55.4505 | 51.1896 | 51.283 | 49.961 | 50.4144 | 45.2664 | 46.6622 | 46.9244 | 53.5169 | 51.3279 | 56.2825
2024-12-26 05:30 | 51.3526 | 51.4236 | 51.3812 | 51.3526 | 52.0045 | 56.6374 | 56.4102 | 56.7307 | 52.0892 | 51.8872 | 56.3488 | 55.9486 | 54.4943 | 52.0936 | 56.587 | 52.2891 | 53.7489 | 47.8352 | 48.2133 | 53.1465 | 51.848 | 50.0382 | 51.0079 | 56.7716 | 49.9579 | 52.3658 | 51.9656 | 51.7325 | 48.8062 | 53.0335 | 53.1625 | 53.2626 | 53.2689 | 48.0213 | 53.2611 | 49.86 | 50.1188 | 55.7471 | 49.0143 | 46.1117 | 46.3005 | 56.2636 | 54.2048 | 53.5503 | 54.423 | 52.0049 | 48.2632 | 48.5507 | 54.4956 | 51.784 | 51.7857 | 51.7774 | 51.7073 | 51.8277 | 51.7774 | 55.7598 | 55.5273 | 55.5273 | 55.5273 | 50.2783 | 50.5411 | 53.2558 | 53.136 | 52.6951 | 51.4954 | 54.7881 | 48.0409 | 48.1029 | 52.5913 | 50.1935 | 54.474 | 55.8994 | 52.807 | 52.807 | 52.6203 | 53.5826 | 52.658 | 52.6831 | 52.5347 | 53.3363 | 52.884 | 54.474 | 51.6065 | 51.7505 | 53.1681 | 54.9908 | 56.8846 | 54.3606 | 54.8008 | 50.2793 | 50.6526 | 55.7739 | 50.279 | 50.7589 | 50.5688 | 50.6347 | 51.4992 | 58.8106 | 50.3788 | 50.9243 | 51.1485 | 52.5318 | 56.7225 | 56.8777 | 55.8994 | 55.5001 | 52.5977 | 52.807 | 52.1284 | 54.5667 | 56.61 | 56.4864 | 51.8277 | 56.7078 | 54.6826 | 52.3934 | 46.4822 | 54.4817 | 51.5597 | 51.6717 | 50.4029 | 56.0812 | 56.1756 | 49.8183 | 47.3417 | 46.117 | 50.8548 | 53.165 | 53.2894 | 50.3021 | 50.6068 | 51.7863 | 50.4204 | 58.1488 | 56.4252 | 56.4252 | 50.9255 | 55.7423 | 55.9736 | 55.8994 | 50.5693 | 53.2646 | 57.2204 | 51.7892 | 51.7842 | 52.531 | 50.015 | 49.4907 | 50.5135 | 51.4928 | 49.3316 | 48.7668 | 50.1611 | 50.408 | 50.5112 | 52.8736 | 50.5714 | 56.0457 | 52.0935 | 53.3192 | 57.1708 | 50.1816 | 50.3732 | 50.6565 | 53.1695 | 52.6265 | 52.5316 | 52.6203 | 55.2962 | 55.2962 | 53.1587 | 53.1587 | 53.1587 | 56.4544 | 56.3459 | 51.7981 | 51.7087 | 51.2229 | 52.6001 | 51.7403 | 54.474 | 54.474 | 56.1354 | 49.9409 | 55.7296 | 55.5001 | 58.7883 | 51.1317 | 58.7883 | 55.2962 | 52.0265 | 54.1421 | 48.2487 | 51.9796 | 46.0014 | 45.8836 | 50.7797 | 55.7036 | 55.5535 | 55.4603 | 51.9796 | 51.9796 | 51.9796 | 56.6695 | 56.6433 | 56.6433 | 56.6433 | 51.136 | 57.0633 | 56.9044 | 53.4987 | 56.9005 | 53.7332 | 51.1317 | 56.3112 | 51.7827 | 51.8776 | 50.5113 | 50.962 | 45.7785 | 47.1659 | 47.429 | 54.2148 | 51.9331 | 57.152
2024-12-26 06:00 | 2.4644 | 2.4678 | 2.4657 | 2.4644 | 2.476 | 2.6839 | 2.6736 | 2.6883 | 2.4733 | 2.4873 | 2.6704 | 2.6512 | 2.6015 | 2.4882 | 2.6811 | 2.4733 | 2.5676 | 2.289 | 2.3069 | 2.5401 | 2.4708 | 2.3841 | 2.4326 | 2.6921 | 2.3743 | 2.4758 | 2.4754 | 2.4654 | 2.3485 | 2.5411 | 2.5448 | 2.55 | 2.5501 | 2.3044 | 2.5456 | 2.3709 | 2.3833 | 2.6397 | 2.3482 | 2.2212 | 2.2301 | 2.6398 | 2.5725 | 2.543 | 2.5774 | 2.4776 | 2.3051 | 2.3188 | 2.603 | 2.4659 | 2.4655 | 2.4652 | 2.4621 | 2.4665 | 2.4652 | 2.6462 | 2.6343 | 2.6343 | 2.6343 | 2.3983 | 2.4095 | 2.537 | 2.5325 | 2.4818 | 2.4313 | 2.595 | 2.3055 | 2.3085 | 2.4914 | 2.3976 | 2.6017 | 2.6477 | 2.482 | 2.482 | 2.526 | 2.5685 | 2.4846 | 2.4931 | 2.4853 | 2.5563 | 2.5185 | 2.6017 | 2.4574 | 2.4643 | 2.5271 | 2.6291 | 2.7176 | 2.5948 | 2.6167 | 2.4015 | 2.4194 | 2.666 | 2.392 | 2.4046 | 2.4182 | 2.4327 | 2.4518 | 2.7888 | 2.3953 | 2.4327 | 2.4402 | 2.4688 | 2.6872 | 2.6946 | 2.6477 | 2.6296 | 2.4713 | 2.482 | 2.4835 | 2.6157 | 2.6833 | 2.6773 | 2.4665 | 2.7091 | 2.6099 | 2.5043 | 2.232 | 2.5995 | 2.455 | 2.4602 | 2.4064 | 2.6566 | 2.6613 | 2.3541 | 2.277 | 2.2248 | 2.4409 | 2.5287 | 2.5343 | 2.4013 | 2.4148 | 2.4489 | 2.4092 | 2.7574 | 2.6478 | 2.6478 | 2.4124 | 2.64 | 2.6512 | 2.6477 | 2.4089 | 2.5332 | 2.7341 | 2.4662 | 2.4659 | 2.5024 | 2.393 | 2.3693 | 2.4119 | 2.4624 | 2.3736 | 2.3462 | 2.3987 | 2.4097 | 2.4143 | 2.5255 | 2.4275 | 2.6768 | 2.4816 | 2.5403 | 2.7242 | 2.386 | 2.3954 | 2.4188 | 2.5271 | 2.5263 | 2.5217 | 2.526 | 2.6208 | 2.6208 | 2.5101 | 2.5101 | 2.5101 | 2.6756 | 2.6703 | 2.4345 | 2.429 | 2.4481 | 2.4883 | 2.4735 | 2.6017 | 2.6017 | 2.6472 | 2.3735 | 2.6308 | 2.6296 | 2.7878 | 2.4192 | 2.7878 | 2.6208 | 2.4776 | 2.5752 | 2.3346 | 2.4764 | 2.1972 | 2.1916 | 2.4013 | 2.6429 | 2.6333 | 2.6288 | 2.4764 | 2.4764 | 2.4764 | 2.7072 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.4536 | 2.7054 | 2.6975 | 2.5592 | 2.6961 | 2.5616 | 2.4192 | 2.6898 | 2.4668 | 2.4713 | 2.4244 | 2.428 | 2.1865 | 2.307 | 2.3136 | 2.5896 | 2.4739 | 2.7308
2024-12-26 06:30 | 2.4717 | 2.4752 | 2.4731 | 2.4717 | 2.4798 | 2.6536 | 2.6427 | 2.6585 | 2.4842 | 2.4951 | 2.6472 | 2.6275 | 2.612 | 2.4961 | 2.6532 | 2.4696 | 2.5767 | 2.3097 | 2.328 | 2.548 | 2.4724 | 2.3827 | 2.4332 | 2.6682 | 2.3762 | 2.5017 | 2.4784 | 2.4666 | 2.3518 | 2.5504 | 2.5537 | 2.5587 | 2.5587 | 2.3068 | 2.5535 | 2.3702 | 2.3827 | 2.6125 | 2.35 | 2.2184 | 2.2277 | 2.5851 | 2.5503 | 2.5208 | 2.5585 | 2.4806 | 2.3244 | 2.3383 | 2.6106 | 2.4676 | 2.4679 | 2.4676 | 2.4646 | 2.4701 | 2.4676 | 2.6237 | 2.6122 | 2.6122 | 2.6122 | 2.3971 | 2.4086 | 2.5458 | 2.5386 | 2.5207 | 2.459 | 2.5813 | 2.3075 | 2.3105 | 2.4846 | 2.4028 | 2.6092 | 2.6208 | 2.5303 | 2.5303 | 2.5347 | 2.5783 | 2.5165 | 2.4908 | 2.4818 | 2.5656 | 2.5085 | 2.6092 | 2.459 | 2.466 | 2.5158 | 2.6356 | 2.7261 | 2.6017 | 2.6235 | 2.422 | 2.4249 | 2.6715 | 2.3919 | 2.419 | 2.4148 | 2.4387 | 2.4548 | 2.7641 | 2.398 | 2.4264 | 2.4371 | 2.5173 | 2.6606 | 2.6683 | 2.6208 | 2.6043 | 2.5189 | 2.5303 | 2.4877 | 2.6256 | 2.6598 | 2.6535 | 2.4701 | 2.7177 | 2.6173 | 2.5123 | 2.2361 | 2.6067 | 2.457 | 2.4624 | 2.4259 | 2.6306 | 2.6362 | 2.3497 | 2.2805 | 2.2296 | 2.4473 | 2.5186 | 2.5243 | 2.3999 | 2.4143 | 2.4246 | 2.4315 | 2.733 | 2.5935 | 2.5935 | 2.4269 | 2.6131 | 2.6241 | 2.6208 | 2.4099 | 2.5234 | 2.7431 | 2.4679 | 2.4676 | 2.5057 | 2.3947 | 2.3706 | 2.4133 | 2.4589 | 2.3756 | 2.349 | 2.4218 | 2.4333 | 2.4381 | 2.5312 | 2.4342 | 2.6852 | 2.4853 | 2.5487 | 2.7489 | 2.365 | 2.3773 | 2.4205 | 2.5159 | 2.535 | 2.5303 | 2.5347 | 2.5965 | 2.5965 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.6512 | 2.6459 | 2.4839 | 2.4768 | 2.4722 | 2.4843 | 2.4813 | 2.6092 | 2.6092 | 2.6079 | 2.3754 | 2.5938 | 2.6043 | 2.763 | 2.3933 | 2.763 | 2.5965 | 2.4816 | 2.5654 | 2.3401 | 2.4793 | 2.2159 | 2.2102 | 2.3966 | 2.6193 | 2.6091 | 2.605 | 2.4793 | 2.4793 | 2.4793 | 2.7158 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.4608 | 2.6825 | 2.6742 | 2.5691 | 2.6667 | 2.568 | 2.3933 | 2.6984 | 2.47 | 2.4745 | 2.4308 | 2.4275 | 2.2052 | 2.3119 | 2.3187 | 2.5973 | 2.4773 | 2.7397
2024-12-26 07:00 | 2.4879 | 2.4918 | 2.4893 | 2.4879 | 2.4894 | 2.6337 | 2.6229 | 2.6389 | 2.4917 | 2.5138 | 2.6357 | 2.6163 | 2.6347 | 2.5195 | 2.6356 | 2.4714 | 2.5963 | 2.3228 | 2.3409 | 2.5649 | 2.4815 | 2.3899 | 2.4409 | 2.6512 | 2.3801 | 2.5071 | 2.4894 | 2.4755 | 2.3546 | 2.5676 | 2.571 | 2.5762 | 2.5761 | 2.3066 | 2.5703 | 2.3747 | 2.3871 | 2.5948 | 2.3544 | 2.2195 | 2.229 | 2.5216 | 2.5416 | 2.5186 | 2.5475 | 2.4905 | 2.3369 | 2.3508 | 2.6297 | 2.4763 | 2.4766 | 2.4762 | 2.4732 | 2.4787 | 2.4762 | 2.6048 | 2.5971 | 2.5971 | 2.5971 | 2.4028 | 2.4144 | 2.5609 | 2.5535 | 2.5207 | 2.4619 | 2.5765 | 2.3071 | 2.3101 | 2.4837 | 2.4168 | 2.6281 | 2.605 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5577 | 2.5964 | 2.5183 | 2.4942 | 2.4839 | 2.5835 | 2.5084 | 2.6281 | 2.4676 | 2.4746 | 2.5142 | 2.6584 | 2.7554 | 2.6199 | 2.6419 | 2.4344 | 2.4388 | 2.6859 | 2.4016 | 2.4226 | 2.4129 | 2.4508 | 2.4646 | 2.7464 | 2.4048 | 2.4335 | 2.4447 | 2.519 | 2.6425 | 2.6497 | 2.605 | 2.5919 | 2.5205 | 2.5333 | 2.4987 | 2.6441 | 2.648 | 2.6413 | 2.4787 | 2.747 | 2.637 | 2.5276 | 2.2325 | 2.6257 | 2.4658 | 2.4711 | 2.439 | 2.6147 | 2.6206 | 2.3505 | 2.277 | 2.2211 | 2.4565 | 2.5175 | 2.523 | 2.4075 | 2.4219 | 2.4225 | 2.4438 | 2.7155 | 2.5298 | 2.5298 | 2.4316 | 2.5975 | 2.6079 | 2.605 | 2.4212 | 2.5227 | 2.772 | 2.4765 | 2.4763 | 2.5186 | 2.3993 | 2.3738 | 2.4187 | 2.457 | 2.3796 | 2.353 | 2.4341 | 2.4455 | 2.4503 | 2.5457 | 2.4491 | 2.7103 | 2.4961 | 2.5643 | 2.784 | 2.3703 | 2.383 | 2.4257 | 2.5143 | 2.558 | 2.5528 | 2.5577 | 2.5874 | 2.5874 | 2.4922 | 2.4922 | 2.4922 | 2.6384 | 2.6331 | 2.4909 | 2.4859 | 2.4846 | 2.4858 | 2.4954 | 2.6281 | 2.6281 | 2.5703 | 2.3793 | 2.5648 | 2.5919 | 2.7453 | 2.3869 | 2.7453 | 2.5874 | 2.4915 | 2.5635 | 2.3422 | 2.4892 | 2.2273 | 2.2216 | 2.3965 | 2.5978 | 2.5966 | 2.594 | 2.4892 | 2.4892 | 2.4892 | 2.7448 | 2.7436 | 2.7436 | 2.7436 | 2.4771 | 2.6701 | 2.6619 | 2.5931 | 2.6472 | 2.5848 | 2.3869 | 2.7249 | 2.4827 | 2.4872 | 2.4399 | 2.4335 | 2.2165 | 2.3058 | 2.3146 | 2.6164 | 2.4888 | 2.7686
2024-12-26 07:30 | 2.5142 | 2.5189 | 2.5159 | 2.5142 | 2.5109 | 2.6455 | 2.6352 | 2.6509 | 2.5105 | 2.5414 | 2.6554 | 2.636 | 2.6619 | 2.55 | 2.6465 | 2.4954 | 2.6195 | 2.3465 | 2.3646 | 2.5839 | 2.5035 | 2.4076 | 2.46 | 2.67 | 2.3968 | 2.5266 | 2.5127 | 2.4971 | 2.3554 | 2.5721 | 2.582 | 2.5877 | 2.5873 | 2.3125 | 2.5894 | 2.3914 | 2.404 | 2.6104 | 2.3614 | 2.218 | 2.2279 | 2.5236 | 2.5636 | 2.5422 | 2.5732 | 2.5148 | 2.3613 | 2.3752 | 2.6554 | 2.4968 | 2.4971 | 2.4967 | 2.4937 | 2.499 | 2.4967 | 2.6244 | 2.6175 | 2.6175 | 2.6175 | 2.4141 | 2.4282 | 2.5863 | 2.5787 | 2.5394 | 2.4789 | 2.5994 | 2.3133 | 2.3163 | 2.5008 | 2.4386 | 2.6539 | 2.619 | 2.5516 | 2.5516 | 2.598 | 2.612 | 2.5372 | 2.5204 | 2.5088 | 2.5976 | 2.5194 | 2.6539 | 2.4868 | 2.4949 | 2.5304 | 2.6937 | 2.7887 | 2.6463 | 2.6703 | 2.4587 | 2.4606 | 2.708 | 2.4256 | 2.4395 | 2.4257 | 2.4671 | 2.4865 | 2.7659 | 2.4235 | 2.4502 | 2.4629 | 2.5377 | 2.6552 | 2.6632 | 2.619 | 2.6073 | 2.5377 | 2.5516 | 2.5197 | 2.66 | 2.6671 | 2.66 | 2.499 | 2.7804 | 2.6655 | 2.5471 | 2.2372 | 2.6537 | 2.4862 | 2.4916 | 2.4652 | 2.6289 | 2.635 | 2.3716 | 2.2851 | 2.2293 | 2.472 | 2.5316 | 2.5371 | 2.4261 | 2.4407 | 2.449 | 2.4675 | 2.7347 | 2.534 | 2.534 | 2.4488 | 2.6117 | 2.6217 | 2.619 | 2.4494 | 2.5372 | 2.8063 | 2.4971 | 2.4969 | 2.5434 | 2.4102 | 2.3833 | 2.4332 | 2.47 | 2.3827 | 2.3559 | 2.4581 | 2.4688 | 2.4733 | 2.5685 | 2.471 | 2.7429 | 2.5195 | 2.5912 | 2.8184 | 2.378 | 2.3922 | 2.4402 | 2.5305 | 2.5983 | 2.5921 | 2.598 | 2.6038 | 2.6038 | 2.5278 | 2.5278 | 2.5278 | 2.6563 | 2.651 | 2.5091 | 2.5076 | 2.5082 | 2.5106 | 2.5152 | 2.6539 | 2.6539 | 2.5816 | 2.396 | 2.5747 | 2.6073 | 2.7648 | 2.4095 | 2.7648 | 2.6038 | 2.5136 | 2.5775 | 2.3317 | 2.5128 | 2.2495 | 2.2438 | 2.4164 | 2.6161 | 2.6133 | 2.6107 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5128 | 2.7782 | 2.777 | 2.777 | 2.777 | 2.5021 | 2.6891 | 2.6809 | 2.6275 | 2.6589 | 2.6111 | 2.4095 | 2.7581 | 2.5071 | 2.5116 | 2.4553 | 2.4502 | 2.2386 | 2.2794 | 2.2921 | 2.6426 | 2.5125 | 2.8028
2024-12-26 08:00 | 62.688 | 62.8147 | 62.735 | 62.688 | 62.8207 | 65.6068 | 65.3412 | 65.7478 | 62.8091 | 63.3995 | 65.8741 | 65.406 | 66.1718 | 62.8798 | 65.6681 | 62.1136 | 65.0743 | 58.3684 | 58.824 | 64.1514 | 62.5817 | 60.0625 | 61.4066 | 66.2071 | 59.3903 | 63.1365 | 62.8306 | 62.4147 | 58.5707 | 64.0113 | 64.2247 | 64.3861 | 64.3737 | 57.5874 | 64.2837 | 59.3849 | 59.6969 | 64.8195 | 58.7793 | 55.1773 | 55.4204 | 62.5493 | 63.6879 | 63.21 | 63.8493 | 62.8958 | 58.8164 | 59.1622 | 65.9378 | 62.4008 | 62.4246 | 62.4158 | 62.3411 | 62.5076 | 62.4158 | 65.1076 | 64.975 | 64.975 | 64.975 | 60.0454 | 60.437 | 64.1887 | 64.0699 | 63.4236 | 61.6948 | 64.6089 | 57.6152 | 57.6895 | 62.0767 | 60.4469 | 65.9021 | 65.0014 | 63.7072 | 63.7072 | 64.9468 | 65.0393 | 63.3811 | 62.7644 | 62.4659 | 64.6649 | 62.5653 | 65.9021 | 62.185 | 62.3601 | 62.9392 | 66.9102 | 68.3551 | 65.7145 | 66.3003 | 61.2409 | 60.9945 | 67.1049 | 60.6215 | 60.5871 | 60.5639 | 61.4709 | 56.4128 | 68.585 | 58.5322 | 61.3395 | 61.6478 | 63.3712 | 65.8391 | 66.0534 | 65.0014 | 64.733 | 63.3454 | 63.7072 | 63.021 | 66.2337 | 66.2213 | 66.0257 | 62.5076 | 68.1508 | 66.0425 | 63.1265 | 55.7269 | 65.7867 | 62.1512 | 62.2866 | 61.4414 | 65.2488 | 65.4077 | 58.927 | 56.758 | 55.2788 | 61.4563 | 62.9284 | 63.0594 | 60.5626 | 60.927 | 60.8083 | 61.4295 | 67.8132 | 62.8196 | 62.8196 | 60.826 | 64.8267 | 65.0671 | 65.0014 | 61.0639 | 63.0691 | 68.8022 | 62.4064 | 62.401 | 63.6122 | 60.0047 | 59.352 | 60.5907 | 61.6706 | 59.2658 | 58.5913 | 61.1714 | 61.4387 | 61.5506 | 63.6691 | 61.5942 | 67.6299 | 62.9943 | 64.3173 | 69.7036 | 59.5778 | 59.9202 | 60.755 | 62.9433 | 64.9545 | 64.7893 | 64.9468 | 64.6639 | 64.6639 | 62.7961 | 62.7961 | 62.7961 | 65.9032 | 65.7805 | 62.6851 | 62.6141 | 62.4269 | 62.5186 | 62.2111 | 65.9021 | 65.9021 | 64.0809 | 59.3699 | 63.8702 | 64.733 | 68.559 | 59.8192 | 68.559 | 64.6639 | 62.8862 | 64.0161 | 57.9496 | 62.8495 | 56.0304 | 55.8869 | 60.014 | 64.8592 | 64.8929 | 64.8326 | 62.8495 | 62.8495 | 62.8495 | 67.9237 | 68.0437 | 68.0437 | 68.0437 | 62.365 | 66.7031 | 66.5037 | 65.6129 | 65.9527 | 64.8802 | 59.8192 | 67.8748 | 62.7006 | 62.8142 | 61.0411 | 61.0319 | 55.759 | 56.6605 | 56.9735 | 65.6284 | 62.8312 | 68.7117
2024-12-26 08:30 | 91.5617 | 91.7657 | 91.6335 | 91.5617 | 90.5465 | 95.0463 | 94.6566 | 95.213 | 90.3265 | 92.5854 | 95.506 | 94.8246 | 96.4099 | 91.7853 | 95.048 | 90.1784 | 94.6622 | 84.9854 | 85.6312 | 93.1513 | 90.5016 | 86.8993 | 88.929 | 95.8735 | 85.906 | 90.5065 | 90.8544 | 90.2511 | 85.2226 | 92.5639 | 93.8712 | 93.2909 | 93.2589 | 83.6613 | 93.3461 | 85.8991 | 86.3475 | 93.5658 | 85.3948 | 80.4444 | 80.7905 | 89.5356 | 92.2352 | 91.5452 | 92.6554 | 90.9565 | 85.4671 | 85.9635 | 95.7441 | 90.04 | 89.9985 | 89.9821 | 89.8417 | 90.0048 | 89.9821 | 94.2562 | 94.0945 | 94.0945 | 94.0945 | 86.8979 | 87.4562 | 93.3198 | 93.0574 | 90.6632 | 88.5223 | 93.7455 | 83.6642 | 83.7425 | 89.8981 | 87.94 | 95.6849 | 94.0206 | 90.9258 | 90.9258 | 95.1981 | 94.4488 | 90.7396 | 91.1906 | 90.7184 | 93.8259 | 90.5151 | 95.6849 | 89.6863 | 89.9732 | 91.0117 | 97.3065 | 99.3339 | 95.3734 | 96.246 | 88.9478 | 88.7167 | 97.8433 | 87.7868 | 87.3011 | 86.7477 | 89.7057 | 81.6725 | 98.4199 | 84.7193 | 88.6546 | 89.1089 | 90.3703 | 95.2949 | 95.6011 | 94.0206 | 93.6323 | 90.3466 | 90.9258 | 91.0726 | 97.4577 | 96.0071 | 95.7051 | 90.0048 | 99.0277 | 95.938 | 91.7294 | 81.0004 | 95.5576 | 89.3336 | 89.6631 | 89.2413 | 94.2616 | 94.4021 | 85.4823 | 82.4227 | 80.2509 | 89.9132 | 91.0102 | 91.2169 | 87.8034 | 88.2892 | 88.2454 | 89.2444 | 97.9616 | 89.9516 | 89.9516 | 87.6828 | 93.7605 | 94.1274 | 94.0206 | 88.4857 | 91.2366 | 100.0176 | 90.0483 | 90.0402 | 92.4362 | 87.1765 | 86.225 | 87.9706 | 89.7532 | 86.3209 | 85.3063 | 88.9594 | 89.2987 | 89.4407 | 94.482 | 89.8996 | 98.3012 | 91.0369 | 94.5519 | 101.2777 | 85.6177 | 86.1306 | 88.3394 | 91.0159 | 95.2096 | 94.9448 | 95.1981 | 93.537 | 93.537 | 91.2428 | 91.2428 | 91.2428 | 95.4928 | 95.3093 | 89.2397 | 89.1269 | 91.1288 | 90.7923 | 90.4617 | 95.6849 | 95.6849 | 91.8293 | 85.8764 | 92.3238 | 93.6323 | 98.3797 | 86.8044 | 98.3797 | 93.537 | 90.6744 | 92.6589 | 84.3607 | 90.8506 | 81.6386 | 81.4265 | 87.0198 | 93.856 | 93.838 | 93.7754 | 90.8506 | 90.8506 | 90.8506 | 98.6906 | 98.873 | 98.873 | 98.873 | 91.0482 | 96.697 | 96.4053 | 95.8894 | 95.5094 | 94.1984 | 86.8044 | 98.6524 | 90.6903 | 90.8519 | 88.8791 | 88.3058 | 80.7291 | 82.5106 | 82.9596 | 96.7081 | 90.8731 | 99.881
2024-12-26 09:00 | 94.7458 | 94.9634 | 94.821 | 94.7458 | 93.6131 | 98.1691 | 97.7487 | 98.349 | 93.5738 | 95.849 | 98.7451 | 98.0369 | 99.7953 | 95.0319 | 98.2257 | 93.4206 | 97.9034 | 87.7881 | 88.4652 | 96.2496 | 93.5323 | 89.744 | 91.891 | 99.1047 | 88.93 | 94.2011 | 93.9018 | 93.2673 | 88.0453 | 95.6616 | 97.0214 | 96.4189 | 96.3842 | 86.3816 | 96.4531 | 88.8483 | 89.3175 | 96.6559 | 88.2083 | 82.9825 | 83.348 | 92.3458 | 94.5385 | 93.247 | 94.6961 | 94.0374 | 88.3058 | 88.824 | 99.0473 | 93.0223 | 92.9858 | 92.9624 | 92.7631 | 93.021 | 92.9624 | 97.3251 | 97.0222 | 97.0222 | 97.0222 | 89.7907 | 90.378 | 96.2007 | 96.0263 | 94.7508 | 92.294 | 97.0127 | 86.3727 | 86.4535 | 92.9912 | 90.7668 | 98.9849 | 97.154 | 95.2745 | 95.2745 | 98.6235 | 97.6173 | 94.6221 | 94.4891 | 93.9871 | 96.9733 | 93.5692 | 98.9849 | 92.6645 | 92.9548 | 94.0459 | 100.7857 | 102.8841 | 98.6562 | 99.5848 | 91.939 | 91.5839 | 101.1006 | 90.7721 | 90.6858 | 89.4503 | 92.815 | 84.5398 | 101.7369 | 87.7141 | 91.5702 | 92.0412 | 94.5294 | 98.4597 | 98.7751 | 97.154 | 96.7563 | 94.6924 | 95.2745 | 94.1546 | 100.7272 | 99.2904 | 98.9486 | 93.021 | 102.5655 | 99.2162 | 94.7511 | 83.623 | 98.7986 | 92.2943 | 92.637 | 92.2699 | 97.419 | 97.5775 | 88.4949 | 85.1642 | 82.9374 | 92.906 | 94.0557 | 94.2658 | 90.6708 | 91.1975 | 91.3458 | 92.2402 | 101.2631 | 92.7789 | 92.7789 | 91.0718 | 96.8852 | 97.2643 | 97.154 | 91.4227 | 94.2947 | 103.6178 | 93.0308 | 93.0226 | 95.5588 | 90.0892 | 89.0674 | 90.936 | 92.5494 | 89.1874 | 88.1154 | 91.9538 | 92.2912 | 92.4324 | 97.5356 | 93.0259 | 101.7717 | 94.0982 | 97.5038 | 104.7591 | 88.2949 | 88.8477 | 91.3323 | 94.0514 | 98.6355 | 98.3535 | 98.6235 | 96.6574 | 96.6574 | 94.703 | 94.703 | 94.703 | 98.7073 | 98.5198 | 92.9564 | 92.8262 | 94.1886 | 94.0616 | 93.4122 | 98.9849 | 98.9849 | 94.769 | 88.8994 | 95.3884 | 96.7563 | 101.6953 | 89.7481 | 101.6953 | 96.6574 | 93.7536 | 95.7581 | 87.1419 | 93.924 | 84.3839 | 84.1647 | 90.0795 | 96.9501 | 96.9608 | 96.9033 | 93.924 | 93.924 | 93.924 | 102.2126 | 102.4029 | 102.4029 | 102.4029 | 94.2048 | 99.9508 | 99.6436 | 99.3079 | 98.659 | 97.3197 | 89.7481 | 102.166 | 93.7442 | 93.9189 | 91.8375 | 91.2719 | 83.4439 | 85.2231 | 85.6886 | 100.0575 | 93.9285 | 103.4729
2024-12-26 09:30 | 111.3749 | 111.6387 | 111.4661 | 111.3749 | 109.6079 | 114.7606 | 114.2977 | 114.9607 | 109.5534 | 112.6839 | 115.5761 | 114.766 | 117.4036 | 111.489 | 114.8661 | 109.339 | 115.1344 | 103.0689 | 103.8613 | 113.1552 | 109.4325 | 104.9757 | 107.5294 | 115.9803 | 104.0546 | 110.2377 | 109.9191 | 109.1399 | 103.1986 | 112.4119 | 114.0332 | 113.3463 | 113.292 | 101.2841 | 113.3947 | 103.9528 | 104.5064 | 113.0387 | 103.3278 | 97.3571 | 97.7837 | 107.8907 | 110.6589 | 109.142 | 110.8724 | 109.9619 | 103.6074 | 104.2141 | 116.3907 | 108.9 | 108.864 | 108.8368 | 108.6063 | 108.916 | 108.8369 | 113.9077 | 113.5803 | 113.578 | 113.579 | 105.0904 | 105.7782 | 113.1825 | 112.8576 | 110.896 | 107.9793 | 113.5406 | 101.2919 | 101.3866 | 108.773 | 106.6653 | 116.3168 | 113.6316 | 111.3749 | 111.4055 | 116.0755 | 114.9642 | 110.7803 | 110.6486 | 110.0293 | 114.1276 | 109.5926 | 116.3168 | 108.4689 | 108.8186 | 110.0317 | 118.5678 | 120.3648 | 115.9279 | 117.0504 | 107.8612 | 107.6241 | 118.7354 | 106.0496 | 106.1161 | 104.9385 | 109.093 | 98.9333 | 119.0608 | 102.6554 | 107.2488 | 107.7538 | 110.545 | 115.1948 | 115.5863 | 113.6316 | 113.1716 | 110.7584 | 111.4055 | 110.2298 | 118.6268 | 116.2046 | 115.7939 | 108.916 | 120.1153 | 116.4936 | 111.3867 | 98.1151 | 116.0185 | 108.0764 | 108.4667 | 108.2256 | 113.9287 | 114.1078 | 103.489 | 99.7401 | 97.1158 | 109.059 | 110.0845 | 110.3285 | 106.027 | 106.6756 | 107.44 | 108.2393 | 118.5063 | 108.416 | 108.4162 | 106.6047 | 113.3184 | 113.7613 | 113.6321 | 107.0527 | 110.381 | 121.4083 | 108.9101 | 108.9003 | 111.6739 | 105.5215 | 104.3411 | 106.4673 | 108.5743 | 104.629 | 103.3485 | 107.9452 | 108.3255 | 108.4849 | 114.6181 | 109.3443 | 119.3895 | 110.2079 | 114.7442 | 122.6598 | 103.3327 | 103.9858 | 106.9349 | 110.0407 | 116.0896 | 115.7483 | 116.0755 | 113.0598 | 113.0599 | 111.8021 | 111.8021 | 111.8021 | 115.4995 | 115.2808 | 108.3868 | 108.4733 | 110.5485 | 110.1164 | 109.8082 | 116.3168 | 116.3168 | 110.7529 | 104.0188 | 111.5496 | 113.1717 | 119.0121 | 105.3121 | 119.0121 | 113.0599 | 109.7609 | 112.0534 | 102.1688 | 109.8785 | 98.9977 | 98.7406 | 105.3402 | 113.451 | 113.4164 | 113.3484 | 109.8785 | 109.8785 | 109.8785 | 119.7552 | 119.9736 | 119.9736 | 119.9736 | 110.7375 | 116.936 | 116.5685 | 116.902 | 115.3071 | 114.3335 | 105.3121 | 119.7991 | 109.4512 | 109.75 | 107.8047 | 106.8262 | 97.8949 | 99.9131 | 100.4605 | 117.5889 | 109.9088 | 121.2369
2024-12-26 10:00 | 127.8222 | 128.1327 | 127.9343 | 127.8222 | 125.2741 | 131.2183 | 130.6978 | 131.4127 | 125.1142 | 129.4101 | 132.198 | 131.2912 | 134.4765 | 127.7514 | 131.3005 | 125.1577 | 131.8632 | 118.0744 | 118.9752 | 129.5624 | 125.2572 | 120.1292 | 123.0326 | 132.562 | 118.9617 | 125.7652 | 125.7942 | 124.8772 | 118.1214 | 128.8808 | 130.6319 | 129.8078 | 129.7443 | 115.836 | 129.8407 | 118.8585 | 119.4912 | 129.1669 | 118.2277 | 111.5206 | 112.0064 | 123.0553 | 126.5496 | 124.85 | 126.7312 | 126.0336 | 118.6474 | 119.3427 | 133.2089 | 124.5069 | 124.43 | 124.3937 | 124.0761 | 124.4404 | 124.3937 | 130.2118 | 129.8502 | 129.8502 | 129.8502 | 120.2057 | 120.9912 | 129.4697 | 129.1235 | 126.3718 | 123.1546 | 129.9072 | 115.8314 | 115.9397 | 124.43 | 122.1251 | 133.0951 | 129.8869 | 126.7183 | 126.7864 | 133.3464 | 131.727 | 126.3265 | 126.6528 | 125.9403 | 130.6951 | 125.352 | 133.0951 | 124.0184 | 124.4147 | 125.7744 | 133.7107 | 137.6997 | 132.4957 | 133.5636 | 123.5221 | 123.2237 | 135.9736 | 121.2959 | 121.18 | 120.3137 | 125.1419 | 113.1562 | 136.0828 | 117.3971 | 122.7846 | 123.348 | 125.5714 | 131.6732 | 132.1177 | 129.8869 | 129.3637 | 126.1017 | 126.7864 | 126.0528 | 135.9235 | 132.9481 | 132.4669 | 124.4404 | 137.5551 | 133.3905 | 127.5408 | 112.1549 | 132.8322 | 123.5283 | 123.9752 | 123.9731 | 130.1262 | 130.2605 | 118.4638 | 114.14 | 111.149 | 124.9628 | 125.875 | 126.163 | 121.3307 | 122.0654 | 123.362 | 123.9531 | 135.449 | 123.6412 | 123.6412 | 121.7492 | 129.5266 | 130.0392 | 129.8869 | 122.4645 | 126.2262 | 139.1552 | 124.5191 | 124.5073 | 127.9691 | 120.7403 | 119.3834 | 121.799 | 124.4821 | 119.8288 | 118.3437 | 123.6173 | 124.0509 | 124.2324 | 131.2315 | 125.482 | 136.7926 | 126.0881 | 131.3112 | 140.5899 | 118.0476 | 118.7955 | 122.3257 | 125.7874 | 133.3625 | 132.962 | 133.3464 | 129.2382 | 129.2382 | 128.818 | 128.818 | 128.818 | 132.1145 | 131.8599 | 122.2882 | 122.4147 | 126.6058 | 126.0338 | 125.7342 | 133.0951 | 133.0951 | 126.374 | 118.9208 | 127.4925 | 129.3637 | 136.0271 | 120.6356 | 136.0271 | 129.2382 | 125.4665 | 128.1207 | 116.968 | 125.5623 | 113.3717 | 113.0772 | 120.5591 | 129.6385 | 129.6398 | 129.5687 | 125.5623 | 125.5623 | 125.5623 | 137.1923 | 137.4387 | 137.4387 | 137.4387 | 127.1001 | 133.7148 | 133.3074 | 134.3107 | 131.7931 | 130.8444 | 120.6356 | 137.2638 | 125.4165 | 125.7603 | 123.5256 | 122.1843 | 112.1088 | 114.3905 | 115.0152 | 134.6001 | 125.8278 | 138.9502
2024-12-26 10:30 | 127.6849 | 127.9926 | 127.793 | 127.6849 | 125.5463 | 131.3192 | 130.829 | 131.5352 | 124.9141 | 129.2878 | 132.3681 | 131.4699 | 133.8354 | 127.577 | 131.4236 | 125.4778 | 131.186 | 118.1299 | 119.0331 | 128.8156 | 125.7835 | 120.6534 | 123.514 | 132.7472 | 118.9537 | 124.7419 | 126.1258 | 125.4143 | 118.315 | 128.0174 | 129.8216 | 128.9612 | 128.9858 | 116.1897 | 129.0966 | 119.0053 | 119.6258 | 129.3379 | 118.5664 | 111.6716 | 112.1569 | 123.0595 | 126.7933 | 125.0816 | 127.0314 | 126.5117 | 118.7962 | 119.4859 | 132.7665 | 124.7969 | 124.6804 | 124.638 | 124.2598 | 124.6365 | 124.638 | 130.4419 | 130.1096 | 130.1096 | 130.1096 | 120.5082 | 121.2833 | 129.1115 | 128.8898 | 124.6092 | 121.8736 | 130.1348 | 116.2376 | 116.3463 | 124.5352 | 121.4329 | 132.6427 | 130.0731 | 124.484 | 124.5504 | 133.1622 | 130.0733 | 124.9111 | 127.0138 | 126.27 | 128.7244 | 125.6548 | 132.6427 | 124.3623 | 124.7148 | 125.9976 | 133.4402 | 137.4125 | 131.9904 | 133.1028 | 123.632 | 122.5176 | 135.0318 | 121.8837 | 120.5649 | 120.4341 | 125.1537 | 113.2029 | 136.2729 | 117.4325 | 124.4479 | 124.6817 | 123.0423 | 131.8158 | 132.2511 | 130.0731 | 129.5574 | 123.8306 | 124.5504 | 126.4233 | 134.2172 | 133.1253 | 132.6421 | 124.6365 | 137.3114 | 133.1268 | 126.6126 | 112.4434 | 132.57 | 123.7746 | 124.2235 | 124.1547 | 130.4124 | 130.6218 | 118.7803 | 114.5349 | 111.5851 | 124.8857 | 126.1447 | 126.4398 | 121.9337 | 122.6158 | 123.8704 | 124.0078 | 135.6383 | 123.6713 | 123.6713 | 121.1595 | 129.7177 | 130.2141 | 130.0731 | 122.9988 | 126.5002 | 139.0057 | 124.8084 | 124.7972 | 128.4313 | 121.0128 | 119.7091 | 122.081 | 124.6067 | 120.0137 | 118.4884 | 123.6878 | 124.0765 | 124.2392 | 130.4795 | 125.3512 | 136.5953 | 126.3986 | 130.9623 | 139.9941 | 119.6191 | 120.2045 | 122.5796 | 126.0125 | 133.1783 | 132.781 | 133.1622 | 129.4358 | 129.4358 | 129.5957 | 129.5957 | 129.5957 | 132.2932 | 132.0393 | 119.0566 | 119.1801 | 126.6166 | 126.3538 | 124.565 | 132.6427 | 132.6427 | 126.4575 | 118.9126 | 127.6836 | 129.5574 | 136.2172 | 121.0107 | 136.2172 | 129.4358 | 125.7787 | 128.4763 | 117.1784 | 126.0178 | 113.4725 | 113.1778 | 120.8115 | 129.8525 | 129.8352 | 129.7662 | 126.0178 | 126.0178 | 126.0178 | 136.973 | 137.2153 | 137.2153 | 137.2153 | 126.9342 | 133.8712 | 133.4656 | 134.2897 | 131.8992 | 130.5804 | 121.0107 | 137.0656 | 125.8695 | 126.2134 | 123.4493 | 122.4634 | 112.2085 | 114.6206 | 115.2404 | 134.1693 | 126.1884 | 138.7919
2024-12-26 11:00 | 128.3194 | 128.6267 | 128.4331 | 128.3194 | 125.5864 | 131.1738 | 130.625 | 131.418 | 125.3839 | 129.8566 | 131.7699 | 130.7417 | 133.8419 | 127.2621 | 131.3147 | 125.2192 | 131.1475 | 118.3595 | 119.2727 | 128.6972 | 125.5109 | 120.2434 | 123.3233 | 132.5797 | 119.1906 | 126.013 | 126.0246 | 125.126 | 119.0811 | 127.4856 | 129.4145 | 128.5263 | 128.582 | 116.7279 | 128.978 | 119.1349 | 119.754 | 129.219 | 118.8367 | 113.7281 | 114.1329 | 122.8931 | 126.7786 | 125.081 | 127.03 | 126.3119 | 118.9221 | 119.6181 | 132.571 | 124.7237 | 124.6585 | 124.6165 | 124.2414 | 124.7075 | 124.6165 | 130.4046 | 130.0802 | 130.0802 | 130.0802 | 120.4456 | 121.2394 | 129.2986 | 128.984 | 126.567 | 123.3496 | 129.8278 | 116.8116 | 116.9208 | 124.3694 | 121.4056 | 132.4479 | 129.9561 | 126.9538 | 127.0181 | 133.7828 | 129.3821 | 126.5025 | 126.779 | 126.0191 | 127.9127 | 125.5703 | 132.4479 | 124.2751 | 124.639 | 125.9586 | 133.1874 | 136.7691 | 131.7996 | 132.934 | 123.802 | 122.5081 | 135.0047 | 121.7036 | 121.3992 | 120.7243 | 126.0081 | 113.3644 | 136.101 | 117.6455 | 122.8927 | 123.4546 | 125.5074 | 131.7008 | 132.1294 | 129.9561 | 129.4465 | 126.2605 | 127.0181 | 126.3302 | 133.5039 | 132.7096 | 132.2051 | 124.7075 | 136.7064 | 132.9715 | 126.5891 | 113.0308 | 132.447 | 123.7499 | 124.2002 | 124.2927 | 130.3136 | 130.5372 | 118.4567 | 114.7099 | 111.6908 | 125.5235 | 126.1045 | 126.3902 | 121.6272 | 122.3594 | 119.0877 | 124.2193 | 135.4672 | 123.5005 | 123.5005 | 121.992 | 129.6023 | 130.0955 | 129.9561 | 123.2443 | 126.46 | 138.4649 | 124.7346 | 124.724 | 128.248 | 121.3018 | 120.0007 | 122.2226 | 124.9069 | 120.9288 | 119.4275 | 123.9777 | 124.3337 | 124.4828 | 130.4694 | 126.0568 | 136.2532 | 126.3174 | 131.1572 | 139.8684 | 119.0451 | 119.7066 | 122.7578 | 125.9726 | 133.799 | 133.4026 | 133.7828 | 129.334 | 129.334 | 119.0877 | 119.0877 | 119.0877 | 131.9227 | 131.6456 | 121.4565 | 121.6595 | 126.8643 | 126.0997 | 124.6157 | 132.4479 | 132.4479 | 126.2965 | 119.1494 | 127.544 | 129.4465 | 136.0453 | 118.4909 | 136.0453 | 129.334 | 125.7963 | 128.3698 | 117.8947 | 125.8724 | 113.6285 | 113.3334 | 120.5398 | 129.7936 | 129.7294 | 129.6476 | 125.8724 | 125.8724 | 125.8724 | 136.4101 | 136.6452 | 136.6452 | 136.6452 | 127.5577 | 133.5513 | 133.1254 | 134.768 | 131.8231 | 130.5602 | 118.4909 | 136.6439 | 125.686 | 126.032 | 124.0798 | 122.4469 | 112.3628 | 115.2983 | 115.9283 | 133.9846 | 126.0731 | 138.2485
2024-12-26 11:30 | 128.1935 | 128.4908 | 128.3029 | 128.1935 | 125.5759 | 131.5669 | 131.0597 | 131.7908 | 125.1888 | 129.8358 | 132.7464 | 131.8563 | 134.2731 | 127.7315 | 131.7202 | 125.8113 | 131.4869 | 118.5254 | 119.4318 | 128.9627 | 125.5517 | 120.2981 | 123.3652 | 133.1089 | 119.1557 | 125.4764 | 126.0769 | 125.1727 | 119.1049 | 127.7071 | 129.6389 | 128.7279 | 128.8057 | 116.8303 | 129.2538 | 119.1055 | 119.7307 | 129.4915 | 118.8918 | 113.8842 | 114.2814 | 123.1556 | 127.1553 | 125.4785 | 127.4293 | 126.3257 | 119.0061 | 119.7033 | 132.8492 | 124.7494 | 124.6585 | 124.6162 | 124.2393 | 124.6622 | 124.6162 | 130.7437 | 130.4393 | 130.4393 | 130.4393 | 120.5134 | 121.2931 | 129.5072 | 129.179 | 125.7888 | 122.814 | 130.5333 | 116.8916 | 117.0009 | 124.7445 | 121.676 | 132.7106 | 130.2617 | 126.0476 | 126.1123 | 133.4846 | 129.4047 | 125.8244 | 127.4011 | 126.6366 | 127.7766 | 125.2581 | 132.7106 | 124.3075 | 124.6659 | 125.9652 | 133.4801 | 137.3296 | 131.9802 | 133.0985 | 123.8943 | 122.7738 | 135.2989 | 121.7376 | 121.1195 | 120.8178 | 126.0166 | 113.3922 | 136.6443 | 117.6535 | 122.9723 | 123.5547 | 124.2743 | 132.0275 | 132.4557 | 130.2617 | 129.7233 | 125.3456 | 126.1123 | 126.3786 | 133.5273 | 133.5146 | 132.9994 | 124.6622 | 137.2702 | 133.2918 | 126.8488 | 113.2822 | 132.7436 | 123.7484 | 124.1994 | 124.3721 | 130.6177 | 130.8349 | 118.9822 | 114.8095 | 111.8249 | 125.5308 | 125.986 | 126.2748 | 121.6882 | 122.4122 | 124.6292 | 124.3221 | 136.0079 | 123.7956 | 123.7956 | 121.716 | 129.8917 | 130.4126 | 130.2617 | 123.3266 | 126.3427 | 139.1082 | 124.7606 | 124.7497 | 128.2609 | 121.321 | 120.0396 | 122.2306 | 125.0037 | 120.9389 | 119.4783 | 124.103 | 124.4475 | 124.5917 | 130.7523 | 125.9798 | 136.7445 | 126.3744 | 131.394 | 140.3209 | 118.7723 | 119.4606 | 122.748 | 125.9809 | 133.5008 | 133.1162 | 133.4846 | 129.5865 | 129.5865 | 130.7742 | 130.7742 | 130.7742 | 132.6214 | 132.3644 | 119.4101 | 119.5659 | 126.9828 | 126.729 | 124.8724 | 132.7106 | 132.7106 | 126.5348 | 119.1146 | 127.8031 | 129.7233 | 136.5884 | 121.5227 | 136.5884 | 129.5865 | 125.8052 | 128.267 | 117.9375 | 125.9121 | 113.7133 | 113.4179 | 121.0279 | 130.1261 | 130.0075 | 129.9361 | 125.9121 | 125.9121 | 125.9121 | 136.9781 | 137.2097 | 137.2097 | 137.2097 | 127.4513 | 134.2419 | 133.8352 | 134.9483 | 132.17 | 130.7694 | 121.5227 | 137.1698 | 125.6992 | 126.0455 | 124.0871 | 122.481 | 112.4466 | 115.2778 | 115.924 | 134.2839 | 126.1159 | 138.8817
2024-12-26 12:00 | 128.0014 | 128.2824 | 128.1097 | 128.0014 | 125.5919 | 131.4429 | 130.8913 | 131.6908 | 125.2496 | 129.7106 | 132.5264 | 131.641 | 134.254 | 127.623 | 131.6783 | 125.7167 | 131.5333 | 118.4845 | 119.393 | 129.071 | 125.5613 | 120.4505 | 123.3903 | 132.932 | 119.1617 | 125.621 | 126.0629 | 125.1827 | 119.0862 | 127.7692 | 129.7044 | 128.8175 | 128.8702 | 116.8751 | 129.3569 | 119.1258 | 119.7438 | 129.4088 | 118.9202 | 113.8372 | 114.2355 | 123.0823 | 127.0839 | 125.403 | 127.3511 | 126.3383 | 119.0267 | 119.7215 | 132.7409 | 124.7409 | 124.6634 | 124.6208 | 124.2411 | 124.6924 | 124.6208 | 130.6695 | 130.376 | 130.376 | 130.376 | 120.5094 | 121.2883 | 129.2559 | 128.9921 | 125.9773 | 122.9249 | 130.3509 | 116.9608 | 117.0701 | 124.693 | 121.8392 | 132.5859 | 130.1687 | 126.2064 | 126.2721 | 132.9998 | 129.7939 | 126.0209 | 127.3379 | 126.5529 | 128.2034 | 125.0894 | 132.5859 | 124.293 | 124.6563 | 125.908 | 133.2479 | 137.2003 | 131.7686 | 132.8066 | 123.8983 | 122.9449 | 135.6633 | 121.7476 | 121.1793 | 120.9896 | 125.9204 | 113.399 | 136.4627 | 117.6567 | 123.1347 | 123.6552 | 124.4745 | 131.9119 | 132.3245 | 130.1687 | 129.6337 | 125.5321 | 126.2721 | 126.3801 | 133.9288 | 133.3571 | 132.8411 | 124.6924 | 137.1377 | 133.1816 | 127.0954 | 113.2821 | 132.6267 | 123.7398 | 124.1975 | 124.3836 | 130.543 | 130.773 | 118.8924 | 114.8028 | 111.7926 | 125.5149 | 125.8624 | 126.1491 | 121.7133 | 122.4373 | 124.2505 | 124.3219 | 135.8271 | 123.7367 | 123.7367 | 121.7919 | 129.8006 | 130.3217 | 130.1687 | 122.9241 | 126.2252 | 139.0554 | 124.7519 | 124.7412 | 128.2697 | 121.3294 | 120.0761 | 122.2422 | 125.1815 | 120.852 | 119.4456 | 124.0745 | 124.4349 | 124.5858 | 130.9346 | 125.856 | 136.6288 | 126.3681 | 131.1555 | 139.6407 | 119.3785 | 119.9988 | 122.7603 | 125.9216 | 133.0158 | 132.6516 | 132.9998 | 129.4958 | 129.4958 | 130.4509 | 130.4509 | 130.4509 | 132.4738 | 132.2137 | 119.6849 | 119.8277 | 126.9818 | 126.6415 | 125.2917 | 132.5859 | 132.5859 | 126.4534 | 119.1206 | 127.7151 | 129.6337 | 136.4068 | 121.158 | 136.4068 | 129.4958 | 125.8098 | 128.1838 | 117.9155 | 125.9194 | 113.7169 | 113.4215 | 120.9318 | 130.0404 | 129.9232 | 129.8471 | 125.9194 | 125.9194 | 125.9194 | 136.8474 | 137.0815 | 137.0815 | 137.0815 | 127.3184 | 134.0804 | 133.6769 | 134.8091 | 132.1054 | 130.6409 | 121.158 | 137.0499 | 125.7057 | 126.0528 | 124.0714 | 122.4737 | 112.4502 | 115.3557 | 115.9761 | 134.18 | 126.106 | 138.821
2024-12-26 12:30 | 128.1129 | 128.3832 | 128.2111 | 128.1129 | 125.5443 | 131.2432 | 130.7153 | 131.4749 | 125.0856 | 129.9336 | 132.1044 | 131.2266 | 134.7332 | 128.1303 | 131.4015 | 125.1893 | 132.1116 | 118.6702 | 119.5881 | 129.7672 | 125.5499 | 120.4618 | 123.3642 | 132.619 | 118.9905 | 125.3129 | 126.1154 | 125.164 | 119.14 | 128.5173 | 130.4396 | 129.5623 | 129.5966 | 116.8635 | 130.0469 | 118.9616 | 119.5848 | 129.1155 | 118.8611 | 113.9354 | 114.3334 | 122.7982 | 126.7879 | 125.1166 | 126.9735 | 126.3678 | 119.2542 | 119.9507 | 133.3528 | 124.7281 | 124.6334 | 124.5916 | 124.2203 | 124.6282 | 124.5916 | 130.3386 | 130.0589 | 130.0589 | 130.0589 | 120.4103 | 121.1995 | 129.9833 | 129.5667 | 125.5601 | 122.5581 | 129.8973 | 116.9562 | 117.0656 | 124.4008 | 122.5832 | 133.2004 | 129.904 | 125.6916 | 125.7583 | 132.9289 | 130.6939 | 125.6806 | 126.7704 | 125.9952 | 129.1205 | 124.6281 | 133.2004 | 124.2833 | 124.6441 | 125.6098 | 133.8537 | 137.7734 | 132.3967 | 133.46 | 124.1372 | 123.6855 | 136.4668 | 121.7318 | 120.9072 | 120.59 | 126.0547 | 113.2098 | 136.1414 | 117.4821 | 122.9617 | 123.5306 | 123.9483 | 131.6777 | 132.1085 | 129.904 | 129.3597 | 125.0244 | 125.7583 | 126.3926 | 134.8576 | 132.9204 | 132.4267 | 124.6282 | 137.7126 | 133.7141 | 127.8976 | 113.2925 | 133.1602 | 123.7133 | 124.1693 | 124.5655 | 130.2647 | 130.4826 | 118.4067 | 114.7187 | 111.6919 | 125.7671 | 125.502 | 125.7817 | 121.6636 | 122.3978 | 123.7627 | 124.5912 | 135.5073 | 123.4849 | 123.4849 | 121.5131 | 129.5317 | 130.0579 | 129.904 | 122.9122 | 125.8509 | 139.641 | 124.7398 | 124.7284 | 128.3073 | 121.3027 | 120.0169 | 122.2002 | 124.7679 | 120.9224 | 119.5409 | 124.3173 | 124.7149 | 124.8814 | 131.7233 | 126.0429 | 137.1783 | 126.4043 | 131.8776 | 140.2486 | 118.9312 | 119.5967 | 122.7226 | 125.6287 | 132.945 | 132.5933 | 132.9289 | 129.2213 | 129.2213 | 129.8344 | 129.8344 | 129.8344 | 132.095 | 131.8353 | 119.1317 | 119.2556 | 127.2807 | 126.0712 | 126.223 | 133.2004 | 133.2004 | 126.1368 | 118.9497 | 127.4288 | 129.3597 | 136.0857 | 120.7193 | 136.0857 | 129.2213 | 125.7862 | 127.817 | 117.9764 | 125.9085 | 113.9363 | 113.6403 | 120.4908 | 129.7224 | 129.6336 | 129.5569 | 125.9085 | 125.9085 | 125.9085 | 137.4259 | 137.6566 | 137.6566 | 137.6566 | 127.504 | 133.6776 | 133.2686 | 135.0378 | 131.8705 | 131.1648 | 120.7193 | 137.5984 | 125.7457 | 126.0901 | 124.3206 | 122.401 | 112.6671 | 115.3974 | 116.0222 | 134.7976 | 126.1567 | 139.4047
2024-12-26 13:00 | 112.9718 | 113.2072 | 113.0575 | 112.9718 | 111.1257 | 116.3432 | 115.8423 | 116.5805 | 110.7941 | 114.558 | 117.0501 | 116.2444 | 119.0832 | 113.5316 | 116.4677 | 110.8691 | 116.7919 | 104.8708 | 105.677 | 114.7656 | 111.0631 | 106.5139 | 109.1017 | 117.4961 | 105.2777 | 111.0587 | 111.5771 | 110.715 | 105.113 | 113.7365 | 115.4283 | 114.6579 | 114.6773 | 103.1826 | 115.0166 | 105.2205 | 105.7827 | 114.436 | 105.0531 | 99.9969 | 100.3804 | 108.8591 | 112.3604 | 110.8747 | 112.5225 | 111.7944 | 105.3819 | 105.9985 | 118.0316 | 110.3847 | 110.3188 | 110.2869 | 110.0085 | 110.3332 | 110.2869 | 115.502 | 115.2659 | 115.2659 | 115.2659 | 106.5419 | 107.2305 | 114.8349 | 114.5272 | 111.3664 | 108.6147 | 115.0916 | 103.2572 | 103.3538 | 110.1566 | 108.3823 | 117.8998 | 115.2164 | 111.5722 | 111.6251 | 117.1652 | 115.6914 | 111.4531 | 112.2728 | 111.5815 | 114.448 | 110.3416 | 117.8998 | 109.9646 | 110.3054 | 111.1732 | 118.3572 | 122.237 | 117.2051 | 118.1135 | 109.7047 | 109.3537 | 120.6796 | 107.6984 | 107.0651 | 106.6662 | 111.1255 | 100.1507 | 120.6168 | 103.9297 | 108.5442 | 109.1113 | 110.038 | 116.7979 | 117.189 | 115.2164 | 114.6946 | 110.9288 | 111.6251 | 111.8238 | 119.3771 | 117.7812 | 117.3455 | 110.3332 | 122.1863 | 118.3497 | 113.075 | 99.9826 | 117.8397 | 109.4987 | 109.9051 | 110.0888 | 115.5876 | 115.8192 | 104.9478 | 101.4672 | 98.8433 | 110.9915 | 111.0659 | 111.3146 | 107.5747 | 108.2339 | 109.4699 | 110.0917 | 120.055 | 109.4447 | 109.4447 | 107.6142 | 114.8997 | 115.3441 | 115.2164 | 108.7996 | 111.3769 | 123.8967 | 110.3946 | 110.385 | 113.5115 | 107.2035 | 106.0692 | 108.0514 | 110.3618 | 106.6543 | 105.3921 | 109.8315 | 110.188 | 110.3373 | 116.4602 | 111.1158 | 121.5433 | 111.8301 | 116.4809 | 124.235 | 104.6598 | 105.3235 | 108.5246 | 111.1931 | 117.1794 | 116.8729 | 117.1652 | 114.5289 | 114.5289 | 114.6536 | 114.6536 | 114.6536 | 117.0709 | 116.8399 | 105.8016 | 105.8561 | 112.4551 | 111.6456 | 111.5645 | 117.8998 | 117.8998 | 111.8235 | 105.2412 | 113.4071 | 114.6946 | 120.5674 | 106.8791 | 120.5674 | 114.5289 | 111.3265 | 113.1046 | 104.0812 | 111.3985 | 100.6897 | 100.4282 | 106.7636 | 114.9552 | 114.8852 | 114.8178 | 111.3985 | 111.3985 | 111.3985 | 121.921 | 122.1248 | 122.1248 | 122.1248 | 112.4215 | 118.4674 | 118.1081 | 119.0844 | 116.9591 | 116.0122 | 106.8791 | 121.9665 | 111.2429 | 111.5489 | 109.715 | 108.2827 | 99.5681 | 101.7191 | 102.2932 | 119.3113 | 111.6112 | 123.6859
2024-12-26 13:30 | 113.1138 | 113.3614 | 113.1999 | 113.1138 | 110.9084 | 115.6679 | 115.2167 | 115.883 | 110.5577 | 114.5825 | 116.3993 | 115.5776 | 118.756 | 112.7765 | 115.743 | 110.6599 | 116.4585 | 104.6766 | 105.4858 | 114.4153 | 110.8682 | 106.42 | 108.9499 | 116.9181 | 105.0592 | 110.8012 | 111.321 | 110.5252 | 105.2549 | 113.4328 | 115.1083 | 114.3711 | 114.3505 | 103.21 | 114.6624 | 105.0185 | 105.5675 | 113.9073 | 104.9968 | 100.6781 | 101.0278 | 108.4838 | 111.7883 | 110.3001 | 111.9886 | 111.5621 | 105.1888 | 105.8043 | 117.5062 | 110.1579 | 110.097 | 110.065 | 109.786 | 110.1204 | 110.065 | 114.9603 | 114.6962 | 114.6962 | 114.6962 | 106.3555 | 107.0387 | 114.272 | 114.0324 | 110.9459 | 108.2622 | 114.6242 | 103.3024 | 103.399 | 109.8625 | 108.0483 | 117.3765 | 114.524 | 111.2358 | 111.2506 | 117.5267 | 115.6922 | 111.047 | 112.0096 | 111.3467 | 114.6303 | 110.0933 | 117.3765 | 109.7732 | 110.0852 | 110.7222 | 117.5218 | 121.2011 | 116.6924 | 117.4606 | 109.5041 | 109.0226 | 120.4186 | 107.8381 | 106.7779 | 106.9808 | 111.2671 | 99.9497 | 120.0234 | 103.701 | 108.5336 | 109.0525 | 109.5623 | 116.0906 | 116.4685 | 114.524 | 114.0628 | 110.4791 | 111.2506 | 111.5915 | 119.378 | 117.1175 | 116.6816 | 110.1204 | 121.1484 | 117.7498 | 112.758 | 99.9747 | 117.2631 | 109.2844 | 109.6871 | 109.9098 | 114.887 | 115.1134 | 104.7732 | 101.3385 | 98.6635 | 111.0242 | 110.7298 | 110.9917 | 107.4492 | 108.0971 | 108.5166 | 109.8954 | 119.4645 | 109.0822 | 109.0822 | 107.2895 | 114.2027 | 114.6496 | 114.524 | 108.6447 | 111.0485 | 122.8604 | 110.1683 | 110.1582 | 113.2726 | 107.149 | 106.024 | 107.9328 | 110.6873 | 106.8738 | 105.6025 | 109.6551 | 109.9988 | 110.1427 | 116.1075 | 111.2305 | 120.7345 | 111.5787 | 115.9024 | 123.5682 | 104.725 | 105.3558 | 108.4024 | 110.7499 | 117.541 | 117.2193 | 117.5267 | 113.9422 | 113.9422 | 113.5971 | 113.5971 | 113.5971 | 116.3971 | 116.1698 | 105.2747 | 105.3451 | 112.2624 | 111.4106 | 111.2758 | 117.3765 | 117.3765 | 111.4375 | 105.0228 | 112.3681 | 114.0628 | 119.9743 | 106.1108 | 119.9743 | 113.9422 | 111.1098 | 112.7888 | 104.2186 | 111.1918 | 100.5056 | 100.2445 | 106.5878 | 114.4213 | 114.3261 | 114.2497 | 111.1918 | 111.1918 | 111.1918 | 120.8954 | 121.1028 | 121.1028 | 121.1028 | 112.5096 | 117.8532 | 117.4901 | 118.997 | 116.2248 | 115.5294 | 106.1108 | 121.0773 | 111.0152 | 111.3158 | 109.7472 | 108.0775 | 99.386 | 101.9306 | 102.4858 | 118.7715 | 111.3596 | 122.6518
2024-12-26 14:00 | 112.4516 | 112.692 | 112.5367 | 112.4516 | 110.4263 | 115.1709 | 114.6731 | 115.3976 | 110.1549 | 113.9393 | 115.8578 | 115.0378 | 118.2497 | 112.0602 | 115.2639 | 109.9055 | 115.9522 | 104.1562 | 104.9602 | 113.9116 | 110.3255 | 105.8803 | 108.4184 | 116.4323 | 104.6407 | 110.5397 | 110.7998 | 109.9856 | 104.7561 | 112.9124 | 114.5943 | 113.8959 | 113.8456 | 102.6957 | 114.1632 | 104.5784 | 105.1236 | 113.3609 | 104.4868 | 100.1353 | 100.4872 | 108.051 | 111.229 | 109.7588 | 111.4361 | 111.038 | 104.625 | 105.2391 | 116.8697 | 109.651 | 109.6034 | 109.5716 | 109.2944 | 109.6496 | 109.5716 | 114.3743 | 114.1107 | 114.1107 | 114.1107 | 105.7906 | 106.492 | 113.9496 | 113.6182 | 110.8747 | 108.0935 | 114.0044 | 102.7903 | 102.8864 | 109.2838 | 107.5029 | 116.735 | 113.9853 | 111.2333 | 111.2478 | 116.7353 | 115.4742 | 110.9093 | 111.2573 | 110.5961 | 114.4927 | 109.6717 | 116.735 | 109.2584 | 109.5768 | 110.2221 | 116.7442 | 120.3545 | 116.0248 | 116.7758 | 108.9303 | 108.4792 | 119.7527 | 107.2592 | 106.4745 | 106.2978 | 110.6633 | 99.492 | 119.5247 | 103.2618 | 107.8966 | 108.4441 | 109.6258 | 115.5724 | 115.9473 | 113.9853 | 113.512 | 110.5106 | 111.2478 | 111.0691 | 119.153 | 116.592 | 116.149 | 109.6496 | 120.2994 | 117.1253 | 112.2407 | 99.4589 | 116.6652 | 108.7983 | 109.1973 | 109.3301 | 114.3389 | 114.555 | 104.0221 | 100.7914 | 98.0935 | 110.4571 | 110.267 | 110.5263 | 106.8945 | 107.5524 | 108.0434 | 109.3268 | 118.9681 | 108.6644 | 108.6644 | 106.9707 | 113.6627 | 114.1165 | 113.9853 | 108.0694 | 110.5928 | 122.0188 | 109.6614 | 109.6513 | 112.7408 | 106.6469 | 105.5087 | 107.4343 | 109.9806 | 106.4074 | 105.0913 | 109.1027 | 109.4421 | 109.5842 | 115.5289 | 110.6116 | 119.9721 | 111.0558 | 115.5476 | 122.7145 | 104.2964 | 104.9223 | 107.911 | 110.25 | 116.7494 | 116.4368 | 116.7353 | 113.3883 | 113.3883 | 113.1733 | 113.1733 | 113.1733 | 115.8515 | 115.6269 | 105.5082 | 105.5344 | 111.6769 | 110.6627 | 110.7498 | 116.735 | 116.735 | 110.978 | 104.6047 | 111.845 | 113.512 | 119.4758 | 105.6235 | 119.4758 | 113.3883 | 110.615 | 112.3282 | 103.7192 | 110.67 | 99.979 | 99.7193 | 105.8656 | 113.8356 | 113.7576 | 113.6779 | 110.67 | 110.67 | 110.67 | 120.0489 | 120.2593 | 120.2593 | 120.2593 | 111.8549 | 117.3072 | 116.9352 | 118.369 | 115.771 | 115.0123 | 105.6235 | 120.2866 | 110.4921 | 110.7925 | 109.1867 | 107.5584 | 98.8653 | 101.4454 | 101.9961 | 118.1245 | 110.8361 | 121.8099
2024-12-26 14:30 | 127.6289 | 127.9023 | 127.7287 | 127.6289 | 125.3839 | 130.7727 | 130.2032 | 131.0378 | 124.9898 | 129.3735 | 131.7768 | 130.8508 | 134.4019 | 127.188 | 130.9327 | 124.8905 | 131.7887 | 118.2538 | 119.1775 | 129.4725 | 125.3373 | 120.2372 | 123.1498 | 132.2741 | 118.8006 | 125.2981 | 125.8992 | 124.941 | 118.8142 | 128.4206 | 130.3311 | 129.5686 | 129.4744 | 116.3727 | 129.7483 | 118.7704 | 119.3859 | 128.8473 | 118.5287 | 113.3563 | 113.769 | 122.9933 | 126.4358 | 124.7789 | 126.6909 | 126.1747 | 118.8515 | 119.5535 | 132.8412 | 124.5467 | 124.4664 | 124.4286 | 124.0975 | 124.476 | 124.4286 | 129.9957 | 129.6937 | 129.6937 | 129.6937 | 120.155 | 120.9504 | 129.5057 | 129.118 | 125.5981 | 122.5085 | 129.6418 | 116.4747 | 116.5836 | 124.1762 | 122.1516 | 132.6885 | 129.521 | 125.7418 | 125.8083 | 132.4989 | 131.7151 | 125.7086 | 126.4243 | 125.6919 | 130.6821 | 124.8883 | 132.6885 | 124.1091 | 124.4641 | 125.2786 | 132.783 | 136.4539 | 131.8833 | 132.7664 | 123.7728 | 123.2638 | 136.0603 | 121.7814 | 120.7736 | 120.5574 | 125.537 | 112.9583 | 135.7873 | 117.2197 | 122.4516 | 123.0926 | 124.298 | 131.2907 | 131.7207 | 129.521 | 128.976 | 125.0991 | 125.8083 | 126.1798 | 135.9113 | 132.5826 | 132.0795 | 124.476 | 136.3939 | 133.0536 | 127.5536 | 112.5534 | 132.5416 | 123.5508 | 124.0045 | 124.2475 | 129.93 | 130.1872 | 118.0922 | 114.3235 | 111.2516 | 125.3258 | 125.4451 | 125.7418 | 121.4908 | 122.207 | 123.2109 | 124.2116 | 135.1549 | 123.6685 | 123.6685 | 121.3346 | 129.1564 | 129.6657 | 129.521 | 122.7836 | 125.8345 | 138.2856 | 124.5585 | 124.547 | 128.115 | 121.0324 | 119.6964 | 121.9674 | 124.7343 | 120.6554 | 119.1642 | 123.9355 | 124.3277 | 124.4919 | 131.2742 | 125.4976 | 136.1671 | 126.1824 | 131.3341 | 139.2142 | 118.0744 | 118.8233 | 122.5028 | 125.3115 | 132.515 | 132.1596 | 132.4989 | 128.8283 | 128.8283 | 129.2232 | 129.2232 | 129.2232 | 131.7342 | 131.4731 | 120.1947 | 120.2245 | 126.877 | 125.7863 | 125.8338 | 132.6885 | 132.6885 | 126.3223 | 118.7597 | 127.1321 | 128.976 | 135.7318 | 120.3074 | 135.7318 | 128.8283 | 125.6059 | 127.792 | 117.6263 | 125.7064 | 113.6018 | 113.3067 | 120.2403 | 129.3782 | 129.2595 | 129.1617 | 125.7064 | 125.7064 | 125.7064 | 136.1209 | 136.3574 | 136.3574 | 136.3574 | 126.9604 | 133.4019 | 132.9771 | 134.5061 | 131.4627 | 130.7091 | 120.3074 | 136.4819 | 125.559 | 125.8993 | 123.8844 | 122.1611 | 112.3363 | 115.0343 | 115.6622 | 134.2727 | 125.9486 | 138.056
2024-12-26 15:00 | 128.3951 | 128.6676 | 128.4955 | 128.3951 | 125.5789 | 131.4152 | 130.8867 | 131.6634 | 124.9909 | 130.138 | 132.4563 | 131.5414 | 134.8983 | 127.4162 | 131.4792 | 125.7175 | 132.2519 | 119.405 | 120.3085 | 129.8769 | 125.6731 | 120.6893 | 123.5604 | 132.9019 | 119.3193 | 125.0194 | 126.2037 | 125.2773 | 119.5117 | 128.7897 | 130.7117 | 129.955 | 129.8564 | 116.8105 | 130.159 | 119.4759 | 120.0203 | 129.4169 | 119.1086 | 114.4174 | 114.8104 | 123.8251 | 126.9919 | 125.3243 | 127.2797 | 126.4964 | 119.4802 | 120.1715 | 133.1968 | 124.7846 | 124.6642 | 124.6215 | 124.2414 | 124.6149 | 124.6215 | 130.6095 | 130.2735 | 130.2735 | 130.2735 | 120.6042 | 121.3933 | 129.5129 | 129.2414 | 125.0538 | 122.3583 | 130.3677 | 116.9044 | 117.0137 | 124.7655 | 122.6078 | 133.035 | 130.0471 | 125.0622 | 125.1302 | 133.2492 | 132.1778 | 125.2667 | 127.2894 | 126.5368 | 131.1121 | 125.2844 | 133.035 | 124.3473 | 124.702 | 125.6632 | 133.2886 | 136.7243 | 132.1823 | 133.0992 | 124.3277 | 123.707 | 136.6598 | 122.2871 | 120.9775 | 121.5497 | 126.3947 | 113.5558 | 136.4318 | 117.789 | 122.856 | 123.4795 | 123.7798 | 131.8431 | 132.2639 | 130.0471 | 129.4826 | 124.4237 | 125.1302 | 126.4653 | 136.3887 | 133.2471 | 132.7306 | 124.6149 | 136.6558 | 133.3063 | 127.9812 | 112.7701 | 132.7843 | 123.7489 | 124.2025 | 124.7936 | 130.4776 | 130.7426 | 118.9406 | 114.9926 | 111.9887 | 126.086 | 125.8348 | 126.1351 | 121.9772 | 122.6605 | 124.4598 | 124.7869 | 135.7964 | 124.4885 | 124.4885 | 121.5623 | 129.6766 | 130.1938 | 130.0471 | 123.2284 | 126.22 | 138.5711 | 124.7957 | 124.7849 | 128.443 | 121.5809 | 120.2471 | 122.4493 | 125.7609 | 121.5145 | 119.9526 | 124.9648 | 125.0485 | 125.0836 | 131.7462 | 126.2915 | 136.4253 | 126.4601 | 131.287 | 139.4195 | 118.2056 | 118.9554 | 122.9711 | 125.6985 | 133.2654 | 132.911 | 133.2492 | 129.3136 | 129.3136 | 130.8201 | 130.8201 | 130.8201 | 132.3636 | 132.105 | 120.1209 | 120.0782 | 127.4796 | 126.6314 | 126.2932 | 133.035 | 133.035 | 127.0702 | 119.2782 | 127.686 | 129.4826 | 136.376 | 121.2913 | 136.376 | 129.3136 | 125.837 | 128.2219 | 118.3671 | 126.0062 | 114.111 | 113.8146 | 120.9802 | 130.0007 | 129.7812 | 129.6696 | 126.0062 | 126.0062 | 126.0062 | 136.375 | 136.6165 | 136.6165 | 136.6165 | 127.7269 | 134.0049 | 133.5901 | 135.2153 | 132.0579 | 130.9332 | 121.2913 | 136.7435 | 125.8809 | 126.2208 | 124.6359 | 122.594 | 112.8399 | 115.7694 | 116.3992 | 134.655 | 126.2631 | 138.3383
2024-12-26 15:30 | 128.1979 | 128.4698 | 128.3012 | 128.1979 | 125.6158 | 131.0221 | 130.4591 | 131.2886 | 125.3758 | 129.9909 | 131.8319 | 130.9269 | 135.2039 | 127.5504 | 131.1463 | 125.2541 | 132.4703 | 119.2416 | 120.1572 | 130.0486 | 125.5717 | 120.4891 | 123.406 | 132.379 | 119.1787 | 126.0118 | 126.1284 | 125.1808 | 119.2688 | 128.9934 | 130.9098 | 130.148 | 130.058 | 116.4158 | 130.3296 | 119.0677 | 119.6897 | 129.0783 | 118.8546 | 114.073 | 114.4726 | 123.6416 | 126.6319 | 124.9766 | 126.8982 | 126.4 | 119.3454 | 120.0431 | 133.4634 | 124.7389 | 124.6638 | 124.621 | 124.2388 | 124.6956 | 124.621 | 130.2216 | 129.8892 | 129.8892 | 129.8892 | 120.4276 | 121.2176 | 129.888 | 129.5072 | 126.6159 | 123.3937 | 129.7852 | 116.5219 | 116.6308 | 124.46 | 122.6993 | 133.3072 | 129.7086 | 126.9612 | 127.029 | 133.037 | 132.3045 | 126.5576 | 126.8002 | 126.0424 | 131.1947 | 125.0294 | 133.3072 | 124.2914 | 124.6544 | 125.4235 | 133.6125 | 136.8201 | 132.4836 | 133.4039 | 124.2373 | 123.8066 | 136.6846 | 122.0929 | 121.4148 | 121.1254 | 126.1545 | 113.363 | 135.8949 | 117.6204 | 122.8216 | 123.4398 | 125.7012 | 131.4772 | 131.8926 | 129.7086 | 129.1435 | 126.3465 | 127.029 | 126.4198 | 136.5195 | 132.696 | 132.18 | 124.6956 | 136.7578 | 133.503 | 128.124 | 112.1349 | 132.989 | 123.7501 | 124.2029 | 124.6815 | 130.1419 | 130.411 | 118.5245 | 114.6994 | 111.6639 | 125.8711 | 125.5819 | 125.8686 | 121.6863 | 122.4287 | 123.797 | 124.7086 | 135.262 | 124.3026 | 124.3026 | 122.0065 | 129.3424 | 129.8552 | 129.7086 | 123.0648 | 125.969 | 138.6644 | 124.7506 | 124.7392 | 128.3441 | 121.3941 | 120.0118 | 122.2968 | 125.3219 | 121.2285 | 119.6993 | 124.8746 | 124.9749 | 125.0169 | 131.8523 | 126.0808 | 136.5612 | 126.4122 | 131.6645 | 139.7044 | 118.499 | 119.2236 | 122.8417 | 125.4585 | 133.0531 | 132.6998 | 133.037 | 128.9777 | 128.9777 | 130.182 | 130.182 | 130.182 | 131.8332 | 131.5807 | 122.0773 | 122.0299 | 127.3972 | 126.1168 | 126.4033 | 133.3072 | 133.3072 | 126.8414 | 119.1377 | 127.3896 | 129.1435 | 135.8393 | 120.588 | 135.8393 | 128.9777 | 125.8472 | 127.9388 | 118.1091 | 125.9481 | 114.0281 | 113.7319 | 120.6088 | 129.5994 | 129.4164 | 129.2974 | 125.9481 | 125.9481 | 125.9481 | 136.4769 | 136.7211 | 136.7211 | 136.7211 | 127.5389 | 133.3476 | 132.9256 | 135.1852 | 131.7116 | 131.1588 | 120.588 | 136.8641 | 125.783 | 126.1243 | 124.4234 | 122.4205 | 112.7579 | 115.5135 | 116.143 | 134.9327 | 126.1775 | 138.4331
2024-12-26 16:00 | 128.1824 | 128.4559 | 128.2865 | 128.1824 | 125.6337 | 131.4645 | 130.9188 | 131.7236 | 125.4822 | 129.9566 | 132.5401 | 131.6237 | 135.1355 | 127.151 | 131.5847 | 125.8307 | 132.3068 | 119.0093 | 119.9174 | 129.7846 | 125.566 | 120.4964 | 123.4073 | 133.0804 | 119.3401 | 126.2667 | 126.1064 | 125.1773 | 119.2323 | 128.4951 | 130.4265 | 129.8679 | 129.799 | 116.1813 | 130.0603 | 119.1903 | 119.8168 | 129.9692 | 118.7703 | 114.0416 | 114.4405 | 126.0392 | 127.2357 | 125.5753 | 127.5083 | 126.38 | 119.2214 | 119.918 | 133.0346 | 124.7567 | 124.6863 | 124.6433 | 124.2596 | 124.7265 | 124.6433 | 130.8362 | 130.498 | 130.498 | 130.498 | 120.5145 | 121.2955 | 129.4088 | 129.1248 | 126.9847 | 123.7365 | 130.4853 | 116.2923 | 116.401 | 124.861 | 122.4658 | 132.8703 | 130.2305 | 127.53 | 127.5711 | 133.0477 | 132.0373 | 126.8462 | 127.4187 | 126.6603 | 130.9191 | 125.2363 | 132.8703 | 124.31 | 124.6724 | 125.605 | 133.2436 | 136.3988 | 132.0038 | 132.9537 | 124.1053 | 123.5735 | 136.5186 | 122.0507 | 121.6626 | 120.5939 | 126.1209 | 113.5423 | 136.615 | 117.787 | 122.8059 | 123.4301 | 126.4877 | 132.0175 | 132.4528 | 130.2305 | 129.6661 | 126.8306 | 127.5711 | 126.4076 | 136.2437 | 133.3584 | 132.842 | 124.7265 | 136.3374 | 133.1 | 127.8702 | 111.6764 | 132.5918 | 123.7695 | 124.2239 | 124.5795 | 130.6512 | 130.9177 | 119.0648 | 114.6512 | 111.6424 | 125.8387 | 125.7863 | 126.0618 | 121.6893 | 122.431 | 124.5352 | 124.5545 | 135.9787 | 126.6897 | 126.6897 | 122.2617 | 129.8662 | 130.3713 | 130.2305 | 123.0666 | 126.1614 | 138.2344 | 124.7685 | 124.7571 | 128.3248 | 121.3664 | 119.918 | 122.3046 | 124.772 | 121.194 | 119.6575 | 124.5967 | 124.773 | 124.8468 | 131.604 | 126.0582 | 136.1391 | 126.3913 | 131.2207 | 139.377 | 118.4762 | 119.2072 | 122.8479 | 125.6458 | 133.0638 | 132.7087 | 133.0477 | 129.4753 | 129.4753 | 130.934 | 130.934 | 130.934 | 132.484 | 132.2269 | 123.66 | 123.5461 | 127.228 | 126.7579 | 126.1579 | 132.8703 | 132.8703 | 128.8116 | 119.2991 | 128.0358 | 129.6661 | 136.5591 | 121.3162 | 136.5591 | 129.4753 | 125.8564 | 128.0992 | 118.0833 | 125.9497 | 113.9069 | 113.6111 | 121.0905 | 130.2212 | 130.0309 | 129.8665 | 125.9497 | 125.9497 | 125.9497 | 136.0596 | 136.3012 | 136.3012 | 136.3012 | 127.5169 | 134.0886 | 133.6796 | 135.2227 | 132.1299 | 130.7909 | 121.3162 | 136.442 | 125.7626 | 126.1046 | 124.3914 | 122.484 | 112.6381 | 115.5031 | 116.1296 | 134.4949 | 126.1562 | 138.0041
2024-12-26 16:30 | 128.1505 | 128.4192 | 128.2556 | 128.1505 | 125.588 | 132.2515 | 131.7185 | 132.4926 | 125.0859 | 129.92 | 133.1975 | 132.2743 | 135.0228 | 127.1656 | 132.3733 | 125.9938 | 132.2414 | 119.0235 | 119.9377 | 129.7499 | 125.6323 | 120.561 | 123.4615 | 133.7276 | 119.2062 | 125.225 | 126.1519 | 125.2506 | 119.2411 | 128.4118 | 130.3458 | 129.778 | 129.7222 | 116.2407 | 130.0272 | 119.1839 | 119.8025 | 130.8785 | 118.804 | 114.058 | 114.4557 | 129.1048 | 127.8718 | 126.2135 | 128.0455 | 126.4088 | 119.2222 | 119.9188 | 132.9911 | 124.7919 | 124.6874 | 124.6447 | 124.2631 | 124.667 | 124.6447 | 131.4777 | 131.1351 | 131.1351 | 131.1351 | 120.5382 | 121.326 | 129.4392 | 129.1587 | 125.354 | 122.5366 | 130.9156 | 116.338 | 116.4468 | 125.0057 | 122.4729 | 132.8539 | 130.9063 | 125.6224 | 125.6224 | 132.9284 | 131.5252 | 125.5163 | 127.6006 | 126.8394 | 130.4064 | 125.6065 | 132.8539 | 124.3478 | 124.708 | 125.8842 | 133.4481 | 136.3873 | 132.1307 | 133.0697 | 124.106 | 123.5836 | 136.5157 | 122.0983 | 121.0206 | 121.041 | 126.1334 | 113.3955 | 137.2795 | 117.6492 | 123.1055 | 123.6749 | 124.4973 | 132.6928 | 133.1088 | 130.9063 | 130.2832 | 124.803 | 125.6224 | 126.4293 | 135.7153 | 134.0123 | 133.4965 | 124.667 | 136.3241 | 133.1013 | 127.8482 | 111.7991 | 132.6008 | 123.7697 | 124.2245 | 124.5714 | 131.3131 | 131.5606 | 119.2062 | 114.686 | 111.6763 | 125.8642 | 126.1173 | 126.3993 | 121.7793 | 122.5055 | 124.9612 | 124.5612 | 136.6401 | 129.779 | 129.779 | 121.6236 | 130.5304 | 131.0605 | 130.9063 | 123.0511 | 126.4867 | 138.1834 | 124.8035 | 124.7922 | 128.3482 | 121.375 | 119.9566 | 122.303 | 125.2346 | 121.1581 | 119.6584 | 124.6481 | 124.7983 | 124.8613 | 131.6148 | 126.0477 | 136.1467 | 126.4226 | 131.2418 | 140.4181 | 119.0895 | 119.741 | 122.8304 | 125.9277 | 132.9445 | 132.5954 | 132.9284 | 130.0426 | 130.0426 | 131.2811 | 131.2811 | 131.2811 | 133.1455 | 132.8873 | 121.8797 | 121.6621 | 127.2504 | 126.9444 | 126.1484 | 132.8539 | 132.8539 | 130.7093 | 119.1653 | 128.867 | 130.2832 | 137.2233 | 121.8026 | 137.2233 | 130.0426 | 125.8209 | 128.4414 | 118.0739 | 125.9833 | 113.9076 | 113.6118 | 121.2565 | 130.8801 | 130.6951 | 130.4862 | 125.9833 | 125.9833 | 125.9833 | 136.0393 | 136.2854 | 136.2854 | 136.2854 | 127.5024 | 134.7641 | 134.3683 | 135.0355 | 132.8879 | 130.8383 | 121.8026 | 136.4438 | 125.7875 | 126.1293 | 124.4166 | 122.5251 | 112.6388 | 115.3957 | 116.0463 | 134.4146 | 126.1769 | 137.9578
2024-12-26 17:00 | 128.081 | 128.3533 | 128.1822 | 128.081 | 125.5312 | 133.3396 | 132.8095 | 133.5844 | 125.0483 | 129.7719 | 134.1891 | 133.2981 | 134.8624 | 127.133 | 133.4283 | 126.5639 | 132.1631 | 119.1952 | 120.1004 | 129.753 | 125.5978 | 120.5473 | 123.441 | 134.6705 | 119.4003 | 125.2174 | 126.1526 | 125.2156 | 119.1612 | 128.6175 | 130.5328 | 129.7683 | 129.6919 | 116.1007 | 130.0338 | 119.3473 | 119.9767 | 131.8124 | 118.76 | 113.8678 | 114.272 | 130.3273 | 128.7125 | 127.0131 | 128.8544 | 126.3671 | 119.2629 | 119.9566 | 133.0275 | 124.8222 | 124.6864 | 124.6436 | 124.2605 | 124.6107 | 124.6436 | 132.3578 | 132.0151 | 132.0151 | 132.0151 | 120.6893 | 121.4632 | 129.4708 | 129.1812 | 125.3407 | 122.6433 | 131.6592 | 116.1861 | 116.2948 | 125.5285 | 122.4968 | 132.8962 | 131.9814 | 125.6478 | 125.6478 | 132.9291 | 131.8328 | 125.4909 | 128.1858 | 127.4178 | 130.6422 | 126.1685 | 132.8962 | 124.3764 | 124.738 | 126.4058 | 133.503 | 136.3292 | 132.2046 | 133.1161 | 124.1268 | 123.6026 | 136.5078 | 122.171 | 121.1713 | 120.5142 | 126.0035 | 113.6172 | 138.2473 | 117.8522 | 122.8049 | 123.4382 | 124.6038 | 133.7951 | 134.2043 | 131.9814 | 131.265 | 124.8453 | 125.6478 | 126.4032 | 136.0328 | 135.0656 | 134.5481 | 124.6107 | 136.2703 | 133.1181 | 127.8551 | 111.594 | 132.6161 | 123.7727 | 124.2255 | 124.587 | 132.4062 | 132.6634 | 119.7198 | 114.7534 | 111.8218 | 125.7925 | 126.6692 | 126.9619 | 121.7372 | 122.4728 | 125.9993 | 124.5817 | 137.6034 | 131.0091 | 131.0091 | 121.7856 | 131.6108 | 132.1352 | 131.9814 | 123.0339 | 127.0253 | 138.1098 | 124.834 | 124.8226 | 128.3109 | 121.3526 | 119.8972 | 122.3183 | 124.6896 | 121.0431 | 119.5594 | 124.7653 | 124.846 | 124.8798 | 131.635 | 125.9569 | 136.1152 | 126.4268 | 131.3137 | 140.1233 | 118.21 | 118.9587 | 122.8459 | 126.4476 | 132.9452 | 132.5913 | 132.9291 | 130.9454 | 130.9454 | 132.2428 | 132.2428 | 132.2428 | 134.1977 | 133.9351 | 122.0829 | 121.813 | 127.264 | 127.5241 | 126.1579 | 132.8962 | 132.8962 | 131.7536 | 119.3594 | 130.501 | 131.265 | 138.1907 | 122.8709 | 138.1907 | 130.9454 | 125.767 | 129.0188 | 118.0076 | 125.9379 | 113.9267 | 113.6308 | 121.777 | 131.7723 | 131.5992 | 131.3889 | 125.9379 | 125.9379 | 125.9379 | 135.9844 | 136.2324 | 136.2324 | 136.2324 | 127.4299 | 135.6899 | 135.3102 | 134.7506 | 133.9807 | 130.8525 | 122.8709 | 136.397 | 125.7526 | 126.0944 | 124.3457 | 122.641 | 112.6576 | 115.4437 | 116.0665 | 134.454 | 126.1727 | 137.8862
2024-12-26 17:30 | 127.7395 | 128.0021 | 127.8376 | 127.7395 | 125.4891 | 134.6804 | 134.1311 | 134.9501 | 125.0499 | 129.3468 | 135.3481 | 134.5117 | 134.228 | 126.5506 | 134.7706 | 127.4928 | 131.648 | 118.7093 | 119.6325 | 129.3562 | 125.5018 | 120.6788 | 123.4816 | 135.7446 | 120.3278 | 125.2862 | 125.8986 | 125.152 | 119.1997 | 128.2312 | 130.132 | 129.3388 | 129.273 | 116.23 | 129.6395 | 120.0456 | 120.6744 | 133.0847 | 118.8735 | 113.7684 | 114.1755 | 132.8425 | 129.8158 | 128.0647 | 129.9155 | 126.19 | 118.8713 | 119.5669 | 132.6098 | 124.8057 | 124.6677 | 124.6251 | 124.2455 | 124.5881 | 124.6251 | 133.4634 | 133.1654 | 133.1654 | 133.1654 | 120.8986 | 121.6868 | 129.1951 | 128.9108 | 125.4648 | 123.1493 | 132.6731 | 116.2909 | 116.3996 | 126.5601 | 122.2026 | 132.4889 | 133.3527 | 125.612 | 125.612 | 132.4167 | 131.247 | 125.5889 | 129.1284 | 128.3379 | 130.0681 | 126.7875 | 132.4889 | 124.3535 | 124.7203 | 127.0631 | 133.2371 | 135.7787 | 131.8517 | 132.7361 | 123.7484 | 123.3058 | 136.1456 | 122.0179 | 121.8919 | 120.4475 | 125.7778 | 123.7853 | 139.35 | 121.494 | 122.7412 | 123.3736 | 124.8903 | 135.2416 | 135.6307 | 133.3527 | 132.5132 | 125.0344 | 125.612 | 126.3011 | 135.4283 | 136.356 | 135.838 | 124.5881 | 135.7135 | 132.6838 | 127.4845 | 111.8155 | 132.2091 | 123.7416 | 124.2005 | 124.1734 | 133.8586 | 134.1692 | 120.6409 | 114.681 | 111.6196 | 125.6032 | 127.2849 | 127.5715 | 121.7594 | 122.5029 | 127.3111 | 124.2229 | 138.701 | 133.5108 | 133.5108 | 122.5159 | 132.9762 | 133.5084 | 133.3527 | 122.8873 | 127.626 | 137.526 | 124.8175 | 124.806 | 128.1144 | 121.4958 | 120.0348 | 122.5215 | 124.6206 | 120.9441 | 119.4991 | 124.3887 | 124.4958 | 124.5407 | 131.3189 | 125.669 | 135.5127 | 126.2968 | 130.9931 | 139.5212 | 118.3059 | 119.0406 | 123.0509 | 127.1041 | 132.4327 | 132.0906 | 132.4167 | 132.0853 | 132.0853 | 133.6592 | 133.6592 | 133.6592 | 135.5058 | 135.2327 | 122.8509 | 122.6565 | 126.9132 | 128.4279 | 125.8055 | 132.4889 | 132.4889 | 133.5539 | 120.2869 | 132.4412 | 132.5132 | 139.293 | 124.0986 | 139.293 | 132.0853 | 125.7258 | 129.6658 | 117.9945 | 125.8704 | 113.5794 | 113.2844 | 122.7244 | 132.8965 | 132.7427 | 132.5197 | 125.8704 | 125.8704 | 125.8704 | 135.424 | 135.67 | 135.67 | 135.67 | 127.1047 | 136.8056 | 136.4368 | 134.152 | 135.3595 | 130.554 | 124.0986 | 135.7824 | 125.5606 | 125.9013 | 124.1586 | 122.8871 | 112.3142 | 115.4202 | 116.0439 | 134.0263 | 125.9205 | 137.3053
2024-12-26 18:00 | 127.7019 | 127.9575 | 127.8035 | 127.7019 | 125.5089 | 135.4096 | 134.8696 | 135.6727 | 125.1026 | 129.3362 | 135.9945 | 135.1931 | 134.0878 | 126.3255 | 135.4578 | 128.023 | 131.5935 | 118.9022 | 119.8018 | 129.3632 | 125.2819 | 120.5108 | 123.4108 | 136.1953 | 120.4763 | 125.3478 | 125.788 | 125.0279 | 119.2343 | 128.0989 | 130.0189 | 129.2216 | 129.1815 | 115.9443 | 129.6535 | 120.2306 | 120.8439 | 133.7939 | 118.7958 | 114.0018 | 114.3978 | 135.0272 | 130.2849 | 128.5568 | 130.3519 | 125.9663 | 118.846 | 119.5404 | 132.5083 | 124.8014 | 124.6828 | 124.6395 | 124.2534 | 124.6432 | 124.6395 | 133.8694 | 133.6128 | 133.6128 | 133.6128 | 120.9768 | 121.7582 | 129.4859 | 129.0782 | 125.514 | 123.2625 | 133.2286 | 115.9147 | 116.023 | 126.9502 | 122.3083 | 132.3995 | 134.0132 | 125.6065 | 125.6065 | 132.2486 | 130.5945 | 125.6223 | 129.709 | 128.8676 | 129.4507 | 127.0805 | 132.3995 | 124.3649 | 124.719 | 127.3921 | 133.421 | 135.3648 | 131.8261 | 132.7265 | 123.7146 | 123.4042 | 136.1634 | 122.0194 | 122.0284 | 120.1667 | 125.9288 | 123.2792 | 139.8127 | 121.4673 | 123.0814 | 123.57 | 125.0918 | 135.9724 | 136.3455 | 134.0132 | 133.0902 | 125.1133 | 125.6065 | 126.2419 | 134.755 | 137.064 | 136.5333 | 124.6432 | 135.3758 | 132.6028 | 127.5409 | 111.4473 | 132.1558 | 123.7618 | 124.2182 | 124.0833 | 134.5273 | 134.8376 | 121.1538 | 114.6815 | 111.6735 | 125.6184 | 127.6372 | 127.93 | 121.7491 | 122.4664 | 128.2456 | 124.2135 | 139.1615 | 135.7043 | 135.7043 | 122.6875 | 133.6301 | 134.1713 | 134.0132 | 122.9599 | 127.9578 | 137.2359 | 124.8133 | 124.8018 | 127.8933 | 121.4987 | 119.951 | 122.5412 | 124.3301 | 121.0778 | 119.5781 | 124.4381 | 124.518 | 124.5514 | 131.4237 | 125.741 | 135.2759 | 126.2435 | 131.3351 | 138.5075 | 119.2853 | 119.9108 | 123.0914 | 127.4308 | 132.2646 | 131.9315 | 132.2486 | 132.5885 | 132.5885 | 134.7283 | 134.7283 | 134.7283 | 136.2057 | 135.9222 | 123.424 | 123.2479 | 126.9216 | 128.932 | 125.9017 | 132.3995 | 132.3995 | 134.8868 | 120.4353 | 133.4102 | 133.0902 | 139.7555 | 124.9352 | 139.7555 | 132.5885 | 125.7267 | 130.0999 | 118.0587 | 125.7989 | 113.5483 | 113.2534 | 123.2286 | 133.2688 | 133.2873 | 133.0487 | 125.7989 | 125.7989 | 125.7989 | 135.1098 | 135.3591 | 135.3591 | 135.3591 | 127.1019 | 137.3833 | 137.0329 | 134.1602 | 136.0756 | 130.5886 | 124.9352 | 135.5034 | 125.3458 | 125.6882 | 124.1736 | 122.9471 | 112.2835 | 115.4865 | 116.1101 | 133.9066 | 125.7924 | 137.013
2024-12-26 18:30 | 128.3977 | 128.6818 | 128.5182 | 128.3977 | 125.5483 | 135.0007 | 134.4633 | 135.3033 | 125.134 | 129.6713 | 135.8106 | 135.0833 | 133.6528 | 126.3457 | 135.0603 | 128.5828 | 131.6538 | 119.0853 | 119.9956 | 129.8525 | 125.2973 | 120.5744 | 123.4358 | 135.3543 | 120.4487 | 125.3895 | 125.8725 | 125.0356 | 119.4408 | 128.7515 | 130.084 | 129.9011 | 129.8109 | 116.1926 | 130.1455 | 120.1589 | 120.7842 | 133.2857 | 118.9041 | 114.2252 | 114.6221 | 135.2046 | 129.5439 | 127.9033 | 129.902 | 126.0515 | 119.1081 | 119.8052 | 133.1011 | 124.8243 | 124.7001 | 124.6565 | 124.2666 | 124.6514 | 124.6565 | 132.7882 | 132.7933 | 132.7933 | 132.7933 | 120.9693 | 121.7536 | 129.5626 | 129.2495 | 125.5074 | 123.2799 | 133.4734 | 116.1707 | 116.3124 | 126.7165 | 122.8265 | 132.9794 | 133.5532 | 125.5765 | 125.5818 | 133.4368 | 132.2161 | 125.6164 | 130.4384 | 129.4868 | 130.7946 | 126.9828 | 132.9794 | 124.387 | 124.7418 | 127.3397 | 134.3069 | 136.0475 | 132.3382 | 133.3126 | 123.9957 | 123.9358 | 142.2857 | 122.6537 | 122.0522 | 118.8344 | 126.7054 | 123.3654 | 140.3305 | 121.5924 | 122.7367 | 123.3363 | 125.1787 | 135.6246 | 135.981 | 133.5532 | 132.5661 | 125.1211 | 125.5818 | 126.3051 | 136.3898 | 137.161 | 136.497 | 124.6514 | 136.0643 | 133.0701 | 128.1101 | 111.8291 | 132.5962 | 123.7798 | 124.2359 | 124.3641 | 134.2246 | 134.6375 | 121.3402 | 114.7614 | 111.7338 | 125.6933 | 127.5635 | 127.8483 | 121.7277 | 122.4651 | 128.8975 | 124.4962 | 138.3613 | 135.8512 | 135.8512 | 122.8602 | 133.1557 | 133.7156 | 133.5532 | 123.2693 | 127.8895 | 137.8448 | 124.8361 | 124.8247 | 127.4245 | 121.5928 | 120.0624 | 122.5937 | 124.2233 | 121.3382 | 119.8131 | 124.6861 | 124.7917 | 124.836 | 130.3942 | 126.3778 | 135.8799 | 126.3177 | 130.5198 | 137.7088 | 118.5903 | 119.2988 | 123.1451 | 127.3642 | 133.4542 | 133.0859 | 133.4368 | 131.5142 | 131.6052 | 136.206 | 136.206 | 136.206 | 136.0916 | 135.7789 | 123.6487 | 123.4791 | 127.2852 | 129.5317 | 126.572 | 132.9794 | 132.9794 | 134.6906 | 120.4077 | 133.1539 | 132.5661 | 140.3598 | 125.1573 | 140.3598 | 131.8396 | 125.7824 | 129.973 | 118.2806 | 125.8452 | 113.6908 | 113.3981 | 123.335 | 132.0212 | 132.6948 | 132.49 | 125.8452 | 125.8452 | 125.8452 | 135.7991 | 136.0373 | 136.0373 | 136.0373 | 127.7271 | 136.8932 | 136.5628 | 133.7355 | 135.7172 | 130.9602 | 125.1573 | 136.1391 | 125.4333 | 125.7768 | 124.5363 | 122.9468 | 112.9128 | 115.6676 | 116.3017 | 134.7306 | 125.8803 | 137.6379
2024-12-26 19:00 | 128.2963 | 128.5861 | 128.4152 | 128.2963 | 125.5217 | 134.8917 | 134.372 | 135.1914 | 125.14 | 130.1847 | 135.8291 | 135.1194 | 134.8822 | 127.1379 | 134.9413 | 127.1411 | 132.1815 | 118.8236 | 119.741 | 129.7102 | 125.3038 | 120.4948 | 123.3469 | 135.2704 | 120.3417 | 125.4668 | 125.9051 | 125.0157 | 118.6893 | 128.8412 | 130.1888 | 130.0588 | 129.9233 | 115.7286 | 129.989 | 120.0752 | 120.7016 | 133.0651 | 118.569 | 112.4962 | 112.9561 | 135.1589 | 129.6457 | 128.1153 | 130.0725 | 126.1579 | 119.0074 | 119.7038 | 133.5299 | 124.772 | 124.6549 | 124.6123 | 124.2327 | 124.6149 | 124.6123 | 132.6809 | 132.7822 | 132.7822 | 132.7822 | 120.8916 | 121.6753 | 129.5601 | 129.3037 | 125.6109 | 123.3047 | 132.8995 | 115.7043 | 115.8455 | 126.4349 | 122.186 | 133.4087 | 133.4664 | 125.5167 | 125.5733 | 133.4404 | 132.6817 | 125.6912 | 129.1833 | 128.2225 | 131.218 | 126.9232 | 133.4087 | 124.2672 | 124.6767 | 127.3157 | 135.3633 | 136.9302 | 132.7703 | 133.8544 | 123.89 | 123.2881 | 141.26 | 122.7028 | 122.0226 | 118.3952 | 126.4159 | 123.3796 | 140.2435 | 121.5684 | 122.5604 | 123.1975 | 125.4493 | 135.5748 | 135.9384 | 133.4664 | 132.47 | 125.2269 | 125.5733 | 126.2896 | 136.8701 | 137.2485 | 136.5495 | 124.6149 | 136.9905 | 133.5003 | 127.4665 | 111.4048 | 132.9715 | 123.7317 | 124.1892 | 124.3535 | 134.1554 | 134.5815 | 120.5329 | 114.4743 | 111.4816 | 125.1338 | 127.5043 | 127.7823 | 121.6216 | 122.3665 | 129.1713 | 124.3408 | 138.2756 | 135.8758 | 135.8758 | 122.8991 | 133.0694 | 133.6272 | 133.4664 | 123.2857 | 127.8562 | 139.0547 | 124.7837 | 124.7723 | 127.5396 | 121.2546 | 119.7163 | 122.3721 | 123.7643 | 120.442 | 118.9608 | 124.4675 | 124.5863 | 124.6361 | 129.7127 | 126.2617 | 136.6817 | 126.2952 | 130.5536 | 140.5429 | 118.3139 | 119.0509 | 122.9151 | 127.3354 | 133.4577 | 133.0822 | 133.4404 | 131.4243 | 131.515 | 136.8659 | 136.8659 | 136.8659 | 136.1379 | 135.8053 | 124.2064 | 124.0486 | 127.0935 | 128.3627 | 125.3848 | 133.4087 | 133.4087 | 134.5888 | 120.3008 | 133.0694 | 132.47 | 140.2729 | 125.2991 | 140.2729 | 131.7487 | 125.7604 | 129.833 | 117.5787 | 125.8489 | 113.5939 | 113.3015 | 122.6777 | 131.8456 | 132.5671 | 132.3781 | 125.8489 | 125.8489 | 125.8489 | 136.7505 | 136.9817 | 136.9817 | 136.9817 | 127.6976 | 136.8575 | 136.5243 | 135.4794 | 135.5898 | 131.1317 | 125.2991 | 136.9837 | 125.5374 | 125.8805 | 123.982 | 122.8676 | 112.8166 | 114.9678 | 115.6016 | 135.1903 | 125.9277 | 138.8083
2024-12-26 19:30 | 128.1601 | 128.4485 | 128.2798 | 128.1601 | 125.5095 | 135.2609 | 134.7614 | 135.5557 | 125.1267 | 130.0798 | 136.1808 | 135.457 | 134.9773 | 127.4018 | 135.2692 | 127.6291 | 132.276 | 118.3476 | 119.2523 | 129.7982 | 125.3481 | 120.5587 | 123.3842 | 135.529 | 120.4895 | 125.4645 | 125.9482 | 125.0552 | 118.5292 | 128.9968 | 130.3441 | 130.2083 | 130.0768 | 115.603 | 130.0824 | 120.2218 | 120.8461 | 133.3441 | 118.5219 | 111.9027 | 112.3897 | 135.4867 | 129.2581 | 127.243 | 129.9311 | 126.2223 | 118.9571 | 119.6525 | 133.8167 | 124.7713 | 124.647 | 124.4984 | 124.2256 | 124.595 | 124.6035 | 132.8068 | 132.8596 | 132.8596 | 132.8596 | 120.9586 | 121.7448 | 129.7011 | 129.4361 | 125.6233 | 123.3737 | 133.3471 | 115.5807 | 115.7217 | 126.8188 | 122.2843 | 133.7012 | 133.7844 | 125.5005 | 125.5661 | 133.2772 | 132.8651 | 125.6924 | 129.6683 | 128.7105 | 131.2662 | 127.4038 | 133.7012 | 124.2067 | 124.6647 | 127.6241 | 135.7867 | 137.2443 | 133.093 | 134.1877 | 123.8329 | 123.3844 | 141.3368 | 122.8607 | 122.1373 | 118.2496 | 126.3367 | 123.4465 | 140.5116 | 121.7073 | 122.666 | 123.2834 | 125.4246 | 135.8985 | 136.2598 | 133.7844 | 132.7827 | 125.2279 | 125.5661 | 126.303 | 137.0592 | 137.6223 | 136.9133 | 124.595 | 137.303 | 133.7315 | 127.5398 | 111.2217 | 133.1886 | 123.7195 | 124.1791 | 124.3291 | 134.496 | 134.9353 | 121.0439 | 114.4246 | 111.4294 | 125.0054 | 127.8938 | 128.1883 | 121.6679 | 122.4088 | 129.0724 | 124.2625 | 138.5399 | 136.2367 | 136.2367 | 123.0262 | 133.3853 | 133.9435 | 133.7844 | 123.3694 | 128.2727 | 139.3913 | 124.775 | 124.7714 | 127.6033 | 121.2251 | 119.6714 | 122.3853 | 123.612 | 120.2825 | 118.7423 | 123.9146 | 124.3535 | 124.5372 | 129.8141 | 126.1228 | 136.9629 | 126.318 | 130.7469 | 140.6827 | 118.2923 | 119.0295 | 122.9209 | 127.6407 | 133.2945 | 132.9208 | 133.2772 | 131.7365 | 131.8265 | 136.5141 | 136.5141 | 136.5141 | 136.4934 | 136.1573 | 124.099 | 123.9562 | 127.0114 | 128.8523 | 125.4471 | 133.7012 | 133.7012 | 134.8902 | 120.4485 | 133.3853 | 132.7827 | 140.541 | 125.4282 | 140.541 | 132.0583 | 125.7518 | 130.2846 | 117.4222 | 125.8639 | 113.5415 | 113.2493 | 123.1525 | 131.9855 | 132.8657 | 132.6874 | 125.8639 | 125.8639 | 125.8639 | 137.0629 | 137.2931 | 137.2931 | 137.2931 | 127.5611 | 137.2416 | 136.9062 | 135.4016 | 135.9383 | 131.3004 | 125.4282 | 137.2721 | 125.6005 | 125.9428 | 123.8548 | 122.9409 | 112.7646 | 114.8237 | 115.4536 | 135.4916 | 125.9739 | 139.1418
2024-12-26 20:00 | 147.0829 | 147.4105 | 147.2221 | 147.0829 | 144.0898 | 155.4816 | 154.9025 | 155.8201 | 143.6426 | 149.2802 | 156.513 | 155.6758 | 154.895 | 146.4993 | 155.4082 | 146.629 | 151.8366 | 135.5763 | 136.6182 | 149.0248 | 143.8222 | 138.3493 | 141.5924 | 155.937 | 138.3325 | 143.9905 | 144.4921 | 143.4917 | 136.1213 | 148.1006 | 149.6648 | 149.5128 | 149.3519 | 132.8781 | 149.3475 | 138.0344 | 138.7495 | 153.2844 | 136.0972 | 128.509 | 129.0674 | 155.7162 | 148.7637 | 146.5574 | 148.8392 | 144.8165 | 136.4869 | 137.2849 | 153.7034 | 143.1348 | 143.0285 | 142.3745 | 142.5219 | 143.0518 | 142.9727 | 152.8326 | 152.792 | 152.792 | 152.792 | 138.8498 | 139.7493 | 148.9155 | 148.6035 | 144.1378 | 141.5844 | 153.2632 | 132.8441 | 133.0062 | 145.7079 | 140.4118 | 153.5719 | 153.7342 | 143.9657 | 144.0408 | 152.8935 | 152.9643 | 144.2355 | 148.9542 | 147.8697 | 151.09 | 146.558 | 153.5719 | 142.5925 | 143.0324 | 146.6452 | 155.777 | 158.0323 | 152.8788 | 154.1141 | 142.0818 | 141.6663 | 162.2355 | 140.9107 | 140.2007 | 136.0414 | 145.0212 | 141.5603 | 161.6698 | 139.6835 | 140.7856 | 141.4966 | 143.7969 | 156.1288 | 156.5166 | 153.7342 | 152.5884 | 143.6596 | 144.0408 | 144.9157 | 157.7929 | 158.1419 | 157.3293 | 143.0518 | 158.101 | 153.6446 | 146.4135 | 128.042 | 153.0038 | 141.9708 | 142.4949 | 142.6532 | 154.5424 | 155.0395 | 139.0973 | 131.3779 | 127.9274 | 143.5059 | 147.032 | 147.3848 | 139.6164 | 140.4695 | 148.2562 | 142.5737 | 159.4013 | 156.5729 | 156.5729 | 141.2307 | 153.2756 | 153.9137 | 153.7342 | 141.5718 | 147.4777 | 160.4942 | 142.8543 | 143.1266 | 146.3966 | 139.1762 | 137.4226 | 140.4871 | 142.2106 | 138.1338 | 136.3522 | 141.9867 | 142.6219 | 142.8877 | 149.0486 | 144.7625 | 157.4981 | 144.9018 | 150.137 | 161.6687 | 138.0586 | 138.6404 | 141.1018 | 146.6625 | 152.9134 | 152.4888 | 152.8935 | 151.381 | 151.4853 | 156.5889 | 156.5889 | 156.5889 | 156.845 | 156.462 | 142.0404 | 141.8862 | 145.7201 | 148.0393 | 144.0008 | 153.5719 | 153.5719 | 155.0348 | 138.2855 | 153.2756 | 152.5884 | 161.7037 | 144.1664 | 161.7037 | 151.754 | 144.3557 | 149.7911 | 134.8453 | 144.4445 | 130.2738 | 129.9385 | 141.5198 | 151.9525 | 152.7098 | 152.4912 | 144.4445 | 144.4445 | 144.4445 | 157.8042 | 158.0722 | 158.0722 | 158.0722 | 146.3919 | 157.7845 | 157.3892 | 155.3483 | 156.2651 | 150.7617 | 144.1664 | 157.9253 | 144.0948 | 144.4903 | 142.185 | 141.1179 | 129.3824 | 131.8682 | 132.5905 | 155.6252 | 144.5211 | 160.2063
2024-12-26 20:30 | 146.637 | 146.9578 | 146.7673 | 146.637 | 144.2995 | 157.5301 | 156.9283 | 157.8668 | 143.8756 | 148.7201 | 158.2699 | 157.3739 | 154.2745 | 146.3599 | 157.495 | 147.263 | 151.3199 | 135.4328 | 136.5197 | 148.6203 | 144.0379 | 138.4228 | 141.7604 | 157.5382 | 138.6647 | 144.2985 | 144.6807 | 143.7056 | 136.0684 | 147.5924 | 149.1942 | 149.0632 | 148.902 | 133.1208 | 148.9547 | 138.3503 | 139.0897 | 155.2254 | 137.0309 | 128.0391 | 128.6219 | 157.728 | 149.79 | 147.3664 | 150.084 | 145.0236 | 137.1496 | 137.8933 | 153.346 | 143.3359 | 143.2209 | 142.5485 | 142.7002 | 143.234 | 143.1636 | 154.1327 | 154.1001 | 154.1001 | 154.1001 | 139.0803 | 140.0094 | 148.8626 | 148.5491 | 144.5639 | 141.9747 | 154.4481 | 133.0878 | 133.2502 | 146.5911 | 139.8852 | 153.2023 | 155.6673 | 144.3961 | 144.4734 | 152.3371 | 152.1649 | 144.6539 | 149.5824 | 148.5183 | 150.4473 | 147.4852 | 153.2023 | 142.8212 | 143.2387 | 147.6 | 154.4134 | 157.868 | 152.4448 | 153.5889 | 142.368 | 141.1795 | 161.6644 | 140.9874 | 140.5659 | 137.7938 | 144.6411 | 141.7153 | 163.33 | 139.9322 | 141.047 | 141.7558 | 144.2777 | 158.1446 | 158.5542 | 155.6673 | 154.4451 | 144.0884 | 144.4734 | 145.1096 | 156.9683 | 159.9237 | 159.1233 | 143.234 | 157.9384 | 153.4701 | 145.9759 | 128.0712 | 152.84 | 142.1423 | 142.6768 | 142.9838 | 156.4541 | 156.928 | 139.5417 | 134.1849 | 132.0996 | 143.3144 | 147.9906 | 148.3619 | 139.5989 | 140.5322 | 149.5419 | 142.7877 | 161.0381 | 158.6087 | 158.6087 | 141.5663 | 155.1958 | 155.8636 | 155.6673 | 141.6461 | 148.4525 | 160.3846 | 142.8384 | 143.3214 | 146.5959 | 139.4429 | 137.8976 | 140.748 | 144.0425 | 138.0118 | 136.2237 | 142.1198 | 142.7671 | 143.0379 | 148.5365 | 144.2739 | 157.3482 | 145.0918 | 150.1876 | 161.5166 | 137.8228 | 138.4536 | 141.378 | 147.6216 | 152.3569 | 151.9399 | 152.3371 | 153.7882 | 153.7882 | 157.6015 | 157.6015 | 157.6015 | 158.6747 | 158.2801 | 142.6772 | 142.5229 | 145.8917 | 148.7062 | 143.5143 | 153.2023 | 153.2023 | 157.0275 | 138.6163 | 155.1958 | 154.4451 | 163.3642 | 145.649 | 163.3642 | 153.7882 | 144.5684 | 150.8868 | 134.7197 | 144.6502 | 130.5362 | 130.2002 | 142.084 | 153.2255 | 154.4896 | 154.2726 | 144.6502 | 144.6502 | 144.6502 | 157.6299 | 157.9097 | 157.9097 | 157.9097 | 145.8996 | 159.5892 | 159.2127 | 154.6639 | 158.3336 | 150.6152 | 145.649 | 157.7701 | 144.2754 | 144.684 | 141.9952 | 141.4231 | 129.643 | 131.6114 | 132.3663 | 155.2637 | 144.7134 | 160.0895
2024-12-26 21:00 | 144.9101 | 145.2151 | 145.0431 | 144.9101 | 143.0805 | 155.8952 | 155.3223 | 156.204 | 142.6874 | 146.8034 | 156.437 | 155.5665 | 151.8592 | 143.7644 | 155.8952 | 145.697 | 149.1226 | 134.0289 | 135.0651 | 146.607 | 142.7808 | 137.4074 | 140.6121 | 155.9059 | 137.5471 | 143.0836 | 143.3163 | 142.4734 | 135.0174 | 145.5464 | 147.104 | 146.9558 | 146.8016 | 132.0702 | 146.9447 | 137.2662 | 137.9777 | 153.6423 | 135.2583 | 127.3028 | 127.8584 | 156.0289 | 148.3668 | 145.9627 | 148.6499 | 143.6862 | 134.9741 | 135.7673 | 150.9033 | 142.0829 | 142.0044 | 141.3606 | 141.5039 | 142.0751 | 141.9494 | 152.6862 | 152.5878 | 152.5878 | 152.5878 | 138.0005 | 138.8835 | 146.9616 | 146.6696 | 143.3086 | 140.7776 | 152.6713 | 132.0175 | 132.1786 | 145.1386 | 138.3225 | 150.753 | 154.0615 | 143.1366 | 143.2109 | 150.3202 | 149.8603 | 143.3919 | 147.9006 | 146.8962 | 148.2896 | 146.1953 | 150.753 | 141.5835 | 141.9886 | 146.2007 | 151.7267 | 154.8317 | 149.9609 | 151.0445 | 140.5356 | 139.5657 | 159.7951 | 139.9816 | 139.3904 | 135.8413 | 143.1013 | 140.4612 | 161.6376 | 138.7386 | 140.1932 | 140.8123 | 143.1043 | 156.4396 | 156.8266 | 154.0615 | 152.8789 | 142.8583 | 143.2109 | 143.7891 | 154.591 | 157.9893 | 157.2558 | 142.0751 | 154.8915 | 151.1024 | 144.1213 | 127.3727 | 150.5405 | 140.9584 | 141.4768 | 141.1481 | 154.7881 | 155.2193 | 138.3359 | 130.5448 | 127.0979 | 141.814 | 146.6032 | 146.947 | 138.6828 | 139.5157 | 147.614 | 140.9875 | 159.3695 | 156.8652 | 156.8652 | 140.319 | 153.6038 | 154.2575 | 154.0615 | 140.5218 | 147.0402 | 157.2428 | 141.6004 | 142.0689 | 145.238 | 138.2138 | 136.5831 | 139.5473 | 142.0014 | 136.8995 | 135.1057 | 140.4041 | 141.0143 | 141.2697 | 146.8387 | 142.6665 | 154.5686 | 143.7222 | 148.2322 | 158.7013 | 137.9907 | 138.4659 | 140.1652 | 146.2245 | 150.3397 | 149.9432 | 150.3202 | 152.2465 | 152.2465 | 155.2756 | 155.2756 | 155.2756 | 156.8406 | 156.4675 | 141.7358 | 141.5489 | 144.0753 | 147.0817 | 141.8183 | 150.753 | 150.753 | 155.3639 | 137.5005 | 153.6038 | 152.8789 | 161.6714 | 143.8346 | 161.6714 | 152.2465 | 143.3297 | 149.3313 | 133.6718 | 143.4034 | 128.8561 | 128.5245 | 140.8116 | 151.8563 | 152.9408 | 152.7129 | 143.4034 | 143.4034 | 143.4034 | 154.6091 | 154.8794 | 154.8794 | 154.8794 | 144.1886 | 157.746 | 157.3793 | 152.3543 | 156.6455 | 148.5548 | 143.8346 | 154.8851 | 142.9534 | 143.3482 | 140.5087 | 140.2313 | 127.9744 | 130.6549 | 131.3871 | 152.7684 | 143.3462 | 156.9607
2024-12-26 21:30 | 143.8799 | 144.1678 | 144.0028 | 143.8799 | 142.2243 | 154.9339 | 154.3566 | 155.2431 | 141.7868 | 145.6596 | 155.5751 | 154.6487 | 150.7502 | 143.2322 | 154.9422 | 144.859 | 148.1843 | 133.8835 | 134.9125 | 145.8604 | 142.0393 | 136.6951 | 139.8714 | 155.3339 | 136.6758 | 142.0232 | 142.5042 | 141.7402 | 134.2888 | 144.8784 | 146.4116 | 146.2509 | 146.11 | 131.3252 | 146.1976 | 136.4217 | 137.1298 | 152.7219 | 134.5138 | 126.6392 | 127.1913 | 154.9492 | 147.7259 | 145.3632 | 147.84 | 142.8982 | 134.3472 | 135.1363 | 150.2641 | 141.2783 | 141.1923 | 140.5428 | 140.6925 | 141.2497 | 141.1372 | 152.162 | 151.8915 | 151.8915 | 151.8915 | 137.2093 | 138.0849 | 146.2438 | 145.9476 | 142.1223 | 139.66 | 151.829 | 131.2868 | 131.447 | 144.3335 | 137.5563 | 150.1262 | 153.1425 | 141.8401 | 141.9144 | 148.9915 | 149.3078 | 142.2908 | 147.0097 | 146.066 | 147.7132 | 145.3791 | 150.1262 | 140.7874 | 141.1856 | 145.2881 | 150.8217 | 154.4948 | 149.3997 | 150.4004 | 139.8797 | 138.794 | 158.902 | 139.0372 | 138.3891 | 135.2693 | 142.119 | 139.6272 | 161.0446 | 137.8258 | 140.04 | 140.4794 | 141.6311 | 155.5183 | 155.9183 | 153.1425 | 151.967 | 141.5667 | 141.9144 | 142.9588 | 154.021 | 156.9635 | 156.2611 | 141.2497 | 154.5523 | 150.4553 | 143.3597 | 126.5849 | 149.8803 | 140.1396 | 140.6613 | 140.4672 | 153.8696 | 154.3035 | 137.5831 | 129.8456 | 126.4322 | 141.1083 | 145.7434 | 146.0831 | 138.0019 | 138.8089 | 146.3982 | 140.3505 | 158.7848 | 155.7343 | 155.7343 | 139.249 | 152.6863 | 153.3378 | 153.1425 | 139.6307 | 146.1688 | 156.8359 | 140.797 | 141.2643 | 144.4347 | 137.4439 | 135.8256 | 138.7615 | 141.4035 | 136.1989 | 134.3942 | 140.2152 | 140.5211 | 140.6492 | 146.0267 | 141.684 | 154.0059 | 142.9101 | 147.4951 | 158.2308 | 137.9224 | 138.309 | 139.3672 | 145.3163 | 149.0109 | 148.6351 | 148.9915 | 151.3275 | 151.3275 | 153.7115 | 153.7115 | 153.7115 | 155.8649 | 155.5065 | 139.9608 | 139.6485 | 143.4268 | 146.2855 | 141.0292 | 150.1262 | 150.1262 | 154.325 | 136.6293 | 152.6863 | 151.967 | 161.0784 | 142.821 | 161.0784 | 151.3275 | 142.4608 | 148.4831 | 132.9454 | 142.579 | 128.2547 | 127.9246 | 139.9956 | 151.456 | 152.0569 | 151.8192 | 142.579 | 142.579 | 142.579 | 154.2441 | 154.5178 | 154.5178 | 154.5178 | 143.1899 | 156.9865 | 156.5993 | 150.8871 | 155.6814 | 147.8362 | 142.821 | 154.3839 | 142.1653 | 142.5566 | 139.8095 | 139.4216 | 127.3771 | 129.9477 | 130.6757 | 152.1134 | 142.5364 | 156.5592
2024-12-26 22:00 | 142.8788 | 143.155 | 142.9966 | 142.8788 | 141.5477 | 153.965 | 153.3688 | 154.2701 | 141.1309 | 144.621 | 154.501 | 153.5747 | 149.9338 | 142.5343 | 153.9325 | 143.9413 | 147.4761 | 133.3638 | 134.3916 | 145.2838 | 141.4735 | 136.0901 | 139.2463 | 154.532 | 135.9614 | 141.3711 | 141.8517 | 141.1449 | 133.5916 | 144.3697 | 145.8602 | 145.6681 | 145.5475 | 130.6356 | 145.6144 | 135.7196 | 136.4245 | 151.8296 | 133.8395 | 125.9396 | 126.4906 | 154.0065 | 146.9812 | 144.6104 | 147.3064 | 142.2616 | 133.7708 | 134.5564 | 149.6999 | 140.6216 | 140.5358 | 139.8923 | 140.0373 | 140.5913 | 140.4809 | 151.4546 | 151.1449 | 151.1449 | 151.1449 | 136.5252 | 137.3997 | 146.0319 | 145.5909 | 141.4838 | 138.992 | 150.777 | 130.5922 | 130.7515 | 143.4985 | 137.0373 | 149.5782 | 152.1957 | 141.2174 | 141.2909 | 147.7855 | 148.4485 | 141.6541 | 146.0127 | 145.1024 | 146.9743 | 144.515 | 149.5782 | 140.1302 | 140.5288 | 144.4505 | 150.1348 | 153.7362 | 148.9373 | 149.9358 | 139.2787 | 138.2643 | 158.1627 | 138.321 | 137.6835 | 134.6265 | 141.153 | 138.9543 | 160.2132 | 137.0775 | 139.5367 | 139.9506 | 141.0355 | 154.5382 | 154.9309 | 152.1957 | 151.0489 | 140.9545 | 141.2909 | 142.2941 | 153.1346 | 155.7832 | 155.143 | 140.5913 | 153.7924 | 149.8662 | 142.8041 | 125.8966 | 149.3176 | 139.4863 | 140.0064 | 139.8234 | 152.8656 | 153.2623 | 136.6156 | 129.1908 | 125.791 | 140.326 | 144.8948 | 145.2386 | 137.383 | 138.1873 | 145.08 | 139.761 | 157.9651 | 154.7666 | 154.7666 | 138.4892 | 151.7485 | 152.3861 | 152.1957 | 138.8926 | 145.3044 | 156.0366 | 140.1358 | 140.6075 | 143.782 | 136.7596 | 135.1472 | 138.0821 | 140.7316 | 135.4729 | 133.6783 | 139.6876 | 139.9553 | 140.0674 | 145.4694 | 140.7151 | 153.2675 | 142.2453 | 147.2654 | 157.301 | 137.5558 | 137.9084 | 138.6765 | 144.4811 | 147.8047 | 147.4433 | 147.7855 | 150.4199 | 150.4199 | 152.0162 | 152.0162 | 152.0162 | 154.7893 | 154.438 | 139.4021 | 139.1658 | 142.8324 | 145.3122 | 140.4921 | 149.5782 | 149.5782 | 153.4022 | 135.9152 | 151.7485 | 151.0489 | 160.2467 | 141.7021 | 160.2467 | 150.4199 | 141.7747 | 147.6185 | 132.2331 | 141.9348 | 127.7037 | 127.375 | 139.0724 | 150.7943 | 151.1766 | 150.9226 | 141.9348 | 141.9348 | 141.9348 | 153.4823 | 153.7569 | 153.7569 | 153.7569 | 142.2045 | 155.9739 | 155.5761 | 149.7361 | 154.7225 | 147.3505 | 141.7021 | 153.6285 | 141.5238 | 141.9149 | 139.0344 | 138.7348 | 126.8299 | 129.2261 | 129.9569 | 151.5282 | 141.883 | 155.7644
2024-12-26 22:30 | 126.1122 | 126.3335 | 126.2032 | 126.1122 | 125.4553 | 136.4507 | 135.9243 | 136.7103 | 125.1629 | 127.5546 | 136.6259 | 135.7678 | 132.2278 | 125.9249 | 136.3094 | 128.1932 | 130.2137 | 118.3586 | 119.2674 | 128.4369 | 125.4444 | 120.525 | 123.4661 | 136.643 | 120.6579 | 125.5327 | 125.7927 | 125.1655 | 118.5204 | 127.5856 | 128.9016 | 128.7087 | 128.6226 | 115.9097 | 128.719 | 120.4487 | 121.0642 | 134.4898 | 118.7 | 111.7718 | 112.2546 | 136.4647 | 129.6578 | 127.3725 | 129.9194 | 126.0957 | 118.5227 | 119.2188 | 132.3284 | 124.7961 | 124.6634 | 124.0983 | 124.2329 | 124.6101 | 124.6158 | 133.8317 | 133.5277 | 133.5277 | 133.5277 | 121.1202 | 121.8964 | 129.2883 | 128.9023 | 125.812 | 123.5326 | 133.6804 | 115.8681 | 116.0094 | 127.1756 | 121.2593 | 132.232 | 134.8401 | 125.8846 | 125.9498 | 130.0504 | 130.7564 | 125.8884 | 129.7618 | 129.0369 | 129.6491 | 128.1786 | 132.232 | 124.3602 | 124.7138 | 128.2008 | 132.1761 | 135.7896 | 131.7242 | 132.5244 | 123.4029 | 122.3485 | 139.9644 | 122.3793 | 122.257 | 119.3499 | 124.6612 | 123.2965 | 141.6665 | 121.5751 | 123.7451 | 124.1265 | 125.5467 | 136.93 | 137.2962 | 134.8401 | 133.8394 | 125.4456 | 125.9498 | 126.1629 | 134.884 | 137.6706 | 137.1683 | 124.6101 | 135.841 | 132.5271 | 126.3186 | 111.7579 | 132.0599 | 123.7305 | 124.1928 | 123.8699 | 135.3989 | 135.7245 | 121.2876 | 114.5522 | 111.518 | 124.2973 | 128.5463 | 128.8484 | 121.809 | 122.5243 | 127.7773 | 123.8302 | 139.6786 | 137.196 | 137.196 | 122.8904 | 134.4522 | 135.0049 | 134.8401 | 123.5933 | 128.8925 | 137.7433 | 124.6734 | 124.7925 | 127.4467 | 121.2949 | 119.8682 | 122.4705 | 124.7622 | 120.1844 | 118.554 | 123.9499 | 124.06 | 124.1061 | 128.7242 | 124.2469 | 135.4168 | 126.1699 | 130.3456 | 139.0566 | 119.7977 | 120.359 | 122.9998 | 128.2205 | 130.0673 | 129.7754 | 130.0504 | 133.3053 | 133.3053 | 133.4068 | 133.4068 | 133.4068 | 136.9044 | 136.6056 | 124.3294 | 124.0433 | 126.5535 | 129.1585 | 124.3414 | 132.232 | 132.232 | 135.8831 | 120.6169 | 134.4522 | 133.8394 | 141.6962 | 125.0344 | 141.6962 | 133.3053 | 125.6572 | 130.9527 | 117.2779 | 125.8067 | 113.1472 | 112.856 | 123.3939 | 133.2993 | 133.906 | 133.7107 | 125.8067 | 125.8067 | 125.8067 | 135.5602 | 135.807 | 135.807 | 135.807 | 125.5386 | 138.0477 | 137.7071 | 131.8512 | 137.1084 | 130.3877 | 125.0344 | 135.7223 | 125.4499 | 125.7969 | 123.1532 | 123.0806 | 112.373 | 114.6973 | 115.3231 | 133.9272 | 125.8118 | 137.5111
2024-12-26 23:00 | 124.7704 | 124.9689 | 124.8516 | 124.7704 | 125.1983 | 136.3434 | 135.83 | 136.5765 | 124.9162 | 126.0681 | 136.2046 | 135.3358 | 130.3995 | 124.3972 | 136.2881 | 127.7091 | 128.5885 | 117.54 | 118.4443 | 127.0145 | 125.1093 | 120.3834 | 123.1744 | 136.3406 | 120.4877 | 125.1838 | 125.3741 | 124.858 | 117.9936 | 126.041 | 127.3592 | 127.1555 | 127.1003 | 115.6281 | 127.2952 | 120.3699 | 120.9554 | 134.2873 | 118.4416 | 111.0773 | 111.563 | 136.0836 | 129.2061 | 126.8621 | 129.343 | 125.6474 | 117.8002 | 118.4836 | 130.7926 | 124.5809 | 124.4636 | 123.8975 | 124.0862 | 124.428 | 124.4207 | 133.5206 | 133.1298 | 133.1298 | 133.1298 | 120.9141 | 121.6846 | 127.9466 | 127.7075 | 125.394 | 123.1829 | 133.1746 | 115.6016 | 115.7426 | 127.0549 | 120.0822 | 130.7061 | 134.6913 | 125.4107 | 125.476 | 128.3057 | 128.6863 | 125.5052 | 129.119 | 128.4831 | 127.7537 | 128.2811 | 130.7061 | 124.1491 | 124.4994 | 128.2874 | 130.2883 | 134.1205 | 130.2507 | 130.9693 | 122.5922 | 121.1706 | 138.7146 | 122.0658 | 121.9808 | 119.3481 | 123.4292 | 122.9225 | 141.3531 | 121.2587 | 123.6791 | 123.9868 | 124.9069 | 136.7134 | 137.0617 | 134.6913 | 133.6911 | 124.9861 | 125.476 | 125.8128 | 132.7486 | 137.1725 | 136.7263 | 124.428 | 134.1756 | 131.1063 | 124.9891 | 111.4809 | 130.6693 | 123.5361 | 123.9957 | 123.0813 | 135.1853 | 135.4597 | 121.0831 | 114.3483 | 111.354 | 123.3845 | 128.6393 | 128.9413 | 121.5454 | 122.2486 | 126.9016 | 122.9805 | 139.3696 | 136.7422 | 136.7422 | 122.5297 | 134.3065 | 134.8667 | 134.6913 | 122.5739 | 128.9721 | 136.0472 | 124.5921 | 124.5812 | 126.9849 | 120.9361 | 119.5963 | 122.1545 | 124.7603 | 119.4957 | 117.8995 | 123.1045 | 123.1893 | 123.2248 | 127.4849 | 122.9574 | 133.7898 | 125.8131 | 129.0132 | 137.1561 | 120.1972 | 120.6902 | 122.6709 | 128.2928 | 128.3224 | 128.0587 | 128.3057 | 133.1685 | 133.1685 | 132.0543 | 132.0543 | 132.0543 | 136.5097 | 136.2245 | 123.393 | 123.0589 | 125.6491 | 128.6088 | 123.0854 | 130.7061 | 130.7061 | 135.5601 | 120.4468 | 134.3065 | 133.6911 | 141.3826 | 124.4249 | 141.3826 | 133.1685 | 125.358 | 131.0302 | 116.7055 | 125.4713 | 112.4039 | 112.1146 | 123.2187 | 133.0505 | 133.7317 | 133.5475 | 125.4713 | 125.4713 | 125.4713 | 133.8915 | 134.1426 | 134.1426 | 134.1426 | 124.205 | 137.6624 | 137.3238 | 130.0145 | 136.9641 | 129.1194 | 124.4249 | 134.073 | 125.0039 | 125.3481 | 122.2488 | 122.8608 | 111.6348 | 114.1314 | 114.7557 | 132.3479 | 125.3829 | 135.8198
2024-12-26 23:30 | 92.6165 | 92.7553 | 92.6749 | 92.6165 | 93.1624 | 101.5045 | 101.1059 | 101.6761 | 92.9781 | 93.5877 | 101.3047 | 100.6603 | 97.1562 | 92.3125 | 101.5264 | 94.5189 | 95.8598 | 87.3928 | 88.0673 | 94.7457 | 93.0219 | 89.4328 | 91.5752 | 101.4063 | 89.5707 | 93.1561 | 93.265 | 92.8406 | 87.7369 | 93.8541 | 94.8376 | 94.6482 | 94.6435 | 86.0333 | 94.9556 | 89.4666 | 89.9145 | 99.9 | 88.0704 | 82.5784 | 82.9405 | 101.2257 | 96.0346 | 94.281 | 96.1711 | 93.4013 | 87.6242 | 88.133 | 97.266 | 92.7522 | 92.673 | 92.6491 | 92.4451 | 92.6405 | 92.6491 | 99.2704 | 98.9597 | 98.9597 | 98.9597 | 89.9107 | 90.491 | 95.4743 | 95.1843 | 93.3261 | 91.6241 | 98.7975 | 86.0185 | 86.1235 | 94.3646 | 89.7174 | 97.2051 | 100.228 | 93.4819 | 93.4913 | 95.0878 | 95.5235 | 93.4166 | 95.4975 | 95.0714 | 94.8628 | 95.5249 | 97.2051 | 92.4334 | 92.692 | 95.481 | 96.713 | 99.5284 | 96.8846 | 97.3661 | 91.1918 | 90.5267 | 103.6765 | 90.6342 | 90.6958 | 88.7131 | 91.5397 | 91.4148 | 105.1344 | 90.1178 | 91.7559 | 92.0437 | 92.8804 | 101.7542 | 102.0242 | 100.228 | 99.4766 | 93.0164 | 93.4913 | 93.5818 | 98.5389 | 101.9438 | 101.6522 | 92.6405 | 99.5659 | 97.4886 | 93.4169 | 83.0112 | 97.1892 | 91.9718 | 92.3193 | 91.5054 | 100.5854 | 100.7765 | 89.6715 | 84.9918 | 82.7409 | 91.761 | 95.7725 | 96.0021 | 90.3437 | 90.8753 | 94.1674 | 91.498 | 103.6592 | 101.7147 | 101.7147 | 91.0658 | 99.9409 | 100.368 | 100.228 | 91.3096 | 96.0092 | 100.8907 | 92.7603 | 92.7524 | 94.4024 | 89.9239 | 88.9339 | 90.8318 | 92.7361 | 88.8058 | 87.6639 | 91.5428 | 91.6503 | 91.6953 | 95.2442 | 91.2606 | 99.2988 | 93.6156 | 96.2248 | 101.3216 | 88.9255 | 89.3589 | 91.2217 | 95.4851 | 95.1001 | 94.915 | 95.0878 | 99.0934 | 99.0934 | 97.7216 | 97.7216 | 97.7216 | 101.5095 | 101.3031 | 91.5744 | 91.3697 | 93.492 | 95.1743 | 92.2074 | 97.2051 | 97.2051 | 100.837 | 89.5402 | 99.9409 | 99.4766 | 105.1564 | 92.4603 | 105.1564 | 99.0934 | 93.2541 | 97.5414 | 86.76 | 93.296 | 83.6131 | 83.3979 | 91.3249 | 98.9545 | 99.49 | 99.3593 | 93.296 | 93.296 | 93.296 | 99.3514 | 99.5383 | 99.5383 | 99.5383 | 92.2134 | 102.4051 | 102.1531 | 96.5461 | 101.9745 | 96.1302 | 92.4603 | 99.4968 | 92.935 | 93.1895 | 90.9164 | 91.3777 | 83.041 | 84.8141 | 85.2859 | 98.4085 | 93.2619 | 100.7294
2024-12-26 23:59 | 92.0745 | 92.2045 | 92.1197 | 92.0745 | 92.7361 | 101.3307 | 100.9467 | 101.507 | 92.55 | 93.0895 | 101.2112 | 100.5553 | 96.9913 | 91.726 | 101.3171 | 94.2216 | 95.536 | 87.0448 | 87.7192 | 94.2993 | 92.755 | 89.128 | 91.2568 | 101.7128 | 89.2566 | 92.6962 | 92.9996 | 92.539 | 87.3803 | 93.3801 | 94.3554 | 94.1607 | 94.1628 | 85.7791 | 94.508 | 89.1446 | 89.5999 | 99.8924 | 87.7823 | 82.2336 | 82.5943 | 101.179 | 96.3011 | 94.4939 | 96.3399 | 93.2652 | 87.2942 | 87.8033 | 96.7327 | 92.4295 | 92.3182 | 92.2942 | 92.0896 | 92.226 | 92.2942 | 99.8085 | 99.2789 | 99.2789 | 99.2789 | 89.6417 | 90.2128 | 94.9702 | 94.713 | 92.8554 | 91.2152 | 98.6086 | 85.8201 | 85.9248 | 94.1564 | 89.338 | 96.6794 | 100.1255 | 93.044 | 93.044 | 94.402 | 94.9454 | 92.964 | 95.154 | 94.7618 | 94.3038 | 95.2518 | 96.6794 | 92.1117 | 92.3695 | 95.2714 | 96.1251 | 98.8727 | 96.3992 | 96.8751 | 90.8642 | 90.1362 | 103.2467 | 90.2239 | 90.3326 | 88.4853 | 90.9886 | 91.127 | 105.4522 | 89.7829 | 91.2961 | 91.6282 | 92.3149 | 101.6339 | 101.9043 | 100.1255 | 99.3822 | 92.5395 | 93.044 | 93.2207 | 97.9425 | 101.7903 | 101.5153 | 92.226 | 98.9084 | 96.9506 | 92.9828 | 82.6794 | 96.6617 | 91.6268 | 91.9694 | 91.1959 | 100.4953 | 100.7029 | 89.4391 | 84.7733 | 82.5697 | 91.3895 | 95.5388 | 95.7602 | 90.016 | 90.5516 | 93.96 | 91.1557 | 103.9725 | 101.6661 | 101.6661 | 90.6773 | 99.8383 | 100.2554 | 100.1255 | 90.91 | 95.7608 | 100.1794 | 92.438 | 92.4298 | 94.3119 | 89.5935 | 88.6402 | 90.4977 | 92.4979 | 88.3974 | 87.3008 | 91.1944 | 91.2982 | 91.3418 | 94.8333 | 90.7292 | 98.6731 | 93.2819 | 95.7042 | 100.672 | 88.0887 | 88.5719 | 90.8711 | 95.2745 | 94.4143 | 94.2392 | 94.402 | 98.9909 | 98.9909 | 97.3301 | 97.3301 | 97.3301 | 101.3774 | 101.1794 | 90.8337 | 90.6376 | 93.1349 | 94.8741 | 91.789 | 96.6794 | 96.6794 | 100.7918 | 89.2262 | 99.8383 | 99.3822 | 105.4743 | 92.3489 | 105.4743 | 98.9909 | 92.8299 | 97.2801 | 86.4066 | 92.9317 | 83.3127 | 83.0983 | 91.1029 | 99.6139 | 99.4916 | 99.3095 | 92.9317 | 92.9317 | 92.9317 | 98.6855 | 98.8779 | 98.8779 | 98.8779 | 91.6841 | 102.3506 | 102.0804 | 96.1078 | 101.7974 | 95.6458 | 92.3489 | 98.8538 | 92.9286 | 93.1055 | 90.5483 | 91.0852 | 82.7426 | 84.4667 | 84.9374 | 97.8569 | 93.0222 | 100.0243

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-26 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-26 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
jueves, 26 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Oquendo y Tallanca; de las CC.HH. Carpapata, Pías, y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 26 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe