## EVENTOS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV1 REF TALARA | 29/12/2024 17:07:00 | 29/12/2024 17:07:00 | DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD TV1 DE LA C.T. REFINERIA TALARA |  | NO | 13.8
FALLA | ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 29/12/2024 22:46:00 | 29/12/2024 23:27:00 | DESCONEXIÓN DE LOS GRUPOS G3 Y G4 DE LA C.H. CARHUAQUERO |  | NO | 10
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA | BARRA A 13.8kV | 29/12/2024 03:27:25 | 29/12/2024 13:28:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE 13.8 KV DE LA S.E PARAMONGA EXISTENTE | 32.59 | SI | 13.8

## RESTRIC_OPE
domingo, 29 de Diciembre del 2024
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 05/03 la CT Chilca 1 se encuentra indisponible para dar RSF.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Según el correo del 26 de diciembre del 2024, las unidades TG11 y TG12 de la CT FENIX no cuentan con arranques disponibles.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT11 cuenta con solo 1 arranque por todo el mes de diciembre.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | Segun lo informado por la empresa Fénix Power Peru en el correo enviado el 15.12 a las 17:20 hrs, la unidad GT12 no cuenta con arranques disponibles por todo el mes de diciembre.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de diciembre.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo enviado por ORYGEN el día 30/10/2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 26/04 la central debe operar con máximo 44 MW
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
29/12/2024 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 13 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento por parada mensual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 29/12/2024 14:31 | 29/12/2024 16:43 | Revision y correctivos de inversion de fases en bahia 220 kV: Pruebas de disparos efectivos por fase y manoibras de control, verificacion de sistema de medicion y se?alizacion de nivel 1, 2 y 3 y Puesta en servicio. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23894 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2063 | 29/12/2024 08:38 | 29/12/2024 17:20 | Revision y correctivos de inversion de fases en bahia 220 kV: Indisponiblilidad de la bahia de linea a la SE Paragsha L-2063 (INT-941). Proyecto Ishcayucro:Verificacion y correccion de interfaces de nivel 0 y 1, verificacion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos. Inyecciones y pruebas primarias. Nota: la linea queda tensionada para suministro de SSAA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23899 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO | CL-2264 | 29/12/2024 08:38 | 29/12/2024 17:20 | Revision y correctivos de inversion de fases en bahia 220 kV: Indisponiblilidad de la bahia de linea a la SE Conocohca L-2264 (INT-921). Proyecto Ishcayucro:Verificacion y correccion de interfaces de nivel 0 y 1, verificacion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos. Inyecciones y pruebas primarias. Nota: la linea queda tensionada para suministro de SSAA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23897 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 29/12/2024 12:04 | 29/12/2024 14:30 | Revision y correctivos de inversion de fases en bahia 220 kV: Pruebas de disparos efectivos por fase y manoibras de control, verificacion de sistema de medicion y se?alizacion de nivel 1, 2 y 3 y Puesta en servicio. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23895 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | En servicio Barra2, Uso en grupo N°1 Charcani V con interruptor acoplamiento138 kV, por falla de interruptor de potencia propio de Grupo 1. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento de 12000 horas de Turbocompresores - 1ra Ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 29/12/2024 00:03 | 29/12/2024 09:55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 16:30 | Fuera de servicio como consecuencia de los disturbios recurrentes en la barra de ENOSA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/12/2024 18:38 | 29/12/2024 18:39 | Pruebas operativa de la unidad TG6, la unidad estuvo sincronizado 18:38:36 hrs hasta las 18:38:45 hrs. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/12/2024 18:42 | 29/12/2024 18:45 | Pruebas operativas de la unidad TG6 | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 16925 | G
ENGIE | ILO 4 | I4T2 | 29/12/2024 07:13 | 29/12/2024 16:57 | Mantenimiento reles de proteccion y transductores (Trafo) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15772 | T
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 29/12/2024 07:13 | 29/12/2024 16:57 | Mantenimiento reles de proteccion y transductores (Turbina y generador) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a reparacion de 02 aerogeneradores por punch list y atencion de alarmas 05 aerogeneradores entre 08 y 18 hrs | 67 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS LIMITADO A 175 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador por punch list y atencion de alarmas 01 aerogenerador entre 08 y 18 hrs | 9.4 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXP LIMITADO A 25 MW POR REPARACION TEMPORAL DE CABLE DE ALIMENTACION LADO SECUNDARIO 33KV TRANSFORMADORES TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | BLACK START | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | BLACK START RESERVA FRIA: MTTO ANUAL (SISTEMA BLACK START INDISPONIBLE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14931 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Central Eolica Huambos limitado a 15.75 MW debido a reparacion de 01 aerogenerador | 2.625 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | BESS F/S por salida de LT-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Prueba Quinquenal Acometida GN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 23:11 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Boroscopia TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Prev Anual Linea 2099. Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/12/2024(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Indisponibilidad de seccionador SCA-5951 por falla mecanica | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | 700-REL-003-P-R Cambio de Rele de Proteccion Principal. - 700-REL-003-P-R Pruebas Funcionales e Integracion al SCADA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 29/12/2024 21:58 | 29/12/2024 22:33 | Reduccion de generacion por limpieza de rejilla debido al arrastre de palizada. | 60 | P | E/S | N | OTROS | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 29/12/2024 22:46 | 29/12/2024 23:27 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 29/12/2024 22:46 | 29/12/2024 23:03 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | TRIP DE UNIDAD CON 145 MW, CAUSAS EN INVESTIGACION. | 145 | F | F/S | N | OTROS | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Central Eolica Wayra Entension con 25 aerogeneradores disponibles, que equivale a una potencia nominal de 147.5 MW. Presenta 02 aerogeneradores en falla por alarmas. | 147.5 | P | E/S | N | OTROS | 23253 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FUGA DE CORRIENTE EN EL BUJE NEUTRO DEL LADO DE 22.9 KV. BARRA 22.9KV EN SERVICIO CON EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T65-162. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO - JULIACA | L-1011 | 29/12/2024 08:37 | 29/12/2024 13:50 | CORREGIR MORSA CABLE DE GUARDA EN LAS TORRES T-29 Y T-47, GAROC, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. REQUIERE L-1011 AZANGARO - JULIACA CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116684). SE PROGRAMA FUERA DE SERVICIO DEBIDO A QUE SAN GABAN NO PUEDE DESHABILITAR SU RECIERRE DESDE EL LADO DE AZANGARO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1236 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | SL-3495 indisponible y bypaseado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312_new | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CABLE CONDUCTORES DESDE T-54 HASTA LA T-134. (R0097989) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 29/12/2024 09:45 | 29/12/2024 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2207. (R0105588) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2207 | 29/12/2024 09:45 | 29/12/2024 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0105588) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 441 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 29/12/2024 13:15 | 29/12/2024 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2207. (R0105588) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LOMERA - ZAPALLAL | L-2117 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-299 A T-340, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2311 CON RECIERRES DESHABILITADOS DE 07:00 A 17:00 HORAS. (R0113125) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14195 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1029 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1029 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10650 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 8 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | POR NECESIDAD OPERRATIVA DE LA MCH TUPURI | 2 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 29/12/2024 07:18 | 29/12/2024 11:05 | Incremento de presion de la Unidad hidraulica ocasiona alta temperatura del aceite de la unidad hidraulica del regulador de velocidad con riesgo de Trip | 21 | F | F/S | N | CORR. | 54 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5004 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 04:50 | PE-REF2: PRUEBAS DE PARAMETROS DE LINEA L-5004, ACTIVIDAD CON LINEAS L-5001(CHILCA-CARAPONGO) Y L-5003 (CARAPONGO-CARABAYLLO) FUERA DE SERVICIO. (R0113254) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22883 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5004 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 05:15 | PE-REF2: CONFIGURACION DEL ENLACE DE TELEPROTECCION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TELEPROTECCION SWT3000 DEL ENLACE CARABAYLLO - PLANICIE. (R0116762) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22883 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 16:00 | PROTECCION DIFERENCIAL 87L DESHABILITADA POR DESMONTAJE DE RELE PL2 AVERIADO CON TARJETA PMU FALLADA. LA LINEA ESTA QUEDANDO PROTEGIDA CON LAS PROTECCIONES DE 21/67 CON TELEPROTECCION, RELE PL1 OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5003 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | RELE PL1 CON LAS PROTECCIONES 21/67N CON TELEPROTECCION Y TARJETA PMU FALLADA. RELE PL2 CON PROTECCION 87L Y FUNCION PMU HABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17744 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO DE LA CL-5022 SE ENCUENTRA OBSERVADO, LA ENERGIZACION DE L-5022 DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 29/12/2024 10:38 | 29/12/2024 16:22 | MONTAJE DE RELE DE PROTECCION PL2, CON FUNCIONALIDAD PMU, LUEGO DE SU REPARACION. (R0109940) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5001 | 29/12/2024 10:43 | 29/12/2024 15:22 | MP 3A LIMPIEZA Y LAVADO DE CARCASA DE CELDA GIS. (R0106517) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17746 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CARABAYLLO | L-5003 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 04:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA MEDICION DE PARAMETROS DE L-5004. (R0113253) (R0113254) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17713 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 04:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA MEDICION DE PARAMETROS DE L-5004. (R0113253) (R0113254) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17714 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 29/12/2024 07:28 | 29/12/2024 15:22 | MP 2A LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES ENGOMADOS TORRE T-66 A T123, REQUIERE L-5004 CON RECIERRES DESHABILITADOS DEBIDO A CRUCE EN LA ZONA T-117 Y T118. (R0106700) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5001 | 29/12/2024 08:15 | 29/12/2024 16:55 | CORREGIR EFLUVIOS DE GRADO 3 EN LA CADENA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE ANCLAJE DEL SECCIONADOR DE LINEA SL-5013, LUBRICACION Y LIMPIEZA DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0105940) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13260 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/12/2024 06:34 | 29/12/2024 13:11 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN REACTOR R-24 Y R-25. (R0084666) (R0100776) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/12/2024 06:34 | 29/12/2024 13:11 | LIMPIEZA DE AISLADORES CONTAMINADOS EN LA FASE SUPERIOR DE LA TORRE T21. (R0116213) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14323 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2052 | 29/12/2024 08:35 | 29/12/2024 13:28 | CAMBIAR AISLADORES ROTOS EN LA FASE INFERIOR DE LA TORRE T440. REQUIERE L-2051 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0110334) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8203 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-5004 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 05:30 | PE-REF2: CONFIGURACION DEL ENLACE DE TELEPROTECCION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE TELEPROTECCION SWT3000 DEL ENLACE CARABAYLLO - PLANICIE. (R0116761) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22884 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | CL-5004 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 04:35 | PE-REF2: PRUEBAS DE PARAMETROS DE LINEA L-5004, ACTIVIDAD CON LINEAS L-5001(CHILCA-CARAPONGO) Y L-5003 (CARAPONGO-CARABAYLLO) FUERA DE SERVICIO. (R0113253) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22884 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA” | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEl SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 29/12/2024 06:34 | 29/12/2024 13:11 | POA: MONTAJE DE VENTILADORES AL REACTOR, PARA EVITAR CALENTAMIENTO INTERNO, REQUIERE L-5010 FUERA DE SERVICIO. PREVIO A LA ACTIVIDAD, SE DEBE DESHABILITAR LOS DDT HACIA SE LA BREA. (R0084666) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
domingo, 29 de Diciembre del 2024
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 29 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
29/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 1.7 | 651.7 | 147.3 |  |  | 89.4 | 247.6 | [6 empty] | 206.5 | 105.4 | 567.8 | 10.5 |  |  |  |  | 169.2 | 7.2 | 0 | 6.8 | 11.1 | 76 | 8.3 |  |  |  | 111.1 | 196.8 |  |  |  | 6.5 | 448.9 | 50 | 144.3 | 28.1 | 18.4 | 19.8 | 93.4 | 122.9 | 122.5 | 153.1 | 108.5 | 8 | 8.3 | 34.9 | 45.4 | 3 | 4.6 | 27.3 | 168.5 | 81.9 | 85.7 |  | 0 |  |  |  | 111 | 88.1 | 88 | 0 | 108.5 | [5 empty] | 32 |  |  | 183.4 | 114.9 | 63 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 114.5 |  | 56.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.2 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 31.7 | 92.3 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.7 | 20.4 | 20 | 15.7 | 73.3 | 0 | 82.2 | 88.4 | 5.7 | 3.8 | 20.6 | 6.6 | 7.3 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117.4 | 84.9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10.7 | 15.2 |  | 29.5 | 3.4 |  | 15.83 | 6.6 | 6596.43 | 22.2051 | 1.3 | 8.075 | 11.864 | 13.2 |  | 18.917 | 4.3 | 5.1 | 84.9611
29/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 1.7 | 639.4 | 146 |  |  | 88 | 242.6 | [6 empty] | 202.7 | 107.2 | 546.4 | 10.4 |  |  |  |  | 160.7 | 6.3 | 0 | 6.8 | 9.2 | 73.5 | 8.5 |  |  |  | 108.9 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 375.1 | 50 | 136.2 | 28 | 18.4 | 19.8 | 89.9 | 123.2 | 123.4 | 157.5 | 106.8 | 8.1 | 8.5 | 34.2 | 44.8 | 3 | 4.6 | 27.3 | 157.1 | 80 | 50.2 |  | 0 |  |  |  | 109.9 | 88.1 | 88 | 0 | 109.1 | [5 empty] | 30.1 |  |  | 142 | 111.7 | 61.4 | 77.9 | 29.5 |  |  |  | 114.4 |  | 55.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 19.7 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 32.1 | 92 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.2 | 20.2 | 20 | 20.5 | 71.7 | 0 | 89.1 | 88.4 | 8.8 | 5.6 | 20.6 | 6.7 | 7.2 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.4 | 93.4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10.4 | 14.9 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.75 | 6.4 | 6404.25 | 22.2791 | 1.3 | 8.077 | 11.864 | 13.2 |  | 18.9172 | 4.3 | 5 | 84.9373
29/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 1.7 | 647.2 | 147 |  |  | 88 | 247.3 | [6 empty] | 205.3 | 106.2 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7 | 0 | 6.8 | 9.2 | 69.7 | 6.3 |  |  |  | 110.5 | 208.9 |  |  |  | 6.5 | 296.8 | 50.2 | 141 | 28.7 | 18.3 | 19.8 | 91 | 123.5 | 124.4 | 153.2 | 108.3 | 7.9 | 8.3 | 35.2 | 45.2 | 3 | 4.6 | 14 | 159.1 | 81.7 | 50.3 |  | 0 |  |  |  | 110.2 | 88.8 | 88.6 | 0 | 109.4 | [5 empty] | 31.4 |  |  | 149.5 | 112.9 | 62.5 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 114.8 |  | 57 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 32.1 | 93.2 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.6 | 20.3 | 20 | 22.3 | 68.3 | 0 | 87.2 | 88 | 6.6 | 5.3 | 20.9 | 7.1 | 7.2 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 117.1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9.1 | 15.1 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.82 | 6.3 | 6379.32 | 22.5586 | 1.3 | 8.078 | 11.864 | 13.2 |  | 18.9167 | 4.4 | 5.1 | 85.4172
29/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 1.7 | 646.6 | 146.9 |  |  | 89.1 | 245.6 | [6 empty] | 205.1 | 107.7 | 558.2 | 10.7 |  |  |  |  | 161.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 9.5 | 69.6 | 6.5 |  |  |  | 110.6 | 185.2 |  |  |  | 6.5 | 158.8 | 52 | 145.3 | 28.4 | 18.4 | 19.8 | 91.6 | 142 | 141.6 | 155.3 | 108.2 | 8.1 | 8.4 | 34.6 | 45.1 | 3 | 4.6 | 13.7 | 149.1 | 59.5 | 51.2 |  | 0 |  |  |  | 111.1 | 86.5 | 86.5 | 0 | 108.7 | [5 empty] | 32.2 |  |  | 173.1 | 118.1 | 62.6 | 79.1 | 29.9 |  |  |  | 114.6 |  | 56.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.5 | 19.9 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 31.7 | 93.1 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.4 | 20.3 | 20 | 24.9 | 49.9 | 0 | 83.6 | 87.5 | 7.9 | 7.1 | 20.9 | 7.5 | 7.2 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.4 | 112.9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9.7 | 15 |  | 29.6 | 3.4 |  | 14.48 | 6.6 | 6225.88 | 22.6966 | 1.3 | 8.079 | 11.866 | 13.2 |  | 18.9168 | 4.5 | 5.1 | 85.6584
29/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 1.7 | 651.6 | 147.5 |  |  | 90 | 247.7 | [6 empty] | 205.4 | 106.7 | 569 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 0 | 6.8 | 9.6 | 48.4 | 6.6 |  |  |  | 111.1 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 205.5 | 52 | 70.9 | 28.8 | 18.4 | 19.8 | 91.4 | 143.2 | 142.4 | 156.6 | 107.2 | 8.1 | 8.3 | 34.9 | 45.2 | 3 | 4.6 | 13.8 | 150.1 | 51.4 | 46.2 |  | 0 |  |  |  | 110.8 | 86.9 | 87 | 0 | 108.3 | [5 empty] | 32.3 |  |  | 202.5 | 117 | 63.2 | 79.3 | 30.1 |  |  |  | 116.3 |  | 56.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 32.1 | 92.5 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 16.8 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.8 | 20.3 | 20 | 24.4 | 36 | 0 | 80.3 | 83.7 | 9.5 | 8.8 | 20.9 | 7.5 | 7.2 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.7 | 110.4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9.7 | 22.1 |  | 29.5 | 3.4 |  | 15.47 | 6.6 | 6242.87 | 22.883 | 1.3 | 8.08 | 11.866 | 13.2 |  | 18.918 | 4.4 | 5.1 | 85.747
29/12/2024 | 03:00 | 1.1 | 1.7 | 644 | 146.5 |  |  | 88.3 | 247.7 | [6 empty] | 204.4 | 105.6 | 550 | 10.6 |  |  |  |  | 167.3 | 6.8 | 0 | 6.8 | 9.7 | 48.1 | 6.4 |  |  |  | 110.5 | 219.6 |  |  |  | 6.5 | 206.4 | 52 | 67.5 | 32.3 | 18.3 | 19.8 | 90.8 | 125.5 | 126 | 164 | 108.3 | 8 | 8.5 | 34.5 | 45.2 | 3 | 4.6 | 13.8 | 149.6 | 50.7 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 110.5 | 90.2 | 80 | 0 | 107.5 | [5 empty] | 59.4 |  |  | 156.4 | 115.2 | 63.1 | 79.4 | 30.1 |  |  |  | 115 |  | 55.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 31.9 | 92.8 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 15.8 | 2 |  | 9.3 | 11 | 14.4 | 20.2 | 20 | 21.5 | 24.3 | 0 | 85.4 | 88.8 | 10.6 | 6.6 | 20.9 | 7.5 | 7.2 | 16.6 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.4 | 88.3 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 9.6 | 28.2 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.48 | 4.7 | 6097.08 | 23.0296 | 1.3 | 8.078 | 11.866 | 13.2 |  | 18.9188 | 4.5 | 5 | 85.8924
29/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 1.7 | 646.6 | 146.8 |  |  | 76 | 246.2 | [6 empty] | 204.4 | 106.8 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 0 | 6.8 | 9.7 | 49.5 | 6.4 |  |  |  | 110.8 | 221 |  |  |  | 6.5 | 155.9 | 55.7 | 72 | 31.9 | 18.4 | 19.8 | 90.1 | 158.2 | 158.3 | 168 | 108.3 | 8.1 | 8.4 | 35.1 | 45.4 | 3 | 4.6 | 13.8 | 149.8 | 51.4 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 110.9 | 90.1 | 80 | 0 | 107.4 | [5 empty] | 60 |  |  | 193.1 | 116.9 | 63.6 | 79.3 | 30.1 |  |  |  | 114 |  | 55.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 105.2 | 0 | 0.1 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 31.7 | 90 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 15.9 | 2 |  | 9.7 | 11 | 14.5 | 20.3 | 20 | 18.3 | 24.6 | 0 | 85.3 | 86.7 | 11.7 | 6.8 | 20.9 | 7.5 | 7.2 | 16.2 | 16.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.2 | 94.9 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 9 | 32.9 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.32 | 5.8 | 6160.62 | 23.3121 | 1.3 | 8.076 | 11.866 | 13.2 |  | 18.9193 | 4.4 | 5.1 | 86.1735
29/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 1.7 | 650.5 | 147.3 |  |  | 75.6 | 249.4 | [6 empty] | 204.2 | 105.8 | 565.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 0 | 6.8 | 9.7 | 51.2 | 6.5 |  |  |  | 111.2 | 194.6 |  |  |  | 6.5 | 304.5 | 54.6 | 69.4 | 32.7 | 18.4 | 19.8 | 93.4 | 124 | 124.2 | 152.5 | 108.2 | 8.1 | 8.4 | 34.9 | 45.7 | 3 | 4.6 | 14 | 144.8 | 51.8 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 92.3 | 90.1 | 79.9 | 0 | 107.7 | [5 empty] | 60.4 |  |  | 151.1 | 115.5 | 63.5 | 78.4 | 30.4 |  |  |  | 114.6 |  | 54.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 31 | 84.9 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 15.8 | 2 |  | 9.7 | 11 | 14.8 | 20.4 | 20 | 18.8 | 18.1 | 0 | 81.3 | 78 | 10.5 | 4.1 | 20.9 | 7.7 | 7.2 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.1 | 101.1 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 9.4 | 34.9 |  | 29.6 | 3.4 |  | 14.36 | 3.8 | 6118.26 | 23.4359 | 1.3 | 8.074 | 11.87 | 13.2 |  | 18.9199 | 4.4 | 5.1 | 86.2998
29/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 1.7 | 638.1 | 145.9 |  |  | 72.4 | 242.7 | [6 empty] | 201.2 | 105.9 | 547.9 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 6.7 | 0 | 6.8 | 9.7 | 71.2 | 6.5 |  |  |  | 109.1 | 206.4 |  |  |  | 6.5 | 295.7 | 58 | 61.3 | 33.1 | 18.4 | 19.8 | 88.8 | 124.9 | 125.1 | 153.2 | 106.3 | 8.1 | 8.3 | 34.6 | 44.6 | 3 | 4.6 | 13.6 | 142 | 49 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 90.6 | 89.9 | 79.8 | 0 | 106.6 | [5 empty] | 57.8 |  |  | 125.2 | 111.7 | 62 | 77.5 | 29.5 |  |  |  | 114.3 |  | 55.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 27.4 | 67 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 15.8 | 2 |  | 9.7 | 11.2 | 14.2 | 20.2 | 20 | 24.7 | 10 | 0 | 83.5 | 88 | 8.2 | 5.4 | 20.9 | 8.1 | 7.2 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.7 | 85.3 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 9.6 | 37.6 |  | 29.6 | 3.4 |  | 14.5 | 3.9 | 5980.9 | 23.5051 | 1.3 | 8.074 | 11.87 | 13.2 |  | 18.9201 | 4.4 | 5.1 | 86.3692
29/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 1.7 | 645.9 | 146.5 |  |  | 73.1 | 246.4 | [6 empty] | 205.1 | 104.9 | 560.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 0 | 6.8 | 9.7 | 69.9 | 6.4 |  |  |  | 110.4 | 169.6 |  |  |  | 6.5 | 292.4 | 62 | 97.1 | 36.2 | 18.4 | 19.8 | 90.5 | 122.4 | 122.7 | 153.2 | 108.6 | 8 | 8.3 | 34.8 | 45 | 3 | 4.6 | 13.8 | 143.7 | 50.7 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 90.4 | 90.2 | 79.7 | 0 | 107 | [5 empty] | 59 |  |  | 125.1 | 112.5 | 62.3 | 78.2 | 30 |  |  |  | 115 |  | 55.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 26.4 | 64.2 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 3.5 | 15.9 | 2 |  | 9.7 | 11.2 | 14.8 | 20.3 | 20 | 23.7 | 17 | 0 | 79.4 | 86 | 7.9 | 1.5 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.1 | 87.6 | 0 | 0 | 2.9 | 20 | 9.7 | 37.8 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.07 | 3.7 | 6024.77 | 23.8627 | 1.3 | 8.072 | 11.87 | 13.2 |  | 18.9201 | 4.4 | 5 | 86.6248
29/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 1.6 | 646.6 | 146.8 |  |  | 72.4 | 247.3 | [6 empty] | 204.3 | 105.1 | 551.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 9.7 | 69.4 | 6.5 |  |  |  | 111 | 201.9 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 71.2 | 125.6 | 38.1 | 18.4 | 19.8 | 88.5 | 124.5 | 124.8 | 152.4 | 108.7 | 7.9 | 8.3 | 34.8 | 45.4 | 3 | 4.6 | 14 | 145.4 | 51.4 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 92 | 89.9 | 79.6 | 0 | 107.3 | [5 empty] | 60.5 |  |  | 110.6 | 112.6 | 63.7 | 78.4 | 30.2 |  |  |  | 115.2 |  | 54.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 68.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 0.3 | 0.2 | 24.4 | 61.5 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 3.5 | 15.8 | 2 |  | 9.7 | 11.2 | 14.6 | 20.2 | 20 | 24.2 | 26.1 | 0.7 | 79.6 | 87.3 | 6 | 3.7 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 0 | 3.1 | 0.6 | 94.5 | 79.1 | 2.7 | 0 | 2.9 | 20 | 9.3 | 37.9 |  | 29.6 | 3.4 |  | 15.07 | 3.8 | 5925.17 | 24.211 | 1.3 | 8.072 | 11.2 | 13.2 |  | 18.9202 | 4.4 | 5.1 | 86.4032
29/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 1.6 | 647.4 | 146.4 |  |  | 70.1 | 246.7 | [6 empty] | 204.6 | 104.2 | 554.3 | 10.6 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 9.4 | 70.5 | 6.2 |  |  |  | 111.3 | 168 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 81.9 | 114.5 | 38.2 | 18.3 | 19.8 | 91.9 | 125.8 | 126.1 | 152.2 | 109.4 | 8.1 | 8.3 | 34.9 | 45.4 | 3 | 4.6 | 14.2 | 145.6 | 51.9 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 92.2 | 89.8 | 79.5 | 0 | 107.5 | [5 empty] | 60.8 |  |  | 85.7 | 110.4 | 63.8 | 78.3 | 30.4 |  |  |  | 114.8 |  | 55.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 55.6 | 13.8 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 3.6 | 4.7 | 20.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0.9 | 1 | 16.8 | 41.9 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 3.5 | 15.8 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.6 | 20.3 | 20 | 25.2 | 25.9 | 6.9 | 82.8 | 86.5 | 11.3 | 4.8 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 0.5 | 29 | 0.6 | 75 | 66.9 | 25.7 | 0.5 | 2.9 | 20 | 9.4 | 38 |  | 29.6 | 3.4 |  | 14.93 | 3.8 | 5882.23 | 24.3688 | 1.3 | 8.072 | 10.408 | 13.2 |  | 18.9205 | 4.4 | 5 | 85.6693
29/12/2024 | 06:30 | 0.4 | 1.5 | 652.5 | 147.5 |  |  | 90.2 | 248.3 | [6 empty] | 121.9 | 76.4 | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 169.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 9.4 | 31 | 6.2 |  |  |  | 111.5 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 81.9 | 127 | 39.4 | 18.4 | 19.8 | 92.8 | 159.1 | 160.6 | 170.6 | 108.7 | 8.1 | 8.5 | 34.8 | 46.4 | 3 | 4.6 | 14 | 112.2 | 0 | 26.5 |  | 0 |  |  |  | 92.9 | 90.9 | 80.8 | 0 | 107.3 | [5 empty] | 16.7 |  |  | 126.2 | 98.1 | 64.8 | 78.9 | 30.6 |  |  |  | 115.6 |  | 56.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 45.7 | 34.8 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 21 | 18.6 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 2.2 | 2.6 | 13.5 | 32 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 3.5 | 9.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.7 | 20.3 | 20 | 20.6 | 27.7 | 19.2 | 81.7 | 85.5 | 11.4 | 6.4 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 16 | 16.2 | 10 | 0 | 1.5 | 71.3 | 0.6 | 83.5 | 80 | 62.3 | 1.5 | 2.9 | 20 | 9.8 | 38.6 |  | 29.7 | 3.4 |  | 15.19 | 4 | 5853.29 | 23.9715 | 1.3 | 8.074 | 9.636 | 13.2 |  | 18.921 | 4.4 | 5.1 | 84.6025
29/12/2024 | 07:00 | 1 | 1.7 | 648.5 | 146.9 |  |  | 90.1 | 246.2 | [6 empty] | 113.5 | 68.1 | 554.9 | 10.6 |  |  |  |  | 169.7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 8.9 | 31.4 | 6.3 |  |  |  | 111.4 | 131.1 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 81.7 | 126.1 | 38.5 | 18.2 | 19.8 | 94.2 | 129.6 | 129.4 | 154.3 | 108.4 | 8 | 8.3 | 34.5 | 45.4 | 3 | 4.5 | 13.9 | 91.2 | 0 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 92 | 89.5 | 79.3 | 0 | 107.4 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 84.6 | 133 | 63.8 | 78.3 | 30.3 |  |  |  | 114.5 |  | 55.2 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 40.2 | 57.4 | 1 | 0 | 20 | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.8 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 4.3 | 8.6 | 11.7 | 25.7 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 16.2 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.7 | 20.2 | 19.9 | 18.2 | 21.8 | 29.3 | 82.9 | 81.3 | 12.4 | 8.8 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 15.4 | 15.4 | 10 | 0 | 3.5 | 113.4 | 0.6 | 91.9 | 79.3 | 89.4 | 3.5 | 2.9 | 20 | 9.9 | 39.1 |  | 29.6 | 3.3 |  | 15.45 | 4.9 | 5812.35 | 24.2602 | 1.3 | 8.073 | 9.42 | 13.2 |  | 18.9211 | 4.4 | 5 | 84.5744
29/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 1.7 | 649.3 | 147.1 |  |  | 90.2 | 247 | [6 empty] | 113 | 68.3 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.4 | 0 | 6.8 | 8.8 | 33.1 | 5.9 |  |  |  | 111.5 | 138 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 78.1 | 113.5 | 38.7 | 18.4 | 19.8 | 93.6 | 124.1 | 123.9 | 154 | 86.3 | 8 | 8.5 | 34.4 | 46.2 | 3 | 4.5 | 13.9 | 90.6 | 0 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 92.4 | 90.4 | 80.4 | 0 | 107.3 | [5 empty] | 16.4 |  |  | 84.1 | 133.5 | 64.3 | 78.5 | 30.4 |  |  |  | 115.5 |  | 55.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 45.9 | 68 | 1.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.9 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 11.8 | 17.5 | 11 | 27.9 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 18.3 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.6 | 20.3 | 20 | 22.4 | 19.2 | 34.9 | 84.9 | 86 | 12.6 | 8.8 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.4 | 15.4 | 10 | 0.5 | 5.6 | 129.8 | 0.6 | 100.3 | 83 | 98.6 | 5.8 | 3 | 20 | 9.7 | 38.1 |  | 29.6 | 3.3 |  | 15.45 | 4.9 | 5877.75 | 24.16 | 1.3 | 8.082 | 9.524 | 13.2 |  | 18.9211 | 4.4 | 5 | 84.5871
29/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1.7 | 650.4 | 147 |  |  | 89.5 | 248.1 | [6 empty] | 112.4 | 68.2 | 561.7 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 7.4 | 0 | 6.8 | 8.8 | 42.5 | 6 |  |  |  | 111.2 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 148.5 | 81.8 | 139.7 | 38.5 | 18.4 | 19.8 | 93.1 | 139.3 | 139.4 | 160.7 | 86.5 | 8.1 | 7.9 | 34.5 | 45.7 | 3 | 4.5 | 13.8 | 90 | 0 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 91.9 | 90.1 | 79.9 | 0 | 107.4 | [5 empty] | 16.1 |  |  | 112.6 | 132.9 | 64 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 115.4 |  | 55.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 58.9 | 72 | 2.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.7 | 18.3 | 18.9 | 3.5 | 18.8 | 14.9 | 18.5 | 12.3 | 37.3 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 19 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.8 | 20.3 | 20 | 22.3 | 19.2 | 36.5 | 88.6 | 86.1 | 12.3 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 7.2 | 15.4 | 15.8 | 10 | 1 | 8.2 | 137 | 0.6 | 93.5 | 81.1 | 104.3 | 8.3 | 3 | 20 | 9.8 | 38.1 |  | 29.5 | 3.3 |  | 15.46 | 4.7 | 6022.06 | 24.1237 | 1.3 | 8.076 | 10 | 13.2 |  | 18.9204 | 4.4 | 5 | 85.0201
29/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 1.7 | 644.7 | 146.7 |  |  | 89.5 | 245.4 | [6 empty] | 110 | 67.9 | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 0 | 6.8 | 9 | 42.4 | 6 |  |  |  | 110.4 | 133.8 |  |  |  | 6.5 | 150.5 | 82.2 | 137.5 | 37.9 | 18.4 | 19.8 | 91.5 | 176 | 176.7 | 177.3 | 84.7 | 8.1 | 7.9 | 34 | 44.8 | 3 | 4.6 | 13.6 | 88.7 | 0 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 91.7 | 89.1 | 79 | 0 | 106.9 | [5 empty] | 15.6 |  |  | 175 | 110.5 | 63.3 | 77.9 | 29.8 |  |  |  | 114.2 |  | 54.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 79.4 | 74.6 | 3.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 14.8 | 18.3 | 21.5 | 59.2 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 19.5 | 3.5 | 3.5 | 2 |  | 10.1 | 11.6 | 14.7 | 20.3 | 20 | 16.3 | 26.7 | 37.7 | 87.7 | 87 | 13.7 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 16 | 15.4 | 10 | 1.6 | 9.7 | 142.3 | 0.6 | 74.9 | 76.5 | 108.3 | 10.5 | 3 | 20.1 | 8.4 | 38.9 |  | 29.5 | 3.3 |  | 15.47 | 4.8 | 6172.67 | 24.1222 | 1.3 | 8.086 | 11.124 | 13.2 |  | 18.9209 | 4.2 | 5.1 | 86.0531
29/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1.7 | 639.3 | 146.1 |  |  | 87.8 | 241.6 | [6 empty] | 108.2 | 67.9 | 550.3 | 10.3 |  |  |  |  | 158.9 | 6.6 | 0 | 6.8 | 9.4 | 52.9 | 6.5 |  |  |  | 108.9 | 133.1 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 82.1 | 136.8 | 37.4 | 18.4 | 19.8 | 87.8 | 169.5 | 169.7 | 178.7 | 84.9 | 8.1 | 8.1 | 35 | 44.7 | 3 | 4.5 | 13.5 | 87.1 | 33.7 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 89.1 | 90.2 | 80 | 0 | 108.7 | [5 empty] | 100.2 |  |  | 148.1 | 106 | 62.1 | 75.2 | 29.6 |  |  |  | 115.6 |  | 55.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 84.7 | 76 | 6.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 4.7 | 20.1 | 19.1 | 18.7 | 3.5 | 18.8 | 15 | 18.5 | 23.5 | 67.2 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 19.7 | 3.5 | 6 | 2 |  | 10.1 | 11.6 | 14.6 | 20.2 | 20 | 13.6 | 29.9 | 38.4 | 88.4 | 84.9 | 12.3 | 14.3 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 16 | 15.8 | 10 | 4 | 11.7 | 144.5 | 0.6 | 59.8 | 61.2 | 110.1 | 12.2 | 3 | 20 | 9.5 | 40.8 |  | 29.4 | 3.3 |  | 15.84 | 4.7 | 6226.84 | 24.122 | 1.3 | 8.08 | 11.022 | 13.2 |  | 18.9209 | 4.2 | 5.1 | 85.9449
29/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 1.7 | 650.4 | 146.2 |  |  | 91.9 | 248.4 | [6 empty] | 114.6 | 68.1 | 568.6 | 10.6 |  |  |  |  | 171.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 9.4 | 53.5 | 6.4 |  |  |  | 111.2 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 154 | 82.2 | 143.2 | 39.2 | 18.4 | 19.8 | 94.8 | 179.9 | 180.6 | 175.7 | 88.3 | 7.9 | 7.9 | 34.5 | 46.2 | 3 | 4.6 | 14.8 | 91.7 | 35.9 | 23.9 |  | 0 |  |  |  | 92.8 | 88.9 | 78.6 | 0 | 108 | [5 empty] | 111.8 |  |  | 187.4 | 117.5 | 64.8 | 76.8 | 30.7 |  |  |  | 113.8 |  | 54.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 89.4 | 76.9 | 9.7 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 20.9 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 15.2 | 18.6 | 25 | 70.9 | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 19.8 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.7 | 20.3 | 20 | 14.1 | 38.4 | 39 | 87.7 | 87.1 | 12.4 | 13 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.8 | 16 | 10 | 5.6 | 13.2 | 147.7 | 0.6 | 54.3 | 54.8 | 112.7 | 14.1 | 3 | 20 | 9.7 | 43 |  | 29.3 | 3.3 |  | 15.52 | 4.6 | 6445.82 | 24.1213 | 1.3 | 8.076 | 11.39 | 13.2 |  | 18.9208 | 4.2 | 5 | 86.2081
29/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 1.7 | 642.7 | 195.9 |  |  | 88.1 | 243.4 | [6 empty] | 141.3 | 73.4 | 553.3 | 10.3 |  |  |  |  | 163.8 | 6.7 | 0 | 6.8 | 9.1 | 51.5 | 6.3 |  |  |  | 109.4 | 162.5 |  |  |  | 6.5 | 221.2 | 82.2 | 136.9 | 37.1 | 18.4 | 19.8 | 88.9 | 171.5 | 171.8 | 180.1 | 85 | 8.1 | 7.9 | 35.2 | 44.8 | 3 | 4.6 | 25.1 | 88.1 | 34.1 | 26 |  | 0 |  |  |  | 89.8 | 90.4 | 80.2 | 0 | 109 | [5 empty] | 108.9 |  |  | 154.6 | 107.4 | 62.4 | 75.6 | 29.6 |  |  |  | 115.4 |  | 56 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 91.6 | 78.4 | 8.6 | 0.1 | 19.6 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 18.8 | 24.8 | 70.5 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 19.8 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.6 | 20.2 | 20 | 13.5 | 45.2 | 39.1 | 89.6 | 87.6 | 11.3 | 12.7 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 15.5 | 15.8 | 10 | 5.2 | 14.9 | 147.2 | 0.6 | 58.6 | 51.3 | 113.1 | 15.4 | 3 | 20 | 9.8 | 44.2 |  | 29.3 | 3.4 |  | 15.49 | 4.9 | 6512.49 | 24.1182 | 1.3 | 8.089 | 11.854 | 13.2 |  | 18.9206 | 4.2 | 5 | 86.6818
29/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 1.7 | 649.2 | 188.9 |  |  | 90.4 | 248.4 | [6 empty] | 205.5 | 106.9 | 562.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.5 | 7.1 | 0 | 6.8 | 9.3 | 52.6 | 6.3 |  |  |  | 111 | 137.8 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 81.1 | 140.5 | 38.1 | 18.4 | 19.8 | 88.8 | 177.1 | 177.4 | 180.8 | 86.6 | 8.1 | 8 | 34.1 | 45.3 | 3 | 4.6 | 25.9 | 90.3 | 35.3 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 92.2 | 90.6 | 80.4 | 0 | 108.8 | [5 empty] | 110.6 |  |  | 176.4 | 113.3 | 64 | 76.4 | 30.2 |  |  |  | 116.2 |  | 55.4 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 93 | 80.2 | 13.1 | 0.1 | 20 | 10 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.4 | 18.9 | 22.3 | 66.4 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.6 | 20.2 | 20 | 14.4 | 66.4 | 39.6 | 88.9 | 88.1 | 12 | 12.7 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 15.4 | 15.8 | 10 | 7 | 15.9 | 148.2 | 0.6 | 63.7 | 53.4 | 113.2 | 16.2 | 3 | 20 | 9.8 | 43.2 |  | 29.3 | 3.3 |  | 15.49 | 5.1 | 6631.29 | 24.1183 | 1.3 | 8.088 | 11.852 | 13.2 |  | 18.9203 | 4.1 | 4.6 | 86.1786
29/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 1.7 | 650.6 | 219.4 |  |  | 91.6 | 247.9 | [6 empty] | 202.5 | 105.1 | 566.5 | 10.6 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 0 | 6.8 | 9.3 | 52.8 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 144.3 |  |  |  | 6.5 | 155.3 | 80 | 141.3 | 38.8 | 18.4 | 19.8 | 88.6 | 177.3 | 177.6 | 180.1 | 87 | 8.1 | 7.9 | 35.4 | 45.7 | 3 | 4.5 | 26.5 | 91.6 | 35.8 | 23.8 |  | 0 |  |  |  | 92.9 | 89.1 | 79 | 0 | 107.9 | [5 empty] | 111 |  |  | 218.6 | 123.7 | 64.6 | 77.6 | 30.4 |  |  |  | 114.3 |  | 54.4 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 91.4 | 80.3 | 11 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20.6 | 20 | 18.6 | 3.6 | 18.8 | 15.7 | 18.9 | 24.2 | 68.9 | 4.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.8 | 20.3 | 20 | 12.3 | 72.7 | 39.7 | 88.9 | 88.5 | 11.6 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.4 | 15.6 | 10 | 6.6 | 16.9 | 148.3 | 0.6 | 42.8 | 39.7 | 113.2 | 17.2 | 3 | 20 | 9.3 | 41.8 |  | 29 | 3.4 |  | 15.4 | 4.9 | 6691.9 | 24.1131 | 1.3 | 8.084 | 11.86 | 13.2 |  | 18.9208 | 4.1 | 4.2 | 85.7778
29/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 1.6 | 654.1 | 219.5 |  |  | 91.8 | 248.7 | [6 empty] | 201.5 | 105.4 | 567.9 | 10.7 |  |  |  |  | 171.2 | 7.8 | 0 | 6.8 | 9.4 | 52.3 | 6.4 |  |  |  | 111.4 | 135.1 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 77.9 | 120.2 | 39.1 | 18.4 | 19.8 | 94.2 | 152 | 151.9 | 166.2 | 109.6 | 8 | 7.9 | 35 | 46.2 | 3 | 4.5 | 26.4 | 92.5 | 36.2 | 25 |  | 0 |  |  |  | 94.1 | 89.7 | 79.5 | 0 | 108.8 | [5 empty] | 112.1 |  |  | 143.7 | 116.2 | 65.2 | 77.7 | 30.6 |  |  |  | 115 |  | 54.7 | [5 empty] | 0 |  | 1.2 | 95.9 | 80.4 | 14.3 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 21 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.8 | 19.3 | 21.1 | 63.6 | 3.8 | 2.2 | 2 | 2.2 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.9 | 20.3 | 20 | 11 | 71.2 | 39.9 | 89.2 | 88.7 | 11.5 | 11.6 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.4 | 15.6 | 10 | 7.7 | 17.6 | 148.9 | 0.6 | 38.1 | 49.1 | 113.4 | 17.6 | 3 | 20 | 9.6 | 45.6 |  | 29 | 3.5 |  | 15.46 | 4.9 | 6644.66 | 24.0841 | 1.3 | 8.084 | 11.86 | 13.2 |  | 18.9202 | 4 | 4.1 | 85.5483
29/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 1.7 | 646.3 | 219.1 |  |  | 88.5 | 246.2 | [6 empty] | 203.9 | 106.2 | 560.8 | 10.3 |  |  |  |  | 164.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 9.5 | 51.2 | 6.4 |  |  |  | 110.2 | 149.6 |  |  |  | 6.5 | 228 | 75.7 | 125 | 36.7 | 18.4 | 19.8 | 90.1 | 170.4 | 170.9 | 178.4 | 108 | 8.1 | 8 | 35.1 | 45.3 | 3 | 4.6 | 25.4 | 104 | 34.9 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 91.2 | 90.8 | 80.7 | 0 | 108.3 | [5 empty] | 109.7 |  |  | 173.1 | 116.6 | 63.4 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 116.4 |  | 55.7 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 92.4 | 80.4 | 15.7 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.6 | 18.8 | 15.6 | 19.5 | 20.1 | 67.5 | 4.2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.6 | 14.5 | 20.2 | 20 | 12.9 | 68 | 40.1 | 88.4 | 88.7 | 12.3 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 6.8 | 15.4 | 15.6 | 10 | 11.6 | 18 | 150.5 | 0.6 | 48.1 | 61 | 113.8 | 18 | 3 | 20 | 9.5 | 46.3 |  | 28.7 | 3.5 |  | 15.5 | 4.8 | 6740.3 | 23.65 | 1.3 | 8.083 | 11.438 | 13.2 |  | 18.92 | 4.1 | 4.1 | 84.791
29/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 1.7 | 648.4 | 219 |  |  | 90.2 | 248.5 | [6 empty] | 204.9 | 106.3 | 559.2 | 10.6 |  |  |  |  | 167.4 | 7.4 | 0 | 6.8 | 10.6 | 52 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 138.8 |  |  |  | 6.5 | 146 | 73.9 | 126.9 | 37 | 18.4 | 19.8 | 90.3 | 171.4 | 171.5 | 178.7 | 109.3 | 8.1 | 7.9 | 35.1 | 46 | 3 | 4.6 | 26.2 | 150.2 | 35.5 | 49.6 |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 90.2 | 80 | 0 | 108 | [5 empty] | 111 |  |  | 170.2 | 119.1 | 63.9 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 115.5 |  | 54.5 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 88.9 | 80.4 | 14.6 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.7 | 20.8 | 20 | 18.7 | 3.6 | 18.8 | 15.7 | 19.5 | 18.9 | 66.8 | 4.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.6 | 20.2 | 20 | 11.2 | 67.4 | 40.5 | 89.9 | 89.6 | 11.2 | 10.5 | 20.9 | 8.4 | 6.6 | 15.4 | 15.6 | 10 | 10.1 | 17.7 | 151.7 | 0.6 | 54.4 | 64.1 | 113.9 | 17.9 | 3 | 20 | 9.4 | 48.1 |  | 28.7 | 3.5 |  | 15.49 | 4.8 | 6737.79 | 23.5365 | 1.3 | 8.083 | 10.926 | 13.2 |  | 18.9186 | 4.1 | 4.1 | 84.1641
29/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 1.7 | 649.5 | 219.2 |  |  | 90.7 | 248 | [6 empty] | 204.6 | 106.3 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 10.6 | 52.5 | 7.1 |  |  |  | 111.1 | 134.4 |  |  |  | 6.5 | 146.1 | 71.9 | 126.9 | 36.2 | 18.4 | 19.8 | 91.6 | 175.7 | 175.7 | 173.7 | 108.9 | 8.1 | 7.9 | 35.1 | 45.5 | 3 | 4.6 | 26.2 | 150.6 | 35.6 | 50 |  | 0 |  |  |  | 93.3 | 90 | 79.7 | 0 | 107.5 | [5 empty] | 110.8 |  |  | 173.1 | 118.8 | 64.1 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 114.6 |  | 54.2 | [5 empty] | 0 |  | 1.3 | 88.4 | 80.5 | 12.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.7 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 3.6 | 18.8 | 15.3 | 18.9 | 21.6 | 63.4 | 4.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 11.4 | 14 | 20.3 | 20 | 10.2 | 65 | 40.5 | 89.7 | 90 | 9.5 | 10.5 | 20.9 | 8.4 | 6.8 | 15.4 | 15.6 | 10 | 10.6 | 17.8 | 150.5 | 0.6 | 63.1 | 80.2 | 113.8 | 17.6 | 3 | 20 | 9.6 | 48.6 |  | 28.7 | 3.5 |  | 15.49 | 4.7 | 6752.79 | 23.4947 | 1.3 | 8.087 | 10.702 | 13.2 |  | 18.9174 | 4 | 4.1 | 83.8011
29/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 1.7 | 648 | 219.3 |  |  | 90.3 | 247.4 | [6 empty] | 201.5 | 106.2 | 555.8 | 10.6 |  |  |  |  | 169.5 | 7.2 | 0 | 6.8 | 10.6 | 70.3 | 7.1 |  |  |  | 111.1 | 138.7 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 69.1 | 122.5 | 36.8 | 18.3 | 19.8 | 91.3 | 138.9 | 139 | 167.8 | 108.2 | 8.1 | 8 | 34.5 | 45.4 | 3 | 4.6 | 25.5 | 150.1 | 35.4 | 50.5 |  | 0 |  |  |  | 92.7 | 90.2 | 80.1 | 0 | 108.1 | [5 empty] | 110.1 |  |  | 113.7 | 103.3 | 63.8 | 79.5 | 30.2 |  |  |  | 114.9 |  | 55.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 80.1 | 80.5 | 11.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.6 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.8 | 15.4 | 18.9 | 20.1 | 67.5 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2 | 19.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 11.6 | 14 | 20.2 | 20 | 7.5 | 68.9 | 39.5 | 87.6 | 89.7 | 10.5 | 10 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.4 | 15.4 | 10 | 10.5 | 16.6 | 147.8 | 0.6 | 82.9 | 84 | 111.7 | 17 | 3 | 19.9 | 9.7 | 48.2 |  | 28.6 | 3.5 |  | 15.49 | 4.8 | 6611.99 | 23.5151 | 1.3 | 8.081 | 11.88 | 13.2 |  | 18.9156 | 4.1 | 4.1 | 85.0917
29/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 1.7 | 646.9 | 219.1 |  |  | 90.1 | 247.3 | [6 empty] | 201.7 | 106.1 | 560.1 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.2 | 0 | 6.8 | 10.1 | 71.7 | 6.7 |  |  |  | 110.9 | 144.4 |  |  |  | 6.5 | 145.5 | 69 | 122.2 | 35.4 | 18.4 | 19.8 | 91.4 | 157 | 157.3 | 170.9 | 108.1 | 8.1 | 7.9 | 34.9 | 45.5 | 3 | 4.6 | 25.8 | 149.8 | 35.3 | 50.1 |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 90.2 | 80.1 | 0 | 107.9 | [5 empty] | 110.5 |  |  | 140.5 | 104.1 | 63.7 | 79.4 | 30.3 |  |  |  | 115.2 |  | 54.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.7 | 79.1 | 77.8 | 14.7 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.7 | 19.5 | 18.4 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.4 | 21.2 | 64 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 19.8 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 11.6 | 13.9 | 20.2 | 20 | 6.2 | 53.6 | 39.6 | 89.3 | 89.3 | 10.3 | 10.1 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.3 | 15.2 | 10 | 9.7 | 12.7 | 149.4 | 0.6 | 105.6 | 91.1 | 113.4 | 12.7 | 3 | 20 | 9.6 | 48 |  | 28.4 | 3.5 |  | 15.48 | 4.7 | 6686.78 | 23.414 | 1.3 | 8.081 | 11.878 | 13.2 |  | 18.9165 | 4.2 | 4.1 | 85.0894
29/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 1.6 | 645.7 | 219 |  |  | 89.6 | 245.9 | [6 empty] | 202.2 | 106.5 | 555.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 6.9 | 0 | 6.8 | 10.2 | 73.8 | 6.9 |  |  |  | 110.4 | 140.1 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 69 | 122 | 34.3 | 18.3 | 19.8 | 86.7 | 149 | 149 | 165.3 | 108 | 8.1 | 7.9 | 35.2 | 45.1 | 3 | 4.2 | 25.7 | 149.2 | 34.8 | 50.4 |  | 0 |  |  |  | 91.8 | 90.6 | 80.4 | 0 | 107.2 | [5 empty] | 109.9 |  |  | 120.3 | 131.6 | 63.5 | 79.4 | 30.1 |  |  |  | 115.6 |  | 55.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.5 | 78.7 | 80.6 | 14.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.8 | 15 | 18.4 | 18.7 | 66.1 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 19.6 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 11.6 | 13.9 | 20.2 | 20 | 6.4 | 48.1 | 38 | 90.1 | 89.1 | 8.5 | 12.1 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 15.2 | 15.2 | 10 | 9 | 12.1 | 143.8 | 0.6 | 113.4 | 93.7 | 110 | 11.4 | 3 | 20 | 9.7 | 47.7 |  | 28.4 | 3.5 |  | 15.48 | 4.6 | 6649.48 | 23.094 | 1.3 | 8.085 | 11.88 | 13.2 |  | 18.9163 | 4.5 | 4.1 | 85.0753
29/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 1.6 | 640.8 | 218.7 |  |  | 90 | 244.9 | [6 empty] | 107.2 | 72 | 552.8 | 10.5 |  |  |  |  | 158.2 | 6.7 | 0 | 6.8 | 10.3 | 73.6 | 6.9 |  |  |  | 109.7 | 146.4 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 66.3 | 120.9 | 34.1 | 18.4 | 19.8 | 90 | 172.9 | 172.8 | 178.2 | 107.6 | 8.1 | 8 | 34.9 | 44.9 | 3 | 4.4 | 25.4 | 148.2 | 34.7 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 92.2 | 90 | 79.7 | 0 | 107.2 | [5 empty] | 108.7 |  |  | 128.7 | 130.8 | 63.1 | 79.1 | 29.8 |  |  |  | 114.7 |  | 54.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.6 | 77.6 | 57.2 | 14.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 19.7 | 18.3 | 3.5 | 18.8 | 14.9 | 18.5 | 19.7 | 63.8 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 18.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 11.6 | 13.7 | 20.1 | 20 | 11.4 | 50.3 | 40.4 | 80.2 | 82.4 | 10.8 | 8 | 20.9 | 8.4 | 7 | 15 | 15 | 10 | 12.9 | 12.7 | 146.4 | 0.6 | 112.6 | 93.5 | 109.2 | 9.8 | 3 | 20 | 9.7 | 47.7 |  | 28.5 | 3.1 |  | 15.48 | 4.5 | 6511.88 | 22.9682 | 1.3 | 8.095 | 11.884 | 13.2 |  | 18.9164 | 4.5 | 4.4 | 85.2635
29/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 1.6 | 645.1 | 218.9 |  |  | 90.2 | 246.2 | [6 empty] | 107.9 | 69.2 | 559.6 | 10.6 |  |  |  |  | 166.6 | 7 | 0 | 6.8 | 10.5 | 83.3 | 6.8 |  |  |  | 110.6 | 149.2 |  |  |  | 6.5 | 149 | 66.8 | 128.5 | 33.5 | 18.3 | 19.8 | 89.5 | 162.2 | 162.7 | 172 | 108.3 | 8 | 7.9 | 35.1 | 44.9 | 3 | 4.6 | 26.9 | 149.4 | 32.6 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 92.6 | 89.3 | 79.1 | 0 | 107.7 | [5 empty] | 109.9 |  |  | 147.9 | 131.8 | 63.5 | 79.3 | 30.1 |  |  |  | 114 |  | 55.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.8 | 74.8 | 47.9 | 14 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 19.9 | 18.1 | 3.5 | 18.8 | 14.7 | 17.7 | 18.9 | 60.1 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 17.8 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14 | 18.6 | 20 | 12.8 | 57.7 | 36.6 | 80.7 | 82.7 | 8.6 | 9.8 | 20.9 | 8.4 | 7 | 15 | 15 | 10 | 9.4 | 11.4 | 130.1 | 0.6 | 119.1 | 100 | 99.5 | 11.6 | 3 | 20 | 9.7 | 48.1 |  | 28.5 | 3.1 |  | 15.49 | 5 | 6517.59 | 22.9023 | 1.3 | 8.064 | 11.88 | 13.2 |  | 18.9158 | 4.6 | 4.1 | 84.9621
29/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 1.7 | 646.4 | 218.8 |  |  | 90.7 | 248.3 | [6 empty] | 111.1 | 68.9 | 563.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 | 0 | 6.8 | 10.5 | 82.7 | 6.8 |  |  |  | 111 | 186.4 |  |  |  | 6.5 | 158.1 | 63 | 149.3 | 33.3 | 18.4 | 19.8 | 91 | 172.2 | 172.3 | 177.6 | 108.2 | 8 | 7.9 | 34.8 | 45.5 | 3 | 4.6 | 27.1 | 149.6 | 32.9 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 93 | 89.6 | 79.5 | 0 | 109.3 | [5 empty] | 110.3 |  |  | 253.3 | 132.7 | 63.9 | 77.3 | 30.3 |  |  |  | 114.3 |  | 54.8 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 72.1 | 49.3 | 12.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 20.6 | 20 | 18.1 | 3.5 | 18.8 | 11.1 | 13.1 | 20.9 | 67 | 4.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 15.9 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 14 | 18.8 | 20 | 12.8 | 49.7 | 26.9 | 81.7 | 86.3 | 8.9 | 10.6 | 21 | 8.4 | 6.9 | 15 | 15 | 10 | 8.8 | 4 | 66.9 | 0.6 | 120.7 | 104.4 | 50.4 | 5.6 | 3 | 20 | 9.7 | 47.7 |  | 28.7 | 3.3 |  | 15.15 | 4.5 | 6588.65 | 23.0286 | 1.3 | 8.063 | 11.89 | 13.2 |  | 18.9161 | 4.7 | 4.2 | 85.2977
29/12/2024 | 16:30 | 1.1 | 1.7 | 649.9 | 219 |  |  | 90.3 | 246.9 | [6 empty] | 110.5 | 67.5 | 565.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 11.3 | 82.8 | 7 |  |  |  | 111.4 | 184.6 |  |  |  | 6.5 | 186.1 | 65.2 | 150.3 | 34.4 | 18.3 | 19.8 | 91.5 | 170.8 | 171.4 | 177.4 | 108.8 | 8.1 | 8 | 34.4 | 46 | 3 | 4.6 | 25.5 | 151.1 | 33.1 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 93.3 | 90 | 79.9 | 0 | 106.7 | [5 empty] | 111.3 |  |  | 221.5 | 116.5 | 64.5 | 77.6 | 30.6 |  |  |  | 114.7 |  | 55.5 | [5 empty] | 0 |  | 0.2 | 72.3 | 61.7 | 11.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 20.9 | 19.6 | 18.2 | 3.5 | 18.8 | 7.4 | 9.5 | 17.5 | 59.1 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 12.4 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 14 | 19 | 20 | 16.8 | 50.1 | 35 | 73.6 | 76.1 | 8.2 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 15 | 15 | 10 | 9.5 | 6.6 | 77.3 | 0.6 | 120.1 | 106.5 | 60.1 | 6.9 | 3 | 20 | 9.7 | 47.7 |  | 28.7 | 3.3 |  | 15.49 | 4.9 | 6585.89 | 23.1209 | 1.3 | 8.062 | 11.88 | 13.2 |  | 18.9164 | 4.8 | 4.1 | 85.3793
29/12/2024 | 17:00 | 1.1 | 1.6 | 650.6 | 220 |  |  | 90.1 | 248.8 | [6 empty] | 121.8 | 68 | 564.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.4 | 0 | 6.8 | 11.3 | 82.9 | 7.4 |  |  |  | 111.4 | 200.5 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 64.3 | 149.3 | 33.9 | 18.4 | 19.8 | 87.6 | 173.4 | 173.8 | 178.2 | 108.4 | 8.1 | 7.9 | 34.9 | 45.4 | 3 | 4.6 | 25.9 | 151.2 | 33.3 | 36.8 |  | 0 |  |  |  | 93.3 | 89.9 | 79.7 | 0 | 107.8 | [5 empty] | 110.8 |  |  | 262.8 | 133.8 | 63.9 | 77.4 | 30.4 |  |  |  | 115.1 |  | 54.3 | [5 empty] | 0 |  | 0.3 | 76 | 47.1 | 12.2 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.7 | 4.3 | 20.8 | 19.6 | 18.2 | 3.5 | 18.8 | 2.7 | 3.3 | 19.4 | 65.5 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 3.5 | 10.4 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 14.1 | 19 | 20 | 21.7 | 55.7 | 24.3 | 74.2 | 78 | 10.4 | 9.7 | 20.9 | 8.4 | 7 | 15 | 15 | 10 | 10.1 | 4 | 26.2 | 0.6 | 123.1 | 112.5 | 25.8 | 3.9 | 3 | 20 | 9.7 | 48.1 |  | 28.7 | 3.2 |  | 15.81 | 5.1 | 6634.61 | 23.0043 | 1.3 | 8.059 | 11.87 | 13.2 |  | 18.9164 | 4.8 | 4.1 | 85.2497
29/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 1.6 | 648.8 | 219.5 |  |  | 90 | 248.1 | [6 empty] | 206.3 | 106.1 | 564.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.1 | 0 | 6.8 | 11.3 | 82.9 | 7.7 |  |  |  | 110.8 | 132.6 |  |  |  | 6.5 | 291.8 | 64.9 | 148.8 | 33.7 | 18.3 | 19.8 | 93 | 149.5 | 149.7 | 165.7 | 108 | 8.1 | 7.9 | 34.7 | 45.5 | 3 | 4.6 | 25.4 | 150.1 | 86.1 | 84.2 |  | 0 |  |  |  | 92.9 | 132 | 131.8 | 0 | 133.7 | [5 empty] | 109.8 |  |  | 136.6 | 92.7 | 63.8 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 114.9 |  | 54.7 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | 83.9 | 27.2 | 8.5 | 0 | 20 | 10.1 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18 | 3.5 | 18.8 | 1.7 | 2 | 21.3 | 73.7 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 13 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 14.1 | 19.2 | 19.8 | 24.7 | 43.8 | 6.7 | 81.8 | 79.9 | 8.1 | 10.9 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 15 | 15 | 10 | 7.4 | 1.8 | 15 | 0.6 | 124.6 | 123.6 | 14.3 | 2.2 | 3 | 20 | 9.4 | 0 |  | 28.8 | 3.2 |  | 15.84 | 5.3 | 6649.94 | 22.963 | 1.3 | 8.061 | 10.76 | 13.2 |  | 18.9175 | 4.7 | 4.1 | 84.0015
29/12/2024 | 18:00 | 1.1 | 1.6 | 655.2 | 220.2 |  |  | 88.4 | 249.2 | [6 empty] | 205.3 | 104.5 | 573.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 11.9 | 92 | 7.6 |  |  |  | 111.3 | 132.4 |  |  |  | 6.5 | 298.1 | 64 | 147 | 33.1 | 18.4 | 19.8 | 93.8 | 148.2 | 148.1 | 159.5 | 107.2 | 8.1 | 8 | 35.7 | 45.2 | 3 | 4.6 | 25.2 | 60.5 | 86.6 | 85.7 |  | 0 |  |  |  | 93.2 | 164.3 | 163.9 | 34.2 | 166 | [5 empty] | 71.2 |  |  | 145.8 | 93.8 | 63.8 | 78.5 | 30.2 |  |  |  | 117 |  | 56.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 84.9 | 6.3 | 4.1 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 20.8 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.8 | 0.6 | 0.3 | 25.4 | 80.5 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 14.2 | 19.2 | 19.9 | 22 | 44.2 | 1.5 | 85.3 | 83.3 | 8.3 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 14.8 | 15 | 10 | 4.2 | 0.7 | 8.8 | 0.6 | 125.2 | 117.9 | 9.2 | 1 | 3 | 20 | 9.5 | 0 |  | 29 | 3.4 |  | 15.83 | 4.6 | 6653.73 | 22.7752 | 1.3 | 8.065 | 10.28 | 13.2 |  | 18.9186 | 4.9 | 11.5 | 90.9388
29/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 1.6 | 637.3 | 218.7 |  |  | 89.9 | 243.5 | [6 empty] | 198 | 102.7 | 538.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.1 | 6.7 | 0 | 6.8 | 12.3 | 129.5 | 8.3 |  |  |  | 109.6 | 221 |  |  |  | 6.5 | 287.4 | 63 | 148.6 | 33.9 | 18.4 | 19.8 | 87.5 | 165.2 | 165.4 | 177 | 107.5 | 8 | 8 | 34.9 | 44.6 | 3 | 4.6 | 26.5 | 160.9 | 85.5 | 84.7 |  | 0 |  |  |  | 116.2 | 153.6 | 153.4 | 66.7 | 153.2 | [5 empty] | 108.6 |  |  | 109.5 | 127 | 63 | 77.9 | 29.8 |  |  |  | 143.9 |  | 64.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 79.5 | 0 | 4.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 20.2 | 19.2 | 18 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.2 | 70 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2 |  | 10.1 | 11.4 | 13.5 | 19 | 20 | 18.7 | 32.8 | 0 | 80.2 | 87.3 | 8.1 | 9 | 20.9 | 8.4 | 7.6 | 14.8 | 15 | 10 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6 | 123 | 107.2 | 0 | 0 | 3 | 20.1 | 10.6 | 0 |  | 29.1 | 3.5 |  | 15.83 | 5.3 | 6847.43 | 22.6983 | 1.3 | 8.069 | 9.616 | 13.2 |  | 18.9186 | 5 | 11.3 | 90.1019
29/12/2024 | 19:00 | 1.1 | 1.6 | 649.6 | 219.3 |  |  | 91.1 | 247.3 | [6 empty] | 202.9 | 103.1 | 562.8 | 10.6 |  |  |  |  | 172.7 | 7.6 | 9.9 | 6.8 | 12.2 | 131.1 | 8.2 |  |  |  | 111.5 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 363.8 | 61.9 | 149.5 | 33.1 | 18.4 | 19.8 | 94.2 | 178.2 | 178.9 | 180.3 | 107.9 | 8.1 | 7.9 | 34.5 | 45.9 | 3 | 4.6 | 26.2 | 168.8 | 86.8 | 83.9 |  | 0 |  |  |  | 129.8 | 172.8 | 164.9 | 116.3 | 165.2 | [5 empty] | 110.7 |  |  | 244.8 | 135.3 | 64.7 | 79.4 | 30.5 |  |  |  | 143.1 |  | 64.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 74.5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 20.4 | 20 | 17.9 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.8 | 59.8 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.2 | 19.2 | 20 | 13.9 | 50.3 | 0 | 80.1 | 88.7 | 5.6 | 4.7 | 20.9 | 8.4 | 7.6 | 14.8 | 15 | 10 | 2.7 | 0 | 0 | 0.6 | 122.7 | 97.5 | 0 | 0 | 3 | 20.1 | 9.6 | 0 |  | 29.2 | 3.5 |  | 15.86 | 4.3 | 7276.66 | 22.7099 | 1.3 | 8.066 | 9.514 | 7.9 |  | 18.9174 | 5 | 11.1 | 84.5073
29/12/2024 | 19:30 | 1 | 1.7 | 645.3 | 218.7 |  |  | 90.3 | 246.8 | [6 empty] | 201.1 | 104.6 | 551 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 16.6 | 6.8 | 12.9 | 130.1 | 8 |  |  |  | 110.8 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 364.4 | 61 | 148.3 | 32.5 | 18.4 | 19.8 | 87.5 | 179.1 | 179.2 | 181.9 | 108.5 | 8 | 7.9 | 34.6 | 44.4 | 2.9 | 4.6 | 26.8 | 167.6 | 85.2 | 84.1 |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 169.4 | 161.5 | 183.2 | 165.6 | [5 empty] | 108.7 |  |  | 254.2 | 132.3 | 63.3 | 78.6 | 30.2 |  |  |  | 141.6 |  | 62.1 | [5 empty] | 0.2 |  | 0 | 80.1 | 0 | 3.5 | 0 | 19.9 | 9.8 | 5.2 | 3.6 | 4.3 | 19.9 | 20 | 18 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 17.5 | 60.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.1 | 19.1 | 20 | 11.1 | 62.4 | 0 | 74.4 | 88.3 | 5 | 2.6 | 20.9 | 8.4 | 7.5 | 14.3 | 15 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 122.6 | 95.6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10.1 | 0 |  | 29.2 | 3.4 |  | 15.86 | 5.4 | 7305.86 | 22.6247 | 1.3 | 8.07 | 9.71 | 0 |  | 18.9167 | 4.9 | 11.3 | 76.8214
29/12/2024 | 20:00 | 1 | 1.7 | 648 | 219.4 |  |  | 90.1 | 247.2 | [6 empty] | 202.8 | 104.6 | 564.2 | 10.6 |  |  |  |  | 164.8 | 7.2 | 16.7 | 6.8 | 12.8 | 131 | 8.3 |  |  |  | 111 | 207.9 |  |  |  | 6.5 | 299.9 | 61 | 149.6 | 32 | 18.4 | 19.8 | 91.2 | 182 | 182.4 | 184.9 | 108 | 8 | 7.9 | 35.1 | 45.4 | 3 | 4.6 | 25.5 | 167.8 | 86.4 | 85 |  | 0 |  |  |  | 129 | 174.4 | 166.5 | 186.8 | 168.2 | [5 empty] | 110.1 |  |  | 247.3 | 133.8 | 64.1 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 144.5 |  | 67.2 | [5 empty] | 117 |  | 0 | 73.3 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 21 | 59.9 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 20 | 8.6 | 58 | 0 | 66.2 | 89 | 5.6 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 14.3 | 15 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 0.6 | 106.4 | 80 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 0 |  | 29.3 | 3.5 |  | 14.93 | 4.4 | 7354.53 | 22.3603 | 1.3 | 8.07 | 10.586 | 0 |  | 18.9161 | 5 | 11.4 | 77.6324
29/12/2024 | 20:30 | 1 | 1.6 | 655.4 | 218.4 |  |  | 92.1 | 252.1 | [6 empty] | 203.8 | 103.9 | 571.6 | 10.7 |  |  |  |  | 174.7 | 7.9 | 16.6 | 6.8 | 12.8 | 131.3 | 8.5 |  |  |  | 111.3 | 214.3 |  |  |  | 6.5 | 299.4 | 61 | 154 | 33 | 18.3 | 19.8 | 93.1 | 184.3 | 184.7 | 183.8 | 110.9 | 8 | 7.9 | 36.1 | 46.1 | 3 | 4.6 | 27.1 | 170.7 | 88.2 | 84.1 |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 173.5 | 166 | 186.7 | 167.8 | [5 empty] | 112.9 |  |  | 233.9 | 124.6 | 65.8 | 75.9 | 30.8 |  |  |  | 143.7 |  | 66.9 | [5 empty] | 138.1 |  | 0 | 69.7 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 20.8 | 19.9 | 0 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 18.4 | 54.3 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.9 | 19.3 | 20 | 6.5 | 38 | 0 | 61.9 | 78.3 | 3.3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 14.5 | 14.7 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 103.4 | 81.9 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10.5 | 0 |  | 29.3 | 3.5 |  | 15.85 | 5.1 | 7340.45 | 22.7127 | 1.3 | 8.067 | 11.682 | 0 |  | 18.9163 | 5.1 | 11.4 | 79.178
29/12/2024 | 21:00 | 1 | 1.7 | 646.6 | 219 |  |  | 90.1 | 247 | [6 empty] | 203.4 | 105.2 | 563.6 | 10.6 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 16.8 | 6.8 | 12.8 | 130.9 | 8.5 |  |  |  | 110.7 | 200.1 |  |  |  | 6.5 | 303.5 | 59.1 | 149.3 | 31.5 | 18.4 | 19.8 | 92.2 | 181.5 | 182 | 185.6 | 107.5 | 8.1 | 8.2 | 35.3 | 45.5 | 3 | 4.6 | 27.5 | 167.6 | 86.4 | 85.1 |  | 0 |  |  |  | 128.9 | 174.5 | 166.8 | 186.6 | 169.1 | [5 empty] | 109.9 |  |  | 247.7 | 122 | 64 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 144.3 |  | 67.6 | [5 empty] | 190.8 |  | 0 | 71.8 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 20.1 | 20 | 0 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 60.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 20 | 6.4 | 31.4 | 0 | 76.6 | 90.9 | 6.8 | 3.7 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 14.5 | 14.7 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 82.3 | 71.7 | 0 | 0 | 3 | 20 | 9.7 | 0 |  | 29.2 | 3.4 |  | 15.85 | 4.4 | 7341.75 | 22.8483 | 1.3 | 8.068 | 11.878 | 0 |  | 18.916 | 5 | 11.5 | 79.5103
29/12/2024 | 21:30 | 1 | 1.7 | 649.8 | 219.1 |  |  | 89.4 | 248.2 | [6 empty] | 201.9 | 102.9 | 564.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7 | 16.5 | 6.8 | 13 | 131.5 | 8.4 |  |  |  | 110.9 | 183.6 |  |  |  | 6.5 | 292.9 | 60 | 149.1 | 30.5 | 18.4 | 19.8 | 90.6 | 180.5 | 180.7 | 185.1 | 108.1 | 8.1 | 8.2 | 35.8 | 45.4 | 3 | 4.6 | 27.7 | 167.8 | 86.2 | 84.9 |  | 0 |  |  |  | 128.8 | 175.1 | 167.1 | 185.9 | 168 | [5 empty] | 109.7 |  |  | 181.8 | 119.2 | 64 | 78.9 | 30.3 |  |  |  | 144.6 |  | 67 | [5 empty] | 190.3 |  | 0 | 69.7 | 0 | 3 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 21.4 | 64 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.8 | 19.2 | 20 | 8.4 | 50.4 | 0 | 75.7 | 89.3 | 9 | 7.7 | 20.9 | 8.4 | 7.3 | 15 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 64.1 | 55.5 | 0 | 0 | 3 | 19.9 | 9.5 | 0 |  | 29.3 | 3.4 |  | 14.44 | 5.3 | 7255.14 | 22.8551 | 1.3 | 8.068 | 11.884 | 0 |  | 18.916 | 5.1 | 4.1 | 72.2231
29/12/2024 | 22:00 | 1 | 1.7 | 645.3 | 218.9 |  |  | 90.1 | 247.2 | [6 empty] | 206.7 | 102.1 | 555.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 6.8 | 16.5 | 6.8 | 13.1 | 128.9 | 8.3 |  |  |  | 110.7 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 305.8 | 59.9 | 149.2 | 32.2 | 18.3 | 19.8 | 92.8 | 181.1 | 181.4 | 183.6 | 107.9 | 8.1 | 8.2 | 34.1 | 45.3 | 3 | 4.6 | 27.4 | 167.5 | 85.9 | 69.2 |  | 0 |  |  |  | 128.6 | 174.4 | 166.6 | 163.2 | 169.7 | [5 empty] | 109.5 |  |  | 104.6 | 114.3 | 64 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 144.5 |  | 67.2 | [5 empty] | 157.4 |  | 0 | 70.9 | 0 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 20.1 | 20 | 18.1 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.3 | 60.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.4 | 19.1 | 19.8 | 9.3 | 52.9 | 0 | 79.6 | 89.2 | 6.5 | 5.2 | 20.9 | 8.4 | 6.9 | 15 | 15 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 44.5 | 0 | 0 | 2.8 | 19.8 | 10 | 0 |  | 29.3 | 3.4 |  | 14.33 | 5.5 | 7025.33 | 22.7887 | 1.3 | 8.086 | 11.884 | 0 |  | 18.9164 | 5.1 | 4.1 | 72.1751
29/12/2024 | 22:30 | 1 | 1.7 | 646.7 | 218.3 |  |  | 33 | 246.6 | [6 empty] | 206.2 | 106 | 563 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 13.6 | 6.8 | 12.8 | 130.7 | 8.4 |  |  |  | 110.8 | 217.1 |  |  |  | 6.5 | 354.8 | 58.2 | 147.2 | 31 | 18.4 | 19.8 | 92.1 | 124.8 | 124.7 | 152.1 | 107.9 | 8 | 8.2 | 34.9 | 45.1 | 3 | 4.6 | 28 | 167.9 | 86.2 | 44.4 |  | 0 |  |  |  | 128.9 | 174.2 | 166.5 | 67.8 | 168 | [5 empty] | 110.4 |  |  | 207.1 | 121.7 | 63.9 | 78.9 | 30.2 |  |  |  | 144.1 |  | 67.3 | [5 empty] | 73.7 |  | 0 | 72.1 | 0 | 11.2 | 0 | 20 | 9.9 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 20.1 | 18.9 | 18.3 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 18.6 | 56.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 19.8 | 8.6 | 62.3 | 0 | 72.6 | 88.9 | 5.5 | 5.7 | 21 | 8.4 | 6.9 | 15.3 | 15 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 52.9 | 41.6 | 0 | 0 | 2.8 | 19.9 | 10.5 | 0 |  | 29.3 | 3.4 |  | 15.83 | 4.3 | 6873.73 | 22.797 | 1.3 | 8.085 | 11.888 | 0 |  | 18.9159 | 5.1 | 4 | 72.0859
29/12/2024 | 23:00 | 1 | 1.7 | 649.1 | 219.8 |  |  | 58.7 | 246.5 | [6 empty] | 206.7 | 106.3 | 562.8 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 0 | 6.8 | 13.2 | 114.6 | 8.6 |  |  |  | 110.5 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 353.5 | 58 | 146.7 | 31.3 | 18.4 | 19.8 | 90.6 | 135.3 | 135.6 | 158.1 | 107.9 | 8 | 8.1 | 34.7 | 45.3 | 3 | 4.6 | 27.4 | 167.1 | 85.6 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 113.6 | 176 | 167.7 | 24.2 | 168.5 | [5 empty] | 109.5 |  |  | 226.6 | 120.1 | 63.4 | 78.7 | 30 |  |  |  | 145.6 |  | 67 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 76.3 | 0 | 15.6 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3.6 | 4.4 | 20.2 | 20 | 17.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 22.9 | 58.3 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 9.9 | 11.4 | 14.7 | 19.2 | 20 | 7.5 | 54 | 0 | 62 | 77.9 | 5.1 | 4 | 21 | 8.4 | 7 | 15.3 | 15.3 | 10 | 8.9 | 0 | 0 | 0.6 | 53.4 | 42.9 | 0 | 0 | 2.6 | 20 | 10.1 | 0 |  | 29.3 | 3.4 |  | 15.83 | 0 | 6762.53 | 22.7787 | 1.3 | 8.067 | 11.886 | 0 |  | 18.9163 | 5.2 | 4.1 | 72.248
29/12/2024 | 23:30 | 1 | 1.7 | 642.5 | 219 |  |  | 82 | 245.9 | [6 empty] | 204.6 | 106 | 554.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7 | 0 | 6.8 | 13.1 | 114.1 | 8.4 |  |  |  | 110.3 | 190.1 |  |  |  | 6.5 | 354.9 | 58 | 142.3 | 30.7 | 18.4 | 19.8 | 90.5 | 121.7 | 121.8 | 153 | 107.4 | 8 | 8.2 | 34.4 | 45.4 | 3 | 4.6 | 27.4 | 167.5 | 85.5 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 114.4 | 174.5 | 166.7 | 0 | 169.9 | [5 empty] | 109.3 |  |  | 187.4 | 119.3 | 63.5 | 78.8 | 30 |  |  |  | 144.4 |  | 65.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 81.7 | 0 | 15.1 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 20.1 | 20 | 17.9 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 21.2 | 52.6 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.4 | 19.1 | 20 | 10.6 | 39.8 | 0 | 64.1 | 71.9 | 6.6 | 5.7 | 21 | 8.4 | 6.8 | 15.3 | 15.3 | 10 | 9.5 | 0 | 0 | 0.6 | 21.6 | 16.2 | 0 | 0 | 2.6 | 20 | 10.4 | 0 |  | 29.3 | 3.4 |  | 15.81 | 0 | 6573.41 | 22.7187 | 1.3 | 8.066 | 11.886 | 0 |  | 18.9169 | 5.2 | 4.1 | 72.1876
30/12/2024 | 00:00 | 1 | 1.7 | 647.1 | 219.2 |  |  | 90.1 | 248.1 | [6 empty] | 207.7 | 105.4 | 554 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.3 | 0 | 6.8 | 13.3 | 76.2 | 8.5 |  |  |  | 111.1 | 163.1 |  |  |  | 6.5 | 293.7 | 58 | 130.7 | 31.9 | 18.4 | 19.8 | 87.6 | 123.8 | 124.4 | 152.8 | 108 | 8 | 8.1 | 35.1 | 45.5 | 3 | 4.6 | 28.1 | 168.1 | 86.1 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 115.1 | 174.4 | 166.6 | 0 | 168.8 | [5 empty] | 110.4 |  |  | 130.9 | 114 | 64 | 80.6 | 30.3 |  |  |  | 144.4 |  | 67.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 4.4 | 20.3 | 20 | 17.7 | 3.6 | 18.8 | 0 | 0 | 22.4 | 56 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2 |  | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 20 | 18.6 | 31.7 | 0 | 39.6 | 56.7 | 2.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 6.9 | 15.3 | 15.3 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 0.6 | 19 | 11.4 | 0 | 0 | 2.6 | 20 | 10 | 0 |  | 29.4 | 3.4 |  | 15.82 | 0 | 6349.92 | 22.6954 | 1.3 | 8.066 | 11.89 | 0 |  | 18.917 | 5.2 | 4.1 | 72.1684
EJEC |  | 25.5 | 40.1 | 15535.8 | 4544.85 | 0 | 0 | 2059.75 | 5926.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.15 | 2296.9 | 13430.2 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.7 | 171.85 | 61.6 | 163.2 | 255 | 1847.3 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 2658.05 | 4153.45 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5567.6 | 1591.5 | 3105.95 | 821.6 | 441 | 475.2 | 2183.65 | 3682.3 | 3687.95 | 4035.65 | 2508.65 | 193.3 | 194.55 | 836.35 | 1088.95 | 71.95 | 109.8 | 528.25 | 3321.05 | 1253.6 | 1012.9 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 2470.35 | 2705.7 | 2514.3 | 700.8 | 2984.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012.6 | 0 | 0 | 3986.15 | 2835.35 | 1527.3 | 1882.5 | 724.4 | 0 | 0 | 0 | 2934.3 | 0 | 1393.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.75 | 0 | 7.45 | 1969.9 | 785.3 | 155.1 | 0.9 | 479.45 | 232.9 | 126.1 | 86.45 | 108.6 | 489.4 | 475.6 | 424.75 | 84.85 | 451.2 | 143.35 | 178.85 | 530.2 | 1566.7 | 101 | 55.9 | 55.75 | 60.85 | 196.6 | 83.95 | 339.75 | 48 | 0 | 236.65 | 272.9 | 346.35 | 475.75 | 479.6 | 373.85 | 1085.05 | 405.25 | 1941.85 | 2044.8 | 216.85 | 186.3 | 501.55 | 196.9 | 170.8 | 371.4 | 373.95 | 240 | 101.65 | 127.65 | 1437.55 | 14.4 | 2152.1 | 1904.9 | 1106.05 | 129.2 | 70.75 | 479.9 | 233.4 | 653.6 | 0 | 700.9 | 81.2 | 0 | 370.28 | 110.35 | 156778.53 | 558.8584 | 31.2 | 193.808 | 271.634 | 248.15 | 0 | 454.0369 | 109.15 | 133.8 | 2000.6373

## REACTIVA
domingo, 29 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
29/12/2024 | 00:30 | 0.2 | 0 | 43.9 | 11.8 |  |  | -10.3 | 11.4 | [6 empty] | 21.3 | 7.7 | 84.3 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 2 | 0 | -3.4 | 3.4 | 17.4 | 1.3 |  |  |  | 10.5 | -7 |  |  |  | -1.4 | 41.2 | 3.7 | 10.3 | 0.7 | -0.8 | 2.7 | 0.6 | 28.1 | -2.5 | -28.6 | 8.8 | -0.6 | 0.8 | -0.5 | -1.3 | 0.8 | -0.4 | 0 | -0.6 | 1.2 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 11.6 | -66.5 | -3.6 | 0 | -18.4 | [5 empty] | -11.8 |  |  | 1.2 | 11.7 | -0.1 | -0.8 | -2 |  |  |  | 12.2 |  | -16.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1 | 1.9 | -2.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 10.8 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 20.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 10.8 |  | 0.8 | 1.4 |  | 0 | 2.6 | 245.4 | 2.3082 | 0.1 | -0.513 | 2.787 | 1.8 |  | 0.37488 | 0 | 1.4 | 8.2571
29/12/2024 | 01:00 | 0.3 | 0 | 24.9 | 9 |  |  | -8 | 18.9 | [6 empty] | 19.7 | 7.9 | 79.2 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 2.1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 16.8 | 1.2 |  |  |  | 8.3 | 3.8 |  |  |  | -1.4 | 23 | 4.3 | 17.2 | 1 | -0.6 | 2.7 | 0.8 | 28.7 | 11.2 | -46.5 | 6.3 | -0.7 | 0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -4.4 | 0.9 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -66.6 | -4.7 | 0 | -21.7 | [5 empty] | -15.7 |  |  | 2.7 | 23.6 | 1.4 | -0.6 | -2 |  |  |  | 12.3 |  | -17.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 1.1 | 1.9 | -1.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | -4.5 | 0.2 | 11.3 |  | 2.5 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 11.3 |  | 0.8 | 1.4 |  | 0.01 | 2.9 | 208.51 | 2.233 | 0.1 | -0.525 | 2.782 | 1.8 |  | 0.40795 | 0.2 | 1.6 | 8.598
29/12/2024 | 01:30 | 0.3 | 0.1 | 28.5 | 10.5 |  |  | -10.4 | 5.7 | [6 empty] | 19.8 | 6.7 | 78.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 2.2 | 0 | -3.3 | 3.9 | 15.6 | 1.6 |  |  |  | 9.6 | -1.8 |  |  |  | -1.7 | -5.1 | 3.2 | 18.2 | 1.8 | -0.8 | 2.7 | 1.9 | 26.8 | 9.6 | -49.2 | 7.3 | -1 | 0.5 | -1.1 | -2.5 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | -0.3 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | -3.9 | -67.9 | -7.4 | 0 | -23.1 | [5 empty] | -9.9 |  |  | 1.4 | 22.7 | -1 | -0.7 | -1.9 |  |  |  | 5.9 |  | -24.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1 | 1.9 | -1.9 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 0 | -2.4 | 3.1 | 6.7 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2 | 6.7 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0.01 | 2.9 | 135.91 | 1.9375 | 0.1 | -0.662 | 2.606 | 1.8 |  | 0.42412 | 0.1 | 1.5 | 7.8056
29/12/2024 | 02:00 | 0.3 | 0 | 17.9 | 8.9 |  |  | -10.5 | 8.7 | [6 empty] | 19.4 | 8.1 | 68.3 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.7 | 15.7 | 1.6 |  |  |  | 8.6 | -7.1 |  |  |  | -1.7 | -3.9 | 3.2 | 19.1 | 2.5 | -0.3 | 2.7 | 0.2 | 29.3 | 12.1 | -47.2 | 3.3 | -1 | 0.2 | -2.8 | -3.5 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -6.5 | -0.5 | 3.4 |  | 0 |  |  |  | -6.4 | -66.8 | -5.4 | 0 | -21.9 | [5 empty] | -21.3 |  |  | 0.9 | 24.5 | 0.7 | -0.7 | -1.9 |  |  |  | 10.5 |  | -19.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.9 | -0.2 | 1 | 1.9 | -1.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 0 | -2.4 | 2.5 | 6 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 6 |  | 0.8 | 1 |  | 0 | 2.8 | 96.4 | 1.9494 | 0.1 | -0.644 | 2.821 | 1.8 |  | 0.40839 | 0.1 | 1.6 | 8.1348
29/12/2024 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | 11 | 8.7 |  |  | -11.8 | 16.7 | [6 empty] | 18.9 | 8 | 72.9 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4 | 14.5 | 1.7 |  |  |  | 9 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | -9.1 | 2.3 | 4.9 | 2.9 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 28.8 | 11.6 | -47.5 | 5.9 | -0.9 | 0.5 | -3.5 | -3.9 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -5.6 | -1.7 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | -5.2 | -67.3 | -6.9 | 0 | -24.1 | [5 empty] | -18.4 |  |  | 8.4 | 22.5 | -0.8 | -0.9 | -2.1 |  |  |  | 10.3 |  | -19.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1 | 1.9 | -2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 5.9 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 5.9 |  | 0.8 | 0.7 |  | 0 | 2.7 | 93.7 | 1.605 | 0.1 | -0.811 | 2.783 | 1.8 |  | 0.39051 | 0 | 1.6 | 7.4675
29/12/2024 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | 6.3 | 7.6 |  |  | -9.1 | 7.3 | [6 empty] | 15.6 | 4.6 | 61 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.4 | 1.4 |  |  |  | 10 | -0.4 |  |  |  | -1.8 | -10.1 | 2 | 5.4 | 2.1 | -0.6 | 2.7 | 1 | 24.2 | 6.9 | -50.7 | 4.3 | -0.9 | 0.5 | -2.6 | -3.2 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -0.3 | -2.6 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | -10.4 | -71 | -14.3 | 0 | -29.8 | [5 empty] | -12.6 |  |  | 28.9 | 22.9 | -0.4 | -0.9 | -2.1 |  |  |  | 1.6 |  | -31.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | -2.1 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.3 | -1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -2.8 |  | 1.5 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | -1.3 | -2 | 6.4 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.7 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 6.4 |  | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 3 | 23 | 1.6052 | 0.1 | -0.784 | 2.89 | 1.8 |  | 0.41765 | 0 | 1.5 | 7.5288
29/12/2024 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | 11.9 | 7.8 |  |  | -9 | 20.3 | [6 empty] | 17.3 | 6.1 | 60.9 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.4 | 1.4 |  |  |  | 9.2 | -0.3 |  |  |  | -1.8 | -17.6 | 3.1 | 5.9 | 2.5 | -0.8 | 2.7 | 1.3 | 28.1 | 10.9 | -48.6 | 5.8 | -1 | 0.5 | -1.2 | -3.4 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -2.2 | -2.6 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | -10.3 | -69.2 | -11.7 | 0 | -28 | [5 empty] | -15.6 |  |  | 28.6 | 23.5 | 0.4 | -0.8 | -1.9 |  |  |  | 2.6 |  | -30.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -1 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | -2.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 6 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 6 |  | 0.8 | 1.1 |  | 0 | 2.2 | 57.7 | 1.6701 | 0.1 | -0.862 | 2.972 | 1.8 |  | 0.39408 | -0.1 | 1.4 | 7.3742
29/12/2024 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 9 |  |  | -11.6 | 17.2 | [6 empty] | 15.9 | 5 | 64.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.6 | 15.3 | 1.5 |  |  |  | 9.4 | -8.1 |  |  |  | -1.7 | -6.8 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | -0.7 | 2.7 | 1.1 | 23.6 | 6.4 | -52.2 | 2.7 | -0.7 | 0.6 | -1.5 | -3.3 | 0.8 | -0.2 | 0 | -10.5 | -8.8 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | -7.4 | -70.7 | -12.8 | 0 | -29.1 | [5 empty] | -10.1 |  |  | 28.1 | 22 | -0.1 | -0.9 | -2.2 |  |  |  | 1.7 |  | -33.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -1 | 0.2 | 1 | 2.1 | -2.9 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 5.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 5.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2 | 5.7 |  | 0.8 | 1.1 |  | 0 | 2.9 | 34.4 | 1.9327 | 0.1 | -0.818 | 2.982 | 1.7 |  | 0.36618 | -0.3 | 1.4 | 7.3628
29/12/2024 | 04:30 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | 7 |  |  | -12.2 | 5.5 | [6 empty] | 14.1 | 3.9 | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.6 | 15.6 | 1.5 |  |  |  | 8.3 | -4.9 |  |  |  | -1.7 | -6.8 | 3.8 | 5.9 | 2.5 | -0.7 | 2.7 | 0.7 | 22.7 | 5.5 | -52.9 | 4.5 | -0.8 | 0.6 | -2.2 | -1.4 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -20.4 | -9.6 | 6.3 |  | 0 |  |  |  | -8 | -72.2 | -16.2 | 0 | -30.3 | [5 empty] | -15 |  |  | 28.6 | 23.1 | 0.2 | -0.9 | -2 |  |  |  | -1.1 |  | -36.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 0.2 |  | 1.3 | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.1 | 1.9 | -2 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.5 | -2.1 | 1.1 | 0.8 | 6 | 0 | -2.4 | -2.1 | 7.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 7.7 |  | 0.8 | 1.2 |  | 0.04 | 3 | -29.76 | 1.9279 | 0.1 | -0.764 | 3.044 | 1.6 |  | 0.39 | 0.3 | 1.5 | 8.0978
29/12/2024 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | 16.8 | 9 |  |  | -11.7 | 4.4 | [6 empty] | 15.5 | 4.1 | 58.4 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.5 | 1.5 |  |  |  | 10 | -13.6 |  |  |  | -1.7 | -1.2 | 5.4 | 10.7 | 2.1 | -0.9 | 2.7 | 1.3 | 21.1 | 3.8 | -54.8 | 5.9 | -1 | 0.5 | -1.4 | -1.7 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -14.2 | -10 | 6 |  | 0 |  |  |  | -10.6 | -73.4 | -18.4 | 0 | -32.1 | [5 empty] | -8 |  |  | 29 | 21.8 | -1.1 | -0.9 | -2.1 |  |  |  | -3.5 |  | -39.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -1 | -0.2 | 1 | 1.8 | -2.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 7.2 | 0.3 | -0.8 | -1.5 | 8.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 8.1 |  | 0.9 | 2.2 |  | 0.15 | 3.1 | -5.85 | 2.1672 | 0.1 | -0.69 | 2.992 | 1.6 |  | 0.3876 | 0.2 | 1.6 | 8.3568
29/12/2024 | 05:30 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 7 |  |  | -11.6 | 2.4 | [6 empty] | 12.4 | 2.4 | 56 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.7 | 13.2 | 1.5 |  |  |  | 9.5 | -7.1 |  |  |  | -1.8 | -19.8 | 7 | 9.4 | 2.3 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | 20.7 | 3.6 | -54.9 | 2.6 | -1 | 0.4 | -2.9 | -1.9 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -17.3 | -10.4 | 6.4 |  | 0 |  |  |  | -15.1 | -73.9 | -19.4 | 0 | -35.6 | [5 empty] | -13.7 |  |  | 28.4 | 23.3 | -0.5 | -0.8 | -2.1 |  |  |  | -2.9 |  | -39 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.9 | 1.5 | 0 |  | 1.3 | 0 | -1.1 | -0.2 | 0.8 | 1.9 | -2.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.8 | 11.8 | 0.2 | -4.2 | -4.1 | 7.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | -0.2 | 7.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2 | 7.9 |  | 0.9 | 2.3 |  | 0.28 | 3 | -75.42 | 2.1037 | 0.1 | -0.908 | 2.416 | 1.6 |  | 0.38515 | 0.3 | 1.5 | 7.4968
29/12/2024 | 06:00 | 0.2 | 0 | -8.5 | 5.8 |  |  | -12.6 | -1.9 | [6 empty] | 9 | 0.1 | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.3 | 13.3 | 1.3 |  |  |  | 9.7 | -16 |  |  |  | -1.8 | -23.1 | 8.8 | 10.3 | 2 | -0.8 | 2.7 | 0.6 | 16.9 | -10.1 | -54.2 | 3.2 | -1 | 0.5 | -2.1 | -2.2 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | -17.1 | -13.4 | 5.7 |  | 0 |  |  |  | -19.5 | -77.2 | -25.5 | 0 | -42.2 | [5 empty] | -12.8 |  |  | 28 | 22.7 | -6.4 | -0.7 | -2.5 |  |  |  | -12 |  | -52 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.3 | 0.6 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -1.1 | -0.4 | 0.8 | 1.8 | -2.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.5 | -8.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -3 |  | 1.5 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | 14.6 | 0 | -1.3 | -2 | 7.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2 | 7.7 |  | 0.9 | 2.7 |  | 0.01 | 3.3 | -193.49 | 2.2299 | 0.1 | -1.117 | 2.122 | 1.9 |  | 0.38874 | 0.2 | 1.4 | 7.2236
29/12/2024 | 06:30 | 0.1 | 0 | -17 | 4.9 |  |  | -12.4 | 4.2 | [6 empty] | 2.3 | 0.3 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 3.6 | 12.9 | 1.6 |  |  |  | 8 | -21.2 |  |  |  | -1.8 | -26.7 | 9.5 | 1.2 | 2.9 | -0.9 | 2.7 | 1 | 26.9 | -0.1 | -45 | 2.8 | -0.8 | 0.5 | -1.2 | -2.6 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -23.8 | 0 | 4.7 |  | 0 |  |  |  | -11.9 | -74.2 | -23.9 | 0 | -41.1 | [5 empty] | -13.7 |  |  | 29.1 | 23.3 | -9.2 | -0.9 | -4.2 |  |  |  | -11.2 |  | -50.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.4 | 1.5 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.9 | -0.2 | 0.7 | 2 | -3.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -5.4 | -8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -3 |  | 1.6 | -2.1 | 0.8 | 0.8 | 17.4 | 0.7 | 1 | 0.1 | 7.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 3.8 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 7.5 |  | 0.9 | 2.9 |  | 0 | 3.1 | -162.3 | 2.165 | 0.1 | -1.004 | 1.552 | 1.8 |  | 0.3805 | 0.2 | 1.5 | 6.6935
29/12/2024 | 07:00 | 0.2 | 0 | -23.8 | 4.4 |  |  | -11.3 | 5.4 | [6 empty] | -25.5 | -15.4 | 33.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4 | 8.2 | 1.7 |  |  |  | 7.3 | -23.6 |  |  |  | -1.8 | -29.1 | 8.8 | -2.1 | -1.3 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 10.6 | -26.1 | -55.3 | -2.1 | -1 | 0.5 | -2.1 | -2.2 | 0.8 | -0.4 | 0 | -19.4 | 0 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | -17.3 | -80 | -30 | 0 | -47.3 | [5 empty] | -11.3 |  |  | 29.5 | 24.3 | -9.2 | -0.8 | -5.9 |  |  |  | -6 |  | -43.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -6.1 | 4.8 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | -2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.6 | -5.3 | -7.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -2.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2 | 0.8 | 0.8 | 15.8 | 1.9 | -3.2 | -1.3 | 6.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 11 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 2.1 | 6.9 |  | 0.8 | 2.9 |  | 0 | 3.6 | -299.6 | 1.9124 | 0.1 | -1.045 | 1.598 | 1.7 |  | 0.40429 | 0.1 | 1.6 | 6.3697
29/12/2024 | 07:30 | 0.3 | 0 | -23.3 | 4.2 |  |  | -10.7 | -3.5 | [6 empty] | -24.5 | -14.5 | 35.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.4 | 0 | -3.4 | 4 | 8.8 | 2 |  |  |  | 7.6 | -21 |  |  |  | -1.8 | -33.1 | 7.9 | -2.1 | -0.9 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 11.2 | -25.5 | -54.5 | -5.4 | -0.7 | 0.8 | -2.1 | -2.6 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -20.2 | 0 | 3.6 |  | 0 |  |  |  | -10.8 | -78.8 | -27.6 | 0 | -44.9 | [5 empty] | -12.8 |  |  | 29.2 | 22.3 | -8.9 | -0.9 | -5.8 |  |  |  | -2.9 |  | -38.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.8 | 6.1 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.4 | 2 | -1.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -5.1 | -7.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -3.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 2.1 | 1 | 0.8 | 14.2 | 2.8 | 1.4 | -0.1 | 7.2 |  | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 14.4 | -0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 7.2 |  | 0.9 | 3.5 |  | 0.12 | 4 | -279.08 | 2.029 | 0.1 | -0.666 | 1.196 | 1.7 |  | 0.33768 | -0.2 | 1.6 | 6.0967
29/12/2024 | 08:00 | 0.3 | 0 | -15.1 | 4.8 |  |  | -7.9 | -1.2 | [6 empty] | -21.4 | -13.1 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.6 | 0 | -3.4 | 4.2 | 9.3 | 1.8 |  |  |  | 8.9 | -13.7 |  |  |  | -1.7 | -31.1 | 10.6 | -2.9 | -1.4 | -0.7 | 2.7 | 0.9 | 14.8 | -21.9 | -51.4 | -4.3 | -0.6 | 1.1 | 0.3 | -2.3 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -21.3 | 0 | 7.4 |  | 0 |  |  |  | -8.9 | -76.8 | -24.7 | 0 | -39.5 | [5 empty] | -12.2 |  |  | 28.2 | 23.2 | -9.1 | -0.8 | -5.8 |  |  |  | 1.4 |  | -32.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -5.2 | 6.9 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.5 | -9.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -3.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 5.1 | 3.1 | -0.9 | 2.3 | 8.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.4 | 16 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 8.1 |  | 0.9 | 3.1 |  | 0.49 | 3.5 | -210.51 | 2.6294 | 0.1 | -0.482 | 1.79 | 1.7 |  | 0.38072 | 0 | 1.5 | 7.6181
29/12/2024 | 08:30 | 0.2 | 0 | -5.2 | 5.9 |  |  | -5.9 | 4.5 | [6 empty] | -16.6 | -8.7 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2.1 | 0 | -3.4 | 4.4 | 10.7 | 2 |  |  |  | 11.2 | -10.9 |  |  |  | -1.4 | -25.5 | 11.5 | 6.5 | -0.7 | -0.7 | 2.7 | 0 | 23.3 | -13.4 | -43.8 | 0.7 | -0.6 | 0.9 | -0.5 | -1.6 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -26.4 | 0 | 8.4 |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -72.5 | -17.2 | 0 | -32.4 | [5 empty] | -15.4 |  |  | 29.4 | 24.3 | -8.1 | -1 | -5.9 |  |  |  | 9.4 |  | -22.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 7.7 | 0 |  | 1.3 | -0.2 | -0.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -5.8 | -8.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.3 | -2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 8.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.7 | 17.5 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 8.3 |  | 0.9 | 1.9 |  | 1.77 | 3.9 | -83.83 | 2.9273 | 0.1 | -0.401 | 2.31 | 1.7 |  | 0.39466 | 0.3 | 1.6 | 8.931
29/12/2024 | 09:00 | 0.2 | 0 | 11.1 | 8.3 |  |  | -5.2 | 1.8 | [6 empty] | -17.2 | -10 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4.1 | 11.5 | 1.7 |  |  |  | 11.4 | -6.1 |  |  |  | -1.3 | -22.8 | 12.1 | 5 | -3.2 | -0.7 | 2.7 | 1.2 | 16.6 | -20.1 | -50.1 | -2.9 | -0.6 | 0.9 | 3.1 | -1.4 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -20 | 0.4 | 9.6 |  | 0 |  |  |  | -4 | -72.9 | -8 | 0 | -20.9 | [5 empty] | -10.1 |  |  | 27.6 | 22.6 | 0 | -0.8 | -0.2 |  |  |  | 13.9 |  | -14.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 8 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | -0.3 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.8 | -9.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3.2 |  | 1.2 | -2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.5 | -3 | -3.1 | 9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | 18.1 | -0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 9 |  | 0.9 | 1.4 |  | 2.32 | 3.2 | -45.98 | 2.9177 | 0.1 | -0.594 | 2.344 | 1.6 |  | 0.37117 | 0.3 | 1.5 | 8.5389
29/12/2024 | 09:30 | 0.2 | 0 | 45.7 | 11.6 |  |  | -2.7 | 16.3 | [6 empty] | -11.3 | -6.1 | 47.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.6 | 0 | -3.4 | 4 | 12.9 | 1.6 |  |  |  | 14 | -3.2 |  |  |  | -1.3 | -21.5 | 12.3 | 6.5 | -2.6 | -1.1 | 2.7 | 1.4 | 22.6 | -14.1 | -45.5 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.9 | -2.1 | 0.8 | -0.2 | 0 | -13.9 | 2.5 | 11.6 |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -68.5 | 0 | 0 | -9.5 | [5 empty] | -4.9 |  |  | 25.2 | 23.2 | 0 | -0.9 | -0.1 |  |  |  | 22.1 |  | -1.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 7.5 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.6 | -8.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 10.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.5 | 18.9 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 10.2 |  | 0.9 | 0.8 |  | 2.51 | 3.2 | 146.91 | 3.0121 | 0.1 | -0.713 | 2.624 | 1.7 |  | 0.38295 | 0.8 | 1.6 | 9.5061
29/12/2024 | 10:00 | 0.2 | 0 | 71.1 | 31.7 |  |  | -6.1 | 15.3 | [6 empty] | -9.8 | -6.2 | 31.6 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | 1.5 | 0 | -3.4 | 4.2 | 13.8 | 1.8 |  |  |  | 12.6 | 1.6 |  |  |  | -1.1 | -9.1 | 12.9 | 4.4 | -3 | -0.7 | 2.7 | 0.6 | 22.4 | -14.3 | -44.3 | 1.6 | -0.5 | 1.1 | 3.8 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -19.8 | 2.2 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | 3 | -67.2 | 0 | 0 | -9.7 | [5 empty] | -7.7 |  |  | 28.5 | 23.8 | -0.8 | -0.8 | 0.1 |  |  |  | 23.5 |  | 0.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 8.7 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.7 | -9.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.6 | -4.3 | -4 | 11.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 19 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 1.1 | 2 | 2.1 | 11.2 |  | 0.9 | 0.5 |  | 2.65 | 3.7 | 185.05 | 3.1563 | 0.1 | -0.517 | 2.996 | 1.8 |  | 0.32955 | 1.1 | 1.4 | 10.3649
29/12/2024 | 10:30 | 0.2 | 0 | 82.4 | 32.5 |  |  | -7 | 7.6 | [6 empty] | -0.2 | -1.2 | 32.8 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 7.8 | 13.2 | 3.1 |  |  |  | 12.5 | 0 |  |  |  | -1.1 | -16.4 | 13.2 | 4.8 | -2.9 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | 25.5 | -11.3 | -41.8 | -2.2 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | -1.6 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -18.9 | 2.9 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -63.4 | 0 | 0 | -5.8 | [5 empty] | -11.3 |  |  | 28.9 | 24 | -0.6 | -0.6 | 0.1 |  |  |  | 26.2 |  | 4.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.6 | -9.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 2.1 | 1 | 9.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.3 | 19.1 | -0.2 | 0 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 9.8 |  | 0.9 | 0.1 |  | 3.1 | 2.7 | 214.1 | 3.2437 | 0.1 | -0.552 | 3.136 | 1.8 |  | 0.31896 | 0.7 | 1.6 | 10.3467
29/12/2024 | 11:00 | 0.2 | 0 | 101.9 | 37.4 |  |  | -1.7 | 21.6 | [6 empty] | 2.5 | 0.4 | 36.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 7.7 | 10.9 | 3 |  |  |  | 13.5 | 1.6 |  |  |  | -1 | -20.2 | 12.5 | 6.4 | -2.9 | -0.7 | 2.7 | 1 | 28.7 | -8.2 | -38.9 | -2.7 | -0.8 | 0.8 | 2.3 | -1.7 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -18.7 | 4.3 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -61.6 | 0 | 0 | -1.8 | [5 empty] | -7.7 |  |  | 27.9 | 25.4 | -0.2 | -0.9 | 0 |  |  |  | 30.9 |  | 10.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 9.1 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.6 | -9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -4.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | -3 |  | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3 | 11.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.7 | 19 | -0.2 | 0 | 2.9 | 0 | 2.6 | 1.2 | 2 | 1.9 | 11.5 |  | 0.9 | 0.2 |  | 2.46 | 2.9 | 309.46 | 3.1486 | 0.1 | -0.408 | 3.29 | 1.8 |  | 0.29005 | 1.2 | 1.8 | 11.2206
29/12/2024 | 11:30 | 0.2 | 0 | 94.6 | 35.5 |  |  | -1.6 | 13.7 | [6 empty] | 1.1 | -0.1 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.4 | 0 | -3.4 | 7.8 | 10.7 | 3 |  |  |  | 14.4 | 1 |  |  |  | -0.9 | -5.2 | 12.3 | 6.2 | -2.9 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 25.7 | -11.3 | -41.2 | 5.1 | -0.6 | 0.8 | 3.2 | -2.1 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -19.4 | 5 | 10.7 |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -62.2 | 0 | 0 | -4.3 | [5 empty] | -10.1 |  |  | 28.3 | 22.9 | 0.2 | -0.9 | 0 |  |  |  | 31.5 |  | 11.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 8.9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5.3 | -8.7 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -1.8 | 0 | 11.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 19.2 | -0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 2 | 11.8 |  | 0.9 | 0.3 |  | 2.97 | 3 | 300.47 | 3.3 | 0.1 | -0.302 | 3.132 | 1.7 |  | 0.31135 | 1.3 | 1.9 | 11.4414
29/12/2024 | 12:00 | 0.2 | 0 | 82.1 | 34.4 |  |  | -2.9 | 10.8 | [6 empty] | -1.1 | -2 | 33.8 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 1.3 | 0 | -3.4 | 7.8 | 10.6 | 3.1 |  |  |  | 12.4 | 1.1 |  |  |  | -0.8 | -5.1 | 11.9 | 4.8 | -3.2 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 25 | -11.7 | -42.1 | 5.5 | -0.7 | 0.9 | 2.7 | -1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -19 | 3.2 | 12.2 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -63.5 | 0 | 0 | -8.8 | [5 empty] | -8.1 |  |  | 81.8 | 49.9 | -0.6 | -0.6 | 0.2 |  |  |  | 26.3 |  | 5.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 9.2 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.7 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.4 | -5.7 | -9.9 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -1.6 | 0.3 | 12.5 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 19.7 | -0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 12.5 |  | 0.9 | 0.4 |  | 3.4 | 3.6 | 327.9 | 3.1394 | 0.1 | -0.274 | 2.564 | 1.8 |  | 0.31813 | 1.4 | 2 | 11.0475
29/12/2024 | 12:30 | 0.2 | 0 | 87.1 | 34.5 |  |  | -3.3 | 12.4 | [6 empty] | -1.4 | -2 | 30.9 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.3 | 11.6 | 2.5 |  |  |  | 13.4 | -0.1 |  |  |  | -0.9 | -17.8 | 11 | 5.6 | -3.5 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | 24.5 | -12.4 | -42.8 | 2.5 | -0.8 | 0.9 | 2.6 | -1.8 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -17.1 | 2.9 | 9.2 |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -64.2 | 0 | 0 | -8 | [5 empty] | -7.7 |  |  | 80.8 | 51.3 | 0 | -0.7 | 0 |  |  |  | 26 |  | 4.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.3 | 8.9 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.9 | -2.4 | -5.7 | -10.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 11.9 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.9 | 19.9 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 2 | 11.9 |  | 0.9 | 1 |  | 2.77 | 3.4 | 304.87 | 2.9032 | 0.1 | -0.357 | 2.446 | 1.8 |  | 0.33395 | 1.2 | 1.9 | 10.3262
29/12/2024 | 13:00 | 0.2 | 0 | 82.7 | 33.5 |  |  | -0.1 | 26.8 | [6 empty] | -0.6 | -0.8 | 31.4 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.3 | 12.1 | 1.1 |  |  |  | 13 | -1.3 |  |  |  | -0.9 | -19 | 10 | 6.3 | -3.5 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 26.4 | -10.5 | -41.6 | 3.6 | -0.8 | 0.9 | 2 | -1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | -8.9 | 3.6 | 12.6 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -63.6 | 0 | 0 | -10.8 | [5 empty] | -9.7 |  |  | 80.9 | 51.6 | 0 | 1.1 | -0.1 |  |  |  | 27.5 |  | 5.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5.6 | -9.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | -4.1 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | -0.6 | -0.4 | 12.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.9 | 19.5 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 2 | 12.2 |  | 0.9 | 0.9 |  | 3.39 | 3.6 | 334.69 | 2.8383 | 0.1 | -0.435 | 2.23 | 1.7 |  | 0.31732 | 1.5 | 2 | 10.2506
29/12/2024 | 13:30 | 0.3 | 0 | 59.9 | 29.3 |  |  | -9.7 | 8.6 | [6 empty] | 2.7 | 0.6 | 36.9 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.1 | 12.2 | 1 |  |  |  | 12.7 | -0.2 |  |  |  | -1 | -18.8 | 9.2 | 6.1 | -3 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 29.5 | -7.6 | -36.6 | 4.4 | -1 | 0.6 | 0.7 | -2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -9.9 | -0.7 | 3.9 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -60.6 | 0 | 0 | -8.1 | [5 empty] | -15.5 |  |  | 48.2 | 24.3 | 0.1 | -0.7 | -0.1 |  |  |  | 17.2 |  | -8.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 9.1 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -5 | -8.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -4.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -3 |  | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 3.7 | -0.5 | -3.7 | 10.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 2.5 | 18.8 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 10.1 |  | 0.9 | 1.8 |  | 1.4 | 3.5 | 195.8 | 2.6803 | 0.1 | -0.506 | 2.672 | 1.9 |  | 1.2962 | 0.7 | 2 | 10.8425
29/12/2024 | 14:00 | 0.2 | 0 | 64.7 | 30.8 |  |  | -9.5 | 6.9 | [6 empty] | 2.1 | 0.5 | 34.4 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.1 | 10.5 | 1 |  |  |  | 12.5 | 0.5 |  |  |  | -1 | -18.5 | 8.6 | 5.9 | -3.2 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 29.8 | -7.1 | -37.2 | 3 | -1.2 | 0.6 | 1 | -1.8 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -2.9 | -1.4 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -61.1 | 0 | 0 | -8.1 | [5 empty] | -12.6 |  |  | 48.5 | 24 | -0.3 | -0.6 | 0 |  |  |  | 15.1 |  | -11.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 8.4 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.8 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.2 | -8.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | -4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | 1.5 | -1.2 | 9.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.4 | 19.2 | -0.2 | 3.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 9.7 |  | 0.9 | 1.7 |  | 1.31 | 3.5 | 199.61 | 2.5682 | 0.1 | -0.366 | 2.808 | 1.7 |  | 0.21508 | 0.6 | 2.1 | 9.7253
29/12/2024 | 14:30 | 0.2 | 0 | 60.5 | 30.3 |  |  | -10.4 | 4.5 | [6 empty] | 1.8 | -0.3 | 35.6 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 0 | -3.4 | 3.1 | 10.5 | 0.9 |  |  |  | 10.5 | 0 |  |  |  | -1 | -17.3 | 8.6 | 5.7 | -3.4 | 0.5 | 2.7 | 1 | 27.8 | -9.1 | -39.1 | 3.2 | -1.1 | 0.8 | 1.1 | -1.6 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -2.6 | -2.2 | 2.1 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -61.9 | 0 | 0 | -8.3 | [5 empty] | -12.7 |  |  | 49.2 | 25 | -0.7 | -0.6 | 0 |  |  |  | 13.4 |  | -13.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 8.9 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | -0.6 | 1.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -4.9 | -8.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 3.6 | 0.3 | -2.3 | 10 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.2 | 17.8 | -0.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 10 |  | 1 | 1.8 |  | 1 | 3.8 | 177.6 | 2.5589 | 0.1 | -0.235 | 3.002 | 1.7 |  | 0.25819 | 0.5 | 1.9 | 9.7841
29/12/2024 | 15:00 | 0.2 | 0 | 58.8 | 29.6 |  |  | -9.2 | 7.1 | [6 empty] | -8.1 | -3.5 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 2 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9.8 | 1.2 |  |  |  | 9.9 | 0.4 |  |  |  | -1 | -18.7 | 7.5 | 6.4 | -3.1 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 28.9 | -8 | -38.5 | 4.6 | -1 | 0.8 | 0.2 | -1.4 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -4.2 | -2.5 | 2.8 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -64.2 | 0 | 0 | -10 | [5 empty] | -11.8 |  |  | 47.8 | 24.2 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 13 |  | -15.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 4.4 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -5.1 | -8.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -3.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.9 | -1.7 | -4 | 10.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.4 | 18.6 | -0.2 | 5.1 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 10.3 |  | 0.9 | 1.8 |  | 0.89 | 3.3 | 149.19 | 2.3152 | 0.1 | -0.356 | 3.06 | 1.7 |  | 0.21192 | 0.5 | 1.9 | 9.4311
29/12/2024 | 15:30 | 0.2 | 0 | 56.4 | 29.1 |  |  | -9.3 | 7.3 | [6 empty] | -9.8 | -4.5 | 31.7 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1.8 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9.7 | 1.1 |  |  |  | 10.8 | 0.1 |  |  |  | -1 | -19.3 | 6.8 | 6.4 | -3.8 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 26.4 | -10.5 | -40.7 | 5.6 | -1.5 | 0.3 | -0.4 | -1.5 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -1.6 | -3.2 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | -4.7 | -66 | 0 | 0 | -13.5 | [5 empty] | -9.7 |  |  | 47.7 | 24.2 | 0 | -0.8 | 0 |  |  |  | 11.1 |  | -18.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 3.2 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -4.9 | -7.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 3.2 | -5.8 | -10.3 | 10 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 1.1 | 14.5 | -0.2 | 7.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 10 |  | 0.9 | 1.6 |  | 0.78 | 3.3 | 111.18 | 2.108 | 0.1 | -0.785 | 2.97 | 1.7 |  | 0.27292 | 0.5 | 1.9 | 8.7659
29/12/2024 | 16:00 | 0.2 | 0 | 71.1 | 31.4 |  |  | -8.7 | 16.9 | [6 empty] | -7 | -3 | 36.7 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 2 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9.8 | 1 |  |  |  | 10.7 | 5.8 |  |  |  | -1.1 | -18.5 | 5.9 | 9.7 | -3.4 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 30.1 | -6.8 | -37.4 | 2.5 | -1.3 | 0.2 | -2.6 | -1.6 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -1.7 | -2.9 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | -3.3 | -63.4 | 0 | 0 | -9.7 | [5 empty] | -7.5 |  |  | 48.1 | 24.4 | -0.3 | -0.8 | -0.1 |  |  |  | 12.8 |  | -15.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 3.3 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.9 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -4.4 | -6.3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.7 | 0.1 | -0.5 | 9.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 3.7 | -0.2 | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 9.6 |  | 0.9 | 1.6 |  | 0.53 | 3.1 | 184.33 | 2.1612 | 0.1 | -0.741 | 2.85 | 1.7 |  | 0.28736 | 0.5 | 1.9 | 8.7576
29/12/2024 | 16:30 | 0.2 | 0 | 58.7 | 31.2 |  |  | -11.5 | 14.4 | [6 empty] | -9.3 | -4.5 | 37 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3 | 9.7 | 1.1 |  |  |  | 9.2 | 4.9 |  |  |  | -1 | -15.9 | 6.8 | 8.1 | -2.8 | 0.4 | 2.7 | 1.3 | 27.8 | -9 | -39.4 | 5.6 | -1.2 | 0.1 | -2.1 | -2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -1.4 | -4 | 0.3 |  | 0 |  |  |  | -2 | -65.3 | 0 | 0 | -13 | [5 empty] | -7.8 |  |  | 48.5 | 22.2 | -1.4 | -0.9 | 0 |  |  |  | 10 |  | -19.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -5 | 5.3 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | -4.5 | -6.7 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 3 | -3.8 | -3.9 | 8.7 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 5 | -0.2 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 8.7 |  | 0.9 | 1.4 |  | 0.11 | 3 | 138.31 | 2.1885 | 0.1 | -0.325 | 2.71 | 1.7 |  | 0.28723 | 0.3 | 2 | 8.9607
29/12/2024 | 17:00 | 0.2 | 0 | 61.1 | 30.2 |  |  | -11.9 | 8.6 | [6 empty] | -15.3 | -8.6 | 38.2 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.6 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.7 | 1 |  |  |  | 9.5 | 7.1 |  |  |  | -1.1 | -7.4 | 6.2 | 8.9 | -3.3 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 18.3 | -18.3 | -48.6 | 5.1 | -1.3 | 0.2 | -1.4 | -1.7 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -5.5 | -5.4 | -2.4 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -70.8 | -1.3 | 0 | -19 | [5 empty] | -14.9 |  |  | 47.9 | 23.9 | 0.1 | -0.9 | -0.1 |  |  |  | 6.4 |  | -26.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 3.1 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 2 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4 | -5.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.2 | -4.8 | -4.3 | 7.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.6 | -0.2 | 12.4 | 0 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2 | 7.2 |  | 0.9 | 1.3 |  | 0 | 3.3 | 66.3 | 2.1779 | 0.1 | -0.326 | 2.44 | 1.8 |  | 0.28546 | 0.1 | 2 | 8.5774
29/12/2024 | 17:30 | 0.2 | 0 | 63.1 | 30 |  |  | -12.8 | 4.1 | [6 empty] | 3.1 | 0.7 | 41.3 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.9 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.9 | 0.9 |  |  |  | 10.5 | -9.4 |  |  |  | -1 | -9.9 | 5.6 | 9.2 | -3.3 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | 18.1 | -18.5 | -38.5 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | -2 | -1.6 | 0.8 | -0.2 | 0 | -4.6 | -2.9 | -5.5 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -58.3 | -15.4 | 0 | -31.5 | [5 empty] | -15.5 |  |  | 47.9 | 25.9 | 0.3 | -0.9 | 0 |  |  |  | 3.5 |  | -30.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 0.7 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | 1.9 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.4 | -4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -4.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | -0.2 | 15.5 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0 |  | 0.9 | 1.6 |  | 0 | 3.2 | 57.9 | 2.1333 | 0.1 | -0.467 | 2.1 | 1.7 |  | 0.25764 | -0.4 | 2.1 | 7.5239
29/12/2024 | 18:00 | 0.2 | 0 | 46 | 28.3 |  |  | -16 | 10.6 | [6 empty] | 6.1 | 2 | 49.8 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.7 | 10.9 | 0.8 |  |  |  | 10.2 | -7.3 |  |  |  | -1.2 | -17.8 | 5.5 | 7.4 | -2.5 | -0.5 | 2.7 | -0.4 | 20.1 | -16.6 | -36.9 | 6.2 | -1.2 | 0 | -2.3 | -1.4 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -11.4 | -2.6 | -5.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | -53.4 | -10.4 | -3.6 | -24.7 | [5 empty] | -18.8 |  |  | 49.7 | 23.4 | -0.3 | -0.8 | -0.1 |  |  |  | 3.6 |  | -28.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.2 | 3.8 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -3.2 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -3.1 |  | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0.3 | -0.2 | 16.6 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2 | 0 |  | 0.9 | 1.5 |  | 0 | 3.3 | 51 | 1.9344 | 0.1 | -0.471 | 2.33 | 1.8 |  | 0.23036 | -0.4 | 1.8 | 7.3238
29/12/2024 | 18:30 | 0.3 | 0 | 53.8 | 28.6 |  |  | -8.4 | 15.7 | [6 empty] | 6.6 | 3.6 | 36 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 2.2 | 0 | -3.4 | 3.3 | 14.7 | 1.2 |  |  |  | 13.2 | 12.4 |  |  |  | -0.8 | -8.6 | 6.1 | 9.8 | -1.2 | -0.5 | 2.7 | 1.5 | 23.8 | -12.9 | -33.1 | 2.1 | -1 | 0.6 | 1.1 | -0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -14.8 | -2.9 | -0.3 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -52.6 | -9.4 | -0.6 | -24.4 | [5 empty] | -6.2 |  |  | 48 | 53.3 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  |  | 7.1 |  | -27.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.4 | 5.4 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.5 | -9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 0 |  | 0.9 | 1.5 |  | 0 | 2.9 | 162.4 | 2.355 | 0.1 | 0.39 | 2.398 | 1.9 |  | 0.19594 | -0.2 | 1.8 | 8.9389
29/12/2024 | 19:00 | 0.3 | 0.1 | 80.4 | 32.6 |  |  | -1.9 | 27.6 | [6 empty] | 15.4 | 9.2 | 48.6 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.7 | 1.1 | -3.4 | 3.5 | 14.7 | 1.3 |  |  |  | 11.8 | 17.1 |  |  |  | -0.4 | 0.8 | 6.5 | 10.4 | -1.2 | -0.2 | 2.7 | 1.7 | 35.4 | -1.7 | -22.7 | 7.2 | -0.8 | 0.6 | -1.7 | -1.5 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -8.2 | 0.7 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 10.4 | -43.7 | -0.9 | 0 | -14.6 | [5 empty] | -3.8 |  |  | 49.4 | 54.4 | 1.2 | -0.4 | -0.1 |  |  |  | 21.3 |  | -7.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -3 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | -3 |  | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -5.5 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 0.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2.1 | 0 |  | 0.8 | 1.7 |  | 1.48 | 2.9 | 400.58 | 2.4345 | 0.1 | 1.011 | 2.418 | 1.1 |  | 0.22629 | 0.8 | 1.9 | 9.9898
29/12/2024 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 85.5 | 33.7 |  |  | -1.9 | 18.5 | [6 empty] | 17.4 | 11 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.7 | 2.3 | -3.4 | 3.2 | 15.9 | 1.1 |  |  |  | 13.1 | 18.1 |  |  |  | -1.2 | -2.8 | 6 | 12.2 | -1.6 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 35 | -2 | -22.8 | 7.3 | -0.9 | 0.6 | 1.1 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | -1.1 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -44.4 | -1.9 | 0 | -16.8 | [5 empty] | -1.3 |  |  | 47.1 | 54.5 | 1.2 | -1.1 | -0.4 |  |  |  | 21.3 |  | -10 | [5 empty] | 0.3 |  |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.2 | 0 | -0.7 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3 |  | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.1 | -6.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 17.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0 |  | 0.8 | 1.8 |  | 1.03 | 2.7 | 379.13 | 2.3569 | 0.1 | 0.824 | 2.122 | 0 |  | 0.24248 | 0.4 | 1.6 | 7.6453
29/12/2024 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 82.8 | 33.6 |  |  | -5.5 | 14.5 | [6 empty] | 19.6 | 12.1 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.7 | 2.2 | -3.4 | 3.2 | 15.7 | 1.1 |  |  |  | 12.3 | 14.2 |  |  |  | -1.3 | -11.1 | 5.9 | 9.2 | -1.2 | -0.1 | 2.7 | 0.8 | 41.2 | 3.9 | -41.2 | 5.7 | -0.7 | 0.9 | 1.8 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.3 | -6.4 | 1.2 | 0.6 |  | 0 |  |  |  | 6.1 | -39.3 | 0 | 0 | -11.5 | [5 empty] | -5.1 |  |  | 49.4 | 52.5 | 0 | -0.8 | 0 |  |  |  | 23.6 |  | -3 | [5 empty] | 7.4 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.6 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 0 | -5.2 | -5.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.8 | 1.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0 |  | 0.8 | 1.9 |  | 1.19 | 2.9 | 383.49 | 2.3582 | 0.1 | 0.791 | 2.248 | 0 |  | 0.25541 | 0.5 | 1.6 | 7.8526
29/12/2024 | 20:30 | 0.2 | 0 | 88.4 | 34.9 |  |  | -4.4 | 25.5 | [6 empty] | 19.8 | 11.2 | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 2.3 | 2.3 | -3.5 | 3.2 | 16.4 | 1 |  |  |  | 14 | 16.1 |  |  |  | -1.1 | 1.7 | 6.5 | 8.8 | -1.1 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 41.6 | 4.7 | -41.2 | 4.8 | -1 | 0.9 | 3.2 | -1.7 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 2 | -0.3 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -40.1 | 0 | 0 | -12.4 | [5 empty] | 2.9 |  |  | 46.7 | 51.3 | 10.6 | -0.7 | 0 |  |  |  | 22.9 |  | -3.2 | [5 empty] | 11 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -6.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 12.4 | 1.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2.4 | 0 |  | 0.8 | 1.9 |  | 1.11 | 2.5 | 443.11 | 2.5273 | 0.1 | 0.822 | 2.194 | 0 |  | 0.26094 | 0.4 | 1.6 | 7.9043
29/12/2024 | 21:00 | 0.2 | 0 | 80.2 | 32.9 |  |  | -4.6 | 26.7 | [6 empty] | 18.9 | 11.9 | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 2.7 | 2.1 | -3.5 | 2.9 | 16.5 | 1 |  |  |  | 12.3 | 11 |  |  |  | -1.3 | -11.2 | 5.6 | 10.2 | -1.1 | 0 | 2.7 | 1.7 | 41.4 | 4.2 | -40.7 | 7.2 | -0.8 | 0.6 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -9.1 | 0 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | -40.2 | 0 | 0 | -12 | [5 empty] | -6.1 |  |  | 48.5 | 54.5 | 12.8 | -0.8 | 0.2 |  |  |  | 22.4 |  | -4.6 | [5 empty] | 15.5 |  |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -6.7 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.7 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 0 |  | 0.8 | 1.8 |  | 0.6 | 2.6 | 395.6 | 2.2623 | 0.1 | 0.514 | 2.532 | 0 |  | 0.2655 | 0.2 | 1.6 | 7.4738
29/12/2024 | 21:30 | 0.2 | 0 | 68.9 | 31.1 |  |  | -8.7 | 15.8 | [6 empty] | 14.8 | 9 | 52.6 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 2.2 | 2.2 | -3.5 | 2.7 | 15.5 | 0.8 |  |  |  | 11.4 | 5.1 |  |  |  | -1.5 | -12.9 | 5.3 | 8.8 | -1.3 | 0.1 | 2.7 | 0.9 | 37 | -0.1 | -44.8 | 1.5 | -0.8 | 0.6 | 1.5 | -1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -7.7 | -0.6 | -6.1 |  | 0 |  |  |  | 3.7 | -43.4 | -0.8 | 0 | -16.8 | [5 empty] | -7.5 |  |  | 48.3 | 52.4 | 12.1 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 16.5 |  | -14.1 | [5 empty] | 12.6 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | -0.8 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -7.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 2.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 0 |  | 0.8 | 1.7 |  | 0.01 | 2.1 | 283.01 | 2.2441 | 0.1 | 0.217 | 2.6 | 0 |  | 0.30067 | 0 | 0.7 | 6.1618
29/12/2024 | 22:00 | 0.2 | 0 | 59.4 | 29.6 |  |  | -10.6 | 10.3 | [6 empty] | 11.4 | 6.5 | 46.5 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 2 | 2.3 | -3.5 | 2.6 | 12.9 | 0.9 |  |  |  | 10.4 | -5.2 |  |  |  | -1.7 | -11.5 | 5.5 | 9.3 | -1.1 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 32.1 | -4.8 | -44.9 | 4.3 | -0.7 | 0.6 | 0.3 | -1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -7.3 | -1.8 | -2.6 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -46.8 | -4.2 | 0 | -19.2 | [5 empty] | -8.8 |  |  | 47.9 | 52.4 | 12.2 | -0.9 | 0.2 |  |  |  | 13 |  | -19.3 | [5 empty] | 4.4 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.1 | 1.9 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.5 | -10.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 0 |  | 0.8 | 1.7 |  | 0 | 2.3 | 194.7 | 2.2956 | 0.1 | -0.223 | 2.55 | 0 |  | 0.28746 | 0.5 | 0.8 | 6.3101
29/12/2024 | 22:30 | 0.2 | 0 | 61.2 | 30.3 |  |  | -11.4 | 10.2 | [6 empty] | 9.2 | 4.7 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 2 | 1.8 | -3.4 | 2.4 | 12.7 | 0.7 |  |  |  | 10.7 | 10 |  |  |  | -1.7 | 4 | 5.9 | 9.2 | -1.9 | 0 | 2.7 | 1.7 | 24.6 | -12.5 | -51.4 | 4.7 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | -1.1 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | -2.8 | -1.6 | -3.1 |  | 0 |  |  |  | 6.3 | -49.4 | -6.6 | 0 | -22.8 | [5 empty] | -2.4 |  |  | 47.9 | 51.9 | -0.6 | -0.8 | 0 |  |  |  | 11.4 |  | -21.3 | [5 empty] | -2.9 |  |  | -5 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -12.6 | -12.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 0 |  | 0.8 | 1.8 |  | 0.35 | 2 | 177.55 | 2.4198 | 0.1 | -0.184 | 2.642 | 0 |  | 0.27692 | 0.3 | 0.7 | 6.2547
29/12/2024 | 23:00 | 0.2 | 0 | 12.2 | 16.8 |  |  | -9.9 | 5.6 | [6 empty] | 7.8 | 3.9 | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 2.3 | 0 | -3.4 | 2.9 | 9.6 | 1.1 |  |  |  | 9.6 | 11.3 |  |  |  | -1.8 | 3.1 | 5 | 7.6 | -1.1 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 22.9 | -14 | -53.1 | 5.8 | -0.8 | 0.6 | -0.8 | -1.1 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -5.5 | -2.1 | 0 |  | -3.9 |  |  |  | 5 | -49.8 | -7.3 | -0.4 | -22.7 | [5 empty] | -9.6 |  |  | 49.9 | 49.3 | -1.3 | -0.8 | 0 |  |  |  | 8.1 |  | -26.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -5.5 | 0 |  | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 0 |  | 0.9 | 1.6 |  | 0.13 | 0 | 103.83 | 2.146 | 0.1 | 0.286 | 2.588 | 0 |  | 0.28695 | -0.1 | 0.7 | 6.0069
29/12/2024 | 23:30 | 0.2 | 0 | 9.1 | 15 |  |  | -11.9 | 3.8 | [6 empty] | 3.5 | 1.4 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2.3 | 0 | -3.4 | 2.7 | 9.1 | 1 |  |  |  | 8.4 | 0 |  |  |  | -1.1 | 2.3 | 5 | 9.8 | -1.3 | -0.1 | 2.7 | 0.8 | 16.4 | -20.5 | -54.2 | 6 | -0.8 | 0.7 | -1.8 | -1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.1 | -6.3 | -3.5 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 5 | -53.7 | -10.9 | 0 | -28 | [5 empty] | -9.4 |  |  | 48.9 | 53 | 0.1 | -0.8 | -0.2 |  |  |  | 2.9 |  | -35.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.9 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.1 | 2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.1 | -4.8 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0 |  | 0.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 21.4 | 2.1255 | 0.1 | 0.341 | 2.91 | 0 |  | 0.30616 | -0.4 | 0.7 | 6.0827
30/12/2024 | 00:00 | 0.2 | 0 | -5.9 | 13.2 |  |  | -12.1 | 11.6 | [6 empty] | 0.1 | -1.3 | 54.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 2.3 | 0 | -3.4 | 2.5 | 6.8 | 1 |  |  |  | 9.4 | -7.4 |  |  |  | -1.3 | -2.5 | 5 | 9.6 | -1.3 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 12.6 | -24 | -57.8 | 4 | -1 | 0.6 | -1.1 | -1.4 | 0.8 | -0.4 | 0 | -5.4 | -4.5 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -0.8 | -58 | -15.6 | 0 | -30.5 | [5 empty] | -9.2 |  |  | 48.6 | 31.8 | -0.3 | -0.8 | -3.8 |  |  |  | -2.5 |  | -41.7 | [5 empty] | 0 |  |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.6 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | -2.9 |  | 1.1 | 2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12.5 | -12.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0 |  | 0.8 | 1.5 |  | 0 | 0 | -90.3 | 2.0603 | 0.1 | 0.134 | 2.43 | 0 |  | 0.25732 | -0.2 | 0.8 | 5.5817
EJEC |  | 5.25 | 0.55 | 1012.1 | 509.1 | 0 | 0 | -203.95 | 263.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23.9 | 1152.45 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 41.95 | 8.15 | -81.7 | 89.65 | 300.55 | 34.85 | 0 | 0 | 0 | 257.7 | -26.9 | 0 | 0 | 0 | -31.8 | -266.35 | 172.75 | 181 | -26 | -7.85 | 64.8 | 24.9 | 612 | -161.55 | -1063.2 | 83.05 | -21.1 | 15.05 | -3.75 | -43.5 | 19.2 | -6.8 | 2.5 | -244.35 | -35.85 | 82.1 | 0 | -4.95 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | -1499.25 | -181.2 | -2.3 | -499.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.45 | 0 | 0 | 916.8 | 764.6 | -4.45 | -16.75 | -28.5 | 0 | 0 | 0 | 265.15 | 0 | -460.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | -104.3 | 81.5 | 0.1 | 0 | 30.95 | -1.6 | -18.7 | -4.8 | 35.2 | 45.45 | -16.3 | 29.25 | 14.15 | 0 | -7.55 | -20.15 | -101.95 | -127.35 | 38.4 | 16.8 | 15.5 | 18 | -36.95 | 0.45 | 10.3 | 4.8 | 0 | -71.2 | 0 | 30.2 | 38.7 | 29.6 | 19.2 | 123 | 35.5 | -69.9 | -66.4 | 151.95 | 0 | 62.35 | -1.8 | 35.9 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 15.15 | 167.75 | -4.8 | 174.45 | 31.2 | 2.45 | 13.8 | 27.85 | 36.7 | 50.75 | 151.95 | 0 | 20.7 | 36.65 | 0 | 20.185 | 69 | 2909.185 | 56.7018 | 2.4 | -8.2515 | 61.4895 | 32.85 | 0 | 8.1855 | 8 | 37.8 | 199.1753

## DEMANDA_AREAS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6596.43 | 943.214 | 4282.786 | 1370.43 | 201.963
01:00 | 0 | 6404.25 | 959.11 | 4099.72 | 1345.42 | 205.442
01:30 | 0 | 6379.32 | 920.896 | 4125.414 | 1333.01 | 196.858
02:00 | 0 | 6225.88 | 913.893 | 3975.137 | 1336.85 | 199.216
02:30 | 0 | 6242.87 | 947.283 | 3967.787 | 1327.8 | 200.098
03:00 | 0 | 6097.08 | 895.201 | 3439.469 | 1762.41 | 198.392
03:30 | 0 | 6160.62 | 929.971 | 3479.759 | 1750.89 | 205.667
04:00 | 0 | 6118.26 | 919.51 | 3437.69 | 1761.06 | 195.97
04:30 | 0 | 5980.9 | 860.82 | 3340.36 | 1779.72 | 199.234
05:00 | 0 | 6024.77 | 864.402 | 3404.178 | 1756.19 | 194.756
05:30 | 0 | 5925.17 | 868.201 | 3323.049 | 1733.92 | 189.397
06:00 | 0 | 5882.23 | 848.028 | 3300.122 | 1734.08 | 189.814
06:30 | 0 | 5853.29 | 875.839 | 3252.541 | 1724.91 | 179.9669
07:00 | 0 | 5812.35 | 846.522 | 3231.518 | 1734.31 | 180.47
07:30 | 0 | 5877.75 | 840.999 | 3316.201 | 1720.55 | 180.34
08:00 | 0 | 6022.06 | 866.801 | 3412.759 | 1742.5 | 188.035
08:30 | 0 | 6172.67 | 879.208 | 3539.892 | 1753.57 | 184.726
09:00 | 0 | 6226.84 | 924.5362 | 3562.1638 | 1740.14 | 184.538
09:30 | 0 | 6445.82 | 959.0311 | 3706.4989 | 1780.29 | 186.176
10:00 | 0 | 6512.49 | 971.8892 | 3757.6608 | 1782.94 | 190.973
10:30 | 0 | 6631.29 | 949.858 | 3900.452 | 1780.98 | 193.173
11:00 | 0 | 6691.9 | 1023.156 | 3888.444 | 1780.3 | 187.59
11:30 | 0 | 6644.66 | 991.5391 | 3903.3209 | 1749.8 | 107.768
12:00 | 0 | 6740.3 | 1006.6521 | 3967.1479 | 1766.5 | 112.767
12:30 | 0 | 6737.79 | 997.976 | 3962.024 | 1777.79 | 118.445
13:00 | 0 | 6752.79 | 1038.1522 | 3946.5878 | 1768.05 | 119.703
13:30 | 0 | 6611.99 | 1005.241 | 3843.849 | 1762.9 | 118.058
14:00 | 0 | 6686.78 | 999.5951 | 3934.9049 | 1752.28 | 119.771
14:30 | 0 | 6649.48 | 988.1392 | 3904.7108 | 1756.63 | 122.968
15:00 | 0 | 6511.88 | 975.4811 | 3775.6189 | 1760.78 | 197.131
15:30 | 0 | 6517.59 | 979.134 | 3774.956 | 1763.5 | 182.512
16:00 | 0 | 6588.65 | 1025.158 | 3816.242 | 1747.25 | 182.343
16:30 | 0 | 6585.89 | 997.9591 | 3830.0409 | 1757.89 | 174.859
17:00 | 0 | 6634.61 | 1017.9821 | 3838.5279 | 1778.1 | 174.034
17:30 | 0 | 6649.94 | 1015.7381 | 3837.7819 | 1796.42 | 170.766
18:00 | 0 | 6653.73 | 1015.36 | 3839.86 | 1798.51 | 169.725
18:30 | 0 | 6847.43 | 1070.063 | 3912.597 | 1864.77 | 173.645
19:00 | 0 | 7276.66 | 1145.62 | 4252.48 | 1878.56 | 182.198
19:30 | 0 | 7305.86 | 1150.764 | 4275.096 | 1880 | 183.506
20:00 | 0 | 7354.53 | 1151.871 | 4311.099 | 1891.56 | 190.346
20:30 | 0 | 7340.45 | 1163.373 | 4280.437 | 1896.64 | 191.185
21:00 | 0 | 7341.75 | 1140.317 | 4302.053 | 1899.38 | 194.45
21:30 | 0 | 7255.14 | 1130.108 | 4246.952 | 1878.08 | 201.833
22:00 | 0 | 7025.33 | 1065.673 | 4113.107 | 1846.55 | 205.362
22:30 | 0 | 6873.73 | 1046.513 | 3992.737 | 1834.48 | 206.913
23:00 | 0 | 6762.53 | 993.953 | 3959.837 | 1808.74 | 209.115
23:30 | 0 | 6573.41 | 972.416 | 3827.264 | 1773.73 | 210.673
00:00 | 0 | 6349.92 | 978.5339 | 3619.6561 | 1751.73 | 208.187
MÁXIMO | 0 | 7354.53 | 1163.373 | 4311.099 | 1899.38 | 210.673
MÍNIMO | 0 | 5812.35 | 840.999 | 3231.518 | 1327.8 | 107.768
PROMEDIO | 0 | 6532.4388 | 980.66 | 3812.7602 | 1739.0185 | 180.4387
ENERGÍA | 0 | 156778.53 | 23535.8403 | 91506.2447 | 41736.445 | 4330.5289
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 29 de Diciembre del 2024
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.0819 |  | 3.977 |  |  | 20.9885 | 24.8657 | 12.802 | 13.7773 | 9.98 | 30.636 |  |  | 45.269 |  | 36.5345 |  | 9 |  | 94.9682 |  | 3.1279 |  |  | 14.81 |  | 1.926 | 1.2 |  | 0.5927 |  | 5.3379 | 0 | 1.0219 | 45.7987 | 136.5458 | 26.2354 | 0.81 | 148.441 |  | 35.9974 | 27.91 |  | 192.327 | 37.431 |  | 3.1463 |  | 4.5 |  | 71.9219 |  | 20.4 |  |  |  | 8.1921 |  |  |  | 7.539 | 46.38 | 2.14 | 148.4808 |  | 4.6545 | 126.8104 | 7.7628 |  | 35.169 | 3.8582 |  |  | 83.4533 | 22.6362 | 0.3533 | 0.773 | 27.7411 | 457.5094 | 11.2699 | 148.5465 | 17.916 |  |  | 13.4788 | 1.7438 |  |  | 14.5498 | 275.81 |  | 40.428 | 0.62075 | 30.9111
01:00 |  |  | 32.0746 |  | 3.944 |  |  | 20.9474 | 24.8349 | 13.185 | 13.9573 | 9.84 | 31.598 |  |  | 45.48 |  | 49.4689 |  | 9 |  | 144.4922 |  | 3.0454 |  |  | 15.95 |  | 1.907 | 1.1 |  | 0.5796 |  | 5.3343 | 0 | 0.9519 | 47.1095 | 136.8187 | 25.2522 | 0.7 | 149.2675 |  | 36.2703 | 27.7118 |  | 193.0485 | 36.8732 |  | 3.2342 |  | 4.5 |  | 71.6706 |  | 20.4 |  |  |  | 9.0075 |  |  |  | 7.5 | 49.39 | 2.14 | 148.3583 |  | 4.7309 | 126.8263 | 7.7682 |  | 34.7752 | 3.9635 |  |  | 83.6828 | 22.6293 | 0.3351 | 0.776 | 28.1429 | 459.4426 | 11.471 | 146.2108 | 17.8737 |  |  | 13.6496 | 1.771 |  |  | 14.2482 | 278.92 |  | 40.478 | 0.6749 | 33.3665
01:30 |  |  | 32.5897 |  | 3.986 |  |  | 20.9334 | 24.6572 | 13.544 | 13.6127 | 10 | 31.542 |  |  | 45.669 |  | 44.4336 |  | 9.1 |  | 136.7552 |  | 2.9241 |  |  | 16.31 |  | 1.861 | 1.2 |  | 0.5912 |  | 5.3113 | 0 | 0.8798 | 46.3983 | 136.5334 | 26.1262 | 0.64 | 148.2641 |  | 34.5331 | 27.6048 |  | 194.4522 | 34.9793 |  | 3.246 |  | 4.5 |  | 71.4801 |  | 20.4 |  |  |  | 7.8589 |  |  |  | 7.179 | 48.18 | 2.14 | 145.1012 |  | 4.703 | 124.1757 | 7.5847 |  | 34.7393 | 4.0073 |  |  | 83.799 | 22.6479 | 0.3161 | 0.775 | 28.6949 | 455.9471 | 11.768 | 148.0013 | 17.2487 |  |  | 12.5607 | 1.7444 |  |  | 14.5788 | 283.33 |  | 40.566 | 0.64743 | 33.3785
02:00 |  |  | 33.3786 |  | 3.908 |  |  | 20.863 | 24.6739 | 13.58 | 13.4235 | 10.27 | 32.288 |  |  | 45.353 |  | 48.3929 |  | 9.2 |  | 119.6775 |  | 2.95 |  |  | 16.42 |  | 1.783 | 1.1 |  | 0.5738 |  | 5.2736 | 0 | 0.8538 | 47.3586 | 135.782 | 26.3111 | 0.44 | 144.6526 |  | 35.3857 | 27.6111 |  | 192.023 | 35.3316 |  | 3.1201 |  | 4.5 |  | 70.8154 |  | 20.4 |  |  |  | 5.0482 |  |  |  | 7.538 | 48.87 | 2.14 | 142.814 |  | 4.7838 | 125.4088 | 7.8338 |  | 34.989 | 3.7307 |  |  | 83.8042 | 22.6633 | 0.3016 | 0.783 | 28.8355 | 457.8404 | 11.5535 | 151.0055 | 15.0045 |  |  | 13.6507 | 1.7424 |  |  | 14.2445 | 281.96 |  | 36.919 | 0.58936 | 33.226
02:30 |  |  | 33.2003 |  | 3.939 |  |  | 20.0493 | 24.8169 | 13.633 | 13.3451 | 10.09 | 31.986 |  |  | 45.499 |  | 43.6334 |  | 9.6 |  | 90.7257 |  | 3.1288 |  |  | 15.9 |  | 1.788 | 0.7 |  | 0.5759 |  | 5.2218 | 0 | 0.855 | 46.644 | 134.7256 | 26.5212 | 0.41 | 146.5838 |  | 34.559 | 27.9633 |  | 193.7593 | 36.9738 |  | 3.0123 |  | 4.4 |  | 71.7712 |  | 20.4 |  |  |  | 5.1569 |  |  |  | 7.445 | 50.41 | 2.14 | 143.5109 |  | 4.9483 | 124.4001 | 8.0555 |  | 33.8001 | 3.872 |  |  | 84.2041 | 22.6376 | 0.2996 | 0.736 | 29.7776 | 458.0882 | 11.7468 | 149.9813 | 17.767 |  |  | 13.5295 | 1.6519 |  |  | 14.4711 | 283.7 |  | 35.713 | 0.57456 | 33.1766
03:00 |  |  | 33.1734 |  | 3.956 |  |  | 20.3367 | 25.399 | 13.224 | 13.5152 | 9.94 | 31.816 |  |  | 45.508 |  | 35.2404 |  | 10 |  | 126.6981 |  | 3.0399 |  |  | 15.29 |  | 1.801 | 0.8 |  | 0.5766 |  | 4.8159 | 0 | 0.8314 | 46.387 | 135.2387 | 26.8474 | 0.67 | 146.526 |  | 35.3943 | 27.9676 |  | 193.1262 | 35.3157 |  | 3.1278 |  | 4.5 |  | 71.8284 |  | 20.4 |  |  |  | 5.2756 |  |  |  | 7.63 | 49.86 | 2.14 | 143.0187 |  | 4.9618 | 123.9982 | 7.8095 |  | 33.4694 | 3.9659 |  |  | 83.8433 | 22.6422 | 0.2937 | 0.784 | 28.9142 | 459.7014 | 11.6875 | 149.3881 | 17.9775 |  |  | 13.1951 | 1.543 |  |  | 14.6911 | 289.02 |  | 35.862 | 0.58638 | 33.124
03:30 |  |  | 33.3424 |  | 3.872 |  |  | 20.4767 | 25.2104 | 13.464 | 14.4244 | 9.93 | 31.982 |  |  | 45.404 |  | 45.7494 |  | 9.9 |  | 140.3778 |  | 3.0293 |  |  | 14.98 |  | 1.802 | 0.8 |  | 0.5889 |  | 5.0572 | 0 | 0.8272 | 43.4496 | 135.3909 | 26.3985 | 0.48 | 150.3626 |  | 34.9155 | 27.8337 |  | 192.7973 | 35.3942 |  | 3.0728 |  | 3.8 |  | 72.0154 |  | 20.4 |  |  |  | 5.2748 |  |  |  | 7.481 | 50.68 | 2.14 | 144.0081 |  | 4.9319 | 124.0461 | 8.1795 |  | 34.7625 | 4.0274 |  |  | 84.1675 | 22.6552 | 0.2852 | 0.775 | 28.5839 | 462.3198 | 11.7149 | 154.6185 | 18.3166 |  |  | 12.8686 | 1.5425 |  |  | 14.6219 | 282.08 |  | 35.328 | 0.59132 | 32.9896
04:00 |  |  | 33.5143 |  | 4 |  |  | 19.8311 | 24.9398 | 13.485 | 14.2078 | 9.96 | 32.44 |  |  | 45.35 |  | 41.6403 |  | 9.6 |  | 137.115 |  | 3.0162 |  |  | 15.11 |  | 1.952 | 0.9 |  | 0.5891 |  | 5.1905 | 0 | 0.8225 | 44.6112 | 136.5031 | 26.6067 | 0.18 | 150.4006 |  | 34.6958 | 28.2233 |  | 192.579 | 35.4201 |  | 3.1549 |  | 0 |  | 49.8191 |  | 20.4 |  |  |  | 5.4983 |  |  |  | 7.532 | 50.58 | 2.14 | 146.2234 |  | 4.8621 | 124.6834 | 7.8772 |  | 34.6027 | 3.8866 |  |  | 85.0184 | 22.6634 | 0.2758 | 0.788 | 27.9593 | 459.897 | 11.397 | 150.2165 | 18.4704 |  |  | 13.4502 | 1.4917 |  |  | 14.6822 | 287.95 |  | 35.373 | 0.61496 | 32.7801
04:30 |  |  | 33.3497 |  | 4.007 |  |  | 20.0364 | 24.6756 | 13.767 | 15.2168 | 10 | 32.9 |  |  | 45.134 |  | 41.9815 |  | 8.5 |  | 118.2497 |  | 3.1255 |  |  | 15.02 |  | 1.96 | 0.8 |  | 0.5813 |  | 5.2815 | 0 | 0.818 | 45.0115 | 137.9443 | 26.5622 | 1.65 | 149.9866 |  | 35.0069 | 28.3185 |  | 192.6855 | 34.2372 |  | 3.1302 |  | 0 |  | 49.6531 |  | 20.4 |  |  |  | 5.5355 |  |  |  | 6.933 | 47.37 | 2.14 | 148.448 |  | 4.1604 | 125.6475 | 8.1147 |  | 34.1741 | 3.9037 |  |  | 86.3319 | 22.6661 | 0.2695 | 0.765 | 26.4506 | 455.8171 | 11.5205 | 145.5938 | 18.3543 |  |  | 12.8652 | 1.4533 |  |  | 14.5396 | 293.73 |  | 35.396 | 0.63939 | 32.7711
05:00 |  |  | 32.5842 |  | 3.975 |  |  | 20.2836 | 25.4953 | 12.529 | 15.0886 | 10.06 | 33.282 |  |  | 45.488 |  | 40.9783 |  | 9.2 |  | 73.6733 |  | 3.1283 |  |  | 15.11 |  | 1.928 | 0.8 |  | 0.5926 |  | 5.0363 | 0 | 0.8025 | 45.4698 | 138.4813 | 26.7483 | 2.1 | 147.9155 |  | 33.8048 | 28.0498 |  | 192.4823 | 34.4639 |  | 3.2681 |  | 0 |  | 49.5009 |  | 20.4 |  |  |  | 5.6711 |  |  |  | 4.188 | 47.53 | 2.14 | 147.605 |  | 4.5251 | 126.6779 | 6.5242 |  | 33.3248 | 4.3754 |  |  | 87.4105 | 22.6649 | 0.2644 | 0.781 | 26.1773 | 446.5308 | 11.5169 | 152.405 | 18.0639 |  |  | 13.4059 | 1.4569 |  |  | 14.5526 | 295.41 |  | 35.614 | 0.67313 | 32.9213
05:30 |  |  | 32.0596 |  | 3.855 |  |  | 20.0935 | 25.4916 | 12.333 | 14.9424 | 10.04 | 33.506 |  |  | 45.827 |  | 17.8369 |  | 9.3 |  | 120.3012 |  | 3.1314 |  |  | 15.39 |  | 1.951 | 0.7 |  | 0.5918 |  | 5.0887 | 0 | 0.8176 | 43.9516 | 140.2245 | 26.9057 | 1.93 | 147.8116 |  | 32.6289 | 27.5458 |  | 192.3119 | 34.4632 |  | 3.1831 |  | 0 |  | 49.4519 |  | 20.4 |  |  |  | 7.1952 |  |  |  | 5.029 | 46.31 | 2.14 | 144.8373 |  | 4.3316 | 127.7135 | 6.7926 |  | 33.6563 | 3.8589 |  |  | 86.4208 | 22.6587 | 0.2639 | 0.783 | 26.9309 | 436.5886 | 11.2408 | 149.6311 | 17.608 |  |  | 12.0236 | 1.4578 |  |  | 13.8099 | 292.72 |  | 37.521 | 0.59499 | 33.0144
06:00 |  |  | 26.9643 |  | 3.85 |  |  | 20.3527 | 26.1287 | 11.6 | 15.0169 | 9.99 | 33.774 |  |  | 45.459 |  | 38.1747 |  | 9.4 |  | 134.5895 |  | 3.0152 |  |  | 15.7 |  | 1.856 | 0.7 |  | 0.5983 |  | 5.1021 | 0 | 0.8665 | 45.6297 | 139.0228 | 25.5615 | 1.54 | 146.1721 |  | 31.6409 | 27.6312 |  | 192.793 | 32.1983 |  | 3.2344 |  | 0 |  | 49.4672 |  | 20.4 |  |  |  | 8.8117 |  |  |  | 6.83 | 46.82 | 2.14 | 145.9154 |  | 4.4735 | 128.1934 | 6.5586 |  | 33.2915 | 3.6509 |  |  | 87.417 | 22.6401 | 0.2466 | 0.773 | 26.7562 | 447.136 | 10.5358 | 149.5247 | 17.819 |  |  | 11.5852 | 1.4332 |  |  | 13.3393 | 292.81 |  | 40.756 | 0.63382 | 32.7597
06:30 |  |  | 27.5437 |  | 3.774 |  |  | 19.7661 | 25.8882 | 10.939 | 12.7897 | 10.03 | 33.256 |  |  | 45.243 |  | 42.8724 |  | 9.4 |  | 120.788 |  | 2.9017 |  |  | 15.91 |  | 1.744 | 0.7 |  | 0.5841 |  | 5.0694 | 0 | 1.0833 | 44.4271 | 135.8504 | 24.9232 | 0.55 | 147.3042 |  | 31.6711 | 27.6973 |  | 190.3277 | 33.4353 |  | 3.3719 |  | 0 |  | 49.2554 |  | 20.4 |  |  |  | 7.3775 |  |  |  | 6.904 | 49.28 | 2.14 | 145.7557 |  | 4.681 | 126.2061 | 5.8064 |  | 31.0906 | 3.6076 |  |  | 89.5116 | 22.6474 | 0.259 | 0.791 | 26.477 | 449.8035 | 9.6776 | 150.5314 | 17.5195 |  |  | 11.6312 | 1.3948 |  |  | 12.8638 | 292.85 |  | 40.101 | 0.61205 | 29.9424
07:00 |  |  | 27.4076 |  | 1.986 |  |  | 19.4161 | 25.2396 | 10.419 | 12.7889 | 10.09 | 32.898 |  |  | 44.519 |  | 43.7117 |  | 9.4 |  | 91.4378 |  | 2.7954 |  |  | 16.02 |  | 1.338 | 0.7 |  | 0.5992 |  | 4.9555 | 0 | 1.149 | 40.1804 | 132.1726 | 24.7565 | 0.91 | 145.0532 |  | 29.2948 | 28.3834 |  | 192.1485 | 31.6456 |  | 3.0772 |  | 0 |  | 48.9105 |  | 20.4 |  |  |  | 5.252 |  |  |  | 7.007 | 39.46 | 2.14 | 146.8281 |  | 4.6288 | 121.4837 | 5.1515 |  | 30.2836 | 3.8025 |  |  | 88.9861 | 22.6487 | 0.2817 | 0.782 | 25.6722 | 447.7722 | 9.4761 | 154.2577 | 16.8932 |  |  | 11.0664 | 1.3656 |  |  | 12.3493 | 285.31 |  | 39.742 | 0.62145 | 27.6174
07:30 |  |  | 27.3342 |  | 0.129 |  |  | 19.3118 | 25.0882 | 9.797 | 10.6081 | 9.67 | 32.184 |  |  | 44.447 |  | 32.005 |  | 9.3 |  | 110.2193 |  | 2.771 |  |  | 16 |  | 0.964 | 0.7 |  | 0.7484 |  | 4.7632 | 0 | 1.2415 | 42.7936 | 130.9343 | 24.9878 | 0.73 | 144.1016 |  | 29.2444 | 28.3331 |  | 190.3903 | 32.5846 |  | 3.028 |  | 0 |  | 48.5683 |  | 19.8 |  |  |  | 5.1242 |  |  |  | 7.072 | 38.91 | 2.14 | 145.6275 |  | 4.707 | 127.5092 | 5.266 |  | 31.7994 | 3.7307 |  |  | 87.8916 | 22.6495 | 0.325 | 0.772 | 25.7411 | 448.1431 | 9.7958 | 151.1001 | 16.9191 |  |  | 11.0381 | 1.2975 |  |  | 12.2789 | 279.38 |  | 39.927 | 0.5873 | 27.55
08:00 |  |  | 27.8214 |  | 0.103 |  |  | 20.1403 | 25.0525 | 10.445 | 10.2028 | 9.96 | 32.274 |  |  | 44.355 |  | 35.5282 |  | 9.3 |  | 143.5873 |  | 2.9318 |  |  | 16.3 |  | 0.944 | 0.7 |  | 0.7654 |  | 4.832 | 0 | 1.2817 | 43.557 | 129.7715 | 25.8362 | 0.73 | 141.2372 |  | 30.0766 | 28.5002 |  | 189.0887 | 32.6148 |  | 2.9909 |  | 0 |  | 48.276 |  | 19.8 |  |  |  | 5.1422 |  |  |  | 7.517 | 38.88 | 2.14 | 146.3401 |  | 4.7216 | 126.5617 | 5.3135 |  | 32.8407 | 3.9714 |  |  | 86.6309 | 22.6524 | 0.3461 | 0.754 | 25.8679 | 449.9416 | 9.8774 | 146.8791 | 17.1281 |  |  | 11.8942 | 1.3248 |  |  | 13.4135 | 272.49 |  | 39.894 | 0.6001 | 27.0634
08:30 |  |  | 22.4724 |  | 0.097 |  |  | 21.1437 | 25.247 | 11.973 | 10.67 | 9.75 | 31.974 |  |  | 44.287 |  | 46.8126 |  | 9.4 |  | 129.3868 |  | 2.9503 |  |  | 15.14 |  | 0.996 | 0.7 |  | 0.8101 |  | 5.1929 | 0 | 1.7121 | 44.4382 | 136.4988 | 25.7989 | 0.72 | 149.6727 |  | 29.6077 | 30.3512 |  | 189.3967 | 32.3278 |  | 2.9933 |  | 0 |  | 48.2356 |  | 19.8 |  |  |  | 5.1503 |  |  |  | 7.555 | 38.95 | 2.14 | 146.7668 |  | 4.8178 | 127.9509 | 5.5065 |  | 33.5588 | 3.7307 |  |  | 86.4455 | 22.6589 | 0.4333 | 0.773 | 26.71 | 448.8292 | 9.9668 | 150.7378 | 17.116 |  |  | 11.5919 | 1.4325 |  |  | 12.1022 | 278.5 |  | 40.196 | 0.62393 | 27.1228
09:00 |  |  | 25.2074 |  | 0.099 |  |  | 20.7979 | 25.118 | 12.063 | 10.7231 | 9.79 | 32.256 |  |  | 44.093 |  | 41.6987 |  | 9.6 |  | 114.0506 |  | 2.9987 |  |  | 15.99 |  | 0.991 | 0.8 |  | 0.781 |  | 4.6838 | 0 | 1.993 | 45.9457 | 138.0291 | 25.6256 | 0.63 | 151.1423 |  | 28.4094 | 31.299 |  | 191.4749 | 34.9853 |  | 3.0153 |  | 0 |  | 48.1652 |  | 19.8 |  |  |  | 5.226 |  |  |  | 7.42 | 37.53 | 2.14 | 146.5019 |  | 4.4271 | 127.7023 | 6.2747 |  | 33.831 | 3.872 |  |  | 86.6788 | 22.6406 | 0.537 | 0.783 | 26.5809 | 410.1172 | 10.107 | 151.3688 | 16.5951 |  |  | 11.617 | 1.4765 |  |  | 10.4388 | 287.31 |  | 37.498 | 0.69443 | 27.2785
09:30 |  |  | 24.5507 |  | 0.096 |  |  | 21.3358 | 24.9709 | 13.047 | 10.8423 | 9.97 | 32.384 |  |  | 44.225 |  | 39.2622 |  | 9.7 |  | 96.2443 |  | 3.0588 |  |  | 15.8 |  | 0.99 | 0.7 |  | 0.7754 |  | 4.0358 | 0 | 2.2862 | 46.5458 | 138.146 | 26.6922 | 0.44 | 153.1302 |  | 31.7004 | 30.9201 |  | 191.7945 | 36.4928 |  | 3.1919 |  | 0 |  | 48.8596 |  | 19.8 |  |  |  | 5.1288 |  |  |  | 7.473 | 39.07 | 2.14 | 145.3602 |  | 4.4562 | 126.3392 | 6.6395 |  | 32.7207 | 3.9659 |  |  | 85.8608 | 22.6352 | 0.6192 | 0.768 | 27.5787 | 436.4951 | 10.2984 | 152.3305 | 17.1984 |  |  | 11.0449 | 1.5793 |  |  | 10.494 | 291.37 |  | 37.436 | 0.71973 | 24.7802
10:00 |  |  | 24.378 |  | 0.082 |  |  | 21.2164 | 25.0904 | 12.357 | 11.1302 | 9.95 | 32.246 |  |  | 44.551 |  | 40.1019 |  | 9.9 |  | 143.2167 |  | 3.0154 |  |  | 16.3 |  | 0.994 | 0.7 |  | 0.7757 |  | 4.1829 | 0 | 2.4499 | 46.1143 | 138.8636 | 26.344 | 0.24 | 152.2133 |  | 32.0733 | 30.6799 |  | 191.9815 | 36.0405 |  | 3.3139 |  | 0 |  | 48.8039 |  | 19.8 |  |  |  | 5.3257 |  |  |  | 7.593 | 39.32 | 2.14 | 145.4977 |  | 4.4665 | 128.2014 | 6.697 |  | 32.7998 | 4.0274 |  |  | 85.7335 | 22.6305 | 0.7924 | 0.753 | 27.3979 | 434.6072 | 10.2473 | 151.905 | 17.0132 |  |  | 12.0701 | 1.5968 |  |  | 10.4642 | 279.53 |  | 37.208 | 0.71954 | 25.4173
10:30 |  |  | 23.8042 |  | 0.08 |  |  | 19.4341 | 25.2237 | 12.664 | 11.3757 | 10.02 | 32.562 |  |  | 44.951 |  | 41.7684 |  | 9.9 |  | 140.5292 |  | 3.0581 |  |  | 16.35 |  | 1.021 | 0.8 |  | 0.7738 |  | 4.0119 | 0 | 3.1694 | 45.8343 | 140.8915 | 26.5341 | 0.58 | 148.7757 |  | 32.4071 | 30.378 |  | 190.5445 | 35.5263 |  | 3.2778 |  | 0 |  | 48.0739 |  | 19.8 |  |  |  | 5.0026 |  |  |  | 7.637 | 38.8 | 2.14 | 145.8867 |  | 4.4913 | 127.5692 | 4.4748 |  | 34.0583 | 3.8866 |  |  | 85.2509 | 22.6359 | 1.1674 | 0.771 | 27.9289 | 435.5946 | 11.0222 | 146.842 | 17.031 |  |  | 12.0046 | 1.4964 |  |  | 10.4002 | 283.6 |  | 39.038 | 0.75875 | 27.8529
11:00 |  |  | 24.4039 |  | 0.088 |  |  | 20.5323 | 25.3711 | 12.264 | 11.6871 | 9.99 | 32.512 |  |  | 45.022 |  | 36.392 |  | 10 |  | 104.5791 |  | 3.0481 |  |  | 15.62 |  | 0.982 | 0.8 |  | 0.744 |  | 4.3254 | 0 | 3.3207 | 44.653 | 138.4321 | 26.459 | 1 | 148.0895 |  | 33.621 | 30.4023 |  | 191.5692 | 36.4025 |  | 3.3379 |  | 0 |  | 48.6537 |  | 19.8 |  |  |  | 4.8688 |  |  |  | 6.984 | 32.96 | 2.14 | 145.5279 |  | 4.5073 | 126.8488 | 4.5644 |  | 32.9493 | 3.7307 |  |  | 85.1327 | 22.6345 | 1.3313 | 0.769 | 27.5197 | 433.2756 | 11.1177 | 147.1447 | 16.3139 |  |  | 11.8042 | 1.3084 |  |  | 10.1665 | 283.44 |  | 38.851 | 0.80092 | 28.2117
11:30 |  |  | 24.2805 |  | 0.087 |  |  | 20.8978 | 25.562 | 12.012 | 11.6022 | 10.01 | 31.188 |  |  | 44.849 |  | 17.966 |  | 9.9 |  | 84.6649 |  | 2.969 |  |  | 16.04 |  | 0.958 | 0.8 |  | 0.7379 |  | 4.6142 | 0 | 3.5652 | 43.5438 | 138.7719 | 25.8628 | 0.9 | 147.1271 |  | 34.161 | 31.1516 |  | 192.0597 | 36.5927 |  | 2.7939 |  | 0 |  | 48.6353 |  | 19.8 |  |  |  | 5.0946 |  |  |  | 6.932 | 31.36 | 2.14 | 146.3664 |  | 4.6652 | 127.2176 | 3.3053 |  | 33.3316 | 3.872 |  |  | 86.1956 | 22.5928 | 1.428 | 0.733 | 26.5008 | 398.6678 | 11.2917 | 147.2121 | 14.8325 |  |  | 11.3489 | 1.2961 |  |  | 10.5316 | 282.74 |  | 39.32 | 0.6658 | 25.5454
12:00 |  |  | 24.3439 |  | 0.082 |  |  | 20.7361 | 25.8402 | 11.202 | 13.3597 | 9.89 | 31.554 |  |  | 44.748 |  | 42.8521 |  | 10 |  | 155.6507 |  | 2.994 |  |  | 16.45 |  | 0.975 | 0.7 |  | 0.7234 |  | 4.5948 | 0 | 3.5926 | 45.2257 | 139.7034 | 25.0697 | 0.73 | 145.2128 |  | 34.1142 | 31.4175 |  | 191.4866 | 36.7662 |  | 2.9777 |  | 0 |  | 48.8613 |  | 19.8 |  |  |  | 4.9769 |  |  |  | 6.774 | 28.64 | 2.14 | 146.2574 |  | 4.6027 | 127.6066 | 3.8705 |  | 32.8075 | 3.9659 |  |  | 86.5075 | 22.619 | 1.442 | 0.765 | 27.4706 | 424.4059 | 11.4026 | 145.7143 | 16.9185 |  |  | 11.9078 | 1.2942 |  |  | 10.3905 | 284.16 |  | 39.175 | 0.5973 | 16.4721
12:30 |  |  | 24.3208 |  | 0.078 |  |  | 20.2446 | 26.048 | 11.09 | 14.376 | 10.22 | 31.562 |  |  | 44.542 |  | 44.0938 |  | 9.7 |  | 131.7121 |  | 3.092 |  |  | 16.69 |  | 0.977 | 0.7 |  | 0.7319 |  | 4.6325 | 0 | 3.6447 | 44.8194 | 136.976 | 25.1648 | 0.78 | 145.2769 |  | 33.6338 | 31.2903 |  | 189.1681 | 36.5929 |  | 2.7078 |  | 0 |  | 48.3621 |  | 19.8 |  |  |  | 4.8833 |  |  |  | 6.862 | 26.06 | 2.14 | 145.8883 |  | 4.6839 | 128.5093 | 3.2427 |  | 32.5965 | 3.872 |  |  | 87.1191 | 22.5886 | 1.4326 | 0.788 | 27.0481 | 437.8902 | 11.251 | 147.0656 | 17.5123 |  |  | 13.0304 | 1.2806 |  |  | 10.5 | 276 |  | 38.273 | 0.59847 | 15.6006
13:00 |  |  | 24.2477 |  | 0.092 |  |  | 20.3626 | 25.658 | 11.181 | 14.248 | 10.22 | 30.472 |  |  | 44.549 |  | 30.5819 |  | 9.5 |  | 90.1652 |  | 3.1303 |  |  | 16.7 |  | 0.948 | 0.8 |  | 0.5816 |  | 4.6611 | 0 | 3.6708 | 45.0848 | 136.3186 | 26.0965 | 0.64 | 144.6352 |  | 34.1738 | 31.6308 |  | 191.2875 | 36.377 |  | 3.082 |  | 0 |  | 48.4529 |  | 19.8 |  |  |  | 6.8733 |  |  |  | 6.882 | 21.19 | 2.14 | 145.5752 |  | 4.5951 | 128.2879 | 2.9576 |  | 32.0179 | 3.9659 |  |  | 87.407 | 22.6131 | 1.4655 | 0.75 | 27.3321 | 443.768 | 10.7176 | 146.701 | 17.5219 |  |  | 13.6105 | 1.2973 |  |  | 11.5644 | 267.18 |  | 39.294 | 0.62925 | 15.5382
13:30 |  |  | 24.1185 |  | 0.089 |  |  | 20.2215 | 25.5792 | 12.09 | 14.3977 | 10.03 | 30.752 |  |  | 44.565 |  | 27.8356 |  | 9.4 |  | 113.4346 |  | 3.1253 |  |  | 16.63 |  | 0.93 | 0.7 |  | 0.5409 |  | 5.4663 | 0 | 3.7273 | 44.7434 | 135.837 | 25.5637 | 0.45 | 146.1117 |  | 34.0532 | 31.79 |  | 191.4398 | 33.2073 |  | 3.0169 |  | 0 |  | 48.6797 |  | 19.8 |  |  |  | 9.5615 |  |  |  | 7.006 | 21.76 | 2.14 | 146.4656 |  | 4.6889 | 123.1073 | 4.4539 |  | 32.6797 | 4.0274 |  |  | 87.1036 | 22.6334 | 1.4724 | 0.789 | 27.0313 | 456.468 | 10.6658 | 141.227 | 16.9229 |  |  | 13.21 | 1.2934 |  |  | 12.4088 | 252.27 |  | 38.993 | 0.54008 | 16.1609
14:00 |  |  | 24.5901 |  | 0.091 |  |  | 20.2163 | 25.3253 | 12.612 | 14.3589 | 9.95 | 30.72 |  |  | 44.839 |  | 15.7067 |  | 9.3 |  | 151.2876 |  | 3.1198 |  |  | 16.6 |  | 0.87 | 0.7 |  | 0.5506 |  | 5.7647 | 0 | 3.7297 | 45.0348 | 134.1222 | 26.1703 | 0.73 | 149.3163 |  | 34.5125 | 31.8139 |  | 191.2647 | 35.1794 |  | 2.4971 |  | 0.3 |  | 48.5478 |  | 19.8 |  |  |  | 9.7955 |  |  |  | 6.927 | 19.94 | 2.14 | 144.2185 |  | 4.852 | 125.8318 | 3.5838 |  | 33.242 | 3.8866 |  |  | 86.8142 | 22.6194 | 1.478 | 0.761 | 26.7291 | 452.6153 | 10.0129 | 139.7359 | 17.0765 |  |  | 13.8103 | 1.2912 |  |  | 12.6723 | 270.69 |  | 39.055 | 0.58151 | 15.1993
14:30 |  |  | 24.7732 |  | 0.091 |  |  | 19.8003 | 25.3651 | 12.539 | 14.6525 | 9.88 | 30.016 |  |  | 44.936 |  | 37.4753 |  | 9.1 |  | 134.9593 |  | 3.148 |  |  | 16.16 |  | 0.791 | 0.8 |  | 0.5585 |  | 5.7565 | 0 | 3.707 | 43.8661 | 134.1334 | 25.89 | 0.86 | 148.5938 |  | 34.4012 | 31.5603 |  | 188.8062 | 35.5069 |  | 2.5263 |  | 0 |  | 48.4997 |  | 19.8 |  |  |  | 9.7494 |  |  |  | 6.799 | 21.94 | 2.14 | 144.1031 |  | 4.7217 | 124.737 | 3.8729 |  | 34.8513 | 3.9037 |  |  | 86.5195 | 22.6165 | 1.4984 | 0.828 | 27.7687 | 452.1517 | 10.4367 | 144.9789 | 17.507 |  |  | 13.91 | 1.2978 |  |  | 13.1476 | 258.73 |  | 37.622 | 0.53078 | 13.2733
15:00 |  |  | 25.3802 |  | 0.107 |  |  | 19.5131 | 25.6454 | 12.678 | 14.5707 | 9.93 | 30.712 |  |  | 44.835 |  | 33.6871 |  | 9 |  | 112.1917 |  | 2.9286 |  |  | 15.58 |  | 0.795 | 1.1 |  | 0.5544 |  | 6.22 | 0 | 3.7862 | 41.5116 | 131.9209 | 26.2424 | 0.97 | 144.7023 |  | 34.9271 | 32.1208 |  | 191.5873 | 35.6973 |  | 2.9461 |  | 0 |  | 48.4142 |  | 19.8 |  |  |  | 9.5056 |  |  |  | 6.618 | 25 | 2.14 | 144.3975 |  | 4.723 | 125.0504 | 4.0747 |  | 34.4301 | 4.0274 |  |  | 86.1204 | 22.583 | 1.4863 | 0.776 | 28.6709 | 456.2349 | 10.8252 | 146.9285 | 17.08 |  |  | 14.2002 | 1.2882 |  |  | 13.1042 | 257.01 |  | 35.383 | 0.55325 | 13.429
15:30 |  |  | 25.3001 |  | 0.121 |  |  | 20.1865 | 25.2914 | 12.22 | 14.3627 | 9.97 | 31.382 |  |  | 44.803 |  | 44.9564 |  | 8.9 |  | 95.6801 |  | 2.8379 |  |  | 15.31 |  | 0.811 | 0.9 |  | 0.5506 |  | 6.1652 | 0 | 3.8114 | 40.3576 | 131.2807 | 25.8847 | 0.6 | 144.6998 |  | 34.8069 | 31.3091 |  | 191.5968 | 32.1506 |  | 3.0526 |  | 0 |  | 47.9341 |  | 19.7 |  |  |  | 7.8953 |  |  |  | 6.839 | 32.06 | 2.14 | 144.2395 |  | 4.779 | 123.6552 | 4.1662 |  | 34.2645 | 3.8866 |  |  | 87.518 | 22.5626 | 1.4693 | 0.801 | 27.9666 | 461.0545 | 10.9414 | 146.776 | 17.5642 |  |  | 13.9866 | 1.3081 |  |  | 13.1539 | 259.39 |  | 35.22 | 0.59999 | 13.3787
16:00 |  |  | 25.5703 |  | 0.094 |  |  | 20.1766 | 25.9255 | 13.083 | 14.2777 | 9.78 | 31.05 |  |  | 44.766 |  | 36.9813 |  | 8.8 |  | 150.3475 |  | 2.8199 |  |  | 15.07 |  | 0.796 | 1.2 |  | 0.5566 |  | 6.4606 | 0 | 3.8024 | 40.3182 | 129.7812 | 26.6659 | 0.23 | 147.4103 |  | 35.1482 | 31.2027 |  | 190.9025 | 32.3126 |  | 2.652 |  | 0 |  | 47.8424 |  | 19.7 |  |  |  | 7.041 |  |  |  | 6.969 | 27.7 | 2.14 | 144.0599 |  | 4.745 | 122.7813 | 4.8563 |  | 35.4241 | 3.9037 |  |  | 86.269 | 22.5686 | 1.4457 | 0.847 | 28.3212 | 461.3745 | 11.0473 | 143.3416 | 17.6787 |  |  | 14.1837 | 1.3866 |  |  | 13.0312 | 261.25 |  | 35.816 | 0.59108 | 13.4547
16:30 |  |  | 25.7153 |  | 0.09 |  |  | 20.1655 | 26.0074 | 13.466 | 14.2411 | 9.9 | 31.864 |  |  | 44.693 |  | 33.4974 |  | 9 |  | 138.9402 |  | 2.9535 |  |  | 14.93 |  | 0.778 | 0.9 |  | 0.5585 |  | 6.2239 | 0 | 3.762 | 43.8207 | 129.5824 | 26.8224 | 0.37 | 148.6674 |  | 35.0145 | 32.1002 |  | 190.9241 | 33.1464 |  | 3.125 |  | 0 |  | 48.0065 |  | 19.7 |  |  |  | 6.2496 |  |  |  | 6.887 | 27.24 | 2.14 | 145.6667 |  | 4.707 | 126.3153 | 5.9041 |  | 35.5476 | 4.3754 |  |  | 87.6553 | 22.5489 | 1.4211 | 0.851 | 27.5616 | 457.1887 | 10.918 | 145.2482 | 17.2839 |  |  | 13.5276 | 1.8091 |  |  | 13.268 | 260.39 |  | 36.314 | 0.60597 | 13.4344
17:00 |  |  | 25.2476 |  | 0.089 |  |  | 20.4853 | 26.2448 | 12.149 | 14.1946 | 9.95 | 32.208 |  |  | 44.782 |  | 42.7861 |  | 9.1 |  | 142.0411 |  | 2.9563 |  |  | 14.84 |  | 0.771 | 0.5 |  | 0.5614 |  | 5.8656 | 0 | 3.7947 | 44.1361 | 132.0804 | 25.8364 | 0.4 | 148.654 |  | 33.2737 | 31.4684 |  | 191.0772 | 33.0965 |  | 3.3605 |  | 0.3 |  | 47.6826 |  | 19.7 |  |  |  | 5.9447 |  |  |  | 6.98 | 31.25 | 2.14 | 145.3784 |  | 4.8251 | 122.8507 | 6.6558 |  | 34.5909 | 3.8589 |  |  | 87.0455 | 22.5398 | 1.4397 | 0.762 | 27.2908 | 460.5124 | 11.1113 | 146.4323 | 17.2661 |  |  | 13.978 | 1.3748 |  |  | 13.4611 | 262.51 |  | 36.596 | 0.67319 | 13.6532
17:30 |  |  | 25.6678 |  | 0.085 |  |  | 19.6225 | 26.5129 | 11.218 | 14.4002 | 9.96 | 32.218 |  |  | 44.584 |  | 37.7084 |  | 9 |  | 135.3359 |  | 2.9621 |  |  | 15.16 |  | 0.778 | 0.6 |  | 0.559 |  | 5.3595 | 0 | 3.8003 | 45.3209 | 134.048 | 25.6616 | 0.41 | 152.8275 |  | 32.672 | 31.5287 |  | 191.4398 | 32.1568 |  | 3.4422 |  | 0.7 |  | 47.3962 |  | 19.7 |  |  |  | 6.2761 |  |  |  | 6.865 | 32.84 | 2.14 | 149.352 |  | 4.8059 | 125.1315 | 6.8604 |  | 33.1161 | 3.6509 |  |  | 87.451 | 22.5203 | 1.4615 | 0.813 | 28.0401 | 460.096 | 11.0003 | 153.739 | 17.4067 |  |  | 13.0286 | 1.3727 |  |  | 13.4386 | 263.04 |  | 36.239 | 0.66938 | 14.1605
18:00 |  |  | 19.0256 |  | 0.082 |  |  | 19.5351 | 27.3157 | 10.664 | 14.9066 | 9.71 | 32.81 |  |  | 44.66 |  | 30.9829 |  | 8.9 |  | 69.1364 |  | 3.0582 |  |  | 15.91 |  | 0.738 | 0.5 |  | 0.5821 |  | 5.4162 | 0 | 3.8089 | 44.7896 | 133.5671 | 25.3488 | 0.46 | 153.8033 |  | 32.7701 | 31.5659 |  | 192.4868 | 31.8534 |  | 3.5751 |  | 0.9 |  | 47.1028 |  | 19.7 |  |  |  | 6.1645 |  |  |  | 6.966 | 35.21 | 2.14 | 147.9381 |  | 4.7435 | 126.8131 | 6.6726 |  | 33.8061 | 3.6076 |  |  | 87.0058 | 22.5859 | 1.4648 | 0.815 | 25.658 | 465.6913 | 10.2105 | 152.5917 | 17.5128 |  |  | 13.0146 | 1.3792 |  |  | 13.182 | 260.75 |  | 36.342 | 0.62841 | 13.3115
18:30 |  |  | 15.3067 |  | 0.082 |  |  | 18.4055 | 27.9734 | 10.565 | 14.9311 | 10.17 | 33.006 |  |  | 45.184 |  | 41.4557 |  | 8.7 |  | 127.9163 |  | 2.9147 |  |  | 16.33 |  | 0.773 | 0.5 |  | 0.582 |  | 4.2691 | 0 | 3.8272 | 45.9404 | 132.0967 | 24.7154 | 0.11 | 151.0786 |  | 31.8275 | 29.6808 |  | 191.6568 | 30.6509 |  | 3.665 |  | 1.3 |  | 40.1184 |  | 19.7 |  |  |  | 6.0875 |  |  |  | 6.965 | 35.63 | 2.14 | 144.0018 |  | 4.5906 | 125.0535 | 5.985 |  | 31.3049 | 3.8025 |  |  | 88.126 | 22.6122 | 1.4862 | 0.763 | 24.6843 | 462.8114 | 9.5837 | 152.7574 | 17.8124 |  |  | 13.0059 | 1.412 |  |  | 12.4032 | 262.43 |  | 36.626 | 0.64333 | 13.1432
19:00 |  |  | 15.2194 |  | 0.083 |  |  | 16.9726 | 26.7234 | 10.323 | 14.7646 | 9.98 | 32.638 |  |  | 45.224 |  | 38.7943 |  | 8.7 |  | 133.7274 |  | 2.9175 |  |  | 16.7 |  | 0.779 | 0.6 |  | 0.5888 |  | 4.2895 | 0 | 3.7335 | 40.5883 | 131.4092 | 24.9922 | 0.35 | 146.6319 |  | 29.7063 | 28.4482 |  | 190.9016 | 29.5593 |  | 3.6203 |  | 1.1 |  | 24.7263 |  | 19.7 |  |  |  | 6.0808 |  |  |  | 6.874 | 32.55 | 2.14 | 142.244 |  | 4.6325 | 114.398 | 5.0269 |  | 30.9329 | 3.7407 |  |  | 87.3327 | 22.6321 | 1.4711 | 0.862 | 23.9269 | 466.3784 | 9.5734 | 154.4481 | 17.5009 |  |  | 12.9314 | 1.3662 |  |  | 12.5729 | 255.59 |  | 35.857 | 0.64072 | 13.3566
19:30 |  |  | 14.8659 |  | 0.079 |  |  | 18.3283 | 25.7501 | 11.166 | 13.4017 | 9.9 | 33.022 |  |  | 45.543 |  | 36.9599 |  | 8.9 |  | 115.1401 |  | 2.9116 |  |  | 16.99 |  | 0.767 | 0.5 |  | 0.628 |  | 4.19 | 0 | 3.7177 | 45.0527 | 135.5442 | 25.5718 | 0.46 | 148.7399 |  | 30.5458 | 28.4256 |  | 189.6876 | 30.1049 |  | 3.4229 |  | 1 |  | 25.5277 |  | 19.7 |  |  |  | 6.0807 |  |  |  | 6.911 | 31.73 | 2.14 | 143.6165 |  | 4.6645 | 118.2722 | 5.2878 |  | 32.0358 | 3.74 |  |  | 88.331 | 22.6128 | 1.4696 | 0.831 | 23.9384 | 460.3387 | 9.7889 | 153.9793 | 17.2529 |  |  | 12.5954 | 1.4139 |  |  | 13.0985 | 247.4 |  | 35.46 | 0.62134 | 13.7686
20:00 |  |  | 15.0232 |  | 0.081 |  |  | 18.3663 | 26.3247 | 11.837 | 12.4253 | 10.13 | 33.416 |  |  | 45.446 |  | 19.8576 |  | 9 |  | 98.9414 |  | 3.0732 |  |  | 17.15 |  | 0.749 | 0.6 |  | 0.6615 |  | 4.127 | 0 | 3.7405 | 46.8587 | 135.9625 | 26.4925 | 0.37 | 144.6833 |  | 32.0195 | 28.9722 |  | 190.1068 | 30.3551 |  | 3.3603 |  | 1.1 |  | 26.0075 |  | 19.7 |  |  |  | 5.9669 |  |  |  | 6.962 | 31.87 | 2.14 | 146.9505 |  | 4.9256 | 119.1479 | 5.7168 |  | 32.1343 | 3.6949 |  |  | 87.967 | 22.6164 | 1.4628 | 0.834 | 23.9333 | 460.1784 | 9.6063 | 150.3651 | 17.5983 |  |  | 12.2609 | 1.5157 |  |  | 13.6788 | 243.59 |  | 35.998 | 0.73685 | 13.8573
20:30 |  |  | 15.0664 |  | 0.083 |  |  | 19.1252 | 26.3077 | 12.747 | 10.5043 | 9.99 | 32.562 |  |  | 45.297 |  | 36.9472 |  | 9.3 |  | 109.2886 |  | 2.9757 |  |  | 17.15 |  | 0.747 | 0.6 |  | 0.6704 |  | 4.0911 | 0 | 3.5859 | 46.6541 | 135.3573 | 26.0101 | 0.84 | 120.9018 |  | 32.3809 | 28.4056 |  | 191.4799 | 31.8424 |  | 3.4401 |  | 1.1 |  | 25.8909 |  | 19.7 |  |  |  | 6.6057 |  |  |  | 6.427 | 33.25 | 2.14 | 148.1107 |  | 4.889 | 122.8153 | 6.3701 |  | 32.2788 | 4.0014 |  |  | 88.7492 | 22.6112 | 1.4258 | 0.859 | 25.3853 | 461.4238 | 10.1574 | 156.2467 | 17.8862 |  |  | 12.6706 | 1.5704 |  |  | 13.7844 | 250.53 |  | 36.027 | 0.76092 | 13.8459
21:00 |  |  | 15.0344 |  | 0.081 |  |  | 21.1695 | 27.6028 | 12.641 | 10.6449 | 9.55 | 33.13 |  |  | 45.479 |  | 39.8836 |  | 9.6 |  | 108.1605 |  | 2.8797 |  |  | 17.03 |  | 0.777 | 1 |  | 0.672 |  | 4.074 | 0 | 3.561 | 47.4671 | 133.5224 | 26.2817 | 0.87 | 137.8434 |  | 33.8345 | 27.7854 |  | 192.3961 | 24.8302 |  | 3.5506 |  | 1.2 |  | 25.9879 |  | 19.7 |  |  |  | 6.6658 |  |  |  | 6.937 | 31.12 | 2.14 | 148.2311 |  | 4.8251 | 123.0858 | 6.8721 |  | 32.6969 | 4.0848 |  |  | 89.3815 | 22.5994 | 1.3714 | 0.821 | 25.2712 | 465.0658 | 10.4795 | 154.2468 | 17.9251 |  |  | 12.3917 | 1.7007 |  |  | 13.779 | 259.33 |  | 35.798 | 1.0569 | 13.7926
21:30 |  |  | 18.3633 |  | 0.083 |  |  | 20.0193 | 27.4918 | 12.951 | 10.7127 | 10.07 | 33.11 |  |  | 45.465 |  | 48.2017 |  | 9.7 |  | 127.0734 |  | 2.8225 |  |  | 17.16 |  | 0.777 | 1 |  | 0.6724 |  | 4.2365 | 0 | 3.4275 | 45.0222 | 133.266 | 26.0317 | 0.94 | 145.921 |  | 34.8034 | 27.3689 |  | 192.0885 | 24.3836 |  | 3.543 |  | 1.2 |  | 26.8842 |  | 19.7 |  |  |  | 6.3828 |  |  |  | 6.859 | 30.56 | 2.14 | 145.3325 |  | 4.7581 | 121.6518 | 7.3856 |  | 31.3303 | 4.1258 |  |  | 90.013 | 22.6118 | 1.3162 | 0.815 | 26.3544 | 466.06 | 10.655 | 154.7941 | 17.8669 |  |  | 13.0016 | 3.077 |  |  | 14.2261 | 268.99 |  | 35.899 | 1.2887 | 13.5458
22:00 |  |  | 25.8026 |  | 0.079 |  |  | 20.5015 | 26.6725 | 13.147 | 10.9315 | 10.09 | 33.194 |  |  | 45.956 |  | 18.035 |  | 9.8 |  | 35.6426 |  | 2.8612 |  |  | 16.91 |  | 0.788 | 1.3 |  | 0.8206 |  | 4.2329 | 0 | 3.1736 | 44.6931 | 132.6888 | 26.1938 | 1.03 | 148.4343 |  | 35.571 | 26.7739 |  | 192.5527 | 24.945 |  | 3.3595 |  | 1.4 |  | 41.9273 |  | 19.7 |  |  |  | 6.5866 |  |  |  | 6.969 | 27.92 | 2.14 | 145.5166 |  | 4.6896 | 121.1601 | 7.3024 |  | 33.1341 | 3.9547 |  |  | 89.2573 | 22.6159 | 1.1868 | 0.832 | 26.4004 | 464.6173 | 10.9 | 154.4341 | 17.8812 |  |  | 14.0891 | 3.645 |  |  | 14.3546 | 264 |  | 35.871 | 1.4708 | 13.6258
22:30 |  |  | 28.3622 |  | 0.078 |  |  | 20.9064 | 26.4869 | 13.112 | 10.8378 | 9.93 | 32.878 |  |  | 45.965 |  | 39.3574 |  | 9.9 |  | 32.0677 |  | 2.7986 |  |  | 16.75 |  | 0.764 | 1.3 |  | 0.9205 |  | 4.8773 | 0 | 2.4787 | 43.3011 | 133.8648 | 26.3463 | 1.15 | 147.4633 |  | 35.6191 | 27.0607 |  | 192.0268 | 24.7125 |  | 3.3382 |  | 1.4 |  | 48.6232 |  | 19.7 |  |  |  | 6.4524 |  |  |  | 7.063 | 24.71 | 2.14 | 146.4474 |  | 4.6287 | 121.9077 | 7.8304 |  | 33.8342 | 3.9615 |  |  | 88.1094 | 22.6099 | 0.7882 | 0.716 | 27.0177 | 466.3934 | 10.8892 | 157.483 | 17.8836 |  |  | 14.0048 | 4.0247 |  |  | 14.2482 | 271.75 |  | 35.59 | 1.6541 | 13.6238
23:00 |  |  | 28.0189 |  | 0.079 |  |  | 20.072 | 25.9089 | 12.787 | 10.8335 | 9.86 | 32.636 |  |  | 45.74 |  | 39.2362 |  | 9.9 |  | 125.8234 |  | 2.7202 |  |  | 16.44 |  | 0.751 | 1.4 |  | 1.0703 |  | 4.4261 | 0 | 1.7523 | 43.2135 | 134.2589 | 26.7628 | 1.26 | 146.3155 |  | 34.301 | 26.9829 |  | 191.6913 | 24.407 |  | 3.3661 |  | 1.9 |  | 48.6827 |  | 19.7 |  |  |  | 6.2815 |  |  |  | 6.906 | 27.71 | 2.14 | 147.1143 |  | 4.5406 | 121.7197 | 8.2681 |  | 32.8901 | 3.9546 |  |  | 88.6797 | 22.6222 | 0.5955 | 0.807 | 27.0583 | 466.6058 | 10.9714 | 152.2863 | 17.619 |  |  | 14.179 | 3.8829 |  |  | 14.6876 | 266.29 |  | 35.508 | 1.6095 | 13.7271
23:30 |  |  | 32.5662 |  | 0.08 |  |  | 19.3683 | 25.5296 | 13.467 | 12.7991 | 10.23 | 32.512 |  |  | 45.313 |  | 38.9347 |  | 9.8 |  | 79.4663 |  | 2.7367 |  |  | 15.53 |  | 0.782 | 1.4 |  | 6.4925 |  | 4.5418 | 0 | 1.3558 | 43.9411 | 133.2816 | 26.9442 | 1.2 | 144.9612 |  | 35.6367 | 27.7481 |  | 191.0603 | 30.3835 |  | 3.3473 |  | 2.1 |  | 48.6196 |  | 19.7 |  |  |  | 6.391 |  |  |  | 6.813 | 30.22 | 2.14 | 146.6727 |  | 4.5943 | 121.8549 | 8.6847 |  | 33.196 | 3.8564 |  |  | 88.7121 | 22.5999 | 0.4814 | 0.776 | 27.2284 | 461.3708 | 11.0639 | 153.5852 | 17.8818 |  |  | 14.7009 | 4.5243 |  |  | 14.4968 | 267.78 |  | 35.575 | 1.621 | 13.8155
00:00 |  |  | 32.3943 |  | 0.078 |  |  | 20.1504 | 25.466 | 12.914 | 13.0748 | 10.02 | 32.856 |  |  | 45.536 |  | 48.8948 |  | 9.7 |  | 127.889 |  | 2.7521 |  |  | 14.78 |  | 0.813 | 1.1 |  | 4.6923 |  | 5.2759 | 0 | 1.1976 | 43.8184 | 133.257 | 26.5977 | 0.83 | 145.4517 |  | 34.4093 | 28.4102 |  | 189.3153 | 31.2106 |  | 3.3641 |  | 2.4 |  | 48.836 |  | 19.7 |  |  |  | 6.4045 |  |  |  | 7.112 | 29.34 | 2.17 | 144.8171 |  | 4.71 | 121.9401 | 8.7956 |  | 33.4313 | 3.8369 |  |  | 88.804 | 22.6073 | 0.391 | 0.802 | 27.6396 | 458.4072 | 11.0535 | 156.0437 | 17.7296 |  |  | 13.9667 | 4.599 |  |  | 14.6924 | 272.16 |  | 35.743 | 1.4252 | 13.4557
MWh | 0 | 0 | 620.9208 | 0 | 28.0235 | 0 | 0 | 481.918 | 617.0186 | 294.4875 | 313.5779 | 239.32 | 772.882 | 0 | 0 | 1081.716 | 0 | 903.9435 | 0 | 225.15 | 0 | 2779.1732 | 0 | 71.325 | 0 | 0 | 383.205 | 0 | 27.331 | 20.15 | 0 | 20.6038 | 0 | 118.9679 | 0 | 58.8947 | 1070.7163 | 3242.7166 | 624.627 | 18.01 | 3526.2841 | 0 | 800.628 | 704.6639 | 0 | 4596.7962 | 791.579 | 0 | 76.3304 | 0 | 25.05 | 0 | 1170.7231 | 0 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 154.0608 | 0 | 0 | 0 | 167.545 | 862.17 | 51.375 | 3498.6877 | 0 | 112.2791 | 2992.9279 | 147.2788 | 0 | 799.2958 | 93.4919 | 0 | 0 | 2083.9348 | 542.8907 | 21.7243 | 18.9025 | 647.3335 | 10849.5841 | 257.7817 | 3598.291 | 417.5344 | 0 | 0 | 309.2854 | 42.5029 | 0 | 0 | 313.5884 | 6558.585 | 0 | 896.7195 | 18.0864 | 521.7126
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 29 de Diciembre del 2024
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1100.4 | 3442.6 | 1198.8 | 85.7 | 0 | 0 | 15.2 | 33.13 | 11.6 | 0 | 709 | 6596.43 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 339.75
01:00 | 1081.7 | 3275.1 | 1202.2 | 50.2 | 0 | 0 | 14.9 | 32.55 | 11.6 | 0 | 736 | 6404.25 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1095.3 | 3214.9 | 1204.2 | 50.3 | 0 | 0 | 15.1 | 31.22 | 11.6 | 0 | 756.7 | 6379.32 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4153.45
02:00 | 1090.9 | 3054.4 | 1237.5 | 51.2 | 0 | 0 | 15 | 30.78 | 11.6 | 0 | 734.5 | 6225.88 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 475.2
02:30 | 1093.4 | 3080.4 | 1242.5 | 46.2 | 0 | 0 | 22.1 | 31.77 | 11.6 | 0 | 714.9 | 6242.87 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 25.5
03:00 | 1095.2 | 3026.5 | 1207.1 | 24.9 | 0 | 0 | 28.2 | 29.78 | 11.6 | 0 | 673.8 | 6097.08 |  | C.H. SANTA ROSA II | 40.1
03:30 | 1095.2 | 3027.7 | 1275.7 | 25.9 | 0 | 0 | 32.9 | 30.12 | 11.6 | 0 | 661.5 | 6160.62 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3105.95
04:00 | 1098.7 | 3093.4 | 1190.6 | 25.4 | 0 | 0 | 34.9 | 27.56 | 11.6 | 0 | 636.1 | 6118.26 |  | C.H. YANANGO | 821.6
04:30 | 1083.9 | 3027.7 | 1189.6 | 25.6 | 0 | 0 | 37.6 | 28 | 11.6 | 0 | 576.9 | 5980.9 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.2
05:00 | 1098.5 | 3058.5 | 1188.5 | 24.6 | 0 | 0 | 37.8 | 28.47 | 11.6 | 0 | 576.8 | 6024.77 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 255
05:30 | 1101.4 | 2966.2 | 1191 | 24.8 | 0 | 0 | 37.9 | 28.17 | 11.6 | 8.2 | 555.9 | 5925.17 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1847.3
06:00 | 1107 | 2907.4 | 1192.8 | 24.8 | 0 | 0 | 38 | 28.13 | 11.6 | 79.6 | 492.9 | 5882.23 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 170.5
06:30 | 1105.2 | 2781.8 | 1172.6 | 26.5 | 0 | 0 | 38.6 | 28.99 | 11.6 | 199.5 | 488.5 | 5853.29 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 236.65
07:00 | 1096.5 | 2735.1 | 1073.7 | 25.2 | 0 | 0 | 39.1 | 30.25 | 11.6 | 325.7 | 475.2 | 5812.35 |  | C.H. RUNATULLO II | 346.35
07:30 | 1075.2 | 2737.1 | 1065.4 | 25.9 | 0 | 0 | 38.1 | 30.05 | 11.6 | 390.5 | 503.9 | 5877.75 |  | C.H. RUNATULLO III | 475.75
08:00 | 1073.7 | 2799 | 1100.7 | 25.6 | 0 | 0 | 38.1 | 29.96 | 11.5 | 419 | 524.5 | 6022.06 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 272.9
08:30 | 1065.1 | 2824.6 | 1184.7 | 25.7 | 0 | 0 | 38.9 | 28.67 | 11.5 | 436.3 | 557.2 | 6172.67 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3993.7
09:00 | 1053.2 | 2892.4 | 1176.3 | 25.5 | 0 | 0 | 40.8 | 30.04 | 11.5 | 447 | 550.1 | 6226.84 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 171.85
09:30 | 1090 | 3032.1 | 1195.2 | 23.9 | 0 | 0 | 43 | 29.82 | 11.3 | 458.1 | 562.4 | 6445.82 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.95
10:00 | 1113.5 | 3032.1 | 1221.8 | 26 | 0 | 0 | 44.2 | 30.19 | 11.1 | 463.1 | 570.5 | 6512.49 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15535.8
10:30 | 1115.6 | 3003.9 | 1331.7 | 25.3 | 0 | 0 | 43.2 | 30.39 | 11.2 | 468.6 | 601.4 | 6631.29 |  | C.H. RESTITUCION | 4544.85
11:00 | 1146.6 | 3077.9 | 1319.7 | 23.8 | 0 | 0 | 41.8 | 29.6 | 10.7 | 471.5 | 570.3 | 6691.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 108.6
11:30 | 1183.1 | 3046.4 | 1257.2 | 25 | 0 | 0 | 45.6 | 29.96 | 10.2 | 474.2 | 573 | 6644.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.6
12:00 | 1163.3 | 3074.6 | 1313.9 | 25.7 | 0 | 0 | 46.3 | 29.8 | 10.9 | 477.4 | 598.4 | 6740.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.4
12:30 | 1169.8 | 3040 | 1313.2 | 49.6 | 0 | 0 | 48.1 | 29.69 | 11.1 | 478.7 | 597.6 | 6737.79 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5567.6
13:00 | 1168.8 | 3040 | 1314.2 | 50 | 0 | 0 | 48.6 | 29.79 | 10.4 | 476.2 | 614.8 | 6752.79 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1170 | 2969.8 | 1234.2 | 50.5 | 0 | 0 | 48.2 | 29.99 | 10.7 | 468.1 | 630.5 | 6611.99 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1253.6
14:00 | 1166 | 3005 | 1273.1 | 50.1 | 0 | 0 | 48 | 29.78 | 11.1 | 459.5 | 644.2 | 6686.78 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 475.6
14:30 | 1156.5 | 3002.6 | 1253.4 | 50.4 | 0 | 0 | 47.7 | 29.78 | 11.4 | 449.4 | 648.3 | 6649.48 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 424.75
15:00 | 1149.5 | 3001.6 | 1180.9 | 25.1 | 0 | 0 | 47.7 | 29.68 | 11.4 | 428.6 | 637.4 | 6511.88 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2012.6
15:30 | 1157.4 | 3058.3 | 1150.8 | 24.6 | 0 | 0 | 48.1 | 30.19 | 11.5 | 388.1 | 648.6 | 6517.59 |  | C.H. YUNCAN |  | 2470.35
16:00 | 1159.5 | 3234.9 | 1181.6 | 24.5 | 0 | 0 | 47.7 | 29.35 | 11.4 | 243.4 | 656.3 | 6588.65 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.55
16:30 | 1163.9 | 3223.4 | 1176.4 | 25.2 | 0 | 0 | 47.7 | 30.09 | 11.3 | 277.1 | 630.8 | 6585.89 |  | C.H. EL CARMEN | 196.9
17:00 | 1155.9 | 3341.9 | 1193.9 | 36.8 | 0 | 0 | 48.1 | 30.61 | 11.3 | 147.6 | 668.5 | 6634.61 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 371.4
17:30 | 1168.2 | 3214.7 | 1376.4 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 30.54 | 11.3 | 72.4 | 692.2 | 6649.94 |  | C.H. ÁNGEL II | 373.95
18:00 | 1175.5 | 3128.3 | 1500 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 11.3 | 28.5 | 694.5 | 6653.73 |  | C.H. ÁNGEL III | 240
18:30 | 1160.3 | 3342.6 | 1575.9 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 31.73 | 11.5 | 0 | 640.7 | 6847.43 |  | C.H. LA JOYA | 170.8
19:00 | 1181.1 | 3634.4 | 1712.6 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 11.6 | 0 | 623.3 | 7276.66 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.85
19:30 | 1161.6 | 3612.6 | 1778.7 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 11.6 | 0 | 625.9 | 7305.86 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441
20:00 | 1167.4 | 3552.6 | 1930.8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 11.5 | 0 | 577.9 | 7354.53 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 451.2
20:30 | 1167.8 | 3571.8 | 1952.6 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 11.5 | 0 | 521.2 | 7340.45 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2183.65
21:00 | 1149.2 | 3533.5 | 2006.8 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 11.6 | 0 | 525.6 | 7341.75 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13430.2
21:30 | 1167.7 | 3444.2 | 1998.3 | 84.9 | 0 | 0 | 0 | 29.24 | 11.6 | 0 | 519.2 | 7255.14 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 252.2
22:00 | 1169 | 3304.7 | 1947.1 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 11.6 | 0 | 493.9 | 7025.33 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1591.5
22:30 | 1163.4 | 3500.6 | 1621.7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 30.63 | 11.6 | 0 | 501.4 | 6873.73 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.45
23:00 | 1153.2 | 3513.2 | 1523.7 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 25.93 | 11.6 | 0 | 488.8 | 6762.53 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 126.1
23:30 | 1164.1 | 3446.9 | 1461.2 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 26.21 | 11.6 | 0 | 416.6 | 6573.41 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5926.35
00:00 | 1167.2 | 3269.6 | 1468.3 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 25.82 | 11.6 | 0 | 359.9 | 6349.92 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2059.75
TOTAL MWh | 27177.8 | 75599.5 | 32529.6 | 1083.1 | 0 | 0 | 653.6 | 714.03 | 273.5 | 4518.15 | 14229.25 | 156778.53 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 232.9
% | 17.3352 | 48.2206 | 20.7488 | 0.69085 | 0 | 0 | 0.41689 | 0.45544 | 0.17445 | 2.8819 | 9.076 | 100 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1882.5
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.4
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 3986.15
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2835.35
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1527.3
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.45
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.05
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 70.75
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 71.95
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1088.95
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 3321.05
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 528.25
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 836.35
[14 empty] | C.H. OROYA | 193.3
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 194.55
[14 empty] | C.H. PARIAC | 109.8
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2508.65
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 27177.8 | 75599.5

## GENERACION RER
domingo, 29 de Diciembre del 2024
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  | 15.83 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 10.7 |  | 9.3 |  | 14.7 | 20.4 | 11 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 18.2 | 15.7 | 73.3 | 113.6 | 82.2 | 88.4 |  | 5.7 | 3.8 | 20.6 | 6.6 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.3 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 84.9 |  | 117.4 |  | 0.6 |  | 31.7 | 92.3 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 3 |  | 1080.23
1:00 |  | 15.75 | 6.4 | 20.2 | 2 |  | 10.4 |  | 9.3 |  | 14.2 | 20.2 | 11 | 3.6 | 4.6 | 20 | 19.7 | 20 | 18.4 | 20.5 | 71.7 | 114 | 89.1 | 88.4 |  | 8.8 | 5.6 | 20.6 | 6.7 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 93.4 |  | 120.4 |  | 0.6 |  | 32.1 | 92 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 3 |  | 1105.85
1:30 |  | 15.82 | 6.3 | 20.2 | 2 |  | 9.1 |  | 9.3 |  | 14.6 | 20.3 | 11 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 22.3 | 68.3 | 111.6 | 87.2 | 88 |  | 6.6 | 5.3 | 20.9 | 7.1 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 117.1 |  | 125 |  | 0.6 |  | 32.1 | 93.2 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 3 |  | 1126.92
2:00 |  | 14.48 | 6.6 | 20.2 | 2 |  | 9.7 |  | 9.3 |  | 14.4 | 20.3 | 11 | 3.5 | 4.5 | 20 | 19.9 | 20 | 18.6 | 24.9 | 49.9 | 116.5 | 83.6 | 87.5 |  | 7.9 | 7.1 | 20.9 | 7.5 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 112.9 |  | 119.4 |  | 0.6 |  | 31.7 | 93.1 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 3 |  | 1104.28
2:30 |  | 15.47 | 6.6 | 16.8 | 2 |  | 9.7 |  | 9.3 |  | 14.8 | 20.3 | 11 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.4 | 24.4 | 36 | 117.5 | 80.3 | 83.7 |  | 9.5 | 8.8 | 20.9 | 7.5 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 110.4 |  | 119.7 |  | 0.6 |  | 32.1 | 92.5 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 3 |  | 1082.97
3:00 |  | 15.48 | 4.7 | 15.8 | 2 |  | 9.6 |  | 9.3 |  | 14.4 | 20.2 | 11 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | 21.5 | 24.3 | 117.2 | 85.4 | 88.8 |  | 10.6 | 6.6 | 20.9 | 7.5 | 16.6 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 88.3 |  | 106.4 |  | 0.6 |  | 31.9 | 92.8 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 |  | 1037.88
3:30 |  | 15.32 | 5.8 | 15.9 | 2 |  | 9 |  | 9.7 |  | 14.5 | 20.3 | 11 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 18.3 | 24.6 | 105.2 | 85.3 | 86.7 |  | 11.7 | 6.8 | 20.9 | 7.5 | 16.2 | 16.6 | 10 | 7.2 |  |  | 0.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 94.9 |  | 106.2 |  | 0.6 |  | 31.7 | 90 | 19.9 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 |  | 1026.72
4:00 |  | 14.36 | 3.8 | 15.8 | 2 |  | 9.4 |  | 9.7 |  | 14.8 | 20.4 | 11 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | 90.2 | 81.3 | 78 |  | 10.5 | 4.1 | 20.9 | 7.7 | 16 | 16.2 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 101.1 |  | 118.1 |  | 0.6 |  | 31 | 84.9 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 |  | 999.06
4:30 |  | 14.5 | 3.9 | 15.8 | 2 |  | 9.6 |  | 9.7 |  | 14.2 | 20.2 | 11.2 | 3.5 | 4.6 | 20 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 24.7 | 10 | 78.7 | 83.5 | 88 |  | 8.2 | 5.4 | 20.9 | 8.1 | 16 | 16.2 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 85.3 |  | 98.7 |  | 0.6 |  | 27.4 | 67 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 |  | 938.7
5:00 |  | 15.07 | 3.7 | 15.9 | 2 |  | 9.7 |  | 9.7 |  | 14.8 | 20.3 | 11.2 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 23.7 | 17 | 81 | 79.4 | 86 |  | 7.9 | 1.5 | 20.9 | 8.4 | 16 | 16.2 | 10 | 7.2 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 87.6 |  | 102.1 |  | 0.6 |  | 26.4 | 64.2 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 |  | 941.27
5:30 |  | 15.07 | 3.8 | 15.8 | 2 |  | 9.3 |  | 9.7 |  | 14.6 | 20.2 | 11.2 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 24.2 | 26.1 | 68.8 | 79.6 | 87.3 | 0.7 | 6 | 3.7 | 20.9 | 8.4 | 16 | 16.2 | 10 | 7.2 | 0.9 |  | 0.7 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  | 0.3 | 5.6 | 9.9 | 79.1 | 3.1 | 94.5 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 24.4 | 61.5 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 |  |  | 20 | 2.9 | 0.3 | 928.07
6:00 |  | 14.93 | 3.8 | 15.8 | 2 |  | 9.4 |  | 9.9 |  | 14.6 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.8 | 20 | 19 | 25.2 | 25.9 | 55.6 | 82.8 | 86.5 | 6.9 | 11.3 | 4.8 | 20.9 | 8.4 | 16 | 16.2 | 10 | 7.3 | 13.8 |  | 0.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 5.6 | 9.9 | 66.9 | 29 | 75 | 25.7 | 0.6 | 1 | 16.8 | 41.9 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 0.5 |  | 20 | 2.9 | 1.3 | 937.93
6:30 |  | 15.19 | 4 | 9.2 | 2 |  | 9.8 |  | 9.9 |  | 14.7 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 21 | 18.6 | 18.9 | 20.6 | 27.7 | 45.7 | 81.7 | 85.5 | 19.2 | 11.4 | 6.4 | 20.9 | 8.4 | 16 | 16.2 | 10 | 7.3 | 34.8 |  | 0.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1.5 | 2.2 | 5.4 | 9.9 | 80 | 71.3 | 83.5 | 62.3 | 0.6 | 2.6 | 13.5 | 32 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.5 |  | 20 | 2.9 | 4.1 | 1046.29
7:00 |  | 15.45 | 4.9 | 3.5 | 2 |  | 9.9 | 0.1 | 9.9 |  | 14.7 | 20.2 | 11.4 | 3.5 | 4.6 | 19.9 | 20.8 | 20 | 19 | 18.2 | 21.8 | 40.2 | 82.9 | 81.3 | 29.3 | 12.4 | 8.8 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.4 | 10 | 6.9 | 57.4 |  | 1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 9.7 | 79.3 | 113.4 | 91.9 | 89.4 | 0.6 | 8.6 | 11.7 | 25.7 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 3.5 |  | 20 | 2.9 | 16.2 | 1153.65
7:30 |  | 15.45 | 4.9 | 3.5 | 2 |  | 9.7 | 0.1 | 10 |  | 14.6 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.9 | 20 | 19 | 22.4 | 19.2 | 45.9 | 84.9 | 86 | 34.9 | 12.6 | 8.8 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.4 | 10 | 7.1 | 68 | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 5.6 | 11.8 | 5.3 | 9.9 | 83 | 129.8 | 100.3 | 98.6 | 0.6 | 17.5 | 11 | 27.9 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 5.8 |  | 20 | 3 | 18.3 | 1247.75
8:00 |  | 15.46 | 4.7 | 3.5 | 2 |  | 9.8 | 0.2 | 10 |  | 14.8 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.7 | 18.3 | 18.9 | 22.3 | 19.2 | 58.9 | 88.6 | 86.1 | 36.5 | 12.3 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.8 | 10 | 7.2 | 72 | 1 | 2.5 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 8.2 | 14.9 | 5.4 | 9.9 | 81.1 | 137 | 93.5 | 104.3 | 0.6 | 18.5 | 12.3 | 37.3 | 20 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 8.3 |  | 20 | 3 | 19 | 1295.46
8:30 |  | 15.47 | 4.8 | 3.5 | 2 |  | 8.4 | 0.5 | 10.1 |  | 14.7 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 16.3 | 26.7 | 79.4 | 87.7 | 87 | 37.7 | 13.7 | 9.4 | 20.9 | 8.4 | 16 | 15.4 | 10 | 7.1 | 74.6 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 9.7 | 14.8 | 5.3 | 9.9 | 76.5 | 142.3 | 74.9 | 108.3 | 0.6 | 18.3 | 21.5 | 59.2 | 20 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 10.5 |  | 20.1 | 3 | 19.5 | 1345.77
9:00 |  | 15.84 | 4.7 | 6 | 2 |  | 9.5 | 0.8 | 10.1 |  | 14.6 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.1 | 19.1 | 18.7 | 13.6 | 29.9 | 84.7 | 88.4 | 84.9 | 38.4 | 12.3 | 14.3 | 20.9 | 8.4 | 16 | 15.8 | 10 | 7.1 | 76 | 4 | 6.3 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 11.7 | 15 | 5.2 | 9.9 | 61.2 | 144.5 | 59.8 | 110.1 | 0.6 | 18.5 | 23.5 | 67.2 | 20 | 4.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 12.2 |  | 20 | 3 | 19.7 | 1352.04
9:30 |  | 15.52 | 4.6 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.8 | 10 |  | 14.7 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.9 | 20 | 18.8 | 14.1 | 38.4 | 89.4 | 87.7 | 87.1 | 39 | 12.4 | 13 | 20.9 | 8.4 | 15.8 | 16 | 10 | 7.1 | 76.9 | 5.6 | 9.7 | 3.5 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 13.2 | 15.2 | 5.4 | 10 | 54.8 | 147.7 | 54.3 | 112.7 | 0.6 | 18.6 | 25 | 70.9 | 20 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 14.1 |  | 20 | 3 | 19.8 | 1381.62
10:00 |  | 15.49 | 4.9 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 1 | 10 |  | 14.6 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 13.5 | 45.2 | 91.6 | 89.6 | 87.6 | 39.1 | 11.3 | 12.7 | 20.9 | 8.4 | 15.5 | 15.8 | 10 | 6.9 | 78.4 | 5.2 | 8.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 14.9 | 15.3 | 5.3 | 9.9 | 51.3 | 147.2 | 58.6 | 113.1 | 0.6 | 18.8 | 24.8 | 70.5 | 19.6 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 15.4 |  | 20 | 3 | 19.8 | 1392.69
10:30 |  | 15.49 | 5.1 | 10.4 | 2 |  | 9.8 | 1 | 10 |  | 14.6 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.7 | 20 | 18.7 | 14.4 | 66.4 | 93 | 88.9 | 88.1 | 39.6 | 12 | 12.7 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.8 | 10 | 6.9 | 80.2 | 7 | 13.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 15.9 | 15.4 | 5.3 | 10 | 53.4 | 148.2 | 63.7 | 113.2 | 0.6 | 18.9 | 22.3 | 66.4 | 20 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 16.2 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1430.29
11:00 |  | 15.4 | 4.9 | 10.4 | 2 |  | 9.3 | 1.2 | 10 |  | 14.8 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.6 | 20 | 18.6 | 12.3 | 72.7 | 91.4 | 88.9 | 88.5 | 39.7 | 11.6 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.6 | 10 | 7.1 | 80.3 | 6.6 | 11 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 16.9 | 15.7 | 5.3 | 9.9 | 39.7 | 148.3 | 42.8 | 113.2 | 0.6 | 18.9 | 24.2 | 68.9 | 20 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 17.2 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1400.8
11:30 |  | 15.46 | 4.9 | 10.4 | 2 |  | 9.6 | 1.2 | 10 |  | 14.9 | 20.3 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 21 | 20 | 18.7 | 11 | 71.2 | 95.9 | 89.2 | 88.7 | 39.9 | 11.5 | 11.6 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.6 | 10 | 7.1 | 80.4 | 7.7 | 14.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 17.6 | 15.8 | 5.4 | 9.9 | 49.1 | 148.9 | 38.1 | 113.4 | 0.6 | 19.3 | 21.1 | 63.6 | 19.9 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2 | 17.6 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1406.56
12:00 |  | 15.5 | 4.8 | 10.4 | 2 |  | 9.5 | 1.3 | 10 |  | 14.5 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.5 | 12.9 | 68 | 92.4 | 88.4 | 88.7 | 40.1 | 12.3 | 11.7 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.6 | 10 | 6.8 | 80.4 | 11.6 | 15.7 | 3.6 | 18.8 |  | 0.3 | 3.6 | 18 | 15.6 | 5.3 | 9.9 | 61 | 150.5 | 48.1 | 113.8 | 0.6 | 19.5 | 20.1 | 67.5 | 20 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 18 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1434.1
12:30 |  | 15.49 | 4.8 | 10.4 | 2 |  | 9.4 | 1.3 | 10 |  | 14.6 | 20.2 | 11.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.8 | 20 | 18.7 | 11.2 | 67.4 | 88.9 | 89.9 | 89.6 | 40.5 | 11.2 | 10.5 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.6 | 10 | 6.6 | 80.4 | 10.1 | 14.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.6 | 17.7 | 15.7 | 5.4 | 9.9 | 64.1 | 151.7 | 54.4 | 113.9 | 0.6 | 19.5 | 18.9 | 66.8 | 19.9 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 17.9 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1435.09
13:00 |  | 15.49 | 4.7 | 10.4 | 2 |  | 9.6 | 1.3 | 9.8 |  | 14 | 20.3 | 11.4 | 3.5 | 4.7 | 20 | 20.7 | 19.7 | 18.5 | 10.2 | 65 | 88.4 | 89.7 | 90 | 40.5 | 9.5 | 10.5 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.6 | 10 | 6.8 | 80.5 | 10.6 | 12.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 17.8 | 15.3 | 5.3 | 9.9 | 80.2 | 150.5 | 63.1 | 113.8 | 0.6 | 18.9 | 21.6 | 63.4 | 20 | 4.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | 17.6 |  | 20 | 3 | 19.9 | 1448.09
13:30 |  | 15.49 | 4.8 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.7 | 9.8 |  | 14 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.6 | 20 | 18.3 | 7.5 | 68.9 | 80.1 | 87.6 | 89.7 | 39.5 | 10.5 | 10 | 20.9 | 8.4 | 15.4 | 15.4 | 10 | 7.1 | 80.5 | 10.5 | 11.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 16.6 | 15.4 | 5.4 | 9.9 | 84 | 147.8 | 82.9 | 111.7 | 0.6 | 18.9 | 20.1 | 67.5 | 20 | 4.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 17 |  | 19.9 | 3 | 19.9 | 1456.29
14:00 |  | 15.48 | 4.7 | 10.4 | 2 |  | 9.6 | 0.7 | 9.8 |  | 13.9 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.7 | 19.5 | 18.4 | 6.2 | 53.6 | 79.1 | 89.3 | 89.3 | 39.6 | 10.3 | 10.1 | 20.9 | 8.4 | 15.3 | 15.2 | 10 | 7.1 | 77.8 | 9.7 | 14.7 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 12.7 | 15 | 5.3 | 9.9 | 91.1 | 149.4 | 105.6 | 113.4 | 0.6 | 18.4 | 21.2 | 64 | 19.9 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 12.7 |  | 20 | 3 | 19.8 | 1460.78
14:30 |  | 15.48 | 4.6 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.5 | 9.8 |  | 13.9 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.4 | 20 | 18.4 | 6.4 | 48.1 | 78.7 | 90.1 | 89.1 | 38 | 8.5 | 12.1 | 20.9 | 8.4 | 15.2 | 15.2 | 10 | 7.1 | 80.6 | 9 | 14.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 12.1 | 15 | 5.4 | 10 | 93.7 | 143.8 | 113.4 | 110 | 0.6 | 18.4 | 18.7 | 66.1 | 20 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 11.4 |  | 20 | 3 | 19.6 | 1455.38
15:00 |  | 15.48 | 4.5 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.6 | 9.8 |  | 13.7 | 20.1 | 11.6 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.3 | 19.7 | 18.3 | 11.4 | 50.3 | 77.6 | 80.2 | 82.4 | 40.4 | 10.8 | 8 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 7 | 57.2 | 12.9 | 14.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 12.7 | 14.9 | 5.2 | 9.9 | 93.5 | 146.4 | 112.6 | 109.2 | 0.6 | 18.5 | 19.7 | 63.8 | 20 | 4.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 9.8 |  | 20 | 3 | 18.9 | 1421.98
15:30 |  | 15.49 | 5 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.8 | 10 |  | 14 | 18.6 | 11.4 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.4 | 19.9 | 18.1 | 12.8 | 57.7 | 74.8 | 80.7 | 82.7 | 36.6 | 8.6 | 9.8 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 7 | 47.9 | 9.4 | 14 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 11.4 | 14.7 | 5.3 | 9.9 | 100 | 130.1 | 119.1 | 99.5 | 0.6 | 17.7 | 18.9 | 60.1 | 20 | 4.2 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 11.6 |  | 20 | 3 | 17.8 | 1392.29
16:00 |  | 15.15 | 4.5 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.2 | 10.1 |  | 14 | 18.8 | 11.4 | 3.5 | 4.6 | 20 | 20.6 | 20 | 18.1 | 12.8 | 49.7 | 72.1 | 81.7 | 86.3 | 26.9 | 8.9 | 10.6 | 21 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 6.9 | 49.3 | 8.8 | 12.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 4 | 11.1 | 5.4 | 10 | 104.4 | 66.9 | 120.7 | 50.4 | 0.6 | 13.1 | 20.9 | 67 | 20 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.6 |  | 20 | 3 | 15.9 | 1255.15
16:30 |  | 15.49 | 4.9 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.2 | 10.1 |  | 14 | 19 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.9 | 19.6 | 18.2 | 16.8 | 50.1 | 72.3 | 73.6 | 76.1 | 35 | 8.2 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 6.9 | 61.7 | 9.5 | 11.8 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 6.6 | 7.4 | 5.4 | 9.9 | 106.5 | 77.3 | 120.1 | 60.1 | 0.6 | 9.5 | 17.5 | 59.1 | 20 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 6.9 |  | 20 | 3 | 12.4 | 1263.69
17:00 |  | 15.81 | 5.1 | 10.4 | 2 |  | 9.7 | 0.3 | 10.1 |  | 14.1 | 19 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.8 | 19.6 | 18.2 | 21.7 | 55.7 | 76 | 74.2 | 78 | 24.3 | 10.4 | 9.7 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 7 | 47.1 | 10.1 | 12.2 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.7 | 4 | 2.7 | 5.4 | 9.9 | 112.5 | 26.2 | 123.1 | 25.8 | 0.6 | 3.3 | 19.4 | 65.5 | 19.9 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.9 |  | 20 | 3 | 10 | 1172.51
17:30 |  | 15.84 | 5.3 | 13 | 2 |  | 9.4 | 0.1 | 10.1 |  | 14.1 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18 | 24.7 | 43.8 | 83.9 | 81.8 | 79.9 | 6.7 | 8.1 | 10.9 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 7.3 | 27.2 | 7.4 | 8.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 5.4 | 10.1 | 123.6 | 15 | 124.6 | 14.3 | 0.6 | 2 | 21.3 | 73.7 | 20 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |  | 20 | 3 | 1.4 | 1123.84
18:00 |  | 15.83 | 4.6 | 20.2 | 2 |  | 9.5 |  | 10.1 |  | 14.2 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 19.9 | 20.8 | 20 | 18.3 | 22 | 44.2 | 84.9 | 85.3 | 83.3 | 1.5 | 8.3 | 9.2 | 20.9 | 8.4 | 14.8 | 15 | 10 | 7.4 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 5.3 | 9.8 | 117.9 | 8.8 | 125.2 | 9.2 | 0.6 | 0.3 | 25.4 | 80.5 | 20 | 4.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1 |  | 20 | 3 | 0.1 | 1089.33
18:30 |  | 15.83 | 5.3 | 20.1 | 2 |  | 10.6 |  | 10.1 |  | 13.5 | 19 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.2 | 19.2 | 18 | 18.7 | 32.8 | 79.5 | 80.2 | 87.3 |  | 8.1 | 9 | 20.9 | 8.4 | 14.8 | 15 | 10 | 7.6 |  | 2.3 | 4.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 107.2 |  | 123 |  | 0.6 |  | 18.2 | 70 | 20 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20.1 | 3 |  | 1006.83
19:00 |  | 15.86 | 4.3 | 20.2 | 2 |  | 9.6 |  | 9.9 |  | 14.2 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.2 | 20 | 20.4 | 20 | 17.9 | 13.9 | 50.3 | 74.5 | 80.1 | 88.7 |  | 5.6 | 4.7 | 20.9 | 8.4 | 14.8 | 15 | 10 | 7.6 |  | 2.7 | 5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 97.5 |  | 122.7 |  | 0.6 |  | 17.8 | 59.8 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20.1 | 3 |  | 989.06
19:30 |  | 15.86 | 5.4 | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 9.9 |  | 14.1 | 19.1 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 19.9 | 20 | 18 | 11.1 | 62.4 | 80.1 | 74.4 | 88.3 |  | 5 | 2.6 | 20.9 | 8.4 | 14.3 | 15 | 10 | 7.5 |  | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.8 | 95.6 |  | 122.6 |  | 0.6 |  | 17.5 | 60.6 | 19.9 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 3 |  | 991.76
20:00 |  | 14.93 | 4.4 | 20.2 | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 14.6 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 | 18 | 8.6 | 58 | 73.3 | 66.2 | 89 |  | 5.6 | 4.4 | 20.9 | 8.4 | 14.3 | 15 | 10 | 7.3 |  | 0.9 | 4.6 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 80 |  | 106.4 |  | 0.6 |  | 21 | 59.9 | 20 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 3 |  | 942.73
20:30 |  | 15.85 | 5.1 | 20.2 | 2 |  | 10.5 |  | 10 |  | 14.9 | 19.3 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.8 | 19.9 |  | 6.5 | 38 | 69.7 | 61.9 | 78.3 |  | 3.3 | 3.1 | 20.9 | 8.4 | 14.5 | 14.7 | 10 | 7.1 |  | 0.3 | 2.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 10 | 81.9 |  | 103.4 |  | 0.6 |  | 18.4 | 54.3 | 20 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 3 |  | 870.95
21:00 |  | 15.85 | 4.4 | 20.2 | 2 |  | 9.7 |  | 10 |  | 14.6 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 20 | 20.1 | 20 |  | 6.4 | 31.4 | 71.8 | 76.6 | 90.9 |  | 6.8 | 3.7 | 20.9 | 8.4 | 14.5 | 14.7 | 10 | 7.3 |  | 1.1 | 3.2 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 71.7 |  | 82.3 |  | 0.6 |  | 18.8 | 60.9 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 3 |  | 873.05
21:30 |  | 14.44 | 5.3 | 20.2 | 2 |  | 9.5 |  | 9.9 |  | 14.8 | 19.2 | 11.4 | 3.4 | 4.3 | 20 | 20.2 | 20 | 19.3 | 8.4 | 50.4 | 69.7 | 75.7 | 89.3 |  | 9 | 7.7 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 7.3 |  | 1 | 3 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 55.5 |  | 64.1 |  | 0.6 |  | 21.4 | 64 | 19.9 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 3 |  | 886.04
22:00 |  | 14.33 | 5.5 | 20.2 | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 14.4 | 19.1 | 11.4 | 3.4 | 4.3 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.1 | 9.3 | 52.9 | 70.9 | 79.6 | 89.2 |  | 6.5 | 5.2 | 20.9 | 8.4 | 15 | 15 | 10 | 6.9 |  | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 44.5 |  | 55.6 |  | 0.6 |  | 18.3 | 60.1 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.8 | 2.8 |  | 858.73
22:30 |  | 15.83 | 4.3 | 20.2 | 2 |  | 10.5 |  | 9.9 |  | 14.6 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 19.8 | 20.1 | 18.9 | 18.3 | 8.6 | 62.3 | 72.1 | 72.6 | 88.9 |  | 5.5 | 5.7 | 21 | 8.4 | 15.3 | 15 | 10 | 6.9 |  | 4.5 | 11.2 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 2.7 | 9.9 | 41.6 |  | 52.9 |  | 0.6 |  | 18.6 | 56.9 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 19.9 | 2.8 |  | 864.33
23:00 |  | 15.83 |  | 20.2 | 2 |  | 10.1 |  | 9.9 |  | 14.7 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.4 | 20 | 20.2 | 20 | 17.9 | 7.5 | 54 | 76.3 | 62 | 77.9 |  | 5.1 | 4 | 21 | 8.4 | 15.3 | 15.3 | 10 | 7 |  | 8.9 | 15.6 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 3 |  | 42.9 |  | 53.4 |  | 0.6 |  | 22.9 | 58.3 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.6 |  | 838.93
23:30 |  | 15.81 |  | 20.2 | 2 |  | 10.4 |  | 10 |  | 14.4 | 19.1 | 11.4 | 3.5 | 4.4 | 20 | 20.1 | 20 | 17.9 | 10.6 | 39.8 | 81.7 | 64.1 | 71.9 |  | 6.6 | 5.7 | 21 | 8.4 | 15.3 | 15.3 | 10 | 6.8 |  | 9.5 | 15.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.7 | 9.9 | 16.2 |  | 21.6 |  | 0.6 |  | 21.2 | 52.6 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.6 |  | 778.01
0:00 |  | 15.82 |  | 20.2 | 2 |  | 10 |  | 10 |  | 14.6 | 19.2 | 11.4 | 3.5 | 4.4 | 20 | 20.3 | 20 | 17.7 | 18.6 | 31.7 | 85 | 39.6 | 56.7 |  | 2.8 | 2.2 | 21 | 8.4 | 15.3 | 15.3 | 10 | 6.9 |  | 6.5 | 8 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 11.4 |  | 19 |  | 0.6 |  | 22.4 | 56 | 20 | 4.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |  |  | 20 | 2.6 |  | 721.92
EJEC MWh | 0 | 370.28 | 110.35 | 339.75 | 48 | 0 | 233.4 | 7.45 | 236.65 | 0 | 346.35 | 475.75 | 272.9 | 83.95 | 108.6 | 479.6 | 489.4 | 475.6 | 424.75 | 373.85 | 1085.05 | 1969.9 | 1941.85 | 2044.8 | 405.25 | 216.85 | 186.3 | 501.55 | 196.9 | 371.4 | 373.95 | 240 | 170.8 | 785.3 | 101.65 | 155.1 | 84.85 | 451.2 | 0 | 0.9 | 86.45 | 127.65 | 143.35 | 126.1 | 232.9 | 1904.9 | 1437.55 | 2152.1 | 1106.05 | 14.4 | 178.85 | 530.2 | 1566.7 | 479.45 | 101 | 60.85 | 55.9 | 55.75 | 129.2 | 0 | 479.9 | 70.75 | 196.6 | 27396.83
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 987.53 | 3.6045 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 4518.15 | 16.4915 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7661.9 | 27.9664 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14229.25 | 51.9376 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
domingo, 29 de Diciembre del 2024
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  | 15.83 | 6.6 | 10.7 | 15.2 | 32.9 | 81.23
1:00 |  | 15.75 | 6.4 | 10.4 | 14.9 | 33 | 80.45
1:30 |  | 15.82 | 6.3 | 9.1 | 15.1 | 33 | 79.32
2:00 |  | 14.48 | 6.6 | 9.7 | 15 | 33 | 78.78
2:30 |  | 15.47 | 6.6 | 9.7 | 22.1 | 32.9 | 86.77
3:00 |  | 15.48 | 4.7 | 9.6 | 28.2 | 33 | 90.98
3:30 |  | 15.32 | 5.8 | 9 | 32.9 | 33 | 96.02
4:00 |  | 14.36 | 3.8 | 9.4 | 34.9 | 33 | 95.46
4:30 |  | 14.5 | 3.9 | 9.6 | 37.6 | 33 | 98.6
5:00 |  | 15.07 | 3.7 | 9.7 | 37.8 | 33 | 99.27
5:30 |  | 15.07 | 3.8 | 9.3 | 37.9 | 33 | 99.07
6:00 |  | 14.93 | 3.8 | 9.4 | 38 | 33 | 99.13
6:30 |  | 15.19 | 4 | 9.8 | 38.6 | 33.1 | 100.69
7:00 |  | 15.45 | 4.9 | 9.9 | 39.1 | 32.9 | 102.25
7:30 |  | 15.45 | 4.9 | 9.7 | 38.1 | 32.9 | 101.05
8:00 |  | 15.46 | 4.7 | 9.8 | 38.1 | 32.8 | 100.86
8:30 |  | 15.47 | 4.8 | 8.4 | 38.9 | 32.8 | 100.37
9:00 |  | 15.84 | 4.7 | 9.5 | 40.8 | 32.7 | 103.54
9:30 |  | 15.52 | 4.6 | 9.7 | 43 | 32.6 | 105.42
10:00 |  | 15.49 | 4.9 | 9.8 | 44.2 | 32.7 | 107.09
10:30 |  | 15.49 | 5.1 | 9.8 | 43.2 | 32.6 | 106.19
11:00 |  | 15.4 | 4.9 | 9.3 | 41.8 | 32.4 | 103.8
11:30 |  | 15.46 | 4.9 | 9.6 | 45.6 | 32.5 | 108.06
12:00 |  | 15.5 | 4.8 | 9.5 | 46.3 | 32.2 | 108.3
12:30 |  | 15.49 | 4.8 | 9.4 | 48.1 | 32.2 | 109.99
13:00 |  | 15.49 | 4.7 | 9.6 | 48.6 | 32.2 | 110.59
13:30 |  | 15.49 | 4.8 | 9.7 | 48.2 | 32.1 | 110.29
14:00 |  | 15.48 | 4.7 | 9.6 | 48 | 31.9 | 109.68
14:30 |  | 15.48 | 4.6 | 9.7 | 47.7 | 31.9 | 109.38
15:00 |  | 15.48 | 4.5 | 9.7 | 47.7 | 31.6 | 108.98
15:30 |  | 15.49 | 5 | 9.7 | 48.1 | 31.6 | 109.89
16:00 |  | 15.15 | 4.5 | 9.7 | 47.7 | 32 | 109.05
16:30 |  | 15.49 | 4.9 | 9.7 | 47.7 | 32 | 109.79
17:00 |  | 15.81 | 5.1 | 9.7 | 48.1 | 31.9 | 110.61
17:30 |  | 15.84 | 5.3 | 9.4 | 0 | 32 | 62.54
18:00 |  | 15.83 | 4.6 | 9.5 | 0 | 32.4 | 62.33
18:30 |  | 15.83 | 5.3 | 10.6 | 0 | 32.6 | 64.33
19:00 |  | 15.86 | 4.3 | 9.6 | 0 | 32.7 | 62.46
19:30 |  | 15.86 | 5.4 | 10.1 | 0 | 32.6 | 63.96
20:00 |  | 14.93 | 4.4 | 10 | 0 | 32.8 | 62.13
20:30 |  | 15.85 | 5.1 | 10.5 | 0 | 32.8 | 64.25
21:00 |  | 15.85 | 4.4 | 9.7 | 0 | 32.6 | 62.55
21:30 |  | 14.44 | 5.3 | 9.5 | 0 | 32.7 | 61.94
22:00 |  | 14.33 | 5.5 | 10 | 0 | 32.7 | 62.53
22:30 |  | 15.83 | 4.3 | 10.5 | 0 | 32.7 | 63.33
23:00 |  | 15.83 |  | 10.1 | 0 | 32.7 | 58.63
23:30 |  | 15.81 |  | 10.4 | 0 | 32.7 | 58.91
0:00 |  | 15.82 |  | 10 | 0 | 32.8 | 58.62
EJEC MWh | 0 | 370.28 | 110.35 | 233.4 | 653.6 | 782.1 | 2149.73

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Diciembre del 2024 - domingo, 29 de Diciembre del 2024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 321.55 |  | 140.25 | 394.15 | 388.75 | 365.3 | 349.9 | 336.6 | 333.3 | 336.55 | 329.55 | 338.8 | 339.7 | 351.9 | 361.8 | 364.6 | 360.45 | 364 | 364.95 | 363.85 | 363.1 | 361.6 | 362.5 | 362.7 | 321.85 | 161.3 |  |  |  | 8439
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 380.1 | 403.4 | 413.55 | 408.35 | 373.25 | 362.05 | 372.75 | 350.8 | 398.7 | 390.97 | 390.8 | 383.25 | 388.2 | 358.5 | 327.1 | 360.5 | 363.45 | 332.45 | 367.82 | 306.715 | 349.1 | 366.5 | 369.7 | 335.6 | 344.05 | 65.85 | 195.385 | 368.275 | 370.28 | 10197.445
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 185.45 | 138.65 | 193.45 | 184.95 | 47.15 | 118.69 | 188.5 | 184.95 | 180 | 186.85 | 112.4 | 168.11 | 156.7 | 153.2 | 165.15 | 192.05 | 190.2 | 186.2 | 184.95 | 180.65 | 186.25 | 187.45 | 179.2 | 180 | 166.95 | 164.25 | 164.15 | 154 | 110.35 | 4790.85
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 243.3 | 257.4 | 304.65 | 288.75 | 245.9 | 234.2 | 183.65 | 190.5 | 272.1 | 299.9 | 230.4 | 243.55 | 220.65 | 270.95 | 352.55 | 471.65 | 440.4 | 406.05 | 387.2 | 409.75 | 431.9 | 443.9 | 442.55 | 395.2 | 392 | 413.6 | 394.6 | 370.55 | 339.75 | 9577.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46.6 | 48 | 46.95 | 42.5 | 40.1 | 48 | 48 | 48 | 46.65 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 48 | 48 | 48 | 1369.75
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 8.95 | 12.8 | 8.9 | 9.15 | 7.45 | 9.9 | 10.55 | 4.9 | 10.8 | 6.9 | 8.55 | [17 empty] | 98.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.7 | 51.35 | 220.65 | 234.2 | 236.9 | 239.25 | 232.5 | 221.75 | 233.4 | 202.2 | 232.8 | 231.25 | 234.35 | 235.3 | 238.05 | 228.9 | 238.5 | 176.9 | 231.45 | 231.9 | 237.2 | 238.1 | 237.55 | 242.4 | 232.2 | 239.65 | 231.8 | 228.95 | 233.4 | 6501.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4926.6 | 4086.15 | 4282.2 | 4944.95 | 4937.6 | 4527.55 | 3758.9 | 3745.95 | 4153.1 | 4077.95 | 4681.95 | 4273.75 | 4189.3 | 3019 | 3016.25 | 3604.7 | 5234.75 | 4818 | 5102.6 | 5037.4 | 4841.85 | 5219.35 | 5135.65 | 5032.9 | 4630.65 | 4738.2 | 4479.9 | 4052.9 | 4153.45 | 128703.5
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 321.6 | 313.2 | 317.2 | 317.85 | 318.55 | 382.95 | 443.2 | 477.6 | 477.6 | 450.25 | 364.3 | 404.1 | 48.6 | 345.15 | 466.9 | 469.8 | 470.7 | 472.85 | 474.95 | 474.6 | 473.6 | 473.3 | 474.25 | 473.6 | 473.75 | 475.2 | 11620.45
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 23.75 | 23.35 | 19.8 | 20.75 | 12.1 | 17.1 | 24.3 | 25.65 | 22.3 | 16.8 | 19.55 | 21.7 | 24.55 | 24.45 | 22.9 | 0.7 |  | 8.75 | 23.6122 | 24.9 | 25.4857 | 20 | 20.35 | 21.4 | 24.8 | 22.05 | 26 | 26.25 | 25.5 | 588.8479
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37 | 36 | 31.7 | 33.1 | 20.4 | 27.1 | 36.45 | 39.15 | 33.35 | 25.6 | 30.95 | 34.65 | 38.45 | 36.45 | 35.3 | 1.3 |  |  | 32.9736 | 36.65 | 38.9131 | 26.55 | 26.25 | 31.85 | 36.35 | 34.4 | 40.15 | 38.25 | 40.1 | 879.3867
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3600.25 | 3231.95 | 3538.3 | 3585.95 | 3231.15 | 3416.2 | 3278.3 | 3600.9 | 3548.25 | 3639.9 | 3663.5 | 3567.95 | 3647.35 | 3631.85 | 3618.1 | 3621.55 | 3617.35 | 3626.6 | 3607.45 | 3621.5 | 3614.1 | 3620.6 | 3624.7 | 3620.8 | 3604 | 3388.25 | 3572.8 | 3146.6 | 3105.95 | 102192.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 787.05 | 782.8 | 877.7 | 766.05 |  | 115.7 | 646.2 | 757.7 | 961.65 | 956 | 958.9 | 979.8 | 993.25 | 1005.75 | 969.9 |  | 640.25 | 1008.8 | 1005.1 | 1006.85 | 1007.75 | 1002.65 | 996.65 | 934.25 | 874.15 | 842.55 | 808 | 716.6 | 821.6 | 23223.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.05 |  | 4.45 | 4.65 | 7.7 | 6.595 | 5.3 | 2.95 | 6.3 | 6 | 7.45 | 6.9 | 5.95 | 2.65 | 4.6 | 7.3 | 6.85 | 7.05 | 6.45 | 7.55 | 8.45 | 6.1 | 3.95 | 7.15 | 5 | 4.25 | 3.55 | 8.05 | 7.45 | 166.695
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 163.2 | 131 | 163.15 | 163.15 | 163.2 | 163.25 | 163.2 | 163.9 | 165.4 | 165.6 | 165.6 | 164.65 | 154.55 | 154.6 | 158.4 | 158.05 | 116.05 | 162.36 | 162.5 | 162.3 | 160.8 | 162.35 | 162.85 | 162.9 | 164.7 | 164.95 | 163.45 | 163.15 | 163.2 | 4632.46
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 244.35 | 243.9 | 243.95 | 244.2 | 187.35 | 243.75 | 244.5 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 242.15 | 133.3 | [9 empty] | 26.7 | 188.15 | 201.75 | 204.05 | 199.9 | 232.2 | 255 | 4314.4
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1835.9 | 1813.55 | 1836.15 | 1836.85 | 1808.25 | 1828.8 | 1825.4 | 1813.65 | 1815.7 | 1828.75 | 1834.3 | 1843.6 | 1744.55 | 1526.45 | 1705.45 | 1958.4 | 1986.9 | 1974.195 | 1875.75 | 1820.25 | 1827.15 | 1820.4 | 1826.75 | 1816.4 | 1793.35 | 1845.5 | 1833.5 | 1812.6 | 1847.3 | 52935.795
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 64.65 | 97 | 155.85 | 181.8 | 180.45 | 168.03 | 178.65 | 174.9 | 169.6 | 169.1 | 167.15 | 167.55 | 166.15 | 163.65 | 166.2 | 171.05 | 170.5 | 2712.28
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.5 | [28 empty] | 8.5
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 30.95 | [16 empty] | 30.95
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.9 | [23 empty] | 19.9
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 195.1 | 298.85 | 297.7 | 267.7 | 241 | 223.05 | 222 | 238.9 | 413.15 | 433.45 | 405.25 | 454.8 | 439.7 | 413.15 | 473.65 | 354.3 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 472.55 | 432.05 | 408.1 | 346.95 | 290.9 | 277.1 | 266.75 | 240.3 | 236.65 | 10243.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.5 | 465.85 | 478.8 | 477.6 | 478.1 | 465.65 | 447.5 | 466 | 481.35 | 453.85 | 484.1 | 478.8 | 479.1 | 478.5 | 478.15 | 480.1 | 478.9 | 480.35 | 481.85 | 480.85 | 480.2 | 472.85 | 478.65 | 475.3 | 458 | 453.4 | 431.7 | 380.6 | 346.35 | 13444.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 485.15 | 484.65 | 484.5 | 484.15 | 486.65 | 404.95 |  | 235.5 | 244.25 | 293.8 | 333.1 | 486 | 486 | 485.8 | 485.9 | 486.85 | 484.65 | 484.7 | 484.25 | 484.25 | 488.5 | 489.1 | 489.15 | 489.8 | 489.25 | 488.3 | 487 | 487.75 | 475.75 | 12689.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.6 | 217.1 | 211.65 | 232.7 | 226 | 217 | 219.5 | 233.3 | 231 | 225.1 | 224.8 | 234.4 | 231.7 | 232.2 | 229.8 | 209.35 | 220.5 | 215.1 | 208.2 | 203.7 | 201.7 | 198.2 | 214.75 | 226.8 | 227 | 214.7 | 210.1 | 263.75 | 272.9 | 6468.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4021.8 | 4003.85 | 4013.35 | 3864.65 | 4007.3 | 4015.7 | 4022.55 | 4008.35 | 4002.45 | 4005.35 | 4001.45 | 3982.4 | 4001.8 | 3972.75 | 3190.95 | 4009.05 | 4007.1 | 4019.85 | 3858.55 | 4006.3 | 4021.4 | 3837.3 | 3841.75 | 4011.25 | 4002.6 | 4016.95 | 4005.95 | 4009.1 | 3993.7 | 114755.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.55 | 166.6 | 166.3 | 166.5 | 167.25 | 170.75 | 171.95 | 170.15 | 169.1 | 169.75 | 174.45 | 186.15 | 191.5 | 189.95 | 176.7 | 186.6 | 176.35 | 176.9 | 173.75 | 170.15 | 169.45 | 169.25 | 168.25 | 166.75 | 170.35 | 172.85 | 167.5 | 168.45 | 171.85 | 5014.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 222.7 | 154.55 | 137.65 | 114.6 | 53.45 | 60.1 |  | 159.5 |  |  |  |  | 36.95 | 80.15 | 189.05 | 225.8 | 59.95 | 91.15 | 23.5 | 170.85 | 65.25 | 92.1 | 46.9 | 45.35 |  | 193.2 | 92.05 | 57.25 | 61.6 | 2433.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.25 | 82.55 | 83.2 | 78.4 | 82.15 | 86 | 85.9 | 87.4 | 86.5 | 86.3 | 85.4 | 83.95 | 84 | 80.25 | 79.05 | 79.15 | 82.3 | 84.15 | 86.5 | 86.1 | 82.3 | 84.5 | 86.5 | 84.45 | 86.4 | 86.55 | 86.9 | 80.75 | 83.95 | 2435.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15325.65 | 15514.75 | 15158.14 | 15517.395 | 15290.55 | 15470.375 | 14751.9 | 14658.2 | 15502.95 | 14995.3 | 15539.5 | 15524.1 | 15078.2 | 15532.85 | 15542 | 15530.6 | 15248.45 | 15071.75 | 15534.95 | 15002.35 | 15508.05 | 15515.45 | 15528.9 | 15269.65 | 14568.1 | 15548.75 | 15257.2 | 15537.445 | 15535.8 | 444059.305
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4569.3 | 4550 | 4245.145 | 4581.89 | 5027.85 | 5164 | 4923 | 4878.8 | 5129 | 4983.1 | 5149.05 | 5145.15 | 4982.25 | 5169.1 | 4558.5 | 5227.3 | 5104.8 | 5029.7 | 5217.65 | 5049.2 | 5234.45 | 5240.4 | 5239.85 | 5133.15 | 4837.95 | 5251.1 | 5138.85 | 5245 | 4544.85 | 144550.385
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 31.355 | 49.97 | 58.345 | 2.55 | [22 empty] | 142.22
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 32.215 | 49.57 | 57.885 | 11.835 | [22 empty] | 151.505
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 106.25 | 99.5 | 109 | 105.05 | 91.95 | 70.2 | 65.4 | 69.1 | 83.25 | 84.9 | 83.8 | 92.85 | 86.9 | 84.8 | 100.55 | 111.35 | 118 | 116.2 | 119.15 | 118.15 | 119.65 | 106.2 | 122.65 | 119.05 | 114.1 | 120.65 | 123.4 | 118.35 | 108.6 | 2969
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 469.7 | 479.4 | 479.85 | 479.75 | 479.95 | 479.4 | 479.6 | 479.45 | 479.7 | 479.45 | 479.25 | 479.25 | 477.8 | 479.05 | 479.45 | 479.7 | 479.6 | 479.55 | 479.2 | 479.8 | 479.2 | 479.2 | 479.7 | 479.75 | 479.75 | 479.7 | 479.6 | 13895.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.85 | 485.7 | 485.7 | 483.05 | 484.15 | 484 | 274.25 | 483.6 | 482.5 | 483.1 | 483.3 | 482.95 | 483.35 | 388.5 | 484.3 | 483.1 | 482.55 | 474 | 483.35 | 483.15 | 482.3 | 483.05 | 484.25 | 484.1 | 483.95 | 484.15 | 483.45 | 484.3 | 489.4 | 13708.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8536.15 | 10458.9 | 9250.2 | 9654 | 9833.4 | 9277.95 | 9659.95 | 10485.15 | 8338.1 | 10791.65 | 8550.3 | 10862.55 | 10127.35 | 9522.1 | 10633.7 | 10874.15 | 10930.95 | 10871.15 | 10965.95 | 11057.55 | 10959.65 | 11003.95 | 11075.1 | 11080.35 | 6890.3 | 10080.25 | 10821.75 | 10091.4 | 5567.6 | 288251.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4488
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 695.2 | 590.85 | 1004.25 | 877.55 | 655.5 | 730.15 | 528.4 | 660.95 | 884.3 | 881.7 | 697.75 | 721.55 | 617.05 | 699.5 | 864.05 | 1424.15 | 1578.15 | 1160.85 | 1321.4 | 1488.1 | 1712.55 | 1683.55 | 1697.65 | 1511.85 | 1495.5 | 1784.15 | 1577.25 | 1292.65 | 1253.6 | 32090.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250 | 226.65 | 443 | 479.95 | 479.95 | 459.35 | 358.55 | 305.7 | 288.45 | 248.5 | 228.2 | 420.4 | 479.4 | 480 | 479.85 | 445.45 | 346.1 | 248.5 | 257.75 | 253.2 | 332.05 | 464.6 | 474.1 | 479.9 | 480 | 480 | 480 | 478.9 | 475.6 | 11324.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 52.7 | 49.6 | 61.95 | 117.85 | 100.4 | 82 | 63.65 | 51.3 | 52.95 | 52.35 | 52.9 | 147.35 | 221.75 | 160.55 | 114.6 | 85.8 | 76.8 | 75.2 | 100.75 | 118.5 | 204.2 | 164.7 | 244 | 342.2 | 312.75 | 358.6 | 447.8 | 423.45 | 424.75 | 4761.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 818.05 | 1020.55 | 1076.7 | 334.4 |  | 743.65 |  | 1093.05 | 1131.55 | 1139.35 | 1135.05 | 1133.4 | 1130.85 | 211.3 |  | 884.0545 | 1012.05 | 1132.65 | 1135.25 | 1130.55 | 708.25 | 1128.5 | 1084.152 | 970.35 | 49.45 | 767.3 | 1123 |  | 70.2 | 22163.6565
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 991.2 | 1097.15 | 445.85 | 976.75 | 42.8 | [19 empty] | 503.55 | 1012.9 | 5070.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 543.9 | [24 empty] | 543.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1234.25 | 1033.05 | 1102.6 | 1222.7 | 1159.25 | 1332.15 | 1458.4 | 1552.15 | 1627.15 | 1427.55 | 1420.35 | 1226.65 | 1024.15 | 1010.95 | 1037.4 | 1063.1 | 1128.4 | 1455.6 | 1260.5 | 1097.9 | 1056 | 794.05 | 1026.6 | 415.45 | 1015.5 | 604.65 | 988.7 | 1349.7 | 1085.05 | 33209.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 617.8 | 441 | 322.65 | 591.1 | 567.7 | 361 | 394.75 | 649.8 | 631.7 | 643.25 | 417.75 | 514.8 | 422.05 | 543.3 | 466.15 | 482.4 | 535.3 | 606.6 | 652.1 | 455.05 | 223.7 | 179.55 | 445.3 | 560.6 | 429.4 | 345.2 | 430.65 | 472.9 | 373.85 | 13777.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2157.65 | 1737.2 | 2052.7 | 2721.7 | 2573.2 | 1606.55 | 1767.35 | 2340.05 | 2770.9175 | 2314.4 | 1810.75 | 2224.5 | 2205.25 | 2517.5 | 2618.1 | 2342.65 | 2235.65 | 1394.75 | 1928.3 | 2052.1 | 2180.9 | 1811.7 | 1809.1 | 2041.65 | 1676.3 | 1378.5 | 1673.8 | 2852.45 | 1969.9 | 60765.5675
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1951.5 | 1465.2 | 1214.4 | 1309.65 | 1716.05 | 1699.25 | 1507.9 | 1815.5 | 1799.8 | 1480.4 | 1460.65 | 1554.3 | 1744.05 | 1703.9 | 1658 | 1364 | 2007.6 | 1480.15 | 1550.4 | 1803.45 | 1720.2 | 794.05 | 1214.5 | 1393.3 | 1360.05 | 1084 | 1293.85 | 2037.75 | 1941.85 | 45125.7
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2068.55 | 1606.55 | 1444.55 | 1407.25 | 1994.4 | 1715.55 | 1678.05 | 1906 | 2053.85 | 1721.55 | 1628.7 | 1673.35 | 1747.2 | 1704.9 | 1829.2 | 1629.9 | 2034 | 1579.8 | 1756.05 | 1983.8 | 1910.45 | 1024.4 | 1548.9 | 1568.75 | 1520.55 | 1289.3 | 1634.85 | 2147 | 2044.8 | 49852.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 216.4 | 186.35 | 147.7 | 165.4 | 234 | 161.2 | 114.3 | 133.15 | 138.7 | 118.1 | 95.7 | 104.85 | 146.9 | 169.8 | 172.3 | 130.55 | 126.75 | 84.95 | 156.2 | 187.45 | 174.1 | 76.75 | 103.35 | 134.25 | 113 | 89.4 | 100.75 | 202.25 | 216.85 | 4201.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 215.25 | 182.4 | 101.8 | 135.7 | 212.5 | 170.2 | 175.75 | 195.45 | 200.6 | 162.35 | 97.85 | 137.8 | 164.55 | 133.65 | 152.3 | 57.5 | 198 | 111.5 | 147.15 | 88 | 157.45 | 64.8 | 86.25 | 121.8 | 101 | 95 | 93.1 | 190.65 | 186.3 | 4136.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2285.2 | 2023 | 1925.5 | 2050.6 | 1403.4 | 1420.55 | 1527.9 | 1879 | 1617.6 | 1604.65 | 1699.7 | 2318.2 | 2702.35 | 2354.4 | 1986.35 | 1464.95 | 1573 | 1465.65 | 1458.45 | 1206.75 | 1472.15 | 1435.9 | 1757.1 | 1686.6 | 1486.1 | 1456.75 | 1566.25 | 1537.8 | 2012.6 | 50378.45
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 3133 | 2909 | 3131.9 | 2486.2 | 2675.5 | 2729.4 | 1549.65 | 2795.8 | 2799.05 | 2890.25 | 3074.5 | 3022.05 | 2640.85 | 2503.45 | 3150.9 | 3129.5 | 3132.75 | 3123 | 3118.55 | 2781.55 | 3126.8 | 2894.25 | 3108.4 | 2868.7 | 2966.1 | 2899.4 | 2290.05 | 2470.35 | 81993.55
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 368.05 | 363.7 | 296.7 | 348.7 | 368.3 | 373.6 | 386.25 | 374.2 | 133.1 | 323.35 | 346.1 | 365.95 | 332.75 | 353.85 | 404.1 | 399.4 | 395.35 | 371.1 | 377 | 375.65 | 395.9 | 370.45 | 342.4 | 344.95 | 357.85 | 358.75 | 354.45 | 368.15 | 405.25 | 10355.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3876.9 | 3869 | 3493.95 | 96.85 | 27.4 | 3498.7 | 4039.3 | 2772.5 | 3378.25 | 3469.8 | 3932.9 | 4018.1 | 3770.75 | 3912.05 | 302.35 | 323.7 | [9 empty] | 3013.9 | 3488.5 | 3256.85 | 2705.7 | 57247.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 788.95 | 2473.5 | 3374.1 | 3804.8 | 3872.45 | 3659.95 | 3882.6 | 2730.7 | 3278.1 | 3393.25 | 40 | 169.75 | 144.7 |  | 509.55 | 1048.7 |  | 503.25 |  | 880.75 | 133.5 | 887.25 |  |  | 421.2 | 3715.2 | 3368.95 | 3156.75 | 2514.3 | 48752.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 442.4 | 1168.25 |  |  | 2954.2 | 4299.5 | 2845.4 | 3560.4 | 3619.75 | 4175.7 | 4265.25 | 3978.4 | 92.2 | 214.3 | 594.7 | [9 empty] | 2169.7 |  |  | 700.8 | 35080.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 1832.65 | 3062.1 | 3578.7 | 1705.45 | 1662.35 | 4946.6 | 6060.65 | 4716.25 | 5331.3 | 5419.55 | 4161.8 | 4237.4 | 4014.45 | 1760.39 | 131.95 | [9 empty] | 104.9 | 3289.85 | 3563.95 | 3389.05 | 2984.95 | 65954.29
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 255.1 | [5 empty] | 367.6411 |  |  |  | 270.4 |  |  |  | 893.1411
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3079.7 | 3458 | 3831.55 | 3196.8 | 3536.5 | 3807.1 | 3472.4767 |  |  | 2031.8 | 3800.5 | 395.95 | 3611 | 3943.15 | 2310.2685 | 3791.55 | 3784.85 | 4109.1 | 4071.6 | 3951.25 | 3377.15 | 1810.5 | 3911.1 | 3356.7 | 116.95 | 2725.85 | 3126.55 | 3402.95 | 3682.3 | 85693.1952
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3086.25 | 3336.05 | 649 | 2356.55 | 3543.65 | 3813.45 | 3357.0981 |  |  | 1599.85 | 3900.95 | 824.6 | 3779.35 | 3950.1 | 3489.667 | 3797.7 | 3791.4 | 4127.5 | 4079.55 | 3960.7 | 3380.6 | 1604.9 | 3918.85 | 3363 | 790.25 | 3096 | 3133.3 | 3410.25 | 3687.95 | 83828.5151
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3733.55 | 3887.65 | 2026.25 | 3186.8 | 3970 | 4126 | 3730.2364 |  |  | 2142.8 | 4130.65 |  | 3729.45 | 4184.5 | 3196.6565 | 4107 | 4106.85 | 4303.65 | 4286.45 | 4229.75 | 3888.2 | 1696 | 4163 | 3893.85 | 455.45 | 3469.25 | 3799.9 | 3903.7 | 4035.65 | 92383.2429
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.65 | 501.7 | 502.35 | 501.6 | 501.6 | 502.393 | 488.8 | 501.8838 | 448.35 | 504 | 433.1 | 504 | 501.95 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 474.45 | 503.4 | 501.95 | 429.1 | 503.95 | 504 | 504 | 504 | 478.65 | 487.4 | 495.45 | 466.55 | 501.55 | 14252.6269
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 196.1 | 179.5 | 191 | 189.2 | 176.9 | 155.4081 | 156.95 | 171.0979 | 187.6 | 175 | 178.6 | 166.05 | 199.2 | 200.1 | 198.05 | 204 | 196.2 | 194.65 | 190.05 | 184.6 | 170.5 | 159.1 | 200.9 | 179.1 | 156.7 | 175.85 | 182.65 | 162.05 | 196.9 | 5274.006
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.7 | 465 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466.75 | 440 | 215 |  | 50 | 240 | 329.6 | 398.8 | 371.4 | 12165.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 443.5 | 472.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 467 | 362 | 174.15 | 227.85 | 240 | 240 | 294.4 | 403.25 | 373.95 | 12444.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480.8 | 480 | 481.6 | 480 | 480.5 | 434 | 448 | 472.5 | 472.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 466 | 356.35 | 178.8 | 224.35 | 237.7 | 238.3 | 238.2 | 240 | 240 | 11929.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168.65 | 171.25 | 178.8 | 130.7 | 156.5 | 118.45 | 116.45 | 120.15 | 120 | 120.05 | 120 | 120 | 120 | 6.5 |  | 100.25 | 119.05 | 117.8165 | 117.15 | 117.3 | 155.6 | 152.55 | 147.95 | 147.8 | 155.05 | 166.3 | 163.45 | 175.6 | 170.8 | 3774.1665
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1047.2 | 1044.25 | 1042.65 | 1036.45 | 1043.9 | 1068.65 | 1061.1 | 1051.15 | 1060.9 | 1055.2 | 416.3 | 687.75 | 958.35 | 1048 | 1039.85 | 831.4 | 840.9 | 47.5 |  |  |  |  | 201.8 | 498.55 | 585.05 | 78.05 | 326.1 | 702.15 | 653.6 | 19426.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 820.35 | 815.6 | 827.7 | 832.9 | 837.75 | 837 | 831.9 | 835.35 | 837.9 | 838.785 | 878.5 | 802.85 | 816.7 | 832.7 | 835.8 | 695.4 | 268.5 | 290 |  |  |  |  | 727.05 | 812.1 | 763.05 | 544.85 | 849.95 | 91.1 |  | 17523.785
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 672 | 772.75 | 700.45 | 684.5 | 719.3 | 812.5 | 785.95 | 764.9 | 637.95 | 680.65 | 737.1 | 778.55 | 686.15 | 784.25 | 740.2 | 712.45 | 777.8 | 780.45 | 764.55 | 706.2 | 779.1 | 738.75 | 731.55 | 762.45 | 809.3 | 810.85 | 823.6 | 813.1 | 785.3 | 21752.65
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 184.95 | 103.75 | 74.3 | 85.55 | 64.8 | 109.65 | 63.25 | 125.45 | 249.1 | 258.6 | 137.15 | 18.7 | 92.4 | 127.1 | 50 | 188.75 | 246.95 | 154.85 | 169.2 | 143 | 104.25 | 32.6 | 54.25 | 48.05 | 59.65 | 58.25 | 21.4 | 15.2 | 101.65 | 3142.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 264.15 | 129.4 | 69.5 | 100.9 | 81 | 100.15 | 54.15 | 200.25 | 347.4 | 364.05 | 220.15 | 19.05 | 86.75 | 111.3 | 56.95 | 275.95 | 342.35 | 235 | 248.35 | 213.55 | 166.3 | 38.25 | 95.1 | 82.35 | 81.3 | 67.2 | 18.15 | 11.6 | 155.1 | 4235.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 83.55 | 85.1 | 83.4 | 84.45 | 85.7 | 85.8 | 84.85 | 87.4 | 87.55 | 85.7 | 86.05 | 85.9 | 84.95 | 84.65 | 81.85 | 32.85 | 86.7 | 81.85 | 84.75 | 86.15 | 84.9 | 86.45 | 85.8 | 76.95 | 83.4 | 84.95 | 82.4 | 84.85 | 2404
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 162.2 | 434.05 | 440.2 | 441.4 | 438.3 | 422.05 | 439.3 | 439.7 | 440.75 | 441.15 | 441.35 | 440.85 | 440.75 | 439 | 433.2 | 439.6 | 441.15 | 439.95 | 439.85 | 439.95 | 440.65 | 440.45 | 441.2 | 439.35 | 441.15 | 439.5 | 440.95 | 441 | 12084
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.3 | 72.85 |  |  |  |  | 286.65 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 445.05 | 428.45 | 435.6 | 442.05 | 449.45 | 450.25 | 450.35 | 451 | 450.9 | 451.1 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 10640.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0.95 | [6 empty] | 1.75 | [8 empty] | 165.45 | [6 empty] | 168.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2177.8 | 2181.1 | 2168.75 | 2112.1076 | 2168.6 | 2176.95 | 2181.55 | 2190.9 | 2172.5 | 2178.85 | 2168.85 | 2175.25 | 2184.45 | 2190.15 | 1740.8 | 2181.25 | 2188.65 | 2183.95 | 2090.25 | 2181.6 | 2169.85 | 2077.3 | 2084.5 | 2183.25 | 2182.85 | 2188.3 | 2183.15 | 2184.1 | 2183.65 | 62431.2576
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11357.25 | 13424.35 | 13474.95 | 13469.6 | 13207.8 | 13344.65 | 13417.85 | 9038.7 | 10018.95 | 13235.6 | 13381.65 | 13531.6 | 13568.8 | 13550.75 | 13572.15 | 13542.15 | 13576.7 | 13553 | 13556.8 | 13541.85 | 13544.8 | 13534.55 | 13562.55 | 13469.1 | 13115.55 | 13270.5 | 13359.55 | 13369.5 | 13430.2 | 380021.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 190.15 | 2998.9 | 3363.95 | 3138.5 | 2808.05 | 3127.6 | 2822.9 | 2980.2 | 2862.65 | 2922.7 | 2914.55 | 3426.75 | 2846.1 | 3100.95 | 3123.15 | 3254.95 | 3062.05 | 3249.05 | 3199.25 | 3134.6 | 2871.2 | 3414.95 | 3114.15 | 3023.1 | 2693.8 |  |  |  |  | 73644.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3538.6 | 3132 | 3377.25 | 3138.9 | 2806.95 | 3124.75 | 2823.95 | 2973.9 | 2861.2 | 2920.9 | 2909.5 | 3434 | 2840.6 | 3100.15 | 3121.65 | 3257.45 | 3058.5 | 3249.4 | 3196.05 | 3134.9 | 2858.4 | 3411.4 | 3117.1 | 3019.95 | 2864.7 |  |  |  |  | 77272.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3535.3 | 3129.15 | 3380.55 | 3136.15 | 2810.85 | 3125.95 | 2823.75 | 2979.55 | 2860.6 | 2921.25 | 2916.7 | 3448.2 | 2839.9 | 3103.8 | 3121.95 | 3257.05 | 3059.95 | 3247.55 | 3197.3 | 3135.35 | 2868.7 | 3418.95 | 3122.35 | 3019.2 | 2751.65 |  |  |  |  | 77211.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3848.7 | 5329.7 | 5702.5 | 5544.4 | 5207.85 | 5505.3 | 5256.8 | 5383.05 | 5267.65 | 5319.8 | 5302.1 | 5786 | 5281.15 | 5507.15 | 5478.7 | 5668.8 | 5443.95 | 5634.1 | 5571.85 | 5503.35 | 5283.4 | 5736.5 | 5502.6 | 5424.4 | 5008.6 |  |  |  |  | 134498.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4899.85 | 4926.1 | 4930.9 | 4907.55 | 4708.05 | [8 empty] | 4208.6 | 3766.1 | 4506.8 | 4360.65 | 4977.25 | 4959.25 | 4390.1 | 3585.7 | 4881.95 | 4812.95 | 3538.9 | 2614.2 | 4095.85 | 4754.95 | 4319.6 | 4316.15 | 92461.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2562.7 | 2569.65 | 2565.55 | 2559.55 | 2419.55 | [8 empty] | 1957.5 | 2088.3 | 2392.7 | 2327.15 | 2585.45 | 2575.45 | 2335.15 | 2010 | 2548.85 | 2524.1 | 2005.3 | 1612.75 | 2189.2 | 2457.8 | 2277.2 | 2296.9 | 48860.8
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.6 | 252.45 | 252.2 | 252.1 | 252.15 | 251.7 | 250.9 | 239.7 | 241.5 | 248.9 | 250.45 | 251.15 | 251.25 | 250.55 | 251.45 | 251.5 | 251.2 | 251.5 | 251.1 | 252.15 | 252.15 | 252.25 | 252.55 | 251.6 | 252.25 | 251.45 | 251.75 | 252.45 | 252.2 | 7275.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.35 | 1.85 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.65 | 2.55 | 2.6 | 2.55 | 2.7 | 2.65 | 2 | 2.65 | 1.65 | 1.25 | 1.65 | 1.9 | 0.85 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 60.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.45 | 1324.15 | 1534.25 | 1287.55 | 1036.25 | 999.7 | 1328.65 | 1398.1 | 1866.2 | 1724.5 | 1716.45 | 1824.15 | 1898.5 | 1470 | 1596.2 | 503.2 | 1140.35 | 1788.925 | 1453.8 | 1966.5 | 1899.15 | 1744.05 | 1749.8 | 1600.8 | 1184 | 1495 | 1407 | 1223.5 | 1591.5 | 42761.675
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.75 | 86.8 | 87.75 | 87.25 | 87.1 | 88.05 | 86.4 | 86.35 | 86.45 | 87.05 | 86.75 | 86.35 | 86.55 | 87.3 | 87.85 | 85.5 | 86.9 | 87.9 | 88.8 | 87.5 | 88.5 | 87.15 | 87.15 | 87.3 | 86.75 | 86.25 | 86.45 | 86.85 | 86.45 | 2524.2
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 123.05 | 132.2 | 118 | 131.7 | 126.65 | 136.9 | 133.3 | 135.65 | 126.95 | 122.55 | 132.3 | 132.3 | 138.3 | 135.05 | 125.055 | 121.3 | 129.65 | 127.405 | 135 | 130.55 | 133.1 | 127.4 | 124.65 | 128.95 | 131.45 | 132.5 | 132.45 | 130.35 | 127.65 | 3762.36
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 877.7 | 960.4 | 169.85 | [23 empty] | 2007.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9 | 153 | 114.95 | 132.9 | 145.1 | 144.1 | 138.95 | 144.2 | 95.4 | 142.9 | 153.35 | 147.6 | 150.05 | 154.95 | 157.35 | 149.6 | 166.15 | 146.25 | 155.05 | 137.5 | 163.9 | 161.4 | 155.7 | 192.13 | 160.45 | 150.45 | 141.3 | 164.35 | 143.35 | 4302.28
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 22.4 | 21.6 | 22.6 | 38.95 | 52.5 | 36.2 | 29.85 | 28.25 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | 103.35 | 99.4 | 81 | 43.45 | 36.6 | 34.15 | 42.6 | 83.6 | 94.95 | 117.3 | 76.95 | 102.9 | 128.15 | 119.65 | 116.85 | 131.3 | 129.1 | 126.1 | 1978.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5770.15 | 5792.3 | 5753.35 | 5587.75 | 5711.85 | 5726.45 | 5691.55 | 5695.5 | 5216.75 | 5299.25 | 5721.9 | 5710.5 | 5711.15 | 3998 | 4005.2 | 4526.9 | 5320.55 | 5054.65 | 5078.8 | 5062.8 | 5351.4 | 5901.6 | 5908.8 | 5913.55 | 5933.25 | 5913.5 | 5924.65 | 5928.85 | 5926.35 | 159137.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.05 | 226.4 | 299.6 | 495 | 677.25 | 513.9 | 344.55 | 338.05 | 255.65 | 242.55 | 218.8 | 1571.55 | 1318.7 | 1018.55 | 546.55 | 450.65 | 408.8 | 516.5 | 1415.25 | 1238.85 | 1569.25 | 1000.4 | 1612.7 | 2126 | 1951.65 | 1797.65 | 2137.05 | 2091.05 | 2059.75 | 28537.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.35 | 159.4 | 155.25 | 167.35 | 178.7 | 104.05 | 131.5 | 159.4 | 163.6 | 158.75 | 153.75 | 220.35 | 223.25 | 207.95 | 218.25 | 173.45 | 198.2 | 173.5 | 178.5 | 237.95 | 237.85 | 237.85 | 237.85 | 238.1 | 238.05 | 238.05 | 237.75 | 237.95 | 232.9 | 5643.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | [5 empty] | 389.75 | 1074.7 | 1484.5 | 1692.9 | 1297.6 | 1133.6 | 1213.75 | 1219.25 | 909 | 1398.45 | 1069.3 | 1515.25 | 1031.65 | 1572.7 | 1535.6 | 1276.9 | 733 | 883.05 | 1420.4 | 1179.1 | 1073.4 | 1002.2 | 2209.05 | 1904.9 | 30220
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2319.4 | 1712 | 1405.75 | 1409.75 | 2512.25 | 2132.55 | 1841.9 | 2085.1 | 2325.55 | 1656.75 | 1507.85 | 1604.3 | 1832 | 1345.5 | 2031.85 | 1506.95 | 2088 | 1329.05 | 1719.55 | 1789.65 | 1454.85 | 894.35 | 1058.65 | 1627.1 | 1383.1 | 1246.9 | 1143.8 | 2437.45 | 2152.1 | 49554
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1762.7 | 1829.1 | 1896.05 | 1770.65 | 1885.75 | 1800.5 | 1729.1 | 1826.5 | 1888.8 | 1908.8 | 1886.9 | 1888.45 | 1866.6 | 1882.95 | 1877.6 | 1853.15 | 1869.7 | 1912 | 1918.1 | 1933.75 | 1921.25 | 1930.4 | 1925.85 | 1920.45 | 1922.95 | 1917.95 | 1910.5 | 1900.8 | 1882.5 | 54419.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.5 |  | 7.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 10.65 | 14.4 | 14.4 | 385.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 402.3 | 722.55 | 723.85 | 723.4 | 724.4 | 725.6 | 723.6 | 724.25 | 723.5 | 724.8 | 723.45 | 725.35 | 725.8 | 724.35 | 688.2 | 242.9 | 711.4 | 720.65 | 713.55 | 725.75 | 722.6 | 724.35 | 725.9 | 722.9 | 723.7 | 723.85 | 723.15 | 723.95 | 724.4 | 20134.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2954.45 | 2590.6 | 4075.4 | 3807.1 | 3616 | 2593.95 | 2093.7 | 2581.95 | 3119.55 | 3296.45 | 2620.3 | 3075.75 | 2643.55 | 2809 | 3945.95 | 4914.6 | 5299.55 | 4340.75 | 4604.95 | 4690.3 | 5340.05 | 5637.35 | 5404.25 | 4877.4 | 4590.85 | 4930.5 | 4806.55 | 4252.3 | 3986.15 | 113499.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2760.15 | 2677.95 | 3015.5 | 2965.5 | 2905.45 | 2462.15 | 2282.95 | 2743.7 | 3064.4 | 3113.3 | 2949.45 | 2953.45 | 2876.35 | 2960 | 2792.95 | 3101.85 | 3055 | 3123.3 | 3101.8 | 3124.15 | 3172.2 | 3166.15 | 3136.2 | 3108.7 | 3113.05 | 3055.9 | 3127.8 | 2932.65 | 2835.35 | 85677.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1535.2 | 1332.65 | 1530.25 | 1534 | 1499.95 | 1519.85 | 1526.6 | 1527.65 | 1533.85 | 1348.25 | 1523.4 | 1481.3 | 1509.85 | 1533.85 | 1521.8 | 1491.85 | 1532.55 | 1535.25 | 1528.3 | 1521.7 | 1526.5 | 1529.2 | 1522.95 | 1526.55 | 1533.15 | 1526.1 | 1523.05 | 1529.9 | 1527.3 | 43812.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1071 | 1148.05 | 938.9 | 1015.75 | 1056.8 | 1146.6 | 1111.5 | 1140.8 | 573.7 | 1072.9 | 1091.5 | 1060.9 | 1086.9 | 1059.05 | 1154.25 | 1092.55 | 1169.7 | 1051.3 | 1121.75 | 1016 | 1126.75 | 1124.2 | 1102.65 | 1139.95 | 1188.4 | 1155.05 | 1165.65 | 1172.95 | 1106.05 | 31461.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1411.3 | 1501 | 1205 | 1325.75 | 1433.15 | 1511.4 | 1471.15 | 1494.85 | 736 | 1410 | 1372.7 | 1388.2 | 1411.25 | 1360.6 | 1519.75 | 1446.85 | 1533.3 | 1451.4 | 1511.5 | 1343.4 | 1481.25 | 1508.05 | 1461.75 | 1483.35 | 1557.4 | 1525.9 | 1494.25 | 1509.95 | 1437.55 | 41298
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 123.3 | [10 empty] | 123.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 850.45 | [13 empty] | 228.85 | [12 empty] | 1079.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2414.3 | 2882.4 | 2831.45 | 2699.7 | 2392.2 | 2740.75 | 2647.8 | 2162.65 | 2601.75 | 2434.25 | 2921.15 | 3082.5 | 2873.05 | 2821.2 |  | 2210.95 | 2674.15 | 3137.3 | 3224.35 | 3420.4 | 2751.05 | 2780.7 | 62.85 | 452.4 | 456.7 | 2913.4 | 2596.65 | 2445.3 | 2934.3 | 69565.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2409.95 | 2873.2 | 1829.75 | 2691.7 | 2388.55 | 2734.4 | 2637.55 | 2159.3 | 2592.05 | 2427.3 | 2908.05 | 3066.65 | 2860.85 | 2870.95 | 3063.8 | 3121.9 | 2656.3 | 3109.65 | 3192.5 | 3376.65 | 2730.2 | 777.75 | 139.85 | 649.25 | 984.55 | 2884.85 | 2583.9 | 2296.55 |  | 68017.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 2861.3 | 3153.85 | 2499.65 | 3046.95 | 2857.6 | 3063.4 | 3019.4 | 2714.3 | 2977 | 2880.5 | 3185.95 | 3282.25 | 3147.1 | 3105.6 | 1436.6 | 2705.65 | 2990.4 | 3285.3 | 3329.8 | 3474.5 | 3070.85 | 1290.2 |  |  | 468.8 | 3202 | 3007.4 | 2813.05 | 1393.15 | 74262.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 185.65 | 197.85 | 145.3 | 173.7 | 186.15 | 187.95 | 183.55 | 188.6 | 122.7 | 185.5 | 197.5 | 193.4 | 190.6 | 194.85 | 196.15 | 185.75 | 204.1 | 181 | 192.2 | 169.3 | 199.35 | 201.05 | 192.75 | 192.13 | 195.4 | 183.25 | 175.25 | 200.2 | 178.85 | 5380.03
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 223.65 | 31.15 | 399.8 | 617.2 | 725.55 | 523.05 | 431.6 | 650.75 | 751.85 | 626.35 | 441.65 | 576.9 | 576 | 632.4 | 652.45 | 577.7 | 616.85 | 449.35 | 554.8 | 576.05 | 588.3 | 424.05 | 380.95 | 537.75 | 446.2 | 382.15 | 364.6 | 758.35 | 530.2 | 15047.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 576.6 | 92.55 | 1119.2 | 1691.1 | 1925.65 | 1600.95 | 1428.65 | 1768.85 | 1979.9 | 1743.85 | 1307.5 | 1632.45 | 1637.8 | 1663.05 | 1864.05 | 1675.9 | 1757.3 | 1325.9 | 1606.45 | 1681.4 | 1668.4 | 1153.75 | 1096.2 | 1448.8 | 1251.75 | 1142.45 | 1048.6 | 2087.4 | 1566.7 | 42543.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 471.1 | 450.8 | 472 | 471 | 451.85 | 385.45 | 363.7 | 446.9 | 438.05 | 438.75 | 471.5 | 477.5 | 478.25 | 478.45 | 477.5 | 460.85 | 121.35 | 166.25 | 299.65 | 446.95 | 449.45 | 392.8 | 469.9 | 478.95 | 478.85 | 477.65 | 479.3 | 479.25 | 479.45 | 12453.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.85 | 92 | 114.25 | 112.45 | 114.55 | 115.2 | 115.2 | 110.9 | 101.2 | 111.3 | 110.3 | 114.85 | 112.35 | 113.65 | 113.25 | 42.75 | 86.25 | 114.85 | 114.6 | 114.4 | 109.6 | 93.95 | 87.9 | 88.85 | 92.75 | 99.1 | 78.65 | 71.05 | 101 | 2955
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 66.25 | 66 | 67.7 | 51.55 | 66.45 | 68.1 | 68.9 | 66.15 | 63.3 | 42 | 34.35 | 65.85 | 52.95 | 52.2 | 53 | 27.55 | 65.45 | 69.6 | 70.85 | 70.6 | 66.85 | 58.75 | 45.85 | 56.95 | 56.95 | 58.95 | 65.85 | 54.9 | 60.85 | 1714.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 5.9 | 28.8 | 28.35 | 28.8 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 8.35 | 28.6 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 31 | 56.4 | 56.1 | 54.8 | 55.75 | 57.15 | 57.45 | 55.95 | 55.75 | 753.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 56.05 | 56.4 | 56.45 | 56.1 | 52.35 | 56.2 | 56.9 | 53.3 | 56.1 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 52.25 | 56.5 | 56.7 | 47.25 | 55.2 | 55.95 | 47.1 | 56.1 | 56.15 | 56.1 | 56.15 | 56 | 56.2 | 46.45 | 55.9 | 55.9 | 1590.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 299.45 | 218.5 | 630.1 | [23 empty] | 1148.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 16.5 | 26.55 | [23 empty] | 43.05
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 120.8 | 134.45 | 106.05 | 127.35 | 123.05 | 129.2 | 134.3 | 126.65 | 122.65 | 122.55 | 132.25 | 132.3 | 134.1 | 135.35 | 136.6 | 129.55 | 129.5 | 120.68 | 135.35 | 126.7 | 133.5 | 131.25 | 121.55 | 130.25 | 134.3 | 133.35 | 136.55 | 133.55 | 129.2 | 3742.93
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 369.25 |  |  |  | 369.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2585.45 | 2659.55 | 2659.6 | 2658.65 | 2659.8 | 2659.5 | 2546.9 | 2656.3 | 2651.45 | 2125.8 | 2047 | 2653.7 | 2654.45 | 2650.25 | 2522.5 | 2657.6 | 2658.3 | 2660.3 | 2659.6 | 2658.4 | 2657.4 | 2655.605 | 2659 | 2659.75 | 2478.35 | 2660.7 | 2658.9 | 2661.7 | 2658.05 | 75434.555
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 705.55 | 704.4 | 706.3 | 708.9 | 709.95 | 707.3 | 707.25 | 703.45 | 706.8 | 627.6 | 704.85 | 703.15 | 704.8 | 705.3821 | 707 | 704.85 | 527.05 | 383.15 | 701.75 | 699.6 | 699.7 | 699.55 | 691.85 | 695.9 | 550.1 | 370.35 | 570.924 | 695.95 | 700.9 | 19204.3061
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 79.35 | 80.1 | 78.3 | 78.55 | 79.4 | 79.05 | 77.15 | 79.4 | 78.15 | 79.65 | 78.85 | 80.9 | 77.25 | 80.3396 | 76.7 | 77.65 | 72.8 | 76.7 | 78.4 | 81.05 | 81.75 | 80.35 | 82.05 | 80 | 76.4 | 73.6 | 76.2628 | 80.5 | 81.2 | 2281.8524
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 2.05 | [19 empty] | 2.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.25 | 479.65 | 471.6 | 424.65 | 480.05 | 480.05 | 480.3 | 479.2 | 479.7 | 479.6 | 479.75 | 479.7 | 479.55 | 479.7 | 478.1 | 479.35 | 479.75 | 479.75 | 479.7 | 479.9 | 479.1822 | 479.9 | 477.3 | 479.35 | 479.75 | 479.65 | 479.75 | 479.8 | 479.9 | 13844.8822
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.1 | 8.25 |  | 5.25 | 8.35 |  | 4.55 | 18.4 |  | 4 | 17.9 |  |  | 5.35 | 6.9 | 54.95 | 63.6 | 64.65 | 69.05 | 67.6 | 61.4475 | 51.45 | 9.5 |  | 7.6 | 29.4 | 44.85 | 68.65 | 70.75 | 744.5475
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4.8 | 22 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.55 | 44.95 | 45.6 | 45.55 | 50.45 | 50.4 | 55.25 | 67.165 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 72 | 73.1 | 72 | 72 | 65.7 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 1696.065
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1119.95 | 1119.2 | 1113.45 | 996.7 | 941.25 | 1089.05 | 1089.75 | 1089.3 | 1088.2 | 1087.85 | 1088.6 | 1087.65 | 1088.54 | 1086.4 | 1090 | 1088.25 | 1063.7 | 1091.95 | 1096.75 | 1097.5 | 1069.3 | 1088 | 1089.7 | 1069.55 | 1088.6 | 1089.05 | 1089.55 | 1090.75 | 1088.95 | 31377.49
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1615.7 | 467.75 | 3933.85 | 3629.4 | 3477.8 | 3766.8 | 3216.85 | 3100 | 3139.55 | 3263.4 | 2946.3 | 3596.35 | 3929.905 | 4024.35 | 4029.45 | 4028.75 | 4049.15 | 3456.85 | 2030.35 | 2036.35 | 3989.65 | 4046.9 | 4087.75 | 4146.55 | 4147.55 | 4149.7 | 4075.25 | 3581.55 | 3321.05 | 99284.855
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 299.1 | 402.1 | 349.2 | 336.45 | 347.7 | 342.4 | 328.55 | 352.8 | 361.55 | 342.6 | 361.35 | 347.4 | 363.275 | 359.9 | 343.05 | 443.75 | 449.35 | 440.65 | 456.05 | 467.55 | 443.4 | 460.75 | 482.95 | 547.45 | 522.45 | 530.95 | 524.25 | 531.5 | 528.25 | 12066.725
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 792.25 | 803.65 | 811.5 | 810.8 | 809 | 809.15 | 813.55 | 812.3 | 810.25 | 809.8 | 809.8 | 808 | 811.555 | 808.35 | 812.2 | 811.65 | 810.4 | 813 | 810.35 | 812.65 | 449.65 | 538.2 | 698.3 | 826.45 | 834.3 | 834.75 | 835.25 | 834.15 | 836.35 | 22877.605
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.5 | 138.25 | 139.55 | 139.35 | 138.75 | 138.45 | 141.85 | 191.3 | 190.4 | 190.5 | 191.25 | 159.95 | 194.525 | 193.95 | 141.85 |  |  |  |  | 63.15 |  | 115.5 | 95.7 | 113.35 | 191.6 | 190.7 | 192.55 | 191.35 | 193.3 | 3776.625
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 23.75 | 74.95 | 82.55 | 74.4 | 80.25 | 81.65 | 81.975 | 86.7 | 87.35 | 96.6 | 105.6 | 103.3 | 107.25 | 108.9 | 108.4 | 105.15 | 132.6 | 194.6 | 194.4 | 192.85 | 203.25 | 206.95 | 194.55 | 2727.975
STATKRAFT S.A | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.45 | 51.2 | 53.35 | 55.85 | 57.35 | 57.45 | 58.65 | 57.9 | 58 | 58.25 | 58.2 | 59.5 | 59.985 | 60 | 60 | 69.0415 | 101.85 | 107.6 | 102.6 | 105.55 | 104.65 | 97.1 | 79.3 | 84.5 | 102.1 | 103.2 | 105.9 | 109.3 | 109.8 | 2197.6265
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1484.1 | 2595.9 | 2614.85 | 2621.2 | 2614.8 | 2617.55 | 2620.9 | 2503.95 | 2603.35 | 2601 | 2601.2 | 2599.45 | 2601.505 | 2600.5 | 2507.05 | 2601.8 | 2478.5 | 2604.65 | 2604.55 | 2600.85 | 2420.8 | 2595.65 | 2604.75 | 2609.5 | 2366.5 | 2498.85 | 2596.65 | 2462.9 | 2508.65 | 73341.905
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 201.85 | 138.7 | 135.25 | 177.25 | 200.15 | 167.75 | 154.45 | 170.95 | 142.2 | 186.5 | 179.95 | 106.1 | 159.05 | 174.75 | 207.2275 | 167.2 | 139.75 | 160.55 | 154.85 | 167.2 | 197.1 | 196.65 | 205.2 | 175.95 | 170.1 | 189.75 | 153 | 206.45 | 196.6 | 4982.4775
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 1979.95 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 2449.1 | 113.3629 |  | 474.9 | 2568.3 |  | 433.75 | 8021.1629
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 1141.7 | 44.5995 |  |  | 1313.9 |  |  | 2500.1995
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 159647 | 168348.65 | 171903.935 | 172353.4126 | 172115.24 | 173481.4911 | 170234.0962 | 154864.4318 | 160640.8175 | 170016.155 | 169624.5 | 171368.51 | 175055.98 | 171334.9117 | 160300.4745 | 170511.046 | 174213.7 | 171990.8615 | 174210.4058 | 174230.765 | 170499.8785 | 162742.5461 | 169097.552 | 164599.0224 | 144542.1 | 164884.55 | 169188.4719 | 166737.07 | 156778.53 | 4855516.1047
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.8558 | 260.9365 | 264.5254 | 275.9011 | 276.868 | 270.0802 | 276.7205 | 275.4655 | 281.6742 | 249.026 | 271.8085 | 278.1695 | 280.8655 | 232.0825 | 280.9685 | 280.1525 | 265.74 | 277.008 | 271.9745 | 277.807 | 271.7305 | 274.676 | 272.9705 | 272.998 | 273.8595 | 271.415 | 273.186 | 271.04 | 271.634 | 7776.1393
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES ELECTRO ORIENTE |  | HIDRO-TERMICO | 111.593 | 111.593 | 67.6315 | 79.26 | 55.8455 | 51.569 | 72.6975 | 83.114 | 139.7815 | 132.92 | 79.099 | 53.143 | 57.767 | 139.7815 | 75.6885 | 76.6365 | 82.145 | 195.0415 | 128.718 | 139.608 | 97.883 | 89.7145 | 69.586 | 124.2 | 108.903 | 68.02 | 169.5945 | 194.005 | 193.808 | 3049.347
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.1 | 78.25 | 81.25 | 115.7 | 105.55 | 106.3 | 98.05 | 89.2 | 82.2 | 83.4 | 98.7 | 157.55 | 165.6 | 136.95 | 112.95 | 109.9 | 97.2 | 100.65 | 133.15 | 118.35 | 115.5 | 114.2 | 148.6 | 211.7 | 212 | 213.75 | 236.95 | 292.05 | 248.15 | 3945.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 19.11 | 14.145 | 28.8 | 23.495 | 18 | 19.95 | 23.4 | 10.16 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 375.46
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 429.5607 | 446.3273 | 445.2399 | 395.7517 | 373.1558 | 454.1907 | 454.1851 | 453.8428 | 451.3188 | 454.1456 | 319.4899 | 227.4301 | 302.8284 | 306.2277 | 226.457 | 344.0152 | 450.377 | 420.051 | 453.8157 | 453.8068 | 453.7569 | 453.8098 | 453.8268 | 453.821 | 453.8404 | 341.2077 | 454.0399 | 454.0181 | 454.0369 | 11834.5745
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [15 empty] | 6.7 |  |  |  | 19.2 | 5.5435 | [5 empty] | 3.65 | 74.1 | 109.15 | 218.3435
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.55 | 23.9 | 22.9 | 22.95 | 22.85 | 23.15 |  |  | 43.15 | 46.25 | 26.05 | 68.1 | 68.95 | 69.7 |  | 37.45 | 128.15 | 99.85 | 92.4 | 88.8 | 89.3555 | 90.4 | 34.5 | 25.5 | 25.8 | 53.55 | 151.6 | 163.6 | 133.8 | 1664.2555
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 341.2634 | 567.24 | 576.45 | 572.79 | 552.76 | 527.3294 | 521.7906 | 564.3777 | 578.413 | 575.5144 | 575.0241 | 575.8524 | 574.2806 | 574.4192 | 575.204 | 416.1863 | 580.3804 | 577.0837 | 579.6791 | 575.8304 | 576.0805 | 573.7418 | 577.6779 | 577.6054 | 575.5416 | 575.7711 | 570.2477 | 548.3736 | 558.8584 | 16115.7668
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1150.9229 | 1488.2468 | 1457.9968 | 1462.3528 | 1387.0293 | 1432.6193 | 1423.4436 | 1466 | 1576.5376 | 1541.2559 | 1370.1715 | 1360.2451 | 1450.2915 | 1459.1609 | 1290.378 | 1285.1855 | 1632.7924 | 1693.1792 | 1677.7373 | 1693.3522 | 1633.2499 | 1606.7021 | 1588.3612 | 1697.0244 | 1681.1445 | 1554.9138 | 1890.4681 | 2028.3867 | 2000.6373 | 44979.7866
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 891245.3
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 683511.45
[7 empty] | ELECTROPERU | 588903.415
[7 empty] | ENGIE | 453971.4311
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 292739.55
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 261904.9532
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 249346.8715
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 195297
[7 empty] | CELEPSA | 128703.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 125415.8
[7 empty] | EGEMSA | 114755.55
[7 empty] | SAN GABAN | 75434.555
[7 empty] | EGASA | 64654.285
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 62431.2576
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 60765.5675
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 46987.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 42847.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 42761.675
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 42543.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 40313.8165
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 36950.585
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 32090.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 27777.7565
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21752.65
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 21486.1585
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 19526.6329
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 15047.65
[7 empty] | SINERSA | 14589.4297
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 13895.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13708.4
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 12453.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12084
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11620.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 11324.1
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10640.65
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 10521.3624
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 10197.445
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9577.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8439
[7 empty] | EGESUR | 7447.75
[7 empty] | PETRAMAS | 7014.25
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 6501.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 5380.03
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4982.4775
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4790.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4761.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 4302.28
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4235.7
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3762.36
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3742.93
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3142.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2969
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2524.2
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2435.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2404
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2007.95
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 1468.2346
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1369.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1191.1
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 369.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 168.15
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 166.695
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 98.85
[7 empty] | KONDU SAC | 60.35
[7 empty] | SHOUGESA | 2.05

## G_AREAS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 490.4 | 134.03 | 0 | 89 | 3516 | 1210.4 | 0 | 620 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 713.43 | 5346.4 | 536.6 | 6596.43 | 00:30 | 4543 | 1344.43 | 0 | 709 | 6596.43 | 00:30 | 326.5 | 44.73 | 0 | 709 | 1080.23
01:00 | 482.3 | 97.65 | 0 | 92.2 | 3357.3 | 1213.8 | 0 | 643.8 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 672.15 | 5214.9 | 517.2 | 6404.25 | 01:00 | 4356.8 | 1311.45 | 0 | 736 | 6404.25 | 01:00 | 325.7 | 44.15 | 0 | 736 | 1105.85
01:30 | 475.2 | 96.62 | 0 | 90.6 | 3314.6 | 1215.8 | 0 | 666.1 | 520.4 | 0 | 0 | 0 | 662.42 | 5196.5 | 520.4 | 6379.32 | 01:30 | 4310.2 | 1312.42 | 0 | 756.7 | 6379.32 | 01:30 | 327.4 | 42.82 | 0 | 756.7 | 1126.92
02:00 | 475.2 | 96.98 | 0 | 74.8 | 3153.5 | 1249.1 | 0 | 659.7 | 516.6 | 0 | 0 | 0 | 646.98 | 5062.3 | 516.6 | 6225.88 | 02:00 | 4145.3 | 1346.08 | 0 | 734.5 | 6225.88 | 02:00 | 327.4 | 42.38 | 0 | 734.5 | 1104.28
02:30 | 478.1 | 100.07 | 0 | 60.4 | 3194.8 | 1254.1 | 0 | 654.5 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 638.57 | 5103.4 | 500.9 | 6242.87 | 02:30 | 4173.8 | 1354.17 | 0 | 714.9 | 6242.87 | 02:30 | 324.7 | 43.37 | 0 | 714.9 | 1082.97
03:00 | 503.3 | 82.88 | 0 | 45.8 | 3118.6 | 1218.7 | 0 | 628 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 631.98 | 4965.3 | 499.8 | 6097.08 | 03:00 | 4121.7 | 1301.58 | 0 | 673.8 | 6097.08 | 03:00 | 322.7 | 41.38 | 0 | 673.8 | 1037.88
03:30 | 490.6 | 88.92 | 0 | 43 | 3132.3 | 1287.3 | 0 | 618.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 622.52 | 5038.1 | 500 | 6160.62 | 03:30 | 4122.9 | 1376.22 | 0 | 661.5 | 6160.62 | 03:30 | 323.5 | 41.72 | 0 | 661.5 | 1026.72
04:00 | 494.2 | 87.86 | 0 | 36.9 | 3194.4 | 1202.2 | 0 | 599.2 | 503.5 | 0 | 0 | 0 | 618.96 | 4995.8 | 503.5 | 6118.26 | 04:00 | 4192.1 | 1290.06 | 0 | 636.1 | 6118.26 | 04:00 | 323.8 | 39.16 | 0 | 636.1 | 999.06
04:30 | 480.8 | 91.2 | 0 | 34.7 | 3116.7 | 1201.2 | 0 | 542.2 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 606.7 | 4860.1 | 514.1 | 5980.9 | 04:30 | 4111.6 | 1292.4 | 0 | 576.9 | 5980.9 | 04:30 | 322.2 | 39.6 | 0 | 576.9 | 938.7
05:00 | 487.3 | 90.87 | 0 | 40.7 | 3150 | 1200.1 | 0 | 536.1 | 519.7 | 0 | 0 | 0 | 618.87 | 4886.2 | 519.7 | 6024.77 | 05:00 | 4157 | 1290.97 | 0 | 576.8 | 6024.77 | 05:00 | 324.4 | 40.07 | 0 | 576.8 | 941.27
05:30 | 489.1 | 90.87 | 0 | 51 | 3059.5 | 1202.6 | 0 | 504.9 | 519 | 0 | 8.2 | 0 | 630.97 | 4767 | 527.2 | 5925.17 | 05:30 | 4067.6 | 1293.47 | 8.2 | 555.9 | 5925.17 | 05:30 | 324.2 | 39.77 | 8.2 | 555.9 | 928.07
06:00 | 487.2 | 90.93 | 0 | 51.3 | 3004.2 | 1204.4 | 0 | 441.6 | 523 | 0 | 79.6 | 0 | 629.43 | 4650.2 | 602.6 | 5882.23 | 06:00 | 4014.4 | 1295.33 | 79.6 | 492.9 | 5882.23 | 06:00 | 325.7 | 39.73 | 79.6 | 492.9 | 937.93
06:30 | 462.9 | 94.09 | 0 | 48.8 | 2937.1 | 1184.2 | 0 | 439.7 | 487 | 0 | 199.5 | 0 | 605.79 | 4561 | 686.5 | 5853.29 | 06:30 | 3887 | 1278.29 | 199.5 | 488.5 | 5853.29 | 06:30 | 317.7 | 40.59 | 199.5 | 488.5 | 1046.29
07:00 | 461.2 | 94.55 | 0 | 41 | 2883.7 | 1085.3 | 0.1 | 434.2 | 486.7 | 0 | 325.6 | 0 | 596.75 | 4403.3 | 812.3 | 5812.35 | 07:00 | 3831.6 | 1179.85 | 325.7 | 475.2 | 5812.35 | 07:00 | 310.9 | 41.85 | 325.7 | 475.2 | 1153.65
07:30 | 462.6 | 94.05 | 0.1 | 43.5 | 2863.6 | 1077 | 0.1 | 460.4 | 486.1 | 0 | 390.3 | 0 | 600.25 | 4401.1 | 876.4 | 5877.75 | 07:30 | 3812.3 | 1171.05 | 390.5 | 503.9 | 5877.75 | 07:30 | 311.7 | 41.65 | 390.5 | 503.9 | 1247.75
08:00 | 460.9 | 93.66 | 0.1 | 45 | 2914.8 | 1112.2 | 0.2 | 479.5 | 497 | 0 | 418.7 | 0 | 599.66 | 4506.7 | 915.7 | 6022.06 | 08:00 | 3872.7 | 1205.86 | 419 | 524.5 | 6022.06 | 08:00 | 310.5 | 41.46 | 419 | 524.5 | 1295.46
08:30 | 459.3 | 93.27 | 0.1 | 47.9 | 2939.8 | 1196.2 | 0.5 | 509.3 | 490.6 | 0 | 435.7 | 0 | 600.57 | 4645.8 | 926.3 | 6172.67 | 08:30 | 3889.7 | 1289.47 | 436.3 | 557.2 | 6172.67 | 08:30 | 312.1 | 40.17 | 436.3 | 557.2 | 1345.77
09:00 | 537.1 | 96.34 | 0.1 | 53.8 | 2918.8 | 1187.8 | 0.8 | 496.3 | 489.7 | 0 | 446.1 | 0 | 687.34 | 4603.7 | 935.8 | 6226.84 | 09:00 | 3945.6 | 1284.14 | 447 | 550.1 | 6226.84 | 09:00 | 313.4 | 41.54 | 447 | 550.1 | 1352.04
09:30 | 562.3 | 96.72 | 0.1 | 67.8 | 3046.7 | 1206.5 | 0.8 | 494.6 | 513.1 | 0 | 457.2 | 0 | 726.92 | 4748.6 | 970.3 | 6445.82 | 09:30 | 4122.1 | 1303.22 | 458.1 | 562.4 | 6445.82 | 09:30 | 320 | 41.12 | 458.1 | 562.4 | 1381.62
10:00 | 560.2 | 100.39 | 0.1 | 72.5 | 3091.7 | 1232.9 | 1 | 498 | 493.7 | 0 | 462 | 0 | 733.19 | 4823.6 | 955.7 | 6512.49 | 10:00 | 4145.6 | 1333.29 | 463.1 | 570.5 | 6512.49 | 10:00 | 317.8 | 41.29 | 463.1 | 570.5 | 1392.69
10:30 | 570.5 | 98.89 | 0.1 | 100.9 | 3049.5 | 1342.9 | 1 | 500.5 | 499.5 | 0 | 467.5 | 0 | 770.39 | 4893.9 | 967 | 6631.29 | 10:30 | 4119.5 | 1441.79 | 468.6 | 601.4 | 6631.29 | 10:30 | 318.7 | 41.59 | 468.6 | 601.4 | 1430.29
11:00 | 571.9 | 95.2 | 0.2 | 102.6 | 3153.8 | 1330.4 | 1.2 | 467.7 | 498.8 | 0 | 470.1 | 0 | 769.9 | 4953.1 | 968.9 | 6691.9 | 11:00 | 4224.5 | 1425.6 | 471.5 | 570.3 | 6691.9 | 11:00 | 318.7 | 40.3 | 471.5 | 570.3 | 1400.8
11:30 | 574 | 100.56 | 0.2 | 104.2 | 3144.9 | 1267.4 | 1.2 | 468.8 | 510.6 | 0 | 472.8 | 0 | 778.96 | 4882.3 | 983.4 | 6644.66 | 11:30 | 4229.5 | 1367.96 | 474.2 | 573 | 6644.66 | 11:30 | 319.2 | 40.16 | 474.2 | 573 | 1406.56
12:00 | 564.7 | 101.8 | 0.3 | 108.2 | 3176.6 | 1324.8 | 1.3 | 490.2 | 496.6 | 0 | 475.8 | 0 | 775 | 4992.9 | 972.4 | 6740.3 | 12:00 | 4237.9 | 1426.6 | 477.4 | 598.4 | 6740.3 | 12:00 | 317.6 | 40.7 | 477.4 | 598.4 | 1434.1
12:30 | 570.8 | 127.39 | 0.2 | 103.3 | 3136.2 | 1324.3 | 1.3 | 494.3 | 502.8 | 0 | 477.2 | 0 | 801.69 | 4956.1 | 980 | 6737.79 | 12:30 | 4209.8 | 1451.69 | 478.7 | 597.6 | 6737.79 | 12:30 | 318 | 40.79 | 478.7 | 597.6 | 1435.09
13:00 | 570.1 | 128.39 | 0.1 | 98.4 | 3133.2 | 1324.6 | 1.3 | 516.4 | 505.5 | 0 | 474.8 | 0 | 796.99 | 4975.5 | 980.3 | 6752.79 | 13:00 | 4208.8 | 1452.99 | 476.2 | 614.8 | 6752.79 | 13:00 | 316.9 | 40.19 | 476.2 | 614.8 | 1448.09
13:30 | 568.1 | 128.69 | 0.1 | 98.1 | 3046.9 | 1244.9 | 0.7 | 532.4 | 524.8 | 0 | 467.3 | 0 | 794.99 | 4824.9 | 992.1 | 6611.99 | 13:30 | 4139.8 | 1373.59 | 468.1 | 630.5 | 6611.99 | 13:30 | 317 | 40.69 | 468.1 | 630.5 | 1456.29
14:00 | 567.9 | 127.88 | 0 | 84.2 | 3079.8 | 1284.2 | 0.7 | 560 | 523.3 | 0 | 458.8 | 0 | 779.98 | 4924.7 | 982.1 | 6686.78 | 14:00 | 4171 | 1412.08 | 459.5 | 644.2 | 6686.78 | 14:00 | 316.2 | 40.88 | 459.5 | 644.2 | 1460.78
14:30 | 565.7 | 127.88 | 0 | 77.9 | 3075.7 | 1264.8 | 0.5 | 570.4 | 517.7 | 0 | 448.9 | 0 | 771.48 | 4911.4 | 966.6 | 6649.48 | 14:30 | 4159.1 | 1392.68 | 449.4 | 648.3 | 6649.48 | 14:30 | 316.5 | 41.18 | 449.4 | 648.3 | 1455.38
15:00 | 563.1 | 102.48 | 0 | 88.8 | 3075.8 | 1192.3 | 0.6 | 548.6 | 512.2 | 0 | 428 | 0 | 754.38 | 4817.3 | 940.2 | 6511.88 | 15:00 | 4151.1 | 1294.78 | 428.6 | 637.4 | 6511.88 | 15:00 | 314.9 | 41.08 | 428.6 | 637.4 | 1421.98
15:30 | 567.4 | 102.89 | 0 | 93.9 | 3117.2 | 1162.3 | 0.8 | 554.7 | 531.1 | 0 | 387.3 | 0 | 764.19 | 4835 | 918.4 | 6517.59 | 15:30 | 4215.7 | 1265.19 | 388.1 | 648.6 | 6517.59 | 15:30 | 313.9 | 41.69 | 388.1 | 648.6 | 1392.29
16:00 | 570.9 | 101.55 | 0 | 83.7 | 3292.1 | 1193 | 0.2 | 572.6 | 531.4 | 0 | 243.2 | 0 | 756.15 | 5057.9 | 774.6 | 6588.65 | 16:00 | 4394.4 | 1294.55 | 243.4 | 656.3 | 6588.65 | 16:00 | 314.7 | 40.75 | 243.4 | 656.3 | 1255.15
16:30 | 568.1 | 102.99 | 0 | 88.2 | 3284.8 | 1187.7 | 0.2 | 542.6 | 534.4 | 0 | 276.9 | 0 | 759.29 | 5015.3 | 811.3 | 6585.89 | 16:30 | 4387.3 | 1290.69 | 277.1 | 630.8 | 6585.89 | 16:30 | 314.4 | 41.39 | 277.1 | 630.8 | 1263.69
17:00 | 569.6 | 115.51 | 0 | 99.7 | 3399.8 | 1205.2 | 0.3 | 568.8 | 528.4 | 0 | 147.3 | 0 | 784.81 | 5174.1 | 675.7 | 6634.61 | 17:00 | 4497.8 | 1320.71 | 147.6 | 668.5 | 6634.61 | 17:00 | 314.5 | 41.91 | 147.6 | 668.5 | 1172.51
17:30 | 567.8 | 114.74 | 0 | 84.4 | 3276.3 | 1387.7 | 0.1 | 607.8 | 538.8 | 0 | 72.3 | 0 | 766.94 | 5271.9 | 611.1 | 6649.94 | 17:30 | 4382.9 | 1502.44 | 72.4 | 692.2 | 6649.94 | 17:30 | 317.4 | 41.84 | 72.4 | 692.2 | 1123.84
18:00 | 528.4 | 115.63 | 0 | 74.5 | 3225.8 | 1511.3 | 0 | 620 | 549.6 | 0 | 28.5 | 0 | 718.53 | 5357.1 | 578.1 | 6653.73 | 18:00 | 4303.8 | 1626.93 | 28.5 | 694.5 | 6653.73 | 18:00 | 325.1 | 41.23 | 28.5 | 694.5 | 1089.33
18:30 | 562 | 116.43 | 0 | 58.2 | 3365.7 | 1587.4 | 0 | 582.5 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 736.63 | 5535.6 | 575.2 | 6847.43 | 18:30 | 4502.9 | 1703.83 | 0 | 640.7 | 6847.43 | 18:30 | 322.9 | 43.23 | 0 | 640.7 | 1006.83
19:00 | 569.4 | 113.66 | 0 | 71.9 | 3651.4 | 1724.2 | 0 | 551.4 | 594.7 | 0 | 0 | 0 | 754.96 | 5927 | 594.7 | 7276.66 | 19:00 | 4815.5 | 1837.86 | 0 | 623.3 | 7276.66 | 19:00 | 324.4 | 41.36 | 0 | 623.3 | 989.06
19:30 | 566.5 | 115.46 | 0 | 79.2 | 3629.3 | 1790.3 | 0 | 546.7 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 761.16 | 5966.3 | 578.4 | 7305.86 | 19:30 | 4774.2 | 1905.76 | 0 | 625.9 | 7305.86 | 19:30 | 322.9 | 42.96 | 0 | 625.9 | 991.76
20:00 | 567.2 | 114.33 | 0 | 72.1 | 3570.1 | 1942.3 | 0 | 505.8 | 582.7 | 0 | 0 | 0 | 753.63 | 6018.2 | 582.7 | 7354.53 | 20:00 | 4720 | 2056.63 | 0 | 577.9 | 7354.53 | 20:00 | 324 | 40.83 | 0 | 577.9 | 942.73
20:30 | 560.5 | 115.55 | 0 | 46.9 | 3583.4 | 1964.1 | 0 | 474.3 | 595.7 | 0 | 0 | 0 | 722.95 | 6021.8 | 595.7 | 7340.45 | 20:30 | 4739.6 | 2079.65 | 0 | 521.2 | 7340.45 | 20:30 | 306.8 | 42.95 | 0 | 521.2 | 870.95
21:00 | 550.7 | 115.05 | 0 | 42.1 | 3548.8 | 2018.4 | 0 | 483.5 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 707.85 | 6050.7 | 583.2 | 7341.75 | 21:00 | 4682.7 | 2133.45 | 0 | 525.6 | 7341.75 | 21:00 | 305.9 | 41.55 | 0 | 525.6 | 873.05
21:30 | 570.5 | 114.14 | 0 | 62.8 | 3457.8 | 2009.9 | 0 | 456.4 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 747.44 | 5924.1 | 583.6 | 7255.14 | 21:30 | 4611.9 | 2124.04 | 0 | 519.2 | 7255.14 | 21:30 | 326 | 40.84 | 0 | 519.2 | 886.04
22:00 | 568.3 | 99.03 | 0 | 64 | 3322.3 | 1958.7 | 0 | 429.9 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 731.33 | 5710.9 | 583.1 | 7025.33 | 22:00 | 4473.7 | 2057.73 | 0 | 493.9 | 7025.33 | 22:00 | 323.4 | 41.43 | 0 | 493.9 | 858.73
22:30 | 508.6 | 75.03 | 0 | 86.6 | 3570.6 | 1633.3 | 0 | 414.8 | 584.8 | 0 | 0 | 0 | 670.23 | 5618.7 | 584.8 | 6873.73 | 22:30 | 4664 | 1708.33 | 0 | 501.4 | 6873.73 | 22:30 | 320.7 | 42.23 | 0 | 501.4 | 864.33
23:00 | 523.6 | 72.03 | 0 | 86 | 3576.8 | 1535.3 | 0 | 402.8 | 566 | 0 | 0 | 0 | 681.63 | 5514.9 | 566 | 6762.53 | 23:00 | 4666.4 | 1607.33 | 0 | 488.8 | 6762.53 | 23:00 | 312.6 | 37.53 | 0 | 488.8 | 838.93
23:30 | 557.7 | 73.01 | 0 | 75 | 3487.2 | 1472.8 | 0 | 341.6 | 566.1 | 0 | 0 | 0 | 705.71 | 5301.6 | 566.1 | 6573.41 | 23:30 | 4611 | 1545.81 | 0 | 416.6 | 6573.41 | 23:30 | 323.6 | 37.81 | 0 | 416.6 | 778.01
00:00 | 570.2 | 73.32 | 0 | 64.8 | 3337.6 | 1479.9 | 0 | 295.1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 708.32 | 5112.6 | 529 | 6349.92 | 00:00 | 4436.8 | 1553.22 | 0 | 359.9 | 6349.92 | 00:00 | 324.6 | 37.42 | 0 | 359.9 | 721.92
TOTAL MWh | 12767.2 | 2450.73 | 0.9 | 1715.65 | 77338.75 | 32803.1 | 7.45 | 12513.6 | 12671.35 | 0 | 4509.8 | 0 | 16934.48 | 122662.9 | 17181.15 | 156778.53 | TOTAL MWh | 102777.3 | 35253.83 | 4518.15 | 14229.25 | 156778.53 | TOTAL MWh | 7661.9 | 987.53 | 4518.15 | 14229.25 | 27396.83

## HOP
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 22:59:00 |  | 29/12/2024 22:50:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 01:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/12/2024 01:13:00 | 29/12/2024 18:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2024 18:18:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2024 18:51:00 | 29/12/2024 22:37:00 | 29/12/2024 18:47:00 | 29/12/2024 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2024 18:42:00 | 29/12/2024 18:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2024 22:43:33 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 06:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:33 h, S/C generar a 50 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible. A las 02:29 h, S/C generar a mínima de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 06:06:00 | 29/12/2024 09:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 09:51:00 | 29/12/2024 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 14:30:00 | 29/12/2024 16:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 16:56:00 | 29/12/2024 22:51:00 |  | 29/12/2024 22:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:55 h, S/C generar a 50 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 00:03:00 | 29/12/2024 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 17:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 17:49:00 | 29/12/2024 18:46:00 | 29/12/2024 17:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 18:46:00 | 29/12/2024 21:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 21:50:00 | 29/12/2024 23:06:00 |  | 29/12/2024 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2024 18:22:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 17:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 06:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 06:06:00 | 29/12/2024 09:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 09:51:00 | 29/12/2024 14:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 14:29:00 | 29/12/2024 16:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 16:56:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/12/2024 18:22:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 19:27:00 | 29/12/2024 20:19:00 | 29/12/2024 19:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 20:19:00 | 29/12/2024 21:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 21:43:00 | 29/12/2024 22:36:00 |  | 29/12/2024 22:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 13 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento por parada mensual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 137 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Mantenimiento de 12000 horas de Turbocompresores - 1ra Ampliación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 29/12/2024 00:03 | 29/12/2024 09:55 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 16:30 | Fuera de servicio como consecuencia de los disturbios recurrentes en la barra de ENOSA. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 16925 | G
ENGIE | ILO 4 | TG42 | 29/12/2024 07:13 | 29/12/2024 16:57 | Mantenimiento reles de proteccion y transductores (Turbina y generador) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | BESS F/S por salida de LT-2099 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Prueba Quinquenal Acometida GN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG2 | 29/12/2024 00:00 | 29/12/2024 23:11 | LAVADO OFFLINE + CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 203 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | Boroscopia TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 29/12/2024 22:46 | 29/12/2024 23:27 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 29/12/2024 22:46 | 29/12/2024 23:03 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 29/12/2024 00:00 | 30/12/2024 00:00 | TRIP DE UNIDAD CON 145 MW, CAUSAS EN INVESTIGACIÓN. | 145 | F | F/S | N | OTROS | 14 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G5 | 29/12/2024 07:18 | 29/12/2024 11:05 | Incremento de presión de la Unidad hidráulica ocasiona alta temperatura del aceite de la unidad hidraulica del regulador de velocidad con riesgo de Trip | 21 | F | F/S | N | CORR. | 54 | G

## RESERVA_FRÍA
29/12/2024 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 29 de Diciembre del 2024 / SEM N° 53 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 29 de Diciembre del 2024 / SEM N° 53 | [102 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | STARO |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGS |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 121 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | PARIAC | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
01:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
01:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
02:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
02:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
03:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
03:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
04:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
04:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
05:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
05:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
06:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
06:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
07:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1211.6709
07:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
08:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
08:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
09:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
09:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
10:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
10:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
11:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
11:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
12:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
12:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
13:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
13:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
14:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
14:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
15:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
15:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
16:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
16:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 |  | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3619.7739 | 3558.0154 | 1417.7864
17:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1162.0441
17:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3825.8894 | 3764.1309 | 1162.0441
18:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3536.5482 | 3474.7896 | 1162.0441
18:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3536.5482 | 3474.7896 | 1162.0441
19:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [111 empty] | 3519.2525 | 3457.4939 | 1162.0441
19:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
20:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
20:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
21:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
21:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
22:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
22:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [111 empty] | 3321.7284 | 3259.9698 | 1162.0441
23:00 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [7 empty] | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3221.9551 | 3160.1965 | 1162.0441
23:30 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3239.2508 | 3177.4922 | 1162.0441
23:59 |  |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 88.0592 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 |  |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [5 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [113 empty] | 3239.2508 | 3177.4922 | 1162.0441
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 2113.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 337.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 0 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.4713 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 2988.6746 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 6146.5063
COSTO TOTAL: 3719951.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 31.8 | 45 | 13 | 68 | 14.97 | 12.15 | 13.91 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 78.92 | 198.78 | 149.293 | 95.745 | 9 | 16.9 | 3.7 | 0.44 | 0.98 | 7.05 | 69.09 | 279.443 | 92.05 | 69.05 | 57.43 | 0 | 3.8343 | 21 | 10.7192 | 14.2419 | 14.5 | 19.5 | 19.76 | 37.832 | -- | 80.16 | 9.92 | -- | 4.9682 | 4.9794 | 16.895 | 7.05 | 28.57
00:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 31.8 | 45 | 13 | 68 | 14.97 | 12.15 | 13.91 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 78.92 | 198.78 | 149.293 | 95.745 | 9 | 16.9 | 3.7 | 0.44 | 0.98 | 7.05 | 69.09 | 279.443 | 92.05 | 69.05 | 57.43 | 0 | 3.8343 | 21 | 10.7192 | 14.2419 | 14.5 | 19.5 | 19.76 | 37.832 | -- | 80.16 | 9.92 | -- | 4.9682 | 4.9794 | 16.895 | 7.05 | 28.57
01:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.6 | 45 | 13 | 68 | 10.977 | 11.946 | 11.6 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 74.06 | 197.42 | 149.293 | 98.124 | 8.96 | 16.9 | 4.9 | 0.43 | 0.92 | 7.05 | 73.47 | 283.82 | 93.15 | 69.89 | 70.29 | 0.8 | 3.8343 | 20.8 | 10.9854 | 14.2419 | 14.5 | 19.38 | 19.64 | -- | -- | -- | 9.875 | -- | 4.9948 | 4.9794 | 16.895 | 7.178 | 28.92
01:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.6 | 45 | 13 | 68 | 10.977 | 11.946 | 11.6 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 74.06 | 197.42 | 149.293 | 98.124 | 8.96 | 16.9 | 4.9 | 0.43 | 0.92 | 7.05 | 73.47 | 283.82 | 93.15 | 69.89 | 70.29 | 0.8 | 3.8343 | 20.8 | 10.9854 | 14.2419 | 14.5 | 19.38 | 19.64 | -- | -- | -- | 9.875 | -- | 4.9948 | 4.9794 | 16.895 | 7.178 | 28.92
02:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 34.9 | 45 | 13 | 68 | 10.97 | 12.05 | 11.87 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 71.7 | 197.42 | 149.293 | 92.12 | 8.97 | 16.26 | 4 | 0.42 | 0.98 | 7.05 | 65.11 | 275.46 | 94.26 | 70.5 | 66.69 | 0.8 | 3.8343 | 20.7 | 10.296 | 14.2419 | 14.5 | 19.94 | 20.2 | -- | -- | -- | 9.87 | -- | 4.9815 | 4.9794 | 16.895 | 7.114 | 29.202
02:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 34.9 | 45 | 13 | 68 | 10.97 | 12.05 | 11.87 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 71.7 | 197.42 | 149.293 | 92.12 | 8.97 | 16.26 | 4 | 0.42 | 0.98 | 7.05 | 65.11 | 275.46 | 94.26 | 70.5 | 66.69 | 0.8 | 3.8343 | 20.7 | 10.296 | 14.2419 | 14.5 | 19.94 | 20.2 | -- | -- | -- | 9.87 | -- | 4.9815 | 4.9794 | 16.895 | 7.114 | 29.202
03:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 40.5 | 45 | 13 | 68 | 11.02 | 12.09 | 8.26 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.93 | 196.06 | 149.293 | 91.986 | 8.98 | 16.26 | 4.6 | 0.41 | 0.98 | 8.3 | 62.25 | 272.6 | 94.26 | 70.97 | 52.65 | 0 | 3.8343 | 16.2 | 10.5888 | 14.2419 | 14.5 | 19.94 | 20.2 | -- | -- | -- | 9.876 | -- | 5.0155 | 4.9794 | 16.895 | 7.278 | 29.056
03:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 40.5 | 45 | 13 | 68 | 11.02 | 12.09 | 8.26 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.93 | 196.06 | 149.293 | 91.986 | 8.98 | 16.26 | 4.6 | 0.41 | 0.98 | 8.3 | 62.25 | 272.6 | 94.26 | 70.97 | 52.65 | 0 | 3.8343 | 16.2 | 10.5888 | 14.2419 | 14.5 | 19.94 | 20.2 | -- | -- | -- | 9.876 | -- | 5.0155 | 4.9794 | 16.895 | 7.278 | 29.056
04:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.3 | 45 | 13.8 | 75 | 11 | 12.06 | 8.43 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.16 | 194.71 | 149.293 | 91.878 | 8.93 | 16.9 | 5.2 | 0.39 | 1.04 | 9 | 74.37 | 284.721 | 97.66 | 70.12 | 57.072 | 0 | 3.8343 | 16 | 10.4298 | 14.2419 | 14.5 | 20.14 | 20.4 | -- | -- | -- | 9.879 | -- | 5.0786 | 4.9794 | 16.895 | 7.582 | 28.706
04:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.3 | 45 | 13.8 | 75 | 11 | 12.06 | 8.43 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.16 | 194.71 | 149.293 | 91.878 | 8.93 | 16.9 | 5.2 | 0.39 | 1.04 | 9 | 74.37 | 284.721 | 97.66 | 70.12 | 57.072 | 0 | 3.8343 | 16 | 10.4298 | 14.2419 | 14.5 | 20.14 | 20.4 | -- | -- | -- | 9.879 | -- | 5.0786 | 4.9794 | 16.895 | 7.582 | 28.706
05:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 37 | 45 | 14.7 | 78 | 10.978 | 12.045 | 11.7 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.16 | 192.03 | 149.293 | 92.017 | 8.89 | 16.26 | 5.5 | 0.41 | 1.04 | 9.7 | 70.68 | 281.03 | 99.99 | 70.25 | 67.752 | 0 | 3.8343 | 16 | 10.3678 | 14.2419 | 14.5 | 19.8 | 20.06 | -- | -- | -- | 9.88 | -- | 5.1222 | 4.9794 | 16.895 | 7.792 | 28.227
05:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 37 | 45 | 14.7 | 78 | 10.978 | 12.045 | 11.7 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 70.16 | 192.03 | 149.293 | 92.017 | 8.89 | 16.26 | 5.5 | 0.41 | 1.04 | 9.7 | 70.68 | 281.03 | 99.99 | 70.25 | 67.752 | 0 | 3.8343 | 16 | 10.3678 | 14.2419 | 14.5 | 19.8 | 20.06 | -- | -- | -- | 9.88 | -- | 5.1222 | 4.9794 | 16.895 | 7.792 | 28.227
06:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 33.5 | 45 | 16.7 | 78 | 11 | 11.95 | 11.75 | 1.07 | 78.6 | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 188.04 | 149.293 | 92.057 | 8.89 | 16.9 | 6.2 | 0.41 | 1.04 | 10.7 | 68.96 | 279.317 | 99.99 | 70.04 | 65.77 | 0 | 3.8343 | 15.8 | 10.0991 | 14.2419 | 14.3 | 19.84 | 20.1 | -- | -- | -- | 9.86 | -- | 5.1934 | 4.9794 | 16.895 | 8.135 | 28.315
06:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 33.5 | 45 | 16.7 | 78 | 11 | 11.95 | 11.75 | 1.07 | 78.6 | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 188.04 | 149.293 | 92.057 | 8.89 | 16.9 | 6.2 | 0.41 | 1.04 | 10.7 | 68.96 | 279.317 | 99.99 | 70.04 | 65.77 | 0 | 3.8343 | 15.8 | 10.0991 | 14.2419 | 14.3 | 19.84 | 20.1 | -- | -- | -- | 9.86 | -- | 5.1934 | 4.9794 | 16.895 | 8.135 | 28.315
07:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.4 | 45 | 17.9 | 78 | 11 | 12.11 | 5.03 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 186.72 | 149.293 | 91.204 | 8.9 | 16.26 | 6.2 | 0.43 | 1.04 | 12.1 | 64.32 | 270.058 | 98.947 | 70.59 | 79.15 | 0 | 3.8343 | 7.7 | 10.7345 | 14.2419 | 14.3 | 20.32 | 20.58 | -- | -- | -- | 9.893 | -- | 5.2371 | 4.9794 | 16.895 | 8.346 | 28.565
07:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.4 | 45 | 17.9 | 78 | 11 | 12.11 | 5.03 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 186.72 | 149.293 | 91.204 | 8.9 | 16.26 | 6.2 | 0.43 | 1.04 | 12.1 | 64.32 | 270.058 | 98.947 | 70.59 | 79.15 | 0 | 3.8343 | 7.7 | 10.7345 | 14.2419 | 14.3 | 20.32 | 20.58 | -- | -- | -- | 9.893 | -- | 5.2371 | 4.9794 | 16.895 | 8.346 | 28.565
08:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.8 | 45 | 17.9 | 82 | 11.75 | 11.96 | 7.09 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 185.41 | 149.293 | 86.592 | 8.89 | 16.26 | 7.7 | 0.44 | 0.98 | 13.2 | 78.36 | 284.091 | 102.499 | 68.77 | 91.138 | 0 | 3.8343 | 7.9 | 10.6299 | 14.2419 | 14.3 | 19.96 | 20.22 | -- | -- | -- | 9.876 | -- | 5.3272 | 4.9794 | 16.895 | 8.78 | 28.625
08:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.8 | 45 | 17.9 | 82 | 11.75 | 11.96 | 7.09 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 69.4 | 185.41 | 149.293 | 86.592 | 8.89 | 16.26 | 7.7 | 0.44 | 0.98 | 13.2 | 78.36 | 284.091 | 102.499 | 68.77 | 91.138 | 0 | 3.8343 | 7.9 | 10.6299 | 14.2419 | 14.3 | 19.96 | 20.22 | -- | -- | -- | 9.876 | -- | 5.3272 | 4.9794 | 16.895 | 8.78 | 28.625
09:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.8 | 45 | 17.9 | 86 | 11.85 | 11.99 | 8.46 | -- | -- | 1.047 | 62.8 | 67.14 | 184.1 | 149.293 | 94.758 | 8.79 | 16.9 | 7.7 | 0.45 | 0.98 | 12.95 | 69.69 | 275.42 | 102.626 | 69.28 | 104.333 | 0 | 3.8343 | 11.9 | 10.8701 | 14.2419 | 14.3 | 19.11 | 19.37 | -- | -- | -- | 9.772 | -- | 5.3365 | 4.9794 | 16.895 | 8.825 | 28.826
09:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.8 | 45 | 17.9 | 86 | 11.85 | 11.99 | 8.46 | -- | -- | 1.047 | 62.8 | 67.14 | 184.1 | 149.293 | 94.758 | 8.79 | 16.9 | 7.7 | 0.45 | 0.98 | 12.95 | 69.69 | 275.42 | 102.626 | 69.28 | 104.333 | 0 | 3.8343 | 11.9 | 10.8701 | 14.2419 | 14.3 | 19.11 | 19.37 | -- | -- | -- | 9.772 | -- | 5.3365 | 4.9794 | 16.895 | 8.825 | 28.826
10:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 28.3 | 45 | 17.9 | 86 | 11.78 | 12 | 8.57 | -- | -- | 1.047 | 62.8 | 67.14 | 182.8 | 149.293 | 89.07 | 8.65 | 16.9 | 7.7 | 0.47 | 0.92 | 13 | 70.73 | 270.68 | 101.43 | 70.54 | 114.153 | 0 | 3.8343 | 12.9 | 10.7922 | 14.2419 | 14.2 | 19.23 | 19.49 | -- | -- | -- | 9.744 | -- | 5.4382 | 4.9794 | 16.895 | 9.315 | 28.68
10:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 28.3 | 45 | 17.9 | 86 | 11.78 | 12 | 8.57 | -- | -- | 1.047 | 62.8 | 67.14 | 182.8 | 149.293 | 89.07 | 8.65 | 16.9 | 7.7 | 0.47 | 0.92 | 13 | 70.73 | 270.68 | 101.43 | 70.54 | 114.153 | 0 | 3.8343 | 12.9 | 10.7922 | 14.2419 | 14.2 | 19.23 | 19.49 | -- | -- | -- | 9.744 | -- | 5.4382 | 4.9794 | 16.895 | 9.315 | 28.68
11:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 25.7 | 45 | 17.9 | 88 | 11.76 | 12.06 | 8.83 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 67.14 | 181.5 | 149.293 | 90.135 | 8.57 | 16.26 | 8.9 | 0.48 | 0.8 | 12.8 | 78.37 | 278.634 | 98.044 | 70.05 | 116.605 | 0 | 3.8343 | 12.8 | 10.7766 | 14.2419 | 14.2 | 20.36 | 20.62 | -- | -- | -- | 9.703 | -- | 5.3822 | 4.9794 | 16.895 | 9.045 | 28.532
11:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 25.7 | 45 | 17.9 | 88 | 11.76 | 12.06 | 8.83 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 67.14 | 181.5 | 149.293 | 90.135 | 8.57 | 16.26 | 8.9 | 0.48 | 0.8 | 12.8 | 78.37 | 278.634 | 98.044 | 70.05 | 116.605 | 0 | 3.8343 | 12.8 | 10.7766 | 14.2419 | 14.2 | 20.36 | 20.62 | -- | -- | -- | 9.703 | -- | 5.3822 | 4.9794 | 16.895 | 9.045 | 28.532
12:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 27.7 | 45 | 17.2 | 91 | 12.96 | 12.06 | 8.66 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 178.92 | 149.293 | 92.368 | 8.46 | 16.26 | 8.9 | 0.5 | 0.8 | 12.3 | 74.12 | 274.228 | 96.897 | 70.6 | 124.638 | 0 | 3.8343 | 12.7 | 10.5286 | 14.2419 | 14.2 | 20.04 | 20.3 | -- | -- | -- | 9.715 | -- | 5.4195 | 4.9794 | 16.895 | 9.225 | 28.305
12:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 27.7 | 45 | 17.2 | 91 | 12.96 | 12.06 | 8.66 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 178.92 | 149.293 | 92.368 | 8.46 | 16.26 | 8.9 | 0.5 | 0.8 | 12.3 | 74.12 | 274.228 | 96.897 | 70.6 | 124.638 | 0 | 3.8343 | 12.7 | 10.5286 | 14.2419 | 14.2 | 20.04 | 20.3 | -- | -- | -- | 9.715 | -- | 5.4195 | 4.9794 | 16.895 | 9.225 | 28.305
13:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 25.6 | 45 | 17.2 | 90 | 12.95 | 11.95 | 8.86 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 66.4 | 172.58 | 149.293 | 85.4 | 8.37 | 16.9 | 8.6 | 0.51 | 0.69 | 12.1 | 64.72 | 264.674 | 95.763 | 70.4 | 124.433 | 0 | 3.8343 | 12.6 | 10.6299 | 14.2419 | 14 | 20.32 | 20.58 | -- | -- | -- | 9.606 | -- | 5.3994 | 4.9794 | 16.895 | 9.128 | 28.25
13:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 25.6 | 45 | 17.2 | 90 | 12.95 | 11.95 | 8.86 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 66.4 | 172.58 | 149.293 | 85.4 | 8.37 | 16.9 | 8.6 | 0.51 | 0.69 | 12.1 | 64.72 | 264.674 | 95.763 | 70.4 | 124.433 | 0 | 3.8343 | 12.6 | 10.6299 | 14.2419 | 14 | 20.32 | 20.58 | -- | -- | -- | 9.606 | -- | 5.3994 | 4.9794 | 16.895 | 9.128 | 28.25
14:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 26.3 | 45 | 16.2 | 90 | 12.93 | 12.03 | 12.27 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 167.59 | 149.293 | 84.319 | 8.37 | 16.9 | 8 | 0.52 | 0.64 | 12.1 | 68.25 | 268.204 | 94.64 | 69.69 | 121.318 | 0 | 3.8343 | 12.5 | 10.7119 | 14.2419 | 14 | 20.55 | 20.81 | -- | -- | -- | 9.452 | -- | 5.4778 | 4.9794 | 16.895 | 9.506 | 28.25
14:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 26.3 | 45 | 16.2 | 90 | 12.93 | 12.03 | 12.27 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 167.59 | 149.293 | 84.319 | 8.37 | 16.9 | 8 | 0.52 | 0.64 | 12.1 | 68.25 | 268.204 | 94.64 | 69.69 | 121.318 | 0 | 3.8343 | 12.5 | 10.7119 | 14.2419 | 14 | 20.55 | 20.81 | -- | -- | -- | 9.452 | -- | 5.4778 | 4.9794 | 16.895 | 9.506 | 28.25
15:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 26.1 | 45 | 16.2 | 90 | 12.94 | 12.01 | 12.16 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 163.91 | 149.293 | 88.35 | 8.43 | 16.9 | 8 | 0.53 | 0.75 | 12 | 69.83 | 269.784 | 94.64 | 70.67 | 119.92 | 0 | 3.8343 | 12.5 | 10.3541 | 14.2419 | 14 | 20.79 | 21.05 | -- | -- | -- | 9.416 | -- | 5.6179 | 4.9794 | 16.895 | 10.181 | 28.05
15:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 26.1 | 45 | 16.2 | 90 | 12.94 | 12.01 | 12.16 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 163.91 | 149.293 | 88.35 | 8.43 | 16.9 | 8 | 0.53 | 0.75 | 12 | 69.83 | 269.784 | 94.64 | 70.67 | 119.92 | 0 | 3.8343 | 12.5 | 10.3541 | 14.2419 | 14 | 20.79 | 21.05 | -- | -- | -- | 9.416 | -- | 5.6179 | 4.9794 | 16.895 | 10.181 | 28.05
16:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 28.7 | 45 | 15.7 | 90 | 13.05 | 11.95 | 13.8 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 162.7 | 149.293 | 85.889 | 8.5 | 16.9 | 8.6 | 0.55 | 0.86 | 11.6 | 76.58 | 271.694 | 93.661 | 70.76 | 122.548 | 0 | 3.8343 | 12.6 | 10.3406 | 14.2419 | 14 | 20.89 | 21.15 | -- | -- | -- | 9.481 | -- | 5.6241 | 4.9794 | 16.895 | 10.211 | 27.709
16:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 28.7 | 45 | 15.7 | 90 | 13.05 | 11.95 | 13.8 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 162.7 | 149.293 | 85.889 | 8.5 | 16.9 | 8.6 | 0.55 | 0.86 | 11.6 | 76.58 | 271.694 | 93.661 | 70.76 | 122.548 | 0 | 3.8343 | 12.6 | 10.3406 | 14.2419 | 14 | 20.89 | 21.15 | -- | -- | -- | 9.481 | -- | 5.6241 | 4.9794 | 16.895 | 10.211 | 27.709
17:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 32.4 | 45 | 15.2 | 87 | 14.02 | 12.01 | 13.87 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 161.49 | 149.293 | 91.574 | 8.5 | 16.26 | 8.6 | 0.56 | 1.11 | 11.5 | 70.45 | 265.717 | 92.562 | 70.89 | 118.67 | 0 | 3.8343 | 12.2 | 10.4095 | 14.2419 | 14 | 21 | 21.26 | -- | -- | -- | 9.509 | -- | 5.5587 | 4.9794 | 16.895 | 9.896 | 27.424
17:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 32.4 | 45 | 15.2 | 87 | 14.02 | 12.01 | 13.87 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 161.49 | 149.293 | 91.574 | 8.5 | 16.26 | 8.6 | 0.56 | 1.11 | 11.5 | 70.45 | 265.717 | 92.562 | 70.89 | 118.67 | 0 | 3.8343 | 12.2 | 10.4095 | 14.2419 | 14 | 21 | 21.26 | -- | -- | -- | 9.509 | -- | 5.5587 | 4.9794 | 16.895 | 9.896 | 27.424
18:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 27.2 | 45 | 15.2 | 86 | 14.99 | 12.15 | 15.48 | 1.07 | 75.37 | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 160.28 | 149.293 | 95.591 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | 0.56 | 1.11 | 11.5 | 64.84 | 260.42 | 93.66 | 70.4 | 100.27 | 0 | 3.8343 | 21.4 | 10.2827 | 14.2419 | 14 | 20.74 | 21 | -- | -- | -- | 9.462 | -- | 5.4471 | 4.9794 | 16.895 | 9.358 | 27.567
18:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 27.2 | 45 | 15.2 | 86 | 14.99 | 12.15 | 15.48 | 1.07 | 75.37 | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 160.28 | 149.293 | 95.591 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | 0.56 | 1.11 | 11.5 | 64.84 | 260.42 | 93.66 | 70.4 | 100.27 | 0 | 3.8343 | 21.4 | 10.2827 | 14.2419 | 14 | 20.74 | 21 | -- | -- | -- | 9.462 | -- | 5.4471 | 4.9794 | 16.895 | 9.358 | 27.567
19:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 39.5 | 45 | 15.2 | 84 | 15.05 | 12.12 | 21.92 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 159.08 | 149.293 | 96.2124 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 68.6 | 264.18 | 93.66 | 70.36 | 100.88 | 0 | 3.8343 | 21.3 | 10.3589 | 14.2419 | 14 | 20.68 | 20.94 | -- | -- | -- | 9.401 | -- | 5.4037 | 4.9794 | 16.895 | 9.149 | 28.224
19:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 39.5 | 45 | 15.2 | 84 | 15.05 | 12.12 | 21.92 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 66.4 | 159.08 | 149.293 | 96.2124 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 68.6 | 264.18 | 93.66 | 70.36 | 100.88 | 0 | 3.8343 | 21.3 | 10.3589 | 14.2419 | 14 | 20.68 | 20.94 | -- | -- | -- | 9.401 | -- | 5.4037 | 4.9794 | 16.895 | 9.149 | 28.224
20:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 40 | 45 | 15.2 | 80 | 15.05 | 12.16 | 21.88 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 159.08 | 149.293 | 97.121 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 66.74 | 262.32 | 93.66 | 70.29 | 118.35 | 0 | 3.8343 | 22.6 | 10.4086 | 14.2419 | 14 | 20.38 | 20.64 | -- | -- | -- | 9.495 | -- | 5.3778 | 4.9794 | 16.895 | 9.024 | 28.39
20:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 40 | 45 | 15.2 | 80 | 15.05 | 12.16 | 21.88 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 159.08 | 149.293 | 97.121 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 66.74 | 262.32 | 93.66 | 70.29 | 118.35 | 0 | 3.8343 | 22.6 | 10.4086 | 14.2419 | 14 | 20.38 | 20.64 | -- | -- | -- | 9.495 | -- | 5.3778 | 4.9794 | 16.895 | 9.024 | 28.39
21:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 39.3 | 45 | 15.2 | 78 | 15.03 | 12.15 | 21.94 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 157.89 | 149.293 | 94.212 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 58.55 | 254.13 | 92.56 | 70.32 | 150.29 | 0 | 3.8343 | 22.8 | 10.5025 | 14.2419 | 14 | 20.34 | 20.6 | -- | -- | -- | 9.568 | -- | 5.3407 | 4.9794 | 16.895 | 8.845 | 28.189
21:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 39.3 | 45 | 15.2 | 78 | 15.03 | 12.15 | 21.94 | -- | -- | 1.047 | 64.26 | 67.14 | 157.89 | 149.293 | 94.212 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 58.55 | 254.13 | 92.56 | 70.32 | 150.29 | 0 | 3.8343 | 22.8 | 10.5025 | 14.2419 | 14 | 20.34 | 20.6 | -- | -- | -- | 9.568 | -- | 5.3407 | 4.9794 | 16.895 | 8.845 | 28.189
22:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 32 | 45 | 15.2 | 76 | 15.08 | 12.05 | 21.66 | -- | -- | 1.047 | 68.76 | 66.4 | 156.7 | 149.293 | 95.231 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 55.41 | 250.99 | 93.66 | 70.16 | 199.51 | 0.8 | 3.8343 | 22.6 | 10.3619 | 14.2419 | 14 | 20.18 | 20.44 | -- | -- | -- | 9.735 | -- | 5.2952 | 4.9794 | 16.895 | 8.626 | 28.425
22:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 32 | 45 | 15.2 | 76 | 15.08 | 12.05 | 21.66 | -- | -- | 1.047 | 68.76 | 66.4 | 156.7 | 149.293 | 95.231 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | 11.5 | 55.41 | 250.99 | 93.66 | 70.16 | 199.51 | 0.8 | 3.8343 | 22.6 | 10.3619 | 14.2419 | 14 | 20.18 | 20.44 | -- | -- | -- | 9.735 | -- | 5.2952 | 4.9794 | 16.895 | 8.626 | 28.425
23:00 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.1 | 45 | 14.3 | 74 | 15.15 | 12.02 | 19.15 | -- | -- | 1.047 | 74.26 | 64.93 | 155.51 | 149.293 | 95.124 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | -- | 51.61 | 247.19 | 93.66 | 70.62 | 191.37 | 0.8 | 3.8343 | 22.4 | 10.3484 | 14.2419 | 14 | 20.52 | 20.78 | 38.007 | 34.155 | 68.9967 | 9.866 | 39.2782 | 5.2097 | 4.9794 | 16.668 | 8.441 | 28.506
23:30 | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.1 | 45 | 14.3 | 74 | 15.15 | 12.02 | 19.15 | -- | -- | 1.047 | 74.26 | 64.93 | 155.51 | 149.293 | 95.124 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | -- | 51.61 | 247.19 | 93.66 | 70.62 | 191.37 | 0.8 | 3.8343 | 22.4 | 10.3484 | 14.2419 | 14 | 20.52 | 20.78 | 38.007 | 34.155 | 68.9967 | 9.866 | 39.2782 | 5.2097 | 4.9794 | 16.668 | 8.441 | 28.506
MAX | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 24.4 | 45 | 13 | 68 | 10.97 | 11.946 | 5.03 | 1.07 | 75.37 | 1.047 | 62.8 | 64.93 | 155.51 | 149.293 | 84.319 | 8.37 | 16.26 | 3.7 | 0.39 | 0.64 | 7.05 | 51.61 | 247.19 | 92.05 | 68.77 | 52.65 | 0 | 3.8343 | 7.7 | 10.0991 | 14.2419 | 14 | 19.11 | 19.37 | 37.832 | 34.155 | 68.9967 | 9.401 | 39.2782 | 4.9682 | 4.9794 | 16.668 | 7.05 | 27.424
MIN | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 40.5 | 45 | 17.9 | 91 | 15.15 | 12.16 | 21.94 | 1.07 | 78.6 | 1.047 | 74.26 | 78.92 | 198.78 | 149.293 | 98.124 | 9 | 16.9 | 8.9 | 0.56 | 1.11 | 13.2 | 78.37 | 284.721 | 102.626 | 70.97 | 199.51 | 0.8 | 3.8343 | 22.8 | 10.9854 | 14.2419 | 14.5 | 21 | 21.26 | 38.007 | 34.155 | 80.16 | 9.92 | 39.2782 | 5.6241 | 4.9794 | 16.895 | 10.211 | 29.202
PROM | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 31.8958 | 45 | 15.6125 | 80.7917 | 12.844 | 12.0446 | 12.7979 | 1.07 | 76.985 | 1.047 | 64.28 | 68.4933 | 176.6967 | 149.293 | 91.9616 | 8.7438 | 16.5267 | 7.275 | 0.46895 | 0.96708 | 10.9565 | 68.1292 | 270.3669 | 95.997 | 70.2171 | 105.6346 | 0.13333 | 3.8343 | 16.1625 | 10.522 | 14.2419 | 14.2 | 20.1646 | 20.4246 | 37.9195 | 34.155 | 74.5783 | 9.7022 | 39.2782 | 5.302 | 4.9794 | 16.8855 | 8.6679 | 28.3964
INICIO | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 31.8 | 45 | 13 | 68 | 14.97 | 12.15 | 13.91 | -- | -- | 1.047 | 63.52 | 78.92 | 198.78 | 149.293 | 95.745 | 9 | 16.9 | 3.7 | 0.44 | 0.98 | 7.05 | 69.09 | 279.443 | 92.05 | 69.05 | 57.43 | 0 | 3.8343 | 21 | 10.7192 | 14.2419 | 14.5 | 19.5 | 19.76 | 37.832 | -- | 80.16 | 9.92 | -- | 4.9682 | 4.9794 | 16.895 | 7.05 | 28.57
FINAL | 9.2 | 37 | 35.7 | 8 | 38.1 | 45 | 14.3 | 74 | 15.15 | 12.02 | 19.15 | -- | -- | 1.047 | 74.26 | 64.93 | 155.51 | 149.293 | 95.124 | 8.8 | 16.26 | 8.6 | -- | 1.11 | -- | 51.61 | 247.19 | 93.66 | 70.62 | 191.37 | 0.8 | 3.8343 | 22.4 | 10.3484 | 14.2419 | 14 | 20.52 | 20.78 | 38.007 | 34.155 | 68.9967 | 9.866 | 39.2782 | 5.2097 | 4.9794 | 16.668 | 8.441 | 28.506
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.6919 | 0.59604 | 0.275 | 0.1368 | 0.02607 | 3874.7316 | -- | -- | 0.67817 | 21.5346 | -- | 0.22448 | 0.33407 | 2410.66 | 0.799 | 0.089 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.08 | 0.148 | 0.057 | 19.11 | 0.14 | 0.22124 | 0.75702 | 11.55 | 0.30015
00:30 | 2695 | 3.6919 | 0.59604 | 0.275 | 0.1368 | 0.02607 | 3874.7316 | -- | -- | 0.67817 | 21.5346 | -- | 0.22448 | 0.33407 | 2410.66 | 0.799 | 0.089 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.08 | 0.148 | 0.057 | 19.11 | 0.14 | 0.22124 | 0.75702 | 11.55 | 0.30015
01:00 | 2695 | 3.4634 | 0.51288 | 0.285 | 0.14612 | 0.02749 | 3874.7575 | -- | -- | 0.7028 | 21.5997 | -- | 0.21021 | 0.3465 | 2410.57 | 0.788 | 0.102 | 0.717 | 0.431 | -- | 234.082 | 0.151 | 0.06 | 19.11 | 0.143 | 0.24932 | 0.73097 | 11.6 | 0.28276
01:30 | 2695 | 3.4634 | 0.51288 | 0.285 | 0.14612 | 0.02749 | 3874.7575 | -- | -- | 0.7028 | 21.5997 | -- | 0.21021 | 0.3465 | 2410.57 | 0.788 | 0.102 | 0.717 | 0.431 | -- | 234.082 | 0.151 | 0.06 | 19.11 | 0.143 | 0.24932 | 0.73097 | 11.6 | 0.28276
02:00 | 2695 | 3.3214 | 0.41586 | 0.31 | 0.14626 | 0.02944 | 3874.7861 | -- | -- | 0.66815 | 21.6716 | -- | 0.20568 | 0.35908 | 2410.48 | 0.778 | 0.117 | 0.717 | 0.433 | -- | 234.083 | 0.151 | 0.054 | 19.11 | 0.142 | 0.26803 | 0.72182 | 11.61 | 0.26478
02:30 | 2695 | 3.3214 | 0.41586 | 0.31 | 0.14626 | 0.02944 | 3874.7861 | -- | -- | 0.66815 | 21.6716 | -- | 0.20568 | 0.35908 | 2410.48 | 0.778 | 0.117 | 0.717 | 0.433 | -- | 234.083 | 0.151 | 0.054 | 19.11 | 0.142 | 0.26803 | 0.72182 | 11.61 | 0.26478
03:00 | 2695 | 3.3975 | 0.55215 | 0.314 | 0.1601 | 0.03021 | 3874.8145 | -- | -- | 0.62314 | 21.7429 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.38 | 0.766 | 0.13 | 0.715 | 0.433 | -- | 234.084 | 0.145 | 0.05 | 19.11 | 0.141 | 0.30312 | 0.69002 | 11.61 | 0.26583
03:30 | 2695 | 3.3975 | 0.55215 | 0.314 | 0.1601 | 0.03021 | 3874.8145 | -- | -- | 0.62314 | 21.7429 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.38 | 0.766 | 0.13 | 0.715 | 0.433 | -- | 234.084 | 0.145 | 0.05 | 19.11 | 0.141 | 0.30312 | 0.69002 | 11.61 | 0.26583
04:00 | 2695 | 3.4698 | 0.793 | 0.31 | 0.1735 | 0.03168 | 3874.8413 | -- | -- | 0.57705 | 21.8104 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.32 | 0.759 | 0.137 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.085 | 0.135 | 0.045 | 19.11 | 0.14 | 0.33424 | 0.67199 | 11.66 | 0.26688
04:30 | 2695 | 3.4698 | 0.793 | 0.31 | 0.1735 | 0.03168 | 3874.8413 | -- | -- | 0.57705 | 21.8104 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.32 | 0.759 | 0.137 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.085 | 0.135 | 0.045 | 19.11 | 0.14 | 0.33424 | 0.67199 | 11.66 | 0.26688
05:00 | 2695 | 3.4362 | 0.937 | 0.312 | 0.16761 | 0.03313 | 3874.8675 | -- | -- | 0.52973 | 21.8764 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.37 | 0.765 | 0.147 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.086 | 0.127 | 0.04 | 19.11 | 0.139 | 0.35746 | 0.65853 | 11.68 | 0.26759
05:30 | 2695 | 3.4362 | 0.937 | 0.312 | 0.16761 | 0.03313 | 3874.8675 | -- | -- | 0.52973 | 21.8764 | -- | 0.20114 | 0.35908 | 2410.37 | 0.765 | 0.147 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.086 | 0.127 | 0.04 | 19.11 | 0.139 | 0.35746 | 0.65853 | 11.68 | 0.26759
06:00 | 2695 | 3.5395 | 0.9424 | 0.332 | 0.15338 | 0.03548 | 3874.895 | -- | -- | 0.48131 | 21.9455 | -- | 0.20114 | 0.35277 | 2410.44 | 0.773 | 0.161 | 0.715 | 0.431 | 60.26 | 234.087 | 0.127 | 0.036 | 19.11 | 0.137 | 0.36616 | 0.65555 | 11.68 | 0.2683
06:30 | 2695 | 3.5395 | 0.9424 | 0.332 | 0.15338 | 0.03548 | 3874.895 | -- | -- | 0.48131 | 21.9455 | -- | 0.20114 | 0.35277 | 2410.44 | 0.773 | 0.161 | 0.715 | 0.431 | 60.26 | 234.087 | 0.127 | 0.036 | 19.11 | 0.137 | 0.36616 | 0.65555 | 11.68 | 0.2683
07:00 | 2695 | 3.6761 | 0.9343 | 0.33 | 0.14754 | 0.04202 | 3874.9203 | -- | -- | 0.43169 | 22.0093 | -- | 0.23421 | 0.35277 | 2410.5 | 0.78 | 0.199 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.089 | 0.115 | 0.032 | 19.11 | 0.136 | 0.3444 | 0.67949 | 11.66 | 0.29592
07:30 | 2695 | 3.6761 | 0.9343 | 0.33 | 0.14754 | 0.04202 | 3874.9203 | -- | -- | 0.43169 | 22.0093 | -- | 0.23421 | 0.35277 | 2410.5 | 0.78 | 0.199 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.089 | 0.115 | 0.032 | 19.11 | 0.136 | 0.3444 | 0.67949 | 11.66 | 0.29592
08:00 | 2695 | 3.7954 | 0.9505 | 0.322 | 0.14031 | 0.03593 | 3874.9322 | -- | -- | 0.3807 | 22.0393 | 58.8713 | 0.27038 | 0.3279 | 2410.59 | 0.791 | 0.245 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.09 | 0.09 | 0.026 | 19.11 | 0.135 | 0.31828 | 0.70059 | 11.67 | 0.32571
08:30 | 2695 | 3.7954 | 0.9505 | 0.322 | 0.14031 | 0.03593 | 3874.9322 | -- | -- | 0.3807 | 22.0393 | 58.8713 | 0.27038 | 0.3279 | 2410.59 | 0.791 | 0.245 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.09 | 0.09 | 0.026 | 19.11 | 0.135 | 0.31828 | 0.70059 | 11.67 | 0.32571
09:00 | 2695 | 3.9298 | 0.9694 | 0.299 | 0.15048 | 0.03598 | 3874.9529 | -- | -- | 0.33264 | 22.0916 | -- | 0.30987 | 0.28564 | 2410.69 | 0.802 | 0.27 | 0.715 | 0.433 | -- | 234.081 | 0.07 | 0.022 | 19.11 | 0.134 | 0.2961 | 0.72182 | 11.66 | 0.34941
09:30 | 2695 | 3.9298 | 0.9694 | 0.299 | 0.15048 | 0.03598 | 3874.9529 | -- | -- | 0.33264 | 22.0916 | -- | 0.30987 | 0.28564 | 2410.69 | 0.802 | 0.27 | 0.715 | 0.433 | -- | 234.081 | 0.07 | 0.022 | 19.11 | 0.134 | 0.2961 | 0.72182 | 11.66 | 0.34941
10:00 | 2695 | 4.0175 | 0.9991 | 0.277 | 0.18001 | 0.03674 | 3874.9812 | -- | -- | 0.33439 | 22.1632 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.8 | 0.815 | 0.27 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.072 | 0.059 | 0.018 | 19.11 | 0.132 | 0.28558 | 0.73249 | 11.63 | 0.35906
10:30 | 2695 | 4.0175 | 0.9991 | 0.277 | 0.18001 | 0.03674 | 3874.9812 | -- | -- | 0.33439 | 22.1632 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.8 | 0.815 | 0.27 | 0.715 | 0.432 | -- | 234.072 | 0.059 | 0.018 | 19.11 | 0.132 | 0.28558 | 0.73249 | 11.63 | 0.35906
11:00 | 2695 | 4.1033 | 1.0261 | 0.269 | 0.18937 | 0.03891 | 3874.9995 | -- | -- | 0.35313 | 22.2095 | -- | 0.37404 | 0.19801 | 2410.94 | 0.831 | 0.27 | 0.715 | 0.43 | -- | 234.064 | 0.048 | 0.014 | 19.11 | 0.132 | 0.26569 | 0.74627 | 11.63 | 0.36845
11:30 | 2695 | 4.1033 | 1.0261 | 0.269 | 0.18937 | 0.03891 | 3874.9995 | -- | -- | 0.35313 | 22.2095 | -- | 0.37404 | 0.19801 | 2410.94 | 0.831 | 0.27 | 0.715 | 0.43 | -- | 234.064 | 0.048 | 0.014 | 19.11 | 0.132 | 0.26569 | 0.74627 | 11.63 | 0.36845
12:00 | 2695 | 4.1605 | 1.072 | 0.252 | 0.19799 | 0.03821 | 3875.0129 | -- | -- | 0.37099 | 22.2434 | -- | 0.39462 | 0.15706 | 2411.07 | 0.847 | 0.27 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.055 | 0.037 | 0.012 | 19.11 | 0.132 | 0.25633 | 0.75241 | 11.61 | 0.37756
12:30 | 2695 | 4.1605 | 1.072 | 0.252 | 0.19799 | 0.03821 | 3875.0129 | -- | -- | 0.37099 | 22.2434 | -- | 0.39462 | 0.15706 | 2411.07 | 0.847 | 0.27 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.055 | 0.037 | 0.012 | 19.11 | 0.132 | 0.25633 | 0.75241 | 11.61 | 0.37756
13:00 | 2695 | 4.2401 | 1.072 | 0.243 | 0.20109 | 0.03777 | 3875.0349 | -- | -- | 0.38829 | 22.2989 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2411.19 | 0.862 | 0.266 | 0.715 | 0.431 | -- | 234.047 | 0.021 | 0.011 | 19.11 | 0.132 | 0.2423 | 0.77089 | 11.57 | 0.38683
13:30 | 2695 | 4.2401 | 1.072 | 0.243 | 0.20109 | 0.03777 | 3875.0349 | -- | -- | 0.38829 | 22.2989 | -- | 0.3876 | 0.12023 | 2411.19 | 0.862 | 0.266 | 0.715 | 0.431 | -- | 234.047 | 0.021 | 0.011 | 19.11 | 0.132 | 0.2423 | 0.77089 | 11.57 | 0.38683
14:00 | 2695 | 4.3439 | 1.0315 | 0.234 | 0.20288 | 0.04212 | 3875.0516 | -- | -- | 0.40554 | 22.3414 | -- | 0.38082 | 0.11704 | 2411.31 | 0.876 | 0.257 | 0.714 | 0.434 | -- | 234.038 | 0.012 | 0.012 | 19.11 | 0.133 | 0.22709 | 0.78793 | 11.54 | 0.39579
14:30 | 2695 | 4.3439 | 1.0315 | 0.234 | 0.20288 | 0.04212 | 3875.0516 | -- | -- | 0.40554 | 22.3414 | -- | 0.38082 | 0.11704 | 2411.31 | 0.876 | 0.257 | 0.714 | 0.434 | -- | 234.038 | 0.012 | 0.012 | 19.11 | 0.133 | 0.22709 | 0.78793 | 11.54 | 0.39579
15:00 | 2695 | 4.4475 | 0.9937 | 0.234 | 0.19522 | 0.03754 | 3875.0736 | -- | -- | 0.42329 | 22.397 | -- | 0.36726 | 0.12023 | 2411.43 | 0.891 | 0.25 | 0.715 | 0.43 | -- | 234.029 | 0.011 | 0.011 | 19.11 | 0.136 | 0.20955 | 0.80193 | 11.52 | 0.40538
15:30 | 2695 | 4.4475 | 0.9937 | 0.234 | 0.19522 | 0.03754 | 3875.0736 | -- | -- | 0.42329 | 22.397 | -- | 0.36726 | 0.12023 | 2411.43 | 0.891 | 0.25 | 0.715 | 0.43 | -- | 234.029 | 0.011 | 0.011 | 19.11 | 0.136 | 0.20955 | 0.80193 | 11.52 | 0.40538
16:00 | 2695 | 4.5526 | 0.9424 | 0.218 | 0.2024 | 0.03039 | 3875.0998 | -- | -- | 0.44082 | 22.4634 | -- | 0.36049 | 0.12691 | 2411.56 | 0.907 | 0.241 | 0.714 | 0.433 | -- | 234.021 | 0.011 | 0.011 | 19.11 | 0.138 | 0.20604 | 0.80349 | 11.51 | 0.41514
16:30 | 2695 | 4.5526 | 0.9424 | 0.218 | 0.2024 | 0.03039 | 3875.0998 | -- | -- | 0.44082 | 22.4634 | -- | 0.36049 | 0.12691 | 2411.56 | 0.907 | 0.241 | 0.714 | 0.433 | -- | 234.021 | 0.011 | 0.011 | 19.11 | 0.138 | 0.20604 | 0.80349 | 11.51 | 0.41514
17:00 | 2695 | 4.5894 | 0.9019 | 0.192 | 0.2224 | 0.02764 | 3875.1312 | 20.133 | 1.7944 | 0.45854 | 22.5431 | -- | 0.35371 | 0.13038 | 2411.68 | 0.922 | 0.232 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.012 | 0.012 | 0.011 | 19.11 | 0.14 | 0.21656 | 0.7957 | 11.48 | 0.42556
17:30 | 2695 | 4.5894 | 0.9019 | 0.192 | 0.2224 | 0.02764 | 3875.1312 | 20.133 | 1.7944 | 0.45854 | 22.5431 | -- | 0.35371 | 0.13038 | 2411.68 | 0.922 | 0.232 | 0.715 | 0.434 | -- | 234.012 | 0.012 | 0.011 | 19.11 | 0.14 | 0.21656 | 0.7957 | 11.48 | 0.42556
18:00 | 2695 | 4.615 | 0.878 | 0.192 | 0.21575 | 0.03387 | 3875.1571 | -- | -- | 0.4767 | 22.6089 | 58.0937 | 0.38082 | 0.13757 | 2411.8 | 0.937 | 0.224 | 0.714 | 0.433 | 60.26 | 234.003 | 0.012 | 0.014 | 19.11 | 0.142 | 0.21656 | 0.80037 | 11.5 | 0.41268
18:30 | 2695 | 4.615 | 0.878 | 0.192 | 0.21575 | 0.03387 | 3875.1571 | -- | -- | 0.4767 | 22.6089 | 58.0937 | 0.38082 | 0.13757 | 2411.8 | 0.937 | 0.224 | 0.714 | 0.433 | 60.26 | 234.003 | 0.012 | 0.014 | 19.11 | 0.142 | 0.21656 | 0.80037 | 11.5 | 0.41268
19:00 | 2695 | 4.5158 | 0.8505 | 0.214 | 0.20326 | 0.02663 | 3875.1705 | -- | -- | 0.49525 | 22.6429 | -- | 0.37404 | 0.12691 | -- | -- | -- | 0.714 | 0.433 | -- | 233.995 | 0.022 | 0.018 | 19.11 | 0.143 | 0.24815 | 0.77089 | 11.51 | 0.39437
19:30 | 2695 | 4.5158 | 0.8505 | 0.214 | 0.20326 | 0.02663 | 3875.1705 | -- | -- | 0.49525 | 22.6429 | -- | 0.37404 | 0.12691 | -- | -- | -- | 0.714 | 0.433 | -- | 233.995 | 0.022 | 0.018 | 19.11 | 0.143 | 0.24815 | 0.77089 | 11.51 | 0.39437
20:00 | 2695 | 4.3885 | 0.8155 | 0.208 | 0.20924 | 0.01849 | 3875.1815 | -- | -- | 0.51405 | 22.6708 | -- | 0.36049 | 0.12352 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.432 | -- | 233.986 | 0.05 | 0.024 | 19.11 | 0.143 | 0.28558 | 0.73555 | 11.52 | 0.37526
20:30 | 2695 | 4.3885 | 0.8155 | 0.208 | 0.20924 | 0.01849 | 3875.1815 | -- | -- | 0.51405 | 22.6708 | -- | 0.36049 | 0.12352 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.432 | -- | 233.986 | 0.05 | 0.024 | 19.11 | 0.143 | 0.28558 | 0.73555 | 11.52 | 0.37526
21:00 | 2695 | 4.2698 | 0.773 | 0.21 | 0.20994 | 0.01434 | 3875.1885 | -- | -- | 0.54205 | 22.6886 | -- | 0.3473 | 0.14129 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.433 | -- | 233.977 | 0.078 | 0.032 | 19.11 | 0.144 | 0.31393 | 0.69907 | 11.51 | 0.35552
21:30 | 2695 | 4.2698 | 0.773 | 0.21 | 0.20994 | 0.01434 | 3875.1885 | -- | -- | 0.54205 | 22.6886 | -- | 0.3473 | 0.14129 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.433 | -- | 233.977 | 0.078 | 0.032 | 19.11 | 0.144 | 0.31393 | 0.69907 | 11.51 | 0.35552
22:00 | 2695 | 4.1478 | 0.723 | 0.237 | 0.18031 | 0.01458 | 3875.19 | -- | -- | 0.57302 | 22.6925 | -- | 0.32806 | 0.16553 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.429 | -- | 233.969 | 0.107 | 0.04 | 19.11 | 0.143 | 0.32554 | 0.69454 | 11.51 | 0.33572
22:30 | 2695 | 4.1478 | 0.723 | 0.237 | 0.18031 | 0.01458 | 3875.19 | -- | -- | 0.57302 | 22.6925 | -- | 0.32806 | 0.16553 | -- | -- | -- | 0.715 | 0.429 | -- | 233.969 | 0.107 | 0.04 | 19.11 | 0.143 | 0.32554 | 0.69454 | 11.51 | 0.33572
23:00 | 2695 | 3.9447 | 0.6655 | 0.248 | 0.15659 | 0.01426 | 3875.1973 | -- | -- | 0.60032 | 22.7142 | -- | 0.31576 | 0.18831 | -- | -- | -- | 0.714 | 0.426 | -- | 233.96 | 0.133 | 0.048 | 19.11 | 0.144 | 0.35455 | 0.66899 | 11.5 | 0.31514
23:30 | 2695 | 3.9447 | 0.6655 | 0.248 | 0.15659 | 0.01426 | 3875.1973 | -- | -- | 0.60032 | 22.7142 | -- | 0.31576 | 0.18831 | -- | -- | -- | 0.714 | 0.426 | -- | 233.96 | 0.133 | 0.048 | 19.11 | 0.144 | 0.35455 | 0.66899 | 11.5 | 0.31514

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/12/2024 | CELEPSA | EMBALSE PAUCARCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9
29/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 37.656
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
29/12/2024 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.72

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
29/12/2024 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
29/12/2024 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 30.37
29/12/2024 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 75.746
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.784
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.889
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.01
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO SANTA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.018
29/12/2024 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.322

## STOCK_COMB
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
29/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 681.29 | 681.29 | 0 | m3
29/12/2024 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
29/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 301.33 | 301.33 | 0 | m3
29/12/2024 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
29/12/2024 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 434.09 | 434.09 | 0 | m3
29/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9808.11 | 9808.11 | 0 | m3
29/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
29/12/2024 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
29/12/2024 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 59754.82 | 59754.82 | 0 | m3
29/12/2024 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31418.74 | 31418.74 | 0 | m3
29/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
29/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 659.3 | 659.3 | 0 | m3
29/12/2024 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
29/12/2024 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 559.95 | 560.919 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
29/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2229.1 | 2229.1 | 0 | m3
29/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2737.95 | 2737.95 | 0 | m3
29/12/2024 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6782.49 | 6782.49 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
29/12/2024 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58035.17 | 58035.17 | 0 | m3
29/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 136.98 | 136.98 | 0 | m3
29/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 13.55 | 13.55 | 0 | m3
29/12/2024 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 519.32 | 519.32 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 29/Dec
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1073.81
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 393.05
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 937.63
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 11.02
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4738.6818
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 4637.3998
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4836.6184
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 18649.48
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | AGUA | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 398480.66
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 829305
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 791135
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 218867
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1018230.196
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1016076.91
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 353280
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 563.29
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1208525.392
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 843790
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23581.19
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 21336.13
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 18829.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 18778.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 19648.81
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 17390.53
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18087.94
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13682.26
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 13682.26
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 200041.373
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 133592
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
29/12/2024 00:00 | 871.2 | 1794.07 | 87.15 | 87.15 | 4474.7 | 506.02 | 8283 | 22892 | 4253.772 | 4420.056 | 4414.909 | 0 | 2670 | 6859 | 5794.054
29/12/2024 01:00 | 871.3 | 1813.67 | 89.18 | 89.18 | 4474.7 | 506.02 | 8395 | 22944 | 4341.396 | 4462.063 | 4456.54 | 0 | 2690 | 6815 | 5792.538
29/12/2024 02:00 | 871.9 | 1812.76 | 91.33 | 91.33 | 4474.7 | 505.04 | 8573 | 22804 | 4407.703 | 4500.143 | 4493.521 | 0 | 2690 | 6807 | 5790.865
29/12/2024 03:00 | 872.7 | 1818.64 | 93.2 | 93.2 | 4474.7 | 503.08 | 8573 | 22866 | 4453.4 | 4523.698 | 4517.202 | 0 | 2690 | 6804 | 5789.348
29/12/2024 04:00 | 873.2 | 1798.09 | 94.66 | 94.66 | 4474.7 | 507 | 8917 | 23297 | 4453.518 | 4527.82 | 4521.095 | 0 | 2690 | 6802 | 5787.801
29/12/2024 05:00 | 873.4 | 1797.85 | 95.32 | 95.32 | 4481.6 | 503.08 | 9080 | 23331 | 4432.436 | 4514.473 | 4507.687 | 0 | 2690 | 6825 | 5786.184
29/12/2024 06:00 | 873.2 | 1797.14 | 94.91 | 94.91 | 4479.9 | 504.06 | 9205 | 23345 | 4425.016 | 4503.873 | 4497.738 | 0 | 2690 | 6793 | 5784.563
29/12/2024 07:00 | 874.2 | 1797.8 | 93.26 | 93.26 | 4478.6 | 506.02 | 9245 | 23288 | 4390.862 | 4485.029 | 4478.815 | 0 | 2680 | 6790 | 5783.263
29/12/2024 08:00 | 872.4 | 1798.24 | 91.51 | 91.51 | 4478.6 | 509.95 | 9275 | 23318 | 4333.858 | 4447.144 | 4441.942 | 0 | 2680 | 6787 | 5782.27
29/12/2024 09:00 | 869.7 | 1798.08 | 90.02 | 90.02 | 4478.6 | 510.93 | 9244 | 22900 | 4298.879 | 4425.945 | 4425.938 | 0 | 2670 | 6799 | 5780.649
29/12/2024 10:00 | 865.2 | 1790.98 | 88.52 | 88.52 | 4478.6 | 504.06 | 9204 | 22865 | 4282.273 | 4414.364 | 4417.612 | 0 | 2660 | 6788 | 5779.272
29/12/2024 11:00 | 862.4 | 1798.49 | 86.58 | 86.58 | 4478.6 | 501.12 | 9118 | 22952 | 4268.258 | 4400.427 | 4405.177 | 0 | 2660 | 6789 | 5778.044
29/12/2024 12:00 | 860.6 | 1798.07 | 84.73 | 84.73 | 4478.6 | 506.02 | 9032 | 22916 | 4239.05 | 4387.668 | 4394.688 | 0 | 2660 | 6801 | 5776.471
29/12/2024 13:00 | 857.7 | 1786.92 | 83.26 | 83.26 | 4478.6 | 504.06 | 8946 | 22970 | 4174.627 | 4345.465 | 4351.76 | 0 | 2660 | 6823 | 5775.067
29/12/2024 14:00 | 857.2 | 1786.23 | 83.04 | 83.04 | 4478.6 | 504.06 | 8860 | 22878 | 4191.94 | 4359.01 | 4365.493 | 0 | 2660 | 6821 | 5773.426
29/12/2024 15:00 | 857.5 | 1797.72 | 83.25 | 83.25 | 4478.6 | 500.14 | 8773 | 22907 | 4277.798 | 4407.886 | 4413.179 | 0 | 2680 | 6785 | 5772.094
29/12/2024 16:00 | 858.1 | 1797.43 | 83.65 | 83.65 | 4478.6 | 507.98 | 8722 | 22798 | 4329.736 | 4441.059 | 4445.835 | 0 | 2690 | 6820 | 5770.565
29/12/2024 17:00 | 860.7 | 1813.14 | 84.24 | 84.24 | 4478.6 | 507 | 8686 | 22814 | 4340.218 | 4451.266 | 4452.863 | 0 | 2690 | 6821 | 5767.845
29/12/2024 18:00 | 861.7 | 1770.59 | 84.29 | 84.29 | 4478.6 | 507 | 8650 | 22835 | 4354.351 | 4457.155 | 4455.675 | 0 | 2690 | 6804 | 5764.266
29/12/2024 19:00 | 811.1 | 1772.08 | 83.34 | 83.34 | 4478.6 | 505.04 | 8614 | 22800 | 4283.686 | 4430.656 | 4426.371 | 0 | 2680 | 6776 | 5762.958
29/12/2024 20:00 | 801.8 | 1773.37 | 82.13 | 82.13 | 4478.6 | 504.06 | 8584 | 22736 | 4231.866 | 4398.464 | 4393.607 | 0 | 2670 | 6804 | 5760.019
29/12/2024 21:00 | 802 | 1774.28 | 80.95 | 80.95 | 4478.6 | 506.02 | 8558 | 22941 | 4238.932 | 4403.568 | 4398.473 | 0 | 2680 | 6776 | 5758.347
29/12/2024 22:00 | 802.6 | 1784.94 | 80.05 | 80.05 | 4478.6 | 502.1 | 8533 | 22869 | 4298.409 | 4440.667 | 4434.914 | 0 | 2680 | 6794 | 5756.55
29/12/2024 23:00 | 870.9 | 2974.91 | 79.65 | 79.65 | 4478.6 | 494.26 | 8507 | 22895 | 4316.428 | 4454.8 | 4448.862 | 0 | 2690 | 6776 | 5755.029

## TEMP_AMB
domingo, 29 de Diciembre del 2024
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
29/12/2024 00:00 | 23 | 22.38 | 22.38 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 30.03 | 20.5 | 20.1 | 25.68 | 20.063 | 19.8 | 17.09 | 24.19
29/12/2024 01:00 | 21.6 | 22.13 | 22.13 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 19.2 | 30.9 | 20.5 | 19.8 | 25.18 | 19.55 | 19.6 | 17.03 | 23.77
29/12/2024 02:00 | 21 | 21.76 | 21.76 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 31.27 | 20.3 | 20.1 | 24.66 | 19.45 | 19.4 | 16.93 | 23.73
29/12/2024 03:00 | 20.4 | 21.68 | 21.68 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 30.97 | 20.3 | 21.5 | 24.27 | 19.325 | 19.4 | 16.85 | 23.8
29/12/2024 04:00 | 20.4 | 21.46 | 21.46 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 31 | 19.9 | 21.5 | 23.92 | 19.175 | 19.2 | 16.78 | 23.86
29/12/2024 05:00 | 19.8 | 20.98 | 20.98 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 30.87 | 19.4 | 21.4 | 23.58 | 18.975 | 19.2 | 16.82 | 23.93
29/12/2024 06:00 | 19.3 | 20.95 | 20.95 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 31 | 19.8 | 21.6 | 23.45 | 19.2 | 19.3 | 16.84 | 23.99
29/12/2024 07:00 | 22.4 | 21.33 | 21.33 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.5 | 31.56 | 19.8 | 21.5 | 23.52 | 18.85 | 19.7 | 16.84 | 24.36
29/12/2024 08:00 | 23.4 | 22.09 | 22.09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20.2 | 32.21 | 20.8 | 22.8 | 24.09 | 18.825 | 20.3 | 16.9 | 27.65
29/12/2024 09:00 | 25.8 | 22.95 | 22.95 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 33.24 | 22.5 | 24.1 | 25.02 | 19.55 | 21.6 | 17.23 | 32.33
29/12/2024 10:00 | 28.3 | 24.48 | 24.48 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 34.55 | 23.5 | 26.2 | 26.03 | 20.099 | 22.5 | 17.68 | 33.63
29/12/2024 11:00 | 29.2 | 26.39 | 26.39 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.9 | 35.39 | 24.1 | 26.6 | 26.93 | 21.475 | 23.3 | 17.87 | 35.5
29/12/2024 12:00 | 30.1 | 27.58 | 27.58 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19.9 | 33.39 | 24.5 | 27.2 | 27.96 | 20.6 | 23.6 | 18.03 | 36.07
29/12/2024 13:00 | 31 | 26.74 | 26.74 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.2 | 32.62 | 24.6 | 28.6 | 28.15 | 21.65 | 24.2 | 18.33 | 34.42
29/12/2024 14:00 | 30.6 | 25.93 | 25.93 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.1 | 32.72 | 24.3 | 25.7 | 28.9 | 21.75 | 23.9 | 18.21 | 34
29/12/2024 15:00 | 29.5 | 25.9 | 25.9 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.1 | 32.39 | 24.5 | 25.4 | 29.38 | 23.025 | 23.2 | 18.14 | 34.54
29/12/2024 16:00 | 28.3 | 24.55 | 24.55 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 32.24 | 24.5 | 24.5 | 29.72 | 22.8 | 23.2 | 17.97 | 33.34
29/12/2024 17:00 | 27.5 | 24.77 | 24.77 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 31.77 | 24.8 | 23.8 | 29.5 | 22.7 | 23.1 | 17.86 | 31.84
29/12/2024 18:00 | 25.6 | 23.99 | 23.99 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 32.96 | 23.6 | 22.2 | 28.56 | 22.101 | 23.1 | 17.74 | 30.5
29/12/2024 19:00 | 23.7 | 23.08 | 23.08 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 33.04 | 21.5 | 21.3 | 27.54 | 21.2 | 21.1 | 17.64 | 27.9
29/12/2024 20:00 | 23.6 | 22.64 | 22.64 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 32.97 | 20.7 | 20.6 | 26.65 | 21 | 21 | 17.64 | 26.61
29/12/2024 21:00 | 24.6 | 22.46 | 22.46 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 32.85 | 20.9 | 22.8 | 26.02 | 21.15 | 21 | 17.79 | 26.12
29/12/2024 22:00 | 22.9 | 22.29 | 22.29 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 33.02 | 20.2 | 23.3 | 25.46 | 20.95 | 21 | 17.7 | 25.73
29/12/2024 23:00 | 22.6 | 22.56 | 22.56 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 33.04 | 19.8 | 20.5 | 25.04 | 20.9 | 20.8 | 17.56 | 25.51

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
29/12/2024 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 417.13 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 950 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00
29/12/2024 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 29/12/2024 06:00 | 30/12/2024 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 29 de Diciembre del 2024
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
29/12/2024 | 00:30 | 0 | 45.9 | 10.98 | 19.8 |  | 9.57 | 8.07 | 9.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.117 | 9.477 |  |  |  | 12.45 | 13.46 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 01:00 | 0 | 45.67 | 10.76 | 19.8 |  | 9.45 | 8.28 | 9.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.152 | 10.554 |  |  |  | 12.25 | 12.96 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 01:30 | 0 | 45.86 | 10.89 | 19.8 |  | 8.85 | 9.13 | 9.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.978 | 10.546 |  |  |  | 12.43 | 13.56 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 02:00 | 0 | 41.99 | 11.28 | 19.8 |  | 7.95 | 8.99 | 9.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.424 | 10.317 |  |  |  | 13.19 | 13.79 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 02:30 | 0 | 44.88 | 11.02 | 19.8 |  | 6.93 | 8.73 | 9.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 11.146 | 10.178 |  |  |  | 12.93 | 13.39 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 03:00 | 0 | 44.89 | 9.41 | 19.8 |  | 6.23 | 7.98 | 9.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.204 | 9.515 |  |  |  | 12.74 | 13.98 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 03:30 | 0 | 44.44 | 10.43 | 19.8 |  | 6.53 | 7.86 | 9.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.808 | 9.374 |  |  |  | 13.35 | 13.05 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 04:00 | 0 | 41.63 | 6.96 | 19.8 |  | 5.46 | 8.18 | 9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9.223 | 9.072 |  |  |  | 11.7 | 11.73 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 04:30 | 0 | 42.04 | 7.98 | 19.8 |  | 5.04 | 9.14 | 8.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8.113 | 9.222 |  |  |  | 10.44 | 9.84 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395
29/12/2024 | 05:00 | 0 | 43.71 | 7.67 | 19.8 | 0 | 5.96 | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 9.419 | 8.64 | 0 | 0 | 3.6 | 10.23 | 9.53 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395 | 0 | 6.417
29/12/2024 | 05:30 | 0 | 43.72 | 7.2 | 19.8 | 0 | 6.48 | 9.08 | 8.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0.03 | 22.88 | 1 | 4 | 0 | 14 | 26.2 | 8.845 | 9.366 | 9.808 | 8.506 | 26.2 | 10.05 | 9.25 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395 | 16 | 27.329
29/12/2024 | 06:00 | 0 | 43.29 | 6.71 | 19.8 | 5.68 | 6.65 | 8.6 | 8.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.8 | 197.73 | 1 | 3 | 0.11614 | 61 | 67.3 | 8.246 | 8.762 | 148.847 | 103.716 | 67.3 | 8.88 | 7.93 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395 | 67 | 77.239
29/12/2024 | 06:30 | 0 | 44.05 | 5.9 | 19.8 | 27.17 | 6.67 | 7.95 | 8.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 231.58 | 472.91 | 1 | 3 | 9.0663 | 153 | 124.3 | 8.304 | 8.532 | 399.423 | 337.189 | 124.3 | 8.12 | 7.43 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395 | 169 | 224.549
29/12/2024 | 07:00 | 0 | 44.81 | 7.14 | 19.8 | 55.67 | 5.9 | 8.13 | 8.3 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 510.68 | 777.82 | 1 | 4 | 44.6177 | 273 | 316.2 | 8.574 | 8.517 | 700.651 | 669.903 | 316.2 | 7.46 | 7.02 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 292.5643 | 292.5643 | 350.2946 | 382.1395 | 287 | 860.029
29/12/2024 | 07:30 | 0 | 44.8 | 9.11 | 19.8 | 68.61 | 5.92 | 8.79 | 8.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 777.29 | 941.09 | 3 | 5 | 92.8618 | 386 | 852.9 | 9.571 | 9.972 | 943.623 | 950.402 | 852.9 | 7.39 | 7.06 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 413.9742 | 429.8963 | 290.1262 | 290.1262 | 350.2946 | 382.1395 | 414 | 998.767
29/12/2024 | 08:00 | 0 | 44.83 | 8.72 | 19.8 | 117.17 | 6.03 | 8.03 | 8.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 958.07 | 1008.4 | 4 | 5 | 128.2627 | 532 | 1026.7 | 8.179 | 8.858 | 1014.438 | 1023.12 | 1026.7 | 7.61 | 7.71 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 410.7898 | 413.9742 | 290.1262 | 290.1262 | 350.2946 | 382.1395 | 550 | 1038.786
29/12/2024 | 08:30 | 0 | 44.86 | 8.51 | 20.6 | 339.39 | 6.81 | 7.33 | 8.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 1011.39 | 1059.56 | 5 | 6 | 203.2554 | 634 | 1055.6 | 8.782 | 7.791 | 1062.756 | 1064.955 | 1055.6 | 9.23 | 9.31 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 398.0521 | 413.9742 | 290.1262 | 290.1262 | 350.2946 | 382.1395 | 672 | 1077.964
29/12/2024 | 09:00 | 0 | 45.93 | 8.45 | 20.6 | 546.43 | 6.95 | 7.24 | 9.1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1052.83 | 1093.09 | 6 | 7 | 177.3747 | 750 | 1079.1 | 9.336 | 8.141 | 1080.189 | 1102.904 | 1079.1 | 9.85 | 9.86 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 398.0521 | 398.0521 | 282.8121 | 282.8121 | 350.2946 | 382.1395 | 768 | 1097.769
29/12/2024 | 09:30 | 0 | 45 | 8.49 | 20.6 | 639.52 | 7.57 | 7.4 | 9.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1086.03 | 1108.36 | 7 | 8 | 184.2821 | 830 | 1094.6 | 7.42 | 7.568 | 1121.203 | 1122.909 | 1094.6 | 9.96 | 10.11 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 382.13 | 382.13 | 282.8121 | 282.8121 | 350.2946 | 382.1395 | 880 | 1107.165
29/12/2024 | 10:00 | 0 | 44.91 | 8.9 | 20.6 | 734.56 | 8.09 | 7.25 | 9.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1104.87 | 1090.91 | 7 | 8 | 216.816 | 938 | 1108.6 | 9.212 | 7.455 | 1141.188 | 1142.386 | 1108.6 | 9.87 | 9.92 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 382.13 | 388.4989 | 275.498 | 275.498 | 350.2946 | 382.1395 | 916 | 1116.624
29/12/2024 | 10:30 | 0 | 44.93 | 9.01 | 20.6 | 784.33 | 9.86 | 7.33 | 9.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 1112.13 | 1091.64 | 7 | 9 | 226.9193 | 997 | 1114.9 | 8.72 | 7.556 | 1154.241 | 1152.337 | 1114.9 | 9.54 | 9.95 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 382.13 | 398.0521 | 275.498 | 275.498 | 350.2946 | 382.1395 | 1003 | 1119.738
29/12/2024 | 11:00 | 0 | 44.66 | 8.82 | 20.6 | 880.91 | 9.36 | 6.75 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1131.83 | 1118.55 | 8 | 9 | 276.2698 | 1017 | 1116.7 | 8.924 | 6.645 | 1146.319 | 1147.407 | 1116.7 | 9.37 | 9.87 | 493.5969 | 445.8295 | 388.5086 | 382.13 | 363.0236 | 275.498 | 275.498 | 331.1876 | 318.4496 | 1038 | 1121.273
29/12/2024 | 11:30 | 0 | 44.82 | 9.36 | 20.6 | 900.89 | 9.53 | 6.74 | 9.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 1136.36 | 1146.91 | 8 | 10 | 316.4954 | 1071 | 1118.6 | 7.888 | 5.666 | 1159.58 | 1153.958 | 1118.6 | 9.12 | 9.52 | 429.907 | 382.1395 | 382.1395 | 350.2859 | 350.2859 | 268.1839 | 268.1839 | 305.7116 | 318.4496 | 1075 | 1121.197
29/12/2024 | 12:00 | 0 | 44.95 | 9.34 | 20.6 | 988.62 | 9.23 | 6.82 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1139.42 | 1104 | 9 | 11 | 520.1053 | 1075 | 1109.7 | 9.544 | 8.579 | 1161.34 | 1157.182 | 1109.7 | 9.3 | 9.76 | 493.5969 | 445.8295 | 382.1395 | 382.13 | 413.9742 | 268.1839 | 268.1839 | 318.4496 | 318.4496 | 1089 | 1114.346
29/12/2024 | 12:30 | 0 | 44.92 | 9.28 | 20.6 | 821.13 | 9.44 | 6.62 | 9.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 1137.37 | 1142.4 | 9 | 10 | 525.4395 | 1092 | 1104.4 | 9.613 | 7.344 | 1162.864 | 1156.167 | 1104.4 | 9.15 | 9.75 | 490.4124 | 445.8295 | 385.324 | 382.13 | 413.9742 | 268.1839 | 268.1839 | 350.2946 | 382.1395 | 1068 | 1109.018
29/12/2024 | 13:00 | 0 | 44.91 | 8.98 | 20.6 | 1146.77 | 9.06 | 6.42 | 9.3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1149.37 | 1159.27 | 9 | 11 | 289.0456 | 1101 | 1063.1 | 9.379 | 7.294 | 1114.41 | 1129.098 | 1063.1 | 9.04 | 9.54 | 487.2279 | 445.8295 | 382.1395 | 318.4417 | 318.4417 | 275.498 | 275.498 | 340.7411 | 318.4496 | 1015 | 1111.546
29/12/2024 | 13:30 | 0 | 44.91 | 7.73 | 20.6 | 482.43 | 9.4 | 5.83 | 9.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1139.13 | 1171.64 | 8 | 9 | 150.5486 | 887 | 1077.8 | 8.179 | 8.61 | 1118.591 | 1139.891 | 1077.8 | 9.21 | 10.38 | 484.0434 | 445.8295 | 382.1395 | 318.4417 | 318.4417 | 273.06 | 273.06 | 378.9551 | 382.1395 | 843 | 1102.086
29/12/2024 | 14:00 | 0 | 44.89 | 7.49 | 20.6 | 492.65 | 8.06 | 5.34 | 9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 1101.47 | 1042.91 | 9 | 10 | 111.4373 | 817 | 1025.8 | 8.543 | 9.035 | 1122.781 | 1140.144 | 1025.8 | 9.14 | 9.55 | 484.0434 | 445.8295 | 382.1395 | 366.208 | 366.208 | 273.06 | 273.06 | 366.2171 | 382.1395 | 724 | 1088.055
29/12/2024 | 14:30 | 0 | 44.88 | 7.61 | 20.6 | 362.27 | 7.93 | 5.96 | 9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1096.69 | 1200 | 9 | 10 | 59.8994 | 743 | 1040.5 | 9.551 | 9.752 | 1092.075 | 1081.794 | 1040.5 | 9.06 | 9.92 | 487.2279 | 445.8295 | 394.8775 | 398.0521 | 442.634 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 801 | 1071.298
29/12/2024 | 15:00 | 0 | 44.9 | 7.61 | 20.6 | 402 | 8.34 | 6.92 | 8.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1051.53 | 754.18 | 9 | 10 | 61.0715 | 821 | 1024 | 8.144 | 10.014 | 1115.137 | 1124.384 | 1024 | 8.88 | 9.24 | 487.2279 | 445.8295 | 394.8775 | 398.0521 | 442.634 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 674 | 1010.24
29/12/2024 | 15:30 | 0 | 44.93 | 7.94 | 20.6 | 487 | 8.67 | 6.92 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1111.67 | 627.64 | 9 | 10 | 73.3032 | 670 | 996.3 | 9.157 | 10.238 | 977.517 | 1038.547 | 996.3 | 8.92 | 9.43 | 487.2279 | 445.8295 | 398.062 | 398.0521 | 429.8963 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 712 | 933.917
29/12/2024 | 16:00 | 0 | 43.93 | 7.71 | 20.6 | 131 | 7.99 | 7.16 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 980.93 | 660.54 | 8 | 9 | 49.8173 | 273 | 715.5 | 9.472 | 12.411 | 609.04 | 627.734 | 715.5 | 9.01 | 10.04 | 490.4124 | 445.8295 | 404.431 | 398.0521 | 402.1919 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 489 | 762.685
29/12/2024 | 16:30 | 0 | 44.91 | 8.97 | 19 | 105.12 | 8.53 | 8.15 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 705.61 | 854.54 | 8 | 9 | 54.9339 | 411 | 476 | 9.001 | 10.341 | 570.905 | 605.007 | 476 | 8.89 | 9.2 | 496.7814 | 445.8295 | 404.431 | 382.13 | 382.13 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 381 | 633.087
29/12/2024 | 17:00 | 0 | 45.86 | 8.86 | 19 | 214.12 | 8.15 | 8.35 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 923.05 | 641.09 | 8 | 9 | 34.3208 | 164 | 187.1 | 10.733 | 11.051 | 338.958 | 335.31 | 187.1 | 8.9 | 9.89 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 382.13 | 273.06 | 273.06 | 382.1395 | 382.1395 | 185 | 505.729
29/12/2024 | 17:30 | 0 | 45.93 | 8.99 | 19 | 55.42 | 7.98 | 8.83 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 633.85 | 389.09 | 8 | 9 | 29.8954 | 101 | 136.7 | 11.457 | 10.556 | 185.022 | 206.805 | 136.7 | 9.14 | 10.39 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 391.6833 | 277.9361 | 277.9361 | 382.1395 | 382.1395 | 143 | 87.447
29/12/2024 | 18:00 | 0 | 45.92 | 7.97 | 19 | 25.97 | 7.69 | 8.29 | 8.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 267.3 | 105.18 | 6 | 6 | 18.7459 | 44 | 69.7 | 9.839 | 10.24 | 100.072 | 83.236 | 69.7 | 9.83 | 10.88 | 493.5969 | 445.8295 | 417.169 | 382.13 | 391.6833 | 277.9361 | 277.9361 | 382.1395 | 382.1395 | 50 | 8.959
29/12/2024 | 18:30 | 0 | 45.91 | 9.25 | 19 | 2.82 | 7.21 | 7.85 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65.1 | 1.55 | 6 | 6 | 8.2254 | 0 | 0 | 9.103 | 10.189 | 7.472 | 13.728 | 0 | 9.22 | 10.05 | 493.5969 | 445.8295 | 413.9845 | 382.13 | 391.6833 | 287.6882 | 287.6882 | 382.1395 | 382.1395 | 0 | 0.019
29/12/2024 | 19:00 | 0 | 46 | 8.58 | 19 | 0 | 8.75 | 7.06 | 8.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0.01 | 0 | 6 | 7 | 0.13398 | 0 | 0 | 9.409 | 10.183 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 9.56 | 493.5969 | 445.8295 | 417.169 | 391.6833 | 398.0521 | 290.1262 | 290.1262 | 382.1395 | 382.1395 | 0 | 0
29/12/2024 | 19:30 | 0 | 45.99 | 8.33 | 19 | 0 | 8.87 | 6.64 | 8.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.02 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 9.508 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.68 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 398.0521 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395 | 0 | 0
29/12/2024 | 20:00 | 0 | 43.28 | 7.32 | 19 |  | 7.94 | 6.17 | 8.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 7.753 | 9.71 |  |  |  | 9.34 | 9.45 | 493.5969 | 445.8295 | 394.8775 | 382.13 | 420.3431 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 20:30 | 0 | 45.98 | 7.4 | 19 |  | 7.48 | 5.78 | 8.5 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 7.906 | 9.091 |  |  |  | 8.87 | 9.14 | 493.5969 | 445.8295 | 385.324 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 21:00 | 0 | 45.98 | 6.95 | 19 |  | 7.31 | 5.65 | 8.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 8.766 | 8.013 |  |  |  | 9 | 9.29 | 493.5969 | 445.8295 | 410.8 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 21:30 | 0 | 41.88 | 8.11 | 19 |  | 8.06 | 6.22 | 8.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 6.63 | 7.177 |  |  |  | 9.27 | 9.86 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 22:00 | 0 | 41.57 | 8.41 | 19 |  | 8.46 | 6.57 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 6.75 | 6.588 |  |  |  | 8.75 | 9.84 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 22:30 | 0 | 45.92 | 11.17 | 19 |  | 8.78 | 6 | 7.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | 6 | 8 |  |  |  | 6.092 | 6.46 |  |  |  | 8.88 | 9.14 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 23:00 | 0 | 45.91 | 5.35 | 19 |  | 8.38 | 5.93 | 7.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 7.579 | 6.711 |  |  |  | 9.65 | 9.34 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
29/12/2024 | 23:30 | 0 | 45.86 | 0 | 19 |  | 7.18 | 7.21 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 3.596 | 4.962 |  |  |  | 9.35 | 8.9 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395
30/12/2024 | 00:00 | 0 | 45.88 | 0 | 19 |  | 7.05 | 7.94 | 7.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 4.228 | 5.364 |  |  |  | 9.4 | 9.23 | 493.5969 | 445.8295 | 407.6155 | 382.13 | 423.5275 | 292.5643 | 292.5643 | 382.1395 | 382.1395

## CALOR_ÚTIL
domingo, 29 de Diciembre del 2024
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
29/12/2024 | 00:30 | 0 | 12.24 | 38.53 | 71.4 | 266.61 | 28.74 | 3.369 | 420.889
29/12/2024 | 01:00 | 0 | 12.09 | 37.74 | 71.4 | 268.28 | 28.74 | 3.369 | 421.619
29/12/2024 | 01:30 | 0 | 12.14 | 36.82 | 71.4 | 269.43 | 28.74 | 3.369 | 421.899
29/12/2024 | 02:00 | 0 | 10.56 | 38.12 | 71.4 | 263.42 | 28.74 | 3.369 | 415.609
29/12/2024 | 02:30 | 0 | 11.28 | 34.64 | 71.4 | 251.5 | 28.74 | 3.369 | 400.929
29/12/2024 | 03:00 | 0 | 11.96 | 29.58 | 71.4 | 246.73 | 28.74 | 3.369 | 391.779
29/12/2024 | 03:30 | 0 | 11.84 | 37.7 | 71.4 | 233.48 | 28.74 | 3.369 | 386.529
29/12/2024 | 04:00 | 0 | 10.39 | 25.17 | 71.4 | 224.97 | 28.74 | 3.369 | 364.039
29/12/2024 | 04:30 | 0 | 10.49 | 28.08 | 71.4 | 231.94 | 28.74 | 3.369 | 374.019
29/12/2024 | 05:00 | 0 | 11.72 | 27.02 | 71.4 | 237.82 | 28.74 | 3.369 | 380.069
29/12/2024 | 05:30 | 0 | 11.72 | 26.99 | 71.4 | 232.33 | 28.74 | 3.369 | 374.549
29/12/2024 | 06:00 | 0 | 11.25 | 25.17 | 71.4 | 231.57 | 28.74 | 3.369 | 371.499
29/12/2024 | 06:30 | 0 | 11.44 | 23.13 | 71.4 | 233.62 | 28.74 | 3.369 | 371.699
29/12/2024 | 07:00 | 0 | 11.79 | 27.98 | 71.4 | 232.87 | 28.74 | 3.369 | 376.149
29/12/2024 | 07:30 | 0 | 11.79 | 32.11 | 71.4 | 240.04 | 28.74 | 3.369 | 387.449
29/12/2024 | 08:00 | 0 | 11.53 | 30.7 | 71.4 | 232.91 | 28.74 | 3.369 | 378.649
29/12/2024 | 08:30 | 0 | 11.54 | 32.85 | 76.05 | 236.51 | 28.74 | 3.369 | 389.059
29/12/2024 | 09:00 | 0 | 12.09 | 32.65 | 76.05 | 251.2 | 28.74 | 3.369 | 404.099
29/12/2024 | 09:30 | 0 | 11.84 | 32.67 | 76.05 | 236.57 | 28.74 | 3.369 | 389.239
29/12/2024 | 10:00 | 0 | 12.02 | 34.24 | 76.05 | 249.72 | 28.74 | 3.369 | 404.139
29/12/2024 | 10:30 | 0 | 12.02 | 31.42 | 76.05 | 240.71 | 28.74 | 3.369 | 392.309
29/12/2024 | 11:00 | 0 | 12.12 | 30.77 | 76.05 | 222.34 | 28.74 | 3.369 | 373.389
29/12/2024 | 11:30 | 0 | 12.16 | 33.25 | 76.05 | 241.06 | 28.74 | 3.369 | 394.629
29/12/2024 | 12:00 | 0 | 12.1 | 33.16 | 76.05 | 231.25 | 28.74 | 3.369 | 384.669
29/12/2024 | 12:30 | 0 | 12.09 | 33.24 | 76.05 | 255.59 | 28.74 | 3.369 | 409.079
29/12/2024 | 13:00 | 0 | 12 | 32.15 | 76.05 | 260.61 | 28.74 | 3.369 | 412.919
29/12/2024 | 13:30 | 0 | 11.99 | 29.42 | 76.05 | 255.93 | 28.74 | 3.369 | 405.499
29/12/2024 | 14:00 | 0 | 12.08 | 28.52 | 76.05 | 252.45 | 28.74 | 3.369 | 401.209
29/12/2024 | 14:30 | 0 | 12.07 | 32.85 | 76.05 | 257.66 | 28.74 | 3.369 | 410.739
29/12/2024 | 15:00 | 0 | 12.04 | 32.82 | 76.05 | 258.17 | 28.74 | 3.369 | 411.189
29/12/2024 | 15:30 | 0 | 12.05 | 30.3 | 76.05 | 245.29 | 28.74 | 3.369 | 395.799
29/12/2024 | 16:00 | 0 | 11.39 | 29.42 | 76.05 | 246.72 | 28.74 | 3.369 | 395.689
29/12/2024 | 16:30 | 0 | 11.65 | 31.64 | 72.79 | 255.59 | 28.74 | 3.369 | 403.779
29/12/2024 | 17:00 | 0 | 10.21 | 31.27 | 72.79 | 247.64 | 28.74 | 3.369 | 394.019
29/12/2024 | 17:30 | 0 | 10.23 | 31.99 | 72.79 | 220.55 | 28.74 | 3.369 | 367.669
29/12/2024 | 18:00 | 0 | 11.3 | 28.33 | 72.79 | 229.65 | 28.74 | 3.369 | 374.179
29/12/2024 | 18:30 | 0 | 11.3 | 31.14 | 72.79 | 232.27 | 28.74 | 3.369 | 379.609
29/12/2024 | 19:00 | 0 | 11.14 | 28.87 | 72.79 | 237.97 | 28.74 | 3.369 | 382.879
29/12/2024 | 19:30 | 0 | 11.14 | 30.73 | 72.79 | 231.51 | 28.74 | 3.369 | 378.279
29/12/2024 | 20:00 | 0 | 10.72 | 27 | 72.79 | 220.17 | 28.74 | 3.369 | 362.789
29/12/2024 | 20:30 | 0 | 11.39 | 27.09 | 72.79 | 226.26 | 28.74 | 3.369 | 369.639
29/12/2024 | 21:00 | 0 | 11.4 | 25.46 | 72.79 | 221.61 | 28.74 | 3.369 | 363.369
29/12/2024 | 21:30 | 0 | 10.38 | 26.87 | 72.79 | 226.12 | 28.74 | 3.369 | 368.269
29/12/2024 | 22:00 | 0 | 10.87 | 27.9 | 72.79 | 227.21 | 28.74 | 3.369 | 370.879
29/12/2024 | 22:30 | 0 | 12 | 41.78 | 72.79 | 219.53 | 28.74 | 3.369 | 378.209
29/12/2024 | 23:00 | 0 | 12.19 | 20 | 72.79 | 226.63 | 28.74 | 3.369 | 363.719
29/12/2024 | 23:30 | 0 | 12.18 | 0 | 72.79 | 219.12 | 28.74 | 3.369 | 336.199
30/12/2024 | 00:00 | 0 | 12.11 | 0 | 72.79 | 214.55 | 28.74 | 3.369 | 331.559
EJEC MWh |  | 0 | 278.02 | 709.64 | 1761.92 | 5747.84 | 689.76 | 80.856 | 9268.036

## FLUJOS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/12/2024 | 00:30 | 0 | 18.242 | -36.125 | 9.4367 | 21.997 | 2.8698 | 43.086 | -59.88 | 45.785 | 23.021 | -22.525 | -37.74 | -26.611 | 22 | 9.1079 | -22 | 10.181 | 121.576 | 9.4422 | 9.4126 | 15.751 | 0 | 15.815 | 7.7064 |  | 113 | -74.44 | -74.97 | 17.239 | 37.74 | 26.4 | 5.874 | 0.136 | -36.09 | -36.13 | -77.98 | 36.4 | 36.439 | 6.8636 | 14.794 | 0 | 59.665 | 49.914 | -43.804 | -43.837 | 8.3657 | 8.3082 | 58.808 | 59.611 | -9.4222 | -50.256 | -96.534 | -6.7815 | -18.399 | -18.199 | 50.393 | 49.014 | -6.1511 | -67.102 | -29.127 | 8.7699 | 0 | 2.9283 | 131.96 | -65.767 | -66.621 | 0 | 4.3691 | 40.977 | -88.395 | 89.381 | 63.06 | 21.86 | 19.29 | 46.2 | 62.93 | -83.049 | -83.719 | 154.72 | 155.25 | 32.137 | -113.91 | -112.9 | -7.1547 | -127.67 | 19.57 | 25.985 | 78.9 | 72.699 | -12.88 | -25.072 | -26.608 | -24.399 | -73.924 | -74.512 | -76.347 | 67.848 | 0 | 13.202 |  |  | 34.226 | 32.377 | -23.359 | -5.8948 | 127.66 | 128.35 | -97.085 |  |  | -75.3 | -73.599 | 25.754 | 38.973 | 39.464 | 56.854 | 38.65 | -2.16 | 48.627 | 94.547 | -23.39 |  |  | 61.2 | 97.527 |  | -78.262 | -76.663 | 147.19 | 108.13 | 103.87 | 106.07 | 46.669 | 32.566 | -28.466 | 0 | 275.94 | 0 | -28.449 | -31.015 | 43.54 | 0 | -107.97 | 139.83 | -70.828 | -72.072 | 3.6051 | 0 | -17.539 | 97.8 | 16.579 | -174.8 | -35.837 | -35.056 | 10.942 | -33.329 | 55.765 | 21.819 | 0 | 0 | 0 | 49.676 | 47.98 | 82.723 | 82.053 | -141.33 | 80.442 | 79.429 | -115.62 | -106.6 | -33.228 | -28.959 | 15.169 | 0.9158 | -9.7199 | 12.91 | -34.472 | 10.741 | -6.045 | 4.465 | 10.606 | 29.6 | 108.02 | 118.19 | 11.73 | 86.336 | 19.5 | -19.173 | -3.3108 | 3.5536 | 1.5318 | 0.0645 | 0 | -14.559 | -29.494 | 23.073 | 45.545 | 103.91 | 62.894 | -149.37 | -19.871 | 33.399 | -35.527 | 3.2098 | 0 | 0 | 4.3778 | 156.14 | 154.91 | 283.7 | -282.47 | -557.5 | 561.3 | 505.24 | -150.38 | -147.85 | -61.123 | -53.61 | 75.192 | 74.934 | -115.3 | -113.78 | 56.44 | 56.506 |  |  | 89.44 |  | 57.799 | 57 | 22.745 | 28.399 | -364.46 | 106.25 | 106.69 | 14.5 | 15.399 | -55.7 | -55.799 | 1.5379 | 1.3727 | -494.11 | -251.47 | 543.38 | 357.93 | -245.59 | -421.28 | 426.66 | -158.06 | -297.14 |  | 127.19 | 126.67 | 161.74 | -535.6 | 240.18 | -292.37 | 293.09 | -4.6651 | 33.898 | 19.92 | 6.4039 | 6.4219 | -20.719 | 0.16 | 15.342 | -0.2914 | -41.924 | -14.851 | 36.099 | 53.553 | 53.145 | 0 | 0 | 48.398 | 48.243 | 48.538 |  | -12.8 |  | 6.42 | 8.6999 |  | 81.776 | 61.991 | -50.438 | -80.871 | 52.595 | 26.277 | 4.6999 | -5.1999 | -53.11 | 198.46
29/12/2024 | 01:00 | 0 | 17.858 | -35.753 | 8.8652 | 21.135 | 2.593 | 41.728 | -74.768 | 42.786 | 21.819 | -21.166 | -44.4 | -24.692 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 9.8107 | 150.49 | 9.0246 | 8.9558 | 14.754 | 0 | 15.834 | 7.5779 |  | 113 | -74.519 | -74.459 | 17.55 | 44.4 | 24.2 | 5.9019 | 0.137 | -39.779 | -38.869 | -73.79 | 39.569 | 36.819 | 6.4138 | 14.978 | 0 | 57.364 | 58.315 | -43.268 | -47.226 | 31.603 | 29.897 | 58.406 | 59.076 | -5.758 | -33.123 | -142.51 | -6.1073 | -18.299 | -18.299 | 53.918 | 52.689 | -5.6862 | -67.102 | -33.015 | 6.69 | 0 | 2.8933 | 169.53 | -90.304 | -86.733 | 0 | 0 | 40.977 | -68.518 | 66.842 | 58.54 | 22.729 | 19.209 | 43.77 | 61.02 | -78.762 | -77.423 | 148.57 | 149.22 | 34.286 | -107.66 | -107.29 | -6.0642 | -148.32 | 19.57 | 25.985 | 76.4 | 70 | -12.149 | -32.202 | -33.501 | -30.825 | -97.424 | -99.854 | -53.701 | 85.203 | 0 | 12.261 |  |  | 32.351 | 30.619 | -22.1 | -5.8948 | 147.19 | 148.04 | -124.18 |  |  | -67.9 | -68.9 | 25.265 | 37.216 | 38.525 | 53.924 | 37.01 | -2.43 | 47.668 | 116.32 | -25.48 |  |  | 57.58 | 119.98 |  | -66.109 | -64.309 | 160.81 | 123.93 | 120.64 | 120.91 | 16.589 | 2.4031 | -30.243 | 0 | 287.68 | 0 | -28.493 | -30.429 | 75.378 | 0 | -119.37 | 43.055 | -46.974 | -47.612 | 36.133 | 0 | -15.729 | 1 | 16.088 | -186.15 | -36 | -35.221 | 11.969 | 0.1558 | 55.765 | 21.446 | 0 | 0 | 0 | 50.253 | 47.39 | 77.699 | 75.522 | -106.5 | 67.88 | 67.472 | -86.644 | -78.148 | -26.607 | -26.119 | 14.588 | 0.8695 | -9.5099 | 13.72 | -26.503 | 10.649 | -6.16 | 4.21 | 11.104 | 28.86 | 79.659 | 90.687 | 12.02 | 82.997 | 19 | -19.277 | -3.7071 | 3.9563 | 1.4271 | 0.0645 | 0 | -12.738 | -28.466 | 23.257 | 43.108 | 101.22 | 61.348 | -145.17 | -19.111 | 33.113 | -33.95 | 3.5344 | 0 | 0 | 5 | 156.34 | 156.71 | 280.39 | -278.85 | -552.01 | 558.98 | 489.02 | -150.36 | -148.54 | -58.178 | -51.098 | 74.072 | 71.921 | -115.3 | -113.78 | 56.923 | 56.407 |  |  | 88.47 |  | 57 | 57 | 22.683 | 27.68 | -356.6 | 104.38 | 104.16 | 13.899 | 13.699 | -56.5 | -56.7 | 1.5379 | 1.2463 | -483.56 | -260.57 | 549.05 | 360.22 | -253.13 | -424.5 | 426.87 | -154.72 | -295.12 |  | 126.57 | 126.47 | 160.53 | -529.32 | 241.53 | -292.52 | 292.35 | -3.9537 | 33.722 | 20.159 | 5.8619 | 5.852 | -19.44 | 0.96 | 15.097 | -0.8194 | -41.808 | -15.117 | 36.099 | 53.61 | 54.036 | 0 | 0 | 48.315 | 48.278 | 46.521 |  | -14.3 |  | 6.1099 | 8.6999 |  | 77.273 | 59.295 | -47.876 | -76.995 | 50.66 | 25.489 | 5.4 | -5.5 | -66.313 | 199.19
29/12/2024 | 01:30 | 0 | 17.678 | -35.426 | 8.4846 | 20.803 | 2.6192 | 41.156 | -70.359 | 41.285 | 20.875 | -20.365 | -42.18 | -24.732 | 19.799 | 8.2799 | -19.799 | 10.037 | 142.478 | 12.356 | 12.804 | 21.161 | 0 | 16.716 | 7.8456 |  | 113 | -73.779 | -73.75 | 17.107 | 44.4 | 22 | 5.4759 | 0.134 | -31.77 | -31.829 | -85.48 | 31.95 | 31.809 | 5.9563 | 14.941 | 0 | 55.89 | 65.805 | -42.465 | -43.044 | 9.4814 | 9.3701 | 63.764 | 64.166 | -9.4222 | -49.201 | -134.1 | -6.7601 | -18.299 | -18.199 | 48.994 | 47.747 | -5.6218 | -67.102 | -39.063 | 6.3099 | 0 | 2.7386 | 171.08 | -84.383 | -86.184 | 0 | 0 | 40.977 | -72.923 | 75.473 | 56.234 | 21.76 | 18.34 | 41.54 | 59.13 | -70.189 | -70.055 | 141.24 | 141.84 | 36.575 | -104.38 | -103.75 | -6.4178 | -134.93 | 19.57 | 25.985 | 73.199 | 66.699 | -11.71 | -31.513 | -32.628 | -31.793 | -90.264 | -90.402 | -33.86 | 77.995 | 0 | 11.438 |  |  | 31.413 | 29.74 | -21.479 | -5.8948 | 133.37 | 133.09 | -105.32 |  |  | -65.599 | -63.799 | 25.199 | 35.458 | 33.829 | 51.58 | 35.09 | -1.29 | 47.344 | 94.465 | -24.32 |  |  | 55.57 | 105.54 |  | -61.681 | -60.518 | 151.9 | 111.18 | 106.29 | 110.75 | 51.899 | 29.388 | -28.334 | 0 | 270.39 | 0 | -28.302 | -31.585 | 35.553 | 0 | -116.89 | 147.51 | -69.605 | -66.508 | 3.1503 | 14.439 | -9.96 | 112.59 | 15.656 | -180.93 | -37.265 | -36.491 | 12.37 | -31.822 | 55.765 | 22.093 | 0 | 0 | 0 | 50.472 | 47.977 | 69.829 | 68.824 | -87.412 | 65.191 | 64.229 | -73.361 | -58.463 | -28.973 | -22.999 | 15.169 | 0.845 | -9.4799 | 11.99 | -29.978 | 10.719 | -6.296 | 4.4239 | 11.081 | 25.799 | 60.788 | 70.9 | 11.87 | 76.495 | 17.6 | -17.656 | -3.8442 | 4.1908 | 1.3485 | 0.0645 | 0 | -11.588 | -25.351 | 23.222 | 39.663 | 94.758 | 55.376 | -133.4 | -18.205 | 31.679 | -31.115 | 3.715 | 0 | 0 | 4.8643 | 150.87 | 150.24 | 282.5 | -281.03 | -541.16 | 546.47 | 472.36 | -145.15 | -142.3 | -60.876 | -54.277 | 75.778 | 75.988 | -115.3 | -113.78 | 56.583 | 55.814 |  |  | 89.089 |  | 57.299 | 56.9 | 22.786 | 27.04 | -359.55 | 108.06 | 107.78 | 13.899 | 13.699 | -54.799 | -55 | 1.5379 | 1.2463 | -467.94 | -243.29 | 544 | 353.38 | -281.25 | -418.03 | 419.31 | -154.95 | -295.69 |  | 126.08 | 126.58 | 156.76 | -525.16 | 236.25 | -288.7 | 291.98 | -4.9288 | 33.01 | 20.559 | 5.84 | 5.834 | -19.92 | 0.24 | 15.018 | -0.6149 | -42.305 | -15.059 | 37.4 | 53.522 | 54.014 | 0 | 0 | 48.599 | 48.186 | 50.251 |  | -14.399 |  | 5.8599 | 8.6999 |  | 79.925 | 61.93 | -50.306 | -78.247 | 53.679 | 25.308 | 4.8 | -4.5999 | -66.355 | 200.56
29/12/2024 | 02:00 | 0 | 17.454 | -34.448 | 8.2393 | 20.029 | 2.2126 | 39.698 | -67.282 | 39.699 | 20.291 | -19.661 | -39.959 | -25.471 | 22 | 8.2799 | -22 | 10.422 | 135.258 | 12.359 | 12.345 | 20.768 | 0 | 17.005 | 8.0191 |  | 113 | -70.04 | -70 | 17.053 | 39.959 | 24.2 | 7.229 | 0.149 | -25.29 | -25.379 | -90.809 | 25.17 | 25.489 | 5.3143 | 15.17 | 0 | 54.679 | 70.31 | -40.187 | -40.458 | 11.161 | 10.623 | 64.836 | 64.97 | -8.8987 | -44.698 | -161.07 | -6.9745 | -18.099 | -17.999 | 46.564 | 45.569 | -5.1916 | -67.102 | -44.607 | 3.8499 | 0 | 2.6044 | 191.68 | -95.614 | -96.224 | 0 | 0 | 40.977 | -84.495 | 82.036 | 51.284 | 22.239 | 18.2 | 38.88 | 56.65 | -55.855 | -56.123 | 130.44 | 130.86 | 39.347 | -105.4 | -103.9 | -4.8125 | -145.21 | 19.57 | 25.985 | 70.8 | 64.5 | -11.31 | -40.637 | -41.458 | -41.119 | -109.1 | -111.92 | -34.153 | 93.068 | 0 | 12.036 |  |  | 30.476 | 28.569 | -20.809 | -5.8948 | 144.53 | 143.51 | -110.4 |  |  | -60.799 | -58.599 | 24.815 | 34.286 | 33.359 | 50.408 | 34.36 | -1.42 | 46.318 | 100.72 | -24.71 |  |  | 52.26 | 121.7 |  | -45.428 | -46.518 | 157.08 | 119.38 | 115.69 | 117.75 | 43.787 | 33.488 | -27.911 | 0 | 286.95 | 0 | -27.256 | -29.22 | 49.987 | 0 | -116.11 | 55.344 | -61.298 | -63.8 | 4.1947 | 18.899 | -14.189 | 79.4 | 15.511 | -181.56 | -37.22 | -36.265 | 13.112 | -35.199 | 55.765 | 21.429 | 0 | 0 | 0 | 48.597 | 46.585 | 55.093 | 53.418 | -39.017 | 49.16 | 48.574 | -31.944 | -13.562 | -24.791 | -18.519 | 15.264 | 0.8438 | -9.5399 | 11.44 | -24.69 | 9.2146 | -6.424 | 1.217 | 10.902 | 23.43 | 13.094 | 30.072 | 13.79 | 70.675 | 18.899 | -16.198 | -3.5572 | 3.8611 | 1.2991 | 0.0645 | 0 | -11.304 | -22.455 | 22.536 | 35.797 | 85.597 | 46.72 | -116.67 | -17.557 | 30.096 | -30.567 | 4.0003 | 0 | 0 | 5 | 152.33 | 150.7 | 285 | -282.09 | -539.98 | 545.16 | 470.78 | -144.8 | -143.04 | -60.121 | -54.76 | 76.897 | 75.844 | -108.25 | -108.12 | 55.715 | 55.671 |  |  | 90.26 |  | 54.9 | 54.9 | 22.643 | 27.28 | -363.35 | 107.36 | 107.9 | 13.3 | 14.199 | -54 | -54.2 | 1.6208 | 1.3314 | -465.25 | -263.67 | 544.32 | 365.88 | -276.29 | -424.56 | 423.3 | -158.35 | -303.28 |  | 128.49 | 126.67 | 154.31 | -532.41 | 239.61 | -291.88 | 293.32 | -4.6926 | 33.426 | 21.12 | 6.071 | 6.0689 | -20.959 | 0.88 | 15.348 | -0.4685 | -40.782 | -15.117 | 36.9 | 52.206 | 53.092 | 0 | 0 | 51.509 | 50.598 | 50.557 |  | -12.199 |  | 5.6299 | 8.6999 |  | 79.868 | 61.81 | -51.232 | -77.939 | 52.728 | 25.284 | 4.1999 | -3.5 | -66.821 | 192.07
29/12/2024 | 02:30 | 0 | 17.244 | -34.393 | 8.1162 | 19.788 | 1.7877 | 39.222 | -65.614 | 38.497 | 19.509 | -19.077 | -42.18 | -23.071 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 10.189 | 134.706 | 12.072 | 12.329 | 20.812 | 0 | 16.788 | 7.8168 |  | 113 | -71.8 | -71.73 | 16.956 | 42.18 | 22 | 5.3619 | 0.132 | -31.899 | -31.059 | -81.05 | 32.22 | 31.92 | 5.1657 | 15.578 | 0 | 53.833 | 74.44 | -44.474 | -46.202 | 28.012 | 34.939 | 63.228 | 63.63 | -5.758 | -32.162 | -178.15 | -7.2008 | -18.399 | -18.399 | 52.06 | 51.664 | -5.1818 | -67.102 | -45.3 | 3.0399 | 0 | 2.3831 | 214.11 | -106.99 | -106.96 | 0 | 0 | 40.977 | -95.77 | 97.352 | 48.57 | 22.139 | 17.93 | 37.659 | 55.45 | -54.248 | -53.98 | 128.09 | 129.07 | 38.38 | -106 | -105.42 | -4.7235 | -148.07 | 19.57 | 25.985 | 69 | 63.2 | -10.869 | -45.431 | -45.912 | -42.383 | -121.89 | -122.6 | -19.445 | 104.46 | 0 | 11.546 |  |  | 29.538 | 27.983 | -20.26 | -5.8948 | 148.06 | 147.55 | -113.83 |  |  | -58.5 | -58.599 | 24.249 | 33.7 | 31.011 | 49.237 | 33.3 | -1.18 | 46.264 | 101.63 | -24.57 |  |  | 51.21 | 115.72 |  | -45.895 | -45.345 | 153.2 | 118.09 | 114.24 | 115.55 | 44.62 | 37.168 | -27.408 | 0 | 301.65 | 0 | -28.139 | -29.556 | 68.27 | 0 | -113.21 | 112.17 | -60.426 | -62.537 | 4.3603 | 0 | -6.8199 | 111 | 15.103 | -176.36 | -36.834 | -36.131 | 10.364 | -35.208 | 55.765 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 49.259 | 47.401 | 53.586 | 52.246 | -51.241 | 48.39 | 47.355 | -41.254 | -26.631 | -26.006 | -22.229 | 15.169 | 0.8219 | -9.8299 | 13.24 | -25.467 | 9.1401 | -6.489 | 1.118 | 11.11 | 23.459 | 26.379 | 42.414 | 13.79 | 72.658 | 18 | -16.388 | -3.6435 | 4.0416 | 1.2408 | 0.0645 | 0 | -13.878 | -23.271 | 23.495 | 35.713 | 89.24 | 51.152 | -124.79 | -17.139 | 30.888 | -29.067 | 4.6477 | 0 | 0 | 6 | 151.22 | 151.28 | 290.8 | -288.84 | -558.75 | 560.98 | 463.32 | -146.55 | -145.13 | -61.831 | -54.935 | 78.376 | 75.424 | -108.25 | -108.12 | 54.869 | 54.023 |  |  | 87.51 |  | 55.4 | 55.799 | 22.683 | 26.479 | -358.9 | 108.32 | 107.58 | 13.3 | 13.699 | -54 | -54.2 | 1.6208 | 1.3314 | -457.27 | -272.89 | 549.59 | 369.5 | -276.87 | -426.89 | 426.04 | -157.39 | -292.44 |  | 128.41 | 131.99 | 162.57 | -535.22 | 237.46 | -296.99 | 299.15 | -5.4039 | 33.431 | 18.639 | 6.1259 | 6.125 | -18.799 | -0.8 | 15.507 | 1.2039 | -42.189 | -15.672 | 35.799 | 52.831 | 53.182 | 0 | 0 | 50.131 | 50.542 | 50.463 |  | -13.6 |  | 5.6399 | 8.6999 |  | 81.088 | 62.739 | -52.162 | -79.013 | 54.064 | 24.125 | 3.7999 | -4 | -83.362 | 166.74
29/12/2024 | 03:00 | 0 | 17.061 | -34.393 | 8.3463 | 19.498 | 1.6481 | 38.649 | -75.055 | 37.698 | 18.937 | -18.554 | -53.279 | -23.357 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 10.177 | 153.614 | 12.022 | 12.141 | 19.992 | 0 | 17.018 | 7.3836 |  | 113 | -78.489 | -78.36 | 17.528 | 53.279 | 22 | 4.874 | 0.135 | -23.76 | -23.92 | -83.959 | 24.069 | 24.049 | 5.5175 | 15.272 | 0 | 53.094 | 82.531 | -42.063 | -42.865 | 10.409 | 9.1844 | 68.319 | 68.453 | -9.4222 | -52.467 | -153.97 | -6.5793 | -18.299 | -18.199 | 49.069 | 47.603 | -5.2651 | -67.102 | -40.989 | 3.5899 | 0 | 2.6896 | 194.92 | -97.354 | -97.811 | 0 | 0 | 40.977 | -76.006 | 77.956 | 48.63 | 21.1 | 17.079 | 37.25 | 54.75 | -56.257 | -55.989 | 130.38 | 130.87 | 39.246 | -95.501 | -94.372 | -6.7728 | -145.13 | 19.57 | 25.985 | 66.8 | 61.599 | -10.67 | -38.333 | -39.226 | -35.751 | -108.59 | -110.09 | -17.364 | 94.254 | 0 | 10.658 | 10.97 | 64.61 | 29.069 | 27.397 | -19.989 | -5.8948 | 143.24 | 143.71 | -123.55 | 0 | -12.072 | -56.2 | -56.099 | 24.326 | 33.114 | 30.072 | 48.065 | 32.619 | -1.26 | 45.576 | 114.21 | -25.73 | -25.719 | 89.49 | 49.84 | 122.03 | 112.25 | -45.629 | -44.745 | 160.38 | 124.14 | 120.42 | 120.83 | 14.019 | 1.9466 | -28.467 | 0 | 317.85 | 0 | -27.973 | -30.505 | 71.366 | 0 | -123.51 | 38.448 | -40.347 | -41.236 | 34.415 | 0 | -13.239 | 1 | 15.099 | -185.03 | -36.568 | -35.874 | 10.113 | 0.9681 | 55.765 | 22.375 | 0 | 0 | 0 | 48.852 | 47.398 | 55.762 | 54.758 | -61.958 | 47.365 | 47.837 | -47.793 | -32.548 | -26.043 | -23.129 | 15.076 | 0.7987 | -9.5299 | 13.83 | -26.105 | 9.2583 | -6.558 | 1.1579 | 11.042 | 22.77 | 34.238 | 47.375 | 13.01 | 70.47 | 19.1 | -15.493 | -3.7887 | 3.9657 | 1.2215 | 0.0645 | 0 | -13.04 | -22.656 | 22.721 | 34.705 | 87.308 | 48.762 | -119.33 | -16.954 | 30.53 | -28.869 | 4.2549 | 0 | 0 | 5 | 154.9 | 157.03 | 275.3 | -276.6 | -555.76 | 560.41 | 485.39 | -149.47 | -147.64 | -62.025 | -55.763 | 73.953 | 77.514 | -108.25 | -108.12 | 57.374 | 56.769 | -60.411 | -60.322 | 89.12 | 89.18 | 55.2 | 54.4 | 22.705 | 26.959 | -365.5 | 110.16 | 109.93 | 13.3 | 13.1 | -54.799 | -55 | 1.4926 | 1.2264 | -475.93 | -289.07 | 552.79 | 378.13 | -247.7 | -434.34 | 430.84 | -160.02 | -304.14 | -424.15 | 131.53 | 130.38 | 160.25 | -541.35 | 242.79 | -296.08 | 298.84 | -4.8766 | 33.048 | 18.719 | 6.1789 | 6.196 | -18.719 | -1.0399 | 14.789 | 1.1154 | -43.068 | -14.94 | 36.299 | 53.352 | 53.546 | 0 | 0 | 48.523 | 50.35 | 52.576 |  | -12.8 | 30.946 | 5.5 | 8.6999 | -53.155 | 80.046 | 62.617 | -52.51 | -79.021 | 54.551 | 24.167 | 3.2 | -2.7999 | -71.999 | 158.6
29/12/2024 | 03:30 | 0 | 16.183 | -32.441 | 8.3116 | 19.263 | 2.4288 | 38.215 | -70.545 | 36.699 | 18.639 | -18.191 | -57.72 | -22.915 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 9.9921 | 146.266 | 11.986 | 12.385 |  | 0 | 17.098 | 7.4892 |  | 113 | -77.879 | -77.849 | 16.937 | 57.72 | 22 | 4.84 | 0.129 | -25.45 | -25.76 | -79.98 | 25.969 | 25.909 | 5.553 | 15.274 | 0 | 52.519 | 82.555 | -50.77 | -51.166 | 30.102 | 30.558 | 66.711 | 67.247 | -6.2814 | -32.597 | -177.22 | -41.373 | -18.399 | -18.299 | 57.193 | 56.246 | -4.7964 | -67.102 |  | 3.6799 | 0 | 2.2827 | 214.27 | -107.21 | -107.33 | 0 | 0 | 40.977 | -93.186 | 94.15 | 45.846 | 21.03 | 16.85 | 36.119 | 53.599 | -46.478 | -46.211 | 121.84 | 122.76 | 40.058 | -99.09 | -97.478 | -6.2739 | -144.92 | 19.57 | 25.985 | 66.099 | 60.4 | -10.119 | -42.153 | -43.773 | -40.437 | -116.63 | -119.02 | -22.884 | 104 | 0 | 11.283 | 10.27 | 65.11 |  |  | -19.799 | -5.8948 | 144.75 | 144.6 | -110.58 | 0 | -11.872 | -56.2 | -55.9 | 23.854 | 32.528 | 29.132 | 47.479 | 32.29 | -1.05 | 45.63 | 95.052 | -25.61 | -25.729 | 87.82 |  | 110.14 | 93.345 | -38.97 | -38.545 | 152.65 | 117.6 | 111.89 | 114.16 | 51.483 | 41.344 | -26.275 | 0 | 320.76 | 0 | -27.785 | -29.861 | 35.074 | 0 | -124.56 | 162.87 | -64.033 | -64.97 | -6.7165 | 0 | -13.84 | 126.59 | 14.753 | -185.07 |  | -34.101 | 10.014 | -39.425 | 55.765 | 20.789 | 0 | 0 | 0 |  | 48.458 | 46.05 | 45.548 | -40.189 | 40.994 | 41.297 | -31.825 | -15.101 | -25.069 |  | 15.264 | 0.7974 | -9.5599 | 13.82 | -24.348 | 8.8077 | -6.969 | 1.1319 | 11.164 | 22.02 | 17.066 | 31.007 | 13.82 | 70.049 | 18.899 | -14.178 | -3.3087 | 3.4654 | 1.2075 | 0.0645 | 0 | -13.04 | -20.818 | 23.002 | 31.932 | 86.169 | 45.25 | -114.43 | -16.489 | 30.145 | -28.136 | 3.9096 | 0 | 0 | 5 | 151.58 | 151.72 | 285 | -283.98 | -545.82 | 548.94 | 467.55 | -144.47 | -142.89 | -62.111 | -55.362 | 80.86 | 77.295 | -108.25 | -108.12 | 54.836 | 54.825 | -59.41 | -58.967 | 88.4 | 87.66 | 55 | 55.9 | 22.765 | 26 | -362.92 | 106.58 | 106.35 | 13.3 | 13.1 |  | -53.299 | 1.4926 | 1.3289 | -460.04 | -299.22 |  | 374.21 | -254.53 |  |  | -159.03 |  | -423.77 | 129.21 | 132.51 | 158.28 | -539.76 | 239.29 | -301.09 | 302.31 | -5.1403 | 32.402 | 19.44 | 6.188 | 6.15 | -19.04 | -1.12 | 15.361 | 1.1429 | -42.128 | -15.645 | 35.7 | 55.837 | 52.764 | 0 | 0 | 51.221 | 49.245 | 48.762 |  | -12.5 |  |  | 8.6999 | -53.335 | 80.358 | 62.146 | -53.279 | -78.319 | 54.161 | 24.433 | 4.5999 | -4.5 | -73.729 | 155.94
29/12/2024 | 04:00 | 0 | 16.373 | -32.759 |  | 19.046 | 2.5574 | 37.699 | -68.377 | 35.551 | 18.314 | -17.664 | -57.72 | -21.128 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 10.112 | 138.062 | 11.829 | 12.233 |  | 0 | 17.2 | 8.559 |  | 113 | -81.01 | -80.48 | 16.597 | 57.72 | 19.8 | 3.631 | 0.129 | -31.549 | -31.979 | -73.22 | 32.06 | 31.45 | 5.5195 | 15.409 | 0 | 50.665 | 81.493 | -51.842 | -52.968 | 32.619 | 31.857 | 64.702 | 65.64 | -6.8049 | -35.439 | -153.34 | -42.078 | -18.399 | -18.299 | 59.602 | 57.782 | -4.7308 | -67.102 |  | 4.5099 | 0 | 0 | 192.6 | -96.53 | -96.865 | 0 | 0 | 40.977 | -73.159 | 74.412 | 46.754 | 19.809 | 15.649 | 35.34 | 52.409 | -61.616 | -62.285 | 136.44 | 137.18 | 37.935 | -93.699 | -92.379 | -5.6131 | -128.99 | 19.57 | 25.985 | 65 | 60 | -9.92 | -32.389 | -33.105 | -29.878 | -99.357 | -100.36 | -24.018 | 92.296 | 0 | 10.613 | 9.1999 | 61.58 |  |  | -19.159 | -6.2051 | 128.6 | 128.69 | -103.26 | -0.0001 | -11.625 | -56.2 | -55.9 | 24.639 | 32.528 | 27.254 | 46.893 | 32.03 | -0.41 | 44.671 | 96.66 | -23.8 | -23.909 | 84.22 |  | 101.16 | 95.418 | -54.796 | -53.472 | 142.16 | 105.97 | 102.7 | 103.16 | 51.846 | 38.662 | -26.026 | 0 | 310.8 |  | -27.094 | -29.607 | 30.134 | 0 | -108.3 | 141.37 | -69.321 | -71.102 | -8.4689 | 17.27 | -14.329 | 108.09 | 14.856 | -167.66 |  | -33.058 | 8.4812 | -41.807 | 55.765 | 20.573 |  | 0 | 0 |  | 48.779 | 62.796 | 61.623 | -93.942 | 56.814 | 56.62 | -72.349 | -61.818 | -33.353 |  | 15.169 | 0.7987 | -9.6299 | 13.19 | -34.804 | 8.7887 | -7.001 | 1.1679 | 10.989 | 20.85 | 62.131 | 74.496 | 12.79 | 74.298 | 18.7 | -16.626 | -3.9145 | 4.0614 | 1.2207 | 0.0645 | 0 | -14.371 | -22.857 | 21.613 | 35.125 | 92.345 | 53.138 | -130.3 | -16.497 | 31.692 | -27.518 | 4.3166 | 0 | 0 | 5 | 154.69 | 153.91 | 285.8 | -284.57 | -561.41 | 560.45 | 492.46 | -149.03 | -146.58 | -63.749 | -56.771 | 76.579 | 77.351 | -108.25 | -108.12 | 56.682 | 56.649 | -59.807 | -59.446 | 88.339 | 88.23 | 55.599 | 55.599 | 22.848 | 26.319 | -370.02 | 109.14 | 109 | 13.3 | 12.5 |  | -56.7 | 1.585 |  | -490.45 | -280.92 |  | 370.74 | -240.78 |  |  | -161.63 |  | -421.23 | 129.57 | 128.75 | 163.47 | -540.72 | 240.86 | -295.56 | 296.84 | -5.4561 | 31.901 | 19.36 | 6.221 | 6.2189 | -18.639 | -0.72 | 15.34 | 1.1154 | -43.096 | -15.352 | 36.4 | 52.826 | 50.429 | 0 | 0 | 50.563 | 51.691 | 50.264 |  | -11.1 |  |  | 8.6999 | -51.496 | 80.77 | 63.866 | -50.921 | -79.419 | 55.148 | 24.304 | 3.2999 | -2.5999 | -66.385 | 158.72
29/12/2024 | 04:30 | 0 | 16.555 | -33.122 |  | 18.843 | 3.0941 | 37.28 | -65.243 | 34.766 | 17.651 | -17.21 | -53.279 | -22.138 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 10.247 | 132.884 | 11.57 | 11.513 |  | 0 | 16.938 | 7.8163 |  | 113 | -79.849 | -79.91 | 18.368 | 53.279 | 19.8 | 7.6739 | 0.151 | -27.629 | -27.85 | -80.699 | 27.729 | 28.02 | 5.02 | 15.39 | 0 | 50.29 | 78.544 | -46.617 | -47.062 | 9.5182 | 9.2164 | 66.041 | 66.711 | -9.4222 | -51.187 | -127.1 | -41.192 | -18.399 | -18.299 | 54.438 | 52.62 | -5.2482 | -67.102 |  | 5.3599 | 0 | 2.0228 | 169.53 | -84.688 | -85.512 | 0 | 0 | 40.977 | -59.309 | 60.906 | 47.333 | 19.87 | 15.38 | 35.34 | 53.43 | -62.687 | -62.553 | 135.5 | 135.35 | 37.344 | -82.535 | -82.117 | -3.8932 | -127.8 | 19.57 | 25.985 | 65 | 59 | -9.97 | -26.64 | -27.469 | -25.819 | -87.827 | -89.946 | -37.341 | 83.769 | 0 | 11.035 | 9.6899 | 59.939 |  |  | -19.049 | -6.2051 | 127.78 | 127.81 | -119.09 | -0.0001 | -11.606 | -53.799 | -55.9 | 24.167 | 32.528 | 29.602 | 47.479 | 32.03 | -1.43 | 44.05 | 115.03 | -23.95 | -24.12 | 84.09 |  | 116.09 | 114.98 | -50.778 | -49.5 | 150.97 | 117.97 | 113.21 | 114.67 | 13.931 | 1.4688 | -28.044 | 0 | 346.91 |  | -28.427 | -30.139 | 70.89 | 0 | -119.17 | 35.375 | -40.52 | -41.244 | 32.794 | 0 | -8.17 | 1 | 14.963 | -179.51 |  | -35.645 | 8.9087 | 0.4433 | 55.765 | 22.45 |  | 0 | 0 |  | 48.292 | 61.623 | 60.786 | -96.789 | 52.349 | 52.499 | -74.643 | -59.835 | -33.441 |  | 15.005 | 0.7987 | -9.3099 | 13.8 | -34.969 | 9.0395 | -6.93 | 1.159 | 11.033 | 20.319 | 65.641 | 74.045 | 12.79 | 74.321 | 18.899 | -15.495 | -3.7008 | 4.0335 | 1.1648 | 0.0645 | 0 | -14.976 | -22.033 | 20.532 | 33.864 | 89.366 | 50.286 | -124.14 | -16.558 | 31.097 | -27.866 | 3.9499 | 0 | 0 | 5 | 161.42 | 160.77 | 279.5 | -279.97 | -570.93 | 580.33 | 524.18 | -153.81 | -152.58 | -60.163 | -53.858 | 76.265 | 74.875 | -116.33 | -115.45 | 59.11 | 58.373 | -60.991 | -61.298 | 88.8 | 88.66 | 57.5 | 56.299 | 22.683 | 27.68 | -366.94 | 111.79 | 108.81 | 13.3 | 14.199 |  | -56.7 | 1.585 |  | -517.03 | -316.95 |  | 385.98 | -176.62 |  |  | -158.69 |  | -423.3 | 127.74 | 128.99 | 159.19 | -535.93 | 241.7 | -292.98 | 295.81 | -5.1677 | 33.141 | 18.479 | 6.1869 | 6.2309 | -18.559 | -0.56 | 15.025 | 0.7645 | -43.712 | -14.735 | 36.7 | 52.076 | 51.978 | 0 | 0 | 48.902 | 48.678 | 50.019 |  | -12.3 |  |  | 8.6999 | -49.452 | 78.304 | 61.045 | -49.967 | -77.313 | 51.576 | 24.629 | 4.8 | -3.7999 | -47.577 | 141.09
29/12/2024 | 05:00 | 0 | 16.355 | -32.723 |  | 18.872 | 2.2669 | 37.217 | -66.026 | 34.49 | 17.408 | -16.921 | -53.279 | -22.44 | 17.6 | 8.2799 | -17.6 | 10.255 | 134.666 | 11.382 | 11.476 |  | 0 | 15.854 | 8.3277 |  | 113 | -78.779 | -78.86 | 17.041 | 53.279 | 22 | 4.8429 | 0.134 | -26.469 | -26.479 | -80.089 | 26.969 | 27.129 | 5.4959 | 15.102 | 0 | 50.331 | 75.427 | -46.751 | -47.123 | 10.586 | 12.067 | 64.568 | 65.238 | -9.4222 | -50.53 | -121.15 | -42.066 | -18.399 | -18.299 | 53.532 | 52.617 | -5.0867 | -67.102 |  | 5.6299 | 0 | 2.3391 | 163.45 | -82.003 | -82.003 | 0 | 0 | 40.977 | -60.668 | 64.586 | 48.101 | 19.68 | 15.3 | 35.02 | 53.069 | -65.768 | -65.5 | 137.85 | 137.39 | 37.193 | -86.536 | -84.866 | -3.3342 | -119.01 | 19.57 | 25.985 | 65 | 59.4 | -10.13 | -24.812 | -26.126 | -23.723 | -83.587 | -85.134 | -39.418 | 80.531 | 0 | 10.922 | 7.6599 | 57.919 |  |  | -17.069 | -6.2051 | 121.31 | 118.86 | -98.015 | -0.0001 | -10.323 | -56.099 | -55.9 | 24.732 | 32.528 | 27.723 | 47.479 | 32.03 | -0.89 | 44.063 | 98.745 | -24.01 | -23.879 | 83.44 |  | 97.254 | 96.018 | -57.616 | -56.836 | 141.4 | 105.73 | 101.11 | 101.6 | 34.973 | 32.36 | -26.274 | 0 | 327.45 |  | -26.829 | -30.357 | 34.931 | 0 | -108.58 | 127.53 | -58.887 | -61.512 | 9.7314 | 0 | -7.6299 | 58.4 | 14.958 | -168.98 |  | -33.719 | 8.2968 | -27.805 | 55.765 | 21.237 |  | 0 | 0 |  | 47.201 | 65.642 | 64.805 | -103.65 | 59.444 | 59.314 | -77.473 | -60.152 | -38.253 |  | 15.179 | 0.7779 | -9.6699 | 12.69 | -38.538 | 8.9045 | -6.93 | 1.128 | 11.07 | 18.409 | 62.653 | 76.575 | 13.28 | 73.764 | 17.2 | -15.346 | -4.0458 | 4.2189 | 1.1983 | 0.0645 | 0 | -14.615 | -21.917 | 21.192 | 33.864 | 90.015 | 50.639 | -124.62 | -16.716 | 30.973 | -27.876 | 4.8147 | 0 | 0 | 5.9707 | 156.47 | 155.61 | 284.5 | -282.36 | -568.53 | 567.83 | 525.48 | -152.36 | -151.09 | -62.041 | -55.541 | 80.447 | 78.558 | -116.33 | -115.45 | 59.659 | 59.934 | -51.357 | -51.591 | 87.559 | 85.93 | 56.299 | 57.299 | 22.683 | 27.84 | -368.71 | 112.46 | 112.18 | 13.899 | 13.699 |  | -56.799 | 1.465 |  | -520.61 | -300.48 |  | 370 | -170.05 |  |  | -167.69 |  | -409.88 | 124.88 | 120.84 | 166.9 | -523.16 | 241.32 | -285.68 | 283.97 | -5.4314 | 33.753 | 21.36 | 6.197 | 6.2059 | -21.28 | 0.32 | 15.441 | -1.2863 | -43.126 | -14.998 | 38.099 | 52.782 | 56.286 | 0 | 0 | 51.204 | 51.15 | 51.334 |  | -12.699 |  |  | 8.6999 | -52.032 | 80.757 | 63.088 | -50.799 | -78.77 | 53.451 | 24.383 | 3 | -3.5999 | -35.483 | 154.74
29/12/2024 | 05:30 | 0 | 16.355 | -32.723 |  | 19.112 | 2.3654 | 37.94 | -65.883 | 34.391 | 17.411 | -17.065 | -48.84 | -23.782 | 19.799 | 7.452 | -19.799 | 10.134 | 131.68 | 11.12 | 11.257 |  | 0 | 15.703 | 7.1542 |  | 113 | -75.449 | -75.699 | 17.22 | 48.84 | 22 | 7.656 | 0.152 | -18.659 | -18.75 | -88.16 | 18.68 | 18.93 | 4.8436 | 15.385 | 0 | 50.962 | 74.749 | -43.938 | -44.256 | 7.4634 | 7.2921 | 65.104 | 65.64 | -9.9456 | -50.896 | -135.41 | -41.653 | -18.399 | -18.299 | 50.708 | 49.275 | -4.6714 | -67.102 |  | 4.2999 | 0 | 2.3326 | 175.63 | -87.771 | -87.74 | 0 | 0 | 40.977 | -52.826 | 55.085 | 48.071 | 20.36 | 15.76 | 35.409 | 53.61 | -59.204 | -57.999 | 131.55 | 131.59 | 39.153 | -86.082 | -85.566 | -1.965 | -129.57 | 19.57 | 25.985 | 64.9 | 59.299 | -9.9499 | -29.594 | -31.746 | -28.37 | -92.792 | -93.758 | -42.624 | 84.564 | 0 | 10.747 | 7.3899 | 60.639 |  |  | -17.289 | -6.2051 | 130.09 | 130.03 | -113.32 | -0.0001 | -10.389 | -56.099 | -55.9 | 24.513 | 32.528 | 29.132 | 48.065 | 32.36 | -1.09 | 41.971 | 107.21 | -23.64 | -23.75 | 84.7 |  | 113.49 | 108.61 | -46.881 | -46.072 | 150.38 | 116.17 | 112.27 | 114.86 | 13.027 | 3.0541 | -26.655 | 0 | 319.92 |  | -28.518 | -30.739 | 71.767 | 0 | -108.9 | 32.304 | -44.292 | -45.263 | 32.542 | 0 | -7.1499 | 1 | 15.082 | -171.85 |  | -31.057 | 4.1842 | -0.3671 | 55.765 | 21.404 |  | 0 | 0 |  | 46.951 | 57.939 | 57.604 | -57.437 | 48.725 | 49.135 | -34.467 | -14.547 | -39.813 |  | 15.381 | 0.8219 | -9.6999 | 11.42 | -40.854 | 10.603 | -6.871 | 2.967 | 11.113 | 11.819 | 14.793 | 33.338 | 14.07 | 63.524 | 18.899 | -13.253 | -4.3084 | 4.2329 | 1.2427 | 0.0645 | 0 | -15.141 | -20.394 | 21.412 | 31.932 | 82.148 | 42.827 | -109.02 | -16.464 | 29.277 | -26.973 | 5.4052 | 0 | 0 | 6.8317 | 153.33 | 155.43 | 280.8 | -279.2 | -558.78 | 561.52 | 512.79 | -149.39 | -147.22 | -61.185 | -54.604 | 75.93 | 75.989 | -116.33 | -115.45 | 58.231 | 58.198 | -46.321 | -46.106 | 92.26 | 90.68 | 57.299 | 56 | 22.683 | 23.6 | -362.4 | 110.3 | 110.95 | 13.3 | 10.3 |  | -55.9 | 1.465 |  | -510.87 | -293.07 |  | 363.42 | -161.47 |  |  | -153.96 |  | -400.78 | 123.33 | 121.92 | 157.47 | -509.33 | 232.78 | -275.75 | 274.73 | -5.5358 | 32.118 | 21.52 | 6.48 | 6.4759 | -21.04 | 1.36 | 14.367 | -2.5772 | -42.305 | -16.084 | 39.099 | 55.258 | 56.865 | 0 | 0 | 51.105 | 50.797 | 50.556 |  | -10 |  |  | 8.6999 | -52.411 | 78.972 | 61.915 | -52.193 | -77.284 | 53.625 | 24.065 | 2.2999 | -1.5 | -43.704 | 170.64
29/12/2024 | 06:00 | 0 | 16.335 | -32.723 |  | 19.258 | 0.6238 | 38.109 | -67.179 | 32.384 | 16.356 | -16.045 | -46.619 | -22.215 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 10.075 | 135.034 | 9.651 | 10.003 |  | 0 | 10.583 | 7.6282 |  | 113 | -74.309 | -74 | 17.371 | 46.619 | 19.8 | 4.183 | 0.131 | -16.489 | -16.469 | -87.41 | 16.54 | 16.51 | 4.0539 | 15.781 | 0 | 50.759 | 69.962 | -43.268 | -43.147 | 8.3666 | 7.913 | 63.63 | 64.3 | -9.9456 | -52.804 | -121.44 | -42.324 | -18.399 | -18.299 | 49.76 | 48.26 | -4.3061 | -67.102 |  | 3.6699 | 0 | 2.0744 | 162.69 | -81.575 | -81.606 | 0 | 0 | 40.977 | -40.741 | 43.906 | 39.519 | 16.068 | 11.51 | 30.77 | 46.959 | -56.391 | -56.793 | 129.31 | 130.32 | 41.639 | -73.518 | -73.492 | -3.5002 | -107.38 | 19.57 | 25.985 | 61.2 | 56.099 | -9.22 | -20.035 | -20.15 | -19.012 | -78.612 | -78.757 | -33.28 | 76.031 | 0 | 10.302 | 5.6599 | 53.159 |  |  | -15.649 | -6.2051 | 107.38 | 107.13 | -86.86 | -0.0001 | -9.3878 | -50.5 | -51.2 | 24.222 | 30.77 | 23.496 | 45.721 | 30.66 | 0.72 | 38.191 | 79.214 | -24.26 | -24.159 | 81.06 |  | 87.09 | 79.909 | -50.295 | -49.836 | 127.12 | 95.515 | 91.724 | 92.614 | 46.931 | 37.947 | -23.417 | 0 | 323.88 |  | -27.532 | -29.471 | 34.395 | 0 | -117.49 | 170.55 | -68.7 | -70.302 | -4.1942 | 0 | -15.13 | 125.7 | 14.852 | -178.58 |  | -32.805 | 8.0636 | -34.622 | 55.765 | 20.697 |  | 0 | 0 |  | 46.45 | 56.767 | 55.26 | -68.824 | 52.681 | 52.594 | -42.172 | -22.802 | -44.537 |  | 15.381 | 0.6583 | -9.7899 | 10.35 | -44.849 | 10.65 | -7.316 | 4.407 | 10.916 | 9.43 | 23.427 | 43.191 | 13.72 | 60.837 | 15.399 | -12.838 | -4.6337 | 5.0826 | 1.137 | 0.0645 | 0 | -14.012 | -19.094 | 20.919 | 29.915 | 81.563 | 41.039 | -104.6 | -15.898 | 27.507 | -24.958 | 4.2353 | 0 | 0 | 5.2918 | 146.55 | 147.63 | 282 | -278.81 | -560.62 | 563.86 | 516.83 | -141.32 | -140.03 | -64.583 | -58.063 | 76.62 | 77.04 | -111.85 | -112.06 | 53.023 | 51.089 | -35.287 | -35.14 | 97.41 | 98.309 | 54.599 | 54.599 | 22.252 | 8.96 | -368.33 | 104.37 | 104.14 | 12.8 | 11.8 |  | -50.7 | 1.465 |  | -508.79 | -291.45 |  | 348.03 | -86.744 |  |  | -132.9 |  | -380.46 | 117.99 | 122.36 | 137.54 | -469.67 | 213.69 | -255.01 | 256.14 | -5.6951 | 28.837 | 21.36 | 6.519 | 6.5329 | -21.68 | 2.96 | 14.383 | -3.3096 | -42.891 | -16.377 | 41.599 | 55.431 | 53.895 | 0 | 0 | 48.048 | 49.95 | 49.315 |  | -10.8 |  |  | 8.6999 | -56.118 | 80.722 | 65.836 | -54.499 | -79.127 | 57.632 | 21.652 | 2.9 | -2.2 | -38.201 | 161.94
29/12/2024 | 06:30 | 0 | 15.883 | -31.827 |  | 18.276 | 1.7006 | 36.226 | -64.349 | 32.416 | 16.463 | -16.093 | -26.639 | -19.478 | 15.399 | 6.624 | -15.399 | 10.286 | 131.582 | 9.9908 | 10.127 |  | 0 | 11.592 | 7.9683 |  | 113 | -117.41 | -0.03 | 18.145 | 24.42 | 17.6 | 6.848 | 0.145 | -24.559 | -24.629 | -81.18 | 24.67 | 24.7 | 3.2223 | 16.316 | 0 | 49.453 | 68.531 | -44.34 | -44.799 | 30.307 | 30.098 | 60.415 | 61.487 | -6.2814 | -36.747 | -151.2 | -42.661 | -18.399 | -18.299 | 52.273 | 50.345 | -4.2142 | -67.102 |  | 0.96 | 0 | 2.5871 | 190.4 | -96.377 | -96.652 | 0 | 0 | 40.977 | -60.541 | 60.41 | 37.513 | 18.44 | 13.359 | 31.09 | 47.659 | -62.553 | -61.616 | 127.47 | 129.13 | 36.425 | -91.247 | -91.415 | -5.2066 | -133.04 | 19.57 | 25.985 | 62.099 | 56.7 | -8.88 | -38.074 | -38.73 | -35.088 | -116.21 | -116.04 | -38.625 | 103.22 | 0 | 9.2452 | 5.8899 | 58.77 |  |  | -14.989 | -6.2051 | 129.31 | 131.87 | -90.444 | 0 | -8.9512 | -48.099 | -48.9 | 22.881 | 32.528 | 25.375 | 47.479 | 32.4 | 0.44 | 37.8 | 79.742 | -24.84 | -25.049 | 85.59 |  | 92.127 | 79.909 | -53.831 | -52.463 | 129.85 | 96.959 | 94.564 | 95.533 | 29.256 | 21.165 | -23.188 | 0 | 282.8 |  | -29.578 | -29.976 | 43.003 | 0 | -116.09 | 130.6 | -63.819 | -66.067 | 7.5984 | 15.63 | -12.509 | 71.5 | 15.721 | -180.15 |  | -31.871 | 8.0642 | -22.816 | 55.765 | 20.407 |  | 0 | 0 |  | 47.015 | 63.465 | 61.791 | -66.982 | 56.159 | 55.414 | -36.372 | -16.8 | -47.386 |  | 15.271 | 0.6119 | -9.9999 | 9.17 | -47.755 | 9.1898 | -7.497 | 4.4419 | 10.827 | 7.7399 | 16.686 | 38.515 | 12.77 | 58.497 | 14.5 | -14.456 | -4.6792 | 5.0398 | 1.1303 | 0.0645 | 0 | -11.78 | -21.105 | 21.016 | 32.184 | 84.536 | 46.598 | -116.01 | -16.042 | 29.214 | -24.541 | 4.6179 | 0 | 0 | 5 | 139.7 | 138.4 | 280.39 | -283.04 | -552.35 | 556.22 | 489.2 | -134.29 | -131.09 | -67.137 | -61.037 | 78.895 | 78.178 | -111.85 | -112.06 | 38.444 | 37.181 | -43.817 | -43.809 | 95.519 | 93.51 | 53.099 | 54.2 | 22.09 | -12.56 | -386.64 | 99.402 | 97.893 | 11.699 | 18.2 |  | -35.299 | 1.4491 |  | -482.57 | -253.87 |  | 316.19 | -82.135 |  |  | -102.87 |  | -342.69 | 118.83 | 114.12 | 99.935 | -430.34 | 183.03 | -249.45 | 251.38 | -5.7473 | 27.736 | 18.479 | 6.2389 | 6.196 | -18.639 | -0.72 | 14.39 | 0.618 | -42.54 | -17.079 | 38 | 53.258 | 52.615 | 0 | 0 | 49.522 | 48.697 | 49.088 |  | -16.5 |  |  | 8.6999 | -57.488 | 82.431 | 67.543 | -56.368 | -80.69 | 59.095 | 20.955 | 8.1 | -8.6 | -59.809 | 187.21
29/12/2024 | 07:00 | 0 | 15.572 | -30.891 | 7.708 | 18.106 | 1.6236 | 35.654 | -60.467 | 31.734 | 16.065 | -15.727 | -19.979 | -22.785 | 19.799 | 6.624 | -19.799 | 10.132 | 123.252 | 10.091 | 10.093 | 17.078 | 0 | 11.779 | 7.5589 |  | 113 | -107.77 | -0.03 | 17.183 | 19.979 | 22 | 7.5679 | 0.148 | -15.539 | -15.85 | -89.9 | 15.89 | 15.819 | 3.1067 | 16.388 | 0 | 50.744 | 68.363 | -30.676 | -32.052 | 31.862 | 24.917 | 60.281 | 61.487 | -6.2814 | -37.603 | -178.44 | -42.236 | -18.399 | -18.299 | 38.7 | 37.928 | -4.4676 | -67.102 | -19.033 | 1.7799 | 0 | 2.2036 | 221.19 | 75.044 | 75.014 | 0 | 166.35 | 40.977 | -40.687 | 41.063 | 52.562 | 14.239 | 10.489 | 33.81 | 47.59 | -59.606 | -59.74 | 139.53 | 139.9 | 33.686 | -66.825 | -65.636 | -7.4498 | 0 | 19.57 | 25.985 | 61.599 | 56.099 | -9.02 | 36.073 | 36.021 | 35.3 | 32.79 | 30.677 | -18.426 | -49.947 | 0 | 9.1765 | 8.27 | 40.06 | 25.085 | 23.735 | -14.639 | -6.2051 | 0 | 0 | -44.86 | -0.0001 | -8.8059 | -57.4 | -59.7 | 23.381 | 34.286 | 25.845 | 50.408 | 34.159 | 0.58 | 35.653 | 70.879 | -19.49 | -19.579 | 78.97 | 47.76 | 45.581 | 69.872 | -59.616 | -59.245 | 111.37 | 80.373 | 75.799 | 77.92 | 30.548 | 17.423 | -23.294 | 0 | 201.66 | 0 | -29.463 | -32.235 | 35.969 | 0 | -128.87 | 144.44 | -67.926 | -68.14 | 12.346 | 0 | -14.359 | 113.09 | 12.043 | -179.82 | -32.593 | -31.499 | 8.395 | -14.821 | 55.765 | 20.556 | 0 | 0 | 0 | 48.487 | 46.775 | 59.112 | 59.279 | -75.522 | 61.888 | 62.297 | -48.435 | -25.085 | -47.262 | -34.199 | 15.374 | 0.6693 | -9.6599 | 9.32 | -47.44 | 10.128 | -7.33 | 4.255 | 11.074 | 7.86 | 26.854 | 48.362 | 12.39 | 58.06 | 14.699 | -12.8 | -4.5292 | 4.7755 | 1.2211 | 0.0645 | 0 | -11.78 | -19.982 | 21.192 | 30.587 | 78.91 | 41.66 | -104.28 | -16.371 | 27.35 | -25.971 | 4.1455 | 0 | 0 | 4.9381 | 130.09 | 130.13 | 281.6 | -280.45 | -569.11 | 574.32 | 475.35 | -126.3 | -124.43 | -67.142 | -61.841 | 78.899 | 79.404 | -99.604 | -100.33 | 23.436 | 23.382 | -32.579 | -32.608 | 101.16 | 100.76 | 51.9 | 51.4 | 22.354 | -38.159 | -386.36 | 90.254 | 89.964 | 9.3999 | 22.2 | -21.5 | -21.6 | 1.4491 | 1.0939 | -463.61 | -174.21 | 386.64 | 264.08 | -75.754 | -301.38 | 305.41 | -67.896 | -198.15 | -297.87 | 117.07 | 112.9 | 65.636 | -373.41 | 148.17 | -224.09 | 226.7 | -5.8269 | 27.69 | 18.639 | 5.885 | 5.8819 | -18.239 | 0 | 13.844 | -0.0565 | -40.84 | -17.225 | 37.7 | 52.519 | 49.548 | 0 | 0 | 50.65 | 48.463 | 51.428 |  | -20.799 | 32.748 | 5.0099 | 8.6999 | -57.143 | 82.298 | 68.325 | -56.326 | -81.339 | 59.948 | 20.852 | 12.1 | -12.199 | -99.336 | 234.71
29/12/2024 | 07:30 | 0 | 16.047 | -31.985 | 8.0468 |  | 2.2025 | 36.949 | -63.389 | 31.483 | 15.938 | -15.537 | -22.2 | -25.344 | 22 | 7.452 | -22 | 10.217 | 128.61 | 10.47 | 10.472 | 17.79 | 0 | 11.479 | 7.713 |  | 113 | -110.81 | -0.03 | 17.17 | 22.2 | 24.2 | 5.1129 | 0.131 | -13.27 | -13.63 | -94.339 | 13.77 | 13.31 | 4.0265 | 15.89 | 0 | 52.434 | 73.134 | -29.203 | -29.58 | 9.5793 | 8.9904 | 61.621 | 64.97 | -8.8987 | -49.197 | -180.41 | -42.68 | -18.399 | -18.299 | 35.072 | 34.365 | -4.695 | -67.102 | -17.155 | 2.8199 | 0 | 2.366 | 216.71 | 84.749 | 84.78 | 0 | 171.37 | 40.977 | -40.744 | 41.154 | 57.771 | 15.109 | 11.779 | 36.479 | 50.38 | -60.946 | -60.142 | 141.1 | 140.65 | 32.762 | -71.95 | -71.99 | -6.3963 | 0 | 19.57 | 25.985 | 66.699 | 60.4 | -9.43 | 37.735 | 38.016 | 36.915 | 37.591 | 37.325 | -16.089 | -58.025 | 0 | 10.052 | 8.6099 | 42.04 | 26.022 | 24.906 | -15.179 | -6.2051 | 0 | 0 | -45.961 |  | -9.1563 | -62.299 | -60.299 | 23.705 | 36.63 | 28.663 | 53.924 | 36.409 | 0.25 | 35.775 | 72.581 | -19.43 |  | 75.33 |  | 48.545 | 75.636 | -59.865 |  | 116.47 | 85.98 | 79.513 | 82.106 | 23.477 | 11.696 | -24.495 | 0 | 167.45 | 0 | -28.219 | -32.022 | 39.186 | 0 | -131.67 | 99.888 | -65.272 | -64.86 | 21.59 | 15.939 | -15.049 | 74.3 | 12.846 | -186.27 |  | -31.547 | 7.1541 | -6.3697 | 55.765 | 20.282 | 0 | 0 | 0 | 48.684 | 46.318 | 60.786 | 60.451 | -66.312 | 63.139 |  | -39.635 |  | -45.24 | -32.469 | 15.264 | 0.6693 |  | 9.62 | -44.497 | 10.33 | -7.208 | 4.144 | 11.16 | 8.51 | 18.529 | 39.44 | 11.65 | 57.686 | 14.899 | -11.052 | -3.4436 | 3.6421 | 1.2928 | 0.0645 | 0 | -10.704 | -19.541 | 22.079 | 29.915 | 79.299 | 39.898 | -101.56 | -17.329 | 28.16 | -29.593 | 3.8071 | 0 | 0 | 4.8108 | 122.94 | 123.5 | 280.8 | -281.85 | -568.75 | 577.89 | 441.69 | -119.19 | -118.59 | -65.946 | -60.267 | 76.534 | 77.28 | -99.604 | -100.33 | 16.636 | 16.57 | -27.909 | -27.6 | 97.54 | 97.29 | 53.099 |  | 22.457 | -51.759 | -377.09 | 82.236 | 81.953 | 5.4 | 25.7 |  | -13.899 | 1.4491 | 1.0939 |  |  | 349 | 231.48 | -80.762 | -279.75 |  | -50.774 | -172 | -270.52 |  | 108.29 | 46.793 | -335.85 | 125.78 | -211.25 | 210.82 | -6.6948 | 27.591 | 20.639 | 5.7119 | 5.721 | -20 | 1.44 | 14.503 | -0.7309 | -39.552 | -17.723 | 37.299 | 54.488 | 53.166 | 0 | 0 | 50.684 | 50.158 | 48.952 |  | -25 | 32.123 | 5.1599 | 8.6999 | -56.614 | 82.407 | 67.672 | -56.173 | -80.902 | 59.1 | 21.175 | 16.5 | -15.8 | -128.87 | 257.57
29/12/2024 | 08:00 |  | 16.276 | -32.424 | 8.2507 |  | 2.8038 | 38.218 | -70.28 | 32.106 | 16.289 | -15.898 | -28.86 | -26.158 | 22 | 8.2799 | -22 | 10.086 | 143.156 | 10.911 | 11.243 | 18.407 | 0 | 11.8 | 7.1281 |  | 113 | -115.5 | -0.03 | 17.787 | 28.86 | 24.2 | 5.907 | 0.131 | -14.92 | -14.96 | -97.05 | 15.01 | 14.96 | 4.6344 | 15.453 | 0 | 54.567 | 79.121 | -30.14 | -30.079 | 7.6374 | 7.5068 | 65.506 | 68.453 | -9.4222 | -49.289 | -203.2 | -42.492 | -18.399 | -18.299 | 35.71 | 34.755 | -4.8912 | -67.102 | -18.911 | 2.99 | 0 | 2.7076 | 237.15 | 94.515 | 94.546 | 0 | 188.47 | 40.977 | -54.474 | 55.204 | 61.903 | 16.11 | 13.09 | 38.639 | 52.38 | -61.08 | -60.812 | 141.17 | 140.46 | 31.171 | -80.64 | -80.062 | -4.0093 | 0 | 19.57 | 25.985 | 69.699 | 63.5 | -9.6 | 38.562 | 37.279 | 36.683 | 40.763 | 39.668 | -17.048 | -65.078 |  | 10.678 | 12.239 | 44.06 | 27.429 | 26.078 | -15.909 | -5.8948 | 0 | 0 | -39.922 |  | -9.4537 | -65.199 | -64.8 | 23.777 | 38.973 | 31.48 | 56.854 | 38.42 | -0.02 | 36.72 | 67.396 | -19.47 |  | 78.09 |  | 40.2 | 65.199 | -63.002 |  | 117.16 | 84.236 | 80.408 | 81.06 | 35.679 | 22.574 | -22.961 | 0 | 139.67 | 0 | -31.435 | -34.023 | 32.844 | 0 | -133.72 | 172.09 | -73.158 | -74.363 | 9.0433 | 16.309 | -14.359 | 111.8 | 13.365 | -188.98 |  | -31.255 | 6.8391 | -18.116 | 55.765 | 20.05 |  | 0 | 0 | 47.67 | 45.884 | 60.284 | 60.451 | -56.6 | 64.691 |  | -34.748 |  | -41.395 | -31.929 | 15.262 | 0.7633 |  | 10.76 | -41.329 | 10.694 | -6.947 | 4.1069 | 10.733 | 9.72 | 13.112 | 35.936 | 12.16 | 59.134 | 15.5 | -12.524 | -3.4317 | 3.7698 | 1.3712 | 0.0645 | 0 | -10.261 | -21.318 | 21.833 | 33.024 | 80.237 | 40.599 | -106.42 | -18.501 | 28.75 | -32.502 | 3.5561 | 0 | 0 | 4.8108 | 117.25 | 116.86 | 282.89 | -283.19 | -555.23 | 558.55 | 407.35 | -114.49 | -114.16 | -64.803 | -60.135 | 73.631 | 73.621 |  | -88.177 | 12.384 | 11.494 | -22.382 | -22.089 | 101.56 | 101.51 | 53.799 |  | 22.56 | -59.759 | -371.14 | 80.216 | 79.924 | 5.4 | 26.2 |  | -10.5 | 1.3014 |  |  |  | 338.36 | 222.56 | -117.92 | -272.39 |  | -37.388 | -168.16 | -267.11 |  | 111.19 | 37.704 | -331.04 | 120.43 | -210.3 | 209.69 | -6.6701 | 27.293 | 21.84 | 5.598 | 5.5949 | -20.639 | 1.2799 | 14.78 | -2.0187 | -38.643 | -17.341 | 36.9 | 55.424 | 54.404 | 0 | 0 | 48.032 | 47.897 | 47.992 |  | -27.399 | 31.727 | 5.7599 | 8.6999 | -55.869 | 82.162 | 66.088 | -55.181 | -81.03 | 57.725 | 22.24 | 19.1 | -18.6 | -145.49 | 282.67
29/12/2024 | 08:30 |  | 16.291 | -32.523 | 8.8996 |  | 3.8901 | 39.085 | -69.563 | 33.527 | 16.909 | -16.578 | -26.639 | -28.762 | 24.2 | 9.1079 | -24.2 | 9.8553 | 140.814 | 11.77 | 11.805 | 19.974 | 0 | 11.864 | 7.5902 |  | 113 | -108.26 | -0.03 | 17.822 | 26.639 | 28.6 | 7.102 | 0.137 | -8.84 | -8.88 | -104.05 | 9.05 | 8.85 | 5.2875 | 15.299 | 0 | 57.09 | 80.16 | -26.523 | -26.627 | 8.501 | 7.8925 | 68.587 | 69.926 | -7.8518 | -40.957 | -236.53 | -41.954 | -18.399 | -18.299 | 31.422 | 31.156 | -4.7022 | -67.102 | -27.364 | 2.5699 | 0 | 2.9446 | 272.92 | 109.16 | 108.31 | 0 | 194.75 | 40.977 | -84.741 | 84.732 | 66.074 | 17.569 | 15.25 | 42.27 | 55.779 | -66.036 | -65.232 | 133.29 | 133.84 | 29.554 | -94.961 | -94.871 | 1.6134 | 0 | 19.57 | 25.985 | 74.3 | 67.099 | -10.159 | 36.178 | 35.838 | 33.926 | 40.522 | 39.789 | -13.05 | -75.847 |  | 10.897 | 15.84 | 47.4 | 29.304 | 27.836 | -17.109 | -5.5846 | 0 | 0 | -36.814 |  | -10.198 | -69.4 | -70.199 | 23.683 | 41.903 | 36.177 | 60.955 | 41.84 | -0.87 | 38.664 | 62.173 | -19.63 |  | 80.44 |  | 38.709 | 66.4 | -65.144 |  | 119.46 | 87.14 | 81.342 | 82.53 | 40.154 | 20.35 | -24.637 | 0 | 141.31 | 0 | -34.807 | -36.29 | 35.15 | 0 | -132.31 | 167.48 | -74.946 | -74.815 | 7.1956 | 18.27 | -11.979 | 109.09 | 14.499 | -191.02 |  | -31.551 | 6.5145 | -19.451 | 55.765 | 20.39 |  | 0 | 0 | 51.52 | 49.332 | 65.307 | 64.47 | -69.326 | 67.097 |  | -43.906 |  | -44.346 | -31.049 | 14.864 | 0.7633 |  | 9.12 | -45.037 | 10.761 | -6.815 | 3.071 | 11.343 | 12.5 | 22.436 | 44.718 | 12.73 | 66.265 | 15.699 | -17.664 | -5.1946 | 5.5274 | 1.4595 | 0.0645 | 0 | -10.421 | -27.371 | 22.835 | 43.192 | 102 | 60.141 | -146.24 | -19.925 | 30.44 | -31.749 | 2.8047 | 0.6836 | 0.2637 | 4 | 116.55 | 117.64 | 286.2 | -284.33 | -551.53 | 553.91 | 395.36 | -114.66 | -112.75 | -62.76 | -56.466 | 77.327 | 77.123 |  | -88.177 | 13.241 | 13.197 | -22.275 | -21.594 | 98.699 | 100.26 | 52.7 |  | 22.5 | -64.4 | -382.9 | 82.739 | 81.742 | 6 | 33.099 |  | -11.3 | 1.3014 |  |  |  | 342.21 | 225.91 | -142.76 | -269.19 |  | -38.995 | -166.17 | -272.02 |  | 112.87 | 42.569 | -327.84 | 121.28 | -211.78 | 212.39 | -6.6948 | 27.777 | 21.84 | 5.688 | 5.701 | -22.159 | 1.6799 | 15.15 | -1.4938 | -35.478 | -20.418 | 36.299 | 54.255 | 53.743 | 0 | 0 | 49.38 | 47.854 | 49.743 |  | -32.099 | 31.044 | 6 | 8.6999 | -53.997 | 80.376 | 62.634 | -53.448 | -79.371 | 54.935 | 23.558 | 23 | -23.299 | -157.85 | 289.45
29/12/2024 | 09:00 |  | 16.672 | -33.319 | 9.1433 |  | 3.7283 | 40.291 | -70.391 | 35.613 | 17.773 | -17.615 | -33.299 | -31.618 | 26.399 | 8.2799 | -26.399 | 10.007 | 141.538 | 13.6 | 13.716 | 22.898 | 0 | 16.4 | 7.7893 |  | 113 | -131.91 | -0.03 | 19.004 | 33.299 | 30.8 | 8.4209 | 0.147 | 8.6199 | 8.1099 | -80.309 | -8.1899 | -8.5299 | 5.6698 | 15.157 | 0 | 58.963 | 77.737 | -29.872 | -27.652 | 13.39 | 13.166 | 65.104 | 66.309 | -8.3752 | -49.379 | -228.02 | -41.832 | -18.399 | -18.299 | 31.691 | 31.602 | -5.5037 | -67.102 | -19.849 | 3.46 | 1.7449 | 3.4758 | 252.78 | 113.28 | 113.25 | 0 | 177.71 | 40.977 | -71.921 | 75.679 | 69.377 | 17.7 | 15.8 | 44.229 | 57.139 | -67.51 | -67.644 | 133.99 | 135.03 | 30.074 | -90.134 | -89.779 | 0.1138 | 0 | 19.57 | 25.985 | 78.4 | 71.4 | -10.67 | 41.491 | 40.975 | 39.975 | 53.989 | 54.103 | 1 | -87.368 |  | 11.731 | 17.899 | 47.43 | 31.179 | 29.301 | -18.389 | -5.5846 | 0 | 0 | -44.597 |  | -11.11 | -74.699 | -72.699 | 24.392 | 44.833 | 40.404 | 65.643 | 44.63 | -1.8 | 39.514 | 77.314 | -19.72 |  | 86.36 |  | 47.036 | 77.018 | -64.507 |  | 132.89 | 98.203 | 94.378 | 95.499 | 10.226 | -8.0686 | -28.078 | 0 | 127.17 | 0 | -34.947 | -37.764 | 66.924 | 0 | -132.1 | 55.344 | -52.698 | -53.487 | 42.3 | 15.099 | -12.42 | 1 | 14.96 | -192.91 |  | -33.056 | 7.3297 | 8.4165 | 55.765 | 20.847 |  | 0 | 0 | 50.648 | 49.377 | 67.652 | 65.14 | -75.355 | 66.774 |  | -51.963 |  | -44.537 | -33.409 | 15.005 | 0.7889 |  | 9.37 | -45.367 | 10.729 | -6.666 | 1.0859 | 11.302 | 11.71 | 29.479 | 48.815 | 12.83 | 65.641 | 16.5 | -16.631 | -4.4025 | 5.2894 | 1.5217 | 0.0645 | 0 | -11.323 | -27.012 | 22.14 | 43.276 | 93.774 | 51.879 | -132.93 | -20.893 | 30.049 | -35.269 | 2.9632 | 1.6797 | 1.4344 | 4.0458 | 283.95 | 0 | 279.89 | -278.77 | -540.38 | 542.54 | 374.3 | -261.28 | 0 | -56.636 | -50.074 | 76.394 | 75.349 |  | -96.55 | 17.493 | 16.713 | -15.6 | -15.893 | 96.12 | 93.87 | 56.299 |  | 22.807 | -68 | -386.55 | 85.033 | 87.6 | 6 | 31.899 |  | -16.5 | 1.4149 |  |  |  | 314.04 | 207.14 | -119 | -254.99 |  | -38.231 | -163.63 | -241.42 |  | 100.25 | 38.057 | -301.64 | 119.8 | -182.6 | 183.89 | -5.772 | 23.398 | 23.2 | 5.7399 | 5.684 | -22.799 | 3.0399 | 14.938 | -4.1306 | -36.241 | -19.746 | 39 | 58.551 | 58.321 | 0 | 0 | 51.003 | 50.458 | 48.689 |  | -32.9 | 29.91 | 6.19 | 8.6999 | -47.106 | 75.895 | 57.211 | -46.407 | -74.47 | 49.089 | 26.201 | 24.7 | -23.399 | -158.43 | 287.6
29/12/2024 | 09:30 |  | 17.105 | -34.183 | 9.4898 |  | 4.6735 | 41.731 | -72.606 | 38.355 | 19.201 | -18.507 | -31.079 | -33.759 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 10.179 | 145.086 | 13.573 | 13.689 | 22.474 | 0 | 15.409 | 7.6635 |  | 113 | -134.58 | -0.03 | 17.88 | 31.079 | 33 | 6.6849 | 0.14 | 9.6899 | 9.67 | -73.889 | -10.229 | -9.5799 | 6.1452 | 14.772 | 0 | 60.732 | 76.144 | -30.408 | -29.752 | 26.89 | 27.552 | 65.506 | 64.434 | -6.8049 | -36.589 | -225.07 | -43.037 | -18.399 | -18.299 | 33.753 | 33.152 | -5.7373 | -67.102 | -20.401 | 3.9199 | 5.3323 | 3.6846 | 253.73 | 108.21 | 108.24 | 0 | 227.26 | 40.977 | -91.06 | 94.612 | 71.623 | 18.28 | 16.68 | 46.27 | 59.31 | -67.242 | -66.438 | 136.26 | 138.55 | 28.093 | -105.88 | -105.6 | 1.2473 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.9 | 74.199 | -10.89 | 37.35 | 36.833 | 36.6 | 48.398 | 46.485 | 1 | -82.003 |  | 11.861 | 22.2 | 54.43 | 33.054 | 31.059 | -19.34 | -5.2743 | 0 | 0 | -32.134 |  | -11.577 | -75.599 | -77.4 | 27.182 | 47.763 | 43.222 | 69.158 | 47.03 | -1.52 | 41.89 | 29.341 | -19.77 |  | 91.08 |  | 30.381 | 29.254 | -65.614 |  | 120.31 | 85.419 | 83.988 | 86.429 | 49.514 | -0.7279 | -27.143 | 0 | 118.9 | 0 | -32.794 | -39.368 | 47.539 | 0 | -131.09 | 150.58 | -61.269 | -63.965 | 0 | 0 | -11.609 | 75.099 | 15.196 | -193.95 |  | -33.682 | 10.257 | -7.0681 | 55.765 | 20.623 |  | 0 | 0 | 50.545 | 49.032 | 66.312 | 65.977 | -79.374 | 67.294 |  | -50.657 |  | -48.309 | -32.279 | 15.782 | 0.845 |  | 8.78 | -48.69 | 10.667 | -6.598 | 1.1419 | 11.126 | 12.829 | 28.847 | 54.055 | 14.04 | 67.896 | 18.1 | -16.038 | -4.3839 | 4.5746 | 1.6232 | 0.0645 | 0 | -11.504 | -28.236 | 23.178 | 42.94 | 98.264 | 54.568 | -136.22 | -21.681 | 30.299 | -37.344 | 3.714 | 2.0899 | 1.7719 | 5 | 284.32 | 0 | 290.39 | -287.37 | -548.93 | 550.54 | 376.68 | -259.7 | 0 | -63.846 | -55.906 | 79.485 | 79.537 |  | -96.55 | 17.361 | 16.581 | -14.819 | -14.837 | 103.66 | 104.19 | 53 |  | 22.867 | -73.12 | -380.39 | 84.246 | 83.767 | 6 | 31.299 |  | -14.8 | 1.4149 |  |  |  | 308.27 | 203.37 | -125.78 | -250.63 |  | -39.555 | -158.6 | -246.5 |  | 105.1 | 37.016 | -303.79 | 115.39 | -184.61 | 186.01 | -6.4312 | 25.1 | 22.959 | 5.6269 | 5.635 | -22.159 | 2.7999 | 15.255 | -2.8702 | -37.178 | -19.978 | 38.5 | 53.881 | 53.268 | 0 | 0 | 52.015 | 51.256 | 51.437 |  | -31 | 29.879 | 6.3699 | 8.6999 | -52.778 | 82.148 | 64.381 | -51.667 | -81.372 | 55.243 | 26.448 | 23.2 | -22.899 | -166.66 | 307.2
29/12/2024 | 10:00 |  | 17.805 | -35.465 | 9.9147 |  | 5.0139 | 43.342 | -74.241 | 42.164 | 21.274 | -20.612 | -37.74 | -34.168 | 28.6 | 9.9359 | -28.6 | 10.221 | 149.88 | 10.787 | 11.288 | 18.268 | 0 | 15.322 | 7.3995 |  | 113 | -75.339 | -75.58 | 18.113 | 37.74 | 33 | 6.9739 | 0.14 | 1.5599 | 2.1199 | -77.36 | -1.69 | -1.5299 | 6.2987 | 14.796 | 0 | 62.851 | 68.312 | -28.801 | -28.056 | 33.91 | 32.962 | 60.951 | 61.621 | -5.2345 | -26.357 | -219.69 | -41.893 | -18.399 | -18.299 | 32.33 | 33.507 | -5.5057 | -67.102 | -18.17 | 4.7199 | 5.1603 | 3.4861 | 258.76 | 112.91 | 112.94 | 0 | 226.92 | 40.977 | -75.497 | 77.873 | 73.888 | 18.75 | 17.809 | 48.299 | 60.22 | -79.566 | -79.298 | 143.59 | 144.78 | 25.632 | -107.85 | -108.15 | -0.3695 | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.699 | 76.9 | -11.27 | 39.018 | 38.982 | 38.112 | 53.06 | 52.794 | 1 | -87.789 |  | 12.47 | 25.67 | 55.61 | 34.929 | 32.817 | -20.439 | -5.2743 | 0 | 0 | -40.853 |  | -12.327 | -77.4 | -77.4 | 26.963 | 50.692 | 46.509 | 73.846 | 50.06 | -2.9 | 43.038 | 41.192 | -20.079 |  | 91.96 |  | 41.599 | 39.799 | -72.905 |  | 127.89 | 92.527 | 89.177 | 90.549 | 51.553 | -35.09 | -28.221 | 0 | 107.57 | 0 | -34.726 | -37.692 | 98.387 | 0 | -130.58 | 38.448 | -41.555 | -42.21 | 0 | 0 | -13.819 | 1.1 | 15.76 | -194.25 |  | -33.479 | 10.342 | 36.746 | 55.765 | 20.515 |  | 0 | 0 | 51.731 | 49.214 | 79.039 | 79.206 | -92.268 | 75.432 |  | -65.19 |  | -45.233 | -34.979 | 15.174 | 0.9036 |  | 10.51 | -44.8 | 10.65 | -6.457 | 1.154 | 10.966 | 15.26 | 47.805 | 67.507 | 14.33 | 72.86 | 17.1 | -19.15 | -5.1482 | 5.3936 | 1.6775 | 0.0645 | 0 | -12.635 | -31.385 | 21.042 | 47.814 | 107.97 | 64.086 | -155.56 | -22.876 | 30.656 | -38.565 | 3.4605 | 2.7735 | 2.4785 | 4.7058 | 299.23 | 0 | 280.8 | -278.6 | -566.13 | 569.98 | 385.4 | -277.23 | 0 | -56.926 | -49.158 | 77.487 | 76.291 |  | -96.55 | 15.823 | 14.911 | -18.812 | -18.251 | 100.98 | 102.06 | 56.9 |  | 22.5 | -74.319 | -381.52 | 84.867 | 82.546 | 6.5 | 34.799 |  | -15.6 | 1.5546 |  |  |  | 308.39 | 198.81 | -120.12 | -247.26 |  | -34.757 | -157.28 | -250.98 |  | 101.23 | 37.577 | -299.03 | 114.86 | -183.29 | 185.6 | -5.0084 | 27.528 | 23.44 | 5.418 | 5.4359 | -22.639 | 2.96 | 15.062 | -3.4561 | -36.034 | -19.188 | 37.7 | 56.526 | 54.956 | 0 | 0 | 49.58 | 50.839 | 49.313 |  | -34.4 | 28.838 | 6.67 | 8.6999 | -47.024 | 77.599 | 58.187 | -46.225 | -76.342 | 48.16 | 27.851 | 25.5 | -25.6 | -180.16 | 320.58
29/12/2024 | 10:30 |  | 18.191 | -35.99 | 10.189 |  | 4.9637 | 44.167 | -75.986 | 43.178 | 21.912 | -21.1 | -28.86 | -37.463 | 33 | 9.9359 | -33 | 9.9742 | 155.674 | 10.904 | 11.017 | 18.875 | 0 | 15.69 | 7.3407 |  | 113 | -71.87 | -71.989 | 17.7 | 28.86 | 37.4 | 7.2639 | 0.141 | 10.77 | 10.75 | -87.08 | -10.729 | -9.8199 | 8.03 | 14.444 | 0 | 63.221 | 60.934 | -22.371 | -22.87 | 9.1014 | 8.7915 | 61.353 | 62.424 | -8.8987 | -45.925 | -193.21 | -42.221 | -18.399 | -18.299 | 27.477 | 26.541 | -5.9775 | -67.102 | -16.253 | 5.8199 | 5.274 | 3.5548 | 225.5 | 125.21 | 125.43 | 0 | 196.4 | 40.977 | -85.639 | 87.804 | 75.914 | 18.559 | 17.86 | 49.819 | 61.409 | -67.644 | -67.644 | 134.44 | 136.55 | 26.937 | -109.51 | -108.69 | 1.5551 | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.5 | 78.3 | -11.56 | 41.429 | 41.085 | 41.062 | 59.04 | 57.944 | 1 | -92.692 |  | 12.351 | 26.149 | 55.95 | 35.397 | 33.695 | -20.219 | -5.2743 | 0 | 0 | -32.936 |  | -12.16 | -81.8 | -82.699 | 26.809 | 52.45 | 46.039 | 76.19 | 51.75 | -2.67 | 44.388 | 33.82 | -18.03 |  | 93.84 |  | 34.127 | 35.181 | -65.895 |  | 132.72 | 93.68 | 91.659 | 92.77 | 52.193 | 28.946 | -29.02 | 0 | 125.15 | 0 | -34.051 | -37.066 | 31.682 | 0 | -127.92 | 170.55 | -77.129 | -77.223 | 0 | 14.239 | -14.71 | 120.5 | 16.207 | -195.41 |  | -31.664 | 6.6578 | -29.61 | 55.765 | 20.241 |  | 0 | 0 | 50.015 | 48.801 | 68.489 | 68.657 | -72.006 | 68.075 |  | -47.019 |  | -43.057 | -31.139 | 15.264 | 0.9158 |  | 9.58 | -43.743 | 10.725 | -6.35 | 3.15 | 10.989 | 15.6 | 26.524 | 48.783 | 14.82 | 70.946 | 16.7 | -15.442 | -4.3131 | 4.8811 | 1.6808 | 0.0645 | 0 | -13.98 | -28.439 | 23.019 | 44.116 | 98.692 | 53.333 | -133.39 | -23.443 | 28.681 | -41.525 | 3.113 | 3.252 | 2.911 | 4 | 284.01 | 0 | 284.5 | -284.14 | -540.41 | 544.38 | 361.57 | -265.18 | 0 | -58.462 | -50.224 | 74.475 | 72.992 |  | -96.55 | 15.691 | 14.889 | -17.04 | -16.64 | 102.47 | 102.08 | 54.2 |  | 22.519 | -78.959 | -381.49 | 84.196 | 83.093 | 7.0999 | 34.2 |  | -14.8 | 1.5546 |  |  |  | 309.41 | 201.62 | -129.96 | -250.93 |  | -38.974 | -155.1 | -246.85 |  | 103.14 | 34.362 | -301.95 | 114.6 | -188.33 | 186.08 | -5.8516 | 28.22 | 23.04 | 5.3359 | 5.342 | -22.319 | 3.3599 | 15.71 | -2.8702 | -35.039 | -19.307 | 36.2 | 52.498 | 53.479 | 0 | 0 | 48.628 | 48.361 | 49.433 |  | -34 | 28.829 | 7 | 8.6999 | -47.846 | 78.256 | 58.592 | -48.167 | -77.261 | 48.853 | 27.693 | 24.7 | -24.799 | -168.85 | 306.3
29/12/2024 | 11:00 | 0 | 18.474 | -36.737 | 10.586 | 23.418 | 5.7741 | 46.287 | -82.25 | 44.347 | 22.611 | -21.875 | -37.74 | -37.34 | 33 | 9.9359 | -33 | 10.016 | 165.604 | 10.899 | 10.927 | 18.678 | 0 | 15.586 | 7.2771 |  | 113 | -75.5 | -75.41 | 17.461 | 37.74 | 35.2 | 7.7649 | 0.143 | 3.94 | 3.9 | -78.61 | -3.91 | -3.88 | 7.3116 | 14.652 | 0 | 65.411 | 68.239 | -28.265 | -29.251 | 35.027 | 34.777 | 61.889 | 62.826 | -4.7111 | -24.796 | -240.92 | -42.359 | -18.399 | -18.299 | 33.013 | 32.716 | -5.9315 | -67.102 | -22.086 | 4.8599 | 5.8121 | 4.12 | 272.01 | 122.53 | 122.89 | 0 | 230.63 | 40.977 | -106.47 | 107.91 | 77.93 | 19.69 | 18.889 | 50.849 | 63.669 | -67.51 | -67.108 | 137.66 | 139.53 | 26.531 | -123.61 | -121.48 | 3.8011 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87 | 78.9 | -11.939 | 36.994 | 37.005 | 37.199 | 51.295 | 50.58 | -9.8726 | -91.059 | 0 | 13.201 | 27.729 | 60.029 | 36.335 | 34.135 | -20.389 | -4.964 | 0 | 0 | -39.496 | 0 | -12.197 | -82.199 | -82 | 27.27 | 53.036 | 47.918 | 77.362 | 52.29 | -3.01 | 44.455 | 41.433 | -15.46 | -15.39 | 85.74 | 64.48 | 40.163 | 38.872 | -65.01 | -63.2 | 133.87 | 97.602 | 94.858 | 95.298 | 52.474 | 28.382 | -28.861 | 0 | 123.27 | 0 | -34.828 | -37.68 | 36.432 | 0 | -127.68 | 161.33 | -76.352 | -77.165 | 0 | 13.619 | -12.099 | 117.09 | 16.259 | -193.66 | -34.414 | -33.959 | 11.722 | -24.746 | 55.765 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 49.775 | 48.028 | 67.819 | 68.154 | -67.987 | 66.916 | 67.145 | -43.632 | -21.081 | -41.395 | -29.479 | 15.474 | 0.95 | -9.5999 | 9.23 | -41.923 | 10.471 | -6.336 | 3.085 | 10.965 | 16.329 | 22.695 | 44.668 | 15.27 | 70.938 | 12.5 | -17.442 | -4.5413 | 4.7332 | 1.7447 | 0.0645 | 0 | -13.98 | -31.235 | 21.174 | 47.982 | 103.34 | 58.892 | -144.47 | -23.682 | 30.301 | -41.757 | 3.4187 | 3.418 | 3.0903 | 4.4385 | 295.84 | 0 | 287.5 | -286.61 | -559.34 | 563.39 | 382.02 | -270.55 | 0 | -57.351 | -49.515 | 79.251 | 78.301 | -96.336 | -96.55 | 15.79 | 15.603 | -16.704 | -16.851 | 102.45 | 102.01 | 54.099 | 54.799 | 22.807 | -79.36 | -379.6 | 82.303 | 81.998 | 7.0999 | 35.299 | -12.199 | -12.199 | 1.4094 | 1.199 | -377.59 | -102.7 | 304.34 | 202.9 | -96.56 | -247.16 | 248.82 | -36.821 | -156.11 | -244.94 | 105.03 | 101.63 | 31.159 | -295.91 | 112.87 | -184.08 | 184.67 | -6.1675 | 27.052 | 23.2 | 5.3819 | 5.3839 | -22.879 | 3.44 | 15.407 | -2.9861 | -34.981 | -19.218 | 35.5 | 51.717 | 53.915 | 0 | 0 | 50.795 | 49.164 | 52.986 |  | -33.599 | 29.093 | 7.0099 | 8.6999 | -46.845 | 78.035 | 58.088 | -46.02 | -76.287 | 47.97 | 27.489 | 25.299 | -25 | -175.29 | 312.36
29/12/2024 | 11:30 | 0 | 18.508 | -36.866 | 10.933 | 23.927 | 5.4498 | 47.946 | -82.977 | 45.1 | 23.36 | -22.487 | -37.74 | -38.018 | 33 | 10.763 | -33 | 10.109 | 168.156 | 11.293 | 10.902 | 18.866 | 0 | 15.514 | 7.121 |  | 113 | -78.339 | -78.599 | 17.82 | 37.74 | 37.4 | 8.182 | 0.141 | 2.8499 | 3.24 | -81.019 | -2.74 | -2.72 | 8.7797 | 13.89 | 0 | 66.609 | 67.492 | -26.791 | -26.856 | 11.694 | 11.492 | 64.702 | 66.175 | -8.8987 | -45.258 | -203.04 | -43.061 | -18.399 | -18.299 | 31.192 | 30.82 | -6.2528 | -67.102 | -14.159 | 6.6599 | 5.7335 | 3.8085 | 235.41 | 123.35 | 123.5 | 0 | 224.24 | 40.977 | -69.661 | 69.981 | 79.167 | 18.739 | 18.59 | 51.95 | 63.65 | -84.79 | -85.192 | 153.62 | 154.97 | 25.493 | -115.13 | -115.6 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.4 | 80.099 | -12.17 | 42.428 | 41.8 | 40.977 | 59.512 | 59.76 | 1 | -92.868 | 0 | 13.302 | 27.559 |  | 37.038 | 34.574 | -20.969 | -4.964 | 0 | 0 | -45.951 | 0 | -12.573 |  |  | 27.649 | 53.622 | 48.857 | 78.533 | 53.36 | -3.2 | 43.443 | 46.417 | -15.27 | -15.38 | 86.92 |  | 48.545 | 45.072 | -78.257 |  | 132.75 | 95.153 | 92.726 | 93.334 | 47.788 | -3.0913 | -28.706 | 0 |  | 0 | -35.96 | -38.773 | 65.492 | 0 | -126.49 | 112.17 | -64.097 | -65.549 | 0 | 0 | -8.4499 | 85.7 | 16.59 | -194.78 | -34.446 |  | 8.6401 | 12.003 | 55.765 | 20.598 | 0 | 0 | 0 | 50.392 | 47.847 |  | 86.239 | -111.35 | 80.813 |  | -77.712 | -58.445 | -46.558 | -33.639 | 15.569 | 0.939 | -9.7999 | 8.84 | -48.218 | 10.57 | -6.314 | 4.1079 | 11.153 | 17.809 | 61.689 | 79.86 | 14.85 |  | 13.8 |  | -4.7878 | 5.1835 | 1.7873 | 0.0645 | 0 | -14.023 | -33.431 | 21.578 | 52.183 | 111.08 | 66.365 | -160.38 | -24.067 | 31.913 | -41.638 | 3.3935 | 3.7208 | 3.47 | 4.4832 | 288.35 | 0 | 284.1 | -284.05 | -573.53 | 582.76 | 378.63 | -267.91 | 0 | -61.65 | -53.378 | 75.322 | 72.998 | -98.616 | -97.772 | 19.338 | 18.987 | -12.065 | -12.372 | 96.08 | 94.599 |  | 56 | 22.54 | -80.72 | -376.27 | 84.499 | 84.195 | 7.0999 | 33.099 |  |  | 1.4094 | 1.0813 | -371.84 | -77.957 | 282.68 | 186.31 | -95.133 |  | 231.73 | -30.419 | -154.32 | -224.97 | 94.496 | 96.742 | 32.68 | -273.52 |  | -162.13 | 164.9 | -6.5383 | 24.075 | 24.479 | 5.3629 | 5.3099 | -23.68 | 3.68 | 15.15 | -4.393 | -37.001 | -18.574 | 38.7 | 54.548 | 54.728 | 0 | 0 | 49.539 | 49.033 | 50.161 |  | -33.7 | 28.944 | 7.0499 | 8.6999 |  |  | 62.984 | -50.33 | -80.886 | 52.383 | 27.931 | 25 | -24.899 | -198.82 | 328.97
29/12/2024 | 12:00 | 0 | 18.933 | -37.772 | 11.097 | 24.475 | 4.5934 | 49.047 | -84.486 | 46.553 | 23.67 | -22.73 | -39.959 | -38.748 | 33 | 10.763 | -33 | 10.142 | 171.434 | 11.683 | 12.15 | 19.901 | 0 | 15.482 | 7.6729 |  | 113 | -79.15 | -78.589 | 17.954 | 39.959 | 37.4 | 7.3319 | 0.139 | 1.84 | 1.8099 | -83.419 | -1.73 | -1.87 | 9.174 | 13.671 | 0 | 67.916 | 72.189 | -29.203 | -28.987 | 6.7192 | 6.5179 | 67.649 | 68.319 | -8.3752 | -45.25 | -215.86 | -41.858 | -18.399 | -18.299 | 33.117 | 33.179 | -5.9672 | -67.102 | -19.769 | 7.1499 | 5.5515 | 3.7479 | 246.34 | 127.81 | 127.87 | 0 | 216.8 | 40.977 | -83.554 | 87.181 | 80.006 | 18.889 | 18.87 | 53.09 | 64.319 | -79.968 | -80.102 | 148.29 | 149.09 | 26.145 | -119.55 | -120.08 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.3 | 81.4 | -12.51 | 40.627 | 40.031 | 39.364 | 59.836 | 59.441 | -11.678 | -92.555 | 0 | 13.495 | 32.139 |  | 37.507 | 35.453 | -21.219 | -4.964 | 0 | 0 | -42.194 | 0 | -12.663 |  |  | 27.693 | 54.208 | 49.797 | 78.533 | 53.36 | -3.57 | 43.429 | 42.707 | -13.89 | -14.06 | 87.6 |  | 43.69 | 41.945 | -76.343 |  | 132.61 | 96.108 | 93.437 | 94.808 | 47.788 | 10.507 | -28.526 | 0 |  | 0 | -36.794 | -39.4 | 50.914 |  | -124.64 | 135.22 | -71.196 | -71.444 | 0 | 0 | -15.75 | 96.2 | 16.978 | -194.1 | -32.047 |  | 5.922 | -9.5628 | 55.765 | 20.324 | 0 | 0 | 0 | 48.207 | 47.122 |  | 80.044 | -101.47 | 78.416 |  | -72.753 | -56.394 | -41.256 | -32.559 | 15.076 | 0.9622 | -9.4399 | 10.46 | -42.454 | 10.114 | -6.301 | 4.0349 | 10.913 | 20.19 | 57.52 | 74.967 | 14.89 |  | 13.8 |  | -4.3879 | 4.8759 | 1.8164 |  | 0 | -14.023 | -33.326 | 22.027 | 52.267 | 111.14 | 65.684 | -160.34 | -24.314 | 32.167 | -43.019 | 3.4563 | 4.2091 | 3.9024 | 5 | 289.34 | 0 | 286.2 | -282.39 | -557.81 | 556.58 | 366.93 | -265.78 | 0 | -58.173 | -50.422 | 75.942 | 74.739 | -98.616 | -97.772 | 16.768 | 16.581 | -12.632 | -13.069 | 99.23 | 98.79 |  | 55.7 | 22.97 | -80.48 | -379.41 | 85.155 | 84.844 | 8.1999 | 35.599 |  |  | 1.4094 |  | -358.62 | -81.711 | 295.28 | 197.11 | -123.41 |  | 241.36 | -33.177 | -155.75 | -239.73 | 99.746 | 99.652 | 32.448 | -288.59 |  | -173.84 | 174.65 | -5.5632 | 24.075 | 24.159 | 5.3299 | 5.3299 | -23.28 | 3.7599 | 15.335 | -4.4235 | -35.332 | -19.188 | 39.099 | 54.549 | 56.243 | 0 | 0 | 49.951 | 49.91 | 49.951 |  | -34 | 28.481 | 7.1599 | 8.6999 |  |  | 58.751 | -46.332 | -77.401 | 49.037 | 28.239 | 25 | -25.399 | -193.35 | 322.25
29/12/2024 | 12:30 | 0 | 19.436 | -38.8 | 11.363 | 24.757 | 6.0378 | 49.604 | -72.528 | 48.939 | 24.991 | -23.916 | -31.079 | -40.293 | 35.2 | 9.9359 | -35.2 | 10.43 | 147.396 | 11.709 | 11.522 | 19.517 | 0 | 15.427 | 7.5175 |  | 113 | -74.849 | -74.699 | 17.341 | 31.079 | 39.6 | 7.472 | 0.139 | 6.28 | 6.26 | -85.819 | -6.3 | -6.1599 | 9.2584 | 13.613 | 0 | 67.356 | 62.56 | -31.614 | -31.535 | 8.4948 | 7.183 | 64.836 | 65.238 | -8.3752 | -44.504 | -185.97 | -42.934 | -18.399 | -18.299 | 35.353 | 35.54 | -5.499 | -67.102 | -29.5 | 8.8199 | 5.4449 | 3.6703 | 219.12 | 126.4 | 126.71 | 0 | 200.09 | 40.977 | -81.823 | 83.176 | 80.105 | 17.54 | 17.809 | 53.099 | 64.15 | -72.734 | -73.002 | 143.21 | 143.97 | 26.689 | -114.09 | -115.14 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 90.599 | 82.8 | -12.439 | 44.698 | 44.327 | 44.017 | 67.421 | 67.382 | -13.925 | -90.121 | 0 | 13.522 | 32.259 |  | 37.976 | 35.893 | -21.299 | -4.964 | 0 | 0 | -39.777 | 0.0001 | -12.812 |  |  | 27.364 | 54.208 | 50.736 | 79.705 | 53.96 | -3.4 | 42.282 | 38.705 | -11.58 | -11.649 | 87.15 |  | 38.981 | 38.509 | -69.929 |  | 133.8 | 95.745 | 92.716 | 94.209 | 47.237 | 12.314 | -28.119 | 0 |  | 0 | -36.021 | -38.395 | 50.42 |  | -124.55 | 142.9 | -68.62 | -70.077 | 0 | 16.35 | -12.189 | 82.3 | 16.959 | -194.26 | -31.745 |  | 6.1049 | -10.443 | 55.765 | 20.399 | 0 | 0 | 0 | 49.015 | 47.301 |  | 73.178 | -77.197 | 72.265 |  | -52.997 | -33.272 | -38.743 | -28.959 | 15.342 | 0.9891 | -9.7099 | 10.26 | -38.635 | 9.8391 | -6.143 | 4.006 | 11.137 | 19.409 | 34.81 | 52.65 | 14.63 |  | 13.5 |  | -3.4702 | 3.7704 | 1.7924 |  | 0 | -14.877 | -29.8 | 21.772 | 46.721 | 94.744 | 52.142 | -130.75 | -24.977 | 30.523 | -46.362 | 3.5005 | 4.2091 | 3.9446 | 4.5899 | 286.61 | 0 | 283.7 | -283.68 | -548.73 | 554 | 365.76 | -264.04 | 0 | -59.524 | -51.079 | 73.161 | 76.051 | -98.616 | -97.772 | 14.109 | 14.043 | -11.595 | -11.894 | 106.66 | 105.66 |  | 54.599 | 22.705 | -80.72 | -374.72 | 80.908 | 82.94 | 7.6999 | 33.799 |  |  | 1.4673 |  | -354.2 | -88.848 | 302.6 | 194.98 | -127.24 |  | 238.63 | -30.218 | -159.05 | -241.87 | 105.37 | 103.67 | 25.065 | -291.88 |  | -178.97 | 179.83 | -5.7473 | 24.075 | 24.319 | 5.9749 | 5.946 | -23.2 | 3.7599 | 14.889 | -4.2771 | -35.567 | -19.423 | 38.299 | 53.248 | 55.685 | 0 | 0 | 48.728 | 49.102 | 48.861 |  | -33.2 | 28.957 | 7.2999 | 8.6999 |  |  | 60.371 | -48.346 | -77.946 | 50.068 | 27.961 | 24.5 | -24.399 | -185.12 | 312.51
29/12/2024 | 13:00 | 0 | 19.852 | -39.255 | 11.499 | 25.018 | 5.9031 | 49.418 | -74.505 | 49.504 | 24.879 | -24.374 | -33.299 | -39.49 | 35.2 | 9.9359 | -35.2 | 10.459 | 151.006 | 11.402 | 11.559 | 19.278 | 0 | 15.38 | 7.0648 |  | 113 | -75.76 | -76.129 | 18.496 | 33.299 | 37.4 | 9.7849 | 0.153 | 2.5599 | 3.2899 | -79.4 | -2.7699 | -3.47 | 8.8281 | 13.607 | 0 | 66.649 | 66.342 | -35.901 | -36.251 | 27.883 | 31.717 | 63.094 | 65.506 | -6.2814 | -28.683 | -214.35 | -42.489 | -18.399 | -18.299 | 40.446 | 38.866 | -4.9715 | -67.102 | -33.541 | 8.0599 | 5.1731 | 3.5191 | 247.87 | 128.05 | 128.14 | 0 | 214.38 | 40.977 | -83.968 | 83.366 | 80.016 | 17.52 | 18.01 | 53.65 | 64.279 | -73.672 | -72.868 | 144.3 | 144.41 | 26.942 | -117.54 | -117.24 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 91.599 | 82.8 | -12.56 | 44.083 | 44.295 | 42.956 | 67.392 | 66.096 | -35.947 | -91.503 | 0 | 13.338 | 33.029 |  | 37.976 | 35.893 | -21.609 | -4.964 | 0 | 0 | -43.59 | 0.0001 | -12.925 |  |  | 27.501 | 54.208 | 50.266 | 78.533 | 53.96 | -3.53 | 42.984 | 39.195 | -11.33 | -11.229 | 88.64 |  | 43.018 | 39.181 | -70.75 |  | 135.44 | 97.382 | 93.608 | 96.504 | 46.766 | 14.46 | -28.41 | 0 |  | 0 | -37.205 | -38.699 | 48.777 |  | -123.3 | 132.15 | -70.949 | -69.683 | 0 | 0 | -15.469 | 94.9 | 17.223 | -192.62 | -33.546 |  | 9.4904 | -16.582 | 55.765 | 20.573 | 0 | 0 | 0 | 48.856 | 46.588 |  | 72.676 | -69.494 | 72.667 |  | -49.048 | -29.303 | -35.88 | -27.549 | 15.381 | 1.0208 | -9.6599 | 11.51 | -36.545 | 10.619 | -6.001 | 4.065 | 10.915 | 20.709 | 31.508 | 50.528 | 14.9 |  | 13.399 |  | -3.6147 | 3.9148 | 1.7692 |  | 0 | -13.519 | -30.495 | 21.613 | 47.225 | 97.506 | 55.401 | -136.83 | -24.244 | 31.047 | -45.25 | 3.5644 | 4.2872 | 3.9551 | 5 | 282.34 | 0 | 287.1 | -284.39 | -557.59 | 554.43 | 350.2 | -263.69 | 0 | -59.831 | -51.741 | 75.345 | 75.189 | -98.616 | -97.772 | 12.538 | 12.472 | -11.333 | -11.227 | 106.25 | 106.52 |  | 55.799 | 22.705 | -80.72 | -365.1 | 76.224 | 75.929 | 7.6999 | 34.799 |  |  | 1.4673 |  | -347.32 | -72.65 | 293.2 | 186.99 | -149.47 |  | 239.4 | -25.889 | -153.34 | -236.48 | 102.87 | 102.41 | 21.871 | -287.58 |  | -177.24 | 178.31 | -5.6401 | 24.075 | 24 | 5.828 | 5.829 | -23.28 | 4.8 | 14.37 | -4.393 | -35.536 | -19.6 | 39.5 | 56.196 | 53.127 | 0 | 0 | 48.628 | 48.403 | 49.554 |  | -34.4 | 29.325 | 7.3199 | 8.6999 |  |  | 60.881 | -48.614 | -78.556 | 51.233 | 27.346 | 27 | -26.7 | -199.7 | 324.14
29/12/2024 | 13:30 | 0 | 19.648 | -39.221 | 11.324 | 25.195 | 5.9792 | 50.275 | -76.651 | 48.783 | 24.857 | -24.208 | 6.6599 | -41.272 | 35.2 | 9.9359 | -35.2 | 10.169 | 153.584 | 10.953 | 11.199 | 18.627 | 0 | 15.577 | 6.8867 |  | 113 | -66.339 | -65.849 | 17.65 | -6.6599 | 39.6 | 6.675 | 0.134 | 10.14 | 10.119 | -76.75 | -10.22 | -10.079 | 8.5988 | 13.97 | 0 | 66.204 | 17.791 | -35.499 | -35.333 | 9.1547 | 8.881 | 58.942 | 59.343 | -9.4222 | -50.335 | -200.95 | -42.277 | -18.399 | -18.299 | 39.78 | 39.366 | -4.8641 | -67.102 | -29.84 | 8.1799 | 0 | 3.2967 | 234.13 | 125.88 | 125.61 | 0 | 231.41 | 40.977 | -54.29 | 55.084 | 81.113 | 16.809 | 17.399 | 53.599 | 63.819 | -85.058 | -85.728 | 147.53 | 148.57 | 26.582 | -109.57 | -108.37 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 92 | 83.4 | -12.869 | 47.423 | 47.115 | 46.536 | 72.095 | 72.226 | -28.181 | -93.274 | 0 | 13.32 | 35.88 |  | 37.976 | 35.893 | -21.689 | -4.964 | 0 | 0 | -55.654 | 0.0001 | -13.006 |  |  | 27.441 | 54.208 | 51.206 | 78.533 | 53.96 | -3.75 | 44.577 | 54.939 | -9.66 | -9.76 | 84.25 |  | 55.981 | 54.272 | -74.323 |  | 138.6 | 102.35 | 98.29 | 99.723 | 46.925 | -40.879 | -28.696 | 0 |  | 0 | -36.077 | -38.93 | 99.518 |  | -123.06 | 38.448 | -46.329 | -46.91 | 0 | 0 | -13.049 | 1 | 17.053 | -192.63 | -33.319 |  | 8.8265 | 42.494 | 55.765 | 20.739 | 0 | 0 | 0 | 49.379 | 47.414 |  | 84.397 | -74.518 | 77.232 |  | -52.257 | -33.868 | -36.341 | -27.399 | 15.264 | 0.95 | -9.5599 | 10.63 | -36.818 | 10.315 | -6.019 | 3.473 | 10.938 | 20.129 | 34.674 | 52.246 | 14.48 |  | 14.899 |  | -4.0346 | 4.2754 | 1.8854 |  | 0 | -13.848 | -29.344 | 21.781 | 45.629 | 95.275 | 52.089 | -131.28 | -24.208 | 28.964 | -43.868 | 4.2854 | 3.8087 | 3.4911 | 5.3204 | 118.83 | 119.69 | 280.8 | -279.73 | -584.3 | 586.88 | 366.5 | -114.55 | -114.58 | -60.405 | -52.799 | 70.545 | 71.351 | -47.378 | -52.937 | 10.352 | 9.7807 | -5.746 | -5.4671 | 108.43 | 107.97 |  | 54 | 22.848 | -75.12 | -363.91 | 74.07 | 74.287 | 7.6999 | 35.299 |  |  | 1.544 |  | -362.11 | -54.718 | 305.67 | 190.55 | -164.99 |  | 246.01 | -24.279 | -154.89 | -243.76 | 108.85 | 105.85 | 25.192 | -297.91 |  | -188.25 | 189.11 | -5.8791 | 24.075 | 25.52 | 5.939 | 5.906 | -24.959 | 5.28 | 15.14 | -6.1509 | -34.218 | -19.218 | 38.299 | 53.491 | 53.167 | 0 | 0 | 47.171 | 45.057 | 47.242 |  | -35.299 | 29.576 | 7.1199 | 8.6999 |  |  | 61.365 | -50.994 | -78.052 | 51.758 | 26.574 | 26.5 | -26.299 | -218.58 | 346.02
29/12/2024 | 14:00 | 0 | 19.868 | -39.26 | 11.356 | 24.908 | 5.0074 | 49.128 | -76.115 | 48.783 | 24.594 | -24.153 | 6.6599 | -40.57 | 35.2 | 9.1079 | -35.2 | 9.9225 | 152.722 | 10.963 | 11.187 | 18.211 | 0 | 15.695 | 7.2569 |  | 113 | -66.36 | -66.05 | 17.536 | -6.6599 | 39.6 | 9.303 | 0.148 | 10.039 | 9.9399 | -77.519 | -9.9799 | -9.92 | 8.2967 | 14.299 | 0 | 64.712 | 22.065 | -36.302 | -35.972 | 8.7606 | 8.2353 | 59.879 | 60.683 | -9.4222 | -50.708 | -207.89 | -42.191 | -18.399 | -18.299 | 40.572 | 39.581 | -4.701 | -67.102 | -30.402 | 7.8199 | 0 | 3.1325 | 243.35 | 127.9 | 128.94 | 0 | 221.99 | 40.977 | -68.17 | 69.475 | 80.145 | 16.36 | 17.209 | 53.119 | 63.06 | -79.432 | -79.566 | 142.3 | 143.33 | 27.017 | -109.71 | -108.58 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 91.8 | 82.5 | -12.67 | 47.801 | 47.03 | 46.14 | 72.463 | 71.103 | -38.646 | -92.827 | 0 | 13.644 | 33.83 |  | 37.507 | 35.453 | -21.459 | -4.964 | 0 | 0 | -44.866 | 0.0001 | -12.872 |  |  | 26.82 | 53.622 | 49.797 | 78.533 | 53.4 | -3.17 | 43.24 | 44.586 | -10.39 | -10.409 | 82.72 |  | 46 | 42.672 | -72.573 |  | 133.72 | 96.59 | 92.908 | 95.139 | 47.559 | 11.675 | -28.808 | 0 |  | 0 | -35.556 | -38.254 | 44.093 |  | -126.01 | 164.41 | -76.964 | -78.283 | 0 | 0 | -15.099 | 116.4 | 16.33 | -192.6 | -32.749 |  | 7.5979 | -10.584 | 55.765 | 20.756 | 0 | 0 | 0 | 50.098 | 48.147 |  | 78.034 | -70.666 | 75.285 |  | -51.557 | -33.153 | -35.462 | -28.259 | 15.381 | 0.9268 | -9.6099 | 11.85 | -36.266 | 10.51 | -5.979 | 3.2599 | 10.82 | 20.239 | 34.74 | 53.238 | 14.61 |  | 14.199 |  | -3.904 | 4.1674 | 1.8853 |  | 0 | -13.848 | -28.892 | 22.369 | 44.705 | 95.888 | 51.568 | -128.92 | -24.466 | 28.737 | -44.676 | 4.6569 | 3.6524 | 3.3223 | 6 | 113.48 | 112.46 | 283.7 | -284.48 | -563.47 | 568.14 | 342.24 | -110.77 | -108.73 | -60.368 | -53.141 | 69.975 | 73.11 | -83.695 | -84.117 | 11.406 | 10.791 | -5.4581 | -5.8015 | 107.01 | 107.33 |  | 52.5 | 22.581 | -70.4 | -373.25 | 78.805 | 78.543 | 7.6999 | 34.7 |  |  | 1.544 |  | -333.92 | -47.367 | 310.09 | 191.19 | -200.28 |  | 251.28 | -27.914 | -158.15 | -248.11 | 107.34 | 106.82 | 25.492 | -302.57 |  | -190.9 | 190.34 | -6.2471 | 24.075 | 25.04 | 5.7329 | 5.748 | -24.479 | 6.32 | 14.59 | -6.0624 | -33.809 | -19.218 | 38.2 | 53.127 | 51.027 | 0 | 0 | 44.77 | 44.006 | 44.536 |  | -33.7 | 29.903 | 7.2999 | 8.6999 |  |  | 61.808 | -51.136 | -79.735 | 52.339 | 26.647 | 25.299 | -25.2 | -215.58 | 335.76
29/12/2024 | 14:30 | 0 | 19.631 | -39.13 | 11.094 | 24.843 | 4.8946 | 48.983 | -72.68 | 47.702 | 24.332 | -23.804 | 6.6599 | -40.574 | 35.2 | 9.9359 | -35.2 | 10.035 | 149.2 | 11.144 | 11.438 | 18.85 | 0 | 16.423 | 8.2716 |  | 113 | -66.18 | -65.83 | 17.333 | -6.6599 | 39.6 | 7.142 | 0.134 | 9.4499 | 9.5799 | -76.54 | -9.47 | -9.56 | 9.9758 | 13.584 | 0 | 63.941 | 22.248 | -36.035 | -35.848 | 7.3603 | 7.232 | 59.209 | 60.013 | -9.4222 | -50.914 | -204.38 | -41.748 | -18.399 | -18.299 | 40.666 | 40.045 | -4.447 | -67.102 | -30.352 | 7.4499 | 0 | 3.1449 | 237.64 | 123.69 | 123.75 | 0 | 222.5 | 40.977 | -58.213 | 61.599 | 79.008 | 16.77 | 17.34 | 52.569 | 63.419 | -77.021 | -75.547 | 150.51 | 152.95 | 26.192 | -108.34 | -107.19 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 89.3 | 81.3 | -12.35 | 46.521 | 46.272 | 45.605 | 70.602 | 70.519 | -37.256 | -92.358 | 0 | 13.822 | 28.649 |  | 37.038 | 35.014 | -21.18 | -5.2743 | 0 | 0 | -44.262 | 0 | -12.846 |  |  | 27.215 | 53.036 | 47.918 | 77.362 | 52.86 | -3.01 | 43.335 | 44.21 | -11.8 | -11.92 | 82.85 |  | 44.054 | 45.09 | -73.467 |  | 134.37 | 95.941 | 93.132 | 93.579 | 47.658 | 11.964 | -28.57 | 0 |  | 0 | -34.651 | -37.812 | 51.551 |  | -126.1 | 153.66 | -71.435 | -71.926 | 0 | 0 | -16.379 | 97.099 | 16.522 | -192.86 | -31.621 |  | 8.4756 | 3.1124 | 55.765 | 20.407 | 0 | 0 | 0 | 50.021 | 47.591 |  | 76.025 | -72.341 | 75.373 |  | -54.504 | -36.941 | -34.415 | -28.549 | 15.23 | 0.8927 | -9.5999 | 12.2 | -35.864 | 10.208 | -6.054 | 1.092 | 11.015 | 20.86 | 37.332 | 54.149 | 14.61 |  | 14.399 |  | -3.7402 | 4.1231 | 1.8421 |  | 0 | -12.389 | -28.17 | 23.151 | 43.276 | 93.973 | 51.48 | -128.16 | -24.433 | 28.843 | -44.59 | 4.009 | 3.1739 | 2.8371 | 5.0599 | 116.57 | 117.81 | 284.5 | -283.53 | -567.09 | 573.72 | 352.44 | -113.67 | -111.2 | -58.044 | -50.064 | 71.217 | 73.118 | -83.695 | -84.117 | 11.428 | 10.626 | -5.7305 | -5.4195 | 106.81 | 105.83 |  | 56.5 | 22.581 | -70.239 | -371.13 | 78.387 | 80.375 | 7.6999 | 31.899 |  |  | 1.544 |  | -348.74 | -50.83 | 321.56 | 194.82 | -199.01 |  | 258.83 | -27.649 | -159.93 | -252.21 | 109.29 | 112.38 | 30.553 | -312.95 |  | -196.65 | 197.58 | -6.0631 | 24.075 | 26.959 | 5.73 | 5.6999 | -26 | 6.32 | 15.179 | -6.9993 | -33.485 | -15.907 | 34.9 | 51.348 | 54.814 | 0 | 0 | 47.014 | 48.042 | 46.927 |  | -30.299 | 29.892 | 7.3199 | 8.6999 |  |  | 58.356 | -49.472 | -76.797 | 48.996 | 26.918 | 23 | -21.899 | -209.96 | 332.83
29/12/2024 | 15:00 | 0 | 19.631 | -39.13 | 10.699 | 24.624 | 5.1548 | 49.237 | -82.381 | 46.988 | 23.887 | -23.298 | 6.6599 | -39.846 | 35.2 | 9.1079 | -35.2 | 10.193 | 166.672 | 11.309 | 11.228 | 18.486 | 0 | 16.712 | 7.1629 |  | 113 | -65.75 | -65.73 | 18.396 | -6.6599 | 37.4 | 7.643 | 0.137 | 9.2299 | 9.22 | -76.379 | -9.4099 | -9.1099 | 8.6598 | 14.053 | 0 | 62.245 | 21.556 | -36.168 | -36.309 | 8.4481 | 8.0575 | 58.942 | 59.879 | -9.4222 | -48.873 | -206.92 | -41.512 | -18.399 | -18.299 | 40.92 | 40.553 | -4.3131 | -67.102 | -30.509 | 7 | 0 | 3.1065 | 240.6 | 119.78 | 119.99 | 0 | 229.78 | 40.977 | -62.041 | 62.813 | 78.888 | 16.649 | 17.159 | 52.04 | 62.849 | -77.824 | -77.824 | 152.17 | 152.1 | 25.953 | -107.6 | -106.17 | -3.8895 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.3 | 79.9 | -12.01 | 45.274 | 45.071 | 44.578 | 68.277 | 67.359 | -38.032 | -89.555 | 0 | 13.628 | 28.299 | 56.7 | 37.038 | 35.014 | -21.359 | -5.2743 | 0 | 0 | -40.417 | 0.0001 | -12.858 | -84.3 | -83.599 | 27.007 | 52.45 | 47.448 | 76.19 | 52.33 | -2.83 | 42.848 | 41.537 | -14.32 | -14.26 | 89.58 | 65.639 | 41.327 | 41.818 | -75.362 | -74.218 | 131.6 | 93.296 | 90.961 | 92.424 | 47.372 | -29.321 | -28.844 | 0 | 75.73 | 0 | -35.065 | -37.583 | 87.174 | 0 | -110.44 | 52.271 | -53.143 | -53.78 | 0 | 14.96 | -15.349 | 1 | 15.858 | -174.61 | -31.547 | -30.921 | 8.7831 | 30.786 | 55.765 | 19.784 | 0 | 0 | 0 | 48.237 | 45.908 | 77.532 | 76.694 | -69.829 | 78.139 | 77.199 | -52.187 | -33.742 | -32.042 | -28.979 | 15.169 | 0.9744 | -9.5099 | 12.34 | -31.964 | 9.7142 | -6.092 | 1.149 | 10.761 | 22.09 | 34.506 | 52.336 | 14.61 | 74.327 | 13.8 | -14.498 | -3.8035 | 4.0045 | 1.8388 | 0.0645 | 0 | -14.162 | -27.844 | 22.589 | 43.444 | 94.469 | 51.715 | -131.41 | -24.396 | 28.558 | -44.443 | 4.336 | 3.4571 | 3.143 | 5.3605 | 121.54 | 121.92 | 279.89 | -281.39 | -580.76 | 581.59 | 358.86 | -118.65 | -117.38 | -56.541 | -49.464 | 77.144 | 73.85 | -83.695 | -84.117 | 9.5939 | 8.9237 | -16.488 | -16.581 | 105.19 | 104.87 | 55.599 | 55.9 | 22.807 | -49.2 | -365.45 | 76.735 | 76.486 | 8.1999 | 34.799 | -6.1999 | -6.1999 | 1.4098 | 1.1962 | -358.2 | -50.856 | 331.39 | 197.23 | -208.5 | -266.84 | 264.7 | -30.334 | -156.55 | -262.97 | 115.34 | 114.75 | 30.154 | -321.58 | 114.33 | -206.91 | 206.88 | -5.6951 | 13.275 | 26.239 | 5.794 | 5.7389 | -25.12 | 5.76 | 14.901 | -6.2088 | -33.543 | -15.672 | 35.299 | 50.319 | 54.046 | 0 | 0 | 48.481 | 48.735 | 48.887 |  | -31.5 | 29.507 | 7.2699 | 8.6999 | -44.869 | 76.252 | 57.269 | -44.443 | -75.442 | 48.442 | 26.489 | 23.1 | -24.2 | -209.73 | 337.21
29/12/2024 | 15:30 | 0 | 19.846 | -39.707 | 10.525 |  | 2.9416 | 48.006 |  | 46.879 | 23.637 | -23.159 | 6.6599 | -38.207 | 33 | 7.452 | -33 | 10.143 | 165.108 |  | 11.202 |  | 0 | 16.464 | 7.1118 |  | 113 | -65.97 | -65.72 | 18.16 | -4.44 | 37.4 | 7.8629 | 0.143 | 9.85 | 9.56 | -76.339 | -9.52 | -9.4399 | 8.8877 | 13.958 | 0 | 61.665 | 19.941 | -36.436 | -36.555 | 8.0516 | 8.1123 | 58.406 | 58.942 | -9.4222 | -51.089 | -199.57 | -41.792 | -18.399 | -18.299 | 41.494 | 40.7 | -4.2873 | -67.102 | -29.937 |  | 0 | 3.1174 | 235.45 | 114.13 | 114.16 | 0 |  | 40.977 | -72.053 | 74.277 | 77.85 | 16.569 | 17.2 | 51.439 | 62.189 | -76.887 | -76.217 | 153.54 | 152.49 | 26.191 | -108.56 | -108.34 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.5 | 79.599 | -11.76 | 44.309 | 43.155 | 42.893 | 64.928 | 64.313 | -38.049 | -84.795 | 0 | 13.309 | 27.85 | 57.169 |  | 35.014 | -20.809 | -5.2743 | 0 | 0 | -38.643 | 0 | -12.494 | -83.099 | -83.4 | 27.254 | 51.864 | 45.57 | 75.018 | 51.24 | -2.42 | 42.457 | 37.129 | -15.94 | -15.97 | 94.64 | 64.79 | 37.672 | 38.236 | -75.263 | -74.272 | 128.47 | 91.013 | 88.787 | 90.333 | 46.65 | -39.204 | -28.689 | 0 | 87.354 | 0 | -34.404 | -36.908 | 94.74 |  | -53.406 | 38.448 | -48.345 | -49.008 | 0 | 0 | -15.689 | 1 | 16.171 | -176.89 | -32.268 | -31.418 | 9.2307 | 42.106 | 55.765 | 20.482 | 0 | 0 | 0 | 49.476 | 48.316 |  |  |  | 78.344 | 78.13 | -53.999 | -35.3 | -32.466 | -28.619 | 15.264 | 0.8927 | -9.6799 | 12.49 | -34.208 | 9.8177 | -6.324 | 1.065 | 10.507 | 21.69 | 37.948 | 53.355 | 15 | 72.86 |  |  | -4.1043 | 4.1606 | 1.8133 | 0.0645 | 0 | -13.348 | -27.693 | 21.385 | 42.772 | 94.863 | 51.35 | -128.87 | -24.073 | 28.143 | -43.041 | 4.4799 | 3.9258 | 3.6387 | 5 | 124.88 | 125.27 |  | -283.12 | -588.8 | 592.15 | 382.33 | -121.51 | -120.2 | -58.934 | -50.775 | 76.016 | 76.663 | -83.695 | -78.898 | 12.45 | 11.615 | -16.979 | -16.805 | 105.93 | 105.26 | 55.599 |  | 22.807 | -38.72 | -366.71 | 79.312 | 79.865 | 8.1999 | 31.899 | -10.6 | -10.5 | 1.4098 | 1.3214 | -376.59 | -61.493 |  | 208.39 | -207.48 |  |  | -39.846 | -169.98 | -269.14 | 114.26 | 114.38 | 36.179 | -334.25 | 124.76 | -211 | 212.37 | -6.1153 | 13.724 | 26.639 | 5.8179 | 5.8169 | -25.12 | 6.1599 | 14.818 | -6.4744 | -34.541 | -15.321 | 35.5 | 51.736 | 54.171 | 0 | 0 | 49.91 | 50.353 | 49.973 |  | -30.799 | 29.282 | 7.46 | 8.6999 | -49.752 | 79.129 | 60.239 | -49.344 | -77.582 | 50.679 | 26.976 | 22.1 | -22 | -201.36 | 334.83
29/12/2024 | 16:00 | 0 | 19.59 |  | 10.637 |  | 6.4813 | 47.815 |  | 46.127 | 23.358 | -23.059 | 2.22 | -36.548 | 33 | 7.452 | -30.799 | 10.215 | 166.95 |  | 11.165 |  | 0 | 16.611 | 6.5172 |  | 113 | -67.519 | -67.47 | 18.325 | -2.22 | 35.2 | 7.695 | 0.14 | 3.93 | 3.91 | -67.36 | -3.88 | -3.93 | 8.4673 | 14.095 | 0 | 61.531 | 24.041 | -41.393 | -40.303 | 34.682 | 29.922 | 57.2 | 57.066 | -6.2814 | -31.845 | -231.7 | -42.234 | -18.399 |  | 46.742 | 46.024 | -4.3162 | -67.102 | -34.337 |  | 0 | 3.343 | 265.63 | 103.61 | 103.61 | 0 |  | 40.977 | -123.09 | 125.21 | 75.924 | 16.729 | 17.67 | 50.86 | 61.04 | -66.304 | -65.768 | 141.51 | 143.04 | 25.72 | -121.15 | -121.49 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 86.699 | 78.9 | -11.81 | 37.07 | 36.541 | 36.29 | 50.489 | 50.005 | -38.773 | -71.582 | 0 | 13.318 | 28.229 | 60.069 |  | 35.014 | -21.049 |  | 0 | 0 | -36.29 | 0 | -12.664 | -83.099 | -81.5 | 27.375 | 51.864 | 45.57 | 75.018 | 51.24 | -2.58 | 42.255 | 34.918 | -12.79 | -12.77 | 85.09 | 63.63 | 36.49 | 35.854 | -66.735 | -65.527 | 128.67 | 92.487 | 89.856 | 90.632 | 46.893 | 14.651 | -28.897 | 0 | 142.03 | 0 | -33.893 | -36.179 | 41.564 |  | -56.892 | 147.51 | -72.755 | -73.207 | 0 | 14.969 | -13.899 | 101 | 15.768 | -182.27 | -31.079 | -30.648 | 6.6876 | -14.027 | 55.765 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 50.178 | 47.987 |  |  |  | 69.758 | 69.479 | -56.042 | -36.748 | -32.825 | -27.829 | 15.474 | 0.9293 | -9.6699 | 12.38 | -34.998 | 10.38 | -6.397 | 1.0889 | 10.527 | 23.059 | 40.327 | 54.257 | 14.41 | 75.885 |  |  | -3.4101 | 3.7732 | 1.8664 | 0.0645 | 0 | -14.187 | -27.982 | 20.919 | 43.276 | 93.009 | 52.976 | -127.95 | -23.584 | 28.836 | -43.8 | 4.3102 | 3.9551 | 3.7337 | 5.5621 | 132.61 | 132.25 |  | -286.07 | -572.74 | 575.05 | 421.18 | -128.82 | -128.32 | -57.916 | -50.678 | 73.975 | 73.122 | -86.369 | -78.898 | 30.072 | 30.281 | -21.241 | -20.821 | 103.76 | 103.83 | 57.5 |  | 22.807 | -30.399 | -341.16 | 83.783 | 84.98 | 9.3999 | 26.799 | -28.399 | -27.6 | 1.5389 | 1.2538 | -418.53 | -118.61 |  | 253.29 | -219.46 |  |  | -86.533 | -216.25 | -320.04 | 115.38 | 113.76 | 82.359 | -395.47 | 167.3 | -231 | 230.71 | -5.9835 | 13.801 | 26.319 | 5.7899 | 5.7719 | -25.68 | 6.8 | 14.874 | -6.6483 | -36.299 | -14.265 | 35.5 | 51.18 | 50.622 | 0 | 0 | 48.623 | 48.526 | 48.651 |  | -24.299 | 29.253 | 7.2999 | 8.6999 | -47.514 | 78.139 | 58.998 | -46.357 | -76.581 | 49.866 | 26.812 | 16.399 | -16.799 | -149.29 | 297.56
29/12/2024 | 16:30 | 0 | 19.371 |  | 10.852 |  | 4.048 | 46.349 |  | 45.949 | 23.21 | -22.696 | 6.6599 | -37.353 | 33 | 8.2799 | -33 | 9.8683 | 152.232 |  | 10.939 |  | 0 | 16.832 | 7.8483 |  | 113 | -65.839 | -66.239 | 18.966 | -6.6599 | 35.2 | 10.944 | 0.162 | 6.3 | 6.0799 | -68.08 | -6.1999 | -6.3099 | 8.5621 | 13.536 | 0 | 62.013 | 17.687 | -40.187 | -40.415 | 29.687 | 30.264 | 53.583 | 53.985 | -6.2814 | -35.764 | -207.8 | -42.068 | -18.399 |  | 45.553 | 43.952 | -4.5495 | -67.102 | -32.66 |  | 0 | 3.0316 | 242.04 | 104.15 | 104.25 | 0 |  | 40.977 | -107.97 | 111.25 | 74.846 | 16.2 | 17.069 | 49.84 | 59.79 | -71.796 | -72.198 | 141.3 | 142.61 | 26.93 | -114 | -112.81 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.9 | 79 | -11.739 | 39.799 | 39.373 | 39.306 | 54.736 | 54.175 | -32.903 | -73.26 | 0 | 13.249 | 25.75 | 57.389 |  | 36.039 | -22.649 |  | 0 | 0 | -34.006 | 0 | -13.538 | -81.4 | -80.8 | 26.759 | 51.278 | 44.161 | 73.846 | 50.72 | -2.05 | 42.848 | 34.171 | -14.93 | -14.96 | 88.38 | 63.01 | 36.454 | 32.872 | -70.622 | -68.936 | 126.29 | 89.576 | 86.136 | 88.808 | 46.3 | 23.569 | -28.654 | 0 | 144.36 | 0 | -33.548 | -36.012 | 32.008 |  | -48.163 | 153.66 | -79.725 | -80.133 | 0 | 0 | -13.509 | 116.4 | 15.397 | -163.18 | -30.554 | -29.703 | 5.8118 | -20.568 | 55.765 | 20.374 | 0 | 0 | 0 | 49.798 | 49.245 |  |  |  | 73.053 | 72.688 | -65.311 | -49.109 | -37.139 | -28.959 | 15.569 | 0.8804 | -9.8499 | 11.94 | -37.677 | 10.714 | -6.339 | 1.0729 | 10.62 | 21.719 | 50.357 | 64.574 | 14.12 | 73.515 |  |  | -4.1085 | 4.4152 | 1.8459 | 0.0645 | 0 | -14.656 | -28.795 | 19.689 | 44.536 | 97.44 | 54.778 | -135.67 | -23.787 | 28.412 | -42.442 | 5.1008 | 3.7208 | 3.5122 | 6 | 130.85 | 129.99 |  | -285.35 | -578.29 | 571.51 | 426.35 | -125.43 | -125.86 | -59.82 | -50.965 | 75.528 | 75.644 | -86.369 | -93.439 | 29.523 | 30.05 | -13.6 | -14.466 | 103.76 | 103.36 | 56.9 |  | 22.438 | -41.919 | -344.87 | 82.664 | 84.943 | 10.5 | 25.5 | -26.799 | -26.799 | 1.4253 | 1.2538 | -414.49 | -118 |  | 255.2 | -196.87 |  |  | -80.041 | -212.14 | -307.91 | 110.94 | 113.27 | 80.813 | -387.39 | 161.46 | -223.98 | 224.29 | -6.0906 | 13.682 | 26.959 | 6.3109 | 6.326 | -25.92 | 7.1999 | 14.74 | -7.3533 | -35.478 | -14.531 | 37.5 | 51.666 | 53.444 | 0 | 0 | 49.128 | 49.836 | 49.76 |  | -25.299 | 29.446 | 7.3699 | 8.6999 | -46.736 | 79.005 | 60.031 | -45.923 | -77.816 | 50.223 | 27.132 | 16.799 | -17.2 | -149.3 | 302.64
29/12/2024 | 17:00 | 0 | 19.151 |  | 10.119 |  | 2.6012 | 45.872 |  | 45.51 | 23.158 | -22.634 | 6.6599 | -36.874 | 33 | 8.2799 | -30.799 | 10.072 | 136.09 |  | 11.613 |  | 0 | 16.737 | 6.5403 |  | 113 | -66.75 | -66.3 | 18.531 | -6.6599 | 35.2 | 8.218 | 0.145 | 5.28 | 5.4699 | -66.16 | -5.98 | -5.32 | 8.5343 | 13.763 | 0 | 61.481 | 19.966 | -40.723 | -40.913 | 33.41 | 32.987 | 54.923 | 56.262 | -6.8049 | -34.779 | -199.16 | -40.903 | -0.8 |  | 45.373 | 44.629 | -4.241 | -67.102 | -31.159 |  | 0 | 2.6826 | 234.29 | 96.865 | 96.926 | -171.21 |  | 40.977 | -127.85 | 129.94 | 72.82 | 15.97 | 16.649 | 49.34 | 59.22 | -68.447 | -68.313 | 144.18 | 144.97 | 24.601 | -119.77 | -119.71 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.9 | 77.8 | -11.6 | 35.841 | 35.48 | 35.648 | 46.341 | 47.044 | -37.55 | -62.345 | 0 | 13.5 | 27.02 | 60.049 |  | 35.6 | -22.689 |  | 0 | 0 | -22.738 | 0 | -13.54 | -83.199 | -83.099 | 27.435 | 50.692 | 43.691 | 73.846 | 50.18 | -1.96 | 40.689 | 24.152 | -15.83 | -15.92 | 92.82 | 63.14 | 25.218 | 25.672 | -72.737 | -71.472 | 119.76 | 84.765 | 81.005 | 83.373 | 44.884 | 26.784 | -28.531 | 184.03 | 174.05 | 0 | -32.862 | -34.828 | 29.955 |  | -51.313 | 162.87 | -78.285 | -79.289 | 5.2964 | 0 | -15.13 | 124.8 | 14.934 | -166.74 | -29.754 | -28.889 | 3.0127 | -24.017 | 55.765 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 50.275 | 48.068 |  |  |  | 75.498 | 75.456 | -82.013 | -66.036 | -37.696 | -31.569 | 15.474 | 0.9512 | -10.159 | 11.97 | -39.586 | 11.131 | -6.326 | 1.044 | 10.813 | 22.19 | 67.387 | 81.514 | 14.21 | 75.445 |  |  | -4.5658 | 4.6864 | 1.8358 | 0.0645 | 0 | -14.225 | -30.155 | 19.697 | 46.805 | 100.08 | 57.038 | -143.02 | -23.724 | 29.396 | -41.902 | 5.1578 | 3.9844 | 3.6493 | 6 | 147.55 | 146.11 |  | -287.53 | -584.16 | 587.24 | 490.1 | -141.94 | -141.4 | -54.542 | -46.387 | 77.166 | 75.64 | -96.693 | -93.439 | 44.607 | 43.772 | -24.427 | -24.497 | 99.58 | 99.69 | 57.9 |  | 22.416 | -21.68 | -343.65 | 93.123 | 93.749 | 11.6 | 22.799 | -41.2 | -41.5 | 1.3189 | 1.2538 | -483.93 | -152.2 |  | 293.91 | -224.08 |  |  | -117.84 | -257.33 | -365.46 | 119.9 | 120 | 123.9 | -453.6 | 202.47 | -252.23 | 254.43 | -5.9038 | 13.295 | 27.04 | 6.3379 | 6.326 | -26 | 6 | 15.474 | -6.3553 | -35.741 | -13.798 | 36 | 51.456 | 51.816 | 0 | 0 | 48.815 | 50.875 | 50.782 |  | -21.2 | 29.402 | 7.4099 | 8.6999 | -43.389 | 75.758 | 54.897 | -42.822 | -74.421 | 44.698 | 28.791 | 13.399 | -12.8 | -89.819 | 250.89
29/12/2024 | 17:30 | 0 | 19.151 |  | 10.157 |  | 2.2475 | 47.652 |  | 46.454 | 23.548 | -23.159 | 2.22 | -36.115 | 30.799 | 8.2799 | -30.799 | 10.141 | 138.638 |  | 11.022 |  | 0 | 16.619 | 7.4862 |  | 113 | -69.099 | -69.269 | 18.697 | -2.22 | 35.2 | 8.6499 | 0.151 | 3.0999 | 2.42 | -64.309 | -2.21 | -2.7999 | 8.9643 | 13.139 | 0 | 61.969 | 22.175 | -41.527 | -41.576 | 32.615 | 23.541 | 56.128 | 55.593 | -6.8049 | -36.719 | -207.33 | -39.26 | -1.3999 |  | 45.036 | 44.987 | -4.2766 | -67.102 | -31.803 |  | 0 | 2.2812 | 245.79 | 105.47 | 105.65 | -247.35 |  | 40.977 | -65.929 | 66.696 | 74.996 | 15.35 | 16.36 | 49.849 | 58.9 | -81.307 | -80.771 | 140.86 | 141.31 | 31.126 | -91.072 | -90.956 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 84.9 | 76.599 | -11.35 | 49.313 | 48.908 | 47.911 | 71.984 | 71.464 | -40.68 | -88.825 | 0 | 13.631 | 23.84 | 50.509 |  | 35.6 | -22.639 |  | 0 | 0 | -13.041 | -0.0001 | -13.619 | -82.599 | -84.099 | 27.342 | 50.692 | 40.873 | 73.846 | 50.19 | -0.89 | 40.365 | 15.062 | -17.28 | -17.25 | 96.36 | 64.629 | 15.527 | 14.781 | -83.207 | -80.645 | 110.43 | 75.028 | 71.672 | 71.825 | 38.749 | 20.278 | -28.101 | 259.94 | 205.09 | 0 | -32.532 | -34.458 | 34.229 |  | -56.022 | 156.72 | -78.742 | -79.743 | 14.618 | 17.609 | -14.949 | 100.5 | 14.561 | -174.98 | -31.051 | -30.276 | 2.3107 | -14.365 | 55.765 | 21.321 | 0 | 0 | 0 | 50.565 | 50.311 |  |  |  | 84.903 | 84.871 | -105.07 | -88.341 | -41.461 | -34.529 | 15.223 | 0.9976 | -10.059 | 11.95 | -42.345 | 10.789 | -6.432 | 0.604 | 10.567 | 22.569 | 90.818 | 102.88 | 13.74 | 78.1 |  |  | -4.7003 | 4.8811 | 1.8539 | 0.0645 | 0 | -13.206 | -32.306 | 21.939 | 49.242 | 103.87 | 62.911 | -149.45 | -23.972 | 30.173 | -41.913 | 5.4729 | 4.3458 | 4.0712 | 7 | 152.28 | 154.19 |  | -285.44 | -580.45 | 583.08 | 501.54 | -147.93 | -145.78 | -57.783 | -48.676 | 79.288 | 79.473 | -96.693 | -105.33 | 50.024 | 49.716 | -36.369 | -35.469 | 95.8 | 95.05 | 60.2 |  | 22.581 | -1.2 | -351.35 | 98.811 | 98.833 | 14.5 | 23.299 | -48 | -48.2 | 1.3189 | 1.2538 | -494.81 | -184.52 |  | 324.13 | -256.95 |  |  | -141.35 | -274.77 | -393.71 | 123.42 | 121.49 | 138.21 | -497.9 | 221.52 | -270.83 | 272 | -4.8766 | 13.256 | 27.2 | 6.269 | 6.2449 | -26.319 | 6.88 | 15.513 | -6.2394 | -37.587 | -13.27 | 35.799 | 53.511 | 52.039 | 0 | 0 | 51.396 | 52.18 | 51.781 |  | -22.5 | 29.625 | 7.4299 | 8.6999 | -43.495 | 78.511 | 57.751 | -43.143 | -77.989 | 47.502 | 29.628 | 14.699 | -13.899 | -75.6 | 230.17
29/12/2024 | 18:00 | 0 | 19.15 |  | 10.347 |  | 2.4868 | 46.377 |  | 48.099 | 24.394 | -23.96 | 0 | -37.587 | 33 | 8.2799 | -30.799 | 9.9348 | 136.588 |  | 8.5248 |  | 0 | 6.8363 | 7.4272 |  | 113 | -69.419 | -69.389 | 18.91 | 0 | 35.2 | 8.8229 | 0.154 | -14.46 | -14.649 | -70.349 | 14.93 | 14.63 | 9.5495 | 12.743 | 0 | 61.984 | 24.353 | -33.757 | -35.141 | 29.009 | 30.318 | 56.664 | 57.066 | -6.2814 | -32.946 | -236.41 | -38.445 | -1.9999 |  | 40.642 | 40.055 | -5.1309 | -67.102 | -8.3448 |  | 0 | 0 | 278.6 | 116.3 | 117.19 | -287.99 |  | 40.977 | -71.166 | 69.107 | 75.874 | 17.059 | 18.29 | 50.9 | 60.159 | -74.877 | -74.208 | 135.17 | 134.97 | 33.147 | -101 | -103.03 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.8 | 77.5 | -11.399 | 46.164 | 46.094 | 44.675 | 64.33 | 64.559 | -45.092 | -101.13 | 0 | 14.094 | 25.1 | 54.49 |  | 36.039 | -22.84 |  | 0 | 0 | -25.153 | 0 | -13.649 | -83.8 | -85 | 27.04 | 50.692 | 42.752 | 73.846 | 50.2 | -1.47 | 40.284 | 31.435 | -17.9 | -18.069 | 94.31 | 63.95 | 30.181 | 31.709 | -72.986 | -71.49 | 124.33 | 88.472 | 84.431 | 86.128 | 21.466 | 0.3466 | -27.951 | 294.5 | 215.56 | 0 | -30.94 | -33.125 | 59.521 |  | -60.326 | 130.6 | -69.713 | -69.822 | 21.443 | 0 | -15.849 | 88.9 | 13.913 | -179.6 | -29.778 | -29.824 | 2.8938 | -12.2 | 55.765 | 20.631 | 0 | 0 | 0 | 51.079 | 48.337 |  |  |  | 74.545 | 73.495 | -74.315 | -57.602 | -38.883 | -29.399 | 15.169 | 1.1038 | -9.9899 | 10.55 | -40.527 | 10.657 | -6.19 | 0.561 | 10.719 | 20.569 | 60.62 | 77.316 | 13.74 | 73.696 |  |  | -2.9914 | 3.1341 | 1.9365 | 0.0645 | 0 | -14.272 | -30.164 | 20.277 | 47.057 | 95.194 | 52.066 | -128.86 | -24.38 | 30.682 | -46.063 | 4.9022 | 5.6752 | 5.3052 | 6 | 159.27 | 161.47 |  | -290.36 | -583.03 | 593.54 | 511.65 | -151.93 | -153.04 | -55.793 | -44.956 | 77.442 | 78.471 | -108.42 | -105.33 | 50.628 | 50.474 | -43.846 | -44.078 | 95.37 | 93.37 | 61.599 |  | 22.807 | 21.44 | -355.56 | 101.82 | 102.54 | 15.1 | 25.1 | -49.7 | -49.9 | 1.4467 | 1.1325 | -502.79 | -190.11 |  | 334.76 | -266.39 |  |  | -145.02 | -285.44 | -406.51 | 126.01 | 126.56 | 148.49 | -508.93 | 228.6 | -284.67 | 286.64 | -5.588 | 13.152 | 26.159 | 6.59 | 6.5749 | -25.84 | 6.88 | 14.24 | -7.3228 | -36.592 | -12.507 | 34.4 | 54.567 | 53.247 | 0 | 0 | 51.171 | 51.078 | 50.937 |  | -25.2 | 28.967 | 7.6099 | 8.6999 | -41.837 | 78.893 | 55.869 | -41.502 | -77.447 | 44.39 | 33.279 | 16.2 | -16.1 | -75.25 | 224.35
29/12/2024 | 18:30 | 0 | 20.543 |  | 11.542 |  | 2.8713 | 48.517 |  | 54.062 | 27.592 | -27.027 | -11.1 | -46.536 | 39.599 | 11.592 | -39.599 | 10.417 | 149.016 |  | 10.607 |  | 0 | 6.8509 | 7.7507 |  | 113 | -82.01 | -82.25 | 20.675 | 11.1 | 46.2 | 12.77 | 0.181 | -15.89 | -15.3 | -61.18 | 15.64 | 15.76 | 10.972 | 11.464 | 0 | 66.671 | 30.928 | -46.751 | -49.848 | 22.866 | 26.287 | 66.845 | 65.907 | -5.758 | -33.299 | -252.18 | -36.776 | -2.3999 |  | 55.387 | 54.511 | -4.6294 | -67.102 | -33.879 |  | 0 | 2.6604 | 288.39 | 101.84 | 102.29 | -301.64 |  | 40.977 | -52.77 | 55.14 | 76.573 | 15.979 | 20.409 | 52.65 | 56.979 | -68.447 | -68.581 | 142.64 | 141.66 | 27.751 | -90.927 | -89.89 |  | 0 | 19.57 | 25.985 | 89 | 80.699 | -12.069 | 53.358 | 52.839 | 52.514 | 60.58 | 61.079 | 1 | -79.062 | 0 | 16.518 | 30.659 | 54.919 |  | 39.408 | -25.819 |  | 0 | 0 | -39.578 | 0 | -15.565 | -85.699 | -86 | 27.435 | 54.208 | 52.615 | 78.533 | 53.59 | -3.9 | 43.969 | 39.939 | -18.05 | -18.149 | 103.88 | 68.09 | 39.963 | 39.29 | -66.446 | -65.618 | 141.55 | 104.72 | 101.24 | 102.78 | 10.956 | -11.975 | -31.248 | 311.59 | 269.45 | 0 | -29.729 | -32.198 | 66.132 |  | -57.576 | 29.232 | -44.073 | -45.211 | 48.2 | 0 | -6.15 | 1 | 14.535 | -178.77 | -30.131 | -29.584 | 1.4754 | 15.138 | 55.765 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 50.415 | 48.96 |  |  |  | 69.109 | 68.655 | -79.945 | -64.202 | -36.158 | -27.249 | 15.232 | 1.4444 | -9.4499 | 10.8 | -37.156 | 10.716 | -5.048 | 0.561 | 10.943 | 25.229 | 66.643 | 81.397 | 14.07 | 79.118 |  |  | -0.9844 | 0 | 2.3822 | 0.0645 | 0 | -14.764 | -34.75 | 19.908 | 53.444 | 93.156 | 49.073 | -125.37 | -27.081 | 34.958 | -57.402 | 4.9022 | 10.617 | 10.189 | 6.7458 | 168.96 | 168.8 |  | -272.23 | -568.36 | 572.09 | 537.53 | -162.88 | -161.39 | -46.296 | -34.799 | 78.654 | 78.349 | -108.42 | -105.33 | 57.407 | 56.572 | -41.016 | -40.39 | 92.519 | 92.139 | 66.199 |  | 22.786 | 32.799 | -367.84 | 105.42 | 105.23 | 18.5 | 31.5 | -55.7 | -55.9 | 1.4165 | 1.1656 | -530.91 | -245.38 |  | 360.53 | -233.11 |  |  | -161.67 | -301.83 | -426.51 | 126.97 | 129.97 | 164.66 | -538.79 | 245.03 | -292.59 | 294.33 | -3.7697 | 13.013 | 32.08 | 6.109 | 6.096 | -31.12 | 11.039 | 15.274 | -11.396 | -32.753 | -9.3156 | 32.5 | 51.241 | 51.615 | 0 | 0 | 50.803 | 51.494 | 51.041 |  | -29.6 | 26.169 | 8.9899 | 8.6999 | -32.027 | 74.338 | 46.414 | -33.064 | -73.113 | 33.833 | 38.878 | 22.2 | -20.899 | -31.222 | 187.43
29/12/2024 | 19:00 | 0 | 22.215 | -44.262 | 12.529 | 27.682 | 6.1676 | 54.712 | -90.029 | 61.494 | 31.205 | -30.413 | -19.979 | -50.875 | 44 | 14.076 | -44 | 10.217 | 183.004 | 11.921 | 11.796 | 19.558 | 0 | 6.5264 | 7.1467 |  | 113 | -89.319 | -89.129 | 20.613 | 19.979 | 50.6 | 12.069 | 0.176 | -23.68 | -24.049 | -55.95 | 24.25 | 24.139 | 12.258 | 10.556 | 0 | 72.135 | 30.673 | -54.923 | -54.633 | 32.724 | 33.155 | 68.587 | 69.524 | -5.2345 | -32.186 | -284.25 | -37.136 | -2.7999 | -2.6999 | 60.176 | 59.789 | -6.0053 | -67.102 | -34.425 | 9.4799 | 5.953 | 4.0632 | 324.86 | 116.3 | 116.33 | -323.23 | 409.41 | 40.977 | -118.46 | 119.29 | 91.592 | 20.989 | 27.45 | 61.029 | 64.54 | -69.519 | -68.983 | 146.51 | 146.06 | 24.549 | -123.97 | -124.85 | -1.5713 | 0 | 19.57 | 25.985 | 97.5 | 88.5 | -13.319 | 48.02 | 47.972 | 47.643 | 59.053 | 57.646 | -41.908 | -85.137 | 0 | 18.373 | 37.43 | 64.959 | 43.601 | 41.166 | -26.979 | -5.5846 | 0 | 0 | -27.228 | -0.0001 | -16.358 | -93.5 | -93.699 | 28.259 | 55.966 | 56.372 | 80.877 | 55.35 | -4.23 | 46.507 | 25.54 | -16 | -16.19 | 107.19 | 73.42 | 26.872 | 26.29 | -76.846 | -74.754 | 139.09 | 99.681 | 96.407 | 97.247 | 43.058 | 22.643 | -31.601 | 335.49 | 290.34 | 0 | -26.184 | -28.963 | 34.147 | -55.944 | -51.7 | 145.97 | -68.993 | -67.814 | 11.963 | 0 | -6.69 | 103.59 | 15.861 | -173.35 | -30.909 | -30.437 | 1.5491 | -20.275 | 55.765 | 21.852 | 0 | 0 | 0 | 48.571 | 46.303 | 69.996 | 68.322 | -127.76 | 78.076 | 78.349 | -97.617 | -82.554 | -39.512 | -29.489 | 15.169 | 1.5481 | -9.8999 | 10.06 | -40.432 | 10.03 | -4.389 | 0.589 | 10.752 | 28.12 | 85.013 | 98.455 | 14.7 | 84.714 | 14.5 | -20.399 | 0.0511 | 0 | 2.6894 | 0.0645 | 0 | -14.345 | -40.49 | 19.767 | 63.024 | 103.29 | 57.036 | -142.18 | -28.359 | 39.794 | -62.409 | 5.1511 | 12.688 | 12.163 | 7.0294 | 169.39 | 168.56 | 285.39 | -285.2 | -576.99 | 580.16 | 554.28 | -162 | -159.49 | -50.813 | -38.814 | 79.591 | 79.777 | -108.42 | -110.72 | 54.759 | 54.792 | -48.114 | -48.326 | 91.989 | 92.069 | 64.599 | 64.599 | 22.745 | 36.639 | -358.76 | 103.27 | 103.09 | 19 | 31.399 | -52.299 | -52.5 | 1.4165 | 1.1656 | -542.97 | -258.13 | 551.05 | 366.61 | -197.2 | -422.28 | 431.57 | -154.91 | -298.62 | -424.28 | 129.58 | 130.99 | 160.14 | -538.09 | 241.02 | -297.85 | 299.13 | -3.7422 | 13.013 | 29.68 | 5.5469 | 5.5 | -28.799 | 9.1999 | 14.64 | -9.6971 | -33.165 | -9.1691 | 30.6 | 49.641 | 48.914 | 0 | 0 | 50.698 | 51.965 | 52.94 |  | -30.2 | 27.247 | 9.7299 | 8.6999 | -35.375 | 78.712 | 50.376 | -35.018 | -77.33 | 37.151 | 39.558 | 22.5 | -22.1 | -24.9 | 186.18
29/12/2024 | 19:30 | 0 | 22.713 | -44.866 | 13.035 | 28.318 | 6.369 | 56.315 | -95.511 | 66.922 | 32.503 | -33.154 | -24.42 | -50.96 | 44 | 14.076 | -41.799 | 10.062 | 189.808 | 11.984 | 12.299 | 20.208 | 0 | 6.2997 | 7.4878 |  | 113 | -90.54 | -90.37 | 20.912 | 24.42 | 50.6 | 11.916 | 0.178 | -21.899 | -22.069 | -63.599 | 21.94 | 22.069 | 13.036 | 10.013 | 0 | 73.46 | 33.852 | -51.842 | -51.834 | 9.3082 | 8.2726 | 73.677 | 74.079 | -8.3752 | -44.398 | -292.92 | -36.101 | -2.7999 | -2.7999 | 57.875 | 57.157 | -6.1588 | -67.102 | -32.579 | 10.42 | 6.1449 | 4.2186 | 322.91 | 125.43 | 125.46 | -352.84 | 416.51 | 40.977 | -123.13 | 126.73 | 93.628 | 21.93 | 28.26 | 62.279 | 66.12 | -66.304 | -65.366 | 141 | 141.99 | 24.367 | -133.89 | -133.55 | -0.0124 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100 | 90.8 | -13.51 | 48.568 | 48.325 | 47.262 | 61.341 | 60.6 | -37.161 | -89.483 | 0 | 18.346 | 38.009 | 67.16 | 44.069 | 41.606 | -27.869 | -5.8948 | 0 | 0 | -40.584 | 0 | -16.866 | -98.4 | -98 | 28.27 | 56.552 | 58.25 | 82.049 | 55.93 | -4.82 | 47.749 | 24.844 | -16.11 | -16.049 | 112.5 | 75.069 | 27.363 | 25.6 | -69.252 | -67.509 | 151.5 | 111.22 | 107.84 | 107.43 | 20.186 | -6.8285 | -32.272 | 363.39 | 310.24 | 0 | -23.602 | -26.44 | 25.128 | -51.805 | -47.079 | 145.97 | -71.048 | -71.92 | 4.4918 | 0 | -8.0399 | 126.5 | 15.719 | -164.15 | -32.753 | -32.079 | 2.8023 | 6.0261 | 55.765 | 21.728 | 0 | 0 | 0 | 49.564 | 47.801 | 66.312 | 65.475 | -127.26 | 75.489 | 71.094 | -93.996 | -82.61 | -35.601 | -29.229 | 15.247 | 1.5262 | -9.4399 | 10.81 | -36.327 | 10.103 | -4.163 | 0.602 | 10.458 | 29.059 | 79.472 | 99.994 | 14.99 | 83.841 | 15.399 | -19.909 | 0.7561 | 0 | 2.7421 | 0.0645 | 0 | -13.735 | -41.288 | 19.223 | 65.292 | 105.08 | 56.722 | -146.58 | -28.359 | 40.659 | -63.398 | 4.8352 | 13.655 | 13.112 | 7 | 176.15 | 172.25 | 283.3 | -283.7 | -568.48 | 574.48 | 558.77 | -165.39 | -163.58 | -44.505 | -31.833 | 78.836 | 78.597 | -108.42 | -110.72 | 54.484 | 54.089 | -51.249 | -50.502 | 88.12 | 86.739 | 65.599 | 66.4 | 22.662 | 36.72 | -363.53 | 102.56 | 102.2 | 19.299 | 33.099 | -54.5 | -54.599 | 1.6015 | 1.3524 | -550.44 | -281.26 | 559.43 | 376.67 | -187.06 | -434.24 | 435.62 | -158.66 | -298.8 | -426.86 | 131.36 | 128.6 | 160.92 | -545.77 | 244.05 | -302.51 | 307.04 | -2.7946 | 13.013 | 31.2 | 5.782 | 5.7859 | -30.319 | 10.239 | 15.537 | -9.7245 | -31.493 | -9.1386 | 28.799 | 47.759 | 48.178 | 0 | 0 | 52.091 | 52.067 | 51.001 |  | -32.4 | 27.103 | 10.029 | 8.6999 | -30.041 | 73.962 | 45.081 | -28.74 | -72.19 | 31.822 | 41.229 | 23.899 | -25.399 | -14.473 | 169.32
29/12/2024 | 20:00 | 0 | 22.713 | -45.319 | 12.832 | 28.246 | 6.9957 | 56.469 | -95.871 | 66.089 | 32.503 | -33.031 | -26.639 | -51.772 | 44 | 14.076 | -44 | 9.8688 | 192.422 | 11.941 | 12.02 | 19.886 | 0 | 6.6126 | 6.5754 |  | 113 | -89.86 | -89.72 | 19.946 | 26.639 | 50.6 | 11.888 | 0.18 | -19.489 | -19.559 | -66.66 | 19.69 | 19.59 | 12.989 | 10.434 | 0 | 73.098 | 40.835 | -51.038 | -50.827 | 9.508 | 9.7663 | 75.285 | 76.624 | -7.8518 | -43.431 | -309.1 | -36.263 | -2.9999 | -2.9999 | 56.961 | 56.131 | -6.4547 | -67.102 | -36.622 | 9.76 | 6.7551 | 4.5675 | 346.84 | 134.8 | 133.88 | -393.85 | 420.56 | 40.977 | -120.32 | 123.14 | 95.753 | 22.52 | 28.559 | 63.529 | 67.569 | -58.936 | -58.401 | 135.19 | 136.57 | 25.685 | -126.66 | -126.03 | 0.5187 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100 | 90.8 | -13.649 | 49.544 | 49.078 | 48.153 | 64.132 | 63.387 | -34.288 | -97.236 | 0 | 18.099 | 39.86 | 66.08 | 44.069 | 41.752 | -27.969 | -5.8948 | 0 | 0 | -25.898 | 0.0001 | -16.944 | -97.199 | -99 | 27.408 | 55.966 | 58.72 | 82.049 | 55.93 | -4.75 | 48.532 | 27.82 | -16.48 | -16.489 | 112.52 | 75.83 | 28.09 | 28.218 | -66.241 | -65.19 | 146.93 | 106.58 | 102.85 | 104.49 | 55.486 | 28.014 | -32.647 | 404.98 | 332.98 | 0 | -22.68 | -25.403 | 29.815 | -49.513 | -45.624 | 138.3 | -64.878 | -66.586 | 8.3504 | 0 | -14.569 | 101.4 | 15.717 | -160.74 | -35.785 | -35.277 | 9.9109 | -29.585 | 55.765 | 20.988 | 0 | 0 | 0 | 48.291 | 46.601 | 59.279 | 58.609 | -96.622 | 68.699 | 67.8 | -75.73 | -59.835 | -31.697 | -26.229 | 15.244 | 1.503 | -9.5899 | 11.53 | -32.488 | 10.968 | -4.153 | 0.643 | 10.626 | 29.139 | 62.523 | 77.049 | 15.4 | 83.396 | 15.8 | -18.321 | 1.3443 | 0 | 2.7565 | 0.0645 | 0 | -15.418 | -40.123 | 18.766 | 63.192 | 99.432 | 52.321 | -135.68 | -28.311 | 40.356 | -64.339 | 4.6599 | 13.342 | 12.859 | 7 | 170.95 | 170.82 | 285.8 | -286.52 | -571.56 | 577.21 | 567.97 | -165.94 | -163.47 | -45.054 | -33.602 | 77.273 | 75.798 | -108.42 | -110.72 | 55.616 | 54.946 | -50.983 | -50.493 | 89.029 | 88.809 | 66.9 | 66.9 | 22.705 | 38.159 | -366.64 | 101.49 | 101.3 | 19.6 | 34.2 | -53.099 | -53.299 | 1.6015 | 1.3524 | -555.9 | -295.05 | 555.03 | 380.73 | -162.16 | -433.97 | 434.2 | -160.93 | -301.17 | -431.75 | 133.05 | 131.89 | 160.61 | -547.7 | 241.68 | -300.43 | 303.14 | -2.7946 | 13.013 | 30.799 | 5.6869 | 5.704 | -30.399 | 9.84 | 15.376 | -10.429 | -32.225 | -9.2576 | 29.1 | 48.737 | 50.426 | 0 | 0 | 49.953 | 50.89 | 51.196 |  | -32.7 | 27.6 | 10.159 | 8.6999 | -28.936 | 75.814 | 45.498 | -29.084 | -73.823 | 32.75 | 41.814 | 24.5 | -24.6 | -3.9198 | 155.75
29/12/2024 | 20:30 | 0 | 22.447 | -44.731 | 12.603 | 27.9 | 6.1287 | 55.056 | -93.235 | 65.996 | 32.503 | -32.521 | -35.52 | -48.114 | 39.599 | 13.248 | -39.599 | 10.094 | 189.39 | 11.086 | 11.31 | 18.133 | 0 | 5.8972 | 7.3314 |  | 113 | -93.309 | -93.23 | 21.153 | 35.52 | 46.2 | 14.314 | 0.191 | -23.02 | -23.079 | -60.18 | 23.61 | 23.92 | 12.749 | 10.453 | 0 | 73.243 | 42.621 | -53.985 | -54.353 | 24.325 | 25.515 | 77.696 | 76.49 | -6.2814 | -31.17 | -334.1 | -34.807 | -4.1999 | -4.1999 | 61.435 | 59.089 | -6.3606 | -67.102 | -40.852 | 9.3099 | 7.1541 | 4.8579 | 376.78 | 136.32 | 136.47 | -413.26 | 431.59 | 40.977 | -113.39 | 115.37 | 96.641 | 22.559 | 28.409 | 63.529 | 68.26 | -64.295 | -64.697 | 135.32 | 136.79 | 24.028 | -125.29 | -125.45 | -0.21 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.9 | 90.8 | -13.59 | 52.11 | 51.639 | 50.244 | 65.619 | 65.117 | -28.857 | -100.52 | 0 | 18.099 | 41.54 | 66.639 | 43.601 | 41.313 | -28 | -5.8948 | 0 | 0 | -28.094 | 0 | -16.933 | -98.699 | -99.8 | 27.177 | 55.38 | 57.781 | 80.877 | 55.3 | -4.35 | 49.464 | 27.238 | -15.43 | -15.63 | 109.65 | 75.48 | 30.454 | 29.636 | -69.993 | -68.436 | 145.28 | 104 | 103.18 | 103.74 | 55.863 | 25.215 | -32.427 | 423.02 | 341.63 | 0 | -23.378 | -26.385 | 28.226 | -40.467 | -38.014 | 136.76 | -70.359 | -70.279 | 5.8706 | 0 | -16.199 | 90.2 | 15.569 | -143.54 | -35.431 | -34.458 | 8.9161 | -30.138 | 55.765 | 21.263 | 0 | 0 | 0 | 42.645 | 41.519 | 64.303 | 64.973 | -98.966 | 72.439 | 71.835 | -74.474 | -58.97 | -33.594 | -26.709 | 15.664 | 1.514 | -9.9599 | 11.83 | -35.038 | 10.578 | -4.368 | 0.635 | 10.466 | 28.479 | 61.413 | 76.745 | 15.88 | 82.176 | 16.799 | -18.435 | 1.061 | 0 | 2.7126 | 0.0645 | 0 | -15.739 | -39.706 | 20.99 | 61.175 | 102.11 | 53.947 | -139.19 | -27.652 | 39.515 | -62.203 | 4.2218 | 12.746 | 12.237 | 6.2777 | 173.1 | 174.76 | 285 | -284.73 | -574.69 | 582.38 | 576.94 | -165.95 | -163.97 | -50.759 | -38.882 | 80.884 | 80.72 | -108.42 | -110.72 | 57.396 | 56.385 | -49.648 | -49.264 | 88.419 | 87.8 | 66.3 | 65.4 | 22.807 | 37.04 | -361.42 | 104.47 | 102.06 | 19 | 31.399 | -53.099 | -53.299 | 1.4931 | 1.2339 | -564.9 | -309.15 | 561.38 | 385.04 | -142.72 | -433.41 | 436.91 | -161.19 | -300.84 | -427.69 | 129.22 | 129.24 | 162.85 | -543.33 | 241.88 | -298.65 | 299.87 | -3.7944 | 13.013 | 31.12 | 5.71 | 5.71 | -29.84 | 10.319 | 15.878 | -9.813 | -33.955 | -9.3156 | 31.7 | 50.161 | 50.201 | 0 | 0 | 52.896 | 52.651 | 54.051 |  | -30.299 | 27.581 | 9.88 | 8.6999 | -36.881 | 78.672 | 50.944 | -34.985 | -76.873 | 36.858 | 39.664 | 22.399 | -22.2 | -0.4467 | 157.87
29/12/2024 | 21:00 | 0 | 22.138 | -44.282 | 12.243 | 27.258 | 5.9071 | 54.178 | -89.92 | 64.386 | 32.692 | -31.978 | -31.079 | -45.905 | 39.599 | 12.42 | -39.599 | 9.7966 | 184.3 | 10.363 | 10.527 | 17.22 | 0 | 6.8173 | 7.5209 |  | 113 | -89.389 | -89.819 | 20.946 | 31.079 | 44 | 11.935 | 0.179 | -22.28 | -22.049 | -60.02 | 22.75 | 22.36 | 13.014 | 10.77 | 0 | 71.872 | 38.165 | -52.244 | -52.859 | 26.004 | 25.898 | 72.739 | 72.873 | -4.7111 | -26.202 | -328.94 | -32.893 | -4.7999 | -4.8999 | 58.778 | 56.8 | -6.8417 | -67.102 | -39.181 | 9.63 | 7.242 | 5.0084 | 366.77 | 134.89 | 135.22 | -418.92 | 421.56 | 40.977 | -120.5 | 122.51 | 95.614 | 22.389 | 28.17 | 63.529 | 68.12 | -60.008 | -59.74 | 130.89 | 132.07 | 25.986 | -127.86 | -127.3 | 2.2696 | 0 | 19.57 | 25.985 | 99.8 | 90.8 | -13.72 | 49.647 | 48.853 | 47.915 | 63.392 | 62.192 | -24.361 | -99.485 | 0 | 18.154 | 41.88 | 67.389 | 43.132 | 40.873 | -27.67 | -5.8948 | 0 | 0 | -31.902 | -0.0001 | -16.73 | -96.9 | -97.4 | 27.188 | 54.794 | 58.25 | 79.705 | 54.18 | -4.65 | 50.436 | 31.503 | -15.73 | -15.68 | 107.4 | 75.27 | 31.745 | 32.109 | -63.211 | -62.827 | 147 | 107.91 | 104.35 | 105.56 | 52.205 | 27.28 | -32.39 | 430.09 | 361.42 | 0 | -22.298 | -25.155 | 22.761 | -56.983 | -52.143 | 162.87 | -64.613 | -64.462 | 8.4857 | 0 | -14.869 | 120.8 | 15.439 | -173.26 | -35.683 | -34.64 | 10.518 | -23.538 | 55.765 | 21.046 | 0 | 0 | 0 | 47.607 | 45.808 | 59.446 | 58.442 | -94.11 | 65.76 | 65.385 | -75.455 | -60.108 | -29.603 | -27.459 | 15.264 | 1.4798 | -9.7199 | 12.54 | -30.975 | 10.534 | -4.575 | 0.608 | 9.999 | 29.1 | 61.765 | 76.457 | 15.54 | 82.096 | 16.799 | -18.045 | 0.6528 | 0 | 2.6447 | 0.0645 | 0 | -14.769 | -37.934 | 21.06 | 59.242 | 99.996 | 53.301 | -136.93 | -27.328 | 38.859 | -61.002 | 3.7096 | 12.053 | 11.53 | 6 | 175.56 | 173.28 | 285.39 | -287.14 | -580.01 | 581.02 | 590.5 | -167.05 | -165.66 | -47.473 | -35.425 | 79.197 | 81.639 | -108.42 | -110.72 | 57.484 | 56.539 | -48.049 | -47.567 | 90.54 | 90.669 | 67.199 | 67.3 | 22.745 | 36.319 | -368.53 | 106.2 | 105.65 | 18.5 | 30.899 | -57.4 | -57.5 | 1.4931 | 1.2339 | -575.03 | -331.41 | 563.68 | 392.07 | -117.69 | -436.89 | 438.28 | -159.85 | -307.3 | -433.81 | 130.32 | 130.84 | 163.83 | -549.66 | 244.7 | -300.35 | 301.95 | -3.7422 | 13.013 | 31.6 | 5.8 | 5.841 | -30.479 | 10.399 | 16.234 | -10.252 | -34.569 | -9.5506 | 33.299 | 54.388 | 53.987 | 0 | 0 | 50.607 | 50.851 | 50.611 |  | -29.399 | 27.363 | 9.7699 | 8.6999 | -32.358 | 76.231 | 47.759 | -31.974 | -74.245 | 35.48 | 39.415 | 21.299 | -21 | 14.765 | 137.72
29/12/2024 | 21:30 | 0 | 21.878 | -43.799 | 11.956 | 27.107 | 5.5797 | 54.381 | -90.997 | 62.824 | 31.559 | -31.37 | -22.2 | -43.59 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 10.323 | 184.922 | 11.005 | 11.341 | 18.517 | 0 | 11.566 | 7.7856 |  | 113 | -84.959 | -84.61 | 20.262 | 22.2 | 41.799 | 11.013 | 0.17 | -17.219 | -17.309 | -59.479 | 17.5 | 17.84 | 12.232 | 11.438 | 0 | 70.425 | 35.445 | -48.359 | -47.731 | 26.214 | 27.519 | 67.113 | 71.4 | -6.2814 | -37.528 | -295.64 | -31.001 | -5.8999 | -5.8999 | 54.579 | 54.067 | -6.8133 | -67.102 | -35.226 | 10.019 | 7.393 | 4.9224 | 337.53 | 135.41 | 135.47 | -413.64 | 402.78 | 40.977 | -88.037 | 89.446 | 94.915 | 21.87 | 26.84 | 62.229 | 67.43 | -62.285 | -62.285 | 133.24 | 133.76 | 27.356 | -115.9 | -115.8 | 0.2509 | 0 | 19.57 | 25.985 | 98.599 | 89.3 | -13.579 | 52.576 | 52.661 | 51.666 | 68.811 | 69.05 | -22.582 | -102.11 | 0 | 17.714 | 36.22 | 64.599 | 41.726 | 39.555 | -27.029 | -5.8948 | 0 | 0 | -34.708 | 0 | -16.296 | -96 | -96 | 27.243 | 53.036 | 55.902 | 77.362 | 52.49 | -4.37 | 50.125 | 32.461 | -14.14 | -14.21 | 101.66 | 74.25 | 34.236 | 34.363 | -63.914 | -63.809 | 145.47 | 105.38 | 101.62 | 103.41 | 47.896 | 18.988 | -32.962 | 426.61 | 357.27 | 0 | -22.352 | -26.027 | 28.476 | -60.491 | -57.888 | 161.33 | -66.214 | -66.689 | 8.1141 | 0 | -13.199 | 118.3 | 14.799 | -176.95 | -35.251 | -35.113 | 9.579 | -16.222 | 55.765 | 20.681 | 0 | 0 | 0 | 48.393 | 46.655 | 62.963 | 61.791 | -94.445 | 65.821 | 66.125 | -79.156 | -64.197 | -29.31 | -28.339 | 15.264 | 1.4444 | -9.3999 | 13.15 | -30.002 | 10.542 | -4.77 | 0.577 | 10.453 | 29.399 | 62.449 | 78.734 | 15.18 | 82.617 | 17.299 | -15.77 | 0.1366 | 0 | 2.5558 | 0.0645 | 0 | -15.236 | -34.391 | 22.159 | 54.872 | 96.102 | 51.551 | -131.52 | -26.068 | 35.751 | -57.361 | 3.4468 | 10.608 | 10.158 | 5 | 172.01 | 173.58 | 289.6 | -286.51 | -578.16 | 585.3 | 593.39 | -167.04 | -164.34 | -47.701 | -37.432 | 80.142 | 80.93 | -111.37 | -110.72 | 58.582 | 58.231 | -44.625 | -45.116 | 92.239 | 91.61 | 65.3 | 65.599 | 22.745 | 35.36 | -365.72 | 105.55 | 106.64 | 17.899 | 28.6 | -55.799 | -55.9 | 1.5752 | 1.357 | -579.63 | -328.93 | 554.36 | 393.67 | -98.151 | -429.26 | 429.43 | -158.97 | -303.08 | -423.31 | 127.05 | 130.19 | 163.45 | -539.79 | 242.19 | -294.04 | 294.3 | -3.9812 | 13.013 | 30.559 | 6.124 | 6.1459 | -29.6 | 10.079 | 15.886 | -9.9595 | -34.129 | -10.283 | 33 | 52.394 | 50.037 | 0 | 0 | 52.961 | 52.146 | 52.372 |  | -26.5 | 27.756 | 9.3299 | 8.6999 | -32.628 | 75.928 | 48.257 | -32.855 | -73.564 | 35.745 | 37.769 | 17.799 | -18.2 | 11.476 | 138.85
29/12/2024 | 22:00 | 0 | 21.102 | -42.223 | 11.676 | 26.164 | 5.8867 | 52.306 | -94.261 | 59.122 | 29.986 | -29.323 | -19.979 | -41.038 | 35.2 | 10.763 | -35.2 | 10.301 | 189.794 | 11.798 | 11.871 | 20.177 | 0 | 16.537 | 8.2912 |  | 113 | -83.91 | -83.73 | 19.552 | 19.979 | 39.6 | 9.6219 | 0.164 | -12.84 | -13.079 | -65.16 | 12.92 | 12.93 | 11.419 | 12.067 | 0 | 68.403 | 30.878 | -45.278 | -45.084 | 9.6137 | 9.3214 | 67.917 | 69.39 | -8.8987 | -49.051 | -259.1 | -29.297 | -6.5999 | -6.5999 | 51.268 | 50.526 | -7.0606 | -67.102 | -31.196 | 10.039 | 6.7284 | 4.6973 | 297.7 | 132.99 | 133.57 | -388.81 | 377.32 | 40.977 | -50.129 | 51.227 | 93.947 | 21.379 | 23.02 | 60.34 | 71.889 | -72.332 | -72.6 | 141.54 | 142.13 | 28.424 | -108.11 | -107.03 | -0.8663 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96.3 | 86.599 | -13.229 | 56.698 | 56.271 | 55.148 | 76.274 | 76.571 | -28.911 | -104.56 | 0 | 17.776 | 33.61 | 61.88 | 39.851 | 37.797 | -25.68 | -5.8948 | 0 | 0 | -45.278 | -0.0001 | -15.499 | -94.5 | -93.199 | 27.226 | 50.692 | 54.963 | 73.846 | 50.38 | -4.2899 | 47.412 | 44.483 | -13.83 | -13.92 | 100.19 | 72.58 | 45.49 | 45.181 | -68.108 | -66.89 | 144.64 | 104.64 | 101.02 | 103.15 | 12.392 | -13.921 | -34.322 | 399.38 | 349.82 | 0 | -21.922 | -24.545 | 63.724 | -59.822 | -55.986 | 46.128 | -45.533 | -46.249 | 46.89 | 16.459 | -6.6499 | 1 | 14.402 | -175.12 | -32.609 | -31.895 | 4.6444 | 15.67 | 55.765 | 20.789 | 0 | 0 | 0 | 49.663 | 47.946 | 72.676 | 71.336 | -108.67 | 69.196 | 70.119 | -85.094 | -70.975 | -31.243 | -28.699 | 15.169 | 1.3614 | -9.6699 | 13.05 | -32.336 | 10.796 | -5.119 | 0.561 | 10.276 | 29.42 | 72.511 | 84.985 | 15.46 | 82.879 | 19 | -14.038 | -0.1032 | 0 | 2.3659 | 0.0645 | 0 | -15.423 | -31.544 | 21.569 | 49.494 | 95.578 | 49.792 | -129.21 | -24.436 | 34.276 | -52.973 | 3.4468 | 8.9175 | 8.6289 | 5.1699 | 171.54 | 171.5 | 280.8 | -278.98 | -591.57 | 594.15 | 593.33 | -164.19 | -162.99 | -51.33 | -40.54 | 82.634 | 78.369 | -111.37 | -115.3 | 57.55 | 57.385 | -41.188 | -40.086 | 93.58 | 93.76 | 62.599 | 65.3 | 23.012 | 33.84 | -354.1 | 105.18 | 104.99 | 17.299 | 25.2 | -55.7 | -55.9 | 1.4694 | 1.2264 | -586.6 | -316.2 | 528.81 | 383.58 | -77.17 | -415.82 | 415.01 | -153.46 | -296.92 | -414.63 | 124.9 | 125.32 | 157.7 | -521.64 | 239.19 | -278.25 | 279.38 | -4.0581 | 13.013 | 29.52 | 6.4549 | 6.421 | -28.719 | 8.72 | 15.316 | -10.545 | -35.448 | -10.811 | 35.2 | 50.938 | 52.188 | 0 | 0 | 53.139 | 52.324 | 50.885 |  | -24.899 | 28.397 | 8.8699 | 8.6999 | -36.164 | 77.463 | 51.892 | -35.293 | -76.567 | 39.435 | 35.936 | 15.199 | -17.2 | 0.9811 | 153.72
29/12/2024 | 22:30 | 0 | 20.836 | -41.199 | 11.29 | 24.951 | 2.734 | 49.138 | -102.34 | 55.635 | 28.368 | -27.764 | -46.619 | -34.273 | 28.6 | 9.1079 | -28.6 | 10.058 | 208 | 10.928 | 10.913 | 18.28 | 0 | 16.598 | 7.6407 |  | 113 | -91.44 | -91.19 | 19.327 | 46.619 | 33 | 8.324 | 0.154 | -21.469 | -21.69 | -62.389 | 21.649 | 21.969 | 10.829 | 12.634 | 0 | 66.503 | 35.376 | -51.44 | -51.357 | 10.02 | 10.93 | 70.998 | 72.605 | -9.4222 | -50.456 | -264.6 | -29.521 | -6.5999 | -6.5999 | 56.766 | 55.996 | -6.349 | -67.102 | -31.762 | 9.8699 | 6.3952 | 4.419 | 303.78 | 98.483 | 98.971 | -275.42 | 378.07 | 40.977 | -101.57 | 103.26 | 88.668 | 21.27 | 21.79 | 57.229 | 70.4 | -73.806 | -73.27 | 144.88 | 146.63 | 28.541 | -123.21 | -122.57 | -2.249 | 0 | 19.57 | 25.985 | 92.4 | 84.199 | -12.989 | 45.668 | 45.154 | 44.222 | 53.923 | 52.961 | -38.959 | -77.828 | 0 | 16.782 | 30.719 | 66.36 | 37.976 | 36.039 | -24.85 | -5.8948 | 0 | 0 | -50.242 | -0.0001 | -14.976 | -87.099 | -88.599 | 28.539 | 47.177 | 52.145 | 69.158 | 46.8 | -4.22 | 47.412 | 52.039 | -12.41 | -12.489 | 90.66 | 69.38 | 52.581 | 51.69 | -67.712 | -66.445 | 140.16 | 101.37 | 97.047 | 99.662 | 8.2769 | -17.49 | -33.48 | 284.24 | 322.79 | 0 | -22.448 | -24.866 | 66.857 | -57.903 | -54.225 | 27.696 | -42.246 | -43.115 | 51.519 | 0 | -8.2799 | 1 | 13.68 | -168.75 | -35.779 | -35.122 | 10.603 | 19.775 | 55.765 | 20.888 | 0 | 0 | 0 | 49.001 | 46.603 | 72.508 | 71.671 | -121.57 | 70.653 | 70.067 | -97.092 | -86.069 | -32.884 | -31.029 | 15.264 | 1.2918 | -9.6699 | 13.53 | -34.755 | 10.254 | -5.551 | 0.567 | 10.434 | 29.7 | 87.113 | 97.614 | 14.81 | 83.892 | 19.799 | -15.419 | -0.6184 | 0 | 2.1777 | 0.0645 | 0 | -14.83 | -30.861 | 23.556 | 47.394 | 96.854 | 54.729 | -136.78 | -22.566 | 35.007 | -47.404 | 3.8986 | 6.2416 | 5.8761 | 5 | 174.37 | 175.57 | 286.2 | -283.7 | -619.87 | 624.99 | 611.61 | -168.25 | -165.35 | -52.854 | -43.697 | 81.224 | 82.751 | -111.37 | -115.3 | 59.714 | 59.582 | -35.224 | -34.499 | 99.349 | 99.61 | 61.299 | 60.9 | 22.888 | 31.84 | -350.92 | 101.98 | 101.79 | 16.799 | 21.1 | -58.2 | -58.5 | 1.4694 | 1.2264 | -601.08 | -296.95 | 519.84 | 369.82 | -75.502 | -409.02 | 412 | -155.5 | -297 | -407.89 | 123.4 | 123.04 | 152.62 | -508.19 | 236.69 | -273.56 | 273.09 | -4.5607 | 13.013 | 29.84 | 6.571 | 6.576 | -28.959 | 8.8 | 15.322 | -9.7245 | -37.792 | -11.366 | 37.099 | 54.719 | 54.597 | 0 | 0 | 53.431 | 52.344 | 53.575 |  | -20.2 | 29.213 | 8.34 | 8.6999 | -39.107 | 76.497 | 53.974 | -38.872 | -74.994 | 43.144 | 32.482 | 11.5 | -11.3 | -11.377 | 177.51
29/12/2024 | 23:00 | 0 | 20.179 | -40.098 | -34.35 | 23.062 | 2.6039 | 45.797 | -96.251 | 52.343 | 26.773 | -25.811 | -28.86 | -31.035 | 26.399 | 7.452 | -26.399 | 10.144 | 196.422 | 10.073 | 10.134 | 16.826 | 0 | 16.002 | 8.3585 |  | 113 | -83.699 | -83.65 | 18.695 | 28.86 | 30.8 | 8.293 | 0.154 | -14.479 | -14.579 | -62.479 | 14.55 | 14.729 | 9.2515 | 13.407 | 0 | 62.885 | 29.526 | -47.153 | -47.507 | 8.3484 | 8.0008 | 66.041 | 66.041 | -9.9456 | -54.136 | -219.64 | -28.708 | -6.8999 | -6.7999 | 53.232 | 52.508 | -6.3461 | -67.102 | -27.95 | 10.09 | 5.7149 | 3.8133 | 257.97 | 88.32 | 88.503 | -239.83 | 337.35 | 40.977 | -109.82 | 113.03 | 83.478 | 19.809 | 19.709 | 53.79 | 67.459 | -66.974 | -68.179 | 140.58 | 141.24 | 29.559 | -110.64 | -110.2 | -2.921 | 0 | 19.57 | 25.985 | 88.599 | 80.4 | -12.449 | 45.712 | 46.913 | 44.985 | 52.334 | 51.764 | -39.357 | -69.507 | 0 | 16.205 | 27.469 | 58.47 | 36.101 | 33.842 | -23.529 | -5.8948 | 0 | 0 | -26.355 | 0 | -14.123 | -82.099 | -83.5 | 27.946 | 44.833 | 46.509 | 65.643 | 44.46 | -2.68 | 46.467 | 26.804 | -14.83 | -14.909 | 90.97 | 68.63 | 28.09 | 28.018 | -70.797 | -69.118 | 123.09 | 83.133 | 79.594 | 81.583 | 53.485 | 29.785 | -29.416 | 253.61 | 332.18 | 0 | -28.663 | -30.681 | 18.822 | -47.625 | -43.862 | 150.58 | -72.175 | -73.925 | 3.9122 | 0 | -12.029 | 113.5 | 13.003 | -145.96 | -35.906 | -35.495 | 10.533 | -24.473 | 55.765 | 21.529 | 0 | 0 | 0 | 48.118 | 46.449 | 67.987 | 68.154 | -125.75 | 72.844 | 73.717 | -102.23 | -90.007 | -33.023 | -31.129 | 15.005 | 1.1392 | -9.7699 | 13.49 | -34.333 | 10.26 | -5.983 | 0.575 | 10.501 | 28.28 | 91.076 | 102.1 | 14.19 | 82.685 | 19 | -12.865 | -1.0513 | 1.2065 | 2.038 | 0.0645 | 0 | -15.847 | -26.258 | 22.923 | 41.427 | 92.372 | 50.636 | -125.84 | -21.072 | 32.141 | -43.353 | 3.7275 | 3.8184 | 3.4911 | 5.1678 | 169.04 | 168.18 | 286.2 | -283.36 | -601.64 | 606.24 | 609.53 | -161.7 | -160.78 | -55.262 | -45.101 | 77.736 | 77.989 | -114.63 | -115.3 | 59.945 | 59.758 | -35.881 | -36.33 | 99.5 | 99.089 | 60.799 | 60.4 | 23.156 | 29.92 | -351.83 | 106.38 | 105.2 | 15.6 | 17.7 | -58.299 | -58.5 | 1.6012 | 1.3353 | -592.46 | -298.58 | 523.87 | 369.84 | -69.618 | -411.37 | 408.79 | -154.8 | -301.69 | -406.97 | 122.02 | 125.92 | 153.99 | -513.29 | 239.06 | -275.2 | 273.42 | -3.9812 | 13.013 | 27.68 | 6.9949 | 6.9629 | -27.6 | 7.44 | 15.409 | -7.9087 | -38.438 | -12.01 | 38.299 | 52.049 | 51.641 | 0 | 0 | 51.281 | 50.911 | 50.993 |  | -18.2 | 29.586 | 8.34 | 8.6999 | -40.325 | 76.556 | 55.386 | -40.904 | -75.132 | 44.919 | 30.71 | 9.3 | -9.6 | 5.1822 | 162.58
29/12/2024 | 23:30 | 0 | 19.301 | -38.596 | -35.859 | 22.326 | 3.0472 | 44.483 | -90.756 | 50.3 | 25.302 | -24.68 | -13.319 | -30.344 | 26.399 | 7.452 | -24.2 | 10.344 | 185.076 | 9.4983 | 9.7954 | 15.858 | 0 | 16.104 | 8.0285 |  | 113 | -78.559 | -78.709 | 18.259 | 13.319 | 28.6 | 7.881 | 0.149 | -10.46 | -10.239 | -59.889 | 10.409 | 10.399 | 8.6504 | 13.808 | 0 | 58.409 | 30.702 | -45.546 | -45.515 | 6.8395 | 6.5018 | 61.889 | 62.558 | -10.469 | -57.288 | -185.29 | -28.63 | -7.0999 | -7.0999 | 51.605 | 50.931 | -5.7934 | -67.102 | -24.838 | 9.7699 | 0 | 3.3541 | 221.71 | 78.707 | 78.676 | -213.87 | 302.74 | 40.977 | -90.468 | 93.06 | 79.237 | 18.77 | 17.819 | 50.54 | 64.76 | -69.251 | -68.313 | 141.47 | 142.37 | 30.938 | -97.768 | -97.375 | -4.3667 | 0 | 19.57 | 25.985 | 83.599 | 76.699 | -11.989 | 47.575 | 47.105 | 46.632 | 52.327 | 51.441 | -48.318 | -63.242 | 0 | 15.154 | 28.579 | 54.569 | 34.226 | 32.524 | -22.5 | -6.2051 | 0 | 0 | -28.834 | -0.0001 | -13.599 | -77.099 | -78.8 | 27.485 | 41.317 | 42.282 | 60.955 | 41.32 | -1.92 | 44.901 | 27.826 | -15.23 | -15.39 | 86.93 | 64.019 | 28 | 28.236 | -71.302 | -69.563 | 113.84 | 77.215 | 74.374 | 76.49 | 45.851 | 31.914 | -27.77 | 225.86 | 341.64 | 0 | -28.953 | -30.273 | 24.066 | -48.416 | -45.237 | 153.66 | -71.032 | -72.355 | 3.7795 | 13.849 | -11.34 | 95.9 | 12.278 | -145.08 | -34.202 | -33.575 | 9.9587 | -27.436 | 55.765 | 20.639 | 0 | 0 | 0 | 49.754 | 47.113 | 68.824 | 67.652 | -131.28 | 73.554 | 72.92 | -108.19 | -97.318 | -35.462 | -34.679 | 15.003 | 1.0562 | -10.009 | 14.05 | -35.409 | 10.533 | -6.305 | 0.613 | 10.494 | 27.229 | 97.587 | 107.14 | 13.97 | 80.856 | 20.799 | -11.69 | -2.0773 | 2.3405 | 1.8746 | 0.0645 | 0 | -14.966 | -23.102 | 23.363 | 36.049 | 87.438 | 48.3 | -121.12 | -19.692 | 29.693 | -38.649 | 3.9972 | 1.9531 | 1.7191 | 5.2451 | 167.93 | 167.96 | 277.39 | -277.7 | -609.74 | 606.91 | 621.26 | -159.93 | -159.45 | -57.739 | -49.436 | 79.63 | 78.793 | -114.63 | -115.3 | 59.208 | 59.077 | -31.535 | -31.032 | 100.04 | 98.97 | 57.799 | 59 | 22.91 | 28.559 | -348.3 | 106.91 | 106.73 | 15.1 | 17 | -57.7 | -57.599 | 1.6012 | 1.4368 | -601.38 | -311.1 | 511.74 | 369.24 | -20.301 | -405.99 | 401.06 | -149.15 | -297.7 | -392.88 | 116.95 | 118.02 | 155.88 | -495.37 | 235.06 | -260.84 | 261.92 | -4.2174 | 13.013 | 27.84 | 7.228 | 7.2639 | -26.559 | 7.1999 | 15.311 | -8.1437 | -40.285 | -12.449 | 40.099 | 54.548 | 54.321 | 0 | 0 | 51.59 | 51.399 | 51.672 |  | -16 | 29.971 | 8.34 | 8.6999 | -44.841 | 78.074 | 57.865 | -44.156 | -77.343 | 47.925 | 28.415 | 6.3 | -7 | 10.135 | 151.99
30/12/2024 | 00:00 | 0 | 18.597 | -37.289 | -36.421 | 20.849 | 2.2974 | 41.954 | -85.466 | 46.871 | 23.942 | -23.328 | -6.6599 | -28.003 | 24.2 | 6.624 | -24.2 | 10.251 | 172.492 | 9.0747 | 9.3546 | 15.198 | 0 | 16.394 | 7.6042 |  | 113 | -74 | -74.41 | 18.22 | 8.88 | 26.4 | 6.242 | 0.139 | -7.8099 | -7.65 | -55.84 | 7.6599 | 7.8499 | 7.7828 | 14.399 | 0 | 55.842 | 26.762 | -46.483 | -46.854 | 27.313 | 30.733 | 56.262 | 56.128 | -7.3283 | -37.835 | -189.42 | -28.475 | -7.1999 | -7.0999 | 52.683 | 52.175 | -5.6807 | -67.102 | -29.837 | 8.3999 | 0 | 2.8947 | 234.9 | 72.42 | 72.389 | -219.49 | 289.68 | 40.977 | -62.625 | 64.246 | 74.936 | 18.12 | 16.75 | 47.439 | 62.009 | -66.84 | -66.036 | 138.57 | 138.95 | 35.547 | -85.1 | -84.715 | -6.2531 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81 | 72.9 | -11.39 | 49.046 | 48.486 | 47.507 | 50.717 | 50.712 | -56.532 | -63.537 | 0 | 14.422 | 20.37 | 49.979 | 32.351 | 30.326 | -21.02 | -6.2051 | 0 | 0 | -31.624 | -0.0001 | -12.515 | -74.5 | -74.099 | 27.397 | 39.559 | 37.116 | 57.44 | 39.22 | -1.02 | 43.281 | 31.858 | -14.4 | -14.47 | 80.6 | 60.62 | 31.545 | 31.709 | -66.986 | -65.545 | 111.17 | 75.713 | 73.035 | 74.341 | 27.201 | 7.0171 | -29.287 | 231.42 | 349.77 | 0 | -28.739 | -30.666 | 45.564 | -25.527 | -23.162 | 36.911 | -59.933 | -60.298 | 25.431 | 0 | -12.729 | 1 | 11.777 | -98.207 | -32.668 | -31.955 | 8.2185 | -4.6651 | 55.765 | 19.934 | 0 | 0 | 0 | 48.567 | 46.372 | 65.977 | 65.307 | -117.88 | 69.406 | 68.971 | -93.381 | -80.006 | -34.979 | -31.919 | 15.171 | 0.9622 | -9.9999 | 13.14 | -36.108 | 10.39 | -6.291 | 0.619 | 10.547 | 25.329 | 81.176 | 93.968 | 13.86 | 75.774 | 20.299 | -10.562 | -2.4476 | 2.501 | 1.7164 | 0.0645 | 0 | -15.116 | -20.897 | 23.002 | 32.436 | 85.499 | 45.066 | -113.3 | -18.637 | 28.23 | -35.674 | 4.2578 | 0.2637 | 0 | 5.453 | 169.81 | 169.33 | 281.2 | -278.52 | -617.58 | 619.91 | 623.15 | -163.85 | -161.78 | -58.153 | -50.679 | 80.131 | 79.559 | -114.63 | -115.3 | 56.693 | 57.242 | -44.969 | -43.973 | 96.05 | 95.83 | 56.799 | 55.4 | 22.91 | 27.36 | -348.28 | 105.92 | 105.82 | 15.1 | 15.399 | -55.7 | -55.799 | 1.6012 | 1.4368 | -613.4 | -314.63 | 518.23 | 372.6 | -22.755 | -408.1 | 408.56 | -151.13 | -293.75 | -398.09 | 122.32 | 120.92 | 150.69 | -499.01 | 234.32 | -270.07 | 270.13 | -4.3492 | 13.441 | 23.44 | 7.532 | 7.5269 | -23.28 | 3.2 | 15.177 | -3.6026 | -41.835 | -13.621 | 39 | 52.581 | 52.294 | 0 | 0 | 51.47 | 52.135 | 51.215 |  | -14 | 31.008 | 8.34 | 8.6999 | -48.942 | 77.59 | 58.741 | -48.426 | -76.468 | 49.325 | 26.826 | 5.4 | -5.8 | 9.6694 | 146.14
MÁXIMO |  | 0 | 22.713 | -30.891 | 13.035 | 28.318 | 6.9957 | 56.469 | -59.88 | 66.922 | 32.692 | -15.537 | 6.6599 | -19.478 | 44 | 14.076 | -15.399 | 10.459 | 208 | 13.6 | 13.716 | 22.898 | 0 | 17.2 | 8.559 | 0 | 113 | -65.75 | -0.03 | 21.153 | 57.72 | 50.6 | 14.314 | 0.191 | 10.77 | 10.75 | -55.84 | 39.569 | 36.819 | 13.036 | 16.388 | 0 | 73.46 | 82.555 | -22.371 | -22.87 | 35.027 | 34.939 | 77.696 | 76.624 | -4.7111 | -24.796 | -96.534 | -6.1073 | -0.8 | -2.6999 | 61.435 | 59.789 | -4.2142 | -67.102 | -8.3448 | 10.42 | 7.393 | 5.0084 | 376.78 | 136.32 | 136.47 | 0 | 431.59 | 40.977 | -40.687 | 129.94 | 96.641 | 22.729 | 28.559 | 63.529 | 71.889 | -46.478 | -46.211 | 154.72 | 155.25 | 41.639 | -66.825 | -65.636 | 3.8011 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100 | 90.8 | -8.88 | 56.698 | 56.271 | 55.148 | 76.274 | 76.571 | 1 | 104.46 | 0 | 18.373 | 41.88 | 67.389 | 44.069 | 41.752 | -14.639 | -4.964 | 148.06 | 148.04 | -13.041 | 0.0001 | -8.8059 | -48.099 | -48.9 | 28.539 | 56.552 | 58.72 | 82.049 | 55.93 | 0.72 | 50.436 | 116.32 | -9.66 | -9.76 | 112.52 | 75.83 | 122.03 | 114.98 | -38.97 | -38.545 | 160.81 | 124.14 | 120.64 | 120.91 | 55.863 | 41.344 | -22.961 | 430.09 | 361.42 | 0 | -21.922 | -24.545 | 99.518 | 0 | -23.162 | 172.09 | -40.347 | -41.236 | 51.519 | 18.899 | -6.15 | 126.59 | 17.223 | -98.207 | -29.754 | -28.889 | 13.112 | 42.494 | 55.765 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 51.731 | 50.311 | 82.723 | 86.239 | -39.017 | 84.903 | 84.871 | -31.825 | -13.562 | -24.791 | -18.519 | 15.782 | 1.5481 | -9.3099 | 14.05 | -24.348 | 11.131 | -4.153 | 4.465 | 11.343 | 29.7 | 108.02 | 118.19 | 15.88 | 86.336 | 20.799 | -10.562 | 1.3443 | 5.5274 | 2.7565 | 0.0645 | 0 | -10.261 | -19.094 | 23.556 | 65.292 | 111.14 | 66.365 | -101.56 | -15.898 | 40.659 | -24.541 | 5.4729 | 13.655 | 13.112 | 7.0294 | 299.23 | 175.57 | 290.8 | -272.23 | -539.98 | 624.99 | 623.15 | -110.77 | 0 | -44.505 | -31.833 | 82.634 | 82.751 | -47.378 | -52.937 | 59.945 | 59.934 | -5.4581 | -5.4195 | 108.43 | 107.97 | 67.199 | 67.3 | 23.156 | 38.159 | -341.16 | 112.46 | 112.18 | 19.6 | 35.599 | -6.1999 | -6.1999 | 1.6208 | 1.4368 | -333.92 | -47.367 | 563.68 | 393.67 | -20.301 | -247.16 | 438.28 | -24.279 | -153.34 | -224.97 | 133.05 | 132.51 | 166.9 | -273.52 | 245.03 | -162.13 | 307.04 | -2.7946 | 33.898 | 32.08 | 7.532 | 7.5269 | -18.239 | 11.039 | 16.234 | 1.2039 | -31.493 | -9.1386 | 41.599 | 58.551 | 58.321 | 0 | 0 | 53.431 | 52.651 | 54.051 | 0 | -10 | 32.748 | 10.159 | 8.6999 | -28.936 | 82.431 | 68.325 | -28.74 | -72.19 | 59.948 | 41.814 | 27 | -1.5 | 14.765 | 346.02
MÍNIMO |  | 0 | 15.572 | -45.319 | -36.421 | 18.106 | 0.6238 | 35.654 | -102.34 | 31.483 | 15.938 | -33.154 | -57.72 | -51.772 | 15.399 | 6.624 | -44 | 9.7966 | 121.576 | 9.0246 | 8.5248 | 14.754 | 0 | 5.8972 | 6.5172 | 0 | 113 | -134.58 | -93.23 | 16.597 | -6.6599 | 17.6 | 3.631 | 0.129 | -39.779 | -38.869 | -104.05 | -10.729 | -10.079 | 3.1067 | 10.013 | 0 | 49.453 | 17.687 | -54.923 | -54.633 | 6.7192 | 6.5018 | 53.583 | 53.985 | -10.469 | -57.288 | -334.1 | -43.061 | -18.399 | -18.399 | 27.477 | 26.541 | -7.0606 | -67.102 | -45.3 | 0.96 | 0 | 0 | 131.96 | -107.21 | -107.33 | -418.92 | 0 | 40.977 | -127.85 | 41.063 | 37.513 | 14.239 | 10.489 | 30.77 | 46.959 | -85.058 | -85.728 | 121.84 | 122.76 | 24.028 | -133.89 | -133.55 | -7.4498 | -148.32 | 19.57 | 25.985 | 61.2 | 56.099 | -13.72 | -45.431 | -45.912 | -42.383 | -121.89 | -122.6 | -76.347 | -104.56 | 0 | 9.1765 | 5.6599 | 40.06 | 25.085 | 23.735 | -28 | -6.2051 | 0 | 0 | -124.18 | -0.0001 | -16.944 | -98.699 | -99.8 | 22.881 | 30.77 | 23.496 | 45.721 | 30.66 | -4.82 | 35.653 | 15.062 | -25.73 | -25.729 | 75.33 | 47.76 | 15.527 | 14.781 | -83.207 | -80.645 | 110.43 | 75.028 | 71.672 | 71.825 | 8.2769 | -40.879 | -34.322 | 0 | 75.73 | 0 | -37.205 | -39.4 | 18.822 | -60.491 | -133.72 | 27.696 | -79.725 | -80.133 | -8.4689 | 0 | -17.539 | 1 | 11.777 | -195.41 | -37.265 | -36.491 | 1.4754 | -41.807 | 55.765 | 19.784 | 0 | 0 | 0 | 42.645 | 41.519 | 46.05 | 45.548 | -141.33 | 40.994 | 41.297 | -115.62 | -106.6 | -48.309 | -34.979 | 14.588 | 0.6119 | -10.159 | 8.78 | -48.69 | 8.7887 | -7.497 | 0.561 | 9.999 | 7.7399 | 13.094 | 30.072 | 11.65 | 57.686 | 12.5 | -20.399 | -5.1946 | 0 | 1.1303 | 0.0645 | 0 | -15.847 | -41.288 | 18.766 | 29.915 | 78.91 | 39.898 | -160.38 | -28.359 | 27.35 | -64.339 | 2.8047 | 0 | 0 | 4 | 113.48 | 0 | 275.3 | -290.36 | -619.87 | 542.54 | 342.24 | -277.23 | -165.66 | -67.142 | -61.841 | 69.975 | 71.351 | -116.33 | -115.45 | 9.5939 | 8.9237 | -60.991 | -61.298 | 87.51 | 85.93 | 51.9 | 51.4 | 22.09 | -80.72 | -386.64 | 74.07 | 74.287 | 5.4 | 10.3 | -58.299 | -58.5 | 1.3014 | 1.0813 | -613.4 | -331.41 | 282.68 | 186.31 | -281.25 | -436.89 | 231.73 | -167.69 | -307.3 | -433.81 | 94.496 | 96.742 | 21.871 | -549.66 | 112.87 | -302.51 | 164.9 | -6.6948 | 13.013 | 18.479 | 5.3299 | 5.3099 | -31.12 | -1.12 | 13.844 | -11.396 | -43.712 | -20.418 | 28.799 | 47.759 | 48.178 | 0 | 0 | 44.77 | 44.006 | 44.536 | 0 | -35.299 | 26.169 | 5.0099 | 8.6999 | -57.488 | 73.962 | 45.081 | -56.368 | -81.372 | 31.822 | 20.852 | 2.2999 | -26.7 | -218.58 | 137.72
PROMEDIO |  | 0 | 18.7174 | -37.0995 | 7.0739 | 22.9134 | 3.8303 | 45.0201 | -77.2364 | 45.5493 | 23.0306 | -22.5421 | -25.9921 | -33.8201 | 28.9205 | 9.1596 | -28.6913 | 10.1316 | 155.4652 | 11.1692 | 11.226 | 18.8023 | 0 | 14.1247 | 7.545 | 0 | 113 | -82.6585 | -65.4153 | 18.2897 | 26.0846 | 32.5416 | 7.8997 | 0.14765 | -10.8652 | -10.8807 | -75.5971 | 11.0012 | 10.9639 | 7.8994 | 13.9501 | 0 | 60.932 | 51.4769 | -40.3463 | -40.6347 | 18.1864 | 18.005 | 63.7195 | 64.5064 | -7.8191 | -42.0176 | -206.1499 | -35.1424 | -13.9805 | -14.8683 | 46.1521 | 45.3152 | -5.3307 | -67.102 | -29.1703 | 6.3713 | 2.1814 | 3.1204 | 242.4792 | 57.6737 | 57.7226 | -97.1115 | 188.6095 | 40.977 | -80.391 | 81.961 | 70.8799 | 18.9131 | 18.4231 | 47.8856 | 60.1025 | -68.319 | -68.0846 | 139.6823 | 140.3983 | 30.5337 | -104.6526 | -104.1806 | -2.7919 | -36.2508 | 19.57 | 25.985 | 82.081 | 74.6351 | -11.6049 | 23.4962 | 22.9665 | 23.0825 | 15.8365 | 15.1029 | -28.7394 | -37.3182 | 0 | 13.3858 | 24.3515 | 57.4476 | 35.4872 | 33.9742 | -21.3538 | -5.7027 | 36.1098 | 36.1092 | -56.0503 | -1.9444e-05 | -12.8296 | -74.8897 | -75.024 | 26.2343 | 45.5286 | 42.3704 | 66.3508 | 45.1526 | -2.2592 | 43.7409 | 56.4832 | -18.0196 | -16.9018 | 90.4112 | 64.4936 | 56.5366 | 51.2952 | -65.2311 | -62.3391 | 135.3706 | 98.779 | 95.2492 | 96.7358 | 38.7862 | 11.9404 | -28.4738 | 100.5865 | 249.4838 | 0 | -30.1271 | -32.6575 | 48.5849 | -15.8427 | -94.9854 | 115.699 | -63.349 | -64.1294 | 10.6247 | 5.2898 | -12.6696 | 74.9902 | 15.154 | -177.2687 | -33.5101 | -32.934 | 7.9706 | -10.363 | 55.765 | 20.8883 | 0 | 0 | 0 | 49.3256 | 47.4781 | 65.0464 | 66.7083 | -86.8585 | 67.5883 | 65.5166 | -65.6922 | -52.6409 | -36.5106 | -29.3131 | 15.2464 | 0.9856 | -9.6928 | 11.5669 | -37.2421 | 10.2488 | -6.1629 | 1.9992 | 10.8327 | 20.9695 | 50.0799 | 66.2833 | 13.9692 | 73.9566 | 16.6727 | -15.7374 | -3.0986 | 3.3688 | 1.7581 | 0.0645 | 0 | -13.675 | -28.2119 | 21.7407 | 43.7994 | 94.7104 | 52.5234 | -130.8023 | -21.7997 | 31.4569 | -40.6336 | 4.0932 | 3.6859 | 3.456 | 5.3448 | 175.8965 | 121.8379 | 283.5734 | -282.8525 | -568.8085 | 572.3637 | 472.2352 | -167.3073 | -116.1385 | -58.047 | -49.959 | 77.028 | 76.7396 | -103.216 | -102.2924 | 39.1129 | 38.6977 | -31.7561 | -31.595 | 96.626 | 97.1026 | 58.0409 | 57.9497 | 22.6934 | -12.3267 | -365.8285 | 95.506 | 95.3991 | 11.9936 | 24.9827 | -45.9959 | -41.646 | 1.4854 | 1.258 | -477.9612 | -215.3773 | 430.4024 | 300.0154 | -162.5932 | -364.0915 | 360.3933 | -105.9246 | -232.9171 | -339.3491 | 120.2993 | 118.1568 | 106.4701 | -435.6913 | 200.7068 | -247.6527 | 248.6562 | -5.1985 | 22.5285 | 24.4646 | 6.0259 | 6.0206 | -23.8711 | 4.3332 | 15.0965 | -4.5524 | -37.6391 | -15.1656 | 36.3538 | 53.0521 | 53.0671 | 0 | 0 | 50.0219 | 49.941 | 50.1619 | 0 | -24.1039 | 29.297 | 7.387 | 8.6999 | -45.7202 | 78.7071 | 58.7241 | -46.3394 | -77.4932 | 48.8331 | 28.3749 | 15.6352 | -15.5643 | -94.9869 | 230.1985
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 29 de Diciembre del 2024
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
29/12/2024 | 00:30 | 0 | 4.8204 | -9.8727 | 3.0336 | 8.5963 | 4.9069 | 15.951 |  | 12.657 | 5.4488 | -6.7466 | -4.44 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.526 | -4.8591 | 3.4013 | 3.2811 | 5.966 | 0 | 2.8583 | 2.3069 |  | -1.095 | -0.72 | -0.709 | 0.029 | -15.539 | -13.2 | -1.33 | 0.258 | -12.3 | -12.38 | -10 | -14.189 | -14.329 | 5.8467 | 3.743 | 15.163 | 18.14 | -18.508 | -11.252 | -10.659 | -0.8668 | -0.7466 | -17.682 | -15.271 | 6.325 | 32.827 | -47.529 | 13.462 | -5.9999 | -5.9999 | -23.244 | -23.329 | -3.5691 | 1.3141 | -6.9132 | 0.74 | 0 | 1.0774 | -125.18 | 62.684 | 62.44 | 0 |  | -9.1669 |  |  | 13.681 | 9.3199 | 6.48 | -10.76 | 4.65 | -8.569 | -8.569 | 9.4637 | 6.8295 | -3.2589 | 7.6463 | 7.5632 | -7.1547 | 1.2169 | 2.88 | 6.412 | 11.899 | 8.6 | -1.8099 | 35.711 | 35.417 | 34.887 | 79.61 | 79.777 | -26.997 | -80.136 | 0 | 2.1144 | 32.18 | 16.69 |  | 3.7139 | -4.15 | 0.3145 | -5.5908 | -4.1302 | 20.683 | 0.015 | -1.8515 | 13.199 | 13.699 | -4.2089 | -0.374 | 54.258 | 5.2011 | 0.01 | -7.39 | 5.319 | -67.893 | -8.89 | -8.8999 | 24.73 | 16.47 |  | -33.218 | -15.553 | -14.89 | 0 | -12.205 | -15.916 | -17.757 | -0.6626 | -12.716 | -11.237 | 0 | -7.465 | 0 | -11.029 | -12.017 | -14.57 | 0 | 7.9596 | -5.636 | -22.145 | -21.298 | -11.881 | 6.0599 | -9.9099 | -2.6 | 4.5738 | -7.3264 | -11.837 | -12.136 | 5.8593 | -10.662 | -39.145 | 3.9863 | 0 | 0 | 0 | 4.2845 | 2.9034 | 0 | 0.1675 | 14.568 | 2.2703 | 1.7611 |  | 33.081 | 20.128 | -15.929 | -1.6072 | 0.2959 | 0.73 | 1.16 | -19.45 | 1.6359 | 2.8839 | 0.708 | 2.2176 | 8.93 | -37.046 | -26.892 | -3.8799 | 31.709 | 13.8 | 18.57 | 3.2996 | -3.5353 | 2.0187 | 0.0562 |  | -11.953 | -8.099 | 7.354 | -30.419 | -19.506 | -11.55 | 154.02 | -2.0051 | -11.185 | 13.806 | 1.8943 | 7.4352 | 7.4763 | 1.1691 | -6.809 | -4.549 | 4.61 | 0 | 20.699 | 56.443 | 28.144 | 49.416 | 49.985 | -6.189 | -7.7792 | -10.374 | -12.595 |  |  |  | -21.35 | 2.7795 | 2.8267 | 12.8 | 12.88 | -28.6 | -28.799 | 1.5829 | -13.76 | 26.806 | 19.625 | 19.504 | -19.5 | -33.299 | 8.6 | 7.6999 | -18.004 | -17.997 | -50.725 | -12 | -290.43 | -13.895 | -11.419 | 139.42 | 23.576 | 95.326 | 141.13 | 77.31 | 32.005 | 31.257 |  | 258.99 | -186.23 | 93.862 | -72.906 | -0.5603 | 9.7146 |  | -1.0429 | -1.074 | 4.0799 | -0.88 | -3.2295 | -4.7165 | 12.892 | -6.5598 | 1.8999 | 1.166 | 1.245 | 0 | 0 | 3.4944 | 3.4504 | 3.0497 |  | 18.299 | 3.5345 | -0.3 | 0.37 | -6.6624 | -14.678 | -17.688 | -3.7866 | 10.466 | -14.137 | 2.9322 | -19.799 | 1.7999 | -13.623 | -70.365
29/12/2024 | 01:00 | 0 | 4.6675 | -9.7692 | 2.7802 | 8.133 | 4.1608 | 15.068 |  | 11.888 | 4.3488 | -5.4607 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.6473 | -7.5326 | 3.2567 | 3.0592 | 5.576 | 0 | 2.934 | 2.3288 |  | -1.065 | -0.619 | -0.607 | 0.14 | -13.319 | -15.4 | -1.261 | 0.255 | -13.55 | -13.75 | -10 | -12.34 | -12.43 | 5.4105 | 3.8898 | 14.044 | 16.496 | -17.371 | -12.458 | -12.013 | 15.116 | 14.902 | -19.022 | -17.28 | 7.5087 | 36.457 | -47.011 | 14.57 | -5.6999 | -5.7999 | -22.798 | -22.618 | -3.4412 | 1.3141 | -6.159 | 1.0399 | 0 | 1.0027 | -120.21 | 57.71 | 59.541 | 0 |  | -9.1669 |  |  | 11.536 | 8.89 | 5.71 | -11.77 | 4.53 | -10.31 | -9.9086 | 16.872 | 14.67 | -2.6561 | 7.0315 | 6.6366 | -6.0642 | 1.5191 | 2.88 | 6.412 | 11.199 | 8.3 | -1.69 | 35.156 | 36.078 | 35.239 | 78.18 | 76.951 | -8.6288 | -75.408 | 0 | 1.9271 | 30.739 | 16.219 |  | 3.3233 | -3.5899 | 0.3145 | -4.2729 | -3.7458 | 24.339 | 0.0151 | -1.7296 | 15.5 | 13.699 | -3.4008 | -0.748 | 53.627 | 4.6444 | -0.26 | -6.87 | 5.2379 | -71.626 | -10.06 | -10.1 | 27.18 | 16.37 |  | -34.518 | -20.883 | -18.927 | 0 | -13.813 | -19.743 | -20.276 | -4.8558 | -7.5334 | -11.788 | 0 | -7.5676 | 0 | -10.621 | -11.331 | 0 | 0 | 16.14 | 1.04 | -26.739 | -26.706 | -12.154 | 0 | -11.25 | 0.2 | 4.7692 | -0.375 | -12.373 | -12.758 | 6.6228 | -12.522 | -39.145 | 4.1023 | 0 | 0 | 0 | 3.8939 | 2.1575 | 2.0094 | 2.1769 | 4.6887 | 5.0666 | 4.5669 |  | 24.827 | 20.665 | -16.569 | -2.7168 | 0.2978 | 1.07 | 1.35 | -19.425 | 1.5914 | 2.8979 | 0.428 | 2.3388 | 9.18 | -33.555 | -24.631 | -4.0099 | 31.782 | 13.1 | 17.796 | 2.846 | -3.0055 | 1.9864 | 0.0562 |  | -12.168 | -8.449 | 8.6434 | -29.747 | -14.578 | -9.9517 | 146.96 | -2.3707 | -11.293 | 14.178 | 2.0163 | 7.2887 | 7.3655 | 1 | -7.7114 | -6.1552 | 4.19 | 0 | 19.957 | 59.325 | 25.265 | 49.988 | 49.285 | -7.4063 | -8.5366 | -10.388 | -12.703 |  |  |  | -21.598 | 3.1546 | 3.1107 | 13.739 | 14.01 | -29.899 | -30 | 1.5829 | -14.079 | 30.447 | 18.653 | 18.53 | -19.5 | -34.599 | 8.1 | 7.5999 | -18.004 | -18.027 | -56.279 | -8.9548 | -292.68 | -15.628 | -13.23 | 137.83 | 23.813 | 98.24 | 141.38 | 80.293 | 31.113 | 30.66 |  | 259.35 | -185.89 | 92.677 | -72.522 | -0.6091 | 9.7146 |  | -0.9 | -0.908 | 4.6399 | -1.36 | -3.1734 | -4.216 | 12.19 | -6.5018 | 2.5 | 0.184 | 0.751 | 0 | 0 | 3.8901 | 4.5351 | 2.8735 |  | 18.299 | 3.1492 | -0.34 | 0.37 | -5.4516 | -15.265 | -18.104 | -2.7489 | 10.689 | -13.4 | 2.4176 | -19.6 | 2 | -19.315 | -54.523
29/12/2024 | 01:30 | 0 | 4.7429 | -9.6781 | 2.7247 | 8.0696 | 4.1975 | 15.026 |  | 11.487 | 4.4328 | -5.751 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.3379 | -6.4689 | 3.339 | 3.1251 | 5.8289 | 0 | 3.7133 | 2.328 |  | -0.8546 | -0.948 | -1.018 | 0.034 | -13.319 | -15.4 | -1.1469 | 0.255 | -15.09 | -15.109 | -10 | -13.02 | -13.039 | 4.8916 | 3.6028 | 15.641 | 17.956 | -16.763 | -12.592 | -13.036 | 0.696 | 0.9667 | -17.012 | -14.199 | 6.325 | 32.662 | -48.383 | 13.957 | -6.1999 | -6.2999 | -22.505 | -22.514 | -3.6429 | 1.3141 | -6.4105 | 1.62 | 0 | 1.0219 | -122.13 | 61.128 | 61.708 | 0 |  | -9.1669 |  |  | 11.087 | 8.4499 | 5.28 | -12.449 | 4.1599 | -12.721 | -12.453 | 17.73 | 15.838 | -3.9649 | 7.194 | 6.8277 | -6.4178 | 2.3947 | 2.88 | 6.412 | 11.1 | 8.3999 | -1.57 | 34.005 | 35.085 | 33.664 | 84.117 | 83.022 | -11.375 | -79.574 | 0 | 1.6325 | 30.54 | 15.699 |  | 2.9327 | -3.46 | 0.3145 | -3.8031 | -2.3981 | 22.758 | 0.0153 | -1.5024 | 15.5 | 16 | -3.507 | -0.935 | 53.627 | 4.4589 | -0.55 | -6.88 | 4.806 | -68.973 | -9.11 | -9.3199 | 25.07 | 16.28 |  | -34.363 | -22.261 | -20.736 | 0 | -17.281 | -22.824 | -21.081 | -10.415 | -0.7707 | -11.904 | 0 | -7.2474 | 0 | -10.644 | -9.6876 | 0 | 0 | 9.8239 | 17.936 | -25.811 | -25.984 | -17.46 | -10.189 | -8.75 | 15.699 | 4.5364 | -6.7118 | -12.292 | -12.449 | 5.0538 | -13.966 | -39.145 | 4.6028 | 0 | 0 | 0 | 3.4419 | 2.1194 | 1.6745 | 2.5118 | -2.5118 | 6.589 | 6.4392 |  | 20.713 | 20.387 | -16.629 | -1.8196 | 0.3152 | 1.91 | 0.8 | -19.708 | 1.6111 | 3.0049 | 0.658 | 2.3768 | 10.539 | -31.071 | -22.963 | -4.3399 | 33.174 | 11.899 | 16.823 | 2.5313 | -2.6327 | 1.9 | 0.0562 |  | -10.909 | -9.025 | 8.6587 | -29.579 | -7.0314 | -10.187 | 134.91 | -3.1266 | -11.235 | 14.431 | 2.2114 | 7.5753 | 7.6187 | 1.3718 | -7.6229 | -8.4096 | 1.2599 | 0 | 20.727 | 51.613 | 29.059 | 46.914 | 47.492 | -6.4276 | -7.3267 | 0 | -12.269 |  |  |  | -22.531 | 4.0513 | 4.5752 | 14.06 | 14.1 | -29.7 | -29.899 | 1.4071 | -13.52 | 33.561 | 20.875 | 20.757 | -19.5 | -33.299 | 10.699 | 9.8 | -18.004 | -18.027 | -60.922 | -15.08 | -291.68 | -13.298 | -15.787 | 135.12 | 22.399 | 102.43 | 142.03 | 72.499 | 31.052 | 28.198 |  | 261.37 | -187.88 | 91.268 | -71.334 | -0.7483 | 9.7146 |  | -0.758 | -0.761 | 4.6399 | -0.96 | -3.3622 | -4.3045 | 12.394 | -6.4744 | 2.5 | 1.12 | 1.544 | 0 | 0 | 3.4504 | 3.5842 | 3.3615 |  | 17.6 | 4.0321 | -0.31 | 0.37 | -5.3289 | -14.806 | -18.647 | -2.023 | 9.993 | -13.958 | 3.0072 | -19.399 | 1.2999 | -10.316 | -57.374
29/12/2024 | 02:00 | 0 | 4.6475 | -9.5843 | 2.702 | 7.983 | 4.2476 | 14.858 |  | 11.113 | 4.3738 | -5.6218 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.4027 | -6.4978 | 3.1593 | 2.9702 | 5.7018 | 0 | 3.8462 | 2.4582 |  | -0.8672 | -0.854 | -0.851 | 0.18 | -13.319 | -15.4 | -1.1169 | 0.266 | -18.479 | -18.649 | -10 | -9.3699 | -9.3999 | 4.4936 | 3.5546 | 14.367 | 17.034 | -17.71 | -13.797 | -13.854 | 1.2404 | 0.9743 | -16.209 | -14.333 | 5.9305 | 32.437 | -42.059 | 15.3 | -5.9999 | -5.6999 | -21.887 | -21.299 | -3.622 | 1.3141 | -4.1159 | 1.5499 | 0 | 0.688 | -121.79 | 60.274 | 61.372 | 0 |  | -9.1669 |  |  | 9.4606 | 8.01 | 4.86 | -13.109 | 3.2899 | -21.294 | -20.893 | 25.191 | 24.155 | -4.3782 | 15.988 | 16.058 | -4.8125 | 6.2771 | 2.88 | 6.412 | 10.8 | 8 | -1.47 | 39.201 | 38.536 | 38.147 | 87.381 | 88.431 | -15.536 | -81.742 | 0 | 1.9547 | 29.78 | 14.189 |  | 2.7374 | -3.3699 | 0.3145 | -6.5177 | -5.1416 | 18.462 | 0.015 | -1.4258 | 15.5 | 16 | -3.2421 | -1.122 | 52.997 | 4.2733 | -0.6 | -7.15 | 4.671 | -66.493 | -9.78 | -9.8199 | 25.74 | 15.35 |  | -33.299 | -28.127 | -26.281 | 0 | -17.023 | -24.002 | -22.494 | -4.4451 | -5.9667 | -11.57 | 0 | -14.174 | 0 | -11.504 | -10.987 | 0 | 0 | 10.08 | 18.96 | -28.166 | -26.935 | -15.847 | -16.789 | -10.469 | 2.7 | 4.6085 | -6.88 | -13.08 | -13.263 | 7.0658 | -14.152 | -39.145 | 4.6272 | 0 | 0 | 0 | 1.6804 | 1.1247 | 10.047 | 9.3775 | -14.233 | 9.5591 | 9.6318 |  | 12.707 | 19.039 | -18.209 | -3.213 | 0.35 | 1.51 | 0.21 | -18.569 | 1.5275 | 2.8489 | 1.0069 | 2.2611 | 12.88 | -25.193 | -17.55 | -4.3999 | 35.821 | 12.899 | 16.183 | 2.1986 | -2.2595 | 1.8686 | 0.0893 |  | -12.094 | -9.822 | 7.6775 | -29.159 | -0.7028 | -8.0396 | 118.88 | -3.5035 | -11.327 | 14.773 | 2.4415 | 7.6046 | 7.5316 | 1 | -7.9 | -5.3283 | -4.61 | 9.095 | 39.415 | 31.989 | 48.785 | 47.685 | 48.15 | -6.9357 | -7.1131 | 0 | -11.63 |  |  |  | -22.949 | 3.899 | 3.6188 | 14.039 | 13.869 | -30.799 | -30.299 | 1.4254 | -13.439 | 29.515 | 17.954 | 17.575 | -19.5 | -33.299 | 10.3 | 9.8 | -18.2 | -18.027 | -84.959 | -4.3707 | -285.94 | -12.282 | -9.0103 | 131.88 | 28.707 | 100.13 | 138.61 | 74.305 | 26.504 | 31.717 |  | 257.03 | -185.76 | 91.751 | -69.575 | 0.0012 | 9.7146 |  | -0.813 | -0.821 | 4.7199 | -1.7599 | -2.9204 | -3.923 | 11.985 | -6.2088 | 2 | -0.334 | 0.689 | 0 | 0 | 4.1058 | 3.625 | 3.9988 |  | 17.799 | 3.3598 | -0.42 | 0.37 | -5.5135 | -15.102 | -18.374 | -2.2691 | 11.378 | -13.688 | 2.4601 | -19.2 | 1.8999 | 24.093 | -103.81
29/12/2024 | 02:30 | 0 | 4.7379 | -9.7697 | 2.7459 | 7.9257 | 4.5726 | 14.531 |  | 10.265 | 4.4948 | -5.5207 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5016 | -7.0671 | 3.1983 | 3.1091 | 5.7603 | 0 | 3.6738 | 2.3357 |  | -0.8942 | -0.722 | -0.709 | 0.012 | -13.319 | -15.4 | -1.2029 | 0.253 | -17.229 | -17.079 | -10 | -10.02 | -9.9899 | 4.2337 | 3.8729 | 12.173 | 13.631 | -18.787 | -13.797 | -15.369 | 19.638 | 14.94 | -19.29 | -17.548 | 7.5087 | 41.486 | -46.45 | 14.674 | -5.5999 | -5.5999 | -19.713 | -19.436 | -3.5515 | 1.3141 | -7.5602 | 1.3999 | 0 | 0.9245 | -114.23 | 56.428 | 56.886 | 0 |  | -9.1669 |  |  | 8.9217 | 7.9499 | 4.86 | -13.439 | 2.74 | -20.759 | -19.821 | 24.917 | 23.691 | -4.1061 | 15.311 | 15.754 | -4.7235 | 6.3039 | 2.88 | 6.412 | 10.199 | 7.4 | -1.4199 | 37.792 | 36.96 | 36.791 | 84.844 | 83.166 | -16.974 | -77.021 | 0 | 1.8599 | 29.93 | 14.529 |  | 2.9327 | -3.2899 | 0.3145 | -5.1058 | -5.067 | 18.462 | 0.0151 | -1.4258 | 17.899 | 16 | -3.0065 | -1.122 | 52.523 | 3.9022 | -0.73 | -6.55 | 4.266 | -61.488 | -9.61 | -9.6999 | 24.86 | 14.7 |  | -30.736 | -27.144 | -25.972 | 0 | -17.6 | -23.15 | -23.487 | -8.8251 | -3.5963 | -10.78 | 0 | -10.008 | 0 | -10.877 | -10.866 | 0 | 0 | 11.174 | 27.664 | -26.004 | -23.152 | -14.312 | 0 | -6.2399 | 4.0999 | 4.5919 | -2.8948 | -14.16 | -14.423 | 6.9932 | -11.157 | -39.145 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 3.4752 | 1.8357 | 8.7077 | 8.5402 | -8.8751 | 8.6516 | 9.068 |  | 15.603 | 17.843 | -17.809 | -3.1068 | 0.2996 | 2.01 | 1.25 | -17.507 | 0 | 2.9019 | -0.106 | 2.3036 | 11.899 | -26.826 | -20.446 | -3.9699 | 35.095 | 12.3 | 16.304 | 2.2637 | -2.4522 | 1.831 | 0.0893 |  | -14.135 | -8.086 | 8.7029 | -29.495 | -3.3749 | -8.2301 | 125.88 | -3.5367 | -11.388 | 14.564 | 2.7581 | 7.795 | 7.761 | 2 | -8.3789 | -6.1688 | -6.71 | 10.355 | 45.884 | 32.737 | 53.349 | 47.199 | 47.335 | -6.8665 | -7.2338 | 0 | -12.137 |  |  |  | -23.465 | 4.8299 | 4.7824 | 14.01 | 13.829 | -29.299 | -29.2 | 1.3888 | -13.76 | 33.151 | 18.122 | 17.88 | -19.5 | -33.7 | 9.8999 | 9.3 | -18.2 | -18.027 | -84.908 | -2.2212 | -287.18 | -13.252 | -12.826 | 136.13 | 26.768 | 101.46 | 134.86 | 80.424 | 28.549 | 30.306 |  | 253.34 | -186.88 | 89.007 | -70.547 | 0.0012 | 9.7146 |  | -0.84 | -0.85 | 4.0799 | -1.2 | -2.99 | -5.2414 | 12.629 | -6.1509 | 2.5999 | 0.192 | 1.643 | 0 | 0 | 4.1806 | 4.0821 | 3.6635 |  | 16.899 | 2.6399 | -0.32 | 0.37 | -5.7898 | -15.109 | -17.662 | -2.7048 | 10.938 | -14.089 | 2.7049 | -18.899 | 0.8 | 29.338 | -106.83
29/12/2024 | 03:00 | 0 | 4.667 | -9.6894 | 2.8505 | 7.7516 | 4.3265 | 14.295 |  | 10.655 | 3.9658 | -5.4215 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.443 | -7.7887 | 3.1842 | 3.0837 | 5.8169 | 0 | 3.807 | 2.3336 |  | -0.729 | -0.851 | -0.869 | 0.23 | -13.319 | -15.4 | -1.2209 | 0.253 | -18.11 | -18.04 | -10 | -10.34 | -10.279 | 4.988 | 3.5216 | 14.61 | 17.28 | -16.438 | -14.601 | -13.526 | 1.0198 | 1.3066 | -16.209 | -13.663 | 6.325 | 33.01 | -49.793 | 15.352 | -6.1999 | -6.1999 | -21.513 | -21.467 | -3.6219 | 1.3141 | -7.13 | 1.6899 | 0 | 1.2393 | -119.66 | 59.694 | 59.785 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 8.8119 | 7.9099 | 4.8899 | -13.819 | 2.64 | -17.41 | -17.008 | 23.185 | 20.725 | -3.7143 | 9.5322 | 9.5243 | -6.7728 | 3.106 | 2.88 | 6.412 | 10.199 | 7.4 | -1.45 | 34.284 | 34.609 | 33.628 | 87.701 | 88.093 | -15.812 | -81.114 | 0 | 1.6184 | 29.719 | 14.5 | 2.1923 | 2.5421 | -3.2699 | 0.3145 | -4.8925 | -3.8895 | 24.019 | 0.0152 | -1.4425 | 17.899 | 18.299 | -3.1909 | -1.309 | 52.208 | 3.9022 | -0.92 | -6.56 | 4.1849 | -69.488 | -10.11 | -10.109 | 26 | 14.83 | -24.472 | -33.981 | -26.849 | -25.136 | 0 | -20.402 | -25.906 | -25.349 | -7.3565 | -9.417 | -10.394 | 0 | -10.037 | 0 | -10.747 | -11.302 | 0 | 0 | 19.724 | -2.564 | -27.487 | -27.284 | -12.383 | 0 | -9.6499 | 0.1 | 4.6967 | 3.8488 | -14.39 | -14.57 | 7.0677 | -10.751 | -39.145 | 5.0727 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 1.9174 | 6.3633 | 5.8609 | -5.6935 | 7.6155 | 7.6747 | 5.2665 | 17.143 | 17.682 | -17.039 | -2.4184 | 0.2978 | 1.92 | 1.61 | -17.266 | 1.5137 | 2.8829 | 1.842 | 2.3444 | 11.56 | -29.335 | -21.648 | -4.4299 | 34.12 | 12.699 | 15.596 | 1.943 | -2.042 | 1.8143 | 0.0893 |  | -13.396 | -8.913 | 8.4527 | -29.159 | 0.301 | -9.0912 | 121.48 | -3.7587 | -11.398 | 15.058 | 2.7581 | 7.7364 | 7.587 | 2 | -5.6315 | -3.3245 | -6.71 | 8.3099 | 44.03 | 31.012 | 55.927 | 47.56 | 48.124 | -6.6591 | -7.6569 | -10.724 | 0 | 36.823 | 34.446 | -22.312 | -21.521 | 5.4868 | 5.5509 | 14.27 | 14.02 | -30.799 | -31.299 | 1.4254 | -13.68 | 26.861 | 18.945 | 19.352 | -19.5 | -34.099 | 9.3 | 8.5 | -18.014 | -18.027 | -85.644 | -1.3761 | -281.43 | -10.927 | -6.3165 | 132.25 | 30.007 | 99.585 | 136.24 | 70.839 | 29.296 | 29.951 | 8.9117 | 251.42 | -184.04 | 89.48 | -66.984 | -0.4431 | 9.7146 | -9.1199 | -0.86 | -0.873 | 4.5599 | -1.2 | -3.4989 | -4.744 | 13.038 | -6.1509 | 1.7 | -1.146 | -0.372 | 0 | 0 | 4.0905 | 2.9208 | 3.4451 |  | 18.399 | 4.4059 | -0.38 | 0.37 | -6.7392 | -14.82 | -18.034 | -3.4 | 10.214 | -14.953 | 3.7212 | -19.899 | 2.4 | 35.414 | -116.89
29/12/2024 | 03:30 | 0 | 4.3679 | -9.1335 | 2.9507 | 7.6338 | 4.4208 | 13.981 |  | 10.551 | 4.0098 | -5.4392 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | -0.5285 | -7.6388 |  |  | 5.8206 | 0 | 3.9132 | 2.3291 |  | -0.8738 | -0.772 | -0.761 | -0.014 | -15.539 | -15.4 | -0.93 | 0.25 | -19.239 | -19.459 | -10 | -8.8199 | -8.84 | 5.0191 | 3.5606 | 12.685 | 15.73 | -17.594 | -16.61 | -15.739 | 16.405 | 17.187 | -18.486 | -16.075 | 7.9032 | 41.379 | -55.061 | 0.9886 | -6.1999 | -6.1999 | -18.172 | -17.7 | -3.5166 | 1.3141 | -5.303 | 2.0399 | 0 | 0.4601 | -113.65 | 55.94 | 56.123 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 8.4227 | 7.8299 | 4.96 | -14.149 | 2.16 | -18.749 | -18.615 | 24.651 | 22.812 | -3.8733 | 10.156 | 10.251 | -6.2739 | 3.8242 | 2.88 | 6.412 | 9.6 | 6.8 | -1.2699 | 34.478 | 34.229 | 33.306 | 86.751 | 87.1 | -17.83 | -78.578 | 0 | 1.7846 | 29.09 |  | 2.1923 | 2.5421 | -3.5199 | 0.3145 | -5.6017 | -4.4944 | 22.798 |  |  | 17.899 | 18.299 | -3.0859 | -1.309 | 52.523 | 3.7167 | -1.08 | -6.57 | 3.7665 | -68.473 | -10.12 | -10.149 | 25.02 | 14.85 | -23.436 | -33.309 | -27.907 | -26.509 | 0 | -21.025 | -26.196 | -26.029 | -5.5022 | -9.2252 | -10.958 | 0 | -11.567 | 0 | -10.088 | -11.011 | 0 | 0 | 13.033 | -1.028 | -25.674 | -25.163 | -13.275 | 6.48 | -10.229 | 4.3 | 4.4612 | -2.6209 |  | -13.333 | 6.1539 | -10.002 | -39.145 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 4.7337 |  |  | 6.6982 | -7.0331 | 8.5708 | 8.6311 | 1.9612 | 14.74 | 16.705 | -17.819 | -2.8065 |  | 1.9 | 2.51 |  | 1.1594 | 2.9009 | 0.342 | 2.3514 | 13.069 | -26.786 | -19.34 | -4.4799 | 35.848 | 12 | 15.843 | 1.8711 | -1.9049 | 1.8172 | 0.0893 |  | -13.925 | -8.682 | 9.1851 | -29.495 | 0.8631 | -8.0786 | 115.11 | -4.0201 | -11.572 | 15.084 | 2.5276 | 7.8609 | 7.7848 | 2 | -6.6916 | -5.657 | -6.71 | 10.892 | 44.683 | 24.811 | 53.426 | 46.574 | 47.446 | -6.5033 | -7.1957 | 0 | 0 | 36.823 | 34.446 | -25.223 | -24.696 | 5.12 | 4.9336 | 14.5 | 14.329 | -30.299 | -29.799 | 1.5829 | -13.76 | 36.103 | 15.667 | 15.54 | -19.5 | -33.299 |  | 11.5 | -18.203 |  | -89.51 |  | -287.66 |  | -7.5477 | 129.25 |  | 102.3 |  |  | 34.169 | 31.981 | 1.2547 | 253.72 | -186.51 | 87.947 | -66.079 |  | 8.5029 | -8.8 | -0.887 | -0.895 | 4.32 | -1.2 | -3.2505 | -4.802 | 12.571 | -6.1509 | 1.7999 | 0.818 | -0.481 | 0 | 0 | 4.1142 | 3.0562 | 3.1261 |  | 17.299 | 4.1289 | -0.36 | 0.37 |  | -15.071 | -18.502 | -3.1687 | 10.422 | -13.577 | 2.8077 | -19.1 | 1 | 33.702 | -115.56
29/12/2024 | 04:00 | 0 | 4.5579 | -9.3512 | 2.9018 | 7.6093 | 5.0241 | 13.821 |  | 11.361 | 4.6998 | -5.9333 | -2.22 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5412 | -7.0298 |  |  | 5.5802 | 0 | 3.6643 | 2.4649 |  | -0.8242 | -0.786 | -0.747 | 0.31 | -17.76 | -15.4 | -0.973 | 0.257 | -16.35 | -16.379 | -10 | -11.05 | -11.159 | 4.9157 | 3.6653 | 14.175 | 16.126 | -18.062 | -15.271 | -14.406 | 16.797 | 16.956 | -19.558 | -16.744 | 7.9032 | 42.475 | -53.786 | 1.5558 | -6.1999 | -6.1999 | -19.037 | -17.971 | -2.6942 | 1.3141 | -7.0126 | 0.35 | 0 | 0 | -114.87 | 57.496 | 57.649 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 8.1433 | 8.72 | 5.59 | -13.67 | 2.65 | -14.999 | -14.597 | 20.317 | 18.023 | -2.885 | 10.121 | 10.332 | -5.6131 | -0.0071 | 2.88 | 6.412 | 9.8 | 7 | -1.1699 | 33.384 | 32.647 | 31.566 | 84.069 | 83.701 | -20.955 | -78.237 | 0 | 1.6629 | 29.379 |  | 1.7236 | 2.1514 | -3.0399 | 0.3145 | -1.9999 | -1.5911 | 22.753 |  |  | 17.899 | 18.299 | -3.3898 | -1.496 | 52.523 | 3.7167 | -1.14 | -6.77 | 4.1985 | -71.391 | -9.13 | -9.18 | 23.2 | 14.54 | -22 | -33.709 | -23.768 | -21.69 | 0 | -20.555 | -25.265 | -24.908 | -5.3643 | -8.9887 | -10.909 | 0 | -10.697 | 0 | -9.6232 | -10.119 | 0 | 0 | 4.5832 | 8.208 | -24.441 | -23.561 | -13.961 | -1.4399 | -10.599 | 2.6 | 4.5543 | -7.0947 |  | -12.826 | 5.817 | -10.877 | -39.145 | 4.7248 |  | 0 | 0 | 6.0642 |  |  | 3.5165 | 6.0284 | 5.0552 | 5.9464 | 11.889 | 23.773 | 16.036 | -16.549 | -1.9972 |  | 2.3 | 1.78 |  | 1.1347 | 2.8869 | 0.37 | 2.3884 | 11.68 | -32.697 | -24.07 | -4.2699 | 33.077 | 11.399 | 16.603 | 2.2565 | -2.2794 | 1.7932 | 0.0893 |  | -13.447 | -8.33 | 7.1343 | -29.999 | -4.7884 | -10.601 | 130.58 | -3.603 | -11.578 | 14.803 | 2.7023 | 7.8096 | 7.7373 | 2 | -6.462 | -5.4376 | -5.8699 | 8.9409 | 43.46 | 28.239 | 52.603 | 48.398 | 48.629 | -6.0924 | -7.234 | 0 | 0 | 32.736 | 34.446 | -22.696 | -22.081 | 5.3283 | 5.4038 | 13.689 | 13.619 | -30.2 | -30.6 | 1.5646 | -13.84 | 27.762 | 19.688 | 19.481 | -19.5 | -34.099 |  | 8 |  |  | -78.664 |  | -284.2 |  | -5.5523 | 129.64 |  | 100.4 |  |  | 30.419 | 30.114 | 12.704 | 249.51 | -175.21 | 87.344 | -66.891 |  | 8.6126 | -9.0399 | -0.847 | -0.854 | 3.7599 | -1.2 | -3.4038 | -4.744 | 12.892 | -6.3279 | 1.8999 | -0.328 | -0.679 | 0 | 0 | 4.1037 | 2.9918 | 3.7156 |  | 18.2 | 3.9728 | -0.43 | 0.37 |  | -14.191 | -17.777 | -3.596 | 10.356 | -14.362 | 2.5657 | -19.7 | 2 | 34.44 | -116.99
29/12/2024 | 04:30 | 0 | 4.4072 | -9.1846 | 2.9655 | 7.2136 | 3.4662 | 13.219 |  | 10.874 | 4.3598 | -5.6685 | -2.22 | -19.799 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | -0.4437 | -1.9679 |  |  | 5.0523 | 0 | 3.7304 | 2.3644 |  | -0.5439 | -0.757 | -0.742 | -0.207 | -15.539 | -15.4 | -1.766 | 0.266 | -17.62 | -17.69 | -10 | -10.34 | -10.409 | 4.6642 | 3.4601 | 15.273 | 16.89 | -15.69 | -14.065 | -13.671 | 0.6005 | 0.6606 | -16.476 | -13.931 | 6.7196 | 34.706 | -53.279 | -0.1708 | -6.1999 | -6.1999 | -21.008 | -20.755 | -2.9151 | 1.3141 | -3.314 | -0.01 | 0 | 0 | -123.14 | 60.823 | 61.25 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 8.9117 | 8.8299 | 5.59 | -13.819 | 3.1099 | -14.463 | -14.195 | 20.754 | 18.201 | -2.9684 | 8.586 | 8.8464 | -3.8932 | 0.9786 | 2.88 | 6.412 | 9.3 | 7 | -1.1399 | 33.158 | 32.754 | 31.869 | 86.687 | 87.463 | -15.779 | -82.507 | 0 | 1.6671 | 28.739 |  | 1.7236 | 2.0538 | -2.8899 | 0.3145 | -2.6664 | -2.1152 | 24.561 |  |  | 20.399 | 18.299 | -3.1518 | -1.496 | 52.05 | 3.7167 | -1.09 | -6.57 | 4.0095 | -71.709 | -9.16 | -9.22 | 23.6 | 14.78 | -25.836 | -34.5 | -23.779 | -22.436 | 0 | -20.898 | -26.552 | -26.682 | -9.3151 | -11.734 | -10.816 | 0 | -5.1 | 0 | -11.163 | -11.597 | 0 | 0 | 16.873 | -3.076 | -26.211 | -26.302 | -11.559 | 0 | -8.4899 | 0.1 | 4.8093 | 1.7996 |  | -14.132 | 6.2295 | -9.1763 | -39.145 | 4.9201 |  | 0 | 0 | 4.0503 |  |  | 3.5165 | 2.1769 | 5.3594 | 5.3477 | 12.686 | 23.251 | 16.827 | -15.569 | -2.7186 |  | 1.86 | 1.46 |  | 1.4385 | 2.8459 | 0.369 | 2.2754 | 12.289 | -33.143 | -24.731 | -4.2699 | 33.436 | 11.899 | 15.999 | 2.1707 | -2.2658 | 1.7432 | 0.0893 |  | -14.41 | -8.617 | 6.3591 | -29.579 | -2.8927 | -10.43 | 125.54 | -3.8077 | -11.441 | 14.642 | 2.572 | 7.6778 | 7.4842 | 2 | -4.5605 | -3.1074 | -5.0299 | 8.3314 | 45.797 | 29.13 | 56.168 | 49.976 | 49.842 | -7.2195 | -8.8647 | -10.393 | 0 | 32.736 | 34.446 | -22.169 | -21.345 | 4.9359 | 5.049 | 13.029 | 13 | -29.399 | -29.799 | 1.4602 | -13.359 | 28.002 | 19.409 | 19.287 | -19.5 | -33.7 |  | 8.5 |  |  | -71.69 |  | -283.23 |  | 11.835 | 132.1 |  | 99.116 |  |  | 28.601 | 29.821 | 7.1489 | 247.59 | -183.38 | 85.574 | -65.287 |  | 8.6618 | -9.1999 | -0.816 | -0.827 | 4.48 | -1.12 | -3.6161 | -5.1255 | 12.98 | -6.6788 | 2.5999 | 0.407 | -0.006 | 0 | 0 | 3.7871 | 2.9507 | 3.6637 |  | 18 | 3.4946 | -0.43 | 0.37 |  | -14.231 | -17.339 | -3.9668 | 9.9411 | -13.4 | 2.2802 | -19.7 | 1.3999 | 37.308 | -120.01
29/12/2024 | 05:00 | 0 | 4.365 | -9.1392 | 2.8109 | 7.2207 | 3.451 | 13.181 |  | 10.663 | 4.3518 | -5.595 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | -0.4575 | -1.9647 |  |  | 4.7676 | 0 | 2.8657 | 2.4525 |  | -0.4893 | -0.925 | -0.93 | 0.21 | -15.539 | -15.4 | -1.077 | 0.257 | -16.829 | -16.86 | -10 | -11.539 | -11.26 | 5.0875 | 3.3524 | 16.705 | 18.084 | -15.03 | -14.199 | -13.001 | 1.1134 | 1.1446 | -16.343 | -13.663 | 6.7196 | 34.734 | -55.752 | 0.0384 | -6.1999 | -6.1999 | -20.773 | -20.798 | -2.7785 | 1.3141 | -4.0394 | 0.32 | 0 | 0.6925 | -122.31 | 61.189 | 60.914 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 9.4606 | 8.84 | 5.9299 | -13.75 | 2.7799 | -13.793 | -13.659 | 19.824 | 18.463 | -2.9875 | 9.1768 | 9.3633 | -3.3342 | 0.193 | 2.88 | 6.412 | 9.3999 | 7.0999 | -1.21 | 32.124 | 31.768 | 30.923 | 86.646 | 87.283 | -12.636 | -82.24 | 0 | 1.5296 | 28.27 |  | 1.2548 | 1.7608 | -2.3399 | 0.3145 | -0.9812 | 0.3352 | 22.184 |  |  | 20.399 | 20.7 | -3.1787 | -1.683 | 52.05 | 3.7167 | -1.22 | -6.83 | 4.077 | -72.439 | -9.25 | -9.31 | 23.63 | 14.34 | -21.981 | -33.718 | -22.065 | -21.381 | 0 | -19.661 | -24.382 | -26.284 | -11.901 | -5.3714 | -11.278 | 0 | -11.561 | 0 | -9.5491 | -12.38 | 0 | 0 | 8.5141 | 0.528 | -22.069 | -23.431 | -10.378 | 0 | -9.96 | -14.6 | 4.7424 | -5.0068 |  | -13.776 | 6.4512 | -5.1541 | -39.145 | 4.8164 |  | 0 | 0 | 6.0142 |  |  | 4.0189 | 6.3633 | 5.1136 | 5.1281 | 12.897 | 23.865 | 16.314 | -15.079 | -1.9075 |  | 0.82 | 1.29 |  | 1.4353 | 2.9329 | 0.31 | 2.3096 | 12.67 | -33.39 | -25.399 | -4.2299 | 33.84 | 9.5 | 16.058 | 2.1418 | -2.2531 | 1.7649 | 0.0923 |  | -14.41 | -7.177 | 6.1394 | -29.663 | -0.9986 | -11.074 | 123.98 | -3.8285 | -11.689 | 14.889 | 3.5222 | 7.7584 | 7.6819 | 2.7753 | -4.1438 | -3.105 | -6.2899 | 9.6649 | 49.896 | 28.207 | 53.093 | 48.005 | 48.923 | -6.6438 | -7.614 | 0 | -10.836 | 38.528 | 34.446 | -21.966 | -21.301 | 4.0458 | 3.6157 | 12.01 | 11.789 | -30.399 | -29.5 | 1.4254 | -13.039 | 26.967 | 20.766 | 20.306 | -19.1 | -32.9 |  | 9.8 |  |  | -67.698 |  | -286.36 |  | 13.479 | 129.87 |  | 103.35 |  |  | 25.96 | 29.093 | 6.1483 | 246.26 | -180.55 | 81.428 | -61.907 |  | 8.7075 | -8.88 | -0.862 | -0.867 | 4.4 | -0.88 | -3.4557 | -4.57 | 13.038 | -6.5018 | 2 | -0.946 | 0.704 | 0 | 0 | 3.5034 | 3.1 | 4.0339 |  | 17.899 | 4.1299 | -0.4 | 0.37 |  | -13.83 | -17.28 | -3.5925 | 9.7823 | -13.284 | 2.4333 | -19.5 | 1.7999 | 37.23 | -120.91
29/12/2024 | 05:30 | 0 | 4.4376 | -9.1493 | 2.8207 | 7.4033 | 3.7425 | 13.395 |  | 10.989 | 4.3988 | -5.7148 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 3.312 | -13.199 | -0.411 | -1.4145 |  |  | 4.3698 | 0 | 2.8503 | 2.2995 |  | -0.6201 | -0.987 | -1 | 0.29 | -13.319 | -15.4 | -1.44 | 0.274 | -19.479 | -19.239 | -10 | -9.68 | -9.85 | 4.6078 | 3.5986 | 16.883 | 17.639 | -15.05 | -15.137 | -14.821 | -0.5366 | -0.1054 | -15.807 | -12.994 | 6.325 | 33.799 | -53.307 | 0.5064 | -6.1999 | -6.1999 | -20.678 | -20.593 | -2.8169 | 1.3141 | -2.2502 | 0.4 | 0 | 0.6847 | -122.44 | 61.311 | 61.189 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 9.4606 | 8.71 | 5.82 | -13.949 | 2.5099 | -15.668 | -15.534 | 22.104 | 20.119 | -3.4988 | 8.1331 | 8.2711 | -1.965 | -0.5999 | 2.88 | 6.412 | 9.3999 | 7.0999 | -1.24 | 31.474 | 31.536 | 31.086 | 86.372 | 86.933 | -14.441 | -82.094 | 0 | 1.7092 | 28.29 |  | 1.5673 | 1.9561 | -2.3699 | 0.3145 | -1.3342 | -0.4795 | 21.643 |  |  | 20.399 | 20.7 | -3.0725 | -1.496 | 52.366 | 3.9022 | -1.0099 | -6.49 | 2.7675 | -67.771 | -8.63 | -8.6999 | 22.76 | 14.71 | -23.163 | -33.654 | -25.396 | -23.899 | 0 | -20.749 | -25.964 | -26.128 | -8.8942 | -9.6931 | -9.856 | 0 | -16.19 | 0 | -11.257 | -11.794 | 0 | 0 | 17.151 | -4.6119 | -26.336 | -25.635 | -12.133 | 0 | -7.8899 | 0 | 4.8941 | 3.53 |  | -13.625 | 6.7123 | -10.657 | -39.145 | 5.1521 |  | 0 | 0 | 4.9783 |  |  | 4.1864 | -5.3586 | 6.5034 | 6.3477 | 3.0266 | 13.801 | 15.289 | -12.689 | -2.1199 |  | 1.78 | 0.37 |  | 1.6061 | 2.9129 | 1.0939 | 2.393 | 16.639 | -27.068 | -20.255 | -4.7999 | 35.877 | 12.1 | 15.393 | 1.7743 | -1.7141 | 1.7888 | 0.0923 |  | -15.15 | -8.21 | 5.1567 | -29.075 | 5.3324 | -8.6884 | 109.09 | -4.115 | -11.698 | 15.106 | 3.8329 | 7.8316 | 7.7294 | 3.0946 | -6.8911 | -4.5423 | -7.96 | 11.035 | 49.675 | 25.897 | 48.086 | 47.072 | 47.7 | -6.8535 | -7.553 | -11.187 | -11.329 | 38.528 | 37.334 | -23.575 | -22.976 | 4.044 | 3.8585 | 13.109 | 12.51 | -28.1 | -28.899 | 1.495 | -13.92 | 26.21 | 20.847 | 20.727 | -19.1 | -33.299 |  | 9.8 |  |  | -68.914 |  | -285.88 |  | 11.782 | 123.83 |  | 102.85 |  |  | 29.746 | 28.032 | 6.8515 | 240.44 | -180.72 | 77.06 | -58.469 |  | 9.8571 | -8.88 | -0.957 | -0.967 | 4.96 | -0.8 | -4.1573 | -5.3025 | 12.013 | -5.7419 | 2.5999 | 2.111 | 0.77 | 0 | 0 | 4.1646 | 3.9471 | 3.2402 |  | 16.799 | 4.3897 | -0.35 | 0.37 |  | -14.935 | -18.338 | -1.7372 | 10.666 | -13.816 | 2.5744 | -18.6 | 0.7 | 33.884 | -119.7
29/12/2024 | 06:00 | 0 | 4.3039 | -8.9066 | 2.5882 | 7.4009 | 3.915 | 13.476 |  | 11.375 | 4.4668 | -5.8005 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.493 | -1.1172 |  |  | 2.3716 | 0 | -0.5487 | 2.2923 |  | -0.4319 | -1.1219 | -1.1009 | 0.089 | -15.539 | -15.4 | -1.212 | 0.251 | -20.209 | -20.26 | -10 | -9.0699 | -9.06 | 4.4635 | 3.4481 | 18.17 | 20.796 | -14.397 | -16.343 | -15.663 | 0.1289 | -0.1493 | -14.869 | -11.922 | 6.7196 | 35.254 | -60.035 | 0.6076 | -6.1999 | -6.1999 | -20.629 | -20.471 | -2.8078 | 1.3141 | -3.8069 | 0.14 | 0 | 0.8742 | -119.47 | 59.388 | 59.633 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 5.5486 | 8.01 | 4.86 | -16.079 | -0.26 | -14.329 | -14.329 | 21.396 | 18.737 | -4.301 | 7.8163 | 7.8519 | -3.5002 | -2.6125 | 2.88 | 6.412 | 8.6 | 6.5 | -0.91 | 28.074 | 28.221 | 27.835 | 87.749 | 88.233 | -15.336 | -81.227 | 0 | 1.6474 | 28.95 |  | 1.2548 | 1.5655 | -1.9399 | 0.3145 | 0.6383 | 1.7252 | 20.5 |  |  | 20.399 | 20.7 | -3.4802 | -1.683 | 54.416 | 3.5311 | -1.44 | -7.14 | 1.7145 | -67.131 | -8.65 | -8.75 | 22.06 | 12.97 | -22.872 | -33.89 | -24.602 | -23.218 | -11.377 | -22.818 | -27.807 | -27.882 | -5.6338 | -7.2855 | -9.701 | 0 | -17.68 | 0 | -10.67 | -11.027 | 0 | 0 | 17.705 | -4.1 | -23.405 | -22.941 | -13.557 | 12.269 | -10.619 | 3.7999 | 4.792 | 1.8245 |  | -13.58 | 7.6409 | -8.1742 | -39.145 | 5.03 |  | 0 | 0 | 4.3721 |  |  | 2.8467 | 0.8373 | 5.7769 | 5.7448 | 5.9113 | 15.712 | 10.728 | -13.449 | -1.9075 |  | 1.73 | 3.27 |  | 1.6677 | 3.0869 | 0.631 | 2.2932 | 16.62 | -28.055 | -21.924 | -5.2799 | 34.639 | 8.1 | 14.608 | 1.5351 | -1.5247 | 1.6512 | 0.0923 |  | -16.242 | -6.845 | 4.1023 | -28.486 | 8.2866 | -9.0911 | 104.65 | -4.4462 | -11.07 | 15.157 | 3.1309 | 7.6631 | 7.5475 | 2.2974 | -9.3498 | -8.1225 | -11.309 | 14.908 | 56.358 | 16.106 | 47.759 | 44.461 | 44.962 | 0 | -5.8676 | 0 | 0 | 38.528 | 37.334 | -24.883 | -24.278 | 3.1666 | 2.7638 | 14.5 | 14.729 | -28.6 | -28.5 | 1.5481 | -10.239 | 23.064 | 19.804 | 19.679 | -19.1 | -32.4 |  | 10.199 |  |  | -69.41 |  | -284.04 |  | 32.723 | 116.15 |  | 111.87 |  |  | 29.82 | 28.565 | -2.305 | 227.41 | -178.09 | 63.766 | -48.213 |  | 7.4001 | -9.0399 | -0.988 | -1.011 | 4.88 | -0.88 | -4.1244 | -5.3604 | 12.19 | -5.8884 | 3 | 1.421 | 1.778 | 0 | 0 | 3.3806 | 2.7333 | 3.5114 |  | 15.899 | 4.9294 | -0.24 | 0.37 |  | -14.684 | -18.932 | -0.8447 | 10.705 | -15.38 | 2.9879 | -17.299 | -0.1 | 39.296 | -124.01
29/12/2024 | 06:30 | 0 | 4.1677 | -8.4562 | 2.8895 | 7.1524 | 3.7144 | 12.97 |  | 10.947 | 4.4088 | -5.652 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.3793 | -1.805 |  |  | 2.5245 | 0 | 0.0199 | 2.3165 |  | -0.4348 | -0.623 | 0 | 0.128 | -15.539 | -15.4 | -1.9939 | 0.26 | -19.37 | -19.579 | -10 | -9.02 | -8.92 | 3.4695 | 3.3668 | 16.103 | 16.801 | -15.309 | -18.218 | -17.061 | 17.641 | 17.901 | -16.61 | -13.931 | 7.9032 | 43.704 | -60.72 | 1.4365 | -6.1999 | -6.1999 | -17.29 | -17.02 | -1.7892 | 1.3141 | -5.8219 | -0.67 | 0 | 1.0939 | -112.09 | 55.482 | 55.604 | 0 | 0 | -9.1669 |  |  | 6.0775 | 7.84 | 4.69 | -15.979 | -0.33 | -12.453 | -12.319 | 19.837 | 18.524 | -4.596 | 10.68 | 10.656 | -5.2066 | -6.2357 | 2.88 | 6.412 | 9.3 | 6.5 | -0.78 | 29.205 | 28.57 | 28.809 | 91.666 | 92.134 | -14.993 | -84.467 | 0 | 1.513 | 29.659 |  | 1.2548 | 1.6632 | -1.8099 | 0.3145 | 1.0308 | 3.6884 | 23.611 |  |  | 20.399 | 20.7 | -3.3752 | -1.309 | 54.889 | 4.2733 | -0.95 | -7.27 | 1.9845 | -80.922 | -9.16 | -9.26 | 23.25 | 13.41 | -27.672 | -40.327 | -22.795 | -21.945 | -13.981 | -26.387 | -29.709 | -29.767 | -2.6738 | -4.7646 | -8.797 | 0 | -32.995 | 0 | -10.964 | -11.401 | 0 | 0 | 13.779 | 15.376 | -25.863 | -25.563 | -19.014 | -5.0699 | -9.4799 | 0.4 | 5.3277 | -4.233 |  | -12.358 | 6.5274 | -12.312 | -39.145 | 4.9263 |  | 0 | 0 | 4.194 |  |  | 2.0094 | -3.1816 | 4.7399 | 4.6932 | 3.9143 | 12.456 | 11.241 | -12.979 | -2.7186 |  | 1.95 | 2.66 |  | 1.0918 | 2.9509 | 0.611 | 2.3279 | 18.51 | -26.175 | -19.85 | -5.2799 | 31.104 | 7.6999 | 15.727 | 1.9578 | -2.0825 | 1.4834 | 0.0923 |  | -15.178 | -5.943 | 4.0154 | -29.327 | 5.9961 | -8.7282 | 116.06 | -4.4036 | -11.065 | 14.461 | 3.4305 | 7.5899 | 7.4763 | 2 | -12.551 | -11.366 | -11.729 | 16.264 | 59.269 | 12.68 | 41.376 | 42.517 | 42.692 | 0 | -5.3842 | 0 | 0 | 30.823 | 27.842 | -24.877 | -24.465 | 5.3967 | 4.6902 | 15.56 | 15.22 | -29.399 | -29.1 | 1.5298 | -10 | 25.67 | 18.928 | 18.803 | -18.7 | -31.6 |  | 9.3 |  |  | -73.903 |  | -289.74 |  | 36.057 | 107.74 |  | 119.26 |  |  | 24.541 | 23.156 | -10.555 | 222.86 | -179.46 | 58.667 | -42.942 |  | 7.4001 | -9.52 | -0.704 | -0.719 | 4.6399 | -0.64 | -4.1727 | -5.5069 | 12.132 | -5.3299 | 2.4 | 1.491 | -0.119 | 0 | 0 | 3.7451 | 3.1433 | 3.7388 |  | 15.399 | 3.5272 | -0.09 | 0.37 |  | -16.458 | -19.883 | 0 | 12.65 | -15.814 | 2.1749 | -17.399 | -0.4 | 32.948 | -126.72
29/12/2024 | 07:00 | 0 | 3.843 | -7.9531 | 2.8083 | 6.9143 | 4.1852 | 12.591 |  | 11.28 | 4.6428 | -5.974 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | -0.5258 | -2.0048 | 1.4836 | 1.3289 | 2.8291 | 0 | 0.0418 | 2.3279 |  | -0.457 | -1.143 | 0 | 0.235 | -15.539 | -15.4 | -1.0369 | 0.267 | -20.629 | -20.68 | -10 | -8.76 | -8.6999 | 3.0053 | 3.5299 | 14.554 | 16.509 | -16.773 | -22.103 | -21.138 | 9.4706 | 12.211 | -17.682 | -14.065 | 7.9032 | 40.692 | -38.623 | 0.8497 | -6.1999 | -6.1999 | -17.72 | -15.937 | -1.9326 | 1.3141 | -7.5802 | -0.72 | 0 | 0.5712 | -121.98 | -0.6104 | -0.6104 | 0 | -90.263 | -9.1669 |  |  | 1.7464 | 8.56 | 4.82 | -16.45 | -1.0099 | -14.329 | -14.329 | 18.358 | 15.878 | -3.9818 | -21.076 | -21.469 | -7.4498 | 0 | 2.88 | 6.412 | 8.1 | 5.8 | -0.6 | 15.007 | 14.792 | 13.977 | 51.299 | 52.111 | -15.509 | -38.173 | 0 | 1.549 | 29.889 | 22.989 | 1.2548 | 1.6632 | -1.5599 | 0.3145 | 0 | 0 | 20.438 | 0.0161 | -0.5415 | 25.7 | 25.7 | -3.6511 | -0.935 | 56.151 | 5.0155 | -0.45 | -7.74 | 1.323 | -79.817 | -4.71 | -4.8 | 15.86 | 14.02 | -24.581 | -40.709 | -21.505 | -20.681 | -16.465 | -28.59 | -30.516 | -31.86 | -1.5303 | -4.9661 | -9.081 | 0 | -39.219 | 0 | -12.597 | -12.73 | -13.878 | 0 | 28.529 | -11.78 | -19.997 | -21.88 | -12.687 | 12.279 | -11.109 | 0.2 | 5.0542 | 8.258 | -12.112 | -12.039 | 5.7282 | -18.325 | -39.145 | 5.2253 | 0 | 0 | 0 | 3.8534 | 2.4474 | 2.1769 | 2.3443 | 3.1816 | 3.4057 | 3.7887 | 5.9305 | 15.333 | 10.255 | -12.929 | -2.7095 | 0.3152 | 2.51 | 2.56 | -11.448 | 1.2355 | 3.0149 | 0.365 | 2.3654 | 17.17 | -28.038 | -22.003 | -5.4399 | 29.88 | 7.4 | 14.9 | 1.6287 | -1.7716 | 1.5729 | 0.0923 |  | -14.477 | -6.076 | 5.2742 | -28.57 | 11.587 | -8.7635 | 107.2 | -4.4684 | -10.908 | 14.917 | 3.1184 | 7.7803 | 7.6819 | 2.357 | -6.1422 | -4.9004 | -18.859 | 23.054 | 86.887 | -7.0708 | 40.078 | 30.873 | 30.812 | -6.2397 | -9.0837 | 0 | 0 | 30.823 | 27.842 | -28.222 | -28.069 | 2.0547 | 2.3081 | 14.76 | 14.43 | -30.6 | -30.799 | 1.7056 | -8.1599 | 30.538 | 19.788 | 19.67 | -19.1 | -32.4 | 12.399 | 11.899 | -18.483 | -18.378 | -82.837 | -0.5619 | -281.98 | -11.79 | 40.495 | 90.461 | 77.402 | 128.34 | 99.194 | 22.589 | 26.255 | 26.924 | -17.836 | 195.51 | -174.97 | 31.793 | -20.302 | 0.7971 | 6.1739 | -10.319 | -0.553 | -0.557 | 5.6799 | -1.2799 | -4.4727 | -4.509 | 12.922 | -5.9739 | 1.5 | -0.457 | -0.94 | 0 | 0 | 3.1045 | 2.6954 | 4.0101 |  | 15.8 | 2.9053 | 0 | 0.37 | -9.9666 | -13.443 | -15.51 | -7.1848 | 9.4787 | -11.818 | 0 | -17.6 | -0.3 | 62.608 | -170.25
29/12/2024 | 07:30 | 0 |  | -8.1892 | 2.8791 | 6.9859 | 3.8948 | 12.685 |  | 10.984 | 4.4278 | -5.5258 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.3993 | -2.154 | 1.6264 | 1.4008 | 2.9416 | 0 | 0.0922 | 2.3931 |  | -0.5264 | -1.13 | 0 | 0.198 | -15.539 | -15.4 | -0.676 | 0.253 | -21 | -21.049 | -10 | -8.3699 | -8.3599 | 3.5554 | 3.4211 | 15.491 | 17.935 | -16.828 | -20.897 | -20.777 | 0.1573 | 0.5616 | -16.476 | -12.458 | 6.325 | 32.177 | -35.473 | 1.2648 | -6.1999 | -6.1999 | -17.859 | -17.777 | -2.2259 | 1.3141 | -4.9223 | -0.27 | 0 | 0.5915 | -127.81 | 2.5025 | 2.7466 | 0 | -87.252 | -9.1669 |  |  | 3.7722 | 9.18 | 5.59 | -15.409 | 0.07 | -16.472 | -15.936 | 19.434 | 17.874 | -4.3168 | -21.601 | -21.161 | -6.3963 | 0 | 2.88 | 6.412 | 9 | 6.5999 | -0.7 | 16.545 | 16.254 | 15.54 | 51.445 | 51.902 | -25.117 | -38.621 | 0 | 1.7704 | 30.03 |  | 1.5673 | 1.9561 | -1.7799 | 0.3145 | 0 | 0 | 19.936 |  |  | 25.7 | 25.7 | -3.5742 | -0.187 | 55.993 | 5.9432 | 0.3 | -7.72 | 1.6605 | -81.069 | -4.65 | -4.76 | 14.64 | 14.06 | -24.909 | -39.454 | -22.874 | -21.536 | -13.532 | -26.338 | -30.262 | -29.944 | 2.2992 | -2.4189 | -9.193 | 0 | -44.184 | 0 | -12.182 | -12.897 | -16.294 | 0 | 20.6 | 8.72 | -26.199 | -26.04 | -20.89 | -4.8899 | -9.3599 | 1.3999 | 5.6044 | 0.2396 | -12.374 |  | 6.2732 | -19.497 | -39.145 | 5.0666 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 3.6293 |  | 5.1911 | -6.0284 | 5.7103 | 5.4242 | 1.1059 | 11.757 |  |  | -2.0137 |  | 1.59 |  | -15.208 | 1.5911 | 3.3539 | 0.313 | 2.3511 | 26.18 | -25.053 | -18.442 | -4.2499 | 23.959 | 7.5 | 17.089 | 2.5981 | -2.7118 | 1.6376 | 0.0923 |  | -12.041 | -5.357 | 5.9624 | -31.091 | 12.901 | -7.533 | 101.84 | -3.9329 | -10.734 | 13.482 | 2.6661 |  | 7.7294 | 1.7945 | -8.5668 | -8.1745 | -19.699 | 25.491 | 91.309 | -13.407 | 35.626 | 30.69 | 30.298 | -6.4188 | -8.4309 | 0 | -11.459 | 38.609 | 38.644 | -28.876 | -28.113 | 0.059 | 0.1523 | 13.77 | 13.649 | -29.299 |  | 1.7056 | -5.92 | 32.907 | 12.847 | 12.528 | -17.799 | -30.799 | 12 | 11.8 | -18.483 | -18.363 | -81.879 | 1.1667 | -280.39 | -12.074 | 45.422 |  |  | 131.87 | 90.794 | 13.832 | 23.353 | 27.213 | -22.922 | 188.38 |  | 25.896 | -15.461 | 0.26 | 6.1739 |  | -0.432 | -0.439 | 5.44 | -1.0399 | -4.4031 | -4.4815 | 11.778 | -5.7999 | 1.8999 | 1.6499 | 0.539 | 0 | 0 | 3.8389 | 4.4439 | 3.0328 |  | 14.399 | 2.8226 | -0.01 | 0.37 | -9.6924 | -14.121 | -15.818 | -5.3894 | 10.7 | -11.981 | 0 | -16.399 | -1.1 | 59.602 | -162.03
29/12/2024 | 08:00 | 0 |  | -8.3986 | 2.9988 | 7.2133 | 3.2162 | 13.223 |  | 9.5321 | 3.4608 | -4.8529 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -13.199 | -0.5045 | -2.9523 | 2.0908 | 2.002 | 3.8912 | 0 | 0.4887 | 2.1975 |  | -0.8457 | -0.987 | 0 | 0.513 | -13.319 | -15.4 | -1.011 | 0.258 | -20.319 | -20.52 | -10 | -8.8599 | -8.6899 | 3.6327 | 3.3771 | 15.777 | 17.488 | -17.911 | -21.031 | -20.04 | 0.0618 | 0.1899 | -18.352 | -12.726 | 5.9305 | 31.081 | -30.03 | 0.6066 | -6.1999 | -6.1999 | -17.74 | -17.094 | -2.1072 | 1.3141 | -4.0076 | -0.03 | 0 | 0.8413 | -126.52 | 3.9368 | 3.8453 | 0 | -89.197 | -9.1669 |  |  | 5.838 | 9.35 | 5.8299 | -14.369 | 0.73 | -16.874 | -16.874 | 19.925 | 17.955 | -4.5939 | -20.467 | -20.672 | -4.0093 | 0 | 2.88 | 6.412 | 9.8999 | 7.4 | -0.81 | 18.278 | 17.847 | 16.993 | 50.558 | 50.801 | -24.796 | -37.509 | 0 | 1.7481 | 30.729 |  | 1.8798 | 2.2491 | -1.8999 | 0.3145 | 0 | 0 | 18.313 |  |  | 23.399 | 23.399 | -3.6926 | 0.3799 | 56.782 | 6.6854 | 0.87 | -8.01 | 2.241 | -76.344 | -4.67 | -4.75 | 15.01 | 15.13 | -22.6 | -38.427 | -22.566 | -21.827 | -9.9266 | -23.763 | -27.447 | -27.453 | 1.2206 | -0.7013 | -8.256 | 0 | -47.961 |  | -12.604 | -13.717 | -12.182 | 0 | 17.93 | 14.864 | -24.435 | -25.033 | -21.57 | 0 | -9.8899 | 0.9 | 5.937 | -3.1886 | -8.7731 |  | 5.5704 | -18.002 | -39.145 | 3.9558 |  | 0 | 0 | 3.2965 | 2.0713 |  | 5.3586 | -8.2053 | 6.1947 | 5.8894 | 0.2032 | 9.5064 |  |  | -1.6072 |  | 0.8 |  | -14.016 | 1.6509 | 3.3699 | 0.298 | 2.1882 | 26.729 | -23.445 | -17.557 | -4.2999 | 24.562 | 7.8 | 17.786 | 2.7567 | -3.0741 | 1.7051 | 0.0615 |  | -12.041 | -5.825 | 5.172 | -31.175 | 11.651 | -7.8125 | 106.63 | -3.3165 | -11.595 | 13.194 | 2.6661 |  | 8.03 | 1.9477 | -10.533 | -9.3985 | -19.699 | 22.007 | 83.947 | -10.718 | 30.461 | 27.416 | 29.373 | -6.8759 | -7.6793 | 0 | 0 |  | 38.644 | -28.398 | -28.124 | -1.5167 | -1.4007 | 14.319 | 14.3 | -29.2 |  | 1.6891 | -3.5999 | 34.743 | 12.301 | 12.178 | -17.399 | -31.6 | 11.6 | 11.1 | -18.483 | -18.359 | -86.238 | 1.8636 | -285.09 | -13.546 | 31.115 |  |  | 126.44 | 89.386 | 15.435 | 30.013 | 26.846 | -17.582 | 187.6 |  | 24.416 | -13.412 | 0.1892 | 6.1739 |  | -0.542 | -0.545 | 5.1199 | -2.5599 | -3.702 | -3.6911 | 11.046 | -5.7419 | 1.7999 | 2.4679 | 1.1679 | 0 | 0 | 4.0556 | 4.0981 | 3.3651 |  | 15 | 3.4526 | 0.09 | 0.37 | -8.6694 | -13.698 | -16.454 | -5.3584 | 9.9203 | -12.855 | 1.3676 | -17 | -0.8 | 52.326 | -159.72
29/12/2024 | 08:30 | 0 |  | -8.0069 | 3.3799 | 7.3367 | 3.1206 | 13.335 |  | 8.602 | 2.9769 | -4.1414 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5839 | -3.9027 | 2.5458 | 2.4897 | 4.8525 | 0 | 0.4682 | 2.3245 |  | -0.8919 | -1.042 | 0 | 0.507 | -11.1 | -13.2 | -0.764 | 0.268 | -22.129 | -22.37 | -10 | -7.25 | -7.15 | 3.8774 | 3.4047 | 13.775 | 14.73 | -16.993 | -21.031 | -19.966 | -0.175 | 0.2687 | -16.075 | -12.592 | 5.5359 | 29.486 | -22.526 | -0.126 | -6.1999 | -6.1999 | -17.547 | -17.519 | -2.2483 | 1.3141 | 1.4957 | 1.12 | 0 | 1.2148 | -122.16 | 5.5848 | 5.6459 | 0 | -83.223 | -9.1669 |  |  | 6.2272 | 8.96 | 5.53 | -13.21 | 2.0799 | -17.678 | -16.338 | 21.004 | 20.468 | -5.5029 | -17.524 | -18.289 | 1.6134 | 0 | 2.88 | 6.412 | 11.3 | 8.6999 | -1.0399 | 21.438 | 21.695 | 20.344 | 47.444 | 47.807 | -25.885 | -36.286 | 0 | 1.7117 | 31.639 |  | 2.3486 | 2.7374 | -2.3899 | 0.3145 | 0 | 0 | 14.553 |  |  | 21.1 | 21.1 | -3.4167 | 1.6889 | 58.043 | 8.1698 | 2.1 | -8.43 | 3.402 | -74.706 | -4.67 | -4.84 | 16.25 | 15.96 | -20.872 | -36.254 | -24.691 | -21.918 | 0 | -20.375 | -23.425 | -22.624 | 7.952 | 8.6809 | -9.353 | 0 | -50.056 |  | -13.261 | -15.133 | -27.273 | 0 | 18.681 | 22.544 | -27.993 | -27.567 | -26.332 | -8.9799 | -11.05 | -1.8999 | 6.664 | -7.1704 | -11.638 |  | 6.1724 | -20.879 | -39.145 | 3.907 |  | 0 | 0 | 4.5226 | 4.0864 |  | 6.6982 | -6.0284 | 7.0366 | 6.9085 | 0.6146 | 12.117 |  |  | -1.9075 |  | 1.75 |  | -15.003 | 1.7243 | 3.2959 | -0.069 | 2.8753 | 27.139 | -24.511 | -17.811 | -4.0199 | 26.347 | 8.5 | 19.659 | 4.0813 | -4.2665 | 1.7981 | 0.0615 |  | -12.079 | -5.534 | 7.6623 | -32.184 | 2.3578 | -12.641 | 146.61 | -2.398 | -11.402 | 11.037 | 2.0969 |  | 8.2287 | 1 | -11.421 | -9.2256 | -15.92 | 22.233 | 80.918 | -11.063 | 30.309 | 29.377 | 30.693 | -7.4301 | -8.6222 | 0 | 0 |  | 38.644 | -25.734 | -25.531 | -2.6096 | -2.2804 | 14.13 | 13.43 | -27.1 |  | 1.6525 | -1.84 | 30.459 | 15.314 | 15.015 | -17 | -29.5 | 9 | 8.5 | -18.264 | -18.359 | -92.826 | 4.3824 | -281.7 | -16.252 | 25.86 |  |  | 122.76 | 91.865 | 18.334 | 27.028 | 28.079 | -9.2291 | 190.19 |  | 29.306 | -19.16 | -0.3503 | 6.1739 |  | -0.443 | -0.438 | 4.32 | -1.12 | -3.1973 | -4.3045 | 9.6116 | -2.8702 | 1.2999 | 1.3849 | 1.7079 | 0 | 0 | 3.8638 | 3.4633 | 3.4164 |  | 13.5 | 3.2555 | 0.09 | 0.37 | -9.3505 | -13.096 | -16.713 | -6.427 | 9.6138 | -11.954 | 1.6863 | -15.6 | -1.7999 | 48.184 | -146.46
29/12/2024 | 09:00 | 0 |  | -8.3415 | 3.3011 | 7.6093 | 2.8866 | 13.997 |  | 7.5763 | 2.4929 | -3.9809 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5859 | -3.6851 | 3.8157 | 3.7654 | 7.1234 | 0 | 3.2166 | 2.31 |  | -0.806 | -0.639 | 0 | 0.279 | -13.319 | -13.2 | -1.582 | 0.271 | -23.79 | -23.86 | -10 | -5.8099 | -5.6999 | 3.5718 | 3.4271 | 13.645 | 14.861 | -15.629 | -20.629 | -21.258 | 6.333 | 0.2422 | -17.28 | -15.271 | 6.7196 | 34.24 | -34.708 | -0.2481 | -6.1999 | -6.1999 | -16.032 | -16.605 | -2.3795 | 1.3141 | -1.4561 | 1.3099 | 1.0024 | 2.2341 | -119.54 | 22.125 | 22.064 | 0 | -130.3 | -9.1669 |  |  | 9.3807 | 8.7899 | 5.4899 | -12.22 | 2.8399 | -20.223 | -19.955 | 25.805 | 23.794 | -4.5636 | -4.9806 | -5.0524 | 0.1138 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.699 | 10.199 | -1.0399 | 28.94 | 28.791 | 27.342 | 57.099 | 58.031 | -25.707 | -46.287 | 0 | 2.2084 | 26.459 |  | 3.2861 | 3.7139 | -3.0499 | 0.3145 | 0 | 0 | 6.2442 |  |  | 16 | 16.2 | -1.5515 | 2.8109 | 54.889 | 9.4686 | 3.01 | -7.46 | 4.293 | -21.136 | -5.25 | -5.34 | 18.49 | 16.18 | -8.6181 | -11.163 | -27.908 | -27.1 | 11.11 | -4.1775 | -8.5713 | -8.3499 | -2.2723 | -6.5037 | -11.097 | 0 | -51.653 |  | -14.597 | -15.517 | 0 | 0 | 27.564 | 9.744 | -28.84 | -28.59 | -13.598 | -5.46 | -9.34 | 0 | 6.5656 | 3.237 | -12.4 |  | 6.4178 | -15.296 | -39.145 | 4.029 |  | 0 | 0 | 4.1417 | 3.4737 |  | 9.7124 | -9.0426 | 13.344 | 12.486 | -1.3483 | 9.358 |  |  | -0.9023 |  | 0.44 |  | -17.675 | 1.6489 | 3.2439 | -0.83 | 2.7989 | 26.26 | -22.036 | -13.406 | -3.7499 | 25.359 | 9.3999 | 19.232 | 3.9775 | -4.1382 | 1.9153 | 0.0615 |  | -12.499 | -7.838 | 6.2554 | -31.259 | 4.8414 | -11.675 | 132.4 | -2.1721 | -10.849 | 11.365 | 2.1184 |  | 8.5452 | 1.3521 | 10.787 | 0 | -16.76 | 20.505 | 80.792 | -12.397 | 25.895 | 40.215 | 0 | -7.2311 | -8.7816 | 0 | -11.599 |  | 30.271 | -25.317 | -24.729 | -4.7114 | -4.5572 | 7.1999 | 7.5399 | -26.1 |  | 1.8997 | 0.08 | 25.832 | 22.455 | 23.017 | -17 | -29.399 | 8.1 | 7.5999 | -18.264 | -18.332 | -87.869 | -0.659 | -285.41 | -15.18 | 42.035 |  |  | 124.31 | 82.1 | 10.055 | 26.437 | 24.554 | -18.19 | 181.68 |  | 22.038 | -16.375 | 0.8679 | 4.9162 |  | -0.674 | -0.68 | 4.88 | -2.0799 | -3.07 | -3.9536 | 9.0257 | -3.8651 | 2.4 | 3.4079 | 2.5989 | 0 | 0 | 3.6118 | 3.9045 | 3.907 |  | 14.399 | 4.5369 | 0.24 | 0.37 | -2.9635 | -15.389 | -19.293 | 0 | 11.215 | -14.251 | 3.1174 | -15.5 | -1.2999 | 43.503 | -149.72
29/12/2024 | 09:30 | 0 |  | -9.0494 | 3.4913 | 8.0415 | 2.2858 | 14.936 |  | 3.1469 | 0.294 | 1.1675 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5708 | -2.2907 | 3.7681 | 3.8939 | 6.7693 | 0 | 2.8343 | 2.3208 |  | -0.7287 | -0.492 | 0 | 0.362 | -13.319 | -13.2 | -0.653 | 0.271 | -23.309 | -23.53 | -10 | -5.96 | -5.73 | 3.8824 | 2.989 | 10.873 | 13.956 | -17.627 | -19.022 | -18.776 | 13.959 | 16.75 | -18.352 | -16.476 | 7.9032 | 35.662 | -37.301 | 1.0837 | -6.1999 | -6.1999 | -17.014 | -15.307 | -2.4487 | 1.3141 | -0.4086 | 1.7899 | 3.1899 | 2.3708 | -116.27 | 25.513 | 25.574 | 0 | -141.47 | -9.1669 |  |  | 11.396 | 9.3299 | 5.9899 | -10.819 | 4.44 | -22.634 | -21.161 | 25.796 | 23.556 | -4.8445 | 2.3001 | 2.5638 | 1.2473 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14 | 10.899 | -1.2 | 33.733 | 33.558 | 32.174 | 58.39 | 58.982 | -26.899 | -48.483 | 0 | 2.3598 | 26.87 |  | 3.4423 | 3.9093 | -3.2899 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.192 |  |  | 13.6 | 13.899 | -3.3361 | 3.5589 | 54.889 | 10.767 | 3.97 | -8.02 | 5.6025 | -2.1607 | -5.53 | -5.5199 | 19.93 | 16.56 | -8.0909 | -2.9636 | -29.311 | -28.154 | 18.525 | 1.7329 | -1.5856 | -1.9476 | 1.3084 | -10.987 | -11.875 | 0 | -50.133 |  | -12.029 | -17.028 | -8.9687 | 0 | 10.341 | 22.544 | -33.806 | -31.416 | 0 | 0 | -9.5699 | 0.8 | 6.867 | -12.778 | -13.088 |  | 6.6659 | -43.629 | -39.145 | 4.4929 |  | 0 | 0 | 6.0345 | 4.3664 |  | 10.549 | -14.401 | 14.568 | 14.636 | -4.402 | 0 |  |  | -0.71 |  | 0.74 |  | -19.951 | 1.6443 | 3.2769 | -0.768 | 2.9164 | 26.819 | -19.727 | -11.904 | -3.5399 | 26.459 | 11.6 | 20.05 | 4.09 | -4.1765 | 2.0275 | 0.0615 |  | -11.863 | -8.194 | 7.882 | -31.68 | 0 | -11.322 | 136.65 | -1.6097 | -11.729 | 11.279 | 2.9134 |  | 8.7034 | 1.9923 | 12.311 | 0 | -14.25 | 16.437 | 75.31 | 0 | 20.391 | 36.062 | 0 | 0 | -6.1857 | 0 | 0 |  | 30.271 | -23.24 | -23.02 | -5.7317 | -5.6746 | 10.539 | 10.71 | -27.399 |  | 2.0407 | 1.36 | 24.075 | 22.212 | 21.933 | -17 | -29.399 | 6.9 | 6.4 | -18.079 | -18.099 | -84.786 | 1.9134 | -285.35 | -14.959 | 36.147 |  |  | 119.89 | 86.061 | 15.837 | 26.066 | 26.614 | -5.1337 | 187.31 |  | 25.977 | -18.278 | 0.7507 | 4.9162 |  | -0.514 | -0.498 | 5.1199 | -2.3199 | -2.9765 | -3.8376 | 10.49 | -3.5721 | 0.8 | 1.715 | 1.167 | 0 | 0 | 4.2849 | 3.656 | 4.2319 |  | 14.5 | 4.7261 | 0.32 | 0.37 | -4.7492 | -14.956 | -19.026 | -2.0172 | 11.444 | -15.536 | 3.3161 | -16.6 | -1.1 | 38.773 | -142.43
29/12/2024 | 10:00 | 0 |  | -9.5806 | 3.5005 | 8.4299 | 1.835 | 15.526 |  | 3.8647 | 0.567 | 1.176 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.3889 | -1.9661 | 3.9365 | 3.7644 | 6.7398 | 0 | 2.6738 | 2.2185 |  | -0.3863 | -1.1419 | -1.1449 | 0.712 | -8.88 | -13.2 | -0.538 | 0.274 | -22.28 | -22.329 | -10 | -7.3699 | -7.32 | 3.8307 | 3.3554 | 12.573 | 13.984 | -17.416 | -20.227 | -20.3 | 13.198 | 20.235 | -17.95 | -16.343 | 7.1141 | 41.696 | -32.783 | -0.508 | -6.1999 | -6.1999 | -16.565 | -17.291 | -2.3396 | 1.3141 | 0.1675 | 1.73 | 3.0696 | 2.1629 | -116.82 | 26.825 | 26.886 | 0 | -137.56 | -9.1669 |  |  | 12.414 | 9.38 | 6.34 | -10.02 | 5.17 | -22.232 | -22.098 | 27.831 | 25.919 | -4.7758 | 0.2615 | 0.0936 | -0.3695 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.8 | 12.199 | -1.2699 | 34.008 | 33.732 | 32.428 | 57.923 | 58.115 | -28.509 | -49.625 | 0 | 2.6635 | 26.62 |  | 4.2236 | 4.5928 | -3.8399 | 0.3145 | 0 | 0 | 3.1773 |  |  | 11.3 | 11.399 | -3.9819 | 4.681 | 55.047 | 12.251 | 5.15 | -7.11 | 5.751 | -4.4127 | -5.37 | -5.4299 | 20.24 | 17.9 | -6.0363 | -3.4454 | -30.494 | -29.572 | 18.871 | 2.8877 | -1.715 | -1.3247 | 2.8209 | -4.9941 | -12.707 | 0 | -52.821 |  | -14.798 | -15.73 | 0 | 0 | 32.269 | -8.708 | -34.442 | -34.068 | 0 | 6.3499 | -9.3599 | 0 | 7.0046 | 4.4855 | -12.869 |  | 6.4112 | -13.526 | -39.145 | 4.4929 |  | 0 | 0 | 5.1487 | 3.9218 |  | 13.563 | -4.8562 | 17.52 | 17.339 | 2.9044 | 14.523 |  |  | -0.0911 |  | 0.54 |  | -17.849 | 1.6001 | 3.2339 | -0.734 | 2.7275 | 26.03 | -25.189 | -16.664 | -3.1199 | 25.998 | 10.3 | 20.554 | 4.6574 | -4.9094 | 2.0544 | 0.0615 |  | -11.342 | -8.958 | 5.0545 | -30.839 | -5.4117 | -13.498 | 156.39 | -1.0138 | -11.115 | 10.422 | 3.0581 |  | 7.9192 | 2.2558 | 22.62 | 0 | -21.789 | 25.15 | 67.294 | 8.0011 | 28.27 | 34.934 | 0 | -5.9732 | -7.0465 | -9.9353 | -12.708 |  | 30.271 | -24.894 | -24.718 | -7.5979 | -7.4009 | 10.289 | 10.27 | -25.5 |  | 1.7239 | 2.88 | 24.737 | 21.829 | 21.178 | -16.5 | -29 | 7.6999 | 7.1999 | -18.068 | -18.111 | -88.399 | 2.3842 | -286.35 | -14.274 | 37.22 |  |  | 121.94 | 82.344 | 14.087 | 25.409 | 24.864 | -12.009 | 183.13 |  | 24.606 | -15.661 | 0.846 | 6.1819 |  | -0.527 | -0.534 | 4.5599 | -2.24 | -3.0061 | -3.3096 | 9.6116 | -4.1886 | 1.5 | 2.7679 | 2.1199 | 0 | 0 | 3.6989 | 3.9667 | 3.5514 |  | 13.6 | 3.5387 | 0.37 | 0.37 | 0 | -15.574 | -20.293 | 0 | 10.77 | -16.066 | 4.286 | -15.5 | -1.7 | 34.612 | -138.02
29/12/2024 | 10:30 | 0 |  | -10.104 | 3.9057 | 8.8365 | 3.0985 | 16.688 |  | 5.2872 | 1.3059 | 0.19 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | -0.2968 | -5.3203 | 4.2061 | 4.0068 | 7.3343 | 0 | 2.8895 | 2.3105 |  | -0.4124 | -1.153 | -1.143 | 0.645 | -8.88 | -13.2 | -0.227 | 0.279 | -23.379 | -23.45 | -10 | -6.07 | -6 | 5.7451 | 3.184 | 14.06 | 16.587 | -17.447 | -19.424 | -19.459 | 0.961 | 1.2214 | -15.807 | -13.663 | 5.9305 | 30.408 | -26.247 | 0.115 | -6.1999 | -6.1999 | -18.46 | -18.776 | -2.3706 | 1.3141 | 1.6766 | 2.95 | 3.7651 | 2.7328 | -128.51 | 28.595 | 28.839 | 0 | -133.61 | -9.1669 |  |  | 13.402 | 9.2899 | 5.94 | -9.77 | 6.19 | -25.179 | -25.313 | 30.099 | 28.548 | -5.7961 | -0.5392 | -0.4305 | 1.5551 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.6 | 12.5 | -1.4199 | 34.912 | 34.647 | 33.117 | 59.045 | 59.211 | -26.94 | -49.407 | 0 | 2.4774 | 27.819 |  | 5.0048 | 5.2764 | -4.13 | 0.3145 | 0 | 0 | 2.5219 |  |  | 11.3 | 11.399 | -3.7036 | 5.429 | 55.52 | 13.365 | 5.88 | -7.15 | 5.9265 | -3.8227 | -4.73 | -4.7899 | 21.4 | 19.1 | -7.0545 | -3.6181 | -33.629 | -32.218 | 19.755 | 4.395 | -0.7181 | -0.6073 | 3.5825 | 0.8271 | -13.354 | 0 | -55.897 |  | -13.385 | -14.306 | 0 | 0 | 23.41 | 1.04 | -33.882 | -32.071 | 0 | 0 | -10.199 | 0.3 | 6.8549 | -5.8678 | -12.593 |  | 5.7367 | -16.73 | -39.145 | 4.4441 |  | 0 | 0 | 5.0943 | 5.1328 |  | 15.405 | -13.563 | 19.1 | 18.984 | -2.6632 | 0 |  |  | -0.7961 |  | 0.84 |  | -17.025 | 1.623 | 3.2289 | 0.16 | 2.2661 | 28.139 | -21.218 | -13.348 | -2.8499 | 28.351 | 10.1 | 20.219 | 4.2268 | -4.4229 | 2.2213 | 0.0615 |  | -13.573 | -10.532 | 7.7065 | -30.923 | -0.9129 | -10.795 | 133.77 | -0.9894 | -11.753 | 10.761 | 2.4641 |  | 8.2129 | 2 | 17.961 | 0 | -21.369 | 23.348 | 63.764 | 4.6809 | 26.535 | 29.279 | 0 | 0 | -6.4444 | -9.9612 | -11.748 |  | 30.271 | -23.636 | -23.454 | -6.719 | -6.6971 | 11.25 | 10.76 | -27.299 |  | 1.7587 | 4.32 | 26.703 | 22.719 | 22.592 | -15.699 | -29.399 | 6.5 | 6.3 | -18.068 | -18.14 | -94.174 | 7.3999 | -286 | -15.832 | 33.865 |  |  | 119.36 | 84.443 | 14.3 | 24.019 | 24.049 | -10.441 | 184.5 |  | 26.648 | -18.599 | -0.1868 | 6.388 |  | 1.067 | 1.074 | 4.8 | -3.2 | -2.2801 | -2.9861 | 9.6696 | -3.8956 | 0.6 | 0.866 | 1.2079 | 0 | 0 | 4.1347 | 4.0669 | 2.9911 |  | 13.3 | 2.9385 | 0.5 | 0.37 | 0 | -15.128 | -20.807 | 1.8406 | 11.334 | -16.787 | 4.78 | -15.6 | -1 | 31.471 | -133.88
29/12/2024 | 11:00 | 0 | 5.0005 | -10.289 | 3.8699 | 9.2473 | 2.0327 | 17.214 |  | 3.3478 | 0.187 | 1.1566 | -11.1 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.399 | -0.3399 | -6.0215 | 4.1588 | 4.1661 | 7.4115 | 0 | 2.7489 | 2.3763 |  | -0.4222 | -1.0369 | -1.0019 | 0.207 | -8.88 | -13.2 | -0.546 | 0.264 | -22.469 | -22.399 | -10 | -6.8299 | -6.9899 | 4.8113 | 3.1298 | 10.582 | 12.184 | -16.945 | -19.29 | -19.525 | 22.09 | 21.19 | -19.156 | -14.869 | 6.7196 | 40.835 | -28.551 | 0.5594 | -6.1999 | -6.1999 | -18 | -17.282 | -2.228 | 1.3141 | 4.1764 | 2.6399 | 4.1123 | 2.7643 | -114.41 | 28.443 | 28.504 | 0 | -130.61 | -9.1669 |  |  | 13.402 | 9.43 | 6.1199 | -9.02 | 6.57 | -26.385 | -26.385 | 32.157 | 30.035 | -6.112 | 2.4233 | 2.1304 | 3.8011 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.699 | 12.6 | -1.5499 | 36.836 | 36.281 | 35.058 | 56.663 | 56.852 | -26.046 | -48.51 | 0 | 2.9547 | 28.45 | 17.709 | 5.0048 | 5.3741 | -4.0499 | 0.3145 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.0146 | -1.7722 | 9 | 9 | -3.9685 | 5.429 | 55.678 | 13.55 | 6.17 | -7.27 | 6.2505 | -2.9989 | -3.49 | -3.5599 | 17.8 | 19.579 | -5.3454 | -2.9545 | -33.941 | -33.209 | 20.681 | 4.8936 | -1.6984 | -0.3715 | 3.9579 | -1.5217 | -13.2 | 0 | -56.455 | 0 | -14.604 | -15.781 | 0 | 0 | 17.827 | 14.352 | -34.249 | -33.852 | 0 | -11.989 | -7.0099 | -0.5 | 6.8879 | -12.427 | -13.412 | -13.609 | 7.6788 | -15.701 | -39.145 | 4.383 | 0 | 0 | 0 | 5.3148 | 4.158 | 16.578 | 17.08 | -13.229 | 20.419 | 20.444 | -4.176 | 0 | 17.711 | -15.899 | -1.0084 | 0.2886 | 0.48 | 2.37 | -17.68 | 1.5855 | 3.2669 | 0.176 | 2.3719 | 27.7 | -19.909 | -12.172 | -2.7499 | 28.251 | 6.5 | 20.74 | 4.5311 | -4.7938 | 2.261 | 0.0615 |  | -12.803 | -10.608 | 7.2808 | -30.503 | -1.9838 | -11.282 | 145.54 | -0.7728 | -12.145 | 10.491 | 2.5226 | 8.2857 | 8.4344 | 1.7718 | 19.056 | 0 | -18.44 | 22.19 | 60.917 | 9.5017 | 23.057 | 34.496 | 0 | -5.4735 | -6.4128 | -10.626 | 0 | 29.724 | 30.271 | -24.097 | -23.449 | -6.9324 | -6.8194 | 10.68 | 10.529 | -27.6 | -27.2 | 1.9162 | 5.44 | 27.828 | 22.676 | 22.746 | -15.3 | -28.2 | 6.5 | 6.1999 | -18.068 | -18.14 | -86.744 | 9.3342 | -285.62 | -18.335 | 41.816 | 87.175 | 81.208 | 118.5 | 85.769 | 17.645 | 24.227 | 24.785 | -8.1836 | 187.24 | -167.12 | 27.41 | -19.946 | -0.1868 | 6.47 | -9.2799 | 1.0599 | 1.0679 | 4.88 | -3.0399 | -2.4816 | -3.1326 | 9.7581 | -3.8651 | 0.4 | 0.507 | 1.8559 | 0 | 0 | 4.3314 | 3.9151 | 4.6201 |  | 14.1 | 3.704 | 0.51 | 0.37 | 0 | -15.477 | -19.534 | 0 | 10.947 | -15.727 | 4.1004 | -16 | -1.2 | 25.369 | -125.64
29/12/2024 | 11:30 | 0 | 5.1009 | -10.612 | 4.173 | 9.284 | 2.0951 | 17.467 |  | 3.302 | 0.229 | 1.231 | -11.1 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.344 | -5.8599 | 4.3899 | 4.2027 |  | 0 | 2.6744 | 2.2827 |  | -0.2776 | -0.979 | -0.957 | 0.148 | -8.88 | -13.2 | -0.554 | 0.264 | -22.09 | -22.19 | -10 | -7.09 | -7.0799 | 5.8499 | 2.9247 | 12.432 | 14.668 | -15.785 | -18.62 | -18.002 | 1.114 | 2.7214 | -16.075 | -13.797 | 5.5359 | 29.507 | -27.362 | 1.0203 | -6.1999 | -6.1999 | -19.003 | -19.065 | -2.3337 | 1.3141 | 3.3886 | 3.9399 | 4.1159 | 2.8938 | -121.98 | 31.25 | 31.495 | 0 | -136.97 | -9.1669 |  |  | 14.46 | 9.39 | 6.6799 | -8.42 | 6.8499 | -22.5 | -22.232 | 27.095 | 24.94 | -5.7191 | 0.6154 | 0.1402 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.7 | 13.1 | -1.5499 | 36.566 | 36.75 |  | 56.656 | 57.004 | -26.915 | -50.209 | 0 | 3.0715 | 29.239 | 17.84 | 5.4736 | 5.7647 | -4.5 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.7521 | 0.0147 |  | 9 | 9 |  | 5.99 | 56.151 | 14.292 | 6.6 | -7.59 |  | -2.1963 | -3.21 |  | 17.87 | 19.63 | -5.6363 | -2.3181 | -28.797 | -28.309 | 23.825 | 7.3334 | 2.5308 | 3.0803 | 1.8749 | -6.7286 | -13.3 | 0 | -55.766 | 0 | -14.489 | -15.468 | 0 | 0 |  | 2.064 | -32.879 | -32.036 | 0 | 0 | -7.8499 | 1.3 | 7.2098 | -4.6342 |  | -13.595 | 7.0845 | -13.516 | -39.145 | 4.4441 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 3.5229 | 15.405 | 14.233 | -3.0142 | 17.464 | 17.355 | 5.7125 |  | 17.232 | -15.529 | -0.7082 | 0.2886 | 0.35 | 2.15 | -17.288 | 1.5476 | 3.2529 | 0.371 | 2.4262 | 24.809 | -26.264 | -16.871 | -2.9799 | 26.154 | 8.5 | 21.414 | 5.0289 | -5.261 |  | 0.0615 |  | -12.115 | -9.735 | 7.5738 | -30.419 | -9.8691 | -13.52 | 161.74 | -0.2468 | -11.652 | 9.7634 | 2.5325 | 8.5128 | 8.5531 | 1.7804 | 18.908 | 0 | -18.44 | 21.561 | 65.905 | 11.976 | 22.044 | 32.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.877 | 29.724 | 25.666 | -22.702 |  | -6.9072 | -6.6899 | 8.93 | 8.3299 | -25.799 | -25.899 | 1.777 | 6.32 | 22.866 |  | 23.239 | -15.3 | -28.6 |  | 5.5 | -18.105 | -18.14 | -84.303 | 6.3893 | -283.93 | -16.921 | 43.243 | 84.288 | 84.327 | 117.54 |  | 11.211 | 27.482 |  | -4.3549 | 183.63 | -163.1 | 25.233 | -20.159 | -0.1868 | 3.855 | -8.72 |  | 1.0269 | 4 | -2.3199 | -2.622 | -3.6911 | 10.374 | -3.8956 | 1 | 2.9049 | 1.8639 | 0 | 0 | 4.3565 | 3.4462 | 3.3942 |  | 13.1 | 3.5838 |  | 0.37 | 0 |  | -21.103 | 0 | 11.725 | -18.057 | 5.5763 | -15 | -1.7 | 28.794 | -127.55
29/12/2024 | 12:00 | 0 | 5.3162 | -10.895 | 4.062 | 9.4509 | 2.1131 | 17.89 |  | 2.3137 | -0.135 | 1.6531 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.3797 | -5.6203 | 4.5285 | 4.4088 |  | 0 | 2.6823 | 2.3961 |  | -0.46 | -1.1 | -1.042 | 0.416 | -6.6599 | -13.2 | -0.543 | 0.264 | -22.12 | -21.979 |  | -7.4099 | -7.38 | 6.1459 | 3.0239 | 14.302 | 14.493 | -14.961 | -18.218 | -18.058 | 0.0207 | 0.2178 | -15.405 | -13.127 | 5.5359 | 29.057 | -31.114 | 0.0042 | -6.1999 | -6.1999 | -18.764 | -18.558 | -3.0145 |  | 2.6343 | 3.5 | 4.308 | 2.9946 | -119.11 | 30.396 | 30.487 | 0 | -121.02 | -9.1669 |  |  |  | 9.5799 | 6.6999 | -8.5299 | 7.05 | -17.946 | -17.812 | 34.041 | 31.412 | -7.9649 | -10.178 | -10.003 |  | 0 |  | 6.412 | 16.899 | 13.8 | -1.6399 | 32.516 | 32.459 |  | 55.161 | 54.95 | -23.444 | -48.934 | 0 | 3.1868 | 30.11 | 19.92 | 6.0986 | 6.1553 | -4.7799 | 0.3145 | 0 |  | 7.6529 | 0.0149 |  | 9 | 9 |  | 6.1771 | 56.782 | 14.478 | 6.85 | -7.51 |  | -8.4867 | -2.41 |  | 17.32 | 19.96 | -11.709 | -5.8272 | -31.312 | -30.127 | 19.15 | 3.4253 | -1.4689 | -1.2451 | 1.9577 | -4.1411 | -12.968 | 0 | -56.404 | 0 | -15.977 | -16.685 | 0 | 0 |  | -2.564 | -32.084 | -31.906 | 0 | 6.1599 | -11.779 | 1.3 | 7.3225 | -4.7079 |  | -12.269 | 5.2777 | -15.329 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0455 | 1.6123 | 9.8799 | 9.8799 | -0.8373 | 18.872 | 18.847 | 7.561 |  | 17.242 | -15.559 | -0.4958 | 0.2886 | 0.63 | 3.01 | -17.09 | 1.1733 | 3.2109 | 0.274 | 2.356 | 24.87 | -28.608 | -19.838 | -2.5699 | 26.629 | 7.5999 | 21.229 | 4.9381 | -5.2556 |  | 0.0615 |  | -11.77 | -10.429 | 6.9008 | -29.831 | -7.9609 | -13.021 | 159.17 | -0.2771 | -11.691 | 10.169 | 2.6401 | 8.5128 | 8.6005 | 2 | 18.288 | 0 | -20.529 | 24.225 | 68.447 | 5.8599 | 26.594 | 31.268 | 0 | 0 | -6.0362 | -10.379 | -13.189 | 26.172 | 25.666 | -23.603 |  | -6.4665 | -5.975 | 11.189 | 11.119 | -27 | -27 | 2.0224 | 6.32 | 23.903 |  | 23.1 | -15.199 | -28.5 |  | 6.3 |  |  | -90.486 | 7.0563 | -284.65 | -15.125 | 34.831 | 85.247 | 85.319 | 117.67 |  | 11.953 | 25.692 |  | -9.6753 | 181.46 | -165.38 | 23.991 | -17.543 | -0.0916 | 3.855 | -8.72 |  | 0.968 | 4.4 | -2.4 | -2.6345 | -3.4836 | 9.5231 | -4.3625 | 2.0999 | 1.934 | 3.48 | 0 | 0 | 4.0607 | 3.5681 | 3.7948 |  | 14.1 | 2.7583 |  | 0.37 | 0 |  | -20.984 | 1.2478 | 11.896 | -16.527 | 4.0701 | -16.2 | -1 | 34.346 | -132.87
29/12/2024 | 12:30 | 0 | 5.6369 | -11.724 | 4.3034 | 9.8672 | 2.5075 | 18.713 |  | 5.1141 | 1.2989 | 0.0193 | -11.1 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.2472 | -3.638 | 4.366 | 4.3161 |  | 0 | 2.8497 | 2.3209 |  | -0.541 | -1.1349 | -1.115 | 0.233 | -8.88 | -13.2 | -0.721 | 0.265 | -22.329 | -22.219 |  | -7.1399 | -7.19 | 6.0456 | 2.8693 | 14.762 | 16.211 | -16.532 | -15.941 | -15.227 | 0.0071 | 0.3032 | -16.476 | -13.931 | 5.5359 | 29.061 | -32.193 | 0.98 | -6.1999 | -6.1999 | -20.439 | -20.319 | -2.9447 |  | 6.3203 | 2.25 | 4.0611 | 2.7088 | -121.61 | 32.654 | 32.471 | 0 | -119.33 | -9.1669 |  |  |  | 10.14 | 7.55 | -7.9299 | 7.2699 | -19.955 | -19.553 | 36.085 | 34.153 | -7.9905 | -13.377 | -13.472 |  | 0 |  | 6.412 | 17.6 | 14.399 | -1.6399 | 31.568 | 31.41 |  | 53.519 | 53.919 | -22.913 | -50.772 | 0 | 3.1099 | 30.12 | 20.34 | 6.4111 | 6.6436 | -5 | 0.3145 | 0 |  | 5.2577 | 0.0147 |  | 8.6 | 9.1 |  | 6.1771 | 57.255 | 14.849 | 6.9 | -7.52 |  | -7.8929 | -1.42 |  | 16.8 | 19.96 | -9.8909 | -5.4818 | -33.34 | -32.527 | 18.93 | 2.7754 | -2.4547 | -2.9925 | 1.3454 | 4.4326 | -12.606 | 0 | -56.761 | 0 | -14.909 | -16.115 | 0 | 0 |  | 24.08 | -33.653 | -34.27 | 0 | -10.05 | -10.989 | 2.2 | 6.9197 | -8.4348 |  | -11.307 | 4.0288 | -21.155 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8102 | 2.4074 | 9.7124 | 10.382 | -6.8657 | 20.082 | 19.864 | 1.0642 |  | 16.314 | -16.779 | -0.7082 | 0.2886 | 0.82 | 3.28 | -17.387 | 1.1651 | 3.2459 | 0.292 | 2.3561 | 25.149 | -25.858 | -17.806 | -2.7999 | 27.112 | 7.1999 | 20.082 | 4.3898 | -4.749 |  | 0.0615 |  | -11.984 | -10.816 | 7.2961 | -29.579 | 0.3314 | -9.9097 | 131.12 | -0.3628 | -11.677 | 10.623 | 2.6036 | 8.6007 | 8.7113 | 1.8203 | 18.376 | 0 | -20.949 | 23.849 | 66.71 | 6.0278 | 26.599 | 30.131 | 0 | 0 | -5.3967 | -10.556 | -12.567 | 26.172 | 25.666 | -24.85 |  | -7.9677 | -7.4504 | 13.46 | 13.35 | -26.7 | -26.799 | 1.8814 | 5.84 | 28.525 |  | 21.878 | -15.3 | -28.899 |  | 7.3 |  |  | -90.044 | 7.6724 | -285.01 | -15.438 | 33.398 | 84.439 | 82.505 | 123.84 |  | 13.123 | 26.774 |  | -9.918 | 183.83 | -166.29 | 23.013 | -16.173 | 0.0012 | 3.855 | -9.1199 |  | -1.131 | 4.5599 | -2.4 | -2.8339 | -3.1906 | 9.7276 | -4.3045 | 1.2 | 1.358 | 2.4249 | 0 | 0 | 4.1193 | 3.4525 | 3.7475 |  | 14 | 3.4994 |  | 0.37 | 0 |  | -20.904 | 0 | 11.932 | -17.115 | 4.5855 | -15.8 | -1.2999 | 33.715 | -132.47
29/12/2024 | 13:00 | 0 | 5.9276 | -12.06 | 4.2601 | 9.7215 | 1.8526 | 18.43 |  | 7.1673 | 2.2949 | -3.7747 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.2443 | -5.2522 | 4.2548 | 4.1495 |  | 0 | 2.6374 | 2.2165 |  | -0.6637 | -1.014 | -0.972 | -0.282 | -6.6599 | -13.2 | -1.595 | 0.264 | -22.739 | -22.739 |  | -6.4299 | -6.4899 | 6.0208 | 2.9205 | 12.391 | 14.144 | -14.453 | -17.28 | -18.387 | 29.196 | 15.307 | -17.95 | -14.333 | 6.325 | 38.26 | -32.022 | 0.2841 | -6.1999 | -6.1999 | -15.566 | -17.804 | -2.4877 |  | 2.8635 | 2.5699 | 4.0865 | 2.7137 | -111.6 | 29.206 | 30.121 | 0 | -117.02 | -9.1669 |  |  |  | 9.77 | 7.3099 | -7.9699 | 7.09 | -20.223 | -19.821 | 36.636 | 34.705 | -6.7003 | -13.14 | -12.753 |  | 0 |  | 6.412 | 17.799 | 15 | -1.69 | 31.738 | 31.933 |  | 52.848 | 52.488 | -15.862 | -48.016 | 0 | 2.9057 | 30.29 | 20.44 | 6.2548 | 6.4483 | -4.9299 | 0.3145 | 0 |  | 4.5021 | 0.0149 |  | 8.6 | 9.3 |  | 6.1771 | 56.782 | 14.478 | 6.86 | -7.54 |  | -6.8353 | -1.2 |  | 17.489 | 20 | -9.6909 | -4.9545 | -33.017 | -32.318 | 20.047 | 3.1805 | -2.2109 | -1.9812 | 1.2302 | -9.1581 | -12.851 | 0 | -58.299 | 0 | -15.257 | -16.437 | 0 | 0 |  | 21.008 | -31.368 | -33.614 | 0 | 0 | -11.759 | 2.2 | 7.5823 | -7.8499 |  | -11.684 | 4.8029 | -9.0311 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0.9619 | 10.382 | 10.214 | -8.2053 | 19.938 | 20.119 | 2.0807 |  | 16.827 | -16.999 | -1.3856 | 0.2978 | 0.99 | 3.59 | -17.678 | 1.557 | 3.0309 | 0.288 | 2.3787 | 25.079 | -26.225 | -17.015 | -2.6099 | 27.617 | 7.1999 | 20.417 | 4.5511 | -4.76 |  | 0.0615 |  | -11.74 | -10.375 | 7.0321 | -29.663 | -1.0443 | -10.164 | 137.51 | -0.4353 | -11.396 | 10.143 | 2.6361 | 8.4469 | 8.5452 | 2 | 19.397 | 0 | -21.369 | 22.931 | 63.465 | 8.2299 | 26.05 | 29.451 | 0 | 0 | 0 | -11.226 | -12.773 | 26.172 | 25.666 | -25.734 |  | -7.0224 | -7.2891 | 14.029 | 14.229 | -26.7 | -26 | 1.6525 | 5.6799 | 31.493 |  | 21.574 | -15.3 | -28.2 |  | 8.5 |  |  | -92.638 | 7.8908 | -285.95 | -16.507 | 30.312 | 84.226 | 86.435 | 123.38 |  | 11.069 | 28.621 |  | -11.868 | 184.46 | -167.27 | 23.192 | -15.839 | 0.0012 | 3.855 | -8.96 |  | -1.2209 | 4.6399 | -2.24 | -2.9818 | -3.4256 | 9.7001 | -4.0695 | 1.3999 | 1.687 | 1.8329 | 0 | 0 | 3.8935 | 3.6606 | 3.6491 |  | 12.6 | 3.3243 |  | 0.37 | 0 |  | -21.4 | 1.4466 | 11.803 | -17.214 | 4.6034 | -14.5 | -2.2999 | 33.558 | -130.56
29/12/2024 | 13:30 | 0 | 5.8379 | -12.083 | 4.3132 | 10.124 | 3.4864 | 19.193 |  | 15.522 | 6.5438 | -7.7457 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.5044 | 1.0768 | 4.0173 | 3.895 |  | 0 | 2.8835 | 2.2023 |  | -0.7805 | -1.212 | -1.2 | 0.862 | -6.6599 | -13.2 | -0.433 | 0.268 | -23.95 | -23.86 |  | -5.07 | -5.2399 | 6.0066 | 3.0306 | 18.264 | 18.547 | -14.614 | -17.816 | -17.856 | 0.3095 | 0.3189 | -16.878 | -14.199 | 6.325 | 33.732 | -12.722 | 0.7704 | -6.1999 | -6.1999 | -18.766 | -18.291 | -2.7264 |  | -0.906 | 1.63 | 0 | 1.6313 | -136.6 | 84.505 | 84.719 | 0 | -78.845 | -9.1669 |  |  |  | 9.3 | 6.9099 | -7.8699 | 6.9299 | -20.089 | -19.687 | 26.52 | 24.687 | -5.3936 | 15.496 | 15.547 |  | 0 |  | 6.412 | 18.6 | 15 | -1.82 | 46.082 | 46.17 |  | 93.25 | 94.255 | -19.403 | -91.255 | 0 | 3.105 | 31.049 | 12.239 | 6.4111 | 6.546 | -5.1999 | 0.3145 | 0 |  | 7.6713 | 0.0148 |  | 3.7 | 4.3 |  | 5.99 | 55.993 | 14.292 | 6.62 | -7.21 |  | -9.2755 | 0.19 |  | 13.84 | 19.94 | -10.8 | -5.6181 | -31.236 | -29.881 | 18.143 | 2.6886 | -2.3568 | -2.0417 | 0.8365 | -5.2339 | -12.718 | 0 | -58.417 | 0 | -15.382 | -16.365 | 0 | 0 |  | -2.052 | -35.053 | -34.804 | 0 | 0 | -11.09 | 0.2 | 7.2857 | 1.2085 |  | -12.824 | 5.8139 | -11.767 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7615 | 0.8426 | 12.056 | 12.224 | -9.0426 | 18.128 | 17.87 | 0.441 |  | 15.289 | -15.459 | -1.8178 | 0.2886 | 1.24 | 3.16 | -16.276 | 1.6109 | 2.9919 | 0.187 | 2.2764 | 23.829 | -22.858 | -15.563 | -2.9899 | 26.309 | 8.6 | 20.197 | 4.372 | -4.5948 |  | 0.0615 |  | -11.318 | -10.548 | 6.8276 | -29.747 | 0.1558 | -12.028 | 131.75 | -0.6913 | -11.997 | 10.469 | 3.349 | 8.3516 | 8.3949 | 2.5442 | -8.2852 | -7.0563 | -19.699 | 21.887 | 60.665 | 20.817 | 20.781 | 25.161 | 26.331 | -6.0816 | -7.538 | -11.505 | -12.212 | 26.172 | 25.666 | -28.294 |  | -6.8495 | -6.7377 | 15.35 | 15.289 | -27.1 | -27.899 | 1.8283 | 3.2 | 40.118 |  | 15.306 | -14.8 | -28.2 |  | 10.699 |  |  | -85.605 | 8.3471 | -293.94 | -20.003 | 25.825 | 90.498 | 78.34 | 126.87 |  | 17.452 | 30.925 |  | -17.13 | 192.51 | -173.75 | 25.207 | -18.54 | -1.3806 | 3.855 | -9.1199 |  | -1.291 | 5.5199 | -3.3599 | -2.6066 | -2.5192 | 9.5231 | -3.9536 | 0.5 | -0.328 | 0.398 | 0 | 0 | 3.7014 | 3.3874 | 3.2905 |  | 12.699 | 3.1496 |  | 0.37 | -5.8298 |  | -18.253 | -2.9997 | 10.206 | -13.707 | 3.0594 | -14.899 | -2.5 | 23.344 | -115.62
29/12/2024 | 14:00 | 0 | 5.9395 | -12.055 | 4.2776 | 9.894 | 3.6974 | 18.908 |  | 15.517 | 6.6137 | -7.8826 | -13.319 | -22 | -2.2 | 2.4839 | -15.399 | -0.6843 | 0.7484 | 4.0215 | 3.9531 |  | 0 | 2.9722 | 2.2559 |  | -0.5771 | -1.3049 | -1.2829 | -0.279 | -8.88 | -13.2 | -1.177 | 0.254 | -24.02 | -24.219 |  | -5.3899 | -5.36 | 6.0094 | 2.9596 | 18.527 | 20.805 | -15.111 | -18.62 | -18.841 | 0.03 | 0.3155 | -16.61 | -13.663 | 6.325 | 33.649 | -10.329 | 0.4323 | -6.1999 | -6.1999 | -17.461 | -17.831 | -2.7168 |  | -1.781 | 2.0499 | 0 | 1.656 | -136.75 | 83.864 | 83.254 | 0 | -75.777 | -9.1669 |  |  |  | 9.14 | 6.8 | -7.92 | 6.75 | -20.759 | -20.223 | 26.765 | 24.97 | -5.1009 | 15.65 | 15.781 |  | 0 |  | 6.412 | 18.1 | 14.6 | -1.7599 | 46.082 | 46.106 |  | 95.115 | 95.511 | -19.071 | -91.122 | 0 | 3.1736 | 30.059 | 11.96 | 6.0986 | 6.253 | -4.9299 | 0.3145 | 0 |  | 7.1699 | 0.0149 |  | 6 | 4.3 |  | 6.1771 | 55.993 | 14.478 | 6.7 | -7.16 |  | -7.8479 | -0.3 |  | 13.89 | 20.28 | -11.418 | -5.9181 | -30.862 | -30.1 | 18.465 | 2.8893 | -2.6049 | -2.5809 | 1.6131 | -6.4264 | -13.139 | 0 | -59.435 | 0 | -15.029 | -15.983 | 0 | 0 |  | 2.064 | -29.509 | -29.807 | 0 | 6.42 | -11.449 | 0 | 6.706 | -3.2064 |  | -12.232 | 6.8055 | -10.931 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6592 | 3.7792 | 11.721 | 11.554 | -6.5307 | 18.054 | 17.845 | 0.1132 |  | 13.614 | -14.989 | -1.7116 | 0.2804 | 1.56 | 3.62 | -13.984 | 1.5517 | 3.1169 | 0.136 | 2.2269 | 23.18 | -22.519 | -15.357 | -2.7499 | 26.477 | 8.1 | 20.082 | 4.3839 | -4.5815 |  | 0.0615 |  | -11.135 | -11.291 | 7.7645 | -29.747 | 0 | -12.386 | 129.8 | -0.6844 | -11.732 | 10.447 | 3.4975 | 8.1759 | 8.3237 | 3 | -10.255 | -9.079 | -20.119 | 23.027 | 57.457 | 17.731 | 23.791 | 24.501 | 25.307 | -6.1493 | -7.6682 | -10.3 | -12.883 | 26.172 | 29.965 | -27.431 |  | -5.746 | -5.8552 | 15.859 | 15.5 | -28.6 | -28.6 | 1.5829 | 2.24 | 39.342 |  | 18.39 | -14.8 | -28.5 |  | 9.8 |  |  | -90.873 | 8.7522 | -290.88 | -17.897 | 10.561 | 91.349 | 78.859 | 128.49 |  | 19.832 | 28.288 |  | -18.927 | 192.24 | -171.02 | 26.003 | -18.826 | -1.6394 | 3.855 | -9.3599 |  | -1.2669 | 5.5999 | -2.88 | -2.7316 | -2.9282 | 9.2606 | -3.7766 | 0.8 | 0.18 | 0.383 | 0 | 0 | 3.4476 | 3.3976 | 3.2194 |  | 13.699 | 3.5714 |  | 0.37 | -6.0691 |  | -18.347 | -3.038 | 10.234 | -14.128 | 2.555 | -15.1 | -2 | 26.155 | -117.24
29/12/2024 | 14:30 | 0 | 5.9073 | -12.12 | 4.3213 | 10.087 | 4.0334 | 18.956 |  | 15.318 | 6.6797 | -7.9107 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.5532 | 1.2755 | 4.2608 | 4.0231 |  | 0 | 3.4959 | 2.4773 |  | -0.5377 | -1.3619 | -1.3439 | 0.395 | -8.88 | -13.2 | -0.635 | 0.257 | -24.25 | -24.26 |  | -5.3 | -5.4 | 5.9693 | 3.0576 | 19.449 | 20.753 | -14.94 | -19.29 | -19.035 | 0.2644 | 0.4604 | -16.209 | -13.931 | 6.325 | 33.735 | -11 | 0.7243 | -6.1999 | -6.1999 | -17.843 | -17.612 | -2.5259 |  | -3.0666 | 1.0199 | 0 | 1.6 | -138.37 | 82.918 | 83.132 | 0 | -78.878 | -9.1669 |  |  |  | 9.5699 | 7.11 | -7.7399 | 7.17 | -21.027 | -20.759 | 25.918 | 23.205 | -4.7185 | 16.236 | 15.886 |  | 0 |  | 6.412 | 17.6 | 14 | -1.7 | 45.734 | 45.455 |  | 96.451 | 97.229 | -22.337 | -92.903 | 0 | 3.2382 | 28.879 | 11.56 | 5.9423 | 6.1553 | -4.8399 | 0.3145 | 0 |  | 8.165 | 0.0149 |  | 6 | 4.4 |  | 5.99 | 55.678 | 14.292 | 6.46 | -7.35 |  | -9.2042 | -0.72 |  | 14.35 | 20.55 | -11.672 | -5.509 | -30.58 | -29.5 | 18.253 | 2.1471 | -3.1361 | -2.8351 | 1.9162 | -11.487 | -13.284 | 0 | -59.177 | 0 | -14.377 | -14.531 | 0 | 0 |  | -6.66 | -30.001 | -29.803 | 0 | 12.119 | -11.05 | 0.8 | 6.8535 | 1.8584 |  | -12.129 | 7.1891 | -4.6213 | -39.145 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7491 | 4.1486 | 11.889 | 12.559 | -4.6887 | 18.283 | 17.471 | 0.6823 |  | 12.496 | -15.239 | -1.5193 | 0.3152 | 1.17 | 3.92 | -12.417 | 1.279 | 3.1629 | -0.839 | 2.3302 | 23.85 | -23.463 | -15.992 | -2.6599 | 27.462 | 7.6999 | 20.156 | 4.5246 | -4.7615 |  | 0.0615 |  | -10.36 | -10.561 | 11.133 | -30.167 | 0.652 | -13.048 | 128.65 | -0.6179 | -11.437 | 10.029 | 3.2847 | 8.022 | 8.0537 | 2.5307 | -9.0048 | -7.6442 | -18.859 | 24.004 | 59.046 | 16.645 | 22.831 | 24.851 | 25.374 | -7.5094 | -9.2453 | -11.668 | -11.521 | 31.27 | 29.965 | -29.145 |  | -5.4993 | -6.0359 | 15.449 | 14.63 | -29 | -29.2 | 1.636 | 2.4 | 42.823 |  | 20.069 | -14.8 | -30.2 |  | 11.5 |  |  | -93.778 | 7.089 | -292.23 | -19.344 | 13.769 | 91.284 | 77.12 | 132.27 |  | 21.023 | 29.634 |  | -20.799 | 193.04 | -174.23 | 27.883 | -18.228 | -1.803 | 3.855 | -10 |  | -1.352 | 6 | -4.1599 | -2.8515 | -1.5793 | 9.7276 | -6.3279 | 1.2 | -0.153 | 0.09 | 0 | 0 | 3.8691 | 4.0688 | 2.9317 |  | 15.5 | 3.1755 |  | 0.37 | -6.0412 |  | -17.506 | -2.9132 | 9.9994 | -12.489 | 2.6718 | -17 | -0.5 | 26.861 | -120.03
29/12/2024 | 15:00 | 0 | 5.9862 | -12.229 | 4.0451 | 9.8419 | 4.1118 | 18.555 |  | 15.106 | 6.4688 | -7.7599 | -13.319 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | -0.4951 | 0.8869 | 4.2203 | 4.0172 | 7.4119 | 0 | 3.4982 | 2.2665 |  | -0.5666 | -1.2389 | -1.189 | 0.392 | -8.88 | -13.2 | -0.887 | 0.258 | -21.989 | -22.1 | -10 | -7.3899 | -7.36 | 5.8019 | 3.0329 | 18.142 | 20.059 | -14.56 | -18.352 | -18.31 | -0.0527 | 0.2991 | -16.61 | -14.333 | 6.325 | 33.245 | -11.881 | 0.5525 | -6.1999 | -6.1999 | -18.017 | -18.229 | -2.3856 | 1.3141 | -4.0168 | 0.77 | 0 | 1.8088 | -137.02 | 83.498 | 83.376 | 0 | -79.69 | -9.1669 |  |  | 19.24 | 9.64 | 7.34 | -7.94 | 6.8699 | -20.759 | -20.625 | 24.589 | 22.358 | -4.4066 | 16.548 | 16.495 | -3.8895 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17 | 13.6 | -1.48 | 45.67 | 45.203 | 43.725 | 96.562 | 97.706 | -23.327 | -93.416 | 0 | 3.1924 | 28.26 | 11.14 | 6.0986 | 6.3507 | -4.94 | 0.3145 | 0 | 0 | 8.2019 | 0.0149 | -2.3076 | 6 | 6.9 | -5.2758 | 5.803 | 56.151 | 13.736 | 6.24 | -7.15 | 6.48 | -9.5205 | -1.9 | -1.9299 | 17.159 | 20.34 | -12.236 | -6.209 | -30.331 | -29.045 | 18.958 | 2.2602 | -2.3189 | -2.5035 | 1.756 | -0.8731 | -13.517 | 0 | -56.575 | 0 | -14.486 | -15.338 | 0 | 0 | 20.353 | 10.768 | -34.8 | -34.17 | 0 | -15.019 | -11.039 | 0 | 6.4352 | -3.2458 | -11.672 | -11.85 | 7.1016 | -14.725 | -39.145 | 4.2854 | 0 | 0 | 0 | 3.9815 | 2.4151 | 11.387 | 12.391 | -6.5307 | 17.66 | 17.322 | 0.6173 | 11.246 | 12.032 | -16.169 | -1.9056 | 0.2895 | 1.55 | 4.46 | -12.403 | 1.0137 | 3.1079 | -0.791 | 2.278 | 24.219 | -22.278 | -15.448 | -2.3799 | 28.097 | 9.3999 | 19.945 | 4.3906 | -4.5444 | 2.4726 | 0.0615 |  | -10.998 | -11.487 | 9.4491 | -29.999 | -0.151 | -10.205 | 131.39 | -0.534 | -11.476 | 10.531 | 3.6687 | 7.8756 | 7.9746 | 2.936 | -6.3233 | -6.1516 | -19.699 | 22.356 | 59.406 | 18.028 | 24.255 | 25.67 | 28.345 | -8.4856 | -10.185 | 0 | 0 | 31.27 | 29.965 | -27.799 | -27.278 | -3.9668 | -3.5087 | 15.979 | 15.699 | -29.5 | -29.299 | 1.9528 | -2.0799 | 42.55 | 20.462 | 20.522 | -14.8 | -29.899 | 10.699 | 10.6 | -18.51 | -18.394 | -89.027 | 6.2642 | -290.7 | -18.948 | 8.4563 | 89.721 | 75.92 | 128.13 | 95.557 | 20.409 | 27.102 | 28.279 | -20.997 | 192.93 | -167.96 | 28.247 | -18.434 | -1.9446 | 3.855 | -9.76 | -1.2 | -1.204 | 5.84 | -3.92 | -3.0957 | -2.3727 | 10.139 | -6.2088 | 2.4 | 0.244 | 0.351 | 0 | 0 | 5.0317 | 3.2643 | 3.4013 |  | 15.3 | 2.688 | 0.6 | 0.37 | -8.1084 | -13.796 | -16.793 | -5.0863 | 9.4014 | -11.497 | 2.5251 | -16.6 | -0.2 | 27.958 | -121
29/12/2024 | 15:30 | 0 |  | -12.248 | 4.0049 | 9.623 | 4.1933 | 18.406 |  | 14.883 | 6.6107 | -8.1231 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 1.656 | -13.199 | -0.5762 | 1.0368 |  | 3.9994 | 7.2919 | 0 | 3.5085 | 2.2641 |  | -0.558 | -1.268 | -1.245 | 0.533 | -8.88 | -15.4 | -1.2089 | 0.268 | -21.95 | -22.209 | -10 | -7.5999 | -7.36 | 5.9478 | 2.7941 | 18.615 | 21.362 | -14.29 | -17.414 | -17.856 | -0.5737 | 0.0108 |  | -14.333 | 6.325 | 34.086 | -14.596 | 0.8996 | -6.1999 | -6.1999 | -18.116 | -18.521 | -2.4247 | 1.3141 | -3.023 | 1.0399 | 0 | 1.7137 | -135.13 | 83.773 | 83.925 | 0 | -81.76 | -9.1669 |  |  | 18.112 | 9.6 | 7.55 | -8.17 | 5.96 | -21.161 | -20.491 | 25.803 | 23.618 | -3.8252 | 16.359 | 16.166 |  | 0 | 2.88 | 6.412 | 17 | 13.6 | -1.4299 | 45.147 | 45.425 | 43.535 | 96.357 | 96.859 | -22.173 | -93.272 | 0 | 2.8676 | 27.87 |  | 5.9423 | 6.1553 | -4.7999 | 0.3145 | 0 | 0 | 7.3579 | 0.015 | -2.2489 | 6.0999 | 6.8 | -5.1708 | 5.429 | 55.52 | 13.55 | 6.02 | -7.08 |  | -8.5779 | -2.73 | -2.7699 | 19.32 | 19.98 |  | -5.5363 | -29.788 | -29.081 | 19.189 | 2.8633 | -2.1058 | -1.299 | 1.6513 | -11.523 | -13.482 | 0 |  | 0 | -14.33 | -15.182 | 0 | 10.839 | 9.5198 | -2.564 | -30.983 | -30.467 | 0 | 0 | -11.309 | 0 | 6.9495 | 9.6516 |  | -12.044 | 7.2179 | -6.0285 | -39.145 | 4.4197 | 0 | 0 | 0 | 2.7288 | 3.4924 |  | 12.224 | -9.3775 | 17.583 | 17.588 | 0.5253 | 12.776 | 16.275 | -14.949 | -2.3121 |  | 1.58 |  | -17.145 | 1.231 | 3.2939 | -0.856 | 2.2288 | 23.079 |  | -15.621 | -2.2799 |  |  | 20.062 | 4.0299 | -4.1222 | 2.5085 | 0.0615 |  | -10.821 | -11.122 | 7.6775 | -30.167 | 1.7611 |  | 129.15 | -0.7716 | -12.347 | 11.224 | 3.725 | 7.1422 | 7.231 | 3 | -5.9645 | -4.5002 | -19.699 | 24.215 | 62.988 | 18.368 |  | 27.145 | 28.32 | -7.9444 | -9.861 | -10.048 | -11.16 | 31.27 | 29.965 |  | -28.728 |  | -3.4709 | 16.7 | 16.44 | -29.7 |  |  | -3.0399 | 39.017 | 20.404 | 20.321 | -15.199 | -30.299 | 12.399 | 11.899 | -18.179 |  |  |  | -290.02 | -17.987 | 8.3985 | 93.42 | 74.569 | 127.69 | 96.139 | 23.769 | 28.559 | 30.264 | -21.682 | 197.42 | -175.15 | 30.917 | -20.834 | -1.781 | 3.855 | -9.6 | -1.1829 | -1.197 | 5.6799 | -3.68 | -3.1163 | -2.3117 | 10.695 | -6.2394 | 1.3999 | -0.148 | -0.093 | 0 | 0 | 3.6311 | 4.0518 | 3.9038 |  | 15.399 | 2.7944 | 0.65 | 0.37 | -7.6216 | -13.682 | -16.919 | -4.3805 | 9.3493 | -12.778 | 2.4613 | -17.299 | -0.2 |  | -122.77
29/12/2024 | 16:00 | 0 |  | -12.019 | 3.9558 | 9.6498 | 3.4844 | 18.053 |  | 14.874 | 5.8818 | -7.6829 | -11.1 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | -0.5333 | -0.1659 |  | 3.9569 | 7.1428 | 0 | 3.727 | 2.2876 |  | -0.5959 | -1.217 | -1.1879 | 0.457 | -8.88 | -15.4 | -1.108 | 0.266 | -21.18 | -21.59 | -10 | -8.0399 | -8.1499 | 5.5419 | 3.0456 | 15.751 | 17.774 | -15.459 | -18.218 | -18.04 | 12.467 | 13.796 |  | -16.878 | 7.9032 | 41.618 | -16.802 | 1.0677 | -6.1999 | -6.1999 | -16.85 | -17.811 | -2.284 |  | -4.2852 | 0.68 | 0 | 1.7238 | -126.56 | 80.538 | 80.751 | 0 | -80.719 | -9.1669 |  |  | 17.164 | 9.2799 | 7.19 | -8.7399 | 5.3899 | -23.438 | -23.438 | 28.433 | 26.195 | -3.8838 | 21.297 | 21.431 |  |  | 2.88 | 6.412 | 17.1 | 13.199 | -1.4199 | 46.601 | 46.451 | 44.654 | 97.576 | 98.407 | -21.937 | -93.717 | 0 | 2.7831 | 27.12 |  | 6.2548 | 6.4483 | -4.94 | 0.3145 |  | 0 | 5.9093 | 0.0149 | -2.3085 | 6.0999 | 6.8 | -5.3015 | 5.242 | 54.889 | 13.179 | 5.85 | -6.77 |  | -7.3629 | -1.14 | -1.1399 | 14.72 | 19.079 |  | -5.1727 | -32.694 | -31.836 | 16.42 | 1.2018 | -4.8275 | -3.64 | 1.6837 | -12.242 | -13.599 | 0 |  | 0 | -13.439 | -14.594 | 0 | 6.2759 | 5.6026 | 4.1119 | -29.439 | -29.414 | 0 | 0 | -9.51 | -0.1 | 6.3944 | 1.2768 |  | -11.27 | 6.2451 | -2.7833 | -39.145 | 3.9741 | 0 | 0 |  | 3.8808 | 2.7603 |  | 13.563 | -6.3633 | 18.893 | 18.58 | 1.161 | 11.815 | 15.602 | -14.839 | -2.2078 |  | 1.76 |  | -16.16 | 1.5124 | 3.2599 | -0.854 | 2.1352 | 23.549 |  | -16.151 | -2.3999 |  |  | 20.716 | 4.1752 | -4.3077 | 2.5167 | 0.0615 |  | -11.671 | -10.284 | 7.0321 | -30.419 | 0.4811 |  | 131.06 | -0.9358 | -12.583 | 10.753 | 3.5272 | 7.274 | 7.3101 | 2.8976 | -4.1807 | -2.1632 | -18.44 | 20.347 | 53.358 | 23.65 |  | 30.473 | 31.28 | -8.4119 | -10.044 | -10.593 | -11.526 | 31.27 | 29.965 |  | -30.277 |  | -1.9456 | 15.59 | 15.539 | -29.5 |  |  | -5.28 | 34.284 | 19.203 | 19.44 | -15.699 | -30.299 | 15.3 | 14.8 | -18.452 |  |  |  | -292.57 | -15.863 | 1.9511 | 102.72 | 63.404 | 127.53 | 111.38 | 36.843 | 26.929 | 31.183 | -17.173 | 213.61 | -182.55 | 43.717 | -31.484 | -1.405 | 3.855 | -9.68 | -1.205 | -1.205 | 5.92 | -3.1199 | -3.038 | -2.4307 | 11.604 | -6.9993 | 1 | 0.054 | -0.379 | 0 | 0 | 3.9148 | 3.4482 | 3.1925 |  | 14.8 | 2.8184 | 0.61 | 0.37 | -8.3652 | -13.665 | -16.401 | -5.8269 | 9.1654 | -12.113 | 2.1577 | -16.5 | -1 |  | -127.77
29/12/2024 | 16:30 | 0 |  | -11.996 | 4.1854 | 9.0796 | 5.0797 | 17.025 |  | 15.62 | 6.7557 | -8.0733 | -13.319 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.6835 | -0.8571 |  | 4.0428 | 7.4909 | 0 | 3.7788 | 2.4539 |  | -0.4085 | -1.34 | -1.2589 | 0.242 | -8.88 | -15.4 | -1.631 | 0.278 | -21.229 | -21.29 | -10 | -8.21 | -8.22 | 5.5909 | 3.2128 | 17.868 | 19.961 | -14.907 | -17.548 | -17.862 | 13.969 | 12.251 |  | -16.878 | 7.9032 | 40.47 | -19.077 | 1.6167 | -6.1999 | -6.1999 | -15.744 | -17.744 | -2.448 |  | -6.3755 | 0.52 | 0 | 1.4804 | -132.9 | 80.965 | 80.721 | 0 | -79.033 | -9.1669 |  |  | 17.194 | 9.34 | 7.01 | -9.2899 | 5.1799 | -21.027 | -20.893 | 26.125 | 23.888 | -3.6763 | 19.287 | 19.511 |  |  | 2.88 | 6.412 | 16.5 | 13.1 | -1.21 | 45.321 | 45.517 | 43.283 | 99.548 | 98.637 | -22.049 | -94.663 | 0 | 2.7017 | 26.37 |  | 6.4111 | 6.546 | -5.1999 | 0.3145 |  | 0 | 6.5259 | 0.015 | -2.4878 | 8.6 | 6.8 | -5.343 | 5.242 | 54.731 | 12.994 | 5.64 | -6.76 |  | -8.8342 | -2.35 | -2.43 | 17.13 | 18.51 |  | -5.8181 | -31.471 | -29.663 | 15.426 | 0.5102 | -3.893 | -4.501 | 1.2123 | -20.081 | -13.462 | 0 |  | 0 | -13.708 | -14.285 | 0 | 4.8675 | 3.5939 | -4.1 | -24.722 | -23.405 | 0 | 6.3699 | -9.55 | -1.5 | 6.4581 | 0.4417 |  | -11.136 | 6.139 | 0.8904 | -39.145 | 4.0168 | 0 | 0 |  | 5.0557 | 3.6295 |  | 12.559 | -3.8514 | 17.259 | 17.006 | 4.2051 | 15.301 | 18.053 | -13.459 | -1.7116 |  | 2.07 |  | -17.599 | 1.6235 | 3.2389 | -0.866 | 2.3326 | 22.389 |  | -17.072 | -2.1299 |  |  | 20.069 | 4.377 | -4.5822 | 2.5145 | 0.0615 |  | -11.634 | -9.898 | 5.3032 | -30.083 | -1.8881 |  | 136.74 | -0.7832 | -11.613 | 10.691 | 4.2635 | 7.296 | 7.4051 | 3 | -3.802 | -2.237 | -19.699 | 22.091 | 58.603 | 19.966 |  | 29.351 | 30.078 | -8.2295 | -9.6099 | 0 | -11.631 | 37.308 | 40.131 |  | -31.529 |  | -2.2408 | 15.909 | 15.989 | -30.1 |  |  | -4 | 40.11 | 18.604 | 18.512 | -16.5 | -30.7 | 16.2 | 15.699 | -18.452 |  |  |  | -290.7 | -16.823 | 9.5216 | 103.43 | 65.102 | 132.57 | 111.73 | 33.976 | 27.499 | 27.902 | -22.421 | 210.35 | -183.1 | 39.404 | -27.219 | -1.3586 | 3.855 | -10.079 | -1.3329 | -1.352 | 6.4 | -3.92 | -3.2488 | -2.1072 | 11.165 | -7.0298 | 1.1 | -0.238 | 0.436 | 0 | 0 | 3.2277 | 4.1604 | 3.9479 |  | 15.1 | 1.4505 | 0.6 | 0.37 | -7.6896 | -13.497 | -16.394 | -5.7599 | 8.8561 | -12.193 | 2.8317 | -16.799 | -1.6 |  | -128.8
29/12/2024 | 17:00 | 0 |  | -11.447 | 3.7647 | 9.084 | 5.5068 | 16.977 |  | 15.887 | 6.7857 | -8.0623 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.6844 | -0.7804 |  | 3.9581 | 7.5006 | 0 | 3.8782 | 2.1232 |  | -0.2996 | -1.2289 | -1.222 | 0.586 | -8.88 | -15.4 | -1.044 | 0.277 | -24.43 | -24.5 | -10 | -5.4499 | -5 | 5.2902 | 3.2406 | 18.485 | 21.001 | -14.425 | -20.227 | -19.986 | 16.826 | 14.915 |  | -14.199 | 8.6923 | 44.466 | -22.9 | 0.6929 | 0 | 0.1 | -16.45 | -16.54 | -1.9368 |  | -6.1068 | 0.34 | 0 | 0.9908 | -127.14 | 86.825 | 86.977 | -5.7333 | -88.258 | -9.1669 |  |  | 17.424 | 9.3 | 6.8299 | -9.6199 | 5.26 | -20.759 | -20.625 | 24.885 | 23.365 | -2.7395 | 19.85 | 19.913 |  |  | 2.88 | 6.412 | 16 | 12.5 | -1.2599 | 44.938 | 45.547 | 43.349 | 103.75 | 104.15 | -19.997 | -99.688 | 0 | 2.8071 | 26.159 |  | 5.7861 | 5.96 | -5.0199 | 0.3145 |  | 0 | 6.3308 | 0.0151 | -2.4249 | 8.6 | 6.8 | -5.8032 | 4.681 | 54.574 | 12.808 | 5.33 | -6.69 |  | -8.191 | -2.64 | -2.69 | 17.8 | 18.44 |  | -5.5181 | -29.677 | -28.918 | 15.088 | 0.0426 | -4.6573 | -4.5482 | -13.233 | -18.358 | -13.548 | -89.546 |  | 0 | -13.281 | -13.833 | 0 | 6.5586 | 5.3278 | 1.552 | -24.242 | -23.551 | -1.97 | 6.6099 | -10.729 | 0.8 | 6.2493 | 4.8992 |  | -11.691 | 5.7921 | 1.708 | -39.145 | 4.4258 | 0 | 0 |  | 3.7583 | 3.3357 |  | 10.549 | 0.6698 | 16.263 | 16.156 | 9.1411 | 20.525 | 16.129 | -13.919 | -2.6106 |  | 1.58 |  | -16.698 | 1.6707 | 3.1639 | -1.554 | 2.3531 | 20.78 |  | -20.895 | -2.3499 |  |  | 20.128 | 4.3392 | -4.578 | 2.4846 | 0.0615 |  | -11.397 | -8.437 | 4.1023 | -30.167 | -0.0821 |  | 145.1 | -0.9194 | -11.824 | 10.625 | 3.9799 | 7.34 | 7.4525 | 3 | 0 | 2.73 | -18.859 | 22.156 | 57.513 | 20.324 |  | 35.317 | 35.595 | -10.567 | -10.952 | 0 | 0 | 37.308 | 40.131 |  | -28.596 |  | -0.8523 | 14.439 | 14.529 | -31.2 |  |  | -6.96 | 30.887 | 29.019 | 28.915 | -17 | -31.6 | 14.899 | 14.5 | -18.479 |  |  |  | -283.83 | -8.1407 | 3.6819 | 110.29 | 53.251 | 117.24 | 119.33 | 45.65 | 28.824 | 30.735 | -11.325 | 223.88 | -182.81 | 53.818 | -39.229 | -1.1242 | 3.855 | -9.68 | -1.317 | -1.327 | 5.84 | -3.8399 | -3.0643 | -2.2262 | 12.071 | -7.0603 | 0.8 | -1.8669 | -2.578 | 0 | 0 | 4.2971 | 3.254 | 4.1658 |  | 15.8 | 1.3899 | 0.63 | 0.37 | -9.6068 | -11.917 | -15.536 | -7.1515 | 7.5396 | -10.683 | 2.2486 | -17.2 | 0 |  | -144.84
29/12/2024 | 17:30 | 0 |  | -10.986 | 3.6953 | 5.2469 | 5.7807 | 9.2396 |  | 17.087 | 7.2417 | -8.8212 | -8.88 | -19.799 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | -0.6639 | -3.0871 |  | 4.1429 | 7.4556 | 0 | 3.6959 | 2.359 |  | -0.8137 | -1.1979 | -1.164 | 0.502 | -8.88 | -15.4 | -1.1 | 0.281 | -24.209 | -24.26 | -10 | -5.3699 | -5.44 | 4.8812 | 3.1388 | 20.003 | 20.328 | -14.813 | -19.558 | -20.269 | 8.3729 | 11.488 |  | -16.476 | 8.6923 | 43.613 | -22.947 | 1.1669 | -0.2 | -0.1 | -17.091 | -16.014 | -1.843 |  | -6.775 | -0.72 | 0 | 0.4214 | -126.25 | 81.545 | 81.057 | 16.131 | -96.702 | -9.1669 |  |  | 16.116 | 9.4899 | 7.03 | -10.27 | 3.8699 | -14.463 | -14.999 | 24.054 | 21.945 | -3.5536 | 13.663 | 13.859 |  |  | 2.88 | 6.412 | 14.399 | 11.199 | -1.1 | 41.233 | 40.653 | 38.58 | 96.641 | 97.675 | -18.984 | -92.126 | 0 | 3.0051 | 25.799 |  | 5.4736 | 5.6671 | -4.5099 | 0.3145 |  | 0 | 5.0519 | 0.0153 | -2.0171 | 10.699 | 9.1 | -5.9631 | 4.307 | 54.416 | 11.509 | 4.62 | -6.95 |  | -4.8465 | -3.32 | -3.4 | 18.82 | 17.32 |  | -4.6727 | -24.411 | -24.709 | 17.464 | 2.0164 | -4.2302 | -3.4703 | -11.659 | -9.6997 | -12.405 | -109.53 |  | 0 | -12.45 | -13.426 | 0 | 7.1307 | 6.0423 | 17.424 | -23.994 | -23.677 | -5.975 | 0 | -12.079 | 3 | 5.795 | 8.0031 |  | -11.594 | 4.9538 | -5.6935 | -39.145 | 4.4319 | 0 | 0 |  | 5.1319 | 3.8919 |  | 5.8609 | 8.0379 | 12.869 | 12.794 | 16.56 | 27.282 | 15.846 | -13.859 | -2.8065 |  | 1.38 |  | -15.787 | 1.7363 | 3.1819 | -1.835 | 2.2445 | 19.37 |  | -22.3 | -2.3499 |  |  | 20.831 | 4.4378 | -4.7405 | 2.49 | 0.0615 |  | -11.397 | -7.501 | 5.172 | -29.915 | -4.0518 |  | 150.65 | -0.8477 | -12.076 | 10.043 | 4.0803 | 7.3107 | 7.239 | 3 | 3.6381 | 6.6508 | -17.18 | 18.847 | 52.109 | 27.261 |  | 35.244 | 36.721 | -9.3079 | -10.642 | 0 | 0 | 37.308 | 40.131 |  | -27.69 |  | 0.1803 | 13.859 | 13.63 | -28.1 |  |  | -8.3999 | 35.903 | 27.442 | 27.333 | -17.399 | -30.6 | 14.5 | 13.6 | -18.203 |  |  |  | -283.48 | -6.7622 | -5.8199 | 119.07 | 47.197 | 114.73 | 129.14 | 54.535 | 33.303 | 33.6 | -8.2494 | 232.24 | -185.22 | 64.115 | -46.508 | -1.4294 | 3.855 | -8.4799 | -1.3129 | -1.3109 | 4.6399 | -2.3199 | -3.2869 | -3.4561 | 12.452 | -7.6737 | 2.2 | 2.0339 | 1.9479 | 0 | 0 | 4.217 | 4.3821 | 3.8174 |  | 14.699 | 2.012 | 0.48 | 0.37 | -12.215 | -11.311 | -15.309 | -9.6828 | 8.0791 | -11.11 | 2.3499 | -16.399 | -1 |  | -147.2
29/12/2024 | 18:00 | 0 |  | -10.527 | 3.5819 | 5.209 | 5.6509 | 9.3683 |  | 17.836 | 7.3107 | -8.5085 | -11.1 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.7613 | -3.7925 |  | 2.7412 | 5.2136 | 0 | 0.1087 | 2.2713 |  | -0.6933 | -1.207 | -0.96 | 0.583 | -8.88 | -15.4 | -1.365 | 0.283 | -20.909 | -20.95 | -10 | -9.46 | -8.9099 | 5.4155 | 3.2964 | 16.959 | 20.582 | -16.943 | -22.103 | -21.65 | 13.194 | 13.064 |  | -17.012 | 8.2978 | 43.998 | -14.961 | 2.2923 | -0.7 | -0.6 | -14.975 | -14.868 | -1.6232 |  | -12.398 | 0.22 | 0 | 0 | -127.53 | 77.639 | 77.883 | 25.576 | -98.081 | -9.1669 |  |  | 14.111 | 8.5699 | 5.98 | -10.789 | 2.99 | -19.151 | -18.615 | 24.168 | 23.274 | -3.7878 | 15.092 | 14.306 |  |  | 2.88 | 6.412 | 14.899 | 11.399 | -0.99 | 41.173 | 40.997 | 38.914 | 97.715 | 98.771 | -20.69 | -88.645 | 0 | 2.8825 | 26.11 |  | 5.1611 | 5.5694 | -4.3499 | 0.3145 |  | 0 | 2.9785 | 0.0153 | -1.9391 | 10.6 | 11.5 | -5.6604 | 4.307 | 54.416 | 11.695 | 4.71 | -6.94 |  | -4.3039 | -3.68 | -3.75 | 17.659 | 17.31 |  | -3.9636 | -29.11 | -27.781 | 12.064 | 2.7247 | -3.4187 | -3.2295 | -18.704 | -25.052 | -11.656 | -110.54 |  | 0 | -12.6 | -13.366 | -11.126 | 11.666 | 9.3041 | 12.304 | -28.998 | -24.093 | -2.0476 | 7.0599 | -12.13 | 5.2 | 5.8923 | 17.096 |  | -11.608 | 5.0725 | -1.1103 | -39.145 | 4.1755 | 0 | 0 |  | 2.2399 | 2.2434 |  | 8.2053 | -1.1721 | 15.56 | 15.118 | 10.85 | 20.336 | 19.942 | -13.719 | -3.4053 |  | 1.96 |  | -17.158 | 1.6538 | 3.1059 | -1.863 | 2.241 | 20.25 |  | -23.293 | -2.6599 |  |  | 19.588 | 3.8809 | -4.1023 | 2.5217 | 0.0615 |  | -10.738 | -8.357 | 4.3511 | -28.907 | -1.5719 |  | 130.26 | -0.6578 | -12.074 | 11.462 | 3.8731 | 7.3033 | 7.3101 | 3 | -2.9342 | 0 | -18.02 | 19.156 | 56.454 | 25.529 |  | 46.89 | 46.477 | -5.4689 | -8.0371 | 0 | -12.033 | 47.707 | 45.729 |  | -27.662 |  | 2.7463 | 16.219 | 16.45 | -28.899 |  |  | -11.119 | 40.461 | 27.241 | 27.708 | -18.2 | -31.2 | 14.5 | 14 | -18.203 |  |  |  | -283.66 | -5.3318 | -11.593 | 121.55 | 44.178 | 115.96 | 133.06 | 58.404 | 31.372 | 30.708 | -5.251 | 242.68 | -185.04 | 74.757 | -55.122 | -1.5686 | 3.855 | -9.2799 | -1.5559 | -1.5579 | 5.36 | -2.72 | -3.8009 | -3.5446 | 11.311 | -7.2343 | 2.4 | 0.853 | 0.448 | 0 | 0 | 3.4271 | 3.4672 | 3.0863 |  | 14.8 | 0.7805 | 0.5 | 0.37 | -3.1304 | -15.845 | -20.338 | -2.1281 | 11.763 | -16.17 | 3.4137 | -17.799 | -0.8 |  | -145.56
29/12/2024 | 18:30 | 0 |  | -11.757 | 3.8126 | 5.5706 | 4.8571 | 9.9203 |  | 15.407 | 6.6847 | -8.0988 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | -0.709 | -3.7404 |  | 4.109 | 7.6397 | 0 | 2.2729 | 2.354 |  | -0.8244 | -0.885 | -0.88 | 0.332 | -11.1 | -11 | -1.835 | 0.301 | -19.01 | -19.03 | -10 | -9.7299 | -9.96 | 5.3973 | 3.0878 | 16.18 | 18.381 | -15.566 | -15.271 | -14.702 | 9.2614 | 11.153 |  | -17.012 | 7.5087 | 41.001 | -17.626 | 1.1129 | -0.7 | -0.7 | -18.218 | -18.372 | -1.582 |  | -1.8823 | -1.6599 | 0 | 0.0195 | -121.31 | 77.089 | 77.455 | 26.574 | -88.105 | -9.1669 |  |  | 14.121 | 9.22 | 8.01 | -10.46 | -0.44 | -18.213 | -17.678 | 35.5 | 33.716 | -6.7144 | 12.82 | 13.012 |  |  | 2.88 | 6.412 | 15.1 | 11.699 | -1.0099 | 39.466 | 39.348 | 37.507 | 92.479 | 92.025 | -28.209 | -90.634 | 0 | 3.346 | 26.6 |  | 6.4111 | 6.6436 | -5.5199 | 0.3145 |  | 0 | 12.715 | 0.0153 | -2.463 | 10.6 | 9.1 | -5.4479 | 5.055 | 54.416 | 12.994 | 5.49 | -6.82 |  | -13.7 | -3.65 | -3.67 | 21.06 | 19.42 |  | -7.9818 | -33.513 | -32.254 | 13.261 | -0.6634 | -6.0224 | -5.765 | -15.081 | -23.345 | -12.67 | -115.2 |  | 0 | -11.012 | -11.755 | 0 | 12.53 | 11.382 | -7.684 | -28.214 | -27.947 | 2.8211 | 0 | -6.4499 | 0 | 5.6334 | 18.476 |  | -11.626 | 4.6225 | 4.0668 | -39.145 | 4.4929 | 0 | 0 |  | 3.6999 | 2.6539 |  | 7.7029 | -3.0142 | 19.161 | 19.201 | 10.742 | 22.947 | 20.929 | -17.619 | -1.739 |  | 1.08 |  | -20.864 | 1.638 | 3.3049 | -1.8839 | 2.3281 | 20.569 |  | -22.039 | -2.8099 |  |  | 18.786 | 4.6553 | -4.8963 | 2.9584 | 0.0615 |  | -11.096 | -10.248 | 3.5011 | -26.049 | 0.5737 |  | 125.85 | 0.8077 | -10.238 | 9.7942 | 4.1797 | 8.3809 | 8.4977 | 3.5143 | 1.6059 | 3.0545 | -15.92 | 18.557 | 40.543 | 33.746 |  | 49.695 | 49.469 | -9.742 | -9.9755 | 0 | 0 | 33.708 | 33.577 |  | -25.476 |  | -0.1097 | 15.46 | 15.46 | -28.2 |  |  | -14.319 | 37.387 | 28.973 | 28.694 | -17.399 | -30.299 | 13.199 | 12.8 | -18.203 |  |  |  | -282.08 | -7.1826 | -7.969 | 125.94 | 37.117 | 106.77 | 136.19 | 67.643 | 29.92 | 29.693 | -0.3971 | 245.71 | -184.78 | 81.3 | -63.116 | -2.3181 | 3.855 | -9.68 | -1.4069 | -1.403 | 6.32 | -3.5999 | -3.4771 | -2.1652 | 9.7276 | -7.7042 | 3.5999 | 0.081 | 1.2849 | 0 | 0 | 4.3253 | 3.7413 | 3.7856 |  | 15.6 | 2.4711 | 0.36 | 0.37 | -4.6819 | -13.846 | -18.951 | -2.7022 | 8.6458 | -14.168 | 4.1707 | -17.1 | 0 |  | -142.11
29/12/2024 | 19:00 | 0 | 6.6604 | -13.692 | 3.8011 | 6.8934 | 2.442 | 12.789 |  | 11.326 | 4.6348 | -5.8242 | -11.1 | -22 | 0 | 0.828 | -15.399 | -0.5247 | -1.5156 | 5.0957 | 5.0623 | 8.9908 | 0 | 2.0461 | 2.2677 |  | -0.935 | -0.476 | -0.481 | 0.16 | -8.88 | -11 | -1.5269 | 0.295 | -16.27 | -16.719 | -10 | -10.96 | -11.279 | 5.1931 | 2.8548 | 12.682 | 14.47 | -15.07 | -12.86 | -12.757 | 15.751 | 15.927 | -20.763 | -18.352 | 7.5087 | 39.31 | -17.021 | 2.9612 | -0.9 | -0.9 | -17.391 | -18.572 | -1.501 | 1.3141 | -2.2245 | 0.04 | 1.7962 | 1.6319 | -110.66 | 81.392 | 81.545 | 8.5375 | -70.751 | -9.1669 |  |  | 20.488 | 10.26 | 9.14 | -7.3899 | 3.15 | -20.223 | -19.687 | 36.016 | 34.194 | -6.2307 | 17.098 | 17.11 | -1.5713 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.6 | 13.5 | -1.33 | 44.799 | 45.227 | 42.839 | 89.248 | 89.43 | -13.195 | -91.686 | 0 | 3.6933 | 27.829 | 11.35 | 6.4111 | 6.6436 | -5.5999 | 0.3145 | 0 | 0 | 6.4418 | 0.0147 | -2.5235 | 5.9 | 6.5999 | -5.8972 | 5.242 | 55.362 | 12.994 | 5.67 | -7.11 | 4.455 | -7.0641 | -2.62 | -2.67 | 20.6 | 19.579 | -11.109 | -5.3636 | -32.092 | -31.1 | 17.984 | 3.7837 | -2.1338 | -1.2042 | -17.849 | -27.65 | -14.45 | -94.126 | -25.506 | 0 | -11.462 | -11.98 | 8.1088 | 7.0576 | 5.3701 | -12.292 | -24.436 | -24.563 | 6.2312 | 6.5999 | -6.3099 | -0.4 | 5.6319 | 8.6086 | -11.014 | -11.228 | 3.8359 | 9.0484 | -39.145 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 5.9613 | 5.475 | 9.545 | 10.214 | 2.3443 | 20.117 | 20.173 | 14.96 | 27.75 | 21.441 | -18.069 | -1.8178 | 0.3692 | 0.67 | 0.79 | -21.722 | 1.1183 | 3.0589 | -1.83 | 2.2284 | 18.719 | -32.911 | -21.922 | -2.5899 | 23.399 | 7.4 | 20.377 | 5.4761 | -5.8577 | 3.2481 | 0.0615 |  | -9.3612 | -8.751 | 3.1792 | -24.453 | -10.32 | -7.4403 | 146.17 | 2.162 | -10.39 | 8.9069 | 4.0836 | 8.8277 | 8.9011 | 3.4509 | 1.762 | 2.6362 | -11.729 | 15.474 | 37.45 | 40.652 | 53.584 | 49.571 | 49.915 | -7.9764 | -8.3071 | 0 | 0 | 33.708 | 33.577 | -28.266 | -27.239 | -0.5952 | -0.8679 | 15.26 | 15.109 | -29.7 | -30.5 | 1.636 | -12.88 | 46.064 | 25.21 | 25.363 | -17 | -30.7 | 14.899 | 14.399 | -18.203 | -18.194 | -66.643 | 7.7798 | -287.85 | -14.594 | -4.3326 | 133.4 | 30.948 | 107.68 | 141.93 | 75.82 | 34.046 | 33.463 | 0.3757 | 254.78 | -189.94 | 84.816 | -63.23 | -1.7322 | 3.855 | -10.399 | -1.284 | -1.2719 | 6.88 | -4 | -3.8054 | -1.9607 | 11.457 | -7.6737 | 2.2 | -1.028 | -2.0309 | 0 | 0 | 4.7648 | 4.6375 | 4.334 |  | 15.8 | 2.0036 | 0.37 | 0.37 | -6.6299 | -13.053 | -18.774 | -4.0861 | 9.0195 | -14.773 | 4.5565 | -17.2 | 0.1 | 27.463 | -128.49
29/12/2024 | 19:30 | 0 | 6.9208 | -14.178 | 4.0332 | 7.1436 | 4.2641 | 13.417 |  | 15.097 | 6.2418 | -8.2479 | -6.6599 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.5449 | -3.5253 | 5.0551 | 4.9319 | 8.9721 | 0 | 1.6358 | 2.3476 |  | -0.9183 | -0.605 | -0.572 | 0.709 | -11.1 | -13.2 | -1.445 | 0.3 | -16.67 | -17.639 | -10 | -11.479 | -11.3 | 5.6519 | 2.7874 | 15.295 | 17.4 | -19.735 | -12.86 | -12.029 | 0.6312 | 0.8574 | -19.825 | -16.476 | 5.9305 | 30.337 | -6.1984 | 1.7909 | -1 | -1 | -20.012 | -19.842 | -1.6378 | 1.3141 | -0.0047 | 0.92 | 1.6998 | 1.3218 | -120.63 | 81.698 | 82.186 | 12.614 | -76.776 | -9.1669 |  |  | 20.488 | 10.039 | 8.9899 | -7.59 | 3.1199 | -21.161 | -21.428 | 37.832 | 35.591 | -7.2886 | 17.529 | 18.707 | -0.0124 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.5 | 14.199 | -1.3899 | 45.959 | 46.537 | 44.015 | 92.271 | 92.838 | -11.732 | -91.84 | 0 | 3.5292 | 27.479 | 11.229 | 6.7236 | 6.9366 | -5.9699 | 0.3145 | 0 | 0 | 7.5987 | 0.0148 | -2.7523 | 5.9 | 6.5999 | -5.8959 | 5.055 | 55.047 | 12.808 | 5.57 | -7.23 | 4.536 | -8.0204 | -2.6 | -2.66 | 21.5 | 20.4 | -11.818 | -5.8454 | -33.346 | -33.981 | 18.548 | 5.3998 | -1.55 | -1.5838 | -24.594 | -33.982 | -14.754 | -97.481 | -22.343 | 0 | -12.786 | -12.539 | 9.9405 | 5.4854 | 5.195 | -14.34 | -24.569 | -24.87 | 7.1075 | 12.5 | -7.6299 | -1.3999 | 5.3883 | 6.3654 | -11.909 | -12.093 | 4.2798 | 13.022 | -39.145 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 5.5503 | 4.2906 | 11.387 | 11.387 | 0.5024 | 21.428 | 21.087 | 13.511 | 26.096 | 21.803 | -19.079 | -1.1128 | 0.3536 | 0.6 | 1.58 | -22.062 | 1.1839 | 3.1139 | -1.8409 | 2.2014 | 17.799 | -33.014 | -21.733 | -2.9799 | 22.024 | 8.3 | 26.16 | 8.5939 | -9.2517 | 3.3842 | 0.0615 |  | -10.377 | -4.938 | 3.2387 | -30.587 | -9.0629 | -10.435 | 147.5 | -2.0738 | -9.3405 | -3.1758 | 3.675 | 9.0255 | 9.2017 | 3 | 1.9523 | 4.4185 | -10.899 | 14.531 | 34.226 | 51.478 | 65.04 | 49.922 | 49.99 | -11.112 | -10.078 | 0 | -9.9452 | 33.708 | 33.577 | -28.222 | -27.668 | -1.3955 | -1.5748 | 14.869 | 14.689 | -29.7 | -28.6 | 1.5646 | -12.8 | 47.938 | 23.787 | 23.75 | -16.899 | -30.299 | 14.1 | 13.6 | -18.392 | -18.194 | -64.629 | 10.612 | -287.04 | -16.007 | 1.1356 | 136.22 | 27.53 | 109.99 | 143.81 | 75.361 | 30.496 | 29.544 | -0.3748 | 254.33 | -191.11 | 87.493 | -65.284 | -1.5686 | 3.855 | -9.84 | -1.529 | -1.542 | 6.2399 | -4 | -3.682 | -1.7868 | 10.081 | -7.5577 | 3.5999 | -1.894 | -2.585 | 0 | 0 | 3.7745 | 2.9038 | 3.6788 |  | 15.6 | 2.685 | 0.42 | 0.37 | -6.7713 | -13.374 | -18.839 | -4.1057 | 7.9845 | -12.223 | 4.4387 | -17.1 | 0.3 | 28.613 | -130.11
29/12/2024 | 20:00 | 0 | 7.208 | -14.883 | 3.8868 | 7.0316 | 3.8191 | 12.954 |  | 14.484 | 6.0108 | -7.4484 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.6121 | -3.9715 | 5.0153 | 4.8714 | 8.8721 | 0 | 1.9257 | 2.1562 |  | -0.9448 | -0.648 | -0.658 | 0.237 | -8.88 | -13.2 | -1.3059 | 0.299 | -18.079 | -18.12 | -10 | -10.529 | -10.489 | 5.6529 | 2.8994 | 13.522 | 15.712 | -20.437 | -13.261 | -13.087 | 0.2933 | 0.5968 | -19.558 | -16.744 | 5.5359 | 29.821 | -1.7688 | 1.9109 | -0.8 | -0.8 | -19.539 | -19.79 | -2.0082 | 1.3141 | 0.3933 | 0.63 | 1.8911 | 1.424 | -119.17 | 79.287 | 78.615 | 23.028 | -76.999 | -9.1669 |  |  | 20.488 | 9.72 | 8.67 | -7.5799 | 2.89 | -23.84 | -23.706 | 38.649 | 37.229 | -7.656 | 18.157 | 17.819 | 0.5187 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.6 | 14.199 | -1.36 | 45.537 | 45.665 | 43.473 | 88.785 | 89.132 | -18.225 | -88.8 | 0 | 3.4616 | 27.44 | 10.97 | 6.5673 | 6.7413 | -5.9499 | 0.3145 | 0 | 0 | 7.9974 | 0.0146 | -2.6837 | 5.9 | 6.5999 | -5.7128 | 5.055 | 54.889 | 12.437 | 5.41 | -7.08 | 4.428 | -8.5798 | -3.03 | -3.0399 | 21.63 | 20.96 | -10.854 | -5.8909 | -36.438 | -35.599 | 17.443 | 2.9244 | -2.4529 | -1.8747 | -14.74 | -23.052 | -14.508 | -103.3 | -23.735 | 0 | -11.474 | -12.033 | 11.025 | 2.7511 | 1.5161 | -1.54 | -24.927 | -25.051 | 7.0812 | 0 | -10.309 | 2.2 | 5.0889 | 3.2728 | -12.101 | -12.189 | 5.7994 | 8.9568 | -39.145 | 3.9924 | 0 |  | 0 | 4.144 | 4.1901 | 13.061 | 13.061 | -6.3633 | 22.923 | 22.753 | 6.6026 | 19.637 | 21.427 | -18.929 | -1.2007 | 0.3683 | 0.84 | 2.07 | -22.2 | 1.6542 | 3.0429 | -1.7929 | 2.1673 | 19.67 | -28.819 | -18.943 | -2.6199 | 23.248 | 8.6999 | 25.99 | 8.3397 | -8.9712 | 3.3118 | 0.0615 |  | -10.74 | -5.054 | 2.5642 | -31.007 | -5.011 | -9.2608 | 138.64 | -2.3089 | -9.4522 | -3.5983 | 3.0839 | 9.1061 | 9.2255 | 2 | 1.846 | 4.4984 | -10.059 | 13.465 | 30.902 | 46.605 | 59.084 | 49.854 | 49.94 | -9.2949 | -10.133 | 0 | -11.124 | 33.708 | 33.577 | -27.882 | -27.245 | -1.3404 | -1.553 | 14.84 | 14.71 | -29.5 | -29.399 | 1.5646 | -12.399 | 47.35 | 22.692 | 22.593 | -16.5 | -30.299 | 14.5 | 13.6 | -18.418 | -18.361 | -64.234 | 14.719 | -287.04 | -19.184 | 4.7188 | 137.79 | 26.732 | 106.27 | 146.97 | 79.143 | 31.757 | 30.864 | -4.5133 | 259.25 | -192.16 | 89.073 | -67.406 | -1.6394 | 3.855 | -9.76 | -1.516 | -1.524 | 6.48 | -4.2399 | -3.5532 | -1.6678 | 10.228 | -7.7347 | 2.9 | -2.219 | -1.633 | 0 | 0 | 4.0059 | 3.2776 | 3.0573 |  | 14.899 | 2.133 | 0.44 | 0.37 | -5.8841 | -12.982 | -18.516 | -4.0298 | 8.8577 | -14.348 | 4.3882 | -16.899 | 0 | 28.025 | -127.22
29/12/2024 | 20:30 | 0 | 6.7684 | -13.996 | 3.7428 | 6.7043 | 4.0332 | 12.255 |  | 14.476 | 5.9428 | -7.3861 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.6103 | -5.6181 | 4.7912 | 4.4887 | 8.2472 | 0 | 1.659 | 2.3712 |  | -0.937 | -0.706 | -0.57 | 0.406 | -11.1 | -13.2 | -1.847 | 0.311 | -16.36 | -16.409 | -10 | -11 | -11.859 | 5.5803 | 3.0257 | 13.159 | 15.813 | -22.347 | -12.86 | -12.053 | 9.0554 | 10.126 | -19.424 | -19.691 | 6.7196 | 39.543 | -6.7703 | 1.944 | -0.5 | -0.5 | -18.386 | -17.261 | -2.0582 | 1.3141 | -1.2906 | 1.38 | 2.626 | 1.9737 | -105.56 | 76.052 | 76.204 | 22.368 | -73.832 | -9.1669 |  |  | 20.458 | 9.39 | 8.31 | -8.0399 | 2.89 | -22.768 | -21.562 | 40.204 | 38.61 | -3.831 | 15.599 | 15.067 | -0.21 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.6 | 14.199 | -1.37 | 44.014 | 44.763 | 42.724 | 87.13 | 87.413 | -16.432 | -86.614 | 0 | 3.5722 | 25.739 | 11.76 | 6.0986 | 6.4483 | -5.5899 | 0.3145 | 0 | 0 | 6.6258 | 0.0146 | -2.547 | 8.1 | 6.5999 | -4.5361 | 4.681 | 51.735 | 12.251 | 5.03 | -5.72 | 4.4415 | -8.8348 | -2.29 | -2.3599 | 20.15 | 20.66 | -10.945 | -5.0818 | -34.691 | -34.218 | 16.263 | 3.3098 | -4.3299 | -1.9255 | -22.378 | -29.045 | -14.497 | -103.18 | -21.192 | 0 | -11.284 | -11.155 | 11.253 | 0.8903 | 0.4616 | 5.136 | -24.335 | -24.416 | 6.4476 | 0 | -10.529 | 2.1 | 5.0016 | -1.5678 | -12.537 | -12.589 | 6.1145 | 7.5136 | -39.145 | 3.9924 | 0 |  | 0 | 3.614 | 2.3902 | 11.554 | 11.721 | -1.842 | 22.072 | 22.752 | 6.7043 | 19.379 | 21.92 | -18.639 | -0.4958 | 0.3866 | 1.11 | 2.37 | -22.99 | 1.5739 | 2.9179 | -1.7999 | 2.1339 | 20.18 | -28.938 | -20.369 | -2.6199 | 23.553 | 9.8999 | 25.643 | 8.6411 | -9.2414 | 3.2625 | 0.0615 |  | -10.74 | -5.078 | 4.2046 | -31.343 | -4.6723 | -9.6648 | 139.84 | -2.5138 | -8.4194 | -3.8668 | 2.5438 | 9.15 | 9.2175 | 1.8502 | 2.8643 | 4.8683 | -10.059 | 14.116 | 26.841 | 51.99 | 60.596 | 49.546 | 49.861 | -8.8796 | -9.2156 | 0 | 0 | 33.708 | 33.577 | -25.756 | -25.174 | -0.7363 | -0.3507 | 13.89 | 13.51 | -28.899 | -29.2 | 1.7404 | -12.64 | 42.921 | 25.73 | 25.492 | -16.899 | -30.7 | 13.199 | 12.399 | -18.372 | -18.125 | -65.125 | 17.085 | -285.23 | -16.773 | 11.293 | 138.02 | 23.214 | 105.52 | 146.41 | 81.94 | 34.288 | 30.308 | 1.1151 | 260.85 | -189.65 | 90.056 | -68.409 | -1.9201 | 3.855 | -9.2799 | -1.531 | -1.5269 | 5.92 | -3.3599 | -3.2286 | -2.5192 | 11.134 | -8.3207 | 3 | -0.798 | -0.986 | 0 | 0 | 4.72 | 4.829 | 3.7413 |  | 15.899 | 3.3473 | 0.33 | 0.37 | -6.1713 | -12.501 | -18.283 | -4.4654 | 8.6444 | -13.578 | 4.2286 | -17.799 | 0.4 | 29.025 | -129.4
29/12/2024 | 21:00 | 0 | 6.7272 | -13.974 | 3.511 | 6.1726 | 4.4817 | 11.064 |  | 14.597 | 6.0038 | -7.5075 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.8356 | -6.0168 | 4.4964 | 4.1716 | 7.7547 | 0 | 2.1477 | 2.4595 |  | -1.0375 | -0.496 | -0.53 | 0.41 | -11.1 | -13.2 | -1.8329 | 0.301 | -17.809 | -18.03 | -10 | -10.109 | -10.3 | 6.4683 | 3.1364 | 13.592 | 16.129 | -21.77 | -13.395 | -12.17 | 9.2933 | 8.6908 | -21.299 | -19.558 | 6.7196 | 34.044 | -3.0495 | 1.2464 | -0.4 | -0.4 | -18.121 | -18.599 | -2.1124 | 1.3141 | 2.243 | 1.3299 | 2.9524 | 1.8796 | -109.77 | 75.96 | 76.876 | 28.141 | -74.334 | -9.1669 |  |  | 19.19 | 9.26 | 8.09 | -8.1599 | 2.8099 | -22.634 | -22.366 | 41.568 | 39.853 | -3.8039 | 15.284 | 15.094 | 2.2696 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.6 | 14.3 | -1.35 | 43.868 | 43.866 | 42.056 | 86.364 | 86.713 | -16.577 | -87.17 | 0 | 3.4955 | 25.479 | 11.77 | 5.7861 | 6.1553 | -5.4299 | 0.3145 | 0 | 0 | 5.9946 | 0.0148 | -2.4432 | 7.9 | 9 | -4.7644 | 4.307 | 51.735 | 11.695 | 4.81 | -5.72 | 4.509 | -7.2785 | -2.43 | -2.5099 | 19.14 | 20.2 | -10.563 | -5.2545 | -36.029 | -34.709 | 15.816 | 0.9361 | -4.0823 | -4.503 | -18.758 | -30.816 | -14.116 | -108.9 | -14.559 | 0 | -10.466 | -10.72 | 8.7547 | 6.165 | 5.4586 | -3.588 | -24.769 | -23.884 | 7.7176 | 6.5299 | -9.6399 | 1.8 | 5.0578 | 9.554 | -12.931 | -12.951 | 7.2004 | 9.1914 | -39.145 | 3.9924 | 0 |  | 0 | 4.3643 | 3.5052 | 11.219 | 11.721 | -5.1911 | 21.512 | 21.867 | 8.6503 | 20.433 | 22.809 | -18.509 | -1.7134 | 0.3509 | 0.61 | -0.02 | -22.351 | 1.543 | 2.8199 | -1.838 | 1.971 | 19.659 | -30.251 | -20.627 | -2.2599 | 23.855 | 10 | 25.875 | 8.3324 | -8.9526 | 3.1891 | 0.0615 |  | -11.577 | -4.393 | 4.8943 | -32.184 | -5.3305 | -9.2909 | 138.36 | -2.8052 | -9.4733 | -3.3038 | 2.316 | 8.4908 | 8.6875 | 2 | 5.2279 | 5.6952 | -8.8 | 12.56 | 30.99 | 49.219 | 60.433 | 49.794 | 49.797 | -9.6581 | -9.8013 | 0 | 0 | 33.708 | 33.577 | -24.926 | -24.405 | -0.7497 | -0.4725 | 14.039 | 14 | -27.7 | -27.799 | 1.7239 | -12.96 | 40.441 | 29.201 | 29.098 | -17.399 | -31.1 | 11.1 | 10.6 | -18.242 | -18.229 | -60.127 | 17.704 | -285.82 | -20.269 | 18.528 | 139.16 | 24.785 | 99.639 | 146.15 | 80.482 | 33.874 | 32.097 | 6.6914 | 262.41 | -188.95 | 92.488 | -71.221 | -2.5305 | 3.855 | -9.1999 | -1.5579 | -1.5659 | 5.6799 | -3.5199 | -2.9698 | -2.1072 | 10.725 | -7.7622 | 3.7 | -0.5 | 0.217 | 0 | 0 | 4.004 | 3.3443 | 3.2095 |  | 15.899 | 2.2055 | 0.22 | 0.37 | -7.1301 | -13.235 | -18.687 | -5.1902 | 9.119 | -13.586 | 3.4909 | -18 | 0.8 | 30.424 | -128.61
29/12/2024 | 21:30 | 0 | 6.4562 | -13.407 | 3.537 | 5.9057 | 4.5685 | 10.661 |  | 15.471 | 6.8567 | -8.284 | -8.88 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.6067 | -6.1985 | 4.0749 | 4.1834 | 7.4645 | 0 | 2.0437 | 2.4791 |  | -0.8372 | -0.766 | -0.694 | 0.432 | -11.1 | -15.4 | -1.7519 | 0.291 | -18.459 | -18.729 | -10 | -10.119 | -10.039 | 6.6594 | 3.1388 | 15.559 | 16.649 | -21.495 | -14.601 | -13.622 | 10.795 | 6.0826 | -22.639 | -18.352 | 7.5087 | 37.171 | -6.6231 | 2.4133 | -1 | -0.9 | -20.451 | -20.745 | -2.0678 | 1.3141 | 0.8292 | 1.3099 | 3.0185 | 2.2406 | -114.99 | 75.38 | 75.533 | 36.624 | -80.727 | -9.1669 |  |  | 17.613 | 9.09 | 8.5799 | -9.22 | 0.66 | -20.089 | -20.223 | 39.683 | 38.102 | -1.9039 | 11.171 | 11.357 | 0.2509 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.399 | 13.1 | -1.2899 | 41.164 | 41.075 | 39.219 | 85.402 | 86.712 | -12.714 | -87.26 | 0 | 3.4975 | 23.44 | 12.489 | 5.1611 | 5.5694 | -5.0799 | 0.3145 | 0 | 0 | 5.4413 | 0.015 | -2.2445 | 7.9 | 9 | -4.7241 | 3.746 | 51.104 | 10.953 | 4.2 | -5.69 | 4.806 | -6.5791 | -1.63 | -1.69 | 16.84 | 19.69 | -9.7272 | -4.9363 | -34.516 | -32.127 | 13.631 | -0.6109 | -5.4066 | -4.7211 | -21.77 | -32.131 | -13.864 | -118.31 | -14.605 | 0 | -11 | -10.564 | 8.2074 | 8.8878 | 6.9419 | -5.124 | -23.903 | -23.65 | 5.8423 | 13.139 | -11.369 | -4.4 | 5.16 | 13.377 | -12.98 | -13.056 | 6.7805 | 11.878 | -39.145 | 3.9924 | 0 |  | 0 | 1.9901 | 1.3272 | 9.21 | 9.3775 | -4.3538 | 18.675 | 19.643 | 9.1074 | 22.879 | 22.804 | -17.939 | -1.7061 | 0.393 | 1.83 | 0.31 | -23.375 | 1.507 | 2.8439 | -1.8619 | 2.1157 | 20.129 | -31.157 | -21.305 | -2.4799 | 23.996 | 9.8999 | 25.711 | 7.9348 | -8.4929 | 3.0191 | 0.0615 |  | -11.286 | -4.059 | 6.4461 | -33.612 | -2.4908 | -9.5959 | 130.28 | -3.6302 | -9.772 | -2.5846 | 2.2181 | 8.2711 | 8.4265 | 1 | 3.2227 | 5.1824 | -10.479 | 15.548 | 33.261 | 46.653 | 63.353 | 49.988 | 49.953 | -10.543 | -10.602 | 0 | 0 | 36.949 | 36.444 | -24.789 | -23.784 | -0.9217 | -0.6294 | 14.72 | 14.619 | -29.1 | -29.1 | 1.7587 | -13.119 | 35.698 | 29.574 | 29.457 | -17.799 | -32.099 | 12.399 | 11.899 | -18.244 | -18.013 | -57.659 | 17.385 | -287.08 | -19.886 | 23.472 | 134.53 | 28.243 | 105.83 | 142.7 | 73.523 | 31.709 | 31.575 | 5.3919 | 253.56 | -187.85 | 89.592 | -66.482 | -2.3425 | 3.855 | -9.1199 | -1.674 | -1.682 | 6 | -3.5199 | -2.8398 | -2.2262 | 10.579 | -7.8202 | 3.2 | -0.237 | -1.2869 | 0 | 0 | 4.1158 | 4.2032 | 3.7705 |  | 16.899 | 2.3211 | 0.09 | 0.37 | -6.2352 | -12.76 | -17.94 | -4.8376 | 9.2788 | -12.72 | 2.9852 | -18.399 | 1.1 | 34.001 | -133.91
29/12/2024 | 22:00 | 0 | 6.0587 | -12.467 | 3.3362 | 9.2678 | 3.5925 | 17.311 |  | 15.742 | 6.5777 | -7.9137 | -6.6599 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.199 | -0.6019 | -0.4409 | 4.9716 | 4.8231 | 8.6172 | 0 | 5.4525 | 2.4525 |  | -0.7983 | -0.772 | -0.746 | 0.02 | -13.319 | -15.4 | -1.46 | 0.28 | -19.049 | -19.149 | -10 | -9.8 | -9.92 | 6.563 | 3.3351 | 17.428 | 19.336 | -20.325 | -14.333 | -14.084 | 0.7246 | 0.5973 | -18.888 | -16.343 | 6.325 | 32.735 | -12.242 | 2.7538 | -1.2999 | -1.2999 | -20.328 | -20.382 | -2.2888 | 1.3141 | -1.1025 | 0.78 | 3.2676 | 2.3122 | -125.88 | 77.7 | 77.883 | 38.294 | -85.49 | -9.1669 |  |  | 17.613 | 9.5399 | 7.57 | -9.67 | 4.36 | -16.606 | -16.472 | 36.932 | 35.021 | -2.181 | 6.9353 | 7.0125 | -0.8663 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.3 | 12.5 | -1.1599 | 38.79 | 39.135 | 37.309 | 88.958 | 89.388 | -12.167 | -89.514 | 0 | 3.7111 | 22.969 | 12.369 | 4.5361 | 4.7882 | -4.44 | 0.3145 | 0 | 0 | 5.9122 | 0.0151 | -1.8601 | 10.199 | 11.399 | -4.7485 | 2.4369 | 51.419 | 9.2831 | 2.81 | -5.33 | 5.535 | -6.8978 | -1.46 | -1.5099 | 16.02 | 19.37 | -9.2909 | -4.7818 | -30.574 | -29.299 | 13.889 | -0.2903 | -5.6018 | -5.671 | -14.663 | -23.016 | -13.936 | -122.95 | -14.196 | 0 | -10.451 | -10.949 | 0 | 10.596 | 8.6073 | 7.696 | -27.201 | -26.966 | 0.3192 | -12.909 | -6.3499 | 0 | 4.8124 | 18.734 | -12.716 | -12.884 | 6.8645 | 4.3709 | -39.145 | 3.9924 | 0 |  | 0 | 3.452 | 2.8799 | 6.8657 | 6.6982 | 1.0047 | 16.067 | 15.799 | 13.33 | 25.151 | 21.822 | -17.619 | -1.6621 | 0.3692 | 1.14 | 0.64 | -22.89 | 1.6357 | 2.8179 | -1.868 | 2.1658 | 20.52 | -33.764 | -23.71 | -1.9099 | 24.365 | 13.6 | 25.969 | 7.5111 | -8.1415 | 2.8174 | 0.0615 |  | -11.286 | -3.805 | 5.8464 | -35.209 | -2.3478 | -10.361 | 129.86 | -4.4213 | -10.422 | -2.0491 | 2.1854 | 7.7437 | 7.8639 | 1.424 | 3.8675 | 4.6721 | -14.25 | 15.955 | 41.556 | 40.738 | 61.176 | 49.474 | 49.98 | -8.2957 | -9.4711 | 0 | 0 | 36.949 | 36.444 | -27.371 | -26.805 | -0.0388 | -0.4054 | 14.189 | 14.39 | -30 | -28.6 | 1.7056 | -13.279 | 40.305 | 28.161 | 28.041 | -18.2 | -31.6 | 14.5 | 14 | -18.244 | -18.228 | -55.758 | 13.806 | -285.42 | -18.836 | 28.485 | 130.79 | 33.94 | 108.88 | 136.16 | 70.83 | 31.028 | 31.066 | -2.6889 | 246.74 | -187 | 77.807 | -59.843 | -2.0373 | 3.855 | -9.52 | -1.6959 | -1.707 | 5.84 | -3.5999 | -3.265 | -2.4307 | 12.19 | -7.8507 | 2.2999 | -1.4659 | -0.982 | 0 | 0 | 4.7095 | 3.6944 | 3.9328 |  | 16.399 | 2.3829 | 0.02 | 0.37 | -5.8027 | -13.714 | -18.553 | -4.0128 | 9.2695 | -14.434 | 3.7882 | -18.5 | 0.3 | 36.752 | -138.92
29/12/2024 | 22:30 | 0 | 6.0692 | -12.466 | 3.4315 | 8.6718 | 3.6438 | 16.203 |  | 15.402 | 6.6267 | -7.8899 | -4.44 | -19.799 | -2.2 | 0.828 | -13.199 | -0.7125 | -0.6881 | 3.9162 | 3.8388 | 6.9647 | 0 | 3.1772 | 2.4402 |  | -0.9692 | -0.64 | -0.615 | 0.206 | -15.539 | -15.4 | -1.633 | 0.274 | -17.28 | -17.18 | -10 | -11.409 | -11.449 | 6.7936 | 3.2731 | 17.294 | 19.401 | -21.961 | -12.458 | -11.713 | 0.7762 | 1.1391 | -19.825 | -16.61 | 6.325 | 33.218 | -14.912 | 3.2336 | -1.3999 | -1.3999 | -20.159 | -20.276 | -2.2943 | 1.3141 | -1.7261 | 1.09 | 3.2409 | 2.0666 | -122.86 | 80.233 | 80.812 | 25.712 | -88.009 | -9.1669 |  |  | 17.613 | 9.43 | 7.21 | -10.05 | 4.69 | -16.204 | -16.07 | 35.011 | 32.757 | -4.7941 | 12.389 | 12.287 | -2.249 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.8 | 11.899 | -1.1399 | 41.328 | 41.282 | 39.439 | 92.55 | 93.354 | -11.841 | -93.818 | 0 | 3.3899 | 24.68 | 10.829 | 3.7548 | 4.2022 | -4.15 | 0.3145 | 0 | 0 | 5.2978 | 0.0151 | -1.7169 | 10.199 | 11.399 | -6.1755 | 1.1278 | 53.154 | 7.7987 | 1.66 | -6.39 | 5.8995 | -6.3016 | -1 | -1.0599 | 12.96 | 18.23 | -9.3818 | -4.9272 | -29.737 | -28.272 | 11.978 | -2.457 | -8.2817 | -8.2888 | -19.566 | -27.775 | -13.574 | -114.32 | -17.867 | 0 | -10.421 | -10.997 | 0 | 11.172 | 10.183 | -8.196 | -25.663 | -25.361 | 4.9121 | 0 | -7.4699 | 0 | 4.8407 | 20.432 | -12.973 | -13.136 | 6.7592 | 8.4586 | -39.145 | 4.0718 | 0 |  | 0 | 3.0826 | 2.5096 | 6.3633 | 6.6982 | 4.6887 | 15.027 | 14.573 | 17.426 | 30.228 | 22.311 | -17.129 | -0.9023 | 0.3509 | 1.24 | 0.96 | -21.921 | 1.3997 | 2.9079 | -1.8689 | 2.2025 | 19.879 | -36.139 | -25.59 | -1.8699 | 24.234 | 13.5 | 26.405 | 7.7653 | -8.3154 | 2.648 | 0.0615 |  | -10.651 | -2.663 | 8.5702 | -36.553 | -6.0877 | -12.655 | 136.9 | -4.8843 | -10.31 | -2.1266 | 2.8894 | 7.6192 | 7.6582 | 2 | 4.2049 | 6.7946 | -12.149 | 17.002 | 48.647 | 45.126 | 57.716 | 49.678 | 49.975 | -8.5364 | -10.079 | 0 | 0 | 36.949 | 36.444 | -26.25 | -25.13 | -0.5058 | -0.2155 | 14.409 | 14.6 | -30.1 | -30.2 | 1.6525 | -13.359 | 33.137 | 28.405 | 28.285 | -18.2 | -32.9 | 12.899 | 12.399 | -18.244 | -18.223 | -51.328 | 5.9733 | -286.33 | -15.607 | 27.323 | 126.66 | 35.386 | 107.1 | 132.72 | 66.382 | 31.451 | 31.393 | 2.447 | 242.96 | -185.28 | 74.508 | -58.981 | -2.1545 | 3.855 | -9.3599 | -1.694 | -1.704 | 5.92 | -3.3599 | -3.3499 | -2.7512 | 12.013 | -7.7347 | 2.2 | -0.526 | -0.212 | 0 | 0 | 3.4954 | 3.9459 | 4.1778 |  | 17 | 3.3493 | -0.03 | 0.37 | -6.6446 | -13.84 | -17.696 | -3.8979 | 9.3557 | -12.944 | 3.0443 | -19.2 | 1.2 | 41.65 | -144.99
29/12/2024 | 23:00 | 0 | 5.8236 | -11.971 | 9.1371 | 8.0018 | 5.023 | 14.857 |  | 15.676 | 6.4618 | -7.7591 | -6.6599 | -17.6 | -6.5999 | 0 | -11 | -0.6993 | -3.3935 | 3.6064 | 3.4368 | 6.3007 | 0 | 2.7973 | 2.5114 |  | -0.7826 | -0.866 | -0.807 | 0.172 | -13.319 | -19.8 | -1.5329 | 0.267 | -18.7 | -18.76 | -10 | -10.859 | -10.739 | 6.2311 | 3.5926 | 18.011 | 19.267 | -16.946 | -13.127 | -13.552 | -0.6347 | -0.6312 | -18.888 | -16.075 | 6.7196 | 33.715 | -19.936 | 3.1583 | -1.4999 | -1.4999 | -20.584 | -20.486 | -2.2498 | 1.3141 | -3.4577 | 1.0099 | 3.0063 | 2.1852 | -131.59 | 80.08 | 79.866 | 27.868 | -97.918 | -9.1669 |  |  | 15.468 | 9.2799 | 6.9299 | -10.989 | 4.32 | -14.195 | -14.195 | 31.984 | 29.837 | -4.0609 | 13.589 | 13.087 | -2.921 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13 | 10 | -0.98 | 39.925 | 39.748 | 37.744 | 94.199 | 94.667 | -11.92 | -94.779 | 0 | 3.4703 | 23.979 | 9.09 | 3.2861 | 3.5186 | -3.7099 | 0.3145 | 0 | 0 | 8.1156 | 0.0153 | -1.3939 | 12.5 | 13.699 | -6.2268 | 0.5669 | 52.05 | 6.6854 | 0.95 | -6.46 | 5.7105 | -5.5909 | -2.04 | -2.0799 | 14.06 | 16.63 | -9.6909 | -5.109 | -27.355 | -26.09 | 10.001 | -4.0453 | -9.7077 | -8.571 | -14.558 | -17.548 | -12.269 | -117.01 | -11.585 | 0 | -9.5434 | -9.8605 | 0 | -0.8578 | -0.5397 | 6.16 | -20.956 | -19.676 | -4.2969 | 0 | -9.6799 | -1.8 | 4.4272 | -1.6567 | -12.989 | -13.125 | 7.6665 | 1.1625 | -39.145 | 4.1816 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 1.8483 | 3.5165 | 3.8514 | -0.6698 | 12.551 | 12.616 | 16.237 | 28.768 | 27.701 | -15.069 | -2.1199 | 0.3417 | 1.96 | 1.24 | -27.137 | 1.2932 | 2.8289 | -1.876 | 2.1961 | 18.93 | -35.076 | -23.711 | -1.9099 | 23.182 | 14 | 25.756 | 7.3316 | -7.8169 | 2.4428 | 0.0615 |  | -11.223 | -1.534 | 8.1902 | -37.226 | -3.3674 | -12.212 | 128.57 | -5.7213 | -9.9851 | -1.4353 | 2.7083 | 7.2447 | 7.1282 | 2.0284 | -1.3561 | 0 | -6.71 | 8.7668 | 58.39 | 29.391 | 52.934 | 49.458 | 49.711 | -8.4524 | -10.426 | 0 | 0 | 36.949 | 36.444 | -26.992 | -26.031 | 1.8954 | 1.5473 | 14.22 | 14.59 | -29.899 | -29.899 | 1.7056 | -13.6 | 35.585 | 29.097 | 29.299 | -19.5 | -33.299 | 13.899 | 13.199 | -18.244 | -18.223 | -44.722 | 3.5851 | -286.83 | -16.906 | 33.155 | 126.55 | 34.71 | 111.76 | 135.91 | 67.133 | 32.1 | 30.515 | -1.1695 | 244.26 | -186.36 | 77.029 | -57.453 | -0.492 | 3.855 | -9.2799 | -1.5499 | -1.559 | 5.36 | -2.64 | -3.1989 | -3.0441 | 12.306 | -7.4998 | 2.7 | -0.942 | -1.0399 | 0 | 0 | 3.1587 | 3.2251 | 2.9054 |  | 17 | 2.9273 | -0.03 | 0.37 | -6.7919 | -13.207 | -17.449 | -4.9749 | 9.2036 | -12.078 | 2.6736 | -19.2 | 0.8 | 49.575 | -154.37
29/12/2024 | 23:30 | 0 | 5.3578 | -11.014 | 11.75 | 7.9817 | 5.6153 | 14.513 |  | 16.07 | 6.6797 | -7.9488 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0 | -11 | -0.4632 | -4.5021 | 3.4563 | 3.1958 | 5.8313 | 0 | 2.9931 | 2.4633 |  | -0.8983 | -0.881 | -0.866 | 0.147 | -11.1 | -17.6 | -1.2589 | 0.274 | -19.069 | -19.049 | -10 | -10.3 | -10.26 | 6.1883 | 3.4813 | 18.662 | 20.396 | -15.922 | -14.869 | -14.885 | -0.8008 | -0.4335 | -17.816 | -15.405 | 6.7196 | 36.217 | -24.054 | 4.0103 | -1.7999 | -1.6999 | -21.184 | -20.952 | -2.1808 | 1.3141 | -4.488 | -0.42 | 0 | 1.7627 | -134.46 | 80.904 | 80.629 | 32.216 | -104.14 | -9.1669 |  |  | 15.508 | 9.8299 | 7.1199 | -11.449 | 4.1599 | -10.846 | -11.114 | 30.663 | 28.408 | -3.401 | 10.522 | 10.742 | -4.3667 | 0 | 2.88 | 6.412 | 11.8 | 9.3999 | -1.08 | 37.487 | 36.983 | 35.858 | 95.919 | 96.816 | -11.13 | -96.547 | 0 | 3.0397 | 29.069 | 9.1499 | 2.5048 | 2.9327 | -3.3199 | 0.3145 | 0 | 0 | 8.6498 | 0.0154 | -1.3553 | 14.8 | 13.699 | -6.4636 | -0.561 | 51.577 | 5.0155 | -0.29 | -6.17 | 5.751 | -7.4604 | -2.18 | -2.23 | 12.71 | 15.1 | -9.1999 | -5.2909 | -25.07 | -24.445 | 0 | -9.2064 | -11.496 | -12.133 | -12.088 | -9.6363 | -10.644 | -124.13 | -7.188 | 0 | -9.9995 | -9.4976 | -15.024 | -1.8553 | -2.8664 | 7.184 | -23.446 | -22.854 | -9.8892 | -3.0599 | -10.609 | 22 | 3.993 | -1.3028 | -13.197 | -13.347 | 7.9131 | 0.5242 | -39.145 | 4.1816 | 0 | 0 | 0 | 2.3127 | 2.2671 | 0.6698 | 1.3396 | 6.6982 | 10.198 | 10.627 | 20.191 | 32.704 | 24.313 | -15.139 | -2.1199 | 0.3243 | 1.37 | 1.47 | -25.029 | 1.4392 | 2.8379 | -1.8339 | 2.0759 | 20.12 | -37.043 | -25.294 | -1.5799 | 25.212 | 14.3 | 19.145 | 3.872 | -4.0634 | 2.2416 | 0.0615 |  | -10.29 | -4.503 | 8.5259 | -32.1 | -1.7934 | -10.222 | 120.72 | -2.208 | -11.4 | 12.141 | 2.8024 | 7.1349 | 7.2785 | 1.9786 | -1.1523 | 0 | -8.38 | 9.9245 | 65.814 | 22.769 | 55.482 | 49.639 | 49.711 | -8.1821 | -10.759 | 0 | -10.545 | 36.949 | 42.868 | -28.673 | -27.673 | 2.3148 | 2.0996 | 14.239 | 14.279 | -31 | -30.6 | 1.7404 | -13.92 | 36.145 | 28.961 | 28.838 | -19.899 | -32.599 | 15.3 | 14.8 | -18.46 | -18.223 | -45.08 | 3.2315 | -287.75 | -15.799 | 45.846 | 121.98 | 40.961 | 109.2 | 132.13 | 60.411 | 31.971 | 31.225 | -1.5864 | 238.34 | -185.01 | 70.165 | -54.047 | -0.2576 | 3.855 | -9.6 | -1.649 | -1.6619 | 5.76 | -2.72 | -3.3328 | -3.1326 | 12.803 | -7.4998 | 1.8999 | -1.013 | -1.2009 | 0 | 0 | 3.9119 | 3.6384 | 2.6186 |  | 16.899 | 3.3365 | -0.03 | 0.37 | -7.3329 | -13.498 | -16.629 | -4.6839 | 9.3886 | -12.42 | 2.2734 | -18.7 | 0.6 | 53.969 | -157
30/12/2024 | 00:00 | 0 | 5.0058 | -10.314 | 4.7633 | 7.2823 | 4.8793 | 13.211 |  | 14.866 | 6.5168 | -7.6306 | -8.88 | -17.6 | -6.5999 | 0 | -11 | -0.4546 | -0.3691 | 3.3055 | 3.218 | 5.8467 | 0 | 3.1449 | 2.41 |  | -0.8494 | -1.013 | -0.999 | 0.5 | -11.1 | -19.8 | -1.2799 | 0.264 | -20.18 | -20.219 | -10 | -9.3 | -9.3599 | 6.1407 | 3.5306 | 17.842 | 19.769 | -15.726 | -15.807 | -15.488 | 8.8056 | 8.7223 | -19.022 | -16.744 | 8.2978 | 43.83 | -31.4 | 4.1668 | -1.8999 | -1.8999 | -19.051 | -19.033 | -2.4278 | 1.3141 | -6.3349 | -1.2699 | 0 | 1.033 | -126.22 | 78.066 | 77.852 | 38.18 | -102.94 | -9.1669 |  |  | 14.54 | 10.09 | 7.3 | -12.21 | 3.89 | -14.195 | -14.061 | 24.62 | 22.494 | -3.5415 | 7.0242 | 7.41 | -6.2531 | 0 | 2.88 | 6.412 | 11.1 | 8.1999 | -0.92 | 34.858 | 34.82 | 32.856 | 96.341 | 97.176 | -9.1681 | -95.991 | 0 | 3.1998 | 26.969 | 9.8 | 2.1923 | 2.5421 | -3.0599 | 0.3145 | 0 | 0 | 0.9284 | 0.0157 | -1.208 | 17.2 | 16.2 | -6.8737 | -0.935 | 52.523 | 4.6444 | -0.48 | -6.6 | 6.4395 | -2.0119 | -1.9 | -1.96 | 11.32 | 13.56 | -5.509 | -2.8818 | -23.116 | -22.399 | 0 | -5.5034 | -8.8754 | -8.9626 | -13.4 | -19.494 | -12.284 | -130.1 | -5.0984 | 0 | -10.668 | -11.222 | 0 | -1.2032 | -1.6083 | -4.1 | -19.568 | -19.221 | -4.8106 | 0 | -10.079 | 0 | 4.435 | 1.5833 | -11.751 | -11.911 | 7.5148 | -0.2906 | -39.145 | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 2.7385 | 0.698 | 3.3491 | 3.5165 | 1.0047 | 7.6514 | 7.7414 | 15.699 | 28.811 | 25.504 | -14.979 | -2.314 | 0.3252 | 1.5 | 1.3 | -26.004 | 1.3451 | 3.0049 | -1.847 | 2.1933 | 20.629 | -36.008 | -24.9 | -1.8899 | 24.75 | 14.1 | 18.781 | 3.3582 | -3.6098 | 2.1176 | 0.0615 |  | -10.29 | -4.304 | 8.233 | -31.848 | 2.724 | -9.4116 | 112.74 | -2.8122 | -11.658 | 12.548 | 3.0039 | 7.2667 | 7.1994 | 2.138 | 0 | 0 | -8.8 | 10.93 | 66.396 | 22.138 | 53.598 | 49.784 | 49.722 | -8.5307 | -9.8596 | 0 | 0 | 41.006 | 42.868 | -27.86 | -27.3 | 3.6977 | 3.1511 | 13.71 | 13.689 | -31.1 | -32 | 1.7404 | -13.68 | 35.86 | 30.29 | 29.927 | -19.1 | -32.9 | 14.5 | 14 | -18.46 | -18.195 | -43.889 | 0.2676 | -284.2 | -12.072 | 43.636 | 125.78 | 38.92 | 110.48 | 125.75 | 63.592 | 34.096 | 24.673 | -8.0297 | 239.67 | -184.42 | 70.975 | -54.271 | -0.2795 | 3.855 | -9.1999 | -1.692 | -1.7009 | 4.6399 | -2.3199 | -3.3539 | -3.7186 | 13.362 | -7.1457 | 1.7 | -1.6169 | -2.272 | 0 | 0 | 3.9667 | 3.0258 | 2.6383 |  | 17.2 | 3.4043 | -0.03 | 0.37 | -6.4624 | -13.781 | -17.804 | -4.6877 | 9.5735 | -12.402 | 2.2933 | -18.899 | 1 | 62.417 | -160.41
MÁXIMO |  | 0 | 7.208 | -7.9531 | 11.75 | 10.124 | 5.7807 | 19.193 | 0 | 17.836 | 7.3107 | 1.6531 | -2.22 | -17.6 | 0 | 3.312 | -11 | -0.2443 | 1.2755 | 5.0957 | 5.0623 | 8.9908 | 0 | 5.4525 | 2.5114 | 0 | -0.2776 | -0.476 | 0 | 0.862 | -6.6599 | -11 | -0.227 | 0.311 | -12.3 | -12.38 | -10 | -5.07 | -5 | 6.7936 | 3.8898 | 20.003 | 21.362 | -14.29 | -11.252 | -10.659 | 29.196 | 21.19 | -14.869 | -11.922 | 8.6923 | 44.466 | -1.7688 | 15.352 | 0 | 0.1 | -14.975 | -14.868 | -1.501 | 1.3141 | 6.3203 | 3.9399 | 4.308 | 2.9946 | -105.56 | 86.825 | 86.977 | 38.294 | 0 | -9.1669 | 0 | 0 | 20.488 | 10.26 | 9.14 | -7.3899 | 7.2699 | -8.569 | -8.569 | 41.568 | 39.853 | -1.9039 | 21.297 | 21.431 | 3.8011 | 6.3039 | 2.88 | 6.412 | 18.6 | 15 | -0.6 | 46.601 | 46.537 | 44.654 | 103.75 | 104.15 | -8.6288 | -36.286 | 0 | 3.7111 | 32.18 | 22.989 | 6.7236 | 6.9366 | -1.5599 | 0.3145 | 1.0308 | 3.6884 | 24.561 | 0.0161 | -0.5415 | 25.7 | 25.7 | -1.5515 | 6.1771 | 58.043 | 14.849 | 6.9 | -5.33 | 6.48 | -2.0119 | 0.19 | -1.0599 | 27.18 | 20.96 | -5.3454 | -2.3181 | -15.553 | -14.89 | 23.825 | 7.3334 | 2.5308 | 3.0803 | 7.952 | 8.6809 | -8.256 | 0 | -5.0984 | 0 | -9.5434 | -9.4976 | 11.253 | 12.53 | 32.269 | 27.664 | -19.568 | -19.221 | 7.7176 | 13.139 | -6.2399 | 22 | 7.5823 | 20.432 | -8.7731 | -11.136 | 7.9131 | 13.022 | -39.145 | 5.2253 | 0 | 0 | 0 | 6.0642 | 5.475 | 16.578 | 17.08 | 14.568 | 22.923 | 22.753 | 20.191 | 33.081 | 27.701 | -12.689 | -0.0911 | 0.393 | 2.51 | 4.46 | -11.448 | 1.7363 | 3.3699 | 1.842 | 2.9164 | 28.139 | -19.727 | -11.904 | -1.5799 | 35.877 | 14.3 | 26.405 | 8.6411 | -1.5247 | 3.3842 | 0.0923 | 0 | -9.3612 | -1.534 | 11.133 | -24.453 | 12.901 | -7.4403 | 161.74 | 2.162 | -8.4194 | 15.157 | 4.2635 | 9.15 | 9.2255 | 3.5143 | 22.62 | 6.7946 | 4.61 | 25.491 | 91.309 | 59.325 | 65.04 | 49.988 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.707 | 45.729 | -21.966 | -21.301 | 5.4868 | 5.5509 | 16.7 | 16.45 | -25.5 | -25.899 | 2.0407 | 6.32 | 47.938 | 30.29 | 29.927 | -14.8 | -28.2 | 16.2 | 15.699 | -18.004 | -17.997 | -43.889 | 17.704 | -280.39 | -5.3318 | 45.846 | 139.42 | 86.435 | 132.57 | 146.97 | 81.94 | 34.288 | 33.6 | 12.704 | 262.41 | -163.1 | 93.862 | -13.412 | 0.8679 | 9.8571 | -8.4799 | 1.067 | 1.074 | 6.88 | -0.64 | -2.2801 | -1.5793 | 13.362 | -2.8702 | 3.7 | 3.4079 | 3.48 | 0 | 0 | 5.0317 | 4.829 | 4.6201 | 0 | 18.399 | 4.9294 | 0.65 | 0.37 | 0 | -11.311 | -15.309 | 1.8406 | 12.65 | -10.683 | 5.5763 | -14.5 | 2.4 | 62.608 | -54.523
MÍNIMO |  | 0 | 3.843 | -14.883 | 2.5882 | 5.209 | 1.835 | 9.2396 | 0 | 2.3137 | -0.135 | -8.8212 | -13.319 | -22 | -6.5999 | 0 | -15.399 | -0.8356 | -7.7887 | 1.4836 | 1.3289 | 2.3716 | 0 | -0.5487 | 2.1232 | 0 | -1.095 | -1.3619 | -1.3439 | -0.282 | -17.76 | -19.8 | -1.9939 | 0.25 | -24.43 | -24.5 | -10 | -14.189 | -14.329 | 3.0053 | 2.7874 | 10.582 | 12.184 | -22.347 | -22.103 | -21.65 | -0.8668 | -0.7466 | -22.639 | -19.691 | 5.5359 | 29.057 | -60.72 | -0.508 | -6.1999 | -6.2999 | -23.244 | -23.329 | -3.6429 | 1.3141 | -12.398 | -1.6599 | 0 | 0 | -138.37 | -0.6104 | -0.6104 | -5.7333 | -141.47 | -9.1669 | 0 | 0 | 1.7464 | 7.8299 | 4.69 | -16.45 | -1.0099 | -26.385 | -26.385 | 9.4637 | 6.8295 | -7.9905 | -21.601 | -21.469 | -7.4498 | -6.2357 | 2.88 | 6.412 | 8.1 | 5.8 | -1.82 | 15.007 | 14.792 | 13.977 | 47.444 | 47.807 | -28.509 | -99.688 | 0 | 1.513 | 22.969 | 9.09 | 1.2548 | 1.5655 | -5.9699 | 0.3145 | -6.5177 | -5.1416 | 0.192 | 0.0146 | -2.7523 | 3.7 | 4.3 | -6.8737 | -1.683 | 51.104 | 3.5311 | -1.44 | -8.43 | 1.323 | -81.069 | -10.12 | -10.149 | 11.32 | 12.97 | -27.672 | -40.709 | -36.438 | -35.599 | -16.465 | -28.59 | -30.516 | -31.86 | -24.594 | -33.982 | -14.754 | -130.1 | -59.435 | 0 | -15.977 | -17.028 | -27.273 | -1.8553 | -2.8664 | -14.34 | -35.053 | -34.804 | -26.332 | -16.789 | -12.13 | -14.6 | 3.993 | -12.778 | -14.39 | -14.57 | 3.8359 | -43.629 | -39.145 | 3.3454 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 0.698 | 0 | 0.1675 | -14.401 | 2.2703 | 1.7611 | -4.402 | 0 | 10.255 | -19.079 | -3.4053 | 0.2804 | 0.35 | -0.02 | -27.137 | 0 | 2.8179 | -1.8839 | 1.971 | 8.93 | -37.046 | -26.892 | -5.4399 | 22.024 | 6.5 | 14.608 | 1.5351 | -9.2517 | 1.4834 | 0.0562 | 0 | -16.242 | -11.487 | 2.5642 | -37.226 | -19.506 | -13.52 | 101.84 | -5.7213 | -12.583 | -3.8668 | 1.8943 | 7.1349 | 7.1282 | 1 | -12.551 | -11.366 | -21.789 | 0 | 19.957 | -13.407 | 20.391 | 24.501 | 0 | -11.112 | -10.952 | -11.668 | -13.189 | 26.172 | 25.666 | -29.145 | -31.529 | -7.9677 | -7.4504 | 7.1999 | 7.5399 | -31.2 | -32 | 1.3888 | -14.319 | 22.866 | 12.301 | 12.178 | -19.899 | -34.599 | 6.5 | 5.5 | -18.51 | -18.394 | -94.174 | -15.08 | -293.94 | -20.269 | -15.787 | 84.226 | 22.399 | 95.326 | 82.1 | 10.055 | 23.353 | 23.156 | -22.922 | 181.46 | -192.16 | 22.038 | -72.906 | -2.5305 | 3.855 | -10.399 | -1.6959 | -1.707 | 3.7599 | -4.2399 | -4.4727 | -5.5069 | 9.0257 | -8.3207 | 0.4 | -2.219 | -2.585 | 0 | 0 | 3.1045 | 2.6954 | 2.6186 | 0 | 12.6 | 0.7805 | -0.43 | 0.37 | -12.215 | -16.458 | -21.4 | -9.6828 | 7.5396 | -18.057 | 0 | -19.899 | -2.5 | -19.315 | -170.25
PROMEDIO |  | 0 | 5.366 | -10.8066 | 3.8039 | 7.9895 | 3.8649 | 14.798 | 0 | 11.721 | 4.6653 | -5.5936 | -8.3711 | -20.3036 | -2.2 | 1.932 | -14.3907 | -0.52163 | -3.2804 | 3.7945 | 3.6972 | 6.2448 | 0 | 2.6348 | 2.3392 | 0 | -0.70218 | -0.93769 | -0.7894 | 0.2835 | -11.5621 | -14.575 | -1.1753 | 0.27008 | -19.9476 | -20.0429 | -10 | -8.8546 | -8.857 | 5.23 | 3.2739 | 15.4687 | 17.3802 | -16.8619 | -16.6021 | -16.3246 | 6.5447 | 6.398 | -17.8259 | -15.3014 | 6.8346 | 36.0551 | -29.1857 | 2.8975 | -4.5249 | -4.5124 | -18.8478 | -18.8141 | -2.4823 | 1.3141 | -2.7764 | 0.95997 | 1.1502 | 1.4465 | -122.6425 | 58.4558 | 58.6128 | 7.4194 | -78.5021 | -9.1669 | 0 | 0 | 12.9645 | 9.1424 | 6.5641 | -10.8757 | 3.8091 | -18.3699 | -18.0963 | 27.2173 | 25.2779 | -4.5113 | 7.0351 | 7.0242 | -2.7919 | 0.38948 | 2.88 | 6.412 | 13.8018 | 10.806 | -1.2881 | 36.5689 | 36.5111 | 34.7757 | 80.884 | 81.2359 | -18.8565 | -76.2633 | 0 | 2.6146 | 28.1849 | 14.0285 | 4.289 | 4.4403 | -3.9747 | 0.3145 | -0.9785 | -0.65009 | 11.2227 | 0.015032 | -1.9488 | 12.8143 | 12.7747 | -4.3939 | 2.505 | 54.3206 | 9.3408 | 2.9635 | -6.9685 | 4.4248 | -30.0825 | -4.5498 | -5.1672 | 19.1433 | 17.4414 | -14.1856 | -15.7932 | -28.3573 | -27.2401 | 8.8312 | -6.4607 | -11.4677 | -11.2833 | -6.3014 | -11.5356 | -12.1293 | -34.5546 | -30.4726 | 0 | -12.2724 | -12.9841 | -1.2922 | 2.2699 | 11.5496 | 3.9326 | -27.248 | -26.8322 | -5.2813 | 0.4396 | -9.7741 | 1.1146 | 5.6733 | 1.06 | -12.4504 | -12.5913 | 6.2443 | -7.4445 | -39.145 | 4.4025 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 2.8884 | 8.3974 | 8.2295 | -3.07 | 13.3846 | 13.326 | 6.2697 | 18.252 | 18.1592 | -15.9836 | -1.8128 | 0.32334 | 1.3285 | 1.8985 | -18.5706 | 1.4453 | 3.0643 | -0.47659 | 2.3164 | 19.9966 | -28.3088 | -19.8411 | -3.2309 | 28.204 | 10.1584 | 19.8176 | 4.2702 | -4.516 | 2.2635 | 0.068494 | 0 | -12.0444 | -7.8186 | 6.5592 | -30.4664 | -1.4268 | -10.3389 | 131.7435 | -2.2161 | -11.1793 | 9.7109 | 2.9744 | 7.9053 | 7.972 | 2.1682 | 0.068146 | -1.9709 | -13.1135 | 16.3686 | 53.9194 | 23.2632 | 41.2098 | 40.2791 | 34.4499 | -6.3916 | -8.0827 | -3.5388 | -6.1666 | 33.9993 | 33.654 | -25.7406 | -25.3525 | -0.64067 | -0.66868 | 13.8137 | 13.706 | -28.9247 | -29.126 | 1.6677 | -7.1598 | 33.397 | 22.2898 | 21.9463 | -17.4872 | -31.2037 | 11.782 | 10.6081 | -18.2555 | -18.1841 | -74.7543 | 4.5538 | -286.5117 | -15.0178 | 16.4581 | 116.7609 | 49.7909 | 114.0157 | 120.2756 | 44.8608 | 29.215 | 29.1675 | -6.8343 | 223.791 | -180.9285 | 58.8067 | -43.8486 | -0.8379 | 5.6506 | -9.3576 | -0.99315 | -0.94261 | 5.175 | -2.44 | -3.269 | -3.4487 | 11.2653 | -6.0808 | 1.9625 | 0.35045 | 0.34938 | 0 | 0 | 3.9392 | 3.6209 | 3.5404 | 0 | 15.6683 | 3.1487 | 0.096098 | 0.37 | -5.6608 | -14.087 | -18.2149 | -3.2567 | 10.0815 | -13.881 | 3.0242 | -17.458 | -0.066669 | 32.8657 | -128.5763
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
29/12/2024 | 00:30 | 36.09 | 36.13 | 43.804 | 43.837 | 96.534 | 256.395 | 156.14 | 154.91 | 543.38 | 357.93 | 1212.36
29/12/2024 | 01:00 | 39.779 | 38.869 | 43.268 | 47.226 | 142.51 | 311.652 | 156.34 | 156.71 | 549.05 | 360.22 | 1222.32
29/12/2024 | 01:30 | 31.77 | 31.829 | 42.465 | 43.044 | 134.1 | 283.208 | 150.87 | 150.24 | 544 | 353.38 | 1198.49
29/12/2024 | 02:00 | 25.29 | 25.379 | 40.187 | 40.458 | 161.07 | 292.384 | 152.33 | 150.7 | 544.32 | 365.88 | 1213.23
29/12/2024 | 02:30 | 31.899 | 31.059 | 44.474 | 46.202 | 178.15 | 331.784 | 151.22 | 151.28 | 549.59 | 369.5 | 1221.59
29/12/2024 | 03:00 | 23.76 | 23.92 | 42.063 | 42.865 | 153.97 | 286.578 | 154.9 | 157.03 | 552.79 | 378.13 | 1242.85
29/12/2024 | 03:30 | 25.45 | 25.76 | 50.77 | 51.166 | 177.22 | 330.366 | 151.58 | 151.72 |  | 374.21 | 677.51
29/12/2024 | 04:00 | 31.549 | 31.979 | 51.842 | 52.968 | 153.34 | 321.678 | 154.69 | 153.91 |  | 370.74 | 679.34
29/12/2024 | 04:30 | 27.629 | 27.85 | 46.617 | 47.062 | 127.1 | 276.258 | 161.42 | 160.77 |  | 385.98 | 708.17
29/12/2024 | 05:00 | 26.469 | 26.479 | 46.751 | 47.123 | 121.15 | 267.972 | 156.47 | 155.61 |  | 370 | 682.08
29/12/2024 | 05:30 | 18.659 | 18.75 | 43.938 | 44.256 | 135.41 | 261.013 | 153.33 | 155.43 |  | 363.42 | 672.18
29/12/2024 | 06:00 | 16.489 | 16.469 | 43.268 | 43.147 | 121.44 | 240.813 | 146.55 | 147.63 |  | 348.03 | 642.21
29/12/2024 | 06:30 | 24.559 | 24.629 | 44.34 | 44.799 | 151.2 | 289.527 | 139.7 | 138.4 |  | 316.19 | 594.29
29/12/2024 | 07:00 | 15.539 | 15.85 | 30.676 | 32.052 | 178.44 | 272.557 | 130.09 | 130.13 | 386.64 | 264.08 | 910.94
29/12/2024 | 07:30 | 13.27 | 13.63 | 29.203 | 29.58 | 180.41 | 266.093 | 122.94 | 123.5 | 349 | 231.48 | 826.92
29/12/2024 | 08:00 | 14.92 | 14.96 | 30.14 | 30.079 | 203.2 | 293.299 | 117.25 | 116.86 | 338.36 | 222.56 | 795.03
29/12/2024 | 08:30 | 8.84 | 8.88 | 26.523 | 26.627 | 236.53 | 307.4 | 116.55 | 117.64 | 342.21 | 225.91 | 802.31
29/12/2024 | 09:00 | 8.6199 | 8.1099 | 29.872 | 27.652 | 228.02 | 302.2738 | 283.95 | 0 | 314.04 | 207.14 | 805.13
29/12/2024 | 09:30 | 9.6899 | 9.67 | 30.408 | 29.752 | 225.07 | 304.5899 | 284.32 | 0 | 308.27 | 203.37 | 795.96
29/12/2024 | 10:00 | 1.5599 | 2.1199 | 28.801 | 28.056 | 219.69 | 280.2268 | 299.23 | 0 | 308.39 | 198.81 | 806.43
29/12/2024 | 10:30 | 10.77 | 10.75 | 22.371 | 22.87 | 193.21 | 259.971 | 284.01 | 0 | 309.41 | 201.62 | 795.04
29/12/2024 | 11:00 | 3.94 | 3.9 | 28.265 | 29.251 | 240.92 | 306.276 | 295.84 | 0 | 304.34 | 202.9 | 803.08
29/12/2024 | 11:30 | 2.8499 | 3.24 | 26.791 | 26.856 | 203.04 | 262.7769 | 288.35 | 0 | 282.68 | 186.31 | 757.34
29/12/2024 | 12:00 | 1.84 | 1.8099 | 29.203 | 28.987 | 215.86 | 277.6999 | 289.34 | 0 | 295.28 | 197.11 | 781.73
29/12/2024 | 12:30 | 6.28 | 6.26 | 31.614 | 31.535 | 185.97 | 261.659 | 286.61 | 0 | 302.6 | 194.98 | 784.19
29/12/2024 | 13:00 | 2.5599 | 3.2899 | 35.901 | 36.251 | 214.35 | 292.3518 | 282.34 | 0 | 293.2 | 186.99 | 762.53
29/12/2024 | 13:30 | 10.14 | 10.119 | 35.499 | 35.333 | 200.95 | 292.041 | 118.83 | 119.69 | 305.67 | 190.55 | 734.74
29/12/2024 | 14:00 | 10.039 | 9.9399 | 36.302 | 35.972 | 207.89 | 300.1429 | 113.48 | 112.46 | 310.09 | 191.19 | 727.22
29/12/2024 | 14:30 | 9.4499 | 9.5799 | 36.035 | 35.848 | 204.38 | 295.2928 | 116.57 | 117.81 | 321.56 | 194.82 | 750.76
29/12/2024 | 15:00 | 9.2299 | 9.22 | 36.168 | 36.309 | 206.92 | 297.8469 | 121.54 | 121.92 | 331.39 | 197.23 | 772.08
29/12/2024 | 15:30 | 9.85 | 9.56 | 36.436 | 36.555 | 199.57 | 291.971 | 124.88 | 125.27 |  | 208.39 | 458.54
29/12/2024 | 16:00 | 3.93 | 3.91 | 41.393 | 40.303 | 231.7 | 321.236 | 132.61 | 132.25 |  | 253.29 | 518.15
29/12/2024 | 16:30 | 6.3 | 6.0799 | 40.187 | 40.415 | 207.8 | 300.7819 | 130.85 | 129.99 |  | 255.2 | 516.04
29/12/2024 | 17:00 | 5.28 | 5.4699 | 40.723 | 40.913 | 199.16 | 291.5459 | 147.55 | 146.11 |  | 293.91 | 587.57
29/12/2024 | 17:30 | 3.0999 | 2.42 | 41.527 | 41.576 | 207.33 | 295.9529 | 152.28 | 154.19 |  | 324.13 | 630.6
29/12/2024 | 18:00 | 14.46 | 14.649 | 33.757 | 35.141 | 236.41 | 334.417 | 159.27 | 161.47 |  | 334.76 | 655.5
29/12/2024 | 18:30 | 15.89 | 15.3 | 46.751 | 49.848 | 252.18 | 379.969 | 168.96 | 168.8 |  | 360.53 | 698.29
29/12/2024 | 19:00 | 23.68 | 24.049 | 54.923 | 54.633 | 284.25 | 441.535 | 169.39 | 168.56 | 551.05 | 366.61 | 1255.61
29/12/2024 | 19:30 | 21.899 | 22.069 | 51.842 | 51.834 | 292.92 | 440.564 | 176.15 | 172.25 | 559.43 | 376.67 | 1284.5
29/12/2024 | 20:00 | 19.489 | 19.559 | 51.038 | 50.827 | 309.1 | 450.013 | 170.95 | 170.82 | 555.03 | 380.73 | 1277.53
29/12/2024 | 20:30 | 23.02 | 23.079 | 53.985 | 54.353 | 334.1 | 488.537 | 173.1 | 174.76 | 561.38 | 385.04 | 1294.28
29/12/2024 | 21:00 | 22.28 | 22.049 | 52.244 | 52.859 | 328.94 | 478.372 | 175.56 | 173.28 | 563.68 | 392.07 | 1304.59
29/12/2024 | 21:30 | 17.219 | 17.309 | 48.359 | 47.731 | 295.64 | 426.258 | 172.01 | 173.58 | 554.36 | 393.67 | 1293.62
29/12/2024 | 22:00 | 12.84 | 13.079 | 45.278 | 45.084 | 259.1 | 375.381 | 171.54 | 171.5 | 528.81 | 383.58 | 1255.43
29/12/2024 | 22:30 | 21.469 | 21.69 | 51.44 | 51.357 | 264.6 | 410.556 | 174.37 | 175.57 | 519.84 | 369.82 | 1239.6
29/12/2024 | 23:00 | 14.479 | 14.579 | 47.153 | 47.507 | 219.64 | 343.358 | 169.04 | 168.18 | 523.87 | 369.84 | 1230.93
29/12/2024 | 23:30 | 10.46 | 10.239 | 45.546 | 45.515 | 185.29 | 297.05 | 167.93 | 167.96 | 511.74 | 369.24 | 1216.87
30/12/2024 | 00:00 | 7.8099 | 7.65 | 46.483 | 46.854 | 189.42 | 298.2169 | 169.81 | 169.33 | 518.23 | 372.6 | 1229.97
MÁXIMO |  | 10.77 | 10.75 | -22.371 | -22.87 | -96.534 |  | 299.23 | 175.57 | 563.68 | 393.67
MÍNIMO |  | -39.779 | -38.869 | -54.923 | -54.633 | -334.1 |  | 113.48 | 0 | 282.68 | 186.31
PROMEDIO |  | -10.8652 | -10.8807 | -40.3463 | -40.6347 | -206.1499 |  | 175.8965 | 121.8379 | 430.4024 | 300.0154
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
29/12/2024 | 00:30 | 504.94 | 510.31 | 512.53 | 517.71 | 492.71 | 511.06 | 505.97 | 489.69 | 497.22 | 485.36 | 504.65 | 488.61 | 227.46 | 224.07 | 226.27 | 221.81 | 221.04 | 219.91 | 223.8 | 229.89 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 137.07 | 137.92 | 135.36 | 139.08 | 140.71 | 128.21 | 140.59
29/12/2024 | 01:00 | 499.54 | 507.37 | 509.43 | 517.71 | 487.25 | 505.47 | 505.97 | 489.69 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 227.46 | 224.01 | 223.96 | 221.81 | 220.67 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 137.07 | 137.92 | 135.36 | 139.08 | 140.71 | 128.21 | 140.59
29/12/2024 | 01:30 | 499.54 | 507.31 | 509.43 | 517.71 | 492.68 | 505.47 | 505.97 | 489.69 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 225.17 | 224.01 | 223.96 | 221.81 | 220.54 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 137.07 | 139.46 | 135.36 | 139.08 | 140.71 | 129.56 | 142.1
29/12/2024 | 02:00 | 499.54 | 507.31 | 509.43 | 517.71 | 500.67 | 505.47 | 505.97 | 495.23 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 225.17 | 224.77 | 223.96 | 221.81 | 220.54 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 137.07 | 139.46 | 135.36 | 139.08 | 140.71 | 129.56 | 142.1
29/12/2024 | 02:30 | 499.54 | 510.15 | 509.43 | 517.71 | 505.74 | 505.47 | 505.97 | 495.23 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 225.17 | 224.02 | 226.3 | 221.81 | 220.54 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 137.07 | 139.46 | 135.36 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 03:00 | 499.54 | 510.62 | 509.43 | 517.71 | 505.74 | 505.47 | 505.97 | 495.23 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 225.17 | 224.02 | 226.3 | 221.81 | 220.54 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 | 139.46 | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 03:30 | 499.54 | 510.47 | 509.43 | 517.71 | 505.74 | 505.47 | 505.97 | 495.23 | 497.22 | 480.4 | 504.65 | 488.61 | 225.17 | 224.47 | 224.03 | 224.18 | 222.91 | 219.91 | 223.8 | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 | 139.46 | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 04:00 | 504.84 | 510.47 | 514.1 | 523.66 | 505.74 | 505.47 | 505.97 | 495.23 |  | 480.4 | 504.65 |  | 227.44 | 225.01 | 226.33 | 224.18 | 222.91 | 219.91 |  | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 04:30 | 498.76 | 510.47 | 515.31 | 517.97 | 505.74 | 505.47 | 505.97 | 495.23 |  | 480.4 | 504.65 |  | 224.82 | 225.35 | 226.33 | 224.18 | 222.91 | 219.91 |  | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 05:00 | 498.76 | 508.36 | 516.99 | 523.15 | 505.74 | 510.75 | 505.97 | 495.23 |  | 485.53 | 504.65 |  | 224.82 | 224.47 | 226.33 | 224.18 | 222.91 | 219.91 |  | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 05:30 | 498.76 | 513.72 | 516.99 | 523.15 | 505.74 | 510.75 | 505.97 | 495.23 |  | 485.53 | 504.65 |  | 224.82 | 224.47 | 226.33 | 224.18 | 222.91 | 219.91 |  | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 129.14 | 142.1
29/12/2024 | 06:00 | 498.76 | 514.25 | 515.1 | 523.15 | 511.6 | 510.75 | 511.5 | 495.23 |  | 485.53 | 504.65 |  | 224.82 | 227.23 | 226.51 | 224.18 | 222.91 | 219.91 |  | 229.69 | 226.5 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.08 | 140.71 | 130.5 | 142.1
29/12/2024 | 06:30 | 498.76 | 513.98 | 512.16 | 522.98 | 511.6 | 510.75 | 511.5 | 495.23 |  | 485.53 | 504.65 |  | 224.82 | 225.85 | 226.51 | 226.53 | 225.37 | 219.91 |  | 229.69 | 228.89 | 141.14 | 139.97 | 138.46 |  | 136.72 | 139.5 | 142.29 | 130.5 | 142.1
29/12/2024 | 07:00 | 504 | 513.56 | 512.16 | 517.54 | 523.62 | 510.75 | 516.82 | 500.23 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 227.09 | 224.42 | 226.51 | 226.53 | 225.37 | 219.91 | 226.3 | 229.69 | 228.89 | 142.97 | 141.47 | 138.46 | 139.53 | 136.72 | 139.5 | 142.29 | 130.5 | 142.1
29/12/2024 | 07:30 | 504 | 513.09 | 512.16 | 517.54 | 523.62 | 514.01 | 518.83 | 500.23 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 227.09 | 224.44 | 226.3 | 225.45 | 225.37 | 219.91 | 226.3 | 229.69 | 228.89 | 142.97 | 139.97 | 138.46 | 139.53 | 136.72 | 139.5 | 142.29 | 128.63 | 142.1
29/12/2024 | 08:00 | 498.91 | 507.16 | 512.16 | 517.54 | 523.62 | 514.01 |  | 505.28 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 227.09 | 224.44 | 226.3 | 225.45 |  |  | 226.3 |  |  | 141.36 | 139.97 | 138.46 | 139.53 | 136.72 | 139.5 | 140.85 | 128.63 | 142.1
29/12/2024 | 08:30 | 498.91 | 507.16 | 510.59 | 517.54 | 518.12 | 514.01 |  | 500.12 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 227.09 | 224.16 | 223.91 | 223.09 |  |  | 226.3 |  |  | 141.36 | 139.97 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 140.85 | 127.32 | 140.53
29/12/2024 | 09:00 | 498.91 | 506.84 | 509.69 | 517.54 | 518.12 | 514.01 |  | 500.12 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 224.1 | 224.89 | 223.91 | 220.64 |  |  | 226.3 |  |  | 141.36 | 141.43 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 09:30 | 498.91 | 507.79 | 503.76 | 517.54 | 518.12 | 514.01 |  | 500.12 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 224.1 | 222.39 | 223.91 | 220.64 |  |  | 226.3 |  |  | 141.36 | 141.43 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 10:00 | 493.4 | 507.47 | 507.12 | 517.54 | 518.12 | 514.01 |  | 500.12 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 224.1 | 222.19 | 223.91 | 220.64 |  |  | 226.3 |  |  | 139.94 | 141.43 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 10:30 | 499.33 | 506.63 | 507.12 | 512.33 | 512.76 | 514.01 |  | 500.12 | 502.42 | 490.66 |  | 493.83 | 224.1 | 222.19 | 223.91 | 220.64 |  |  | 226.3 |  |  | 139.94 | 141.43 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 11:00 | 494.03 | 505.63 | 502.86 | 512.33 | 512.76 | 508.22 | 518.62 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 224.1 | 222.19 | 223.91 | 218.43 | 216.25 | 219.91 | 226.3 | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 139.94 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 11:30 | 494.03 | 505.58 | 502.86 | 512.33 | 512.76 | 508.22 | 518.62 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 221.83 | 222.19 | 223.91 | 218.43 | 216.25 | 219.91 | 226.3 | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 139.94 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 | 142.35 | 126 | 140.53
29/12/2024 | 12:00 | 494.03 | 506.21 | 506.54 | 512.33 | 512.76 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 221.83 | 222.19 | 223.91 | 218.43 | 218.49 | 219.91 |  | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 139.94 | 138.46 | 138.11 | 136.72 | 138.02 |  | 126 | 140.53
29/12/2024 | 12:30 | 494.03 | 501.91 | 507.59 | 512.33 | 512.76 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 221.83 | 222.47 | 223.91 | 218.43 | 218.49 | 219.91 |  | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 141.39 | 138.46 | 138.11 | 135.3 | 138.02 |  | 126 | 140.53
29/12/2024 | 13:00 | 494.03 | 507.1 | 506.8 | 512.33 | 512.76 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 493.83 | 221.83 | 222.61 | 221.37 | 218.43 | 218.49 | 219.91 |  | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 141.39 | 138.46 | 138.11 | 135.3 | 138.02 |  | 126 | 140.53
29/12/2024 | 13:30 | 500.91 | 506.89 | 504.02 | 506.53 | 507.28 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 499.75 | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 |  | 230.19 | 228.89 | 141.49 | 141.39 | 138.46 | 138.11 | 135.3 | 138.02 |  | 126 | 140.53
29/12/2024 | 14:00 | 500.91 | 506.89 | 504.02 | 506.53 | 507.28 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 494.67 | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 |  | 230.19 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.11 | 135.3 | 138.02 |  | 126 | 140.53
29/12/2024 | 14:30 | 501.12 | 506.89 | 503.39 | 506.53 | 507.28 | 508.22 | 518.62 | 500.12 |  | 490.66 | 509.7 | 494.67 | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 |  | 230.19 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.11 | 135.3 | 138.8 |  | 126 | 142.04
29/12/2024 | 15:00 | 501.12 | 507.58 | 508.54 | 506.53 | 512.66 | 508.22 | 518.62 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 496.55 | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 | 226.3 | 230.19 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 139.52 | 135.3 | 138.8 | 140.9 | 126 | 142.04
29/12/2024 | 15:30 | 501.12 | 507.58 | 507.64 | 506.53 | 512.66 | 508.22 | 518.62 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 496.55 | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 | 226.3 | 230.19 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 139.52 | 135.3 | 138.8 | 140.9 | 126 | 142.04
29/12/2024 | 16:00 | 500.38 | 506.42 | 506.28 | 506.53 | 512.66 | 508.22 | 513.32 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 |  | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 | 226.3 | 230.19 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 139.52 | 135.3 | 138.8 | 140.9 | 126 | 142.04
29/12/2024 | 16:30 | 500.38 | 506.42 | 505.96 | 512.03 | 512.66 | 508.22 | 513.32 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 |  | 222.86 | 224.74 | 226.64 | 220.66 | 218.49 | 219.91 | 226.3 | 230.19 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 139.52 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 126 | 142.04
29/12/2024 | 17:00 | 500.38 | 509.31 | 511.22 | 512.03 | 512.66 | 513.46 | 513.32 | 500.12 | 502.42 | 490.66 | 509.7 |  | 225.34 | 227.03 | 226.64 | 223.06 | 218.49 | 219.91 | 226.3 | 230.19 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 139.52 | 135.3 | 138.88 | 142.33 | 126 | 142.04
29/12/2024 | 17:30 | 505.42 | 510.52 | 505.02 | 512.03 | 518.14 | 513.46 | 513.32 | 500.12 | 502.42 | 485.42 | 504.57 |  | 225.21 | 226.27 | 228.83 | 223.06 | 220.97 | 219.91 | 226.3 | 230.19 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.07 | 135.3 | 138.88 | 142.33 | 125.96 | 142.04
29/12/2024 | 18:00 | 505.42 | 510.52 | 505.02 | 512.03 | 518.14 | 513.46 | 508.14 | 500.12 | 502.42 | 485.42 | 504.57 |  | 225.21 | 226.27 | 228.83 | 223.06 | 220.97 | 219.91 | 226.3 | 230.19 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.96 | 140.53
29/12/2024 | 18:30 | 500.43 | 510.31 | 505.02 | 512.03 | 512.77 | 513.46 | 508.14 | 500.12 | 497.39 | 485.42 | 504.57 |  | 225.21 | 224.18 | 226.51 | 223.06 | 218.69 | 219.91 | 223.89 | 227.69 |  | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 127.04 | 140.53
29/12/2024 | 19:00 | 495.5 | 498.18 | 497.51 | 506.57 | 512.77 | 508.18 | 508.14 | 495 | 497.39 | 485.42 | 504.57 | 491.11 | 220.46 | 223.83 | 223.98 | 220.61 | 216.51 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 19:30 | 496.29 | 503.8 | 500.19 | 506.57 | 507.51 | 508.18 | 508.14 | 495 | 497.39 | 485.42 | 504.57 | 491.11 | 223.05 | 222.9 | 226.23 | 219.99 | 216.96 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 20:00 | 496.29 | 502.54 | 500.19 | 506.57 | 507.51 | 508.18 | 502.85 | 495 | 497.39 | 485.42 | 504.57 | 491.11 | 220.82 | 222.9 | 223.92 | 219.99 | 216.96 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 228.89 | 141.49 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 20:30 | 491.31 | 497.07 | 500.19 | 506.57 | 507.51 | 508.18 | 502.85 | 495 | 497.39 | 485.42 | 504.57 | 491.11 | 220.82 | 223.2 | 226.2 | 219.99 | 216.96 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 226.6 | 139.97 | 139.91 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 21:00 | 495.61 | 502.43 | 500.03 | 506.57 | 507.51 | 502.66 | 502.85 | 495 | 497.39 | 480.07 | 504.57 | 491.11 | 223.07 | 223.13 | 226.2 | 219.99 | 216.96 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 226.6 | 139.97 | 139.92 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.9 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 21:30 | 495.61 | 503.74 | 498.77 | 506.57 | 507.51 | 502.66 | 502.85 | 495 | 497.39 | 480.07 | 504.57 | 491.11 | 223.07 | 222.55 | 226.2 | 219.99 | 219.26 | 219.91 | 223.89 | 227.69 | 226.6 | 139.97 | 139.34 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.6 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 22:00 | 501.06 | 503.74 | 505.81 | 506.57 | 507.51 | 507.96 | 508.12 | 495 | 497.39 | 485.05 | 504.57 | 491.11 | 223.07 | 224.79 | 226.2 | 219.99 | 219.26 | 219.91 | 223.89 | 230 | 226.6 | 141.66 | 139.34 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.6 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 22:30 | 498.23 | 506.74 | 505.65 | 506.57 | 512.68 | 507.96 | 508.12 | 495 | 497.39 | 485.05 | 504.57 | 491.11 | 223.07 | 225.21 | 226.2 | 222.2 | 219.26 | 219.91 | 224.39 | 230 | 226.6 | 141.66 | 139.34 | 138.46 | 138.29 | 135.3 | 138.88 | 140.6 | 125.72 | 140.53
29/12/2024 | 23:00 | 498.91 | 505.9 | 506.23 | 511.86 | 512.68 | 507.96 | 508.12 | 495 | 497.39 | 485.05 | 504.57 | 491.11 | 225.78 | 224.67 | 226.2 | 222.2 | 219.26 | 219.91 | 224.39 | 230 | 226.6 | 141.66 | 139.25 | 138.46 | 138.31 | 135.3 | 138.88 | 140.6 | 125.72 | 142.1
29/12/2024 | 23:30 | 504.63 | 511.62 | 506.23 | 511.86 | 512.68 | 507.96 | 508.12 | 495 | 497.39 | 485.05 | 504.57 | 491.11 | 225.78 | 227.07 | 228.34 | 222.2 | 221.55 | 219.91 | 224.39 | 230 | 228.89 | 141.66 | 140.74 | 138.46 | 138.91 | 135.3 | 138.88 | 140.6 | 125.72 | 142.1
30/12/2024 | 00:00 | 499.07 | 512.04 | 506.44 | 511.86 | 518.01 | 513.14 | 508.12 | 495 | 497.39 | 485.05 | 504.57 | 491.11 | 227.17 | 226.7 | 228.56 | 224.57 | 221.55 | 219.91 | 224.39 | 230 | 228.89 | 141.66 | 139.28 | 138.46 | 138.91 | 135.3 | 138.88 | 142.1 | 125.72 | 142.1
MÁXIMO |  | 505.42 | 514.25 | 516.99 | 523.66 | 523.62 | 514.01 | 518.83 | 505.28 | 502.42 | 490.66 | 509.7 | 499.75 | 227.46 | 227.23 | 228.83 | 226.53 | 225.37 | 219.91 | 226.3 | 230.19 | 228.89 | 142.97 | 141.47 | 138.46 | 139.53 | 136.72 | 139.5 | 142.35 | 130.5 | 142.1
MÍNIMO |  | 491.31 | 497.07 | 497.51 | 506.53 | 487.25 | 502.66 | 502.85 | 489.69 | 497.22 | 480.07 | 504.57 | 488.61 | 220.46 | 222.19 | 221.37 | 218.43 | 216.25 | 219.91 | 223.8 | 227.39 | 226.5 | 139.94 | 139.25 | 137.07 | 137.92 | 135.3 | 138.02 | 140.6 | 125.72 | 140.53
PROMEDIO |  | 499.1133 | 507.6677 | 507.3863 | 513.3804 | 510.5138 | 509.2113 | 510.6752 | 497.3881 | 499.7322 | 486.6223 | 506.4269 | 492.3461 | 224.2842 | 224.3 | 225.7148 | 221.7975 | 219.9631 | 219.91 | 225.0661 | 229.2436 | 227.3797 | 141.1427 | 140.1385 | 138.3152 | 138.6157 | 135.8683 | 138.76 | 141.2107 | 127.0725 | 141.3088
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 06:15:00 | Por regulación de tensión en el área Norte
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 29/12/2024 06:03:00 | 29/12/2024 09:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 29/12/2024 06:24:00 | 30/12/2024 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 29/12/2024 12:55:00 | 29/12/2024 13:11:00 | Por regulación de tensión en el área Norte.

## AISLADOS_TEMP
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.709 | 09:37:41 | 60.331
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.710 | 09:37:41 | 60.331
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.710 | 09:37:41 | 60.331
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.710 | 09:37:41 | 60.331
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.709 | 09:37:41 | 60.332
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:46:39 | 59.710 | 09:37:41 | 60.331

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
29/12/2024 | 00:30 | 6596.43 | 6769.7236 | 2.627%
29/12/2024 | 01:00 | 6404.25 | 6644.2761 | 3.748%
29/12/2024 | 01:30 | 6379.32 | 6529.0573 | 2.347%
29/12/2024 | 02:00 | 6225.88 | 6448.64 | 3.578%
29/12/2024 | 02:30 | 6242.87 | 6357.4102 | 1.835%
29/12/2024 | 03:00 | 6097.08 | 6349.2555 | 4.136%
29/12/2024 | 03:30 | 6160.62 | 6335.1511 | 2.833%
29/12/2024 | 04:00 | 6118.26 | 6292.2814 | 2.844%
29/12/2024 | 04:30 | 5980.9 | 6303.1496 | 5.388%
29/12/2024 | 05:00 | 6024.77 | 6273.3808 | 4.126%
29/12/2024 | 05:30 | 5925.17 | 6227.3958 | 5.101%
29/12/2024 | 06:00 | 5882.23 | 6104.6868 | 3.782%
29/12/2024 | 06:30 | 5853.29 | 5967.5486 | 1.952%
29/12/2024 | 07:00 | 5812.35 | 5938.8974 | 2.177%
29/12/2024 | 07:30 | 5877.75 | 6124.4368 | 4.197%
29/12/2024 | 08:00 | 6022.06 | 6237.7621 | 3.582%
29/12/2024 | 08:30 | 6172.67 | 6407.9317 | 3.811%
29/12/2024 | 09:00 | 6226.84 | 6512.4935 | 4.587%
29/12/2024 | 09:30 | 6445.82 | 6637.2614 | 2.97%
29/12/2024 | 10:00 | 6512.49 | 6725.2598 | 3.267%
29/12/2024 | 10:30 | 6631.29 | 6758.4382 | 1.917%
29/12/2024 | 11:00 | 6691.9 | 6846.6464 | 2.312%
29/12/2024 | 11:30 | 6644.66 | 6845.2538 | 3.019%
29/12/2024 | 12:00 | 6740.3 | 6900.2614 | 2.373%
29/12/2024 | 12:30 | 6737.79 | 6893.2953 | 2.308%
29/12/2024 | 13:00 | 6752.79 | 6909.7653 | 2.325%
29/12/2024 | 13:30 | 6611.99 | 6867.5788 | 3.866%
29/12/2024 | 14:00 | 6686.78 | 6843.614 | 2.345%
29/12/2024 | 14:30 | 6649.48 | 6847.0478 | 2.971%
29/12/2024 | 15:00 | 6511.88 | 6821.9331 | 4.761%
29/12/2024 | 15:30 | 6517.59 | 6777.6154 | 3.99%
29/12/2024 | 16:00 | 6588.65 | 6785.3186 | 2.985%
29/12/2024 | 16:30 | 6585.89 | 6758.689 | 2.624%
29/12/2024 | 17:00 | 6634.61 | 6746.1837 | 1.682%
29/12/2024 | 17:30 | 6649.94 | 6737.7842 | 1.321%
29/12/2024 | 18:00 | 6653.73 | 6783.1723 | 1.945%
29/12/2024 | 18:30 | 6847.43 | 7107.6658 | 3.8%
29/12/2024 | 19:00 | 7276.66 | 7320.8803 | 0.6077%
29/12/2024 | 19:30 | 7305.86 | 7444.7995 | 1.902%
29/12/2024 | 20:00 | 7354.53 | 7508.4435 | 2.093%
29/12/2024 | 20:30 | 7340.45 | 7515.2099 | 2.381%
29/12/2024 | 21:00 | 7341.75 | 7393.0141 | 0.6983%
29/12/2024 | 21:30 | 7255.14 | 7315.862 | 0.837%
29/12/2024 | 22:00 | 7025.33 | 7213.4697 | 2.678%
29/12/2024 | 22:30 | 6873.73 | 7043.9676 | 2.477%
29/12/2024 | 23:00 | 6762.53 | 6874.6245 | 1.658%
29/12/2024 | 23:30 | 6573.41 | 6706.3556 | 2.022%
30/12/2024 | 00:00 | 6349.92 | 6551.6735 | 3.177%

## DESVIACIÓN
domingo, 29 de Diciembre del 2024
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
29/12/2024 | 00:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 651.7 | 649.9301 | 649.9301 | 1.7699 | 147.3 | 148.1717 | 148.1717 | -0.87169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.763 | 91.763 | -2.363 | 247.6 | 246.0053 | 246.0053 | 1.5947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 213.499 | 213.499 | -6.999 | 105.4 | 106.7495 | 106.7495 | -1.3495 | 567.8 | 570.525 | 570.525 | -2.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 165.3526 | 165.3526 | 3.8474 | 7.2 | 3.8494 | 3.8494 | 3.3506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 15.0509 | 15.0509 | -3.9509 | 76 | 75.9313 | 136.7407 | -60.7407 | 8.3 | 8.771 | 8.771 | -0.47099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 196.8 | 221.6891 | 221.6891 | -24.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 215.033 | 396.7383 | 52.1617 | 50 | 51.9953 | 51.9953 | -1.9953 | 144.3 | 148.046 | 148.046 | -3.746 | 28.1 | 28.2922 | 28.2922 | -0.19216 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.4 | 88.001 | 88.001 | 5.399 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.5 | 111.3477 | 111.3477 | -2.8477 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.9 | 35.5886 | 44.0018 | -9.1018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.3 | 23.0226 | 23.0226 | 4.2774 | 168.5 | 171.8848 | 171.8848 | -3.3848 | 81.9 | 85.4826 | 56.0232 | 25.8768 | 85.7 | 80.9136 | 25.5363 | 60.1637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 115.8048 | 133.8792 | -22.8792 | 88.1 | 169.6246 | 137.676 | -49.5759 | 88 | 169.6246 | 137.676 | -49.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 169.6246 | 137.676 | -29.176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 82.6814 | 115.3575 | -83.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 196.7963 | 151.5279 | 31.8721 | 114.9 | 126.2958 | 129.756 | -14.856 | 63 | 67.7258 | 67.7258 | -4.7258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 135 | 135 | -20.5 |  |  | 135 | -135 | 56.4 | 135 | 135 | -78.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 101.11 | 101.11 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.2 | 16.6503 | 16.6503 | 1.5497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 26.292 | 26.292 | 5.408 | 92.3 | 81.461 | 81.461 | 10.839 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 15.7 | 11 | 11 | 4.7 | 73.3 | 11 | 11 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 45.99 | 45.99 | 36.21 | 88.4 | 44.28 | 44.28 | 44.12 | 5.7 | 3.56 | 3.56 | 2.14 | 3.8 | 2.95 | 2.95 | 0.85 | 20.6 | 20.5681 | 20.5681 | 0.03193 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.4 | 53.156 | 53.156 | 64.244 | 84.9 | 50.121 | 50.121 | 34.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 | 15.2 | 19 | 60 | -44.8 |  |  |  | 0 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.83 | 16 | 16 | -0.17 | 6.6 |  |  | 6.6
29/12/2024 | 01:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 639.4 | 649.9301 | 649.9301 | -10.5301 | 146 | 148.1717 | 148.1717 | -2.1717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.763 | 91.763 | -3.763 | 242.6 | 246.0053 | 246.0053 | -3.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 213.499 | 213.499 | -10.799 | 107.2 | 106.7495 | 106.7495 | 0.45052 | 546.4 | 570.525 | 570.525 | -24.125 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 165.3526 | 165.3526 | -4.6526 | 6.3 | 3.8494 | 3.8494 | 2.4506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.2 | 15.0509 | 15.0509 | -5.8509 | 73.5 | 75.9313 | 129.4867 | -55.9867 | 8.5 | 8.771 | 8.771 | -0.27099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 113.3477 | 113.3477 | -4.4477 | 220.8 | 221.6891 | 221.6891 | -0.88908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 375.1 | 292.1348 | 385.3614 | -10.2614 | 50 | 51.9953 | 51.9953 | -1.9953 | 136.2 | 148.046 | 148.046 | -11.846 | 28 | 28.2922 | 28.2922 | -0.29216 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 89.9 | 88.001 | 88.001 | 1.899 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 157.5 | 133.3333 | 133.3333 | 24.1667 | 106.8 | 111.3477 | 111.3477 | -4.5477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.5 | 8.0066 | 8.0066 | 0.49342 | 34.2 | 35.5886 | 44.0018 | -9.8018 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.3 | 23.0226 | 23.0226 | 4.2774 | 157.1 | 171.8848 | 171.8848 | -14.7848 | 80 | 85.4826 | 56.0232 | 23.9768 | 50.2 | 57.685 | 25.5363 | 24.6637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.8048 | 133.8792 | -23.9792 | 88.1 | 157.9399 | 119.7116 | -31.6116 | 88 | 157.9399 | 119.7116 | -31.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 157.9399 | 119.7116 | -10.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 58.7862 | 115.3575 | -85.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.5279 | 166.4944 | -24.4944 | 111.7 | 126.2958 | 129.756 | -18.056 | 61.4 | 67.7258 | 67.7258 | -6.3258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.5 | 30.2155 | 30.2155 | -0.71548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 96.6667 | 96.6667 | 17.7333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.6 | 96.6667 | 96.6667 | -41.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 101.481 | 101.481 | 12.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.337 | 6.337 | -6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.4 | 16.6503 | 16.6503 | 1.7497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 23.469 | 23.469 | 8.631 | 92 | 75.465 | 75.465 | 16.535 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 19.9471 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.2 | 19.5886 | 19.5886 | -5.3886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.5 | 14.116 | 14.116 | 6.384 | 71.7 | 28.774 | 28.774 | 42.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 45.99 | 45.99 | 43.11 | 88.4 | 44.28 | 44.28 | 44.12 | 8.8 | 3.56 | 3.56 | 5.24 | 5.6 | 2.95 | 2.95 | 2.65 | 20.6 | 20.5681 | 20.5681 | 0.03193 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.445 | 3.445 | -3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 63.709 | 63.709 | 56.691 | 93.4 | 74.454 | 74.454 | 18.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 14.9 | 19 | 60 | -45.1 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.75 | 16 | 16 | -0.25 | 6.4 |  |  | 6.4
29/12/2024 | 01:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 647.2 | 649.9301 | 649.9301 | -2.7301 | 147 | 148.1717 | 148.1717 | -1.1717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.763 | 91.763 | -3.763 | 247.3 | 246.0053 | 246.0053 | 1.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 213.499 | 213.499 | -8.199 | 106.2 | 106.7495 | 106.7495 | -0.54948 | 560.4 | 570.525 | 570.525 | -10.125 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7 | 3.8494 | 3.8494 | 3.1506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.2 | 15.0509 | 15.0509 | -5.8509 | 69.7 | 75.9313 | 123.758 | -54.058 | 6.3 | 8.771 | 8.771 | -2.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 208.9 | 221.6891 | 221.6891 | -12.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.8 | 292.1348 | 380.9853 | -84.1853 | 50.2 | 51.9953 | 51.9953 | -1.7953 | 141 | 148.046 | 148.046 | -7.046 | 28.7 | 28.2922 | 28.2922 | 0.40784 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91 | 88.001 | 88.001 | 2.999 | 123.5 | 133.3333 | 133.3333 | -9.8333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 7.9 | 8.0059 | 8.0059 | -0.10588 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 35.2 | 35.5886 | 44.0018 | -8.8018 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14 | 23.0226 | 23.0226 | -9.0226 | 159.1 | 168.0437 | 171.8848 | -12.7848 | 81.7 | 79.6139 | 56.0232 | 25.6768 | 50.3 | 43.9269 | 25.5363 | 24.7637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 115.8048 | 133.8792 | -23.6792 | 88.8 | 130.7 | 100.7196 | -11.9196 | 88.6 | 130.7 | 100.7196 | -12.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 130.7 | 100.7196 | 8.6804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 51.43 | 103.2566 | -71.8566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 175.2835 | 151.0401 | -1.5401 | 112.9 | 123.4258 | 129.756 | -16.856 | 62.5 | 67.7258 | 67.7258 | -5.2258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 96.6667 | 96.6667 | 18.1333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 57 | 96.6667 | 96.6667 | -39.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 98.43 | 98.43 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.688 | 5.688 | -5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.6 | 16.6503 | 16.6503 | 1.9497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 22.845 | 22.845 | 9.255 | 93.2 | 74.514 | 74.514 | 18.686 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 18.5776 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.3 | 14.248 | 14.248 | 8.052 | 68.3 | 26.143 | 26.143 | 42.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 37.07 | 37.07 | 50.13 | 88 | 36.17 | 36.17 | 51.83 | 6.6 | 2.76 | 2.76 | 3.84 | 5.3 | 2.24 | 2.24 | 3.06 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.11 | 3.11 | -3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 66.77 | 66.77 | 58.23 | 117.1 | 77.459 | 77.459 | 39.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 15.1 | 19 | 60 | -44.9 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.82 | 16 | 16 | -0.18 | 6.3 |  |  | 6.3
29/12/2024 | 02:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.6 | 649.9301 | 649.9301 | -3.3301 | 146.9 | 148.1717 | 148.1717 | -1.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.763 | 91.763 | -2.663 | 245.6 | 246.0053 | 246.0053 | -0.40527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 213.4998 | 213.4998 | -8.3998 | 107.7 | 106.7499 | 106.7499 | 0.9501 | 558.2 | 570.525 | 570.525 | -12.325 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 165.3526 | 165.3526 | -3.6526 | 6.9 | 3.8494 | 3.8494 | 3.0506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.5 | 15.0509 | 15.0509 | -5.5509 | 69.6 | 75.9313 | 113.1929 | -43.5929 | 6.5 | 8.771 | 8.771 | -2.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 185.2 | 221.6891 | 221.6891 | -36.4891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 158.8 | 205.4101 | 371.3323 | -212.5323 | 52 | 51.9953 | 51.9953 | 0.00474 | 145.3 | 148.046 | 148.046 | -2.746 | 28.4 | 28.2922 | 28.2922 | 0.10784 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.6 | 88.001 | 88.001 | 3.599 | 142 | 133.3333 | 133.3333 | 8.6667 | 141.6 | 133.3333 | 133.3333 | 8.2667 | 155.3 | 133.3333 | 133.3333 | 21.9667 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.4 | 8.0066 | 8.0066 | 0.39342 | 34.6 | 35.5886 | 44.0018 | -9.4018 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.7 | 23.0226 | 23.0226 | -9.3226 | 149.1 | 171.8848 | 171.8848 | -22.7848 | 59.5 | 78.0504 | 56.0232 | 3.4768 | 51.2 | 37.4562 | 25.5363 | 25.6637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 115.8048 | 133.8792 | -22.7792 | 86.5 | 125.4939 | 91.6667 | -5.1667 | 86.5 | 125.4939 | 91.6667 | -5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 125.4939 | 91.6667 | 17.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 72.5377 | 86.2924 | -54.0924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 173.7 | 137.8958 | 35.2042 | 118.1 | 129.1659 | 129.756 | -11.656 | 62.6 | 67.7258 | 67.7258 | -5.1258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.9 | 30.2155 | 30.2155 | -0.31548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 96.6667 | 96.6667 | 17.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 56.5 | 96.6667 | 96.6667 | -40.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 95.309 | 95.309 | 21.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 4.745 | -4.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.6 | 16.6503 | 16.6503 | 1.9497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 22.253 | 22.253 | 9.447 | 93.1 | 73.367 | 73.367 | 19.733 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 18.2128 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.4 | 19.5886 | 19.5886 | -5.1886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.9 | 14.092 | 14.092 | 10.808 | 49.9 | 23.582 | 23.582 | 26.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 37.07 | 37.07 | 46.53 | 87.5 | 36.17 | 36.17 | 51.33 | 7.9 | 2.76 | 2.76 | 5.14 | 7.1 | 2.24 | 2.24 | 4.86 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.585 | 2.585 | -2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 69.877 | 69.877 | 49.523 | 112.9 | 80.464 | 80.464 | 32.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 15 | 19 | 60 | -45 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.48 | 16 | 16 | -1.52 | 6.6 |  |  | 6.6
29/12/2024 | 02:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 651.6 | 649.9301 | 649.9301 | 1.6699 | 147.5 | 148.1717 | 148.1717 | -0.67169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.763 | 91.763 | -1.763 | 247.7 | 246.0053 | 246.0053 | 1.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 213.4998 | 213.4998 | -8.0998 | 106.7 | 106.7499 | 106.7499 | -0.0499 | 569 | 570.525 | 570.525 | -1.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.6 | 15.0509 | 15.0509 | -5.4509 | 48.4 | 71.6837 | 81.4138 | -33.0138 | 6.6 | 8.771 | 8.771 | -2.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 218.8 | 221.6891 | 221.6891 | -2.8891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.5 | 200.7116 | 338.114 | -132.614 | 52 | 51.9953 | 51.9953 | 0.00474 | 70.9 | 148.046 | 148.046 | -77.146 | 28.8 | 28.2922 | 28.2922 | 0.50784 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.4 | 88.001 | 88.001 | 3.399 | 143.2 | 133.3333 | 133.3333 | 9.8667 | 142.4 | 133.3333 | 133.3333 | 9.0667 | 156.6 | 133.3333 | 133.3333 | 23.2667 | 107.2 | 111.3477 | 111.3477 | -4.1477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.9 | 35.5886 | 44.0018 | -9.1018 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.8 | 23.0226 | 23.0226 | -9.2226 | 150.1 | 166.6245 | 171.8848 | -21.7848 | 51.4 | 70.8976 | 56.0232 | -4.6232 | 46.2 | 32.0397 | 25.5363 | 20.6637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 115.8048 | 133.8792 | -23.0792 | 86.9 | 106.0482 | 91.6667 | -4.7667 | 87 | 106.0482 | 91.6667 | -4.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 106.0482 | 91.6667 | 16.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 67.742 | 37.343 | -5.043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 152.3154 | 135.1588 | 67.3412 | 117 | 126.2958 | 129.756 | -12.756 | 63.2 | 67.7258 | 67.7258 | -4.5258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 96.6667 | 96.6667 | 19.6333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 56.8 | 96.6667 | 96.6667 | -39.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5 | 94.178 | 94.178 | 23.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.053 | 4.053 | -4.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.4 | 16.6503 | 16.6503 | 1.7497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 21.994 | 21.994 | 10.106 | 92.5 | 72.177 | 72.177 | 20.323 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 16.8 | 16.5437 | 13.0728 | 3.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.4 | 14.209 | 14.209 | 10.191 | 36 | 21.807 | 21.807 | 14.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 51.61 | 51.61 | 28.69 | 83.7 | 51.76 | 51.76 | 31.94 | 9.5 | 3.56 | 3.56 | 5.94 | 8.8 | 2.95 | 2.95 | 5.85 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.164 | 2.164 | -2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 69.43 | 69.43 | 50.27 | 110.4 | 80.076 | 80.076 | 30.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 22.1 | 19 | 60 | -37.9 |  |  |  | 0 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.47 | 16 | 16 | -0.53 | 6.6 |  |  | 6.6
29/12/2024 | 03:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 644 | 649.9301 | 649.9301 | -5.9301 | 146.5 | 148.1717 | 148.1717 | -1.6717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.763 | 91.763 | -3.463 | 247.7 | 246.0053 | 246.0053 | 1.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 213.4998 | 213.4998 | -9.0998 | 105.6 | 106.7499 | 106.7499 | -1.1499 | 550 | 570.525 | 570.525 | -20.525 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 165.3526 | 165.3526 | 1.9474 | 6.8 | 3.8494 | 3.8494 | 2.9506 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 15.0509 | 15.0509 | -5.3509 | 48.1 | 75.7681 | 83.4446 | -35.3446 | 6.4 | 8.771 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 219.6 | 221.6891 | 221.6891 | -2.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 206.4 | 202.5601 | 338.1888 | -131.7888 | 52 | 51.9953 | 51.9953 | 0.00474 | 67.5 | 148.046 | 148.046 | -80.546 | 32.3 | 28.2922 | 28.2922 | 4.0078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.8 | 88.001 | 88.001 | 2.799 | 125.5 | 133.3333 | 133.3333 | -7.8333 | 126 | 133.3333 | 133.3333 | -7.3333 | 164 | 133.3333 | 133.3333 | 30.6667 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.5 | 8.0066 | 8.0066 | 0.49342 | 34.5 | 35.5886 | 44.0018 | -9.5018 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.8 | 23.0226 | 23.0226 | -9.2226 | 149.6 | 168.6948 | 171.8848 | -22.2848 | 50.7 | 69.8037 | 56.0232 | -5.3232 | 24.9 | 28.5544 | 25.5363 | -0.63626 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 115.8048 | 133.8792 | -23.3792 | 90.2 | 104.6712 | 91.6667 | -1.4667 | 80 | 104.6712 | 91.6667 | -11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 104.6712 | 91.6667 | 15.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 68.1034 | 34.3566 | 25.0434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 152.3154 | 135.1588 | 21.2412 | 115.2 | 126.2958 | 129.756 | -14.556 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 96.6667 | 96.6667 | 18.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.9 | 96.6667 | 96.6667 | -40.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 93.711 | 93.711 | 23.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 3.443 | -3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.4 | 16.6503 | 16.6503 | 1.7497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 21.847 | 21.847 | 10.053 | 92.8 | 70.973 | 70.973 | 21.827 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.8 | 16.2885 | 13.0728 | 2.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 10.7737 | 10.7737 | -1.4737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.4 | 19.5886 | 19.5886 | -5.1886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.5 | 14.416 | 14.416 | 7.084 | 24.3 | 20.292 | 20.292 | 4.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 51.61 | 51.61 | 33.79 | 88.8 | 51.76 | 51.76 | 37.04 | 10.6 | 3.56 | 3.56 | 7.04 | 6.6 | 2.95 | 2.95 | 3.65 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.779 | 1.779 | -1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.4 | 67.797 | 67.797 | 38.603 | 88.3 | 78.556 | 78.556 | 9.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 28.2 | 19 | 60 | -31.8 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.48 | 16 | 16 | -0.52 | 4.7 |  |  | 4.7
29/12/2024 | 03:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.6 | 649.9301 | 649.9301 | -3.3301 | 146.8 | 148.1717 | 148.1717 | -1.3717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 91.763 | 91.763 | -15.763 | 246.2 | 246.0053 | 246.0053 | 0.19473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 213.4997 | 213.4998 | -9.0998 | 106.8 | 106.7499 | 106.7499 | 0.0501 | 560.5 | 570.525 | 570.525 | -10.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 12.2604 | 15.0509 | -5.3509 | 49.5 | 59.3241 | 82.4292 | -32.9292 | 6.4 | 7.1448 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 221 | 221.6891 | 221.6891 | -0.68908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.9 | 149.1319 | 322.9834 | -167.0834 | 55.7 | 51.9952 | 51.9953 | 3.7047 | 72 | 71.9985 | 148.046 | -76.046 | 31.9 | 28.2922 | 28.2922 | 3.6078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.1 | 88.001 | 88.001 | 2.099 | 158.2 | 133.3334 | 133.3333 | 24.8667 | 158.3 | 133.3334 | 133.3333 | 24.9667 | 168 | 133.3334 | 133.3333 | 34.6667 | 108.3 | 111.3477 | 111.3477 | -3.0477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.4 | 8.0066 | 8.0066 | 0.39342 | 35.1 | 35.5886 | 44.0018 | -8.9018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.8 | 23.0226 | 23.0226 | -9.2226 | 149.8 | 157.6229 | 170.6838 | -20.8838 | 51.4 | 54.6763 | 56.0232 | -4.6232 | 25.9 | 25.5363 | 25.5363 | 0.36374 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 115.805 | 133.8792 | -22.9792 | 90.1 | 116.18 | 91.6667 | -1.5667 | 80 | 116.18 | 91.6667 | -11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 116.18 | 91.6667 | 15.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 64.0422 | 16.3432 | 43.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.1 | 137.8966 | 137.8958 | 55.2042 | 116.9 | 126.2836 | 129.756 | -12.856 | 63.6 | 67.7258 | 67.7258 | -4.1258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.3336 | 96.6667 | 17.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.5 | 57.6668 | 96.6667 | -41.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 92.535 | 92.535 | 12.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.768 | 3.768 | -3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 26 | 21.389 | 10.311 | 90 | 86.2 | 69.556 | 20.444 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.9 | 12.7585 | 13.0728 | 2.8272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10.7737 | 10.7737 | -1.0737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.5 | 19.5886 | 19.5886 | -5.0886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.3 | 22.7 | 14.224 | 4.076 | 24.6 | 38.7 | 18.493 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 82.5 | 64.85 | 20.45 | 86.7 | 84.2 | 62.26 | 24.44 | 11.7 | 4.94 | 4.94 | 6.76 | 6.8 | 3.8 | 3.8 | 3 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 16.6 | 16 | 10 | 6.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | -1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.2 | 112.5 | 66.883 | 39.317 | 94.9 | 113.7 | 76.825 | 18.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 32.9 | 55 | 60 | -27.1 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.32 | 16 | 16 | -0.68 | 5.8 |  |  | 5.8
29/12/2024 | 04:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 650.5 | 649.9301 | 649.9301 | 0.56986 | 147.3 | 148.1717 | 148.1717 | -0.87169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 91.763 | 91.763 | -16.163 | 249.4 | 246.0053 | 246.0053 | 3.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 213.4997 | 202.2346 | 1.9654 | 105.8 | 106.7499 | 101.1173 | 4.6827 | 565.5 | 570.525 | 570.525 | -5.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 165.3526 | 165.3526 | -0.5526 | 7.5 | 3.8494 | 3.8494 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 12.2604 | 15.0509 | -5.3509 | 51.2 | 59.3577 | 80.3312 | -29.1312 | 6.5 | 7.1448 | 8.771 | -2.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 194.6 | 221.6891 | 221.6891 | -27.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.5 | 149.1319 | 316.1299 | -11.6299 | 54.6 | 51.9952 | 51.9953 | 2.6047 | 69.4 | 71.9983 | 148.046 | -78.646 | 32.7 | 28.2922 | 28.2922 | 4.4078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.4 | 88.001 | 88.001 | 5.399 | 124 | 133.3334 | 133.3333 | -9.3333 | 124.2 | 133.3334 | 133.3333 | -9.1333 | 152.5 | 133.3334 | 133.3333 | 19.1667 | 108.2 | 111.3477 | 111.3477 | -3.1477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.4 | 8.0066 | 8.0066 | 0.39342 | 34.9 | 35.5886 | 44.0018 | -9.1018 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14 | 23.0226 | 23.0226 | -9.0226 | 144.8 | 154.4167 | 161.0733 | -16.2733 | 51.8 | 51.3832 | 56.0232 | -4.2232 | 25.4 | 25.5363 | 25.5363 | -0.13626 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 115.805 | 133.8792 | -41.5792 | 90.1 | 115.6828 | 91.6667 | -1.5667 | 79.9 | 115.6828 | 91.6667 | -11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 115.6828 | 91.6667 | 16.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 61.9923 | 16.3432 | 44.0568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 137.8965 | 137.8958 | 13.2042 | 115.5 | 125.0471 | 129.756 | -14.256 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 115.3335 | 96.6667 | 17.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.6 | 57.6668 | 96.6667 | -42.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 91.124 | 91.124 | -0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 4.405 | -4.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24.9 | 20.827 | 10.173 | 84.9 | 80.8 | 68.068 | 16.832 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.8 | 11.9901 | 13.0728 | 2.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10.7737 | 10.7737 | -1.0737 | 11 | 10.1861 | 10.1861 | 0.81391 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.8 | 20.4 | 13.898 | 4.902 | 18.1 | 34.3 | 16.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 78.6 | 64.85 | 16.45 | 78 | 80.8 | 62.26 | 15.74 | 10.5 | 4.94 | 4.94 | 5.56 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.875 | 1.875 | -1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.1 | 107.1 | 66.208 | 51.892 | 101.1 | 110.3 | 75.023 | 26.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 34.9 | 55 | 60 | -25.1 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.36 | 16 | 16 | -1.64 | 3.8 |  |  | 3.8
29/12/2024 | 04:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 638.1 | 649.9301 | 649.9301 | -11.8301 | 145.9 | 148.1717 | 148.1717 | -2.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 91.763 | 91.763 | -19.363 | 242.7 | 246.0053 | 246.0053 | -3.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 213.4997 | 188.1221 | 13.0779 | 105.9 | 106.7499 | 94.0611 | 11.8389 | 547.9 | 570.525 | 570.525 | -22.625 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 165.3526 | 165.3526 | -2.4526 | 6.7 | 3.8494 | 3.8494 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 12.2604 | 15.0509 | -5.3509 | 71.2 | 67.1296 | 84.5273 | -13.3273 | 6.5 | 7.1448 | 8.771 | -2.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 113.3477 | 113.3477 | -4.2477 | 206.4 | 221.6891 | 221.6891 | -15.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.7 | 149.1319 | 312.4739 | -16.7739 | 58 | 51.9952 | 51.9953 | 6.0047 | 61.3 | 71.9987 | 148.046 | -86.746 | 33.1 | 28.2922 | 28.2922 | 4.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 88.8 | 88.001 | 88.001 | 0.79902 | 124.9 | 133.3334 | 133.3333 | -8.4333 | 125.1 | 133.3334 | 133.3333 | -8.2333 | 153.2 | 133.3334 | 133.3333 | 19.8667 | 106.3 | 111.3477 | 111.3477 | -5.0477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.6 | 35.5886 | 44.0018 | -9.4018 | 44.6 | 44.4486 | 44.4486 | 0.15142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.6 | 23.0226 | 23.0226 | -9.4226 | 142 | 156.4953 | 161.6732 | -19.6732 | 49 | 54.6459 | 56.0232 | -7.0232 | 25.6 | 25.5363 | 25.5363 | 0.06374 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 115.805 | 133.8792 | -43.2792 | 89.9 | 125.4767 | 91.6667 | -1.7667 | 79.8 | 125.4767 | 91.6667 | -11.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 125.4767 | 91.6667 | 14.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 65.6141 | 16.3432 | 41.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 137.8966 | 137.8958 | -12.6958 | 111.7 | 127.5474 | 129.756 | -18.056 | 62 | 67.7258 | 67.7258 | -5.7258 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.5 | 30.2155 | 30.2155 | -0.71548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.3335 | 96.6667 | 17.6333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.7 | 57.6668 | 96.6667 | -40.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 89.114 | 89.114 | -10.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.463 | 4.463 | -4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 23.5 | 20.458 | 6.942 | 67 | 75.6 | 65.89 | 1.11 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.8 | 12.7514 | 13.0728 | 2.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10.7737 | 10.7737 | -1.0737 | 11.2 | 10.1861 | 10.1861 | 1.0139 | 14.2 | 19.5886 | 19.5886 | -5.3886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.7 | 19.2 | 13.687 | 11.013 | 10 | 30.5 | 15.191 | -5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 75 | 83.42 | 0.08 | 88 | 78.1 | 78.94 | 9.06 | 8.2 | 6.83 | 6.83 | 1.37 | 5.4 | 5.93 | 5.93 | -0.53 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.993 | 1.993 | -1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.7 | 101.7 | 66.303 | 32.397 | 85.3 | 102.1 | 72.556 | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 37.6 | 55 | 60 | -22.4 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.5 | 16 | 16 | -1.5 | 3.9 |  |  | 3.9
29/12/2024 | 05:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 645.9 | 649.9301 | 649.9301 | -4.0301 | 146.5 | 148.1717 | 148.1717 | -1.6717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 91.763 | 91.763 | -18.663 | 246.4 | 246.0053 | 246.0053 | 0.39473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 213.4997 | 179.8217 | 25.2783 | 104.9 | 106.7499 | 89.9108 | 14.9892 | 560.3 | 570.525 | 570.525 | -10.225 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 12.2604 | 15.0509 | -5.3509 | 69.9 | 65.4305 | 82.4292 | -12.5292 | 6.4 | 7.1448 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 169.6 | 221.6891 | 221.6891 | -52.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.4 | 149.1319 | 310.0094 | -17.6094 | 62 | 51.9952 | 51.9953 | 10.0047 | 97.1 | 71.9987 | 148.046 | -50.946 | 36.2 | 28.2922 | 28.2922 | 7.9078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.5 | 88.001 | 88.001 | 2.499 | 122.4 | 133.3334 | 133.3333 | -10.9333 | 122.7 | 133.3334 | 133.3333 | -10.6333 | 153.2 | 133.3334 | 133.3333 | 19.8667 | 108.6 | 111.3477 | 111.3477 | -2.7477 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.8 | 35.5886 | 44.0018 | -9.2018 | 45 | 44.4486 | 44.4486 | 0.55142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.8 | 23.0226 | 23.0226 | -9.2226 | 143.7 | 149.1743 | 157.6096 | -13.9096 | 50.7 | 53.0042 | 56.0232 | -5.3232 | 24.6 | 25.5363 | 25.5363 | -0.93626 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 115.805 | 133.8792 | -43.4792 | 90.2 | 141.7986 | 91.6667 | -1.4667 | 79.7 | 141.7986 | 91.6667 | -11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 141.7986 | 91.6667 | 15.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 55.9257 | 16.3432 | 42.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 137.8965 | 137.8958 | -12.7958 | 112.5 | 126.2959 | 129.756 | -17.256 | 62.3 | 67.7258 | 67.7258 | -5.4258 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3335 | 96.6667 | 18.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.3 | 57.6668 | 96.6667 | -41.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 86.905 | 86.905 | -5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 4.328 | -4.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 22.1 | 20.153 | 6.247 | 64.2 | 70.5 | 63.481 | 0.719 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.9 | 12.3684 | 13.0728 | 2.8272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10.7737 | 10.7737 | -1.0737 | 11.2 | 10.1861 | 10.1861 | 1.0139 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 23.7 | 17.7 | 13.513 | 10.187 | 17 | 26.9 | 13.945 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 71.9 | 83.42 | -4.02 | 86 | 75.6 | 78.94 | 7.06 | 7.9 | 6.83 | 6.83 | 1.07 | 1.5 | 5.93 | 5.93 | -4.43 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.114 | 2.114 | -2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.1 | 93.9 | 66.655 | 35.445 | 87.6 | 93.6 | 69.867 | 17.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 37.8 | 55 | 60 | -22.2 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.07 | 16 | 16 | -0.93 | 3.7 |  |  | 3.7
29/12/2024 | 05:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 646.6 | 649.9301 | 649.9301 | -3.3301 | 146.8 | 148.1717 | 148.1717 | -1.3717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 91.763 | 91.763 | -19.363 | 247.3 | 246.0053 | 246.0053 | 1.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.3 | 213.4997 | 156.655 | 47.645 | 105.1 | 106.7499 | 78.3275 | 26.7725 | 551.1 | 570.525 | 570.525 | -19.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 165.3526 | 165.3526 | 1.9474 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.7 | 12.2604 | 15.0509 | -5.3509 | 69.4 | 55.7845 | 82.4292 | -13.0292 | 6.5 | 7.1448 | 8.771 | -2.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 201.9 | 221.6891 | 221.6891 | -19.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 149.1319 | 304.865 | -158.465 | 71.2 | 51.9952 | 51.9953 | 19.2047 | 125.6 | 71.9984 | 148.046 | -22.446 | 38.1 | 28.2922 | 28.2922 | 9.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 88.5 | 88.001 | 88.001 | 0.49902 | 124.5 | 133.3334 | 133.3333 | -8.8333 | 124.8 | 133.3334 | 133.3333 | -8.5333 | 152.4 | 133.3334 | 133.3333 | 19.0667 | 108.7 | 111.3477 | 111.3477 | -2.6477 | 7.9 | 8.0059 | 8.0059 | -0.10588 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.8 | 35.5886 | 44.0018 | -9.2018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14 | 23.0226 | 23.0226 | -9.0226 | 145.4 | 143.53 | 151.6729 | -6.2729 | 51.4 | 51.4372 | 56.0232 | -4.6232 | 24.8 | 25.5363 | 25.5363 | -0.73626 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 115.805 | 133.8792 | -41.8792 | 89.9 | 147.398 | 91.6667 | -1.7667 | 79.6 | 147.398 | 91.6667 | -12.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 147.398 | 91.6667 | 15.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 57.6638 | 16.3432 | 44.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 137.8965 | 137.8958 | -27.2958 | 112.6 | 126.3039 | 129.756 | -17.156 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 115.3335 | 96.6667 | 18.5333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.9 | 57.6668 | 96.6667 | -41.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 85.062 | 85.062 | -16.262 | 0.9 | 7.12 | 7.12 | -6.22 | 0.7 | 4.38 | 4.38 | -3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0.3 | 0.387 | 0.387 | -0.087 | 0.2 | 0.278 | 0.278 | -0.078 | 24.4 | 20.7 | 19.935 | 4.465 | 61.5 | 64.5 | 60.48 | 1.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.3 | 0.164 | 0.164 | 0.136 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.8 | 12.0027 | 13.0728 | 2.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10.7737 | 10.7737 | -1.0737 | 11.2 | 10.1861 | 10.1861 | 1.0139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 24.2 | 15.1 | 13.178 | 11.022 | 26.1 | 22.8 | 13.201 | 12.899 | 0.7 | 0.913 | 0.913 | -0.213 | 79.6 | 68.3 | 81.14 | -1.54 | 87.3 | 72.4 | 78.56 | 8.74 | 6 | 6.07 | 6.07 | -0.07 | 3.7 | 4.79 | 4.79 | -1.09 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | -2.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4.475 | 4.475 | -1.375 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.5 | 85.5 | 64.554 | 29.946 | 79.1 | 84.9 | 65.667 | 13.433 | 2.7 | 3.477 | 3.477 | -0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 37.9 | 55 | 60 | -22.1 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.07 | 16 | 16 | -0.93 | 3.8 |  |  | 3.8
29/12/2024 | 06:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 647.4 | 649.9301 | 649.9301 | -2.5301 | 146.4 | 148.1717 | 148.1717 | -1.7717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 91.763 | 91.763 | -21.663 | 246.7 | 246.0053 | 246.0053 | 0.69473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 212.8305 | 119.1692 | 85.4308 | 104.2 | 106.4153 | 59.5846 | 44.6154 | 554.3 | 570.525 | 570.525 | -16.225 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 165.3526 | 165.3526 | 1.7474 | 7.3 | 3.8494 | 3.8494 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 12.2604 | 15.0509 | -5.6509 | 70.5 | 31.5765 | 48.2702 | 22.2297 | 6.2 | 7.1448 | 8.771 | -2.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 168 | 221.6891 | 221.6891 | -53.6891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 | 149.1319 | 230.4701 | -84.6701 | 81.9 | 51.9952 | 51.9953 | 29.9047 | 114.5 | 68.8311 | 135.1588 | -20.6588 | 38.2 | 28.2922 | 28.2922 | 9.9078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.9 | 88.001 | 88.001 | 3.899 | 125.8 | 133.3334 | 133.3333 | -7.5333 | 126.1 | 133.3334 | 133.3333 | -7.2333 | 152.2 | 133.3334 | 133.3333 | 18.8667 | 109.4 | 111.3477 | 111.3477 | -1.9477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.9 | 35.5886 | 44.0018 | -9.1018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14.2 | 23.0226 | 23.0226 | -8.8226 | 145.6 | 122.8655 | 129.9688 | 15.6312 | 51.9 | 21.749 | 56.0232 | -4.1232 | 24.8 | 25.5363 | 34.0791 | -9.2791 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 115.805 | 133.8792 | -41.6792 | 89.8 | 130.799 | 91.6667 | -1.8667 | 79.5 | 130.799 | 91.6667 | -12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 130.799 | 91.6667 | 15.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 42.9439 | 16.3432 | 44.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 137.8964 | 137.8958 | -52.1958 | 110.4 | 126.2971 | 129.756 | -19.356 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 115.3335 | 96.6667 | 18.1333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.3 | 57.6667 | 96.6667 | -41.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 83.342 | 83.342 | -27.742 | 13.8 | 29.706 | 29.706 | -15.906 | 0.2 | 4.495 | 4.495 | -4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19 | 16.6503 | 16.6503 | 2.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0.9 | 1.112 | 1.112 | -0.212 | 1 | 0.671 | 0.671 | 0.329 | 16.8 | 19.6 | 19.746 | -2.946 | 41.9 | 60.1 | 57.282 | -15.382 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.3 | 0.706 | 0.706 | 0.594 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.8 | 5.0751 | 13.0728 | 2.7272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 25.2 | 13.6 | 12.789 | 12.411 | 25.9 | 19.6 | 12.625 | 13.275 | 6.9 | 3.39 | 3.39 | 3.51 | 82.8 | 65.1 | 81.14 | 1.66 | 86.5 | 69.9 | 78.56 | 7.94 | 11.3 | 6.07 | 6.07 | 5.23 | 4.8 | 4.79 | 4.79 | 0.01 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.036 | 2.036 | -2.036 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | -0.06 | 29 | 34.932 | 34.932 | -5.932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 77.8 | 61.635 | 13.365 | 66.9 | 75.5 | 60.964 | 5.936 | 25.7 | 27.02 | 27.02 | -1.32 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 38 | 55 | 60 | -22 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.93 | 16 | 16 | -1.07 | 3.8 |  |  | 3.8
29/12/2024 | 06:30 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | -0.15 | 652.5 | 649.9301 | 649.9301 | 2.5699 | 147.5 | 148.1717 | 148.1717 | -0.67169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 248.3 | 246.0053 | 246.0053 | 2.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 119.1692 | 119.1692 | 2.7308 | 76.4 | 59.5846 | 59.5846 | 16.8154 | 560.7 | 570.525 | 570.525 | -9.825 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 165.3526 | 165.3526 | 3.9474 | 7.5 | 3.8494 | 3.8494 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 12.2604 | 8.1736 | 1.2264 | 31 | 15.3218 | 15.3218 | 15.6782 | 6.2 | 7.1448 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 133.3 | 131.6891 | 139.2086 | -5.9086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 143.0031 | 203.227 | -54.727 | 81.9 | 51.9953 | 51.9953 | 29.9047 | 127 | 148.046 | 135.0985 | -8.0985 | 39.4 | 28.2922 | 28.2922 | 11.1078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 159.1 | 174.668 | 178.6667 | -19.5667 | 160.6 | 174.668 | 178.6667 | -18.0667 | 170.6 | 174.668 | 178.6667 | -8.0667 | 108.7 | 110.7592 | 111.3477 | -2.6477 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.5 | 8.0066 | 8.0066 | 0.49342 | 34.8 | 35.5886 | 44.0018 | -9.2018 | 46.4 | 44.4486 | 44.4486 | 1.9514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14 | 23.0226 | 23.0226 | -9.0226 | 112.2 | 20.429 | 40.858 | 71.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 25.5363 | 25.5363 | 0.96374 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 115.0949 | 133.8792 | -40.9792 | 90.9 | 91.6667 | 91.6667 | -0.76667 | 80.8 | 91.6667 | 91.6667 | -10.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 91.6667 | 91.6667 | 15.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16.3432 | 16.3432 | 0.35679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 158.3248 | 115.4887 | 10.7113 | 98.1 | 113.214 | 105.6945 | -7.5945 | 64.8 | 67.7258 | 67.7258 | -2.9258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.3333 | 96.6667 | 18.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 56.3 | 57.6667 | 96.6667 | -40.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 45.7 | 80.914 | 80.914 | -35.214 | 34.8 | 51.387 | 51.387 | -16.587 | 0.5 | 5.597 | 5.597 | -5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 18.6 | 19.5886 | 19.5886 | -0.98864 | 18.9 | 16.6503 | 16.6503 | 2.2497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 2.2 | 2.827 | 2.827 | -0.627 | 2.6 | 2.158 | 2.158 | 0.442 | 13.5 | 18.6 | 19.274 | -5.774 | 32 | 55.9 | 54.33 | -22.33 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 4.1 | 1.274 | 1.274 | 2.826 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 20.6 | 12.1 | 13.291 | 7.309 | 27.7 | 16.7 | 11.987 | 15.713 | 19.2 | 16.536 | 16.536 | 2.664 | 81.7 | 61.9 | 75.83 | 5.87 | 85.5 | 67.4 | 71.57 | 13.93 | 11.4 | 6.07 | 6.07 | 5.33 | 6.4 | 4.79 | 4.79 | 1.61 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 16.2 | 16 | 10 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.679 | 2.679 | -2.679 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 | 71.3 | 79.12 | 79.12 | -7.82 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.5 | 70.3 | 57.113 | 26.387 | 80 | 65.8 | 54.486 | 25.514 | 62.3 | 62.785 | 62.785 | -0.485 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 38.6 | 55 | 60 | -21.4 |  |  |  | 0 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.19 | 16 | 16 | -0.81 | 4 |  |  | 4
29/12/2024 | 07:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 648.5 | 649.9301 | 649.9301 | -1.4301 | 146.9 | 148.1717 | 148.1717 | -1.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 246.2 | 246.0053 | 246.0053 | 0.19473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 119.1692 | 119.1692 | -5.6692 | 68.1 | 59.5846 | 59.5846 | 8.5154 | 554.9 | 570.525 | 570.525 | -15.625 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 165.3526 | 165.3526 | 4.3474 | 7.3 | 3.8494 | 3.8494 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 8.9 | 12.2604 | 8.1736 | 0.7264 | 31.4 | 15.3218 | 15.3218 | 16.0782 | 6.3 | 7.1448 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 131.1 | 131.6891 | 139.1433 | -8.0433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 | 0 | 178.7478 | -31.2478 | 81.7 | 51.9953 | 51.9953 | 29.7047 | 126.1 | 148.046 | 68.7695 | 57.3305 | 38.5 | 28.2922 | 28.2922 | 10.2078 | 18.2 | 19.3614 | 19.3614 | -1.1614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 129.6 | 178.5611 | 178.6667 | -49.0667 | 129.4 | 178.5611 | 178.6667 | -49.2667 | 154.3 | 178.5611 | 178.6667 | -24.3667 | 108.4 | 111.3477 | 111.3477 | -2.9477 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.3 | 8.0066 | 8.0066 | 0.29342 | 34.5 | 35.5886 | 44.0018 | -9.5018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 13.9 | 23.0226 | 23.0226 | -9.1226 | 91.2 | 63.6199 | 20.429 | 70.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25.5363 | 25.5363 | -0.33626 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 115.8048 | 133.1332 | -41.1332 | 89.5 | 91.6667 | 91.6667 | -2.1667 | 79.3 | 91.6667 | 91.6667 | -12.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 91.6667 | 91.6667 | 15.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.3432 | 16.3432 | -0.14321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 158.3248 | 115.4887 | -30.8887 | 133 | 107.3374 | 105.7598 | 27.2402 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 115.3333 | 96.6667 | 17.8333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.2 | 57.6667 | 96.6667 | -41.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 40.2 | 78.248 | 78.248 | -38.048 | 57.4 | 66.245 | 66.245 | -8.845 | 1 | 7.028 | 7.028 | -6.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19 | 16.6503 | 16.6503 | 2.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 4.3 | 4.486 | 4.486 | -0.186 | 8.6 | 4.509 | 4.509 | 4.091 | 11.7 | 18.6 | 18.707 | -7.007 | 25.7 | 55.9 | 51.46 | -25.76 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.2 | 2.817 | 2.817 | 13.383 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 18.2 | 12.3 | 14.088 | 4.112 | 21.8 | 16 | 11.328 | 10.472 | 29.3 | 25.994 | 25.994 | 3.306 | 82.9 | 60.4 | 75.83 | 7.07 | 81.3 | 66.5 | 71.57 | 9.73 | 12.4 | 6.07 | 6.07 | 6.33 | 8.8 | 4.79 | 4.79 | 4.01 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.557 | 3.557 | -3.557 | 3.5 | 2.88 | 2.88 | 0.62 | 113.4 | 118.014 | 118.014 | -4.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.9 | 63 | 52.056 | 39.844 | 79.3 | 57.9 | 47.417 | 31.883 | 89.4 | 90.151 | 90.151 | -0.751 | 3.5 | 2.96 | 2.96 | 0.54 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 39.1 | 55 | 60 | -20.9 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.45 | 16 | 16 | -0.55 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 07:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.3 | 649.9301 | 649.9301 | -0.63014 | 147.1 | 148.1717 | 148.1717 | -1.0717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 141.6013 | 119.1692 | -6.1692 | 68.3 | 70.8007 | 59.5846 | 8.7154 | 562.3 | 570.525 | 570.525 | -8.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 165.3526 | 165.3526 | 2.7474 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 8.8 | 12.2604 | 8.1736 | 0.6264 | 33.1 | 15.3218 | 15.3218 | 17.7782 | 5.9 | 7.1448 | 4.7632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 138 | 163.4283 | 161.2588 | -23.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 143.0031 | 222.3311 | -74.1311 | 78.1 | 51.9953 | 51.9953 | 26.1047 | 113.5 | 122.0793 | 112.3595 | 1.1404 | 38.7 | 28.2922 | 28.2922 | 10.4078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.6 | 88.001 | 88.001 | 5.599 | 124.1 | 169.6826 | 166.32 | -42.2199 | 123.9 | 169.6826 | 166.32 | -42.42 | 154 | 169.6826 | 166.32 | -12.32 | 86.3 | 89.0782 | 89.0782 | -2.7782 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.5 | 8.0066 | 8.0066 | 0.49342 | 34.4 | 35.5886 | 44.0018 | -9.6018 | 46.2 | 44.4486 | 44.4486 | 1.7514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 13.9 | 23.0226 | 23.0226 | -9.1226 | 90.6 | 96.3744 | 56.4402 | 34.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 25.5363 | 25.5363 | 0.36374 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 88.9454 | 133.8792 | -41.4792 | 90.4 | 91.6667 | 91.6667 | -1.2667 | 80.4 | 91.6667 | 91.6667 | -11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 91.6667 | 91.6667 | 15.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.3432 | 16.3432 | 0.05679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 173.6466 | 173.6466 | -89.5466 | 133.5 | 105.9605 | 108.13 | 25.37 | 64.3 | 67.7258 | 67.7258 | -3.4258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 115.3333 | 96.6667 | 18.8333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.6 | 57.6667 | 96.6667 | -41.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.062 | 0.062 | 0.038 | 45.9 | 77.711 | 77.711 | -31.811 | 68 | 71.834 | 71.834 | -3.834 | 1.4 | 7.878 | 7.878 | -6.478 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19 | 16.6503 | 16.6503 | 2.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 11.8 | 7.196 | 7.196 | 4.604 | 17.5 | 9.768 | 9.768 | 7.732 | 11 | 19.1 | 18.729 | -7.729 | 27.9 | 57.1 | 52.056 | -24.156 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.3 | 5.104 | 5.104 | 13.196 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.4 | 12.7 | 13.924 | 8.476 | 19.2 | 16 | 11.8 | 7.4 | 34.9 | 30.895 | 30.895 | 4.005 | 84.9 | 59.2 | 72.55 | 12.35 | 86 | 66 | 70.16 | 15.84 | 12.6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 8.8 | 4.79 | 4.79 | 4.01 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 4.202 | 4.202 | -3.702 | 5.6 | 4.385 | 4.385 | 1.215 | 129.8 | 132.628 | 132.628 | -2.828 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.3 | 53.6 | 48.075 | 52.225 | 83 | 48.4 | 44.26 | 38.74 | 98.6 | 99.927 | 99.927 | -1.327 | 5.8 | 4.997 | 4.997 | 0.803 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 38.1 | 55 | 60 | -21.9 |  |  |  | 0 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.45 | 16 | 16 | -0.55 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 08:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 650.4 | 649.9301 | 649.9301 | 0.46986 | 147 | 148.1717 | 148.1717 | -1.1717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.5877 | 92.5877 | -3.0877 | 248.1 | 246.0053 | 246.0053 | 2.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 132.7077 | 119.1692 | -6.7692 | 68.2 | 66.3538 | 59.5846 | 8.6154 | 561.7 | 570.525 | 570.525 | -8.825 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 165.3526 | 165.3526 | 4.4474 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 8.8 | 12.2604 | 8.1736 | 0.6264 | 42.5 | 15.3218 | 15.3218 | 27.1782 | 6 | 7.1448 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 133.1 | 131.6891 | 161.2588 | -28.1588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 | 149.1318 | 200.6511 | -52.1511 | 81.8 | 51.9953 | 51.9953 | 29.8047 | 139.7 | 149.2086 | 112.3595 | 27.3405 | 38.5 | 28.2922 | 28.2922 | 10.2078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.1 | 88.001 | 88.001 | 5.099 | 139.3 | 178.0729 | 168.3629 | -29.0629 | 139.4 | 178.0729 | 168.3629 | -28.9628 | 160.7 | 178.0729 | 168.3629 | -7.6628 | 86.5 | 89.0782 | 89.0782 | -2.5782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.5 | 35.5886 | 44.0018 | -9.5018 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 13.8 | 23.0226 | 23.0226 | -9.2226 | 90 | 151.5606 | 123.5728 | -33.5728 | 0 | 34.7817 | 16.1964 | -16.1964 | 25.6 | 25.5363 | 30.7074 | -5.1074 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 88.9454 | 133.8792 | -41.9792 | 90.1 | 91.6667 | 91.6667 | -1.5667 | 79.9 | 91.6667 | 91.6667 | -11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 91.6667 | 91.6667 | 15.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 40.3929 | 16.3432 | -0.24321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 173.6466 | 173.6466 | -61.0466 | 132.9 | 113.214 | 108.13 | 24.77 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 115.3333 | 96.6667 | 18.7333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.1 | 57.6667 | 96.6667 | -41.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.092 | 0.092 | 0.108 | 58.9 | 77.882 | 77.882 | -18.982 | 72 | 74.841 | 74.841 | -2.841 | 2.5 | 8.533 | 8.533 | -6.033 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 18.3 | 19.5886 | 19.5886 | -1.2886 | 18.9 | 16.6503 | 16.6503 | 2.2497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.9 | 13.093 | 13.093 | 1.807 | 18.5 | 17.247 | 17.247 | 1.253 | 12.3 | 19.4 | 18.947 | -6.647 | 37.3 | 58.4 | 53.806 | -16.506 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19 | 7.702 | 7.702 | 11.298 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 8.1162 | 3.7794 | -0.27937 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 22.3 | 12.5 | 13.439 | 8.861 | 19.2 | 16.8 | 12.65 | 6.55 | 36.5 | 32.689 | 32.689 | 3.811 | 88.6 | 58.4 | 72.55 | 16.05 | 86.1 | 65.3 | 70.16 | 15.94 | 12.3 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 9.4 | 4.79 | 4.79 | 4.61 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4.769 | 4.769 | -3.769 | 8.2 | 7.798 | 7.798 | 0.402 | 137 | 138.311 | 138.311 | -1.311 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.5 | 52.9 | 44.451 | 49.049 | 81.1 | 47.6 | 42.408 | 38.692 | 104.3 | 105.13 | 105.13 | -0.83 | 8.3 | 8.24 | 8.24 | 0.06 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 38.1 | 55 | 60 | -21.9 |  |  |  | 0 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.46 | 16 | 16 | -0.54 | 4.7 |  |  | 4.7
29/12/2024 | 08:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 644.7 | 649.9301 | 649.9301 | -5.2301 | 146.7 | 148.1717 | 148.1717 | -1.4717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.5877 | 92.5877 | -3.0877 | 245.4 | 246.0053 | 246.0053 | -0.60527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 211.4919 | 119.1692 | -9.1692 | 67.9 | 105.746 | 59.5846 | 8.3154 | 559.1 | 570.525 | 570.525 | -11.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 165.3526 | 165.3526 | 0.5474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9 | 12.2604 | 15.0509 | -6.0509 | 42.4 | 72.0944 | 72.0936 | -29.6936 | 6 | 7.1448 | 8.771 | -2.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 133.8 | 131.6891 | 156.4531 | -22.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.5 | 149.1318 | 222.3311 | -71.8311 | 82.2 | 51.9953 | 51.9953 | 30.2047 | 137.5 | 149.2086 | 122.0793 | 15.4207 | 37.9 | 28.2922 | 28.2922 | 9.6078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.5 | 88.001 | 88.001 | 3.499 | 176 | 178.0729 | 169.9648 | 6.0352 | 176.7 | 178.0729 | 169.9648 | 6.7352 | 177.3 | 178.0729 | 169.9648 | 7.3352 | 84.7 | 89.0782 | 89.0782 | -4.3782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34 | 35.5886 | 44.0018 | -10.0018 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 13.6 | 23.0226 | 23.0226 | -9.4226 | 88.7 | 117.7838 | 122.8238 | -34.1238 | 0 | 17.574 | 35.9338 | -35.9338 | 25.7 | 25.5363 | 43.7615 | -18.0616 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 88.9454 | 133.8792 | -42.1792 | 89.1 | 105.4958 | 91.6667 | -2.5667 | 79 | 105.4958 | 91.6667 | -12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 105.4958 | 91.6667 | 15.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 25.4546 | 16.3432 | -0.74321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 173.6466 | 173.6466 | 1.3534 | 110.5 | 113.214 | 112.9357 | -2.4358 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 115.3333 | 96.6667 | 17.5333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.8 | 57.6667 | 96.6667 | -41.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.437 | 0.437 | 0.063 | 79.4 | 80.586 | 80.586 | -1.186 | 74.6 | 76.444 | 76.444 | -1.844 | 3.3 | 9.168 | 9.168 | -5.868 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.8 | 14.913 | 14.913 | -0.113 | 18.3 | 18.261 | 18.261 | 0.039 | 21.5 | 19.7 | 19.45 | 2.05 | 59.2 | 59.8 | 56.294 | 2.906 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.5 | 10.556 | 10.556 | 8.944 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 4.1008 | 8.385 | -4.885 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.3 | 12.2 | 12.767 | 3.533 | 26.7 | 18.1 | 13.994 | 12.706 | 37.7 | 33.843 | 33.843 | 3.857 | 87.7 | 57.9 | 72.55 | 15.15 | 87 | 64.5 | 70.16 | 16.84 | 13.7 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 9.4 | 4.79 | 4.79 | 4.61 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.6 | 5.547 | 5.547 | -3.947 | 9.7 | 10.604 | 10.604 | -0.904 | 142.3 | 141.377 | 141.377 | 0.923 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.9 | 51.8 | 44.341 | 30.559 | 76.5 | 46.5 | 43.624 | 32.876 | 108.3 | 108.601 | 108.601 | -0.301 | 10.5 | 10.78 | 10.78 | -0.28 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 38.9 | 55 | 60 | -21.1 |  |  |  | 0 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.47 | 16 | 16 | -0.53 | 4.8 |  |  | 4.8
29/12/2024 | 09:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 639.3 | 649.9301 | 649.9301 | -10.6301 | 146.1 | 148.1717 | 148.1717 | -2.0717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 92.5877 | 92.5877 | -4.7877 | 241.6 | 246.0053 | 246.0053 | -4.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 211.4919 | 126.5725 | -18.3725 | 67.9 | 105.746 | 63.2863 | 4.6137 | 550.3 | 570.525 | 570.525 | -20.225 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 165.3526 | 165.3526 | -6.4526 | 6.6 | 3.8494 | 3.8494 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 12.2604 | 15.0509 | -5.6509 | 52.9 | 66.8091 | 74.8846 | -21.9846 | 6.5 | 7.1448 | 8.771 | -2.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 113.3477 | 113.3477 | -4.4477 | 133.1 | 131.6891 | 141.0618 | -7.9618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 149.1318 | 222.3311 | -73.1311 | 82.1 | 51.9953 | 51.9953 | 30.1047 | 136.8 | 149.2086 | 122.0793 | 14.7207 | 37.4 | 28.2922 | 28.2922 | 9.1078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 87.8 | 88.001 | 88.001 | -0.20098 | 169.5 | 178.0729 | 175.0952 | -5.5952 | 169.7 | 178.0729 | 175.0952 | -5.3952 | 178.7 | 178.0729 | 175.0952 | 3.6048 | 84.9 | 89.0782 | 89.0782 | -4.1782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.1 | 8.0066 | 8.0066 | 0.09342 | 35 | 35.5886 | 44.0018 | -9.0018 | 44.7 | 44.4486 | 44.4486 | 0.25142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 13.5 | 23.0226 | 23.0226 | -9.5226 | 87.1 | 122.3121 | 140.2881 | -53.1881 | 33.7 | 22.3813 | 56.8521 | -23.1521 | 25.5 | 25.5363 | 51.4022 | -25.9022 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 88.9454 | 133.8792 | -44.7792 | 90.2 | 122.1667 | 91.6667 | -1.4667 | 80 | 122.1667 | 91.6667 | -11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 122.1667 | 91.6667 | 17.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 34.5022 | 16.3432 | 83.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 173.6466 | 173.6466 | -25.5466 | 106 | 113.214 | 128.3271 | -22.3271 | 62.1 | 67.7258 | 67.7258 | -5.6258 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 29.6 | 30.2155 | 30.2155 | -0.61548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.3333 | 96.6667 | 18.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.1 | 57.6667 | 96.6667 | -41.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.595 | 0.595 | 0.205 | 84.7 | 84.133 | 84.133 | 0.567 | 76 | 77.046 | 77.046 | -1.046 | 6.3 | 9.796 | 9.796 | -3.496 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 19.1 | 19.5886 | 19.5886 | -0.48864 | 18.7 | 16.6503 | 16.6503 | 2.0497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15 | 14.962 | 14.962 | 0.038 | 18.5 | 18.425 | 18.425 | 0.075 | 23.5 | 20 | 20.047 | 3.453 | 67.2 | 60.3 | 59.026 | 8.174 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 19.7 | 11.668 | 11.668 | 8.032 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 6 | 5.2226 | 13.2663 | -7.2663 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.6 | 11.4 | 12.033 | 1.567 | 29.9 | 19.2 | 15.503 | 14.397 | 38.4 | 34.731 | 34.731 | 3.669 | 88.4 | 57.1 | 72.55 | 15.85 | 84.9 | 63.5 | 70.16 | 14.74 | 12.3 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 14.3 | 4.79 | 4.79 | 9.51 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6.396 | 6.396 | -2.396 | 11.7 | 12.258 | 12.258 | -0.558 | 144.5 | 144.408 | 144.408 | 0.092 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.8 | 52.8 | 45.403 | 14.397 | 61.2 | 50 | 45.862 | 15.338 | 110.1 | 110.895 | 110.895 | -0.795 | 12.2 | 12.67 | 12.67 | -0.47 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 40.8 | 55 | 60 | -19.2 |  |  |  | 0 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.84 | 16 | 16 | -0.16 | 4.7 |  |  | 4.7
29/12/2024 | 09:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 650.4 | 649.9301 | 649.9301 | 0.46986 | 146.2 | 148.1717 | 148.1717 | -1.9717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.5877 | 92.5877 | -0.68766 | 248.4 | 246.0053 | 246.0053 | 2.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 210.8227 | 163.2261 | -48.6261 | 68.1 | 105.4113 | 81.613 | -13.513 | 568.6 | 570.525 | 570.525 | -1.925 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 165.3526 | 165.3526 | 6.1474 | 7.6 | 3.8494 | 3.8494 | 3.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 12.2604 | 15.0509 | -5.6509 | 53.5 | 68.2548 | 78.3625 | -24.8625 | 6.4 | 7.1448 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3477 | 113.3477 | -2.1477 | 142.1 | 131.6891 | 141.0617 | 1.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154 | 149.1318 | 222.3311 | -68.3311 | 82.2 | 51.9953 | 51.9953 | 30.2047 | 143.2 | 149.2086 | 122.0793 | 21.1207 | 39.2 | 28.2922 | 28.2922 | 10.9078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.8 | 88.001 | 88.001 | 6.799 | 179.9 | 178.0729 | 175.0952 | 4.8048 | 180.6 | 178.0729 | 175.0952 | 5.5048 | 175.7 | 178.0729 | 175.0952 | 0.60478 | 88.3 | 89.0782 | 89.0782 | -0.77816 | 7.9 | 8.0059 | 8.0059 | -0.10588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.5 | 35.5886 | 44.0018 | -9.5018 | 46.2 | 44.4486 | 44.4486 | 1.7514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 14.8 | 23.0226 | 23.0226 | -8.2226 | 91.7 | 137.6676 | 154.7402 | -63.0402 | 35.9 | 30.3651 | 68.4243 | -32.5243 | 23.9 | 25.6646 | 58.6114 | -34.7114 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 88.9454 | 133.8792 | -41.0792 | 88.9 | 149.3768 | 91.6667 | -2.7667 | 78.6 | 149.3768 | 91.6667 | -13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 149.3768 | 91.6667 | 16.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 29.4113 | 21.2779 | 90.5221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 173.6466 | 173.6466 | 13.7534 | 117.5 | 113.214 | 128.3271 | -10.8271 | 64.8 | 67.7258 | 67.7258 | -2.9258 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.7 | 30.2155 | 30.2155 | 0.48452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.3333 | 96.6667 | 17.1333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.4 | 57.6667 | 96.6667 | -42.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.738 | 0.738 | 0.062 | 89.4 | 87.008 | 87.008 | 2.392 | 76.9 | 77.626 | 77.626 | -0.726 | 9.7 | 10.753 | 10.753 | -1.053 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.8 | 16.6503 | 16.6503 | 2.1497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.2 | 15.075 | 15.075 | 0.125 | 18.6 | 18.624 | 18.624 | -0.024 | 25 | 20.4 | 20.532 | 4.468 | 70.9 | 60.9 | 62.159 | 8.741 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.8 | 14.329 | 14.329 | 5.471 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.0856 | 15.9666 | -5.5666 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.1 | 10.9 | 11.197 | 2.903 | 38.4 | 21.2 | 17.872 | 20.528 | 39 | 35.387 | 35.387 | 3.613 | 87.7 | 57.1 | 72.55 | 15.15 | 87.1 | 63 | 70.16 | 16.94 | 12.4 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 13 | 4.79 | 4.79 | 8.21 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.6 | 7.325 | 7.325 | -1.725 | 13.2 | 14.163 | 14.163 | -0.963 | 147.7 | 145.615 | 145.615 | 2.085 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.3 | 54.5 | 46.633 | 7.667 | 54.8 | 55 | 49.764 | 5.036 | 112.7 | 112.109 | 112.109 | 0.591 | 14.1 | 14.389 | 14.389 | -0.289 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 43 | 55 | 60 | -17 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.52 | 16 | 16 | -0.48 | 4.6 |  |  | 4.6
29/12/2024 | 10:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 642.7 | 649.9301 | 649.9301 | -7.2301 | 195.9 | 148.1717 | 148.1717 | 47.7283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.5877 | 92.5877 | -4.4877 | 243.4 | 246.0053 | 246.0053 | -2.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 138.609 | 186.6932 | -45.3932 | 73.4 | 69.3045 | 93.3466 | -19.9466 | 553.3 | 570.525 | 570.525 | -17.225 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 165.3526 | 165.3526 | -1.5526 | 6.7 | 3.8494 | 3.8494 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.1 | 15.0509 | 15.0509 | -5.9509 | 51.5 | 45 | 83.3216 | -31.8216 | 6.3 | 8.913 | 8.771 | -2.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 113.3477 | 113.3477 | -3.9477 | 162.5 | 131.6891 | 141.0617 | 21.4383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.2 | 149.1318 | 222.3311 | -1.1311 | 82.2 | 51.9953 | 51.9953 | 30.2047 | 136.9 | 149.2086 | 122.0793 | 14.8207 | 37.1 | 28.2922 | 28.2922 | 8.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 88.9 | 88.001 | 88.001 | 0.89902 | 171.5 | 178.0729 | 175.0952 | -3.5952 | 171.8 | 178.0729 | 175.0952 | -3.2952 | 180.1 | 178.0729 | 175.0952 | 5.0048 | 85 | 82.5156 | 89.0782 | -4.0782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.2 | 35.5886 | 44.0018 | -8.8018 | 44.8 | 44.4486 | 44.4486 | 0.35142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.1 | 23.0226 | 23.0226 | 2.0774 | 88.1 | 133.2609 | 158.8995 | -70.7995 | 34.1 | 39.0964 | 74.235 | -40.135 | 26 | 70.6075 | 64.9766 | -38.9766 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 81.0302 | 133.8792 | -44.0792 | 90.4 | 91.6667 | 91.6667 | -1.2667 | 80.2 | 91.6667 | 91.6667 | -11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 91.6667 | 91.6667 | 17.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 115.3575 | 26.8104 | 82.0896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 173.6466 | 173.6466 | -19.0466 | 107.4 | 113.214 | 128.3271 | -20.9271 | 62.4 | 67.7258 | 67.7258 | -5.3258 | 75.6 | 78.568 | 78.568 | -2.968 | 29.6 | 30.2155 | 30.2155 | -0.61548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 115.3333 | 96.6667 | 18.7333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 56 | 57.6667 | 96.6667 | -40.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.826 | 0.826 | 0.174 | 91.6 | 80 | 89.659 | 1.941 | 78.4 | 78.038 | 78.038 | 0.362 | 8.6 | 11.819 | 11.819 | -3.219 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 19.6 | 17.6298 | 17.6298 | 1.9702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.7 | 16.6503 | 16.6503 | 2.0497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.3 | 15.254 | 15.254 | 0.046 | 18.8 | 19.045 | 19.045 | -0.245 | 24.8 | 20.9 | 20.979 | 3.821 | 70.5 | 63.9 | 65.426 | 5.074 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.8 | 17.5 | 17.5 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 9.123 | 17.3225 | -6.9225 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.5 | 11.1 | 10.327 | 3.173 | 45.2 | 25 | 20.527 | 24.673 | 39.1 | 36.069 | 36.069 | 3.031 | 89.6 | 101.6355 | 72.55 | 17.05 | 87.6 | 64.5 | 70.16 | 17.44 | 11.3 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 12.7 | 4.79 | 4.79 | 7.91 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15.5 | 16 | 10 | 5.5 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.2 | 8.281 | 8.281 | -3.081 | 14.9 | 15.518 | 15.518 | -0.618 | 147.2 | 145.844 | 145.844 | 1.356 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.6 | 92.4544 | 47.92 | 10.68 | 51.3 | 98.8419 | 54.221 | -2.921 | 113.1 | 112.767 | 112.767 | 0.333 | 15.4 | 15.793 | 15.793 | -0.393 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 44.2 | 55 | 60 | -15.8 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 10:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.2 | 649.9301 | 649.9301 | -0.73014 | 188.9 | 148.1717 | 148.1717 | 40.7283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.5877 | 92.5877 | -2.1877 | 248.4 | 246.0053 | 246.0053 | 2.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 144.0699 | 191.4723 | 14.0277 | 106.9 | 72.0349 | 95.7362 | 11.1638 | 562.3 | 570.525 | 570.525 | -8.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 165.3526 | 165.3526 | 1.1474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.3 | 15.0509 | 15.0509 | -5.7509 | 52.6 | 45 | 79.4295 | -26.8295 | 6.3 | 8.913 | 8.771 | -2.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 137.8 | 131.6891 | 141.0617 | -3.2618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 149.1318 | 222.3311 | -68.931 | 81.1 | 51.9953 | 51.9953 | 29.1047 | 140.5 | 149.2086 | 122.0793 | 18.4207 | 38.1 | 28.2922 | 28.2922 | 9.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 88.8 | 88.001 | 88.001 | 0.79902 | 177.1 | 178.0729 | 175.0952 | 2.0048 | 177.4 | 178.0729 | 175.0952 | 2.3048 | 180.8 | 178.0729 | 175.0952 | 5.7048 | 86.6 | 83.0156 | 89.0782 | -2.4782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 34.1 | 35.5886 | 44.0018 | -9.9018 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.9 | 23.0226 | 23.0226 | 2.8774 | 90.3 | 134.7927 | 160.1995 | -69.8995 | 35.3 | 40.3331 | 75.1014 | -39.8014 | 25.3 | 67.1094 | 62.6073 | -37.3073 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 81.6333 | 133.8792 | -41.6792 | 90.6 | 91.6667 | 91.6667 | -1.0667 | 80.4 | 91.6667 | 91.6667 | -11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 91.6667 | 91.6667 | 17.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 115.3575 | 27.9711 | 82.6289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 173.6466 | 173.6466 | 2.7534 | 113.3 | 113.214 | 128.3271 | -15.0271 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 115.3333 | 96.6667 | 19.5333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.4 | 57.6667 | 96.6667 | -41.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 93 | 82 | 92.822 | 0.178 | 80.2 | 78.491 | 78.491 | 1.709 | 13.1 | 12.683 | 12.683 | 0.417 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.7 | 16.6503 | 16.6503 | 2.0497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.4 | 15.037 | 15.037 | 0.363 | 18.9 | 18.741 | 18.741 | 0.159 | 22.3 | 21.6 | 21.671 | 0.629 | 66.4 | 67.2 | 67.744 | -1.344 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.9 | 19.108 | 19.108 | 0.792 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 9.4116 | 17.5247 | -7.1247 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 14.4 | 11.2 | 10.504 | 3.896 | 66.4 | 29.1 | 24.913 | 41.487 | 39.6 | 36.178 | 36.178 | 3.422 | 88.9 | 96.4709 | 75.83 | 13.07 | 88.1 | 66.3 | 71.57 | 16.53 | 12 | 6.07 | 6.07 | 5.93 | 12.7 | 4.79 | 4.79 | 7.91 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.8 | 16 | 10 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 9.343 | 9.343 | -2.343 | 15.9 | 16.492 | 16.492 | -0.592 | 148.2 | 140.673 | 140.673 | 7.527 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.7 | 90.3205 | 51.727 | 11.973 | 53.4 | 107.4564 | 63.393 | -9.993 | 113.2 | 112.125 | 112.125 | 1.075 | 16.2 | 16.85 | 16.85 | -0.65 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 43.2 | 55 | 60 | -16.8 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 5.1 |  |  | 5.1
29/12/2024 | 11:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 650.6 | 649.9301 | 649.9301 | 0.66986 | 219.4 | 213.2976 | 213.2976 | 6.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.5877 | 92.5877 | -0.98766 | 247.9 | 246.0053 | 246.0053 | 1.8947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 140.1584 | 185.7849 | 16.7151 | 105.1 | 70.0792 | 92.8924 | 12.2076 | 566.5 | 570.525 | 570.525 | -4.025 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 165.3526 | 165.3526 | -0.3526 | 7.5 | 3.8494 | 3.8494 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.3 | 15.0509 | 15.0509 | -5.7509 | 52.8 | 45 | 74.497 | -21.697 | 6.4 | 8.913 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 144.3 | 131.6891 | 141.0617 | 3.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155.3 | 149.1318 | 222.3311 | -67.031 | 80 | 51.9953 | 51.9953 | 28.0047 | 141.3 | 149.2086 | 122.0793 | 19.2207 | 38.8 | 28.2922 | 28.2922 | 10.5078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 88.6 | 88.001 | 88.001 | 0.59902 | 177.3 | 178.0729 | 175.0952 | 2.2048 | 177.6 | 178.0729 | 175.0952 | 2.5048 | 180.1 | 178.0729 | 175.0952 | 5.0048 | 87 | 82.7338 | 89.0782 | -2.0782 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.4 | 35.5886 | 44.0018 | -8.6018 | 45.7 | 44.4486 | 44.4486 | 1.2514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 26.5 | 23.0226 | 23.0226 | 3.4774 | 91.6 | 138.0294 | 162.9024 | -71.3024 | 35.8 | 32.8252 | 66.9616 | -31.1616 | 23.8 | 73.0152 | 68.4185 | -44.6185 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 81.2934 | 133.8792 | -40.9792 | 89.1 | 91.6667 | 91.6667 | -2.5667 | 79 | 91.6667 | 91.6667 | -12.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 91.6667 | 91.6667 | 16.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 115.3575 | 27.9252 | 83.0748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 173.6466 | 173.6466 | 44.9534 | 123.7 | 113.214 | 128.3271 | -4.6271 | 64.6 | 67.7258 | 67.7258 | -3.1258 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.3333 | 96.6667 | 17.6333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.4 | 57.6667 | 96.6667 | -42.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 91.4 | 84 | 96.156 | -4.756 | 80.3 | 78.95 | 78.95 | 1.35 | 11 | 13.48 | 13.48 | -2.48 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.6 | 16.6503 | 16.6503 | 1.9497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.7 | 15.46 | 15.46 | 0.24 | 18.9 | 19.393 | 19.393 | -0.493 | 24.2 | 22.2 | 22.445 | 1.755 | 68.9 | 70.4 | 69.746 | -0.846 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 19.9 | 18.503 | 18.503 | 1.397 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.6596 | 15.6253 | -5.2253 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.3 | 12 | 11.031 | 1.269 | 72.7 | 32.9 | 29.876 | 42.824 | 39.7 | 36.456 | 36.456 | 3.244 | 88.9 | 96.3782 | 75.83 | 13.07 | 88.5 | 66.7 | 71.57 | 16.93 | 11.6 | 6.07 | 6.07 | 5.53 | 11.7 | 4.79 | 4.79 | 6.91 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.6 | 10.441 | 10.441 | -3.841 | 16.9 | 17.348 | 17.348 | -0.448 | 148.3 | 145.837 | 145.837 | 2.463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.8 | 95.6115 | 56.374 | -13.574 | 39.7 | 110.0031 | 74.138 | -34.438 | 113.2 | 113.416 | 113.416 | -0.216 | 17.2 | 17.542 | 17.542 | -0.342 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 41.8 | 55 | 60 | -18.2 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.4 | 16 | 16 | -0.6 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 11:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 654.1 | 649.9301 | 649.9301 | 4.1699 | 219.5 | 213.2976 | 213.2976 | 6.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.5877 | 92.5877 | -0.78766 | 248.7 | 246.0053 | 246.0053 | 2.6947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 143.7688 | 173.5989 | 27.9011 | 105.4 | 71.8844 | 86.7994 | 18.6006 | 567.9 | 570.525 | 570.525 | -2.625 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.2 | 165.3526 | 165.3526 | 5.8474 | 7.8 | 3.8494 | 3.8494 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.4 | 15.0509 | 15.0509 | -5.6509 | 52.3 | 45 | 66.0551 | -13.7551 | 6.4 | 8.913 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 135.1 | 131.6891 | 131.6891 | 3.4109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 143.0031 | 222.3311 | 7.1689 | 77.9 | 51.9953 | 51.9953 | 25.9047 | 120.2 | 127.1575 | 122.0793 | -1.8793 | 39.1 | 28.2922 | 28.2922 | 10.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 152 | 176.03 | 173.9871 | -21.9871 | 151.9 | 176.03 | 173.9871 | -22.0871 | 166.2 | 176.03 | 173.9871 | -7.7871 | 109.6 | 84.4037 | 89.0782 | 20.5218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35 | 35.5886 | 44.0018 | -9.0018 | 46.2 | 44.4486 | 44.4486 | 1.7514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.5 | 3.7188 | 3.7188 | 0.78123 | 26.4 | 23.0226 | 23.0226 | 3.3774 | 92.5 | 136.5101 | 159.2311 | -66.731 | 36.2 | 32.1226 | 60.1011 | -23.9011 | 25 | 72.2476 | 67.5372 | -42.5372 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 83.3075 | 133.8792 | -39.7792 | 89.7 | 91.6667 | 91.6667 | -1.9667 | 79.5 | 91.6667 | 91.6667 | -12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 91.6667 | 91.6667 | 17.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 115.3575 | 23.1715 | 88.9286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 173.6466 | 173.6466 | -29.9466 | 116.2 | 117.9302 | 123.0083 | -6.8083 | 65.2 | 67.7258 | 67.7258 | -2.5258 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 115.3333 | 96.6667 | 18.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.7 | 57.6667 | 96.6667 | -41.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.911 | 0.911 | 0.289 | 95.9 | 85 | 99.017 | -3.117 | 80.4 | 79.227 | 79.227 | 1.173 | 14.3 | 13.742 | 13.742 | 0.558 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 21 | 19.5886 | 19.5886 | 1.4114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.7 | 16.6503 | 16.6503 | 2.0497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.8 | 15.399 | 15.399 | 0.401 | 19.3 | 19.233 | 19.233 | 0.067 | 21.1 | 22.8 | 23.25 | -2.15 | 63.6 | 73.4 | 72.452 | -8.852 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 19.9 | 19.245 | 19.245 | 0.655 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.4957 | 14.0244 | -3.6244 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.9 | 19.5886 | 19.5886 | -4.6886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11 | 12.9 | 11.641 | -0.641 | 71.2 | 36.7 | 34.553 | 36.647 | 39.9 | 36.55 | 36.55 | 3.35 | 89.2 | 95.0338 | 89.991 | -0.791 | 88.7 | 66.7 | 85.009 | 3.691 | 11.5 | 7.32 | 7.32 | 4.18 | 11.6 | 5.93 | 5.93 | 5.67 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.7 | 10.906 | 10.906 | -3.206 | 17.6 | 17.857 | 17.857 | -0.257 | 148.9 | 145.507 | 145.507 | 3.393 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.1 | 96.7023 | 64.582 | -26.482 | 49.1 | 116.5254 | 83.271 | -34.171 | 113.4 | 113.186 | 113.186 | 0.214 | 17.6 | 18.005 | 18.005 | -0.405 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 45.6 | 55 | 60 | -14.4 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.46 | 16 | 16 | -0.54 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 12:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.3 | 649.9301 | 649.9301 | -3.6301 | 219.1 | 213.2976 | 213.2976 | 5.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.5877 | 92.5877 | -4.0877 | 246.2 | 246.0053 | 246.0053 | 0.19473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 156.0117 | 181.2567 | 22.6433 | 106.2 | 78.0059 | 90.6283 | 15.5716 | 560.8 | 570.525 | 570.525 | -9.725 | 10.3 | 10.2125 | 10.2125 | 0.08746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 165.3526 | 165.3526 | -0.6526 | 6.9 | 3.8494 | 3.8494 | 3.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 9.5 | 15.0509 | 15.0509 | -5.5509 | 51.2 | 45 | 67.4834 | -16.2834 | 6.4 | 8.913 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 113.3477 | 113.3477 | -3.1477 | 149.6 | 131.6891 | 131.6891 | 17.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 143.0031 | 222.3311 | 5.6689 | 75.7 | 51.9953 | 51.9953 | 23.7047 | 125 | 127.3296 | 122.0793 | 2.9207 | 36.7 | 28.2922 | 28.2922 | 8.4078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.1 | 88.001 | 88.001 | 2.099 | 170.4 | 176.03 | 173.9871 | -3.5871 | 170.9 | 176.03 | 173.9871 | -3.0871 | 178.4 | 176.03 | 173.9871 | 4.4129 | 108 | 84.3362 | 89.0782 | 18.9218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 35.1 | 35.5886 | 44.0018 | -8.9018 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.4 | 23.0226 | 23.0226 | 2.3774 | 104 | 141.8416 | 162.0348 | -58.0348 | 34.9 | 36.7578 | 63.1835 | -28.2835 | 25.7 | 73.5314 | 68.2293 | -42.5293 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 83.2261 | 133.8792 | -42.6792 | 90.8 | 91.6667 | 91.6667 | -0.86667 | 80.7 | 91.6667 | 91.6667 | -10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 91.6667 | 91.6667 | 16.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 115.3575 | 28.2746 | 81.4254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 173.6466 | 173.6466 | -0.54658 | 116.6 | 117.758 | 123.0083 | -6.4083 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 115.3333 | 96.6667 | 19.7333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.7 | 57.6667 | 96.6667 | -40.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.927 | 0.927 | 0.373 | 92.4 | 87 | 101.722 | -9.322 | 80.4 | 79.348 | 79.348 | 1.052 | 15.7 | 13.825 | 13.825 | 1.875 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.5 | 16.6503 | 16.6503 | 1.8497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.6 | 15.079 | 15.079 | 0.521 | 19.5 | 18.841 | 18.841 | 0.659 | 20.1 | 23.2 | 24.065 | -3.965 | 67.5 | 76.1 | 75.391 | -7.891 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.9 | 19.06 | 19.06 | 0.84 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 8.5773 | 14.7437 | -4.3437 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14.5 | 19.5886 | 19.5886 | -5.0886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.9 | 13.8 | 12.28 | 0.62 | 68 | 40.6 | 39.134 | 28.866 | 40.1 | 36.702 | 36.702 | 3.398 | 88.4 | 93.2425 | 89.991 | -1.591 | 88.7 | 67.8 | 85.009 | 3.691 | 12.3 | 7.32 | 7.32 | 4.98 | 11.7 | 5.93 | 5.93 | 5.77 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.6 | 11.159 | 11.159 | 0.441 | 18 | 17.958 | 17.958 | 0.042 | 150.5 | 145.586 | 145.586 | 4.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.1 | 107.0807 | 73.978 | -25.878 | 61 | 121.4641 | 91.865 | -30.865 | 113.8 | 113.291 | 113.291 | 0.509 | 18 | 18.015 | 18.015 | -0.015 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 46.3 | 55 | 60 | -13.7 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.5 | 16 | 16 | -0.5 | 4.8 |  |  | 4.8
29/12/2024 | 12:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 648.4 | 649.9301 | 649.9301 | -1.5301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 248.5 | 246.0053 | 246.0053 | 2.4947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.9 | 141.5565 | 145.3415 | 59.5585 | 106.3 | 70.7782 | 72.6708 | 33.6292 | 559.2 | 570.525 | 570.525 | -11.325 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 165.3526 | 165.3526 | 2.0474 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 15.0509 | 15.0509 | -4.4509 | 52 | 45 | 54.7338 | -2.7338 | 6.4 | 8.913 | 8.771 | -2.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 138.8 | 131.6891 | 131.6891 | 7.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 143.0031 | 292.1348 | -146.1348 | 73.9 | 51.9953 | 51.9953 | 21.9047 | 126.9 | 125.8778 | 122.0793 | 4.8207 | 37 | 28.2922 | 28.2922 | 8.7078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.3 | 88.001 | 88.001 | 2.299 | 171.4 | 176.03 | 173.9871 | -2.5871 | 171.5 | 176.03 | 173.9871 | -2.4871 | 178.7 | 176.03 | 173.9871 | 4.7129 | 109.3 | 82.0176 | 89.0782 | 20.2218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.1 | 44.0018 | 44.0018 | -8.9018 | 46 | 44.4486 | 44.4486 | 1.5514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.2 | 23.0226 | 23.0226 | 3.1774 | 150.2 | 137.1646 | 148.5094 | 1.6906 | 35.5 | 31.621 | 50.5284 | -15.0284 | 49.6 | 73.9566 | 68.1006 | -18.5006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 80.4296 | 133.8792 | -41.2792 | 90.2 | 91.6667 | 91.6667 | -1.4667 | 80 | 91.6667 | 91.6667 | -11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 91.6667 | 91.6667 | 16.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 115.3575 | 16.3432 | 94.6568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 173.6466 | 173.6466 | -3.4466 | 119.1 | 119.2098 | 123.0083 | -3.9083 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 115.3333 | 96.6667 | 18.8333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.5 | 57.6667 | 96.6667 | -42.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.919 | 0.919 | 0.381 | 88.9 | 88 | 103.375 | -14.475 | 80.4 | 79.512 | 79.512 | 0.888 | 14.6 | 13.388 | 13.388 | 1.212 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.7 | 16.6503 | 16.6503 | 2.0497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.7 | 15.169 | 15.169 | 0.531 | 19.5 | 18.769 | 18.769 | 0.731 | 18.9 | 23.4 | 24.627 | -5.727 | 66.8 | 78.6 | 77.476 | -10.676 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 19.9 | 19.52 | 19.52 | 0.38 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.3787 | 11.7906 | -1.3906 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.2 | 14.7 | 13.115 | -1.915 | 67.4 | 44.5 | 43.401 | 23.999 | 40.5 | 36.469 | 36.469 | 4.031 | 89.9 | 86.629 | 91.171 | -1.271 | 89.6 | 69.3 | 83.829 | 5.771 | 11.2 | 8.66 | 8.66 | 2.54 | 10.5 | 7.23 | 7.23 | 3.27 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | -0.6 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 10.883 | 10.883 | -0.783 | 17.7 | 17.767 | 17.767 | -0.067 | 151.7 | 145.319 | 145.319 | 6.381 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.4 | 113.9673 | 86.124 | -31.724 | 64.1 | 126.0816 | 100.198 | -36.098 | 113.9 | 112.713 | 112.713 | 1.187 | 17.9 | 17.888 | 17.888 | 0.012 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 48.1 | 55 | 60 | -11.9 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 4.8 |  |  | 4.8
29/12/2024 | 13:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.5 | 649.9301 | 649.9301 | -0.43014 | 219.2 | 213.2976 | 213.2976 | 5.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.5877 | 92.5877 | -1.8877 | 248 | 246.0053 | 246.0053 | 1.9947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 139.7345 | 142.1517 | 62.4483 | 106.3 | 69.8672 | 71.0758 | 35.2242 | 560.1 | 570.525 | 570.525 | -10.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3526 | 2.3474 | 7.3 | 3.8494 | 3.8494 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 15.0509 | 15.0509 | -4.4509 | 52.5 | 45 | 52.2674 | 0.23259 | 7.1 | 8.913 | 8.771 | -1.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 134.4 | 131.6891 | 131.6891 | 2.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.1 | 143.0031 | 292.1348 | -146.0348 | 71.9 | 51.9953 | 51.9953 | 19.9047 | 126.9 | 126.3788 | 122.0793 | 4.8207 | 36.2 | 28.2922 | 28.2922 | 7.9078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.6 | 88.001 | 88.001 | 3.599 | 175.7 | 176.03 | 173.9871 | 1.7129 | 175.7 | 176.03 | 173.9871 | 1.7129 | 173.7 | 176.03 | 173.9871 | -0.28706 | 108.9 | 81.845 | 89.0782 | 19.8218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.1 | 44.0018 | 44.0018 | -8.9018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.2 | 23.0226 | 23.0226 | 3.1774 | 150.6 | 136.9387 | 147.9465 | 2.6535 | 35.6 | 32.1761 | 50.063 | -14.463 | 50 | 69.9191 | 67.4586 | -17.4586 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 80.2215 | 133.8792 | -40.5792 | 90 | 91.6667 | 91.6667 | -1.6667 | 79.7 | 91.6667 | 91.6667 | -11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 91.6667 | 91.6667 | 15.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 115.3575 | 16.3432 | 94.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.1 | 173.6466 | 173.6466 | -0.54658 | 118.8 | 118.7089 | 123.0083 | -4.2083 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 115.3333 | 96.6667 | 17.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.2 | 57.6667 | 96.6667 | -42.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.916 | 0.916 | 0.384 | 88.4 | 89 | 104.678 | -16.278 | 80.5 | 79.664 | 79.664 | 0.836 | 12.6 | 12.777 | 12.777 | -0.177 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 18.5 | 16.6503 | 16.6503 | 1.8497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.3 | 15.249 | 15.249 | 0.051 | 18.9 | 18.446 | 18.446 | 0.454 | 21.6 | 23.4 | 25.105 | -3.505 | 63.4 | 79.2 | 79.276 | -15.876 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.9 | 19.139 | 19.139 | 0.761 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.5082 | 11.682 | -1.282 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.7737 | 10.7737 | -0.97375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14 | 19.5886 | 19.5886 | -5.5886 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.2 | 16.4 | 14.016 | -3.816 | 65 | 48.4 | 47.563 | 17.437 | 40.5 | 36.79 | 36.79 | 3.71 | 89.7 | 83.4543 | 91.171 | -1.471 | 90 | 69.1 | 83.829 | 6.171 | 9.5 | 8.66 | 8.66 | 0.84 | 10.5 | 7.23 | 7.23 | 3.27 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.6 | 16 | 10 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 10.429 | 10.429 | 0.171 | 17.8 | 17.337 | 17.337 | 0.463 | 150.5 | 144.381 | 144.381 | 6.119 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.1 | 116.1183 | 99.188 | -36.088 | 80.2 | 127.1456 | 108.444 | -28.244 | 113.8 | 111.471 | 111.471 | 2.329 | 17.6 | 17.263 | 17.263 | 0.337 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 48.6 | 55 | 60 | -11.4 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 4.7 |  |  | 4.7
29/12/2024 | 13:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 648 | 649.9301 | 649.9301 | -1.9301 | 219.3 | 213.2976 | 213.2976 | 6.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.5877 | 92.5877 | -2.2877 | 247.4 | 246.0053 | 246.0053 | 1.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 169.0976 | 124.5406 | 76.9594 | 106.2 | 84.5488 | 62.2703 | 43.9297 | 555.8 | 570.525 | 570.525 | -14.725 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 165.3526 | 165.3526 | 4.1474 | 7.2 | 3.8494 | 3.8494 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 15.0509 | 15.0509 | -4.4509 | 70.3 | 45 | 43.969 | 26.331 | 7.1 | 8.913 | 8.771 | -1.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 138.7 | 138.6339 | 141.7276 | -3.0276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 0 | 292.1348 | -145.2348 | 69.1 | 51.9953 | 51.9953 | 17.1047 | 122.5 | 122.0793 | 122.0793 | 0.42067 | 36.8 | 28.2922 | 28.2922 | 8.5078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.3 | 88.001 | 88.001 | 3.299 | 138.9 | 173.8616 | 170.7875 | -31.8875 | 139 | 173.8616 | 170.7875 | -31.7875 | 167.8 | 173.8616 | 170.7875 | -2.9875 | 108.2 | 89.0782 | 89.0782 | 19.1218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 34.5 | 44.0018 | 44.0018 | -9.5018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.5 | 23.0226 | 23.0226 | 2.4774 | 150.1 | 157.8297 | 143.5265 | 6.5735 | 35.4 | 45.0201 | 46.4539 | -11.0539 | 50.5 | 65.2273 | 59.8653 | -9.3653 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 88.9454 | 133.8792 | -41.1792 | 90.2 | 91.6667 | 91.6667 | -1.4667 | 80.1 | 91.6667 | 91.6667 | -11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1 | 91.6667 | 91.6667 | 16.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 115.3575 | 16.3432 | 93.7568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 177.975 | 173.6466 | -59.9466 | 103.3 | 110.1869 | 112.9698 | -9.6698 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 115.3333 | 96.6667 | 18.2333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.4 | 57.6667 | 96.6667 | -41.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.916 | 0.916 | -0.216 | 80.1 | 91 | 104.66 | -24.56 | 80.5 | 79.737 | 79.737 | 0.763 | 11.2 | 12.661 | 12.661 | -1.461 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.3 | 16.6503 | 16.6503 | 1.6497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15.4 | 14.922 | 14.922 | 0.478 | 18.9 | 18.121 | 18.121 | 0.779 | 20.1 | 23.3 | 25.258 | -5.158 | 67.5 | 79.2 | 79.156 | -11.656 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 19.9 | 18.945 | 18.945 | 0.955 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 10.5053 | 10.8399 | -0.43986 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.7737 | 10.7737 | -0.97375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 14 | 19.5886 | 19.5886 | -5.5886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.5 | 18.3 | 15.472 | -7.972 | 68.9 | 52.4 | 51.018 | 17.882 | 39.5 | 36.045 | 36.045 | 3.455 | 87.6 | 79.8988 | 92.612 | -5.012 | 89.7 | 68.3 | 82.388 | 7.312 | 10.5 | 10.04 | 10.04 | 0.46 | 10 | 8.63 | 8.63 | 1.37 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 15.4 | 16 | 10 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.5 | 10.32 | 10.32 | 0.18 | 16.6 | 16.575 | 16.575 | 0.025 | 147.8 | 143.269 | 143.269 | 4.531 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.9 | 121.7212 | 106.793 | -23.893 | 84 | 133.7867 | 116.327 | -32.327 | 111.7 | 111.288 | 111.288 | 0.412 | 17 | 16.561 | 16.561 | 0.439 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 48.2 | 55 | 60 | -11.8 |  |  |  | 0 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 4.8 |  |  | 4.8
29/12/2024 | 14:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.9 | 649.9301 | 649.9301 | -3.0301 | 219.1 | 213.2976 | 213.2976 | 5.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247.3 | 246.0053 | 246.0053 | 1.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 119.1692 | 119.1692 | 82.5308 | 106.1 | 59.5846 | 59.5846 | 46.5154 | 560.1 | 570.525 | 570.525 | -10.425 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 165.3526 | 165.3526 | 2.5474 | 7.2 | 3.8494 | 3.8494 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 15.0509 | 8.3787 | 1.7213 | 71.7 | 45 | 43.0837 | 28.6163 | 6.7 | 8.913 | 4.8827 | 1.8173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 144.4 | 146.5674 | 131.6891 | 12.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 | 143.0031 | 292.1348 | -146.6348 | 69 | 51.9953 | 51.9953 | 17.0047 | 122.2 | 122.0793 | 118.9076 | 3.2924 | 35.4 | 28.2922 | 28.2922 | 7.1078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.4 | 88.001 | 88.001 | 3.399 | 157 | 171.2171 | 173.9871 | -16.9871 | 157.3 | 171.2171 | 173.9871 | -16.6871 | 170.9 | 171.2171 | 173.9871 | -3.0871 | 108.1 | 80.9741 | 89.0782 | 19.0218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.9 | 44.0018 | 44.0018 | -9.1018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.8 | 23.0226 | 23.0226 | 2.7774 | 149.8 | 125.8498 | 135.7618 | 14.0382 | 35.3 | 20.0961 | 35.0987 | 0.2013 | 50.1 | 57.902 | 55.3278 | -5.2278 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 79.1711 | 133.8792 | -41.2792 | 90.2 | 91.6667 | 91.6667 | -1.4667 | 80.1 | 91.6667 | 91.6667 | -11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 91.6667 | 91.6667 | 16.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 115.3575 | 16.3432 | 94.1568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 173.6466 | 173.6466 | -33.1466 | 104.1 | 108.13 | 123.0083 | -18.9083 | 63.7 | 67.7258 | 67.7258 | -4.0258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 115.3333 | 96.6667 | 18.5333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.8 | 57.6667 | 96.6667 | -41.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.774 | 0.774 | -0.074 | 79.1 | 91 | 104.202 | -25.102 | 77.8 | 79.485 | 79.485 | -1.685 | 14.7 | 12.711 | 12.711 | 1.989 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 19.5886 | 19.5886 | 1.1114 | 19.5 | 19.5886 | 19.5886 | -0.08864 | 18.4 | 16.6503 | 16.6503 | 1.7497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15 | 15.238 | 15.238 | -0.238 | 18.4 | 18.501 | 18.501 | -0.101 | 21.2 | 23.4 | 25.303 | -4.103 | 64 | 78.5 | 78.397 | -14.397 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 19.8 | 18.962 | 18.962 | 0.838 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 4.6894 | 8.1902 | 2.2098 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.7737 | 10.7737 | -0.97375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 13.9 | 19.5886 | 19.5886 | -5.6886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.2 | 19.2 | 17.113 | -10.913 | 53.6 | 56.6 | 54.238 | -0.638 | 39.6 | 35.206 | 35.206 | 4.394 | 89.3 | 76.9296 | 92.612 | -3.312 | 89.3 | 67.2 | 82.388 | 6.912 | 10.3 | 10.04 | 10.04 | 0.26 | 10.1 | 8.63 | 8.63 | 1.47 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 15.2 | 16 | 10 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10.325 | 10.325 | -0.625 | 12.7 | 15.368 | 15.368 | -2.668 | 149.4 | 144.897 | 144.897 | 4.503 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.6 | 120.5873 | 112.577 | -6.977 | 91.1 | 139.9637 | 124.089 | -32.989 | 113.4 | 111.851 | 111.851 | 1.549 | 12.7 | 14.325 | 14.325 | -1.625 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 48 | 55 | 60 | -12 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.48 | 16 | 16 | -0.52 | 4.7 |  |  | 4.7
29/12/2024 | 14:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 645.7 | 649.9301 | 649.9301 | -4.2301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.5877 | 92.5877 | -2.9877 | 245.9 | 246.0053 | 246.0053 | -0.10527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 124.7953 | 144.4444 | 57.7556 | 106.5 | 62.3976 | 72.2222 | 34.2778 | 555.8 | 570.525 | 570.525 | -14.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 6.9 | 3.8494 | 3.8494 | 3.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 15.0509 | 15.0509 | -4.8509 | 73.8 | 45 | 64.5176 | 9.2824 | 6.9 | 8.913 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3477 | 113.3477 | -2.9477 | 140.1 | 149.0588 | 205.9347 | -65.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 149.1318 | 292.1348 | -143.7348 | 69 | 51.9953 | 51.9953 | 17.0047 | 122 | 122.0793 | 122.0793 | -0.07933 | 34.3 | 28.2922 | 28.2922 | 6.0078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 86.7 | 88.001 | 88.001 | -1.301 | 149 | 178.6667 | 178.6667 | -29.6667 | 149 | 178.6667 | 178.6667 | -29.6667 | 165.3 | 178.6667 | 178.6667 | -13.3667 | 108 | 84.4573 | 89.0782 | 18.9218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.2 | 44.0018 | 44.0018 | -8.8018 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.2 | 3.7188 | 3.7188 | 0.48123 | 25.7 | 23.0226 | 23.0226 | 2.6774 | 149.2 | 130.5498 | 155.7253 | -6.5253 | 34.8 | 33.2586 | 64.2766 | -29.4766 | 50.4 | 53.4562 | 54.0716 | -3.6716 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 83.3721 | 133.8792 | -42.0792 | 90.6 | 91.6667 | 91.6667 | -1.0667 | 80.4 | 91.6667 | 91.6667 | -11.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 91.6667 | 91.6667 | 15.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.3575 | 18.0957 | 91.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 159.5969 | 61.287 | 59.013 | 131.6 | 105.6386 | 47.2391 | 84.3609 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 115.3333 | 96.6667 | 18.9333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.7 | 57.6667 | 96.6667 | -40.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 78.7 | 91 | 102.645 | -23.945 | 80.6 | 78.229 | 78.229 | 2.371 | 14.4 | 11.637 | 11.637 | 2.763 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.4 | 16.6503 | 16.6503 | 1.7497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 15 | 14.659 | 14.659 | 0.341 | 18.4 | 17.981 | 17.981 | 0.419 | 18.7 | 23.5 | 24.883 | -6.183 | 66.1 | 77.7 | 76.571 | -10.471 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 19.6 | 16.511 | 16.511 | 3.089 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.7608 | 14.9987 | -4.5987 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.7737 | 10.7737 | -0.97375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 13.9 | 19.5886 | 19.5886 | -5.6886 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.4 | 19.6 | 17.731 | -11.331 | 48.1 | 61 | 56.086 | -7.986 | 38 | 34.721 | 34.721 | 3.279 | 90.1 | 69.2725 | 92.604 | -2.504 | 89.1 | 65.9 | 82.396 | 6.704 | 8.5 | 10.04 | 10.04 | -1.54 | 12.1 | 8.63 | 8.63 | 3.47 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 15.2 | 16 | 10 | 5.2 | 15.2 | 16 | 10 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9.461 | 9.461 | -0.461 | 12.1 | 13.419 | 13.419 | -1.319 | 143.8 | 131.537 | 131.537 | 12.263 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.4 | 118.8886 | 116.531 | -3.131 | 93.7 | 141.0616 | 129.739 | -36.039 | 110 | 100.331 | 100.331 | 9.669 | 11.4 | 13.893 | 13.893 | -2.493 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 47.7 | 55 | 60 | -12.3 |  |  |  | 0 | 28.4 | 29.184 | 29.184 | -0.784 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.48 | 16 | 16 | -0.52 | 4.6 |  |  | 4.6
29/12/2024 | 15:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 640.8 | 649.9301 | 649.9301 | -9.1301 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.5877 | 92.5877 | -2.5877 | 244.9 | 246.0053 | 246.0053 | -1.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 119.1692 | 143.5429 | -36.3429 | 72 | 59.5846 | 71.7715 | 0.22855 | 552.8 | 570.525 | 570.525 | -17.725 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 165.3526 | 165.3526 | -7.1526 | 6.7 | 3.8494 | 3.8494 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.3 | 15.0509 | 15.0509 | -4.7509 | 73.6 | 45 | 64.7026 | 8.8974 | 6.9 | 8.913 | 8.771 | -1.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 113.3477 | 113.3477 | -3.6477 | 146.4 | 148.8817 | 167.1229 | -20.7229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 149.1318 | 222.3311 | -72.731 | 66.3 | 51.9953 | 51.9953 | 14.3047 | 120.9 | 122.0793 | 122.0793 | -1.1793 | 34.1 | 28.2922 | 28.2922 | 5.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90 | 88.001 | 88.001 | 1.999 | 172.9 | 178.6667 | 178.6667 | -5.7667 | 172.8 | 178.6667 | 178.6667 | -5.8667 | 178.2 | 178.6667 | 178.6667 | -0.46667 | 107.6 | 82.4999 | 89.0782 | 18.5218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 34.9 | 44.0018 | 44.0018 | -9.1018 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.4 | 3.7188 | 3.7188 | 0.68123 | 25.4 | 23.0226 | 23.0226 | 2.3774 | 148.2 | 128.7735 | 156.0616 | -7.8616 | 34.7 | 29.3958 | 53.0108 | -18.3107 | 25.1 | 52.4607 | 51.3124 | -26.2124 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 81.0114 | 133.8792 | -41.6792 | 90 | 91.6667 | 91.6667 | -1.6667 | 79.7 | 91.6667 | 91.6667 | -11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 91.6667 | 91.6667 | 15.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 115.3575 | 28.1885 | 80.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 152.4434 | 106.2276 | 22.4724 | 130.8 | 105.8157 | 87.5745 | 43.2255 | 63.1 | 67.7258 | 67.7258 | -4.6258 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 115.3333 | 96.6667 | 18.0333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.6 | 57.6667 | 96.6667 | -42.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.702 | 0.702 | -0.102 | 77.6 | 91 | 100.72 | -23.12 | 57.2 | 74.364 | 74.364 | -17.164 | 14.2 | 10.189 | 10.189 | 4.011 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 19.7 | 19.5886 | 19.5886 | 0.11136 | 18.3 | 16.6503 | 16.6503 | 1.6497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.9 | 13.252 | 13.252 | 1.648 | 18.5 | 16.221 | 16.221 | 2.279 | 19.7 | 23.6 | 24.309 | -4.609 | 63.8 | 77.6 | 74.391 | -10.591 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 18.9 | 18.414 | 18.414 | 0.486 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 6.8594 | 12.3699 | -1.9699 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 10.7737 | 10.7737 | -0.97375 | 11.6 | 10.1861 | 10.1861 | 1.4139 | 13.7 | 19.5886 | 19.5886 | -5.8886 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.4 | 18.8 | 18.008 | -6.608 | 50.3 | 62.4 | 57.478 | -7.178 | 40.4 | 34.007 | 34.007 | 6.393 | 80.2 | 67.355 | 92.604 | -12.404 | 82.4 | 65.7 | 82.396 | 0.004 | 10.8 | 10.04 | 10.04 | 0.76 | 8 | 8.63 | 8.63 | -0.63 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.9 | 8.306 | 8.306 | 4.594 | 12.7 | 12.044 | 12.044 | 0.656 | 146.4 | 139.457 | 139.457 | 6.943 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 121.9802 | 119.875 | -7.275 | 93.5 | 145.7154 | 134.684 | -41.184 | 109.2 | 104.345 | 104.345 | 4.855 | 9.8 | 12.266 | 12.266 | -2.466 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 47.7 | 55 | 60 | -12.3 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 15.48 | 16 | 16 | -0.52 | 4.5 |  |  | 4.5
29/12/2024 | 15:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 645.1 | 649.9301 | 649.9301 | -4.8301 | 218.9 | 213.2976 | 213.2976 | 5.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.5877 | 92.5877 | -2.3877 | 246.2 | 246.0053 | 246.0053 | 0.19473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 119.1692 | 124.9814 | -17.0814 | 69.2 | 59.5846 | 62.4907 | 6.7093 | 559.6 | 570.525 | 570.525 | -10.925 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 165.3526 | 165.3526 | 1.2474 | 7 | 3.8494 | 3.8494 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 15.0509 | 15.0509 | -4.5509 | 83.3 | 45 | 67.82 | 15.48 | 6.8 | 8.913 | 8.771 | -1.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3477 | 113.3477 | -2.7477 | 149.2 | 131.6891 | 131.6891 | 17.5109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 149.1318 | 222.3311 | -73.3311 | 66.8 | 51.9953 | 51.9953 | 14.8047 | 128.5 | 128.735 | 122.0793 | 6.4207 | 33.5 | 28.2922 | 28.2922 | 5.2078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 89.5 | 88.001 | 88.001 | 1.499 | 162.2 | 173.9871 | 173.9871 | -11.7871 | 162.7 | 173.9871 | 173.9871 | -11.2871 | 172 | 173.9871 | 173.9871 | -1.9871 | 108.3 | 81.002 | 89.0782 | 19.2218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.1 | 44.0018 | 44.0018 | -8.9018 | 44.9 | 44.4486 | 44.4486 | 0.45142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.9 | 23.0226 | 23.0226 | 3.8774 | 149.4 | 122.7352 | 147.3119 | 2.0881 | 32.6 | 24.2492 | 36.1474 | -3.5474 | 24.6 | 50.865 | 48.3097 | -23.7097 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 79.2047 | 133.8792 | -41.2792 | 89.3 | 91.6667 | 91.6667 | -2.3667 | 79.1 | 91.6667 | 91.6667 | -12.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 91.6667 | 91.6667 | 16.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.3575 | 18.8881 | 91.0119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 173.6466 | 173.6466 | -25.7466 | 131.8 | 116.3526 | 123.0083 | 8.7917 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.3333 | 96.6667 | 17.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.1 | 57.6667 | 96.6667 | -41.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.591 | 0.591 | 0.209 | 74.8 | 91 | 99.939 | -25.139 | 47.9 | 68.916 | 68.916 | -21.016 | 14 | 9.525 | 9.525 | 4.475 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 18.1 | 16.6503 | 16.6503 | 1.4497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 14.7 | 14.236 | 14.236 | 0.464 | 17.7 | 17.308 | 17.308 | 0.392 | 18.9 | 23.8 | 24.098 | -5.198 | 60.1 | 77.9 | 73.34 | -13.24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.8 | 17.197 | 17.197 | 0.603 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 5.6585 | 8.4349 | 1.9651 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14 | 19.5886 | 19.5886 | -5.5886 | 18.6 | 19.5886 | 19.5886 | -0.98864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.8 | 17.5 | 18.107 | -5.307 | 57.7 | 63 | 57.417 | 0.283 | 36.6 | 31.967 | 31.967 | 4.633 | 80.7 | 60.7812 | 92.596 | -11.896 | 82.7 | 65.7 | 82.404 | 0.296 | 8.6 | 10.04 | 10.04 | -1.44 | 9.8 | 8.63 | 8.63 | 1.17 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.4 | 7.863 | 7.863 | 1.537 | 11.4 | 8.669 | 8.669 | 2.731 | 130.1 | 126.268 | 126.268 | 3.832 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.1 | 125.0083 | 122.275 | -3.175 | 100 | 149.9475 | 138.259 | -38.259 | 99.5 | 95.411 | 95.411 | 4.089 | 11.6 | 10.524 | 10.524 | 1.076 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 48.1 | 55 | 60 | -11.9 |  |  |  | 0 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 5 |  |  | 5
29/12/2024 | 16:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.4 | 649.9301 | 649.9301 | -3.5301 | 218.8 | 213.2976 | 213.2976 | 5.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.5877 | 92.5877 | -1.8877 | 248.3 | 246.0053 | 246.0053 | 2.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 127.233 | 129.7365 | -18.6365 | 68.9 | 63.6165 | 64.8682 | 4.0318 | 563.5 | 570.525 | 570.525 | -7.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 7.2 | 3.8494 | 3.8494 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 15.0509 | 15.0509 | -4.5509 | 82.7 | 45 | 77.0329 | 5.6671 | 6.8 | 8.913 | 8.771 | -1.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 186.4 | 131.6891 | 131.6891 | 54.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 158.1 | 149.1318 | 222.3311 | -64.231 | 63 | 51.9953 | 51.9953 | 11.0047 | 149.3 | 149.2086 | 122.0793 | 27.2207 | 33.3 | 28.2922 | 28.2922 | 5.0078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91 | 88.001 | 88.001 | 2.999 | 172.2 | 173.9871 | 173.9871 | -1.7871 | 172.3 | 173.9871 | 173.9871 | -1.6871 | 177.6 | 173.9871 | 173.9871 | 3.6129 | 108.2 | 83.7181 | 89.0782 | 19.1218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.8 | 44.0018 | 44.0018 | -9.2018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.1 | 23.0226 | 23.0226 | 4.0774 | 149.6 | 127.2783 | 149.64 | -0.04004 | 32.9 | 31.5817 | 38.2838 | -5.3838 | 24.5 | 50.7297 | 47.0207 | -22.5207 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 82.4806 | 133.8792 | -40.8792 | 89.6 | 91.6667 | 91.6667 | -2.0667 | 79.5 | 91.6667 | 91.6667 | -12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 91.6667 | 91.6667 | 17.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 115.3575 | 19.57 | 90.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.3 | 173.6466 | 173.6466 | 79.6534 | 132.7 | 98.5225 | 123.0083 | 9.6917 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 115.3333 | 96.6667 | 17.6333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.8 | 57.6667 | 96.6667 | -41.8667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.427 | 0.427 | -0.227 | 72.1 | 90 | 99.539 | -27.439 | 49.3 | 59.651 | 59.651 | -10.351 | 12.4 | 9.123 | 9.123 | 3.277 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.6 | 19.5886 | 19.5886 | 1.0114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.1 | 16.6503 | 16.6503 | 1.4497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 11.1 | 13.379 | 13.379 | -2.279 | 13.1 | 16.329 | 16.329 | -3.229 | 20.9 | 23.4 | 24.008 | -3.108 | 67 | 77 | 72.666 | -5.666 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.9 | 14.006 | 14.006 | 1.894 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 7.3695 | 8.9334 | 1.4666 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14 | 19.5886 | 19.5886 | -5.5886 | 18.8 | 19.5886 | 19.5886 | -0.78864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 12.8 | 17.2 | 18.147 | -5.347 | 49.7 | 61.3 | 56.872 | -7.172 | 26.9 | 26.746 | 26.746 | 0.154 | 81.7 | 58.3693 | 92.596 | -10.896 | 86.3 | 65.3 | 82.404 | 3.896 | 8.9 | 10.04 | 10.04 | -1.14 | 10.6 | 8.63 | 8.63 | 1.97 | 21 | 20.5681 | 20.5681 | 0.43193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.8 | 7.656 | 7.656 | 1.144 | 4 | 7.106 | 7.106 | -3.106 | 66.9 | 131.918 | 131.918 | -65.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 125.7811 | 124.36 | -3.66 | 104.4 | 147.5788 | 141.376 | -36.976 | 50.4 | 98.22 | 98.22 | -47.82 | 5.6 | 7.383 | 7.383 | -1.783 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 47.7 | 55 | 60 | -12.3 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.15 | 16 | 16 | -0.85 | 4.5 |  |  | 4.5
29/12/2024 | 16:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.9 | 649.9301 | 649.9301 | -0.03014 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.5877 | 92.5877 | -2.2877 | 246.9 | 246.0053 | 246.0053 | 0.89473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 197.5522 | 141.1957 | -30.6957 | 67.5 | 98.7761 | 70.5978 | -3.0979 | 565.9 | 570.525 | 570.525 | -4.625 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 165.3526 | 165.3526 | 0.9474 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 15.0509 | 15.0509 | -3.7509 | 82.8 | 45 | 85.4846 | -2.6846 | 7 | 8.913 | 8.771 | -1.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 184.6 | 131.6891 | 131.6891 | 52.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.1 | 149.1318 | 292.1348 | -106.0348 | 65.2 | 51.9953 | 51.9953 | 13.2047 | 150.3 | 149.2086 | 117.3954 | 32.9046 | 34.4 | 28.2922 | 28.2922 | 6.1078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.5 | 88.001 | 88.001 | 3.499 | 170.8 | 173.9871 | 173.9871 | -3.1871 | 171.4 | 173.9871 | 173.9871 | -2.5871 | 177.4 | 173.9871 | 173.9871 | 3.4129 | 108.8 | 76.7271 | 89.0782 | 19.7218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 34.4 | 44.0018 | 44.0018 | -9.6018 | 46 | 44.4486 | 44.4486 | 1.5514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.5 | 23.0226 | 23.0226 | 2.4774 | 151.1 | 116.6697 | 129.4774 | 21.6226 | 33.1 | 0 | 16.1964 | 16.9036 | 25.2 | 47.0372 | 42.1654 | -16.9654 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 74.0488 | 133.8792 | -40.5792 | 90 | 91.6667 | 91.6667 | -1.6667 | 79.9 | 91.6667 | 91.6667 | -11.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7 | 91.6667 | 91.6667 | 15.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 115.3575 | 16.3432 | 94.9568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 221.5 | 173.6466 | 173.6466 | 47.8534 | 116.5 | 98.5225 | 123.0083 | -6.5083 | 64.5 | 67.7258 | 67.7258 | -3.2258 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 30.2155 | 30.2155 | 0.38452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 115.3333 | 96.6667 | 18.0333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 55.5 | 57.6667 | 96.6667 | -41.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.367 | 0.367 | -0.167 | 72.3 | 90 | 98.793 | -26.493 | 61.7 | 41.66 | 41.66 | 20.04 | 11.8 | 8.086 | 8.086 | 3.714 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.9 | 19.5886 | 19.5886 | 1.3114 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 18.2 | 16.6503 | 16.6503 | 1.5497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 7.4 | 12.007 | 12.007 | -4.607 | 9.5 | 14.704 | 14.704 | -5.204 | 17.5 | 22.9 | 23.836 | -6.336 | 59.1 | 75.8 | 71.884 | -12.784 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 12.4 | 11.686 | 11.686 | 0.714 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 0 | 3.7794 | 6.6206 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14 | 19.5886 | 19.5886 | -5.5886 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 16.8 | 17.2 | 18.245 | -1.445 | 50.1 | 58.8 | 55.711 | -5.611 | 35 | 26.545 | 26.545 | 8.455 | 73.6 | 56.467 | 92.588 | -18.988 | 76.1 | 64.6 | 82.412 | -6.312 | 8.2 | 10.04 | 10.04 | -1.84 | 9.2 | 8.63 | 8.63 | 0.57 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 6.85 | 6.85 | 2.65 | 6.6 | 4.917 | 4.917 | 1.683 | 77.3 | 115.365 | 115.365 | -38.065 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 125.8093 | 125.024 | -4.924 | 106.5 | 143.3748 | 139.133 | -32.633 | 60.1 | 86.336 | 86.336 | -26.236 | 6.9 | 5.859 | 5.859 | 1.041 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 47.7 | 55 | 60 | -12.3 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 | 15.49 | 16 | 16 | -0.51 | 4.9 |  |  | 4.9
29/12/2024 | 17:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 650.6 | 649.9301 | 649.9301 | 0.66986 | 220 | 213.2976 | 213.2976 | 6.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 248.8 | 246.0053 | 246.0053 | 2.7947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 209.4842 | 208.8113 | -87.0113 | 68 | 104.7421 | 104.4057 | -36.4057 | 564.9 | 570.525 | 570.525 | -5.625 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 165.3526 | 165.3526 | -1.7526 | 7.4 | 3.8494 | 3.8494 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 15.0509 | 15.0509 | -3.7509 | 82.9 | 45 | 42.7656 | 40.1344 | 7.4 | 8.913 | 8.771 | -1.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3477 | 113.3477 | -1.9477 | 200.5 | 131.6891 | 131.6891 | 68.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 149.1318 | 292.1348 | -62.5348 | 64.3 | 51.9953 | 51.9953 | 12.3047 | 149.3 | 149.2086 | 122.0793 | 27.2207 | 33.9 | 28.2922 | 28.2922 | 5.6078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 87.6 | 88.001 | 88.001 | -0.40098 | 173.4 | 173.9871 | 173.9871 | -0.58706 | 173.8 | 173.9871 | 173.9871 | -0.18706 | 178.2 | 173.9871 | 173.9871 | 4.2129 | 108.4 | 88.9876 | 89.0782 | 19.3218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.9 | 44.0018 | 44.0018 | -9.1018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.9 | 23.0226 | 23.0226 | 2.8774 | 151.2 | 125.4974 | 135.2263 | 15.9736 | 33.3 | 44.9443 | 42.6012 | -9.3012 | 36.8 | 46.3312 | 39.7935 | -2.9935 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 88.8361 | 133.8792 | -40.5792 | 89.9 | 91.6667 | 91.6667 | -1.7667 | 79.7 | 91.6667 | 91.6667 | -11.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 91.6667 | 91.6667 | 16.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 115.3575 | 16.3432 | 94.4568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.8 | 173.6466 | 173.6466 | 89.1534 | 133.8 | 98.5225 | 123.0083 | 10.7917 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 30.2155 | 30.2155 | 0.18452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 115.3333 | 96.6667 | 18.4333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.3 | 57.6667 | 96.6667 | -42.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.255 | 0.255 | 0.045 | 76 | 91 | 97.933 | -21.933 | 47.1 | 23.163 | 23.163 | 23.937 | 12.2 | 6.838 | 6.838 | 5.362 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 19.6 | 19.5886 | 19.5886 | 0.01136 | 18.2 | 16.6503 | 16.6503 | 1.5497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 2.7 | 8.57 | 8.57 | -5.87 | 3.3 | 11.012 | 11.012 | -7.712 | 19.4 | 22.9 | 23.637 | -4.237 | 65.5 | 74.3 | 71.066 | -5.566 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 10 | 7.771 | 7.771 | 2.229 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 10.4 | 10.4876 | 9.9408 | 0.45916 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.1 | 19.5886 | 19.5886 | -5.4886 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 21.7 | 17.2 | 18.363 | 3.337 | 55.7 | 55.1 | 54.344 | 1.356 | 24.3 | 17.963 | 17.963 | 6.337 | 74.2 | 54.8773 | 92.588 | -18.388 | 78 | 63.9 | 82.412 | -4.412 | 10.4 | 10.04 | 10.04 | 0.36 | 9.7 | 8.63 | 8.63 | 1.07 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.1 | 5.845 | 5.845 | 4.255 | 4 | 3.44 | 3.44 | 0.56 | 26.2 | 73.589 | 73.589 | -47.389 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 124.2251 | 125.214 | -2.114 | 112.5 | 133.8692 | 135.103 | -22.603 | 25.8 | 66.345 | 66.345 | -40.545 | 3.9 | 4.72 | 4.72 | -0.82 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 48.1 | 55 | 60 | -11.9 |  |  |  | 0 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 15.81 | 16 | 16 | -0.19 | 5.1 |  |  | 5.1
29/12/2024 | 17:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 648.8 | 649.9301 | 649.9301 | -1.1301 | 219.5 | 213.2976 | 213.2976 | 6.2024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.5877 | 92.5877 | -2.5877 | 248.1 | 246.0053 | 246.0053 | 2.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 210.8227 | 210.8227 | -4.5227 | 106.1 | 105.4113 | 105.4113 | 0.68865 | 564.2 | 570.525 | 570.525 | -6.325 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 165.3526 | 165.3526 | 3.5474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 15.0509 | 15.0509 | -3.7509 | 82.9 | 71.005 | 82.4292 | 0.47078 | 7.7 | 8.913 | 8.771 | -1.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 132.6 | 131.6891 | 131.6891 | 0.91092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.8 | 143.0031 | 292.1348 | -0.33484 | 64.9 | 51.9953 | 51.9953 | 12.9047 | 148.8 | 149.2086 | 122.0793 | 26.7207 | 33.7 | 28.2922 | 28.2922 | 5.4078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93 | 88.001 | 88.001 | 4.999 | 149.5 | 176.03 | 173.9871 | -24.4871 | 149.7 | 176.03 | 173.9871 | -24.2871 | 165.7 | 176.03 | 173.9871 | -8.2871 | 108 | 89.0782 | 89.0782 | 18.9218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.7 | 44.0018 | 44.0018 | -9.3018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.4 | 23.0226 | 23.0226 | 2.3774 | 150.1 | 171.8848 | 170.1999 | -20.0999 | 86.1 | 85.4826 | 59.4001 | 26.6999 | 84.2 | 74.9388 | 46.898 | 37.302 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 88.9454 | 133.8792 | -40.9792 | 132 | 91.6667 | 91.6667 | 40.3333 | 131.8 | 91.6667 | 91.6667 | 40.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 91.6667 | 91.6667 | 42.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 115.3575 | 35.1771 | 74.6229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 183.1773 | 173.6466 | -37.0466 | 92.7 | 98.5225 | 123.0083 | -30.3083 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 115.3333 | 96.6667 | 18.2333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 54.7 | 57.6667 | 96.6667 | -41.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.088 | 0.088 | 0.012 | 83.9 | 93 | 97.333 | -13.433 | 27.2 | 7.842 | 7.842 | 19.358 | 8.5 | 6.046 | 6.046 | 2.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.5 | 19.5886 | 19.5886 | 0.91136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18 | 16.6503 | 16.6503 | 1.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 1.7 | 3.191 | 3.191 | -1.491 | 2 | 4.308 | 4.308 | -2.308 | 21.3 | 23.1 | 23.429 | -2.129 | 73.7 | 72.6 | 70.097 | 3.603 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.4 | 2.406 | 2.406 | -1.006 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 13 | 19.9471 | 13.8608 | -0.86081 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.1 | 19.5886 | 19.5886 | -5.4886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 24.7 | 17.1 | 18.109 | 6.591 | 43.8 | 50.9 | 52.303 | -8.503 | 6.7 | 9.518 | 9.518 | -2.818 | 81.8 | 53.3064 | 92.578 | -10.778 | 79.9 | 63.2 | 82.422 | -2.522 | 8.1 | 10.04 | 10.04 | -1.94 | 10.9 | 8.63 | 8.63 | 2.27 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.4 | 5.224 | 5.224 | 2.176 | 1.8 | 1.52 | 1.52 | 0.28 | 15 | 33.712 | 33.712 | -18.712 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 122.1027 | 123.649 | 0.951 | 123.6 | 122.5572 | 129.527 | -5.927 | 14.3 | 32.418 | 32.418 | -18.118 | 2.2 | 1.84 | 1.84 | 0.36 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 | 15.84 | 16 | 16 | -0.16 | 5.3 |  |  | 5.3
29/12/2024 | 18:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 655.2 | 649.9301 | 649.9301 | 5.2699 | 220.2 | 213.2976 | 213.2976 | 6.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.5877 | 92.5877 | -4.1877 | 249.2 | 246.0053 | 246.0053 | 3.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 211.4919 | 211.4919 | -6.1919 | 104.5 | 105.746 | 105.746 | -1.246 | 573.2 | 570.525 | 570.525 | 2.675 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 165.3526 | 165.3526 | 3.1474 | 7.5 | 3.8494 | 3.8494 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 15.0509 | 15.0509 | -3.1509 | 92 | 106.2722 | 82.4292 | 9.5708 | 7.6 | 8.913 | 8.771 | -1.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 132.4 | 131.6891 | 131.6891 | 0.71092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.1 | 149.1318 | 384.0311 | -85.9311 | 64 | 51.9953 | 51.9953 | 12.0047 | 147 | 149.2086 | 122.0793 | 24.9207 | 33.1 | 28.2922 | 28.2922 | 4.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.8 | 88.001 | 88.001 | 5.799 | 148.2 | 173.9871 | 173.9871 | -25.7871 | 148.1 | 173.9871 | 173.9871 | -25.8871 | 159.5 | 173.9871 | 173.9871 | -14.4871 | 107.2 | 89.0782 | 89.0782 | 18.1218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 35.7 | 44.0018 | 44.0018 | -8.3018 | 45.2 | 44.4486 | 44.4486 | 0.75142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.2 | 23.0226 | 23.0226 | 2.1774 | 60.5 | 171.8848 | 171.8848 | -111.3848 | 86.6 | 85.4826 | 65.0134 | 21.5866 | 85.7 | 25.5363 | 25.5363 | 60.1637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 88.9454 | 133.8792 | -40.6792 | 164.3 | 162.0439 | 104.3419 | 59.9581 | 163.9 | 162.0439 | 104.3419 | 59.5581 | 34.2 | 0 | 0 | 34.2 | 166 | 162.0439 | 104.3419 | 61.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 115.3575 | 43.5782 | 27.6218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 183.1773 | 183.1773 | -37.3773 | 93.8 | 98.5225 | 123.0083 | -29.2083 | 63.8 | 67.7258 | 67.7258 | -3.9258 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 115.3333 | 96.6667 | 20.3333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 56.6 | 57.6667 | 96.6667 | -40.0667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 84.9 | 93 | 96.82 | -11.92 | 6.3 | 0.922 | 0.922 | 5.378 | 4.1 | 5.406 | 5.406 | -1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.3 | 16.6503 | 16.6503 | 1.6497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0.6 | 0.239 | 0.239 | 0.361 | 0.3 | 0.467 | 0.467 | -0.167 | 25.4 | 23.5 | 23.219 | 2.181 | 80.5 | 71 | 69.077 | 11.423 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | -0.06 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 15.1707 | 5.0293 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.2 | 19.5886 | 19.5886 | -5.3886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 22 | 16.6 | 17.73 | 4.27 | 44.2 | 48.4 | 50.037 | -5.837 | 1.5 | 1.894 | 1.894 | -0.394 | 85.3 | 51.2623 | 92.578 | -7.278 | 83.3 | 62.5 | 82.422 | 0.878 | 8.3 | 10.04 | 10.04 | -1.74 | 9.2 | 8.63 | 8.63 | 0.57 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 14.8 | 16 | 10 | 4.8 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.2 | 4.732 | 4.732 | -0.532 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | -0.02 | 8.8 | 6.899 | 6.899 | 1.901 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 119.1716 | 121.499 | 3.701 | 117.9 | 115.547 | 123.437 | -5.537 | 9.2 | 7.824 | 7.824 | 1.376 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.28 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.83 | 16 | 16 | -0.17 | 4.6 |  |  | 4.6
29/12/2024 | 18:30 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 637.3 | 649.9301 | 649.9301 | -12.6301 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.5877 | 92.5877 | -2.6877 | 243.5 | 246.0053 | 246.0053 | -2.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198 | 212.1613 | 212.1613 | -14.1614 | 102.7 | 106.0807 | 106.0807 | -3.3807 | 538.5 | 570.525 | 570.525 | -32.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 165.3526 | 165.3526 | -1.2526 | 6.7 | 3.8494 | 3.8494 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 15.0509 | 15.0509 | -2.7509 | 129.5 | 143.5602 | 82.4292 | 47.0708 | 8.3 | 8.913 | 8.771 | -0.47099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 113.3477 | 113.3477 | -3.7477 | 221 | 222.4243 | 222.4243 | -1.4243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 287.4 | 286.0061 | 338.5754 | -51.1754 | 63 | 51.9953 | 51.9953 | 11.0047 | 148.6 | 149.2086 | 135.12 | 13.48 | 33.9 | 28.2922 | 28.2922 | 5.6078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 87.5 | 88.001 | 88.001 | -0.50098 | 165.2 | 176.261 | 176.03 | -10.83 | 165.4 | 176.261 | 176.03 | -10.63 | 177 | 176.261 | 176.03 | 0.97004 | 107.5 | 89.0782 | 89.0782 | 18.4218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8 | 8.0066 | 8.0066 | -0.00658 | 34.9 | 44.0018 | 44.0018 | -9.1018 | 44.6 | 44.4486 | 44.4486 | 0.15142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.5 | 23.0226 | 23.0226 | 3.4774 | 160.9 | 171.8848 | 171.8848 | -10.9848 | 85.5 | 85.4826 | 65.0134 | 20.4866 | 84.7 | 55.1803 | 25.5363 | 59.1637 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 88.9454 | 133.8792 | -17.6792 | 153.6 | 171.3473 | 171.3473 | -17.7473 | 153.4 | 171.3473 | 171.3473 | -17.9473 | 66.7 | 0 | 0 | 66.7 | 153.2 | 171.3473 | 171.3473 | -18.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 115.3575 | 115.3575 | -6.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 183.1773 | 183.1773 | -73.6773 | 127 | 134.2037 | 134.2037 | -7.2037 | 63 | 67.7258 | 67.7258 | -4.7258 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.2155 | 30.2155 | -0.41548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 115.3333 | 98.8626 | 45.0374 |  |  | 98.8626 | -98.8626 | 64.2 | 57.6667 | 98.8626 | -34.6626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 93 | 98.212 | -18.712 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 4.4 | 4.574 | 4.574 | -0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 18 | 16.6503 | 16.6503 | 1.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 18.2 | 23.9 | 23.288 | -5.088 | 70 | 69.5 | 67.744 | 2.256 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.1 | 19.9471 | 15.1707 | 4.9293 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.7737 | 10.7737 | -0.67375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 13.5 | 19.5886 | 19.5886 | -6.0886 | 19 | 19.5886 | 19.5886 | -0.58864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.7 | 15.9 | 16.093 | 2.607 | 32.8 | 46.4 | 47.487 | -14.687 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 80.2 | 49.0604 | 91.897 | -11.697 | 87.3 | 62 | 83.103 | 4.197 | 8.1 | 9.6 | 9.6 | -1.5 | 9 | 8.63 | 8.63 | 0.37 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 14.8 | 16 | 10 | 4.8 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 3.896 | 3.896 | -1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 115.971 | 119.576 | 3.424 | 107.2 | 109.9709 | 119.855 | -12.655 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | -0.1 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.83 | 16 | 16 | -0.17 | 5.3 |  |  | 5.3
29/12/2024 | 19:00 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 649.6 | 649.9301 | 649.9301 | -0.33014 | 219.3 | 213.2976 | 213.2976 | 6.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.5877 | 92.5877 | -1.4877 | 247.3 | 246.0053 | 246.0053 | 1.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 212.8306 | 212.8306 | -9.9306 | 103.1 | 106.4153 | 106.4153 | -3.3153 | 562.8 | 570.525 | 570.525 | -7.725 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 165.3526 | 165.3526 | 7.3474 | 7.6 | 3.8494 | 3.8494 | 3.7506 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 15.0509 | 15.0509 | -2.8509 | 131.1 | 143.5602 | 82.4292 | 48.6708 | 8.2 | 8.913 | 8.771 | -0.57099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3477 | 113.3477 | -1.8477 | 221.5 | 222.4243 | 222.4243 | -0.92425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 287.953 | 338.5754 | 25.2246 | 61.9 | 51.9953 | 51.9953 | 9.9047 | 149.5 | 149.2086 | 135.12 | 14.38 | 33.1 | 28.2922 | 28.2922 | 4.8078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 94.2 | 88.001 | 88.001 | 6.199 | 178.2 | 178.6667 | 178.6667 | -0.46667 | 178.9 | 178.6667 | 178.6667 | 0.23333 | 180.3 | 178.6667 | 178.6667 | 1.6333 | 107.9 | 89.0782 | 89.0782 | 18.8218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.5 | 44.0018 | 44.0018 | -9.5018 | 45.9 | 44.4486 | 44.4486 | 1.4514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.2 | 23.0226 | 23.0226 | 3.1774 | 168.8 | 171.8848 | 171.8848 | -3.0848 | 86.8 | 96.2938 | 74.923 | 11.877 | 83.9 | 89.7072 | 89.7072 | -5.8072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 88.9454 | 133.8792 | -4.0792 | 172.8 | 171.3473 | 171.3473 | 1.4527 | 164.9 | 171.3473 | 171.3473 | -6.4473 | 116.3 | 110.1485 | 0 | 116.3 | 165.2 | 171.3473 | 171.3473 | -6.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 115.3575 | 115.3575 | -4.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.8 | 222.3545 | 183.1773 | 61.6227 | 135.3 | 134.2037 | 134.2037 | 1.0963 | 64.7 | 67.7258 | 67.7258 | -3.0258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 30.2155 | 30.2155 | 0.28452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.7052 | 144.9662 | -1.8662 |  |  | 144.9662 | -144.9662 | 64.3 | 71.3526 | 144.9662 | -80.6662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 92 | 100.24 | -25.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.68 | 3.68 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.4 | 19.5886 | 19.5886 | 0.81136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 17.9 | 16.6503 | 16.6503 | 1.2497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 23.9 | 23.449 | -5.649 | 59.8 | 68.3 | 66.307 | -6.507 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 17.483 | 2.717 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.2 | 19.5886 | 19.5886 | -5.3886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 13.9 | 14.6 | 14.038 | -0.138 | 50.3 | 43 | 44.844 | 5.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 48.2514 | 91.897 | -11.797 | 88.7 | 61.5 | 83.103 | 5.597 | 5.6 | 9.6 | 9.6 | -4 | 4.7 | 8.63 | 8.63 | -3.93 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 14.8 | 16 | 10 | 4.8 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.7 | 2.945 | 2.945 | -0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 109.2369 | 117.73 | 4.97 | 97.5 | 97.2575 | 117.11 | -19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20.1 | 19.3927 | 19.3927 | 0.70725 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.86 | 16 | 16 | -0.14 | 4.3 |  |  | 4.3
29/12/2024 | 19:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 645.3 | 649.9301 | 649.9301 | -4.6301 | 218.7 | 213.2976 | 213.2976 | 5.4024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.5877 | 92.5877 | -2.2877 | 246.8 | 246.0053 | 246.0053 | 0.79473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 213.4998 | 213.4998 | -12.3998 | 104.6 | 106.7499 | 106.7499 | -2.1499 | 551 | 570.525 | 570.525 | -19.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 16.6 | 16.9398 | 16.9398 | -0.33977 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 15.0509 | 15.0509 | -2.1509 | 130.1 | 143.5602 | 143.5602 | -13.4602 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 220.3 | 221.6891 | 221.6891 | -1.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.4 | 287.953 | 340.6624 | 23.7376 | 61 | 51.9953 | 51.9953 | 9.0047 | 148.3 | 149.2086 | 149.2086 | -0.90862 | 32.5 | 28.2922 | 28.2922 | 4.2078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 87.5 | 88.001 | 88.001 | -0.50098 | 179.1 | 183.3332 | 183.3332 | -4.2332 | 179.2 | 183.3332 | 183.3332 | -4.1332 | 181.9 | 183.3332 | 183.3332 | -1.4332 | 108.5 | 89.0782 | 89.0782 | 19.4218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 34.6 | 44.0018 | 44.0018 | -9.4018 | 44.4 | 44.4486 | 44.4486 | -0.04858 | 2.9 | 2.8512 | 2.8512 | 0.04882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 26.8 | 23.0226 | 23.0226 | 3.7774 | 167.6 | 171.8848 | 171.8848 | -4.2848 | 85.2 | 96.2938 | 89.4375 | -4.2375 | 84.1 | 89.7072 | 89.7072 | -5.6072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 98.9513 | 133.8792 | -5.5792 | 169.4 | 171.3473 | 171.3473 | -1.9473 | 161.5 | 171.3473 | 171.3473 | -9.8473 | 183.2 | 191.218 | 0 | 183.2 | 165.6 | 171.3473 | 171.3473 | -5.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 115.3575 | 115.3575 | -6.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.2 | 248.3389 | 195.1104 | 59.0896 | 132.3 | 134.2037 | 134.2037 | -1.9037 | 63.3 | 67.7258 | 67.7258 | -4.4258 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 142.7052 | 145.1609 | -3.5609 |  |  | 145.1609 | -145.1609 | 62.1 | 71.3526 | 145.1609 | -83.0609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 90 | 98.012 | -17.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.902 | 2.902 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18 | 16.6503 | 16.6503 | 1.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 23.7 | 23.201 | -5.701 | 60.6 | 67.3 | 65.245 | -4.645 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.1 | 19.5886 | 19.5886 | -5.4886 | 19.1 | 19.5886 | 19.5886 | -0.48864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 11.1 | 13.1 | 13.371 | -2.271 | 62.4 | 39 | 40.627 | 21.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 47.9066 | 91.171 | -16.771 | 88.3 | 61 | 83.829 | 4.471 | 5 | 8.66 | 8.66 | -3.66 | 2.6 | 7.23 | 7.23 | -4.63 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 14.3 | 16 | 10 | 4.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2.2 | 2.405 | 2.405 | -0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 101.3249 | 108.545 | 14.055 | 95.6 | 82.1651 | 107.202 | -11.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.86 | 16 | 16 | -0.14 | 5.4 |  |  | 5.4
29/12/2024 | 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 648 | 649.9301 | 649.9301 | -1.9301 | 219.4 | 213.2976 | 213.2976 | 6.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247.2 | 246.0053 | 246.0053 | 1.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 213.4998 | 213.4998 | -10.6998 | 104.6 | 106.7499 | 106.7499 | -2.1499 | 564.2 | 570.525 | 570.525 | -6.325 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 165.3526 | 165.3526 | -0.5526 | 7.2 | 3.8494 | 3.8494 | 3.3506 | 16.7 | 16.9398 | 16.9398 | -0.23977 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 15.0509 | 15.0509 | -2.2509 | 131 | 143.5602 | 143.5602 | -12.5602 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3477 | 113.3477 | -2.3477 | 207.9 | 221.6891 | 221.6891 | -13.7891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.9 | 287.953 | 311.5984 | -11.6984 | 61 | 51.9953 | 51.9953 | 9.0047 | 149.6 | 149.2086 | 149.2086 | 0.39138 | 32 | 28.2922 | 28.2922 | 3.7078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 91.2 | 88.001 | 88.001 | 3.199 | 182 | 183.3332 | 183.3332 | -1.3332 | 182.4 | 183.3332 | 183.3332 | -0.9332 | 184.9 | 183.3332 | 183.3332 | 1.5668 | 108 | 89.0782 | 89.0782 | 18.9218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 35.1 | 44.0018 | 44.0018 | -8.9018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 25.5 | 23.0226 | 23.0226 | 2.4774 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 86.4 | 96.2938 | 96.2938 | -9.8938 | 85 | 89.7072 | 89.7072 | -4.7072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 88.9454 | 133.8792 | -4.8792 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 166.5 | 171.3473 | 171.3473 | -4.8473 | 186.8 | 160.525 | 90.6136 | 96.1864 | 168.2 | 171.3473 | 171.3473 | -3.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 115.3575 | 115.3575 | -5.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.3 | 248.3389 | 224.6935 | 22.6065 | 133.8 | 134.2037 | 134.2037 | -0.40368 | 64.1 | 67.7258 | 67.7258 | -3.6258 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 142.7052 | 145.3706 | -0.87058 |  |  | 145.3706 | -145.3706 | 67.2 | 71.3526 | 145.3706 | -78.1706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 127.6813 |  | 117 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 89 | 94.367 | -21.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.164 | 2.164 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18 | 16.6503 | 16.6503 | 1.3497 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 22.816 | -1.816 | 59.9 | 65.9 | 64.309 | -4.409 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.6 | 12.4 | 13.168 | -4.568 | 58 | 36 | 35.887 | 22.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 47.0098 | 91.171 | -24.971 | 89 | 60.7 | 83.829 | 5.171 | 5.6 | 8.66 | 8.66 | -3.06 | 4.4 | 7.23 | 7.23 | -2.83 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 14.3 | 16 | 10 | 4.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.9 | 2.003 | 2.003 | -1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.4 | 97.1075 | 96.915 | 9.485 | 80 | 73.7189 | 94.907 | -14.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 14.93 | 16 | 16 | -1.07 | 4.4 |  |  | 4.4
29/12/2024 | 20:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | -0.05 | 655.4 | 649.9301 | 649.9301 | 5.4699 | 218.4 | 213.2976 | 213.2976 | 5.1024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.5877 | 92.5877 | -0.48766 | 252.1 | 246.0053 | 246.0053 | 6.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 213.4998 | 213.4998 | -9.6998 | 103.9 | 106.7499 | 106.7499 | -2.8499 | 571.6 | 570.525 | 570.525 | 1.075 | 10.7 | 10.2125 | 10.2125 | 0.48746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 165.3526 | 165.3526 | 9.3474 | 7.9 | 3.8494 | 3.8494 | 4.0506 | 16.6 | 16.9398 | 0 | 16.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 15.0509 | 15.0509 | -2.2509 | 131.3 | 143.5602 | 143.5602 | -12.2602 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3477 | 113.3477 | -2.0477 | 214.3 | 221.6891 | 221.6891 | -7.3891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.4 | 287.953 | 336.7822 | -37.3822 | 61 | 51.9953 | 51.9953 | 9.0047 | 154 | 149.2086 | 149.2086 | 4.7914 | 33 | 28.2922 | 28.2922 | 4.7078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 93.1 | 88.001 | 88.001 | 5.099 | 184.3 | 183.3332 | 183.3332 | 0.9668 | 184.7 | 183.3332 | 183.3332 | 1.3668 | 183.8 | 183.3332 | 183.3332 | 0.4668 | 110.9 | 89.0782 | 89.0782 | 21.8218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 7.9 | 8.0066 | 8.0066 | -0.10658 | 36.1 | 44.0018 | 44.0018 | -7.9018 | 46.1 | 44.4486 | 44.4486 | 1.6514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.1 | 23.0226 | 23.0226 | 4.0774 | 170.7 | 171.8848 | 171.8848 | -1.1848 | 88.2 | 96.2938 | 96.2938 | -8.0938 | 84.1 | 89.7072 | 89.7072 | -5.6072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 88.9454 | 133.8792 | -3.1792 | 173.5 | 171.3473 | 171.3473 | 2.1527 | 166 | 171.3473 | 171.3473 | -5.3473 | 186.7 | 191.218 | 162.6477 | 24.0523 | 167.8 | 171.3473 | 171.3473 | -3.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 115.3575 | 115.3575 | -2.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 233.9 | 248.3389 | 198.9906 | 34.9094 | 124.6 | 134.2037 | 134.2037 | -9.6037 | 65.8 | 67.7258 | 67.7258 | -1.9258 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.8 | 30.2155 | 30.2155 | 0.58452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.7052 | 145.6252 | -1.9252 |  |  | 145.6252 | -145.6252 | 66.9 | 71.3526 | 145.6252 | -78.7252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 137.4049 |  | 138.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 88 | 90.192 | -20.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.999 | 1.999 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.8 | 19.5886 | 19.5886 | 1.2114 | 19.9 | 19.5886 | 19.5886 | 0.31136 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | -16.6503 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 22 | 22.051 | -3.651 | 54.3 | 64.4 | 63.068 | -8.768 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.9 | 19.5886 | 19.5886 | -4.6886 | 19.3 | 19.5886 | 19.5886 | -0.28864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.5 | 11.9 | 12.901 | -6.401 | 38 | 33.3 | 31.955 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 45.9291 | 91.171 | -29.271 | 78.3 | 60.5 | 83.829 | -5.529 | 3.3 | 8.66 | 8.66 | -5.36 | 3.1 | 7.23 | 7.23 | -4.13 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 14.5 | 16 | 10 | 4.5 | 14.7 | 16 | 10 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 1.811 | 1.811 | -1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 94.1214 | 88.993 | 14.407 | 81.9 | 67.4881 | 81.933 | -0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 | 15.85 | 16 | 16 | -0.15 | 5.1 |  |  | 5.1
29/12/2024 | 21:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.6 | 649.9301 | 649.9301 | -3.3301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247 | 246.0053 | 246.0053 | 0.99473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.4 | 213.4998 | 213.4998 | -10.0998 | 105.2 | 106.7499 | 106.7499 | -1.5499 | 563.6 | 570.525 | 570.525 | -6.925 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 165.3526 | 165.3526 | -0.6526 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 16.8 | 16.9398 | 0 | 16.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 15.0509 | 15.0509 | -2.2509 | 130.9 | 143.5602 | 143.5602 | -12.6602 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 200.1 | 221.6891 | 221.6891 | -21.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.5 | 287.953 | 311.5984 | -8.0984 | 59.1 | 51.9953 | 51.9953 | 7.1047 | 149.3 | 149.2086 | 149.2086 | 0.09138 | 31.5 | 28.2922 | 28.2922 | 3.2078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.2 | 88.001 | 88.001 | 4.199 | 181.5 | 183.3332 | 183.3332 | -1.8332 | 182 | 183.3332 | 183.3332 | -1.3332 | 185.6 | 183.3332 | 183.3332 | 2.2668 | 107.5 | 89.0782 | 89.0782 | 18.4218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.2 | 8.0066 | 8.0066 | 0.19342 | 35.3 | 44.0018 | 44.0018 | -8.7018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.5 | 23.0226 | 23.0226 | 4.4774 | 167.6 | 171.8848 | 171.8848 | -4.2848 | 86.4 | 96.2938 | 96.2938 | -9.8938 | 85.1 | 89.7072 | 89.7072 | -4.6072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 88.9454 | 133.8792 | -4.9792 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 166.8 | 171.3473 | 171.3473 | -4.5473 | 186.6 | 109.8106 | 70.7194 | 115.8806 | 169.1 | 171.3473 | 171.3473 | -2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 115.3575 | 115.3575 | -5.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.7 | 248.3389 | 224.6935 | 23.0065 | 122 | 134.2037 | 134.2037 | -12.2037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 142.7052 | 145.5353 | -1.2353 |  |  | 145.5353 | -145.5353 | 67.6 | 71.3526 | 145.5353 | -77.9353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.8 | 127.6813 |  | 190.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 86 | 85.84 | -14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.024 | 2.024 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 0 | 16.6503 | 16.6503 | -16.6503 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 21 | 21.16 | -2.36 | 60.9 | 64.1 | 61.725 | -0.825 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 6.4 | 11.6 | 12.613 | -6.213 | 31.4 | 30.4 | 28.293 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 45.5493 | 91.171 | -14.571 | 90.9 | 60.2 | 83.829 | 7.071 | 6.8 | 8.66 | 8.66 | -1.86 | 3.7 | 7.23 | 7.23 | -3.53 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 14.5 | 16 | 10 | 4.5 | 14.7 | 16 | 10 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 1.69 | 1.69 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.3 | 83.4191 | 82.309 | -0.009 | 71.7 | 55.686 | 68.732 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.2 | 29.184 | 29.184 | 0.016 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.85 | 16 | 16 | -0.15 | 4.4 |  |  | 4.4
29/12/2024 | 21:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.8 | 649.9301 | 649.9301 | -0.13014 | 219.1 | 213.2976 | 213.2976 | 5.8024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.5877 | 92.5877 | -3.1877 | 248.2 | 246.0053 | 246.0053 | 2.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 213.4998 | 213.4998 | -11.5998 | 102.9 | 106.7499 | 106.7499 | -3.8499 | 564.5 | 570.525 | 570.525 | -6.025 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 165.3526 | 165.3526 | -0.2526 | 7 | 3.8494 | 3.8494 | 3.1506 | 16.5 | 16.9398 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 15.0509 | 15.0509 | -2.0509 | 131.5 | 143.5602 | 115.7023 | 15.7977 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3477 | 113.3477 | -2.4477 | 183.6 | 221.6891 | 221.6891 | -38.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.9 | 287.953 | 352.5955 | -59.6955 | 60 | 51.9953 | 51.9953 | 8.0047 | 149.1 | 149.2086 | 149.2086 | -0.10862 | 30.5 | 28.2922 | 28.2922 | 2.2078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.6 | 88.001 | 88.001 | 2.599 | 180.5 | 183.3332 | 183.3332 | -2.8332 | 180.7 | 183.3332 | 183.3332 | -2.6332 | 185.1 | 183.3332 | 183.3332 | 1.7668 | 108.1 | 89.0782 | 89.0782 | 19.0218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.2 | 8.0066 | 8.0066 | 0.19342 | 35.8 | 44.0018 | 44.0018 | -8.2018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.7 | 23.0226 | 23.0226 | 4.6774 | 167.8 | 171.8848 | 171.8848 | -4.0848 | 86.2 | 96.2938 | 85.4826 | 0.71742 | 84.9 | 89.7072 | 89.7072 | -4.8072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 89.3414 | 133.8792 | -5.0792 | 175.1 | 171.3473 | 171.3473 | 3.7527 | 167.1 | 171.3473 | 171.3473 | -4.2473 | 185.9 | 0 | 68 | 117.9 | 168 | 171.3473 | 171.3473 | -3.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 115.3575 | 115.3575 | -5.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 248.3389 | 183.1773 | -1.3773 | 119.2 | 134.2037 | 134.2037 | -15.0037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 142.7052 | 145.8648 | -1.2648 |  |  | 145.8648 | -145.8648 | 67 | 71.3526 | 145.8648 | -78.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.3 | 193.4614 |  | 190.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 82 | 81.845 | -12.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.836 | 1.836 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 17.6298 | 17.6298 | 2.2702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 19.3 | 16.6503 | 16.6503 | 2.6497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 20.1 | 20.159 | 1.241 | 64 | 64.2 | 60.122 | 3.878 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.8 | 19.5886 | 19.5886 | -4.7886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 8.4 | 11.3 | 12.128 | -3.728 | 50.4 | 27.4 | 25.444 | 24.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 45.4031 | 89.991 | -14.291 | 89.3 | 59.8 | 85.009 | 4.291 | 9 | 7.32 | 7.32 | 1.68 | 7.7 | 5.93 | 5.93 | 1.77 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1.406 | 1.406 | -0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.1 | 70.1448 | 71.958 | -7.858 | 55.5 | 42.0267 | 55.895 | -0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.44 | 16 | 16 | -1.56 | 5.3 |  |  | 5.3
29/12/2024 | 22:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 645.3 | 649.9301 | 649.9301 | -4.6301 | 218.9 | 213.2976 | 213.2976 | 5.6024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 247.2 | 246.0053 | 246.0053 | 1.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 212.1613 | 212.1613 | -5.4614 | 102.1 | 106.0807 | 106.0807 | -3.9807 | 555.2 | 570.525 | 570.525 | -15.325 | 10.6 | 10.2125 | 10.2125 | 0.38746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 165.3526 | 165.3526 | 0.4474 | 6.8 | 3.8494 | 3.8494 | 2.9506 | 16.5 | 13.7998 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 15.0509 | 15.0509 | -1.9509 | 128.9 | 143.5602 | 116.9234 | 11.9766 | 8.3 | 8.913 | 8.913 | -0.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3477 | 113.3477 | -2.6477 | 133.4 | 221.6891 | 221.6891 | -88.2891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.8 | 301.8027 | 311.5984 | -5.7984 | 59.9 | 51.9953 | 51.9953 | 7.9047 | 149.2 | 149.2086 | 149.2086 | -0.00862 | 32.2 | 28.2922 | 28.2922 | 3.9078 | 18.3 | 19.3614 | 19.3614 | -1.0614 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.8 | 88.001 | 88.001 | 4.799 | 181.1 | 183.3332 | 183.3332 | -2.2332 | 181.4 | 183.3332 | 183.3332 | -1.9332 | 183.6 | 183.3332 | 183.3332 | 0.2668 | 107.9 | 89.0782 | 89.0782 | 18.8218 | 8.1 | 8.0059 | 8.0059 | 0.09412 | 8.2 | 8.0066 | 8.0066 | 0.19342 | 34.1 | 44.0018 | 44.0018 | -9.9018 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.4 | 23.0226 | 23.0226 | 4.3774 | 167.5 | 171.8848 | 171.8848 | -4.3848 | 85.9 | 96.2938 | 85.4826 | 0.41742 | 69.2 | 89.7072 | 89.7072 | -20.5072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 88.9454 | 133.8792 | -5.2792 | 174.4 | 171.3473 | 171.3473 | 3.0527 | 166.6 | 171.3473 | 171.3473 | -4.7473 | 163.2 | 0 | 0 | 163.2 | 169.7 | 171.3473 | 171.3473 | -1.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 115.3575 | 115.3575 | -5.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.6 | 234.4892 | 224.6935 | -120.0935 | 114.3 | 134.2037 | 134.2037 | -19.9037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.2155 | 30.2155 | -0.11548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 142.7052 | 146.0296 | -1.5296 |  |  | 146.0296 | -146.0296 | 67.2 | 71.3526 | 146.0296 | -78.8296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 127.6813 |  | 157.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 78 | 77.97 | -7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.575 | 1.575 | -0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 18.1 | 16.6503 | 16.6503 | 1.4497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 19.3 | 19.121 | -0.821 | 60.1 | 62.2 | 58.433 | 1.667 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.4 | 19.5886 | 19.5886 | -5.1886 | 19.1 | 19.5886 | 19.5886 | -0.48864 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 9.3 | 10.7 | 11.577 | -2.277 | 52.9 | 25.2 | 22.866 | 30.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 44.1217 | 89.991 | -10.391 | 89.2 | 58.9 | 85.009 | 4.191 | 6.5 | 7.32 | 7.32 | -0.82 | 5.2 | 5.93 | 5.93 | -0.73 | 20.9 | 20.5681 | 20.5681 | 0.33193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 1.068 | 1.068 | -0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 61.5986 | 60.386 | -4.786 | 44.5 | 35.2348 | 43.178 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 14.33 | 16 | 16 | -1.67 | 5.5 |  |  | 5.5
29/12/2024 | 22:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 646.7 | 649.9301 | 649.9301 | -3.2301 | 218.3 | 213.2976 | 213.2976 | 5.0024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 92.5877 | 92.5877 | -59.5877 | 246.6 | 246.0053 | 246.0053 | 0.59473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 213.4998 | 213.4998 | -7.2998 | 106 | 106.7499 | 106.7499 | -0.7499 | 563 | 570.525 | 570.525 | -7.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 165.3526 | 165.3526 | 0.3474 | 7.3 | 3.8494 | 3.8494 | 3.4506 | 13.6 | 0 | 0 | 13.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 15.0509 | 15.0509 | -2.2509 | 130.7 | 143.5602 | 79.9111 | 50.7889 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3477 | 113.3477 | -2.5477 | 217.1 | 221.6891 | 221.6891 | -4.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.8 | 460.6758 | 460.6758 | -105.8758 | 58.2 | 51.9953 | 51.9953 | 6.2047 | 147.2 | 148.046 | 148.046 | -0.84603 | 31 | 28.2922 | 28.2922 | 2.7078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 92.1 | 88.001 | 88.001 | 4.099 | 124.8 | 133.3333 | 133.3333 | -8.5333 | 124.7 | 133.3333 | 133.3333 | -8.6333 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7667 | 107.9 | 89.0782 | 89.0782 | 18.8218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.2 | 8.0066 | 8.0066 | 0.19342 | 34.9 | 44.0018 | 44.0018 | -9.1018 | 45.1 | 44.4486 | 44.4486 | 0.65142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 28 | 23.0226 | 23.0226 | 4.9774 | 167.9 | 171.8848 | 171.8848 | -3.9848 | 86.2 | 95.2277 | 85.4826 | 0.71742 | 44.4 | 89.7072 | 0 | 44.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 88.9454 | 133.8792 | -4.9792 | 174.2 | 171.3473 | 171.3473 | 2.8527 | 166.5 | 171.3473 | 171.3473 | -4.8473 | 67.8 | 0 | 0 | 67.8 | 168 | 171.3473 | 171.3473 | -3.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 115.3575 | 115.3575 | -4.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 214.1273 | 214.1273 | -7.0273 | 121.7 | 134.2037 | 134.2037 | -12.5037 | 63.9 | 67.7258 | 67.7258 | -3.8258 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 30.2155 | 30.2155 | -0.01548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 142.7052 | 145.4604 | -1.3604 |  |  | 145.4604 | -145.4604 | 67.3 | 71.3526 | 145.4604 | -78.1604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 0 |  | 73.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 73 | 76.169 | -4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 1.38 | 1.38 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 18.9 | 19.5886 | 19.5886 | -0.68864 | 18.3 | 16.6503 | 16.6503 | 1.6497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.577 | 0.023 | 56.9 | 59.4 | 57.638 | -0.738 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 19.9471 | 0.25292 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 19.8 | 19.3927 | 19.3927 | 0.40725 | 8.6 | 10 | 10.664 | -2.064 | 62.3 | 23.2 | 22.147 | 40.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 42.462 | 83.42 | -10.82 | 88.9 | 57.8 | 78.94 | 9.96 | 5.5 | 6.83 | 6.83 | -1.33 | 5.7 | 5.93 | 5.93 | -0.23 | 21 | 20.5681 | 20.5681 | 0.43193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 15 | 16 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4.5 | 1.02 | 1.02 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.9 | 54.6286 | 53.809 | -0.909 | 41.6 | 30.7319 | 37.468 | 4.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.9 | 19.3927 | 19.3927 | 0.50725 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | -0.2 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.83 | 16 | 16 | -0.17 | 4.3 |  |  | 4.3
29/12/2024 | 23:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 649.1 | 649.9301 | 649.9301 | -0.83014 | 219.8 | 213.2976 | 213.2976 | 6.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 92.5877 | 92.5877 | -33.8877 | 246.5 | 246.0053 | 246.0053 | 0.49473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 213.4998 | 213.4998 | -6.7998 | 106.3 | 106.7499 | 106.7499 | -0.4499 | 562.8 | 570.525 | 570.525 | -7.725 | 10.4 | 10.2125 | 10.2125 | 0.18746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 165.3526 | 165.3526 | -1.3526 | 7.1 | 3.8494 | 3.8494 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 15.0509 | 15.0509 | -1.8509 | 114.6 | 143.5602 | 15.3218 | 99.2782 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3477 | 113.3477 | -2.8477 | 220.6 | 221.6891 | 221.6891 | -1.0891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.5 | 409.1355 | 460.6758 | -107.1758 | 58 | 51.9953 | 51.9953 | 6.0047 | 146.7 | 148.046 | 148.046 | -1.346 | 31.3 | 28.2922 | 28.2922 | 3.0078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.6 | 88.001 | 88.001 | 2.599 | 135.3 | 133.3333 | 133.3333 | 1.9667 | 135.6 | 133.3333 | 133.3333 | 2.2667 | 158.1 | 133.3333 | 133.3333 | 24.7667 | 107.9 | 89.0782 | 89.0782 | 18.8218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.1 | 8.0066 | 8.0066 | 0.09342 | 34.7 | 44.0018 | 44.0018 | -9.3018 | 45.3 | 44.4486 | 44.4486 | 0.85142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.4 | 23.0226 | 23.0226 | 4.3774 | 167.1 | 171.8848 | 171.8848 | -4.7848 | 85.6 | 85.4826 | 56.0232 | 29.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 88.9454 | 133.8792 | -20.2792 | 176 | 171.3473 | 171.3473 | 4.6527 | 167.7 | 171.3473 | 171.3473 | -3.6473 | 24.2 | 0 | 0 | 24.2 | 168.5 | 171.3473 | 171.3473 | -2.8473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 115.3575 | 93.8559 | 15.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.6 | 214.1273 | 214.1273 | 12.4727 | 120.1 | 134.2037 | 134.2037 | -14.1037 | 63.4 | 67.7258 | 67.7258 | -4.3258 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 142.7052 | 133.6633 | 11.9367 |  |  | 133.6633 | -133.6633 | 67 | 71.3526 | 133.6633 | -66.6633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3 | 69 | 75.059 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1.207 | 1.207 | 14.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 3 | 5.67 | 5.67 | -2.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.2 | 19.5886 | 19.5886 | 0.61136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 17.9 | 16.6503 | 16.6503 | 1.2497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 17.8 | 18.198 | 4.702 | 58.3 | 55.8 | 57.142 | 1.158 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.7737 | 10.7737 | -0.87375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.7 | 19.5886 | 19.5886 | -4.8886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 7.5 | 10.5 | 9.631 | -2.131 | 54 | 21.8 | 22.047 | 31.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40.7465 | 83.42 | -21.42 | 77.9 | 55.8 | 78.94 | -1.04 | 5.1 | 6.83 | 6.83 | -1.73 | 4 | 5.93 | 5.93 | -1.93 | 21 | 20.5681 | 20.5681 | 0.43193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 1.069 | 1.069 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 49.1039 | 48.897 | 4.503 | 42.9 | 26.9239 | 34.095 | 8.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | -0.6 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.83 | 16 | 16 | -0.17 | 0 |  |  | 0
29/12/2024 | 23:30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 642.5 | 649.9301 | 649.9301 | -7.4301 | 219 | 213.2976 | 213.2976 | 5.7024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 92.5877 | 92.5877 | -10.5877 | 245.9 | 246.0053 | 246.0053 | -0.10527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 213.4998 | 213.4998 | -8.8998 | 106 | 106.7499 | 106.7499 | -0.7499 | 554.3 | 570.525 | 570.525 | -16.225 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 165.3526 | 165.3526 | 0.1474 | 7 | 3.8494 | 3.8494 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 15.0509 | 15.0509 | -1.9509 | 114.1 | 143.5602 | 15.3218 | 98.7782 | 8.4 | 8.913 | 8.913 | -0.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 113.3477 | 113.3477 | -3.0477 | 190.1 | 221.6891 | 221.6891 | -31.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.9 | 419.7007 | 460.6758 | -105.7758 | 58 | 51.9953 | 51.9953 | 6.0047 | 142.3 | 148.046 | 146.9301 | -4.6301 | 30.7 | 28.2922 | 28.2922 | 2.4078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 90.5 | 88.001 | 88.001 | 2.499 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 121.8 | 133.3333 | 133.3333 | -11.5333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 107.4 | 89.0782 | 89.0782 | 18.3218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.2 | 8.0066 | 8.0066 | 0.19342 | 34.4 | 44.0018 | 44.0018 | -9.6018 | 45.4 | 44.4486 | 44.4486 | 0.95142 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 27.4 | 23.0226 | 23.0226 | 4.3774 | 167.5 | 171.8848 | 171.8848 | -4.3848 | 85.5 | 85.4826 | 56.0232 | 29.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 88.9454 | 133.8792 | -19.4792 | 174.5 | 171.3473 | 171.3473 | 3.1527 | 166.7 | 171.3473 | 171.3473 | -4.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9 | 171.3473 | 171.3473 | -1.4473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 115.3575 | 68.1664 | 41.1336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 214.1273 | 214.1273 | -26.7273 | 119.3 | 134.2037 | 134.2037 | -14.9037 | 63.5 | 67.7258 | 67.7258 | -4.2258 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30 | 30.2155 | 30.2155 | -0.21548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 142.7052 | 96.7461 | 47.6539 |  |  | 96.7461 | -96.7461 | 65.9 | 71.3526 | 96.7461 | -30.8461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 64 | 75.119 | 6.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1.141 | 1.141 | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.1 | 19.5886 | 19.5886 | 0.51136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 17.9 | 16.6503 | 16.6503 | 1.2497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 17 | 17.983 | 3.217 | 52.6 | 51.8 | 56.174 | -3.574 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.4 | 19.5886 | 19.5886 | -5.1886 | 19.1 | 19.5886 | 19.5886 | -0.48864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.6 | 11.4 | 9.661 | 0.939 | 39.8 | 20.5 | 21.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 39.0125 | 72.55 | -8.45 | 71.9 | 53.5 | 70.16 | 1.74 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 1 | 5.7 | 4.79 | 4.79 | 0.91 | 21 | 20.5681 | 20.5681 | 0.43193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.5 | 1.016 | 1.016 | 8.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.6 | 44.0611 | 45.651 | -24.051 | 16.2 | 23.3476 | 30.108 | -13.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.3 | 29.184 | 29.184 | 0.116 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.81 | 16 | 16 | -0.19 | 0 |  |  | 0
30/12/2024 | 00:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 1.65 | 1.65 | 0.05 | 647.1 | 649.9301 | 649.9301 | -2.8301 | 219.2 | 213.2976 | 213.2976 | 5.9024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.5877 | 92.5877 | -2.4877 | 248.1 | 246.0053 | 246.0053 | 2.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 213.4998 | 213.4998 | -5.7998 | 105.4 | 106.7499 | 106.7499 | -1.3499 | 554 | 570.525 | 570.525 | -16.525 | 10.5 | 10.2125 | 10.2125 | 0.28746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 165.3526 | 165.3526 | 2.3474 | 7.3 | 3.8494 | 3.8494 | 3.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 15.0509 | 15.0509 | -1.7509 | 76.2 | 143.5602 | 15.3218 | 60.8782 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3477 | 113.3477 | -2.2477 | 163.1 | 221.6891 | 221.6891 | -58.5891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.7 | 286.0061 | 398.2499 | -104.5499 | 58 | 51.9953 | 51.9953 | 6.0047 | 130.7 | 148.046 | 132.0945 | -1.3945 | 31.9 | 28.2922 | 28.2922 | 3.6078 | 18.4 | 19.3614 | 19.3614 | -0.96141 | 19.8 | 19.0989 | 19.0989 | 0.70108 | 87.6 | 88.001 | 88.001 | -0.40098 | 123.8 | 133.3333 | 133.3333 | -9.5333 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 152.8 | 133.3333 | 133.3333 | 19.4667 | 108 | 89.0782 | 89.0782 | 18.9218 | 8 | 8.0059 | 8.0059 | -0.00588 | 8.1 | 8.0066 | 8.0066 | 0.09342 | 35.1 | 44.0018 | 44.0018 | -8.9018 | 45.5 | 44.4486 | 44.4486 | 1.0514 | 3 | 2.8512 | 2.8512 | 0.14882 | 4.6 | 3.7188 | 3.7188 | 0.88123 | 28.1 | 23.0226 | 23.0226 | 5.0774 | 168.1 | 171.8848 | 171.8848 | -3.7848 | 86.1 | 85.4826 | 56.0232 | 30.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 88.9454 | 133.8792 | -18.7792 | 174.4 | 171.3473 | 165.4759 | 8.9241 | 166.6 | 171.3473 | 165.4759 | 1.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 171.3473 | 165.4759 | 3.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 115.3575 | 16.3432 | 94.0568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 214.1273 | 214.1273 | -83.2273 | 114 | 134.2037 | 134.2037 | -20.2037 | 64 | 67.7258 | 67.7258 | -3.7258 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 30.3 | 30.2155 | 30.2155 | 0.08452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 136.8656 | 96.6667 | 47.7333 |  |  | 96.6667 | -96.6667 | 67.2 | 68.4328 | 96.6667 | -29.4667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 62 | 75.568 | 9.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.11 | 1.11 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.6298 | 17.6298 | 2.3702 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.3 | 19.5886 | 19.5886 | 0.71136 | 20 | 19.5886 | 19.5886 | 0.41136 | 17.7 | 16.6503 | 16.6503 | 1.0497 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3154 | 18.3154 | 0.48462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 16.8 | 17.824 | 4.576 | 56 | 49.1 | 55.049 | 0.951 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 19.9471 | 13.0728 | 7.1272 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 10.7737 | 10.7737 | -0.77375 | 11.4 | 10.1861 | 10.1861 | 1.2139 | 14.6 | 19.5886 | 19.5886 | -4.9886 | 19.2 | 19.5886 | 19.5886 | -0.38864 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 18.6 | 12.4 | 10.046 | 8.554 | 31.7 | 19.3 | 21.504 | 10.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 37.6146 | 72.55 | -32.95 | 56.7 | 50.9 | 70.16 | -13.46 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | -2.8 | 2.2 | 4.79 | 4.79 | -2.59 | 21 | 20.5681 | 20.5681 | 0.43193 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 15.3 | 16 | 10 | 5.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.5 | 0.929 | 0.929 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 40.3896 | 42.961 | -23.961 | 11.4 | 19.7799 | 25.917 | -14.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 20 | 19.3927 | 19.3927 | 0.60725 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 0 | 55 | 60 | -60 |  |  |  | 0 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 | 15.82 | 16 | 16 | -0.18 | 0 |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 25.5 | 24 | 24 |  | 40.1 | 39.6 | 39.6 |  | 15535.8 | 15598.3234 | 15598.3234 |  | 4544.85 | 4435.3202 | 4435.3202 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2059.75 | 2217.1557 | 2217.1558 |  | 5926.35 | 5904.1264 | 5904.1265 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4316.15 | 4439.1622 | 4274.9154 |  | 2296.9 | 2219.5811 | 2137.4577 |  | 13430.2 | 13692.5995 | 13692.5995 |  | 252.2 | 245.1009 | 245.101 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3993.7 | 3968.4624 | 3968.4624 |  | 171.85 | 92.3856 | 92.3856 |  | 61.6 | 49.2493 | 16.9398 |  | 163.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 255 | 343.0839 | 344.1315 |  | 1847.3 | 1816.6127 | 1822.3522 |  | 170.5 | 201.9927 | 201.2541 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2658.05 | 2720.3448 | 2720.3448 |  | 4153.45 | 4285.3354 | 4374.0023 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5567.6 | 4712.8449 | 7200.8117 |  | 1591.5 | 1247.8862 | 1247.8862 |  | 3105.95 | 3217.7119 | 3183.2958 |  | 821.6 | 679.0118 | 679.0118 |  | 441 | 464.6738 | 464.6738 |  | 475.2 | 458.3741 | 458.3741 |  | 2183.65 | 2112.0235 | 2112.0235 |  | 3682.3 | 3905.0896 | 3883.7323 |  | 3687.95 | 3905.0896 | 3883.7323 |  | 4035.65 | 3905.0896 | 3883.7323 |  | 2508.65 | 2249.5379 | 2293.7626 |  | 193.3 | 192.1411 | 192.1411 |  | 194.55 | 192.1579 | 192.1579 |  | 836.35 | 955.0852 | 1056.043 |  | 1088.95 | 1066.7659 | 1066.7659 |  | 71.95 | 68.4283 | 68.4283 |  | 109.8 | 89.2505 | 89.2505 |  | 528.25 | 552.5429 | 552.5429 |  | 3321.05 | 3506.4893 | 3640.1496 |  | 1253.6 | 1308.4932 | 1344.5568 |  | 1012.9 | 1205.1922 | 1083.5921 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2470.35 | 2274.5674 | 3212.7283 |  | 2705.7 | 3000.1983 | 2723.0392 |  | 2514.3 | 3000.1983 | 2723.0392 |  | 700.8 | 381.46 | 195.9903 |  | 2984.95 | 3000.1983 | 2723.0392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2012.6 | 2136.8103 | 1160.8263 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3986.15 | 4346.2768 | 4029.9139 |  | 2835.35 | 2878.6734 | 2975.3381 |  | 1527.3 | 1625.4182 | 1625.4182 |  | 1882.5 | 1885.632 | 1885.632 |  | 724.4 | 725.1715 | 725.1715 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2934.3 | 2878.7927 | 2554.1426 |  | 0 | 0 | 2554.1426 |  | 1393.15 | 1593.9798 | 2554.1426 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 433.75 | 356.9551 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.45 | 6.616 | 6.616 |  | 1969.9 | 2075.8915 | 2198.6945 |  | 785.3 | 799.7245 | 799.7245 |  | 155.1 | 161.693 | 161.693 |  | 0.9 | 2.1 | 2.1 |  | 479.45 | 423.1145 | 423.1145 |  | 232.9 | 239.592 | 239.592 |  | 126.1 | 136.08 | 136.08 |  | 86.45 | 86.4 | 86.4 |  | 108.6 | 120 | 120 |  | 489.4 | 470.1274 | 470.1274 |  | 475.6 | 470.1274 | 470.1274 |  | 424.75 | 399.6082 | 399.6082 |  | 84.85 | 84 | 84 |  | 451.2 | 439.5691 | 439.5691 |  | 143.35 | 145.1955 | 145.1955 |  | 178.85 | 178.682 | 178.682 |  | 530.2 | 524.65 | 524.4215 |  | 1566.7 | 1653.1785 | 1599.4785 |  | 101 | 100.8 | 100.8 |  | 55.9 | 57.6 | 57.6 |  | 55.75 | 57.6 | 57.6 |  | 60.85 | 67.2 | 67.2 |  | 196.6 | 156.2275 | 156.2275 |  | 83.95 | 86.4 | 86.4 |  | 339.75 | 295.3659 | 309.5023 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 236.65 | 258.57 | 258.57 |  | 272.9 | 244.4662 | 244.4662 |  | 346.35 | 470.1274 | 470.1274 |  | 475.75 | 470.1274 | 470.1274 |  | 479.6 | 465.426 | 465.426 |  | 373.85 | 345.7405 | 329.9695 |  | 1085.05 | 810.499 | 733.5795 |  | 405.25 | 362.1025 | 362.1025 |  | 1941.85 | 1468.5852 | 1897.73 |  | 2044.8 | 1503.46 | 1771.32 |  | 216.85 | 169.51 | 169.51 |  | 186.3 | 142.66 | 142.66 |  | 501.55 | 493.6337 | 493.6337 |  | 196.9 | 168 | 168 |  | 170.8 | 172.8 | 172.8 |  | 371.4 | 384 | 240 |  | 373.95 | 384 | 240 |  | 240 | 240 | 240 |  | 101.65 | 116.8605 | 116.8605 |  | 127.65 | 129.1115 | 129.1115 |  | 1437.55 | 1499.474 | 1499.474 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2152.1 | 2113.3884 | 1868.2345 |  | 1904.9 | 2118.8407 | 1946.7285 |  | 1106.05 | 1161.7195 | 1161.7195 |  | 129.2 | 132.6615 | 132.6615 |  | 70.75 | 67.2 | 67.2 |  | 479.9 | 465.426 | 465.426 |  | 233.4 | 256.8 | 256.8 |  | 653.6 | 1212 | 1440 |  | 0 | 0 | 0 |  | 700.9 | 700.416 | 700.416 |  | 81.2 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 370.28 | 384 | 384 |  | 110.35 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 29 de Diciembre del 2024
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3719951 y resultó S/. 328914 (8.12% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 22 | 4048864.8711 | 4417912.6074 | -8.353%
LUN 23 | 4615121.6245 | 5671079.367 | -18.62%
MAR 24 | 4245289.7122 | 5535282.3452 | -23.3%
MIE 25 | 2578840.4902 | 3615589.1002 | -28.67%
JUE 26 | 4780616.3087 | 4913918.3869 | -2.713%
VIE 27 | 4457014.044 | 5557493.5509 | -19.8%
SAB 28 | 3827496.7032 | 4501746.3688 | -14.98%
DOM 29 | 3719951.1434 | 4295761.0484 | -13.4%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 22:59:00 |  | 29/12/2024 22:50:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 01:13:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 29/12/2024 01:13:00 | 29/12/2024 18:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 29/12/2024 18:18:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 29/12/2024 18:51:00 | 29/12/2024 22:37:00 | 29/12/2024 18:47:00 | 29/12/2024 22:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2024 18:42:00 | 29/12/2024 18:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 29/12/2024 22:43:33 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 06:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:33 h, S/C generar a 50 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible. A las 02:29 h, S/C generar a mínima de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 06:06:00 | 29/12/2024 09:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 09:51:00 | 29/12/2024 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 14:30:00 | 29/12/2024 16:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 29/12/2024 16:56:00 | 29/12/2024 22:51:00 |  | 29/12/2024 22:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 21:55 h, S/C generar a 50 MW de acuerdo a su disponibilidad de combustible.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 00:03:00 | 29/12/2024 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 29/12/2024 17:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 17:49:00 | 29/12/2024 18:46:00 | 29/12/2024 17:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 18:46:00 | 29/12/2024 21:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 29/12/2024 21:50:00 | 29/12/2024 23:06:00 |  | 29/12/2024 22:47:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 18:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 29/12/2024 18:22:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 17:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 06:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 06:06:00 | 29/12/2024 09:51:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 09:51:00 | 29/12/2024 14:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 14:29:00 | 29/12/2024 16:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 16:56:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 29/12/2024 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 29/12/2024 18:22:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 29/12/2024 00:00:00 | 30/12/2024 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 19:27:00 | 29/12/2024 20:19:00 | 29/12/2024 19:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 20:19:00 | 29/12/2024 21:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 29/12/2024 21:43:00 | 29/12/2024 22:36:00 |  | 29/12/2024 22:10:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.10%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 60.8772 | 75 | 1 | 52.4 | 75 | 1 | 66.4848 | 75 | 1 | 68.5474 | 75 | 1 | 52.4 | 73.9844 | 1 | 52.4 | 73.9844 | 1 | 58.6961 | 74.9999 | 1 | 58.6961 | 74.9999 | 1 | 57.4541 | 74.9999 | 1 | 57.1869 | 74.9999 | 1 | 58.3475 | 74.9999 | 1 | 58.6962 | 74.9999 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 54.5929 | 1 | 90 | 54.7791 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 89.693 | 1 | 50 | 85.182 | 1 | 24 | 89.2686 | 1 | 24 | 89.2686 | 1 | 24 | 89.2684 | 1 | 24 | 89.2802 | 1 | 24 | 89.2688 | 1 | 38.1405 | 89.2578 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90 | 1 | 58.4 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 37.6864 | 1 | 12.2407 | 31.6624 | 1 | 22.3639 | 15.5675 | 1 | 34.2737 | 0 | 1 | 13.1718 | 30.3714 | 1 | 13.1718 | 30.3714 | 1 | 14.1061 | 30.3924 | 1 | 14.1061 | 30.3924 | 1 | 28.7271 | 16.0051 | 1 | 28.5935 | 16.2372 | 1 | 13.5954 | 31.0042 | 1 | 14.1062 | 30.3923 | 1 | 24.0283 | 18.4841 | 1 | 41.9435 | 0 | 1 | 0 | 42.1898 | 1 | 30.2809 | 15.2442 | 1 | 30.2809 | 15.2442 | 1 | 22.1 | 23.0033 | 1 | 30.281 | 15.2442 | 1 | 48.1331 | 0 | 1 | 45.7989 | 0 | 1 | 30 | 15.4714 | 1 | 30.2809 | 15.2458 | 1 | 30 | 15.4729 | 1 | 0 | 44.8169 | 1 | 22.3222 | 22.8309 | 1 | 0 | 45.0881 | 1 | 22.3219 | 22.8304 | 1 | 0 | 35.2386 | 1 | 22.649 | 13.7312 | 1 | 0 | 44.1896 | 1 | 0 | 44.188 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 15.4705 | 1 | 48.1331 | 0 | 1 | 41.8669 | 6.0085 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0479 | 1 | 0 | 24.6957 | 1 | 0 | 35.7672 | 1 | 0 | 40.3808 | 1 | 36.4639 | 0 | 1 | 36.464 | 0 | 1 | 36.464 | 0 | 1 | 21.936 | 18.8483
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.3136 | 1 | 0 | 43.3376 | 1 | 21.757 | 15.3459 | 1 | 0 | 37.1496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5255 | 1 | 0 | 43.9957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0318 | 1 | 0 | 38.0319 | 1 | 0 | 41.8015 | 1 | 29.4382 | 15.1023 | 1 | 29.4382 | 15.1023 | 1 | 0 | 43.9934 | 1 | 29.4381 | 15.1024 | 1 | 0 | 41.6252 | 1 | 0 | 43.992 | 1 | 0 | 43.5859 | 1 | 29.4382 | 15.104 | 1 | 0 | 43.5812 | 1 | 44.504 | 0 | 1 | 21.819 | 22.3661 | 1 | 44.5028 | 0 | 1 | 21.8186 | 22.3655 | 1 | 34.745 | 0 | 1 | 22.0529 | 13.5854 | 1 | 29.4388 | 15.1745 | 1 | 29.4389 | 15.175 | 1 | 0 | 44.8872 | 1 | 0 | 43.5886 | 1 | 0 | 41.6212 | 1 | 0 | 41.6212 | 1 | 0 | 44.4625 | 1 | 0 | 42.2136 | 1 | 0 | 35.5828 | 1 | 0 | 35.5834 | 1 | 0 | 35.7158 | 1 | 0 | 24.5682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 35.2643 | 1 | 0 | 35.2643
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 30.4386 | 0 | 1 | 40.1593 | 0 | 1 | 22.3639 | 15.5675 | 1 | 0 | 37.8504 | 1 | 0 | 43.613 | 1 | 0 | 43.613 | 1 | 0 | 44.6075 | 1 | 0 | 44.6075 | 1 | 0 | 42.9898 | 1 | 28.5935 | 16.2372 | 1 | 44.7521 | 0 | 1 | 0 | 44.6076 | 1 | 24.0282 | 18.4841 | 1 | 24.0283 | 18.484 | 1 | 48.1332 | 0 | 1 | 0 | 44.4092 | 1 | 0 | 44.4093 | 1 | 22.1 | 23.0033 | 1 | 0 | 44.4092 | 1 | 0 | 42.3662 | 1 | 22.1006 | 23.004 | 1 | 30 | 15.4714 | 1 | 0 | 44.4044 | 1 | 30 | 15.4729 | 1 | 0 | 45.1831 | 1 | 0 | 44.803 | 1 | 45.4972 | 0 | 1 | 0 | 44.8041 | 1 | 35.597 | 0 | 1 | 22.649 | 13.7312 | 1 | 30.2806 | 15.318 | 1 | 30.2806 | 15.3185 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 15.4705 | 1 | 0 | 42.3703 | 1 | 0 | 42.3703 | 1 | 0 | 45.2305 | 1 | 0 | 42.9684 | 1 | 0 | 36.2152 | 1 | 0 | 36.2157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8112 | 1 | 0 | 36.0675 | 1 | 0 | 40.729 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 35.8874 | 1 | 0 | 35.8874
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 30.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5192 | 1 | 34.2737 | 0 | 1 | 39.2282 | 0 | 1 | 39.2282 | 0 | 1 | 44.59 | 0 | 1 | 44.59 | 0 | 1 | 28.7271 | 16.0051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.59 | 0 | 1 | 41.9435 | 0 | 1 | 24.0282 | 18.4841 | 1 | 41.8668 | 6.0087 | 1 | 30.2809 | 15.2442 | 1 | 30.2809 | 15.2442 | 1 | 45.8 | 0 | 1 | 30.281 | 15.2442 | 1 | 41.8669 | 6.0085 | 1 | 22.1006 | 23.004 | 1 | 30 | 15.4714 | 1 | 30.2809 | 15.2458 | 1 | 30 | 15.4729 | 1 | 45.496 | 0 | 1 | 45.8588 | 0 | 1 | 0 | 44.9119 | 1 | 45.8595 | 0 | 1 | 19.658 | 19.3543 | 1 | 22.649 | 13.7312 | 1 | 30.2806 | 15.318 | 1 | 30.2806 | 15.3185 | 1 | 0 | 45.1128 | 1 | 30 | 15.4705 | 1 | 41.8669 | 6.0085 | 1 | 48.1331 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24 | 17.4705 | 1 | 24 | 17.4695 | 1 | 24 | 17.5046 | 1 | 24 | 15.2051 | 1 | 24 | 17.4341 | 1 | 38.1405 | 8.1479 | 1 | 21.9361 | 18.8483 | 1 | 21.936 | 18.8483 | 1 | 21.936 | 18.8483 | 1 | 36.464 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.4712 | 1 | 0 | 7.4711 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 27.4305 | 8 | 1 | 28.8363 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 16.6153 | 8 | 1 | 16.791 | 8 | 1 | 15.3088 | 8 | 1 | 15.8202 | 8 | 1 | 24.5211 | 8 | 1 | 26.6212 | 8 | 1 | 29.165 | 7.0886 | 1 | 28.9842 | 7.0758 | 1 | 18.226 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 0 | 7.7734 | 1 | 0 | 7.201 | 1 | 0 | 7.5334 | 1 | 0 | 7.5334 | 1 | 0 | 7.5335 | 1 | 0 | 7.5298 | 1 | 0 | 7.5333 | 1 | 0 | 7.5368 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.4712 | 1 | 0 | 7.4711 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 21.4305 | 8 | 1 | 16.6153 | 8 | 1 | 16.791 | 8 | 1 | 15.3088 | 8 | 1 | 15.8202 | 8 | 1 | 24.5211 | 8 | 1 | 26.6212 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.431 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 36.4305 | 8 | 1 | 0 | 7.7734 | 1 | 0 | 7.201 | 1 | 0 | 7.5334 | 1 | 0 | 7.5334 | 1 | 0 | 7.5335 | 1 | 0 | 7.5298 | 1 | 0 | 7.5333 | 1 | 0 | 7.5368 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 57.1637 | 30.6422 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 82.4789 | 6.3684 | 1 | 74.3788 | 14.1353 | 1 | 71.835 | 16.5744 | 1 | 72.0158 | 16.4011 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.198 | 1 | 0 | 87.198 | 1 | 0 | 87.1981 | 1 | 0 | 87.19 | 1 | 0 | 87.1978 | 1 | 0 | 87.2054 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 57.1637 | 30.6422 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 82.4789 | 6.3684 | 1 | 74.3788 | 14.1353 | 1 | 71.835 | 16.5744 | 1 | 72.0158 | 16.4011 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 89.5695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.198 | 1 | 0 | 87.198 | 1 | 0 | 87.1981 | 1 | 0 | 87.19 | 1 | 0 | 87.1978 | 1 | 0 | 87.2054 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795 | 1 | 0 | 87.6795
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 23.865 | 1 | 0 | 23.865 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 13.5662 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8152 | 0 | 1 | 19.6395 | 0 | 1 | 21.1217 | 0 | 1 | 20.6103 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 18.2045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 22.3205 | 1 | 0 | 23.865 | 1 | 0 | 23.865 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 22.3207 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 13.5662 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8152 | 0 | 1 | 19.6395 | 0 | 1 | 21.1217 | 0 | 1 | 20.6103 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 18.2045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205 | 1 | 0 | 19.3205
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 132 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 172 | 0 | 1 | 157.8595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 78.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 66 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 86 | 0 | 1 | 78.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 119.1228 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 113.5152 | 0 | 1 | 111.4526 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 121.3039 | 0 | 1 | 121.3039 | 0 | 1 | 122.5459 | 0 | 1 | 122.8131 | 0 | 1 | 121.6525 | 0 | 1 | 121.3038 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 124.4338 | 1 | 0 | 98.3578 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 110.6316 | 1 | 0 | 102.8647 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 117.5335 | 1 | 0 | 122.617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 119.1228 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 113.5152 | 0 | 1 | 111.4526 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 121.3039 | 0 | 1 | 121.3039 | 0 | 1 | 122.5459 | 0 | 1 | 122.8131 | 0 | 1 | 121.6525 | 0 | 1 | 121.3038 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 0 | 124.4338 | 1 | 0 | 98.3578 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 123 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 110.6316 | 1 | 0 | 102.8647 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 124.744 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 111 | 1 | 0 | 117.5335 | 1 | 0 | 122.617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0 | 1 | 127.6 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [43 empty] | CH Matucana no brindara RSF a solicitud del Agente. Problemas de reboso |  |  | CH Matucana no brindara RSF a solicitud del Agente. Problemas de reboso |  |  | CH Matucana no brindara RSF a solicitud del Agente. Problemas de reboso |  |  | CH Matucana no brindara RSF a solicitud del Agente. Problemas de reboso | [35 empty] | CH Matucana no puede dar RSF por riesgo de vertimiento |  |  | CH Matucana no puede dar RSF por riesgo de vertimiento |  |  | CH Matucana no puede dar RSF por riesgo de vertimiento |  |  | CH Matucana no puede dar RSF por riesgo de vertimiento |  |  | CH Matucana no puede dar RSF por riesgo de vertimiento. A las 16:21 h volvio a brindar RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 29 de Diciembre del 2024
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
29/12/2024 | 00:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 01:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 01:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 02:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 02:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 03:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 03:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 04:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 04:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 05:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 05:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 06:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 06:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 07:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 07:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 08:00 |  | 0
29/12/2024 | 08:30 |  | 0
29/12/2024 | 09:00 |  | 0
29/12/2024 | 09:30 |  | 0
29/12/2024 | 10:00 |  | 0
29/12/2024 | 10:30 |  | 0
29/12/2024 | 11:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 11:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 12:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 12:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 13:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 13:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 14:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 14:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 15:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 15:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 16:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 16:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 17:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 17:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 18:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 18:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 19:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 19:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 20:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 20:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 21:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 21:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 22:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 22:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 23:00 | 0 | 0
29/12/2024 | 23:30 | 0 | 0
29/12/2024 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-29 00:30 | 89.2333 | 89.3884 | 89.2943 | 89.2333 | 88.2775 | 95.0958 | 94.7179 | 95.2745 | 88.0151 | 90.0983 | 94.6179 | 93.8793 | 93.8344 | 93.4492 | 95.1729 | 88.5403 | 92.6528 | 84.0927 | 84.734 | 91.665 | 88.5977 | 85.1764 | 87.0884 | 95.3878 | 84.7943 | 88.2967 | 89.999 | 88.2929 | 83.9663 | 91.5709 | 92.0802 | 92.307 | 92.2954 | 83.0885 | 91.8633 | 84.5091 | 84.9546 | 93.782 | 84.1531 | 79.2518 | 79.5886 | 94.9519 | 90.2944 | 88.5926 | 90.4287 | 89.2588 | 84.437 | 84.9151 | 95.8159 | 87.954 | 87.7182 | 87.8028 | 87.6035 | 87.6286 | 87.7056 | 93.5612 | 93.1115 | 93.1115 | 93.1115 | 85.1324 | 85.6459 | 91.3746 | 91.1711 | 88.678 | 86.8937 | 92.501 | 83.2905 | 83.398 | 88.8969 | 86.3219 | 95.5421 | 94.0037 | 88.7852 | 88.7852 | 91.9981 | 93.1688 | 88.6943 | 89.3278 | 88.9929 | 92.6453 | 88.1282 | 95.5421 | 87.6481 | 87.8963 | 89.1734 | 93.8477 | 101.0266 | 94.0967 | 94.7226 | 87.79 | 87.1098 | 95.9727 | 86.2482 | 85.9343 | 86.9684 | 87.7244 | 87.9695 | 98.8138 | 85.7272 | 87.0912 | 87.42 | 86.685 | 95.4006 | 95.6675 | 94.0037 | 93.35 | 88.3319 | 88.7852 | 88.8582 | 94.8798 | 95.2763 | 95.0233 | 87.6286 | 100.7415 | 98.8491 | 90.2813 | 80.7759 | 98.8491 | 87.1659 | 87.484 | 88.0717 | 94.3795 | 94.5937 | 84.1553 | 81.2315 | 79.0949 | 87.9798 | 88.9466 | 89.1512 | 86.0108 | 86.4759 | 86.9511 | 88.0587 | 97.7018 | 95.4092 | 95.4092 | 86.2746 | 93.7415 | 94.1343 | 94.0037 | 86.7653 | 89.2803 | 101.755 | 87.9623 | 87.9543 | 90.5067 | 85.6805 | 84.975 | 86.3481 | 88.5576 | 84.9373 | 83.9828 | 88.0388 | 88.1655 | 88.2186 | 90.9295 | 87.7266 | 100.5306 | 88.6332 | 91.65 | 103.2203 | 83.7035 | 84.1619 | 86.6896 | 89.2018 | 92.009 | 91.8051 | 91.9981 | 92.9969 | 92.9969 | 90.6387 | 90.6387 | 90.6387 | 94.9377 | 94.7413 | 83.3903 | 83.3327 | 89.5212 | 89.084 | 89.0716 | 95.5421 | 95.5421 | 94.5883 | 84.7748 | 93.7415 | 93.35 | 98.7763 | 85.1813 | 98.7763 | 92.9969 | 88.4797 | 90.5598 | 83.1221 | 88.9892 | 80.3207 | 80.1149 | 85.8007 | 93.3919 | 93.4151 | 93.2573 | 88.9892 | 88.9892 | 88.9892 | 100.6137 | 100.1721 | 100.561 | 100.561 | 88.7718 | 95.9608 | 95.6816 | 92.9417 | 95.5569 | 92.1242 | 85.1813 | 100.673 | 89.2307 | 89.374 | 87.3854 | 86.4423 | 79.9315 | 81.2569 | 81.7103 | 95.374 | 89.9063 | 101.6121
2024-12-29 01:00 | 90.1321 | 90.2834 | 90.1922 | 90.1321 | 88.2949 | 95.255 | 94.9238 | 95.4153 | 87.7651 | 90.9991 | 94.7448 | 93.9948 | 94.8238 | 95.4858 | 95.2604 | 88.6759 | 93.6548 | 84.9828 | 85.6203 | 92.6909 | 88.8607 | 85.514 | 87.3881 | 95.4912 | 84.8609 | 87.6272 | 90.4104 | 88.5593 | 84.837 | 92.6967 | 93.2086 | 93.4382 | 93.4343 | 83.6594 | 92.8861 | 84.637 | 85.077 | 93.9032 | 84.6352 | 81.0133 | 81.2977 | 95.056 | 90.7082 | 89.2272 | 91.2087 | 89.4961 | 85.4486 | 85.9 | 97.1836 | 87.9787 | 87.695 | 87.7999 | 87.5793 | 87.5844 | 87.6823 | 93.724 | 93.3188 | 93.3188 | 93.3188 | 85.4195 | 85.9097 | 92.2957 | 92.017 | 87.6027 | 86.1702 | 92.6152 | 83.8536 | 83.9617 | 89.0101 | 87.342 | 96.8779 | 94.1139 | 87.451 | 87.451 | 92.8295 | 94.2032 | 87.8135 | 89.426 | 89.1054 | 93.7127 | 88.2462 | 96.8779 | 87.6679 | 87.92 | 89.2532 | 95.027 | 103.586 | 95.2629 | 95.8862 | 88.6163 | 88.1068 | 97.0128 | 86.4473 | 85.6121 | 87.6015 | 88.6398 | 88.3139 | 98.9209 | 85.8611 | 87.6036 | 87.8763 | 85.1276 | 95.5433 | 95.8238 | 94.1139 | 93.4624 | 87.0085 | 87.451 | 88.9888 | 95.9333 | 95.3815 | 95.1336 | 87.5844 | 103.2976 | 100.7239 | 91.3055 | 81.3394 | 100.7239 | 87.1659 | 87.4829 | 88.8433 | 94.4895 | 94.7006 | 84.455 | 81.8538 | 79.8152 | 88.9495 | 89.0423 | 89.2499 | 86.3482 | 86.797 | 86.9753 | 88.9019 | 97.8078 | 95.5039 | 95.5039 | 85.9224 | 93.8518 | 94.2442 | 94.1139 | 86.9261 | 89.375 | 104.3317 | 87.9861 | 87.9789 | 90.7749 | 86.1516 | 85.4392 | 86.6853 | 89.2022 | 85.9612 | 85.0182 | 88.9063 | 89.0247 | 89.0743 | 91.9702 | 88.6349 | 102.7279 | 88.7356 | 92.5171 | 105.4332 | 83.2821 | 83.785 | 87.0036 | 89.2836 | 92.8404 | 92.6411 | 92.8295 | 93.1078 | 93.1078 | 90.5461 | 90.5461 | 90.5461 | 95.0448 | 94.8514 | 81.4989 | 81.5549 | 90.3792 | 89.1903 | 90.0996 | 96.8779 | 96.8779 | 94.7 | 84.8315 | 93.8518 | 93.4624 | 98.8834 | 85.2772 | 98.8834 | 93.1078 | 88.5387 | 90.6366 | 84.0137 | 89.1847 | 81.0766 | 80.8689 | 86.0339 | 93.5355 | 93.5364 | 93.3769 | 89.1847 | 89.1847 | 89.1847 | 103.1988 | 102.9156 | 103.1496 | 103.1496 | 89.6825 | 96.0907 | 95.8155 | 93.8239 | 95.6677 | 92.9809 | 85.2772 | 102.9891 | 89.4961 | 89.6421 | 88.3485 | 86.6747 | 80.6838 | 82.1704 | 82.6174 | 96.7217 | 90.2987 | 104.1899
2024-12-29 01:30 | 90.1462 | 90.2893 | 90.2003 | 90.1462 | 88.2872 | 95.1989 | 94.8297 | 95.3667 | 88.0104 | 90.9446 | 94.6196 | 93.862 | 94.2638 | 94.0715 | 95.1634 | 88.5315 | 93.1336 | 84.7416 | 85.3813 | 92.1831 | 88.7235 | 85.414 | 87.3105 | 95.4089 | 84.94 | 88.2821 | 90.1407 | 88.4296 | 85.2498 | 92.0916 | 92.6022 | 92.8169 | 92.8188 | 83.7827 | 92.3803 | 84.6401 | 85.0841 | 93.7792 | 84.6998 | 82.4189 | 82.6404 | 94.9285 | 90.6326 | 89.1946 | 91.1716 | 89.328 | 85.153 | 85.6093 | 96.4127 | 87.9578 | 87.7161 | 87.8033 | 87.6004 | 87.6239 | 87.7034 | 93.5892 | 93.2041 | 93.2041 | 93.2041 | 85.3161 | 85.8239 | 91.7401 | 91.5293 | 88.6251 | 86.9551 | 92.4863 | 83.9811 | 84.0894 | 88.9718 | 86.8564 | 96.1505 | 93.9931 | 88.772 | 88.772 | 92.6991 | 93.5043 | 88.6261 | 89.2688 | 88.9586 | 93.0405 | 88.1091 | 96.1505 | 87.6496 | 87.8996 | 89.132 | 96.001 | 101.6058 | 94.7669 | 95.602 | 88.3551 | 87.6415 | 96.6131 | 86.2583 | 86.0363 | 87.3134 | 88.8676 | 88.1019 | 98.8356 | 85.8378 | 87.4708 | 87.7026 | 86.5354 | 95.441 | 95.7158 | 93.9931 | 93.3434 | 88.3329 | 88.772 | 88.8903 | 95.2215 | 95.2456 | 94.9986 | 87.6239 | 101.4467 | 99.5024 | 90.8535 | 81.3679 | 99.5024 | 87.1659 | 87.4843 | 88.5651 | 94.354 | 94.5505 | 84.2403 | 81.7621 | 79.6152 | 89.1271 | 88.9309 | 89.147 | 86.2522 | 86.709 | 86.7368 | 88.6611 | 97.7234 | 95.3866 | 95.3866 | 86.3552 | 93.7311 | 94.1263 | 93.9931 | 86.7302 | 89.2582 | 102.5384 | 87.9662 | 87.958 | 90.5833 | 86.2712 | 85.5217 | 86.7339 | 88.9089 | 86.5067 | 85.5455 | 88.6787 | 88.8016 | 88.8531 | 91.4845 | 88.7252 | 101.2067 | 88.6505 | 91.9514 | 103.9263 | 83.5251 | 84.004 | 87.0644 | 89.1659 | 92.71 | 92.5207 | 92.6991 | 92.9878 | 92.9878 | 90.2012 | 90.2012 | 90.2012 | 94.9143 | 94.7217 | 83.0446 | 83.0523 | 90.1562 | 89.0471 | 89.693 | 96.1505 | 96.1505 | 94.5643 | 84.9104 | 93.7311 | 93.3434 | 98.7981 | 85.0699 | 98.7981 | 92.9878 | 88.5044 | 90.5912 | 84.3979 | 89.0503 | 80.8377 | 80.6306 | 85.8848 | 93.4119 | 93.414 | 93.2559 | 89.0503 | 89.0503 | 89.0503 | 101.4068 | 101.128 | 101.3583 | 101.3583 | 89.6996 | 95.983 | 95.7005 | 93.6106 | 95.6461 | 92.5148 | 85.0699 | 101.3684 | 89.3117 | 89.4543 | 88.5249 | 86.6134 | 80.446 | 82.5251 | 82.9799 | 95.949 | 90.0406 | 102.3971
2024-12-29 02:00 | 90.7318 | 90.8713 | 90.7859 | 90.7318 | 88.3009 | 95.2568 | 94.8638 | 95.433 | 88.0403 | 91.4949 | 94.6437 | 93.8761 | 94.4525 | 94.161 | 95.2864 | 88.6154 | 93.3378 | 84.9685 | 85.6222 | 92.3977 | 88.726 | 85.4356 | 87.3579 | 95.4642 | 85.0154 | 88.3624 | 90.1873 | 88.4332 | 86.0134 | 92.2951 | 92.8076 | 93.0181 | 93.0238 | 84.0828 | 92.5934 | 84.6802 | 85.1305 | 93.8685 | 84.9596 | 84.5726 | 84.7103 | 95.0186 | 90.6379 | 89.1449 | 91.2416 | 89.3275 | 85.6428 | 86.0749 | 96.6242 | 87.9686 | 87.7296 | 87.8155 | 87.6148 | 87.6387 | 87.7169 | 93.6443 | 93.2516 | 93.2532 | 93.2524 | 85.3197 | 85.8451 | 91.9044 | 91.6852 | 88.7892 | 87.0783 | 92.5459 | 84.2205 | 84.3292 | 89.1172 | 87.0165 | 96.3733 | 94.0985 | 88.9333 | 88.9333 | 93.2216 | 93.6556 | 88.7696 | 89.3365 | 89.0438 | 93.2082 | 88.1753 | 96.3733 | 87.6566 | 87.9097 | 89.206 | 96.1948 | 101.6807 | 95.0494 | 95.8683 | 88.6763 | 87.8143 | 96.8542 | 86.1935 | 86.1216 | 87.4412 | 89.6164 | 88.1425 | 98.8929 | 85.8911 | 87.3181 | 87.6305 | 86.6424 | 95.5116 | 95.7806 | 94.0985 | 93.4426 | 88.5128 | 88.9333 | 88.8883 | 95.3756 | 95.2768 | 95.0365 | 87.6387 | 101.5246 | 99.6498 | 91.094 | 81.6544 | 99.6498 | 87.166 | 87.4904 | 88.8309 | 94.4582 | 94.6572 | 84.3114 | 82.0251 | 79.8779 | 89.7568 | 88.9915 | 89.195 | 86.2451 | 86.7254 | 86.6018 | 88.9941 | 97.7801 | 95.4601 | 95.4601 | 86.404 | 93.8339 | 94.2324 | 94.0985 | 86.6974 | 89.3116 | 102.5788 | 87.9766 | 87.9689 | 90.5875 | 86.5858 | 85.7896 | 86.9196 | 89.039 | 87.4759 | 86.523 | 88.9903 | 89.136 | 89.197 | 91.6648 | 89.3689 | 101.3062 | 88.6485 | 92.0871 | 103.9516 | 83.5035 | 83.9866 | 87.2515 | 89.2387 | 93.2326 | 93.0476 | 93.2216 | 93.0861 | 93.0861 | 90.0036 | 90.0036 | 90.0036 | 94.9612 | 94.7695 | 83.1172 | 83.1165 | 90.4975 | 89.1416 | 89.9529 | 96.3733 | 96.3733 | 94.6676 | 84.9858 | 93.8339 | 93.4426 | 98.8554 | 84.9854 | 98.8554 | 93.0861 | 88.5193 | 90.4606 | 85.1566 | 89.0497 | 81.1316 | 80.9237 | 85.9593 | 93.4727 | 93.502 | 93.3444 | 89.0497 | 89.0497 | 89.0497 | 101.4841 | 101.2053 | 101.436 | 101.436 | 90.2932 | 96.007 | 95.7271 | 94.0669 | 95.7244 | 92.6796 | 84.9854 | 101.4561 | 89.3156 | 89.4602 | 89.1504 | 86.6586 | 80.7385 | 83.2677 | 83.726 | 96.1543 | 90.0829 | 102.4421
2024-12-29 02:30 | 91.0018 | 91.137 | 91.0555 | 91.0018 | 88.3102 | 95.4823 | 95.1044 | 95.6494 | 87.9957 | 91.7843 | 94.9258 | 94.1395 | 95.0645 | 94.7867 | 95.5068 | 88.8118 | 93.9603 | 85.4592 | 86.1068 | 93.045 | 88.8691 | 85.6967 | 87.531 | 95.8186 | 85.177 | 88.2557 | 90.5218 | 88.5728 | 86.2012 | 92.9318 | 93.4585 | 93.6776 | 93.6849 | 84.2211 | 93.2459 | 84.8533 | 85.3092 | 94.088 | 85.1537 | 84.3584 | 84.6687 | 95.2079 | 90.8889 | 89.3502 | 91.4664 | 89.4726 | 86.0552 | 86.4859 | 97.3683 | 87.979 | 87.7225 | 87.816 | 87.6081 | 87.624 | 87.7099 | 94.0314 | 93.5619 | 93.5619 | 93.5619 | 86.3445 | 86.68 | 92.6605 | 92.3551 | 88.6207 | 87.0138 | 92.7743 | 84.3404 | 84.4492 | 89.3069 | 87.6538 | 97.1302 | 94.296 | 88.7245 | 88.7245 | 93.4132 | 94.288 | 88.6683 | 89.5281 | 89.2416 | 93.8531 | 88.2596 | 97.1302 | 87.6401 | 87.915 | 89.3498 | 96.9829 | 102.2875 | 95.8739 | 96.6973 | 89.0784 | 88.4441 | 97.4715 | 86.2998 | 86.1824 | 88.051 | 89.8584 | 88.764 | 99.26 | 86.1828 | 87.2605 | 87.6032 | 86.5308 | 95.6992 | 95.9718 | 94.296 | 93.6444 | 88.2615 | 88.7245 | 88.9581 | 96.0196 | 95.4994 | 95.2732 | 87.624 | 102.1811 | 100.3557 | 91.7309 | 81.7622 | 100.3557 | 87.166 | 87.4907 | 89.197 | 94.6457 | 94.8356 | 84.5167 | 82.2035 | 80.0442 | 90.0904 | 89.1182 | 89.3323 | 86.4271 | 86.9036 | 86.8023 | 89.4124 | 98.143 | 95.656 | 95.656 | 86.4917 | 94.0315 | 94.4318 | 94.296 | 86.7507 | 89.43 | 103.2618 | 87.9869 | 87.9792 | 90.7668 | 86.788 | 85.9891 | 87.1156 | 89.66 | 87.7139 | 86.7089 | 89.4442 | 89.5745 | 89.629 | 92.3223 | 89.6364 | 101.9836 | 88.7001 | 92.8225 | 104.6752 | 83.0986 | 83.6278 | 87.4227 | 89.3821 | 93.4242 | 93.2446 | 93.4132 | 93.2872 | 93.2872 | 90.1589 | 90.1589 | 90.1589 | 95.1915 | 95.002 | 83.1256 | 83.0977 | 90.9318 | 89.3432 | 90.578 | 97.1302 | 97.1302 | 94.8516 | 85.1472 | 94.0315 | 93.6444 | 99.2223 | 85.2132 | 99.2223 | 93.2872 | 88.5476 | 90.7892 | 85.3636 | 89.1623 | 81.4995 | 81.2907 | 86.1743 | 93.8983 | 93.7309 | 93.563 | 89.1623 | 89.1623 | 89.1623 | 102.1589 | 101.9063 | 102.1145 | 102.1145 | 90.574 | 96.2974 | 96.0049 | 94.3933 | 95.9319 | 93.3262 | 85.2132 | 102.1317 | 89.4917 | 89.6393 | 89.4817 | 87.0778 | 81.1046 | 83.4781 | 83.9351 | 96.889 | 90.3939 | 103.1244
2024-12-29 03:00 | 90.7576 | 90.8917 | 90.812 | 90.7576 | 88.2798 | 95.7324 | 95.3657 | 95.8971 | 87.7464 | 91.5196 | 95.0937 | 94.3246 | 94.6558 | 95.2249 | 95.6443 | 88.8497 | 93.5583 | 85.2438 | 85.8882 | 92.647 | 88.9044 | 85.7411 | 87.5632 | 96.0052 | 85.1737 | 87.6077 | 90.3908 | 88.6223 | 86.1048 | 92.6993 | 93.2161 | 93.4263 | 93.4358 | 84.1852 | 92.8493 | 84.9447 | 85.381 | 94.2772 | 85.1468 | 84.2311 | 84.5408 | 95.4097 | 91.0687 | 89.5202 | 91.643 | 89.456 | 85.8599 | 86.2876 | 97.3528 | 87.9895 | 87.6973 | 87.8057 | 87.5833 | 87.5832 | 87.6848 | 94.2289 | 93.7478 | 93.7478 | 93.7478 | 86.4159 | 86.7388 | 92.1357 | 91.9396 | 87.5817 | 86.3084 | 92.8839 | 84.2992 | 84.4079 | 89.3956 | 87.1662 | 97.102 | 94.4862 | 87.4632 | 87.4632 | 93.1476 | 94.0065 | 87.7844 | 89.5511 | 89.2695 | 93.5806 | 88.4515 | 97.102 | 87.6634 | 87.9279 | 89.5259 | 96.8769 | 102.9348 | 95.7789 | 96.5943 | 88.8624 | 87.9585 | 96.9612 | 86.3701 | 85.835 | 88.0983 | 89.6342 | 88.6724 | 99.4533 | 86.1586 | 87.5656 | 87.8569 | 85.0954 | 95.8951 | 96.161 | 94.4862 | 93.8238 | 87.0202 | 87.4632 | 88.9611 | 95.7329 | 95.678 | 95.452 | 87.5832 | 102.8609 | 100.6388 | 91.2262 | 81.7334 | 100.6388 | 87.166 | 87.4858 | 89.0024 | 94.8361 | 95.0261 | 84.5747 | 82.2184 | 80.0764 | 89.8694 | 89.2839 | 89.497 | 86.4743 | 86.9443 | 87.0184 | 89.1769 | 98.3342 | 95.8527 | 95.8527 | 86.1193 | 94.2185 | 94.6163 | 94.4862 | 86.7324 | 89.5922 | 103.9717 | 87.9983 | 87.9898 | 90.7269 | 86.7562 | 85.9731 | 87.1067 | 89.7081 | 87.554 | 86.577 | 89.2096 | 89.3283 | 89.378 | 91.8154 | 89.3919 | 102.4576 | 88.7126 | 92.2997 | 105.1543 | 83.3296 | 83.8267 | 87.406 | 89.5536 | 93.1586 | 92.9805 | 93.1476 | 93.4632 | 93.4632 | 90.3139 | 90.3139 | 90.3139 | 95.3683 | 95.1802 | 81.4803 | 81.5043 | 90.6839 | 89.3677 | 89.9571 | 97.102 | 97.102 | 95.0576 | 85.1442 | 94.2185 | 93.8238 | 99.4156 | 85.4662 | 99.4156 | 93.4632 | 88.5244 | 90.9562 | 85.2572 | 89.16 | 81.3018 | 81.0935 | 86.252 | 94.1038 | 93.9147 | 93.7423 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 102.87 | 102.7109 | 102.825 | 102.825 | 90.3188 | 96.4571 | 96.1677 | 94.1006 | 96.1756 | 92.9999 | 85.4662 | 102.6741 | 89.4565 | 89.6008 | 89.2622 | 87.1217 | 80.9078 | 83.3748 | 83.8318 | 96.869 | 90.2765 | 103.8343
2024-12-29 03:30 | 94.042 | 94.1766 | 94.0953 | 94.042 | 91.1682 | 98.837 | 98.4458 | 99.0105 | 90.9074 | 94.8185 | 98.1598 | 97.3564 | 97.9794 | 98.2377 | 98.6699 | 91.8259 | 96.8589 | 87.6952 | 88.3868 | 95.9348 | 91.7427 | 88.5075 | 90.4011 | 99.1456 | 88.1057 | 91.2991 | 93.438 | 91.4433 | 89.2082 | 95.9618 | 96.4866 | 96.706 | 96.7185 | 86.9675 | 96.1412 | 87.7603 | 88.224 | 97.3177 | 88.0211 | 87.7993 | 88.0635 | 98.4476 | 94.0109 | 92.4107 | 94.5868 | 92.3453 | 90.0995 | 90.4135 | 100.6688 | 90.7919 | 90.5563 | 90.6378 | 90.4074 | 90.4684 | 90.54 | 97.2888 | 96.7776 | 96.7776 | 96.7776 | 89.177 | 89.536 | 95.5656 | 95.2875 | 91.793 | 90.1165 | 95.936 | 87.0694 | 87.1817 | 92.3792 | 90.3271 | 100.4205 | 97.5197 | 91.9587 | 91.9587 | 96.4433 | 97.27 | 91.7794 | 92.5419 | 92.2541 | 96.8431 | 91.2895 | 100.4205 | 90.4025 | 90.7184 | 92.3992 | 100.2458 | 106.0475 | 99.1102 | 99.9638 | 92.3093 | 91.1441 | 100.4251 | 89.1563 | 89.1892 | 91.1419 | 92.9336 | 91.6633 | 102.7065 | 89.0964 | 90.0893 | 90.4388 | 89.5108 | 98.9738 | 99.2465 | 97.5197 | 96.8468 | 91.5076 | 91.9587 | 91.8035 | 99.0563 | 98.7564 | 98.5231 | 90.4684 | 106.0114 | 103.9193 | 94.5035 | 84.3108 | 103.9193 | 89.9442 | 90.2911 | 92.4508 | 97.8785 | 98.0727 | 87.4129 | 84.989 | 82.7708 | 93.1845 | 92.1543 | 92.363 | 89.2633 | 89.7544 | 89.7477 | 92.5248 | 101.5507 | 98.8797 | 98.8797 | 89.4709 | 97.2456 | 97.6502 | 97.5197 | 89.5474 | 92.4695 | 107.1078 | 90.8006 | 90.7921 | 93.6816 | 89.7232 | 88.8777 | 90.0393 | 92.8073 | 90.8598 | 89.8031 | 91.9492 | 92.4471 | 92.6554 | 95.1407 | 92.6596 | 105.7008 | 91.5246 | 95.6948 | 108.4745 | 87.6409 | 87.9699 | 90.3637 | 92.4288 | 96.4547 | 96.2754 | 96.4433 | 96.4767 | 96.4767 | 93.1019 | 93.1019 | 93.1019 | 98.4421 | 98.2453 | 85.7816 | 85.8329 | 93.9481 | 92.3541 | 93.2223 | 100.4205 | 100.4205 | 98.1043 | 88.075 | 97.2456 | 96.8468 | 102.6675 | 88.1629 | 102.6675 | 96.4767 | 91.4087 | 93.7669 | 88.268 | 92.0245 | 84.4554 | 84.239 | 89.1351 | 97.1654 | 96.9459 | 96.7658 | 92.0245 | 92.0245 | 92.0245 | 106.0357 | 105.8702 | 105.9887 | 105.9887 | 93.6046 | 99.5865 | 99.2821 | 97.4008 | 99.3059 | 96.313 | 88.1629 | 105.8939 | 92.3703 | 92.5198 | 92.5549 | 89.9616 | 84.0462 | 86.3113 | 86.7866 | 100.1653 | 93.3077 | 106.9734
2024-12-29 04:00 | 93.5349 | 93.67 | 93.5877 | 93.5349 | 91.5734 | 99.2238 | 98.8163 | 99.4023 | 91.3625 | 94.3523 | 98.5502 | 97.7533 | 97.9119 | 97.9853 | 99.1765 | 92.0916 | 96.7904 | 87.0527 | 87.7407 | 95.8804 | 92.0724 | 88.7898 | 90.6673 | 99.4908 | 88.3832 | 91.7641 | 93.6661 | 91.778 | 88.7095 | 95.9187 | 96.4378 | 96.6578 | 96.6714 | 86.661 | 96.0884 | 88.0471 | 88.5137 | 97.7166 | 87.9635 | 85.8363 | 86.0628 | 98.8615 | 94.3699 | 92.7687 | 94.9616 | 92.6626 | 90.1703 | 90.4701 | 100.6073 | 91.2723 | 91.0113 | 91.1029 | 90.8617 | 90.9128 | 90.995 | 97.6395 | 97.1405 | 97.1405 | 97.1405 | 89.454 | 89.8127 | 95.6893 | 95.4005 | 92.2243 | 90.4892 | 96.261 | 86.7635 | 86.8754 | 92.687 | 90.2298 | 100.3801 | 97.9492 | 92.4125 | 92.4125 | 95.9459 | 97.2078 | 92.1961 | 92.7907 | 92.5112 | 96.7859 | 91.9326 | 100.3801 | 90.9498 | 91.2114 | 92.8195 | 100.3075 | 105.6998 | 99.1822 | 100.0451 | 92.2804 | 91.0519 | 100.259 | 89.4329 | 89.5176 | 91.0555 | 92.2736 | 91.9033 | 103.0641 | 89.3631 | 90.5512 | 90.8994 | 90.2578 | 99.4089 | 99.6956 | 97.9492 | 97.2574 | 91.9466 | 92.4125 | 92.1887 | 98.993 | 99.1762 | 98.9425 | 90.9128 | 105.6801 | 103.7118 | 94.4001 | 83.8431 | 103.7118 | 90.4159 | 90.7598 | 92.4532 | 98.3094 | 98.5049 | 87.7024 | 84.9209 | 82.6948 | 92.686 | 92.658 | 92.8619 | 89.5406 | 90.0269 | 90.0688 | 92.4396 | 101.9044 | 99.3002 | 99.3002 | 89.8122 | 97.6702 | 98.0876 | 97.9492 | 89.8245 | 92.9775 | 106.8051 | 91.2812 | 91.2726 | 93.9811 | 89.6846 | 88.8231 | 90.1596 | 92.7193 | 90.0806 | 89.0345 | 91.2851 | 92.1522 | 92.5142 | 95.0444 | 92.1045 | 105.4306 | 91.9476 | 95.8404 | 108.1374 | 87.9571 | 88.3012 | 90.491 | 92.8514 | 95.9572 | 95.7773 | 95.9459 | 96.8806 | 96.8806 | 93.3698 | 93.3698 | 93.3698 | 98.8639 | 98.6645 | 86.8412 | 86.9605 | 93.8543 | 92.6103 | 93.0768 | 100.3801 | 100.3801 | 98.5128 | 88.3525 | 97.6702 | 97.2574 | 103.025 | 88.5051 | 103.025 | 96.8806 | 91.79 | 94.2569 | 87.925 | 92.3669 | 84.429 | 84.2127 | 89.4156 | 97.5093 | 97.3416 | 97.1655 | 92.3669 | 92.3669 | 92.3669 | 105.7164 | 105.5491 | 105.6679 | 105.6679 | 93.0991 | 99.969 | 99.6696 | 97.0471 | 99.7069 | 96.4012 | 88.5051 | 105.6043 | 92.6686 | 92.8172 | 92.0598 | 90.2381 | 84.0199 | 85.9647 | 86.4407 | 100.1015 | 93.5434 | 106.6685
2024-12-29 04:30 | 93.2169 | 93.3517 | 93.2711 | 93.2169 | 91.2991 | 99.3468 | 98.9837 | 99.5071 | 90.7873 | 94.0291 | 98.6843 | 97.8933 | 97.4414 | 97.1534 | 99.2279 | 92.0747 | 96.3302 | 86.8672 | 87.5413 | 95.411 | 91.9062 | 88.6643 | 90.5082 | 99.5473 | 88.1195 | 90.6654 | 93.3373 | 91.6232 | 88.4932 | 95.4187 | 95.9137 | 96.1322 | 96.1474 | 86.4878 | 95.6164 | 87.889 | 88.3434 | 97.7786 | 87.805 | 85.5984 | 85.8248 | 98.9665 | 94.4448 | 92.8443 | 95.0455 | 92.442 | 90.0635 | 90.3429 | 99.8903 | 91.0475 | 90.7363 | 90.8489 | 90.5883 | 90.6161 | 90.7202 | 97.7114 | 97.2105 | 97.2105 | 97.2105 | 89.3497 | 89.693 | 94.9985 | 94.7989 | 90.6731 | 89.331 | 96.3188 | 86.6003 | 86.712 | 92.5511 | 89.8574 | 99.6663 | 98.0052 | 90.5356 | 90.5356 | 95.6211 | 96.6618 | 90.8707 | 92.7901 | 92.4985 | 96.2469 | 92.2381 | 99.6663 | 90.7243 | 90.9864 | 92.9098 | 99.6158 | 104.716 | 98.4852 | 99.3002 | 92.031 | 90.6633 | 99.9073 | 89.3017 | 88.8153 | 90.9101 | 91.9798 | 91.5639 | 103.1227 | 89.0814 | 90.6339 | 90.8915 | 88.1591 | 99.4782 | 99.7652 | 98.0052 | 97.3058 | 90.1062 | 90.5356 | 91.9753 | 98.437 | 99.2808 | 99.0478 | 90.6161 | 104.7113 | 102.8871 | 93.9574 | 83.6519 | 102.8871 | 90.1669 | 90.5087 | 92.2282 | 98.3647 | 98.556 | 87.7101 | 84.856 | 82.6972 | 92.3746 | 92.8647 | 93.0819 | 89.4058 | 89.8816 | 90.4 | 92.1638 | 101.9623 | 99.4179 | 99.4179 | 89.0987 | 97.725 | 98.1437 | 98.0052 | 89.7336 | 93.1923 | 105.8494 | 91.057 | 91.0477 | 93.7374 | 89.4857 | 88.6457 | 89.9629 | 92.5713 | 89.832 | 88.7952 | 91.0151 | 91.8625 | 92.2162 | 94.6388 | 91.7869 | 104.5358 | 91.7401 | 95.1514 | 107.2408 | 87.8302 | 88.1544 | 90.2825 | 92.9369 | 95.6324 | 95.453 | 95.6211 | 96.928 | 96.928 | 93.6638 | 93.6638 | 93.6638 | 98.9657 | 98.7661 | 84.5418 | 84.5255 | 93.566 | 92.594 | 92.6626 | 99.6663 | 99.6663 | 98.6078 | 88.089 | 97.725 | 97.3058 | 103.0836 | 88.8316 | 103.0836 | 96.928 | 91.5332 | 94.6025 | 87.7261 | 92.1569 | 84.2008 | 83.9851 | 89.3897 | 97.5805 | 97.3981 | 97.2217 | 92.1569 | 92.1569 | 92.1569 | 104.7567 | 104.5902 | 104.7089 | 104.7089 | 92.7692 | 100.0745 | 99.7797 | 96.6989 | 99.7836 | 95.8278 | 88.8316 | 104.6864 | 92.4272 | 92.5761 | 91.7505 | 90.1001 | 83.7929 | 85.7977 | 86.2654 | 99.3836 | 93.2294 | 105.7124
2024-12-29 05:00 | 93.0745 | 93.2078 | 93.1272 | 93.0745 | 91.3933 | 99.1122 | 98.6944 | 99.2994 | 91.1974 | 93.8582 | 98.4806 | 97.6698 | 97.2429 | 96.9718 | 99.0727 | 92.0142 | 96.1209 | 86.6305 | 87.3178 | 95.1967 | 91.8583 | 88.5865 | 90.4532 | 99.3142 | 88.2286 | 91.5634 | 93.2582 | 91.5749 | 88.3723 | 95.2243 | 95.7058 | 95.9201 | 95.9343 | 86.1405 | 95.4061 | 87.908 | 88.3688 | 97.5935 | 87.6184 | 85.4889 | 85.7144 | 98.7805 | 94.1785 | 92.5787 | 94.827 | 92.4031 | 89.993 | 90.2659 | 99.6384 | 91.1265 | 90.8604 | 90.9539 | 90.7115 | 90.7597 | 90.8442 | 97.3914 | 96.9423 | 96.9423 | 96.9423 | 88.9839 | 89.3891 | 94.855 | 94.6533 | 92.0532 | 90.3062 | 96.2208 | 86.2496 | 86.3608 | 92.554 | 89.6339 | 99.409 | 97.8362 | 92.2177 | 92.2177 | 95.4541 | 96.4594 | 92.0263 | 92.73 | 92.4421 | 96.0412 | 92.3066 | 99.409 | 90.8055 | 91.0659 | 92.8804 | 99.3116 | 104.5239 | 98.199 | 99.0035 | 91.9146 | 90.4485 | 99.6702 | 89.2064 | 89.342 | 90.5516 | 91.8674 | 91.4894 | 102.8811 | 89.1382 | 90.544 | 90.8305 | 90.1284 | 99.2644 | 99.5419 | 97.8362 | 97.1449 | 91.7524 | 92.2177 | 91.9877 | 98.2309 | 99.0791 | 98.8458 | 90.7597 | 104.5255 | 102.6684 | 93.7486 | 83.0602 | 102.6684 | 90.2653 | 90.6101 | 92.1145 | 98.2128 | 98.4192 | 87.6114 | 84.579 | 82.3556 | 92.2801 | 92.8793 | 93.0857 | 89.3485 | 89.8252 | 89.9943 | 92.0383 | 101.7234 | 99.226 | 99.226 | 89.6381 | 97.5606 | 97.9725 | 97.8362 | 89.6641 | 93.2169 | 105.6486 | 91.1353 | 91.1267 | 93.6891 | 89.3885 | 88.4754 | 89.9043 | 92.2062 | 89.7265 | 88.6729 | 90.8578 | 91.7238 | 92.0853 | 94.4146 | 91.6602 | 104.3387 | 91.764 | 95.0141 | 107.119 | 88.0603 | 88.3744 | 90.2377 | 92.9078 | 95.4653 | 95.2877 | 95.4541 | 96.7702 | 96.7702 | 93.2348 | 93.2348 | 93.2348 | 98.7652 | 98.5655 | 86.8514 | 86.8121 | 93.4263 | 92.5418 | 92.4506 | 99.409 | 99.409 | 98.4265 | 88.1981 | 97.5606 | 97.1449 | 102.8421 | 88.4466 | 102.8421 | 96.7702 | 91.5974 | 94.5026 | 87.5837 | 92.1356 | 84.0944 | 83.8789 | 89.3102 | 97.2524 | 97.2125 | 97.05 | 92.1356 | 92.1356 | 92.1356 | 104.57 | 104.4081 | 104.5237 | 104.5237 | 92.6318 | 99.908 | 99.6074 | 96.4627 | 99.6121 | 95.6536 | 88.4466 | 104.4926 | 92.3806 | 92.5289 | 91.6566 | 89.9625 | 83.6869 | 85.6337 | 86.1075 | 99.1319 | 93.1547 | 105.5137
2024-12-29 05:30 | 93.8507 | 93.9847 | 93.9031 | 93.8507 | 91.1405 | 98.7915 | 98.3967 | 98.9664 | 90.6284 | 94.5876 | 98.0821 | 97.2507 | 97.4482 | 97.0547 | 98.7303 | 91.8127 | 96.3428 | 86.9283 | 87.6096 | 95.416 | 91.7451 | 88.5318 | 90.386 | 98.9509 | 87.9067 | 90.5117 | 93.2205 | 91.4607 | 89.187 | 95.4009 | 95.8875 | 96.1034 | 96.1195 | 86.3235 | 95.6282 | 87.6458 | 88.1001 | 97.2389 | 87.741 | 87.805 | 88.0621 | 98.3234 | 93.754 | 92.1106 | 94.3782 | 92.2929 | 90.0502 | 90.3382 | 99.7607 | 90.868 | 90.5675 | 90.6757 | 90.4192 | 90.4519 | 90.5514 | 97.0499 | 96.5661 | 96.5661 | 96.5661 | 88.5926 | 89.0357 | 94.9328 | 94.7301 | 90.5458 | 89.1572 | 95.9481 | 86.457 | 86.5685 | 92.2079 | 89.8874 | 99.5287 | 97.489 | 90.4345 | 90.4345 | 96.2434 | 96.5945 | 90.7404 | 92.5458 | 92.2527 | 96.1857 | 91.9429 | 99.5287 | 90.5508 | 90.8081 | 92.5916 | 99.4907 | 104.5831 | 98.3051 | 99.1034 | 92.0778 | 90.6977 | 99.9949 | 89.1073 | 88.6149 | 90.3761 | 92.8399 | 91.4082 | 102.5048 | 88.8996 | 90.5432 | 90.7954 | 88.1995 | 98.9221 | 99.208 | 97.489 | 96.8055 | 89.9723 | 90.4345 | 91.8139 | 98.3684 | 98.6294 | 98.4049 | 90.4519 | 104.5824 | 102.7698 | 94.0186 | 82.9798 | 102.7698 | 89.9916 | 90.3343 | 92.2468 | 97.8497 | 98.0425 | 87.4499 | 84.7268 | 82.5217 | 93.0195 | 92.5636 | 92.758 | 89.2934 | 89.7649 | 89.2637 | 92.2501 | 101.3513 | 98.7163 | 98.7163 | 88.9187 | 97.2147 | 97.6275 | 97.489 | 89.5239 | 92.8981 | 105.7125 | 90.8774 | 90.8682 | 93.5949 | 89.5819 | 88.593 | 89.9218 | 92.0275 | 90.8349 | 89.7551 | 91.1191 | 91.9787 | 92.3375 | 94.6747 | 92.5066 | 104.4258 | 91.5722 | 95.0883 | 107.2369 | 87.8065 | 88.1143 | 90.252 | 92.6174 | 96.2548 | 96.0761 | 96.2434 | 96.4368 | 96.4368 | 91.9377 | 91.9377 | 91.9377 | 98.336 | 98.1463 | 84.7747 | 84.7494 | 93.6739 | 92.3569 | 92.7668 | 99.5287 | 99.5287 | 98.0113 | 87.8762 | 97.194 | 96.8055 | 102.4659 | 87.9383 | 102.4659 | 96.4368 | 91.3824 | 94.196 | 88.4138 | 92.0003 | 84.2436 | 84.0278 | 89.0786 | 96.9419 | 96.8722 | 96.7123 | 92.0003 | 92.0003 | 92.0003 | 104.6289 | 104.4638 | 104.5819 | 104.5819 | 93.4203 | 99.5607 | 99.2667 | 97.0569 | 99.267 | 95.7434 | 87.9383 | 104.5725 | 92.2859 | 92.4346 | 92.391 | 89.7308 | 83.8354 | 86.4715 | 86.9432 | 99.2542 | 93.1109 | 105.5771
2024-12-29 06:00 | 93.6748 | 93.8075 | 93.7281 | 93.6748 | 90.9814 | 98.4663 | 98.0429 | 98.6532 | 90.6543 | 94.3702 | 97.7369 | 96.9018 | 97.2419 | 96.7938 | 98.4248 | 91.0876 | 96.1851 | 86.7549 | 87.4369 | 95.3013 | 91.561 | 88.3584 | 90.2226 | 98.6945 | 87.8623 | 90.8411 | 92.9952 | 91.2891 | 89.051 | 95.2688 | 95.7419 | 95.9636 | 95.9761 | 86.1662 | 95.5193 | 87.6032 | 88.0509 | 96.9504 | 87.5562 | 87.6986 | 87.9509 | 97.4735 | 93.7316 | 92.2453 | 94.1901 | 92.0623 | 89.9508 | 90.2284 | 99.4727 | 90.7275 | 90.4463 | 90.5462 | 90.2975 | 90.3391 | 90.4301 | 96.8633 | 96.3896 | 96.3896 | 96.3896 | 88.5867 | 88.9903 | 94.9882 | 94.7049 | 91.1364 | 89.5836 | 95.3629 | 86.3438 | 86.4552 | 91.8884 | 89.8104 | 99.2405 | 97.2065 | 91.2105 | 91.2105 | 96.0423 | 96.5474 | 91.1861 | 91.7761 | 91.5059 | 96.1085 | 92.1753 | 99.2405 | 90.4076 | 90.6671 | 92.5901 | 99.0814 | 104.3135 | 98.016 | 98.708 | 91.9058 | 90.6181 | 99.8536 | 88.6926 | 88.7938 | 90.008 | 92.6804 | 91.2257 | 102.2392 | 88.7866 | 90.5468 | 90.7405 | 88.768 | 98.6092 | 98.8942 | 97.2065 | 96.5566 | 90.7693 | 91.2105 | 91.6019 | 98.3205 | 98.3165 | 98.0986 | 90.3391 | 104.3131 | 102.4788 | 93.9215 | 82.7357 | 102.4788 | 89.8608 | 90.2041 | 92.0108 | 97.5553 | 97.7451 | 86.7108 | 84.5133 | 82.2876 | 92.8955 | 92.6348 | 92.8315 | 89.1463 | 89.6108 | 88.7504 | 92.0862 | 101.0887 | 97.8804 | 97.8804 | 89.0838 | 96.9335 | 97.3389 | 97.2065 | 89.1715 | 92.8271 | 105.4388 | 90.7362 | 90.7277 | 93.3494 | 89.4285 | 88.4129 | 89.7805 | 91.6527 | 90.6785 | 89.6125 | 90.9504 | 91.8198 | 92.1828 | 94.5916 | 92.3381 | 104.1445 | 91.3686 | 95.1597 | 106.7137 | 87.9395 | 88.2185 | 90.1065 | 92.6105 | 96.0536 | 95.8767 | 96.0423 | 96.2276 | 96.2276 | 91.3365 | 91.3365 | 91.3365 | 98.0317 | 97.8382 | 85.0754 | 85.0849 | 93.5024 | 91.6087 | 92.6821 | 99.2405 | 99.2405 | 97.4707 | 87.8317 | 96.7251 | 96.5566 | 102.2004 | 87.4768 | 102.2004 | 96.2276 | 91.205 | 94.2387 | 88.2638 | 91.784 | 84.0862 | 83.8708 | 88.4877 | 96.7491 | 96.6492 | 96.4893 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 104.3567 | 104.1925 | 104.3109 | 104.3109 | 93.2451 | 99.2507 | 98.9479 | 96.7546 | 98.9741 | 95.6332 | 87.4768 | 104.293 | 92.0494 | 92.1977 | 92.2679 | 89.6396 | 83.6788 | 86.3117 | 86.7862 | 98.9573 | 92.8799 | 105.3036
2024-12-29 06:30 | 79.6346 | 79.7449 | 79.6769 | 79.6346 | 77.6808 | 82.9861 | 82.6274 | 83.148 | 77.4286 | 80.2501 | 82.653 | 81.9465 | 82.8928 | 81.302 | 82.9888 | 77.2779 | 81.9963 | 74.057 | 74.6454 | 81.2723 | 77.9506 | 75.3669 | 76.8335 | 83.5605 | 74.7177 | 77.5612 | 79.3147 | 77.7025 | 75.7219 | 80.8227 | 81.2945 | 81.4717 | 81.487 | 72.9883 | 81.4513 | 74.4553 | 74.844 | 81.7505 | 74.3831 | 74.6307 | 74.8397 | 80.7613 | 79.2803 | 77.9484 | 79.8195 | 78.4459 | 77.4469 | 77.6116 | 84.2142 | 77.3881 | 77.2469 | 77.297 | 77.1466 | 77.1925 | 77.2359 | 82.0315 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 75.0171 | 75.4652 | 80.9216 | 80.6781 | 77.8078 | 76.3508 | 80.7683 | 73.1132 | 73.2075 | 77.9294 | 76.4272 | 84.0495 | 81.9908 | 77.8832 | 77.8832 | 81.6053 | 81.8764 | 77.8418 | 77.888 | 77.6377 | 81.5336 | 78.464 | 84.0495 | 77.0563 | 77.3255 | 78.5982 | 84.04 | 87.4151 | 83.1815 | 83.7748 | 78.6079 | 77.1171 | 84.9683 | 75.5713 | 75.589 | 76.1876 | 78.7946 | 78.2611 | 86.5616 | 75.726 | 76.7697 | 77.0264 | 75.9126 | 83.1345 | 83.3817 | 81.9908 | 81.5321 | 77.4931 | 77.8832 | 78.0895 | 83.3801 | 83.1093 | 82.9163 | 77.1925 | 87.4214 | 86.3407 | 79.745 | 69.8143 | 86.3407 | 76.9556 | 77.1268 | 78.6652 | 82.2732 | 82.4338 | 73.5594 | 71.7883 | 69.889 | 79.0149 | 78.7652 | 78.9299 | 76.0183 | 76.3701 | 75.2288 | 78.6981 | 85.5876 | 81.1091 | 81.1091 | 75.8304 | 81.7578 | 82.092 | 81.9908 | 75.9359 | 79.0347 | 88.3276 | 77.3961 | 77.3883 | 79.5578 | 76.0617 | 75.1179 | 76.3994 | 77.5798 | 77.1137 | 76.2157 | 77.6756 | 78.4169 | 78.7264 | 80.4986 | 78.5185 | 87.4816 | 77.891 | 81.0158 | 89.7472 | 75.3998 | 75.6081 | 76.7041 | 78.6183 | 81.6149 | 81.4674 | 81.6053 | 81.3304 | 81.3304 | 77.582 | 77.582 | 77.582 | 82.8292 | 82.6663 | 72.8513 | 72.8761 | 79.86 | 77.7174 | 78.9506 | 84.0495 | 84.0495 | 81.5406 | 74.6917 | 81.0918 | 81.5321 | 86.5288 | 74.0665 | 86.5288 | 81.3304 | 77.8371 | 80.0967 | 75.056 | 78.2137 | 71.9198 | 71.7356 | 75.0465 | 81.9549 | 81.6675 | 81.55 | 78.2137 | 78.2137 | 78.2137 | 87.4326 | 87.1901 | 87.3936 | 87.3936 | 79.2868 | 83.9469 | 83.6738 | 82.3242 | 83.4211 | 81.4242 | 74.0665 | 87.5279 | 78.4509 | 78.5767 | 78.4811 | 76.1589 | 71.5713 | 73.3774 | 73.7854 | 83.7749 | 79.2107 | 88.2158
2024-12-29 07:00 | 89.6412 | 89.7692 | 89.6904 | 89.6412 | 87.8264 | 92.9761 | 92.5739 | 93.1511 | 87.6275 | 90.2897 | 92.8217 | 92.0128 | 92.8183 | 90.7481 | 93.0362 | 87.0763 | 91.7854 | 82.9461 | 83.6023 | 90.9345 | 88.0918 | 85.1493 | 86.7765 | 93.8082 | 84.3854 | 87.7706 | 88.1472 | 87.8733 | 85.4441 | 90.8738 | 91.2242 | 91.4265 | 91.4435 | 82.4513 | 91.1335 | 84.1421 | 84.5788 | 91.684 | 84.0352 | 84.3155 | 84.5318 | 89.1591 | 89.163 | 87.7608 | 89.6234 | 88.4292 | 87.2349 | 87.3523 | 94.1113 | 87.5007 | 87.3845 | 87.4194 | 87.2701 | 87.3439 | 87.3722 | 92.1476 | 91.6847 | 91.6847 | 91.6847 | 84.8627 | 85.4021 | 89.9674 | 89.6891 | 87.8775 | 86.2804 | 90.8753 | 82.5977 | 82.7043 | 87.7806 | 85.271 | 93.9092 | 91.959 | 88.0669 | 88.0669 | 91.9274 | 91.8949 | 87.9746 | 87.7814 | 87.4857 | 91.4876 | 88.5959 | 93.9092 | 87.1828 | 87.4407 | 88.6426 | 93.8105 | 97.4971 | 92.8436 | 93.5213 | 88.0641 | 86.0511 | 94.9647 | 85.3235 | 85.4005 | 86.0833 | 88.8267 | 87.2867 | 97.1775 | 85.2152 | 87.104 | 87.3017 | 85.6238 | 93.1914 | 93.4648 | 91.959 | 91.5298 | 87.5997 | 88.0669 | 88.2274 | 93.5826 | 93.3047 | 93.0794 | 87.3439 | 97.5098 | 96.4175 | 89.2127 | 78.8897 | 96.4175 | 87.0401 | 87.2308 | 88.1475 | 92.2286 | 92.3846 | 82.8219 | 81.109 | 78.9692 | 88.8578 | 88.8839 | 89.069 | 85.4852 | 86.0428 | 84.6986 | 88.1435 | 96.0839 | 89.5018 | 89.5018 | 85.6883 | 91.7029 | 92.0642 | 91.959 | 85.8462 | 89.1969 | 98.5151 | 87.5092 | 87.5009 | 89.4331 | 85.9046 | 84.857 | 86.3051 | 87.6563 | 86.9569 | 85.9568 | 86.9826 | 87.8111 | 88.157 | 89.8244 | 88.4098 | 97.6448 | 88.1469 | 90.0852 | 100.3599 | 84.7691 | 85.0688 | 86.6424 | 88.6664 | 91.9382 | 91.7675 | 91.9274 | 91.3824 | 91.3824 | 87.6305 | 87.6305 | 87.6305 | 92.9661 | 92.7844 | 82.1584 | 82.2323 | 89.431 | 87.5712 | 88.3183 | 93.9092 | 93.9092 | 90.8469 | 84.3561 | 90.5649 | 91.5298 | 97.1406 | 83.2677 | 97.1406 | 91.3824 | 87.9649 | 90.3873 | 84.6857 | 88.1718 | 80.5714 | 80.365 | 84.5068 | 92.0291 | 91.737 | 91.6241 | 88.1718 | 88.1718 | 88.1718 | 97.5285 | 97.261 | 97.4855 | 97.4855 | 89.2391 | 94.2735 | 93.9568 | 92.5421 | 93.4542 | 90.628 | 83.2677 | 97.6747 | 88.1861 | 88.3277 | 88.2575 | 86.2281 | 80.1811 | 82.8148 | 83.2694 | 93.6192 | 88.1909 | 98.3912
2024-12-29 07:30 | 2.5252 | 2.529 | 2.5266 | 2.5252 | 2.4777 | 2.6087 | 2.5976 | 2.6125 | 2.4696 | 2.5425 | 2.6082 | 2.585 | 2.6103 | 2.5829 | 2.6094 | 2.4515 | 2.5806 | 2.3223 | 2.3411 | 2.5554 | 2.487 | 2.4038 | 2.4499 | 2.637 | 2.3779 | 2.4714 | 2.4866 | 2.4809 | 2.4129 | 2.5448 | 2.5596 | 2.5653 | 2.5659 | 2.3325 | 2.561 | 2.3711 | 2.3836 | 2.5724 | 2.3732 | 2.3787 | 2.3849 | 2.4836 | 2.5068 | 2.4682 | 2.5227 | 2.4966 | 2.4131 | 2.4204 | 2.6574 | 2.4678 | 2.4644 | 2.4654 | 2.4612 | 2.4632 | 2.464 | 2.5898 | 2.5771 | 2.5771 | 2.5771 | 2.4056 | 2.4168 | 2.5294 | 2.5235 | 2.472 | 2.4285 | 2.5559 | 2.3368 | 2.3398 | 2.4705 | 2.3979 | 2.6514 | 2.5799 | 2.4768 | 2.4768 | 2.5928 | 2.5767 | 2.4751 | 2.472 | 2.463 | 2.5654 | 2.4952 | 2.6514 | 2.4591 | 2.4661 | 2.4944 | 2.6506 | 2.7824 | 2.6193 | 2.6393 | 2.4642 | 2.4199 | 2.6709 | 2.41 | 2.4053 | 2.4311 | 2.5054 | 2.4619 | 2.7317 | 2.4024 | 2.4659 | 2.4698 | 2.4052 | 2.6148 | 2.6234 | 2.5799 | 2.5691 | 2.4634 | 2.4768 | 2.4901 | 2.624 | 2.6208 | 2.6143 | 2.4632 | 2.7827 | 2.736 | 2.5071 | 2.2368 | 2.736 | 2.4547 | 2.4601 | 2.4675 | 2.5838 | 2.5857 | 2.3325 | 2.2905 | 2.2299 | 2.5007 | 2.502 | 2.5072 | 2.4147 | 2.4299 | 2.3815 | 2.4691 | 2.701 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4137 | 2.5728 | 2.5829 | 2.5799 | 2.4242 | 2.5113 | 2.8125 | 2.468 | 2.4678 | 2.5246 | 2.4251 | 2.3966 | 2.4358 | 2.4756 | 2.4541 | 2.4255 | 2.438 | 2.4617 | 2.4716 | 2.526 | 2.4908 | 2.7791 | 2.4875 | 2.533 | 2.8595 | 2.3856 | 2.3946 | 2.445 | 2.4952 | 2.5931 | 2.5881 | 2.5928 | 2.5659 | 2.5659 | 2.4677 | 2.4677 | 2.4677 | 2.6107 | 2.6056 | 2.3052 | 2.3055 | 2.5075 | 2.465 | 2.482 | 2.6514 | 2.6514 | 2.5411 | 2.377 | 2.5367 | 2.5691 | 2.7307 | 2.3392 | 2.7307 | 2.5659 | 2.4821 | 2.5438 | 2.3944 | 2.4888 | 2.2546 | 2.2488 | 2.3795 | 2.5859 | 2.5759 | 2.5729 | 2.4888 | 2.4888 | 2.4888 | 2.784 | 2.7796 | 2.7828 | 2.7828 | 2.5128 | 2.65 | 2.6408 | 2.6062 | 2.6206 | 2.5518 | 2.3392 | 2.7827 | 2.4893 | 2.4933 | 2.4838 | 2.4348 | 2.2436 | 2.3536 | 2.3628 | 2.6436 | 2.4879 | 2.8089
2024-12-29 08:00 | 2.5376 | 2.5416 | 2.5391 | 2.5376 | 2.4799 | 2.6 | 2.5886 | 2.6041 | 2.4738 | 2.5555 | 2.6025 | 2.5795 | 2.6235 | 2.6091 | 2.6004 | 2.4501 | 2.5927 | 2.3334 | 2.351 | 2.566 | 2.4882 | 2.4042 | 2.451 | 2.6299 | 2.3786 | 2.48 | 2.4886 | 2.4817 | 2.4163 | 2.5583 | 2.573 | 2.5786 | 2.5791 | 2.3344 | 2.5716 | 2.3709 | 2.3834 | 2.5652 | 2.3759 | 2.3827 | 2.3889 | 2.4696 | 2.4984 | 2.4598 | 2.5105 | 2.4989 | 2.4182 | 2.4254 | 2.6746 | 2.468 | 2.4657 | 2.4663 | 2.4625 | 2.465 | 2.4654 | 2.5813 | 2.5686 | 2.5686 | 2.5686 | 2.3961 | 2.4108 | 2.5352 | 2.5293 | 2.4851 | 2.4373 | 2.553 | 2.3389 | 2.3419 | 2.4669 | 2.4053 | 2.6679 | 2.5722 | 2.4919 | 2.4919 | 2.6104 | 2.593 | 2.4866 | 2.4714 | 2.4619 | 2.5786 | 2.4804 | 2.6679 | 2.4584 | 2.4662 | 2.4888 | 2.6683 | 2.8137 | 2.6325 | 2.6531 | 2.4692 | 2.4275 | 2.6797 | 2.4125 | 2.4099 | 2.4423 | 2.5149 | 2.4637 | 2.7244 | 2.4039 | 2.4615 | 2.4668 | 2.4193 | 2.605 | 2.6137 | 2.5722 | 2.5624 | 2.4782 | 2.4919 | 2.4919 | 2.6406 | 2.615 | 2.6082 | 2.465 | 2.814 | 2.7602 | 2.5162 | 2.2371 | 2.7602 | 2.4555 | 2.4609 | 2.4725 | 2.5764 | 2.5786 | 2.3295 | 2.2932 | 2.2328 | 2.5083 | 2.4921 | 2.4972 | 2.4158 | 2.431 | 2.379 | 2.4743 | 2.6937 | 2.4796 | 2.4796 | 2.4183 | 2.5653 | 2.5751 | 2.5722 | 2.4282 | 2.498 | 2.8441 | 2.4682 | 2.468 | 2.5271 | 2.4273 | 2.3991 | 2.4372 | 2.4869 | 2.4589 | 2.43 | 2.4422 | 2.4667 | 2.4769 | 2.5339 | 2.5017 | 2.8072 | 2.4889 | 2.5394 | 2.8861 | 2.3876 | 2.3967 | 2.4465 | 2.4895 | 2.6107 | 2.6053 | 2.6104 | 2.5598 | 2.5598 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.6043 | 2.5991 | 2.3156 | 2.3175 | 2.5129 | 2.4639 | 2.4904 | 2.6679 | 2.6679 | 2.5311 | 2.3778 | 2.5271 | 2.5624 | 2.7233 | 2.3349 | 2.7233 | 2.5598 | 2.4844 | 2.5337 | 2.3983 | 2.4906 | 2.2591 | 2.2533 | 2.3764 | 2.5768 | 2.5693 | 2.5665 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4906 | 2.8151 | 2.8107 | 2.8139 | 2.8139 | 2.5246 | 2.6439 | 2.6346 | 2.6209 | 2.6126 | 2.5595 | 2.3349 | 2.812 | 2.4917 | 2.4957 | 2.4914 | 2.4328 | 2.2482 | 2.3579 | 2.367 | 2.6607 | 2.49 | 2.8405
2024-12-29 08:30 | 2.5581 | 2.5625 | 2.5598 | 2.5581 | 2.4761 | 2.628 | 2.6176 | 2.6316 | 2.4618 | 2.5799 | 2.6398 | 2.616 | 2.6499 | 2.6372 | 2.6289 | 2.5313 | 2.6151 | 2.3488 | 2.3665 | 2.5856 | 2.4883 | 2.4044 | 2.4502 | 2.6652 | 2.3558 | 2.454 | 2.49 | 2.4812 | 2.4056 | 2.5765 | 2.6145 | 2.5964 | 2.5975 | 2.3277 | 2.5911 | 2.3644 | 2.3766 | 2.5925 | 2.3685 | 2.3717 | 2.3781 | 2.4745 | 2.5306 | 2.4902 | 2.5433 | 2.501 | 2.4315 | 2.4387 | 2.6929 | 2.4669 | 2.4614 | 2.4634 | 2.4582 | 2.4593 | 2.4611 | 2.6145 | 2.6025 | 2.6025 | 2.6025 | 2.3963 | 2.4109 | 2.5517 | 2.5437 | 2.446 | 2.4003 | 2.6137 | 2.3311 | 2.3333 | 2.5522 | 2.427 | 2.686 | 2.5986 | 2.4457 | 2.4457 | 2.6373 | 2.607 | 2.4542 | 2.5538 | 2.5429 | 2.5885 | 2.4836 | 2.686 | 2.4554 | 2.4647 | 2.5007 | 2.6965 | 2.8323 | 2.6494 | 2.6739 | 2.482 | 2.4485 | 2.7108 | 2.4154 | 2.3806 | 2.3895 | 2.5234 | 2.4566 | 2.736 | 2.3864 | 2.4509 | 2.4597 | 2.3739 | 2.6318 | 2.6405 | 2.5986 | 2.5847 | 2.43 | 2.4457 | 2.4913 | 2.6901 | 2.6455 | 2.6381 | 2.4593 | 2.8326 | 2.7787 | 2.5372 | 2.2363 | 2.7787 | 2.4528 | 2.4581 | 2.4844 | 2.6025 | 2.6046 | 2.4159 | 2.287 | 2.2274 | 2.5357 | 2.499 | 2.5042 | 2.4212 | 2.4337 | 2.4234 | 2.4885 | 2.7232 | 2.4844 | 2.4844 | 2.3897 | 2.591 | 2.6017 | 2.5986 | 2.4304 | 2.5051 | 2.8628 | 2.4672 | 2.4669 | 2.5411 | 2.4198 | 2.3915 | 2.4304 | 2.4723 | 2.4489 | 2.4202 | 2.4576 | 2.4821 | 2.4924 | 2.6076 | 2.5196 | 2.8256 | 2.4884 | 2.5838 | 2.9133 | 2.379 | 2.3884 | 2.4391 | 2.5011 | 2.6376 | 2.6318 | 2.6373 | 2.582 | 2.582 | 2.5201 | 2.5201 | 2.5201 | 2.6311 | 2.63 | 2.2698 | 2.2715 | 2.5396 | 2.544 | 2.512 | 2.686 | 2.686 | 2.5389 | 2.3549 | 2.5508 | 2.5847 | 2.7349 | 2.3768 | 2.7349 | 2.582 | 2.4815 | 2.5407 | 2.3896 | 2.4901 | 2.2781 | 2.2722 | 2.4635 | 2.6096 | 2.6015 | 2.5994 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.8338 | 2.8292 | 2.8325 | 2.8325 | 2.5467 | 2.6823 | 2.6694 | 2.6514 | 2.6393 | 2.5742 | 2.3768 | 2.8306 | 2.4939 | 2.4979 | 2.5066 | 2.4327 | 2.2527 | 2.3497 | 2.3587 | 2.7184 | 2.4917 | 2.8592
2024-12-29 09:00 | 2.5628 | 2.5674 | 2.5646 | 2.5628 | 2.4915 | 2.6417 | 2.6318 | 2.645 | 2.4774 | 2.5827 | 2.6537 | 2.6301 | 2.6426 | 2.6367 | 2.6429 | 2.5408 | 2.6073 | 2.3597 | 2.377 | 2.5766 | 2.5021 | 2.4157 | 2.4637 | 2.6748 | 2.3686 | 2.4705 | 2.5025 | 2.4951 | 2.4173 | 2.5712 | 2.6089 | 2.5906 | 2.5917 | 2.3353 | 2.5822 | 2.3768 | 2.3891 | 2.6023 | 2.3802 | 2.3823 | 2.3886 | 2.4815 | 2.5387 | 2.4982 | 2.55 | 2.5148 | 2.4444 | 2.4513 | 2.6917 | 2.4811 | 2.4764 | 2.4781 | 2.4732 | 2.4746 | 2.4761 | 2.6221 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.4102 | 2.4244 | 2.5523 | 2.5466 | 2.4622 | 2.4153 | 2.6241 | 2.3389 | 2.3411 | 2.5518 | 2.4114 | 2.6849 | 2.6106 | 2.4617 | 2.4617 | 2.6452 | 2.6018 | 2.4701 | 2.5635 | 2.5523 | 2.5824 | 2.4959 | 2.6849 | 2.4697 | 2.479 | 2.5137 | 2.698 | 2.8317 | 2.649 | 2.6741 | 2.4933 | 2.4332 | 2.6891 | 2.4296 | 2.3945 | 2.3987 | 2.531 | 2.4627 | 2.7459 | 2.3977 | 2.4665 | 2.4748 | 2.3888 | 2.645 | 2.6539 | 2.6106 | 2.5961 | 2.4465 | 2.4617 | 2.5057 | 2.6847 | 2.6599 | 2.6522 | 2.4746 | 2.8322 | 2.7777 | 2.5173 | 2.2375 | 2.7777 | 2.4675 | 2.4728 | 2.4974 | 2.6146 | 2.6165 | 2.4221 | 2.2996 | 2.2407 | 2.5384 | 2.512 | 2.5175 | 2.4354 | 2.4476 | 2.4399 | 2.4981 | 2.7331 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4038 | 2.6029 | 2.6139 | 2.6106 | 2.4478 | 2.5182 | 2.8631 | 2.4814 | 2.4811 | 2.5548 | 2.4321 | 2.4031 | 2.4434 | 2.4819 | 2.4594 | 2.4301 | 2.4663 | 2.4904 | 2.5005 | 2.5913 | 2.5236 | 2.825 | 2.5025 | 2.5853 | 2.9108 | 2.3993 | 2.4081 | 2.4525 | 2.5141 | 2.6455 | 2.6395 | 2.6452 | 2.5933 | 2.5933 | 2.5408 | 2.5408 | 2.5408 | 2.6449 | 2.6437 | 2.2833 | 2.2841 | 2.549 | 2.5533 | 2.4841 | 2.6849 | 2.6849 | 2.5472 | 2.3678 | 2.5619 | 2.5961 | 2.7447 | 2.391 | 2.7447 | 2.5933 | 2.4969 | 2.5555 | 2.4008 | 2.5045 | 2.2884 | 2.2825 | 2.4677 | 2.6163 | 2.6116 | 2.6097 | 2.5045 | 2.5045 | 2.5045 | 2.8336 | 2.829 | 2.8322 | 2.8322 | 2.5497 | 2.6953 | 2.683 | 2.6527 | 2.6524 | 2.5764 | 2.391 | 2.8301 | 2.5073 | 2.5114 | 2.5092 | 2.4458 | 2.2629 | 2.3609 | 2.3699 | 2.7174 | 2.5043 | 2.8594
2024-12-29 09:30 | 2.5712 | 2.576 | 2.573 | 2.5712 | 2.4953 | 2.6413 | 2.6298 | 2.6455 | 2.4906 | 2.5913 | 2.6534 | 2.6298 | 2.6508 | 2.6654 | 2.643 | 2.5319 | 2.6142 | 2.3615 | 2.3792 | 2.5823 | 2.5046 | 2.4147 | 2.465 | 2.6764 | 2.372 | 2.4994 | 2.5084 | 2.4971 | 2.4189 | 2.5782 | 2.6164 | 2.5974 | 2.5991 | 2.3355 | 2.5877 | 2.3787 | 2.3914 | 2.6037 | 2.38 | 2.3831 | 2.3896 | 2.4777 | 2.5437 | 2.5038 | 2.5576 | 2.5193 | 2.4459 | 2.4533 | 2.7066 | 2.4866 | 2.4816 | 2.4834 | 2.4784 | 2.4797 | 2.4813 | 2.6252 | 2.6151 | 2.6151 | 2.6151 | 2.4112 | 2.426 | 2.5602 | 2.5541 | 2.4759 | 2.4263 | 2.6203 | 2.339 | 2.3412 | 2.5497 | 2.4135 | 2.6992 | 2.6124 | 2.479 | 2.479 | 2.6564 | 2.6001 | 2.4816 | 2.5561 | 2.5445 | 2.5803 | 2.495 | 2.6992 | 2.4749 | 2.4844 | 2.5163 | 2.7085 | 2.8715 | 2.6598 | 2.6843 | 2.4977 | 2.4359 | 2.6915 | 2.4307 | 2.4016 | 2.3947 | 2.5385 | 2.4675 | 2.7475 | 2.4019 | 2.4629 | 2.472 | 2.4071 | 2.6464 | 2.6551 | 2.6124 | 2.5983 | 2.4636 | 2.479 | 2.5105 | 2.683 | 2.6605 | 2.6526 | 2.4797 | 2.8691 | 2.8022 | 2.5208 | 2.2375 | 2.8022 | 2.4725 | 2.478 | 2.5017 | 2.617 | 2.6196 | 2.4091 | 2.2949 | 2.2328 | 2.5439 | 2.513 | 2.5186 | 2.4344 | 2.4477 | 2.4437 | 2.5028 | 2.7347 | 2.4875 | 2.4875 | 2.4107 | 2.6048 | 2.6155 | 2.6124 | 2.4449 | 2.5191 | 2.8996 | 2.4868 | 2.4866 | 2.5598 | 2.4338 | 2.4037 | 2.4455 | 2.4777 | 2.4627 | 2.4325 | 2.4705 | 2.4951 | 2.5053 | 2.5942 | 2.5323 | 2.8557 | 2.5111 | 2.5929 | 2.9404 | 2.3956 | 2.4054 | 2.4549 | 2.5168 | 2.6567 | 2.6504 | 2.6564 | 2.5958 | 2.5958 | 2.5521 | 2.5521 | 2.5521 | 2.6453 | 2.6442 | 2.3021 | 2.3025 | 2.5542 | 2.5457 | 2.4862 | 2.6992 | 2.6992 | 2.5445 | 2.3715 | 2.5636 | 2.5983 | 2.7464 | 2.3909 | 2.7464 | 2.5958 | 2.4998 | 2.5559 | 2.4019 | 2.5044 | 2.2925 | 2.2865 | 2.4579 | 2.6191 | 2.6139 | 2.6121 | 2.5044 | 2.5044 | 2.5044 | 2.8693 | 2.8647 | 2.8679 | 2.8679 | 2.5581 | 2.695 | 2.6822 | 2.6618 | 2.6539 | 2.5844 | 2.3909 | 2.8627 | 2.5122 | 2.5162 | 2.5146 | 2.4482 | 2.2669 | 2.361 | 2.3702 | 2.7326 | 2.51 | 2.8958
2024-12-29 10:00 | 91.5925 | 91.7717 | 91.6596 | 91.5925 | 89.1214 | 94.4066 | 94.0475 | 94.5388 | 88.9789 | 92.2817 | 94.9929 | 94.1745 | 94.0857 | 94.2674 | 94.4612 | 90.6966 | 92.7673 | 84.2918 | 84.9093 | 91.5998 | 89.3677 | 86.0604 | 87.8852 | 95.808 | 84.5462 | 89.298 | 89.507 | 89.0927 | 85.8792 | 91.4105 | 92.7688 | 92.1049 | 92.1551 | 83.0747 | 91.7989 | 84.8774 | 85.3158 | 93.0507 | 84.7773 | 83.8632 | 84.1793 | 88.5278 | 91.1055 | 89.7411 | 91.581 | 89.9185 | 87.2454 | 87.5016 | 95.9489 | 88.7795 | 88.633 | 88.6815 | 88.516 | 88.5791 | 88.6203 | 93.9812 | 93.597 | 93.597 | 93.597 | 85.9039 | 86.4587 | 91.2875 | 91.0427 | 88.5941 | 86.6691 | 93.8302 | 83.194 | 83.2718 | 91.1074 | 86.2099 | 95.6887 | 93.3476 | 88.6762 | 88.6762 | 94.7858 | 92.3385 | 88.7987 | 91.5827 | 91.1579 | 91.6343 | 89.1433 | 95.6887 | 88.3618 | 88.7006 | 89.8752 | 94.7351 | 101.2144 | 94.3154 | 95.0234 | 89.0498 | 87.001 | 96.1681 | 86.768 | 85.6978 | 85.6271 | 90.2687 | 87.884 | 98.3527 | 85.608 | 87.7103 | 88.0872 | 86.1377 | 94.556 | 94.8687 | 93.3476 | 92.8401 | 88.1268 | 88.6762 | 89.6238 | 95.2803 | 95.2028 | 94.9212 | 88.5791 | 101.2525 | 99.1826 | 90.1929 | 79.5763 | 99.1826 | 88.259 | 88.471 | 89.2137 | 93.5123 | 93.6025 | 86.2632 | 81.8764 | 79.7556 | 90.5372 | 89.7741 | 89.9759 | 86.6895 | 87.2056 | 87.8654 | 89.2248 | 97.8946 | 88.8753 | 88.8753 | 86.0451 | 93.0731 | 93.461 | 93.3476 | 87.4354 | 89.995 | 102.4336 | 88.7878 | 88.7797 | 91.3648 | 86.6483 | 85.5927 | 87.129 | 88.5937 | 87.3595 | 86.2573 | 88.0941 | 88.9518 | 89.3098 | 92.6548 | 90.1197 | 100.9898 | 89.6355 | 92.4645 | 104.146 | 86.2579 | 86.5278 | 87.4677 | 89.8903 | 94.7972 | 94.5631 | 94.7858 | 92.7471 | 92.7471 | 91.9467 | 91.9467 | 91.9467 | 94.6467 | 94.6009 | 82.3892 | 82.3945 | 91.0456 | 91.2077 | 88.8705 | 95.6887 | 95.6887 | 90.8932 | 84.5215 | 91.5857 | 92.8401 | 98.3124 | 85.8631 | 98.3124 | 92.7471 | 89.267 | 91.3202 | 85.2746 | 89.4026 | 81.7321 | 81.5198 | 87.9675 | 93.7521 | 93.4331 | 93.3605 | 89.4026 | 89.4026 | 89.4026 | 101.3134 | 101.1548 | 101.263 | 101.263 | 91.1097 | 96.4255 | 95.9728 | 94.7571 | 94.8074 | 92.0205 | 85.8631 | 101.1818 | 89.6667 | 89.808 | 89.4959 | 87.3049 | 80.8217 | 83.824 | 84.152 | 96.8861 | 89.5696 | 102.2942
2024-12-29 10:30 | 91.5712 | 91.7558 | 91.6389 | 91.5712 | 88.6952 | 93.9628 | 93.5649 | 94.1207 | 88.5256 | 92.1952 | 94.5757 | 93.7522 | 93.5042 | 93.5729 | 94.0654 | 90.4822 | 92.1902 | 83.9217 | 84.549 | 91.0003 | 88.9779 | 85.7369 | 87.5551 | 95.4331 | 84.2592 | 88.8506 | 89.0888 | 88.7002 | 85.9348 | 90.7666 | 92.1093 | 91.4422 | 91.5084 | 83.1226 | 91.2027 | 84.5209 | 84.968 | 92.6242 | 84.6421 | 84.4693 | 84.7228 | 87.8753 | 90.8211 | 89.4882 | 91.28 | 89.5369 | 87.0718 | 87.3172 | 95.2032 | 88.2892 | 88.1591 | 88.1972 | 88.0453 | 88.1167 | 88.1466 | 93.6569 | 93.279 | 93.279 | 93.279 | 85.6382 | 86.1688 | 90.5541 | 90.3816 | 88.7739 | 86.7365 | 93.5143 | 83.2691 | 83.347 | 90.7462 | 85.703 | 94.9264 | 92.963 | 88.9945 | 88.9945 | 94.8605 | 91.5035 | 88.865 | 91.3912 | 90.9436 | 90.7176 | 88.6706 | 94.9264 | 87.8735 | 88.2107 | 89.4317 | 94.0358 | 100.4696 | 93.4647 | 94.2015 | 88.8003 | 86.492 | 95.6646 | 86.431 | 85.5854 | 85.4963 | 90.3707 | 87.5341 | 97.9678 | 85.3019 | 87.3264 | 87.6899 | 86.4962 | 94.1962 | 94.5185 | 92.963 | 92.452 | 88.4622 | 88.9945 | 89.2033 | 94.4187 | 94.8153 | 94.5275 | 88.1167 | 100.5079 | 98.4404 | 89.6369 | 79.6981 | 98.4404 | 87.5278 | 87.8617 | 89.0058 | 93.1616 | 93.2787 | 86.0265 | 81.6826 | 79.5184 | 90.4303 | 89.3339 | 89.5231 | 86.4002 | 86.8987 | 87.538 | 88.9522 | 97.5116 | 88.2355 | 88.2355 | 85.9446 | 92.6873 | 93.0755 | 92.963 | 87.0459 | 89.5614 | 101.7159 | 88.2967 | 88.2894 | 90.9724 | 86.4902 | 85.4731 | 86.8881 | 88.4585 | 87.5105 | 86.3922 | 87.7828 | 88.6535 | 89.0169 | 92.1128 | 90.1302 | 100.2437 | 89.1868 | 91.7541 | 103.4262 | 86.1311 | 86.3618 | 87.2252 | 89.4485 | 94.872 | 94.6312 | 94.8605 | 92.3491 | 92.3491 | 91.7696 | 91.7696 | 91.7696 | 94.2517 | 94.2058 | 82.7359 | 82.739 | 90.7575 | 90.9824 | 88.3549 | 94.9264 | 94.9264 | 90.3433 | 84.234 | 91.2192 | 92.452 | 97.9277 | 85.4453 | 97.9277 | 92.3491 | 88.8581 | 90.8238 | 85.3515 | 89.0045 | 81.5031 | 81.2914 | 87.7016 | 93.4165 | 93.0387 | 92.9651 | 89.0045 | 89.0045 | 89.0045 | 100.5731 | 100.4083 | 100.5197 | 100.5197 | 91.0598 | 96.027 | 95.569 | 94.5937 | 94.4162 | 91.3607 | 85.4453 | 100.4309 | 89.2769 | 89.4203 | 89.3903 | 86.9719 | 80.5952 | 83.9312 | 84.251 | 96.145 | 89.1582 | 101.5734
2024-12-29 11:00 | 91.6406 | 91.8263 | 91.7095 | 91.6406 | 88.736 | 94.0582 | 93.6717 | 94.205 | 88.5701 | 92.3374 | 94.5946 | 93.7803 | 93.9385 | 94.2526 | 94.1368 | 90.622 | 92.5685 | 83.9392 | 84.572 | 91.3466 | 89.0266 | 85.7249 | 87.5612 | 95.448 | 84.12 | 88.9038 | 89.1843 | 88.7423 | 85.9155 | 91.1337 | 92.5008 | 91.8295 | 91.8944 | 83.0782 | 91.5461 | 84.4456 | 84.8961 | 92.6644 | 84.5933 | 84.4575 | 84.7109 | 87.8809 | 90.8097 | 89.4241 | 91.3433 | 89.6212 | 87.0938 | 87.3399 | 95.7437 | 88.356 | 88.2075 | 88.2533 | 88.0937 | 88.1571 | 88.195 | 93.677 | 93.3232 | 93.3232 | 93.3232 | 85.643 | 86.1753 | 91.0611 | 90.7905 | 88.4388 | 86.4333 | 93.5976 | 83.228 | 83.3059 | 90.8002 | 85.9903 | 95.4613 | 93.0115 | 88.5879 | 88.5879 | 94.9487 | 92.0764 | 88.5923 | 91.5549 | 91.0918 | 91.216 | 88.7337 | 95.4613 | 87.9386 | 88.2772 | 89.5327 | 94.5178 | 101.1829 | 93.9703 | 94.6914 | 88.8267 | 86.7767 | 95.8959 | 86.4373 | 85.3581 | 85.2964 | 90.4073 | 87.5802 | 97.9831 | 85.229 | 87.2364 | 87.6307 | 86.0559 | 94.2524 | 94.5716 | 93.0115 | 92.4967 | 88.0455 | 88.5879 | 89.2741 | 95.0097 | 94.8662 | 94.5644 | 88.1571 | 101.2375 | 99.0952 | 89.9523 | 79.6548 | 99.0952 | 87.5886 | 87.9202 | 89.0059 | 93.1954 | 93.2993 | 86.1818 | 81.6454 | 79.4896 | 90.4553 | 89.4272 | 89.628 | 86.3572 | 86.877 | 87.6116 | 88.991 | 97.5267 | 88.2492 | 88.2492 | 85.7043 | 92.735 | 93.1258 | 93.0115 | 87.0933 | 89.6507 | 102.4549 | 88.3633 | 88.3562 | 91.0626 | 86.4609 | 85.4221 | 86.863 | 88.2516 | 87.4594 | 86.3794 | 87.8337 | 88.7118 | 89.0782 | 92.4159 | 90.2075 | 100.9668 | 89.2762 | 92.2692 | 104.0931 | 86.0609 | 86.3045 | 87.1998 | 89.5454 | 94.9602 | 94.7181 | 94.9487 | 92.4006 | 92.4006 | 91.8828 | 91.8828 | 91.8828 | 94.2858 | 94.2413 | 82.3008 | 82.3016 | 90.7892 | 91.1279 | 88.6484 | 95.4613 | 95.4613 | 90.3475 | 84.091 | 91.245 | 92.4967 | 97.943 | 85.5036 | 97.943 | 92.4006 | 88.8988 | 90.9337 | 85.3308 | 89.0576 | 81.5274 | 81.3156 | 87.7909 | 93.4317 | 93.0857 | 93.017 | 89.0576 | 89.0576 | 89.0576 | 101.3082 | 101.1378 | 101.2525 | 101.2525 | 91.1453 | 96.0342 | 95.5831 | 94.8562 | 94.4914 | 91.7523 | 85.5036 | 101.1656 | 89.3632 | 89.5076 | 89.415 | 86.9844 | 80.6192 | 83.8518 | 84.1867 | 96.6939 | 89.253 | 102.3116
2024-12-29 11:30 | 91.5914 | 91.7814 | 91.6612 | 91.5914 | 88.9386 | 93.8836 | 93.4761 | 94.0447 | 88.7409 | 92.3244 | 94.5437 | 93.7385 | 94.1279 | 94.6277 | 94.0427 | 90.2069 | 92.7232 | 83.9809 | 84.6174 | 91.4617 | 89.2771 | 85.9132 | 87.75 | 95.2946 | 84.1615 | 89.0082 | 89.4032 | 88.9939 | 85.601 | 91.2699 | 92.6335 | 91.9555 | 92.0343 | 83.0363 | 91.6632 | 84.5315 | 84.9796 | 92.5576 | 84.5684 | 83.7775 | 84.0721 | 87.7695 | 90.6593 | 89.2882 | 91.136 | 89.8704 | 87.1249 | 87.3803 | 95.9575 | 88.6025 | 88.4273 | 88.4842 | 88.3128 | 88.3655 | 88.4148 | 93.4892 | 93.1538 | 93.1538 | 93.1538 | 85.9238 | 86.4006 | 90.9946 | 90.802 | 88.1214 | 86.1798 | 93.3461 | 83.1989 | 83.2767 | 90.6197 | 86.041 | 95.6663 | 92.9331 | 88.1017 | 88.1017 | 94.976 | 91.9843 | 88.3991 | 91.1247 | 90.6669 | 91.0886 | 88.8557 | 95.6663 | 88.238 | 88.5336 | 89.6174 | 94.8257 | 101.5879 | 94.1285 | 94.8659 | 88.9233 | 86.833 | 95.9955 | 86.6959 | 85.2601 | 85.0636 | 90.2123 | 87.7252 | 97.8257 | 85.3047 | 87.7743 | 88.0971 | 85.5943 | 94.1387 | 94.4538 | 92.9331 | 92.4215 | 87.56 | 88.1017 | 89.5065 | 94.9148 | 94.8041 | 94.5024 | 88.3655 | 101.644 | 99.414 | 90.0244 | 79.6757 | 99.414 | 87.8242 | 88.1537 | 89.139 | 93.1236 | 93.2374 | 85.7209 | 81.5734 | 79.3828 | 90.3455 | 89.5285 | 89.7225 | 86.5687 | 87.0786 | 87.6419 | 89.0791 | 97.3701 | 88.1436 | 88.1436 | 85.6158 | 92.6612 | 93.045 | 92.9331 | 87.3081 | 89.7504 | 102.881 | 88.6095 | 88.6027 | 91.3117 | 86.43 | 85.4089 | 86.9195 | 88.0107 | 87.0612 | 86.0097 | 87.898 | 88.781 | 89.1495 | 92.476 | 90.0995 | 101.3618 | 89.5141 | 92.2152 | 104.3921 | 86.2865 | 86.5281 | 87.2503 | 89.6295 | 94.9875 | 94.74 | 94.976 | 92.3369 | 92.3369 | 91.9453 | 91.9453 | 91.9453 | 94.2196 | 94.1752 | 81.8377 | 81.8466 | 90.8813 | 90.6998 | 88.6816 | 95.6663 | 95.6663 | 90.2326 | 84.1325 | 91.1684 | 92.4215 | 97.7857 | 85.5032 | 97.7857 | 92.3369 | 89.1011 | 91.0607 | 84.9015 | 89.2864 | 81.616 | 81.404 | 87.4442 | 93.2165 | 92.9793 | 92.9133 | 89.2864 | 89.2864 | 89.2864 | 101.7179 | 101.5469 | 101.6605 | 101.6605 | 91.0925 | 95.9726 | 95.5214 | 94.9331 | 94.3462 | 91.8401 | 85.5032 | 101.5711 | 89.6069 | 89.7515 | 89.3065 | 87.1529 | 80.7069 | 82.9883 | 83.4529 | 96.913 | 89.475 | 102.7352
2024-12-29 12:00 | 91.8542 | 92.0463 | 91.9235 | 91.8542 | 89.0284 | 94.0067 | 93.6289 | 94.165 | 88.8236 | 92.59 | 94.595 | 93.7866 | 94.3485 | 94.9584 | 94.1066 | 90.4349 | 92.9303 | 84.0757 | 84.7129 | 91.6534 | 89.339 | 85.9259 | 87.8163 | 95.3444 | 84.432 | 89.0962 | 89.4837 | 89.0486 | 85.7601 | 91.4162 | 92.7962 | 92.095 | 92.1957 | 83.295 | 91.8597 | 84.7319 | 85.1789 | 92.6651 | 84.7923 | 83.8749 | 84.1792 | 87.8499 | 90.7293 | 89.3194 | 91.2308 | 89.952 | 87.0678 | 87.3402 | 96.2334 | 88.6306 | 88.4897 | 88.5324 | 88.3758 | 88.4427 | 88.4772 | 93.5964 | 93.2677 | 93.2677 | 93.2677 | 86.0095 | 86.4982 | 91.1167 | 90.9343 | 89.1067 | 87.0104 | 93.5 | 83.4546 | 83.5326 | 90.7781 | 86.2657 | 95.9418 | 93.0217 | 89.3827 | 89.3827 | 95.2774 | 91.8878 | 89.1834 | 91.3592 | 90.8916 | 90.9231 | 88.8398 | 95.9418 | 88.2189 | 88.5529 | 89.6404 | 95.1833 | 101.9309 | 94.4018 | 95.1694 | 88.9852 | 87.0531 | 96.2553 | 86.8063 | 85.8036 | 85.6502 | 90.4598 | 87.8519 | 97.8767 | 85.5359 | 87.6227 | 87.9975 | 86.8728 | 94.2334 | 94.55 | 93.0217 | 92.5255 | 88.8184 | 89.3827 | 89.5781 | 94.8151 | 94.8733 | 94.5696 | 88.4427 | 101.9914 | 99.7348 | 90.2274 | 80.0172 | 99.7348 | 87.8652 | 88.198 | 89.1955 | 93.2442 | 93.378 | 85.9924 | 81.8496 | 79.6972 | 90.5782 | 89.5194 | 89.7042 | 86.5824 | 87.1151 | 87.715 | 89.161 | 97.4209 | 88.2162 | 88.2162 | 86.1692 | 92.7523 | 93.1303 | 93.0217 | 87.4358 | 89.7407 | 103.2632 | 88.6379 | 88.6308 | 91.3975 | 86.5974 | 85.6213 | 87.0618 | 88.6176 | 87.2488 | 86.1802 | 87.9969 | 88.8809 | 89.2499 | 92.7103 | 90.3536 | 101.7131 | 89.5707 | 92.3459 | 104.8922 | 86.2766 | 86.5283 | 87.3923 | 89.6557 | 95.2889 | 95.0388 | 95.2774 | 92.4398 | 92.4398 | 92.1278 | 92.1278 | 92.1278 | 94.2914 | 94.2469 | 83.1089 | 83.1153 | 90.9835 | 90.9179 | 88.8941 | 95.9418 | 95.9418 | 90.3273 | 84.4029 | 91.2623 | 92.5255 | 97.8367 | 85.5487 | 97.8367 | 92.4398 | 89.1944 | 91.0301 | 85.0839 | 89.3695 | 81.6728 | 81.4607 | 87.6732 | 93.3171 | 93.0903 | 93.0244 | 89.3695 | 89.3695 | 89.3695 | 102.0673 | 101.8953 | 102.0104 | 102.0104 | 91.3522 | 96.041 | 95.5975 | 95.2199 | 94.4484 | 92.0109 | 85.5487 | 101.9217 | 89.6896 | 89.8343 | 89.5364 | 87.2649 | 80.763 | 83.1831 | 83.6447 | 97.1955 | 89.5559 | 103.1137
2024-12-29 12:30 | 91.8852 | 92.0825 | 91.9575 | 91.8852 | 89.0409 | 94.0689 | 93.681 | 94.2301 | 88.8199 | 92.5552 | 94.6691 | 93.8529 | 93.9798 | 93.8634 | 94.1856 | 90.5845 | 92.5989 | 83.7973 | 84.4373 | 91.3349 | 89.3803 | 85.968 | 87.8675 | 95.4301 | 84.4081 | 89.0886 | 89.4872 | 89.0925 | 86.0293 | 91.0653 | 92.421 | 91.7182 | 91.8183 | 83.5197 | 91.5385 | 84.7363 | 85.1817 | 92.7344 | 84.9171 | 84.6142 | 84.8621 | 87.8886 | 90.5224 | 88.9005 | 90.9292 | 89.988 | 86.4028 | 86.7271 | 95.6633 | 88.6404 | 88.4942 | 88.539 | 88.3805 | 88.445 | 88.4817 | 93.6092 | 93.2582 | 93.2582 | 93.2582 | 86.0575 | 86.5372 | 90.932 | 90.7617 | 88.6684 | 86.6911 | 93.6211 | 83.6858 | 83.7641 | 90.8601 | 86.0084 | 95.3908 | 93.0829 | 88.834 | 88.834 | 95.3984 | 91.5172 | 88.8259 | 91.523 | 91.0488 | 90.5915 | 88.9347 | 95.3908 | 88.232 | 88.5633 | 89.6711 | 94.6742 | 100.4732 | 93.9522 | 94.7127 | 88.6843 | 86.8046 | 95.985 | 86.8107 | 85.6348 | 85.7848 | 90.6489 | 87.8507 | 97.9648 | 85.5256 | 87.7811 | 88.1536 | 86.3591 | 94.1889 | 94.4433 | 93.0829 | 92.5919 | 88.2752 | 88.834 | 89.5971 | 94.4328 | 94.9342 | 94.6305 | 88.445 | 100.5421 | 98.7897 | 89.9382 | 80.2957 | 98.7897 | 87.8667 | 88.2021 | 88.9627 | 93.2986 | 93.4289 | 86.1027 | 81.9384 | 79.7609 | 90.514 | 89.5703 | 89.7535 | 86.626 | 87.162 | 87.7199 | 88.8841 | 97.5085 | 88.2383 | 88.2383 | 86.0029 | 92.8135 | 93.1886 | 93.0829 | 87.4689 | 89.7901 | 101.8277 | 88.6475 | 88.6406 | 91.4276 | 86.7194 | 85.7509 | 87.138 | 88.7569 | 87.5885 | 86.4943 | 87.7356 | 88.6234 | 88.9939 | 92.4457 | 90.4034 | 100.5357 | 89.5787 | 92.162 | 103.6478 | 86.3385 | 86.5833 | 87.4676 | 89.6879 | 95.41 | 95.1536 | 95.3984 | 92.5121 | 92.5121 | 92.0835 | 92.0835 | 92.0835 | 94.3472 | 94.3048 | 82.5994 | 82.6112 | 90.7085 | 91.0762 | 88.6284 | 95.3908 | 95.3908 | 90.3861 | 84.3791 | 91.3065 | 92.5919 | 97.9247 | 85.5739 | 97.9247 | 92.5121 | 89.2145 | 91.0755 | 85.3402 | 89.4006 | 81.3967 | 81.1852 | 87.7797 | 93.3459 | 93.1621 | 93.1028 | 89.4006 | 89.4006 | 89.4006 | 100.6 | 100.3101 | 100.5403 | 100.5403 | 91.3515 | 96.138 | 95.6901 | 95.1005 | 94.5206 | 91.7893 | 85.5739 | 100.6568 | 89.7192 | 89.8636 | 89.473 | 87.2957 | 80.49 | 83.4343 | 83.8972 | 96.6347 | 89.5603 | 101.6743
2024-12-29 13:00 | 91.9637 | 92.157 | 92.0391 | 91.9637 | 88.9907 | 93.7014 | 93.3051 | 93.8736 | 88.763 | 92.6997 | 94.4408 | 93.6206 | 94.314 | 94.6891 | 93.8624 | 90.3624 | 92.9143 | 83.9459 | 84.5807 | 91.6482 | 89.3403 | 85.9319 | 87.8258 | 95.2132 | 84.301 | 89.0248 | 89.4663 | 89.0492 | 86.0133 | 91.4316 | 92.8017 | 92.094 | 92.1927 | 83.5618 | 91.8502 | 84.6233 | 85.0716 | 92.5203 | 84.906 | 84.6177 | 84.8658 | 87.6737 | 90.3565 | 88.754 | 90.8862 | 89.9576 | 86.4504 | 86.7794 | 96.2066 | 88.584 | 88.4404 | 88.4841 | 88.3262 | 88.3923 | 88.4279 | 93.4196 | 93.0797 | 93.0797 | 93.0797 | 86.0031 | 86.4785 | 91.2788 | 91.0333 | 88.558 | 86.5544 | 93.4206 | 83.7362 | 83.8145 | 90.6598 | 86.2678 | 95.9211 | 92.8333 | 88.6844 | 88.6844 | 95.4017 | 92.0406 | 88.7511 | 91.3032 | 90.8381 | 91.0668 | 88.734 | 95.9211 | 88.1746 | 88.5067 | 89.4769 | 95.0892 | 101.4962 | 94.4131 | 95.172 | 88.7643 | 87.0552 | 96.1956 | 86.8455 | 85.5153 | 86.0293 | 90.6986 | 87.813 | 97.7421 | 85.4422 | 87.6498 | 88.0509 | 86.1952 | 93.8299 | 94.0547 | 92.8333 | 92.3667 | 88.1128 | 88.6844 | 89.5612 | 94.9728 | 94.6962 | 94.3932 | 88.3923 | 101.5666 | 99.5435 | 90.2221 | 80.3944 | 99.5435 | 87.8108 | 88.1466 | 89.0235 | 93.0532 | 93.1952 | 85.8748 | 81.9599 | 79.8041 | 90.6099 | 89.3905 | 89.5833 | 86.5937 | 87.1256 | 87.3727 | 88.9774 | 97.2869 | 88.0227 | 88.0227 | 85.8935 | 92.5724 | 92.9282 | 92.8333 | 87.4329 | 89.6008 | 102.859 | 88.5909 | 88.5842 | 91.3987 | 86.6888 | 85.7387 | 87.0886 | 89.0098 | 87.5754 | 86.4995 | 87.8528 | 88.7337 | 89.1013 | 92.7125 | 90.4854 | 101.4208 | 89.5494 | 92.4666 | 104.615 | 86.3135 | 86.555 | 87.4122 | 89.497 | 95.4133 | 95.1621 | 95.4017 | 92.2971 | 92.2971 | 91.6836 | 91.6836 | 91.6836 | 94.118 | 94.072 | 82.4693 | 82.4558 | 90.8048 | 90.8765 | 88.8922 | 95.9211 | 95.9211 | 90.1728 | 84.272 | 91.0744 | 92.3667 | 97.7021 | 85.2906 | 97.7021 | 92.2971 | 89.1664 | 90.9197 | 85.3371 | 89.3582 | 81.4701 | 81.2585 | 87.5483 | 93.1603 | 92.9476 | 92.8862 | 89.3582 | 89.3582 | 89.3582 | 101.6139 | 101.3251 | 101.5548 | 101.5548 | 91.4545 | 95.9325 | 95.4763 | 95.3362 | 94.1682 | 92.0571 | 85.2906 | 101.5913 | 89.6898 | 89.8348 | 89.5677 | 87.2322 | 80.5626 | 83.4883 | 83.9366 | 97.1835 | 89.5385 | 102.7038
2024-12-29 13:30 | 92.3434 | 92.5367 | 92.4129 | 92.3434 | 89.5983 | 93.0861 | 92.6983 | 93.2548 | 89.3561 | 92.9635 | 93.5119 | 92.7097 | 93.759 | 89.2246 | 93.16 | 88.715 | 92.3596 | 84.2487 | 84.8852 | 91.0668 | 89.9869 | 86.5978 | 88.5208 | 94.3105 | 85.3034 | 89.6156 | 90.0493 | 89.7011 | 86.7827 | 89.9787 | 91.3223 | 90.6418 | 90.73 | 84.3448 | 91.271 | 85.1829 | 85.6274 | 91.7096 | 85.6438 | 85.5857 | 85.8061 | 87.0112 | 89.4412 | 87.8118 | 89.9497 | 90.5754 | 86.6503 | 86.9955 | 93.2364 | 89.0623 | 88.9934 | 89.0033 | 88.8777 | 88.9791 | 88.9808 | 92.5476 | 92.2006 | 92.2006 | 92.2006 | 86.4987 | 86.9697 | 91.5561 | 91.4372 | 87.9633 | 86.517 | 92.1037 | 84.5084 | 84.5874 | 88.856 | 86.3345 | 93.161 | 92.1763 | 87.8388 | 87.8388 | 95.7883 | 90.5689 | 88.3521 | 89.6728 | 89.2168 | 89.6787 | 88.6977 | 93.161 | 88.7116 | 88.9961 | 89.3605 | 93.3514 | 95.6296 | 92.764 | 93.5193 | 89.0778 | 87.1326 | 96.2579 | 87.4126 | 86.015 | 86.6298 | 91.2673 | 88.4747 | 96.8154 | 86.3182 | 88.6116 | 88.8763 | 85.345 | 93.1697 | 93.3805 | 92.1763 | 91.8646 | 87.2706 | 87.8388 | 90.1452 | 93.4542 | 93.886 | 93.5806 | 88.9791 | 95.6967 | 93.6611 | 89.8787 | 81.2561 | 93.3813 | 88.3325 | 88.6672 | 89.3478 | 92.4026 | 92.5415 | 84.247 | 82.6708 | 80.4969 | 91.0303 | 89.2988 | 89.4934 | 87.4041 | 87.8861 | 86.3645 | 89.2941 | 96.3645 | 87.3788 | 87.3788 | 86.3891 | 91.9343 | 92.267 | 92.1763 | 88.0325 | 89.5197 | 97.0061 | 89.0695 | 89.0625 | 92.0196 | 87.4297 | 86.4789 | 87.8278 | 89.6312 | 88.3237 | 87.259 | 88.1664 | 89.0498 | 89.4185 | 92.7949 | 90.9254 | 95.5544 | 90.0775 | 92.7667 | 98.8156 | 86.6918 | 86.9578 | 88.1645 | 89.384 | 95.7999 | 95.5482 | 95.7883 | 91.7967 | 91.7967 | 90.6624 | 90.6624 | 90.6624 | 93.2996 | 93.263 | 81.6032 | 81.5955 | 91.1301 | 89.2772 | 88.742 | 93.161 | 93.161 | 89.5243 | 85.2737 | 90.4414 | 91.8646 | 96.7758 | 84.3033 | 96.7758 | 91.7967 | 89.7843 | 90.864 | 86.0884 | 89.9976 | 81.7579 | 81.5455 | 85.8386 | 92.2871 | 92.091 | 92.0276 | 89.9976 | 89.9976 | 89.9976 | 95.7468 | 95.4535 | 95.686 | 95.686 | 91.8302 | 94.9399 | 94.5514 | 95.3722 | 93.5458 | 92.3521 | 84.3033 | 95.7204 | 90.299 | 90.4451 | 89.9833 | 87.719 | 80.8471 | 84.2472 | 84.6932 | 94.1881 | 90.1256 | 96.8491
2024-12-29 14:00 | 91.9004 | 92.0946 | 91.9715 | 91.9004 | 89.2636 | 92.8293 | 92.4353 | 92.9921 | 89.0371 | 92.5261 | 93.12 | 92.331 | 93.441 | 88.9092 | 92.9558 | 88.1548 | 92.0504 | 83.797 | 84.4599 | 90.7872 | 89.5841 | 86.2346 | 88.1497 | 93.8563 | 85.1832 | 89.2958 | 89.667 | 89.2976 | 86.2926 | 89.8163 | 91.1072 | 90.4051 | 90.5103 | 83.9779 | 90.9896 | 84.9661 | 85.4145 | 91.3748 | 85.3025 | 84.742 | 85.0018 | 86.9463 | 89.185 | 87.6477 | 89.7579 | 90.1724 | 86.4809 | 86.8065 | 93.0145 | 88.6902 | 88.6611 | 88.6548 | 88.5464 | 88.6586 | 88.6486 | 92.1618 | 91.8509 | 91.8509 | 91.8509 | 86.184 | 86.6534 | 91.2277 | 91.1114 | 89.5117 | 87.5791 | 91.5877 | 84.1421 | 84.2207 | 88.2864 | 86.0256 | 92.951 | 91.8279 | 89.7823 | 89.7823 | 95.3596 | 90.1446 | 89.5715 | 89.073 | 88.6286 | 89.235 | 88.3049 | 92.951 | 88.3114 | 88.6187 | 88.9456 | 93.0835 | 95.2987 | 92.6171 | 93.3538 | 88.7712 | 86.8212 | 95.9204 | 87.0121 | 86.4631 | 86.4037 | 90.7145 | 88.1538 | 96.3491 | 86.1411 | 88.0478 | 88.3628 | 87.4951 | 92.6446 | 92.7466 | 91.8279 | 91.5018 | 89.2493 | 89.7823 | 89.7617 | 93.0164 | 93.5057 | 93.2016 | 88.6637 | 95.3635 | 93.3572 | 89.5789 | 80.9076 | 93.0777 | 87.9843 | 88.3185 | 89.0327 | 92.0511 | 92.1811 | 83.6908 | 82.3415 | 80.1746 | 90.5979 | 88.8873 | 89.0762 | 87.0542 | 87.527 | 85.9592 | 88.9754 | 95.9004 | 87.3196 | 87.3196 | 86.8224 | 91.5806 | 91.9238 | 91.8279 | 87.6749 | 89.1013 | 96.6692 | 88.6974 | 88.6904 | 91.6127 | 87.0686 | 86.1398 | 87.4984 | 89.3973 | 87.7823 | 86.7124 | 87.8751 | 88.7337 | 89.092 | 92.4634 | 90.4352 | 95.2197 | 89.6932 | 92.4258 | 98.3052 | 86.391 | 86.6552 | 87.8426 | 88.9734 | 95.3711 | 95.1185 | 95.3596 | 91.4303 | 91.4303 | 90.1694 | 90.1694 | 90.1694 | 92.9221 | 92.8878 | 84.0581 | 83.9918 | 90.7897 | 88.6788 | 88.4303 | 92.951 | 92.951 | 89.3514 | 85.1537 | 90.0788 | 91.5018 | 96.3097 | 83.9486 | 96.3097 | 91.4303 | 89.4392 | 90.4334 | 85.5972 | 89.6107 | 81.4764 | 81.2648 | 85.279 | 91.8941 | 91.7194 | 91.6522 | 89.6107 | 89.6107 | 89.6107 | 95.4116 | 95.1194 | 95.3517 | 95.3517 | 91.3736 | 94.53 | 94.1478 | 94.961 | 93.2842 | 92.0522 | 83.9486 | 95.386 | 89.9002 | 90.0457 | 89.5559 | 87.4006 | 80.5688 | 83.762 | 84.2062 | 93.9622 | 89.7403 | 96.5125
2024-12-29 14:30 | 91.8833 | 92.0764 | 91.9564 | 91.8833 | 89.2992 | 92.9284 | 92.5267 | 93.0992 | 89.0846 | 92.522 | 93.2636 | 92.4646 | 93.5219 | 89.0442 | 93.0542 | 88.3961 | 92.1347 | 83.8026 | 84.4736 | 90.8875 | 89.622 | 86.1984 | 88.1199 | 94.0881 | 85.1942 | 89.3524 | 89.7286 | 89.3365 | 86.2567 | 89.8402 | 91.1771 | 90.4815 | 90.5784 | 83.8766 | 91.0917 | 84.9961 | 85.4441 | 91.5185 | 85.2636 | 84.6895 | 84.9513 | 87.0048 | 89.3623 | 87.8326 | 89.8957 | 90.2104 | 86.4727 | 86.8053 | 93.1467 | 88.7598 | 88.7103 | 88.712 | 88.5952 | 88.7046 | 88.6977 | 92.365 | 92.0228 | 92.0228 | 92.0228 | 86.2253 | 86.6944 | 91.5414 | 91.347 | 89.2701 | 87.416 | 91.7816 | 84.0087 | 84.0873 | 88.4673 | 86.1739 | 93.0881 | 91.9677 | 89.48 | 89.48 | 95.3199 | 90.2937 | 89.3821 | 89.3188 | 88.8766 | 89.4109 | 88.4385 | 93.0881 | 88.4002 | 88.6919 | 89.0417 | 93.2351 | 95.4453 | 92.7796 | 93.5238 | 88.8124 | 86.9673 | 95.9888 | 87.0086 | 86.3962 | 86.5417 | 90.6851 | 88.1992 | 96.5871 | 86.1486 | 88.1407 | 88.4457 | 87.0655 | 92.7578 | 92.864 | 91.9677 | 91.6432 | 88.9432 | 89.48 | 89.8102 | 93.1702 | 93.7894 | 93.4843 | 88.7046 | 95.5087 | 93.5139 | 89.6894 | 80.805 | 93.2394 | 88.0177 | 88.3638 | 89.0446 | 92.1942 | 92.3299 | 83.9369 | 82.3098 | 80.1475 | 90.5853 | 89.0055 | 89.1913 | 86.8089 | 87.3749 | 85.9996 | 89.0255 | 96.1372 | 87.3918 | 87.3918 | 86.7669 | 91.7246 | 92.0599 | 91.9677 | 87.6638 | 89.2216 | 96.806 | 88.7676 | 88.7601 | 91.6557 | 87.0504 | 86.1013 | 87.492 | 89.54 | 87.7368 | 86.6747 | 87.9299 | 88.7904 | 89.1495 | 92.6189 | 90.4375 | 95.3643 | 89.759 | 92.7307 | 98.3165 | 86.4337 | 86.6977 | 87.8429 | 89.0705 | 95.3315 | 95.0804 | 95.3199 | 91.5702 | 91.5702 | 90.0944 | 90.0944 | 90.0944 | 93.2939 | 93.1075 | 83.4266 | 83.44 | 90.8393 | 88.9313 | 88.5439 | 93.0881 | 93.0881 | 89.4814 | 85.1647 | 90.2607 | 91.6432 | 96.5475 | 84.0205 | 96.5475 | 91.5702 | 89.4687 | 90.5121 | 85.5499 | 89.6445 | 81.5142 | 81.3025 | 85.5274 | 92.1128 | 91.8664 | 91.8038 | 89.6445 | 89.6445 | 89.6445 | 95.5559 | 95.2632 | 95.496 | 95.496 | 91.3682 | 94.6765 | 94.3488 | 94.9482 | 93.3987 | 92.2218 | 84.0205 | 95.5312 | 89.9438 | 90.0886 | 89.5434 | 87.4425 | 80.6062 | 83.697 | 84.1459 | 94.0919 | 89.7988 | 96.651
2024-12-29 15:00 | 91.2382 | 91.431 | 91.3086 | 91.2382 | 88.5032 | 92.2896 | 91.9217 | 92.4482 | 88.2792 | 91.8384 | 92.6261 | 91.8498 | 92.68 | 87.8609 | 92.3736 | 87.9251 | 91.3234 | 83.2603 | 83.9131 | 90.0926 | 88.8419 | 85.4944 | 87.3737 | 93.4394 | 84.3245 | 88.5433 | 88.9013 | 88.5632 | 85.6824 | 89.2622 | 90.4672 | 89.7619 | 89.8776 | 83.3166 | 90.2953 | 84.1916 | 84.6309 | 91.0202 | 84.6428 | 84.3484 | 84.5852 | 87.9253 | 88.707 | 87.1535 | 89.2543 | 89.4044 | 86.1574 | 86.4455 | 92.1272 | 87.9192 | 87.8993 | 87.8908 | 87.7849 | 87.8948 | 87.8868 | 91.7294 | 91.3794 | 91.3794 | 91.3794 | 85.5944 | 86.0101 | 90.4231 | 90.3005 | 87.2454 | 85.7374 | 91.1928 | 83.4389 | 83.5169 | 87.8042 | 85.376 | 92.0601 | 91.2789 | 87.1882 | 87.1882 | 94.6721 | 89.379 | 87.5691 | 88.8294 | 88.3901 | 88.4438 | 87.5899 | 92.0601 | 87.5081 | 87.8416 | 88.2456 | 92.248 | 94.0172 | 91.7069 | 92.4573 | 88.185 | 86.1587 | 95.2017 | 86.2742 | 85.1333 | 85.9612 | 90.0987 | 87.4314 | 95.9211 | 85.3136 | 87.5507 | 87.8106 | 84.9295 | 92.0559 | 92.1465 | 91.2789 | 90.9566 | 86.6437 | 87.1882 | 88.9908 | 92.2264 | 93.1524 | 92.8423 | 87.9037 | 94.0819 | 92.4056 | 88.9051 | 80.3345 | 92.1477 | 87.3351 | 87.6124 | 88.42 | 91.5153 | 91.6548 | 83.5257 | 81.7746 | 79.6745 | 89.9442 | 88.179 | 88.3612 | 86.1144 | 86.6581 | 85.6554 | 88.3646 | 95.4744 | 88.31 | 88.31 | 85.494 | 91.0347 | 91.3702 | 91.2789 | 86.9396 | 88.3912 | 95.3862 | 87.9271 | 87.9194 | 90.8304 | 86.3651 | 85.4609 | 86.7485 | 88.9394 | 87.2464 | 86.1449 | 87.2762 | 88.113 | 88.4624 | 91.7578 | 89.8011 | 94.0972 | 88.9105 | 91.6192 | 97.1846 | 85.9999 | 86.221 | 87.0804 | 88.2747 | 94.6836 | 94.4328 | 94.6721 | 90.8758 | 90.8758 | 89.7746 | 89.7746 | 89.7746 | 92.6421 | 92.4598 | 81.5509 | 81.5368 | 90.1398 | 88.4374 | 87.7744 | 92.0601 | 92.0601 | 89.5998 | 84.2952 | 89.581 | 90.9566 | 95.8819 | 83.6473 | 95.8819 | 90.8758 | 88.6776 | 89.6573 | 84.9999 | 88.8587 | 80.9384 | 80.7282 | 84.9978 | 91.4998 | 91.2188 | 91.1355 | 88.8587 | 88.8587 | 88.8587 | 94.1399 | 93.8544 | 94.0828 | 94.0828 | 90.7083 | 93.9901 | 93.6748 | 94.2399 | 92.7247 | 91.1964 | 83.6473 | 94.2022 | 89.1336 | 89.278 | 88.9097 | 86.6903 | 80.0368 | 83.1723 | 83.6149 | 93.0597 | 88.9759 | 95.232
2024-12-29 15:30 | 90.8983 | 91.0881 | 90.9704 | 90.8983 | 88.3013 | 92.3221 | 91.9274 | 92.4875 | 88.0862 | 91.4765 | 92.6324 | 91.854 | 92.1269 | 87.5406 | 92.4159 | 87.5891 | 90.8317 | 82.9909 | 83.6496 | 89.6493 | 88.6048 | 85.2548 | 87.1407 | 93.4203 | 84.0967 | 88.3386 | 88.6967 | 88.3254 | 85.4749 | 88.5389 | 89.8638 | 89.1798 | 89.28 | 83.1264 | 89.8498 | 83.9641 | 84.409 | 91.1187 | 84.4324 | 84.1633 | 84.3956 | 88.5205 | 88.712 | 87.1492 | 89.2407 | 89.1748 | 86.0153 | 86.2948 | 91.7233 | 87.7658 | 87.7229 | 87.7238 | 87.6081 | 87.7176 | 87.7104 | 91.7632 | 91.3892 | 91.3892 | 91.3892 | 85.3386 | 85.7747 | 90.3396 | 90.1463 | 86.758 | 85.3402 | 91.0309 | 83.2373 | 83.3152 | 87.6726 | 85.0227 | 91.6602 | 91.3248 | 86.649 | 86.649 | 94.2773 | 89.0297 | 87.1174 | 88.5001 | 88.0599 | 88.0856 | 87.6342 | 91.6602 | 87.3864 | 87.6941 | 88.1555 | 91.8282 | 93.6655 | 91.3282 | 92.0659 | 87.9831 | 85.8113 | 94.7379 | 86.0189 | 84.8264 | 85.8509 | 89.7942 | 87.264 | 95.9015 | 85.1142 | 87.1374 | 87.4535 | 85.2638 | 92.0888 | 92.1738 | 91.3248 | 90.9753 | 86.1115 | 86.649 | 88.7864 | 91.8661 | 93.1572 | 92.8475 | 87.7176 | 93.7279 | 92.0987 | 88.5065 | 80.1837 | 91.8539 | 87.1651 | 87.4441 | 88.2111 | 91.551 | 91.6842 | 83.1893 | 81.519 | 79.3858 | 89.6445 | 88.1497 | 88.3326 | 85.8762 | 86.4222 | 85.7148 | 88.1533 | 95.4549 | 88.8985 | 88.8985 | 85.1986 | 91.0794 | 91.4184 | 91.3248 | 86.6688 | 88.3631 | 95.0387 | 87.7728 | 87.766 | 90.6019 | 86.1524 | 85.2608 | 86.5323 | 88.8253 | 87.0124 | 85.9262 | 87.0426 | 87.8899 | 88.2436 | 91.3879 | 89.4748 | 93.756 | 88.7272 | 91.5375 | 96.6588 | 85.8737 | 86.0879 | 86.87 | 88.1864 | 94.2887 | 94.0418 | 94.2773 | 90.8707 | 90.8707 | 89.9537 | 89.9537 | 89.9537 | 92.6467 | 92.4659 | 81.8763 | 81.8177 | 89.9183 | 88.1099 | 87.4069 | 91.6602 | 91.6602 | 89.949 | 84.0674 | 89.7476 | 90.9753 | 95.8623 | 83.6334 | 95.8623 | 90.8707 | 88.4689 | 89.6446 | 84.7746 | 88.6319 | 80.753 | 80.5433 | 84.7629 | 91.525 | 91.2475 | 91.1432 | 88.6319 | 88.6319 | 88.6319 | 93.7844 | 93.4961 | 93.728 | 93.728 | 90.3742 | 93.9824 | 93.6703 | 93.8014 | 92.781 | 90.9395 | 83.6334 | 93.859 | 88.912 | 89.0539 | 88.6135 | 86.4717 | 79.8535 | 82.9284 | 83.3762 | 92.6518 | 88.7685 | 94.8837
2024-12-29 16:00 | 91.5466 | 91.7343 | 91.6159 | 91.5466 | 89.2005 | 94.3972 | 93.9956 | 94.5655 | 89.0053 | 92.1727 | 94.4464 | 93.6899 | 93.1545 | 88.5297 | 94.4887 | 89.2399 | 91.8624 | 83.5927 | 84.267 | 90.6976 | 89.4077 | 86.1025 | 87.9872 | 95.1207 | 85.4239 | 89.2556 | 89.5808 | 89.1204 | 86.1835 | 89.7686 | 91.0581 | 90.3888 | 90.4649 | 83.9587 | 90.9042 | 85.1779 | 85.6269 | 93.0426 | 85.2743 | 84.5595 | 84.8245 | 90.8282 | 90.3618 | 88.7876 | 90.9504 | 90.0015 | 86.3961 | 86.7153 | 92.8625 | 88.7091 | 88.6488 | 88.657 | 88.5327 | 88.6359 | 88.6362 | 93.3605 | 93.0617 | 93.0617 | 93.0617 | 86.0206 | 86.5697 | 91.2773 | 91.0938 | 89.5641 | 87.7595 | 92.7692 | 84.0808 | 84.1594 | 89.2146 | 85.9524 | 92.8063 | 93.3491 | 89.9157 | 89.9157 | 94.8904 | 90.4353 | 89.5855 | 90.1801 | 89.7384 | 89.6016 | 88.938 | 92.8063 | 88.2997 | 88.6318 | 89.5214 | 92.8717 | 94.7427 | 92.5102 | 93.2477 | 88.642 | 86.7442 | 95.7675 | 86.8235 | 86.6861 | 86.6989 | 90.4628 | 88.1492 | 97.6471 | 86.3093 | 87.3059 | 87.7737 | 88.5838 | 94.1499 | 94.2387 | 93.3491 | 92.8813 | 89.3671 | 89.9157 | 89.6675 | 93.3164 | 95.0842 | 94.7714 | 88.6359 | 94.8054 | 93.1434 | 89.4892 | 81.0269 | 92.8896 | 88.0969 | 88.3767 | 88.8553 | 93.6007 | 93.7448 | 84.6487 | 82.256 | 80.0488 | 90.2913 | 89.4833 | 89.6671 | 86.7291 | 87.2723 | 87.4195 | 88.839 | 97.1924 | 91.2063 | 91.2063 | 87.0703 | 93.1071 | 93.4489 | 93.3491 | 87.4598 | 89.7012 | 96.1081 | 88.7174 | 88.7093 | 91.4515 | 87.0211 | 86.12 | 87.4609 | 89.7027 | 87.6463 | 86.569 | 87.7394 | 88.5941 | 88.9508 | 92.3813 | 90.1431 | 94.8164 | 89.639 | 92.4932 | 97.5154 | 85.9265 | 86.2418 | 87.8151 | 89.5529 | 94.9019 | 94.6573 | 94.8904 | 92.6764 | 92.6764 | 91.6791 | 91.6791 | 91.6791 | 94.5908 | 94.3991 | 85.3286 | 85.2969 | 90.639 | 89.8034 | 88.3362 | 92.8063 | 92.8063 | 92.3879 | 85.3943 | 92.4297 | 92.8813 | 97.6072 | 85.3581 | 97.6072 | 92.6764 | 89.3566 | 91.0058 | 85.4537 | 89.4729 | 81.3578 | 81.1465 | 86.2353 | 93.1036 | 93.0404 | 92.9355 | 89.4729 | 89.4729 | 89.4729 | 94.8614 | 94.5838 | 94.8067 | 94.8067 | 91.0382 | 95.7565 | 95.4592 | 94.5825 | 94.8608 | 91.9525 | 85.3581 | 94.9256 | 89.7472 | 89.8902 | 89.2529 | 87.4111 | 80.4516 | 83.5748 | 84.031 | 93.8003 | 89.6435 | 95.954
2024-12-29 16:30 | 91.339 | 91.527 | 91.4073 | 91.339 | 89.0697 | 94.2399 | 93.8377 | 94.4185 | 88.8723 | 91.9287 | 94.2672 | 93.5031 | 92.6914 | 87.918 | 94.2812 | 89.1131 | 91.3915 | 83.409 | 84.0773 | 90.2132 | 89.2933 | 86.0285 | 87.9077 | 94.9866 | 85.3077 | 89.1199 | 89.4276 | 89.0113 | 85.9841 | 89.1202 | 90.4511 | 89.7766 | 89.8603 | 83.7826 | 90.418 | 85.0627 | 85.5114 | 92.8346 | 85.101 | 84.1372 | 84.4256 | 90.1648 | 89.9918 | 88.229 | 90.6402 | 89.862 | 86.2611 | 86.5702 | 92.2731 | 88.5793 | 88.52 | 88.528 | 88.405 | 88.5075 | 88.5075 | 93.2444 | 92.8735 | 92.8735 | 92.8735 | 85.8925 | 86.4447 | 90.9815 | 90.7843 | 89.448 | 87.65 | 92.6704 | 83.9101 | 83.9885 | 89.0276 | 85.553 | 92.2134 | 93.1792 | 89.8016 | 89.8016 | 94.6899 | 89.7186 | 89.4611 | 90.0539 | 89.617 | 88.8792 | 88.9672 | 92.2134 | 88.1727 | 88.5025 | 89.4289 | 92.3712 | 93.9823 | 91.8994 | 92.6299 | 88.4356 | 86.3447 | 95.289 | 86.713 | 86.576 | 86.3529 | 90.2344 | 88.0321 | 97.5094 | 86.1922 | 87.3672 | 87.7811 | 88.5134 | 94.0466 | 94.1077 | 93.1792 | 92.7175 | 89.2586 | 89.8016 | 89.535 | 92.5768 | 94.9108 | 94.599 | 88.5075 | 94.0462 | 92.6303 | 89.0308 | 80.8494 | 92.4024 | 87.97 | 88.2488 | 88.645 | 93.4637 | 93.6312 | 84.5528 | 82.0869 | 79.8824 | 90.117 | 89.4451 | 89.6214 | 86.8069 | 87.282 | 87.185 | 88.6219 | 97.0553 | 90.5389 | 90.5389 | 86.9636 | 92.9332 | 93.2677 | 93.1792 | 87.3185 | 89.6728 | 95.342 | 88.587 | 88.5795 | 91.3049 | 86.8628 | 85.9469 | 87.3323 | 89.3447 | 87.3851 | 86.323 | 87.5195 | 88.3707 | 88.726 | 91.9559 | 89.9151 | 94.167 | 89.4981 | 92.1641 | 97.1272 | 85.8413 | 86.1516 | 87.6853 | 89.4607 | 94.7014 | 94.4563 | 94.6899 | 92.5233 | 92.5233 | 91.4046 | 91.4046 | 91.4046 | 94.4244 | 94.2294 | 85.3949 | 85.3585 | 90.4113 | 89.6875 | 87.8944 | 92.2134 | 92.2134 | 92.0023 | 85.2784 | 92.1518 | 92.7175 | 97.4695 | 85.1302 | 97.4695 | 92.5233 | 89.2253 | 90.9462 | 85.2518 | 89.3512 | 81.1684 | 80.9575 | 86.0962 | 93.0081 | 92.8837 | 92.7803 | 89.3512 | 89.3512 | 89.3512 | 94.1114 | 93.8216 | 94.0534 | 94.0534 | 90.8268 | 95.6159 | 95.315 | 94.2978 | 94.7172 | 91.5528 | 85.1302 | 94.2381 | 89.6029 | 89.7465 | 89.0805 | 87.2905 | 80.2642 | 83.3852 | 83.8379 | 93.2027 | 89.4907 | 95.1895
2024-12-29 17:00 | 92.9525 | 93.145 | 93.0259 | 92.9525 | 91.094 | 97.0398 | 96.6158 | 97.23 | 90.9537 | 93.6066 | 96.819 | 96.0764 | 94.695 | 90.0399 | 97.0773 | 91.7191 | 93.3498 | 84.896 | 85.5746 | 92.1413 | 91.1533 | 87.7537 | 89.6843 | 97.1855 | 87.2133 | 91.206 | 91.3695 | 90.861 | 87.3968 | 91.0208 | 92.3881 | 91.6894 | 91.7826 | 85.3629 | 92.3541 | 86.9534 | 87.413 | 95.3442 | 86.7723 | 84.9252 | 85.2843 | 93.4866 | 92.0222 | 90.2351 | 92.6236 | 91.7582 | 87.0754 | 87.4732 | 94.3843 | 90.7016 | 90.6026 | 90.6283 | 90.4838 | 90.5708 | 90.5899 | 95.1311 | 94.9475 | 94.9475 | 94.9475 | 87.7481 | 88.306 | 92.9612 | 92.7656 | 91.4297 | 89.5835 | 95.2403 | 85.4973 | 85.5773 | 91.3668 | 87.3683 | 94.3343 | 95.8997 | 91.7275 | 91.7275 | 96.378 | 91.5669 | 91.4663 | 92.7382 | 92.2521 | 90.6794 | 91.0328 | 94.3343 | 90.2835 | 90.6227 | 91.6107 | 94.6298 | 96.4024 | 94.0712 | 94.8369 | 89.8705 | 88.1746 | 97.2859 | 88.5567 | 88.4928 | 88.0736 | 91.7199 | 89.9215 | 99.7668 | 88.0967 | 89.0142 | 89.4903 | 90.3772 | 96.8159 | 96.8775 | 95.8997 | 95.3177 | 91.2169 | 91.7275 | 91.5414 | 94.484 | 97.565 | 97.2471 | 90.5708 | 96.4703 | 94.7611 | 90.9082 | 82.3822 | 94.5122 | 90.2172 | 90.4239 | 90.0917 | 96.2149 | 96.3956 | 87.0441 | 83.7269 | 81.4966 | 91.6869 | 91.5804 | 91.7556 | 88.3989 | 88.9539 | 89.6445 | 90.1183 | 99.3021 | 93.8632 | 93.8632 | 88.8832 | 95.647 | 96.0012 | 95.8997 | 89.2341 | 91.81 | 97.7961 | 90.7103 | 90.7019 | 93.2404 | 88.5495 | 87.6373 | 89.1024 | 91.125 | 88.6842 | 87.6432 | 89.0707 | 89.918 | 90.2717 | 93.9048 | 91.4812 | 96.4427 | 91.5618 | 94.164 | 99.3937 | 86.8306 | 87.2671 | 89.4754 | 91.6446 | 96.3897 | 96.1393 | 96.378 | 95.0421 | 95.0421 | 93.9774 | 93.9774 | 93.9774 | 97.0922 | 96.8845 | 87.0826 | 87.0587 | 91.9795 | 92.3152 | 89.7353 | 94.3343 | 94.3343 | 94.8529 | 87.1833 | 95.3471 | 95.3177 | 99.726 | 87.5426 | 99.726 | 95.0421 | 91.2265 | 93.127 | 86.6467 | 91.277 | 82.4854 | 82.2712 | 88.5627 | 94.8351 | 95.3057 | 95.2518 | 91.277 | 91.277 | 91.277 | 96.549 | 96.3226 | 96.4924 | 96.4924 | 92.4342 | 98.1203 | 97.8333 | 96.0974 | 97.5485 | 93.5937 | 87.5426 | 96.5656 | 91.5018 | 91.6492 | 90.6324 | 89.16 | 81.5666 | 84.7485 | 85.2087 | 95.3336 | 91.4218 | 97.6418
2024-12-29 17:30 | 93.0975 | 93.2922 | 93.1713 | 93.0975 | 91.5242 | 97.9947 | 97.5906 | 98.2 | 91.3823 | 93.7871 | 97.8986 | 97.1522 | 95.2442 | 90.8701 | 98.0323 | 92.2726 | 93.8842 | 85.457 | 86.1189 | 92.6644 | 91.5236 | 88.0444 | 90.1068 | 98.3099 | 87.5325 | 91.623 | 91.5994 | 91.2444 | 87.3132 | 91.6852 | 93.047 | 92.3733 | 92.4342 | 85.4124 | 92.8804 | 87.3135 | 87.7732 | 96.4383 | 86.9524 | 84.2926 | 84.5164 | 95.9365 | 93.0802 | 91.2936 | 93.5669 | 92.0701 | 87.8149 | 88.1748 | 95.0177 | 90.9339 | 90.9318 | 90.9129 | 90.7516 | 91.0185 | 90.9129 | 96.2636 | 96.0084 | 96.0084 | 96.0084 | 88.0755 | 88.6337 | 93.322 | 93.1571 | 91.7642 | 89.8971 | 96.0943 | 85.5311 | 85.6111 | 91.9427 | 87.7937 | 94.9585 | 96.845 | 92.043 | 92.043 | 96.5624 | 92.5866 | 91.8257 | 93.3404 | 92.8479 | 91.7356 | 91.4125 | 94.9585 | 90.5623 | 90.8637 | 92.0975 | 95.3427 | 98.1535 | 94.6474 | 95.43 | 90.3455 | 88.599 | 97.7533 | 88.9081 | 88.8018 | 88.1061 | 91.7336 | 89.647 | 100.921 | 88.2521 | 89.9348 | 90.3033 | 90.6285 | 97.7696 | 97.8311 | 96.845 | 96.2114 | 91.5367 | 92.043 | 91.8465 | 95.5362 | 98.6391 | 98.3039 | 91.0185 | 97.7433 | 95.406 | 91.3611 | 82.4194 | 95.122 | 90.2362 | 90.581 | 90.5774 | 97.2484 | 97.4878 | 87.3799 | 83.9383 | 81.7309 | 91.8263 | 92.0055 | 92.1873 | 89.2154 | 89.6 | 90.8109 | 90.5649 | 100.451 | 96.3355 | 96.3355 | 89.199 | 96.5815 | 96.953 | 96.845 | 89.654 | 92.2185 | 98.8255 | 90.9432 | 90.9341 | 93.54 | 88.7405 | 87.8106 | 89.3898 | 91.1587 | 88.5021 | 87.4528 | 89.5304 | 90.3523 | 90.6955 | 94.3567 | 91.5596 | 97.326 | 91.7888 | 94.5503 | 100.1205 | 88.7428 | 89.0074 | 89.7659 | 92.1329 | 96.5741 | 96.3209 | 96.5624 | 95.8834 | 95.8834 | 95.1357 | 95.1357 | 95.1357 | 98.1301 | 97.9198 | 87.2146 | 87.1799 | 92.4208 | 92.9318 | 90.1197 | 94.9585 | 94.9585 | 96.5451 | 87.5024 | 96.4371 | 96.2114 | 100.8797 | 88.6854 | 100.8797 | 95.8834 | 91.6414 | 93.6116 | 86.5685 | 91.6647 | 82.9213 | 82.7059 | 88.9738 | 95.9867 | 96.2448 | 96.1409 | 91.6647 | 91.6647 | 91.6647 | 97.5781 | 97.126 | 97.5224 | 97.5224 | 92.5726 | 99.1835 | 98.8948 | 96.3625 | 98.5105 | 94.0672 | 88.6854 | 97.5404 | 91.7967 | 91.9441 | 90.7702 | 89.4886 | 81.9976 | 84.6833 | 85.14 | 95.9774 | 91.6589 | 98.6711
2024-12-29 18:00 | 93.2728 | 93.4698 | 93.3506 | 93.2728 | 91.1978 | 97.8838 | 97.452 | 98.0975 | 90.9034 | 93.9624 | 97.7836 | 97.0716 | 95.7256 | 91.0628 | 97.912 | 92.2832 | 94.3752 | 85.7743 | 86.446 | 93.1411 | 91.3231 | 87.8773 | 89.931 | 98.0798 | 87.2295 | 90.8903 | 91.4111 | 91.039 | 87.6719 | 92.129 | 93.5212 | 92.9142 | 92.9121 | 85.558 | 93.3627 | 87.0215 | 87.4885 | 96.4663 | 86.9408 | 84.8093 | 85.0329 | 97.2174 | 92.803 | 90.8817 | 93.5149 | 91.8879 | 89.3744 | 89.5868 | 95.3232 | 90.6613 | 90.6205 | 90.5959 | 90.384 | 90.6513 | 90.5959 | 96.0948 | 95.8649 | 95.8649 | 95.8649 | 87.8628 | 88.4204 | 93.5422 | 93.3089 | 90.9477 | 89.2215 | 96.0602 | 85.7084 | 85.7885 | 91.7339 | 88.1861 | 95.2564 | 96.7324 | 91.0324 | 91.0324 | 96.7771 | 93.9038 | 91.1249 | 93.455 | 92.8744 | 93.0565 | 91.075 | 95.2564 | 90.3034 | 90.5937 | 91.8614 | 95.5578 | 98.4308 | 94.9048 | 95.5244 | 90.8717 | 88.9954 | 98.2559 | 88.7079 | 88.3284 | 87.9209 | 92.1385 | 89.4378 | 100.6848 | 87.9927 | 89.8128 | 90.1569 | 89.5624 | 97.6675 | 97.7264 | 96.7324 | 96.0886 | 90.5598 | 91.0324 | 91.6022 | 96.8953 | 98.6582 | 98.2756 | 90.6513 | 98.0211 | 95.6141 | 91.9101 | 82.5557 | 95.3203 | 89.9407 | 90.2776 | 91.0188 | 97.1432 | 97.3865 | 87.3066 | 83.8944 | 81.6655 | 91.8893 | 91.7228 | 91.8998 | 89.0281 | 89.4176 | 90.8133 | 90.9909 | 100.2159 | 97.638 | 97.638 | 88.76 | 96.4674 | 96.844 | 96.7324 | 89.4231 | 91.9383 | 99.0897 | 90.6707 | 90.6616 | 93.3563 | 88.7448 | 87.7993 | 89.2801 | 90.967 | 89.0441 | 87.9675 | 89.9063 | 90.7006 | 91.0323 | 94.7789 | 91.7925 | 97.5376 | 91.5575 | 94.7641 | 100.3491 | 88.6072 | 88.8446 | 89.6453 | 91.8966 | 96.7888 | 96.5329 | 96.7771 | 95.7486 | 95.7486 | 95.2759 | 95.2759 | 95.2759 | 98.0944 | 97.8709 | 85.9794 | 86.0175 | 92.7942 | 92.9239 | 90.7874 | 95.2564 | 95.2564 | 97.1037 | 87.1993 | 96.3733 | 96.0886 | 100.6436 | 88.6232 | 100.6436 | 95.7486 | 91.3415 | 93.2793 | 86.9311 | 91.4235 | 83.4043 | 83.1877 | 88.8651 | 95.8053 | 96.1361 | 96.0187 | 91.4235 | 91.4235 | 91.4235 | 97.8512 | 97.4008 | 97.7953 | 97.7953 | 92.7068 | 99.0289 | 98.7496 | 96.6152 | 98.4221 | 94.2477 | 88.6232 | 97.7547 | 91.6121 | 91.762 | 90.8324 | 89.2739 | 82.4753 | 84.9686 | 85.4453 | 96.2926 | 91.4781 | 98.9361
2024-12-29 18:30 | 96.4357 | 96.6628 | 96.5215 | 96.4357 | 94.0976 | 101.5323 | 101.1601 | 101.7512 | 93.6142 | 97.3465 | 101.5822 | 100.9152 | 99.4687 | 93.9957 | 101.5277 | 96.3593 | 97.8416 | 88.0736 | 88.7471 | 96.3177 | 94.2434 | 90.642 | 92.7334 | 101.4097 | 90.1833 | 93.3565 | 94.3297 | 93.9649 | 90.0797 | 95.4099 | 96.429 | 96.279 | 96.2317 | 88.1887 | 96.5584 | 90.0422 | 90.4953 | 99.9771 | 89.6042 | 86.8085 | 87.0598 | 101.3393 | 95.9413 | 94.0152 | 96.413 | 94.7864 | 90.3482 | 90.7233 | 98.793 | 93.5471 | 93.4835 | 93.4584 | 93.2394 | 93.4755 | 93.4584 | 99.1425 | 99.0521 | 99.0521 | 99.0521 | 90.7284 | 91.3047 | 96.6138 | 96.3901 | 92.9513 | 91.5717 | 100.0166 | 88.339 | 88.4468 | 95.1657 | 91.0147 | 98.7169 | 100.2799 | 92.8937 | 92.8937 | 100.4733 | 97.6905 | 93.2366 | 97.6168 | 96.981 | 96.7202 | 94.3602 | 98.7169 | 93.1308 | 93.4685 | 95.0838 | 99.5672 | 102.0348 | 98.3166 | 99.0678 | 92.9851 | 91.8323 | 105.2289 | 91.9702 | 91.0217 | 89.6767 | 95.1594 | 92.366 | 105.1379 | 91.0543 | 92.8784 | 93.1738 | 91.4267 | 101.2642 | 101.3094 | 100.2799 | 99.5713 | 92.3974 | 92.8937 | 94.5608 | 100.7743 | 102.66 | 102.1849 | 93.4755 | 101.6302 | 98.9843 | 94.8221 | 85.2876 | 98.6541 | 92.7991 | 93.1383 | 93.2418 | 100.8037 | 101.1191 | 91.1629 | 86.5723 | 84.3512 | 94.2582 | 95.0026 | 95.1865 | 91.4848 | 92.0238 | 95.5353 | 93.2112 | 103.6626 | 101.8373 | 101.8373 | 91.5792 | 99.9991 | 100.3955 | 100.2799 | 92.6363 | 95.2475 | 102.8391 | 93.556 | 93.5473 | 95.8602 | 91.4482 | 90.4729 | 92.0726 | 93.7434 | 91.4764 | 90.3533 | 92.2183 | 93.0123 | 93.3439 | 96.6177 | 94.854 | 101.089 | 94.5092 | 97.1978 | 103.9884 | 90.588 | 90.9241 | 92.4531 | 95.1185 | 100.4863 | 100.1922 | 100.4733 | 99.1883 | 99.1883 | 101.1474 | 101.1474 | 101.1474 | 101.9422 | 101.6949 | 87.8305 | 87.7033 | 95.169 | 97.0213 | 93.4315 | 98.7169 | 98.7169 | 100.9434 | 90.1524 | 99.9991 | 99.5713 | 105.1599 | 92.7784 | 105.1599 | 99.1883 | 94.2741 | 96.628 | 89.2389 | 94.3769 | 85.2574 | 85.038 | 92.6267 | 98.7306 | 99.5573 | 99.4615 | 94.3769 | 94.3769 | 94.3769 | 101.4681 | 100.9869 | 101.4008 | 101.4008 | 95.8395 | 102.6672 | 102.4155 | 100.481 | 102.0442 | 97.4599 | 92.7784 | 101.3274 | 94.4494 | 94.6372 | 93.3906 | 92.1872 | 84.674 | 87.2563 | 87.7373 | 99.9721 | 94.3845 | 102.6688
2024-12-29 19:00 | 130.6054 | 130.9277 | 130.7331 | 130.6054 | 127.2121 | 137.0074 | 136.4625 | 137.3391 | 126.916 | 132.0749 | 137.2461 | 136.3453 | 135.2662 | 127.7652 | 137.2037 | 130.1668 | 132.8355 | 119.0396 | 119.9717 | 130.5677 | 127.2936 | 122.4177 | 125.1842 | 136.9214 | 122.064 | 127.3416 | 127.6066 | 126.8655 | 121.1883 | 129.4175 | 130.8037 | 130.6299 | 130.5428 | 118.8592 | 130.8742 | 121.7365 | 122.374 | 135.2137 | 120.8249 | 116.1759 | 116.5581 | 137.2482 | 129.9225 | 127.4525 | 130.5697 | 128.2354 | 121.8257 | 122.3933 | 134.0698 | 126.4086 | 126.3329 | 126.2926 | 125.9377 | 126.3575 | 126.2926 | 133.9764 | 133.9852 | 133.9852 | 133.9852 | 122.623 | 123.4028 | 131.018 | 130.6652 | 127.4846 | 125.1332 | 135.1452 | 119.0727 | 119.218 | 128.6414 | 123.217 | 133.9337 | 135.5499 | 127.711 | 127.7492 | 136.3268 | 132.9847 | 127.5282 | 131.9016 | 131.0186 | 131.4767 | 127.8761 | 133.9337 | 125.8122 | 126.2961 | 128.646 | 135.4902 | 138.283 | 133.2164 | 134.3423 | 125.8123 | 124.3335 | 142.3872 | 124.313 | 123.7924 | 120.6577 | 128.7261 | 124.9918 | 141.9552 | 123.2946 | 124.291 | 124.9547 | 125.9725 | 136.8644 | 136.9259 | 135.5499 | 134.612 | 127.1428 | 127.7492 | 127.8299 | 137.1826 | 138.8099 | 138.1449 | 126.3575 | 137.9258 | 134.3409 | 128.4307 | 114.9775 | 133.8711 | 125.3941 | 125.8593 | 126.248 | 136.308 | 136.7807 | 122.8337 | 116.633 | 113.5637 | 127.2744 | 128.6329 | 128.8884 | 123.3736 | 124.1553 | 128.9297 | 126.13 | 139.9632 | 137.9894 | 137.9894 | 124.6324 | 135.179 | 135.7015 | 135.5499 | 124.8905 | 128.9952 | 139.7899 | 126.4214 | 126.409 | 129.7148 | 123.3565 | 122.0157 | 124.2929 | 126.1293 | 123.0927 | 121.5621 | 124.7741 | 125.8542 | 126.3053 | 130.8127 | 128.4062 | 137.3789 | 127.7905 | 131.9204 | 141.5242 | 121.9109 | 122.429 | 124.8039 | 128.6902 | 136.3445 | 135.9288 | 136.3268 | 134.1077 | 134.1077 | 136.4505 | 136.4505 | 136.4505 | 137.812 | 137.4646 | 121.2893 | 121.1278 | 128.8112 | 131.0682 | 126.4469 | 133.9337 | 133.9337 | 136.6588 | 122.0223 | 135.179 | 134.612 | 141.9849 | 125.216 | 141.9849 | 134.1077 | 127.4421 | 130.9126 | 119.9459 | 127.532 | 115.3564 | 115.0595 | 124.934 | 133.3118 | 134.6108 | 134.4698 | 127.532 | 127.532 | 127.532 | 137.7897 | 137.1361 | 137.6908 | 137.6908 | 129.8146 | 138.6633 | 138.3203 | 136.8017 | 137.7596 | 132.1704 | 125.216 | 137.6834 | 127.7946 | 128.0473 | 126.1029 | 124.5959 | 114.567 | 117.2959 | 117.9389 | 135.7138 | 127.693 | 139.5407
2024-12-29 19:30 | 167.2856 | 167.7 | 167.4495 | 167.2856 | 162.6177 | 175.4299 | 174.7829 | 175.8416 | 162.3391 | 169.1935 | 175.9267 | 174.787 | 173.0946 | 163.5844 | 175.6452 | 167.4119 | 169.971 | 152.5336 | 153.6985 | 167.0364 | 162.735 | 156.3355 | 160.0391 | 175.4983 | 156.2426 | 163.0338 | 163.1172 | 162.1803 | 155.1505 | 165.6727 | 167.433 | 167.2277 | 167.0912 | 152.2348 | 167.426 | 155.7871 | 156.5986 | 173.1194 | 154.6823 | 148.709 | 149.1984 | 175.7203 | 166.2041 | 162.8017 | 167.4635 | 163.9582 | 156.0591 | 156.7636 | 171.63 | 161.5085 | 161.417 | 161.3595 | 160.8453 | 161.4747 | 161.3595 | 171.6595 | 171.6317 | 171.6317 | 171.6317 | 156.8377 | 157.8294 | 167.1533 | 166.8483 | 163.3185 | 160.3062 | 173.5031 | 152.4991 | 152.6851 | 164.9398 | 157.564 | 171.4323 | 173.5523 | 163.615 | 163.6978 | 174.6398 | 170.6046 | 163.315 | 169.6541 | 168.5036 | 168.6498 | 163.7301 | 171.4323 | 160.7339 | 161.3622 | 164.6396 | 173.3454 | 177.0802 | 170.3905 | 171.8591 | 161.0087 | 158.9973 | 182.2366 | 159.0954 | 158.5322 | 154.9064 | 164.8727 | 159.8359 | 181.9503 | 157.814 | 158.8895 | 159.7378 | 161.6242 | 175.2082 | 175.2746 | 173.5523 | 172.3497 | 162.9647 | 163.6978 | 163.3982 | 175.9901 | 177.8149 | 176.9773 | 161.4747 | 176.6238 | 171.8552 | 164.2849 | 147.3593 | 171.2212 | 160.2038 | 160.805 | 161.6177 | 174.5401 | 175.1583 | 158.1644 | 149.1951 | 145.1888 | 162.9924 | 164.6753 | 165.0185 | 157.6646 | 158.6899 | 165.4127 | 161.3982 | 179.3972 | 176.6895 | 176.6895 | 159.6374 | 173.0737 | 173.7424 | 173.5523 | 160.2611 | 165.1708 | 179.0512 | 161.4391 | 161.5064 | 165.8493 | 157.854 | 156.1993 | 159.0136 | 161.9311 | 157.4773 | 155.6041 | 159.7023 | 161.0472 | 161.609 | 167.2828 | 164.4882 | 175.8835 | 163.3087 | 168.3336 | 181.2771 | 155.823 | 156.4815 | 159.6823 | 164.696 | 174.6625 | 174.1282 | 174.6398 | 171.6892 | 171.6892 | 175.1451 | 175.1451 | 175.1451 | 176.5417 | 176.1055 | 156.0154 | 155.7092 | 164.8145 | 168.558 | 161.7257 | 171.4323 | 171.4323 | 174.9496 | 156.1891 | 173.0737 | 172.3497 | 181.9884 | 160.6546 | 181.9884 | 171.6892 | 162.9354 | 167.6131 | 153.5532 | 163.0574 | 147.6278 | 147.2478 | 160.6508 | 170.8104 | 172.3575 | 172.1784 | 163.0574 | 163.0574 | 163.0574 | 176.4557 | 175.6117 | 176.3237 | 176.3237 | 166.2732 | 177.6747 | 177.2387 | 175.2867 | 176.3471 | 168.94 | 160.6546 | 176.2943 | 163.3841 | 163.7126 | 161.4921 | 159.3484 | 146.6176 | 150.2067 | 151.0181 | 173.7821 | 163.2358 | 178.7275
2024-12-29 20:00 | 131.0933 | 131.4157 | 131.2228 | 131.0933 | 126.9935 | 137.2476 | 136.7079 | 137.5893 | 126.688 | 132.5917 | 137.6642 | 136.7589 | 135.672 | 128.4085 | 137.2554 | 130.6971 | 133.1996 | 119.3712 | 120.2913 | 130.8865 | 127.1269 | 122.1304 | 125.0433 | 137.3911 | 122.0456 | 127.1873 | 127.4205 | 126.6882 | 121.5739 | 129.8714 | 131.2497 | 131.0787 | 130.9792 | 119.2422 | 131.1908 | 121.6816 | 122.325 | 135.455 | 121.0515 | 117.1284 | 117.4785 | 137.535 | 130.1097 | 127.5003 | 130.8809 | 128.0977 | 122.1341 | 122.6882 | 134.66 | 126.0875 | 126.0225 | 125.9775 | 125.5746 | 126.0773 | 125.9775 | 134.3663 | 134.3074 | 134.3074 | 134.3074 | 122.5319 | 123.3086 | 130.9179 | 130.6506 | 127.4895 | 125.1576 | 135.6275 | 119.4804 | 119.6261 | 128.8963 | 123.3782 | 134.5217 | 135.7542 | 127.6425 | 127.7108 | 136.8123 | 133.75 | 127.4993 | 132.4506 | 131.5561 | 132.2059 | 127.9535 | 134.5217 | 125.4796 | 125.9728 | 128.769 | 136.0424 | 139.1869 | 133.7929 | 134.9298 | 126.0268 | 124.5051 | 142.7118 | 124.3421 | 123.8047 | 121.3646 | 129.2687 | 124.8485 | 142.4422 | 123.2591 | 124.1571 | 124.8214 | 126.1992 | 137.0685 | 137.116 | 135.7542 | 134.8144 | 127.1854 | 127.7108 | 127.6193 | 137.972 | 139.1156 | 138.4575 | 126.0773 | 138.8292 | 134.7638 | 128.711 | 115.422 | 134.2404 | 125.0732 | 125.5437 | 126.4765 | 136.5396 | 137.0358 | 123.4104 | 116.8144 | 113.7177 | 127.7291 | 128.7758 | 129.0735 | 123.1838 | 123.9867 | 129.3218 | 126.359 | 140.4434 | 138.282 | 138.282 | 124.6651 | 135.3797 | 135.8914 | 135.7542 | 125.1558 | 129.1556 | 140.7299 | 125.8071 | 126.0793 | 129.575 | 123.4978 | 122.2353 | 124.3117 | 126.8682 | 123.5798 | 122.0658 | 125.0326 | 126.0973 | 126.5419 | 130.9932 | 128.9115 | 138.0643 | 127.5407 | 131.8585 | 142.4277 | 121.8038 | 122.3015 | 124.8237 | 128.807 | 136.8301 | 136.4145 | 136.8123 | 134.2978 | 134.2978 | 136.8859 | 136.8859 | 136.8859 | 138.1142 | 137.7728 | 122.1626 | 121.7062 | 129.0656 | 131.604 | 126.6983 | 134.5217 | 134.5217 | 136.941 | 122.0037 | 135.3797 | 134.8144 | 142.472 | 125.62 | 142.472 | 134.2978 | 127.2583 | 131.0594 | 120.3568 | 127.3662 | 115.5531 | 115.2557 | 125.4129 | 133.7158 | 134.8441 | 134.6895 | 127.3662 | 127.3662 | 127.3662 | 138.6822 | 138.0221 | 138.5798 | 138.5798 | 130.3023 | 139.064 | 138.7144 | 137.4137 | 138.0099 | 132.3498 | 125.62 | 138.4507 | 127.6484 | 127.9043 | 126.5534 | 124.4981 | 114.7624 | 117.722 | 118.3613 | 136.3469 | 127.5181 | 140.4753
2024-12-29 20:30 | 146.6595 | 147.0146 | 146.7982 | 146.6595 | 141.856 | 153.7189 | 153.1893 | 154.0607 | 141.206 | 148.3142 | 154.0729 | 153.0439 | 151.9671 | 143.7052 | 153.6764 | 146.0049 | 149.2833 | 133.7968 | 134.8198 | 146.7902 | 142.1539 | 136.8911 | 139.8514 | 153.8511 | 136.268 | 141.0993 | 142.4699 | 141.6578 | 136.1542 | 145.9771 | 147.4879 | 147.4322 | 147.1777 | 133.4056 | 147.1203 | 136.0247 | 136.7184 | 151.5903 | 135.3887 | 131.4785 | 131.8526 | 153.8808 | 145.6713 | 142.7561 | 146.4203 | 143.237 | 137.0213 | 137.6125 | 150.9399 | 140.9181 | 140.8095 | 140.7591 | 140.3088 | 140.8065 | 140.7591 | 150.4963 | 150.3679 | 150.3679 | 150.3679 | 136.9753 | 137.8448 | 146.5361 | 146.2325 | 140.7757 | 138.6479 | 151.6665 | 133.66 | 133.823 | 144.0461 | 138.2847 | 150.7834 | 151.9264 | 140.574 | 140.6498 | 152.9656 | 151.127 | 141.0835 | 147.9728 | 146.9738 | 149.6489 | 143.3372 | 150.7834 | 140.2433 | 140.7907 | 144.0715 | 152.341 | 155.7548 | 149.9582 | 151.1902 | 141.1764 | 139.5302 | 159.942 | 139.0302 | 137.7027 | 135.951 | 144.678 | 139.5466 | 159.5073 | 137.665 | 138.8923 | 139.6359 | 139.039 | 153.4432 | 153.5121 | 151.9264 | 150.8561 | 140.0672 | 140.6498 | 142.6492 | 155.8976 | 155.6452 | 154.921 | 140.8065 | 155.3546 | 150.8802 | 144.3078 | 129.1423 | 150.2967 | 139.7497 | 140.2749 | 141.6615 | 152.7781 | 153.3054 | 137.9059 | 130.7107 | 127.2896 | 143.0228 | 144.1411 | 144.4658 | 137.8092 | 138.691 | 144.685 | 141.5417 | 157.269 | 154.6894 | 154.6894 | 138.6453 | 151.5011 | 152.0901 | 151.9264 | 139.4319 | 144.5603 | 157.4555 | 140.5461 | 140.9072 | 144.889 | 138.1135 | 136.7059 | 138.9563 | 142.1161 | 138.4642 | 136.7574 | 140.0925 | 141.2553 | 141.741 | 146.8012 | 144.2382 | 154.516 | 142.5833 | 147.5673 | 159.1457 | 136.5125 | 137.0122 | 139.4757 | 144.1131 | 152.9855 | 152.5268 | 152.9656 | 150.2672 | 150.2672 | 153.0603 | 153.0603 | 153.0603 | 154.5452 | 154.1669 | 134.6751 | 134.2136 | 144.5742 | 147.0326 | 142.0173 | 150.7834 | 150.7834 | 153.2377 | 136.2211 | 151.5011 | 150.8561 | 159.5407 | 140.6269 | 159.5407 | 150.2672 | 142.1628 | 146.6891 | 134.8535 | 142.357 | 129.4436 | 129.1105 | 140.1545 | 149.7977 | 150.9085 | 150.7224 | 142.357 | 142.357 | 142.357 | 155.1841 | 154.4516 | 155.0742 | 155.0742 | 145.7776 | 155.6607 | 155.2739 | 153.6432 | 154.4832 | 148.1889 | 140.6269 | 154.9399 | 142.7328 | 143.0201 | 141.7063 | 139.1764 | 128.5579 | 131.9143 | 132.627 | 152.8254 | 142.5834 | 157.1735
2024-12-29 21:00 | 131.1579 | 131.4681 | 131.2866 | 131.1579 | 127.476 | 138.0893 | 137.5612 | 138.4071 | 127.2586 | 132.6182 | 138.2584 | 137.3272 | 136.0068 | 128.7397 | 138.1381 | 130.97 | 133.6707 | 119.9099 | 120.8415 | 131.5186 | 127.653 | 122.8185 | 125.5645 | 137.9644 | 122.5812 | 127.8318 | 127.9692 | 127.2093 | 121.8725 | 130.642 | 132.0237 | 131.9427 | 131.7452 | 119.5617 | 131.835 | 122.2277 | 122.8755 | 136.1048 | 121.4697 | 117.1726 | 117.5371 | 138.1179 | 130.5377 | 127.8929 | 131.201 | 128.6441 | 122.279 | 122.8706 | 135.1792 | 126.6265 | 126.5448 | 126.4994 | 126.0935 | 126.571 | 126.4994 | 134.83 | 134.7795 | 134.7795 | 134.7795 | 123.0713 | 123.8514 | 131.6917 | 131.3281 | 128.0691 | 125.7766 | 136.0534 | 119.7694 | 119.9155 | 129.4394 | 123.8827 | 135.041 | 136.4848 | 128.3318 | 128.3994 | 136.6591 | 134.9187 | 128.0029 | 132.6588 | 131.8112 | 133.5952 | 128.8744 | 135.041 | 126.0159 | 126.5112 | 129.5459 | 135.8324 | 139.5154 | 134.3125 | 135.3174 | 126.4329 | 125.0158 | 143.2215 | 124.7968 | 124.3706 | 122.2142 | 129.3468 | 125.3743 | 143.0365 | 123.7528 | 124.6342 | 125.3015 | 126.8762 | 137.9224 | 138.0223 | 136.4848 | 135.517 | 127.8838 | 128.3994 | 128.1376 | 139.1777 | 139.6547 | 139.0276 | 126.571 | 139.1568 | 135.2592 | 129.3063 | 115.7285 | 134.7614 | 125.5817 | 126.059 | 126.8733 | 137.2374 | 137.6995 | 123.7706 | 117.2716 | 114.2001 | 128.0167 | 129.5975 | 129.8898 | 123.6967 | 124.5032 | 129.5546 | 126.7962 | 141.0294 | 138.853 | 138.853 | 125.1637 | 136.1028 | 136.6406 | 136.4848 | 125.1784 | 129.9606 | 141.0147 | 126.3362 | 126.618 | 130.1269 | 123.92 | 122.656 | 124.7785 | 127.7564 | 123.8165 | 122.3112 | 125.6418 | 126.6014 | 127.0024 | 131.5305 | 128.9954 | 138.4318 | 128.092 | 132.6178 | 142.5013 | 122.0184 | 122.5489 | 125.2786 | 129.5774 | 136.6769 | 136.2763 | 136.6591 | 134.9938 | 134.9938 | 136.8894 | 136.8894 | 136.8894 | 138.7155 | 138.3781 | 122.7363 | 122.3777 | 129.5487 | 131.8718 | 127.2514 | 135.041 | 135.041 | 137.5334 | 122.5391 | 136.1028 | 135.517 | 143.0665 | 125.9657 | 143.0665 | 134.9938 | 127.7267 | 131.8442 | 120.5755 | 127.8565 | 115.9255 | 115.6271 | 125.8137 | 134.1868 | 135.5057 | 135.3673 | 127.8565 | 127.8565 | 127.8565 | 139.0001 | 138.3429 | 138.904 | 138.904 | 130.3838 | 139.7303 | 139.3911 | 137.2597 | 138.8166 | 132.9479 | 125.9657 | 138.7963 | 128.1915 | 128.4495 | 126.8384 | 125.0463 | 115.1322 | 117.9198 | 118.5641 | 136.8532 | 128.065 | 140.7644
2024-12-29 21:30 | 144.494 | 144.8231 | 144.6236 | 144.494 | 140.4234 | 152.4116 | 151.8261 | 152.7498 | 140.0432 | 145.9036 | 152.5083 | 151.445 | 149.0019 | 141.634 | 152.4724 | 144.5086 | 146.6322 | 131.9924 | 133.018 | 144.426 | 140.8893 | 135.6946 | 138.698 | 152.4024 | 135.1927 | 140.4638 | 141.062 | 140.4223 | 135.0525 | 143.2525 | 144.7555 | 144.538 | 144.4645 | 132.3338 | 144.7727 | 134.8223 | 135.5363 | 150.2862 | 134.3444 | 130.6831 | 131.0305 | 152.4573 | 144.1299 | 141.0922 | 144.9348 | 141.8803 | 133.5645 | 134.3286 | 148.4895 | 139.55 | 139.417 | 139.3669 | 138.9195 | 139.363 | 139.3669 | 149.1165 | 148.9281 | 148.9281 | 148.9281 | 135.7697 | 136.6329 | 144.8143 | 144.4615 | 140.6283 | 138.3343 | 150.0899 | 132.5659 | 132.7276 | 142.8102 | 136.2487 | 148.3442 | 150.6758 | 140.8989 | 140.9703 | 150.342 | 146.6732 | 140.6003 | 146.3606 | 145.4615 | 145.3175 | 142.1964 | 148.3442 | 138.8751 | 139.4226 | 143.0019 | 148.999 | 153.5132 | 147.5785 | 148.7573 | 138.9234 | 137.5034 | 157.5906 | 137.5478 | 136.9743 | 135.3155 | 142.8398 | 138.4025 | 158.0053 | 136.4759 | 138.5364 | 139.0399 | 138.9578 | 152.4649 | 152.6837 | 150.6758 | 149.6094 | 140.3742 | 140.9703 | 141.2519 | 151.3033 | 153.9527 | 153.2984 | 139.363 | 153.1139 | 148.7505 | 142.1267 | 128.0901 | 148.204 | 138.3721 | 138.8899 | 139.4216 | 151.4549 | 151.929 | 136.587 | 129.6841 | 126.2792 | 141.3236 | 143.0012 | 143.3264 | 136.9195 | 137.6871 | 142.6056 | 139.4142 | 155.7881 | 153.2525 | 153.2525 | 137.7895 | 150.2525 | 150.8579 | 150.6758 | 137.9875 | 143.3994 | 155.1344 | 139.0998 | 139.5369 | 143.499 | 136.9966 | 135.6449 | 137.8288 | 141.4518 | 137.3356 | 135.5885 | 138.3032 | 139.2978 | 139.7135 | 144.6688 | 142.2091 | 152.294 | 141.1678 | 145.7726 | 156.4924 | 133.1029 | 133.834 | 138.3581 | 143.029 | 150.3615 | 149.9348 | 150.342 | 149.0304 | 149.0304 | 150.4683 | 150.4683 | 150.4683 | 152.9835 | 152.6268 | 133.5758 | 133.4108 | 142.513 | 145.5605 | 139.9878 | 148.3442 | 148.3442 | 151.825 | 135.1461 | 150.2525 | 149.6094 | 158.0383 | 138.7868 | 158.0383 | 149.0304 | 140.7415 | 145.4979 | 133.7074 | 141.01 | 127.3779 | 127.05 | 138.8283 | 148.4688 | 149.6351 | 149.4598 | 141.01 | 141.01 | 141.01 | 152.9352 | 152.2154 | 152.8315 | 152.8315 | 143.6236 | 154.1976 | 153.8144 | 150.5976 | 153.2036 | 146.2008 | 138.7868 | 152.7266 | 141.3652 | 141.6498 | 140.0228 | 137.9542 | 126.5063 | 130.7152 | 131.4413 | 150.3189 | 141.1705 | 154.8612
2024-12-29 22:00 | 127.7638 | 128.0364 | 127.8709 | 127.7638 | 124.9553 | 135.3957 | 134.8862 | 135.6872 | 124.2839 | 128.9365 | 135.2975 | 134.3421 | 131.6625 | 125.2932 | 135.3147 | 127.8096 | 129.659 | 117.1757 | 118.0835 | 127.7958 | 125.4562 | 120.7922 | 123.4577 | 135.2446 | 119.9813 | 123.9781 | 125.485 | 125.0562 | 119.8845 | 126.7368 | 128.062 | 127.8605 | 127.799 | 117.5165 | 128.1008 | 119.8008 | 120.4216 | 133.4538 | 119.3448 | 115.68 | 116.0054 | 135.3229 | 127.6964 | 124.9088 | 128.3546 | 126.2816 | 118.5655 | 119.2401 | 131.3108 | 124.2202 | 124.0993 | 124.0574 | 123.6856 | 124.0421 | 124.0574 | 132.3126 | 132.047 | 132.047 | 132.047 | 120.7389 | 121.5046 | 128.1868 | 127.9745 | 123.4897 | 121.7717 | 132.9249 | 117.7109 | 117.8545 | 126.6314 | 120.6998 | 131.1815 | 133.7962 | 123.2596 | 123.3252 | 132.6104 | 129.851 | 123.8056 | 129.3782 | 128.6355 | 128.7388 | 126.453 | 131.1815 | 123.6239 | 124.1077 | 127.1696 | 131.6252 | 135.8421 | 130.5004 | 131.63 | 123.2973 | 121.8074 | 139.645 | 122.3994 | 121.071 | 120.0849 | 126.433 | 123.058 | 140.2167 | 121.1511 | 124.1058 | 124.3613 | 121.591 | 135.4431 | 135.6604 | 133.7962 | 132.8644 | 122.8239 | 123.3252 | 125.6975 | 133.95 | 136.4765 | 135.9498 | 124.0421 | 135.4839 | 131.6649 | 125.7947 | 113.7464 | 131.1952 | 123.1639 | 123.6275 | 123.7506 | 134.4639 | 134.8655 | 120.8747 | 115.2207 | 112.2037 | 125.3138 | 127.1633 | 127.4285 | 121.9564 | 122.6044 | 126.2346 | 123.7075 | 138.2492 | 136.0016 | 136.0016 | 121.7456 | 133.429 | 133.9527 | 133.7962 | 122.7767 | 127.505 | 137.244 | 123.9425 | 124.2121 | 127.7066 | 121.7222 | 120.5088 | 122.52 | 125.5305 | 121.8664 | 120.2721 | 122.7619 | 123.6012 | 123.9521 | 128.155 | 125.7889 | 134.7335 | 125.6063 | 129.0097 | 138.593 | 120.2 | 120.6473 | 122.9869 | 127.1896 | 132.6276 | 132.2726 | 132.6104 | 132.3702 | 132.3702 | 132.901 | 132.901 | 132.901 | 135.7097 | 135.397 | 116.9403 | 116.8201 | 126.4385 | 128.7391 | 123.9348 | 131.1815 | 131.1815 | 134.7834 | 119.9401 | 133.429 | 132.8644 | 140.2461 | 122.9981 | 140.2461 | 132.3702 | 125.2262 | 129.3295 | 118.6586 | 125.5128 | 113.0504 | 112.7594 | 122.9121 | 131.8018 | 132.8788 | 132.7277 | 125.5128 | 125.5128 | 125.5128 | 135.3528 | 134.8136 | 135.2649 | 135.2649 | 127.0053 | 136.8444 | 136.5067 | 132.9826 | 136.087 | 129.4785 | 122.9981 | 135.1116 | 125.8084 | 126.063 | 124.1604 | 122.6773 | 112.2769 | 116.0056 | 116.6491 | 132.908 | 125.5866 | 137.0093
2024-12-29 22:30 | 114.6869 | 114.9184 | 114.7756 | 114.6869 | 112.6575 | 122.3035 | 121.8306 | 122.5553 | 112.062 | 115.8355 | 121.9312 | 121.077 | 119.5033 | 114.1816 | 122.3006 | 114.9336 | 117.7441 | 105.7652 | 106.5891 | 116.2109 | 113.1199 | 108.6931 | 111.228 | 122.0758 | 108.1845 | 111.7126 | 113.35 | 112.7472 | 107.6063 | 116.3149 | 117.0563 | 116.7758 | 116.7786 | 105.647 | 116.4774 | 108.0383 | 108.6048 | 120.4702 | 107.3782 | 103.0303 | 103.3728 | 122.0882 | 115.2311 | 112.693 | 115.8199 | 113.9145 | 107.0049 | 107.6189 | 119.409 | 112.2731 | 112.0835 | 112.05 | 111.759 | 111.8806 | 112.05 | 119.3815 | 119.161 | 119.161 | 119.161 | 108.9683 | 109.6519 | 116.4419 | 116.1198 | 111.2447 | 109.7211 | 119.6294 | 105.8176 | 105.9467 | 114.1814 | 109.3836 | 119.2693 | 120.8261 | 111.0577 | 111.1028 | 118.8086 | 117.9207 | 111.5474 | 116.2865 | 115.6535 | 116.9068 | 114.2447 | 119.2693 | 111.8821 | 112.1993 | 114.8959 | 119.1353 | 124.2032 | 118.5324 | 119.4894 | 111.3109 | 110.3886 | 126.4588 | 110.1868 | 109.1182 | 108.1197 | 113.2891 | 111.0826 | 126.5638 | 109.2124 | 110.993 | 111.4607 | 109.4822 | 122.283 | 122.4707 | 120.8261 | 119.9685 | 110.6269 | 111.1028 | 113.4371 | 121.6431 | 122.9838 | 122.5495 | 111.8806 | 123.8828 | 119.6979 | 114.2212 | 102.2678 | 119.2299 | 111.2233 | 111.6496 | 111.6825 | 121.3964 | 121.7322 | 108.7848 | 103.6146 | 100.8627 | 112.6866 | 114.892 | 115.1271 | 109.7733 | 110.4012 | 113.4816 | 111.6866 | 124.7878 | 122.6747 | 122.6747 | 109.6752 | 120.4921 | 120.9768 | 120.8261 | 110.9001 | 115.1888 | 125.4443 | 112.1136 | 112.2685 | 115.2253 | 109.5384 | 108.4335 | 110.3465 | 113.0227 | 109.2405 | 107.856 | 110.834 | 111.5948 | 111.9128 | 116.1411 | 112.8929 | 122.7969 | 113.4876 | 117.1509 | 126.2062 | 106.2107 | 106.8738 | 110.7631 | 114.9105 | 118.824 | 118.5212 | 118.8086 | 119.5274 | 119.5274 | 119.2805 | 119.2805 | 119.2805 | 122.3718 | 122.0976 | 105.2049 | 105.1548 | 114.1484 | 115.7506 | 112.3894 | 119.2693 | 119.2693 | 121.6219 | 108.1474 | 120.4921 | 119.9685 | 126.5902 | 110.6946 | 126.5902 | 119.5274 | 112.8802 | 116.8604 | 106.4901 | 113.1484 | 102.0602 | 101.7975 | 110.6991 | 118.939 | 119.9632 | 119.8308 | 113.1484 | 113.1484 | 113.1484 | 123.7772 | 123.4092 | 123.6991 | 123.6991 | 114.0574 | 123.382 | 123.0732 | 119.6319 | 122.9172 | 117.4968 | 110.6946 | 123.269 | 113.5174 | 113.7458 | 111.6494 | 110.7021 | 101.3619 | 104.0825 | 104.6671 | 120.8439 | 113.4243 | 125.2375
2024-12-29 23:00 | 94.6535 | 94.8294 | 94.7245 | 94.6535 | 93.7552 | 101.6077 | 101.2046 | 101.8158 | 93.643 | 95.4272 | 101.2808 | 100.5383 | 97.8905 | 93.9363 | 101.5971 | 95.3469 | 96.5961 | 87.551 | 88.2293 | 95.4462 | 93.9506 | 90.3244 | 92.4343 | 101.4793 | 90.1679 | 94.0049 | 94.1066 | 93.6532 | 89.5029 | 95.0945 | 95.9699 | 95.496 | 95.5964 | 87.927 | 95.6648 | 89.9553 | 90.4266 | 100.1018 | 89.3591 | 85.6774 | 85.9575 | 101.332 | 95.6628 | 93.4789 | 96.132 | 94.5625 | 88.6009 | 89.1055 | 98.1466 | 93.3665 | 93.2601 | 93.2344 | 93.0134 | 93.1786 | 93.2344 | 99.2706 | 99.0085 | 99.0085 | 99.0085 | 90.6201 | 91.1878 | 95.9022 | 95.7608 | 94.1599 | 92.4621 | 99.2949 | 88.0593 | 88.1667 | 94.9443 | 90.1316 | 98.0526 | 100.4087 | 94.4932 | 94.4932 | 97.7835 | 95.4362 | 94.1353 | 96.3622 | 95.897 | 94.4245 | 94.9875 | 98.0526 | 93.0168 | 93.3005 | 95.5139 | 97.7775 | 102.2198 | 97.5572 | 98.2946 | 92.1398 | 90.9593 | 104.254 | 91.4787 | 91.424 | 90.1253 | 93.6706 | 92.2958 | 105.2101 | 90.8804 | 92.0891 | 92.5012 | 93.2752 | 101.5998 | 101.7583 | 100.4087 | 99.7074 | 94.0182 | 94.4932 | 94.246 | 98.4489 | 102.0344 | 101.7208 | 93.1786 | 101.9541 | 98.5651 | 93.9286 | 85.1398 | 98.1955 | 92.5529 | 92.9034 | 92.4708 | 100.8542 | 101.1158 | 90.422 | 86.282 | 84.0292 | 93.3258 | 95.5243 | 95.7442 | 91.2386 | 91.7547 | 93.9047 | 92.4241 | 103.7337 | 101.7688 | 101.7688 | 91.8358 | 100.1344 | 100.5322 | 100.4087 | 92.1368 | 95.7574 | 103.2338 | 93.3755 | 93.3667 | 95.6504 | 91.1087 | 90.2337 | 91.7813 | 94.2123 | 90.8134 | 89.6252 | 91.725 | 92.3359 | 92.5912 | 95.6993 | 93.2093 | 101.0359 | 94.2606 | 96.4974 | 103.8524 | 88.4595 | 89.0114 | 92.1375 | 95.528 | 97.7962 | 97.5651 | 97.7835 | 99.3482 | 99.3482 | 98.3299 | 98.3299 | 98.3299 | 101.588 | 101.372 | 90.3934 | 90.2377 | 94.4379 | 95.98 | 92.5186 | 98.0526 | 98.0526 | 100.9848 | 90.137 | 100.1344 | 99.7074 | 105.2321 | 91.7838 | 105.2321 | 99.3482 | 93.8992 | 97.2219 | 88.6156 | 94.0236 | 84.4824 | 84.2649 | 92.0071 | 98.985 | 99.7019 | 99.5956 | 94.0236 | 94.0236 | 94.0236 | 101.6207 | 101.8053 | 101.8053 | 101.8053 | 94.1116 | 102.5438 | 102.2783 | 98.2134 | 102.1237 | 96.8366 | 91.7838 | 101.4227 | 94.2476 | 94.4269 | 92.4668 | 92.0588 | 83.9043 | 86.6775 | 87.1477 | 99.3105 | 94.1628 | 103.065
2024-12-29 23:30 | 93.9948 | 94.1586 | 94.0632 | 93.9948 | 93.8556 | 101.5799 | 101.1689 | 101.7911 | 93.7896 | 94.6758 | 101.1582 | 100.412 | 96.8402 | 93.0653 | 101.5575 | 95.0266 | 95.6461 | 87.1783 | 87.8604 | 94.576 | 94.0259 | 90.4125 | 92.5124 | 101.4032 | 90.2623 | 94.2166 | 94.1 | 93.7458 | 89.3524 | 93.6193 | 94.5834 | 94.2773 | 94.3908 | 87.8329 | 94.7896 | 90.0797 | 90.5433 | 100.1017 | 89.3275 | 85.4324 | 85.7138 | 101.2788 | 95.5505 | 93.3214 | 96.164 | 94.5594 | 88.2508 | 88.7588 | 97.4197 | 93.4636 | 93.3767 | 93.3521 | 93.1424 | 93.3281 | 93.3521 | 99.2185 | 98.9424 | 98.9424 | 98.9424 | 90.848 | 91.3625 | 95.4888 | 95.3741 | 94.5074 | 92.6651 | 99.0567 | 87.9559 | 88.0633 | 94.9249 | 89.5648 | 97.3636 | 100.4038 | 94.8151 | 94.8151 | 96.9084 | 94.0193 | 94.5149 | 95.9601 | 95.5448 | 93.0861 | 95.0679 | 97.3636 | 93.1427 | 93.403 | 95.7013 | 96.9556 | 101.0112 | 97.0684 | 97.7549 | 91.8133 | 90.3919 | 103.5629 | 91.4994 | 91.5588 | 90.1026 | 93.0847 | 92.301 | 105.1312 | 90.9028 | 92.5354 | 92.8674 | 93.6712 | 101.5756 | 101.7366 | 100.4038 | 99.7181 | 94.3227 | 94.8151 | 94.2905 | 96.9872 | 101.8766 | 101.5959 | 93.3281 | 100.746 | 97.8992 | 93.1675 | 85.009 | 97.5637 | 92.6673 | 93.0189 | 92.1532 | 100.8466 | 101.1082 | 90.2351 | 86.2387 | 83.975 | 92.9113 | 95.6621 | 95.8694 | 91.3576 | 91.8561 | 93.4985 | 92.0797 | 103.656 | 101.687 | 101.687 | 91.928 | 100.1376 | 100.521 | 100.4038 | 92.1131 | 95.8756 | 101.9692 | 93.4727 | 93.4639 | 95.6408 | 91.0822 | 90.212 | 91.8091 | 94.1886 | 90.578 | 89.397 | 91.3751 | 91.9813 | 92.2348 | 95.1023 | 92.5867 | 100.1054 | 94.2847 | 96.0607 | 102.9405 | 89.3849 | 89.8452 | 92.1621 | 95.7068 | 96.921 | 96.705 | 96.9084 | 99.3738 | 99.3738 | 97.6488 | 97.6488 | 97.6488 | 101.4876 | 101.2743 | 90.9654 | 90.9455 | 94.0694 | 95.6341 | 91.8437 | 97.3636 | 97.3636 | 100.9545 | 90.2314 | 100.1376 | 99.7181 | 105.1532 | 91.5287 | 105.1532 | 99.3738 | 93.9762 | 97.2786 | 88.4326 | 94.0961 | 84.183 | 83.9663 | 91.8651 | 98.9548 | 99.7087 | 99.6054 | 94.0961 | 94.0961 | 94.0961 | 100.4233 | 100.6133 | 100.6133 | 100.6133 | 93.4503 | 102.4633 | 102.2014 | 97.2709 | 102.1017 | 96.3423 | 91.5287 | 100.3915 | 94.2474 | 94.4215 | 92.0561 | 92.1672 | 83.6069 | 86.458 | 86.9373 | 98.5632 | 94.1513 | 101.8087
2024-12-29 23:59 | 94.3154 | 94.4708 | 94.3785 | 94.3154 | 93.8301 | 101.8233 | 101.4118 | 102.0331 | 93.5927 | 94.9748 | 101.361 | 100.5862 | 96.9422 | 93.0868 | 101.8177 | 94.9554 | 95.79 | 87.4184 | 88.1015 | 94.7656 | 94.068 | 90.4673 | 92.5879 | 101.8889 | 90.1905 | 93.6257 | 94.1144 | 93.8009 | 89.8638 | 93.8093 | 94.796 | 94.5285 | 94.6023 | 88.1487 | 94.9779 | 90.0576 | 90.5221 | 100.3193 | 89.5543 | 86.7419 | 86.9749 | 101.452 | 95.9549 | 93.6793 | 96.6348 | 94.5608 | 88.4496 | 88.9569 | 97.5136 | 93.481 | 93.3818 | 93.3572 | 93.1483 | 93.3115 | 93.3572 | 99.7763 | 99.3886 | 99.3886 | 99.3886 | 90.9858 | 91.4655 | 95.8243 | 95.6155 | 93.5589 | 91.993 | 99.115 | 88.28 | 88.3877 | 95.0063 | 89.7435 | 97.4579 | 100.6067 | 93.6733 | 93.6733 | 97.0841 | 94.4521 | 93.709 | 95.8356 | 95.4569 | 93.7979 | 95.0949 | 97.4579 | 93.1558 | 93.4196 | 95.7937 | 96.8929 | 101.0496 | 97.1644 | 97.8282 | 92.0074 | 90.5748 | 103.7339 | 91.3565 | 91.1887 | 90.1776 | 93.4873 | 92.2791 | 105.6348 | 90.818 | 92.9148 | 93.1442 | 92.8031 | 101.7876 | 101.9526 | 100.6067 | 99.9126 | 93.1997 | 93.6733 | 94.2857 | 97.4337 | 102.0344 | 101.7617 | 93.3115 | 100.7823 | 97.998 | 93.3879 | 85.2995 | 97.6786 | 92.6718 | 93.0236 | 92.2991 | 101.0449 | 101.3005 | 90.2122 | 86.4537 | 84.1828 | 93.3715 | 95.7325 | 95.9318 | 91.4552 | 91.944 | 93.5122 | 92.303 | 104.1525 | 101.851 | 101.851 | 91.5344 | 100.336 | 100.7285 | 100.6067 | 92.0085 | 95.9287 | 101.9517 | 93.49 | 93.4812 | 95.6384 | 91.3061 | 90.4379 | 91.9386 | 94.267 | 91.1976 | 90.0308 | 91.6216 | 92.2277 | 92.4811 | 95.2948 | 92.9445 | 100.1358 | 94.2912 | 96.3701 | 102.9806 | 90.2138 | 90.5747 | 92.2848 | 95.7981 | 97.0968 | 96.8907 | 97.0841 | 99.5598 | 99.5598 | 97.4767 | 97.4767 | 97.4767 | 101.6585 | 101.4502 | 90.93 | 90.7198 | 94.3166 | 95.5543 | 92.0891 | 97.4579 | 97.4579 | 101.135 | 90.1594 | 100.336 | 99.9126 | 105.6569 | 91.6243 | 105.6569 | 99.5598 | 93.9517 | 97.2933 | 88.9343 | 94.0943 | 84.361 | 84.1438 | 91.8985 | 99.5947 | 99.9411 | 99.8138 | 94.0943 | 94.0943 | 94.0943 | 100.4513 | 100.6446 | 100.6446 | 100.6446 | 93.7947 | 102.7139 | 102.4347 | 97.4205 | 102.3482 | 96.4927 | 91.6243 | 100.4169 | 94.2475 | 94.422 | 92.512 | 92.2341 | 83.7837 | 86.9728 | 87.4481 | 98.6475 | 94.1634 | 101.7967

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-29 00:30 | 89.2333 | 89.3884 | 89.2943 | 89.2333 | 88.2775 | 95.0958 | 94.7179 | 95.2745 | 88.0151 | 90.0983 | 94.6179 | 93.8793 | 93.8344 | 93.4492 | 95.1729 | 88.5403 | 92.6528 | 84.0927 | 84.734 | 91.665 | 88.5977 | 85.1764 | 87.0884 | 95.3878 | 84.7943 | 88.2967 | 89.999 | 88.2929 | 83.9663 | 91.5709 | 92.0802 | 92.307 | 92.2954 | 83.0885 | 91.8633 | 84.5091 | 84.9546 | 93.782 | 84.1531 | 79.2518 | 79.5886 | 94.9519 | 90.2944 | 88.5926 | 90.4287 | 89.2588 | 84.437 | 84.9151 | 95.8159 | 87.954 | 87.7182 | 87.8028 | 87.6035 | 87.6286 | 87.7056 | 93.5612 | 93.1115 | 93.1115 | 93.1115 | 85.1324 | 85.6459 | 91.3746 | 91.1711 | 88.678 | 86.8937 | 92.501 | 83.2905 | 83.398 | 88.8969 | 86.3219 | 95.5421 | 94.0037 | 88.7852 | 88.7852 | 91.9981 | 93.1688 | 88.6943 | 89.3278 | 88.9929 | 92.6453 | 88.1282 | 95.5421 | 87.6481 | 87.8963 | 89.1734 | 93.8477 | 101.0266 | 94.0967 | 94.7226 | 87.79 | 87.1098 | 95.9727 | 86.2482 | 85.9343 | 86.9684 | 87.7244 | 87.9695 | 98.8138 | 85.7272 | 87.0912 | 87.42 | 86.685 | 95.4006 | 95.6675 | 94.0037 | 93.35 | 88.3319 | 88.7852 | 88.8582 | 94.8798 | 95.2763 | 95.0233 | 87.6286 | 100.7415 | 98.8491 | 90.2813 | 80.7759 | 98.8491 | 87.1659 | 87.484 | 88.0717 | 94.3795 | 94.5937 | 84.1553 | 81.2315 | 79.0949 | 87.9798 | 88.9466 | 89.1512 | 86.0108 | 86.4759 | 86.9511 | 88.0587 | 97.7018 | 95.4092 | 95.4092 | 86.2746 | 93.7415 | 94.1343 | 94.0037 | 86.7653 | 89.2803 | 101.755 | 87.9623 | 87.9543 | 90.5067 | 85.6805 | 84.975 | 86.3481 | 88.5576 | 84.9373 | 83.9828 | 88.0388 | 88.1655 | 88.2186 | 90.9295 | 87.7266 | 100.5306 | 88.6332 | 91.65 | 103.2203 | 83.7035 | 84.1619 | 86.6896 | 89.2018 | 92.009 | 91.8051 | 91.9981 | 92.9969 | 92.9969 | 90.6387 | 90.6387 | 90.6387 | 94.9377 | 94.7413 | 83.3903 | 83.3327 | 89.5212 | 89.084 | 89.0716 | 95.5421 | 95.5421 | 94.5883 | 84.7748 | 93.7415 | 93.35 | 98.7763 | 85.1813 | 98.7763 | 92.9969 | 88.4797 | 90.5598 | 83.1221 | 88.9892 | 80.3207 | 80.1149 | 85.8007 | 93.3919 | 93.4151 | 93.2573 | 88.9892 | 88.9892 | 88.9892 | 100.6137 | 100.1721 | 100.561 | 100.561 | 88.7718 | 95.9608 | 95.6816 | 92.9417 | 95.5569 | 92.1242 | 85.1813 | 100.673 | 89.2307 | 89.374 | 87.3854 | 86.4423 | 79.9315 | 81.2569 | 81.7103 | 95.374 | 89.9063 | 101.6121
2024-12-29 01:00 | 90.1321 | 90.2834 | 90.1922 | 90.1321 | 88.2949 | 95.255 | 94.9238 | 95.4153 | 87.7651 | 90.9991 | 94.7448 | 93.9948 | 94.8238 | 95.4858 | 95.2604 | 88.6759 | 93.6548 | 84.9828 | 85.6203 | 92.6909 | 88.8607 | 85.514 | 87.3881 | 95.4912 | 84.8609 | 87.6272 | 90.4104 | 88.5593 | 84.837 | 92.6967 | 93.2086 | 93.4382 | 93.4343 | 83.6594 | 92.8861 | 84.637 | 85.077 | 93.9032 | 84.6352 | 81.0133 | 81.2977 | 95.056 | 90.7082 | 89.2272 | 91.2087 | 89.4961 | 85.4486 | 85.9 | 97.1836 | 87.9787 | 87.695 | 87.7999 | 87.5793 | 87.5844 | 87.6823 | 93.724 | 93.3188 | 93.3188 | 93.3188 | 85.4195 | 85.9097 | 92.2957 | 92.017 | 87.6027 | 86.1702 | 92.6152 | 83.8536 | 83.9617 | 89.0101 | 87.342 | 96.8779 | 94.1139 | 87.451 | 87.451 | 92.8295 | 94.2032 | 87.8135 | 89.426 | 89.1054 | 93.7127 | 88.2462 | 96.8779 | 87.6679 | 87.92 | 89.2532 | 95.027 | 103.586 | 95.2629 | 95.8862 | 88.6163 | 88.1068 | 97.0128 | 86.4473 | 85.6121 | 87.6015 | 88.6398 | 88.3139 | 98.9209 | 85.8611 | 87.6036 | 87.8763 | 85.1276 | 95.5433 | 95.8238 | 94.1139 | 93.4624 | 87.0085 | 87.451 | 88.9888 | 95.9333 | 95.3815 | 95.1336 | 87.5844 | 103.2976 | 100.7239 | 91.3055 | 81.3394 | 100.7239 | 87.1659 | 87.4829 | 88.8433 | 94.4895 | 94.7006 | 84.455 | 81.8538 | 79.8152 | 88.9495 | 89.0423 | 89.2499 | 86.3482 | 86.797 | 86.9753 | 88.9019 | 97.8078 | 95.5039 | 95.5039 | 85.9224 | 93.8518 | 94.2442 | 94.1139 | 86.9261 | 89.375 | 104.3317 | 87.9861 | 87.9789 | 90.7749 | 86.1516 | 85.4392 | 86.6853 | 89.2022 | 85.9612 | 85.0182 | 88.9063 | 89.0247 | 89.0743 | 91.9702 | 88.6349 | 102.7279 | 88.7356 | 92.5171 | 105.4332 | 83.2821 | 83.785 | 87.0036 | 89.2836 | 92.8404 | 92.6411 | 92.8295 | 93.1078 | 93.1078 | 90.5461 | 90.5461 | 90.5461 | 95.0448 | 94.8514 | 81.4989 | 81.5549 | 90.3792 | 89.1903 | 90.0996 | 96.8779 | 96.8779 | 94.7 | 84.8315 | 93.8518 | 93.4624 | 98.8834 | 85.2772 | 98.8834 | 93.1078 | 88.5387 | 90.6366 | 84.0137 | 89.1847 | 81.0766 | 80.8689 | 86.0339 | 93.5355 | 93.5364 | 93.3769 | 89.1847 | 89.1847 | 89.1847 | 103.1988 | 102.9156 | 103.1496 | 103.1496 | 89.6825 | 96.0907 | 95.8155 | 93.8239 | 95.6677 | 92.9809 | 85.2772 | 102.9891 | 89.4961 | 89.6421 | 88.3485 | 86.6747 | 80.6838 | 82.1704 | 82.6174 | 96.7217 | 90.2987 | 104.1899
2024-12-29 01:30 | 90.1462 | 90.2893 | 90.2003 | 90.1462 | 88.2872 | 95.1989 | 94.8297 | 95.3667 | 88.0104 | 90.9446 | 94.6196 | 93.862 | 94.2638 | 94.0715 | 95.1634 | 88.5315 | 93.1336 | 84.7416 | 85.3813 | 92.1831 | 88.7235 | 85.414 | 87.3105 | 95.4089 | 84.94 | 88.2821 | 90.1407 | 88.4296 | 85.2498 | 92.0916 | 92.6022 | 92.8169 | 92.8188 | 83.7827 | 92.3803 | 84.6401 | 85.0841 | 93.7792 | 84.6998 | 82.4189 | 82.6404 | 94.9285 | 90.6326 | 89.1946 | 91.1716 | 89.328 | 85.153 | 85.6093 | 96.4127 | 87.9578 | 87.7161 | 87.8033 | 87.6004 | 87.6239 | 87.7034 | 93.5892 | 93.2041 | 93.2041 | 93.2041 | 85.3161 | 85.8239 | 91.7401 | 91.5293 | 88.6251 | 86.9551 | 92.4863 | 83.9811 | 84.0894 | 88.9718 | 86.8564 | 96.1505 | 93.9931 | 88.772 | 88.772 | 92.6991 | 93.5043 | 88.6261 | 89.2688 | 88.9586 | 93.0405 | 88.1091 | 96.1505 | 87.6496 | 87.8996 | 89.132 | 96.001 | 101.6058 | 94.7669 | 95.602 | 88.3551 | 87.6415 | 96.6131 | 86.2583 | 86.0363 | 87.3134 | 88.8676 | 88.1019 | 98.8356 | 85.8378 | 87.4708 | 87.7026 | 86.5354 | 95.441 | 95.7158 | 93.9931 | 93.3434 | 88.3329 | 88.772 | 88.8903 | 95.2215 | 95.2456 | 94.9986 | 87.6239 | 101.4467 | 99.5024 | 90.8535 | 81.3679 | 99.5024 | 87.1659 | 87.4843 | 88.5651 | 94.354 | 94.5505 | 84.2403 | 81.7621 | 79.6152 | 89.1271 | 88.9309 | 89.147 | 86.2522 | 86.709 | 86.7368 | 88.6611 | 97.7234 | 95.3866 | 95.3866 | 86.3552 | 93.7311 | 94.1263 | 93.9931 | 86.7302 | 89.2582 | 102.5384 | 87.9662 | 87.958 | 90.5833 | 86.2712 | 85.5217 | 86.7339 | 88.9089 | 86.5067 | 85.5455 | 88.6787 | 88.8016 | 88.8531 | 91.4845 | 88.7252 | 101.2067 | 88.6505 | 91.9514 | 103.9263 | 83.5251 | 84.004 | 87.0644 | 89.1659 | 92.71 | 92.5207 | 92.6991 | 92.9878 | 92.9878 | 90.2012 | 90.2012 | 90.2012 | 94.9143 | 94.7217 | 83.0446 | 83.0523 | 90.1562 | 89.0471 | 89.693 | 96.1505 | 96.1505 | 94.5643 | 84.9104 | 93.7311 | 93.3434 | 98.7981 | 85.0699 | 98.7981 | 92.9878 | 88.5044 | 90.5912 | 84.3979 | 89.0503 | 80.8377 | 80.6306 | 85.8848 | 93.4119 | 93.414 | 93.2559 | 89.0503 | 89.0503 | 89.0503 | 101.4068 | 101.128 | 101.3583 | 101.3583 | 89.6996 | 95.983 | 95.7005 | 93.6106 | 95.6461 | 92.5148 | 85.0699 | 101.3684 | 89.3117 | 89.4543 | 88.5249 | 86.6134 | 80.446 | 82.5251 | 82.9799 | 95.949 | 90.0406 | 102.3971
2024-12-29 02:00 | 90.7318 | 90.8713 | 90.7859 | 90.7318 | 88.3009 | 95.2568 | 94.8638 | 95.433 | 88.0403 | 91.4949 | 94.6437 | 93.8761 | 94.4525 | 94.161 | 95.2864 | 88.6154 | 93.3378 | 84.9685 | 85.6222 | 92.3977 | 88.726 | 85.4356 | 87.3579 | 95.4642 | 85.0154 | 88.3624 | 90.1873 | 88.4332 | 86.0134 | 92.2951 | 92.8076 | 93.0181 | 93.0238 | 84.0828 | 92.5934 | 84.6802 | 85.1305 | 93.8685 | 84.9596 | 84.5726 | 84.7103 | 95.0186 | 90.6379 | 89.1449 | 91.2416 | 89.3275 | 85.6428 | 86.0749 | 96.6242 | 87.9686 | 87.7296 | 87.8155 | 87.6148 | 87.6387 | 87.7169 | 93.6443 | 93.2516 | 93.2532 | 93.2524 | 85.3197 | 85.8451 | 91.9044 | 91.6852 | 88.7892 | 87.0783 | 92.5459 | 84.2205 | 84.3292 | 89.1172 | 87.0165 | 96.3733 | 94.0985 | 88.9333 | 88.9333 | 93.2216 | 93.6556 | 88.7696 | 89.3365 | 89.0438 | 93.2082 | 88.1753 | 96.3733 | 87.6566 | 87.9097 | 89.206 | 96.1948 | 101.6807 | 95.0494 | 95.8683 | 88.6763 | 87.8143 | 96.8542 | 86.1935 | 86.1216 | 87.4412 | 89.6164 | 88.1425 | 98.8929 | 85.8911 | 87.3181 | 87.6305 | 86.6424 | 95.5116 | 95.7806 | 94.0985 | 93.4426 | 88.5128 | 88.9333 | 88.8883 | 95.3756 | 95.2768 | 95.0365 | 87.6387 | 101.5246 | 99.6498 | 91.094 | 81.6544 | 99.6498 | 87.166 | 87.4904 | 88.8309 | 94.4582 | 94.6572 | 84.3114 | 82.0251 | 79.8779 | 89.7568 | 88.9915 | 89.195 | 86.2451 | 86.7254 | 86.6018 | 88.9941 | 97.7801 | 95.4601 | 95.4601 | 86.404 | 93.8339 | 94.2324 | 94.0985 | 86.6974 | 89.3116 | 102.5788 | 87.9766 | 87.9689 | 90.5875 | 86.5858 | 85.7896 | 86.9196 | 89.039 | 87.4759 | 86.523 | 88.9903 | 89.136 | 89.197 | 91.6648 | 89.3689 | 101.3062 | 88.6485 | 92.0871 | 103.9516 | 83.5035 | 83.9866 | 87.2515 | 89.2387 | 93.2326 | 93.0476 | 93.2216 | 93.0861 | 93.0861 | 90.0036 | 90.0036 | 90.0036 | 94.9612 | 94.7695 | 83.1172 | 83.1165 | 90.4975 | 89.1416 | 89.9529 | 96.3733 | 96.3733 | 94.6676 | 84.9858 | 93.8339 | 93.4426 | 98.8554 | 84.9854 | 98.8554 | 93.0861 | 88.5193 | 90.4606 | 85.1566 | 89.0497 | 81.1316 | 80.9237 | 85.9593 | 93.4727 | 93.502 | 93.3444 | 89.0497 | 89.0497 | 89.0497 | 101.4841 | 101.2053 | 101.436 | 101.436 | 90.2932 | 96.007 | 95.7271 | 94.0669 | 95.7244 | 92.6796 | 84.9854 | 101.4561 | 89.3156 | 89.4602 | 89.1504 | 86.6586 | 80.7385 | 83.2677 | 83.726 | 96.1543 | 90.0829 | 102.4421
2024-12-29 02:30 | 91.0018 | 91.137 | 91.0555 | 91.0018 | 88.3102 | 95.4823 | 95.1044 | 95.6494 | 87.9957 | 91.7843 | 94.9258 | 94.1395 | 95.0645 | 94.7867 | 95.5068 | 88.8118 | 93.9603 | 85.4592 | 86.1068 | 93.045 | 88.8691 | 85.6967 | 87.531 | 95.8186 | 85.177 | 88.2557 | 90.5218 | 88.5728 | 86.2012 | 92.9318 | 93.4585 | 93.6776 | 93.6849 | 84.2211 | 93.2459 | 84.8533 | 85.3092 | 94.088 | 85.1537 | 84.3584 | 84.6687 | 95.2079 | 90.8889 | 89.3502 | 91.4664 | 89.4726 | 86.0552 | 86.4859 | 97.3683 | 87.979 | 87.7225 | 87.816 | 87.6081 | 87.624 | 87.7099 | 94.0314 | 93.5619 | 93.5619 | 93.5619 | 86.3445 | 86.68 | 92.6605 | 92.3551 | 88.6207 | 87.0138 | 92.7743 | 84.3404 | 84.4492 | 89.3069 | 87.6538 | 97.1302 | 94.296 | 88.7245 | 88.7245 | 93.4132 | 94.288 | 88.6683 | 89.5281 | 89.2416 | 93.8531 | 88.2596 | 97.1302 | 87.6401 | 87.915 | 89.3498 | 96.9829 | 102.2875 | 95.8739 | 96.6973 | 89.0784 | 88.4441 | 97.4715 | 86.2998 | 86.1824 | 88.051 | 89.8584 | 88.764 | 99.26 | 86.1828 | 87.2605 | 87.6032 | 86.5308 | 95.6992 | 95.9718 | 94.296 | 93.6444 | 88.2615 | 88.7245 | 88.9581 | 96.0196 | 95.4994 | 95.2732 | 87.624 | 102.1811 | 100.3557 | 91.7309 | 81.7622 | 100.3557 | 87.166 | 87.4907 | 89.197 | 94.6457 | 94.8356 | 84.5167 | 82.2035 | 80.0442 | 90.0904 | 89.1182 | 89.3323 | 86.4271 | 86.9036 | 86.8023 | 89.4124 | 98.143 | 95.656 | 95.656 | 86.4917 | 94.0315 | 94.4318 | 94.296 | 86.7507 | 89.43 | 103.2618 | 87.9869 | 87.9792 | 90.7668 | 86.788 | 85.9891 | 87.1156 | 89.66 | 87.7139 | 86.7089 | 89.4442 | 89.5745 | 89.629 | 92.3223 | 89.6364 | 101.9836 | 88.7001 | 92.8225 | 104.6752 | 83.0986 | 83.6278 | 87.4227 | 89.3821 | 93.4242 | 93.2446 | 93.4132 | 93.2872 | 93.2872 | 90.1589 | 90.1589 | 90.1589 | 95.1915 | 95.002 | 83.1256 | 83.0977 | 90.9318 | 89.3432 | 90.578 | 97.1302 | 97.1302 | 94.8516 | 85.1472 | 94.0315 | 93.6444 | 99.2223 | 85.2132 | 99.2223 | 93.2872 | 88.5476 | 90.7892 | 85.3636 | 89.1623 | 81.4995 | 81.2907 | 86.1743 | 93.8983 | 93.7309 | 93.563 | 89.1623 | 89.1623 | 89.1623 | 102.1589 | 101.9063 | 102.1145 | 102.1145 | 90.574 | 96.2974 | 96.0049 | 94.3933 | 95.9319 | 93.3262 | 85.2132 | 102.1317 | 89.4917 | 89.6393 | 89.4817 | 87.0778 | 81.1046 | 83.4781 | 83.9351 | 96.889 | 90.3939 | 103.1244
2024-12-29 03:00 | 90.7576 | 90.8917 | 90.812 | 90.7576 | 88.2798 | 95.7324 | 95.3657 | 95.8971 | 87.7464 | 91.5196 | 95.0937 | 94.3246 | 94.6558 | 95.2249 | 95.6443 | 88.8497 | 93.5583 | 85.2438 | 85.8882 | 92.647 | 88.9044 | 85.7411 | 87.5632 | 96.0052 | 85.1737 | 87.6077 | 90.3908 | 88.6223 | 86.1048 | 92.6993 | 93.2161 | 93.4263 | 93.4358 | 84.1852 | 92.8493 | 84.9447 | 85.381 | 94.2772 | 85.1468 | 84.2311 | 84.5408 | 95.4097 | 91.0687 | 89.5202 | 91.643 | 89.456 | 85.8599 | 86.2876 | 97.3528 | 87.9895 | 87.6973 | 87.8057 | 87.5833 | 87.5832 | 87.6848 | 94.2289 | 93.7478 | 93.7478 | 93.7478 | 86.4159 | 86.7388 | 92.1357 | 91.9396 | 87.5817 | 86.3084 | 92.8839 | 84.2992 | 84.4079 | 89.3956 | 87.1662 | 97.102 | 94.4862 | 87.4632 | 87.4632 | 93.1476 | 94.0065 | 87.7844 | 89.5511 | 89.2695 | 93.5806 | 88.4515 | 97.102 | 87.6634 | 87.9279 | 89.5259 | 96.8769 | 102.9348 | 95.7789 | 96.5943 | 88.8624 | 87.9585 | 96.9612 | 86.3701 | 85.835 | 88.0983 | 89.6342 | 88.6724 | 99.4533 | 86.1586 | 87.5656 | 87.8569 | 85.0954 | 95.8951 | 96.161 | 94.4862 | 93.8238 | 87.0202 | 87.4632 | 88.9611 | 95.7329 | 95.678 | 95.452 | 87.5832 | 102.8609 | 100.6388 | 91.2262 | 81.7334 | 100.6388 | 87.166 | 87.4858 | 89.0024 | 94.8361 | 95.0261 | 84.5747 | 82.2184 | 80.0764 | 89.8694 | 89.2839 | 89.497 | 86.4743 | 86.9443 | 87.0184 | 89.1769 | 98.3342 | 95.8527 | 95.8527 | 86.1193 | 94.2185 | 94.6163 | 94.4862 | 86.7324 | 89.5922 | 103.9717 | 87.9983 | 87.9898 | 90.7269 | 86.7562 | 85.9731 | 87.1067 | 89.7081 | 87.554 | 86.577 | 89.2096 | 89.3283 | 89.378 | 91.8154 | 89.3919 | 102.4576 | 88.7126 | 92.2997 | 105.1543 | 83.3296 | 83.8267 | 87.406 | 89.5536 | 93.1586 | 92.9805 | 93.1476 | 93.4632 | 93.4632 | 90.3139 | 90.3139 | 90.3139 | 95.3683 | 95.1802 | 81.4803 | 81.5043 | 90.6839 | 89.3677 | 89.9571 | 97.102 | 97.102 | 95.0576 | 85.1442 | 94.2185 | 93.8238 | 99.4156 | 85.4662 | 99.4156 | 93.4632 | 88.5244 | 90.9562 | 85.2572 | 89.16 | 81.3018 | 81.0935 | 86.252 | 94.1038 | 93.9147 | 93.7423 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 102.87 | 102.7109 | 102.825 | 102.825 | 90.3188 | 96.4571 | 96.1677 | 94.1006 | 96.1756 | 92.9999 | 85.4662 | 102.6741 | 89.4565 | 89.6008 | 89.2622 | 87.1217 | 80.9078 | 83.3748 | 83.8318 | 96.869 | 90.2765 | 103.8343
2024-12-29 03:30 | 94.042 | 94.1766 | 94.0953 | 94.042 | 91.1682 | 98.837 | 98.4458 | 99.0105 | 90.9074 | 94.8185 | 98.1598 | 97.3564 | 97.9794 | 98.2377 | 98.6699 | 91.8259 | 96.8589 | 87.6952 | 88.3868 | 95.9348 | 91.7427 | 88.5075 | 90.4011 | 99.1456 | 88.1057 | 91.2991 | 93.438 | 91.4433 | 89.2082 | 95.9618 | 96.4866 | 96.706 | 96.7185 | 86.9675 | 96.1412 | 87.7603 | 88.224 | 97.3177 | 88.0211 | 87.7993 | 88.0635 | 98.4476 | 94.0109 | 92.4107 | 94.5868 | 92.3453 | 90.0995 | 90.4135 | 100.6688 | 90.7919 | 90.5563 | 90.6378 | 90.4074 | 90.4684 | 90.54 | 97.2888 | 96.7776 | 96.7776 | 96.7776 | 89.177 | 89.536 | 95.5656 | 95.2875 | 91.793 | 90.1165 | 95.936 | 87.0694 | 87.1817 | 92.3792 | 90.3271 | 100.4205 | 97.5197 | 91.9587 | 91.9587 | 96.4433 | 97.27 | 91.7794 | 92.5419 | 92.2541 | 96.8431 | 91.2895 | 100.4205 | 90.4025 | 90.7184 | 92.3992 | 100.2458 | 106.0475 | 99.1102 | 99.9638 | 92.3093 | 91.1441 | 100.4251 | 89.1563 | 89.1892 | 91.1419 | 92.9336 | 91.6633 | 102.7065 | 89.0964 | 90.0893 | 90.4388 | 89.5108 | 98.9738 | 99.2465 | 97.5197 | 96.8468 | 91.5076 | 91.9587 | 91.8035 | 99.0563 | 98.7564 | 98.5231 | 90.4684 | 106.0114 | 103.9193 | 94.5035 | 84.3108 | 103.9193 | 89.9442 | 90.2911 | 92.4508 | 97.8785 | 98.0727 | 87.4129 | 84.989 | 82.7708 | 93.1845 | 92.1543 | 92.363 | 89.2633 | 89.7544 | 89.7477 | 92.5248 | 101.5507 | 98.8797 | 98.8797 | 89.4709 | 97.2456 | 97.6502 | 97.5197 | 89.5474 | 92.4695 | 107.1078 | 90.8006 | 90.7921 | 93.6816 | 89.7232 | 88.8777 | 90.0393 | 92.8073 | 90.8598 | 89.8031 | 91.9492 | 92.4471 | 92.6554 | 95.1407 | 92.6596 | 105.7008 | 91.5246 | 95.6948 | 108.4745 | 87.6409 | 87.9699 | 90.3637 | 92.4288 | 96.4547 | 96.2754 | 96.4433 | 96.4767 | 96.4767 | 93.1019 | 93.1019 | 93.1019 | 98.4421 | 98.2453 | 85.7816 | 85.8329 | 93.9481 | 92.3541 | 93.2223 | 100.4205 | 100.4205 | 98.1043 | 88.075 | 97.2456 | 96.8468 | 102.6675 | 88.1629 | 102.6675 | 96.4767 | 91.4087 | 93.7669 | 88.268 | 92.0245 | 84.4554 | 84.239 | 89.1351 | 97.1654 | 96.9459 | 96.7658 | 92.0245 | 92.0245 | 92.0245 | 106.0357 | 105.8702 | 105.9887 | 105.9887 | 93.6046 | 99.5865 | 99.2821 | 97.4008 | 99.3059 | 96.313 | 88.1629 | 105.8939 | 92.3703 | 92.5198 | 92.5549 | 89.9616 | 84.0462 | 86.3113 | 86.7866 | 100.1653 | 93.3077 | 106.9734
2024-12-29 04:00 | 93.5349 | 93.67 | 93.5877 | 93.5349 | 91.5734 | 99.2238 | 98.8163 | 99.4023 | 91.3625 | 94.3523 | 98.5502 | 97.7533 | 97.9119 | 97.9853 | 99.1765 | 92.0916 | 96.7904 | 87.0527 | 87.7407 | 95.8804 | 92.0724 | 88.7898 | 90.6673 | 99.4908 | 88.3832 | 91.7641 | 93.6661 | 91.778 | 88.7095 | 95.9187 | 96.4378 | 96.6578 | 96.6714 | 86.661 | 96.0884 | 88.0471 | 88.5137 | 97.7166 | 87.9635 | 85.8363 | 86.0628 | 98.8615 | 94.3699 | 92.7687 | 94.9616 | 92.6626 | 90.1703 | 90.4701 | 100.6073 | 91.2723 | 91.0113 | 91.1029 | 90.8617 | 90.9128 | 90.995 | 97.6395 | 97.1405 | 97.1405 | 97.1405 | 89.454 | 89.8127 | 95.6893 | 95.4005 | 92.2243 | 90.4892 | 96.261 | 86.7635 | 86.8754 | 92.687 | 90.2298 | 100.3801 | 97.9492 | 92.4125 | 92.4125 | 95.9459 | 97.2078 | 92.1961 | 92.7907 | 92.5112 | 96.7859 | 91.9326 | 100.3801 | 90.9498 | 91.2114 | 92.8195 | 100.3075 | 105.6998 | 99.1822 | 100.0451 | 92.2804 | 91.0519 | 100.259 | 89.4329 | 89.5176 | 91.0555 | 92.2736 | 91.9033 | 103.0641 | 89.3631 | 90.5512 | 90.8994 | 90.2578 | 99.4089 | 99.6956 | 97.9492 | 97.2574 | 91.9466 | 92.4125 | 92.1887 | 98.993 | 99.1762 | 98.9425 | 90.9128 | 105.6801 | 103.7118 | 94.4001 | 83.8431 | 103.7118 | 90.4159 | 90.7598 | 92.4532 | 98.3094 | 98.5049 | 87.7024 | 84.9209 | 82.6948 | 92.686 | 92.658 | 92.8619 | 89.5406 | 90.0269 | 90.0688 | 92.4396 | 101.9044 | 99.3002 | 99.3002 | 89.8122 | 97.6702 | 98.0876 | 97.9492 | 89.8245 | 92.9775 | 106.8051 | 91.2812 | 91.2726 | 93.9811 | 89.6846 | 88.8231 | 90.1596 | 92.7193 | 90.0806 | 89.0345 | 91.2851 | 92.1522 | 92.5142 | 95.0444 | 92.1045 | 105.4306 | 91.9476 | 95.8404 | 108.1374 | 87.9571 | 88.3012 | 90.491 | 92.8514 | 95.9572 | 95.7773 | 95.9459 | 96.8806 | 96.8806 | 93.3698 | 93.3698 | 93.3698 | 98.8639 | 98.6645 | 86.8412 | 86.9605 | 93.8543 | 92.6103 | 93.0768 | 100.3801 | 100.3801 | 98.5128 | 88.3525 | 97.6702 | 97.2574 | 103.025 | 88.5051 | 103.025 | 96.8806 | 91.79 | 94.2569 | 87.925 | 92.3669 | 84.429 | 84.2127 | 89.4156 | 97.5093 | 97.3416 | 97.1655 | 92.3669 | 92.3669 | 92.3669 | 105.7164 | 105.5491 | 105.6679 | 105.6679 | 93.0991 | 99.969 | 99.6696 | 97.0471 | 99.7069 | 96.4012 | 88.5051 | 105.6043 | 92.6686 | 92.8172 | 92.0598 | 90.2381 | 84.0199 | 85.9647 | 86.4407 | 100.1015 | 93.5434 | 106.6685
2024-12-29 04:30 | 93.2169 | 93.3517 | 93.2711 | 93.2169 | 91.2991 | 99.3468 | 98.9837 | 99.5071 | 90.7873 | 94.0291 | 98.6843 | 97.8933 | 97.4414 | 97.1534 | 99.2279 | 92.0747 | 96.3302 | 86.8672 | 87.5413 | 95.411 | 91.9062 | 88.6643 | 90.5082 | 99.5473 | 88.1195 | 90.6654 | 93.3373 | 91.6232 | 88.4932 | 95.4187 | 95.9137 | 96.1322 | 96.1474 | 86.4878 | 95.6164 | 87.889 | 88.3434 | 97.7786 | 87.805 | 85.5984 | 85.8248 | 98.9665 | 94.4448 | 92.8443 | 95.0455 | 92.442 | 90.0635 | 90.3429 | 99.8903 | 91.0475 | 90.7363 | 90.8489 | 90.5883 | 90.6161 | 90.7202 | 97.7114 | 97.2105 | 97.2105 | 97.2105 | 89.3497 | 89.693 | 94.9985 | 94.7989 | 90.6731 | 89.331 | 96.3188 | 86.6003 | 86.712 | 92.5511 | 89.8574 | 99.6663 | 98.0052 | 90.5356 | 90.5356 | 95.6211 | 96.6618 | 90.8707 | 92.7901 | 92.4985 | 96.2469 | 92.2381 | 99.6663 | 90.7243 | 90.9864 | 92.9098 | 99.6158 | 104.716 | 98.4852 | 99.3002 | 92.031 | 90.6633 | 99.9073 | 89.3017 | 88.8153 | 90.9101 | 91.9798 | 91.5639 | 103.1227 | 89.0814 | 90.6339 | 90.8915 | 88.1591 | 99.4782 | 99.7652 | 98.0052 | 97.3058 | 90.1062 | 90.5356 | 91.9753 | 98.437 | 99.2808 | 99.0478 | 90.6161 | 104.7113 | 102.8871 | 93.9574 | 83.6519 | 102.8871 | 90.1669 | 90.5087 | 92.2282 | 98.3647 | 98.556 | 87.7101 | 84.856 | 82.6972 | 92.3746 | 92.8647 | 93.0819 | 89.4058 | 89.8816 | 90.4 | 92.1638 | 101.9623 | 99.4179 | 99.4179 | 89.0987 | 97.725 | 98.1437 | 98.0052 | 89.7336 | 93.1923 | 105.8494 | 91.057 | 91.0477 | 93.7374 | 89.4857 | 88.6457 | 89.9629 | 92.5713 | 89.832 | 88.7952 | 91.0151 | 91.8625 | 92.2162 | 94.6388 | 91.7869 | 104.5358 | 91.7401 | 95.1514 | 107.2408 | 87.8302 | 88.1544 | 90.2825 | 92.9369 | 95.6324 | 95.453 | 95.6211 | 96.928 | 96.928 | 93.6638 | 93.6638 | 93.6638 | 98.9657 | 98.7661 | 84.5418 | 84.5255 | 93.566 | 92.594 | 92.6626 | 99.6663 | 99.6663 | 98.6078 | 88.089 | 97.725 | 97.3058 | 103.0836 | 88.8316 | 103.0836 | 96.928 | 91.5332 | 94.6025 | 87.7261 | 92.1569 | 84.2008 | 83.9851 | 89.3897 | 97.5805 | 97.3981 | 97.2217 | 92.1569 | 92.1569 | 92.1569 | 104.7567 | 104.5902 | 104.7089 | 104.7089 | 92.7692 | 100.0745 | 99.7797 | 96.6989 | 99.7836 | 95.8278 | 88.8316 | 104.6864 | 92.4272 | 92.5761 | 91.7505 | 90.1001 | 83.7929 | 85.7977 | 86.2654 | 99.3836 | 93.2294 | 105.7124
2024-12-29 05:00 | 93.0745 | 93.2078 | 93.1272 | 93.0745 | 91.3933 | 99.1122 | 98.6944 | 99.2994 | 91.1974 | 93.8582 | 98.4806 | 97.6698 | 97.2429 | 96.9718 | 99.0727 | 92.0142 | 96.1209 | 86.6305 | 87.3178 | 95.1967 | 91.8583 | 88.5865 | 90.4532 | 99.3142 | 88.2286 | 91.5634 | 93.2582 | 91.5749 | 88.3723 | 95.2243 | 95.7058 | 95.9201 | 95.9343 | 86.1405 | 95.4061 | 87.908 | 88.3688 | 97.5935 | 87.6184 | 85.4889 | 85.7144 | 98.7805 | 94.1785 | 92.5787 | 94.827 | 92.4031 | 89.993 | 90.2659 | 99.6384 | 91.1265 | 90.8604 | 90.9539 | 90.7115 | 90.7597 | 90.8442 | 97.3914 | 96.9423 | 96.9423 | 96.9423 | 88.9839 | 89.3891 | 94.855 | 94.6533 | 92.0532 | 90.3062 | 96.2208 | 86.2496 | 86.3608 | 92.554 | 89.6339 | 99.409 | 97.8362 | 92.2177 | 92.2177 | 95.4541 | 96.4594 | 92.0263 | 92.73 | 92.4421 | 96.0412 | 92.3066 | 99.409 | 90.8055 | 91.0659 | 92.8804 | 99.3116 | 104.5239 | 98.199 | 99.0035 | 91.9146 | 90.4485 | 99.6702 | 89.2064 | 89.342 | 90.5516 | 91.8674 | 91.4894 | 102.8811 | 89.1382 | 90.544 | 90.8305 | 90.1284 | 99.2644 | 99.5419 | 97.8362 | 97.1449 | 91.7524 | 92.2177 | 91.9877 | 98.2309 | 99.0791 | 98.8458 | 90.7597 | 104.5255 | 102.6684 | 93.7486 | 83.0602 | 102.6684 | 90.2653 | 90.6101 | 92.1145 | 98.2128 | 98.4192 | 87.6114 | 84.579 | 82.3556 | 92.2801 | 92.8793 | 93.0857 | 89.3485 | 89.8252 | 89.9943 | 92.0383 | 101.7234 | 99.226 | 99.226 | 89.6381 | 97.5606 | 97.9725 | 97.8362 | 89.6641 | 93.2169 | 105.6486 | 91.1353 | 91.1267 | 93.6891 | 89.3885 | 88.4754 | 89.9043 | 92.2062 | 89.7265 | 88.6729 | 90.8578 | 91.7238 | 92.0853 | 94.4146 | 91.6602 | 104.3387 | 91.764 | 95.0141 | 107.119 | 88.0603 | 88.3744 | 90.2377 | 92.9078 | 95.4653 | 95.2877 | 95.4541 | 96.7702 | 96.7702 | 93.2348 | 93.2348 | 93.2348 | 98.7652 | 98.5655 | 86.8514 | 86.8121 | 93.4263 | 92.5418 | 92.4506 | 99.409 | 99.409 | 98.4265 | 88.1981 | 97.5606 | 97.1449 | 102.8421 | 88.4466 | 102.8421 | 96.7702 | 91.5974 | 94.5026 | 87.5837 | 92.1356 | 84.0944 | 83.8789 | 89.3102 | 97.2524 | 97.2125 | 97.05 | 92.1356 | 92.1356 | 92.1356 | 104.57 | 104.4081 | 104.5237 | 104.5237 | 92.6318 | 99.908 | 99.6074 | 96.4627 | 99.6121 | 95.6536 | 88.4466 | 104.4926 | 92.3806 | 92.5289 | 91.6566 | 89.9625 | 83.6869 | 85.6337 | 86.1075 | 99.1319 | 93.1547 | 105.5137
2024-12-29 05:30 | 93.8507 | 93.9847 | 93.9031 | 93.8507 | 91.1405 | 98.7915 | 98.3967 | 98.9664 | 90.6284 | 94.5876 | 98.0821 | 97.2507 | 97.4482 | 97.0547 | 98.7303 | 91.8127 | 96.3428 | 86.9283 | 87.6096 | 95.416 | 91.7451 | 88.5318 | 90.386 | 98.9509 | 87.9067 | 90.5117 | 93.2205 | 91.4607 | 89.187 | 95.4009 | 95.8875 | 96.1034 | 96.1195 | 86.3235 | 95.6282 | 87.6458 | 88.1001 | 97.2389 | 87.741 | 87.805 | 88.0621 | 98.3234 | 93.754 | 92.1106 | 94.3782 | 92.2929 | 90.0502 | 90.3382 | 99.7607 | 90.868 | 90.5675 | 90.6757 | 90.4192 | 90.4519 | 90.5514 | 97.0499 | 96.5661 | 96.5661 | 96.5661 | 88.5926 | 89.0357 | 94.9328 | 94.7301 | 90.5458 | 89.1572 | 95.9481 | 86.457 | 86.5685 | 92.2079 | 89.8874 | 99.5287 | 97.489 | 90.4345 | 90.4345 | 96.2434 | 96.5945 | 90.7404 | 92.5458 | 92.2527 | 96.1857 | 91.9429 | 99.5287 | 90.5508 | 90.8081 | 92.5916 | 99.4907 | 104.5831 | 98.3051 | 99.1034 | 92.0778 | 90.6977 | 99.9949 | 89.1073 | 88.6149 | 90.3761 | 92.8399 | 91.4082 | 102.5048 | 88.8996 | 90.5432 | 90.7954 | 88.1995 | 98.9221 | 99.208 | 97.489 | 96.8055 | 89.9723 | 90.4345 | 91.8139 | 98.3684 | 98.6294 | 98.4049 | 90.4519 | 104.5824 | 102.7698 | 94.0186 | 82.9798 | 102.7698 | 89.9916 | 90.3343 | 92.2468 | 97.8497 | 98.0425 | 87.4499 | 84.7268 | 82.5217 | 93.0195 | 92.5636 | 92.758 | 89.2934 | 89.7649 | 89.2637 | 92.2501 | 101.3513 | 98.7163 | 98.7163 | 88.9187 | 97.2147 | 97.6275 | 97.489 | 89.5239 | 92.8981 | 105.7125 | 90.8774 | 90.8682 | 93.5949 | 89.5819 | 88.593 | 89.9218 | 92.0275 | 90.8349 | 89.7551 | 91.1191 | 91.9787 | 92.3375 | 94.6747 | 92.5066 | 104.4258 | 91.5722 | 95.0883 | 107.2369 | 87.8065 | 88.1143 | 90.252 | 92.6174 | 96.2548 | 96.0761 | 96.2434 | 96.4368 | 96.4368 | 91.9377 | 91.9377 | 91.9377 | 98.336 | 98.1463 | 84.7747 | 84.7494 | 93.6739 | 92.3569 | 92.7668 | 99.5287 | 99.5287 | 98.0113 | 87.8762 | 97.194 | 96.8055 | 102.4659 | 87.9383 | 102.4659 | 96.4368 | 91.3824 | 94.196 | 88.4138 | 92.0003 | 84.2436 | 84.0278 | 89.0786 | 96.9419 | 96.8722 | 96.7123 | 92.0003 | 92.0003 | 92.0003 | 104.6289 | 104.4638 | 104.5819 | 104.5819 | 93.4203 | 99.5607 | 99.2667 | 97.0569 | 99.267 | 95.7434 | 87.9383 | 104.5725 | 92.2859 | 92.4346 | 92.391 | 89.7308 | 83.8354 | 86.4715 | 86.9432 | 99.2542 | 93.1109 | 105.5771
2024-12-29 06:00 | 93.6748 | 93.8075 | 93.7281 | 93.6748 | 90.9814 | 98.4663 | 98.0429 | 98.6532 | 90.6543 | 94.3702 | 97.7369 | 96.9018 | 97.2419 | 96.7938 | 98.4248 | 91.0876 | 96.1851 | 86.7549 | 87.4369 | 95.3013 | 91.561 | 88.3584 | 90.2226 | 98.6945 | 87.8623 | 90.8411 | 92.9952 | 91.2891 | 89.051 | 95.2688 | 95.7419 | 95.9636 | 95.9761 | 86.1662 | 95.5193 | 87.6032 | 88.0509 | 96.9504 | 87.5562 | 87.6986 | 87.9509 | 97.4735 | 93.7316 | 92.2453 | 94.1901 | 92.0623 | 89.9508 | 90.2284 | 99.4727 | 90.7275 | 90.4463 | 90.5462 | 90.2975 | 90.3391 | 90.4301 | 96.8633 | 96.3896 | 96.3896 | 96.3896 | 88.5867 | 88.9903 | 94.9882 | 94.7049 | 91.1364 | 89.5836 | 95.3629 | 86.3438 | 86.4552 | 91.8884 | 89.8104 | 99.2405 | 97.2065 | 91.2105 | 91.2105 | 96.0423 | 96.5474 | 91.1861 | 91.7761 | 91.5059 | 96.1085 | 92.1753 | 99.2405 | 90.4076 | 90.6671 | 92.5901 | 99.0814 | 104.3135 | 98.016 | 98.708 | 91.9058 | 90.6181 | 99.8536 | 88.6926 | 88.7938 | 90.008 | 92.6804 | 91.2257 | 102.2392 | 88.7866 | 90.5468 | 90.7405 | 88.768 | 98.6092 | 98.8942 | 97.2065 | 96.5566 | 90.7693 | 91.2105 | 91.6019 | 98.3205 | 98.3165 | 98.0986 | 90.3391 | 104.3131 | 102.4788 | 93.9215 | 82.7357 | 102.4788 | 89.8608 | 90.2041 | 92.0108 | 97.5553 | 97.7451 | 86.7108 | 84.5133 | 82.2876 | 92.8955 | 92.6348 | 92.8315 | 89.1463 | 89.6108 | 88.7504 | 92.0862 | 101.0887 | 97.8804 | 97.8804 | 89.0838 | 96.9335 | 97.3389 | 97.2065 | 89.1715 | 92.8271 | 105.4388 | 90.7362 | 90.7277 | 93.3494 | 89.4285 | 88.4129 | 89.7805 | 91.6527 | 90.6785 | 89.6125 | 90.9504 | 91.8198 | 92.1828 | 94.5916 | 92.3381 | 104.1445 | 91.3686 | 95.1597 | 106.7137 | 87.9395 | 88.2185 | 90.1065 | 92.6105 | 96.0536 | 95.8767 | 96.0423 | 96.2276 | 96.2276 | 91.3365 | 91.3365 | 91.3365 | 98.0317 | 97.8382 | 85.0754 | 85.0849 | 93.5024 | 91.6087 | 92.6821 | 99.2405 | 99.2405 | 97.4707 | 87.8317 | 96.7251 | 96.5566 | 102.2004 | 87.4768 | 102.2004 | 96.2276 | 91.205 | 94.2387 | 88.2638 | 91.784 | 84.0862 | 83.8708 | 88.4877 | 96.7491 | 96.6492 | 96.4893 | 91.784 | 91.784 | 91.784 | 104.3567 | 104.1925 | 104.3109 | 104.3109 | 93.2451 | 99.2507 | 98.9479 | 96.7546 | 98.9741 | 95.6332 | 87.4768 | 104.293 | 92.0494 | 92.1977 | 92.2679 | 89.6396 | 83.6788 | 86.3117 | 86.7862 | 98.9573 | 92.8799 | 105.3036
2024-12-29 06:30 | 79.6346 | 79.7449 | 79.6769 | 79.6346 | 77.6808 | 82.9861 | 82.6274 | 83.148 | 77.4286 | 80.2501 | 82.653 | 81.9465 | 82.8928 | 81.302 | 82.9888 | 77.2779 | 81.9963 | 74.057 | 74.6454 | 81.2723 | 77.9506 | 75.3669 | 76.8335 | 83.5605 | 74.7177 | 77.5612 | 79.3147 | 77.7025 | 75.7219 | 80.8227 | 81.2945 | 81.4717 | 81.487 | 72.9883 | 81.4513 | 74.4553 | 74.844 | 81.7505 | 74.3831 | 74.6307 | 74.8397 | 80.7613 | 79.2803 | 77.9484 | 79.8195 | 78.4459 | 77.4469 | 77.6116 | 84.2142 | 77.3881 | 77.2469 | 77.297 | 77.1466 | 77.1925 | 77.2359 | 82.0315 | 81.598 | 81.598 | 81.598 | 75.0171 | 75.4652 | 80.9216 | 80.6781 | 77.8078 | 76.3508 | 80.7683 | 73.1132 | 73.2075 | 77.9294 | 76.4272 | 84.0495 | 81.9908 | 77.8832 | 77.8832 | 81.6053 | 81.8764 | 77.8418 | 77.888 | 77.6377 | 81.5336 | 78.464 | 84.0495 | 77.0563 | 77.3255 | 78.5982 | 84.04 | 87.4151 | 83.1815 | 83.7748 | 78.6079 | 77.1171 | 84.9683 | 75.5713 | 75.589 | 76.1876 | 78.7946 | 78.2611 | 86.5616 | 75.726 | 76.7697 | 77.0264 | 75.9126 | 83.1345 | 83.3817 | 81.9908 | 81.5321 | 77.4931 | 77.8832 | 78.0895 | 83.3801 | 83.1093 | 82.9163 | 77.1925 | 87.4214 | 86.3407 | 79.745 | 69.8143 | 86.3407 | 76.9556 | 77.1268 | 78.6652 | 82.2732 | 82.4338 | 73.5594 | 71.7883 | 69.889 | 79.0149 | 78.7652 | 78.9299 | 76.0183 | 76.3701 | 75.2288 | 78.6981 | 85.5876 | 81.1091 | 81.1091 | 75.8304 | 81.7578 | 82.092 | 81.9908 | 75.9359 | 79.0347 | 88.3276 | 77.3961 | 77.3883 | 79.5578 | 76.0617 | 75.1179 | 76.3994 | 77.5798 | 77.1137 | 76.2157 | 77.6756 | 78.4169 | 78.7264 | 80.4986 | 78.5185 | 87.4816 | 77.891 | 81.0158 | 89.7472 | 75.3998 | 75.6081 | 76.7041 | 78.6183 | 81.6149 | 81.4674 | 81.6053 | 81.3304 | 81.3304 | 77.582 | 77.582 | 77.582 | 82.8292 | 82.6663 | 72.8513 | 72.8761 | 79.86 | 77.7174 | 78.9506 | 84.0495 | 84.0495 | 81.5406 | 74.6917 | 81.0918 | 81.5321 | 86.5288 | 74.0665 | 86.5288 | 81.3304 | 77.8371 | 80.0967 | 75.056 | 78.2137 | 71.9198 | 71.7356 | 75.0465 | 81.9549 | 81.6675 | 81.55 | 78.2137 | 78.2137 | 78.2137 | 87.4326 | 87.1901 | 87.3936 | 87.3936 | 79.2868 | 83.9469 | 83.6738 | 82.3242 | 83.4211 | 81.4242 | 74.0665 | 87.5279 | 78.4509 | 78.5767 | 78.4811 | 76.1589 | 71.5713 | 73.3774 | 73.7854 | 83.7749 | 79.2107 | 88.2158
2024-12-29 07:00 | 89.6412 | 89.7692 | 89.6904 | 89.6412 | 87.8264 | 92.9761 | 92.5739 | 93.1511 | 87.6275 | 90.2897 | 92.8217 | 92.0128 | 92.8183 | 90.7481 | 93.0362 | 87.0763 | 91.7854 | 82.9461 | 83.6023 | 90.9345 | 88.0918 | 85.1493 | 86.7765 | 93.8082 | 84.3854 | 87.7706 | 88.1472 | 87.8733 | 85.4441 | 90.8738 | 91.2242 | 91.4265 | 91.4435 | 82.4513 | 91.1335 | 84.1421 | 84.5788 | 91.684 | 84.0352 | 84.3155 | 84.5318 | 89.1591 | 89.163 | 87.7608 | 89.6234 | 88.4292 | 87.2349 | 87.3523 | 94.1113 | 87.5007 | 87.3845 | 87.4194 | 87.2701 | 87.3439 | 87.3722 | 92.1476 | 91.6847 | 91.6847 | 91.6847 | 84.8627 | 85.4021 | 89.9674 | 89.6891 | 87.8775 | 86.2804 | 90.8753 | 82.5977 | 82.7043 | 87.7806 | 85.271 | 93.9092 | 91.959 | 88.0669 | 88.0669 | 91.9274 | 91.8949 | 87.9746 | 87.7814 | 87.4857 | 91.4876 | 88.5959 | 93.9092 | 87.1828 | 87.4407 | 88.6426 | 93.8105 | 97.4971 | 92.8436 | 93.5213 | 88.0641 | 86.0511 | 94.9647 | 85.3235 | 85.4005 | 86.0833 | 88.8267 | 87.2867 | 97.1775 | 85.2152 | 87.104 | 87.3017 | 85.6238 | 93.1914 | 93.4648 | 91.959 | 91.5298 | 87.5997 | 88.0669 | 88.2274 | 93.5826 | 93.3047 | 93.0794 | 87.3439 | 97.5098 | 96.4175 | 89.2127 | 78.8897 | 96.4175 | 87.0401 | 87.2308 | 88.1475 | 92.2286 | 92.3846 | 82.8219 | 81.109 | 78.9692 | 88.8578 | 88.8839 | 89.069 | 85.4852 | 86.0428 | 84.6986 | 88.1435 | 96.0839 | 89.5018 | 89.5018 | 85.6883 | 91.7029 | 92.0642 | 91.959 | 85.8462 | 89.1969 | 98.5151 | 87.5092 | 87.5009 | 89.4331 | 85.9046 | 84.857 | 86.3051 | 87.6563 | 86.9569 | 85.9568 | 86.9826 | 87.8111 | 88.157 | 89.8244 | 88.4098 | 97.6448 | 88.1469 | 90.0852 | 100.3599 | 84.7691 | 85.0688 | 86.6424 | 88.6664 | 91.9382 | 91.7675 | 91.9274 | 91.3824 | 91.3824 | 87.6305 | 87.6305 | 87.6305 | 92.9661 | 92.7844 | 82.1584 | 82.2323 | 89.431 | 87.5712 | 88.3183 | 93.9092 | 93.9092 | 90.8469 | 84.3561 | 90.5649 | 91.5298 | 97.1406 | 83.2677 | 97.1406 | 91.3824 | 87.9649 | 90.3873 | 84.6857 | 88.1718 | 80.5714 | 80.365 | 84.5068 | 92.0291 | 91.737 | 91.6241 | 88.1718 | 88.1718 | 88.1718 | 97.5285 | 97.261 | 97.4855 | 97.4855 | 89.2391 | 94.2735 | 93.9568 | 92.5421 | 93.4542 | 90.628 | 83.2677 | 97.6747 | 88.1861 | 88.3277 | 88.2575 | 86.2281 | 80.1811 | 82.8148 | 83.2694 | 93.6192 | 88.1909 | 98.3912
2024-12-29 07:30 | 2.5252 | 2.529 | 2.5266 | 2.5252 | 2.4777 | 2.6087 | 2.5976 | 2.6125 | 2.4696 | 2.5425 | 2.6082 | 2.585 | 2.6103 | 2.5829 | 2.6094 | 2.4515 | 2.5806 | 2.3223 | 2.3411 | 2.5554 | 2.487 | 2.4038 | 2.4499 | 2.637 | 2.3779 | 2.4714 | 2.4866 | 2.4809 | 2.4129 | 2.5448 | 2.5596 | 2.5653 | 2.5659 | 2.3325 | 2.561 | 2.3711 | 2.3836 | 2.5724 | 2.3732 | 2.3787 | 2.3849 | 2.4836 | 2.5068 | 2.4682 | 2.5227 | 2.4966 | 2.4131 | 2.4204 | 2.6574 | 2.4678 | 2.4644 | 2.4654 | 2.4612 | 2.4632 | 2.464 | 2.5898 | 2.5771 | 2.5771 | 2.5771 | 2.4056 | 2.4168 | 2.5294 | 2.5235 | 2.472 | 2.4285 | 2.5559 | 2.3368 | 2.3398 | 2.4705 | 2.3979 | 2.6514 | 2.5799 | 2.4768 | 2.4768 | 2.5928 | 2.5767 | 2.4751 | 2.472 | 2.463 | 2.5654 | 2.4952 | 2.6514 | 2.4591 | 2.4661 | 2.4944 | 2.6506 | 2.7824 | 2.6193 | 2.6393 | 2.4642 | 2.4199 | 2.6709 | 2.41 | 2.4053 | 2.4311 | 2.5054 | 2.4619 | 2.7317 | 2.4024 | 2.4659 | 2.4698 | 2.4052 | 2.6148 | 2.6234 | 2.5799 | 2.5691 | 2.4634 | 2.4768 | 2.4901 | 2.624 | 2.6208 | 2.6143 | 2.4632 | 2.7827 | 2.736 | 2.5071 | 2.2368 | 2.736 | 2.4547 | 2.4601 | 2.4675 | 2.5838 | 2.5857 | 2.3325 | 2.2905 | 2.2299 | 2.5007 | 2.502 | 2.5072 | 2.4147 | 2.4299 | 2.3815 | 2.4691 | 2.701 | 2.4932 | 2.4932 | 2.4137 | 2.5728 | 2.5829 | 2.5799 | 2.4242 | 2.5113 | 2.8125 | 2.468 | 2.4678 | 2.5246 | 2.4251 | 2.3966 | 2.4358 | 2.4756 | 2.4541 | 2.4255 | 2.438 | 2.4617 | 2.4716 | 2.526 | 2.4908 | 2.7791 | 2.4875 | 2.533 | 2.8595 | 2.3856 | 2.3946 | 2.445 | 2.4952 | 2.5931 | 2.5881 | 2.5928 | 2.5659 | 2.5659 | 2.4677 | 2.4677 | 2.4677 | 2.6107 | 2.6056 | 2.3052 | 2.3055 | 2.5075 | 2.465 | 2.482 | 2.6514 | 2.6514 | 2.5411 | 2.377 | 2.5367 | 2.5691 | 2.7307 | 2.3392 | 2.7307 | 2.5659 | 2.4821 | 2.5438 | 2.3944 | 2.4888 | 2.2546 | 2.2488 | 2.3795 | 2.5859 | 2.5759 | 2.5729 | 2.4888 | 2.4888 | 2.4888 | 2.784 | 2.7796 | 2.7828 | 2.7828 | 2.5128 | 2.65 | 2.6408 | 2.6062 | 2.6206 | 2.5518 | 2.3392 | 2.7827 | 2.4893 | 2.4933 | 2.4838 | 2.4348 | 2.2436 | 2.3536 | 2.3628 | 2.6436 | 2.4879 | 2.8089
2024-12-29 08:00 | 2.5376 | 2.5416 | 2.5391 | 2.5376 | 2.4799 | 2.6 | 2.5886 | 2.6041 | 2.4738 | 2.5555 | 2.6025 | 2.5795 | 2.6235 | 2.6091 | 2.6004 | 2.4501 | 2.5927 | 2.3334 | 2.351 | 2.566 | 2.4882 | 2.4042 | 2.451 | 2.6299 | 2.3786 | 2.48 | 2.4886 | 2.4817 | 2.4163 | 2.5583 | 2.573 | 2.5786 | 2.5791 | 2.3344 | 2.5716 | 2.3709 | 2.3834 | 2.5652 | 2.3759 | 2.3827 | 2.3889 | 2.4696 | 2.4984 | 2.4598 | 2.5105 | 2.4989 | 2.4182 | 2.4254 | 2.6746 | 2.468 | 2.4657 | 2.4663 | 2.4625 | 2.465 | 2.4654 | 2.5813 | 2.5686 | 2.5686 | 2.5686 | 2.3961 | 2.4108 | 2.5352 | 2.5293 | 2.4851 | 2.4373 | 2.553 | 2.3389 | 2.3419 | 2.4669 | 2.4053 | 2.6679 | 2.5722 | 2.4919 | 2.4919 | 2.6104 | 2.593 | 2.4866 | 2.4714 | 2.4619 | 2.5786 | 2.4804 | 2.6679 | 2.4584 | 2.4662 | 2.4888 | 2.6683 | 2.8137 | 2.6325 | 2.6531 | 2.4692 | 2.4275 | 2.6797 | 2.4125 | 2.4099 | 2.4423 | 2.5149 | 2.4637 | 2.7244 | 2.4039 | 2.4615 | 2.4668 | 2.4193 | 2.605 | 2.6137 | 2.5722 | 2.5624 | 2.4782 | 2.4919 | 2.4919 | 2.6406 | 2.615 | 2.6082 | 2.465 | 2.814 | 2.7602 | 2.5162 | 2.2371 | 2.7602 | 2.4555 | 2.4609 | 2.4725 | 2.5764 | 2.5786 | 2.3295 | 2.2932 | 2.2328 | 2.5083 | 2.4921 | 2.4972 | 2.4158 | 2.431 | 2.379 | 2.4743 | 2.6937 | 2.4796 | 2.4796 | 2.4183 | 2.5653 | 2.5751 | 2.5722 | 2.4282 | 2.498 | 2.8441 | 2.4682 | 2.468 | 2.5271 | 2.4273 | 2.3991 | 2.4372 | 2.4869 | 2.4589 | 2.43 | 2.4422 | 2.4667 | 2.4769 | 2.5339 | 2.5017 | 2.8072 | 2.4889 | 2.5394 | 2.8861 | 2.3876 | 2.3967 | 2.4465 | 2.4895 | 2.6107 | 2.6053 | 2.6104 | 2.5598 | 2.5598 | 2.4693 | 2.4693 | 2.4693 | 2.6043 | 2.5991 | 2.3156 | 2.3175 | 2.5129 | 2.4639 | 2.4904 | 2.6679 | 2.6679 | 2.5311 | 2.3778 | 2.5271 | 2.5624 | 2.7233 | 2.3349 | 2.7233 | 2.5598 | 2.4844 | 2.5337 | 2.3983 | 2.4906 | 2.2591 | 2.2533 | 2.3764 | 2.5768 | 2.5693 | 2.5665 | 2.4906 | 2.4906 | 2.4906 | 2.8151 | 2.8107 | 2.8139 | 2.8139 | 2.5246 | 2.6439 | 2.6346 | 2.6209 | 2.6126 | 2.5595 | 2.3349 | 2.812 | 2.4917 | 2.4957 | 2.4914 | 2.4328 | 2.2482 | 2.3579 | 2.367 | 2.6607 | 2.49 | 2.8405
2024-12-29 08:30 | 2.5581 | 2.5625 | 2.5598 | 2.5581 | 2.4761 | 2.628 | 2.6176 | 2.6316 | 2.4618 | 2.5799 | 2.6398 | 2.616 | 2.6499 | 2.6372 | 2.6289 | 2.5313 | 2.6151 | 2.3488 | 2.3665 | 2.5856 | 2.4883 | 2.4044 | 2.4502 | 2.6652 | 2.3558 | 2.454 | 2.49 | 2.4812 | 2.4056 | 2.5765 | 2.6145 | 2.5964 | 2.5975 | 2.3277 | 2.5911 | 2.3644 | 2.3766 | 2.5925 | 2.3685 | 2.3717 | 2.3781 | 2.4745 | 2.5306 | 2.4902 | 2.5433 | 2.501 | 2.4315 | 2.4387 | 2.6929 | 2.4669 | 2.4614 | 2.4634 | 2.4582 | 2.4593 | 2.4611 | 2.6145 | 2.6025 | 2.6025 | 2.6025 | 2.3963 | 2.4109 | 2.5517 | 2.5437 | 2.446 | 2.4003 | 2.6137 | 2.3311 | 2.3333 | 2.5522 | 2.427 | 2.686 | 2.5986 | 2.4457 | 2.4457 | 2.6373 | 2.607 | 2.4542 | 2.5538 | 2.5429 | 2.5885 | 2.4836 | 2.686 | 2.4554 | 2.4647 | 2.5007 | 2.6965 | 2.8323 | 2.6494 | 2.6739 | 2.482 | 2.4485 | 2.7108 | 2.4154 | 2.3806 | 2.3895 | 2.5234 | 2.4566 | 2.736 | 2.3864 | 2.4509 | 2.4597 | 2.3739 | 2.6318 | 2.6405 | 2.5986 | 2.5847 | 2.43 | 2.4457 | 2.4913 | 2.6901 | 2.6455 | 2.6381 | 2.4593 | 2.8326 | 2.7787 | 2.5372 | 2.2363 | 2.7787 | 2.4528 | 2.4581 | 2.4844 | 2.6025 | 2.6046 | 2.4159 | 2.287 | 2.2274 | 2.5357 | 2.499 | 2.5042 | 2.4212 | 2.4337 | 2.4234 | 2.4885 | 2.7232 | 2.4844 | 2.4844 | 2.3897 | 2.591 | 2.6017 | 2.5986 | 2.4304 | 2.5051 | 2.8628 | 2.4672 | 2.4669 | 2.5411 | 2.4198 | 2.3915 | 2.4304 | 2.4723 | 2.4489 | 2.4202 | 2.4576 | 2.4821 | 2.4924 | 2.6076 | 2.5196 | 2.8256 | 2.4884 | 2.5838 | 2.9133 | 2.379 | 2.3884 | 2.4391 | 2.5011 | 2.6376 | 2.6318 | 2.6373 | 2.582 | 2.582 | 2.5201 | 2.5201 | 2.5201 | 2.6311 | 2.63 | 2.2698 | 2.2715 | 2.5396 | 2.544 | 2.512 | 2.686 | 2.686 | 2.5389 | 2.3549 | 2.5508 | 2.5847 | 2.7349 | 2.3768 | 2.7349 | 2.582 | 2.4815 | 2.5407 | 2.3896 | 2.4901 | 2.2781 | 2.2722 | 2.4635 | 2.6096 | 2.6015 | 2.5994 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.8338 | 2.8292 | 2.8325 | 2.8325 | 2.5467 | 2.6823 | 2.6694 | 2.6514 | 2.6393 | 2.5742 | 2.3768 | 2.8306 | 2.4939 | 2.4979 | 2.5066 | 2.4327 | 2.2527 | 2.3497 | 2.3587 | 2.7184 | 2.4917 | 2.8592
2024-12-29 09:00 | 2.5628 | 2.5674 | 2.5646 | 2.5628 | 2.4915 | 2.6417 | 2.6318 | 2.645 | 2.4774 | 2.5827 | 2.6537 | 2.6301 | 2.6426 | 2.6367 | 2.6429 | 2.5408 | 2.6073 | 2.3597 | 2.377 | 2.5766 | 2.5021 | 2.4157 | 2.4637 | 2.6748 | 2.3686 | 2.4705 | 2.5025 | 2.4951 | 2.4173 | 2.5712 | 2.6089 | 2.5906 | 2.5917 | 2.3353 | 2.5822 | 2.3768 | 2.3891 | 2.6023 | 2.3802 | 2.3823 | 2.3886 | 2.4815 | 2.5387 | 2.4982 | 2.55 | 2.5148 | 2.4444 | 2.4513 | 2.6917 | 2.4811 | 2.4764 | 2.4781 | 2.4732 | 2.4746 | 2.4761 | 2.6221 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.4102 | 2.4244 | 2.5523 | 2.5466 | 2.4622 | 2.4153 | 2.6241 | 2.3389 | 2.3411 | 2.5518 | 2.4114 | 2.6849 | 2.6106 | 2.4617 | 2.4617 | 2.6452 | 2.6018 | 2.4701 | 2.5635 | 2.5523 | 2.5824 | 2.4959 | 2.6849 | 2.4697 | 2.479 | 2.5137 | 2.698 | 2.8317 | 2.649 | 2.6741 | 2.4933 | 2.4332 | 2.6891 | 2.4296 | 2.3945 | 2.3987 | 2.531 | 2.4627 | 2.7459 | 2.3977 | 2.4665 | 2.4748 | 2.3888 | 2.645 | 2.6539 | 2.6106 | 2.5961 | 2.4465 | 2.4617 | 2.5057 | 2.6847 | 2.6599 | 2.6522 | 2.4746 | 2.8322 | 2.7777 | 2.5173 | 2.2375 | 2.7777 | 2.4675 | 2.4728 | 2.4974 | 2.6146 | 2.6165 | 2.4221 | 2.2996 | 2.2407 | 2.5384 | 2.512 | 2.5175 | 2.4354 | 2.4476 | 2.4399 | 2.4981 | 2.7331 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4038 | 2.6029 | 2.6139 | 2.6106 | 2.4478 | 2.5182 | 2.8631 | 2.4814 | 2.4811 | 2.5548 | 2.4321 | 2.4031 | 2.4434 | 2.4819 | 2.4594 | 2.4301 | 2.4663 | 2.4904 | 2.5005 | 2.5913 | 2.5236 | 2.825 | 2.5025 | 2.5853 | 2.9108 | 2.3993 | 2.4081 | 2.4525 | 2.5141 | 2.6455 | 2.6395 | 2.6452 | 2.5933 | 2.5933 | 2.5408 | 2.5408 | 2.5408 | 2.6449 | 2.6437 | 2.2833 | 2.2841 | 2.549 | 2.5533 | 2.4841 | 2.6849 | 2.6849 | 2.5472 | 2.3678 | 2.5619 | 2.5961 | 2.7447 | 2.391 | 2.7447 | 2.5933 | 2.4969 | 2.5555 | 2.4008 | 2.5045 | 2.2884 | 2.2825 | 2.4677 | 2.6163 | 2.6116 | 2.6097 | 2.5045 | 2.5045 | 2.5045 | 2.8336 | 2.829 | 2.8322 | 2.8322 | 2.5497 | 2.6953 | 2.683 | 2.6527 | 2.6524 | 2.5764 | 2.391 | 2.8301 | 2.5073 | 2.5114 | 2.5092 | 2.4458 | 2.2629 | 2.3609 | 2.3699 | 2.7174 | 2.5043 | 2.8594
2024-12-29 09:30 | 2.5712 | 2.576 | 2.573 | 2.5712 | 2.4953 | 2.6413 | 2.6298 | 2.6455 | 2.4906 | 2.5913 | 2.6534 | 2.6298 | 2.6508 | 2.6654 | 2.643 | 2.5319 | 2.6142 | 2.3615 | 2.3792 | 2.5823 | 2.5046 | 2.4147 | 2.465 | 2.6764 | 2.372 | 2.4994 | 2.5084 | 2.4971 | 2.4189 | 2.5782 | 2.6164 | 2.5974 | 2.5991 | 2.3355 | 2.5877 | 2.3787 | 2.3914 | 2.6037 | 2.38 | 2.3831 | 2.3896 | 2.4777 | 2.5437 | 2.5038 | 2.5576 | 2.5193 | 2.4459 | 2.4533 | 2.7066 | 2.4866 | 2.4816 | 2.4834 | 2.4784 | 2.4797 | 2.4813 | 2.6252 | 2.6151 | 2.6151 | 2.6151 | 2.4112 | 2.426 | 2.5602 | 2.5541 | 2.4759 | 2.4263 | 2.6203 | 2.339 | 2.3412 | 2.5497 | 2.4135 | 2.6992 | 2.6124 | 2.479 | 2.479 | 2.6564 | 2.6001 | 2.4816 | 2.5561 | 2.5445 | 2.5803 | 2.495 | 2.6992 | 2.4749 | 2.4844 | 2.5163 | 2.7085 | 2.8715 | 2.6598 | 2.6843 | 2.4977 | 2.4359 | 2.6915 | 2.4307 | 2.4016 | 2.3947 | 2.5385 | 2.4675 | 2.7475 | 2.4019 | 2.4629 | 2.472 | 2.4071 | 2.6464 | 2.6551 | 2.6124 | 2.5983 | 2.4636 | 2.479 | 2.5105 | 2.683 | 2.6605 | 2.6526 | 2.4797 | 2.8691 | 2.8022 | 2.5208 | 2.2375 | 2.8022 | 2.4725 | 2.478 | 2.5017 | 2.617 | 2.6196 | 2.4091 | 2.2949 | 2.2328 | 2.5439 | 2.513 | 2.5186 | 2.4344 | 2.4477 | 2.4437 | 2.5028 | 2.7347 | 2.4875 | 2.4875 | 2.4107 | 2.6048 | 2.6155 | 2.6124 | 2.4449 | 2.5191 | 2.8996 | 2.4868 | 2.4866 | 2.5598 | 2.4338 | 2.4037 | 2.4455 | 2.4777 | 2.4627 | 2.4325 | 2.4705 | 2.4951 | 2.5053 | 2.5942 | 2.5323 | 2.8557 | 2.5111 | 2.5929 | 2.9404 | 2.3956 | 2.4054 | 2.4549 | 2.5168 | 2.6567 | 2.6504 | 2.6564 | 2.5958 | 2.5958 | 2.5521 | 2.5521 | 2.5521 | 2.6453 | 2.6442 | 2.3021 | 2.3025 | 2.5542 | 2.5457 | 2.4862 | 2.6992 | 2.6992 | 2.5445 | 2.3715 | 2.5636 | 2.5983 | 2.7464 | 2.3909 | 2.7464 | 2.5958 | 2.4998 | 2.5559 | 2.4019 | 2.5044 | 2.2925 | 2.2865 | 2.4579 | 2.6191 | 2.6139 | 2.6121 | 2.5044 | 2.5044 | 2.5044 | 2.8693 | 2.8647 | 2.8679 | 2.8679 | 2.5581 | 2.695 | 2.6822 | 2.6618 | 2.6539 | 2.5844 | 2.3909 | 2.8627 | 2.5122 | 2.5162 | 2.5146 | 2.4482 | 2.2669 | 2.361 | 2.3702 | 2.7326 | 2.51 | 2.8958
2024-12-29 10:00 | 91.5925 | 91.7717 | 91.6596 | 91.5925 | 89.1214 | 94.4066 | 94.0475 | 94.5388 | 88.9789 | 92.2817 | 94.9929 | 94.1745 | 94.0857 | 94.2674 | 94.4612 | 90.6966 | 92.7673 | 84.2918 | 84.9093 | 91.5998 | 89.3677 | 86.0604 | 87.8852 | 95.808 | 84.5462 | 89.298 | 89.507 | 89.0927 | 85.8792 | 91.4105 | 92.7688 | 92.1049 | 92.1551 | 83.0747 | 91.7989 | 84.8774 | 85.3158 | 93.0507 | 84.7773 | 83.8632 | 84.1793 | 88.5278 | 91.1055 | 89.7411 | 91.581 | 89.9185 | 87.2454 | 87.5016 | 95.9489 | 88.7795 | 88.633 | 88.6815 | 88.516 | 88.5791 | 88.6203 | 93.9812 | 93.597 | 93.597 | 93.597 | 85.9039 | 86.4587 | 91.2875 | 91.0427 | 88.5941 | 86.6691 | 93.8302 | 83.194 | 83.2718 | 91.1074 | 86.2099 | 95.6887 | 93.3476 | 88.6762 | 88.6762 | 94.7858 | 92.3385 | 88.7987 | 91.5827 | 91.1579 | 91.6343 | 89.1433 | 95.6887 | 88.3618 | 88.7006 | 89.8752 | 94.7351 | 101.2144 | 94.3154 | 95.0234 | 89.0498 | 87.001 | 96.1681 | 86.768 | 85.6978 | 85.6271 | 90.2687 | 87.884 | 98.3527 | 85.608 | 87.7103 | 88.0872 | 86.1377 | 94.556 | 94.8687 | 93.3476 | 92.8401 | 88.1268 | 88.6762 | 89.6238 | 95.2803 | 95.2028 | 94.9212 | 88.5791 | 101.2525 | 99.1826 | 90.1929 | 79.5763 | 99.1826 | 88.259 | 88.471 | 89.2137 | 93.5123 | 93.6025 | 86.2632 | 81.8764 | 79.7556 | 90.5372 | 89.7741 | 89.9759 | 86.6895 | 87.2056 | 87.8654 | 89.2248 | 97.8946 | 88.8753 | 88.8753 | 86.0451 | 93.0731 | 93.461 | 93.3476 | 87.4354 | 89.995 | 102.4336 | 88.7878 | 88.7797 | 91.3648 | 86.6483 | 85.5927 | 87.129 | 88.5937 | 87.3595 | 86.2573 | 88.0941 | 88.9518 | 89.3098 | 92.6548 | 90.1197 | 100.9898 | 89.6355 | 92.4645 | 104.146 | 86.2579 | 86.5278 | 87.4677 | 89.8903 | 94.7972 | 94.5631 | 94.7858 | 92.7471 | 92.7471 | 91.9467 | 91.9467 | 91.9467 | 94.6467 | 94.6009 | 82.3892 | 82.3945 | 91.0456 | 91.2077 | 88.8705 | 95.6887 | 95.6887 | 90.8932 | 84.5215 | 91.5857 | 92.8401 | 98.3124 | 85.8631 | 98.3124 | 92.7471 | 89.267 | 91.3202 | 85.2746 | 89.4026 | 81.7321 | 81.5198 | 87.9675 | 93.7521 | 93.4331 | 93.3605 | 89.4026 | 89.4026 | 89.4026 | 101.3134 | 101.1548 | 101.263 | 101.263 | 91.1097 | 96.4255 | 95.9728 | 94.7571 | 94.8074 | 92.0205 | 85.8631 | 101.1818 | 89.6667 | 89.808 | 89.4959 | 87.3049 | 80.8217 | 83.824 | 84.152 | 96.8861 | 89.5696 | 102.2942
2024-12-29 10:30 | 91.5712 | 91.7558 | 91.6389 | 91.5712 | 88.6952 | 93.9628 | 93.5649 | 94.1207 | 88.5256 | 92.1952 | 94.5757 | 93.7522 | 93.5042 | 93.5729 | 94.0654 | 90.4822 | 92.1902 | 83.9217 | 84.549 | 91.0003 | 88.9779 | 85.7369 | 87.5551 | 95.4331 | 84.2592 | 88.8506 | 89.0888 | 88.7002 | 85.9348 | 90.7666 | 92.1093 | 91.4422 | 91.5084 | 83.1226 | 91.2027 | 84.5209 | 84.968 | 92.6242 | 84.6421 | 84.4693 | 84.7228 | 87.8753 | 90.8211 | 89.4882 | 91.28 | 89.5369 | 87.0718 | 87.3172 | 95.2032 | 88.2892 | 88.1591 | 88.1972 | 88.0453 | 88.1167 | 88.1466 | 93.6569 | 93.279 | 93.279 | 93.279 | 85.6382 | 86.1688 | 90.5541 | 90.3816 | 88.7739 | 86.7365 | 93.5143 | 83.2691 | 83.347 | 90.7462 | 85.703 | 94.9264 | 92.963 | 88.9945 | 88.9945 | 94.8605 | 91.5035 | 88.865 | 91.3912 | 90.9436 | 90.7176 | 88.6706 | 94.9264 | 87.8735 | 88.2107 | 89.4317 | 94.0358 | 100.4696 | 93.4647 | 94.2015 | 88.8003 | 86.492 | 95.6646 | 86.431 | 85.5854 | 85.4963 | 90.3707 | 87.5341 | 97.9678 | 85.3019 | 87.3264 | 87.6899 | 86.4962 | 94.1962 | 94.5185 | 92.963 | 92.452 | 88.4622 | 88.9945 | 89.2033 | 94.4187 | 94.8153 | 94.5275 | 88.1167 | 100.5079 | 98.4404 | 89.6369 | 79.6981 | 98.4404 | 87.5278 | 87.8617 | 89.0058 | 93.1616 | 93.2787 | 86.0265 | 81.6826 | 79.5184 | 90.4303 | 89.3339 | 89.5231 | 86.4002 | 86.8987 | 87.538 | 88.9522 | 97.5116 | 88.2355 | 88.2355 | 85.9446 | 92.6873 | 93.0755 | 92.963 | 87.0459 | 89.5614 | 101.7159 | 88.2967 | 88.2894 | 90.9724 | 86.4902 | 85.4731 | 86.8881 | 88.4585 | 87.5105 | 86.3922 | 87.7828 | 88.6535 | 89.0169 | 92.1128 | 90.1302 | 100.2437 | 89.1868 | 91.7541 | 103.4262 | 86.1311 | 86.3618 | 87.2252 | 89.4485 | 94.872 | 94.6312 | 94.8605 | 92.3491 | 92.3491 | 91.7696 | 91.7696 | 91.7696 | 94.2517 | 94.2058 | 82.7359 | 82.739 | 90.7575 | 90.9824 | 88.3549 | 94.9264 | 94.9264 | 90.3433 | 84.234 | 91.2192 | 92.452 | 97.9277 | 85.4453 | 97.9277 | 92.3491 | 88.8581 | 90.8238 | 85.3515 | 89.0045 | 81.5031 | 81.2914 | 87.7016 | 93.4165 | 93.0387 | 92.9651 | 89.0045 | 89.0045 | 89.0045 | 100.5731 | 100.4083 | 100.5197 | 100.5197 | 91.0598 | 96.027 | 95.569 | 94.5937 | 94.4162 | 91.3607 | 85.4453 | 100.4309 | 89.2769 | 89.4203 | 89.3903 | 86.9719 | 80.5952 | 83.9312 | 84.251 | 96.145 | 89.1582 | 101.5734
2024-12-29 11:00 | 91.6406 | 91.8263 | 91.7095 | 91.6406 | 88.736 | 94.0582 | 93.6717 | 94.205 | 88.5701 | 92.3374 | 94.5946 | 93.7803 | 93.9385 | 94.2526 | 94.1368 | 90.622 | 92.5685 | 83.9392 | 84.572 | 91.3466 | 89.0266 | 85.7249 | 87.5612 | 95.448 | 84.12 | 88.9038 | 89.1843 | 88.7423 | 85.9155 | 91.1337 | 92.5008 | 91.8295 | 91.8944 | 83.0782 | 91.5461 | 84.4456 | 84.8961 | 92.6644 | 84.5933 | 84.4575 | 84.7109 | 87.8809 | 90.8097 | 89.4241 | 91.3433 | 89.6212 | 87.0938 | 87.3399 | 95.7437 | 88.356 | 88.2075 | 88.2533 | 88.0937 | 88.1571 | 88.195 | 93.677 | 93.3232 | 93.3232 | 93.3232 | 85.643 | 86.1753 | 91.0611 | 90.7905 | 88.4388 | 86.4333 | 93.5976 | 83.228 | 83.3059 | 90.8002 | 85.9903 | 95.4613 | 93.0115 | 88.5879 | 88.5879 | 94.9487 | 92.0764 | 88.5923 | 91.5549 | 91.0918 | 91.216 | 88.7337 | 95.4613 | 87.9386 | 88.2772 | 89.5327 | 94.5178 | 101.1829 | 93.9703 | 94.6914 | 88.8267 | 86.7767 | 95.8959 | 86.4373 | 85.3581 | 85.2964 | 90.4073 | 87.5802 | 97.9831 | 85.229 | 87.2364 | 87.6307 | 86.0559 | 94.2524 | 94.5716 | 93.0115 | 92.4967 | 88.0455 | 88.5879 | 89.2741 | 95.0097 | 94.8662 | 94.5644 | 88.1571 | 101.2375 | 99.0952 | 89.9523 | 79.6548 | 99.0952 | 87.5886 | 87.9202 | 89.0059 | 93.1954 | 93.2993 | 86.1818 | 81.6454 | 79.4896 | 90.4553 | 89.4272 | 89.628 | 86.3572 | 86.877 | 87.6116 | 88.991 | 97.5267 | 88.2492 | 88.2492 | 85.7043 | 92.735 | 93.1258 | 93.0115 | 87.0933 | 89.6507 | 102.4549 | 88.3633 | 88.3562 | 91.0626 | 86.4609 | 85.4221 | 86.863 | 88.2516 | 87.4594 | 86.3794 | 87.8337 | 88.7118 | 89.0782 | 92.4159 | 90.2075 | 100.9668 | 89.2762 | 92.2692 | 104.0931 | 86.0609 | 86.3045 | 87.1998 | 89.5454 | 94.9602 | 94.7181 | 94.9487 | 92.4006 | 92.4006 | 91.8828 | 91.8828 | 91.8828 | 94.2858 | 94.2413 | 82.3008 | 82.3016 | 90.7892 | 91.1279 | 88.6484 | 95.4613 | 95.4613 | 90.3475 | 84.091 | 91.245 | 92.4967 | 97.943 | 85.5036 | 97.943 | 92.4006 | 88.8988 | 90.9337 | 85.3308 | 89.0576 | 81.5274 | 81.3156 | 87.7909 | 93.4317 | 93.0857 | 93.017 | 89.0576 | 89.0576 | 89.0576 | 101.3082 | 101.1378 | 101.2525 | 101.2525 | 91.1453 | 96.0342 | 95.5831 | 94.8562 | 94.4914 | 91.7523 | 85.5036 | 101.1656 | 89.3632 | 89.5076 | 89.415 | 86.9844 | 80.6192 | 83.8518 | 84.1867 | 96.6939 | 89.253 | 102.3116
2024-12-29 11:30 | 91.5914 | 91.7814 | 91.6612 | 91.5914 | 88.9386 | 93.8836 | 93.4761 | 94.0447 | 88.7409 | 92.3244 | 94.5437 | 93.7385 | 94.1279 | 94.6277 | 94.0427 | 90.2069 | 92.7232 | 83.9809 | 84.6174 | 91.4617 | 89.2771 | 85.9132 | 87.75 | 95.2946 | 84.1615 | 89.0082 | 89.4032 | 88.9939 | 85.601 | 91.2699 | 92.6335 | 91.9555 | 92.0343 | 83.0363 | 91.6632 | 84.5315 | 84.9796 | 92.5576 | 84.5684 | 83.7775 | 84.0721 | 87.7695 | 90.6593 | 89.2882 | 91.136 | 89.8704 | 87.1249 | 87.3803 | 95.9575 | 88.6025 | 88.4273 | 88.4842 | 88.3128 | 88.3655 | 88.4148 | 93.4892 | 93.1538 | 93.1538 | 93.1538 | 85.9238 | 86.4006 | 90.9946 | 90.802 | 88.1214 | 86.1798 | 93.3461 | 83.1989 | 83.2767 | 90.6197 | 86.041 | 95.6663 | 92.9331 | 88.1017 | 88.1017 | 94.976 | 91.9843 | 88.3991 | 91.1247 | 90.6669 | 91.0886 | 88.8557 | 95.6663 | 88.238 | 88.5336 | 89.6174 | 94.8257 | 101.5879 | 94.1285 | 94.8659 | 88.9233 | 86.833 | 95.9955 | 86.6959 | 85.2601 | 85.0636 | 90.2123 | 87.7252 | 97.8257 | 85.3047 | 87.7743 | 88.0971 | 85.5943 | 94.1387 | 94.4538 | 92.9331 | 92.4215 | 87.56 | 88.1017 | 89.5065 | 94.9148 | 94.8041 | 94.5024 | 88.3655 | 101.644 | 99.414 | 90.0244 | 79.6757 | 99.414 | 87.8242 | 88.1537 | 89.139 | 93.1236 | 93.2374 | 85.7209 | 81.5734 | 79.3828 | 90.3455 | 89.5285 | 89.7225 | 86.5687 | 87.0786 | 87.6419 | 89.0791 | 97.3701 | 88.1436 | 88.1436 | 85.6158 | 92.6612 | 93.045 | 92.9331 | 87.3081 | 89.7504 | 102.881 | 88.6095 | 88.6027 | 91.3117 | 86.43 | 85.4089 | 86.9195 | 88.0107 | 87.0612 | 86.0097 | 87.898 | 88.781 | 89.1495 | 92.476 | 90.0995 | 101.3618 | 89.5141 | 92.2152 | 104.3921 | 86.2865 | 86.5281 | 87.2503 | 89.6295 | 94.9875 | 94.74 | 94.976 | 92.3369 | 92.3369 | 91.9453 | 91.9453 | 91.9453 | 94.2196 | 94.1752 | 81.8377 | 81.8466 | 90.8813 | 90.6998 | 88.6816 | 95.6663 | 95.6663 | 90.2326 | 84.1325 | 91.1684 | 92.4215 | 97.7857 | 85.5032 | 97.7857 | 92.3369 | 89.1011 | 91.0607 | 84.9015 | 89.2864 | 81.616 | 81.404 | 87.4442 | 93.2165 | 92.9793 | 92.9133 | 89.2864 | 89.2864 | 89.2864 | 101.7179 | 101.5469 | 101.6605 | 101.6605 | 91.0925 | 95.9726 | 95.5214 | 94.9331 | 94.3462 | 91.8401 | 85.5032 | 101.5711 | 89.6069 | 89.7515 | 89.3065 | 87.1529 | 80.7069 | 82.9883 | 83.4529 | 96.913 | 89.475 | 102.7352
2024-12-29 12:00 | 91.8542 | 92.0463 | 91.9235 | 91.8542 | 89.0284 | 94.0067 | 93.6289 | 94.165 | 88.8236 | 92.59 | 94.595 | 93.7866 | 94.3485 | 94.9584 | 94.1066 | 90.4349 | 92.9303 | 84.0757 | 84.7129 | 91.6534 | 89.339 | 85.9259 | 87.8163 | 95.3444 | 84.432 | 89.0962 | 89.4837 | 89.0486 | 85.7601 | 91.4162 | 92.7962 | 92.095 | 92.1957 | 83.295 | 91.8597 | 84.7319 | 85.1789 | 92.6651 | 84.7923 | 83.8749 | 84.1792 | 87.8499 | 90.7293 | 89.3194 | 91.2308 | 89.952 | 87.0678 | 87.3402 | 96.2334 | 88.6306 | 88.4897 | 88.5324 | 88.3758 | 88.4427 | 88.4772 | 93.5964 | 93.2677 | 93.2677 | 93.2677 | 86.0095 | 86.4982 | 91.1167 | 90.9343 | 89.1067 | 87.0104 | 93.5 | 83.4546 | 83.5326 | 90.7781 | 86.2657 | 95.9418 | 93.0217 | 89.3827 | 89.3827 | 95.2774 | 91.8878 | 89.1834 | 91.3592 | 90.8916 | 90.9231 | 88.8398 | 95.9418 | 88.2189 | 88.5529 | 89.6404 | 95.1833 | 101.9309 | 94.4018 | 95.1694 | 88.9852 | 87.0531 | 96.2553 | 86.8063 | 85.8036 | 85.6502 | 90.4598 | 87.8519 | 97.8767 | 85.5359 | 87.6227 | 87.9975 | 86.8728 | 94.2334 | 94.55 | 93.0217 | 92.5255 | 88.8184 | 89.3827 | 89.5781 | 94.8151 | 94.8733 | 94.5696 | 88.4427 | 101.9914 | 99.7348 | 90.2274 | 80.0172 | 99.7348 | 87.8652 | 88.198 | 89.1955 | 93.2442 | 93.378 | 85.9924 | 81.8496 | 79.6972 | 90.5782 | 89.5194 | 89.7042 | 86.5824 | 87.1151 | 87.715 | 89.161 | 97.4209 | 88.2162 | 88.2162 | 86.1692 | 92.7523 | 93.1303 | 93.0217 | 87.4358 | 89.7407 | 103.2632 | 88.6379 | 88.6308 | 91.3975 | 86.5974 | 85.6213 | 87.0618 | 88.6176 | 87.2488 | 86.1802 | 87.9969 | 88.8809 | 89.2499 | 92.7103 | 90.3536 | 101.7131 | 89.5707 | 92.3459 | 104.8922 | 86.2766 | 86.5283 | 87.3923 | 89.6557 | 95.2889 | 95.0388 | 95.2774 | 92.4398 | 92.4398 | 92.1278 | 92.1278 | 92.1278 | 94.2914 | 94.2469 | 83.1089 | 83.1153 | 90.9835 | 90.9179 | 88.8941 | 95.9418 | 95.9418 | 90.3273 | 84.4029 | 91.2623 | 92.5255 | 97.8367 | 85.5487 | 97.8367 | 92.4398 | 89.1944 | 91.0301 | 85.0839 | 89.3695 | 81.6728 | 81.4607 | 87.6732 | 93.3171 | 93.0903 | 93.0244 | 89.3695 | 89.3695 | 89.3695 | 102.0673 | 101.8953 | 102.0104 | 102.0104 | 91.3522 | 96.041 | 95.5975 | 95.2199 | 94.4484 | 92.0109 | 85.5487 | 101.9217 | 89.6896 | 89.8343 | 89.5364 | 87.2649 | 80.763 | 83.1831 | 83.6447 | 97.1955 | 89.5559 | 103.1137
2024-12-29 12:30 | 91.8852 | 92.0825 | 91.9575 | 91.8852 | 89.0409 | 94.0689 | 93.681 | 94.2301 | 88.8199 | 92.5552 | 94.6691 | 93.8529 | 93.9798 | 93.8634 | 94.1856 | 90.5845 | 92.5989 | 83.7973 | 84.4373 | 91.3349 | 89.3803 | 85.968 | 87.8675 | 95.4301 | 84.4081 | 89.0886 | 89.4872 | 89.0925 | 86.0293 | 91.0653 | 92.421 | 91.7182 | 91.8183 | 83.5197 | 91.5385 | 84.7363 | 85.1817 | 92.7344 | 84.9171 | 84.6142 | 84.8621 | 87.8886 | 90.5224 | 88.9005 | 90.9292 | 89.988 | 86.4028 | 86.7271 | 95.6633 | 88.6404 | 88.4942 | 88.539 | 88.3805 | 88.445 | 88.4817 | 93.6092 | 93.2582 | 93.2582 | 93.2582 | 86.0575 | 86.5372 | 90.932 | 90.7617 | 88.6684 | 86.6911 | 93.6211 | 83.6858 | 83.7641 | 90.8601 | 86.0084 | 95.3908 | 93.0829 | 88.834 | 88.834 | 95.3984 | 91.5172 | 88.8259 | 91.523 | 91.0488 | 90.5915 | 88.9347 | 95.3908 | 88.232 | 88.5633 | 89.6711 | 94.6742 | 100.4732 | 93.9522 | 94.7127 | 88.6843 | 86.8046 | 95.985 | 86.8107 | 85.6348 | 85.7848 | 90.6489 | 87.8507 | 97.9648 | 85.5256 | 87.7811 | 88.1536 | 86.3591 | 94.1889 | 94.4433 | 93.0829 | 92.5919 | 88.2752 | 88.834 | 89.5971 | 94.4328 | 94.9342 | 94.6305 | 88.445 | 100.5421 | 98.7897 | 89.9382 | 80.2957 | 98.7897 | 87.8667 | 88.2021 | 88.9627 | 93.2986 | 93.4289 | 86.1027 | 81.9384 | 79.7609 | 90.514 | 89.5703 | 89.7535 | 86.626 | 87.162 | 87.7199 | 88.8841 | 97.5085 | 88.2383 | 88.2383 | 86.0029 | 92.8135 | 93.1886 | 93.0829 | 87.4689 | 89.7901 | 101.8277 | 88.6475 | 88.6406 | 91.4276 | 86.7194 | 85.7509 | 87.138 | 88.7569 | 87.5885 | 86.4943 | 87.7356 | 88.6234 | 88.9939 | 92.4457 | 90.4034 | 100.5357 | 89.5787 | 92.162 | 103.6478 | 86.3385 | 86.5833 | 87.4676 | 89.6879 | 95.41 | 95.1536 | 95.3984 | 92.5121 | 92.5121 | 92.0835 | 92.0835 | 92.0835 | 94.3472 | 94.3048 | 82.5994 | 82.6112 | 90.7085 | 91.0762 | 88.6284 | 95.3908 | 95.3908 | 90.3861 | 84.3791 | 91.3065 | 92.5919 | 97.9247 | 85.5739 | 97.9247 | 92.5121 | 89.2145 | 91.0755 | 85.3402 | 89.4006 | 81.3967 | 81.1852 | 87.7797 | 93.3459 | 93.1621 | 93.1028 | 89.4006 | 89.4006 | 89.4006 | 100.6 | 100.3101 | 100.5403 | 100.5403 | 91.3515 | 96.138 | 95.6901 | 95.1005 | 94.5206 | 91.7893 | 85.5739 | 100.6568 | 89.7192 | 89.8636 | 89.473 | 87.2957 | 80.49 | 83.4343 | 83.8972 | 96.6347 | 89.5603 | 101.6743
2024-12-29 13:00 | 91.9637 | 92.157 | 92.0391 | 91.9637 | 88.9907 | 93.7014 | 93.3051 | 93.8736 | 88.763 | 92.6997 | 94.4408 | 93.6206 | 94.314 | 94.6891 | 93.8624 | 90.3624 | 92.9143 | 83.9459 | 84.5807 | 91.6482 | 89.3403 | 85.9319 | 87.8258 | 95.2132 | 84.301 | 89.0248 | 89.4663 | 89.0492 | 86.0133 | 91.4316 | 92.8017 | 92.094 | 92.1927 | 83.5618 | 91.8502 | 84.6233 | 85.0716 | 92.5203 | 84.906 | 84.6177 | 84.8658 | 87.6737 | 90.3565 | 88.754 | 90.8862 | 89.9576 | 86.4504 | 86.7794 | 96.2066 | 88.584 | 88.4404 | 88.4841 | 88.3262 | 88.3923 | 88.4279 | 93.4196 | 93.0797 | 93.0797 | 93.0797 | 86.0031 | 86.4785 | 91.2788 | 91.0333 | 88.558 | 86.5544 | 93.4206 | 83.7362 | 83.8145 | 90.6598 | 86.2678 | 95.9211 | 92.8333 | 88.6844 | 88.6844 | 95.4017 | 92.0406 | 88.7511 | 91.3032 | 90.8381 | 91.0668 | 88.734 | 95.9211 | 88.1746 | 88.5067 | 89.4769 | 95.0892 | 101.4962 | 94.4131 | 95.172 | 88.7643 | 87.0552 | 96.1956 | 86.8455 | 85.5153 | 86.0293 | 90.6986 | 87.813 | 97.7421 | 85.4422 | 87.6498 | 88.0509 | 86.1952 | 93.8299 | 94.0547 | 92.8333 | 92.3667 | 88.1128 | 88.6844 | 89.5612 | 94.9728 | 94.6962 | 94.3932 | 88.3923 | 101.5666 | 99.5435 | 90.2221 | 80.3944 | 99.5435 | 87.8108 | 88.1466 | 89.0235 | 93.0532 | 93.1952 | 85.8748 | 81.9599 | 79.8041 | 90.6099 | 89.3905 | 89.5833 | 86.5937 | 87.1256 | 87.3727 | 88.9774 | 97.2869 | 88.0227 | 88.0227 | 85.8935 | 92.5724 | 92.9282 | 92.8333 | 87.4329 | 89.6008 | 102.859 | 88.5909 | 88.5842 | 91.3987 | 86.6888 | 85.7387 | 87.0886 | 89.0098 | 87.5754 | 86.4995 | 87.8528 | 88.7337 | 89.1013 | 92.7125 | 90.4854 | 101.4208 | 89.5494 | 92.4666 | 104.615 | 86.3135 | 86.555 | 87.4122 | 89.497 | 95.4133 | 95.1621 | 95.4017 | 92.2971 | 92.2971 | 91.6836 | 91.6836 | 91.6836 | 94.118 | 94.072 | 82.4693 | 82.4558 | 90.8048 | 90.8765 | 88.8922 | 95.9211 | 95.9211 | 90.1728 | 84.272 | 91.0744 | 92.3667 | 97.7021 | 85.2906 | 97.7021 | 92.2971 | 89.1664 | 90.9197 | 85.3371 | 89.3582 | 81.4701 | 81.2585 | 87.5483 | 93.1603 | 92.9476 | 92.8862 | 89.3582 | 89.3582 | 89.3582 | 101.6139 | 101.3251 | 101.5548 | 101.5548 | 91.4545 | 95.9325 | 95.4763 | 95.3362 | 94.1682 | 92.0571 | 85.2906 | 101.5913 | 89.6898 | 89.8348 | 89.5677 | 87.2322 | 80.5626 | 83.4883 | 83.9366 | 97.1835 | 89.5385 | 102.7038
2024-12-29 13:30 | 92.3434 | 92.5367 | 92.4129 | 92.3434 | 89.5983 | 93.0861 | 92.6983 | 93.2548 | 89.3561 | 92.9635 | 93.5119 | 92.7097 | 93.759 | 89.2246 | 93.16 | 88.715 | 92.3596 | 84.2487 | 84.8852 | 91.0668 | 89.9869 | 86.5978 | 88.5208 | 94.3105 | 85.3034 | 89.6156 | 90.0493 | 89.7011 | 86.7827 | 89.9787 | 91.3223 | 90.6418 | 90.73 | 84.3448 | 91.271 | 85.1829 | 85.6274 | 91.7096 | 85.6438 | 85.5857 | 85.8061 | 87.0112 | 89.4412 | 87.8118 | 89.9497 | 90.5754 | 86.6503 | 86.9955 | 93.2364 | 89.0623 | 88.9934 | 89.0033 | 88.8777 | 88.9791 | 88.9808 | 92.5476 | 92.2006 | 92.2006 | 92.2006 | 86.4987 | 86.9697 | 91.5561 | 91.4372 | 87.9633 | 86.517 | 92.1037 | 84.5084 | 84.5874 | 88.856 | 86.3345 | 93.161 | 92.1763 | 87.8388 | 87.8388 | 95.7883 | 90.5689 | 88.3521 | 89.6728 | 89.2168 | 89.6787 | 88.6977 | 93.161 | 88.7116 | 88.9961 | 89.3605 | 93.3514 | 95.6296 | 92.764 | 93.5193 | 89.0778 | 87.1326 | 96.2579 | 87.4126 | 86.015 | 86.6298 | 91.2673 | 88.4747 | 96.8154 | 86.3182 | 88.6116 | 88.8763 | 85.345 | 93.1697 | 93.3805 | 92.1763 | 91.8646 | 87.2706 | 87.8388 | 90.1452 | 93.4542 | 93.886 | 93.5806 | 88.9791 | 95.6967 | 93.6611 | 89.8787 | 81.2561 | 93.3813 | 88.3325 | 88.6672 | 89.3478 | 92.4026 | 92.5415 | 84.247 | 82.6708 | 80.4969 | 91.0303 | 89.2988 | 89.4934 | 87.4041 | 87.8861 | 86.3645 | 89.2941 | 96.3645 | 87.3788 | 87.3788 | 86.3891 | 91.9343 | 92.267 | 92.1763 | 88.0325 | 89.5197 | 97.0061 | 89.0695 | 89.0625 | 92.0196 | 87.4297 | 86.4789 | 87.8278 | 89.6312 | 88.3237 | 87.259 | 88.1664 | 89.0498 | 89.4185 | 92.7949 | 90.9254 | 95.5544 | 90.0775 | 92.7667 | 98.8156 | 86.6918 | 86.9578 | 88.1645 | 89.384 | 95.7999 | 95.5482 | 95.7883 | 91.7967 | 91.7967 | 90.6624 | 90.6624 | 90.6624 | 93.2996 | 93.263 | 81.6032 | 81.5955 | 91.1301 | 89.2772 | 88.742 | 93.161 | 93.161 | 89.5243 | 85.2737 | 90.4414 | 91.8646 | 96.7758 | 84.3033 | 96.7758 | 91.7967 | 89.7843 | 90.864 | 86.0884 | 89.9976 | 81.7579 | 81.5455 | 85.8386 | 92.2871 | 92.091 | 92.0276 | 89.9976 | 89.9976 | 89.9976 | 95.7468 | 95.4535 | 95.686 | 95.686 | 91.8302 | 94.9399 | 94.5514 | 95.3722 | 93.5458 | 92.3521 | 84.3033 | 95.7204 | 90.299 | 90.4451 | 89.9833 | 87.719 | 80.8471 | 84.2472 | 84.6932 | 94.1881 | 90.1256 | 96.8491
2024-12-29 14:00 | 91.9004 | 92.0946 | 91.9715 | 91.9004 | 89.2636 | 92.8293 | 92.4353 | 92.9921 | 89.0371 | 92.5261 | 93.12 | 92.331 | 93.441 | 88.9092 | 92.9558 | 88.1548 | 92.0504 | 83.797 | 84.4599 | 90.7872 | 89.5841 | 86.2346 | 88.1497 | 93.8563 | 85.1832 | 89.2958 | 89.667 | 89.2976 | 86.2926 | 89.8163 | 91.1072 | 90.4051 | 90.5103 | 83.9779 | 90.9896 | 84.9661 | 85.4145 | 91.3748 | 85.3025 | 84.742 | 85.0018 | 86.9463 | 89.185 | 87.6477 | 89.7579 | 90.1724 | 86.4809 | 86.8065 | 93.0145 | 88.6902 | 88.6611 | 88.6548 | 88.5464 | 88.6586 | 88.6486 | 92.1618 | 91.8509 | 91.8509 | 91.8509 | 86.184 | 86.6534 | 91.2277 | 91.1114 | 89.5117 | 87.5791 | 91.5877 | 84.1421 | 84.2207 | 88.2864 | 86.0256 | 92.951 | 91.8279 | 89.7823 | 89.7823 | 95.3596 | 90.1446 | 89.5715 | 89.073 | 88.6286 | 89.235 | 88.3049 | 92.951 | 88.3114 | 88.6187 | 88.9456 | 93.0835 | 95.2987 | 92.6171 | 93.3538 | 88.7712 | 86.8212 | 95.9204 | 87.0121 | 86.4631 | 86.4037 | 90.7145 | 88.1538 | 96.3491 | 86.1411 | 88.0478 | 88.3628 | 87.4951 | 92.6446 | 92.7466 | 91.8279 | 91.5018 | 89.2493 | 89.7823 | 89.7617 | 93.0164 | 93.5057 | 93.2016 | 88.6637 | 95.3635 | 93.3572 | 89.5789 | 80.9076 | 93.0777 | 87.9843 | 88.3185 | 89.0327 | 92.0511 | 92.1811 | 83.6908 | 82.3415 | 80.1746 | 90.5979 | 88.8873 | 89.0762 | 87.0542 | 87.527 | 85.9592 | 88.9754 | 95.9004 | 87.3196 | 87.3196 | 86.8224 | 91.5806 | 91.9238 | 91.8279 | 87.6749 | 89.1013 | 96.6692 | 88.6974 | 88.6904 | 91.6127 | 87.0686 | 86.1398 | 87.4984 | 89.3973 | 87.7823 | 86.7124 | 87.8751 | 88.7337 | 89.092 | 92.4634 | 90.4352 | 95.2197 | 89.6932 | 92.4258 | 98.3052 | 86.391 | 86.6552 | 87.8426 | 88.9734 | 95.3711 | 95.1185 | 95.3596 | 91.4303 | 91.4303 | 90.1694 | 90.1694 | 90.1694 | 92.9221 | 92.8878 | 84.0581 | 83.9918 | 90.7897 | 88.6788 | 88.4303 | 92.951 | 92.951 | 89.3514 | 85.1537 | 90.0788 | 91.5018 | 96.3097 | 83.9486 | 96.3097 | 91.4303 | 89.4392 | 90.4334 | 85.5972 | 89.6107 | 81.4764 | 81.2648 | 85.279 | 91.8941 | 91.7194 | 91.6522 | 89.6107 | 89.6107 | 89.6107 | 95.4116 | 95.1194 | 95.3517 | 95.3517 | 91.3736 | 94.53 | 94.1478 | 94.961 | 93.2842 | 92.0522 | 83.9486 | 95.386 | 89.9002 | 90.0457 | 89.5559 | 87.4006 | 80.5688 | 83.762 | 84.2062 | 93.9622 | 89.7403 | 96.5125
2024-12-29 14:30 | 91.8833 | 92.0764 | 91.9564 | 91.8833 | 89.2992 | 92.9284 | 92.5267 | 93.0992 | 89.0846 | 92.522 | 93.2636 | 92.4646 | 93.5219 | 89.0442 | 93.0542 | 88.3961 | 92.1347 | 83.8026 | 84.4736 | 90.8875 | 89.622 | 86.1984 | 88.1199 | 94.0881 | 85.1942 | 89.3524 | 89.7286 | 89.3365 | 86.2567 | 89.8402 | 91.1771 | 90.4815 | 90.5784 | 83.8766 | 91.0917 | 84.9961 | 85.4441 | 91.5185 | 85.2636 | 84.6895 | 84.9513 | 87.0048 | 89.3623 | 87.8326 | 89.8957 | 90.2104 | 86.4727 | 86.8053 | 93.1467 | 88.7598 | 88.7103 | 88.712 | 88.5952 | 88.7046 | 88.6977 | 92.365 | 92.0228 | 92.0228 | 92.0228 | 86.2253 | 86.6944 | 91.5414 | 91.347 | 89.2701 | 87.416 | 91.7816 | 84.0087 | 84.0873 | 88.4673 | 86.1739 | 93.0881 | 91.9677 | 89.48 | 89.48 | 95.3199 | 90.2937 | 89.3821 | 89.3188 | 88.8766 | 89.4109 | 88.4385 | 93.0881 | 88.4002 | 88.6919 | 89.0417 | 93.2351 | 95.4453 | 92.7796 | 93.5238 | 88.8124 | 86.9673 | 95.9888 | 87.0086 | 86.3962 | 86.5417 | 90.6851 | 88.1992 | 96.5871 | 86.1486 | 88.1407 | 88.4457 | 87.0655 | 92.7578 | 92.864 | 91.9677 | 91.6432 | 88.9432 | 89.48 | 89.8102 | 93.1702 | 93.7894 | 93.4843 | 88.7046 | 95.5087 | 93.5139 | 89.6894 | 80.805 | 93.2394 | 88.0177 | 88.3638 | 89.0446 | 92.1942 | 92.3299 | 83.9369 | 82.3098 | 80.1475 | 90.5853 | 89.0055 | 89.1913 | 86.8089 | 87.3749 | 85.9996 | 89.0255 | 96.1372 | 87.3918 | 87.3918 | 86.7669 | 91.7246 | 92.0599 | 91.9677 | 87.6638 | 89.2216 | 96.806 | 88.7676 | 88.7601 | 91.6557 | 87.0504 | 86.1013 | 87.492 | 89.54 | 87.7368 | 86.6747 | 87.9299 | 88.7904 | 89.1495 | 92.6189 | 90.4375 | 95.3643 | 89.759 | 92.7307 | 98.3165 | 86.4337 | 86.6977 | 87.8429 | 89.0705 | 95.3315 | 95.0804 | 95.3199 | 91.5702 | 91.5702 | 90.0944 | 90.0944 | 90.0944 | 93.2939 | 93.1075 | 83.4266 | 83.44 | 90.8393 | 88.9313 | 88.5439 | 93.0881 | 93.0881 | 89.4814 | 85.1647 | 90.2607 | 91.6432 | 96.5475 | 84.0205 | 96.5475 | 91.5702 | 89.4687 | 90.5121 | 85.5499 | 89.6445 | 81.5142 | 81.3025 | 85.5274 | 92.1128 | 91.8664 | 91.8038 | 89.6445 | 89.6445 | 89.6445 | 95.5559 | 95.2632 | 95.496 | 95.496 | 91.3682 | 94.6765 | 94.3488 | 94.9482 | 93.3987 | 92.2218 | 84.0205 | 95.5312 | 89.9438 | 90.0886 | 89.5434 | 87.4425 | 80.6062 | 83.697 | 84.1459 | 94.0919 | 89.7988 | 96.651
2024-12-29 15:00 | 91.2382 | 91.431 | 91.3086 | 91.2382 | 88.5032 | 92.2896 | 91.9217 | 92.4482 | 88.2792 | 91.8384 | 92.6261 | 91.8498 | 92.68 | 87.8609 | 92.3736 | 87.9251 | 91.3234 | 83.2603 | 83.9131 | 90.0926 | 88.8419 | 85.4944 | 87.3737 | 93.4394 | 84.3245 | 88.5433 | 88.9013 | 88.5632 | 85.6824 | 89.2622 | 90.4672 | 89.7619 | 89.8776 | 83.3166 | 90.2953 | 84.1916 | 84.6309 | 91.0202 | 84.6428 | 84.3484 | 84.5852 | 87.9253 | 88.707 | 87.1535 | 89.2543 | 89.4044 | 86.1574 | 86.4455 | 92.1272 | 87.9192 | 87.8993 | 87.8908 | 87.7849 | 87.8948 | 87.8868 | 91.7294 | 91.3794 | 91.3794 | 91.3794 | 85.5944 | 86.0101 | 90.4231 | 90.3005 | 87.2454 | 85.7374 | 91.1928 | 83.4389 | 83.5169 | 87.8042 | 85.376 | 92.0601 | 91.2789 | 87.1882 | 87.1882 | 94.6721 | 89.379 | 87.5691 | 88.8294 | 88.3901 | 88.4438 | 87.5899 | 92.0601 | 87.5081 | 87.8416 | 88.2456 | 92.248 | 94.0172 | 91.7069 | 92.4573 | 88.185 | 86.1587 | 95.2017 | 86.2742 | 85.1333 | 85.9612 | 90.0987 | 87.4314 | 95.9211 | 85.3136 | 87.5507 | 87.8106 | 84.9295 | 92.0559 | 92.1465 | 91.2789 | 90.9566 | 86.6437 | 87.1882 | 88.9908 | 92.2264 | 93.1524 | 92.8423 | 87.9037 | 94.0819 | 92.4056 | 88.9051 | 80.3345 | 92.1477 | 87.3351 | 87.6124 | 88.42 | 91.5153 | 91.6548 | 83.5257 | 81.7746 | 79.6745 | 89.9442 | 88.179 | 88.3612 | 86.1144 | 86.6581 | 85.6554 | 88.3646 | 95.4744 | 88.31 | 88.31 | 85.494 | 91.0347 | 91.3702 | 91.2789 | 86.9396 | 88.3912 | 95.3862 | 87.9271 | 87.9194 | 90.8304 | 86.3651 | 85.4609 | 86.7485 | 88.9394 | 87.2464 | 86.1449 | 87.2762 | 88.113 | 88.4624 | 91.7578 | 89.8011 | 94.0972 | 88.9105 | 91.6192 | 97.1846 | 85.9999 | 86.221 | 87.0804 | 88.2747 | 94.6836 | 94.4328 | 94.6721 | 90.8758 | 90.8758 | 89.7746 | 89.7746 | 89.7746 | 92.6421 | 92.4598 | 81.5509 | 81.5368 | 90.1398 | 88.4374 | 87.7744 | 92.0601 | 92.0601 | 89.5998 | 84.2952 | 89.581 | 90.9566 | 95.8819 | 83.6473 | 95.8819 | 90.8758 | 88.6776 | 89.6573 | 84.9999 | 88.8587 | 80.9384 | 80.7282 | 84.9978 | 91.4998 | 91.2188 | 91.1355 | 88.8587 | 88.8587 | 88.8587 | 94.1399 | 93.8544 | 94.0828 | 94.0828 | 90.7083 | 93.9901 | 93.6748 | 94.2399 | 92.7247 | 91.1964 | 83.6473 | 94.2022 | 89.1336 | 89.278 | 88.9097 | 86.6903 | 80.0368 | 83.1723 | 83.6149 | 93.0597 | 88.9759 | 95.232
2024-12-29 15:30 | 90.8983 | 91.0881 | 90.9704 | 90.8983 | 88.3013 | 92.3221 | 91.9274 | 92.4875 | 88.0862 | 91.4765 | 92.6324 | 91.854 | 92.1269 | 87.5406 | 92.4159 | 87.5891 | 90.8317 | 82.9909 | 83.6496 | 89.6493 | 88.6048 | 85.2548 | 87.1407 | 93.4203 | 84.0967 | 88.3386 | 88.6967 | 88.3254 | 85.4749 | 88.5389 | 89.8638 | 89.1798 | 89.28 | 83.1264 | 89.8498 | 83.9641 | 84.409 | 91.1187 | 84.4324 | 84.1633 | 84.3956 | 88.5205 | 88.712 | 87.1492 | 89.2407 | 89.1748 | 86.0153 | 86.2948 | 91.7233 | 87.7658 | 87.7229 | 87.7238 | 87.6081 | 87.7176 | 87.7104 | 91.7632 | 91.3892 | 91.3892 | 91.3892 | 85.3386 | 85.7747 | 90.3396 | 90.1463 | 86.758 | 85.3402 | 91.0309 | 83.2373 | 83.3152 | 87.6726 | 85.0227 | 91.6602 | 91.3248 | 86.649 | 86.649 | 94.2773 | 89.0297 | 87.1174 | 88.5001 | 88.0599 | 88.0856 | 87.6342 | 91.6602 | 87.3864 | 87.6941 | 88.1555 | 91.8282 | 93.6655 | 91.3282 | 92.0659 | 87.9831 | 85.8113 | 94.7379 | 86.0189 | 84.8264 | 85.8509 | 89.7942 | 87.264 | 95.9015 | 85.1142 | 87.1374 | 87.4535 | 85.2638 | 92.0888 | 92.1738 | 91.3248 | 90.9753 | 86.1115 | 86.649 | 88.7864 | 91.8661 | 93.1572 | 92.8475 | 87.7176 | 93.7279 | 92.0987 | 88.5065 | 80.1837 | 91.8539 | 87.1651 | 87.4441 | 88.2111 | 91.551 | 91.6842 | 83.1893 | 81.519 | 79.3858 | 89.6445 | 88.1497 | 88.3326 | 85.8762 | 86.4222 | 85.7148 | 88.1533 | 95.4549 | 88.8985 | 88.8985 | 85.1986 | 91.0794 | 91.4184 | 91.3248 | 86.6688 | 88.3631 | 95.0387 | 87.7728 | 87.766 | 90.6019 | 86.1524 | 85.2608 | 86.5323 | 88.8253 | 87.0124 | 85.9262 | 87.0426 | 87.8899 | 88.2436 | 91.3879 | 89.4748 | 93.756 | 88.7272 | 91.5375 | 96.6588 | 85.8737 | 86.0879 | 86.87 | 88.1864 | 94.2887 | 94.0418 | 94.2773 | 90.8707 | 90.8707 | 89.9537 | 89.9537 | 89.9537 | 92.6467 | 92.4659 | 81.8763 | 81.8177 | 89.9183 | 88.1099 | 87.4069 | 91.6602 | 91.6602 | 89.949 | 84.0674 | 89.7476 | 90.9753 | 95.8623 | 83.6334 | 95.8623 | 90.8707 | 88.4689 | 89.6446 | 84.7746 | 88.6319 | 80.753 | 80.5433 | 84.7629 | 91.525 | 91.2475 | 91.1432 | 88.6319 | 88.6319 | 88.6319 | 93.7844 | 93.4961 | 93.728 | 93.728 | 90.3742 | 93.9824 | 93.6703 | 93.8014 | 92.781 | 90.9395 | 83.6334 | 93.859 | 88.912 | 89.0539 | 88.6135 | 86.4717 | 79.8535 | 82.9284 | 83.3762 | 92.6518 | 88.7685 | 94.8837
2024-12-29 16:00 | 91.5466 | 91.7343 | 91.6159 | 91.5466 | 89.2005 | 94.3972 | 93.9956 | 94.5655 | 89.0053 | 92.1727 | 94.4464 | 93.6899 | 93.1545 | 88.5297 | 94.4887 | 89.2399 | 91.8624 | 83.5927 | 84.267 | 90.6976 | 89.4077 | 86.1025 | 87.9872 | 95.1207 | 85.4239 | 89.2556 | 89.5808 | 89.1204 | 86.1835 | 89.7686 | 91.0581 | 90.3888 | 90.4649 | 83.9587 | 90.9042 | 85.1779 | 85.6269 | 93.0426 | 85.2743 | 84.5595 | 84.8245 | 90.8282 | 90.3618 | 88.7876 | 90.9504 | 90.0015 | 86.3961 | 86.7153 | 92.8625 | 88.7091 | 88.6488 | 88.657 | 88.5327 | 88.6359 | 88.6362 | 93.3605 | 93.0617 | 93.0617 | 93.0617 | 86.0206 | 86.5697 | 91.2773 | 91.0938 | 89.5641 | 87.7595 | 92.7692 | 84.0808 | 84.1594 | 89.2146 | 85.9524 | 92.8063 | 93.3491 | 89.9157 | 89.9157 | 94.8904 | 90.4353 | 89.5855 | 90.1801 | 89.7384 | 89.6016 | 88.938 | 92.8063 | 88.2997 | 88.6318 | 89.5214 | 92.8717 | 94.7427 | 92.5102 | 93.2477 | 88.642 | 86.7442 | 95.7675 | 86.8235 | 86.6861 | 86.6989 | 90.4628 | 88.1492 | 97.6471 | 86.3093 | 87.3059 | 87.7737 | 88.5838 | 94.1499 | 94.2387 | 93.3491 | 92.8813 | 89.3671 | 89.9157 | 89.6675 | 93.3164 | 95.0842 | 94.7714 | 88.6359 | 94.8054 | 93.1434 | 89.4892 | 81.0269 | 92.8896 | 88.0969 | 88.3767 | 88.8553 | 93.6007 | 93.7448 | 84.6487 | 82.256 | 80.0488 | 90.2913 | 89.4833 | 89.6671 | 86.7291 | 87.2723 | 87.4195 | 88.839 | 97.1924 | 91.2063 | 91.2063 | 87.0703 | 93.1071 | 93.4489 | 93.3491 | 87.4598 | 89.7012 | 96.1081 | 88.7174 | 88.7093 | 91.4515 | 87.0211 | 86.12 | 87.4609 | 89.7027 | 87.6463 | 86.569 | 87.7394 | 88.5941 | 88.9508 | 92.3813 | 90.1431 | 94.8164 | 89.639 | 92.4932 | 97.5154 | 85.9265 | 86.2418 | 87.8151 | 89.5529 | 94.9019 | 94.6573 | 94.8904 | 92.6764 | 92.6764 | 91.6791 | 91.6791 | 91.6791 | 94.5908 | 94.3991 | 85.3286 | 85.2969 | 90.639 | 89.8034 | 88.3362 | 92.8063 | 92.8063 | 92.3879 | 85.3943 | 92.4297 | 92.8813 | 97.6072 | 85.3581 | 97.6072 | 92.6764 | 89.3566 | 91.0058 | 85.4537 | 89.4729 | 81.3578 | 81.1465 | 86.2353 | 93.1036 | 93.0404 | 92.9355 | 89.4729 | 89.4729 | 89.4729 | 94.8614 | 94.5838 | 94.8067 | 94.8067 | 91.0382 | 95.7565 | 95.4592 | 94.5825 | 94.8608 | 91.9525 | 85.3581 | 94.9256 | 89.7472 | 89.8902 | 89.2529 | 87.4111 | 80.4516 | 83.5748 | 84.031 | 93.8003 | 89.6435 | 95.954
2024-12-29 16:30 | 91.339 | 91.527 | 91.4073 | 91.339 | 89.0697 | 94.2399 | 93.8377 | 94.4185 | 88.8723 | 91.9287 | 94.2672 | 93.5031 | 92.6914 | 87.918 | 94.2812 | 89.1131 | 91.3915 | 83.409 | 84.0773 | 90.2132 | 89.2933 | 86.0285 | 87.9077 | 94.9866 | 85.3077 | 89.1199 | 89.4276 | 89.0113 | 85.9841 | 89.1202 | 90.4511 | 89.7766 | 89.8603 | 83.7826 | 90.418 | 85.0627 | 85.5114 | 92.8346 | 85.101 | 84.1372 | 84.4256 | 90.1648 | 89.9918 | 88.229 | 90.6402 | 89.862 | 86.2611 | 86.5702 | 92.2731 | 88.5793 | 88.52 | 88.528 | 88.405 | 88.5075 | 88.5075 | 93.2444 | 92.8735 | 92.8735 | 92.8735 | 85.8925 | 86.4447 | 90.9815 | 90.7843 | 89.448 | 87.65 | 92.6704 | 83.9101 | 83.9885 | 89.0276 | 85.553 | 92.2134 | 93.1792 | 89.8016 | 89.8016 | 94.6899 | 89.7186 | 89.4611 | 90.0539 | 89.617 | 88.8792 | 88.9672 | 92.2134 | 88.1727 | 88.5025 | 89.4289 | 92.3712 | 93.9823 | 91.8994 | 92.6299 | 88.4356 | 86.3447 | 95.289 | 86.713 | 86.576 | 86.3529 | 90.2344 | 88.0321 | 97.5094 | 86.1922 | 87.3672 | 87.7811 | 88.5134 | 94.0466 | 94.1077 | 93.1792 | 92.7175 | 89.2586 | 89.8016 | 89.535 | 92.5768 | 94.9108 | 94.599 | 88.5075 | 94.0462 | 92.6303 | 89.0308 | 80.8494 | 92.4024 | 87.97 | 88.2488 | 88.645 | 93.4637 | 93.6312 | 84.5528 | 82.0869 | 79.8824 | 90.117 | 89.4451 | 89.6214 | 86.8069 | 87.282 | 87.185 | 88.6219 | 97.0553 | 90.5389 | 90.5389 | 86.9636 | 92.9332 | 93.2677 | 93.1792 | 87.3185 | 89.6728 | 95.342 | 88.587 | 88.5795 | 91.3049 | 86.8628 | 85.9469 | 87.3323 | 89.3447 | 87.3851 | 86.323 | 87.5195 | 88.3707 | 88.726 | 91.9559 | 89.9151 | 94.167 | 89.4981 | 92.1641 | 97.1272 | 85.8413 | 86.1516 | 87.6853 | 89.4607 | 94.7014 | 94.4563 | 94.6899 | 92.5233 | 92.5233 | 91.4046 | 91.4046 | 91.4046 | 94.4244 | 94.2294 | 85.3949 | 85.3585 | 90.4113 | 89.6875 | 87.8944 | 92.2134 | 92.2134 | 92.0023 | 85.2784 | 92.1518 | 92.7175 | 97.4695 | 85.1302 | 97.4695 | 92.5233 | 89.2253 | 90.9462 | 85.2518 | 89.3512 | 81.1684 | 80.9575 | 86.0962 | 93.0081 | 92.8837 | 92.7803 | 89.3512 | 89.3512 | 89.3512 | 94.1114 | 93.8216 | 94.0534 | 94.0534 | 90.8268 | 95.6159 | 95.315 | 94.2978 | 94.7172 | 91.5528 | 85.1302 | 94.2381 | 89.6029 | 89.7465 | 89.0805 | 87.2905 | 80.2642 | 83.3852 | 83.8379 | 93.2027 | 89.4907 | 95.1895
2024-12-29 17:00 | 92.9525 | 93.145 | 93.0259 | 92.9525 | 91.094 | 97.0398 | 96.6158 | 97.23 | 90.9537 | 93.6066 | 96.819 | 96.0764 | 94.695 | 90.0399 | 97.0773 | 91.7191 | 93.3498 | 84.896 | 85.5746 | 92.1413 | 91.1533 | 87.7537 | 89.6843 | 97.1855 | 87.2133 | 91.206 | 91.3695 | 90.861 | 87.3968 | 91.0208 | 92.3881 | 91.6894 | 91.7826 | 85.3629 | 92.3541 | 86.9534 | 87.413 | 95.3442 | 86.7723 | 84.9252 | 85.2843 | 93.4866 | 92.0222 | 90.2351 | 92.6236 | 91.7582 | 87.0754 | 87.4732 | 94.3843 | 90.7016 | 90.6026 | 90.6283 | 90.4838 | 90.5708 | 90.5899 | 95.1311 | 94.9475 | 94.9475 | 94.9475 | 87.7481 | 88.306 | 92.9612 | 92.7656 | 91.4297 | 89.5835 | 95.2403 | 85.4973 | 85.5773 | 91.3668 | 87.3683 | 94.3343 | 95.8997 | 91.7275 | 91.7275 | 96.378 | 91.5669 | 91.4663 | 92.7382 | 92.2521 | 90.6794 | 91.0328 | 94.3343 | 90.2835 | 90.6227 | 91.6107 | 94.6298 | 96.4024 | 94.0712 | 94.8369 | 89.8705 | 88.1746 | 97.2859 | 88.5567 | 88.4928 | 88.0736 | 91.7199 | 89.9215 | 99.7668 | 88.0967 | 89.0142 | 89.4903 | 90.3772 | 96.8159 | 96.8775 | 95.8997 | 95.3177 | 91.2169 | 91.7275 | 91.5414 | 94.484 | 97.565 | 97.2471 | 90.5708 | 96.4703 | 94.7611 | 90.9082 | 82.3822 | 94.5122 | 90.2172 | 90.4239 | 90.0917 | 96.2149 | 96.3956 | 87.0441 | 83.7269 | 81.4966 | 91.6869 | 91.5804 | 91.7556 | 88.3989 | 88.9539 | 89.6445 | 90.1183 | 99.3021 | 93.8632 | 93.8632 | 88.8832 | 95.647 | 96.0012 | 95.8997 | 89.2341 | 91.81 | 97.7961 | 90.7103 | 90.7019 | 93.2404 | 88.5495 | 87.6373 | 89.1024 | 91.125 | 88.6842 | 87.6432 | 89.0707 | 89.918 | 90.2717 | 93.9048 | 91.4812 | 96.4427 | 91.5618 | 94.164 | 99.3937 | 86.8306 | 87.2671 | 89.4754 | 91.6446 | 96.3897 | 96.1393 | 96.378 | 95.0421 | 95.0421 | 93.9774 | 93.9774 | 93.9774 | 97.0922 | 96.8845 | 87.0826 | 87.0587 | 91.9795 | 92.3152 | 89.7353 | 94.3343 | 94.3343 | 94.8529 | 87.1833 | 95.3471 | 95.3177 | 99.726 | 87.5426 | 99.726 | 95.0421 | 91.2265 | 93.127 | 86.6467 | 91.277 | 82.4854 | 82.2712 | 88.5627 | 94.8351 | 95.3057 | 95.2518 | 91.277 | 91.277 | 91.277 | 96.549 | 96.3226 | 96.4924 | 96.4924 | 92.4342 | 98.1203 | 97.8333 | 96.0974 | 97.5485 | 93.5937 | 87.5426 | 96.5656 | 91.5018 | 91.6492 | 90.6324 | 89.16 | 81.5666 | 84.7485 | 85.2087 | 95.3336 | 91.4218 | 97.6418
2024-12-29 17:30 | 93.0975 | 93.2922 | 93.1713 | 93.0975 | 91.5242 | 97.9947 | 97.5906 | 98.2 | 91.3823 | 93.7871 | 97.8986 | 97.1522 | 95.2442 | 90.8701 | 98.0323 | 92.2726 | 93.8842 | 85.457 | 86.1189 | 92.6644 | 91.5236 | 88.0444 | 90.1068 | 98.3099 | 87.5325 | 91.623 | 91.5994 | 91.2444 | 87.3132 | 91.6852 | 93.047 | 92.3733 | 92.4342 | 85.4124 | 92.8804 | 87.3135 | 87.7732 | 96.4383 | 86.9524 | 84.2926 | 84.5164 | 95.9365 | 93.0802 | 91.2936 | 93.5669 | 92.0701 | 87.8149 | 88.1748 | 95.0177 | 90.9339 | 90.9318 | 90.9129 | 90.7516 | 91.0185 | 90.9129 | 96.2636 | 96.0084 | 96.0084 | 96.0084 | 88.0755 | 88.6337 | 93.322 | 93.1571 | 91.7642 | 89.8971 | 96.0943 | 85.5311 | 85.6111 | 91.9427 | 87.7937 | 94.9585 | 96.845 | 92.043 | 92.043 | 96.5624 | 92.5866 | 91.8257 | 93.3404 | 92.8479 | 91.7356 | 91.4125 | 94.9585 | 90.5623 | 90.8637 | 92.0975 | 95.3427 | 98.1535 | 94.6474 | 95.43 | 90.3455 | 88.599 | 97.7533 | 88.9081 | 88.8018 | 88.1061 | 91.7336 | 89.647 | 100.921 | 88.2521 | 89.9348 | 90.3033 | 90.6285 | 97.7696 | 97.8311 | 96.845 | 96.2114 | 91.5367 | 92.043 | 91.8465 | 95.5362 | 98.6391 | 98.3039 | 91.0185 | 97.7433 | 95.406 | 91.3611 | 82.4194 | 95.122 | 90.2362 | 90.581 | 90.5774 | 97.2484 | 97.4878 | 87.3799 | 83.9383 | 81.7309 | 91.8263 | 92.0055 | 92.1873 | 89.2154 | 89.6 | 90.8109 | 90.5649 | 100.451 | 96.3355 | 96.3355 | 89.199 | 96.5815 | 96.953 | 96.845 | 89.654 | 92.2185 | 98.8255 | 90.9432 | 90.9341 | 93.54 | 88.7405 | 87.8106 | 89.3898 | 91.1587 | 88.5021 | 87.4528 | 89.5304 | 90.3523 | 90.6955 | 94.3567 | 91.5596 | 97.326 | 91.7888 | 94.5503 | 100.1205 | 88.7428 | 89.0074 | 89.7659 | 92.1329 | 96.5741 | 96.3209 | 96.5624 | 95.8834 | 95.8834 | 95.1357 | 95.1357 | 95.1357 | 98.1301 | 97.9198 | 87.2146 | 87.1799 | 92.4208 | 92.9318 | 90.1197 | 94.9585 | 94.9585 | 96.5451 | 87.5024 | 96.4371 | 96.2114 | 100.8797 | 88.6854 | 100.8797 | 95.8834 | 91.6414 | 93.6116 | 86.5685 | 91.6647 | 82.9213 | 82.7059 | 88.9738 | 95.9867 | 96.2448 | 96.1409 | 91.6647 | 91.6647 | 91.6647 | 97.5781 | 97.126 | 97.5224 | 97.5224 | 92.5726 | 99.1835 | 98.8948 | 96.3625 | 98.5105 | 94.0672 | 88.6854 | 97.5404 | 91.7967 | 91.9441 | 90.7702 | 89.4886 | 81.9976 | 84.6833 | 85.14 | 95.9774 | 91.6589 | 98.6711
2024-12-29 18:00 | 93.2728 | 93.4698 | 93.3506 | 93.2728 | 91.1978 | 97.8838 | 97.452 | 98.0975 | 90.9034 | 93.9624 | 97.7836 | 97.0716 | 95.7256 | 91.0628 | 97.912 | 92.2832 | 94.3752 | 85.7743 | 86.446 | 93.1411 | 91.3231 | 87.8773 | 89.931 | 98.0798 | 87.2295 | 90.8903 | 91.4111 | 91.039 | 87.6719 | 92.129 | 93.5212 | 92.9142 | 92.9121 | 85.558 | 93.3627 | 87.0215 | 87.4885 | 96.4663 | 86.9408 | 84.8093 | 85.0329 | 97.2174 | 92.803 | 90.8817 | 93.5149 | 91.8879 | 89.3744 | 89.5868 | 95.3232 | 90.6613 | 90.6205 | 90.5959 | 90.384 | 90.6513 | 90.5959 | 96.0948 | 95.8649 | 95.8649 | 95.8649 | 87.8628 | 88.4204 | 93.5422 | 93.3089 | 90.9477 | 89.2215 | 96.0602 | 85.7084 | 85.7885 | 91.7339 | 88.1861 | 95.2564 | 96.7324 | 91.0324 | 91.0324 | 96.7771 | 93.9038 | 91.1249 | 93.455 | 92.8744 | 93.0565 | 91.075 | 95.2564 | 90.3034 | 90.5937 | 91.8614 | 95.5578 | 98.4308 | 94.9048 | 95.5244 | 90.8717 | 88.9954 | 98.2559 | 88.7079 | 88.3284 | 87.9209 | 92.1385 | 89.4378 | 100.6848 | 87.9927 | 89.8128 | 90.1569 | 89.5624 | 97.6675 | 97.7264 | 96.7324 | 96.0886 | 90.5598 | 91.0324 | 91.6022 | 96.8953 | 98.6582 | 98.2756 | 90.6513 | 98.0211 | 95.6141 | 91.9101 | 82.5557 | 95.3203 | 89.9407 | 90.2776 | 91.0188 | 97.1432 | 97.3865 | 87.3066 | 83.8944 | 81.6655 | 91.8893 | 91.7228 | 91.8998 | 89.0281 | 89.4176 | 90.8133 | 90.9909 | 100.2159 | 97.638 | 97.638 | 88.76 | 96.4674 | 96.844 | 96.7324 | 89.4231 | 91.9383 | 99.0897 | 90.6707 | 90.6616 | 93.3563 | 88.7448 | 87.7993 | 89.2801 | 90.967 | 89.0441 | 87.9675 | 89.9063 | 90.7006 | 91.0323 | 94.7789 | 91.7925 | 97.5376 | 91.5575 | 94.7641 | 100.3491 | 88.6072 | 88.8446 | 89.6453 | 91.8966 | 96.7888 | 96.5329 | 96.7771 | 95.7486 | 95.7486 | 95.2759 | 95.2759 | 95.2759 | 98.0944 | 97.8709 | 85.9794 | 86.0175 | 92.7942 | 92.9239 | 90.7874 | 95.2564 | 95.2564 | 97.1037 | 87.1993 | 96.3733 | 96.0886 | 100.6436 | 88.6232 | 100.6436 | 95.7486 | 91.3415 | 93.2793 | 86.9311 | 91.4235 | 83.4043 | 83.1877 | 88.8651 | 95.8053 | 96.1361 | 96.0187 | 91.4235 | 91.4235 | 91.4235 | 97.8512 | 97.4008 | 97.7953 | 97.7953 | 92.7068 | 99.0289 | 98.7496 | 96.6152 | 98.4221 | 94.2477 | 88.6232 | 97.7547 | 91.6121 | 91.762 | 90.8324 | 89.2739 | 82.4753 | 84.9686 | 85.4453 | 96.2926 | 91.4781 | 98.9361
2024-12-29 18:30 | 96.4357 | 96.6628 | 96.5215 | 96.4357 | 94.0976 | 101.5323 | 101.1601 | 101.7512 | 93.6142 | 97.3465 | 101.5822 | 100.9152 | 99.4687 | 93.9957 | 101.5277 | 96.3593 | 97.8416 | 88.0736 | 88.7471 | 96.3177 | 94.2434 | 90.642 | 92.7334 | 101.4097 | 90.1833 | 93.3565 | 94.3297 | 93.9649 | 90.0797 | 95.4099 | 96.429 | 96.279 | 96.2317 | 88.1887 | 96.5584 | 90.0422 | 90.4953 | 99.9771 | 89.6042 | 86.8085 | 87.0598 | 101.3393 | 95.9413 | 94.0152 | 96.413 | 94.7864 | 90.3482 | 90.7233 | 98.793 | 93.5471 | 93.4835 | 93.4584 | 93.2394 | 93.4755 | 93.4584 | 99.1425 | 99.0521 | 99.0521 | 99.0521 | 90.7284 | 91.3047 | 96.6138 | 96.3901 | 92.9513 | 91.5717 | 100.0166 | 88.339 | 88.4468 | 95.1657 | 91.0147 | 98.7169 | 100.2799 | 92.8937 | 92.8937 | 100.4733 | 97.6905 | 93.2366 | 97.6168 | 96.981 | 96.7202 | 94.3602 | 98.7169 | 93.1308 | 93.4685 | 95.0838 | 99.5672 | 102.0348 | 98.3166 | 99.0678 | 92.9851 | 91.8323 | 105.2289 | 91.9702 | 91.0217 | 89.6767 | 95.1594 | 92.366 | 105.1379 | 91.0543 | 92.8784 | 93.1738 | 91.4267 | 101.2642 | 101.3094 | 100.2799 | 99.5713 | 92.3974 | 92.8937 | 94.5608 | 100.7743 | 102.66 | 102.1849 | 93.4755 | 101.6302 | 98.9843 | 94.8221 | 85.2876 | 98.6541 | 92.7991 | 93.1383 | 93.2418 | 100.8037 | 101.1191 | 91.1629 | 86.5723 | 84.3512 | 94.2582 | 95.0026 | 95.1865 | 91.4848 | 92.0238 | 95.5353 | 93.2112 | 103.6626 | 101.8373 | 101.8373 | 91.5792 | 99.9991 | 100.3955 | 100.2799 | 92.6363 | 95.2475 | 102.8391 | 93.556 | 93.5473 | 95.8602 | 91.4482 | 90.4729 | 92.0726 | 93.7434 | 91.4764 | 90.3533 | 92.2183 | 93.0123 | 93.3439 | 96.6177 | 94.854 | 101.089 | 94.5092 | 97.1978 | 103.9884 | 90.588 | 90.9241 | 92.4531 | 95.1185 | 100.4863 | 100.1922 | 100.4733 | 99.1883 | 99.1883 | 101.1474 | 101.1474 | 101.1474 | 101.9422 | 101.6949 | 87.8305 | 87.7033 | 95.169 | 97.0213 | 93.4315 | 98.7169 | 98.7169 | 100.9434 | 90.1524 | 99.9991 | 99.5713 | 105.1599 | 92.7784 | 105.1599 | 99.1883 | 94.2741 | 96.628 | 89.2389 | 94.3769 | 85.2574 | 85.038 | 92.6267 | 98.7306 | 99.5573 | 99.4615 | 94.3769 | 94.3769 | 94.3769 | 101.4681 | 100.9869 | 101.4008 | 101.4008 | 95.8395 | 102.6672 | 102.4155 | 100.481 | 102.0442 | 97.4599 | 92.7784 | 101.3274 | 94.4494 | 94.6372 | 93.3906 | 92.1872 | 84.674 | 87.2563 | 87.7373 | 99.9721 | 94.3845 | 102.6688
2024-12-29 19:00 | 130.6054 | 130.9277 | 130.7331 | 130.6054 | 127.2121 | 137.0074 | 136.4625 | 137.3391 | 126.916 | 132.0749 | 137.2461 | 136.3453 | 135.2662 | 127.7652 | 137.2037 | 130.1668 | 132.8355 | 119.0396 | 119.9717 | 130.5677 | 127.2936 | 122.4177 | 125.1842 | 136.9214 | 122.064 | 127.3416 | 127.6066 | 126.8655 | 121.1883 | 129.4175 | 130.8037 | 130.6299 | 130.5428 | 118.8592 | 130.8742 | 121.7365 | 122.374 | 135.2137 | 120.8249 | 116.1759 | 116.5581 | 137.2482 | 129.9225 | 127.4525 | 130.5697 | 128.2354 | 121.8257 | 122.3933 | 134.0698 | 126.4086 | 126.3329 | 126.2926 | 125.9377 | 126.3575 | 126.2926 | 133.9764 | 133.9852 | 133.9852 | 133.9852 | 122.623 | 123.4028 | 131.018 | 130.6652 | 127.4846 | 125.1332 | 135.1452 | 119.0727 | 119.218 | 128.6414 | 123.217 | 133.9337 | 135.5499 | 127.711 | 127.7492 | 136.3268 | 132.9847 | 127.5282 | 131.9016 | 131.0186 | 131.4767 | 127.8761 | 133.9337 | 125.8122 | 126.2961 | 128.646 | 135.4902 | 138.283 | 133.2164 | 134.3423 | 125.8123 | 124.3335 | 142.3872 | 124.313 | 123.7924 | 120.6577 | 128.7261 | 124.9918 | 141.9552 | 123.2946 | 124.291 | 124.9547 | 125.9725 | 136.8644 | 136.9259 | 135.5499 | 134.612 | 127.1428 | 127.7492 | 127.8299 | 137.1826 | 138.8099 | 138.1449 | 126.3575 | 137.9258 | 134.3409 | 128.4307 | 114.9775 | 133.8711 | 125.3941 | 125.8593 | 126.248 | 136.308 | 136.7807 | 122.8337 | 116.633 | 113.5637 | 127.2744 | 128.6329 | 128.8884 | 123.3736 | 124.1553 | 128.9297 | 126.13 | 139.9632 | 137.9894 | 137.9894 | 124.6324 | 135.179 | 135.7015 | 135.5499 | 124.8905 | 128.9952 | 139.7899 | 126.4214 | 126.409 | 129.7148 | 123.3565 | 122.0157 | 124.2929 | 126.1293 | 123.0927 | 121.5621 | 124.7741 | 125.8542 | 126.3053 | 130.8127 | 128.4062 | 137.3789 | 127.7905 | 131.9204 | 141.5242 | 121.9109 | 122.429 | 124.8039 | 128.6902 | 136.3445 | 135.9288 | 136.3268 | 134.1077 | 134.1077 | 136.4505 | 136.4505 | 136.4505 | 137.812 | 137.4646 | 121.2893 | 121.1278 | 128.8112 | 131.0682 | 126.4469 | 133.9337 | 133.9337 | 136.6588 | 122.0223 | 135.179 | 134.612 | 141.9849 | 125.216 | 141.9849 | 134.1077 | 127.4421 | 130.9126 | 119.9459 | 127.532 | 115.3564 | 115.0595 | 124.934 | 133.3118 | 134.6108 | 134.4698 | 127.532 | 127.532 | 127.532 | 137.7897 | 137.1361 | 137.6908 | 137.6908 | 129.8146 | 138.6633 | 138.3203 | 136.8017 | 137.7596 | 132.1704 | 125.216 | 137.6834 | 127.7946 | 128.0473 | 126.1029 | 124.5959 | 114.567 | 117.2959 | 117.9389 | 135.7138 | 127.693 | 139.5407
2024-12-29 19:30 | 167.2856 | 167.7 | 167.4495 | 167.2856 | 162.6177 | 175.4299 | 174.7829 | 175.8416 | 162.3391 | 169.1935 | 175.9267 | 174.787 | 173.0946 | 163.5844 | 175.6452 | 167.4119 | 169.971 | 152.5336 | 153.6985 | 167.0364 | 162.735 | 156.3355 | 160.0391 | 175.4983 | 156.2426 | 163.0338 | 163.1172 | 162.1803 | 155.1505 | 165.6727 | 167.433 | 167.2277 | 167.0912 | 152.2348 | 167.426 | 155.7871 | 156.5986 | 173.1194 | 154.6823 | 148.709 | 149.1984 | 175.7203 | 166.2041 | 162.8017 | 167.4635 | 163.9582 | 156.0591 | 156.7636 | 171.63 | 161.5085 | 161.417 | 161.3595 | 160.8453 | 161.4747 | 161.3595 | 171.6595 | 171.6317 | 171.6317 | 171.6317 | 156.8377 | 157.8294 | 167.1533 | 166.8483 | 163.3185 | 160.3062 | 173.5031 | 152.4991 | 152.6851 | 164.9398 | 157.564 | 171.4323 | 173.5523 | 163.615 | 163.6978 | 174.6398 | 170.6046 | 163.315 | 169.6541 | 168.5036 | 168.6498 | 163.7301 | 171.4323 | 160.7339 | 161.3622 | 164.6396 | 173.3454 | 177.0802 | 170.3905 | 171.8591 | 161.0087 | 158.9973 | 182.2366 | 159.0954 | 158.5322 | 154.9064 | 164.8727 | 159.8359 | 181.9503 | 157.814 | 158.8895 | 159.7378 | 161.6242 | 175.2082 | 175.2746 | 173.5523 | 172.3497 | 162.9647 | 163.6978 | 163.3982 | 175.9901 | 177.8149 | 176.9773 | 161.4747 | 176.6238 | 171.8552 | 164.2849 | 147.3593 | 171.2212 | 160.2038 | 160.805 | 161.6177 | 174.5401 | 175.1583 | 158.1644 | 149.1951 | 145.1888 | 162.9924 | 164.6753 | 165.0185 | 157.6646 | 158.6899 | 165.4127 | 161.3982 | 179.3972 | 176.6895 | 176.6895 | 159.6374 | 173.0737 | 173.7424 | 173.5523 | 160.2611 | 165.1708 | 179.0512 | 161.4391 | 161.5064 | 165.8493 | 157.854 | 156.1993 | 159.0136 | 161.9311 | 157.4773 | 155.6041 | 159.7023 | 161.0472 | 161.609 | 167.2828 | 164.4882 | 175.8835 | 163.3087 | 168.3336 | 181.2771 | 155.823 | 156.4815 | 159.6823 | 164.696 | 174.6625 | 174.1282 | 174.6398 | 171.6892 | 171.6892 | 175.1451 | 175.1451 | 175.1451 | 176.5417 | 176.1055 | 156.0154 | 155.7092 | 164.8145 | 168.558 | 161.7257 | 171.4323 | 171.4323 | 174.9496 | 156.1891 | 173.0737 | 172.3497 | 181.9884 | 160.6546 | 181.9884 | 171.6892 | 162.9354 | 167.6131 | 153.5532 | 163.0574 | 147.6278 | 147.2478 | 160.6508 | 170.8104 | 172.3575 | 172.1784 | 163.0574 | 163.0574 | 163.0574 | 176.4557 | 175.6117 | 176.3237 | 176.3237 | 166.2732 | 177.6747 | 177.2387 | 175.2867 | 176.3471 | 168.94 | 160.6546 | 176.2943 | 163.3841 | 163.7126 | 161.4921 | 159.3484 | 146.6176 | 150.2067 | 151.0181 | 173.7821 | 163.2358 | 178.7275
2024-12-29 20:00 | 131.0933 | 131.4157 | 131.2228 | 131.0933 | 126.9935 | 137.2476 | 136.7079 | 137.5893 | 126.688 | 132.5917 | 137.6642 | 136.7589 | 135.672 | 128.4085 | 137.2554 | 130.6971 | 133.1996 | 119.3712 | 120.2913 | 130.8865 | 127.1269 | 122.1304 | 125.0433 | 137.3911 | 122.0456 | 127.1873 | 127.4205 | 126.6882 | 121.5739 | 129.8714 | 131.2497 | 131.0787 | 130.9792 | 119.2422 | 131.1908 | 121.6816 | 122.325 | 135.455 | 121.0515 | 117.1284 | 117.4785 | 137.535 | 130.1097 | 127.5003 | 130.8809 | 128.0977 | 122.1341 | 122.6882 | 134.66 | 126.0875 | 126.0225 | 125.9775 | 125.5746 | 126.0773 | 125.9775 | 134.3663 | 134.3074 | 134.3074 | 134.3074 | 122.5319 | 123.3086 | 130.9179 | 130.6506 | 127.4895 | 125.1576 | 135.6275 | 119.4804 | 119.6261 | 128.8963 | 123.3782 | 134.5217 | 135.7542 | 127.6425 | 127.7108 | 136.8123 | 133.75 | 127.4993 | 132.4506 | 131.5561 | 132.2059 | 127.9535 | 134.5217 | 125.4796 | 125.9728 | 128.769 | 136.0424 | 139.1869 | 133.7929 | 134.9298 | 126.0268 | 124.5051 | 142.7118 | 124.3421 | 123.8047 | 121.3646 | 129.2687 | 124.8485 | 142.4422 | 123.2591 | 124.1571 | 124.8214 | 126.1992 | 137.0685 | 137.116 | 135.7542 | 134.8144 | 127.1854 | 127.7108 | 127.6193 | 137.972 | 139.1156 | 138.4575 | 126.0773 | 138.8292 | 134.7638 | 128.711 | 115.422 | 134.2404 | 125.0732 | 125.5437 | 126.4765 | 136.5396 | 137.0358 | 123.4104 | 116.8144 | 113.7177 | 127.7291 | 128.7758 | 129.0735 | 123.1838 | 123.9867 | 129.3218 | 126.359 | 140.4434 | 138.282 | 138.282 | 124.6651 | 135.3797 | 135.8914 | 135.7542 | 125.1558 | 129.1556 | 140.7299 | 125.8071 | 126.0793 | 129.575 | 123.4978 | 122.2353 | 124.3117 | 126.8682 | 123.5798 | 122.0658 | 125.0326 | 126.0973 | 126.5419 | 130.9932 | 128.9115 | 138.0643 | 127.5407 | 131.8585 | 142.4277 | 121.8038 | 122.3015 | 124.8237 | 128.807 | 136.8301 | 136.4145 | 136.8123 | 134.2978 | 134.2978 | 136.8859 | 136.8859 | 136.8859 | 138.1142 | 137.7728 | 122.1626 | 121.7062 | 129.0656 | 131.604 | 126.6983 | 134.5217 | 134.5217 | 136.941 | 122.0037 | 135.3797 | 134.8144 | 142.472 | 125.62 | 142.472 | 134.2978 | 127.2583 | 131.0594 | 120.3568 | 127.3662 | 115.5531 | 115.2557 | 125.4129 | 133.7158 | 134.8441 | 134.6895 | 127.3662 | 127.3662 | 127.3662 | 138.6822 | 138.0221 | 138.5798 | 138.5798 | 130.3023 | 139.064 | 138.7144 | 137.4137 | 138.0099 | 132.3498 | 125.62 | 138.4507 | 127.6484 | 127.9043 | 126.5534 | 124.4981 | 114.7624 | 117.722 | 118.3613 | 136.3469 | 127.5181 | 140.4753
2024-12-29 20:30 | 146.6595 | 147.0146 | 146.7982 | 146.6595 | 141.856 | 153.7189 | 153.1893 | 154.0607 | 141.206 | 148.3142 | 154.0729 | 153.0439 | 151.9671 | 143.7052 | 153.6764 | 146.0049 | 149.2833 | 133.7968 | 134.8198 | 146.7902 | 142.1539 | 136.8911 | 139.8514 | 153.8511 | 136.268 | 141.0993 | 142.4699 | 141.6578 | 136.1542 | 145.9771 | 147.4879 | 147.4322 | 147.1777 | 133.4056 | 147.1203 | 136.0247 | 136.7184 | 151.5903 | 135.3887 | 131.4785 | 131.8526 | 153.8808 | 145.6713 | 142.7561 | 146.4203 | 143.237 | 137.0213 | 137.6125 | 150.9399 | 140.9181 | 140.8095 | 140.7591 | 140.3088 | 140.8065 | 140.7591 | 150.4963 | 150.3679 | 150.3679 | 150.3679 | 136.9753 | 137.8448 | 146.5361 | 146.2325 | 140.7757 | 138.6479 | 151.6665 | 133.66 | 133.823 | 144.0461 | 138.2847 | 150.7834 | 151.9264 | 140.574 | 140.6498 | 152.9656 | 151.127 | 141.0835 | 147.9728 | 146.9738 | 149.6489 | 143.3372 | 150.7834 | 140.2433 | 140.7907 | 144.0715 | 152.341 | 155.7548 | 149.9582 | 151.1902 | 141.1764 | 139.5302 | 159.942 | 139.0302 | 137.7027 | 135.951 | 144.678 | 139.5466 | 159.5073 | 137.665 | 138.8923 | 139.6359 | 139.039 | 153.4432 | 153.5121 | 151.9264 | 150.8561 | 140.0672 | 140.6498 | 142.6492 | 155.8976 | 155.6452 | 154.921 | 140.8065 | 155.3546 | 150.8802 | 144.3078 | 129.1423 | 150.2967 | 139.7497 | 140.2749 | 141.6615 | 152.7781 | 153.3054 | 137.9059 | 130.7107 | 127.2896 | 143.0228 | 144.1411 | 144.4658 | 137.8092 | 138.691 | 144.685 | 141.5417 | 157.269 | 154.6894 | 154.6894 | 138.6453 | 151.5011 | 152.0901 | 151.9264 | 139.4319 | 144.5603 | 157.4555 | 140.5461 | 140.9072 | 144.889 | 138.1135 | 136.7059 | 138.9563 | 142.1161 | 138.4642 | 136.7574 | 140.0925 | 141.2553 | 141.741 | 146.8012 | 144.2382 | 154.516 | 142.5833 | 147.5673 | 159.1457 | 136.5125 | 137.0122 | 139.4757 | 144.1131 | 152.9855 | 152.5268 | 152.9656 | 150.2672 | 150.2672 | 153.0603 | 153.0603 | 153.0603 | 154.5452 | 154.1669 | 134.6751 | 134.2136 | 144.5742 | 147.0326 | 142.0173 | 150.7834 | 150.7834 | 153.2377 | 136.2211 | 151.5011 | 150.8561 | 159.5407 | 140.6269 | 159.5407 | 150.2672 | 142.1628 | 146.6891 | 134.8535 | 142.357 | 129.4436 | 129.1105 | 140.1545 | 149.7977 | 150.9085 | 150.7224 | 142.357 | 142.357 | 142.357 | 155.1841 | 154.4516 | 155.0742 | 155.0742 | 145.7776 | 155.6607 | 155.2739 | 153.6432 | 154.4832 | 148.1889 | 140.6269 | 154.9399 | 142.7328 | 143.0201 | 141.7063 | 139.1764 | 128.5579 | 131.9143 | 132.627 | 152.8254 | 142.5834 | 157.1735
2024-12-29 21:00 | 131.1579 | 131.4681 | 131.2866 | 131.1579 | 127.476 | 138.0893 | 137.5612 | 138.4071 | 127.2586 | 132.6182 | 138.2584 | 137.3272 | 136.0068 | 128.7397 | 138.1381 | 130.97 | 133.6707 | 119.9099 | 120.8415 | 131.5186 | 127.653 | 122.8185 | 125.5645 | 137.9644 | 122.5812 | 127.8318 | 127.9692 | 127.2093 | 121.8725 | 130.642 | 132.0237 | 131.9427 | 131.7452 | 119.5617 | 131.835 | 122.2277 | 122.8755 | 136.1048 | 121.4697 | 117.1726 | 117.5371 | 138.1179 | 130.5377 | 127.8929 | 131.201 | 128.6441 | 122.279 | 122.8706 | 135.1792 | 126.6265 | 126.5448 | 126.4994 | 126.0935 | 126.571 | 126.4994 | 134.83 | 134.7795 | 134.7795 | 134.7795 | 123.0713 | 123.8514 | 131.6917 | 131.3281 | 128.0691 | 125.7766 | 136.0534 | 119.7694 | 119.9155 | 129.4394 | 123.8827 | 135.041 | 136.4848 | 128.3318 | 128.3994 | 136.6591 | 134.9187 | 128.0029 | 132.6588 | 131.8112 | 133.5952 | 128.8744 | 135.041 | 126.0159 | 126.5112 | 129.5459 | 135.8324 | 139.5154 | 134.3125 | 135.3174 | 126.4329 | 125.0158 | 143.2215 | 124.7968 | 124.3706 | 122.2142 | 129.3468 | 125.3743 | 143.0365 | 123.7528 | 124.6342 | 125.3015 | 126.8762 | 137.9224 | 138.0223 | 136.4848 | 135.517 | 127.8838 | 128.3994 | 128.1376 | 139.1777 | 139.6547 | 139.0276 | 126.571 | 139.1568 | 135.2592 | 129.3063 | 115.7285 | 134.7614 | 125.5817 | 126.059 | 126.8733 | 137.2374 | 137.6995 | 123.7706 | 117.2716 | 114.2001 | 128.0167 | 129.5975 | 129.8898 | 123.6967 | 124.5032 | 129.5546 | 126.7962 | 141.0294 | 138.853 | 138.853 | 125.1637 | 136.1028 | 136.6406 | 136.4848 | 125.1784 | 129.9606 | 141.0147 | 126.3362 | 126.618 | 130.1269 | 123.92 | 122.656 | 124.7785 | 127.7564 | 123.8165 | 122.3112 | 125.6418 | 126.6014 | 127.0024 | 131.5305 | 128.9954 | 138.4318 | 128.092 | 132.6178 | 142.5013 | 122.0184 | 122.5489 | 125.2786 | 129.5774 | 136.6769 | 136.2763 | 136.6591 | 134.9938 | 134.9938 | 136.8894 | 136.8894 | 136.8894 | 138.7155 | 138.3781 | 122.7363 | 122.3777 | 129.5487 | 131.8718 | 127.2514 | 135.041 | 135.041 | 137.5334 | 122.5391 | 136.1028 | 135.517 | 143.0665 | 125.9657 | 143.0665 | 134.9938 | 127.7267 | 131.8442 | 120.5755 | 127.8565 | 115.9255 | 115.6271 | 125.8137 | 134.1868 | 135.5057 | 135.3673 | 127.8565 | 127.8565 | 127.8565 | 139.0001 | 138.3429 | 138.904 | 138.904 | 130.3838 | 139.7303 | 139.3911 | 137.2597 | 138.8166 | 132.9479 | 125.9657 | 138.7963 | 128.1915 | 128.4495 | 126.8384 | 125.0463 | 115.1322 | 117.9198 | 118.5641 | 136.8532 | 128.065 | 140.7644
2024-12-29 21:30 | 144.494 | 144.8231 | 144.6236 | 144.494 | 140.4234 | 152.4116 | 151.8261 | 152.7498 | 140.0432 | 145.9036 | 152.5083 | 151.445 | 149.0019 | 141.634 | 152.4724 | 144.5086 | 146.6322 | 131.9924 | 133.018 | 144.426 | 140.8893 | 135.6946 | 138.698 | 152.4024 | 135.1927 | 140.4638 | 141.062 | 140.4223 | 135.0525 | 143.2525 | 144.7555 | 144.538 | 144.4645 | 132.3338 | 144.7727 | 134.8223 | 135.5363 | 150.2862 | 134.3444 | 130.6831 | 131.0305 | 152.4573 | 144.1299 | 141.0922 | 144.9348 | 141.8803 | 133.5645 | 134.3286 | 148.4895 | 139.55 | 139.417 | 139.3669 | 138.9195 | 139.363 | 139.3669 | 149.1165 | 148.9281 | 148.9281 | 148.9281 | 135.7697 | 136.6329 | 144.8143 | 144.4615 | 140.6283 | 138.3343 | 150.0899 | 132.5659 | 132.7276 | 142.8102 | 136.2487 | 148.3442 | 150.6758 | 140.8989 | 140.9703 | 150.342 | 146.6732 | 140.6003 | 146.3606 | 145.4615 | 145.3175 | 142.1964 | 148.3442 | 138.8751 | 139.4226 | 143.0019 | 148.999 | 153.5132 | 147.5785 | 148.7573 | 138.9234 | 137.5034 | 157.5906 | 137.5478 | 136.9743 | 135.3155 | 142.8398 | 138.4025 | 158.0053 | 136.4759 | 138.5364 | 139.0399 | 138.9578 | 152.4649 | 152.6837 | 150.6758 | 149.6094 | 140.3742 | 140.9703 | 141.2519 | 151.3033 | 153.9527 | 153.2984 | 139.363 | 153.1139 | 148.7505 | 142.1267 | 128.0901 | 148.204 | 138.3721 | 138.8899 | 139.4216 | 151.4549 | 151.929 | 136.587 | 129.6841 | 126.2792 | 141.3236 | 143.0012 | 143.3264 | 136.9195 | 137.6871 | 142.6056 | 139.4142 | 155.7881 | 153.2525 | 153.2525 | 137.7895 | 150.2525 | 150.8579 | 150.6758 | 137.9875 | 143.3994 | 155.1344 | 139.0998 | 139.5369 | 143.499 | 136.9966 | 135.6449 | 137.8288 | 141.4518 | 137.3356 | 135.5885 | 138.3032 | 139.2978 | 139.7135 | 144.6688 | 142.2091 | 152.294 | 141.1678 | 145.7726 | 156.4924 | 133.1029 | 133.834 | 138.3581 | 143.029 | 150.3615 | 149.9348 | 150.342 | 149.0304 | 149.0304 | 150.4683 | 150.4683 | 150.4683 | 152.9835 | 152.6268 | 133.5758 | 133.4108 | 142.513 | 145.5605 | 139.9878 | 148.3442 | 148.3442 | 151.825 | 135.1461 | 150.2525 | 149.6094 | 158.0383 | 138.7868 | 158.0383 | 149.0304 | 140.7415 | 145.4979 | 133.7074 | 141.01 | 127.3779 | 127.05 | 138.8283 | 148.4688 | 149.6351 | 149.4598 | 141.01 | 141.01 | 141.01 | 152.9352 | 152.2154 | 152.8315 | 152.8315 | 143.6236 | 154.1976 | 153.8144 | 150.5976 | 153.2036 | 146.2008 | 138.7868 | 152.7266 | 141.3652 | 141.6498 | 140.0228 | 137.9542 | 126.5063 | 130.7152 | 131.4413 | 150.3189 | 141.1705 | 154.8612
2024-12-29 22:00 | 127.7638 | 128.0364 | 127.8709 | 127.7638 | 124.9553 | 135.3957 | 134.8862 | 135.6872 | 124.2839 | 128.9365 | 135.2975 | 134.3421 | 131.6625 | 125.2932 | 135.3147 | 127.8096 | 129.659 | 117.1757 | 118.0835 | 127.7958 | 125.4562 | 120.7922 | 123.4577 | 135.2446 | 119.9813 | 123.9781 | 125.485 | 125.0562 | 119.8845 | 126.7368 | 128.062 | 127.8605 | 127.799 | 117.5165 | 128.1008 | 119.8008 | 120.4216 | 133.4538 | 119.3448 | 115.68 | 116.0054 | 135.3229 | 127.6964 | 124.9088 | 128.3546 | 126.2816 | 118.5655 | 119.2401 | 131.3108 | 124.2202 | 124.0993 | 124.0574 | 123.6856 | 124.0421 | 124.0574 | 132.3126 | 132.047 | 132.047 | 132.047 | 120.7389 | 121.5046 | 128.1868 | 127.9745 | 123.4897 | 121.7717 | 132.9249 | 117.7109 | 117.8545 | 126.6314 | 120.6998 | 131.1815 | 133.7962 | 123.2596 | 123.3252 | 132.6104 | 129.851 | 123.8056 | 129.3782 | 128.6355 | 128.7388 | 126.453 | 131.1815 | 123.6239 | 124.1077 | 127.1696 | 131.6252 | 135.8421 | 130.5004 | 131.63 | 123.2973 | 121.8074 | 139.645 | 122.3994 | 121.071 | 120.0849 | 126.433 | 123.058 | 140.2167 | 121.1511 | 124.1058 | 124.3613 | 121.591 | 135.4431 | 135.6604 | 133.7962 | 132.8644 | 122.8239 | 123.3252 | 125.6975 | 133.95 | 136.4765 | 135.9498 | 124.0421 | 135.4839 | 131.6649 | 125.7947 | 113.7464 | 131.1952 | 123.1639 | 123.6275 | 123.7506 | 134.4639 | 134.8655 | 120.8747 | 115.2207 | 112.2037 | 125.3138 | 127.1633 | 127.4285 | 121.9564 | 122.6044 | 126.2346 | 123.7075 | 138.2492 | 136.0016 | 136.0016 | 121.7456 | 133.429 | 133.9527 | 133.7962 | 122.7767 | 127.505 | 137.244 | 123.9425 | 124.2121 | 127.7066 | 121.7222 | 120.5088 | 122.52 | 125.5305 | 121.8664 | 120.2721 | 122.7619 | 123.6012 | 123.9521 | 128.155 | 125.7889 | 134.7335 | 125.6063 | 129.0097 | 138.593 | 120.2 | 120.6473 | 122.9869 | 127.1896 | 132.6276 | 132.2726 | 132.6104 | 132.3702 | 132.3702 | 132.901 | 132.901 | 132.901 | 135.7097 | 135.397 | 116.9403 | 116.8201 | 126.4385 | 128.7391 | 123.9348 | 131.1815 | 131.1815 | 134.7834 | 119.9401 | 133.429 | 132.8644 | 140.2461 | 122.9981 | 140.2461 | 132.3702 | 125.2262 | 129.3295 | 118.6586 | 125.5128 | 113.0504 | 112.7594 | 122.9121 | 131.8018 | 132.8788 | 132.7277 | 125.5128 | 125.5128 | 125.5128 | 135.3528 | 134.8136 | 135.2649 | 135.2649 | 127.0053 | 136.8444 | 136.5067 | 132.9826 | 136.087 | 129.4785 | 122.9981 | 135.1116 | 125.8084 | 126.063 | 124.1604 | 122.6773 | 112.2769 | 116.0056 | 116.6491 | 132.908 | 125.5866 | 137.0093
2024-12-29 22:30 | 114.6869 | 114.9184 | 114.7756 | 114.6869 | 112.6575 | 122.3035 | 121.8306 | 122.5553 | 112.062 | 115.8355 | 121.9312 | 121.077 | 119.5033 | 114.1816 | 122.3006 | 114.9336 | 117.7441 | 105.7652 | 106.5891 | 116.2109 | 113.1199 | 108.6931 | 111.228 | 122.0758 | 108.1845 | 111.7126 | 113.35 | 112.7472 | 107.6063 | 116.3149 | 117.0563 | 116.7758 | 116.7786 | 105.647 | 116.4774 | 108.0383 | 108.6048 | 120.4702 | 107.3782 | 103.0303 | 103.3728 | 122.0882 | 115.2311 | 112.693 | 115.8199 | 113.9145 | 107.0049 | 107.6189 | 119.409 | 112.2731 | 112.0835 | 112.05 | 111.759 | 111.8806 | 112.05 | 119.3815 | 119.161 | 119.161 | 119.161 | 108.9683 | 109.6519 | 116.4419 | 116.1198 | 111.2447 | 109.7211 | 119.6294 | 105.8176 | 105.9467 | 114.1814 | 109.3836 | 119.2693 | 120.8261 | 111.0577 | 111.1028 | 118.8086 | 117.9207 | 111.5474 | 116.2865 | 115.6535 | 116.9068 | 114.2447 | 119.2693 | 111.8821 | 112.1993 | 114.8959 | 119.1353 | 124.2032 | 118.5324 | 119.4894 | 111.3109 | 110.3886 | 126.4588 | 110.1868 | 109.1182 | 108.1197 | 113.2891 | 111.0826 | 126.5638 | 109.2124 | 110.993 | 111.4607 | 109.4822 | 122.283 | 122.4707 | 120.8261 | 119.9685 | 110.6269 | 111.1028 | 113.4371 | 121.6431 | 122.9838 | 122.5495 | 111.8806 | 123.8828 | 119.6979 | 114.2212 | 102.2678 | 119.2299 | 111.2233 | 111.6496 | 111.6825 | 121.3964 | 121.7322 | 108.7848 | 103.6146 | 100.8627 | 112.6866 | 114.892 | 115.1271 | 109.7733 | 110.4012 | 113.4816 | 111.6866 | 124.7878 | 122.6747 | 122.6747 | 109.6752 | 120.4921 | 120.9768 | 120.8261 | 110.9001 | 115.1888 | 125.4443 | 112.1136 | 112.2685 | 115.2253 | 109.5384 | 108.4335 | 110.3465 | 113.0227 | 109.2405 | 107.856 | 110.834 | 111.5948 | 111.9128 | 116.1411 | 112.8929 | 122.7969 | 113.4876 | 117.1509 | 126.2062 | 106.2107 | 106.8738 | 110.7631 | 114.9105 | 118.824 | 118.5212 | 118.8086 | 119.5274 | 119.5274 | 119.2805 | 119.2805 | 119.2805 | 122.3718 | 122.0976 | 105.2049 | 105.1548 | 114.1484 | 115.7506 | 112.3894 | 119.2693 | 119.2693 | 121.6219 | 108.1474 | 120.4921 | 119.9685 | 126.5902 | 110.6946 | 126.5902 | 119.5274 | 112.8802 | 116.8604 | 106.4901 | 113.1484 | 102.0602 | 101.7975 | 110.6991 | 118.939 | 119.9632 | 119.8308 | 113.1484 | 113.1484 | 113.1484 | 123.7772 | 123.4092 | 123.6991 | 123.6991 | 114.0574 | 123.382 | 123.0732 | 119.6319 | 122.9172 | 117.4968 | 110.6946 | 123.269 | 113.5174 | 113.7458 | 111.6494 | 110.7021 | 101.3619 | 104.0825 | 104.6671 | 120.8439 | 113.4243 | 125.2375
2024-12-29 23:00 | 94.6535 | 94.8294 | 94.7245 | 94.6535 | 93.7552 | 101.6077 | 101.2046 | 101.8158 | 93.643 | 95.4272 | 101.2808 | 100.5383 | 97.8905 | 93.9363 | 101.5971 | 95.3469 | 96.5961 | 87.551 | 88.2293 | 95.4462 | 93.9506 | 90.3244 | 92.4343 | 101.4793 | 90.1679 | 94.0049 | 94.1066 | 93.6532 | 89.5029 | 95.0945 | 95.9699 | 95.496 | 95.5964 | 87.927 | 95.6648 | 89.9553 | 90.4266 | 100.1018 | 89.3591 | 85.6774 | 85.9575 | 101.332 | 95.6628 | 93.4789 | 96.132 | 94.5625 | 88.6009 | 89.1055 | 98.1466 | 93.3665 | 93.2601 | 93.2344 | 93.0134 | 93.1786 | 93.2344 | 99.2706 | 99.0085 | 99.0085 | 99.0085 | 90.6201 | 91.1878 | 95.9022 | 95.7608 | 94.1599 | 92.4621 | 99.2949 | 88.0593 | 88.1667 | 94.9443 | 90.1316 | 98.0526 | 100.4087 | 94.4932 | 94.4932 | 97.7835 | 95.4362 | 94.1353 | 96.3622 | 95.897 | 94.4245 | 94.9875 | 98.0526 | 93.0168 | 93.3005 | 95.5139 | 97.7775 | 102.2198 | 97.5572 | 98.2946 | 92.1398 | 90.9593 | 104.254 | 91.4787 | 91.424 | 90.1253 | 93.6706 | 92.2958 | 105.2101 | 90.8804 | 92.0891 | 92.5012 | 93.2752 | 101.5998 | 101.7583 | 100.4087 | 99.7074 | 94.0182 | 94.4932 | 94.246 | 98.4489 | 102.0344 | 101.7208 | 93.1786 | 101.9541 | 98.5651 | 93.9286 | 85.1398 | 98.1955 | 92.5529 | 92.9034 | 92.4708 | 100.8542 | 101.1158 | 90.422 | 86.282 | 84.0292 | 93.3258 | 95.5243 | 95.7442 | 91.2386 | 91.7547 | 93.9047 | 92.4241 | 103.7337 | 101.7688 | 101.7688 | 91.8358 | 100.1344 | 100.5322 | 100.4087 | 92.1368 | 95.7574 | 103.2338 | 93.3755 | 93.3667 | 95.6504 | 91.1087 | 90.2337 | 91.7813 | 94.2123 | 90.8134 | 89.6252 | 91.725 | 92.3359 | 92.5912 | 95.6993 | 93.2093 | 101.0359 | 94.2606 | 96.4974 | 103.8524 | 88.4595 | 89.0114 | 92.1375 | 95.528 | 97.7962 | 97.5651 | 97.7835 | 99.3482 | 99.3482 | 98.3299 | 98.3299 | 98.3299 | 101.588 | 101.372 | 90.3934 | 90.2377 | 94.4379 | 95.98 | 92.5186 | 98.0526 | 98.0526 | 100.9848 | 90.137 | 100.1344 | 99.7074 | 105.2321 | 91.7838 | 105.2321 | 99.3482 | 93.8992 | 97.2219 | 88.6156 | 94.0236 | 84.4824 | 84.2649 | 92.0071 | 98.985 | 99.7019 | 99.5956 | 94.0236 | 94.0236 | 94.0236 | 101.6207 | 101.8053 | 101.8053 | 101.8053 | 94.1116 | 102.5438 | 102.2783 | 98.2134 | 102.1237 | 96.8366 | 91.7838 | 101.4227 | 94.2476 | 94.4269 | 92.4668 | 92.0588 | 83.9043 | 86.6775 | 87.1477 | 99.3105 | 94.1628 | 103.065
2024-12-29 23:30 | 93.9948 | 94.1586 | 94.0632 | 93.9948 | 93.8556 | 101.5799 | 101.1689 | 101.7911 | 93.7896 | 94.6758 | 101.1582 | 100.412 | 96.8402 | 93.0653 | 101.5575 | 95.0266 | 95.6461 | 87.1783 | 87.8604 | 94.576 | 94.0259 | 90.4125 | 92.5124 | 101.4032 | 90.2623 | 94.2166 | 94.1 | 93.7458 | 89.3524 | 93.6193 | 94.5834 | 94.2773 | 94.3908 | 87.8329 | 94.7896 | 90.0797 | 90.5433 | 100.1017 | 89.3275 | 85.4324 | 85.7138 | 101.2788 | 95.5505 | 93.3214 | 96.164 | 94.5594 | 88.2508 | 88.7588 | 97.4197 | 93.4636 | 93.3767 | 93.3521 | 93.1424 | 93.3281 | 93.3521 | 99.2185 | 98.9424 | 98.9424 | 98.9424 | 90.848 | 91.3625 | 95.4888 | 95.3741 | 94.5074 | 92.6651 | 99.0567 | 87.9559 | 88.0633 | 94.9249 | 89.5648 | 97.3636 | 100.4038 | 94.8151 | 94.8151 | 96.9084 | 94.0193 | 94.5149 | 95.9601 | 95.5448 | 93.0861 | 95.0679 | 97.3636 | 93.1427 | 93.403 | 95.7013 | 96.9556 | 101.0112 | 97.0684 | 97.7549 | 91.8133 | 90.3919 | 103.5629 | 91.4994 | 91.5588 | 90.1026 | 93.0847 | 92.301 | 105.1312 | 90.9028 | 92.5354 | 92.8674 | 93.6712 | 101.5756 | 101.7366 | 100.4038 | 99.7181 | 94.3227 | 94.8151 | 94.2905 | 96.9872 | 101.8766 | 101.5959 | 93.3281 | 100.746 | 97.8992 | 93.1675 | 85.009 | 97.5637 | 92.6673 | 93.0189 | 92.1532 | 100.8466 | 101.1082 | 90.2351 | 86.2387 | 83.975 | 92.9113 | 95.6621 | 95.8694 | 91.3576 | 91.8561 | 93.4985 | 92.0797 | 103.656 | 101.687 | 101.687 | 91.928 | 100.1376 | 100.521 | 100.4038 | 92.1131 | 95.8756 | 101.9692 | 93.4727 | 93.4639 | 95.6408 | 91.0822 | 90.212 | 91.8091 | 94.1886 | 90.578 | 89.397 | 91.3751 | 91.9813 | 92.2348 | 95.1023 | 92.5867 | 100.1054 | 94.2847 | 96.0607 | 102.9405 | 89.3849 | 89.8452 | 92.1621 | 95.7068 | 96.921 | 96.705 | 96.9084 | 99.3738 | 99.3738 | 97.6488 | 97.6488 | 97.6488 | 101.4876 | 101.2743 | 90.9654 | 90.9455 | 94.0694 | 95.6341 | 91.8437 | 97.3636 | 97.3636 | 100.9545 | 90.2314 | 100.1376 | 99.7181 | 105.1532 | 91.5287 | 105.1532 | 99.3738 | 93.9762 | 97.2786 | 88.4326 | 94.0961 | 84.183 | 83.9663 | 91.8651 | 98.9548 | 99.7087 | 99.6054 | 94.0961 | 94.0961 | 94.0961 | 100.4233 | 100.6133 | 100.6133 | 100.6133 | 93.4503 | 102.4633 | 102.2014 | 97.2709 | 102.1017 | 96.3423 | 91.5287 | 100.3915 | 94.2474 | 94.4215 | 92.0561 | 92.1672 | 83.6069 | 86.458 | 86.9373 | 98.5632 | 94.1513 | 101.8087
2024-12-29 23:59 | 94.3154 | 94.4708 | 94.3785 | 94.3154 | 93.8301 | 101.8233 | 101.4118 | 102.0331 | 93.5927 | 94.9748 | 101.361 | 100.5862 | 96.9422 | 93.0868 | 101.8177 | 94.9554 | 95.79 | 87.4184 | 88.1015 | 94.7656 | 94.068 | 90.4673 | 92.5879 | 101.8889 | 90.1905 | 93.6257 | 94.1144 | 93.8009 | 89.8638 | 93.8093 | 94.796 | 94.5285 | 94.6023 | 88.1487 | 94.9779 | 90.0576 | 90.5221 | 100.3193 | 89.5543 | 86.7419 | 86.9749 | 101.452 | 95.9549 | 93.6793 | 96.6348 | 94.5608 | 88.4496 | 88.9569 | 97.5136 | 93.481 | 93.3818 | 93.3572 | 93.1483 | 93.3115 | 93.3572 | 99.7763 | 99.3886 | 99.3886 | 99.3886 | 90.9858 | 91.4655 | 95.8243 | 95.6155 | 93.5589 | 91.993 | 99.115 | 88.28 | 88.3877 | 95.0063 | 89.7435 | 97.4579 | 100.6067 | 93.6733 | 93.6733 | 97.0841 | 94.4521 | 93.709 | 95.8356 | 95.4569 | 93.7979 | 95.0949 | 97.4579 | 93.1558 | 93.4196 | 95.7937 | 96.8929 | 101.0496 | 97.1644 | 97.8282 | 92.0074 | 90.5748 | 103.7339 | 91.3565 | 91.1887 | 90.1776 | 93.4873 | 92.2791 | 105.6348 | 90.818 | 92.9148 | 93.1442 | 92.8031 | 101.7876 | 101.9526 | 100.6067 | 99.9126 | 93.1997 | 93.6733 | 94.2857 | 97.4337 | 102.0344 | 101.7617 | 93.3115 | 100.7823 | 97.998 | 93.3879 | 85.2995 | 97.6786 | 92.6718 | 93.0236 | 92.2991 | 101.0449 | 101.3005 | 90.2122 | 86.4537 | 84.1828 | 93.3715 | 95.7325 | 95.9318 | 91.4552 | 91.944 | 93.5122 | 92.303 | 104.1525 | 101.851 | 101.851 | 91.5344 | 100.336 | 100.7285 | 100.6067 | 92.0085 | 95.9287 | 101.9517 | 93.49 | 93.4812 | 95.6384 | 91.3061 | 90.4379 | 91.9386 | 94.267 | 91.1976 | 90.0308 | 91.6216 | 92.2277 | 92.4811 | 95.2948 | 92.9445 | 100.1358 | 94.2912 | 96.3701 | 102.9806 | 90.2138 | 90.5747 | 92.2848 | 95.7981 | 97.0968 | 96.8907 | 97.0841 | 99.5598 | 99.5598 | 97.4767 | 97.4767 | 97.4767 | 101.6585 | 101.4502 | 90.93 | 90.7198 | 94.3166 | 95.5543 | 92.0891 | 97.4579 | 97.4579 | 101.135 | 90.1594 | 100.336 | 99.9126 | 105.6569 | 91.6243 | 105.6569 | 99.5598 | 93.9517 | 97.2933 | 88.9343 | 94.0943 | 84.361 | 84.1438 | 91.8985 | 99.5947 | 99.9411 | 99.8138 | 94.0943 | 94.0943 | 94.0943 | 100.4513 | 100.6446 | 100.6446 | 100.6446 | 93.7947 | 102.7139 | 102.4347 | 97.4205 | 102.3482 | 96.4927 | 91.6243 | 100.4169 | 94.2475 | 94.422 | 92.512 | 92.2341 | 83.7837 | 86.9728 | 87.4481 | 98.6475 | 94.1634 | 101.7967

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2024-12-29 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-29 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
domingo, 29 de Diciembre del 2024
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Oquendo y Tallanca; de las CC.HH. Carpapata, Pías, y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 29 de Diciembre del 2024
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe