## EVENTOS
martes, 4 de Febrero del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | MINERA BUENAVENTURA | PARAGSHA II - UCHUCCHACUA | LINEA DE TRANSMISION | L-1123 | 04/02/2025 16:27:02 | 04/02/2025 16:33:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1123 (PARAGSHA II - UCHUCCHACUA) DE 138KV | 20.06 | SI | 138
FALLA | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | HUARANGAL | TRANSFORMADOR 2D | TR1 220/60 | 04/02/2025 04:22:39 | 04/02/2025 09:55:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR DE 220/60 KV DE LA S.E. HUARANGAL | 66.93 | SI | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | LINEA DE TRANSMISION | L-1124 | 04/02/2025 08:10:00 | 04/02/2025 12:22:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | LINEA DE TRANSMISION | L-1124 | 04/02/2025 14:01:00 | 04/02/2025 17:20:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | LINEA DE TRANSMISION | L-1124 | 04/02/2025 18:30:00 | 04/02/2025 22:19:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 04/02/2025 00:40:00 | 04/02/2025 02:10:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G1 DE LA C.H. SAN GABÁN II |  | NO | 13.8
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 04/02/2025 20:08:00 | 04/02/2025 23:49:00 | DESCONEXIÓN DEL GRUPO G1 DE LA C.H. SAN GABÁN II |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
martes, 4 de Febrero del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT11 | De acuerdo con el correo 25/01. Se informó que la TG11 de la CT FENIX cuenta con un arranque adicional.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT | GT12 | De acuerdo con el correo 25/01. Se informó que la TG12 de la CT FENIX cuenta con un arranque adicional.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar por alarma del IGV y riesgo de disparo de la central.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | S.E. HUÁNUCO | BANCO | BC-04 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continúan deshabilitadas sus protecciones.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 25 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.
04/02/2025 | 00:00 | 24:00 | TRANSMANTARO | S.E. SOCABAYA | SSEE | S.E. | Opera en simple barra en 220 kV por indisponibilidad de la protección diferencial de barras por alarma.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 4 de Febrero del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA EN INTERRUPTOR INT-5450, POSICION CERRADA, REB-5450 EN SERVICIO SUMINISTRANDO LOS SS.AA. DE S.E. OCO?A | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR FALLA EN EL EQUIPO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 04/02/2025 08:12 | 04/02/2025 18:07 | Proyecto Refuerzos: Conexion a MCB en SSAA 380/220V AC - caseta 500kV (Actividad sin riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 04/02/2025 08:12 | 04/02/2025 18:07 | Proyecto Refuerzos: Implementacion de MCB en SSAA DC - Caseta 500 kV (Actividad con riesgo de disparo). | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 04/02/2025 06:00 | 04/02/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 04/02/2025 07:00 | 04/02/2025 17:00 | REVISION DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 04/02/2025 07:30 | 04/02/2025 12:00 | TERMOGRAFIA DE EQUIPOS DE CONESLUR CONECTADOS SOLO A LA BARRA A | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 04/02/2025 12:00 | 04/02/2025 17:00 | TERMOGRAFIA DE EQUIPOS DE CONESLUR CONECTADOS SOLO A LA BARRA B | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | PACHACHACA | CL-2256 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | FUNCION RECIERRE INOPERATIVO EN CL-2256 EN PACHACHACA, DADO QUE EL RELE SIEMENS 7VK61 SE ENCUENTRA EN FALLA. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1336 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Rehabilitacion Toma 4. | 15.2 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 04/02/2025 12:53 | 04/02/2025 13:10 | En Servicio - Pruebas Vibraciones a plena carga (Ensayos en un grupo por vez, en el intervalo del horario) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 188 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliacion | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 04/02/2025 00:04 | 04/02/2025 05:33 | INSPECCION RODETE | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | REVISION Y REFORZAMIENTO DE AMARRES DE BOBINA DE ESTATOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Unidad indisponible a gas por falla del compresor de gas ( DISPONIBLE A DIESEL) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CHT3 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR GSU DE TG3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12330 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-TG3 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12608 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TV | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15752 | T
ENGIE | MONTALVO | INT-5653 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | REPARACION INT-5653 INDISPONIBLE POR FALLA INTERNA DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15752 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 175 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 25 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 04/02/2025 08:30 | 04/02/2025 13:00 | Reduccion del caudal turbinado a 5 m3/s, debido a trabajos de reparacion de toma de agua del cauce del rio a solicitud de la comunidad Malkush. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14448 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CALDERO 1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Indicios de fuga interna por tuberias aleteadas de caldero. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13504 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/02/2025 02:57 | 04/02/2025 07:43 | FS A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Indisponibilidad del Transformado 1, por trabajo de Ingenieria y Proyectos Antamina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 28/02/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE SECCIONADOR SCA-5951 POR FALLA MECANICA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 04/02/2025 00:00 | 04/02/2025 18:59 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 04/02/2025 00:00 | 04/02/2025 21:26 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento anual de BOP + Certificacion Quinquenal de Gas + Reemplazo de AVR | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD TG5 POR TRIP EN SECUENCIA DE ARRANQUE POR ALARMA DE TIERRA ESTATOR DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Falla en el arranque por proteccion electrica. | 50 | F | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 04/02/2025 14:52 | 05/02/2025 00:00 | Unidad indisponible por correctivo en la unidad UTI5 CT Santa Rosa | 51 | F | F/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-TG7 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INSPECCION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 997 | T
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO DE VALVULA DE GUARDA DE UG2. | 19.8 | R | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INYECTORES DE TURBINA Y CAMBIO DE RODETE UG2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 04/02/2025 08:13 | 04/02/2025 11:32 | MANTENIMIENTO DE 89750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INSTALACION Y PRUEBAS DE RELE DE MANDO SINCRONIZADO. | 225 | R | F/S | N | PREV. | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO POR INSTALACION Y PRUEBAS DE RELE DE MANDO SINCRONIZADO EN SE ETEN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR INSTALACION Y PRUEBAS DE RELE DE MANDO SINCRONIZADO EN SE ETEN | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | CLTR2-220/60/10 | 04/02/2025 05:00 | 04/02/2025 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | ACOPLE 220 | 04/02/2025 08:10 | 04/02/2025 16:19 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115684) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 792 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 04/02/2025 08:10 | 04/02/2025 16:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0115684) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 04/02/2025 08:10 | 04/02/2025 16:19 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0115686) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR PROBLEMAS CON TARJETAS DEL SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2297 | 04/02/2025 06:04 | 04/02/2025 07:02 | Llenar gas SF6 IN-2186 fase R. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14991 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL2216 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | SECCIONADOR DE LINEA SL-3495 EN FALLA DEBIDO A DESALINEAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION. ESTE SECCIONADOR SE ENCUENTRA EN BAIPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-R27 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-2760 DE LA CELDA DEL R-27 INDISPONIBLE DESDE 03.09.2024. REACTOR R-27 DISPONIBLE A TRAVES DEL ACOPLE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | SSEE | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | SE PIURA OESTE 220 EN CONFIGURACION BARRA SIMPLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL 87B POR FALLA EN LA UNIDAD DE LA BAHIA L-2160 DE PROPIEDAD DE CEMENTOS PACASMAYO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 501 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REPARTICION | CL-1056 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MEDIDAS P Y Q DE LA CL-1056 EN SE REPARTICION SON INCORRECTAS, ESTA PENDIENTE LA CORRECCION DE LAS MEDIDAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. R0112784 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | SSEE | 04/02/2025 11:30 | 04/02/2025 16:13 | Adecuacion red de 60kV a red PRP SE San Juan. Se tendra perdida de supervision total mayor a 10 min. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 532 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2249 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | PROTECCIONES DE LA CELDA L-2249 EN FALLA. LA CELDA SE ENCUENTRA CONECTADA EN BARRA B Y PROTEGIDA POR LAS PROTECCIONES DEL ACOPLAMIENTO (RELE FUNCION DISTANCIA Y RELE SOBRECORRIENTE, ADECUADAS CON LOS AJUSTES DE LA LINEA). PERDIDA DE SUPERVISION DE LA CELDA L-2249. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 04/02/2025 08:02 | 04/02/2025 17:06 | TRABAJOS POR PERDIDA DE SUPERVISION EN LA SUBESTACION POR AVERIA INTERNA EN SERVIDORES.(R0117377). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | CL-2245 | 04/02/2025 08:00 | 04/02/2025 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL PRUEBAS END TO END. (R0115858) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 652 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | CUELLOS ABIERTOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 03.03.2024. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | POR NECESIDAD OPERATIVA DE LA MCH TUPURI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 04/02/2025 08:00 | 04/02/2025 17:00 | LAVADO EN CALIENTE E02 A E26 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIBRACION | 1.8 | P | F/S | N | CORR. | 10735 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Disponibilidad de 25MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_B_220 kV | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | BARRA B INDISPONIBLE DESDE 21.10.2024 DEBIDO A FUGA DE GAS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA VARI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22606 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU CIRCUITO DE FUERZA (CONTROL). | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 04/02/2025 08:52 | 04/02/2025 17:30 | COYA: REVISION DE CIRCUITOS, AJUSTES DE BORNERAS Y REEMPLAZO DE RESISTENCIAS EN CAJAS SH8. R0117187 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-5022 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | CL-5022 EN CARAPONGO TIENE LOS MANDOS SINCRONIZADOS ALARMADOS. LA ENERGIZACION SE DEBE REALIZAR DESDE CAMPAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22637 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 04/02/2025 08:36 | 04/02/2025 18:08 | INSTALACION DE EQUIPO R50 NOZOMI. PERDIDA DE SUPERVISION. R0117040 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500kV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500kV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | MOLLEPATA-CTM | SS.EE. | 04/02/2025 08:37 | 04/02/2025 16:31 | INSTALACION DE EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD. PERDIDA DE SUPERVISION. R0107509 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15260 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | IN-2884 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN EL MECANISMO DE CIERRE Y CARGA DE RESORTE FASE T. LA CL-2221 EN ORCOTUNA TRANSFERIDA AL ACOPLE CON EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17656 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5046 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | El seccionador SE-5097 del corte A de la CL-5008 quedo indisponible (F/S) por alta resistencia de contactos | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13477 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA A 500kV | 04/02/2025 06:42 | 04/02/2025 14:44 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES. R0117022 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13465 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T

## INGRESO OC
martes, 4 de Febrero del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 4 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
04/02/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.5 | 4.2 | 601 | 202.9 |  |  | 90.3 | 167.2 | 0 |  |  | 200.2 | 203.2 | 190.1 | 205.3 | 107.6 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.8 | 7.5 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 89.4 | 8.5 |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 464.9 | 50 | 147.5 | 36.9 | 18.6 | 19.9 | 85.3 | 168.4 | 168.7 | 179.9 | 107.6 | 8.1 |  | 44.6 | 46.8 | 2 | 30 | 173.9 | 47.4 |  |  | 46.6 |  |  |  | 130.7 | 0 | 37 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 267.2 | 130.9 | 63.7 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 103.1 | 103.1 | 120.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 5.2 | 21.1 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 13 | 12.9 | 19.7 | 20.3 | 20 | 4.2 | 49.2 | 0 | 40.5 | 57.4 | 2.6 | 1.4 | 21 | 7.6 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.5 |  | 36.3 | 28.8 | 3.4 | 12.5 |  | 0 | 6870.7 | 24.2617 | 1.2 | 0 | 6.091 | 13.2 |  | 18.9213 | 11.8 | 6.9 | 82.374
04/02/2025 | 01:00 | 1 | 1.5 | 4.2 | 596.1 | 204 |  |  | 88.1 | 163.3 | 0 |  |  | 198.1 | 200.2 | 195.8 | 205.6 | 107.4 | 554.9 | 10.4 |  |  |  |  | 159.7 | 6.9 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 88.1 | 8.7 |  |  |  | 55.1 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 49.8 | 145.1 | 33.8 | 18.6 | 19.9 | 90.7 | 170.4 | 171 | 174.9 | 107.4 | 8 |  | 43.7 | 46.1 | 2 | 29 | 171.9 | 46.9 |  |  | 46 |  |  |  | 129.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 112.7 |  |  | 261.8 | 127.5 | 62.5 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 119.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 9.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 19.7 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 4.8 | 18.1 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12.9 | 19.6 | 20.2 | 20 | 4 | 46.1 | 0 | 40.6 | 53.7 | 2.1 | 1.8 | 21 | 7.5 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 6.3 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.5 |  | 36.3 | 28.7 | 3.4 | 12.5 |  | 0 | 6722.9 | 24.2615 | 1.2 | 0 | 6.091 | 13.2 |  | 17.9127 | 11.6 | 6.7 | 80.9652
04/02/2025 | 01:30 | 1 | 1.6 | 4.1 | 604.7 | 200 |  |  | 90.9 | 168.3 | 0 |  |  | 199.8 | 198.8 | 195.5 | 203.3 | 107.2 | 566.7 | 10.6 |  |  |  |  | 172.3 | 8 | 2.7 | 0 | 6.8 |  | 101.5 | 8.7 |  |  |  | 56.3 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 467.4 | 49 | 148.7 | 35.6 | 18.4 | 19.9 | 91.2 | 136.8 | 136.8 | 161.6 | 109.4 | 8 |  | 45.5 | 47.3 | 2 | 29.6 | 174.6 | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.2 |  |  | 255.2 | 123.2 | 64.4 | 79.1 | 30.6 |  |  |  | 103.1 | 102.8 | 120.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 3.4 | 13.8 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.6 | 20.4 | 2 |  | 13.6 | 12.8 | 19.5 | 20.3 | 20 | 5.1 | 20.7 | 0 | 40.2 | 55.8 | 2.5 | 1.9 | 21 | 7.5 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 5.7 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 11.3 |  | 36.3 | 28.8 | 3.4 | 13 |  | 0 | 6637.7 | 24.1668 | 1.2 | 0 | 6.089 | 13.2 |  | 14.0606 | 11.6 | 6.7 | 77.0163
04/02/2025 | 02:00 | 1 | 1.6 | 4 | 601.7 | 201.8 |  |  | 90.1 | 166 | 0 |  |  | 199.7 | 198.8 | 196 | 202.5 | 107.3 | 558 | 10.6 |  |  |  |  | 168.7 | 7.5 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 100.5 | 8.7 |  |  |  | 55.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 49 | 147.4 | 36.1 | 18.5 | 19.9 | 89.5 | 136.6 | 137.7 | 160.4 | 108.7 | 8 |  | 44.7 | 47.3 | 2 | 29.4 | 173.8 | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 130.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 244.7 | 119.5 | 63.9 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8 | 22.3 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12.8 | 19 | 20.3 | 20 | 1.8 | 11.2 | 0 | 31.4 | 55.3 | 1.6 | 1.2 | 20.8 | 7.4 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 | 6.8 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.6 |  | 36.4 | 28.7 | 3.4 | 13 |  | 0 | 6583.6 | 24.1682 | 1.2 | 0 | 6.091 | 13.2 |  | 18.9212 | 11.6 | 6.8 | 81.9805
04/02/2025 | 02:30 | 1 | 1.6 | 4 | 600.5 | 201.8 |  |  | 90.1 | 167.6 | 0 |  |  | 199.6 | 202.3 | 197.5 | 203.2 | 108.1 | 555.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 90.1 | 8.7 |  |  |  | 65 | 204.3 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 49 | 134.1 | 36.8 | 18.5 | 19.9 | 90 | 123.4 | 123.9 | 152.6 | 108.6 | 8 |  | 44.8 | 47 | 2 | 29.4 | 173.8 | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 130.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 193.6 | 125.1 | 63.7 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 103.2 | 103.1 | 120.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8.4 | 21.7 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.6 | 12.8 | 19.1 | 20.3 | 20 | 1.9 | 10.1 | 0 | 37.6 | 53 | 1.6 | 1.3 | 20.7 | 7.4 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 8.2 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.2 |  | 36.3 | 28.6 | 3.4 | 13 |  | 0 | 6477.6 | 24.1648 | 1.2 | 0 | 6.089 | 13.2 |  | 18.9213 | 11.6 | 6.7 | 81.8752
04/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.6 | 4 | 596.8 | 200.2 |  |  | 86.1 | 163.2 | 0 |  |  | 201.2 | 204.8 | 197.9 | 205.1 | 108.1 | 552.2 | 10.2 |  |  |  |  | 155.3 | 7.6 | 2.4 | 0 | 6.8 |  | 88.4 | 8.7 |  |  |  | 110.5 | 164.5 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 49 | 131.8 | 35.8 | 18.6 | 19.9 | 84.6 | 118.7 | 118.9 | 153.4 | 107.8 | 7.9 |  | 43.9 | 46.2 | 2 | 28.7 | 170.8 | 46.7 |  |  | 0 |  |  |  | 128 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.1 |  |  | 140 | 106.2 | 61.5 | 77.7 | 29.9 |  |  |  | 104.2 | 103.9 | 120.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 19.6 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 6.6 | 21.1 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.6 | 12.8 | 19.1 | 20.2 | 19.9 | 1.5 | 5.2 | 0 | 40.5 | 53.9 | 2.9 | 1.5 | 20.9 | 7.3 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8.5 | 19.8 | 11 |  | 36.3 | 28.8 | 3.4 | 13 |  | 0 | 6358.6 | 24.1642 | 1.2 | 0 | 6.089 | 13.2 |  | 18.922 | 11.7 | 6.6 | 81.8752
04/02/2025 | 03:30 | 1 | 1.6 | 3.9 | 607.5 | 201.5 |  |  | 90.5 | 170.5 | 0 |  |  | 145.1 | 144.1 | 160.1 | 205.1 | 108.2 | 571 | 10.6 |  |  |  |  | 171 | 8.9 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 92.1 | 8.7 |  |  |  | 111.4 | 150.5 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 49 | 139.7 | 36.5 | 18.6 | 19.9 | 93.5 | 125.1 | 125.1 | 153.6 | 109.9 | 8 |  | 45.7 | 47.5 | 2 | 29.5 | 175.8 | 48 |  |  | 0 |  |  |  | 131.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.7 |  |  | 208.2 | 111.9 | 64.8 | 79.2 | 30.7 |  |  |  | 103.3 | 103.8 | 120.6 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.8 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 19.4 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8.5 | 23.9 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.6 | 12.9 | 19.2 | 20.3 | 20 | 2.3 | 2 | 0 | 35.1 | 48.4 | 2.1 | 1.1 | 20.9 | 7.3 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 17.4 | 12.1 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 10.9 |  | 36 | 28.8 | 3.4 | 13 |  | 0 | 6396.5 | 24.0716 | 1.2 | 0 | 6.092 | 13.2 |  | 18.9219 | 11.8 | 6.4 | 81.6855
04/02/2025 | 04:00 | 1 | 1.6 | 3.8 | 599.1 | 201.9 |  |  | 87.2 | 164.3 | 0 |  |  | 126.4 | 126.5 | 149.2 | 204 | 107.6 | 558.7 | 10.3 |  |  |  |  | 166.4 | 8 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 88.4 | 8.7 |  |  |  | 110.7 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 458 | 49 | 144 | 36.6 | 18.6 | 19.9 | 90.1 | 126.4 | 127.4 | 158.2 | 108.8 | 7.9 |  | 44.5 | 46.7 | 2 | 29.5 | 172.8 | 47.2 |  |  | 0 |  |  |  | 128.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 236.6 | 117.1 | 62.9 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 104.9 | 105.4 | 121.4 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 7 | 20.8 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12.8 | 18.9 | 20.3 | 20 | 4.9 | 4.1 | 0 | 27.9 | 40.4 | 1.7 | 0.5 | 20.6 | 7.3 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 15.3 | 9.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.1 |  | 36.1 | 28.9 | 3.4 | 13.4 |  | 0 | 6384.8 | 24.0691 | 1.2 | 0 | 6.091 | 13.2 |  | 18.922 | 11.8 | 6.3 | 81.582
04/02/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 600.9 | 202.8 |  |  | 88.2 | 166.5 | 0 |  |  | 126 | 126.2 | 148 | 206.7 | 108.4 | 561.9 | 10.4 |  |  |  |  | 162.6 | 6.5 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 90.6 | 8.7 |  |  |  | 109.7 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 49 | 146 | 37.5 | 18.6 | 19.9 | 88.6 | 148.1 | 148.3 | 166 | 107.8 | 7.9 |  | 43.1 | 46.8 | 2 | 28.9 | 174.1 | 47.3 |  |  | 0 |  |  |  | 130.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 252.1 | 123.5 | 63.5 | 78.9 | 30.4 |  |  |  | 104.3 | 104.1 | 121.3 | 0 |  |  |  |  | 40.2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 19.2 | 19.2 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8.1 | 25.7 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12.8 | 18.9 | 20.3 | 20 | 4.5 | 2.2 | 0 | 29.8 | 39.4 | 1.7 | 1.2 | 20.5 | 7.2 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.9 | 14.2 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 10.8 |  | 36.2 | 29 | 3.3 | 13 |  | 0 | 6508.3 | 24.0679 | 1.2 | 0 | 6.089 | 13.2 |  | 18.922 | 11.6 | 6.4 | 81.4789
04/02/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.6 | 3.8 | 602.2 | 201.5 |  |  | 91.7 | 166.8 | 0 |  |  | 126.7 | 126.1 | 148.8 | 204.7 | 108.2 | 556.9 | 10.6 |  |  |  |  | 170 | 7 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 89.8 | 8.6 |  |  |  | 111.4 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 465.5 | 49 | 148.3 | 38 | 18.6 | 19.9 | 90.7 | 126.7 | 127.5 | 155.9 | 110.3 | 8 |  | 46.3 | 47.9 | 2 | 29.7 | 174.4 | 48 |  |  | 0 |  |  |  | 131.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.6 |  |  | 228.6 | 117 | 64.5 | 79.5 | 30.7 |  |  |  | 104 | 103.8 | 120.7 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 11.2 | 22.3 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.9 | 12.8 | 19.3 | 20.3 | 19.9 | 5.5 | 4.7 | 0 | 37.6 | 48.4 | 2.1 | 1.4 | 20.5 | 7.2 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 23.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 10.1 |  | 36.2 | 29 | 3.3 | 13 |  | 0 | 6495.8 | 24.0657 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9221 | 11.7 | 6.3 | 81.4777
04/02/2025 | 05:30 | 1 | 1.6 | 3.8 | 610.9 | 204.3 |  |  | 91.2 | 170.7 | 0 |  |  | 126.9 | 126.3 | 148.5 | 207.6 | 107.6 | 572.3 | 10.6 |  |  |  |  | 172.4 | 9.1 | 2.8 | 0 | 6.8 |  | 93.4 | 8.7 |  |  |  | 111.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 465.3 | 49 | 150.1 | 38.5 | 18.6 | 19.9 | 92.8 | 140.9 | 141.1 | 158.5 | 110.2 | 8 |  | 46 | 47.9 | 2 | 29.7 | 176.5 | 48.1 |  |  | 0 |  |  |  | 132.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 116.2 |  |  | 259.3 | 125.7 | 65.6 | 79.5 | 30.8 |  |  |  | 104.1 | 104 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20.7 | 19.4 | 19.1 | 3.5 | 18.9 | 0.1 | 0 | 3.6 | 13.2 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 13.2 | 12.8 | 19.8 | 20.4 | 20 | 5.2 | 3.5 | 0 | 35.9 | 47.6 | 1.7 | 1.5 | 20.5 | 7.2 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 25 | 25.8 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 10.8 |  | 36 | 29.1 | 3.3 | 14 |  | 0 | 6587.3 | 24.067 | 1.2 | 0 | 6.093 | 13.2 |  | 18.9219 | 11.6 | 6.4 | 81.4819
04/02/2025 | 06:00 | 1 | 1.6 | 3.8 | 647.7 | 216.9 |  |  | 89.9 | 167.2 | 0 |  |  | 164.9 | 165 | 170.9 | 205.8 | 107.6 | 561.3 | 10.6 |  |  |  |  | 169.2 | 7.7 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 90.6 | 8.7 |  |  |  | 110.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 49 | 147.2 | 37.6 | 18.6 | 19.9 | 93.6 | 127.4 | 127.4 | 156.1 | 108.7 | 8 |  | 45 | 46.8 | 2 | 29.1 | 173.4 | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 130.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 244.5 | 117.2 | 63.8 | 79 | 30.4 |  |  |  | 103.4 | 102.8 | 120.4 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 9.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 13.1 | 13.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 8.2 | 5.5 | 1.2 | 36 | 49 | 1.9 | 2.1 | 20.5 | 7.2 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4.5 | 0.6 | 25.4 | 18.7 | 4.1 | 0.1 | 8.9 | 20 | 10.7 |  | 36 | 29 | 3.2 | 14 |  | 0 | 6617.5 | 24.0682 | 1.2 | 0 | 6.088 | 13.2 |  | 18.9215 | 11.5 | 6.4 | 81.3776
04/02/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.6 | 3.7 | 644.4 | 218.6 |  |  | 90.4 | 165.8 | 0 |  |  | 163.1 | 164.6 | 170.6 | 204.4 | 108.2 | 552.7 | 10.6 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 89.8 | 8.5 |  |  |  | 110.9 | 216.1 |  |  |  | 6.5 | 463 | 49 | 71.4 | 38.4 | 18.6 | 19.9 | 90.3 | 137.2 | 137.7 | 160.2 | 110.1 | 8 |  | 45.5 | 47.5 | 2 | 29.4 | 174.4 | 47.7 |  |  | 0 |  |  |  | 130.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.9 |  |  | 190.1 | 112.3 | 63.7 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 103.7 | 103.4 | 119.9 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 24.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 19.6 | 19 | 3.4 | 18.9 | 6.6 | 5.4 | 6.3 | 15.6 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 10.9 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 13 | 12.8 | 19.5 | 20.2 | 20 | 11.3 | 5.7 | 3.1 | 43.1 | 63.6 | 3.3 | 2.6 | 20.5 | 7.2 | 8.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 17.4 | 0.6 | 14.6 | 13.3 | 22.6 | 1 | 8.6 | 20 | 10.2 |  | 36 | 28.9 | 3.3 | 14 |  | 0 | 6585.7 | 24.0731 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9217 | 11.5 | 6 | 80.9849
04/02/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 652.3 | 221.2 |  |  | 87.6 | 168.2 | 0 |  |  | 165.2 | 164.6 | 171.3 | 203.4 | 108 | 560.5 | 10.6 |  |  |  |  | 168 | 8 | 2.7 | 0 | 6.8 |  | 100.8 | 8.5 |  |  |  | 111.5 | 195.6 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 49 | 61.5 | 38 | 18.6 | 19.9 | 91.8 | 129.2 | 129.2 | 156 | 109 | 8 |  | 44.9 | 47.4 | 2 | 29.6 | 174.7 | 47.8 |  |  | 0 |  |  |  | 131.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.1 |  |  | 162.5 | 104.6 | 64.3 | 79.3 | 30.5 |  |  |  | 103.8 | 103.8 | 120.7 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 12.3 | 13 | 8.3 | 26.2 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 15 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 13 | 12.8 | 20 | 20.3 | 19.9 | 11.6 | 2.9 | 19.3 | 33.6 | 57.5 | 2.5 | 2.4 | 20.5 | 7.1 | 8.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2.5 | 74.1 | 0.6 | 14.7 | 13.9 | 66.6 | 2.5 | 8.6 | 20 | 9.7 |  | 36.2 | 28.8 | 3.2 | 14 |  | 0 | 6676.6 | 24.0728 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9249 | 11.5 | 6.1 | 81.0877
04/02/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.7 | 3.7 | 649.1 | 220 |  |  | 90.6 | 167.3 | 0 |  |  | 200.2 | 203.9 | 194.2 | 203.7 | 107.5 | 562.6 | 10.6 |  |  |  |  | 167.7 | 7.8 | 2.3 | 0 | 6.8 |  | 100.7 | 8.5 |  |  |  | 111 | 222 |  |  |  | 6.5 | 461 | 49 | 72.8 | 37.4 | 18.6 | 19.9 | 86.7 | 137.5 | 137.9 | 159.8 | 108.8 | 8 |  | 45 | 47.1 | 2 | 29.3 | 174.6 | 47.6 |  |  | 0 |  |  |  | 130.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.8 |  |  | 214.5 | 117.2 | 64 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 116.3 | 116.4 | 123.1 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0.1 | 35.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.9 | 13.7 | 16.1 | 9.5 | 25.7 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 17 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.7 | 19.9 | 20.3 | 20 | 11.4 | 3.1 | 30.7 | 31.3 | 49.6 | 2.2 | 1.3 | 20.5 | 7.2 | 8.6 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 112.4 | 0.6 | 16.5 | 17.4 | 88.9 | 4.7 | 8.5 | 20 | 10.5 |  | 36.1 | 28.8 | 3.3 | 14 |  | 0 | 6987.6 | 24.0912 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9246 | 11.5 | 6.1 | 81.1059
04/02/2025 | 08:00 | 1 | 1.7 | 3.7 | 648.2 | 219.6 |  |  | 90.7 | 167.2 | 27.9 |  |  | 199 | 202.2 | 195.5 | 203.6 | 107.4 | 559.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.9 | 2.3 | 0 | 6.8 |  | 101 | 8.4 |  |  |  | 111.3 | 214.4 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 49 | 72.6 | 37.8 | 18.7 | 19.9 | 89.3 | 136.2 | 136.2 | 158.2 | 108.5 | 8 |  | 44.9 | 46.9 | 2 | 29.4 | 174.1 | 47.6 |  |  | 44.4 |  |  |  | 130.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 207.7 | 115.2 | 64 | 79.1 | 30.5 |  |  |  | 140.8 | 139.8 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0.1 | 38.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 14.4 | 17.1 | 5.7 | 21.2 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 18.2 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 20 | 6.8 | 6.3 | 35.1 | 26.3 | 42.9 | 2 | 1.3 | 20.5 | 7.2 | 8.5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 6.6 | 124.8 | 0.6 | 24.9 | 24.7 | 98.3 | 7.5 | 8.5 | 20 | 10.5 |  | 36.1 | 28.5 | 3.4 | 14 |  | 0 | 7133.7 | 24.0916 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9239 | 11.5 | 6.1 | 81.1055
04/02/2025 | 08:30 | 1 | 1.7 | 3.7 | 647.9 | 220 |  |  | 78.6 | 167.1 | 81.6 |  |  | 198.5 | 199.2 | 193.5 | 199.3 | 106.9 | 555 | 10.6 |  |  |  |  | 164.3 | 7.9 | 2.2 | 16.6 | 6.8 |  | 140.6 | 8.4 |  |  |  | 111.3 | 135.8 |  |  |  | 6.5 | 439 | 47.6 | 64.8 | 37.7 | 18.6 | 19.9 | 89.4 | 179 | 179.4 | 183.3 | 108.6 | 8 |  | 44.7 | 46.8 | 2 | 28.7 | 173.9 | 47.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 130.7 | 24.3 | 54.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.3 |  |  | 137.5 | 126.7 | 63.1 | 78 | 30.4 |  |  |  | 140.5 | 139.2 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 67.7 | 31.6 | 0.3 | 46.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 20 | 19 | 3.5 | 18.9 | 14.8 | 17.6 | 9.3 | 30.2 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 18.9 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.8 | 11.9 | 36.7 | 34.9 | 53.4 | 2.8 | 3.1 | 20.5 | 7.2 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 9.6 | 130.1 | 0.6 | 14.7 | 17.1 | 103 | 9.3 | 8.4 | 20 | 10 |  | 36.2 | 28.1 | 3.3 | 14 |  | 0 | 7324.4 | 24.0852 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9237 | 11.5 | 6 | 80.9989
04/02/2025 | 09:00 | 1 | 1.7 | 4 | 649.3 | 220.4 |  |  | 91.7 | 167.3 | 82.1 |  |  | 197.2 | 199.4 | 193.2 | 202.3 | 106 | 560.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 8 | 2.3 | 16.5 | 6.8 |  | 141.1 | 8.6 |  |  |  | 111.3 | 135 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 48 | 73.5 | 36.8 | 18.7 | 19.9 | 85.6 | 179.4 | 179.2 | 185.6 | 108.7 | 7.9 |  | 45.1 | 47.1 | 2 | 29.7 | 174.9 | 47.6 |  |  | 45 |  |  |  | 131 | 62 | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.9 |  |  | 179.4 | 133.6 | 63.3 | 75.4 | 30.6 |  |  |  | 140.4 | 139.5 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 137 | 67 | 0.7 | 55.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 4.2 | 3.4 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.9 | 15.3 | 17.8 | 10.9 | 33.6 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 3 | 19.2 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.5 | 20.2 | 20.3 | 20 | 2.6 | 13.1 | 37.6 | 57.8 | 71.2 | 6 | 6 | 20.5 | 7.3 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 0.7 | 11.3 | 132.8 | 0.6 | 12.4 | 15.8 | 106.1 | 12 | 8.4 | 20 | 8.9 |  | 36.2 | 27.9 | 3.4 | 15 |  | 0 | 7650.4 | 24.0862 | 1.2 | 0 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9218 | 11.3 | 6 | 80.798
04/02/2025 | 09:30 | 1 | 1.7 | 4.1 | 648.8 | 219.4 |  |  | 91.9 | 166.9 | 82.7 |  |  | 195.3 | 197.6 | 192.3 | 198.7 | 106.1 | 562.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 8 | 2.9 | 16.4 | 6.5 |  | 140.7 | 7.1 |  |  |  | 111.3 | 153.6 |  |  |  | 6.5 | 463.9 | 47.6 | 72.6 | 35.7 | 18.6 | 19.9 | 92.1 | 178.9 | 179.2 | 185.1 | 109.3 | 8.1 |  | 44.5 | 47.2 | 2 | 29.5 | 174.5 | 47.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 130.6 | 98.3 | 157.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 37.7 |  |  | 183.8 | 133.3 | 63.3 | 75.4 | 30.6 |  |  |  | 140.4 | 139.3 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 178.4 | 87.5 | 0.9 | 70.8 | 0 | 5.8 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.9 | 15.2 | 18.5 | 9.8 | 33.8 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.6 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 3.7 | 9.1 | 37.9 | 59.1 | 66.5 | 6.2 | 5.4 | 20.5 | 7.2 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 13.7 | 133.3 | 0.6 | 6.7 | 13.6 | 106.5 | 14 | 8.4 | 20 | 9.8 |  | 36.2 | 27.8 | 3.4 | 14.4 |  | 0 | 7796.9 | 24.0866 | 1.2 | 3.027 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9219 | 11.3 | 6.1 | 83.9255
04/02/2025 | 10:00 | 1 | 1.7 | 4.2 | 638.3 | 216.7 |  |  | 88 | 164.2 | 82.6 |  |  | 194.3 | 198.2 | 192 | 200.6 | 105.7 | 549.7 | 10.4 |  |  |  |  | 159.7 | 7.3 | 2.8 | 16.5 | 6.6 |  | 139.8 | 5.6 |  |  |  | 110.5 | 134.6 |  |  |  | 6.5 | 453.9 | 46.7 | 68.8 | 36.2 | 18.6 | 19.9 | 94.4 | 175.6 | 175.2 | 184.8 | 107.8 | 7.9 |  | 44.6 | 46.3 | 2 | 28.9 | 170.6 | 47 |  |  | 44.6 |  |  |  | 129.6 | 165.9 | 158.6 |  |  | 32.8 |  |  |  |  | 36.7 |  |  | 143.3 | 129.2 | 59.8 | 75 | 30.3 |  |  |  | 139.9 | 138.8 | 145.1 | 0 |  |  |  |  | 182.3 | 95.9 | 1 | 66.1 | 0 | 9.8 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 19 | 3.6 | 18.9 | 15.2 | 18.5 | 13.3 | 39.4 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 5 | 15.8 | 37 | 55.4 | 56.5 | 7.4 | 6.6 | 20.8 | 7.1 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15.2 | 139.5 | 0.6 | 5.8 | 12.2 | 111.4 | 15.7 | 8.4 | 20 | 9.1 |  | 36.1 | 27.4 | 3.3 | 14.9 |  | 0 | 7787.6 | 24.0879 | 1.2 | 4.032 | 6.08 | 13.2 |  | 18.9203 | 11.1 | 6 | 84.6202
04/02/2025 | 10:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 650.5 | 220 |  |  | 91.6 | 168.2 | 81.9 |  |  | 195.1 | 197 | 191.6 | 197.6 | 105.3 | 566.7 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 8 | 2.8 | 16.3 | 6.6 |  | 141.7 | 6.5 |  |  |  | 111.4 | 141.4 |  |  |  | 6.5 | 463.8 | 48 | 72.5 | 35.1 | 18.6 | 19.9 | 88.4 | 181.5 | 181.5 | 186.1 | 109.2 | 8 |  | 44.8 | 47.6 | 2 | 29.7 | 174.7 | 47.8 |  |  | 44 |  |  |  | 131.2 | 165.7 | 159.1 |  |  | 72 |  |  |  |  | 38.1 |  |  | 197.5 | 134 | 62.6 | 78.4 | 30.5 |  |  |  | 140.5 | 139.5 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 182.3 | 96.7 | 1.3 | 52.5 | 0 | 11.6 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 15.2 | 18.5 | 12.3 | 37.9 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.4 | 20.1 | 20.3 | 20 | 5.4 | 21.6 | 39.7 | 43.6 | 51.3 | 5.7 | 4.2 | 21 | 7.1 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 7.1 | 16.6 | 139.9 | 0.6 | 0 | 3.5 | 112.1 | 17.1 | 8.4 | 20 | 11 |  | 36.1 | 27.3 | 3.3 | 14.5 |  | 0 | 7945.7 | 24.0345 | 1.2 | 4.034 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9191 | 11 | 6.1 | 84.5777
04/02/2025 | 11:00 | 1 | 1.7 | 4.2 | 639.8 | 217.9 |  |  | 89.6 | 163 | 82.3 |  |  | 194.8 | 196.6 | 192.3 | 197.4 | 104.6 | 551 | 10.3 |  |  |  |  | 160.2 | 5.6 | 2.3 | 16 | 6.6 |  | 118.9 | 6.7 |  |  |  | 110.2 | 195.5 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 45.1 | 69.6 | 34.8 | 18.6 | 19.9 | 88.6 | 172.6 | 173.2 | 185.2 | 108.9 | 7.9 |  | 44.1 | 46.3 | 2 | 29.2 | 172.6 | 46.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 128.2 | 165.3 | 158.8 |  |  | 72.3 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 199.3 | 129.2 | 59.9 | 76.9 | 29.9 |  |  |  | 141.2 | 139.8 | 146.6 | 98.6 |  |  |  |  | 181.4 | 96 | 1.3 | 47.6 | 0 | 11.1 | 0.2 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.6 | 8.2 | 33.2 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.9 | 34.1 | 40.3 | 44.9 | 52.7 | 5.5 | 5.2 | 21 | 7 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 17.7 | 141.6 | 0.6 | 0 | 0 | 113.2 | 18.1 | 8.3 | 20 | 9.2 |  | 36.3 | 27.4 | 3.2 | 14 |  | 0 | 7986.8 | 24.0289 | 1.2 | 4.183 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9187 | 11.3 | 6.1 | 85.0207
04/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 646.9 | 219.1 |  |  | 92.3 | 167.1 | 81.8 |  |  | 193 | 196.6 | 192.3 | 195.3 | 104.6 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166 | 6.2 | 2.4 | 16.1 | 6.6 |  | 90 | 6.6 |  |  |  | 110.3 | 214.7 |  |  |  | 6.5 | 389.9 | 47.7 | 73 | 35.6 | 18.6 | 19.9 | 88.3 | 179.8 | 180.5 | 186.1 | 108.6 | 8 |  | 44.8 | 46.9 | 2 | 29.9 | 174.1 | 47.6 |  |  | 43.9 |  |  |  | 130.8 | 164.1 | 157.5 |  |  | 71.5 |  |  |  |  | 37.6 |  |  | 182.4 | 133.5 | 62.1 | 78.3 | 30.5 |  |  |  | 140.3 | 138.8 | 145.6 | 176.9 |  |  |  |  | 181.7 | 95 | 1.3 | 46.6 | 0 | 12.2 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.4 | 2.1 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 15 | 18.7 | 9.2 | 29 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 19.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.6 | 56.5 | 39.7 | 77 | 73.6 | 9.1 | 8.9 | 21 | 7 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 7.6 | 18.6 | 140.4 | 0.6 | 0 | 0 | 112.7 | 18.7 | 8.4 | 20 | 10.4 |  | 35.9 | 27.2 | 3.2 | 13.9 |  | 3.2 | 8109.7 | 23.9654 | 1.2 | 3.978 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9188 | 11.1 | 6 | 84.4522
04/02/2025 | 12:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 647.1 | 219.9 |  |  | 92.3 | 167.3 | 80 |  |  | 193.4 | 197 | 192.2 | 195.4 | 104.5 | 560.9 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 9.2 | 2.4 | 16.1 | 6.6 |  | 90.5 | 7.5 |  |  |  | 111.1 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 376.1 | 45 | 71.9 | 35.1 | 18.6 | 19.9 | 88.3 | 178.9 | 179.2 | 186.3 | 107.8 | 8 |  | 44 | 46.8 | 2 | 29.1 | 173.5 | 47.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 130.7 | 164.9 | 158.1 |  |  | 71.2 |  |  |  |  | 37.3 |  |  | 241.1 | 132.9 | 61.9 | 80.2 | 30.4 |  |  |  | 141.4 | 140.4 | 146.8 | 175.6 |  |  |  |  | 182.2 | 94.7 | 0.6 | 48.4 | 0 | 12.8 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 14.9 | 18.9 | 9 | 31.7 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 6.4 | 67.8 | 39.9 | 72.4 | 71 | 9.6 | 10.6 | 21 | 7 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 7.5 | 18.7 | 139.9 | 0.6 | 0 | 0 | 112.2 | 19 | 8.5 | 20 | 10.3 |  | 36.6 | 27.4 | 3.3 | 14 |  | 3.7 | 8153.5 | 23.9158 | 1.2 | 3.606 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9189 | 11 | 6 | 83.9308
04/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 654.2 | 219.8 |  |  | 92.9 | 169.1 | 54.5 |  |  | 192.4 | 195.2 | 192 | 191.5 | 103.4 | 565.9 | 10.7 |  |  |  |  | 169.5 | 6.9 | 2.5 | 15.7 | 6.6 |  | 62.5 | 7.7 |  |  |  | 111 | 197.6 |  |  |  | 6.5 | 329.5 | 46.1 | 68.3 | 35.3 | 18.6 | 19.9 | 88.3 | 181.4 | 182.5 | 185.5 | 109.5 | 8 |  | 45.4 | 47.7 | 2 | 30.1 | 175.2 | 48 |  |  | 44.9 |  |  |  | 131.9 | 164.2 | 157.2 |  |  | 70.6 |  |  |  |  | 115.5 |  |  | 207.4 | 129.5 | 64.2 | 80.4 | 30.8 |  |  |  | 140.1 | 139.4 | 145.7 | 174.7 |  |  |  |  | 181.6 | 96.4 | 1.3 | 57.5 | 0 | 12.5 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.5 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 14.7 | 18.8 | 9.3 | 34.3 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 6.8 | 67.5 | 39.8 | 64.2 | 72.4 | 8.1 | 7.2 | 21 | 7 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 9.2 | 18.8 | 138.8 | 0.6 | 0 | 1.9 | 112.1 | 19 | 8.5 | 20 | 10.2 |  | 36.3 | 27.6 | 3.2 | 13.8 |  | 3.5 | 8092.7 | 23.6191 | 1.2 | 3.612 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9186 | 10.9 | 6 | 83.5396
04/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 647.9 | 220.2 |  |  | 92 | 166.7 | 27.3 |  |  | 193.3 | 196.9 | 193.4 | 195.7 | 103.7 | 564.2 | 10.4 |  |  |  |  | 162.9 | 7.2 | 2.3 | 15.8 | 6.6 |  | 46.2 | 5.2 |  |  |  | 110.2 | 206 |  |  |  | 6.5 | 326.2 | 44.7 | 71 | 34.7 | 18.6 | 19.9 | 90.7 | 177 | 177 | 186.2 | 108.6 | 8 |  | 43.3 | 46.6 | 2 | 28.4 | 173.8 | 47.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 130 | 166.8 | 159.7 |  |  | 72.2 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 235.8 | 131 | 62.7 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 140.6 | 147.4 | 176.4 |  |  |  |  | 181.2 | 96.6 | 0.8 | 60.6 | 0 | 11.8 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.6 | 3.5 | 5.2 | 0 | 19.9 | 19 | 3.6 | 18.8 | 14.6 | 18.6 | 9.3 | 32.7 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.7 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.5 | 20.3 | 20.3 | 20 | 12.6 | 55.8 | 39.9 | 54.8 | 67.6 | 7.7 | 6.8 | 21 | 7 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 9.3 | 18.6 | 139.5 | 0.6 | 0.3 | 16.8 | 100.5 | 18.7 | 8.3 | 20 | 9.5 |  | 36.3 | 27.6 | 3.3 | 13.9 |  | 3.7 | 8047.2 | 23.6172 | 1.2 | 3.825 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9184 | 11 | 6.1 | 83.9506
04/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 644.7 | 218.6 |  |  | 92.5 | 167.5 | 42.7 |  |  | 192.6 | 195.9 | 191.5 | 194 | 102.8 | 552.5 | 10.6 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 2.4 | 15.6 | 6.7 |  | 45.6 | 7.5 |  |  |  | 111 | 188.6 |  |  |  | 6.5 | 294.3 | 46 | 52.7 | 35.4 | 18.6 | 19.9 | 88.6 | 179.6 | 180.2 | 183.7 | 108.4 | 7.9 |  | 44.7 | 47 | 2 | 29.7 | 173.5 | 47.6 |  |  | 45.2 |  |  |  | 131.1 | 165.4 | 158.2 |  |  | 71.4 |  |  |  |  | 114 |  |  | 188.8 | 118.4 | 63.4 | 80.4 | 30.4 |  |  |  | 140.7 | 139.8 | 145.9 | 103 |  |  |  |  | 181.8 | 96.5 | 0.6 | 58 | 0 | 10.6 | 0.1 | 0 | 9.8 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 14.5 | 18.6 | 10.8 | 29.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.6 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 14.7 | 55.5 | 39.6 | 54.1 | 72 | 6.5 | 9 | 21 | 6.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 6.9 | 17.8 | 131 | 0.6 | 55 | 59.2 | 99.1 | 17.2 | 8.5 | 20 | 10.4 |  | 36.3 | 27.4 | 3.2 | 14 |  | 5.3 | 7935.2 | 23.6154 | 1.2 | 3.817 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9185 | 11 | 6.1 | 83.9409
04/02/2025 | 14:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 652.5 | 220.3 |  |  | 76.7 | 168 | 35.7 |  |  | 192.6 | 195.2 | 191.9 | 192.5 | 103.2 | 559.4 | 10.5 |  |  |  |  | 170.1 | 9.8 | 2.5 | 15.8 | 6.7 |  | 46.4 | 7.5 |  |  |  | 111.1 | 137.3 |  |  |  | 6.5 | 451.2 | 41.7 | 64.4 | 34.8 | 18.6 | 19.9 | 94.2 | 180.6 | 180.5 | 184.8 | 109.1 | 8 |  | 45.1 | 47.4 | 2 | 29.5 | 175.3 | 47.8 |  |  | 44.7 |  |  |  | 131.1 | 166.4 | 158.9 |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 115.4 |  |  | 146.4 | 125.8 | 63.4 | 80.4 | 30.5 |  |  |  | 140.1 | 138.9 | 146.2 | 103.8 |  |  |  |  | 182.2 | 96.4 | 0.5 | 55.6 | 44.8 | 11.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 9.4 | 16.9 | 9.4 | 33.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.5 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.4 | 12.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 18.1 | 58.8 | 39.8 | 62.6 | 71.1 | 6.8 | 7.2 | 21 | 6.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 6.7 | 16.7 | 108.5 | 0.6 | 59.8 | 57.6 | 97.6 | 14.7 | 8.4 | 20 | 10.5 |  | 36.4 | 27.4 | 3.1 | 13.8 |  | 5.2 | 8052.2 | 23.6993 | 1.2 | 3.654 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9191 | 11.1 | 6.1 | 83.9624
04/02/2025 | 14:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 650 | 219.6 |  |  | 81.6 | 167.2 | 80.7 |  |  | 193 | 195.1 | 191 | 191.7 | 102.2 | 559 | 10.6 |  |  |  |  | 164.4 | 6.4 | 2.4 | 16 | 6.6 |  | 45.9 | 7.5 |  |  |  | 111.1 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 294.3 | 44 | 67.3 | 35.4 | 18.6 | 19.9 | 87.8 | 178.9 | 179.2 | 185.2 | 108.9 | 8 |  | 44.9 | 46.9 | 2 | 29.5 | 174.4 | 47.6 |  |  | 45 |  |  |  | 131 | 165.8 | 158.3 |  |  | 71.2 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 238.6 | 128.2 | 63.1 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 140.7 | 139.4 | 146.1 | 103.6 |  |  |  |  | 181.8 | 96.5 | 0.4 | 50.5 | 43.9 | 11.3 | 0.1 | 0 | 9.8 | 4.5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 13 | 18.3 | 10.1 | 33.8 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 19.3 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.5 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 21.8 | 64.7 | 36.7 | 56.1 | 77.9 | 6.2 | 7.8 | 21 | 6.8 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 5.5 | 15.7 | 132.8 | 0.6 | 60 | 60 | 74.7 | 14.1 | 8.5 | 20 | 10.7 |  | 36.2 | 27.5 | 3.2 | 14.5 |  | 5.5 | 8101.5 | 23.7043 | 1.2 | 3.656 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9191 | 11 | 6.1 | 83.8693
04/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 650.7 | 219.4 |  |  | 71.1 | 167.9 | 82.6 |  |  | 192.9 | 194.8 | 191.4 | 190.8 | 101.5 | 563.3 | 10.6 |  |  |  |  | 170.1 | 8.1 | 2.8 | 16.1 | 6.7 |  | 46 | 7.6 |  |  |  | 111.3 | 136.8 |  |  |  | 6.5 | 407.8 | 44 | 64.8 | 33.2 | 18.5 | 19.9 | 92.3 | 178.3 | 178.5 | 184.6 | 108.7 | 7.9 |  | 45.8 | 47.1 | 2 | 29.4 | 174.9 | 47.7 |  |  | 45 |  |  |  | 131 | 165.4 | 158 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.2 |  |  | 159.3 | 125.8 | 63.4 | 80.4 | 30.4 |  |  |  | 140.3 | 139.4 | 145.1 | 178.5 |  |  |  |  | 181.8 | 96.6 | 0.1 | 52.2 | 76.2 | 4.2 | 0.1 | 0 | 9.9 | 4.7 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 13 | 17.2 | 10.9 | 33.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 18.7 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.5 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 22.1 | 62.5 | 38.8 | 68.5 | 80.3 | 7.2 | 6.8 | 21 | 6.8 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 2.8 | 13.7 | 135.9 | 0.6 | 64.2 | 65.3 | 107 | 13.7 | 8.4 | 20 | 9.3 |  | 36.3 | 27.5 | 3.4 | 14 |  | 5.5 | 8139.5 | 23.7036 | 1.2 | 3.852 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9197 | 11 | 6.1 | 84.0653
04/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 647.4 | 219 |  |  | 92.3 | 167.3 | 82.9 |  |  | 195.2 | 197.9 | 193.7 | 195 | 104.1 | 560.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.7 | 7.8 | 2.7 | 16 | 6.8 |  | 75.6 | 8 |  |  |  | 111 | 155.9 |  |  |  | 6.5 | 380.3 | 44 | 55.5 | 34.4 | 18.6 | 19.9 | 93.7 | 178.6 | 178.9 | 185.2 | 108.9 | 8 |  | 44.4 | 47 | 2 | 29.4 | 174 | 47.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 130.9 | 166.8 | 160.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.4 |  |  | 112.9 | 118.7 | 63.1 | 80.4 | 30.3 |  |  |  | 141.3 | 140.3 | 146.1 | 178.3 |  |  |  |  | 184 | 97.5 | 0.1 | 60.2 | 73.6 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 13.6 | 16.7 | 12 | 38.2 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 17.9 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.5 | 12.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 22.9 | 68.2 | 37.2 | 52.2 | 89.6 | 4.2 | 6.5 | 21 | 6.8 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12.5 | 131.1 | 0.6 | 62.1 | 70.1 | 106.5 | 12.1 | 8.4 | 20 | 10.3 |  | 36.2 | 27.6 | 3.2 | 14.5 |  | 5.7 | 8125.1 | 23.7015 | 1.2 | 3.849 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9208 | 11.1 | 6 | 84.0614
04/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 650.7 | 219.7 |  |  | 92.8 | 170.4 | 83.8 |  |  | 196.3 | 198.4 | 193.9 | 197.5 | 104.2 | 556.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 8.4 | 2.8 | 16 | 6.8 |  | 75.3 | 5 |  |  |  | 111.3 | 173.8 |  |  |  | 6.5 | 327.2 | 45.2 | 61.1 | 36.7 | 18.6 | 19.9 | 90.2 | 181.2 | 181.7 | 184.5 | 109.4 | 7.9 |  | 45 | 47.6 | 2 | 26.4 | 175.1 | 47.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 131.7 | 89.6 | 160.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.7 |  |  | 182.7 | 122.8 | 63.9 | 80.5 | 30.6 |  |  |  | 140 | 139 | 145.2 | 103.2 |  |  |  |  | 184.9 | 98.1 | 0.1 | 71 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.5 | 5.2 | 0 | 19 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 13.5 | 16.5 | 14.9 | 43.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 16.9 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 11.8 | 12.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 26.3 | 77.7 | 34.5 | 55.1 | 82.6 | 4.3 | 4.4 | 21 | 6.8 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 11 | 124.9 | 0.6 | 81 | 80.3 | 86.8 | 10.2 | 8.4 | 19.9 | 10.5 |  | 35.8 | 27.8 | 3.3 | 14.1 |  | 5.6 | 8047.2 | 23.7025 | 1.2 | 3.638 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9218 | 11.1 | 6.1 | 83.9523
04/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 645.8 | 218.8 |  |  | 88.2 | 166.6 | 84.4 |  |  | 197.5 | 200 | 195.8 | 202 | 105.3 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 162.8 | 7.5 | 2.2 | 16.1 | 6.8 |  | 74 | 6.3 |  |  |  | 111.1 | 201.6 |  |  |  | 6.5 | 380.5 | 46 | 66 | 35.2 | 18.6 | 19.9 | 89.7 | 176.2 | 176.4 | 185.1 | 109.4 | 8 |  | 44.5 | 47 | 2 | 25.8 | 173.4 | 47.3 |  |  | 45.8 |  |  |  | 130 | 0 | 162.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.7 |  |  | 149.5 | 126.2 | 63 | 79 | 30.2 |  |  |  | 140.1 | 139.1 | 145.8 | 103.9 |  |  |  |  | 186.1 | 99 | 0 | 81.3 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.8 | 11.8 | 14.2 | 16.7 | 51.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 14.5 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 11.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 27.5 | 78.9 | 7.9 | 45.3 | 81.8 | 3.7 | 3.6 | 21 | 6.8 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4.4 | 109 | 0.6 | 96 | 90.1 | 86.3 | 8.7 | 8.3 | 20 | 10.2 |  | 36.1 | 27.9 | 3.2 | 13.9 |  | 4.9 | 7966 | 23.699 | 1.2 | 7.924 | 6.08 | 13.2 |  | 18.9221 | 11.1 | 14.7 | 96.8251
04/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.7 | 4.3 | 644.4 | 218.9 |  |  | 91 | 167.5 | 83.8 |  |  | 196 | 198.8 | 193.5 | 200.7 | 106.9 | 554.4 | 10.6 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 2.5 | 16.3 | 6.7 |  | 75.1 | 7.4 |  |  |  | 111.1 | 158.2 |  |  |  | 6.5 | 317.8 | 49.4 | 48.1 | 35.7 | 18.6 | 19.9 | 93 | 179 | 179.3 | 183.5 | 108.2 | 7.9 |  | 45 | 46.9 | 2 | 29.8 | 173.6 | 47.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 131.1 | 0 | 160.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 146.8 | 114.3 | 65 | 76.8 | 30.4 |  |  |  | 139.2 | 138.3 | 144.6 | 102.6 |  |  |  |  | 186.6 | 99.6 | 0 | 77.7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.8 | 6 | 8.4 | 16.7 | 51.9 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 6.9 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 11.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 22.7 | 78.9 | 15 | 40.7 | 78.7 | 2.7 | 3.7 | 21 | 7 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0 | 4.8 | 15.1 | 0.6 | 112.2 | 110.3 | 15.1 | 2.4 | 8.4 | 20 | 10.5 |  | 36.1 | 27.9 | 3.2 | 14 |  | 6.3 | 7642.2 | 23.7851 | 1.2 | 8.007 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9224 | 11.1 | 15.7 | 98.0045
04/02/2025 | 17:30 | 1 | 1.7 | 4.3 | 644.3 | 218.8 |  |  | 89.1 | 165.8 | 85.5 |  |  | 197.1 | 200.2 | 194.3 | 203.7 | 107 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 157.4 | 7.1 | 2.4 | 0.9 | 6.8 |  | 100.2 | 7.9 |  |  |  | 109.7 | 190.3 |  |  |  | 6.5 | 306.4 | 43.1 | 115.7 | 33.4 | 18.6 | 19.9 | 86.3 | 175.9 | 176.1 | 185.5 | 107.5 | 8 |  | 43.7 | 46.4 | 2 | 28.8 | 173.4 | 47 |  |  | 45.5 |  |  |  | 129.8 | 0 | 80.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.2 |  |  | 256.6 | 129.3 | 64.3 | 76.6 | 30.2 |  |  |  | 140.3 | 139.4 | 145.5 | 0 |  |  |  |  | 186.4 | 99.3 | 0 | 68.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.5 | 5.2 | 0 | 20 | 19 | 3.6 | 18.8 | 1.4 | 2.3 | 15.2 | 43.2 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 11.8 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 79.4 | 1.8 | 30.4 | 71.9 | 1.9 | 3 | 21 | 7.6 | 8.2 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 2.5 | 9.8 | 0.6 | 116.9 | 107.2 | 9.8 | 0.6 | 8.4 | 19.8 | 10.4 |  | 36.4 | 28 | 3.3 | 14.9 |  | 5.6 | 7551.6 | 23.7886 | 1.2 | 7.539 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9228 | 11.1 | 15.8 | 97.6404
04/02/2025 | 18:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 649.2 | 220.3 |  |  | 90.4 | 167.8 | 85.6 |  |  | 197.2 | 199.6 | 194 | 204.1 | 106.9 | 560.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 8.9 | 2.9 | 0 | 6.8 |  | 100.8 | 7.8 |  |  |  | 111.3 | 170 |  |  |  | 6.5 | 384.5 | 40.1 | 129 | 34.8 | 18.4 | 19.9 | 90.3 | 177.9 | 178.4 | 184.6 | 108.8 | 8 |  | 44.6 | 47 | 2 | 29.7 | 173.9 | 47.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 131.2 | 0 | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.5 |  |  | 105.5 | 116.9 | 65.3 | 79 | 30.4 |  |  |  | 140.3 | 139.5 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 186.1 | 99.4 | 0 | 70.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 9.9 | 5.3 | 3.7 | 5.2 | 0 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.8 | 0.1 | 0 | 19.2 | 57 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 0.5 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 11.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 17.4 | 78.8 | 0.1 | 35.9 | 75.8 | 2.8 | 3.9 | 21 | 7.7 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0.1 | 1 | 3 | 0.6 | 116.8 | 112 | 2.5 | 0.4 | 8.5 | 20 | 10.4 |  | 36.6 | 28.1 | 3.2 | 14.4 |  | 5.6 | 7488.4 | 23.7825 | 1.3 | 5.6 | 6.09 | 13.2 |  | 18.9226 | 11.3 | 15.6 | 95.7951
04/02/2025 | 18:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 645.5 | 219.1 |  |  | 90.1 | 166.9 | 84.5 |  |  | 197 | 199.6 | 194.5 | 204.8 | 107 | 555.7 | 10.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.7 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 99.8 | 6.4 |  |  |  | 110.9 | 163.5 |  |  |  | 6.5 | 380 | 54.7 | 125.1 | 35.4 | 18.4 | 19.9 | 86.2 | 178.5 | 178.8 | 184.3 | 108.4 | 7.9 |  | 44.4 | 47.1 | 2 | 29.8 | 173.5 | 47.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 130.9 | 0 | 61.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 96.3 | 115.3 | 64 | 79 | 30.4 |  |  |  | 140.2 | 139.4 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 186.3 | 99.6 | 0 | 47.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 13.9 | 42.7 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.1 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 15 | 79.7 | 0 | 47.1 | 74 | 4.5 | 3.8 | 21 | 8.3 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 117.2 | 119.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 10.4 |  | 36.2 | 28.1 | 3.2 | 14.5 |  | 6 | 7418.3 | 23.7721 | 1.3 | 6.674 | 6.085 | 13.2 |  | 18.9223 | 11.3 | 15.6 | 96.8533
04/02/2025 | 19:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 651.8 | 220 |  |  | 90 | 167.5 | 84.9 |  |  | 196.7 | 199.8 | 194.7 | 202.7 | 107 | 569.2 | 10.6 |  |  |  |  | 164.1 | 8.1 | 2.8 | 2.3 | 6.8 |  | 139.4 | 6.6 |  |  |  | 111.5 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 463 | 54.3 | 149.3 | 34.3 | 18.6 | 19.9 | 88.6 | 178.8 | 178.7 | 185.9 | 109.6 | 8 |  | 45 | 47.1 | 2 | 30.3 | 174.9 | 47.6 |  |  | 46.5 |  |  |  | 131 | 0 | 97.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.2 |  |  | 273.9 | 133.2 | 64.3 | 78.9 | 30.5 |  |  |  | 139.9 | 139.3 | 145.2 | 0 |  |  |  |  | 186.8 | 99.7 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.8 | 30.4 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 20 | 16.7 | 78.7 | 0 | 34.7 | 60.8 | 1.8 | 3.4 | 21 | 8.4 | 7.9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.7 | 68.6 | 0 | 0 | 8.4 | 20.2 | 10.4 |  | 36.1 | 28.1 | 3.3 | 14.9 |  | 5.4 | 7753.5 | 23.9871 | 1.3 | 8.019 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9224 | 11.4 | 15.7 | 98.6154
04/02/2025 | 19:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.9 | 219.3 |  |  | 88.6 | 208.4 | 85.6 |  |  | 197.3 | 198.7 | 195 | 204.6 | 107.4 | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162.8 | 7.5 | 2.6 | 16.5 | 6.8 |  | 141.7 | 7.5 |  |  |  | 110.9 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 50.7 | 148.9 | 36.4 | 18.5 | 19.9 | 91.4 | 178.4 | 178.4 | 184.5 | 108.1 | 8 |  | 44.4 | 46.9 | 2 | 29.3 | 173.8 | 47.4 |  |  | 46.7 |  |  |  | 130.7 | 54.8 | 160.7 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114 |  |  | 250.7 | 132.3 | 64 | 79 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 139.8 | 145.8 | 0 |  |  |  |  | 187.3 | 99.9 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 19 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 11.4 | 44.8 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 12.7 | 73.6 | 0 | 20.8 | 48.8 | 1.8 | 2.1 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.8 | 42.7 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 10.5 |  | 36.2 | 28.3 | 3.2 | 14.5 |  | 6.8 | 7804.3 | 23.9838 | 1.3 | 8.022 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9223 | 11.4 | 15.6 | 98.5151
04/02/2025 | 20:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.2 | 219.3 |  |  | 83.8 | 208.8 | 86.2 |  |  | 197.2 | 200.3 | 194.5 | 202 | 106.8 | 559.4 | 10.6 |  |  |  |  | 167 | 7.6 | 2.7 | 16.5 | 6.8 |  | 141.8 | 8.2 |  |  |  | 111.1 | 182 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 52.5 | 146 | 36.3 | 18.5 | 19.9 | 91.1 | 178.7 | 179.1 | 184.2 | 108.4 | 8 |  | 44.9 | 46.8 | 2 | 29.3 | 173.9 | 47.5 |  |  | 47 |  |  |  | 130.9 | 168 | 160.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.1 |  |  | 168.4 | 130.9 | 64.1 | 78.9 | 30.4 |  |  |  | 140.4 | 139.7 | 145.6 | 0 |  |  |  |  | 187.5 | 100.2 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.9 | 5 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.8 | 39.7 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 10.2 | 71.7 | 0 | 31.4 | 59.9 | 2 | 1 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.6 | 46.1 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 10 |  | 36.1 | 28.3 | 3.2 | 14.5 |  | 5.9 | 7811.1 | 23.9832 | 1.3 | 8.02 | 6.086 | 13.2 |  | 18.9223 | 11.4 | 15.6 | 98.5115
04/02/2025 | 20:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 647.6 | 219.5 |  |  | 86.3 | 208.3 | 86.2 |  |  | 198.5 | 200.4 | 194.9 | 206.9 | 106.3 | 562.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 2.6 | 16.5 | 6.8 |  | 75.7 | 8.1 |  |  |  | 55.5 | 189.9 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 54.6 | 148.2 | 36.7 | 18.5 | 19.9 | 88 | 177.4 | 177.5 | 185.2 | 108.7 | 8.1 |  | 43.8 | 47 | 2 | 29.4 | 173.9 | 47.4 |  |  | 47 |  |  |  | 130.3 | 169.1 | 162 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.2 |  |  | 226.7 | 131.8 | 63.8 | 78.8 | 30.4 |  |  |  | 141.3 | 140.4 | 146 | 0 |  |  |  |  | 187.5 | 100.2 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.8 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.3 | 32.8 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.3 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 61.8 | 0 | 27.8 | 74.9 | 1.7 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.3 | 55.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 10.1 |  | 36 | 28.3 | 3.3 | 14.2 |  | 5.6 | 7755.1 | 23.9848 | 1.3 | 8.022 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9221 | 11.5 | 15.7 | 98.7159
04/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 646.5 | 219.2 |  |  | 86.3 | 208.3 | 85.9 |  |  | 198.8 | 200.2 | 195.2 | 205.7 | 107.2 | 559.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7.4 | 2.6 | 16.5 | 6.8 |  | 74.5 | 6.9 |  |  |  | 55.4 | 202.9 |  |  |  | 6.5 | 460 | 54.8 | 148 | 36.9 | 18.5 | 19.9 | 89.3 | 176 | 176.4 | 185 | 108.5 | 8 |  | 43.8 | 47 | 2 | 29.4 | 173.1 | 47.3 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.1 | 169.8 | 162.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 220.7 | 132.1 | 63.8 | 78.7 | 30.3 |  |  |  | 140.9 | 140.5 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 188 | 100.3 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.1 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.5 | 29.3 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.4 | 20.4 | 2 |  | 12.6 | 12.6 | 20.2 | 20.3 | 20 | 6.2 | 56.8 | 0 | 23 | 50.3 | 1.8 | 2.3 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.9 | 40.3 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 9.9 |  | 36.2 | 28.3 | 3.4 | 14.2 |  | 5.7 | 7716.2 | 23.9855 | 1.3 | 8.122 | 6.086 | 13.2 |  | 18.9218 | 11.7 | 15.6 | 98.9153
04/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 648.3 | 220.1 |  |  | 84.3 | 248.6 | 86.3 |  |  | 198.2 | 199.8 | 196.5 | 201.8 | 107.7 | 559.9 | 10.6 |  |  |  |  | 167.6 | 7.6 | 2.5 | 16.5 | 6.8 |  | 75.6 | 8 |  |  |  | 55.6 | 192.1 |  |  |  | 6.5 | 459 | 54.8 | 148.7 | 37.4 | 18.5 | 19.9 | 90.9 | 179.8 | 179.9 | 185.2 | 108.8 | 8.1 |  | 44.8 | 47.1 | 2 | 29.6 | 174.7 | 47.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 130.9 | 169.4 | 161.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.6 |  |  | 175.1 | 133.2 | 64 | 79 | 30.5 |  |  |  | 141.2 | 140.6 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 188.1 | 100.6 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.8 | 0 | 0 | 9.4 | 28.1 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 13.2 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 8.1 | 55.6 | 0 | 17.9 | 40.3 | 1.1 | 0.6 | 20.9 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.8 | 31.3 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 9.8 |  | 36.4 | 28.2 | 3.5 | 14 |  | 5.6 | 7675.4 | 23.9834 | 1.3 | 8.032 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9211 | 11.5 | 15.5 | 98.5235
04/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.6 | 4.3 | 645.6 | 219 |  |  | 81.6 | 255.3 | 85.7 |  |  | 198.2 | 201.4 | 195.6 | 204.4 | 107.5 | 557.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 2.4 | 16.5 | 6.8 |  | 74.3 | 8 |  |  |  | 55.4 | 173.5 |  |  |  | 6.5 | 461.3 | 54.8 | 139.4 | 36.6 | 18.5 | 19.9 | 90.2 | 177.5 | 177.7 | 184.8 | 108.7 | 8 |  | 44.6 | 46.9 | 2 | 29.6 | 173 | 47.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 130.7 | 169.5 | 161.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.9 |  |  | 141.4 | 126.1 | 63.8 | 77 | 30.4 |  |  |  | 140.8 | 140.2 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 187.9 | 100.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 4.9 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.6 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8.9 | 24.9 | 4.7 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 13.9 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10 | 46 | 0 | 21.5 | 48.3 | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.4 | 20.5 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 9.7 |  | 36.1 | 28.2 | 3.4 | 14.5 |  | 6.3 | 7566.1 | 23.9848 | 1.2 | 8.029 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9221 | 11.7 | 15.8 | 98.9229
04/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.6 | 4.3 | 648.4 | 220 |  |  | 90.9 | 256.6 | 85.6 |  |  | 197.5 | 201.3 | 195.2 | 204 | 107.6 | 558.2 | 10.6 |  |  |  |  | 167.6 | 7.8 | 2.5 | 16.5 | 6.8 |  | 65.5 | 7.3 |  |  |  | 55.7 | 152.8 |  |  |  | 6.5 | 447.2 | 54.8 | 142.5 | 37.7 | 18.5 | 19.9 | 89.6 | 179.3 | 179.5 | 185 | 108.7 | 8 |  | 44.9 | 47.1 | 2 | 29.5 | 174.1 | 47.6 |  |  | 47.1 |  |  |  | 130.9 | 170.1 | 162.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 114.8 |  |  | 153.1 | 127.4 | 64 | 80 | 30.4 |  |  |  | 140.9 | 140 | 146 | 0 |  |  |  |  | 187.8 | 100.5 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 8.4 | 28 | 4.7 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 15 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 20 | 9.9 | 41.8 | 0 | 17.7 | 46.9 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8.4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 21.6 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 9.6 |  | 36.4 | 28.3 | 3.2 | 14 |  | 6.9 | 7557.1 | 23.9842 | 1.2 | 8.03 | 6.087 | 13.2 |  | 18.9215 | 11.6 | 15.7 | 98.7228
04/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.5 | 4.3 | 653.1 | 219.8 |  |  | 89.8 | 256.2 | 86.1 |  |  | 198.7 | 201.4 | 195.6 | 205.9 | 107.8 | 562.9 | 10.5 |  |  |  |  | 170.1 | 7.9 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 66.9 | 7.5 |  |  |  | 56 | 135.4 |  |  |  | 6.5 | 442.1 | 54.7 | 137.9 | 38.9 | 18.5 | 19.9 | 91.8 | 178.9 | 179.2 | 185.6 | 109.4 | 8.1 |  | 44.6 | 47.5 | 2 | 30 | 174.6 | 47.8 |  |  | 47 |  |  |  | 131.4 | 83.6 | 91.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 115.6 |  |  | 135.8 | 123.3 | 64.5 | 80.2 | 30.6 |  |  |  | 141.9 | 141.2 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 188 | 100.6 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 0 | 19.3 | 18.3 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 6.4 | 21.7 | 4.7 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 15.2 | 13 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 10 | 40.2 | 0 | 27.5 | 57.4 | 1.8 | 1.3 | 21 | 8.4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.4 | 16.3 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 9.6 |  | 36.6 | 28.5 | 3.2 | 15 |  | 5.5 | 7367.8 | 23.9868 | 1.2 | 8.034 | 6.086 | 13.2 |  | 18.9221 | 11.7 | 15.7 | 98.8289
04/02/2025 | 23:30 | 1 | 1.5 | 4.3 | 653.8 | 220.1 |  |  | 90.3 | 256.4 | 0 |  |  | 199.7 | 201.9 | 196 | 205.5 | 108 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 171.9 | 8.1 | 2.6 | 0 | 6.8 |  | 66.8 | 7.1 |  |  |  | 56.3 | 176.4 |  |  |  | 6.5 | 424.4 | 54.8 | 144.9 | 39.2 | 15.5 | 19.9 | 90.3 | 179.6 | 179.9 | 184.4 | 109.8 | 8.1 |  | 45.1 | 47.7 | 2 | 30.2 | 176.4 | 47.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 131.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 116.2 |  |  | 151.5 | 129.2 | 64.9 | 80.3 | 30.7 |  |  |  | 142 | 141.1 | 146.2 | 0 |  |  |  |  | 188.3 | 101 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.2 | 3.6 | 5.1 | 0 | 20 | 18.4 | 3.5 | 18.9 | 0 | 0 | 5.6 | 19.6 | 4.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 3.3 | 20.4 | 2 |  | 16 | 12.9 | 20 | 20.3 | 20 | 8.7 | 40.6 | 0 | 22.3 | 41.7 | 1.1 | 0.4 | 21 | 8.4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.9 | 8.7 | 0 | 0 | 8.5 | 20 | 10.1 |  | 36.3 | 28.6 | 3.3 | 14.5 |  | 5.8 | 7127 | 23.9884 | 1.2 | 8.025 | 6.084 | 13.2 |  | 18.9218 | 11.7 | 15.7 | 98.8192
05/02/2025 | 00:00 | 1 | 1.5 | 4.3 | 644.9 | 218.5 |  |  | 90.1 | 256.6 | 0 |  |  | 198.8 | 202.4 | 195.7 | 204.2 | 107.8 | 554.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.3 | 7.5 | 2.5 | 0 | 6.8 |  | 65.7 | 7.1 |  |  |  | 110.8 | 142.3 |  |  |  | 6.5 | 434 | 54.8 | 132.5 | 38.1 | 18.3 | 19.9 | 91.7 | 177.6 | 177.9 | 184.2 | 108.8 | 8 |  | 44.8 | 46.6 | 2 | 29.8 | 173.5 | 47.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 130.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 113.8 |  |  | 120.6 | 120.1 | 59.7 | 79.9 | 0 |  |  |  | 141.6 | 140.8 | 145.4 | 0 |  |  |  |  | 188.6 | 101.1 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 0 | 20 | 18.3 | 3.6 | 18.9 | 0 | 0 | 6.5 | 13.5 | 4.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 2.8 | 20.4 | 2 |  | 16 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 8.9 | 37.4 | 0 | 17.9 | 40.7 | 0.5 | 0.6 | 21 | 8.4 | 8.1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.6 | 0 | 0 | 8.4 | 20 | 10 |  | 36.4 | 28.6 | 3.3 | 13.9 |  | 5.5 | 6998.8 | 23.9908 | 1.2 | 7.283 | 6.089 | 13.2 |  | 18.9218 | 11.6 | 6.1 | 88.3846
EJEC |  | 24.2 | 39.25 | 99.25 | 15296.05 | 5169.85 | 0 | 0 | 2126.15 | 4355.45 | 1184.7 | 0 | 0 | 4508.2 | 4557.2 | 4514.55 | 4836.15 | 2553.7 | 13437.55 | 252.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.45 | 184.4 | 61.25 | 204.3 | 162.05 | 0 | 2189.9 | 184.55 | 0 | 0 | 0 | 2363.75 | 4487.35 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10221.6 | 1173.05 | 2575.1 | 870.6 | 443.95 | 477.6 | 2159 | 3949.9 | 3956.95 | 4242.25 | 2610.9 | 191.75 | 0 | 1073.1 | 1128.8 | 48 | 703.8 | 4176.15 | 1140.65 | 0 | 0 | 799.1 | 0 | 0 | 0 | 3136.55 | 1707.6 | 2110.6 | 0 | 0 | 338.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.1 | 0 | 0 | 4637.7 | 2984.15 | 1523.25 | 1892.65 | 715 | 0 | 0 | 0 | 3104.85 | 3088.6 | 3312.5 | 889.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081.8 | 1520.2 | 5.75 | 1097.35 | 206.4 | 63.55 | 0.95 | 73.55 | 237.35 | 124.65 | 84.8 | 124.35 | 232.45 | 477.9 | 452.8 | 84.8 | 452.4 | 147.25 | 183.25 | 225.35 | 711.05 | 104.6 | 30.4 | 57.6 | 69.2 | 198.25 | 82.3 | 489.6 | 48 | 0 | 307 | 304.95 | 479.1 | 486.75 | 479.55 | 244.25 | 961.5 | 364.65 | 971 | 1438.9 | 84 | 80.8 | 500.25 | 179.25 | 197.55 | 480 | 480 | 480 | 40.9 | 137 | 1305.05 | 14.1 | 834.55 | 789.15 | 1027.85 | 135.75 | 203.2 | 479.85 | 245.05 | 0 | 869.2 | 676.9 | 79.1 | 335.3 | 0 | 70.15 | 177259.7 | 575.1243 | 29.2 | 88.0725 | 146.1305 | 316.8 | 0 | 451.1792 | 273.4 | 219.95 | 2099.8566

## REACTIVA
martes, 4 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [161 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | SAN GABAN | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
04/02/2025 | 00:30 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 23.6 | 11.3 |  |  | -21 | -3.2 | 0 |  |  | 5.3 | 21.6 | 25.8 | 10.4 | 0 | 74 | 0.2 |  |  |  |  | 9 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 8.8 | 2.1 |  |  |  | 12.6 | 10.9 |  |  |  | -1.2 | 51.5 | 4.4 | 15.4 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.5 | 7.9 | -40 | -49.7 | 10.7 | -1.1 |  | -3.5 | 6.3 | 0.5 | -0.1 | 14.8 | -1.4 |  |  | -3.3 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | 28.8 | 21.6 | -0.4 | 2.2 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 8.3 | -32.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 1.3 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -3.7 |  | 8.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |  | 8.2 | 1.2 | 2.7 | 2.9 |  | 0 | 278.7 | 2.6711 |  | 0 | 1.452 | 1.7 |  | 3.8097 | -0.3 | 1.5 | 10.8328
04/02/2025 | 01:00 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 19.1 | 11 |  |  | -19.5 | 4.2 | 0 |  |  | 0.7 | 16.2 | 23.1 | 10.2 | 0.2 | 74.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 1.4 | 0 | -3.3 |  | 8.5 | 2 |  |  |  | 0.8 | 10.2 |  |  |  | -1.3 | 49.5 | 4.2 | 16.1 | 1.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 7.6 | -40.1 | -45.6 | 10.1 | -1 |  | -4.7 | 5.8 | 0.5 | -0.1 | 11.7 | -2.5 |  |  | -2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | 27.9 | 21.4 | 0.4 | 1.8 | 0 |  |  |  | 3.5 | 6.9 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | -1.6 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 | 1 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6.1 |  | 9.4 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |  | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 2.6 |  | 0 | 249.5 | 2.599 |  | 0 | 1.36 | 1.8 |  | 3.6221 | -0.1 | 1.4 | 10.6811
04/02/2025 | 01:30 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 22.3 | 10.8 |  |  | -18.5 | 0.9 | 0 |  |  | 2 | 18 | 23.3 | 9.1 | -1.5 | 76.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 0.8 | 0 | -3.3 |  | 8 | 2 |  |  |  | 1.2 | 8.6 |  |  |  | -1.3 | 48.7 | 4.1 | 15.5 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 3.6 | -44.5 | -48.6 | 8.3 | -1 |  | -4.5 | 5.8 | 0.5 | -0.1 | 12.7 | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.6 |  |  | 29.5 | 21.6 | 0.3 | 2.1 | 0 |  |  |  | 2 | 5.8 | -36.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 1 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.7 | -5.2 |  | 9.9 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 |  | 9.9 | 1.2 | 0.4 | 2 |  | 0 | 237.7 | 2.561 |  | 0 | 1.566 | 1.8 |  | 2.4569 | 0 | 1.4 | 9.7838
04/02/2025 | 02:00 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 16.7 | 9.8 |  |  | -18.9 | 4.4 | 0 |  |  | -3 | 12.9 | 23.9 | 7.3 | -1.5 | 73.3 | -0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 9.1 | 1.9 |  |  |  | 6 | 9 |  |  |  | -1.2 | 45.8 | 4 | 11.6 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | -45.4 | -49.8 | 10.9 | -1 |  | -5.1 | 5.5 | 0.5 | -0.1 | 11.5 | -2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.7 |  |  | 28 | 21.8 | 0.4 | 2.1 | 0 |  |  |  | 0.2 | 3.9 | -39 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | -1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -3.3 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -5.5 |  | 9.6 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.2 |  | 9.6 | 1.2 | 0.6 | 2.8 |  | 0 | 204.1 | 2.5408 |  | 0 | 1.408 | 1.8 |  | 3.8128 | 0 | 1.5 | 11.0616
04/02/2025 | 02:30 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 6.5 | 8.5 |  |  | -19.6 | -1.7 | 0 |  |  | -7.7 | 10 | 16.5 | 3.8 | -4 | 66.6 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0.3 | 0 | -3.4 |  | 7.1 | 1.8 |  |  |  | 3.5 | 2.8 |  |  |  | -1.3 | 44.6 | 3.7 | 11.9 | 1.6 | 0 | 2.7 | 1.8 | -3.2 | -51.1 | -55.2 | 7.8 | -1.1 |  | -5.8 | 5.5 | 0.5 | -0.1 | 12.6 | -4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.6 |  |  | 28.5 | 21.7 | -0.4 | 4.3 | -0.1 |  |  |  | -3.9 | -0.3 | -45.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -3.2 | 0.6 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -6.7 |  | 8.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.1 |  | 8.6 | 1.2 | 0.8 | 2.5 |  | 0 | 100.4 | 2.3089 |  | 0 | 1.582 | 1.8 |  | 3.815 | -0.3 | 1.5 | 10.7059
04/02/2025 | 03:00 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 8.3 |  |  | -19.6 | 2.7 | 0 |  |  | -6.4 | 10.3 | 13.4 | 6.1 | -3.5 | 64.9 | 0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 0.5 | 0 | -3.4 |  | 4.6 | 1.7 |  |  |  | 6.9 | -5.9 |  |  |  | -1.3 | 43.2 | 3.2 | 10.4 | 2.1 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | -46.8 | -50.8 | 7.4 | -1.1 |  | -3.8 | 7.1 | 0.5 | -0.1 | 17.8 | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 28.5 | 21.2 | -1 | 2.2 | -3.9 |  |  |  | -2.5 | 1.5 | -43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.3 | 1.7 | -1.5 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -3.2 | 0 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -9 |  | 9 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.5 |  | 9 | 1.2 | 0.7 | 2 |  | 0 | 100.8 | 2.1893 |  | 0 | 1.652 | 1.8 |  | 3.811 | -0.4 | 1.5 | 10.5524
04/02/2025 | 03:30 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 20.1 | 10.6 |  |  | -18.2 | 10.2 | 0 |  |  | -45.8 | -20.3 | 6 | 13.9 | 2.6 | 74.8 | -0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 0.4 | 0 | -3.4 |  | 7.8 | 1.9 |  |  |  | 10.2 | -1.7 |  |  |  | -1.3 | 44.8 | 3.7 | 11.7 | 2.2 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 6.5 | -41.7 | -46 | 10.5 | -1 |  | -4.4 | 6.4 | 0.5 | -0.1 | 13.3 | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.4 |  |  | 28.9 | 22.2 | 0.1 | 2.2 | -3.8 |  |  |  | 1.6 | 5.6 | -36.7 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | -1.3 | 1.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -3.3 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -5.3 |  | 7.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.4 |  | 7.5 | 1.2 | 0.8 | 2.1 |  | 0 | 143.5 | 2.4229 |  | 0 | 1.232 | 1.8 |  | 3.806 | -0.4 | 1.6 | 10.4609
04/02/2025 | 04:00 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 19.3 | 11 |  |  | -19.9 | 5.4 | 0 |  |  | -42.5 | -12 | 2.3 | 13.4 | 1.5 | 71.6 | 0.2 |  |  |  |  | 10.6 | 0.6 | 0 | -3.4 |  | 6.2 | 1.8 |  |  |  | 9.4 | 15.6 |  |  |  | -1.3 | 46 | 3.8 | 8.8 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 6 | -42 | -46.6 | 11.1 | -1 |  | -1.7 | 7.5 | 0.5 | -0.1 | 19.6 | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 26.9 | 20.5 | -1.6 | 2.2 | -4 |  |  |  | 0.8 | 5.4 | -37.8 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | -1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -3.3 | 0.9 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -3.5 | -4 |  | 8.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.1 |  | 8.1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  | 0 | 162.4 | 2.4722 |  | 0 | 1.266 | 1.7 |  | 3.8026 | -0.5 | 1.4 | 10.1407
04/02/2025 | 04:30 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 28.6 | 12.3 |  |  | -21.5 | 1 | 0 |  |  | -45.9 | -17.5 | 12.5 | 17.7 | 4.8 | 80.1 | -0.2 |  |  |  |  | 13.7 | 1.2 | 0 | -3.4 |  | 8.4 | 2.1 |  |  |  | 11.4 | 15.9 |  |  |  | -1.3 | 46.6 | 4.2 | 10.6 | 1.9 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 11.4 | -36.6 | -41.2 | 11.7 | -0.8 |  | -5.7 | 4.4 | 0.5 | -0.1 | 9 | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 12.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -6 |  |  | 29.7 | 21.3 | -0.1 | 2 | -4.1 |  |  |  | 5.3 | 9.2 | -30.7 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 0 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.5 | 1.9 | -1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -3.3 | 1 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -0.4 | -0.8 |  | 8.6 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |  | 8.6 | 1.2 | 1.1 | 3 |  | 0 | 224.4 | 2.538 |  | 0 | 1.72 | 1.8 |  | 3.8098 | -0.4 | 1.5 | 10.9678
04/02/2025 | 05:00 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 23.1 | 11.4 |  |  | -18.3 | 10.1 | 0 |  |  | -41.8 | -12.1 | 7.3 | 15.8 | 2.9 | 73.2 | 0.2 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 7.8 | 2 |  |  |  | 11.7 | 13.6 |  |  |  | -1.3 | 45.4 | 3.8 | 10.1 | 2 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | 8.2 | -40.1 | -44.6 | 9.6 | -1.1 |  | -2 | 7.9 | 0.5 | -0.1 | 19.5 | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 9.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 28.5 | 20.7 | -1.5 | 2.2 | -4 |  |  |  | 4.5 | 8.8 | -32.4 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | -1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -3.3 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.6 | -4.1 |  | 9.7 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  | 9.7 | 1.2 | 1.3 | 2.4 |  | 0 | 215.8 | 2.4376 |  | 0 | 1.534 | 1.8 |  | 3.7995 | -0.2 | 1.6 | 10.9711
04/02/2025 | 05:30 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 34.5 | 13 |  |  | -16.9 | 11.1 | 0 |  |  | -43.9 | -15.3 | 15 | 21 | 6.1 | 87.7 | -0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 9.2 | 2.2 |  |  |  | 12 | 16.1 |  |  |  | -1.2 | 46 | 3.8 | 10.5 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 15.5 | -32.8 | -37.7 | 10 | -1.1 |  | -4.2 | 6.4 | 0.5 | 0 | 13 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 15.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | 29.6 | 21.1 | -0.6 | 2.1 | -3.9 |  |  |  | 11.1 | 15 | -22.8 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |  | -3.4 | 0.9 | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.4 | -1.9 |  | 10.3 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.5 | 3.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |  | 10.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |  | 0 | 320.6 | 2.4257 |  | 0 | 1.124 | 1.9 |  | 3.8003 | 0.5 | 1.6 | 11.35
04/02/2025 | 06:00 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 35.1 | 12.8 |  |  | -16.7 | 15.2 | 0 |  |  | -41.4 | -12.2 | 16.3 | 20.1 | 6.8 | 82.3 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.9 | 0 | -3.3 |  | 7.8 | 2.1 |  |  |  | 10.7 | 17.4 |  |  |  | -1.2 | 46.6 | 3.9 | 11.6 | 1.7 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 13.1 | -35.3 | -39.5 | 9.7 | -0.9 |  | -4.5 | 6.8 | 0.5 | 0 | 12.1 | -0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 12.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | 28.1 | 22.1 | 0.1 | 2.1 | -3.8 |  |  |  | 9.8 | 13.5 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 15.7 | 0 |  | -5.9 | 0.1 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -4.2 | -3.8 |  | 11.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.3 |  | 11.4 | 1.2 | 0.2 | 2.4 |  | 0 | 307.5 | 2.5318 |  | 0 | 1.482 | 1.8 |  | 3.7968 | 0.4 | 1.5 | 11.5107
04/02/2025 | 06:30 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 28.2 | 12.6 |  |  | -17.5 | -2 | 0 |  |  | -38.7 | -8.3 | 13.1 | 18.2 | 4.8 | 75.7 | 0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 0.5 | 0 | -3.3 |  | 6.8 | 2.3 |  |  |  | 11.4 | 15.2 |  |  |  | -1.3 | 44.2 | 3.4 | 5.1 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | 11.4 | -36.9 | -41.5 | 8.5 | -1.1 |  | -2.8 | 7.1 | 0.5 | 0 | 18.1 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 27.8 | 20.3 | -1.5 | 2.1 | -3.9 |  |  |  | 8 | 11.8 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 0 |  | -5.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -3.3 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -3.1 | -3.6 |  | 8.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -0.2 | -9.1 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 |  | 8.1 | 1.2 | 1.5 | 2 |  | 0 | 240 | 2.2137 |  | 0 | 1.14 | 1.9 |  | 3.793 | -1.1 | 1.5 | 9.4467
04/02/2025 | 07:00 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 12.6 | 10.4 |  |  | -17.8 | -3.1 | 0 |  |  | -40.9 | -11.7 | 15.9 | 17.1 | 5 | 65.6 | -0.1 |  |  |  |  | 6.5 | -0.1 | 0 | -3.3 |  | 3.9 | 2.3 |  |  |  | 10.3 | 10.4 |  |  |  | -1.3 | 44 | 3.3 | 6 | 1.7 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 9.3 | -38.9 | -43.2 | 8 | -0.8 |  | -4.4 | 5.9 | 0.5 | 0 | 13.1 | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 11.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.9 |  |  | 29.7 | 21.4 | -0.1 | 2.1 | -3.8 |  |  |  | 9.5 | 13.3 | -25.4 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.1 | -3.6 | -3.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -3.1 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | -4.6 | -5.2 |  | 7.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4.6 | -0.2 | -14.3 | 3.5 | -1.7 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  | 7.4 | 1.2 | 1.6 | 3 |  | 0 | 169.7 | 2.3262 |  | 0 | 0.82 | 1.9 |  | 2.7744 | -0.8 | 1.5 | 8.5206
04/02/2025 | 07:30 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 39.5 | 13.8 |  |  | -8.7 | 16.3 | 0 |  |  | -19.7 | 10.9 | 36.3 | 33.9 | 15.7 | 89.2 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 0.4 | 0 | -3.2 |  | 8.1 | 2.6 |  |  |  | 11.4 | 22.7 |  |  |  | -0.9 | 49.5 | 3.8 | 5.8 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 30.7 | -18.1 | -22.6 | 10.1 | -0.8 |  | -4.2 | 7.9 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 5.2 |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 28.7 | 28.5 | -0.2 | 2 | -4 |  |  |  | 28.6 | 32.3 | 1.1 | 0 |  |  |  |  | 24.8 | 0 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 1.8 | 1 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -1.2 | 3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |  | -2.9 | 0.7 | 3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.1 | -0.9 | -1.2 |  | 12.6 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | -3.8 | 3.4 | -3.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 |  | 12.6 | 1.2 | 1.8 | 4 |  | 0 | 585.6 | 2.2753 |  | 0 | 1.44 | 1.9 |  | 2.644 | 1.2 | 1.5 | 10.9593
04/02/2025 | 08:00 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 43.9 | 13.4 |  |  | -12.5 | -3.3 | 0 |  |  | -19.2 | 9.8 | 39.5 | 33.1 | 16.1 | 85.7 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 0.6 | 0 | -3.2 |  | 9.8 | 2.7 |  |  |  | 11.5 | 21.3 |  |  |  | -0.8 | 49.6 | 3.8 | 6 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 27.6 | -21.1 | -25.6 | 11.4 | -0.8 |  | -3.8 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 11.2 | 1.8 |  |  | -2.9 |  |  |  | 15.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | 27.6 | 29.9 | 0.3 | 2 | -4.1 |  |  |  | 26.1 | 29.6 | -5 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 0 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.2 | 1.4 | 1.8 | 1 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -1.2 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -3.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -3 | 0.8 | 3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.9 | -0.1 | 0.3 |  | 10.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.4 | 0 | -4.1 | 3.3 | -5.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |  | 10.6 | 1.1 | 1.5 | 2.7 |  | 0 | 513.9 | 2.5099 |  | 0 | 1.21 | 1.9 |  | 2.6657 | 0.8 | 1.6 | 10.6856
04/02/2025 | 08:30 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 116.1 | 37.3 |  |  | -6.9 | 11.6 | 7.2 |  |  | -15.2 | 0.3 | 33.5 | 35.5 | 12.8 | 41.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.8 | 1.9 | -3.1 |  | 12.4 | 2.6 |  |  |  | 10.7 | 5 |  |  |  | -1.1 | 43.6 | 3.6 | 6.2 | 1.6 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 26.5 | -21.9 | -27.5 | 11.8 | -1.1 |  | -5.1 | 7.7 | 0.5 | -0.1 | 12.2 | -3.2 |  |  | -0.3 |  |  |  | 6.7 | -11.5 | -18.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 |  |  | 79.8 | 42.3 | 9.1 | 10.5 | 3.9 |  |  |  | 62.8 | 66.8 | -13.1 | 0 |  |  |  |  | 6 | -6.8 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -3.8 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -3 | 0.7 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.2 | -8.3 | -8.8 |  | 12.2 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 14.5 | -0.2 | -7.5 | 3.5 | -5.8 | 0.4 | 1.2 | 2 | 2.2 |  | 12.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 643.1 | 2.1913 |  | 0 | 1.52 | 1.8 |  | 2.8098 | 2.1 | 1.6 | 12.0211
04/02/2025 | 09:00 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 129.6 | 41 |  |  | -12.1 | -4.9 | 7.3 |  |  | 41.2 | 36.9 | 27.3 | 36.1 | 13.4 | 44.7 | 0.2 |  |  |  |  | 8.1 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |  | 14.6 | 2.5 |  |  |  | 13.3 | 0.8 |  |  |  | -1 | 41.9 | 2.7 | 5.3 | 1.8 | 0 | 2.7 | 2.2 | 30.3 | -18.1 | -42.8 | 8.9 | -0.9 |  | -2.8 | 7.7 | 0.5 | 0 | 16.7 | -2.4 |  |  | -7.1 |  |  |  | 9.4 | -10.1 | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.4 |  |  | 81.2 | 40.8 | 7.9 | 10.7 | 3.9 |  |  |  | 67.8 | 71.9 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | -5.3 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 0.7 |  | -0.8 | -2.1 | -1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3 | 0.6 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.5 | -3 | -2.8 |  | 8.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 15.3 | -0.2 | -6 | 3.5 | -6.3 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 |  | 8.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |  | 0 | 762.1 | 2.1061 |  | 0 | 1.78 | 1.6 |  | 3.8385 | 0.8 | 1.5 | 11.6247
04/02/2025 | 09:30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 140.2 | 42.6 |  |  | -7 | 0.4 | 8.7 |  |  | 48.6 | 44.6 | 34.9 | 42.5 | 17.8 | 49.2 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | 0.6 | 2.2 | -3.2 |  | 15.3 | 2.8 |  |  |  | 13.3 | 5 |  |  |  | -0.8 | 49.4 | 3.4 | 5.2 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 2 | 38 | -10.7 | -35.7 | 13.1 | -0.8 |  | -2.9 | 8.2 | 0.5 | 0.1 | 12.3 | 0.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | 12.3 | -2.7 | -5.9 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 80.7 | 41.9 | 8.4 | 10.5 | 3.9 |  |  |  | 76.8 | 80.9 | 7 | 0 |  |  |  |  | 21.2 | 0.8 |  | -4.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 2.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | -4.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.5 | -0.7 | -1.4 |  | 10.7 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 15.4 | -0.2 | -5.4 | 3.5 | -6.4 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 2.1 |  | 10.7 | 1.1 | 1.9 | 3.2 |  | 0 | 946.4 | 2.2422 |  | -0.296 | 1.72 | 1.8 |  | 3.8241 | 1.8 | 1.8 | 12.8902
04/02/2025 | 10:00 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 129.3 | 39.2 |  |  | -2.6 | 11.1 | 9.8 |  |  | 43.3 | 40.8 | 28.4 | 44.3 | 19.4 | 39.7 | 0.3 |  |  |  |  | 10.3 | 0.6 | 1.9 | -3.2 |  | 16.3 | 3.2 |  |  |  | 14.3 | 4.2 |  |  |  | -0.7 | 49 | 3.5 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | 40.7 | -8.2 | -42.3 | 10.5 | -1 |  | -4.7 | 8.9 | 0.5 | -0.1 | 14.1 | 1.3 |  |  | -2.9 |  |  |  | 10.6 | 0 | -5 |  |  | 9 |  |  |  |  | 4.6 |  |  | 78.2 | 42.3 | 15.7 | 10.6 | 4.1 |  |  |  | 71.7 | 75.9 | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 27.1 | 4.7 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 1.2 | 1.7 | 1 | 2.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 4 | 3.3 | -5.6 | -5.8 |  | 7.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 16.8 | -0.2 | -5.6 | 3.5 | -6.9 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 7.6 | 1.1 | 1.6 | 2.9 |  | 0 | 932 | 2.4546 |  | -0.083 | 1.91 | 1.9 |  | 4.0667 | 1.6 | 2.4 | 14.2483
04/02/2025 | 10:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 142.7 | 42 |  |  | -3.7 | 15.5 | 10.1 |  |  | 45.5 | 42.9 | 40.7 | 47.3 | 22.1 | 58.1 | -0.2 |  |  |  |  | 7.8 | 0.9 | 2 | -3.2 |  | 17.8 | 3.2 |  |  |  | 14.8 | 4.8 |  |  |  | -0.7 | 50.9 | 4.2 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 47.7 | -1.2 | -35.8 | 9.5 | -0.8 |  | -5.9 | 6.2 | 0.5 | 0.1 | 9.8 | 2.6 |  |  | -3.8 |  |  |  | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  | -1.1 |  |  | 81.9 | 42.8 | 15.8 | 10.6 | 4 |  |  |  | 77.7 | 81.9 | 18.5 | 0 |  |  |  |  | 29.1 | 6 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.7 | -0.4 | -0.8 |  | 8.8 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.5 | 17 | -0.2 | 0 | 3.4 | -7 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 2.4 |  | 8.8 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |  | 0 | 1068.3 | 2.6615 |  | -0.115 | 1.75 | 1.9 |  | 4.7401 | 2 | 2.8 | 15.7365
04/02/2025 | 11:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 133.3 | 41.6 |  |  | -3.6 | 13.5 | 0 |  |  | 45.9 | 44.2 | 31.1 | 45.3 | 19.6 | 46.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 1.9 | -3.2 |  | 16.4 | 3.2 |  |  |  | 15.6 | 14 |  |  |  | -0.9 | 51.8 | 3.7 | 4.5 | 1.8 | -0.1 | 2.7 | 2.4 | 43 | -5.7 | -39.8 | 14.4 | -1.2 |  | -1.9 | 9.2 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | 1.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 9.5 | 0 | -3 |  |  | 11.1 |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 118.5 | 61.2 | 13.4 | 10.7 | 4.1 |  |  |  | 73.2 | 77.5 | 11.7 | -1.5 |  |  |  |  | 29 | 5.9 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -2.9 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 4 | -4.2 | -4 |  | 10.7 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 17.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.2 | 3 | 1.6 | 2.2 | 2 |  | 10.7 | 1.1 | 1.7 | 3.8 |  | 0 | 1070.3 | 2.5332 |  | 0.005 | 1.59 | 1.8 |  | 4.7533 | 1.6 | 2.1 | 14.3816
04/02/2025 | 11:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 151.7 | 43.9 |  |  | -4.9 | 6.4 | 0.7 |  |  | 50.1 | 48.2 | 43.6 | 48.4 | 21.7 | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 11 | 1.3 | 1.9 | -3.2 |  | 19.6 | 2.7 |  |  |  | 17 | 19 |  |  |  | -1.1 | 22.3 | 3.4 | 5.5 | 2 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 46.9 | -1.8 | -36.3 | 10.8 | -1.1 |  | -5.2 | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | 2.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 13 |  |  |  |  | -0.7 |  |  | 120.6 | 62.5 | 14.9 | 10.6 | 4 |  |  |  | 76.1 | 80.3 | 16 | 4.3 |  |  |  |  | 30.2 | 6.5 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.3 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.8 | 0.9 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.8 | 5.1 | 4.7 |  | 8.1 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 17.4 | -0.2 | 0 | 3.5 | -7.2 | 3.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |  | 8.1 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |  | 1.6 | 1130.4 | 2.2188 |  | -0.555 | 1.65 | 1.8 |  | 4.757 | 0.9 | 2.5 | 13.2707
04/02/2025 | 12:00 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 136.5 | 41.3 |  |  | -3.2 | 10.5 | 0 |  |  | 44.3 | 41.3 | 42.6 | 36.7 | 23.3 | 57.1 | -0.2 |  |  |  |  | 9.9 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |  | 20.8 | 2.6 |  |  |  | 15.6 | 21.1 |  |  |  | -1.3 | 9.3 | 0.3 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 47.9 | 11 | -39.9 | 8.7 | -1.2 |  | -9.1 | 6.5 | 0.5 | 0 | 8.8 | 2.6 |  |  | -1.9 |  |  |  | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 13.7 |  |  |  |  | -2.3 |  |  | 121.1 | 63.2 | 15.6 | 10.6 | 4 |  |  |  | 77.5 | 81.7 | 17.8 | 0 |  |  |  |  | 31.7 | 7.3 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 4 | 3.8 | 0.1 | -0.1 |  | 9.4 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 17.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -7.1 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.3 |  | 9.4 | 1.2 | 1.9 | 2.6 |  | 2.4 | 1074.2 | 1.6485 |  | -0.438 | 1.93 | 1.8 |  | 4.755 | 1.6 | 2.6 | 13.8955
04/02/2025 | 12:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 145.2 | 42.4 |  |  | -3.4 | 8.3 | 0 |  |  | 45.2 | 42.5 | 41.6 | 35.8 | 23.2 | 58.5 | -0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 1 | 2 | -3.2 |  | 18.6 | 2.6 |  |  |  | 16 | 14 |  |  |  | -1.5 | -0.3 | -0.5 | 6.1 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 47.2 | 10.4 | -41 | 6.4 | -1.4 |  | -8.6 | 6.5 | 0.5 | -0.1 | 9.1 | 2.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 13.4 |  |  |  |  | -2.7 |  |  | 80.4 | 42.7 | 15.7 | 10.7 | 4 |  |  |  | 77.2 | 81.5 | 17.1 | 2.7 |  |  |  |  | 30.5 | 6.8 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -0.6 | 3.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |  | 9.2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.3 | 16.9 | -0.2 | 0 | 3.5 | -7.1 | 3.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |  | 9.2 | 1.2 | 1.9 | 2.9 |  | 2.4 | 992.5 | 1.3454 |  | -0.367 | 1.51 | 1.8 |  | 4.7452 | 1.7 | 2.5 | 13.2336
04/02/2025 | 13:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 134.2 | 42 |  |  | -7.7 | 6.7 | 0 |  |  | 39.2 | 38.3 | 40.3 | 35.7 | 21 | 59.7 | -0.3 |  |  |  |  | 9.3 | 0.5 | 1.7 | -3.2 |  | 17.6 | 3 |  |  |  | 14.7 | 15.8 |  |  |  | -1.4 | -3.2 | -0.8 | 4.9 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 46 | 9.2 | -41.5 | 7.7 | -1.5 |  | -8.3 | 5.4 | 0.5 | 0.2 | 10.6 | 0.9 |  |  | -4.9 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | -4 |  |  | 83.2 | 40.7 | 14.3 | 10.7 | 4.1 |  |  |  | 74.6 | 79.3 | 14.8 | -0.9 |  |  |  |  | 29.1 | 6 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -0.8 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 3.7 | -0.3 | -1.3 |  | 6.9 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.2 | 16.9 | -0.2 | -2 | 3.4 | -5.4 | 3.2 | 1.6 | 2 | 2.1 |  | 6.9 | 1.2 | 1.7 | 3 |  | 2.4 | 926.2 | 1.2975 |  | -0.569 | 1.26 | 1.7 |  | 4.7518 | 1.4 | 2.6 | 12.4402
04/02/2025 | 13:30 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 126.8 | 39 |  |  | -8.2 | 4.2 | 0.2 |  |  | 38.1 | 34.4 | 32.9 | 32.9 | 20.8 | 46 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 0.4 | 1.9 | -3.2 |  | 18.7 | 2.8 |  |  |  | 15.2 | 10.4 |  |  |  | -1.5 | -10.5 | -1.1 | 7 | 1.8 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 42.3 | -23 | -41 | 5.6 | -1.5 |  | -8.6 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 9.8 | 0.7 |  |  | -6.4 |  |  |  | -3.5 | 0 | -2.5 |  |  | 11.9 |  |  |  |  | -5.9 |  |  | 80.1 | 43.4 | 15.5 | 10.6 | 4 |  |  |  | 69.7 | 74 | 5.9 | -12.1 |  |  |  |  | 24.3 | 3.2 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -1.2 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |  | -3.1 | 1 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.7 | -3.3 | -3.7 |  | 9.6 | 2.6 | 0 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 15.1 | -0.2 | 0.5 | 2.8 | -5.7 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |  | 9.6 | 1.2 | 1.3 | 2.9 |  | 2.2 | 788.4 | 1.2558 |  | -0.101 | 1.62 | 1.8 |  | 4.7518 | 0.5 | 2.5 | 12.3266
04/02/2025 | 14:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 146.3 | 43.5 |  |  | -7.9 | 7.9 | 1.2 |  |  | 42.6 | 40.4 | 37.1 | 34.8 | 21.9 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 0.9 | 1.9 | -3.2 |  | 20.2 | 2.7 |  |  |  | 16.8 | 3.8 |  |  |  | -1.1 | 46.2 | 0.8 | 5.7 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 47.7 | -17.7 | -35.8 | 11.2 | -1.1 |  | -4.5 | 7.1 | 0.5 | 0.1 | 13.6 | 1.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 |  |  | 12.9 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 49.5 | 30.7 | 15 | 6.2 | 0.1 |  |  |  | 75.8 | 80.2 | 15.9 | 0.5 |  |  |  |  | 27.7 | 5.2 |  | -4.8 | 2.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 |  | -0.5 | -1.9 | -0.9 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 3.8 | -2.2 | -1.4 |  | 12.2 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.6 | 10.2 | -0.1 | 0.8 | 2.4 | -5.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |  | 12.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 |  | 2.2 | 962 | 2.1273 |  | 0.275 | 1.27 | 1.8 |  | 4.7508 | 0.9 | 2.7 | 13.8231
04/02/2025 | 14:30 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 148.1 | 43.3 |  |  | -7.3 | -0.1 | 3.2 |  |  | 48.7 | 45.9 | 44.7 | 37.5 | 24 | 56.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 0.6 | 1.7 | -3.2 |  | 19.6 | 2.7 |  |  |  | 17.4 | 20.2 |  |  |  | -1.5 | -6.8 | -0.2 | 5.7 | 2 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 49.8 | -15.7 | -33.6 | 8.5 | -1.1 |  | -7 | 6.3 | 0.5 | 0.1 | 10.7 | 2.6 |  |  | -0.3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 14.1 |  |  |  |  | -4.1 |  |  | 48.5 | 32.3 | 14.7 | 8.7 | -0.1 |  |  |  | 80 | 84.2 | 21 | 5.5 |  |  |  |  | 33.3 | 8.5 |  | -5 | 3 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1 | 2.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -0.8 | 4.1 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -4 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -3.1 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.2 | 0.4 | -0.1 |  | 12.9 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.2 | 15.1 | 0 | 1.5 | 2.8 | -3.2 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.4 |  | 12.9 | 1.2 | 2.3 | 2.9 |  | 2.1 | 968.7 | 1.5538 |  | 0.517 | 3.08 | 1.8 |  | 4.7601 | 1.5 | 2.6 | 15.8109
04/02/2025 | 15:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 159.5 | 46 |  |  | -4.2 | 13.3 | 5.4 |  |  | 50.1 | 48.1 | 39.5 | 38.6 | 24.3 | 54.3 | 0.2 |  |  |  |  | 12.8 | 0.7 | 1.8 | -3.2 |  | 20.3 | 2.6 |  |  |  | 18.7 | 5.6 |  |  |  | -1.3 | 31.7 | 1 | 5.8 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 51.2 | -14.3 | -32.4 | 10.6 | -1.1 |  | -2.6 | 8.7 | 0.5 | 0.1 | 15.9 | 3.5 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.2 |  |  | 47.2 | 31.8 | 14.1 | 11.9 | -0.1 |  |  |  | 75.5 | 79.9 | 24.5 | 13.6 |  |  |  |  | 19.8 | 9.2 |  | -4.9 | 8.3 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | -1.3 | 3.5 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -3.7 | -0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -3.1 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | 0.9 | 0.5 |  | 12.3 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 15.9 | 0 | 1.7 | 2.5 | -6.7 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2 |  | 12.3 | 1.1 | 1.6 | 3.5 |  | 2 | 1043.5 | 1.9327 |  | -0.039 | 1.8 | 1.8 |  | 4.7666 | 1.5 | 2.5 | 14.2604
04/02/2025 | 15:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 143.5 | 43.1 |  |  | -9.5 | 8.2 | 4.3 |  |  | 48.1 | 45.8 | 40.1 | 37.3 | 23.2 | 55 | -0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 1.9 | -3.4 |  | 16.2 | 2.7 |  |  |  | 16.8 | 7.8 |  |  |  | -1.4 | 19.9 | 0.6 | 5.9 | 2 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 49.6 | -15.9 | -33.8 | 7.8 | -1.1 |  | -6.1 | 6.4 | 0.5 | 0.1 | 12.9 | 3.1 |  |  | -6.7 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | 50.7 | 32.3 | 15.1 | 11.9 | 0.2 |  |  |  | 72.9 | 77.5 | 21.3 | 9.7 |  |  |  |  | 19.3 | 8.9 |  | -4.9 | 7.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -1.1 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -3.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |  | -3 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | -0.5 | 0.1 |  | 9.4 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 14.8 | 0 | 0.9 | 2.5 | -6.2 | 1 | 1.6 | 2.4 | 2.3 |  | 9.4 | 1.1 | 1.5 | 3.8 |  | 2.4 | 940.2 | 1.8626 |  | 0.016 | 1.8 | 1.8 |  | 4.7612 | 0.4 | 2.5 | 13.1397
04/02/2025 | 16:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 140.4 | 42.5 |  |  | -10.5 | 9.1 | 3.6 |  |  | 47.4 | 44.2 | 36.2 | 35.6 | 21.7 | 51.5 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 0.6 | 1.9 | -3.3 |  | 15.7 | 3 |  |  |  | 17 | 10.1 |  |  |  | -1.5 | -0.1 | 0 | 5.8 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 47.3 | -18.1 | -36.4 | 9.9 | -1.3 |  | -5.7 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 11.9 | 2.9 |  |  | -5.9 |  |  |  | 0.3 | 0 | -0.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 48.8 | 32.1 | 14.7 | 12 | 0 |  |  |  | 71.2 | 75.7 | 18.3 | 3.7 |  |  |  |  | 16.8 | 7.4 |  | -4.2 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -1.5 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -2.9 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.8 | -3.4 | -3.4 |  | 8.3 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 13.4 | -0.1 | 4.1 | 1.9 | -3.9 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |  | 8.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |  | 1.6 | 864.3 | 1.6571 |  | 0.12 | 1.58 | 1.7 |  | 4.754 | 0.2 | 2.4 | 12.4111
04/02/2025 | 16:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 147.8 | 44.4 |  |  | -12.2 | -4.6 | 1.2 |  |  | 48.5 | 47.4 | 31 | 31.9 | 18.8 | 50.6 | 0.2 |  |  |  |  | 11.6 | 1.3 | 1.6 | -3.2 |  | 14.9 | 2.6 |  |  |  | 17.3 | 14.3 |  |  |  | -1.5 | 16.7 | 0.4 | 4.7 | 2 | 0.9 | 2.7 | 1.3 | 42.3 | -22.7 | -40.7 | 10 | -1.2 |  | -3.3 | 7.2 | 0.5 | 0.1 | 17.5 | 1.5 |  |  | -4.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | -4.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 48.4 | 31 | 13.5 | 12 | 0 |  |  |  | 66.2 | 71 | 11.5 | 3.5 |  |  |  |  | 15.5 | 6.6 |  | -3.7 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | -1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | -2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -2.9 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0 | -1.9 | -2.3 |  | 10.3 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.4 | 1.1 | -3.8 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.3 |  | 10.3 | 1.2 | 2 | 2.3 |  | 1 | 844.7 | 1.7928 |  | -1.126 | 1.71 | 1.6 |  | 4.752 | 0.8 | 2.4 | 11.9288
04/02/2025 | 17:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 125.6 | 39 |  |  | -12 | 4.2 | 2.3 |  |  | 30 | 26.8 | 21.1 | 27.7 | 17.7 | 50.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.4 | 1.9 | -3.2 |  | 14.9 | 2.2 |  |  |  | 16.2 | 3.3 |  |  |  | -1.8 | -6.7 | 0 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 1 | 38.9 | -26.4 | -44.3 | 6.6 | -1.4 |  | -7.5 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | 0.4 |  |  | -6.3 |  |  |  | -7.4 | 0 | -8.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.5 |  |  | 46.8 | 33.5 | 11.3 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 57.7 | 61.9 | -1.8 | -21.1 |  |  |  |  | 12.3 | 4.8 |  | -3.8 | 1.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -0.7 | 4.3 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 |  | -2.9 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -8 | -8.2 |  | 8.3 | 2.6 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | -0.2 | 16.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0.8 | 1.9 | 2.4 |  | 8.3 | 1.2 | 1.7 | 0.6 |  | 2.1 | 612.5 | 1.6045 |  | -1.553 | 1.27 | 1.7 |  | 4.7535 | 0.2 | 3.5 | 11.475
04/02/2025 | 17:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 29.2 | 16.7 |  |  | -14.4 | 1.2 | 0 |  |  | 34.9 | 32 | 31.2 | 32.1 | 18.7 | 101.4 | -0.2 |  |  |  |  | 12.8 | 0.6 | 0.2 | -3.2 |  | 19 | 2.2 |  |  |  | 16.9 | 8.8 |  |  |  | -1.5 | -11.9 | 0 | 12.7 | 2.2 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 46.1 | -19.1 | -31.8 | 7.4 | -1.3 |  | -7.6 | 5.6 | 0.5 | 0.1 | 11 | 3 |  |  | -4.8 |  |  |  | -2.3 | 0 | -8.1 |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.4 |  |  | 49.9 | 32.4 | 11.1 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 64.4 | 68.7 | 9 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 5.7 |  | -4.4 | 5.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 |  | -2.9 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -5.8 | -6.4 |  | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 20.2 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  | 7.3 | 1.2 | 2.1 | 2.4 |  | 2.3 | 672.2 | 1.801 |  | -1.382 | 1.57 | 1.7 |  | 4.7538 | -0.3 | 3.1 | 11.2428
04/02/2025 | 18:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 20.5 | 14.8 |  |  | -15.3 | 9.7 | 0 |  |  | 26.1 | 23.3 | 19.6 | 24 | 13.8 | 81.9 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 1.1 | 0 | -3.3 |  | 11 | 2.2 |  |  |  | 15.3 | 2.6 |  |  |  | -1.5 | 15.3 | 0.3 | 12.1 | 2.1 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | 34.7 | -30.3 | -43.3 | 7.5 | -1.2 |  | -6.6 | 5.6 | 0.5 | -0.1 | 12.2 | 0.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1.7 | 0 | -16.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | 49.3 | 32.5 | 11 | 10.9 | 0 |  |  |  | 52.2 | 56.9 | -8.5 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 0.6 |  | -4.3 | 4.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 0.9 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |  | -2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -7.8 | -8.3 |  | 14.7 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  | 14.7 | 1.1 | 1.4 | 0.4 |  | 1.8 | 522.8 | 1.8642 |  | -0.709 | 1.31 | 1.7 |  | 4.744 | -0.1 | 2.9 | 11.7092
04/02/2025 | 18:30 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 7.5 | 12.7 |  |  | -16.1 | -5.4 | 0.1 |  |  | 15.6 | 12.8 | 5.3 | 15.1 | 8 | 73.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.7 | 1.7 | 0 | -3.2 |  | 11.3 | 2.5 |  |  |  | 18.1 | -1.3 |  |  |  | -1.4 | 10.2 | 1.7 | 12.2 | 1.7 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | 23.6 | -40.8 | -49.4 | 6.3 | -1.4 |  | -6.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 11.9 | -3.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | -4.7 | 0 | -25.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.2 |  |  | 55.7 | 57.9 | 11.1 | 10.6 | 0 |  |  |  | 35.7 | 40 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | -2.8 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -3 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -10.1 | -10.6 |  | 14.6 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |  | 14.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |  | 2.5 | 330.9 | 1.8434 |  | -0.44 | 1.35 | 1.8 |  | 4.7226 | -0.4 | 3 | 11.8761
04/02/2025 | 19:00 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 26.6 | 16.6 |  |  | -10.7 | 1.2 | 2.8 |  |  | 25.4 | 23.1 | 12.4 | 20.2 | 11.3 | 85 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.7 | 0.2 | -3.2 |  | 13.1 | 2.5 |  |  |  | 18.2 | 12.3 |  |  |  | -1.1 | 19.7 | 1.3 | 10.9 | 1.8 | -0.2 | 2.7 | 1 | 29.4 | -35.3 | -43.5 | 9.7 | -1.3 |  | -4.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 13.8 | -2.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | 2.6 | 0 | -19.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 72.8 | 57.5 | 10.6 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 44.2 | 48.6 | -20.4 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -2.1 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -3.1 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -7.9 | -8.1 |  | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  | 7.2 | 1.1 | 1.9 | 1.8 |  | 2.5 | 516.4 | 1.9086 |  | -0.08 | 1.266 | 1.8 |  | 4.7144 | 0 | 2.8 | 12.4089
04/02/2025 | 19:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 23.2 | 15.5 |  |  | -8.8 | 5.4 | 0 |  |  | 21.1 | 18.3 | 13.3 | 23.4 | 13.7 | 79.4 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 0.6 | 2.1 | -3.2 |  | 12 | 2.3 |  |  |  | 16.5 | 9.8 |  |  |  | -1 | 40.1 | 2.1 | 11.3 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 30 | -34.7 | -42.9 | 9.7 | -1.1 |  | -6.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 11 | -1.4 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.5 | -16.5 | -12.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 73.1 | 57.9 | 11.1 | 10.6 | 0 |  |  |  | 43.8 | 48 | -21.2 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | -1.4 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | -0.8 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -3.1 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -7.3 | -8 |  | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  | 7.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |  | 1.9 | 515.1 | 2.0814 |  | -0.34 | 1.062 | 1.8 |  | 4.7184 | 0.4 | 3 | 12.7219
04/02/2025 | 20:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 25.3 | 15.7 |  |  | -8.7 | 5.7 | 0 |  |  | 18.3 | 14.7 | 12 | 24.8 | 14.9 | 78.3 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 0.9 | 2.2 | -3.3 |  | 11.9 | 2.1 |  |  |  | 16.1 | 1.2 |  |  |  | -0.9 | 41.6 | 2.7 | 12.2 | 1.8 | -0.3 | 2.7 | 1.6 | 30 | -34.7 | -42.8 | 10.7 | -1.1 |  | -4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 12 | -1.6 |  |  | -0.5 |  |  |  | 5.8 | -9.5 | -11.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | 70.6 | 58.3 | 11.1 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 43.4 | 47.5 | -21.9 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | -2.2 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0 | -1 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | -3.1 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0 | -7.4 | -8.2 |  | 7.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 |  | 7.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |  | 1.9 | 512.6 | 2.2006 |  | -0.475 | 1.256 | 1.7 |  | 4.7201 | 0.2 | 3 | 12.6016
04/02/2025 | 20:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33.6 | 17.7 |  |  | -11.7 | 1.6 | 0 |  |  | 20.3 | 17.8 | 11.2 | 25.5 | 14.9 | 88.1 | 0 |  |  |  |  | 19 | 1.2 | 2.2 | -3.2 |  | 10.7 | 2.1 |  |  |  | 5.8 | 3 |  |  |  | -0.9 | 43.4 | 3.5 | 10.6 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | 1.3 | 31 | -33.6 | -41.8 | 9.5 | -1.1 |  | -4.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 11.6 | -2.4 |  |  | -2.7 |  |  |  | 5.8 | -8.7 | -10.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 72.6 | 57.2 | 9.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 41.8 | 46 | -23.6 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | -1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.9 | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.7 | 0 | -0.8 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.7 | 0.4 |  | -3.1 | 1.3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -7 |  | 6.4 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 |  | 6.4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 |  | 2.4 | 528.5 | 2.3564 |  | -0.773 | 1.074 | 1.7 |  | 4.7261 | -0.2 | 2.9 | 11.7835
04/02/2025 | 21:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 32.8 | 17.3 |  |  | -13.8 | 0 | 0 |  |  | 22 | 19.6 | 10.7 | 25.3 | 14.3 | 88.5 | 0 |  |  |  |  | 17.5 | 1.3 | 2.2 | -3.1 |  | 10.9 | 2 |  |  |  | 4.4 | 6.6 |  |  |  | -1 | 44.6 | 3.7 | 10.7 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 30.1 | -34.5 | -42.7 | 10.4 | -1 |  | -3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 12.4 | -2.5 |  |  | -5.2 |  |  |  | 6.7 | -9 | -10.8 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 73.1 | 55.1 | 9.8 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 41.5 | 45.7 | -24.3 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | -1 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.2 | -0.1 | -0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.4 |  | -3.1 | 1.1 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -7 |  | 5.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 |  | 5.2 | 1.1 | 1.5 | 2.5 |  | 2.8 | 521.2 | 2.4181 |  | -0.984 | 1.096 | 1.7 |  | 4.7218 | -0.9 | 2.8 | 10.8519
04/02/2025 | 21:30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 31.8 | 17.5 |  |  | -14.3 | 15.1 | 0 |  |  | 18.6 | 16.8 | 12.5 | 25 | 14.1 | 89.8 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 1.4 | 2.2 | -3.2 |  | 9.4 | 2.4 |  |  |  | 3.7 | 3.7 |  |  |  | -1.1 | 42.4 | 3.3 | 10.7 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 30.8 | -33.9 | -42.2 | 9.8 | -1.1 |  | -5.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 12.5 | -2.7 |  |  | -6.2 |  |  |  | 5.1 | -10.2 | -12.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | 74.2 | 53.3 | 9.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 41.2 | 45.7 | -23.9 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | -1.5 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | -0.8 | 0.4 |  | -3.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -6.9 |  | 4.2 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.7 |  | 4.2 | 1.1 | 1.4 | 3 |  | 3.1 | 511.9 | 2.1646 |  | -1.094 | 1.078 | 1.8 |  | 4.728 | -1 | 3.1 | 10.7767
04/02/2025 | 22:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 24.4 | 16 |  |  | -8.9 | 10.7 | 0 |  |  | 19.2 | 17.4 | 7.1 | 23.2 | 13.1 | 84.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 2.2 | -3.3 |  | 9.3 | 2.2 |  |  |  | 1.5 | -0.8 |  |  |  | -1.2 | 43 | 3.3 | 11.2 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 28.3 | -36.3 | -44.7 | 8 | -1.1 |  | -3.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 13.5 | -4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | -10.8 | -12.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 72.7 | 53.7 | 9.4 | 10.7 | 0 |  |  |  | 38.4 | 42.8 | -28.5 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | -2.8 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.4 | 0 | 1.4 | 0 | -0.5 | 1.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.4 |  | -3.5 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.5 |  | 10.8 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |  | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 3.1 |  | 2.4 | 473.8 | 2.2632 |  | 0.376 | 0.924 | 1.4 |  | 4.2116 | 0.5 | 3.4 | 13.0748
04/02/2025 | 22:30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 45.5 | 19.3 |  |  | -8.3 | 26.9 | 0 |  |  | 30.5 | 28.6 | 24.6 | 31.6 | 18.9 | 94.8 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 1 | 2.2 | -3.2 |  | 6.9 | 2.3 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | -1.3 | 45.3 | 4.1 | 11.5 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 2 | 39.9 | -25.1 | -33.5 | 9.5 | -0.8 |  | -3.2 | 4.1 | 0.5 | 0 | 11.9 | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 11.2 | -2.4 | -4.6 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 27.9 | 24.3 | 3.2 | 5.4 | 0 |  |  |  | 22.7 | 26.5 | -20.8 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 2.3 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.4 | 0 | -0.9 | 2.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.4 |  | -4.1 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -4.8 |  | 10.1 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |  | 10.1 | 1.1 | 2.4 | 3.8 |  | 2 | 550.2 | 2.6744 |  | 0.029 | 1.088 | 1.9 |  | 3.8407 | 0.2 | 3.2 | 12.9322
04/02/2025 | 23:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 46.4 | 19.6 |  |  | -13.5 | 20.3 | 0 |  |  | 26.8 | 24.4 | 19.8 | 25.9 | 14.5 | 93 | -0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 5.1 | 2.4 |  |  |  | -2 | -2.6 |  |  |  | -1.5 | 30.7 | 4.1 | 11.1 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 34.1 | -30.7 | -38.9 | 11.1 | -0.8 |  | -3.7 | 2.9 | 0.5 | 0 | 11.7 | -0.2 |  |  | -5.5 |  |  |  | 9.5 | -13.6 | -14.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 28.6 | 23.9 | 3.3 | 5.6 | 0 |  |  |  | 16.9 | 20.7 | -29 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.1 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.4 | 0 | -1.3 | 2.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 3.8 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |  | -4.1 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -1.9 | -3.1 |  | 6.8 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |  | 6.8 | 1.1 | 2 | 3.6 |  | 2.3 | 420.3 | 2.5257 |  | -0.239 | 1.13 | 1.8 |  | 3.8375 | -1 | 3.1 | 11.1542
04/02/2025 | 23:30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 41.4 | 19.4 |  |  | -14.3 | 17.4 | 0 |  |  | -27.1 | 0 | 28.5 | 21.8 | 12 | 92.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 0.9 | 0 | -3.2 |  | 3.9 | 2.3 |  |  |  | -2.4 | 3.5 |  |  |  | -1.4 | 41.8 | 3.5 | 10.4 | 2 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 31.4 | -33.3 | -41.8 | 10.6 | -1.2 |  | -4.8 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 13.7 | -0.2 |  |  | -2.5 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.3 |  |  | 28.5 | 23.7 | -0.6 | 5.3 | 0 |  |  |  | 15.2 | 19 | -31.7 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | -2.1 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | -1.1 | 2.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -4.2 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.7 | -4.3 |  | 9.3 | 2.6 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 |  | 9.3 | 1.1 | 1.9 | 3.2 |  | 2.1 | 349.9 | 2.3092 |  | -0.319 | 1.694 | 1.8 |  | 3.8263 | -0.2 | 3.3 | 12.4105
05/02/2025 | 00:00 | 0.2 | 0.1 | 0 | 28 | 16.1 |  |  | -14.3 | 14.2 | 0 |  |  | -33.7 | -4.2 | 18.5 | 17.7 | 9.3 | 76.5 | 0.2 |  |  |  |  | 9.7 | 0.5 | 0 | -3.2 |  | 2.1 | 2.7 |  |  |  | 12.1 | 2 |  |  |  | -1.5 | 40.8 | 3.8 | 12.1 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 25.1 | -39.4 | -47.6 | 8.1 | -1.2 |  | -5.2 | 4.6 | 0.5 | -0.1 | 14.9 | -2.5 |  |  | -3.7 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.3 |  |  | 27.3 | 25.8 | 0.1 | 5.4 | 0 |  |  |  | 9.1 | 12.9 | -41 | 0 |  |  |  |  | -1 | -2.9 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.7 | -0.2 | 1.3 | 0 | -1.1 | 2.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -4.1 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -6.7 |  | 7.8 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.9 |  | 7.8 | 1.1 | 2.1 | 0.8 |  | 2.4 | 233.3 | 2.6218 |  | 0.15 | 1.062 | 1.8 |  | 3.8283 | -0.5 | 1.5 | 10.4621
EJEC |  | 4.8 | 2.4 | -2.95 | 1643.35 | 585 | 0 | 0 | -292.55 | 156.75 | 34.05 | 0 | 0 | 285.35 | 478.95 | 581.75 | 635.3 | 307.1 | 1677.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.55 | 20.2 | 24.8 | -77.95 | 0 | 284.2 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 273.15 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | -29.45 | 799.05 | 61.75 | 215.1 | 44.05 | 3.85 | 64.8 | 32.7 | 693.55 | -631.95 | -977.85 | 228.05 | -26.1 | 0 | -117.65 | 130.6 | 12 | 0.6 | 313.35 | -6.15 | 0 | 0 | -50.9 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | -52.5 | -112.05 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 0 | 0 | 1289.3 | 859.15 | 174.65 | 177.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 962.05 | 1060.85 | -291.05 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 37.1 | 0 | -122.95 | 22.85 | 0.1 | 0 | 5.55 | -1.8 | -17.05 | -2.15 | 30.1 | 21 | -0.25 | 40.65 | 14.3 | 0 | -7.8 | -20.45 | -33.05 | 54.5 | 40 | 5.35 | 13.6 | 29.45 | -36.8 | 0.6 | 6.55 | 9.5 | 0 | -76.65 | 18.2 | 66.15 | 60.1 | 36.85 | 19.2 | 95.35 | 32.4 | -90.9 | -100.2 | 0 | 221.9 | 62.4 | -1.4 | 42.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 17.8 | 144.55 | -4 | -46.2 | 70.45 | -52.7 | 16.65 | 19.15 | 44.3 | 62.2 | 0 | 221.9 | 27.75 | 36.1 | 58.9 | 0 | 28.4 | 13641.75 | 52.2708 | 0 | -5.2945 | 34.849 | 42.7 | 0 | 99.6024 | 8.3 | 54.35 | 286.7777

## DEMANDA_AREAS
martes, 4 de Febrero del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6870.7 | 979.225 | 4164.845 | 1726.63 | 222.857
01:00 | 0 | 6722.9 | 1032.533 | 3963.077 | 1727.29 | 221.558
01:30 | 0 | 6637.7 | 964.489 | 3969.031 | 1704.18 | 223.278
02:00 | 0 | 6583.6 | 965.949 | 3926.461 | 1691.19 | 225.039
02:30 | 0 | 6477.6 | 936.821 | 3867.779 | 1673 | 215.03
03:00 | 0 | 6358.6 | 973.719 | 3701.221 | 1683.66 | 218.517
03:30 | 0 | 6396.5 | 952.242 | 3758.658 | 1685.6 | 215.113
04:00 | 0 | 6384.8 | 959.577 | 3711.993 | 1713.23 | 220.996
04:30 | 0 | 6508.3 | 930.976 | 3852.784 | 1724.54 | 216.944
05:00 | 0 | 6495.8 | 974.119 | 3816.081 | 1705.6 | 210.612
05:30 | 0 | 6587.3 | 977.887 | 3879.633 | 1729.78 | 208.72
06:00 | 0 | 6617.5 | 988.096 | 3927.214 | 1702.19 | 199.031
06:30 | 0 | 6585.7 | 975.666 | 3882.754 | 1727.28 | 190.958
07:00 | 0 | 6676.6 | 968.049 | 4008.911 | 1699.64 | 188.488
07:30 | 0 | 6987.6 | 1051.873 | 4208.147 | 1727.58 | 187.488
08:00 | 0 | 7133.7 | 1042.352 | 4359.938 | 1731.41 | 200.139
08:30 | 0 | 7324.4 | 1128.147 | 4426.703 | 1769.55 | 203.841
09:00 | 0 | 7650.4 | 1129.767 | 4742.793 | 1777.84 | 206.906
09:30 | 0 | 7796.9 | 1145.505 | 4883.025 | 1768.37 | 213.905
10:00 | 0 | 7787.6 | 1202.998 | 4811.322 | 1773.28 | 221.56
10:30 | 0 | 7945.7 | 1211.585 | 4968.505 | 1765.61 | 214.416
11:00 | 0 | 7986.8 | 1240.028 | 4978.142 | 1768.63 | 217.955
11:30 | 0 | 8109.7 | 1217.01 | 5108.26 | 1784.43 | 216.327
12:00 | 0 | 8153.5 | 1260.531 | 5088.069 | 1804.9 | 209.741
12:30 | 0 | 8092.7 | 1269.118 | 4998.302 | 1825.28 | 205.397
13:00 | 0 | 8047.2 | 1250.173 | 4992.067 | 1804.96 | 198.924
13:30 | 0 | 7935.2 | 1211.317 | 4902.273 | 1821.61 | 210.268
14:00 | 0 | 8052.2 | 1226.386 | 4988.784 | 1837.03 | 216.969
14:30 | 0 | 8101.5 | 1209.786 | 5051.614 | 1840.1 | 214.284
15:00 | 0 | 8139.5 | 1263.574 | 5034.576 | 1841.35 | 214.403
15:30 | 0 | 8125.1 | 1232.65 | 5020.3425 | 1872.1075 | 209.035
16:00 | 0 | 8047.2 | 1241.523 | 4935.592 | 1870.085 | 209.613
16:30 | 0 | 7966 | 1200.162 | 4900.5355 | 1865.3025 | 189.312
17:00 | 0 | 7642.2 | 1211.461 | 4651.359 | 1779.38 | 204.512
17:30 | 0 | 7551.6 | 1139.677 | 4630.5155 | 1781.4075 | 213.956
18:00 | 0 | 7488.4 | 1141.465 | 4548.69 | 1798.245 | 182.112
18:30 | 0 | 7418.3 | 1118.236 | 4453.2515 | 1846.8125 | 192.248
19:00 | 0 | 7753.5 | 1207.688 | 4634.912 | 1910.9 | 192.366
19:30 | 0 | 7804.3 | 1238.69 | 4660.96 | 1904.65 | 195.623
20:00 | 0 | 7811.1 | 1231.366 | 4675.924 | 1903.81 | 207.541
20:30 | 0 | 7755.1 | 1221.781 | 4629.659 | 1903.66 | 207.294
21:00 | 0 | 7716.2 | 1204.097 | 4620.653 | 1891.45 | 215.178
21:30 | 0 | 7675.4 | 1212.262 | 4593.008 | 1870.13 | 208.749
22:00 | 0 | 7566.1 | 1163.548 | 4533.702 | 1868.85 | 213.426
22:30 | 0 | 7557.1 | 1168.82 | 4570.94 | 1817.34 | 226.682
23:00 | 0 | 7367.8 | 1101.62 | 4443.15 | 1823.03 | 222.379
23:30 | 0 | 7127 | 1078.41 | 4257.52 | 1791.07 | 216.7
00:00 | 0 | 6998.8 | 1063.687 | 4162.833 | 1772.28 | 223.875
MÁXIMO | 0 | 8153.5 | 1269.118 | 5108.26 | 1910.9 | 226.682
MÍNIMO | 0 | 6358.6 | 930.976 | 3701.221 | 1673 | 182.112
PROMEDIO | 0 | 7385.8208 | 1121.18 | 4477.0106 | 1787.6302 | 209.5889
ENERGÍA | 0 | 177259.7 | 26908.3205 | 107448.2545 | 42903.125 | 5030.1325
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 4 de Febrero del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA HORIZONTE | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 38.51 |  |  |  |  | 19.1768 | 25.4957 | 12.596 | 14.3303 | 12.99 | 33.778 |  |  | 46.795 |  | 36.9637 |  | 0.6 |  | 144.8608 |  | 5.0205 |  |  | 15.54 |  |  | 4.3 |  | 2.0165 |  | 5.3379 | 0 |  | 46.3324 | 128.2196 | 26.3209 | 0.81 | 151.05 |  | 36.666 | 33.3965 |  | 193.2658 | 33.2426 |  | 3.1417 |  | 4.9 |  | 72.0188 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2079 |  | 5.295 | 49.43 | 2.18 | 151.9033 |  | 5.269 | 129.6039 | 11.8723 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.4122 | 22.8203 |  | 0.82207 | 23.9011 | 446.3141 |  | 92.557 | 17.2598 |  |  | 14.665 | 4.9832 |  |  | 15.7099 | 294.03 |  | 40.232 | 2.1383 | 27.0056
01:00 |  |  | 38.8755 |  |  |  |  | 19.5471 | 25.0224 | 12.814 | 13.48 | 13.2 | 33.372 |  |  | 46.817 |  | 23.4385 |  | 0.6 |  | 126.991 |  | 5.1702 |  |  | 16.06 |  |  | 4.9 |  | 2.2881 |  | 5.3343 | 0 |  | 46.3919 | 128.8105 | 27.5222 | 0.7 | 154.6 |  | 36.5081 | 33.6526 |  | 196.2265 | 33.7486 |  | 2.8845 |  | 5 |  | 72.5948 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1649 |  | 5.455 | 49.41 | 2.29 | 154.5872 |  | 5.2835 | 128.8329 | 11.7886 |  |  | 3.9635 |  |  | 88.7422 | 22.7936 |  | 0.82438 | 24.153 | 443.4934 |  | 95.788 | 17.0753 |  |  | 14.692 | 4.8226 |  |  | 15.7564 | 293.9 |  | 40.25 | 2.3596 | 27.3785
01:30 |  |  | 39.037 |  |  |  |  | 20.1819 | 24.4878 | 13.303 | 13.2765 | 13.06 | 33.43 |  |  | 46.476 |  | 44.9333 |  | 0.6 |  | 88.13 |  | 5.2918 |  |  | 15.76 |  |  | 2 |  | 2.1545 |  | 5.3113 | 0 |  | 43.1809 | 128.5365 | 27.7916 | 0.64 | 152.1 |  | 37.9153 | 34.0025 |  | 194.6728 | 32.23 |  | 3.0869 |  | 5.1 |  | 72.5413 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2093 |  | 6.375 | 49.65 | 2.07 | 153.1595 |  | 5.3134 | 128.9675 | 11.9747 |  |  | 4.0073 |  |  | 88.2859 | 22.8161 |  | 0.82827 | 24.2349 | 438.308 |  | 93.481 | 17.1554 |  |  | 14.5462 | 4.677 |  |  | 15.4409 | 295.9 |  | 40.455 | 2.2024 | 27.3215
02:00 |  |  | 40.2379 |  |  |  |  | 20.1261 | 24.3136 | 13.009 | 12.89 | 13.05 | 33.418 |  |  | 46.176 |  | 22.7331 |  | 0.6 |  | 158.1426 |  | 5.2762 |  |  | 15.96 |  |  | 2.8 |  | 1.8519 |  | 5.2736 | 0 |  | 45.6385 | 128.8783 | 27.1714 | 0.44 | 152.23 |  | 37.7108 | 33.8919 |  | 196.5684 | 35.1611 |  | 3.1567 |  | 5 |  | 72.4427 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0626 |  | 6.578 | 50.09 | 2.03 | 153.8469 |  | 5.2029 | 130.1033 | 12.2839 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.8753 | 22.8254 |  | 0.82926 | 24.5055 | 437.2633 |  | 90.796 | 17.1411 |  |  | 14.6441 | 4.5004 |  |  | 15.5742 | 290.01 |  | 40.161 | 2.2753 | 27.3396
02:30 |  |  | 39.7349 |  |  |  |  | 20.605 | 24.3115 | 13.049 | 13.0118 | 13.05 | 33.38 |  |  | 46.337 |  | 46.7592 |  | 0.6 |  | 143.324 |  | 5.23 |  |  | 15.74 |  |  | 2.2 |  | 1.1383 |  | 5.2218 | 0 |  | 45.6564 | 130.1448 | 26.5822 | 0.41 | 134.12 |  | 36.461 | 33.4644 |  | 196.8226 | 34.4704 |  | 3.1143 |  | 4.9 |  | 72.1358 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0626 |  | 6.372 | 49.69 | 2.24 | 152.4501 |  | 5.311 | 129.4689 | 11.8617 |  |  | 3.872 |  |  | 89.0529 | 22.8638 |  | 0.81173 | 25.5575 | 436.2201 |  | 84.091 | 17.1252 |  |  | 14.9299 | 4.4955 |  |  | 15.8062 | 287.51 |  | 36.545 | 2.0564 | 26.9676
03:00 |  |  | 39.9257 |  |  |  |  | 20.2943 | 24.26 | 12.922 | 13.4993 | 13.12 | 34.34 |  |  | 46.782 |  | 40.8293 |  | 0.6 |  | 126.2884 |  | 5.1442 |  |  | 15.57 |  |  | 3.7 |  | 1.9135 |  | 4.8159 | 0 |  | 45.2035 | 130.0483 | 26.1545 | 0.67 | 120.34 |  | 36.7925 | 33.6341 |  | 196.4213 | 34.9775 |  | 3.1275 |  | 4.8 |  | 72.1351 |  | 20.4 | [5 empty] | 4.9567 |  | 6.588 | 49.66 | 2.08 | 152.6373 |  | 5.2509 | 125.4723 | 11.6795 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.0478 | 22.8842 |  | 0.84762 | 25.3442 | 426.9123 |  | 89.933 | 17.1868 |  |  | 15.0653 | 4.5355 |  |  | 16.0127 | 297.69 |  | 36.819 | 2.0849 | 26.6544
03:30 |  |  | 39.4609 |  |  |  |  | 19.62 | 24.5794 | 12.758 | 14.0225 | 13 | 33.344 |  |  | 45.851 |  | 36.3301 |  | 0.6 |  | 102.0427 |  | 4.8558 |  |  | 15.3 |  |  | 4.5 |  | 2.087 |  | 5.0572 | 0 |  | 44.5555 | 131.2409 | 26.6962 | 0.48 | 119.64 |  | 37.0058 | 32.6673 |  | 196.7432 | 35.5135 |  | 3.1444 |  | 4.8 |  | 71.9299 |  | 20.4 | [5 empty] | 4.9702 |  | 6.467 | 49.45 | 2.1 | 151.4191 |  | 5.1871 | 128.8647 | 11.303 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.368 | 22.8923 |  | 0.82476 | 24.7939 | 438.6696 |  | 89.089 | 16.9365 |  |  | 15.3155 | 4.5022 |  |  | 15.538 | 285.68 |  | 39.667 | 2.2647 | 26.6602
04:00 |  |  | 40.011 |  |  |  |  | 19.4616 | 24.688 | 13.065 | 14.4354 | 13.02 | 33.64 |  |  | 46.82 |  | 37.1407 |  | 0.6 |  | 163.4367 |  | 5.0491 |  |  | 15.38 |  |  | 3.3 |  | 2.0627 |  | 5.1905 | 0 |  | 46.3403 | 131.399 | 27.3716 | 0.18 | 117.69 |  | 36.467 | 32.1875 |  | 194.3505 | 35.5813 |  | 3.127 |  | 4.7 |  | 72.1989 |  | 20.4 | [5 empty] | 4.9033 |  | 6.569 | 49.07 | 2.17 | 151.7136 |  | 5.3301 | 129.8217 | 11.1986 |  |  | 3.8866 |  |  | 88.7291 | 22.9145 |  | 0.83425 | 24.1293 | 448.7371 |  | 86.639 | 17.1383 |  |  | 14.5888 | 4.4572 |  |  | 16.2284 | 291.53 |  | 39.102 | 2.3072 | 27.1901
04:30 |  |  | 39.4832 |  |  |  |  | 19.3027 | 24.9102 | 13.132 | 15.8131 | 12.98 | 33.61 |  |  | 46.707 |  | 51.9751 |  | 0.6 |  | 149.0438 |  | 5.3574 |  |  | 14.9 |  |  | 1.8 |  | 2.1445 |  | 5.2815 | 0 |  | 46.4273 | 128.8946 | 26.9553 | 1.65 | 144.48 |  | 34.918 | 31.8919 |  | 195.8175 | 35.7248 |  | 3.0838 |  | 4.9 |  | 72.2956 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1116 |  | 6.567 | 51.47 | 2.2 | 151.2129 |  | 5.3306 | 130.6556 | 11.2658 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.9369 | 22.8867 |  | 0.8224 | 24.0406 | 446.9232 |  | 90.38 | 17.2804 |  |  | 13.7039 | 4.4588 |  |  | 16.1713 | 298.24 |  | 40.068 | 2.0548 | 27.0505
05:00 |  |  | 39.9305 |  |  |  |  | 19.4734 | 24.709 | 12.221 | 15.3809 | 12.92 | 33.088 |  |  | 47.057 |  | 45.8869 |  | 0.6 |  | 125.0786 |  | 5.1842 |  |  | 14.7 |  |  | 1.7 |  | 2.2566 |  | 5.0363 | 0 |  | 46.1156 | 131.1782 | 26.9635 | 2.1 | 147.44 |  | 34.021 | 30.5558 |  | 195.8633 | 33.4594 |  | 3.2003 |  | 4.9 |  | 72.5582 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1116 |  | 6.583 | 53.2 | 2.15 | 137.5007 |  | 5.3449 | 130.3498 | 11.2216 |  |  | 4.3754 |  |  | 88.9523 | 22.9035 |  | 0.86338 | 22.2073 | 448.041 |  | 94.908 | 17.0336 |  |  | 14.0996 | 4.458 |  |  | 15.8074 | 298.32 |  | 40.187 | 1.9719 | 27.0466
05:30 |  |  | 40.0697 |  |  |  |  | 19.616 | 24.7229 | 10.96 | 15.1283 | 13.07 | 34.24 |  |  | 46.798 |  | 41.3027 |  | 0.6 |  | 74.1076 |  | 5.1702 |  |  | 14.92 |  |  | 1 |  | 2.1666 |  | 5.0887 | 0 |  | 46.232 | 129.5213 | 25.6357 | 1.93 | 156.84 |  | 33.5801 | 30.2345 |  | 194.1013 | 33.304 |  | 3.2068 |  | 5 |  | 72.2681 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2025 |  | 6.506 | 52.23 | 2.2 | 142.7078 |  | 5.2553 | 129.2308 | 10.8916 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.103 | 22.8496 |  | 0.8388 | 23.9809 | 447.1657 |  | 91.401 | 17.2232 |  |  | 13.9643 | 4.4594 |  |  | 14.9523 | 298.31 |  | 40.402 | 2.0111 | 27.1315
06:00 |  |  | 42.6929 |  |  |  |  | 19.7463 | 24.4977 | 9.777 | 15.207 | 13.16 | 33.652 |  |  | 47.148 |  | 38.7375 |  | 0.6 |  | 146.5511 |  | 5.9466 |  |  | 14.86 |  |  | 0.8 |  | 2.0824 |  | 5.1021 | 0 |  | 47.7187 | 130.161 | 25.6844 | 1.54 | 152.37 |  | 33.596 | 30.7303 |  | 191.0499 | 32.3826 |  | 3.1862 |  | 4.9 |  | 72.1564 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2196 |  | 6.525 | 49.79 | 2.26 | 149.6658 |  | 5.1573 | 127.7347 | 10.9862 |  |  | 3.6509 |  |  | 89.6891 | 22.8733 |  | 0.75004 | 22.7562 | 447.2809 |  | 86.48 | 17.3675 |  |  | 13.3767 | 4.4701 |  |  | 13.7547 | 297.93 |  | 39.544 | 2.2843 | 26.4761
06:30 |  |  | 43.82 |  |  |  |  | 19.4831 | 24.9665 | 9.906 | 13.4303 | 13.18 | 33.608 |  |  | 46.518 |  | 39.4177 |  | 0.6 |  | 123.9858 |  | 6.5072 |  |  | 14.85 |  |  | 0.9 |  | 2.0375 |  | 5.0694 | 0 |  | 45.5956 | 128.2576 | 25.4002 | 0.55 | 153.12 |  | 33.3023 | 30.2903 |  | 193.4991 | 32.5845 |  | 3.1478 |  | 5 |  | 72.2646 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2938 |  | 6.466 | 48.04 | 2.39 | 151.3227 |  | 5.084 | 120.3631 | 9.6884 |  |  | 3.6076 |  |  | 89.1054 | 22.8615 |  | 0.82693 | 22.357 | 447.7819 |  | 91.081 | 17.1036 |  |  | 13.2952 | 4.4523 |  |  | 11.8304 | 296.6 |  | 36.553 | 2.3447 | 25.9151
07:00 |  |  | 45.5672 |  |  |  |  | 19.2519 | 24.8619 | 9.536 | 10.9501 | 12.84 | 34.174 |  |  | 46.366 |  | 40.3188 |  | 0.6 |  | 156.9509 |  | 6.4991 |  |  | 15.37 |  |  | 2.5 |  | 1.8289 |  | 4.9555 | 0 |  | 38.3513 | 129.0602 | 24.524 | 0.91 | 148.36 |  | 29.4684 | 30.5377 |  | 196.2518 | 30.3106 |  | 3.1361 |  | 4.8 |  | 71.5871 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1583 |  | 6.351 | 48 | 2.46 | 146.3393 |  | 5.0887 | 118.3472 | 8.6461 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.652 | 22.8797 |  | 0.84022 | 22.4022 | 447.382 |  | 84.02 | 16.613 |  |  | 12.6031 | 4.4302 |  |  | 11.921 | 287.25 |  | 39.599 | 2.3009 | 23.6373
07:30 |  |  | 45.7265 |  |  |  |  | 19.0357 | 24.8104 | 10.373 | 10.7299 | 12.73 | 33.246 |  |  | 45.629 |  | 44.6274 |  | 0.6 |  | 134.49 |  | 6.4678 |  |  | 14.86 |  |  | 3.2 |  | 1.6673 |  | 4.7632 | 0 |  | 44.9171 | 130.7856 | 24.1084 | 0.73 | 145.82 |  | 30.4801 | 30.9513 |  | 195.0223 | 31.1437 |  | 3.1295 |  | 4.8 |  | 71.8871 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1583 |  | 6.473 | 48.04 | 2.53 | 147.8835 |  | 5.1942 | 123.5231 | 8.5753 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.109 | 22.8334 |  | 0.82151 | 23.3111 | 447.2077 |  | 92.417 | 16.6759 |  |  | 12.9575 | 4.3767 |  |  | 11.6921 | 281.34 |  | 34.837 | 2.0191 | 20.2941
08:00 |  |  | 45.4423 |  |  |  |  | 18.8675 | 25.0767 | 11.156 | 10.2643 | 12.86 | 33.738 |  |  | 45.846 |  | 38.124 |  | 0.6 |  | 110.9114 |  | 6.3151 |  |  | 14.7 |  |  | 3.3 |  | 1.1639 |  | 4.832 | 0 |  | 45.6775 | 131.3438 | 24.7216 | 0.73 | 142.96 |  | 30.2937 | 31.1438 |  | 190.5885 | 31.3333 |  | 3.0662 |  | 4.8 |  | 72.0174 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0529 |  | 6.414 | 47.92 | 2.54 | 146.739 |  | 5.3681 | 123.9536 | 9.7811 |  |  | 3.9714 |  |  | 90.7046 | 22.8137 |  | 0.81144 | 23.1679 | 446.2013 |  | 84.924 | 16.7557 |  |  | 12.7331 | 4.3686 |  |  | 12.7429 | 278.56 |  | 38.681 | 2.2613 | 14.2522
08:30 |  |  | 45.7241 |  |  |  |  | 18.9631 | 25.3627 | 11.599 | 10.555 | 13.02 | 32.602 |  |  | 46.02 |  | 30.6713 |  | 0 |  | 43.6492 |  | 6.8505 |  |  | 14.86 |  |  | 3.3 |  | 1.2593 |  | 5.1929 | 0 |  | 44.0812 | 131.179 | 24.9395 | 0.72 | 142.41 |  | 32.4603 | 31.1371 |  | 190.5678 | 31.5289 |  | 3.1312 |  | 4.8 |  | 72.4504 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0293 |  | 6.359 | 47.54 | 2.42 | 145.9859 |  | 5.4416 | 122.0975 | 9.3244 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7905 | 22.8465 |  | 0.79067 | 23.79 | 443.2813 |  | 98.446 | 16.8808 |  |  | 13.3715 | 4.3667 |  |  | 13.2479 | 281.92 |  | 36.706 | 2.4154 | 14.1296
09:00 |  |  | 45.8318 |  |  |  |  | 19.1374 | 25.5624 | 12.441 | 10.4205 | 12.9 | 32.484 |  |  | 45.904 |  | 27.313 |  | 0 |  | 130.8183 |  | 7.1441 |  |  | 13.74 |  |  | 1.5 |  | 1.4403 |  | 4.6838 | 0 |  | 44.7548 | 129.9109 | 25.4509 | 0.63 | 144.42 |  | 32.9057 | 32.2081 |  | 187.8175 | 31.4247 |  | 3.2081 |  | 4.9 |  | 71.7598 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0799 |  | 6.225 | 47.32 | 2.41 | 145.423 |  | 5.1749 | 123.916 | 9.9616 |  |  | 3.872 |  |  | 89.8691 | 22.8374 |  | 0.7863 | 24.0509 | 448.6495 |  | 99.455 | 16.4503 |  |  | 13.4084 | 4.4341 |  |  | 14.0015 | 285.74 |  | 34.759 | 2.6481 | 7.6101
09:30 |  |  | 45.6739 |  |  |  |  | 18.7272 | 25.7763 | 12.981 | 8.3602 | 13.09 | 32.162 |  |  | 46.007 |  | 43.2953 |  | 0 |  | 128.762 |  | 7.5028 |  |  | 9.39 |  |  | 1.8 |  | 1.3582 |  | 4.0358 | 0 |  | 45.713 | 130.7824 | 25.9425 | 0.44 | 147.15 |  | 32.919 | 31.7996 |  | 190.4062 | 33.2641 |  | 3.287 |  | 5 |  | 71.5476 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1847 |  | 6.387 | 44.26 | 2.37 | 144.5933 |  | 5.1993 | 122.0474 | 9.4789 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.2313 | 22.8059 |  | 0.7676 | 24.7287 | 432.062 |  | 101.644 | 16.6684 |  |  | 13.8765 | 4.3875 |  |  | 13.524 | 291.64 |  | 34.808 | 2.5409 | 4.4059
10:00 |  |  | 45.4882 |  |  |  |  | 18.6741 | 25.5744 | 12.707 | 8.321 | 12.9 | 32.672 |  |  | 46.054 |  | 41.332 |  | 0 |  | 124.5408 |  | 7.4336 |  |  | 7.9 |  |  | 2.5 |  | 1.2852 |  | 4.1829 | 0 |  | 45.6895 | 128.1105 | 26.549 | 0.24 | 144.47 |  | 34.8993 | 32.1601 |  | 189.8253 | 32.911 |  | 3.453 |  | 5.1 |  | 71.6936 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.1847 |  | 6.395 | 38.93 | 2.34 | 146.1504 |  | 5.2497 | 122.6543 | 10.2719 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.5671 | 22.7838 |  | 0.77502 | 24.8079 | 430.3322 |  | 100.861 | 16.4518 |  |  | 14.1278 | 4.59 |  |  | 14.1841 | 290.79 |  | 37.793 | 2.0581 | 1.8648
10:30 |  |  | 44.7705 |  |  |  |  | 18.6044 | 25.4292 | 12.623 | 8.8515 | 12.92 | 30.33 |  |  | 45.663 |  | 38.6139 |  | 0 |  | 109.0822 |  | 7.4705 |  |  | 6.63 |  |  | 4.8 |  | 1.3622 |  | 4.0119 | 0 |  | 47.2067 | 127.9583 | 25.6665 | 0.58 | 143.87 |  | 34.882 | 31.8433 |  | 186.641 | 32.3325 |  | 3.5204 |  | 5.2 |  | 70.7991 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.2667 |  | 6.435 | 36.8 | 2.28 | 146.368 |  | 5.1894 | 119.6388 | 7.1165 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.1526 | 22.871 |  | 0.75957 | 25.6589 | 421.6789 |  | 99.089 | 16.5868 |  |  | 14.2644 | 4.7455 |  |  | 14.5758 | 283.15 |  | 40.517 | 2.0366 | 0.53893
11:00 |  |  | 45.1397 |  |  |  |  | 15.0325 | 25.6264 | 12.364 | 9.2739 | 13.11 | 29.91 |  |  | 45.98 |  | 37.0886 |  | 0 |  | 159.6074 |  | 7.299 |  |  | 5.74 |  |  | 6 |  | 1.2695 |  | 4.3254 | 0 |  | 47.9897 | 130.4471 | 25.6537 | 1 | 145.46 |  | 35.7536 | 31.3684 |  | 189.15 | 34.446 |  | 3.6724 |  | 5 |  | 71.5314 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0372 |  | 6.415 | 31.95 | 2.32 | 146.638 |  | 5.0081 | 120.2401 | 8.9073 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.7172 | 22.8298 |  | 0.68246 | 25.7497 | 403.5374 |  | 103.83 | 16.6455 |  |  | 14.5635 | 4.7885 |  |  | 14.821 | 287.67 |  | 40.134 | 2.2988 | 0.51553
11:30 |  |  | 45.2131 |  |  |  |  | 14.4523 | 25.5926 | 12.691 | 9.3298 | 13.22 | 30.368 |  |  | 46.012 |  | 34.6273 |  | 0 |  | 145.191 |  | 7.0245 |  |  | 6.17 |  |  | 3.8 |  | 1.4802 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.3969 | 129.9288 | 25.9774 | 0.9 | 145.74 |  | 36.2854 | 31.8779 |  | 185.8771 | 35.3008 |  | 3.5888 |  | 4.9 |  | 71.6085 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.185 |  | 6.569 | 30.82 | 2.31 | 146.2769 |  | 5.0495 | 119.561 | 8.0994 |  |  | 3.872 |  |  | 89.0427 | 22.957 |  | 0.75396 | 25.6508 | 408.1646 |  | 98.088 | 17.7337 |  |  | 14.5535 | 4.7128 |  |  | 15.2128 | 293.32 |  | 37.819 | 2.5585 | 3.458
12:00 |  |  | 45.7254 |  |  |  |  | 14.3491 | 25.287 | 11.41 | 11.7976 | 13.1 | 30.11 |  |  | 45.6 |  | 42.766 |  | 0 |  | 137.1931 |  | 6.2138 |  |  | 6.52 |  |  | 2.6 |  | 1.7576 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.1813 | 129.023 | 25.902 | 0.73 | 145.97 |  | 35.8471 | 30.7664 |  | 185.5517 | 35.7669 |  | 3.6243 |  | 4.9 |  | 71.4238 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0331 |  | 6.438 | 30.68 | 2.45 | 147.6031 |  | 4.911 | 120.2606 | 7.896 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.1452 | 22.9733 |  | 0.78574 | 23.8506 | 427.0542 |  | 104.431 | 17.8632 |  |  | 15.1014 | 4.7026 |  |  | 14.6533 | 288.89 |  | 37.244 | 2.5156 | 4.4556
12:30 |  |  | 43.1882 |  |  |  |  | 14.5619 | 25.596 | 10.913 | 12.8233 | 13.08 | 28.928 |  |  | 45.493 |  | 45.9653 |  | 0 |  | 108.6261 |  | 5.9219 |  |  | 7.45 |  |  | 2.4 |  | 1.7743 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.165 | 129.4888 | 24.967 | 0.78 | 149.16 |  | 35.0082 | 31.0766 |  | 188.5811 | 35.1675 |  | 3.6277 |  | 4.9 |  | 71.7857 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0331 |  | 6.42 | 30.71 | 2.34 | 149.3263 |  | 4.8673 | 120.2287 | 7.8244 |  |  | 3.872 |  |  | 88.3598 | 22.9262 |  | 0.78393 | 22.5381 | 453.2608 |  | 109.439 | 17.6326 |  |  | 14.3625 | 4.406 |  |  | 13.9759 | 285.56 |  | 36.184 | 2.1608 | 8.5775
13:00 |  |  | 43.0089 |  |  |  |  | 14.1791 | 25.4877 | 10.866 | 13.385 | 13.03 | 28.652 |  |  | 45.696 |  | 38.2957 |  | 0 |  | 87.2399 |  | 5.7721 |  |  | 9 |  |  | 3.2 |  | 1.8022 |  | 4.6611 | 0 |  | 48.6679 | 127.9345 | 25.5401 | 0.64 | 148.97 |  | 34.5121 | 30.659 |  | 187.8399 | 34.9863 |  | 3.6601 |  | 4.9 |  | 71.5859 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0108 |  | 6.506 | 30.48 | 2.34 | 147.4876 |  | 5 | 123.0794 | 7.964 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.39 | 22.9435 |  | 0.77817 | 22.5821 | 454.1992 |  | 107.26 | 17.4927 |  |  | 14.0401 | 4.4187 |  |  | 14.2106 | 280.45 |  | 36.545 | 2.1436 | 8.3021
13:30 |  |  | 41.9433 |  |  |  |  | 15.3219 | 25.3317 | 12.015 | 13.9996 | 13.14 | 28.94 |  |  | 45.654 |  | 39.0386 |  | 0 |  | 127.8995 |  | 5.9586 |  |  | 9.06 |  |  | 3.9 |  | 1.3308 |  | 5.4663 | 0 |  | 46.5878 | 126.0365 | 25.9115 | 0.45 | 151.85 |  | 34.1904 | 31.4504 |  | 186.7966 | 35.2854 |  | 3.5125 |  | 5 |  | 71.5583 |  | 20.4 | [5 empty] | 4.9725 |  | 6.372 | 31.26 | 2.25 | 147.2966 |  | 5.21 | 122.6133 | 7.843 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.5437 | 22.9569 |  | 0.82864 | 23.7014 | 454.4067 |  | 123.76 | 17.6124 |  |  | 14.1226 | 4.8062 |  |  | 15.0965 | 266.19 |  | 37.06 | 2.0968 | 10.1661
14:00 |  |  | 40.3099 |  |  |  |  | 18.4338 | 26.2501 | 12.942 | 13.4871 | 13.2 | 29.446 |  |  | 45.837 |  | 25.3856 |  | 0 |  | 146.2039 |  | 5.9627 |  |  | 8.91 |  |  | 5.1 |  | 1.5468 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.3383 | 128.6108 | 26.6184 | 0.73 | 153.04 |  | 35.6868 | 31.7959 |  | 186.9925 | 35.3277 |  | 3.1115 |  | 5 |  | 71.5187 |  | 20.4 | [5 empty] | 4.9553 |  | 6.437 | 28.93 | 2.36 | 149.9403 |  | 5.1243 | 123.974 | 9.0712 |  |  | 3.872 |  |  | 88.2894 | 22.9876 |  | 0.77826 | 25.0191 | 444.8688 |  | 132.197 | 17.7227 |  |  | 14.4809 | 4.8768 |  |  | 15.684 | 284.23 |  | 39.219 | 2.3512 | 14.8339
14:30 |  |  | 44.3115 |  |  |  |  | 18.6156 | 27.3625 | 13.541 | 13.2342 | 13.18 | 28.984 |  |  | 45.457 |  | 35.8392 |  | 0 |  | 130.6745 |  | 6.311 |  |  | 8.43 |  |  | 4.6 |  | 1.517 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.7815 | 126.9089 | 27.0737 | 0.86 | 152.16 |  | 35.81 | 32.2538 |  | 169.3116 | 36.4041 |  | 3.2738 |  | 5 |  | 71.2827 |  | 20.4 | [5 empty] | 5.0316 |  | 6.623 | 27.7 | 2.62 | 149.8128 |  | 5.2646 | 123.1557 | 7.2203 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.3158 | 22.9739 |  | 0.77435 | 25.2587 | 428.4403 |  | 137.382 | 17.8051 |  |  | 14.4269 | 4.783 |  |  | 16.1837 | 278.88 |  | 35.726 | 2.3291 | 7.4055
15:00 |  |  | 45.852 |  |  |  |  | 19.7874 | 27.4345 | 13.504 | 13.5021 | 12.9 | 29.774 |  |  | 45.248 |  | 33.5415 |  | 0 |  | 106.3598 |  | 6.2931 |  |  | 7.7 |  |  | 4.6 |  | 1.0304 |  | 6.22 | 0 |  | 45.1089 | 127.9189 | 26.985 | 0.97 | 151.05 |  | 35.9732 | 32.7039 |  | 167.7137 | 35.0292 |  | 3.6363 |  | 4.8 |  | 71.3998 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0316 |  | 6.645 | 27.53 | 2.53 | 149.4013 |  | 5.2601 | 126.4077 | 7.1917 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.845 | 22.9584 |  | 0.82249 | 26.4009 | 432.7053 |  | 129.239 | 17.614 |  |  | 14.919 | 4.7665 |  |  | 16.4628 | 281.41 |  | 35.626 | 2.0339 | 11.6421
15:30 |  |  | 45.8469 |  |  |  |  | 19.8712 | 26.9538 | 12.74 | 13.5428 | 12.8 | 31.678 |  |  | 44.569 |  | 40.4143 |  | 0 |  | 120.5018 |  | 6.0412 |  |  | 6.14 |  |  | 3 |  | 0.9853 |  | 6.1652 | 0 |  | 44.3615 | 129.5084 | 26.9369 | 0.6 | 152.36 |  | 36.2596 | 32.2163 |  | 170.1159 | 34.2533 |  | 3.5559 |  | 4.9 |  | 71.3681 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1694 |  | 6.624 | 32.11 | 2.52 | 149.8865 |  | 5.2258 | 121.9667 | 5.0447 |  |  | 3.8866 |  |  | 87.4434 | 22.9399 |  | 0.79808 | 26.8766 | 417.5323 |  | 138.312 | 17.5389 |  |  | 14.6959 | 4.5014 |  |  | 16.539 | 287.2 |  | 35.953 | 2.2223 | 17.8932
16:00 |  |  | 46.0482 |  |  |  |  | 20.482 | 27.195 | 12.861 | 13.3651 | 12.84 | 32.688 |  |  | 44.331 |  | 30.3065 |  | 0 |  | 128.3816 |  | 6.3639 |  |  | 5.67 |  |  | 2.3 |  | 0.9002 |  | 6.4606 | 0 |  | 47.3449 | 130.0513 | 26.4993 | 0.23 | 153.45 |  | 36.3958 | 31.5225 |  | 168.0978 | 33.5815 |  | 3.8592 |  | 5.1 |  | 71.8392 |  | 19.9 | [5 empty] | 4.9547 |  | 6.68 | 33.74 | 2.48 | 148.8144 |  | 5.2606 | 123.9413 | 4.5464 |  |  | 3.9037 |  |  | 86.8774 | 22.9132 |  | 0.79336 | 25.1812 | 423.9477 |  | 139.026 | 17.088 |  |  | 14.0086 | 4.4891 |  |  | 16.5599 | 283.75 |  | 36.367 | 2.2748 | 20.0986
16:30 |  |  | 46.4707 |  |  |  |  | 20.2955 | 27.386 | 12.888 | 14.4442 | 13.05 | 34.356 |  |  | 44.573 |  | 38.8707 |  | 0 |  | 77.9867 |  | 6.7696 |  |  | 5.3 |  |  | 1.6 |  | 0.9628 |  | 6.2239 | 0 |  | 48.0372 | 129.9262 | 26.4729 | 0.37 | 136.92 |  | 35.4109 | 30.8345 |  | 168.9626 | 33.9239 |  | 3.8912 |  | 5 |  | 72.0271 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0568 |  | 6.296 | 32.49 | 2.38 | 149.4085 |  | 5.3513 | 122.6822 | 4.5213 |  |  | 4.3754 |  |  | 85.7539 | 22.9741 |  | 0.76979 | 24.9216 | 429.7293 |  | 141.31 | 17.8606 |  |  | 14.0607 | 4.4783 |  |  | 15.4352 | 284.49 |  | 36.481 | 2.4942 | 24.6353
17:00 |  |  | 46.4958 |  |  |  |  | 20.6947 | 27.3807 | 12.132 | 14.4509 | 12.75 | 34.306 |  |  | 44.324 |  | 38.6702 |  | 0.6 |  | 61.3325 |  | 6.9567 |  |  | 5.45 |  |  | 1.2 |  | 0.952 |  | 5.8656 | 0 |  | 46.6227 | 128.4325 | 26.2177 | 0.4 | 126.05 |  | 36.398 | 28.0659 |  | 151.2025 | 33.3257 |  | 3.8818 |  | 4.8 |  | 72.1588 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1764 |  | 6.426 | 14.13 | 1.96 | 149.9731 |  | 5.2219 | 120.6478 | 4.1251 |  |  | 3.8589 |  |  | 81.3793 | 7.4016 |  | 0.72253 | 19.5908 | 442.9199 |  | 130.778 | 18.3528 |  |  | 13.1327 | 4.426 |  |  | 15.7718 | 278.02 |  | 36.385 | 2.213 | 26.327
17:30 |  |  | 35.8174 |  |  |  |  | 20.5021 | 26.7603 | 10.645 | 14.906 | 13 | 33.844 |  |  | 44.316 |  | 45.92 |  | 0.6 |  | 44.0632 |  | 7.2033 |  |  | 10.04 |  |  | 1.4 |  | 0.9149 |  | 5.3595 | 0 |  | 46.5023 | 127.2204 | 25.898 | 0.41 | 126.05 |  | 34.519 | 27.5245 |  | 154.8314 | 31.9837 |  | 3.6862 |  | 4.7 |  | 71.7409 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1764 |  | 6.343 | 5.61 | 2.41 | 148.0308 |  | 5.2561 | 122.6222 | 4.995 |  |  | 3.6509 |  |  | 84.4889 | 3.0659 |  | 0.78079 | 21.6101 | 438.6108 |  | 127.266 | 18.4246 |  |  | 14.4058 | 4.6308 |  |  | 14.8239 | 277.24 |  | 36.247 | 1.9086 | 26.36
18:00 |  |  | 22.374 |  |  |  |  | 20.4697 | 27.1474 | 10.329 | 14.7799 | 12.93 | 33.918 |  |  | 44.294 |  | 19.8651 |  | 0.6 |  | 30.8193 |  | 7.2673 |  |  | 12.37 |  |  | 1 |  | 0.9406 |  | 5.4162 | 0 |  | 47.0992 | 131.3767 | 25.993 | 0.46 | 143.79 |  | 33.4039 | 26.0081 |  | 169.7229 | 32.0456 |  | 3.5658 |  | 4.7 |  | 62.0038 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1319 |  | 6.334 | 5.75 | 2.46 | 150.7682 |  | 5.3018 | 121.2681 | 6.7682 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.4384 | 2.8348 |  | 0.85561 | 19.338 | 442.9486 |  | 129.56 | 18.5729 |  |  | 13.8658 | 4.7947 |  |  | 14.3209 | 289.53 |  | 31.297 | 2.0333 | 25.5959
18:30 |  |  | 13.8173 |  |  |  |  | 20.4224 | 27.6942 | 9.527 | 14.4195 | 12.83 | 34.874 |  |  | 44.637 |  | 39.9468 |  | 0.6 |  | 30.9879 |  | 7.2632 |  |  | 14.76 |  |  | 0.8 |  | 0.7788 |  | 4.2691 | 0 |  | 44.0119 | 124.8128 | 25.1333 | 0.11 | 152.7 |  | 33.2315 | 25.2958 |  | 144.0285 | 31.5774 |  | 3.4879 |  | 4.8 |  | 42.4427 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0421 |  | 6.46 | 5.51 | 2.55 | 148.4466 |  | 5.2962 | 121.5133 | 6.3414 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.0268 | 2.8407 |  | 0.85694 | 18.8443 | 439.8163 |  | 127.969 | 18.4775 |  |  | 14.004 | 4.768 |  |  | 12.3819 | 292.95 |  | 31.305 | 2.2016 | 21.5666
19:00 |  |  | 14.2881 |  |  |  |  | 20.1781 | 25.522 | 9.556 | 14.9103 | 13.11 | 35.052 |  |  | 45.255 |  | 12.1976 |  | 0.6 |  | 39.7601 |  | 5.4552 |  |  | 15.85 |  |  | 0.7 |  | 0.826 |  | 4.2895 | 0 |  | 39.3718 | 128.3265 | 25.9603 | 0.35 | 152.98 |  | 30.4896 | 25.386 |  | 64.0279 | 31.5435 |  | 3.5396 |  | 4.7 |  | 26.982 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1381 |  | 6.448 | 5.47 | 2.45 | 148.0768 |  | 5.2433 | 116.4676 | 5.3903 |  |  | 3.7407 |  |  | 86.3297 | 2.8632 |  | 0.8771 | 17.8169 | 454.8359 |  | 127.277 | 18.2819 |  |  | 13.1233 | 4.5109 |  |  | 12.7303 | 289.4 |  | 30.667 | 2.3958 | 17.4138
19:30 |  |  | 13.9506 |  |  |  |  | 16.3491 | 26.624 | 10.153 | 13.4759 | 13.14 | 34.626 |  |  | 45.466 |  | 10.1613 |  | 0.5 |  | 40.6922 |  | 5.2953 |  |  | 16.2 |  |  | 0.7 |  | 0.7521 |  | 4.19 | 0 |  | 43.881 | 129.5493 | 26.4088 | 0.46 | 148.92 |  | 31.6864 | 25.5692 |  | 60.4289 | 31.4559 |  | 3.4889 |  | 4.9 |  | 26.9946 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1555 |  | 6.504 | 5.27 | 2.43 | 144.9757 |  | 5.5785 | 122.7867 | 6.1583 |  |  | 3.74 |  |  | 86.6232 | 2.8568 |  | 0.89391 | 18.7784 | 447.9536 |  | 136.557 | 18.0644 |  |  | 12.5241 | 4.5137 |  |  | 12.7963 | 282.36 |  | 30.482 | 2.1887 | 14.3063
20:00 |  |  | 14.2617 |  |  |  |  | 16.3618 | 26.5872 | 11.468 | 13.2492 | 13.24 | 34.766 |  |  | 45.115 |  | 10.9951 |  | 0.5 |  | 42.1787 |  | 5.3966 |  |  | 16.25 |  |  | 0.7 |  | 0.7215 |  | 4.127 | 0 |  | 42.4621 | 133.0788 | 27.2622 | 0.37 | 152.03 |  | 32.751 | 26.8676 |  | 61.2261 | 33.3271 |  | 3.4579 |  | 4.8 |  | 27.1103 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1555 |  | 6.535 | 3.58 | 2.49 | 146.3405 |  | 5.4861 | 124.0967 | 7.4241 |  |  | 3.6949 |  |  | 87.8374 | 2.8171 |  | 0.89542 | 19.5733 | 449.4327 |  | 133.845 | 18.4191 |  |  | 13.7907 | 4.5049 |  |  | 13.4558 | 278.4 |  | 30.858 | 2.0801 | 14.1532
20:30 |  |  | 14.2036 |  |  |  |  | 16.5933 | 26.2885 | 12.213 | 10.9692 | 13.09 | 33.428 |  |  | 45.436 |  | 11.403 |  | 0.5 |  | 41.7261 |  | 5.6144 |  |  | 16.4 |  |  | 0.7 |  | 0.8123 |  | 4.0911 | 0 |  | 43.2037 | 131.0911 | 27.7918 | 0.84 | 151.48 |  | 35.0251 | 28.3862 |  | 62.3667 | 33.8685 |  | 3.4512 |  | 4.7 |  | 30.1008 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0419 |  | 6.545 | 4.48 | 2.47 | 146.2383 |  | 5.6159 | 123.898 | 8.7194 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.7021 | 2.7185 |  | 0.89664 | 20.2853 | 450.783 |  | 144.289 | 18.6485 |  |  | 13.472 | 4.503 |  |  | 14.151 | 281.56 |  | 31.046 | 2.1317 | 14.3939
21:00 |  |  | 14.4916 |  |  |  |  | 16.0328 | 28.7465 | 12.127 | 10.8985 | 13.18 | 32.792 |  |  | 46.261 |  | 12.926 |  | 0.5 |  | 36.5347 |  | 5.9668 |  |  | 16.18 |  |  | 0.7 |  | 0.921 |  | 4.074 | 0 |  | 42.8981 | 132.2318 | 27.5853 | 0.87 | 153.35 |  | 34.3426 | 28.5211 |  | 60.6093 | 34.4757 |  | 3.4637 |  | 4.7 |  | 30.1854 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.1725 |  | 6.499 | 5.08 | 2.27 | 149.3587 |  | 5.5192 | 124.4248 | 10.0388 |  |  | 4.0848 |  |  | 87.8899 | 2.7387 |  | 0.87623 | 21.7112 | 449.3671 |  | 133.11 | 18.5922 |  |  | 13.1305 | 4.6079 |  |  | 14.7042 | 288.62 |  | 31.314 | 2.024 | 18.6888
21:30 |  |  | 18.1672 |  |  |  |  | 18.5987 | 29.1247 | 12.169 | 10.806 | 13.05 | 32.892 |  |  | 45.844 |  | 36.3624 |  | 0.5 |  | 41.7851 |  | 7.5719 |  |  | 16.07 |  |  | 2.7 |  | 1.0203 |  | 4.2365 | 0 |  | 47.9636 | 134.1223 | 28.0922 | 0.94 | 153.27 |  | 34.6473 | 27.3648 |  | 73.451 | 35.2808 |  | 3.3827 |  | 4.7 |  | 30.1188 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0515 |  | 6.545 | 5.15 | 2.4 | 148.012 |  | 5.4228 | 123.2504 | 9.922 |  |  | 4.1258 |  |  | 89.7759 | 3.4333 |  | 0.92178 | 22.0243 | 442.2067 |  | 140.349 | 18.353 |  |  | 13.4271 | 4.6668 |  |  | 15.2044 | 292.33 |  | 31.498 | 2.1954 | 22.1112
22:00 |  |  | 22.3521 |  |  |  |  | 19.9335 | 28.4519 | 11.647 | 10.9281 | 12.73 | 33.306 |  |  | 45.453 |  | 26.2489 |  | 0.6 |  | 41.8562 |  | 7.5398 |  |  | 16.28 |  |  | 3.9 |  | 1.073 |  | 4.2329 | 0 |  | 47.8694 | 132.3756 | 27.974 | 1.03 | 150.86 |  | 35.8192 | 28.4056 |  | 116.6587 | 36.7504 |  | 3.467 |  | 4.6 |  | 35.4706 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0573 |  | 6.709 | 4.31 | 2.27 | 149.9846 |  | 5.4201 | 122.7535 | 11.224 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.6025 | 6.8014 |  | 0.85613 | 22.1804 | 447.3569 |  | 143.151 | 18.5312 |  |  | 15.2095 | 4.6197 |  |  | 16.198 | 291.06 |  | 31.074 | 2.3437 | 25.3353
22:30 |  |  | 27.9129 |  |  |  |  | 19.6184 | 28.0192 | 12.09 | 10.9847 | 12.11 | 33.016 |  |  | 45.441 |  | 38.5322 |  | 0.6 |  | 127.7177 |  | 7.4607 |  |  | 16.35 |  |  | 5.1 |  | 1.1881 |  | 4.8773 | 0 |  | 47.631 | 132.5185 | 28.3934 | 1.15 | 151.57 |  | 37.3888 | 32.0986 |  | 162.5961 | 36.164 |  | 3.5008 |  | 4.7 |  | 52.6081 |  | 19.9 | [5 empty] | 5.0573 |  | 6.813 | 22.59 | 2.19 | 149.5497 |  | 5.3815 | 120.0299 | 10.7275 |  |  | 3.9615 |  |  | 86.9583 | 6.7919 |  | 0.83789 | 23.0277 | 449.0853 |  | 140.741 | 18.4381 |  |  | 14.5985 | 4.8424 |  |  | 14.9114 | 294.18 |  | 34.044 | 2.2706 | 28.2792
23:00 |  |  | 33.0925 |  |  |  |  | 19.5465 | 27.3239 | 12.887 | 11.286 | 13.11 | 33.698 |  |  | 45.225 |  | 37.5717 |  | 0.6 |  | 107.709 |  | 7.4286 |  |  | 16.1 |  |  | 5.8 |  | 1.1487 |  | 4.4261 | 0 |  | 46.6406 | 130.938 | 28.0795 | 1.26 | 152.16 |  | 36.6933 | 32.185 |  | 162.7062 | 36.5867 |  | 3.5165 |  | 4.7 |  | 65.2894 |  | 19.9 | [5 empty] | 4.8238 |  | 6.093 | 32.57 | 2.36 | 146.6636 |  | 5.1069 | 121.512 | 11.4639 |  |  | 3.9546 |  |  | 87.936 | 22.5676 |  | 0.85322 | 23.8182 | 443.2648 |  | 147.304 | 18.6741 |  |  | 14.2222 | 4.8808 |  |  | 15.8143 | 292.86 |  | 33.034 | 2.2415 | 27.2889
23:30 |  |  | 34.6855 |  |  |  |  | 19.6668 | 26.7209 | 13.16 | 13.6577 | 13.43 | 32.834 |  |  | 45.645 |  | 38.2432 |  | 0.6 |  | 119.3861 |  | 7.2508 |  |  | 14.75 |  |  | 6.1 |  | 2.1379 |  | 4.5418 | 0 |  | 44.7317 | 129.5378 | 27.9313 | 1.2 | 151.26 |  | 38.3397 | 32.412 |  | 161.7298 | 34.9891 |  | 3.499 |  | 4.7 |  | 72.302 |  | 19.9 | [5 empty] | 4.7742 |  | 7.238 | 35.76 | 2.34 | 144.1264 |  | 4.9862 | 122.5327 | 11.5993 |  |  | 3.8564 |  |  | 87.4178 | 22.6663 |  | 0.74943 | 23.8584 | 440.1519 |  | 149.487 | 18.5854 |  |  | 14.8164 | 4.8751 |  |  | 16.018 | 292.86 |  | 31.529 | 2.0922 | 27.0949
00:00 |  |  | 32.9329 |  |  |  |  | 20.0191 | 26.2764 | 12.436 | 13.9763 | 13.18 | 32.95 |  |  | 45.362 |  | 40.249 |  | 0.6 |  | 160.3339 |  | 7.5 |  |  | 14.07 |  |  | 3.7 |  | 3.8329 |  | 5.2759 | 0 |  | 43.6828 | 130.212 | 27.8013 | 0.83 | 155.15 |  | 39.0056 | 32.185 |  | 158.7099 | 37.0367 |  | 3.5071 |  | 4.6 |  | 74.5992 |  | 19.9 | [5 empty] | 4.8088 |  | 7.299 | 36.33 | 2.39 | 149.3431 |  | 5.4326 | 123.7044 | 11.696 |  |  | 3.8369 |  |  | 86.9908 | 22.6251 |  | 0.84432 | 23.8696 | 447.0842 |  | 136.144 | 18.7528 |  |  | 14.5155 | 4.8665 |  |  | 16.242 | 285.46 |  | 36.881 | 2.1267 | 27.1887
MWh | 0 | 0 | 888.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.1325 | 623.7949 | 287.101 | 304.1204 | 312.295 | 784.222 | 0 | 0 | 1098.1475 | 0 | 836.0877 | 0 | 9.05 | 0 | 2526.968 | 0 | 150.9943 | 0 | 0 | 300.1 | 0 | 0 | 67.55 | 0 | 35.9713 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1095.1562 | 3113.0144 | 634.606 | 18.01 | 3511.615 | 0 | 837.0633 | 738.5906 | 0 | 3990.9046 | 813.2564 | 0 | 81.2247 | 0 | 116.75 | 0 | 1546.1596 | 0 | 484.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.913 | 0 | 155.1005 | 784.99 | 56.025 | 3562.6949 | 0 | 126.0138 | 2972.6328 | 216.9472 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2117.2484 | 435.1064 | 0 | 19.5717 | 558.9685 | 10566.7849 | 0 | 2724.7905 | 421.9435 | 0 | 0 | 337.9013 | 110.3565 | 0 | 0 | 354.4155 | 6907.455 | 0 | 869.852 | 53.2812 | 452.4787
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 4 de Febrero del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL R500 | DIESEL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGAS | SOLAR | EOLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1157.7 | 3542.4 | 1819.7 | 46.6 | 0 |  |  | 36.3 |  | 23 | 11.1 | 0 | 233.9 | 6870.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | 489.6
01:00 | 1155.2 | 3444.5 | 1780 | 46 | 0 |  |  | 36.3 |  | 23 | 11.1 | 0 | 226.8 | 6722.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 48
01:30 | 1173.2 | 3495.5 | 1698.4 | 0 | 0 |  |  | 36.3 |  | 24.3 | 11.1 | 0 | 198.9 | 6637.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4487.35
02:00 | 1166.8 | 3450.7 | 1697.9 | 0 | 0 |  |  | 36.4 |  | 23.6 | 11.1 | 0 | 197.1 | 6583.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 477.6
02:30 | 1163.7 | 3372.3 | 1669.7 | 0 | 0 |  |  | 36.3 |  | 23.2 | 11.1 | 0 | 201.3 | 6477.6 | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | 24.2
03:00 | 1140.7 | 3271.8 | 1669.2 | 0 | 0 |  |  | 36.3 |  | 24 | 11.1 | 0 | 205.5 | 6358.6 |  | C.H. SANTA ROSA II | 39.25
03:30 | 1176 | 3412.6 | 1536.6 | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 23.9 | 11.1 | 0 | 200.3 | 6396.5 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2575.1
04:00 | 1163.8 | 3469.9 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 36.1 |  | 23.5 | 11.1 | 0 | 180.4 | 6384.8 |  | C.H. YANANGO | 870.6
04:30 | 1159.3 | 3501.3 | 1579.9 | 0 | 0 |  |  | 36.2 |  | 23.8 | 11.1 | 0 | 196.7 | 6508.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.05
05:00 | 1174.5 | 3486 | 1535.8 | 0 | 0 |  |  | 36.2 |  | 23.1 | 11.1 | 0 | 229.1 | 6495.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2189.9
05:30 | 1183.9 | 3570.5 | 1569.8 | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 24.8 | 11.1 | 0.3 | 190.9 | 6587.3 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 184.55
06:00 | 1188.8 | 3545.2 | 1634.4 | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 24.7 | 11.1 | 16.3 | 161 | 6617.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 307
06:30 | 1186.1 | 3396.1 | 1655.7 | 0 | 0 |  |  | 36 |  | 24.2 | 11.1 | 72.7 | 203.8 | 6585.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.1
07:00 | 1192 | 3358.6 | 1637.6 | 0 | 0 |  |  | 36.2 |  | 23.7 | 11.1 | 205.3 | 212.1 | 6676.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.75
07:30 | 1183.1 | 3457.7 | 1783.1 | 0 | 0 |  |  | 36.1 |  | 24.5 | 11.1 | 288.7 | 203.3 | 6987.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 304.95
08:00 | 1181.7 | 3438 | 1846.8 | 44.4 | 27.9 |  |  | 36.1 |  | 24.5 | 11.1 | 322.2 | 201 | 7133.7 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3980.45
08:30 | 1180.8 | 3288.3 | 2090.4 | 45.1 | 81.6 |  |  | 36.2 |  | 24 | 9.8 | 340.4 | 227.8 | 7324.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.4
09:00 | 1178.2 | 3392.1 | 2243.7 | 45 | 82.1 |  |  | 36.2 |  | 23.9 | 9.8 | 352.9 | 286.5 | 7650.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 61.25
09:30 | 1183.7 | 3335 | 2427.7 | 44.6 | 82.7 |  |  | 36.2 |  | 24.2 | 9.6 | 359.7 | 293.5 | 7796.9 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 82.3
10:00 | 1171 | 3215.1 | 2532.9 | 44.6 | 82.6 |  |  | 36.1 |  | 24 | 9.6 | 373.4 | 298.3 | 7787.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15296.05
10:30 | 1177.9 | 3349.3 | 2584.5 | 44 | 81.9 |  |  | 36.1 |  | 25.5 | 9.5 | 380.3 | 256.7 | 7945.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5169.85
11:00 | 1166.2 | 3320 | 2663.3 | 44.2 | 82.3 |  |  | 36.3 |  | 23.2 | 9.5 | 385.7 | 256.1 | 7986.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 124.35
11:30 | 1176.7 | 3267 | 2746.1 | 43.9 | 81.8 |  |  | 35.9 |  | 27.5 | 9.6 | 384.9 | 336.3 | 8109.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.55
12:00 | 1155.2 | 3318.3 | 2749 | 44.6 | 80 |  |  | 36.6 |  | 28 | 10.7 | 383.9 | 347.2 | 8153.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 232.45
12:30 | 1166.9 | 3277.6 | 2740.3 | 44.9 | 54.5 |  |  | 36.3 |  | 27.5 | 10.7 | 383.1 | 350.9 | 8092.7 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10221.6
13:00 | 1157.8 | 3273.4 | 2753 | 44.5 | 27.3 |  |  | 36.3 |  | 27.1 | 10.7 | 371 | 346.1 | 8047.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1160.5 | 3141 | 2669.2 | 45.2 | 42.7 |  |  | 36.3 |  | 29.7 | 10.7 | 358.1 | 441.8 | 7935.2 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1140.65
14:00 | 1170.9 | 3225.3 | 2672.2 | 44.7 | 35.7 |  |  | 36.4 |  | 29.5 | 10.7 | 368.5 | 458.3 | 8052.2 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 477.9
14:30 | 1156.6 | 3240.5 | 2666.4 | 45 | 80.7 |  |  | 36.2 |  | 30.7 | 10.7 | 369 | 465.7 | 8101.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 452.8
15:00 | 1165 | 3191.7 | 2664.9 | 45 | 82.6 |  |  | 36.3 |  | 28.8 | 10.7 | 434.4 | 480.1 | 8139.5 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 2517.1
15:30 | 1161.2 | 3160.9 | 2689.8 | 45.3 | 82.9 |  |  | 36.2 |  | 30.5 | 10.7 | 421.3 | 486.3 | 8125.1 |  | C.H. YUNCAN |  | 3136.55
16:00 | 1163.9 | 3207.9 | 2545.1 | 45.8 | 83.8 |  |  | 35.8 |  | 30.2 | 10.8 | 383.2 | 540.7 | 8047.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 500.25
16:30 | 1156 | 3247.3 | 2461.8 | 45.8 | 84.4 |  |  | 36.1 |  | 29 | 11 | 318.6 | 576 | 7966 |  | C.H. EL CARMEN | 179.25
17:00 | 1164.4 | 3113.4 | 2456.7 | 45.9 | 83.8 |  |  | 36.1 |  | 30.8 | 11.2 | 103.7 | 596.2 | 7642.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 480
17:30 | 1144.9 | 3338.2 | 2263.2 | 45.5 | 85.5 |  |  | 36.4 |  | 30.9 | 11.2 | 37.6 | 558.2 | 7551.6 |  | C.H. ÁNGEL II | 480
18:00 | 1166.5 | 3266.2 | 2247.1 | 45.3 | 85.6 |  |  | 36.6 |  | 30.4 | 11.2 | 9.1 | 590.4 | 7488.4 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
18:30 | 1157.1 | 3239.5 | 2247.9 | 46.1 | 84.5 |  |  | 36.2 |  | 30.9 | 11.2 | 0 | 564.9 | 7418.3 |  | C.H. LA JOYA | 197.55
19:00 | 1161.1 | 3667.4 | 2286.8 | 46.5 | 84.9 |  |  | 36.1 |  | 30.7 | 11.2 | 0 | 428.8 | 7753.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.8
19:30 | 1161.7 | 3650.6 | 2421.4 | 46.7 | 85.6 |  |  | 36.2 |  | 31.8 | 11.2 | 0 | 359.1 | 7804.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 443.95
20:00 | 1165.7 | 3527.7 | 2533 | 47 | 86.2 |  |  | 36.1 |  | 30.4 | 11.4 | 0 | 373.6 | 7811.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 452.4
20:30 | 1170.1 | 3482.7 | 2541.7 | 47 | 86.2 |  |  | 36 |  | 29.9 | 11.4 | 0 | 350.1 | 7755.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2159
21:00 | 1179.4 | 3481.8 | 2540.7 | 47.1 | 85.9 |  |  | 36.2 |  | 29.8 | 11.4 | 0 | 303.9 | 7716.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 99.25
21:30 | 1189.2 | 3474.6 | 2545.2 | 47.2 | 86.3 |  |  | 36.4 |  | 29.4 | 11.4 | 0 | 255.7 | 7675.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13437.55
22:00 | 1184.8 | 3400.4 | 2541.5 | 46.9 | 85.7 |  |  | 36.1 |  | 30.5 | 11.4 | 0 | 228.8 | 7566.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 252.15
22:30 | 1189.8 | 3392.5 | 2545.2 | 47.1 | 85.6 |  |  | 36.4 |  | 30.5 | 11.2 | 0 | 218.8 | 7557.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1173.05
23:00 | 1196.4 | 3356.2 | 2377.9 | 47 | 86.1 |  |  | 36.6 |  | 30.1 | 11.8 | 0 | 225.7 | 7367.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84.8
23:30 | 1196.6 | 3417.3 | 2205.5 | 46.9 | 0 |  |  | 36.3 |  | 30.4 | 12 | 0 | 182 | 7127 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 124.65
00:00 | 1154.4 | 3363.7 | 2198 | 46.8 | 0 |  |  | 36.4 |  | 29.4 | 12 | 0 | 158.1 | 6998.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4355.45
TOTAL MWh | 28088.55 | 80918 | 53233.35 | 799.1 | 1184.7 | 0 | 0 | 869.2 | 0 | 650.5 | 261.8 | 3712.15 | 7542.35 | 177259.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2126.15
% | 15.846 | 45.6494 | 30.0313 | 0.45081 | 0.66834 | 0 | 0 | 0.49035 | 0 | 0.36698 | 0.14769 | 2.0942 | 4.255 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.35
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1892.65
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.1
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 715
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4637.7
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2984.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.25
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 73.55
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2363.75
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 203.2
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1128.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4176.15
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 703.8
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1073.1
[16 empty] | C.H. OROYA | 191.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2610.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28088.55 | 80918

## GENERACION RER
martes, 4 de Febrero del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 12.5 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 13 |  | 19.7 | 20.3 | 12.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.1 | 4.2 | 49.2 | 46.9 | 40.5 | 57.4 |  | 2.6 | 1.4 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 10 | 3 |  | 2.1 |  | 0.6 |  | 5.2 | 21.1 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 611.3
1:00 | 12.5 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 12.9 |  | 19.6 | 20.2 | 12.9 | 3.6 | 5.1 | 20 | 19.7 | 20 | 19 | 4 | 46.1 | 38.2 | 40.6 | 53.7 |  | 2.1 | 1.8 | 21 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  | 0.7 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.7 | 6.3 |  | 10 |  | 0.6 |  | 4.8 | 18.1 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 602.9
1:30 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 11.3 |  | 13.6 |  | 19.5 | 20.3 | 12.8 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 19 | 5.1 | 20.7 | 40.3 | 40.2 | 55.8 |  | 2.5 | 1.9 | 21 | 7.5 | 20 | 20 | 20 | 7.9 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 5.7 |  | 9.4 |  | 0.6 |  | 3.4 | 13.8 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 577.8
2:00 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.6 |  | 12.9 |  | 19 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 1.8 | 11.2 | 46.9 | 31.4 | 55.3 |  | 1.6 | 1.2 | 20.8 | 7.4 | 20 | 20 | 20 | 7.9 |  | 0.1 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.1 | 9.9 | 6.8 |  | 10.5 |  | 0.6 |  | 8 | 22.3 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 573.3
2:30 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.2 |  | 12.6 |  | 19.1 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 1.9 | 10.1 | 43.9 | 37.6 | 53 |  | 1.6 | 1.3 | 20.7 | 7.4 | 20 | 20 | 20 | 7.9 |  | 0.2 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 8.2 |  | 13.4 |  | 0.6 |  | 8.4 | 21.7 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 576.8
3:00 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 11 |  | 12.6 |  | 19.1 | 20.2 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 19.6 | 20 | 19 | 1.5 | 5.2 | 48.2 | 40.5 | 53.9 |  | 2.9 | 1.5 | 20.9 | 7.3 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 0.5 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 8.8 |  | 14.8 |  | 0.6 |  | 6.6 | 21.1 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 19.8 | 8.5 |  | 581.5
3:30 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.9 |  | 12.6 |  | 19.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.6 | 19.4 | 19 | 2.3 | 2 | 46.6 | 35.1 | 48.4 |  | 2.1 | 1.1 | 20.9 | 7.3 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 0.6 | 0.2 | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.8 | 12.1 |  | 17.4 |  | 0.6 |  | 8.5 | 23.9 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 577
4:00 | 13.4 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 12.9 |  | 18.9 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 19 | 4.9 | 4.1 | 47.9 | 27.9 | 40.4 |  | 1.7 | 0.5 | 20.6 | 7.3 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 0.3 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 10 | 9.6 |  | 15.3 |  | 0.6 |  | 7 | 20.8 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 556.7
4:30 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 12.9 |  | 18.9 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.2 | 19.2 | 4.5 | 2.2 | 51 | 29.8 | 39.4 |  | 1.7 | 1.2 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.8 | 14.2 |  | 18.9 |  | 0.6 |  | 8.1 | 25.7 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 572.3
5:00 | 13 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 12.9 |  | 19.3 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.6 | 20 | 19.2 | 5.5 | 4.7 | 48.3 | 37.6 | 48.4 |  | 2.1 | 1.4 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 23.5 |  | 24.1 |  | 0.6 |  | 11.2 | 22.3 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 605.3
5:30 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.8 |  | 13.2 |  | 19.8 | 20.4 | 12.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.7 | 19.4 | 19.1 | 5.2 | 3.5 | 27.4 | 35.9 | 47.6 |  | 1.7 | 1.5 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.2 |  | 0.5 |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  | 0.1 | 5.3 | 9.8 | 25.8 |  | 25 |  | 0.6 |  | 3.6 | 13.2 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 | 0.2 | 569.7
6:00 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.7 |  | 13.1 |  | 19.9 | 20.4 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 19 | 8.2 | 5.5 | 9.8 | 36 | 49 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.2 | 1.3 |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  | 1.2 | 5.3 | 9.9 | 18.7 | 4.5 | 25.4 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 3.7 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0.1 |  | 20 | 8.9 | 2.6 | 556.1
6:30 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.2 |  | 13 |  | 19.5 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 19.6 | 19 | 11.3 | 5.7 | 24.4 | 43.1 | 63.6 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.6 | 4.7 |  |  | 3.4 | 18.9 |  |  | 3.6 | 1 | 6.6 | 5.3 | 9.9 | 13.3 | 17.4 | 14.6 | 22.6 | 0.6 | 5.4 | 6.3 | 15.6 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 1 |  | 20 | 8.6 | 10.9 | 653.9
7:00 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 9.7 |  | 13 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 20 | 19 | 11.6 | 2.9 | 38.5 | 33.6 | 57.5 | 19.3 | 2.5 | 2.4 | 20.5 | 7.1 | 20 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 | 2.5 | 12.3 | 5.2 | 9.9 | 13.9 | 74.1 | 14.7 | 66.6 | 0.6 | 13 | 8.3 | 26.2 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 2.5 |  | 20 | 8.6 | 15 | 795.1
7:30 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.1 | 12.4 |  | 19.9 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 11.4 | 3.1 | 35.3 | 31.3 | 49.6 | 30.7 | 2.2 | 1.3 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.6 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  | 0.1 | 3.6 | 5 | 13.7 | 5.3 | 9.9 | 17.4 | 112.4 | 16.5 | 88.9 | 0.6 | 16.1 | 9.5 | 25.7 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |  | 20 | 8.5 | 17 | 869.7
8:00 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.1 | 12.3 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 19 | 6.8 | 6.3 | 38.9 | 26.3 | 42.9 | 35.1 | 2 | 1.3 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.5 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  | 0.1 | 3.6 | 6.6 | 14.4 | 5.2 | 9.9 | 24.7 | 124.8 | 24.9 | 98.3 | 0.6 | 17.1 | 5.7 | 21.2 |  | 4.6 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 7.5 |  | 20 | 8.5 | 18.2 | 900.8
8:30 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 10 | 0.3 | 12.3 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 3.8 | 11.9 | 46.6 | 34.9 | 53.4 | 36.7 | 2.8 | 3.1 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  | 0.1 | 3.5 | 9.6 | 14.8 | 5.2 | 9.9 | 17.1 | 130.1 | 14.7 | 103 | 0.6 | 17.6 | 9.3 | 30.2 |  | 3.2 | 3 | 1.2 | 2.4 | 9.3 |  | 20 | 8.4 | 18.9 | 943.7
9:00 | 15 |  |  | 20.4 | 2 |  | 8.9 | 0.7 | 12.3 |  | 20.2 | 20.3 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 2.6 | 13.1 | 55.3 | 57.8 | 71.2 | 37.6 | 6 | 6 | 20.5 | 7.3 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 0.7 | 1.1 | 3.5 | 18.9 |  | 0.1 | 3.4 | 11.3 | 15.3 | 4.2 | 9.9 | 15.8 | 132.8 | 12.4 | 106.1 | 0.6 | 17.8 | 10.9 | 33.6 |  | 3.2 | 3 | 1.2 | 2.4 | 12 |  | 20 | 8.4 | 19.2 | 1013.7
9:30 | 14.4 |  |  | 20.4 | 2 |  | 9.8 | 0.9 | 12.3 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 9.1 | 70.8 | 59.1 | 66.5 | 37.9 | 6.2 | 5.4 | 20.5 | 7.2 | 20 | 20 | 20 | 8.3 |  | 3 | 5.8 | 3.5 | 18.9 |  | 0.1 | 3.6 | 13.7 | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 13.6 | 133.3 | 6.7 | 106.5 | 0.6 | 18.5 | 9.8 | 33.8 |  | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 14 |  | 20 | 8.4 | 19.6 | 1028.8
10:00 | 14.9 |  |  | 20.4 | 2 |  | 9.1 | 1 | 12.4 |  | 20.1 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 19 | 5 | 15.8 | 66.1 | 55.4 | 56.5 | 37 | 7.4 | 6.6 | 20.8 | 7.1 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 5 | 9.8 | 3.6 | 18.9 |  | 0.2 | 3.5 | 15.2 | 15.2 | 4.9 | 9.9 | 12.2 | 139.5 | 5.8 | 111.4 | 0.6 | 18.5 | 13.3 | 39.4 |  | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 15.7 |  | 20 | 8.4 | 19.7 | 1046.3
10:30 | 14.5 |  |  | 20.4 | 2 |  | 11 | 1.3 | 12.4 |  | 20.1 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 5.4 | 21.6 | 52.5 | 43.6 | 51.3 | 39.7 | 5.7 | 4.2 | 21 | 7.1 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 7.1 | 11.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.5 | 16.6 | 15.2 | 5.3 | 9.9 | 3.5 | 139.9 |  | 112.1 | 0.6 | 18.5 | 12.3 | 37.9 |  | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 17.1 |  | 20 | 8.4 | 19.7 | 1014
11:00 | 14 |  |  | 20.4 | 2 |  | 9.2 | 1.3 | 12.4 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.8 | 6.9 | 34.1 | 47.6 | 44.9 | 52.7 | 40.3 | 5.5 | 5.2 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 6.7 | 11.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.2 | 3.4 | 17.7 | 15 | 5.2 | 9.9 |  | 141.6 |  | 113.2 | 0.6 | 18.6 | 8.2 | 33.2 |  | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 18.1 |  | 20 | 8.3 | 19.7 | 1015.5
11:30 | 13.9 |  | 3.2 | 20.4 | 2 |  | 10.4 | 1.3 | 12.3 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.6 | 56.5 | 46.6 | 77 | 73.6 | 39.7 | 9.1 | 8.9 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 7.6 | 12.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 2.1 | 18.6 | 15 | 5.4 | 9.9 |  | 140.4 |  | 112.7 | 0.6 | 18.7 | 9.2 | 29 |  | 3.1 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 18.7 |  | 20 | 8.4 | 19.7 | 1098.8
12:00 | 14 |  | 3.7 | 20.4 | 2 |  | 10.3 | 0.6 | 12.4 |  | 20.1 | 20.3 | 12.2 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 6.4 | 67.8 | 48.4 | 72.4 | 71 | 39.9 | 9.6 | 10.6 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 7.5 | 12.8 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 18.7 | 14.9 | 5.4 | 9.9 |  | 139.9 |  | 112.2 | 0.6 | 18.9 | 9 | 31.7 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 19 |  | 20 | 8.5 | 19.7 | 1091.4
12:30 | 13.8 |  | 3.5 | 20.4 | 2 |  | 10.2 | 1.3 | 12.4 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 20 | 19 | 6.8 | 67.5 | 57.5 | 64.2 | 72.4 | 39.8 | 8.1 | 7.2 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 9.2 | 12.5 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.6 | 18.8 | 14.7 | 5.5 | 9.9 | 1.9 | 138.8 |  | 112.1 | 0.6 | 18.8 | 9.3 | 34.3 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 19 |  | 20 | 8.5 | 19.7 | 1094.7
13:00 | 13.9 |  | 3.7 | 20.4 | 2 |  | 9.5 | 0.8 | 12.4 |  | 20.3 | 20.3 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 19.9 | 19 | 12.6 | 55.8 | 60.6 | 54.8 | 67.6 | 39.9 | 7.7 | 6.8 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 9.3 | 11.8 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 18.6 | 14.6 | 5.6 | 9.9 | 16.8 | 139.5 | 0.3 | 100.5 | 0.6 | 18.6 | 9.3 | 32.7 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 18.7 |  | 20 | 8.3 | 19.7 | 1077.1
13:30 | 14 |  | 5.3 | 20.4 | 2 |  | 10.4 | 0.6 | 12.4 |  | 20.1 | 20.3 | 12.6 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 14.7 | 55.5 | 58 | 54.1 | 72 | 39.6 | 6.5 | 9 | 21 | 6.9 | 20 | 20 | 20 | 8.4 |  | 6.9 | 10.6 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 17.8 | 14.5 | 5.5 | 9.8 | 59.2 | 131 | 55 | 99.1 | 0.6 | 18.6 | 10.8 | 29.5 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 17.2 |  | 20 | 8.5 | 19.6 | 1162.3
14:00 | 13.8 |  | 5.2 | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.5 | 12.4 |  | 20.4 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 18.1 | 58.8 | 55.6 | 62.6 | 71.1 | 39.8 | 6.8 | 7.2 | 21 | 6.9 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 44.8 | 6.7 | 11.1 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 16.7 | 9.4 | 5.2 | 9.9 | 57.6 | 108.5 | 59.8 | 97.6 | 0.6 | 16.9 | 9.4 | 33.5 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 14.7 |  | 20 | 8.4 | 19.5 | 1188.9
14:30 | 14.5 |  | 5.5 | 20.4 | 2 |  | 10.7 | 0.4 | 12.5 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 21.8 | 64.7 | 50.5 | 56.1 | 77.9 | 36.7 | 6.2 | 7.8 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 43.9 | 5.5 | 11.3 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 15.7 | 13 | 4.5 | 9.8 | 60 | 132.8 | 60 | 74.7 | 0.6 | 18.3 | 10.1 | 33.8 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 14.1 |  | 20 | 8.5 | 19.3 | 1197.1
15:00 | 14 |  | 5.5 | 20.4 | 2 |  | 9.3 | 0.1 | 12.5 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 22.1 | 62.5 | 52.2 | 68.5 | 80.3 | 38.8 | 7.2 | 6.8 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 76.2 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 18.8 |  | 0.1 | 3.5 | 13.7 | 13 | 4.7 | 9.9 | 65.3 | 135.9 | 64.2 | 107 | 0.6 | 17.2 | 10.9 | 33.1 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 13.7 |  | 20 | 8.4 | 18.7 | 1275.3
15:30 | 14.5 |  | 5.7 | 20.4 | 2 |  | 10.3 | 0.1 | 12.5 |  | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 22.9 | 68.2 | 60.2 | 52.2 | 89.6 | 37.2 | 4.2 | 6.5 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 73.6 |  | 0.1 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 12.5 | 13.6 | 5.5 | 10 | 70.1 | 131.1 | 62.1 | 106.5 | 0.6 | 16.7 | 12 | 38.2 |  | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 12.1 |  | 20 | 8.4 | 17.9 | 1270.6
16:00 | 14.1 |  | 5.6 | 20.4 | 2 |  | 10.5 | 0.1 | 11.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 19.8 |  | 19 | 18.9 | 26.3 | 77.7 | 71 | 55.1 | 82.6 | 34.5 | 4.3 | 4.4 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 68.8 |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 11 | 13.5 | 5.3 | 9.9 | 80.3 | 124.9 | 81 | 86.8 | 0.6 | 16.5 | 14.9 | 43.1 |  | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 10.2 |  | 19.9 | 8.4 | 16.9 | 1284.8
16:30 | 13.9 |  | 4.9 | 20.4 | 2 |  | 10.2 |  | 11.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 27.5 | 78.9 | 81.3 | 45.3 | 81.8 | 7.9 | 3.7 | 3.6 | 21 | 6.8 | 20 | 20 | 20 | 8.4 | 61.8 |  |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 4.4 | 11.8 | 5.2 | 9.9 | 90.1 | 109 | 96 | 86.3 | 0.6 | 14.2 | 16.7 | 51.1 |  | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 8.7 |  | 20 | 8.3 | 14.5 | 1255.3
17:00 | 14 |  | 6.3 | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 11.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 22.7 | 78.9 | 77.7 | 40.7 | 78.7 | 15 | 2.7 | 3.7 | 21 | 7 | 20 | 20 | 20 | 8.2 | 30 |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.5 | 4.8 | 6 | 5.2 | 9.9 | 110.3 | 15.1 | 112.2 | 15.1 | 0.6 | 8.4 | 16.7 | 51.9 |  | 4.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 |  | 20 | 8.4 | 6.9 | 1062.8
17:30 | 14.9 |  | 5.6 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 11.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 19.8 |  | 20 | 19 | 20.5 | 79.4 | 68.5 | 30.4 | 71.9 | 1.8 | 1.9 | 3 | 21 | 7.6 | 20 | 20 | 20 | 8.2 | 6.2 | 0.1 |  | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 5.2 | 9.9 | 107.2 | 9.8 | 116.9 | 9.8 | 0.6 | 2.3 | 15.2 | 43.2 |  | 4.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 0.6 |  | 19.8 | 8.4 | 3.2 | 959.3
18:00 | 14.4 |  | 5.6 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 11.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.9 | 17.4 | 78.8 | 70.3 | 35.9 | 75.8 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 21 | 7.7 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 18.8 |  |  | 3.7 | 1 | 0.1 | 5.3 | 9.9 | 112 | 3 | 116.8 | 2.5 | 0.6 |  | 19.2 | 57 |  | 4.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 0.4 |  | 20 | 8.5 | 0.5 | 963.4
18:30 | 14.5 |  | 6 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 12.1 |  | 20.3 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 19 | 15 | 79.7 | 47.5 | 47.1 | 74 |  | 4.5 | 3.8 | 21 | 8.3 | 20 | 20 | 20 | 7.9 |  | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 119.1 |  | 117.2 |  | 0.6 |  | 13.9 | 42.7 |  | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 929.5
19:00 | 14.9 |  | 5.4 | 20.4 | 2 |  | 10.4 |  | 12.3 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 19 | 16.7 | 78.7 | 39.2 | 34.7 | 60.8 |  | 1.8 | 3.4 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 68.6 |  | 84.7 |  | 0.6 |  | 9.8 | 30.4 |  | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20.2 | 8.4 |  | 794
19:30 | 14.5 |  | 6.8 | 20.4 | 2 |  | 10.5 |  | 12.3 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 19 | 12.7 | 73.6 | 40.6 | 20.8 | 48.8 |  | 1.8 | 2.1 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 42.7 |  | 59.8 |  | 0.6 |  | 11.4 | 44.8 |  | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.6 |  | 725.4
20:00 | 14.5 |  | 5.9 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 12.3 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 10.2 | 71.7 | 34.2 | 31.4 | 59.9 |  | 2 | 1 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5 | 9.9 | 46.1 |  | 67.6 |  | 0.6 |  | 9.8 | 39.7 | 0.5 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 738.5
20:30 | 14.2 |  | 5.6 | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 12.3 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.4 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.5 | 8.1 | 61.8 | 27.3 | 27.8 | 74.9 |  | 1.7 | 1.6 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 55.5 |  | 49.3 |  | 0.6 |  | 9.3 | 32.8 | 10.2 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 723.5
21:00 | 14.2 |  | 5.7 | 20.4 | 2 |  | 9.9 |  | 12.6 |  | 20.2 | 20.3 | 12.6 | 3.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.5 | 6.2 | 56.8 | 31.5 | 23 | 50.3 |  | 1.8 | 2.3 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5.1 | 9.9 | 40.3 |  | 52.9 |  | 0.6 |  | 9.5 | 29.3 | 16.4 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 684
21:30 | 14 |  | 5.6 | 20.4 | 2 |  | 9.8 |  | 13.2 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.5 | 8.1 | 55.6 | 30.5 | 17.9 | 40.3 |  | 1.1 | 0.6 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.8 |  |  | 3.6 |  |  | 5 | 9.9 | 31.3 |  | 32.8 |  | 0.6 |  | 9.4 | 28.1 | 20 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 640
22:00 | 14.5 |  | 6.3 | 20.4 | 2 |  | 9.7 |  | 13.9 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.6 | 10 | 46 | 21.6 | 21.5 | 48.3 |  | 0.6 | 0.1 | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 4.9 | 9.9 | 20.5 |  | 26.4 |  | 0.6 |  | 8.9 | 24.9 | 20 | 4.7 | 2.9 | 1.4 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 614.7
22:30 | 14 |  | 6.9 | 20.4 | 2 |  | 9.6 |  | 15 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.4 | 9.9 | 41.8 | 26.6 | 17.7 | 46.9 |  | 0.4 |  | 20.9 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 21.6 |  | 17.5 |  | 0.6 |  | 8.4 | 28 | 20 | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 606
23:00 | 15 |  | 5.5 | 20.4 | 2 |  | 9.6 |  | 15.2 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5.1 | 19.8 |  | 19.3 | 18.3 | 10 | 40.2 | 21.7 | 27.5 | 57.4 |  | 1.8 | 1.3 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.3 | 9.9 | 16.3 |  | 21.4 |  | 0.6 |  | 6.4 | 21.7 | 20 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 612.3
23:30 | 14.5 |  | 5.8 | 20.4 | 2 |  | 10.1 |  | 16 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.4 | 8.7 | 40.6 | 19.4 | 22.3 | 41.7 |  | 1.1 | 0.4 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8 |  |  |  | 3.5 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.8 | 8.7 |  | 13.9 |  | 0.6 |  | 5.6 | 19.6 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.5 |  | 570.3
0:00 | 13.9 |  | 5.5 | 20.4 | 2 |  | 10 |  | 16 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.3 | 8.9 | 37.4 | 24.8 | 17.9 | 40.7 |  | 0.5 | 0.6 | 21 | 8.4 | 20 | 20 | 20 | 8.1 |  |  |  | 3.6 | 18.9 |  |  | 3.6 |  |  | 5.2 | 9.9 | 2.6 |  | 4.7 |  |  |  | 6.5 | 13.5 | 20 | 4.7 | 2.9 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 8.4 |  | 544.4
EJEC MWh | 335.3 | 0 | 70.15 | 489.6 | 48 | 0 | 245.05 | 5.75 | 307 | 0 | 479.1 | 486.75 | 304.95 | 82.3 | 124.35 | 479.55 | 232.45 | 477.9 | 452.8 | 244.25 | 961.5 | 1097.35 | 971 | 1438.9 | 364.65 | 84 | 80.8 | 500.25 | 179.25 | 480 | 480 | 480 | 197.55 | 206.4 | 40.9 | 63.55 | 84.8 | 452.4 | 0 | 0.95 | 84.8 | 137 | 147.25 | 124.65 | 237.35 | 789.15 | 1305.05 | 834.55 | 1027.85 | 14.1 | 183.25 | 225.35 | 711.05 | 73.55 | 104.6 | 69.2 | 30.4 | 57.6 | 135.75 | 0 | 479.85 | 203.2 | 198.25 | 20203.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 912.3 | 4.5156 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3712.15 | 18.374 | #FBFB00
[10 empty] | EÓLICA | 7542.35 | 37.3323 | #FBBD00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8036.5 | 39.7782 | #00B0F0

## COGENERACIÓN
martes, 4 de Febrero del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 12.5 |  |  | 10.5 | 36.3 | 32.2 | 91.5
1:00 | 12.5 |  |  | 10.5 | 36.3 | 32.1 | 91.4
1:30 | 13 |  |  | 11.3 | 36.3 | 32.2 | 92.8
2:00 | 13 |  |  | 10.6 | 36.4 | 32.1 | 92.1
2:30 | 13 |  |  | 10.2 | 36.3 | 32 | 91.5
3:00 | 13 |  |  | 11 | 36.3 | 32.2 | 92.5
3:30 | 13 |  |  | 10.9 | 36 | 32.2 | 92.1
4:00 | 13.4 |  |  | 10.1 | 36.1 | 32.3 | 91.9
4:30 | 13 |  |  | 10.8 | 36.2 | 32.3 | 92.3
5:00 | 13 |  |  | 10.1 | 36.2 | 32.3 | 91.6
5:30 | 14 |  |  | 10.8 | 36 | 32.4 | 93.2
6:00 | 14 |  |  | 10.7 | 36 | 32.2 | 92.9
6:30 | 14 |  |  | 10.2 | 36 | 32.2 | 92.4
7:00 | 14 |  |  | 9.7 | 36.2 | 32 | 91.9
7:30 | 14 |  |  | 10.5 | 36.1 | 32.1 | 92.7
8:00 | 14 |  |  | 10.5 | 36.1 | 31.9 | 92.5
8:30 | 14 |  |  | 10 | 36.2 | 31.4 | 91.6
9:00 | 15 |  |  | 8.9 | 36.2 | 31.3 | 91.4
9:30 | 14.4 |  |  | 9.8 | 36.2 | 31.2 | 91.6
10:00 | 14.9 |  |  | 9.1 | 36.1 | 30.7 | 90.8
10:30 | 14.5 |  |  | 11 | 36.1 | 30.6 | 92.2
11:00 | 14 |  |  | 9.2 | 36.3 | 30.6 | 90.1
11:30 | 13.9 |  | 3.2 | 10.4 | 35.9 | 30.4 | 93.8
12:00 | 14 |  | 3.7 | 10.3 | 36.6 | 30.7 | 95.3
12:30 | 13.8 |  | 3.5 | 10.2 | 36.3 | 30.8 | 94.6
13:00 | 13.9 |  | 3.7 | 9.5 | 36.3 | 30.9 | 94.3
13:30 | 14 |  | 5.3 | 10.4 | 36.3 | 30.6 | 96.6
14:00 | 13.8 |  | 5.2 | 10.5 | 36.4 | 30.5 | 96.4
14:30 | 14.5 |  | 5.5 | 10.7 | 36.2 | 30.7 | 97.6
15:00 | 14 |  | 5.5 | 9.3 | 36.3 | 30.9 | 96
15:30 | 14.5 |  | 5.7 | 10.3 | 36.2 | 30.8 | 97.5
16:00 | 14.1 |  | 5.6 | 10.5 | 35.8 | 31.1 | 97.1
16:30 | 13.9 |  | 4.9 | 10.2 | 36.1 | 31.1 | 96.2
17:00 | 14 |  | 6.3 | 10.5 | 36.1 | 31.1 | 98
17:30 | 14.9 |  | 5.6 | 10.4 | 36.4 | 31.3 | 98.6
18:00 | 14.4 |  | 5.6 | 10.4 | 36.6 | 31.3 | 98.3
18:30 | 14.5 |  | 6 | 10.4 | 36.2 | 31.3 | 98.4
19:00 | 14.9 |  | 5.4 | 10.4 | 36.1 | 31.4 | 98.2
19:30 | 14.5 |  | 6.8 | 10.5 | 36.2 | 31.5 | 99.5
20:00 | 14.5 |  | 5.9 | 10 | 36.1 | 31.5 | 98
20:30 | 14.2 |  | 5.6 | 10.1 | 36 | 31.6 | 97.5
21:00 | 14.2 |  | 5.7 | 9.9 | 36.2 | 31.7 | 97.7
21:30 | 14 |  | 5.6 | 9.8 | 36.4 | 31.7 | 97.5
22:00 | 14.5 |  | 6.3 | 9.7 | 36.1 | 31.6 | 98.2
22:30 | 14 |  | 6.9 | 9.6 | 36.4 | 31.5 | 98.4
23:00 | 15 |  | 5.5 | 9.6 | 36.6 | 31.7 | 98.4
23:30 | 14.5 |  | 5.8 | 10.1 | 36.3 | 31.9 | 98.6
0:00 | 13.9 |  | 5.5 | 10 | 36.4 | 31.9 | 97.7
EJEC MWh | 335.3 | 0 | 70.15 | 245.05 | 869.2 | 756 | 2275.7

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Febrero del 2025 - martes, 4 de Febrero del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 81.8 |  | 119.55 | 335.3 | 536.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 171.6 | 277.75 | 122.15 |  | 571.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 81.4 |  |  | 70.15 | 151.55
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H. CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 413.5 | 477.9 | 480.95 | 489.6 | 1861.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 192
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 254.15 | 248.4 | 188.9 | 245.05 | 936.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4935.15 | 4617.35 | 4778.7 | 4487.35 | 18818.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5 | 473.1 | 459.65 | 477.6 | 1883.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 25.95 | 24.9 | 23.15 | 24.2 | 98.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.65 | 38.15 | 32.75 | 39.25 | 149.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3410.35 | 3392.15 | 3358 | 2575.1 | 12735.6
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 922.3 | 995.55 | 906.2 | 870.6 | 3694.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7.25 | 4 | 4 | 5.75 | 21
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.25 | 162.9 | 163.3 | 162.05 | 650.5
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2286.1 | 2463.4 | 2447.25 | 2189.9 | 9386.65
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.5 | 202.6 | 205.35 | 184.55 | 784
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 412.95 | 446.95 | 348.65 | 307 | 1515.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 479.85 | 477.8 | 479.1 | 1916.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.3 | 487.15 | 486.85 | 486.75 | 1948.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.65 | 305.85 | 305.9 | 304.95 | 1222.35
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3968.15 | 3877.85 | 3983.65 | 3980.45 | 15810.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 187.75 | 185.359 | 184.85 | 184.4 | 742.359
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.1 | 62.359 | 60.9 | 61.25 | 248.609
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 208.7 | 41.8675 | 136.7 | 204.3 | 591.5675
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.1 | 78.9 | 85.9 | 82.3 | 332.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15520.95 | 15390.65 | 15526.25 | 15296.05 | 61733.9
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3552.85 | 3552.35 | 4329.55 | 5169.85 | 16604.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.15 | 122.5 | 122.5 | 124.35 | 493.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.3 | 479.75 | 479.55 | 1918.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.55 | 485.6 | 483.9 | 232.45 | 1686.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10814.8 | 10669.6 | 10072.7 | 10221.6 | 41778.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 147.2 | 156 | 156 | 615.2
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 989.05 | 1080.7 | 1142.3 | 1140.65 | 4352.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.65 | 477.9 | 1917.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 400.7 | 457.15 | 456.7 | 452.8 | 1767.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 328.65 | 287.8 | 846.35 | 799.1 | 2261.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 684.8 | 913.85 | 62.5 |  | 1661.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 689.75 | 689.45 | 728.7 | 961.5 | 3069.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 92.4 | 112.6 | 129.8 | 244.25 | 579.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1017.7 | 1645.55 | 1594.9 | 1097.35 | 5355.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 255.7 | 1209.2 | 1175.7 | 971 | 3611.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 581.85 | 1720.95 | 1555.1 | 1438.9 | 5296.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 12.35 | 108.75 | 115.5 | 84 | 320.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 9.75 | 100.45 | 100.15 | 80.8 | 291.15
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2743.25 | 2744.85 | 2741.95 | 2517.1 | 10747.15
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3138.1 | 3141.05 | 3137.8 | 3136.55 | 12553.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 361.3 | 387.55 | 372.45 | 364.65 | 1485.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3972.5 | 2830.4 | 3448.85 | 1707.6 | 11959.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3789.4 | 2756.5 | 3408.45 | 2110.6 | 12064.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3797.5 | 3095.8 | 3463.15 |  | 10356.45
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 795.75 | 294.9 | 548.5 | 338.45 | 1977.6
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3288.7 | 3096.1 | 3115.95 | 3949.9 | 13450.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3295.45 | 3102.85 | 3119.95 | 3956.95 | 13475.2
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3844.35 | 3749.25 | 3762.65 | 4242.25 | 15598.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 504 | 504 | 504 | 500.25 | 2012.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.65 | 193.5 | 187.45 | 179.25 | 745.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 480 | 465 | 480 | 1869
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395 | 480 | 480 | 480 | 1835
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387 | 480 | 480 | 480 | 1827
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.1 | 102.45 | 184.75 | 197.55 | 595.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 895.2 | 895.2 | 731.7 | 869.2 | 3391.3
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 583.65 | 434.55 | 430.4 | 206.4 | 1655
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 187.6 | 121.1 | 56.5 | 40.9 | 406.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 261.9 | 170 | 50.8 | 63.55 | 546.25
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.25 | 84.05 | 83.8 | 84.8 | 337.9
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.35 | 386.95 | 444.7 | 443.95 | 1716.95
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 449.3 | 451 | 452.4 | 1803.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2154.7 | 2100.7 | 2157.6 | 2159 | 8572
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.15 | 101.85 | 99.25 | 99.25 | 403.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13452.45 | 13348.35 | 13390.6 | 13437.55 | 53628.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1338.9 |  | 1338.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1289 | 4508.2 | 5797.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2384 | 3925.65 | 4163 | 4557.2 | 15029.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 587.15 | 1800.8 | 2557.4 | 4514.55 | 9459.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4800.25 | 3662.85 | 4843.6 | 4836.15 | 18142.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2533.2 | 2070.05 | 2561.5 | 2553.7 | 9718.45
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 252.4 | 252.5 | 252.65 | 252.15 | 1009.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.95 | 5.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1354.7 | 1442 | 1221.25 | 1173.05 | 5191
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.6 | 84.35 | 70.15 | 84.8 | 324.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 140.4 | 139.75 | 138.7 | 137 | 555.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 205.65 |  |  | 205.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 159.4 | 158.45 | 154.7 | 147.25 | 619.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.65 | 117.15 | 121.2 | 124.65 | 442.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4013.2 | 4017.1 | 4011.15 | 4355.45 | 16396.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1409.55 | 1749.45 | 2076.75 | 2126.15 | 7361.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.85 | 237.9 | 238.05 | 237.35 | 931.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 940.8 | 951.9 | 754.5 | 789.15 | 3436.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 998.75 | 1009.55 | 811.8 | 834.55 | 3654.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 1848.7 | 1880.1 | 1892.65 | 7507.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 57.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 723.35 | 722.6 | 726.5 | 715 | 2887.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4715.6 | 4464.95 | 4131.05 | 4637.7 | 17949.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3002.15 | 1083.35 | 2999.3 | 2984.15 | 10068.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1515.85 | 1529.65 | 1522.85 | 1523.25 | 6091.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1062.05 | 1124.15 | 1117.75 | 1027.85 | 4331.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1312.05 | 1377.75 | 1374.15 | 1305.05 | 5369
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 1335.55 |  | 944.2 | 889.55 | 3169.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3230.8 | 207.25 | 2087.7 | 3104.85 | 8630.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3215.85 | 2974.8 | 2990.25 | 3088.6 | 12269.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3402.3 | 1559.15 | 2607.5 | 3312.5 | 10881.45
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 193.8 | 195.05 | 187.9 | 183.25 | 760
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 275.9 | 399.85 | 324.1 | 225.35 | 1225.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 840.55 | 1156.3 | 944.2 | 711.05 | 3652.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.9 | 350.85 |  | 73.55 | 904.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 104.65 | 114.55 | 97.05 | 104.6 | 420.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 61.65 | 67.3 | 67.5 | 69.2 | 265.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 230.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.6 | 35.75 | 36.1 | 30.4 | 130.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 134.85 | 136.75 | 138.55 | 135.75 | 545.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 441.9 |  |  | 441.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2438.1 | 2644.35 | 2654.4 | 2363.75 | 10100.6
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 680.55 | 682.25 | 679 | 676.9 | 2718.7
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 76.65 | 79.05 | 79.7 | 79.1 | 314.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.15 | 479.5 | 479.85 | 479.85 | 1919.35
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.75 | 198.7 | 203.75 | 203.2 | 794.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 62.4 | 48 | 48 | 249.6
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 |  | 567.2 | 1128.8 | 2707.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4107.6 | 4096.1 | 4158.05 | 4176.15 | 16537.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.05 | 730.7 | 719.2 | 703.8 | 2871.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1063.15 | 1057.35 | 1071.5 | 1073.1 | 4265.1
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 192.6 | 187.75 | 191.7 | 191.75 | 763.8
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.05 | 2584.7 | 2609.05 | 2610.9 | 10414.7
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 199.55 | 199 | 192.8 | 198.25 | 789.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1975.35 | 751.35 |  | 3081.8 | 5808.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1520.2 | 1520.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1184.7 | 1184.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 169434.2 | 160019.8355 | 170792.6 | 177259.7 | 677506.3355
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.3055 | 146.293 | 146.231 | 146.1305 | 584.96
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.0245 | 96.2925 | 86.2465 | 88.0725 | 393.636
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 294.95 | 314.85 | 315.45 | 316.8 | 1242.05
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 30.85 | 29.1 | 29.2 | 117.75
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1522 | 454.2498 | 454.1948 | 451.1792 | 1813.7761
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.7 | 256.7 | 256 | 273.4 | 1025.8
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.8 | 202.35 | 233.95 | 219.95 | 859.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 577.921 | 574.0416 | 573.5478 | 575.1243 | 2300.6347
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2067.4533 | 2075.6268 | 2094.7201 | 2099.8566 | 8337.6568
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 114125.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 96304.4
[7 empty] | ELECTROPERU | 78338.5
[7 empty] | ENGIE | 70665.1
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 42524.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 42393.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 37809.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 25132.6
[7 empty] | CELEPSA | 18818.55
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 16430.25
[7 empty] | EGEMSA | 15810.1
[7 empty] | EGASA | 10821.15
[7 empty] | SAN GABAN | 10100.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 8572
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7328.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 6602.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6126.85
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 5355.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 5191
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 4352.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3923.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 3652.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 3648.45
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 3391.3
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 3033.2
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2758.1
[7 empty] | SINERSA | 2713.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1918.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1917.55
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1883.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1861.95
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1803.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1767.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1716.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1686.5
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1655
[7 empty] | EGESUR | 1582.5355
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1225.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 1184.7
[7 empty] | PETRAMAS | 1047.75
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 936.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 904.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 789.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 760
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 619.8
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 571.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 555.85
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 546.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 545.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 536.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 493.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 441.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 406.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 403.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 337.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 332.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 324.9
[7 empty] | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | 248
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 205.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 192
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 151.55
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 21
[7 empty] | KONDU SAC | 5.35

## G_AREAS
martes, 4 de Febrero del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 483.6 | 93.4 | 0 | 53.7 | 3673.5 | 1843.3 | 0 | 180.2 | 543 | 0 | 0 | 0 | 630.7 | 5697 | 543 | 6870.7 | 00:30 | 4700.1 | 1936.7 | 0 | 233.9 | 6870.7 | 00:30 | 343.3 | 34.1 | 0 | 233.9 | 611.3
01:00 | 474.7 | 92.8 | 0 | 51.2 | 3636.4 | 1803.6 | 0 | 175.6 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 618.7 | 5615.6 | 488.6 | 6722.9 | 01:00 | 4599.7 | 1896.4 | 0 | 226.8 | 6722.9 | 01:00 | 342 | 34.1 | 0 | 226.8 | 602.9
01:30 | 485.6 | 47.6 | 0 | 25.9 | 3665.7 | 1722.5 | 0 | 173 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 559.1 | 5561.2 | 517.4 | 6637.7 | 01:30 | 4668.7 | 1770.1 | 0 | 198.9 | 6637.7 | 01:30 | 343.5 | 35.4 | 0 | 198.9 | 577.8
02:00 | 481.1 | 47 | 0 | 13.1 | 3626.4 | 1722 | 0 | 184 | 510 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 5532.4 | 510 | 6583.6 | 02:00 | 4617.5 | 1769 | 0 | 197.1 | 6583.6 | 02:00 | 341.5 | 34.7 | 0 | 197.1 | 573.3
02:30 | 482.6 | 46.5 | 0 | 12.2 | 3547.6 | 1693.8 | 0 | 189.1 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 541.3 | 5430.5 | 505.8 | 6477.6 | 02:30 | 4536 | 1740.3 | 0 | 201.3 | 6477.6 | 02:30 | 341.2 | 34.3 | 0 | 201.3 | 576.8
03:00 | 472.7 | 47.3 | 0 | 7.2 | 3405.3 | 1693.3 | 0 | 198.3 | 534.5 | 0 | 0 | 0 | 527.2 | 5296.9 | 534.5 | 6358.6 | 03:00 | 4412.5 | 1740.6 | 0 | 205.5 | 6358.6 | 03:00 | 340.9 | 35.1 | 0 | 205.5 | 581.5
03:30 | 487 | 46.9 | 0 | 5.1 | 3536.2 | 1560.7 | 0 | 195.2 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 539 | 5292.1 | 565.4 | 6396.5 | 03:30 | 4588.6 | 1607.6 | 0 | 200.3 | 6396.5 | 03:30 | 341.7 | 35 | 0 | 200.3 | 577
04:00 | 476.6 | 46.2 | 0 | 9.3 | 3605.3 | 1524.5 | 0 | 171.1 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 532.1 | 5300.9 | 551.8 | 6384.8 | 04:00 | 4633.7 | 1570.7 | 0 | 180.4 | 6384.8 | 04:00 | 341.7 | 34.6 | 0 | 180.4 | 556.7
04:30 | 478.2 | 47 | 0 | 6.7 | 3636.2 | 1604 | 0 | 190 | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 531.9 | 5430.2 | 546.2 | 6508.3 | 04:30 | 4660.6 | 1651 | 0 | 196.7 | 6508.3 | 04:30 | 340.7 | 34.9 | 0 | 196.7 | 572.3
05:00 | 485.1 | 46.3 | 0 | 10.2 | 3618.3 | 1559.9 | 0 | 218.9 | 557.1 | 0 | 0 | 0 | 541.6 | 5397.1 | 557.1 | 6495.8 | 05:00 | 4660.5 | 1606.2 | 0 | 229.1 | 6495.8 | 05:00 | 342 | 34.2 | 0 | 229.1 | 605.3
05:30 | 488.6 | 46.8 | 0 | 9.2 | 3698.2 | 1594.9 | 0 | 181.7 | 567.6 | 0 | 0.3 | 0 | 544.6 | 5474.8 | 567.9 | 6587.3 | 05:30 | 4754.4 | 1641.7 | 0.3 | 190.9 | 6587.3 | 05:30 | 342.6 | 35.9 | 0.3 | 190.9 | 569.7
06:00 | 482.1 | 46.7 | 0 | 13.7 | 3691.7 | 1659.5 | 0 | 147.3 | 560.2 | 0 | 16.3 | 0 | 542.5 | 5498.5 | 576.5 | 6617.5 | 06:00 | 4734 | 1706.2 | 16.3 | 161 | 6617.5 | 06:00 | 343 | 35.8 | 16.3 | 161 | 556.1
06:30 | 481.4 | 46.2 | 0 | 17 | 3547.7 | 1680.8 | 0 | 186.8 | 553.1 | 0 | 72.7 | 0 | 544.6 | 5415.3 | 625.8 | 6585.7 | 06:30 | 4582.2 | 1727 | 72.7 | 203.8 | 6585.7 | 06:30 | 342.1 | 35.3 | 72.7 | 203.8 | 653.9
07:00 | 481.7 | 45.9 | 0 | 14.5 | 3500.2 | 1662.7 | 0 | 197.6 | 568.7 | 0 | 205.3 | 0 | 542.1 | 5360.5 | 774 | 6676.6 | 07:00 | 4550.6 | 1708.6 | 205.3 | 212.1 | 6676.6 | 07:00 | 342.9 | 34.8 | 205.3 | 212.1 | 795.1
07:30 | 483 | 46.6 | 0.1 | 14.5 | 3595.7 | 1808.2 | 0.1 | 188.8 | 562.1 | 0 | 288.5 | 0 | 544.2 | 5592.8 | 850.6 | 6987.6 | 07:30 | 4640.8 | 1854.8 | 288.7 | 203.3 | 6987.6 | 07:30 | 342.1 | 35.6 | 288.7 | 203.3 | 869.7
08:00 | 482.5 | 91 | 0.1 | 13.1 | 3575.4 | 1899.8 | 0.1 | 187.9 | 561.8 | 0 | 322 | 0 | 586.7 | 5663.2 | 883.8 | 7133.7 | 08:00 | 4619.7 | 1990.8 | 322.2 | 201 | 7133.7 | 08:00 | 342 | 35.6 | 322.2 | 201 | 900.8
08:30 | 469.6 | 91.3 | 0.1 | 15.7 | 3398.2 | 2195.8 | 0.3 | 212.1 | 601.3 | 0 | 340 | 0 | 576.7 | 5806.4 | 941.3 | 7324.4 | 08:30 | 4469.1 | 2287.1 | 340.4 | 227.8 | 7324.4 | 08:30 | 341.7 | 33.8 | 340.4 | 227.8 | 943.7
09:00 | 483.4 | 90.1 | 0.1 | 17.5 | 3486.7 | 2350.6 | 0.7 | 269 | 600.2 | 0 | 352.1 | 0 | 591.1 | 6107 | 952.3 | 7650.4 | 09:00 | 4570.3 | 2440.7 | 352.9 | 286.5 | 7650.4 | 09:00 | 340.6 | 33.7 | 352.9 | 286.5 | 1013.7
09:30 | 407.1 | 90.6 | 0.1 | 21.6 | 3507.3 | 2534.4 | 0.9 | 271.9 | 604.3 | 0 | 358.7 | 0 | 519.4 | 6314.5 | 963 | 7796.9 | 09:30 | 4518.7 | 2625 | 359.7 | 293.5 | 7796.9 | 09:30 | 341.8 | 33.8 | 359.7 | 293.5 | 1028.8
10:00 | 398.6 | 89.8 | 0.2 | 35.6 | 3390.4 | 2640 | 1 | 262.7 | 597.1 | 0 | 372.2 | 0 | 524.2 | 6294.1 | 969.3 | 7787.6 | 10:00 | 4386.1 | 2729.8 | 373.4 | 298.3 | 7787.6 | 10:00 | 341 | 33.6 | 373.4 | 298.3 | 1046.3
10:30 | 408.7 | 91.1 | 0.2 | 45.7 | 3519.3 | 2690.4 | 1.3 | 211 | 599.2 | 0 | 378.8 | 0 | 545.7 | 6422 | 978 | 7945.7 | 10:30 | 4527.2 | 2781.5 | 380.3 | 256.7 | 7945.7 | 10:30 | 342 | 35 | 380.3 | 256.7 | 1014
11:00 | 399 | 89.7 | 0.2 | 58.8 | 3517.7 | 2769.1 | 1.3 | 197.3 | 569.5 | 0 | 384.2 | 0 | 547.7 | 6485.4 | 953.7 | 7986.8 | 11:00 | 4486.2 | 2858.8 | 385.7 | 256.1 | 7986.8 | 11:00 | 341 | 32.7 | 385.7 | 256.1 | 1015.5
11:30 | 408.2 | 93.4 | 0.1 | 82.9 | 3488.7 | 2851.4 | 1.3 | 253.4 | 546.8 | 0 | 383.5 | 0 | 584.6 | 6594.8 | 930.3 | 8109.7 | 11:30 | 4443.7 | 2944.8 | 384.9 | 336.3 | 8109.7 | 11:30 | 340.5 | 37.1 | 384.9 | 336.3 | 1098.8
12:00 | 407.2 | 95.2 | 0.1 | 94.5 | 3515.9 | 2853.7 | 0.6 | 252.7 | 550.4 | 0 | 383.2 | 0 | 597 | 6622.9 | 933.6 | 8153.5 | 12:00 | 4473.5 | 2948.9 | 383.9 | 347.2 | 8153.5 | 12:00 | 321.6 | 38.7 | 383.9 | 347.2 | 1091.4
12:30 | 489.3 | 94.9 | 0.1 | 96 | 3429.8 | 2819.3 | 1.3 | 254.9 | 525.4 | 0 | 381.7 | 0 | 680.3 | 6505.3 | 907.1 | 8092.7 | 12:30 | 4444.5 | 2914.2 | 383.1 | 350.9 | 8092.7 | 12:30 | 322.5 | 38.2 | 383.1 | 350.9 | 1094.7
13:00 | 482.5 | 94 | 0.1 | 89.5 | 3447 | 2804.9 | 0.8 | 256.6 | 501.7 | 0 | 370.1 | 0 | 666.1 | 6509.3 | 871.8 | 8047.2 | 13:00 | 4431.2 | 2898.9 | 371 | 346.1 | 8047.2 | 13:00 | 322.2 | 37.8 | 371 | 346.1 | 1077.1
13:30 | 485.3 | 97.2 | 0.1 | 87.7 | 3309 | 2736.6 | 0.6 | 354.1 | 507.2 | 0 | 357.4 | 0 | 670.3 | 6400.3 | 864.6 | 7935.2 | 13:30 | 4301.5 | 2833.8 | 358.1 | 441.8 | 7935.2 | 13:30 | 322 | 40.4 | 358.1 | 441.8 | 1162.3
14:00 | 470.9 | 96.8 | 0.1 | 94.7 | 3406.6 | 2732.4 | 0.5 | 363.6 | 518.7 | 0 | 367.9 | 0 | 662.5 | 6503.1 | 886.6 | 8052.2 | 14:00 | 4396.2 | 2829.2 | 368.5 | 458.3 | 8052.2 | 14:00 | 321.9 | 40.2 | 368.5 | 458.3 | 1188.9
14:30 | 473.4 | 97.4 | 0.1 | 103.3 | 3421.2 | 2772.3 | 0.4 | 362.4 | 502.5 | 0 | 368.5 | 0 | 674.2 | 6556.3 | 871 | 8101.5 | 14:30 | 4397.1 | 2869.7 | 369 | 465.7 | 8101.5 | 14:30 | 321 | 41.4 | 369 | 465.7 | 1197.1
15:00 | 464.4 | 96.1 | 0.1 | 91.6 | 3377 | 2772.2 | 0.1 | 388.5 | 515.3 | 0 | 434.2 | 0 | 652.2 | 6537.8 | 949.5 | 8139.5 | 15:00 | 4356.7 | 2868.3 | 434.4 | 480.1 | 8139.5 | 15:00 | 321.3 | 39.5 | 434.4 | 480.1 | 1275.3
15:30 | 484.9 | 97.5 | 0 | 91.2 | 3297.5 | 2797.9 | 0.1 | 395.1 | 539.7 | 0 | 421.2 | 0 | 673.6 | 6490.6 | 960.9 | 8125.1 | 15:30 | 4322.1 | 2895.4 | 421.3 | 486.3 | 8125.1 | 15:30 | 321.8 | 41.2 | 421.3 | 486.3 | 1270.6
16:00 | 485.7 | 97.7 | 0 | 104 | 3349.2 | 2653.8 | 0.1 | 436.7 | 536.9 | 0 | 383.1 | 0 | 687.4 | 6439.8 | 920 | 8047.2 | 16:00 | 4371.8 | 2751.5 | 383.2 | 540.7 | 8047.2 | 16:00 | 319.9 | 41 | 383.2 | 540.7 | 1284.8
16:30 | 476.4 | 97 | 0 | 106.4 | 3396.1 | 2571.1 | 0 | 469.6 | 530.8 | 0 | 318.6 | 0 | 679.8 | 6436.8 | 849.4 | 7966 | 16:30 | 4403.3 | 2668.1 | 318.6 | 576 | 7966 | 16:30 | 320.7 | 40 | 318.6 | 576 | 1255.3
17:00 | 483.5 | 98.8 | 0 | 101.6 | 3254.4 | 2565.7 | 0 | 494.6 | 539.9 | 0 | 103.7 | 0 | 683.9 | 6314.7 | 643.6 | 7642.2 | 17:00 | 4277.8 | 2664.5 | 103.7 | 596.2 | 7642.2 | 17:00 | 320.9 | 42 | 103.7 | 596.2 | 1062.8
17:30 | 478.4 | 97.9 | 0 | 100 | 3456.7 | 2374.8 | 0 | 458.2 | 548 | 0 | 37.6 | 0 | 676.3 | 6289.7 | 585.6 | 7551.6 | 17:30 | 4483.1 | 2472.7 | 37.6 | 558.2 | 7551.6 | 17:30 | 321.4 | 42.1 | 37.6 | 558.2 | 959.3
18:00 | 484.1 | 97.9 | 0 | 96.7 | 3381.5 | 2358.3 | 0 | 493.7 | 567.1 | 0 | 9.1 | 0 | 678.7 | 6233.5 | 576.2 | 7488.4 | 18:00 | 4432.7 | 2456.2 | 9.1 | 590.4 | 7488.4 | 18:00 | 322.3 | 41.6 | 9.1 | 590.4 | 963.4
18:30 | 482.2 | 98.7 | 0 | 95.1 | 3359 | 2358.1 | 0 | 469.8 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 676 | 6186.9 | 555.4 | 7418.3 | 18:30 | 4396.6 | 2456.8 | 0 | 564.9 | 7418.3 | 18:30 | 322.5 | 42.1 | 0 | 564.9 | 929.5
19:00 | 484.7 | 98.4 | 0 | 95.4 | 3746 | 2397.8 | 0 | 333.4 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 678.5 | 6477.2 | 597.8 | 7753.5 | 19:00 | 4828.5 | 2496.2 | 0 | 428.8 | 7753.5 | 19:00 | 323.3 | 41.9 | 0 | 428.8 | 794
19:30 | 522.1 | 100.2 | 0 | 86.3 | 3688.9 | 2532.7 | 0 | 272.8 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 708.6 | 6494.4 | 601.3 | 7804.3 | 19:30 | 4812.3 | 2632.9 | 0 | 359.1 | 7804.3 | 19:30 | 323.3 | 43 | 0 | 359.1 | 725.4
20:00 | 517.6 | 99 | 0 | 81.9 | 3569.4 | 2645.1 | 0 | 291.7 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 698.5 | 6506.2 | 606.4 | 7811.1 | 20:00 | 4693.4 | 2744.1 | 0 | 373.6 | 7811.1 | 20:00 | 323.1 | 41.8 | 0 | 373.6 | 738.5
20:30 | 529 | 98.7 | 0 | 69.9 | 3644.7 | 2653.5 | 0 | 280.2 | 479.1 | 0 | 0 | 0 | 697.6 | 6578.4 | 479.1 | 7755.1 | 20:30 | 4652.8 | 2752.2 | 0 | 350.1 | 7755.1 | 20:30 | 332.1 | 41.3 | 0 | 350.1 | 723.5
21:00 | 535.1 | 98.9 | 0 | 63 | 3646.5 | 2652.2 | 0 | 240.9 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 697 | 6539.6 | 479.6 | 7716.2 | 21:00 | 4661.2 | 2751.1 | 0 | 303.9 | 7716.2 | 21:00 | 338.9 | 41.2 | 0 | 303.9 | 684
21:30 | 578.2 | 99 | 0 | 63.7 | 3600.9 | 2656.9 | 0 | 192 | 484.7 | 0 | 0 | 0 | 740.9 | 6449.8 | 484.7 | 7675.4 | 21:30 | 4663.8 | 2755.9 | 0 | 255.7 | 7675.4 | 21:30 | 343.5 | 40.8 | 0 | 255.7 | 640
22:00 | 581.4 | 99 | 0 | 56 | 3523.3 | 2653.1 | 0 | 172.8 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 736.4 | 6349.2 | 480.5 | 7566.1 | 22:00 | 4585.2 | 2752.1 | 0 | 228.8 | 7566.1 | 22:00 | 344 | 41.9 | 0 | 228.8 | 614.7
22:30 | 593.1 | 100 | 0 | 51.7 | 3516.4 | 2656 | 0 | 167.1 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 744.8 | 6339.5 | 472.8 | 7557.1 | 22:30 | 4582.3 | 2756 | 0 | 218.8 | 7557.1 | 22:30 | 345.5 | 41.7 | 0 | 218.8 | 606
23:00 | 592.1 | 98.7 | 0 | 50.2 | 3481 | 2490.8 | 0 | 175.5 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 741 | 6147.3 | 479.5 | 7367.8 | 23:00 | 4552.6 | 2589.5 | 0 | 225.7 | 7367.8 | 23:00 | 344.7 | 41.9 | 0 | 225.7 | 612.3
23:30 | 594.2 | 99.1 | 0 | 49.3 | 3539.8 | 2232 | 0 | 132.7 | 479.9 | 0 | 0 | 0 | 742.6 | 5904.5 | 479.9 | 7127 | 23:30 | 4613.9 | 2331.1 | 0 | 182 | 7127 | 23:30 | 345.9 | 42.4 | 0 | 182 | 570.3
00:00 | 591.5 | 98.7 | 0 | 46.3 | 3397.1 | 2223.9 | 0 | 111.8 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 736.5 | 5732.8 | 529.5 | 6998.8 | 00:00 | 4518.1 | 2322.6 | 0 | 158.1 | 6998.8 | 00:00 | 344.9 | 41.4 | 0 | 158.1 | 544.4
TOTAL MWh | 11724.15 | 1983.5 | 0.95 | 1310.2 | 84311.5 | 55015.15 | 5.75 | 6232.15 | 12970.9 | 0 | 3705.45 | 0 | 15018.8 | 145564.55 | 16676.35 | 177259.7 | TOTAL MWh | 109006.55 | 56998.65 | 3712.15 | 7542.35 | 177259.7 | TOTAL MWh | 8036.5 | 912.3 | 3712.15 | 7542.35 | 20203.3

## HOP
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/02/2025 11:14:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 08:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 08:55:00 | 04/02/2025 10:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:20:00 | 04/02/2025 10:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:32:00 | 04/02/2025 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:34:00 | 04/02/2025 10:37:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:37:00 | 04/02/2025 10:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:43:00 | 04/02/2025 10:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:47:00 | 04/02/2025 10:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:50:00 | 04/02/2025 10:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:56:00 | 04/02/2025 11:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:03:00 | 04/02/2025 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 11:08:00 | 04/02/2025 11:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:11:00 | 04/02/2025 11:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 11:18:00 | 04/02/2025 11:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:22:00 | 04/02/2025 12:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 12:34:00 | 04/02/2025 12:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 12:45:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/02/2025 08:09:00 | 04/02/2025 17:30:00 | 04/02/2025 08:04:00 | 04/02/2025 17:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/02/2025 18:57:00 | 04/02/2025 22:58:00 | 04/02/2025 18:52:00 | 04/02/2025 22:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 01:17:00 |  | 04/02/2025 01:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/02/2025 07:42:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 00:21:00 | 04/02/2025 00:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 08:16:00 | 04/02/2025 09:03:00 | 04/02/2025 08:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 08:24:00 | 04/02/2025 09:13:00 | 04/02/2025 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 09:03:00 | 04/02/2025 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 09:13:00 | 04/02/2025 15:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 15:40:00 | 04/02/2025 16:18:00 |  | 04/02/2025 15:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 17:13:00 | 04/02/2025 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 18:50:00 | 04/02/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 19:16:00 | 04/02/2025 22:44:00 | 04/02/2025 18:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 22:44:00 | 04/02/2025 23:14:00 |  | 04/02/2025 22:44:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 22:47:00 | 04/02/2025 23:20:00 |  | 04/02/2025 23:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/02/2025 09:43:00 | 04/02/2025 14:53:00 | 04/02/2025 09:16:00 | 04/02/2025 14:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/02/2025 07:24:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:22 h, S/C generar a máxima. A las 03:13 h, S/C generar a 450 MW. A las 03:42 h, S/C generar a 400 MW. A las 05:37 h, S/C generar a 500 MW. A las 07:17 h, S/C generar a máxima
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 10:47:00 | 04/02/2025 13:16:00 | 04/02/2025 10:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 13:16:00 | 04/02/2025 14:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 14:44:00 | 04/02/2025 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 15:39:00 | 04/02/2025 17:15:00 |  | 04/02/2025 17:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/02/2025 07:24:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 11:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 08:13:00 |  | 04/02/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/02/2025 03:00:00 | 04/02/2025 08:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 08:03:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 07:52:00 | 04/02/2025 08:05:00 | 04/02/2025 07:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 08:05:00 | 04/02/2025 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 12:22:00 | 04/02/2025 14:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:22 h, S/C generar a 40 MW por congestión de la L-1122. A las 12:32 h, S/C generar a mínima por congestión de la L-1122.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 14:01:00 | 04/02/2025 23:25:00 |  | 04/02/2025 23:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 4 de Febrero del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | OVERHAUL DE TURBINA | 0.7 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 04/02/2025 06:00 | 04/02/2025 17:00 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 04/02/2025 07:00 | 04/02/2025 17:00 | REVISIÓN DE DESCARGAS PARCIALES GENERADOR | 75 | P | F/S | N | PREV. | 109 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Rehabilitación Toma 4. | 15.2 | P | F/S | N | PREV. | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Rebabitado cojinete empuje | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Generador. | 5.1 | P | F/S | N | PREV. | 119 | G
EGASA | MOLLENDO D | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Chimenea de Escape. (Incluye pruebas a plena carga). | 25.2 | P | F/S | N | PREV. | 1214 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo por fatiga en la leva del cilindro A8 - 1ra ampliación | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 04/02/2025 00:04 | 04/02/2025 05:33 | INSPECCIÓN RODETE | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | REVISIÓN Y REFORZAMIENTO DE AMARRES DE BOBINA DE ESTATOR GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Unidad indisponible a gas por falla del compresor de gas ( DISPONIBLE A DIESEL) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR 109500 EBH + LTE. UPGRADE FDX | 190 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TV | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 04/02/2025 00:00 | 04/02/2025 18:59 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 04/02/2025 00:00 | 04/02/2025 21:26 | CAMBIO DE INYECTOR 4A SUPERIOR Y 4B INFERIOR | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Mantenimiento anual de BOP + Certificación Quinquenal de Gas + Reemplazo de AVR | 120 | P | F/S | N | PREV. | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD TG5 POR TRIP EN SECUENCIA DE ARRANQUE POR ALARMA DE TIERRA ESTATOR DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Falla en el arranque por protección eléctrica. | 50 | F | F/S | N | CORR. | 34 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 04/02/2025 14:52 | 05/02/2025 00:00 | Unidad indisponible por correctivo en la unidad UTI5 CT Santa Rosa | 51 | F | F/S | N | OTROS | 35 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO DE VALVULA DE GUARDA DE UG2. | 19.8 | R | F/S | N | CORR. | 20667 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INYECTORES DE TURBINA Y CAMBIO DE RODETE UG2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20669 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 04/02/2025 08:13 | 04/02/2025 11:32 | MANTENIMIENTO DE 89750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | CENTRAL | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | CENTRAL INDISPONIBLE POR INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE RELE DE MANDO SINCRONIZADO EN SE ETEN | 225 | P | F/S | N | PREV. | 14927 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | Por mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | MISAPUQUIO | G2 | 04/02/2025 00:00 | 05/02/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIBRACION | 1.8 | P | F/S | N | CORR. | 10735 | G

## RESERVA_FRÍA
04/02/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 4 de Febrero del 2025 / SEM N° 5 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 4 de Febrero del 2025 / SEM N° 5 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [59 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | STARO |  | SHAQSH | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | SGB | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 121 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 49607 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | PARIAC | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | TUPURI | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6953.074 | [17 empty] | MIN | 3236.9625 | 987.8888 | 987.8888 | [7 empty] | 6870.7 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3236.9625 | 3194.3959 | 966.7634
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6803.8652 | [17 empty] | MIN | 3236.9625 | 987.8888 | 987.8888 | [7 empty] | 6722.9 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3236.9625 | 3194.3959 | 882.0873
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 173.5282 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6714.7163 | [17 empty] | MIN | 3435.4907 | 1186.4169 | 1186.4169 | [7 empty] | 6637.7 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3435.4907 | 3392.9241 | 973.7485
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6665.5805 | [17 empty] | MIN | 3606.0555 | 1356.9818 | 1356.9818 | [7 empty] | 6583.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3606.0555 | 3563.4889 | 1056.9805
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6559.4752 | [17 empty] | MIN | 3606.0555 | 1356.9818 | 1356.9818 | [7 empty] | 6477.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3606.0555 | 3563.4889 | 1056.9805
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6440.4753 | [17 empty] | MIN | 3606.0555 | 1356.9818 | 1356.9818 | [7 empty] | 6358.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3606.0555 | 3563.4889 | 1056.9805
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6478.1855 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6396.5 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6466.3821 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6384.8 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6589.7789 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6508.3 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6577.2777 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6495.8 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6668.7819 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6587.3 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6698.8776 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6617.5 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6666.6849 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6585.7 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6757.6877 | [17 empty] | MIN | 3408.5314 | 1159.4577 | 1159.4577 | [7 empty] | 6676.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3408.5314 | 3365.9648 | 1056.9805
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [24 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7068.7059 | [17 empty] | MIN | 3433.1583 | 1184.0846 | 1184.0846 | [7 empty] | 6987.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3433.1583 | 3390.5917 | 1056.9805
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 7214.8055 | [17 empty] | MED | 3294.0187 | 1044.945 | 1044.945 | [7 empty] | 7133.7 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 3294.0187 | 3251.4521 | 1056.9805
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7405.3989 | [17 empty] | MED | 2832.8567 | 583.7829 | 583.7829 | [7 empty] | 7324.4 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2832.8567 | 2790.2901 | 1058.468
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7731.198 | [17 empty] | MED | 2832.8567 | 583.7829 | 583.7829 | [7 empty] | 7650.4 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2832.8567 | 2790.2901 | 1058.468
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7880.8255 | [17 empty] | MED | 2832.8567 | 583.7829 | 583.7829 | [7 empty] | 7796.9 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2832.8567 | 2790.2901 | 1058.468
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7872.2202 | [17 empty] | MED | 2758.6411 | 509.5674 | 509.5674 | [7 empty] | 7787.6 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2758.6411 | 2716.0745 | 1058.468
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8030.2777 | [17 empty] | MED | 2758.6411 | 509.5674 | 509.5674 | [7 empty] | 7945.7 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2758.6411 | 2716.0745 | 1058.468
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8071.8206 | [17 empty] | MED | 2567.4449 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 7986.8 | [27 empty] | 20.6908 | 8.3245 | [32 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | 8.3245 | [9 empty] | 2567.4449 | 2524.8783 | 1058.468
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8194.1522 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8109.7 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1058.468
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8237.4307 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8153.5 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8176.2396 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8092.7 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8131.1506 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8047.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8019.1409 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 7935.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8136.1624 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8052.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8185.3693 | [17 empty] | MED | 2559.1204 | 318.3712 | 318.3712 | [7 empty] | 8101.5 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2559.1204 | 2516.5538 | 1056.9805
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8223.5653 | [17 empty] | MED | 2522.8389 | 282.0897 | 282.0897 | [7 empty] | 8139.5 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2522.8389 | 2480.2723 | 1056.9805
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8209.1614 | [17 empty] | MED | 2522.8389 | 282.0897 | 282.0897 | [7 empty] | 8125.1 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2522.8389 | 2480.2723 | 1056.9805
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8131.1523 | [17 empty] | MED | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 8047.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 8062.8251 | [17 empty] | MED | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7966 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 966.7634
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7740.2045 | [17 empty] | MED | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7642.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 966.7634
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 173.5282 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7649.2404 | [17 empty] | MED | 2806.8641 | 566.1149 | 566.1149 | [7 empty] | 7551.6 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2806.8641 | 2764.2975 | 1056.9805
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 173.5282 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7584.1951 | [17 empty] | MAX | 2818.3785 | 577.6293 | 577.6293 | [7 empty] | 7488.4 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2818.3785 | 2775.8119 | 1056.9805
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 173.5282 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7515.1533 | [17 empty] | MAX | 2824.1598 | 583.4106 | 583.4106 | [7 empty] | 7418.3 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2824.1598 | 2781.5932 | 1056.9805
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 5.7813 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 173.5282 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7852.1154 | [17 empty] | MAX | 2812.6454 | 571.8962 | 571.8962 | [7 empty] | 7753.5 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2812.6454 | 2770.0788 | 1056.9805
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7902.8151 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7804.3 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7909.6115 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7811.1 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7853.8159 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7755.1 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7815.1153 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7716.2 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7773.9235 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7675.4 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7665.0229 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7566.1 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7655.8228 | [17 empty] | MAX | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7557.1 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [12 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7466.6289 | [17 empty] | MIN | 2633.3359 | 392.5867 | 392.5867 | [7 empty] | 7367.8 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2633.3359 | 2590.7693 | 1056.9805
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7225.8192 | [17 empty] | MIN | 2841.8279 | 601.0787 | 601.0787 | [7 empty] | 7127 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2841.8279 | 2799.2613 | 882.0873
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 282.0897 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 |  | 10.2769 |  |  | 179.3732 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [11 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7087.1846 | [17 empty] | MIN | 2841.8279 | 601.0787 | 601.0787 | [7 empty] | 6998.8 | [27 empty] | 20.6908 | [33 empty] | 50.9255 |  |  |  |  | 20.6908 | [10 empty] | 2841.8279 | 2799.2613 | 882.0873
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 671.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 172.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 0 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.4249 | 0 | 2170.3539 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1390.7589 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5782 | 91.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5782 | 91.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6112889.44 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 4 de Febrero del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.3435 | 41.1 | 90 | 16.2 | 116 | 17.5 | 16.91 | 14.51 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 358.01 | 338.152 | 205.964 | 7.94 | 18.2 | 7 | 0.34 | 1.11 | 13.26 | 280.01 | 676.59 | 129.58 | 46.48 | 51.26 | 0 | 18.4107 | 19.8 | 10.2364 | 30.0833 | 32 | 82.99 | 83.25 | 79.602 | -- | 68.7101 | 9.404 | -- | 6.3764 | 2.6054 | 20.908 | 9.824 | 44.792
00:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.3435 | 41.1 | 90 | 16.2 | 116 | 17.5 | 16.91 | 14.51 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 358.01 | 338.152 | 205.964 | 7.94 | 18.2 | 7 | 0.34 | 1.11 | 13.26 | 280.01 | 676.59 | 129.58 | 46.48 | 51.26 | 0 | 18.4107 | 19.8 | 10.2364 | 30.0833 | 32 | 82.99 | 83.25 | 79.602 | -- | 68.7101 | 9.404 | -- | 6.3764 | 2.6054 | 20.908 | 9.824 | 44.792
01:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.4563 | 41 | 90 | 16.2 | 117 | 17.43 | 17 | 14.74 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 91.95 | 361.88 | 338.152 | 204.506 | 7.91 | 18.2 | 7 | 0.33 | 1.04 | 13.55 | 277.54 | 666.27 | 139.968 | 47.25 | 64.61 | 0 | 18.4107 | 19.7 | 10.2455 | 30.0833 | 30.7 | 83 | 83.26 | 93.155 | -- | -- | 9.438 | -- | 6.3764 | 2.6054 | 20.908 | 9.824 | 49.573
01:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.4563 | 41 | 90 | 16.2 | 117 | 17.43 | 17 | 14.74 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 91.95 | 361.88 | 338.152 | 204.506 | 7.91 | 18.2 | 7 | 0.33 | 1.04 | 13.55 | 277.54 | 666.27 | 139.968 | 47.25 | 64.61 | 0 | 18.4107 | 19.7 | 10.2455 | 30.0833 | 30.7 | 83 | 83.26 | 93.155 | -- | -- | 9.438 | -- | 6.3764 | 2.6054 | 20.908 | 9.824 | 49.573
02:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.4563 | 40.9 | 90 | 16.7 | 114 | 17.45 | 16.86 | 16.79 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 369.69 | 338.152 | 200.651 | 7.77 | 18.2 | 7.4 | 0.32 | 1.04 | 13.39 | 259.12 | 648.74 | 151.098 | 46.43 | 70.97 | 0.8 | 18.4107 | 19.1 | 10.1716 | 30.0833 | 30.7 | 79.09 | 79.35 | 95.981 | -- | -- | 9.484 | -- | 6.3287 | 2.6054 | 20.678 | 9.824 | 50.271
02:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.4563 | 40.9 | 90 | 16.7 | 114 | 17.45 | 16.86 | 16.79 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 369.69 | 338.152 | 200.651 | 7.77 | 18.2 | 7.4 | 0.32 | 1.04 | 13.39 | 259.12 | 648.74 | 151.098 | 46.43 | 70.97 | 0.8 | 18.4107 | 19.1 | 10.1716 | 30.0833 | 30.7 | 79.09 | 79.35 | 95.981 | -- | -- | 9.484 | -- | 6.3287 | 2.6054 | 20.678 | 9.824 | 50.271
03:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.0118 | 34.5 | 90 | 16.7 | 111 | 17.46 | 16.93 | 14.77 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 379.59 | 338.152 | 205.974 | 7.68 | 18.2 | 7.6 | 0.55 | 1.04 | 13.89 | 242.97 | 631.79 | 168.364 | 46.75 | 70.73 | 0 | 18.4107 | 18.9 | 9.8122 | 30.0833 | 30.7 | 83.83 | 84.09 | 94.092 | -- | -- | 9.36 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 49.434
03:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.0118 | 34.5 | 90 | 16.7 | 111 | 17.46 | 16.93 | 14.77 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 379.59 | 338.152 | 205.974 | 7.68 | 18.2 | 7.6 | 0.55 | 1.04 | 13.89 | 242.97 | 631.79 | 168.364 | 46.75 | 70.73 | 0 | 18.4107 | 18.9 | 9.8122 | 30.0833 | 30.7 | 83.83 | 84.09 | 94.092 | -- | -- | 9.36 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 49.434
04:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.8557 | 33.3 | 90 | 16.7 | 110 | 17.41 | 16.82 | 14.78 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 90.14 | 375.61 | 338.152 | 200.995 | 7.63 | 17.54 | 6.75 | 0.54 | 0.98 | 14 | 240.72 | 629.927 | 164.778 | 47.48 | 65.85 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 9.6429 | 30.0833 | 28.7 | 84 | 84.26 | 91.292 | -- | -- | 9.173 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 48.376
04:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.8557 | 33.3 | 90 | 16.7 | 110 | 17.41 | 16.82 | 14.78 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 90.14 | 375.61 | 338.152 | 200.995 | 7.63 | 17.54 | 6.75 | 0.54 | 0.98 | 14 | 240.72 | 629.927 | 164.778 | 47.48 | 65.85 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 9.6429 | 30.0833 | 28.7 | 84 | 84.26 | 91.292 | -- | -- | 9.173 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 48.376
05:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.3514 | 40.2 | 90 | 16.7 | 105 | 17.44 | 16.84 | 15 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 371.66 | 338.152 | 200.991 | 7.54 | 18.2 | 7.02 | 0.53 | 0.98 | 13.957 | 235.73 | 625.408 | 163.01 | 47.6 | 62.01 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 10.0911 | 30.0833 | 28.7 | 71.98 | 72.24 | 89.446 | -- | -- | 8.963 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 47.604
05:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.3514 | 40.2 | 90 | 16.7 | 105 | 17.44 | 16.84 | 15 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 371.66 | 338.152 | 200.991 | 7.54 | 18.2 | 7.02 | 0.53 | 0.98 | 13.957 | 235.73 | 625.408 | 163.01 | 47.6 | 62.01 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 10.0911 | 30.0833 | 28.7 | 71.98 | 72.24 | 89.446 | -- | -- | 8.963 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 47.604
06:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 41 | 90 | 17.2 | 104 | 17.45 | 16.89 | 15.13 | 1.07 | 294.76 | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 200.866 | 7.47 | 17.54 | 6.03 | 0.51 | 0.98 | 13.957 | 253.3 | 624.134 | 161.259 | 47.87 | 58.05 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 10.2074 | 30.0833 | 28.7 | 75.81 | 76.07 | 87.617 | -- | -- | 8.802 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 46.928
06:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 41 | 90 | 17.2 | 104 | 17.45 | 16.89 | 15.13 | 1.07 | 294.76 | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 200.866 | 7.47 | 17.54 | 6.03 | 0.51 | 0.98 | 13.957 | 253.3 | 624.134 | 161.259 | 47.87 | 58.05 | 0 | 18.4107 | 18.6 | 10.2074 | 30.0833 | 28.7 | 75.81 | 76.07 | 87.617 | -- | -- | 8.802 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 46.928
07:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 38.2 | 90 | 17.2 | 103 | 17.51 | 17.02 | 16.85 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 201.011 | 7.49 | 17.54 | 7.35 | 0.5 | 0.98 | 13.686 | 232.99 | 629.51 | 158.42 | 47.61 | 69.771 | 0 | 18.4107 | 18.4 | 6.0997 | 30.0833 | 27.5 | 74.82 | 75.08 | 87.617 | -- | -- | 8.66 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 46.458
07:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 38.2 | 90 | 17.2 | 103 | 17.51 | 17.02 | 16.85 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 201.011 | 7.49 | 17.54 | 7.35 | 0.5 | 0.98 | 13.686 | 232.99 | 629.51 | 158.42 | 47.61 | 69.771 | 0 | 18.4107 | 18.4 | 6.0997 | 30.0833 | 27.5 | 74.82 | 75.08 | 87.617 | -- | -- | 8.66 | -- | 6.3129 | 2.6054 | 20.602 | 9.824 | 46.458
08:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 52.1824 | 39.1 | 90 | 17.2 | 100 | 17.46 | 16.99 | 16.87 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 200.946 | 7.42 | 20 | 6.76 | 0.35 | 0.92 | 13.482 | 220.03 | 607.81 | 155.84 | 47.62 | 73.265 | 0 | 18.4107 | 18.3 | 9.455 | 30.0833 | 27 | 70.68 | 70.94 | 87.617 | -- | -- | 8.623 | -- | 6.3129 | 2.1939 | 20.602 | 9.824 | 46.226
08:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 52.1824 | 39.1 | 90 | 17.2 | 100 | 17.46 | 16.99 | 16.87 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 373.63 | 338.152 | 200.946 | 7.42 | 20 | 6.76 | 0.35 | 0.92 | 13.482 | 220.03 | 607.81 | 155.84 | 47.62 | 73.265 | 0 | 18.4107 | 18.3 | 9.455 | 30.0833 | 27 | 70.68 | 70.94 | 87.617 | -- | -- | 8.623 | -- | 6.3129 | 2.1939 | 20.602 | 9.824 | 46.226
09:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 58.648 | 26.7 | 90 | 17.2 | 100 | 12.5 | 13.5 | 23.58 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 367.73 | 338.152 | 200.797 | 7.34 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.92 | 13.415 | 214.58 | 609.39 | 160.807 | 46.73 | 70.92 | 0 | 18.4107 | 18.1 | 9.4229 | 30.0833 | 27 | 77.61 | 77.87 | 87.617 | -- | -- | 8.617 | -- | 6.2644 | 2.1939 | 20.368 | 9.824 | 46.189
09:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 58.648 | 26.7 | 90 | 17.2 | 100 | 12.5 | 13.5 | 23.58 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 367.73 | 338.152 | 200.797 | 7.34 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.92 | 13.415 | 214.58 | 609.39 | 160.807 | 46.73 | 70.92 | 0 | 18.4107 | 18.1 | 9.4229 | 30.0833 | 27 | 77.61 | 77.87 | 87.617 | -- | -- | 8.617 | -- | 6.2644 | 2.1939 | 20.368 | 9.824 | 46.189
10:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 61.7817 | 26.7 | 90 | 17.2 | 100 | 13.57 | 13.44 | 23.37 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 363.82 | 338.152 | 196.068 | 7.24 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.86 | 12.981 | 211.4 | 607.92 | 156.461 | 46.39 | 68.31 | 0 | 18.4107 | 17.9 | 9.7354 | 30.0833 | 27 | 76.74 | 77 | 85.806 | -- | -- | 8.497 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 45.664
10:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 61.7817 | 26.7 | 90 | 17.2 | 100 | 13.57 | 13.44 | 23.37 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 89.24 | 363.82 | 338.152 | 196.068 | 7.24 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.86 | 12.981 | 211.4 | 607.92 | 156.461 | 46.39 | 68.31 | 0 | 18.4107 | 17.9 | 9.7354 | 30.0833 | 27 | 76.74 | 77 | 85.806 | -- | -- | 8.497 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 45.664
11:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 60.9122 | 29.6 | 90 | 16.7 | 100 | 14.45 | 13.45 | 19.86 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 359.94 | 338.152 | 191.915 | 7.22 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.86 | 12.737 | 205.16 | 592.94 | 150.07 | 47.6 | 61.85 | 0 | 18.4107 | 17.7 | 9.998 | 30.0833 | 26 | 63.05 | 63.31 | 85.806 | -- | -- | 8.472 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 45.322
11:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 60.9122 | 29.6 | 90 | 16.7 | 100 | 14.45 | 13.45 | 19.86 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 359.94 | 338.152 | 191.915 | 7.22 | 20 | 7.35 | 0.34 | 0.86 | 12.737 | 205.16 | 592.94 | 150.07 | 47.6 | 61.85 | 0 | 18.4107 | 17.7 | 9.998 | 30.0833 | 26 | 63.05 | 63.31 | 85.806 | -- | -- | 8.472 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 45.322
12:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 57.1351 | 38.7 | 90 | 16.2 | 98 | 15.01 | 13.69 | 15.12 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 356.09 | 338.152 | 188.018 | 7.25 | 20 | 7.28 | 0.33 | 0.69 | 14.37 | 195.03 | 589.84 | 150.07 | 47.45 | 58.47 | 0 | 18.4107 | 17.5 | 10.4964 | 30.0833 | 26 | 62.66 | 62.92 | 84.906 | -- | -- | 8.633 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 44.758
12:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 57.1351 | 38.7 | 90 | 16.2 | 98 | 15.01 | 13.69 | 15.12 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 356.09 | 338.152 | 188.018 | 7.25 | 20 | 7.28 | 0.33 | 0.69 | 14.37 | 195.03 | 589.84 | 150.07 | 47.45 | 58.47 | 0 | 18.4107 | 17.5 | 10.4964 | 30.0833 | 26 | 62.66 | 62.92 | 84.906 | -- | -- | 8.633 | -- | 6.2497 | 2.1939 | 20.297 | 9.824 | 44.758
13:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 38 | 90 | 16.2 | 95 | 14.95 | 13.44 | 7.73 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 350.35 | 338.152 | 184.125 | 7.25 | 20 | 7.2 | 0.32 | 0.75 | 13.082 | 203.9 | 600.42 | 142.27 | 47.79 | 55.5 | 0 | 18.4107 | 17.7 | 10.1731 | 30.0833 | 28 | 78.82 | 79.08 | 83.121 | -- | -- | 8.444 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.276
13:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.2846 | 38 | 90 | 16.2 | 95 | 14.95 | 13.44 | 7.73 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 350.35 | 338.152 | 184.125 | 7.25 | 20 | 7.2 | 0.32 | 0.75 | 13.082 | 203.9 | 600.42 | 142.27 | 47.79 | 55.5 | 0 | 18.4107 | 17.7 | 10.1731 | 30.0833 | 28 | 78.82 | 79.08 | 83.121 | -- | -- | 8.444 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.276
14:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7576 | 30.6 | 90 | 15.7 | 95 | 14.93 | 13.62 | 7.75 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 348.45 | 338.152 | 180.068 | 7.5 | 19.54 | 6.76 | 0.32 | 0.86 | 12.73 | 225.12 | 621.64 | 138.27 | 47.8 | 54.05 | 0 | 18.4107 | 17.9 | 9.3355 | 30.0833 | 28.5 | 79.67 | 79.93 | 81.353 | -- | -- | 8.61 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.186
14:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7576 | 30.6 | 90 | 15.7 | 95 | 14.93 | 13.62 | 7.75 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 89.24 | 348.45 | 338.152 | 180.068 | 7.5 | 19.54 | 6.76 | 0.32 | 0.86 | 12.73 | 225.12 | 621.64 | 138.27 | 47.8 | 54.05 | 0 | 18.4107 | 17.9 | 9.3355 | 30.0833 | 28.5 | 79.67 | 79.93 | 81.353 | -- | -- | 8.61 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.186
15:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7155 | 32.2 | 90 | 15.7 | 95 | 14.95 | 13.6 | 7.7 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 344.67 | 338.152 | 175.897 | 7.64 | 19.54 | 7.35 | 0.31 | 0.92 | 12.52 | 240.33 | 636.85 | 134.43 | 48.47 | 58.4 | 0 | 18.4107 | 18.1 | 9.8602 | 30.0833 | 29 | 80.37 | 80.63 | 82.235 | -- | -- | 9.406 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.706
15:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7155 | 32.2 | 90 | 15.7 | 95 | 14.95 | 13.6 | 7.7 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 344.67 | 338.152 | 175.897 | 7.64 | 19.54 | 7.35 | 0.31 | 0.92 | 12.52 | 240.33 | 636.85 | 134.43 | 48.47 | 58.4 | 0 | 18.4107 | 18.1 | 9.8602 | 30.0833 | 29 | 80.37 | 80.63 | 82.235 | -- | -- | 9.406 | -- | 6.2497 | 1.8067 | 20.297 | 9.824 | 44.706
16:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 57.8277 | 29.7 | 90 | 15.7 | 95 | 12.98 | 13.58 | 12.58 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 340.91 | 338.152 | 174.016 | 7.96 | 20 | 7.35 | 0.3 | 0.98 | 13.143 | 240.43 | 636.952 | 130.02 | 47.67 | 60.127 | 0 | 18.4107 | 19 | 9.9534 | 30.0833 | 29 | 80.13 | 80.39 | 82.235 | -- | -- | 9.471 | -- | 6.2129 | 1.8067 | 20.297 | 9.647 | 45.434
16:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 57.8277 | 29.7 | 90 | 15.7 | 95 | 12.98 | 13.58 | 12.58 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 88.35 | 340.91 | 338.152 | 174.016 | 7.96 | 20 | 7.35 | 0.3 | 0.98 | 13.143 | 240.43 | 636.952 | 130.02 | 47.67 | 60.127 | 0 | 18.4107 | 19 | 9.9534 | 30.0833 | 29 | 80.13 | 80.39 | 82.235 | -- | -- | 9.471 | -- | 6.2129 | 1.8067 | 20.297 | 9.647 | 45.434
17:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.8668 | 34.2 | 90 | 15.7 | 100 | 14.93 | 13.5 | 12.54 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 339.04 | 338.152 | 173.903 | 7.81 | 20 | 7.35 | 0.3 | 1.04 | 13.63 | 239.44 | 635.969 | 125.743 | 47.75 | 59.727 | 0 | 18.4107 | 23.1 | 9.9715 | 30.0833 | 30 | 73.81 | 74.07 | 81.353 | -- | -- | 9.559 | -- | 6.0932 | 1.8067 | 20.531 | 8.836 | 46.137
17:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.8668 | 34.2 | 90 | 15.7 | 100 | 14.93 | 13.5 | 12.54 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 339.04 | 338.152 | 173.903 | 7.81 | 20 | 7.35 | 0.3 | 1.04 | 13.63 | 239.44 | 635.969 | 125.743 | 47.75 | 59.727 | 0 | 18.4107 | 23.1 | 9.9715 | 30.0833 | 30 | 73.81 | 74.07 | 81.353 | -- | -- | 9.559 | -- | 6.0932 | 1.8067 | 20.531 | 8.836 | 46.137
18:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.0485 | 32.6 | 90 | 15.7 | 110 | 15.1 | 13.65 | 16.85 | 1.07 | 258.25 | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 337.17 | 338.152 | 174.056 | 7.74 | 20 | 8.53 | 0.3 | 1.04 | 13.672 | 261.6 | 658.127 | 125.743 | 47.68 | 59.402 | 0 | 18.4107 | 23.3 | 9.1613 | 30.0833 | 30.2 | 73.63 | 73.89 | 81.353 | -- | -- | 9.444 | -- | 6.1109 | 1.8067 | 20.602 | 8.85 | 46.949
18:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.0485 | 32.6 | 90 | 15.7 | 110 | 15.1 | 13.65 | 16.85 | 1.07 | 258.25 | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 337.17 | 338.152 | 174.056 | 7.74 | 20 | 8.53 | 0.3 | 1.04 | 13.672 | 261.6 | 658.127 | 125.743 | 47.68 | 59.402 | 0 | 18.4107 | 23.3 | 9.1613 | 30.0833 | 30.2 | 73.63 | 73.89 | 81.353 | -- | -- | 9.444 | -- | 6.1109 | 1.8067 | 20.602 | 8.85 | 46.949
19:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.642 | 32.6 | 90 | 15.7 | 120 | 15.03 | 13.532 | 23.31 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 333.46 | 338.152 | 173.883 | 8.26 | 20 | 8.33 | 0.31 | 1.11 | 13.676 | 242.13 | 638.65 | 126.74 | 59.42 | 59.79 | 0 | 18.4107 | 23.3 | 10.3325 | 30.0833 | 32.8 | 74.16 | 74.42 | 81.353 | -- | -- | 9.4 | -- | 6.3078 | 1.8067 | 20.602 | 9.799 | 49.16
19:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.642 | 32.6 | 90 | 15.7 | 120 | 15.03 | 13.532 | 23.31 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 333.46 | 338.152 | 173.883 | 8.26 | 20 | 8.33 | 0.31 | 1.11 | 13.676 | 242.13 | 638.65 | 126.74 | 59.42 | 59.79 | 0 | 18.4107 | 23.3 | 10.3325 | 30.0833 | 32.8 | 74.16 | 74.42 | 81.353 | -- | -- | 9.4 | -- | 6.3078 | 1.8067 | 20.602 | 9.799 | 49.16
20:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.4934 | 37.9 | 90 | 16.2 | 120 | 16.094 | 13.639 | 23.69 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 331.62 | 338.152 | 173.854 | 8.58 | 20 | 10.14 | 0.3 | 1.04 | 13.955 | 224.55 | 621.07 | 126.74 | 59.27 | 60.12 | 0 | 18.4107 | 24.5 | 9.3825 | 30.0833 | 34.5 | 74.56 | 74.82 | 80.475 | -- | -- | 10.045 | -- | 6.509 | 1.8067 | 20.602 | 10.769 | 55.087
20:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 53.4934 | 37.9 | 90 | 16.2 | 120 | 16.094 | 13.639 | 23.69 | -- | -- | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 331.62 | 338.152 | 173.854 | 8.58 | 20 | 10.14 | 0.3 | 1.04 | 13.955 | 224.55 | 621.07 | 126.74 | 59.27 | 60.12 | 0 | 18.4107 | 24.5 | 9.3825 | 30.0833 | 34.5 | 74.56 | 74.82 | 80.475 | -- | -- | 10.045 | -- | 6.509 | 1.8067 | 20.602 | 10.769 | 55.087
21:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.8456 | 35.6 | 90 | 16.7 | 136 | 14.94 | 13.66 | 12.45 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 331.62 | 338.152 | 175.987 | 8.9 | 20 | 12.35 | 0.43 | 1.04 | 13.869 | 232.31 | 628.83 | 132.47 | 72.63 | 77.33 | 0.8 | 18.4107 | 24.5 | 10.5048 | 30.0833 | 36.1 | 71.12 | 71.38 | 80.475 | -- | -- | 12.027 | -- | 6.6099 | 1.8067 | 21.072 | 10.785 | 60.494
21:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 54.8456 | 35.6 | 90 | 16.7 | 136 | 14.94 | 13.66 | 12.45 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 331.62 | 338.152 | 175.987 | 8.9 | 20 | 12.35 | 0.43 | 1.04 | 13.869 | 232.31 | 628.83 | 132.47 | 72.63 | 77.33 | 0.8 | 18.4107 | 24.5 | 10.5048 | 30.0833 | 36.1 | 71.12 | 71.38 | 80.475 | -- | -- | 12.027 | -- | 6.6099 | 1.8067 | 21.072 | 10.785 | 60.494
22:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7576 | 34.8 | 90 | 16.7 | 138 | 15.02 | 13.48 | 12.42 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 329.78 | 338.152 | 174.792 | 8.9 | 20 | 12.88 | 0.46 | 0.98 | 13.914 | 229.51 | 626.03 | 135.43 | 72.92 | 107.67 | 0 | 18.4107 | 21.9 | 9.7827 | 30.0833 | 36.8 | 65.13 | 65.39 | 0 | -- | -- | 13.238 | -- | 6.6885 | 1.8067 | 21.451 | 10.785 | 63.154
22:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 56.7576 | 34.8 | 90 | 16.7 | 138 | 15.02 | 13.48 | 12.42 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 329.78 | 338.152 | 174.792 | 8.9 | 20 | 12.88 | 0.46 | 0.98 | 13.914 | 229.51 | 626.03 | 135.43 | 72.92 | 107.67 | 0 | 18.4107 | 21.9 | 9.7827 | 30.0833 | 36.8 | 65.13 | 65.39 | 0 | -- | -- | 13.238 | -- | 6.6885 | 1.8067 | 21.451 | 10.785 | 63.154
23:00 | 11.8 | 38 | 78.3 | 62.6901 | 27.1 | 90 | 17.9 | 137 | 13.96 | 13.33 | 11.17 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 327.94 | 338.152 | 170.836 | 8.93 | 20 | 13.65 | 0.47 | 0.98 | 13.921 | 216.83 | 613.35 | 139.97 | 73.04 | 100.94 | 0 | 18.4107 | 21.7 | 8.1539 | 30.0833 | 36.4 | 61.93 | 62.19 | 0 | 60.3356 | 72.9696 | 13.452 | 69.3859 | 6.7526 | 1.8067 | 21.76 | 10.785 | 63.025
23:30 | 11.8 | 38 | 78.3 | 62.6901 | 27.1 | 90 | 17.9 | 137 | 13.96 | 13.33 | 11.17 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 327.94 | 338.152 | 170.836 | 8.93 | 20 | 13.65 | 0.47 | 0.98 | 13.921 | 216.83 | 613.35 | 139.97 | 73.04 | 100.94 | 0 | 18.4107 | 21.7 | 8.1539 | 30.0833 | 36.4 | 61.93 | 62.19 | 0 | 60.3356 | 72.9696 | 13.452 | 69.3859 | 6.7526 | 1.8067 | 21.76 | 10.785 | 63.025
MAX | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.3435 | 26.7 | 90 | 15.7 | 95 | 12.5 | 13.33 | 7.7 | 1.07 | 258.25 | 4.892 | 81.71 | 87.47 | 327.94 | 338.152 | 170.836 | 7.22 | 17.54 | 6.03 | 0.3 | 0.69 | 12.52 | 195.03 | 589.84 | 125.743 | 46.39 | 51.26 | 0 | 18.4107 | 17.5 | 6.0997 | 30.0833 | 26 | 61.93 | 62.19 | 0 | 60.3356 | 68.7101 | 8.444 | 69.3859 | 6.0932 | 1.8067 | 20.297 | 8.836 | 44.186
MIN | 11.8 | 38 | 78.3 | 62.6901 | 41.1 | 90 | 17.9 | 138 | 17.51 | 17.02 | 23.69 | 1.07 | 294.76 | 4.892 | 82.57 | 91.95 | 379.59 | 338.152 | 205.974 | 8.93 | 20 | 13.65 | 0.55 | 1.11 | 14.37 | 280.01 | 676.59 | 168.364 | 73.04 | 107.67 | 0.8 | 18.4107 | 24.5 | 10.5048 | 30.0833 | 36.8 | 84 | 84.26 | 95.981 | 60.3356 | 72.9696 | 13.452 | 69.3859 | 6.7526 | 2.6054 | 21.76 | 10.785 | 63.154
PROM | 11.8 | 38 | 78.3 | 55.4014 | 34.8458 | 90 | 16.5 | 109.125 | 15.6468 | 14.8071 | 15.3983 | 1.07 | 276.505 | 4.892 | 82.0325 | 88.9879 | 354.1633 | 338.152 | 188.755 | 7.8071 | 19.2792 | 8.0887 | 0.38083 | 0.96417 | 13.5328 | 234.3637 | 627.4232 | 144.4813 | 51.5708 | 66.6301 | 0.066667 | 18.4107 | 19.8417 | 9.6761 | 30.0833 | 30.0833 | 74.9829 | 75.2429 | 78.5211 | 60.3356 | 70.8398 | 9.5509 | 69.3859 | 6.3336 | 2.1536 | 20.6322 | 9.8933 | 48.9251
INICIO | 11.8 | 38 | 78.3 | 49.3435 | 41.1 | 90 | 16.2 | 116 | 17.5 | 16.91 | 14.51 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 91.04 | 358.01 | 338.152 | 205.964 | 7.94 | 18.2 | 7 | 0.34 | 1.11 | 13.26 | 280.01 | 676.59 | 129.58 | 46.48 | 51.26 | 0 | 18.4107 | 19.8 | 10.2364 | 30.0833 | 32 | 82.99 | 83.25 | 79.602 | -- | 68.7101 | 9.404 | -- | 6.3764 | 2.6054 | 20.908 | 9.824 | 44.792
FINAL | 11.8 | 38 | 78.3 | 62.6901 | 27.1 | 90 | 17.9 | 137 | 13.96 | 13.33 | 11.17 | -- | -- | 4.892 | 82.57 | 87.47 | 327.94 | 338.152 | 170.836 | 8.93 | 20 | 13.65 | 0.47 | 0.98 | 13.921 | 216.83 | 613.35 | 139.97 | 73.04 | 100.94 | 0 | 18.4107 | 21.7 | 8.1539 | 30.0833 | 36.4 | 61.93 | 62.19 | 0 | 60.3356 | 72.9696 | 13.452 | 69.3859 | 6.7526 | 1.8067 | 21.76 | 10.785 | 63.025
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 4 de Febrero del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0786 | 0.4482 | 0.418 | 0 | 0.03088 | 3875.0044 | -- | -- | 0.642 | 22.2218 | -- | 0.48913 | 0.10792 | 2411.47 | 0.896 | 0.172 | 0.675 | 0.548 | -- | 241.232 | 0.063 | 0.019 | 32.48 | 0.15 | 0.3531 | 0.13088 | 11.42 | 0.47501
00:30 | 2695 | 9.0786 | 0.4482 | 0.418 | 0 | 0.03088 | 3875.0044 | -- | -- | 0.642 | 22.2218 | -- | 0.48913 | 0.10792 | 2411.47 | 0.896 | 0.172 | 0.675 | 0.548 | -- | 241.232 | 0.063 | 0.019 | 32.48 | 0.15 | 0.3531 | 0.13088 | 11.42 | 0.47501
01:00 | 2695 | 9.2599 | 0.46437 | 0.398 | 0 | 0.0339 | 3875.0087 | -- | -- | 0.64038 | 22.2326 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2411.39 | 0.886 | 0.227 | 0.675 | 0.53 | -- | 241.233 | 0.055 | 0.018 | 32.48 | 0.156 | 0.36761 | 0.13156 | 11.37 | 0.47339
01:30 | 2695 | 9.2599 | 0.46437 | 0.398 | 0 | 0.0339 | 3875.0087 | -- | -- | 0.64038 | 22.2326 | -- | 0.48913 | 0.13393 | 2411.39 | 0.886 | 0.227 | 0.675 | 0.53 | -- | 241.233 | 0.055 | 0.018 | 32.48 | 0.156 | 0.36761 | 0.13156 | 11.37 | 0.47339
02:00 | 2695 | 9.4447 | 0.4482 | 0.381 | 0 | 0.03592 | 3875.0132 | -- | -- | 0.63556 | 22.2442 | -- | 0.48161 | 0.15706 | 2411.31 | 0.876 | 0.225 | 0.675 | 0.525 | -- | 241.234 | 0.051 | 0.019 | 32.48 | 0.142 | 0.38067 | 0.13156 | 11.27 | 0.47177
02:30 | 2695 | 9.4447 | 0.4482 | 0.381 | 0 | 0.03592 | 3875.0132 | -- | -- | 0.63556 | 22.2442 | -- | 0.48161 | 0.15706 | 2411.31 | 0.876 | 0.225 | 0.675 | 0.525 | -- | 241.234 | 0.051 | 0.019 | 32.48 | 0.142 | 0.38067 | 0.13156 | 11.27 | 0.47177
03:00 | 2695 | 9.6342 | 0.42972 | 0.382 | 0 | 0.03946 | 3875.0193 | -- | -- | 0.63027 | 22.2596 | -- | 0.47409 | 0.18358 | 2411.22 | 0.865 | 0.221 | 0.675 | 0.519 | -- | 241.235 | 0.046 | 0.019 | 32.48 | 0.134 | 0.37196 | 0.15294 | 11.28 | 0.46962
03:30 | 2695 | 9.6342 | 0.42972 | 0.382 | 0 | 0.03946 | 3875.0193 | -- | -- | 0.63027 | 22.2596 | -- | 0.47409 | 0.18358 | 2411.22 | 0.865 | 0.221 | 0.675 | 0.519 | -- | 241.235 | 0.046 | 0.019 | 32.48 | 0.134 | 0.37196 | 0.15294 | 11.28 | 0.46962
04:00 | 2695 | 9.817 | 0.40431 | 0.382 | 0 | 0.04239 | 3875.0312 | -- | -- | 0.62623 | 22.2897 | -- | 0.46657 | 0.2132 | 2411.11 | 0.852 | 0.22 | 0.674 | 0.52 | -- | 241.236 | 0.039 | 0.02 | 32.48 | 0.142 | 0.35746 | 0.16983 | 11.28 | 0.46748
04:30 | 2695 | 9.817 | 0.40431 | 0.382 | 0 | 0.04239 | 3875.0312 | -- | -- | 0.62623 | 22.2897 | -- | 0.46657 | 0.2132 | 2411.11 | 0.852 | 0.22 | 0.674 | 0.52 | -- | 241.236 | 0.039 | 0.02 | 32.48 | 0.142 | 0.35746 | 0.16983 | 11.28 | 0.46748
05:00 | 2695 | 9.9953 | 0.4251 | 0.366 | 0 | 0.03988 | 3875.0425 | -- | -- | 0.62163 | 22.3182 | -- | 0.47409 | 0.22903 | 2411 | 0.838 | 0.219 | 0.675 | 0.516 | -- | 241.237 | 0.031 | 0.02 | 32.48 | 0.135 | 0.37196 | 0.16033 | 11.27 | 0.46481
05:30 | 2695 | 9.9953 | 0.4251 | 0.366 | 0 | 0.03988 | 3875.0425 | -- | -- | 0.62163 | 22.3182 | -- | 0.47409 | 0.22903 | 2411 | 0.838 | 0.219 | 0.675 | 0.516 | -- | 241.237 | 0.031 | 0.02 | 32.48 | 0.135 | 0.37196 | 0.16033 | 11.27 | 0.46481
06:00 | 2695 | 9.8164 | 0.42741 | 0.345 | 0 | 0.02898 | 3875.0489 | -- | -- | 0.61767 | 22.3344 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2410.88 | 0.824 | 0.217 | 0.674 | 0.516 | 80.15 | 241.239 | 0.024 | 0.02 | 32.48 | 0.138 | 0.38792 | 0.149 | 11.31 | 0.46269
06:30 | 2695 | 9.8164 | 0.42741 | 0.345 | 0 | 0.02898 | 3875.0489 | -- | -- | 0.61767 | 22.3344 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2410.88 | 0.824 | 0.217 | 0.674 | 0.516 | 80.15 | 241.239 | 0.024 | 0.02 | 32.48 | 0.138 | 0.38792 | 0.149 | 11.31 | 0.46269
07:00 | 2695 | 9.6357 | 0.40662 | 0.345 | 0 | 0.03318 | 3875.0501 | -- | -- | 0.61396 | 22.3375 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2410.78 | 0.813 | 0.214 | 0.674 | 0.517 | -- | 241.24 | 0.017 | 0.018 | 32.48 | 0.141 | 0.39083 | 0.149 | 11.42 | 0.45951
07:30 | 2695 | 9.6357 | 0.40662 | 0.345 | 0 | 0.03318 | 3875.0501 | -- | -- | 0.61396 | 22.3375 | -- | 0.47409 | 0.2399 | 2410.78 | 0.813 | 0.214 | 0.674 | 0.517 | -- | 241.24 | 0.017 | 0.018 | 32.48 | 0.141 | 0.39083 | 0.149 | 11.42 | 0.45951
08:00 | 2695 | 9.4544 | 0.31467 | 0.344 | 0 | 0.03718 | 3875.0653 | -- | -- | 0.60954 | 22.3761 | 162.0992 | 0.46657 | 0.22903 | 2410.66 | 0.799 | 0.211 | 0.674 | 0.517 | -- | 241.241 | 0.017 | 0.016 | 32.48 | 0.129 | 0.39663 | 0.14367 | 11.45 | 0.45635
08:30 | 2695 | 9.4544 | 0.31467 | 0.344 | 0 | 0.03718 | 3875.0653 | -- | -- | 0.60954 | 22.3761 | 162.0992 | 0.46657 | 0.22903 | 2410.66 | 0.799 | 0.211 | 0.674 | 0.517 | -- | 241.241 | 0.017 | 0.016 | 32.48 | 0.129 | 0.39663 | 0.14367 | 11.45 | 0.45635
09:00 | 2695 | 9.2842 | 0.3381 | 0.352 | 0 | 0.03448 | 3875.0699 | -- | -- | 0.60497 | 22.3877 | -- | 0.46657 | 0.21842 | 2410.6 | 0.792 | 0.206 | 0.674 | 0.515 | -- | 241.253 | 0.026 | 0.016 | 32.48 | 0.13 | 0.36616 | 0.18161 | 11.42 | 0.4532
09:30 | 2695 | 9.2842 | 0.3381 | 0.352 | 0 | 0.03448 | 3875.0699 | -- | -- | 0.60497 | 22.3877 | -- | 0.46657 | 0.21842 | 2410.6 | 0.792 | 0.206 | 0.674 | 0.515 | -- | 241.253 | 0.026 | 0.016 | 32.48 | 0.13 | 0.36616 | 0.18161 | 11.42 | 0.4532
10:00 | 2695 | 9.0904 | 0.31467 | 0.358 | 0 | 0.03139 | 3875.0687 | -- | -- | 0.60027 | 22.3846 | -- | 0.45905 | 0.20806 | 2410.57 | 0.788 | 0.235 | 0.674 | 0.456 | -- | 241.264 | 0.069 | 0.019 | 32.48 | 0.141 | 0.32989 | 0.20469 | 11.39 | 0.44955
10:30 | 2695 | 9.0904 | 0.31467 | 0.358 | 0 | 0.03139 | 3875.0687 | -- | -- | 0.60027 | 22.3846 | -- | 0.45905 | 0.20806 | 2410.57 | 0.788 | 0.235 | 0.674 | 0.456 | -- | 241.264 | 0.069 | 0.019 | 32.48 | 0.141 | 0.32989 | 0.20469 | 11.39 | 0.44955
11:00 | 2695 | 9.06 | 0.30189 | 0.356 | 0 | 0.02174 | 3875.0733 | -- | -- | 0.5954 | 22.3962 | -- | 0.45179 | 0.19801 | 2410.51 | 0.781 | 0.269 | 0.672 | 0.43 | -- | 241.276 | 0.106 | 0.014 | 32.48 | 0.126 | 0.29961 | 0.19779 | 11.32 | 0.44643
11:30 | 2695 | 9.06 | 0.30189 | 0.356 | 0 | 0.02174 | 3875.0733 | -- | -- | 0.5954 | 22.3962 | -- | 0.45179 | 0.19801 | 2410.51 | 0.781 | 0.269 | 0.672 | 0.43 | -- | 241.276 | 0.106 | 0.014 | 32.48 | 0.126 | 0.29961 | 0.19779 | 11.32 | 0.44643
12:00 | 2695 | 9.3003 | 0.31041 | 0.354 | 0 | 0.01703 | 3875.0779 | -- | -- | 0.5902 | 22.4078 | -- | 0.44452 | 0.19312 | 2410.46 | 0.776 | 0.27 | 0.674 | 0.434 | -- | 241.287 | 0.114 | 0.014 | 32.48 | 0.069 | 0.30312 | 0.17161 | 11.25 | 0.44282
12:30 | 2695 | 9.3003 | 0.31041 | 0.354 | 0 | 0.01703 | 3875.0779 | -- | -- | 0.5902 | 22.4078 | -- | 0.44452 | 0.19312 | 2410.46 | 0.776 | 0.27 | 0.674 | 0.434 | -- | 241.287 | 0.114 | 0.014 | 32.48 | 0.069 | 0.30312 | 0.17161 | 11.25 | 0.44282
13:00 | 2695 | 9.5833 | 0.30615 | 0.344 | 0 | 0.01492 | 3875.0791 | -- | -- | 0.58291 | 22.4109 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2410.42 | 0.771 | 0.27 | 0.673 | 0.432 | -- | 241.299 | 0.106 | 0.014 | 32.48 | 0.087 | 0.3078 | 0.149 | 11.22 | 0.43923
13:30 | 2695 | 9.5833 | 0.30615 | 0.344 | 0 | 0.01492 | 3875.0791 | -- | -- | 0.58291 | 22.4109 | -- | 0.42999 | 0.18358 | 2410.42 | 0.771 | 0.27 | 0.673 | 0.432 | -- | 241.299 | 0.106 | 0.014 | 32.48 | 0.087 | 0.3078 | 0.149 | 11.22 | 0.43923
14:00 | 2695 | 9.7949 | 0.30189 | 0.341 | 0 | 0.01439 | 3875.0983 | -- | -- | 0.57574 | 22.4596 | -- | 0.43726 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | 0.27 | 0.671 | 0.435 | -- | 241.311 | 0.077 | 0.017 | 32.48 | 0.106 | 0.28909 | 0.16895 | 11.27 | 0.43616
14:30 | 2695 | 9.7949 | 0.30189 | 0.341 | 0 | 0.01439 | 3875.0983 | -- | -- | 0.57574 | 22.4596 | -- | 0.43726 | 0.17893 | 2410.36 | 0.764 | 0.27 | 0.671 | 0.435 | -- | 241.311 | 0.077 | 0.017 | 32.48 | 0.106 | 0.28909 | 0.16895 | 11.27 | 0.43616
15:00 | 2695 | 10.0143 | 0.31467 | 0.339 | 0 | 0.01576 | 3875.1211 | -- | -- | 0.57827 | 22.5175 | -- | 0.44452 | 0.16991 | 2410.3 | 0.757 | 0.27 | 0.671 | 0.434 | -- | 241.322 | 0.052 | 0.018 | 32.48 | 0.127 | 0.28675 | 0.16895 | 11.35 | 0.43464
15:30 | 2695 | 10.0143 | 0.31467 | 0.339 | 0 | 0.01576 | 3875.1211 | -- | -- | 0.57827 | 22.5175 | -- | 0.44452 | 0.16991 | 2410.3 | 0.757 | 0.27 | 0.671 | 0.434 | -- | 241.322 | 0.052 | 0.018 | 32.48 | 0.127 | 0.28675 | 0.16895 | 11.35 | 0.43464
16:00 | 2695 | 10.0478 | 0.32532 | 0.356 | 0 | 0.02168 | 3875.1294 | -- | -- | 0.61911 | 22.5384 | -- | 0.44452 | 0.16553 | 2410.26 | 0.752 | 0.27 | 0.673 | 0.432 | -- | 241.334 | 0.039 | 0.018 | 32.48 | 0.149 | 0.26686 | 0.17611 | 11.42 | 0.43311
16:30 | 2695 | 10.0478 | 0.32532 | 0.356 | 0 | 0.02168 | 3875.1294 | -- | -- | 0.61911 | 22.5384 | -- | 0.44452 | 0.16553 | 2410.26 | 0.752 | 0.27 | 0.673 | 0.432 | -- | 241.334 | 0.039 | 0.018 | 32.48 | 0.149 | 0.26686 | 0.17611 | 11.42 | 0.43311
17:00 | 2695 | 9.9064 | 0.35514 | 0.374 | 0 | 0.02597 | 3875.1291 | 32.856 | 10.5281 | 0.61582 | 22.5376 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.24 | 0.75 | 0.27 | 0.673 | 0.433 | -- | 241.345 | 0.032 | 0.015 | 32.48 | 0.151 | 0.26569 | 0.16373 | 11.48 | 0.4321
17:30 | 2695 | 9.9064 | 0.35514 | 0.374 | 0 | 0.02597 | 3875.1291 | 32.856 | 10.5281 | 0.61582 | 22.5376 | -- | 0.45179 | 0.14898 | 2410.24 | 0.75 | 0.27 | 0.673 | 0.433 | -- | 241.345 | 0.032 | 0.015 | 32.48 | 0.151 | 0.26569 | 0.16373 | 11.48 | 0.4321
18:00 | 2695 | 9.7762 | 0.53367 | 0.398 | 0 | 0.03117 | 3875.148 | -- | -- | 0.60648 | 22.5856 | 164.03 | 0.45179 | 0.13038 | 2410.24 | 0.75 | 0.27 | 0.672 | 0.43 | 80.15 | 241.357 | 0.027 | 0.018 | 32.48 | 0.148 | 0.26101 | 0.15866 | 11.45 | 0.43059
18:30 | 2695 | 9.7762 | 0.53367 | 0.398 | 0 | 0.03117 | 3875.148 | -- | -- | 0.60648 | 22.5856 | 164.03 | 0.45179 | 0.13038 | 2410.24 | 0.75 | 0.27 | 0.672 | 0.43 | 80.15 | 241.357 | 0.027 | 0.018 | 32.48 | 0.148 | 0.26101 | 0.15866 | 11.45 | 0.43059
19:00 | 2695 | 9.6161 | 0.53598 | 0.388 | 0 | 0.0362 | 3875.1641 | -- | -- | 0.59818 | 22.6267 | -- | 0.45905 | 0.13038 | 2410.22 | 0.748 | 0.267 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.368 | 0.035 | 0.016 | 32.48 | 0.147 | 0.25165 | 0.157 | 11.37 | 0.42958
19:30 | 2695 | 9.6161 | 0.53598 | 0.388 | 0 | 0.0362 | 3875.1641 | -- | -- | 0.59818 | 22.6267 | -- | 0.45905 | 0.13038 | 2410.22 | 0.748 | 0.267 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.368 | 0.035 | 0.016 | 32.48 | 0.147 | 0.25165 | 0.157 | 11.37 | 0.42958
20:00 | 2695 | 9.3393 | 0.4944 | 0.314 | 0 | 0.03711 | 3875.1638 | -- | -- | 0.58931 | 22.6259 | -- | 0.46657 | 0.13393 | 2410.28 | 0.755 | 0.265 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.38 | 0.062 | 0.019 | 32.48 | 0.148 | 0.26686 | 0.15056 | 11.27 | 0.43059
20:30 | 2695 | 9.3393 | 0.4944 | 0.314 | 0 | 0.03711 | 3875.1638 | -- | -- | 0.58931 | 22.6259 | -- | 0.46657 | 0.13393 | 2410.28 | 0.755 | 0.265 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.38 | 0.062 | 0.019 | 32.48 | 0.148 | 0.26686 | 0.15056 | 11.27 | 0.43059
21:00 | 2695 | 9.0667 | 0.53367 | 0.249 | 0 | 0.03775 | 3875.1937 | -- | -- | 0.58033 | 22.7018 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2410.37 | 0.765 | 0.264 | 0.673 | 0.433 | -- | 241.392 | 0.081 | 0.025 | 32.48 | 0.136 | 0.26803 | 0.15783 | 11.32 | 0.43261
21:30 | 2695 | 9.0667 | 0.53367 | 0.249 | 0 | 0.03775 | 3875.1937 | -- | -- | 0.58033 | 22.7018 | -- | 0.46657 | 0.13038 | 2410.37 | 0.765 | 0.264 | 0.673 | 0.433 | -- | 241.392 | 0.081 | 0.025 | 32.48 | 0.136 | 0.26803 | 0.15783 | 11.32 | 0.43261
22:00 | 2695 | 8.7928 | 0.50133 | 0.218 | 0 | 0.03099 | 3875.2144 | -- | -- | 0.57049 | 22.7545 | -- | 0.45905 | 0.12352 | 2410.48 | 0.778 | 0.262 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.403 | 0.072 | 0.027 | 32.48 | 0.14 | 0.2692 | 0.16895 | 11.37 | 0.43515
22:30 | 2695 | 8.7928 | 0.50133 | 0.218 | 0 | 0.03099 | 3875.2144 | -- | -- | 0.57049 | 22.7545 | -- | 0.45905 | 0.12352 | 2410.48 | 0.778 | 0.262 | 0.673 | 0.434 | -- | 241.403 | 0.072 | 0.027 | 32.48 | 0.14 | 0.2692 | 0.16895 | 11.37 | 0.43515
23:00 | 2695 | 8.527 | 0.46668 | 0.243 | 0 | 0.03094 | 3875.2299 | -- | -- | 0.56091 | 22.8189 | -- | 0.45179 | 0.12352 | 2410.6 | 0.792 | 0.26 | 0.672 | 0.434 | -- | 241.415 | 0.063 | 0.03 | 32.48 | 0.137 | 0.24113 | 0.21171 | 11.37 | 0.43718
23:30 | 2695 | 8.527 | 0.46668 | 0.243 | 0 | 0.03094 | 3875.2299 | -- | -- | 0.56091 | 22.8189 | -- | 0.45179 | 0.12352 | 2410.6 | 0.792 | 0.26 | 0.672 | 0.434 | -- | 241.415 | 0.063 | 0.03 | 32.48 | 0.137 | 0.24113 | 0.21171 | 11.37 | 0.43718

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 4 de Febrero del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/02/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
04/02/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/02/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.7
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.1
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.85
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.9
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
04/02/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
04/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.947

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 4 de Febrero del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
04/02/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
04/02/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 292.73
04/02/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 254.225
04/02/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 57.1
04/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.76
04/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 60.712
04/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.965
04/02/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.186

## STOCK_COMB
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
04/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIESEL | 666.64 | 666.64 | 0 | m3
04/02/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
04/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIESEL | 300.89 | 300.89 | 0 | m3
04/02/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
04/02/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIESEL | 292.76 | 292.76 | 0 | m3
04/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIESEL | 9589.88 | 9589.88 | 0 | m3
04/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBON | 0 | 0 | 0 | Tn
04/02/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIESEL | 0 | 0 | 0 | m3
04/02/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIESEL | 58696.72 | 58696.72 | 0 | m3
04/02/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIESEL | 31132.79 | 31132.79 | 0 | m3
04/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIESEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
04/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | 697.15 | 697.15 | 0 | m3
04/02/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | 747.37 | 747.37 | 0 | m3
04/02/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIESEL | 723.95 | 641.227 | 0 | m3 | variación por temperatura
04/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIESEL | 2071.79 | 2071.79 | 0 | m3
04/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIESEL | 2718.92 | 2718.92 | 0 | m3
04/02/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIESEL | 6769.76 | 6765.5017 | 0 | m3 | POR CONSUMO INTERNO DE PLANTA
04/02/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIESEL | 58073.43 | 58073.43 | 0 | m3
04/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIESEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
04/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIESEL | 9.14 | 9.14 | 0 | m3
04/02/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 486.26 | 486.26 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 04/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1028
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 259.13
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 968
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 65.2
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIESEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16962.9424
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16161.0614
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16910.8961
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIESEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 209860.99
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIESEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 462161
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 600684
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 96930
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBON | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIESEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1080244.83
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIESEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1078835.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERIA | m3 | 399210
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 673.33
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIESEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIESEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1192641.232
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1195752.937
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1300993.268
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 262678
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1768640
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIESEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIESEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGAS | m3 | 23525.45
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGAS | m3 | 22843.05
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGAS | m3 | 19202.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGAS | m3 | 20748.23
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGAS | m3 | 22373.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGAS | m3 | 18253.49
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGAS | m3 | 18282.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGAS | m3 | 7052.73
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGAS | m3 | 7091.71
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIESEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIESEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIESEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 195628.237
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIESEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 920507
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 419236.1705
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 4 de Febrero del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
04/02/2025 00:00 | 866.8 | 2986.73 | 87.15 | 87.15 | 4467.8 | 503.08 | 8430 | 22613 | 4208.6639 | 4452.248 | 4448.3219 | 4454.1065 | 2690 | 6799 | 6907.715
04/02/2025 01:00 | 868 | 2987.89 | 89.18 | 89.18 | 4481.6 | 506.02 | 8676 | 22817 | 4277.3266 | 4490.3286 | 4485.8437 | 4492.1478 | 2700 | 6819 | 6906.178
04/02/2025 02:00 | 868.1 | -- | 91.33 | 91.33 | 4481.6 | 501.12 | 8923 | 22772 | 4368.602 | 4540.7753 | 4536.3411 | 4542.6735 | 2700 | 6685 | 6904.702
04/02/2025 03:00 | 869.1 | -- | 93.2 | 93.2 | 4481.6 | 503.08 | 9167 | 22747 | 4383.3237 | 4548.2346 | 4543.478 | 4550.3288 | 2700 | 6676 | 6903.144
04/02/2025 04:00 | 869.4 | -- | 94.66 | 94.66 | 4474.7 | 502.1 | 9315 | 22854 | 4378.6129 | 4544.3089 | 4539.3692 | 4546.0888 | 2700 | 6666 | 6901.655
04/02/2025 05:00 | 866.88 | -- | 95.32 | 95.32 | 4474.7 | 502.1 | 9432 | 22810 | 4326.5564 | 4521.5389 | 4517.5262 | 4523.8293 | 2690 | 6668 | 6900.055
04/02/2025 06:00 | 869 | -- | 94.91 | 94.91 | 4481.6 | 502.1 | 9462 | 22791 | 4201.7151 | 4437.1338 | 4431.7779 | 4438.5605 | 2680 | 6668 | 6898.607
04/02/2025 07:00 | 868.5 | -- | 93.26 | 93.26 | 4481.6 | 502.1 | 9400 | 22828 | 4149.07 | 4404.1565 | 4400.0954 | 4406.4079 | 2640 | 6669 | 6897.194
04/02/2025 08:00 | 868.8 | 2994.84 | 91.51 | 91.51 | 4481.6 | 504.06 | 9330 | 22880 | 3974.4095 | 4345.0729 | 4342.2447 | 4347.1672 | 2620 | 6657 | 6850.691
04/02/2025 09:00 | 799.6 | 2989.95 | 90.02 | 90.02 | 4474.7 | 506.02 | 9132 | 22749 | 3926.3576 | 4319.9478 | 4321.0506 | 4322.5521 | 2620 | 6641 | 6476.779
04/02/2025 10:00 | 797.8 | 2990.66 | 88.52 | 88.52 | 4481.6 | 502.1 | 8874 | 22673 | 3854.2793 | 4273.6229 | 4279.7443 | 4277.4445 | 2590 | 6642 | 5755.392
04/02/2025 11:00 | 798.4 | 2989.96 | 86.58 | 86.58 | 4481.6 | 506.02 | 8588 | 22764 | 3789.8567 | 4200.0137 | 4208.5938 | 4202.4216 | 2590 | 6642 | 5051.36
04/02/2025 12:00 | 797.9 | 2990.2 | 84.73 | 84.73 | 4481.6 | 506.02 | 8302 | 22869 | 3598.9433 | 4076.35 | 4082.9445 | 4076.2848 | 2600 | 6641 | 4338.446
04/02/2025 13:00 | 798.1 | 2990.2 | 83.26 | 83.26 | 4474.7 | 503.08 | 8016 | 22806 | 3575.5066 | 4071.8353 | 4079.2679 | 4071.6919 | 2650 | 6644 | 4669.303
04/02/2025 14:00 | 797.8 | 2987.64 | 83.04 | 83.04 | 4481.6 | 502.1 | 7854 | 22826 | 3692.2211 | 4169.392 | 4176.5865 | 4170.7405 | 2670 | 6641 | 5671.745
04/02/2025 15:00 | 797.8 | 2989.5 | 83.25 | 83.25 | 4481.6 | 502.1 | 7786 | 22915 | 3810.2318 | 4207.2765 | 4211.8378 | 4206.897 | 2670 | 6637 | 5695.519
04/02/2025 16:00 | 800.2 | 2988.34 | 83.65 | 83.65 | 4481.6 | 499.16 | 7751 | 22786 | 3787.5011 | 4206.4911 | 4208.4854 | 4207.1327 | 2670 | 6636 | 5635.733
04/02/2025 17:00 | 801.9 | 2987.89 | 84.24 | 84.24 | 4474.7 | 504.06 | 7765 | 22672 | 3786.6768 | 4200.6023 | 4201.2405 | 4201.244 | 2670 | 6635 | 5624.949
04/02/2025 18:00 | 868.7 | 2988.34 | 84.29 | 84.29 | 4481.6 | 503.08 | 7807 | 22682 | 3919.7624 | 4303.4592 | 4301.8032 | 4305.1216 | 2690 | 6634 | 5603.747
04/02/2025 19:00 | 825.2 | 2988.34 | 83.34 | 83.34 | 4460.9 | 505.04 | 7837 | 22765 | 3919.0556 | 4305.0297 | 4302.1278 | 4306.6524 | 2690 | 6633 | 5580.164
04/02/2025 20:00 | 800.1 | 2986.93 | 82.13 | 82.13 | 4460.9 | 502.1 | 7750 | 22748 | 3819.0647 | 4268.3231 | 4264.2815 | 4269.3176 | 2680 | 6633 | 5533.791
04/02/2025 21:00 | 881.2 | 2987.89 | 80.95 | 80.95 | 4467.8 | 504.06 | 7604 | 22802 | 3780.4344 | 4251.442 | 4247.5212 | 4252.3583 | 2670 | 6633 | 5470.463
04/02/2025 22:00 | 881 | 2987.64 | 80.05 | 80.05 | 4460.9 | 503.08 | 7493 | 22783 | 3833.9043 | 4285.5968 | 4282.2311 | 4287.1017 | 2680 | 6633 | 5395.25
04/02/2025 23:00 | 870.3 | 2987.19 | 79.65 | 79.65 | 4467.8 | 503.08 | 7484 | 22678 | 3946.3791 | 4339.9693 | 4335.865 | 4341.1606 | 2690 | 6632 | 5316.994

## TEMP_AMB
martes, 4 de Febrero del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
04/02/2025 00:00 | 24 | 25.17 | 25.17 | 19.4 | 19.4 | 26.26 | 26.26 | 21.1 | 35 | 21.9 | 21.5 | 26.76 | 22.925 | 22.5 | 24.08 | 25.21
04/02/2025 01:00 | 24 | 25.07 | 25.07 | 18.3 | 18.3 | 25.87 | 25.87 | 20.7 | 35.33 | 21.9 | 21.8 | 26.63 | 22.162 | 22 | 23.8 | 24.98
04/02/2025 02:00 | 24 | 25.23 | 25.23 | 18.5 | 18.5 | 25.6 | 25.6 | 20.6 | 35.27 | 21.4 | 24.2 | 26.47 | 22.075 | 21.9 | 22.08 | 24.78
04/02/2025 03:00 | 24 | 25.64 | 25.64 | 18.7 | 18.7 | 25.29 | 25.29 | 20.2 | 35.83 | 21.2 | 23.8 | 26.36 | 21.975 | 21.8 | 20.95 | 24.8
04/02/2025 04:00 | 24 | 25.5 | 25.5 | 18.6 | 18.6 | 25.02 | 25.02 | 20.1 | 36.53 | 21.1 | 23.3 | 26.27 | 21.025 | 21.3 | 20.46 | 24.82
04/02/2025 05:00 | 23 | 25.4 | 25.4 | 18.6 | 18.6 | 24.76 | 24.76 | 19.6 | 36.81 | 20.7 | 22.3 | 26.22 | 20.875 | 20.9 | 20.49 | 24.75
04/02/2025 06:00 | 23 | 25.2 | 25.2 | 18.7 | 18.7 | 24.46 | 24.46 | 19.7 | 36.76 | 20.9 | 22.8 | 26.19 | 21.212 | 21 | 20.69 | 24.88
04/02/2025 07:00 | 23 | 25.06 | 25.06 | 18.6 | 18.6 | 24.7 | 24.7 | 20 | 36.39 | 21.3 | 23.5 | 26.3 | 21.55 | 21.6 | 21.53 | 25.02
04/02/2025 08:00 | 25 | 25.72 | 25.72 | 19 | 19 | 25.53 | 25.53 | 20.4 | 36.65 | 22.1 | 24.4 | 26.78 | 23.025 | 22.5 | 23.86 | 25.49
04/02/2025 09:00 | 27 | 28.07 | 28.07 | 19.3 | 19.3 | 26.33 | 26.33 | 20.9 | 38.08 | 23.7 | 26.1 | 27.39 | 24.025 | 25.5 | 25.2 | 26.18
04/02/2025 10:00 | 31 | 29.99 | 29.99 | 19.7 | 19.7 | 26.61 | 26.61 | 21.3 | 39.92 | 24.8 | 27.2 | 28.42 | 24.35 | 27.7 | 26.63 | 27.9
04/02/2025 11:00 | 33 | 31.43 | 31.43 | 21.2 | 21.2 | 27.38 | 27.38 | 21.8 | 38.46 | 25.5 | 28.8 | 28.72 | 24.1 | 28.1 | 26.33 | 29.59
04/02/2025 12:00 | 35 | 31.5 | 31.5 | 22 | 22 | 27.9 | 27.9 | 21.9 | 38.14 | 25.7 | 28.7 | 28.57 | 23.55 | 28.2 | 26.72 | 30.6
04/02/2025 13:00 | 36 | 29.57 | 29.57 | 21.7 | 21.7 | 28.27 | 28.27 | 22.3 | 37.93 | 25.6 | 28.3 | 28.64 | 24.7 | 27.7 | 26.35 | 30.78
04/02/2025 14:00 | 35 | 28.27 | 28.27 | 21.3 | 21.3 | 28.87 | 28.87 | 22.8 | 37.76 | 26.2 | 29 | 27.64 | 25.075 | 27.4 | 26.37 | 31.18
04/02/2025 15:00 | 34 | 27.85 | 27.85 | 21.5 | 21.5 | 29.38 | 29.38 | 22.6 | 37.43 | 25.7 | 28.3 | 26.69 | 23.85 | 26.4 | 23.95 | 29.74
04/02/2025 16:00 | 34 | 27.56 | 27.56 | 21 | 21 | 29.58 | 29.58 | 22.2 | 37.03 | 23.8 | 27.2 | 26.48 | 24.825 | 25.5 | 23.05 | 25.44
04/02/2025 17:00 | 29 | 27.21 | 27.21 | 19.9 | 19.9 | 29.59 | 29.59 | 22.2 | 36.65 | 23.4 | 24.1 | 26.41 | 25.025 | 25.1 | 23.35 | 23.54
04/02/2025 18:00 | 29 | 27.45 | 27.45 | 19.3 | 19.3 | 29.33 | 29.33 | 22.3 | 37.64 | 23.8 | 23.4 | 27.26 | 25 | 24 | 22.78 | 23.04
04/02/2025 19:00 | 27 | 25.99 | 25.99 | 19.2 | 19.2 | 28.57 | 28.57 | 22.3 | 36.91 | 23.3 | 23.1 | 26.97 | 24.85 | 24.3 | 22.42 | 22.4
04/02/2025 20:00 | 28 | 24.88 | 24.88 | 19.4 | 19.4 | 27.75 | 27.75 | 22.2 | 36.24 | 22.8 | 22.7 | 27.23 | 24.35 | 23.6 | 22.22 | 21.14
04/02/2025 21:00 | 28 | 24.45 | 24.45 | 19.1 | 19.1 | 27.06 | 27.06 | 22.3 | 35.71 | 22.9 | 22.5 | 26.88 | 24.4 | 23.7 | 22.17 | 21.57
04/02/2025 22:00 | 26 | 24.28 | 24.28 | 19.4 | 19.4 | 26.58 | 26.58 | 21.9 | 35.57 | 22.8 | 23.3 | 26.81 | 24.65 | 24 | 22.32 | 21.44
04/02/2025 23:00 | 24 | 24.37 | 24.37 | 19 | 19 | 26.2 | 26.2 | 21.7 | 35.75 | 22.3 | 22.6 | 26.9 | 23.75 | 23.4 | 21.46 | 21.43

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 4 de Febrero del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
04/02/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1975 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00
04/02/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 707.92 | 04/02/2025 06:00 | 05/02/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 4 de Febrero del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
04/02/2025 | 00:30 | 18 | 0 | 0 | 21.6 |  | 8.3 | 4.9 | 7.058 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1.3108 | 3.8176 |  |  |  | 6.53 | 6.61 | 491.965 | 476.0952 | 488.791 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 01:00 | 18 | 0 | 0 | 21.6 |  | 7.1 | 5.2 | 6.728 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3.8767 | 3.3013 |  |  |  | 6.41 | 6.3 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 01:30 | 19 | 0 | 0 | 21.6 |  | 5.9 | 5 | 6.714 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2.3495 | 4.5366 |  |  |  | 6.05 | 5.96 | 491.965 | 472.9212 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 02:00 | 19 | 0 | 0 | 21.6 |  | 5.1 | 4.1 | 6.749 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 2.5602 | 4.8587 |  |  |  | 7.1 | 6.81 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 02:30 | 20 | 0 | 0 | 21.6 |  | 4.6 | 3.9 | 6.741 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.818 | 3.9973 |  |  |  | 7.48 | 6.88 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 03:00 | 20 | 0 | 0 | 21.6 |  | 4 | 3.7 | 6.806 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 3.4573 | 4.2767 |  |  |  | 6.91 | 6.79 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 03:30 | 21 | 0 | 0 | 21.6 |  | 3.6 | 4.7 | 6.745 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 3.0106 | 4.9188 |  |  |  | 7.58 | 7.24 | 491.965 | 476.0952 | 482.4431 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 04:00 | 21 | 0 | 0 | 21.6 |  | 4.2 | 5.6 | 6.87 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 4.0219 | 4.0866 |  |  |  | 7.05 | 6.71 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 04:30 | 20 | 0 | 0 | 21.6 |  | 3.4 | 5.3 | 6.977 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3.691 | 5.308 |  |  |  | 7.19 | 7.21 | 491.965 | 472.9212 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 05:00 | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 3.8 | 5.8 | 6.744 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4325 | 6.1966 | 0 | 0 | 0.9 | 7.46 | 6.57 | 491.965 | 476.0952 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 0 | 0.864
04/02/2025 | 05:30 | 21 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 3.8 | 5.5 | 6.284 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 5.3421 | 5.9592 | 0 | 0 | 10.8 | 6.14 | 5.83 | 491.965 | 472.9212 | 482.4431 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 0.31 | 32.905
04/02/2025 | 06:00 | 21 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 4.4 | 6.9 | 4.117 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 43.2 | 1 | 1 | 0 | 26.06 | 76.1 | 4.9673 | 5.5519 | 23.5636 | 19.4058 | 76.1 | 3.8 | 4.13 | 491.965 | 476.0952 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 30.93 | 242.389
04/02/2025 | 06:30 | 21 | 0 | 0 | 21.6 | 15.709 | 4.2 | 7.3 | 4.832 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 38.6 | 226.2 | 1 | 1 | 1.2533 | 99.98 | 411.4 | 4.1668 | 4.3502 | 111.6137 | 85.4779 | 411.4 | 5.63 | 6.07 | 491.965 | 476.0952 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 97.31 | 572.582
04/02/2025 | 07:00 | 21 | 0 | 0 | 21.6 | 33.278 | 3.5 | 7.4 | 6.108 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 88.4 | 362.8 | 1 | 1 | 17.3401 | 200.26 | 787.1 | 2.5785 | 4.6495 | 471.101 | 422.416 | 787.1 | 7.28 | 6.99 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 476.0952 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 191.83 | 770.9
04/02/2025 | 07:30 | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 94.77 | 3.5 | 6.7 | 6.299 | 5 | 5 | 5 | 5 | 535.4 | 0 | 1 | 1 | 77.5213 | 340.49 | 902.8 | 5.1024 | 5.367 | 784.4401 | 727.1317 | 902.8 | 7.61 | 7 | 491.965 | 476.0952 | 476.0952 | 444.3555 | 476.0952 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 328.74 | 893.887
04/02/2025 | 08:00 | 20 | 0 | 0 | 21.6 | 106.696 | 4.6 | 5.4 | 6.321 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 818.5 | 0 | 1 | 1 | 190.4808 | 456.46 | 983.5 | 4.6605 | 5.1287 | 958.3708 | 945.3617 | 983.5 | 6.49 | 6.63 | 491.965 | 476.0952 | 482.4431 | 444.3555 | 476.0952 | 141.2983 | 141.2983 | 380.8761 | 380.8761 | 466.17 | 974.022
04/02/2025 | 08:30 | 22 | 0 | 0 | 21.97 | 225.663 | 5.4 | 4.7 | 6.605 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 962.5 | 0 | 1 | 1 | 270.6239 | 594.13 | 1025.6 | 3.3732 | 4.7569 | 1029.5416 | 1018.2873 | 1025.6 | 7.34 | 7.36 | 491.965 | 491.965 | 0 | 444.3555 | 491.965 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 586.66 | 1023.163
04/02/2025 | 09:00 | 22 | 0 | 0 | 21.97 | 525.812 | 4.9 | 4.6 | 7.387 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1024.5 | 0 | 1 | 3 | 242.2041 | 705.83 | 1050.9 | 3.382 | 5.2225 | 1064.5597 | 1056.6417 | 1050.9 | 7.41 | 7.48 | 491.965 | 491.965 | 0 | 444.3555 | 491.965 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 740.83 | 1056.046
04/02/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 21.97 | 857.333 | 4.7 | 5.4 | 7.341 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1059.6 | 0 | 5 | 7 | 237.7313 | 839.55 | 1080.5 | 3.9091 | 4.4574 | 1098.9451 | 1066.0465 | 1080.5 | 7.45 | 7.5 | 491.965 | 491.965 | 0 | 412.6158 | 476.0952 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 833.13 | 1074.46
04/02/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 21.97 | 671.391 | 6.3 | 5.5 | 7.519 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1087.8 | 0 | 7 | 8 | 288.3164 | 938.54 | 1094.5 | 5.8069 | 4.6269 | 1117.1066 | 1095.2382 | 1094.5 | 7.76 | 8.15 | 491.965 | 491.965 | 0 | 412.6158 | 476.0952 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 891.18 | 1081.975
04/02/2025 | 10:30 | 22 | 0 | 0 | 21.97 | 997.774 | 6.5 | 5.7 | 6.81 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1034.7 | 0 | 8 | 9 | 405.9983 | 1013.15 | 1108.8 | 3.7123 | 4.2367 | 1137.6325 | 1109.9046 | 1108.8 | 7.21 | 7.64 | 488.791 | 491.965 | 0 | 412.6158 | 463.3993 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 1000.63 | 1085.214
04/02/2025 | 11:00 | 22 | 0 | 0 | 21.97 | 925.898 | 7.8 | 6.1 | 6.81 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1126.7 | 0 | 8 | 9 | 564.8149 | 1078.53 | 1109.6 | 1.1343 | 3.527 | 1141.8142 | 1120.3773 | 1109.6 | 6.65 | 7.45 | 485.6171 | 491.965 | 0 | 396.746 | 460.2253 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 1074.42 | 1083.6
04/02/2025 | 11:30 | 22 | 0 | 5.02 | 21.97 | 1120.133 | 9.1 | 6.2 | 6.535 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1145.6 | 0 | 8 | 9 | 336.8548 | 1121.22 | 1106.4 | 1.9472 | 2.4898 | 1122.0047 | 1117.354 | 1106.4 | 6.16 | 7.17 | 482.4431 | 491.965 | 0 | 453.8774 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 374.5282 | 380.8761 | 1110.95 | 1082.185
04/02/2025 | 12:00 | 22 | 0 | 10.2 | 21.97 | 468.334 | 9.9 | 5.8 | 6.457 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1116.8 | 0 | 8 | 9 | 190.8224 | 1138.16 | 1102.3 | 2.8687 | 2.0705 | 1139.9938 | 1116.2381 | 1102.3 | 6.29 | 7.39 | 482.4431 | 453.8774 | 447.5294 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 374.5282 | 380.8761 | 1120.48 | 1079.513
04/02/2025 | 12:30 | 22 | 0 | 6.91 | 21.97 | 1122.762 | 9 | 6.3 | 7.212 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 1135.8 | 0 | 8 | 9 | 126.5362 | 1132.42 | 1090 | 5.6434 | 3.3924 | 1140.0165 | 1116.0735 | 1090 | 6.29 | 7.57 | 479.2691 | 444.3555 | 447.5294 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 374.5282 | 380.8761 | 1111.74 | 1079.097
04/02/2025 | 13:00 | 22 | 0 | 7 | 21.97 | 551.602 | 8.4 | 7.2 | 7.194 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1126.7 | 0 | 8 | 9 | 211.3408 | 1105.2 | 1071 | 6.0818 | 3.2037 | 1137.3456 | 1115.389 | 1071 | 6.11 | 7.57 | 479.2691 | 428.4856 | 447.5294 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 374.5282 | 380.8761 | 1085.41 | 1077.303
04/02/2025 | 13:30 | 21 | 0 | 6.59 | 21.97 | 386.846 | 8.8 | 7.9 | 6.839 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1127.2 | 0 | 8 | 9 | 229.5029 | 1053.42 | 1054.5 | 6.7539 | 7.5323 | 1142.4136 | 1117.4889 | 1054.5 | 6.37 | 7.09 | 479.2691 | 431.6596 | 444.3555 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 377.7022 | 380.8761 | 983.2 | 1070.446
04/02/2025 | 14:00 | 21 | 0 | 7.76 | 21.97 | 371.862 | 8.9 | 8.2 | 6.983 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1113.3 | 0 | 8 | 9 | 194.2562 | 982.36 | 846.3 | 6.5845 | 7.9635 | 781.9228 | 1113.6523 | 846.3 | 6.21 | 7.43 | 482.4431 | 428.4856 | 444.3555 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 941.55 | 1060.281
04/02/2025 | 14:30 | 22 | 0 | 9.33 | 21.97 | 250.125 | 9.2 | 8.9 | 6.692 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1130 | 0 | 8 | 9 | 123.185 | 941.54 | 1025.1 | 6.9356 | 7.4613 | 334.5473 | 1050.3999 | 1025.1 | 5.92 | 7.47 | 485.6171 | 428.4856 | 444.3555 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 675.84 | 1048.199
04/02/2025 | 15:00 | 22 | 0 | 9.37 | 21.97 | 78.382 | 9 | 8.4 | 6.517 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 999.5 | 1062.5501 | 6 | 7 | 141.3876 | 837.54 | 869.2 | 8.2979 | 8.2457 | 1106.3236 | 1010.7392 | 869.2 | 6.3 | 7.49 | 485.6171 | 434.8336 | 444.3555 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 754.61 | 1000.046
04/02/2025 | 15:30 | 22 | 0 | 9.21 | 21.97 | 65.078 | 9.7 | 9.1 | 7.444 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1069.8 | 1024 | 1 | 4 | 118.6591 | 719.16 | 933.1 | 8.4453 | 9.6561 | 1053.4734 | 1059.5989 | 933.1 | 7.01 | 7.82 | 488.791 | 444.3555 | 444.3555 | 396.746 | 460.2253 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 683.53 | 946.836
04/02/2025 | 16:00 | 22 | 0 | 9.05 | 21.97 | 43.013 | 10.7 | 9.3 | 7.571 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1013.6 | 960.364 | 1 | 1 | 100.3153 | 611.59 | 918 | 6.682 | 8.0161 | 983.7722 | 982.7979 | 918 | 7.37 | 7.96 | 495.139 | 447.5294 | 447.5294 | 406.2679 | 476.0952 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 572.18 | 883.026
04/02/2025 | 16:30 | 22 | 0 | 9.93 | 21.01 | 24.863 | 11.2 | 9.1 | 7.333 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 950.9 | 860.364 | 1 | 1 | 91.4748 | 364.07 | 753 | 7.6252 | 8.7728 | 870.1818 | 868.1275 | 753 | 8.28 | 8.6 | 491.965 | 463.3993 | 444.3555 | 428.4856 | 485.6171 | 133.9897 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 447.36 | 745.555
04/02/2025 | 17:00 | 22 | 0 | 10.94 | 21.01 | 14.383 | 11.1 | 8.7 | 7.225 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 243.3 | 430.091 | 1 | 1 | 66.4338 | 265.95 | 467.1 | 7.5016 | 8.2801 | 394.361 | 448.2607 | 467.1 | 7.96 | 8.88 | 491.965 | 495.139 | 444.3555 | 431.6596 | 491.965 | 136.4259 | 136.4259 | 380.8761 | 380.8761 | 85.36 | 347.503
04/02/2025 | 17:30 | 22 | 0 | 10.29 | 21.01 | 10.583 | 11.1 | 8.1 | 7.196 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 340 | 85.4545 | 3 | 1 | 62.2443 | 122.83 | 120.7 | 8.5282 | 9.9233 | 113.6909 | 127.9017 | 120.7 | 8.07 | 8.21 | 491.965 | 495.139 | 450.7034 | 444.3555 | 491.965 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 34.61 | 172.222
04/02/2025 | 18:00 | 22 | 0 | 10.58 | 21.01 | 7.942 | 11.2 | 7.8 | 7.678 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56.9 | 24.2727 | 4 | 4 | 69.8537 | 50.01 | 15 | 8.0764 | 9.2196 | 38.3351 | 48.567 | 15 | 8.43 | 9.41 | 491.965 | 491.965 | 447.5294 | 444.3555 | 491.965 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 23.31 | 19.881
04/02/2025 | 18:30 | 22 | 0 | 9.59 | 21.01 | 0 | 10.8 | 7.6 | 6.663 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 0 | 3 | 1 | 45.1251 | 2.24 | 0 | 8.336 | 9.6047 | 4.6801 | 6.0878 | 0 | 7.74 | 8.26 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 0.27 | 0
04/02/2025 | 19:00 | 22 | 0 | 9.11 | 21.01 | 0 | 10.3 | 7.6 | 6.469 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.8845 | 0 | 0 | 8.0343 | 8.7754 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.4 | 491.965 | 491.965 | 488.791 | 444.3555 | 460.2253 | 136.4259 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 0 | 0
04/02/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 9.92 | 21.01 | 0 | 9.6 | 7 | 6.479 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11079 | 0 | 0 | 5.295 | 6.6798 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 8.56 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 138.8621 | 138.8621 | 380.8761 | 380.8761 | 0 | 0
04/02/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 9.21 | 21.01 |  | 9.5 | 6.6 | 6.034 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7.4082 | 8.4107 |  |  |  | 6.79 | 8.19 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 170.5324 | 170.5324 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 10.38 | 21.01 |  | 8.7 | 6.3 | 5.474 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.0683 | 7.9861 |  |  |  | 7.04 | 7.69 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 158.3515 | 158.3515 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 10.05 | 21.01 |  | 8.6 | 6.2 | 5.948 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6.9341 | 7.9831 |  |  |  | 7.49 | 7.37 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 177.8409 | 175.4048 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 21:30 | 22 | 0 | 9.72 | 21.01 |  | 8.5 | 6.7 | 5.747 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.8033 | 6.4841 |  |  |  | 7.33 | 7.41 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 163.2239 | 160.7877 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 22:00 | 22 | 0 | 11.15 | 21.01 |  | 7.8 | 6.8 | 5.206 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.417 | 6.4643 |  |  |  | 7.02 | 7.03 | 491.965 | 491.965 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 170.5324 | 168.0962 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 22:30 | 22 | 0 | 10.58 | 21.01 |  | 7.7 | 6.8 | 5.692 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.1156 | 5.0183 |  |  |  | 7.51 | 7.01 | 491.965 | 491.965 | 476.0952 | 444.3555 | 460.2253 | 155.9153 | 155.9153 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 23:00 | 22 | 0 | 9.85 | 21.01 |  | 7.6 | 6.8 | 5.102 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5.6844 | 6.3654 |  |  |  | 6.36 | 6.38 | 491.965 | 491.965 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 219.2559 | 216.8198 | 380.8761 | 380.8761
04/02/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 10.77 | 21.01 |  | 7.5 | 6.9 | 4.986 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4.2642 | 5.1112 |  |  |  | 5.96 | 6.14 | 491.965 | 491.965 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 233.873 | 233.873 | 380.8761 | 380.8761
05/02/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 10.1 | 21.01 |  | 7.3 | 6.6 | 5.342 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.8097 | 4.3364 |  |  |  | 6.4 | 5.43 | 491.965 | 491.965 | 479.2691 | 444.3555 | 460.2253 | 241.1815 | 238.7454 | 380.8761 | 380.8761

## CALOR_ÚTIL
martes, 4 de Febrero del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
04/02/2025 | 00:30 | 33 | 0 | 0 | 66.77 | 264.25 | 28.74 | 3.287 | 396.047
04/02/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 66.77 | 260.04 | 28.74 | 3.287 | 390.837
04/02/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 0 | 66.77 | 250.25 | 28.74 | 3.287 | 381.047
04/02/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 0 | 66.77 | 246.47 | 28.74 | 3.287 | 377.267
04/02/2025 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 66.77 | 251.55 | 28.74 | 3.287 | 379.347
04/02/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 66.77 | 259.73 | 28.74 | 3.287 | 389.527
04/02/2025 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 66.77 | 263.36 | 28.74 | 3.287 | 394.157
04/02/2025 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 66.77 | 263.62 | 28.74 | 3.287 | 394.417
04/02/2025 | 04:30 | 33 | 0 | 0 | 66.77 | 264.03 | 28.74 | 3.287 | 395.827
04/02/2025 | 05:00 | 33 | 0 | 0 | 66.77 | 268.94 | 28.74 | 3.287 | 400.737
04/02/2025 | 05:30 | 33 | 0 | 0 | 66.77 | 265.16 | 28.74 | 3.287 | 396.957
04/02/2025 | 06:00 | 33 | 0 | 0 | 66.77 | 269.41 | 28.74 | 3.287 | 401.207
04/02/2025 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 66.77 | 271.26 | 28.74 | 3.287 | 398.057
04/02/2025 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 66.77 | 268.78 | 28.74 | 3.287 | 395.577
04/02/2025 | 07:30 | 26 | 0 | 0 | 66.77 | 270.63 | 28.74 | 3.287 | 395.427
04/02/2025 | 08:00 | 26 | 0 | 0 | 66.77 | 264.97 | 28.74 | 3.287 | 389.767
04/02/2025 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 64.49 | 271.48 | 28.74 | 3.287 | 396.997
04/02/2025 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 64.49 | 269.31 | 28.74 | 3.287 | 394.827
04/02/2025 | 09:30 | 33 | 0 | 0 | 64.49 | 265.46 | 28.74 | 3.287 | 394.977
04/02/2025 | 10:00 | 33 | 0 | 0 | 64.49 | 264.87 | 28.74 | 3.287 | 394.387
04/02/2025 | 10:30 | 32 | 0 | 0 | 64.49 | 270.13 | 28.74 | 3.287 | 398.647
04/02/2025 | 11:00 | 32 | 0 | 0 | 64.49 | 271.22 | 28.74 | 3.287 | 399.737
04/02/2025 | 11:30 | 27 | 0 | 36.37 | 64.49 | 266.66 | 28.74 | 3.287 | 426.547
04/02/2025 | 12:00 | 27 | 0 | 73.9 | 64.49 | 276.67 | 28.74 | 3.287 | 474.087
04/02/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 26.09 | 64.49 | 278.54 | 28.74 | 3.287 | 432.147
04/02/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 26.46 | 64.49 | 277.33 | 28.74 | 3.287 | 431.307
04/02/2025 | 13:30 | 30 | 0 | 26.31 | 64.49 | 279.83 | 28.74 | 3.287 | 432.657
04/02/2025 | 14:00 | 30 | 0 | 31.01 | 64.49 | 278.65 | 28.74 | 3.287 | 436.177
04/02/2025 | 14:30 | 31 | 0 | 32.77 | 64.49 | 276.55 | 28.74 | 3.287 | 436.837
04/02/2025 | 15:00 | 31 | 0 | 32.91 | 64.49 | 283.1 | 28.74 | 3.287 | 443.527
04/02/2025 | 15:30 | 31 | 0 | 41.62 | 64.49 | 280.36 | 28.74 | 3.287 | 449.497
04/02/2025 | 16:00 | 31 | 0 | 40.87 | 64.49 | 284.23 | 28.74 | 3.287 | 452.617
04/02/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 43.96 | 75.43 | 281.24 | 28.74 | 3.287 | 463.657
04/02/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 48.41 | 75.43 | 280.48 | 28.74 | 3.287 | 467.347
04/02/2025 | 17:30 | 32 | 0 | 47.88 | 75.43 | 273.13 | 28.74 | 3.287 | 460.467
04/02/2025 | 18:00 | 32 | 0 | 49.22 | 75.43 | 271.46 | 28.74 | 3.287 | 460.137
04/02/2025 | 18:30 | 32 | 0 | 49.12 | 75.43 | 276.33 | 28.74 | 3.287 | 464.907
04/02/2025 | 19:00 | 32 | 0 | 46.65 | 75.43 | 272.84 | 28.74 | 3.287 | 458.947
04/02/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 46.39 | 75.43 | 271.71 | 28.74 | 3.287 | 457.557
04/02/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 43.04 | 75.43 | 269.59 | 28.74 | 3.287 | 452.087
04/02/2025 | 20:30 | 32 | 0 | 48.23 | 75.43 | 271.89 | 28.74 | 3.287 | 459.577
04/02/2025 | 21:00 | 32 | 0 | 46.71 | 75.43 | 277.74 | 28.74 | 3.287 | 463.907
04/02/2025 | 21:30 | 31 | 0 | 48.42 | 75.43 | 270.84 | 28.74 | 3.287 | 457.717
04/02/2025 | 22:00 | 31 | 0 | 55.55 | 75.43 | 270.65 | 28.74 | 3.287 | 464.657
04/02/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 49.72 | 75.43 | 275.19 | 28.74 | 3.287 | 464.367
04/02/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 46.28 | 75.43 | 268.03 | 28.74 | 3.287 | 453.767
04/02/2025 | 23:30 | 34 | 0 | 52.2 | 75.43 | 270.07 | 28.74 | 3.287 | 463.727
05/02/2025 | 00:00 | 34 | 0 | 48.96 | 75.43 | 270.56 | 28.74 | 3.287 | 460.977
EJEC MWh |  | 746.5 | 0 | 569.525 | 1653.52 | 6484.295 | 689.76 | 78.888 | 10222.488

## FLUJOS
martes, 4 de Febrero del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/02/2025 | 00:30 | 0 | 19.376 | -38.521 | -36.554 | 23.579 | 22.318 | 47.195 | -93.867 | 47.805 | 24.222 | -23.75 | -11.1 | -33.916 | 0 | 16.559 | -28.6 | 12.952 | 189.302 | 9.9199 | 10.317 | 17.335 | 0 | 21.232 | 7.3424 |  | 113 | -76.519 | -76.449 | 17.783 | 11.1 | 33 | 6.6539 | 0.146 | -30.09 | -30.35 | -23.819 | 30.26 | 30.44 | 12.401 | 1.047 | 58.614 | 60.572 | 23.152 | -51.172 | -50.569 | 8.2365 | 8.2741 | 57.066 | 58.406 | -5.2345 | -28.087 | -220.26 | -13.946 | -15.499 | -15.699 | 56.536 | 56.261 | -4.5502 | -67.102 | -25.395 | 7.7285 | 0 | 2.483 | 257.42 | 44.587 | 44.373 | -153.97 | 313.89 | 40.977 | -129.63 | 131.93 | 82.421 | 23.569 | 19.409 | 54.619 | 74.83 | -66.706 | -65.634 | 142.86 | 143.59 | 28.968 | -106.91 | -107.26 | -3.921 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.4 | 78.699 | -15.42 | 47.979 | 49.055 | 47.1 | 2.9656 | 3.3388 | -35.365 | -9.0517 | -36.593 | 12.433 | 31.719 | 68.01 | 41.022 | 38.969 | -30.519 | -2.1351 |  | 0 | -69.472 | -0.0001 | -18.597 | -82.8 | -82.8 | 31.896 | 39.559 | 49.327 | 57.44 | 39.44 | -6.15 | 63.396 | 67.516 | -24.47 | -24.879 | 99.11 | 67.33 | 67.963 | 66.909 | -56.459 | -55.563 | 156.62 | 112.52 | 108.86 | 109.12 | 120.4 | 106.06 | -27.401 | 167.02 | 366.24 | 0 | -33.731 | -35.694 | -25.01 | 23.086 | 21.902 | 161.33 | -93.082 | -93.877 | -66.104 | 0 | -18.209 | 117.9 | 14.866 | -16.797 | -38.576 | -38.449 | 11.448 | -102.33 | 80.632 | 24.019 | 0 | 0 | 38.349 | 38.414 | 37.001 | 66.982 | 66.647 | -170.3 | 58.91 | 58.55 | -132.83 | -123.48 | -37.821 | -35.219 | 18.184 | 0.8682 | -11.749 | 18.34 | -38.812 | 10.979 | -9.582 | 4.4359 | 10.844 | 31.93 | 128.41 | 134.33 | 13.59 | 86.374 | 22.2 | -16.92 | -2.192 | 2.2737 | 1.5114 | 0.066 | 0 | -16.706 | -25.138 | 21.209 | 39.326 | 100.22 | 61.084 | -145.84 | -18.769 | 34.662 | -35.791 | 11.124 | 0 | 0 | 13 | 158.28 | 156.96 | 287.89 | -286.24 | -605.78 | 611.48 | 659.09 | -150.46 | -148.37 | -55.294 | -47.508 | 44.947 | 45.315 | -141.28 | -138.95 |  | 64.185 | -52.902 | -51.843 | 92.68 | 90.9 | 56.599 |  | 22.192 | 32.4 | -356.21 | 109.56 | 109.34 | 14.5 | 6.9 | -62.5 | -63 | 1.4169 | 1.3559 | -649.87 | -344.43 | 505.32 | 393.23 | 45.207 | -393.57 | 393.92 | -150.94 | -308.49 | -391.12 | 116.3 | 115.51 | 149.35 | -493.68 | 239.18 | -256.73 | 253.25 | -7.1453 | 30.955 | 19.44 | 1.312 | 1.307 | -19.2 | 4.88 | 9.166 | -5.3604 | -44.093 | -16.755 | 42.299 | 55.062 | 54.652 | 0 | 0 | 30.555 | 29.928 | 30.557 |  | -8.1 | 23.958 | 6.21 | 8.6999 | -44.745 | 74.28 | 56.157 | -44.995 | -73.259 | 46.905 | 25.657 | 0.2 | -0.1 | 52.724 | 139.92
04/02/2025 | 01:00 | 0 | 18.874 | -37.608 | -37.118 | 23.88 | 23.225 | 47.396 | -95.87 | 45.582 | 23.045 | -22.697 | -15.539 | -31.504 | 0 | 16.559 | -26.399 | 13.38 | 194.178 | 10.045 | 10.336 | 17.066 | 0 | 21.579 | 7.7395 |  | 113 | -77.769 | -78.15 | 18.378 | 15.539 | 30.8 | 6.4549 | 0.139 | -35.799 | -36.169 | -16.12 | 35.83 | 36.24 | 12.738 | 1.3008 | 56.365 | 58.73 | 31.937 | -56.396 | -56.173 | 21.369 | 22.072 | 57.87 | 58.54 | -3.1407 | -18.3 | -260.8 | -14.037 | -15.399 | -15.499 | 62.556 | 60.51 | -4.2843 | -67.102 | -32.779 | 7.1383 | 0 | 2.4424 | 297.15 | 34.791 | 35.035 | -150.04 | 322.37 | 40.977 | -127.03 | 129.74 | 78.119 | 23.319 | 18.649 | 51.849 | 73.05 | -65.768 | -65.5 | 141.62 | 141.59 | 30.344 | -106.74 | -106.27 | -5.1715 | 0 | 19.57 | 25.985 | 85.099 | 77.3 | -14.89 | 44.934 | 44.461 | 43.814 | -4.5856 | -4.8632 | -35.324 | -4.8015 | -30.571 | 11.935 | 29.09 | 67.72 | 39.147 | 36.772 | -29.209 | -2.1351 |  | 0 | -78.768 | -0.0001 | -17.702 | -77.9 | -77.9 | 31.385 | 37.802 | 46.509 | 54.51 | 37.44 | -6.01 | 60.385 | 78.631 | -24.85 | -25.19 | 96.79 | 63.62 | 78.963 | 77 | -52.237 | -50.69 | 157.5 | 114.84 | 112.44 | 112.33 | 94.374 | 78.862 | -28.021 | 161.78 | 384.34 | 0 | -33.191 | -35.007 | 0 | 39.363 | 36.967 | 46.128 | -75.659 | -76.604 | -41.602 | 0 | -15.939 | 1 | 14.639 | 14.379 | -39.754 | -38.545 | 11.304 | -76.915 | 68.238 | 25.139 | 0 | 0 | 38.884 | 39.562 | 38.563 | 64.638 | 65.14 | -160.42 | 53.258 | 53.236 | -128.15 | -122.73 | -35.601 | -33.759 | 18.086 | 0.8353 | -11.769 | 18.12 | -36.243 | 11.032 | -9.752 | 4.204 | 11.12 | 32.139 | 123.15 | 128.74 | 13.42 | 83.926 | 22.2 | -17.798 | -2.2505 | 2.5089 | 1.4383 | 0.066 | 0 | -15.502 | -24.939 | 22.932 | 38.906 | 101.53 | 62.828 | -149.24 | -18.155 | 34.929 | -34.716 | 11.715 | 0 | 0 | 13 | 164.47 | 165.36 | 283.3 | -281.03 | -619.44 | 616.38 | 672.1 | -154.29 | -155.79 | -55.398 | -48.091 | 49.829 | 49.752 | -141.28 | -138.95 |  | 65.163 | -53.039 | -53.572 | 87.98 | 89.319 | 65.099 |  | 22.192 | 31.68 | -375.84 | 115.2 | 115.87 | 13.899 | 24.5 | -64.5 | -64.699 | 1.5793 | 1.3559 | -659.13 | -354.27 | 531.1 | 409 | 21.947 | -410.05 | 415.28 | -160.69 | -315.7 | -406.95 | 122.65 | 122.3 | 159.22 | -521.66 | 249.11 | -269.24 | 270.53 | -7.1975 | 30.955 | 25.28 | 1.414 | 1.403 | -23.92 | 8.64 | 9.063 | -8.6411 | -48.134 | -5.4764 | 40.099 | 53.759 | 52.485 | 0 | 0 | 31.733 | 31.985 | 32.113 |  | -22.2 | -2.5625 | 5.9299 | 8.6999 | -42.577 | 75.115 | 56.889 | -42.361 | -74.3 | 46.855 | 26.348 | 13.699 | -15.3 | 56.213 | 135.44
04/02/2025 | 01:30 | 0 | 18.463 | -36.694 | 9.1273 | 22.095 | 22.792 | 44.394 | -110.8 | 44.466 | 22.798 | -22.208 | -22.2 | -30.399 | 0 | 16.559 | -26.399 | 13.275 | 227.24 | 9.7562 | 9.6789 | 16.049 | 0 | 21.457 | 7.0224 |  | 113 | -81.26 | -81.23 | 17.638 | 22.2 | 28.6 | 5.728 | 0.135 | -35.04 | -35.56 | -21.36 | 35.58 | 35.79 | 12.942 | 0.9823 | 54.94 | 57.034 | 38.881 | -57.066 | -56.922 | 9.7291 | 10.155 | 63.094 | 64.568 | -5.758 | -28.613 | -251.2 | -15.945 | -14.799 | -14.799 | 62.797 | 61.969 | -4.0955 | -67.102 | -30.867 | 6.5336 | 0 | 1.7621 | 285.34 | 22.278 | 22.095 | -115.13 | 310.95 | 40.977 | -123.99 | 125.95 | 74.217 | 22.54 | 17.649 | 49.279 | 70.029 | -67.778 | -67.644 | 142.52 | 142.81 | 32.277 | -98.303 | -100.11 | -6.1497 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.699 | 73.599 | -14.43 | 45.165 | 44.851 | 44.01 | -8.589 | -8.1125 | -29.33 | 4.9047 | -34.77 | 11.354 | 25.069 | 64.989 | 37.741 | 35.893 | -28.519 | -2.1351 |  | 0 | -73.173 | -0.0001 | -17.313 | -75.599 | -75.599 | 31.709 | 36.044 | 42.282 | 52.752 | 35.9 | -4.81 | 59.373 | 74.366 | -25.13 | -25.319 | 94.48 | 61.34 | 74.127 | 72.89 | -54.085 | -53.272 | 150.22 | 107.2 | 104.68 | 105.7 | 115.92 | 97.053 | -26.55 | 127.58 | 366.65 | 0 | -32.908 | -34.228 | -19.577 | 29.779 | 25.261 | 141.37 | -89.718 | -90.844 | -63.418 | 0 | -14.199 | 82.599 | 14.128 | -2.7331 | -40.564 | -39.854 | 12.499 | -98.293 | 42.884 | 25.605 | 0 | 0 | 38.5 | 38.603 | 37.458 | 68.489 | 67.652 | -167.95 | 55.623 | 56.232 | -131.58 | -126.13 | -39.93 | -34.819 | 18.374 | 0.7877 | -11.939 | 17.8 | -41.062 | 10.978 | -9.897 | 4.3249 | 10.8 | 31.37 | 127.82 | 136.82 | 13.42 | 85.989 | 23.899 | -17.501 | -1.7961 | 2.1196 | 1.3351 | 0.066 | 0 | -16.575 | -24.234 | 22 | 38.15 | 99.959 | 62.283 | -147.04 | -17.561 | 35.917 | -33.334 | 12.038 | 0 | 0 | 14 | 156.76 | 157.1 | 285.8 | -284.55 | -623.38 | 625.4 | 667.24 | -149.97 | -147.7 | -62.365 | -55.748 | 47.069 | 46.07 | -141.28 | -138.95 |  | 66.635 | -46.488 | -45.79 | 92.199 | 92.059 | 65.8 |  | 22.192 | 30.639 | -362.31 | 111.93 | 111.85 | 13.899 | 22.899 | -65.099 | -65.599 | 1.5793 | 1.3254 | -652.4 | -341.61 | 512.77 | 397.86 | 52.071 | -398.18 | 395.07 | -151.2 | -313.94 | -391.58 | 117.22 | 116.28 | 153.03 | -497.53 | 246.06 | -250.42 | 251.76 | -7.777 | 30.955 | 27.76 | 1.455 | 1.4559 | -26.639 | 7.1999 | 12.93 | -8.1742 | -51.271 | -5.4489 | 40.799 | 52.491 | 52.91 | 0 | 0 | 31.818 | 30.387 | 31.716 |  | -22.899 | -1.4285 | 5.7699 | 8.6999 | -52.206 | 80.218 | 64.416 | -51.369 | -79.347 | 54.051 | 23.896 | 14.5 | -14.899 | 51.111 | 144.74
04/02/2025 | 02:00 | 0 | 17.834 | -35.879 | 8.8182 | 21.772 | 22.96 | 42.91 | -110.35 | 43.424 | 21.959 | -21.287 | -22.2 | -29.253 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.237 | 223.34 | 9.8677 | 9.9921 | 16.133 | 0 | 22.729 | 7.1369 |  | 113 | -80.019 | -79.8 | 17.567 | 22.2 | 28.6 | 5.6389 | 0.145 | -36.139 | -36.38 | -14.069 | 37.24 | 36.22 | 12.139 | 1.4261 | 53.006 | 55.576 | 38.368 | -59.343 | -58.46 | 25.731 | 23.722 | 60.817 | 61.889 | -3.6641 | -19.152 | -263.68 | -15.855 | -14.999 | -14.899 | 64.584 | 65.239 | -3.7057 | -67.102 | -35.217 | 5.4004 | 0 | 1.9497 | 297.83 | 18.494 | 18.402 | -117.49 | 312.16 | 40.977 | -119.18 | 120.86 | 71.144 | 22.01 | 16.53 | 47.47 | 69.12 | -65.902 | -66.706 | 140.05 | 140.51 | 33.548 | -93.418 | -93.729 | -6.0574 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.199 | 72.199 | -13.529 | 44.928 | 45.117 | 43.983 | -10.639 | -10.891 | -32.712 | 5.9862 | -33.734 | 10.885 | 22.09 | 63.36 | 36.335 | 34.574 | -27.609 | -2.1351 |  | 0 | -71.55 | 0 | -16.666 | -73.3 | -73.3 | 31.571 | 34.872 | 40.404 | 50.994 | 34.75 | -4.6 | 61.722 | 71.461 | -25.17 | -25.309 | 92.36 | 60.72 | 72.8 | 71.418 | -53.022 | -51.927 | 148.3 | 105.2 | 101.87 | 103.38 | 117.95 | 105.02 | -26.628 | 130.08 | 365.43 | 0 | -32.836 | -34.441 | -24.015 | 26.57 | 25.102 | 150.58 | -91.485 | -93.315 | -65.728 | 0 | -15.989 | 113.2 | 13.943 | -5.7663 | -37.734 | -36.882 | 9.3689 | -101.67 | 62.78 | 23.762 | 0 | 0 | 36.914 | 37.91 | 36.637 | 66.48 | 66.312 | -163.26 | 54.664 | 54.369 | -129.61 | -122.68 | -35.88 | -35.199 | 18.277 | 0.7864 | -11.839 | 18.87 | -37.413 | 11.002 | -9.971 | 4.1609 | 11.025 | 31.35 | 125.86 | 131.66 | 12.81 | 84.328 | 23.799 | -17.722 | -2.2169 | 2.6622 | 1.3175 | 0.066 | 0 | -16.062 | -23.497 | 21.464 | 37.058 | 99.462 | 61.29 | -146.14 | -17.159 | 35.052 | -32.349 | 10.315 | 0 | 0 | 11.614 | 156.67 | 155.75 | 281.6 | -280.97 | -610.55 | 611.64 | 661.36 | -149.67 | -147.08 | -59.985 | -52.818 | 45.917 | 44.762 | -141.28 | -138.95 |  | 65.009 | -44.637 | -45.44 | 92.129 | 91.76 | 65.5 |  | 22.335 | 30.559 | -362.79 | 109.86 | 109.61 | 13.899 | 23.399 | -63.4 | -63.9 | 1.5031 | 1.247 | -644.87 | -335.26 | 509.53 | 396.44 | 36.873 | -396.85 | 396.2 | -148.97 | -311.42 | -388.89 | 116.72 | 115.47 | 155.97 | -495.55 | 243.36 | -253.13 | 254.16 | -7.17 | 30.955 | 27.92 | 1.516 | 1.516 | -26.799 | 8.0799 | 12.166 | -8.5831 | -49.599 | -6.0929 | 41 | 53.389 | 55.212 | 0 | 0 | 30.531 | 29.168 | 31.064 |  | -22.799 | -1.5526 | 5.5399 | 8.6999 | -50.452 | 77.379 | 61.899 | -49.804 | -77.19 | 52.04 | 23.413 | 14.1 | -14.699 | 53.457 | 144.43
04/02/2025 | 02:30 | 0 | 17.807 | -35.499 | 8.8816 | 21.499 | 22.173 | 42.378 | -109.77 | 41.706 | 21.062 | -20.619 | -22.2 | -28.866 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.279 | 222.86 | 9.4215 | 9.4861 | 15.652 | 0 | 22.627 | 7.1677 |  | 113 | -80.3 | -80.199 | 17.967 | 22.2 | 26.4 | 5.4559 | 0.134 | -33.819 | -34.419 | -22.43 | 34.159 | 34.229 | 11.609 | 1.601 | 53.329 | 55.09 | 40.342 | -56.396 | -55.793 | 9.2127 | 9.1092 | 63.228 | 64.434 | -5.758 | -31.351 | -243.96 | -16.131 | -14.099 | -14.199 | 62.529 | 61.305 | -3.6644 | -67.102 | -29.423 | 6.2931 | 0 | 0.5407 | 278.17 | 14.74 | 14.923 | -104.48 | 297.28 | 40.977 | -94.571 | 95.562 | 70.196 | 22.35 | 16.739 | 46.02 | 68.01 | -71.662 | -71.662 | 148.07 | 148.47 | 33.381 | -85.88 | -85.056 | -7.2678 | 0 | 19.57 | 25.985 | 77.3 | 69.5 | -13.6 | 46.533 | 46.656 | 44.919 | -8.8315 | -8.7017 | -30.685 | 7.9344 | -35.973 | 10.799 | 20.959 | 61.119 | 36.335 | 34.135 | -27.42 | -2.1351 |  | 0 | -76.476 | 0 | -16.714 | -71 | -71 | 31.379 | 34.286 | 38.995 | 49.822 | 34.03 | -4.48 | 56.524 | 72.164 | -24.85 | -24.879 | 89.51 | 58.4 | 75.163 | 73.563 | -58.481 | -57.463 | 143.1 | 99.882 | 96.948 | 98.168 | 110.21 | 103.85 | -25.581 | 116.04 | 354.35 | 0 | -32.313 | -34.05 | -27.889 | 23.465 | 22.472 | 158.26 | -92.053 | -95.414 | -65.178 | 0 | -19.889 | 114.5 | 13.469 | -3.3587 | -39.748 | -38.754 | 11.575 | -101.15 | 66.434 | 24.915 | 0 | 0 | 32.331 | 31.27 | 30.816 | 71.838 | 71.336 | -171.64 | 60.863 | 60.878 | -130.33 | -126.43 | -40.062 | -36.949 | 18.277 | 0.7401 | -11.549 | 18.42 | -40.608 | 11.051 | -9.663 | 0.791 | 10.876 | 29.069 | 126.79 | 133.31 | 12.81 | 82.792 | 21.5 | -17.806 | -2.694 | 2.8415 | 1.2786 | 0.066 | 0 | -14.586 | -23.686 | 22.422 | 36.469 | 101.39 | 61.903 | -148.82 | -16.973 | 34.684 | -30.824 | 11.33 | 0 | 0 | 13 | 156.32 | 154.55 | 283.3 | -279.15 | -618.12 | 616.48 | 661.38 | -148.76 | -145.86 | -59.668 | -52.681 | 42.704 | 42.115 | -139.68 | -138.95 |  | 64.054 | -46.249 | -45.885 | 91.55 | 91.209 | 61.4 |  | 22.295 | 30.159 | -358.83 | 110.71 | 109.59 | 13.699 | 20.6 | -63.4 | -63.9 | 1.5031 | 1.247 | -639.12 | -324.84 | 504.73 | 386.27 | 30.846 | -392.58 | 392.56 | -148.29 | -309.73 | -383.86 | 116.19 | 115.53 | 149.7 | -488.72 | 241.03 | -246.5 | 246.97 | -7.3293 | 30.955 | 23.76 | 1.551 | 1.547 | -23.52 | 8 | 9.4368 | -7.9392 | -48.107 | -8.0277 | 40.299 | 54.217 | 53.472 | 0 | 0 | 28.068 | 28.619 | 29.079 |  | -19.899 | 3.1136 | 5.5799 | 8.6999 | -48.976 | 77.052 | 60.261 | -48.538 | -75.78 | 51.897 | 23.183 | 11.6 | -11.6 | 43.752 | 144.41
04/02/2025 | 03:00 | 0 | 17.396 | -34.98 | 8.7897 | 21.064 | 22.583 | 42.025 | -107.73 | 40.417 | 20.503 | -20.043 | -22.2 | -28.703 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.206 | 218.46 | 9.386 | 9.8725 | 16.651 | 0 | 22.98 | 6.813 |  | 113 | -79.69 | -79.04 | 17.891 | 22.2 | 26.4 | 4.9549 | 0.133 | -38.43 | -38.459 | -14.06 | 39.09 | 39.319 | 11.108 | 1.8776 | 52.622 | 54.729 | 41.057 | -59.209 | -59.824 | 29.4 | 28.543 | 60.281 | 61.219 | -2.0938 | -11.252 | -279.3 | -15.328 | -13.999 | -14.199 | 65.598 | 65.194 | -3.7898 | -67.102 | -33.923 | 5.997 | 0 | 0 | 308.48 | 19.501 | 19.287 | -122.61 | 315.23 | 40.977 | -67.401 | 72.049 | 69.228 | 21.59 | 16.318 | 45.509 | 67.18 | -78.762 | -77.289 | 145.96 | 145.95 | 33.551 | -80.911 | -80.871 | -7.3418 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.199 | 67.8 | -13.739 | 45.372 | 46.658 | 44.313 | -7.4265 | -7.2721 | -33.799 | 1.1089 | -31.331 | 10.545 | 21.819 | 61.479 | 35.397 | 33.695 | -26.989 | -2.2607 | 0 | 0 | -91.126 | -0.0001 | -16.492 | -71 | -71 | 31.258 | 33.7 | 39.934 | 49.237 | 33.28 | -5.07 | 58.414 | 89.78 | -25.07 | -25.12 | 88.01 | 57.16 | 88.581 | 86.781 | -56.888 | -55.745 | 149.47 | 109.65 | 105.62 | 106.07 | 86.45 | 73.586 | -27.136 | 134.79 | 323.19 | 0 | -31.915 | -33.575 | 0 | 33.992 | 31.751 | 50.736 | -76.821 | -77.008 | -35.172 | 0 | -23.029 | 1 | 13.421 | 9.5952 | -39.703 | -38.792 | 10.404 | -70.603 | 55.314 | 24.65 | 0 | 0 | 29.11 | 30.007 | 28.212 | 77.532 | 79.709 | -158.07 | 59.594 | 58.933 | -122.38 | -118.92 | -37.344 | -34.829 | 17.967 | 0.751 | -11.669 | 18.11 | -38.61 | 10.768 | -9.77 | 1.131 | 10.921 | 30.319 | 123.12 | 125.38 | 12.65 | 83.788 | 22.6 | -18.677 | -2.5732 | 2.81 | 1.2448 | 0.066 | 0 | -15.213 | -23.821 | 23.046 | 37.646 | 101.73 | 63.072 | -149.13 | -16.76 | 34.984 | -31.007 | 11.963 | 0 | 0 | 13 | 155.44 | 154.01 | 284.1 | -279.41 | -619.15 | 617.41 | 634.76 | -147.99 | -147.38 | -55.126 | -48.612 | 44.834 | 43.79 | -139.68 | -138.95 | 64.065 | 63.175 | -45.119 | -44.756 | 92.22 | 92.79 | 52.9 | 52.9 | 22.295 | 29.6 | -350.77 | 109.27 | 109.27 | 13.899 | 5.3 | -61.799 | -62.099 | 1.6237 | 1.3331 | -622.09 | -304.99 | 486.67 | 374.35 | 11.745 | -384.42 | 385.13 | -146.15 | -303.83 | -377.88 | 111.77 | 113.26 | 149.64 | -475.91 | 236.97 | -238.42 | 239.57 | -7.4337 | 30.955 | 20.799 | 1.5599 | 1.542 | -19.6 | 3.7599 | 9.1021 | -3.8376 | -44.179 | -16.258 | 41.7 | 52.708 | 52.273 | 0 | 0 | 31.421 | 29.351 | 31.789 |  | -4.3 | 23.742 | 5.46 | 8.6999 | -45.228 | 73.424 | 55.856 | -44.467 | -71.843 | 46.575 | 24.079 | -3.7 | 3.0999 | 18.273 | 163.12
04/02/2025 | 03:30 | 0 | 17.351 | -34.574 | 8.8296 | 20.77 | 22.31 | 41.425 | -105.2 | 40.283 | 20.532 | -20.012 | -19.979 | -27.968 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.131 | 213.2 | 9.2241 | 9.4994 | 15.588 | 0 | 22.286 | 7.5942 |  | 113 | -80.11 | -79.98 | 17.732 | 19.979 | 26.4 | 6.1979 | 0.14 | -36.549 | -37.61 | -15.119 | 37.709 | 37 | 11.192 | 1.6793 | 52.297 | 54.102 | 39.701 | -59.477 | -59.364 | 30.866 | 32.897 | 59.076 | 60.147 | -2.6172 | -15.618 | -248.21 | -17.928 | -13.799 | -13.799 |  |  | -3.6576 | -67.102 | -31.807 | 5.4075 | 0 | 0 | 292.94 | 13.428 | 13.702 | -102.75 | 300.17 | 40.977 | -101.13 | 100.91 | 68.21 | 20.77 | 15.619 | 45.069 | 65.43 | -76.217 | -75.681 | 145.02 | 145.63 | 33.169 | -76.926 | -75.495 | -7.4085 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.4 | 67.599 | -13.18 | 48.049 | 48.529 | 46.528 | -7.3485 | -7.8174 | -28.514 | 6.0691 | -35.926 | 10.594 | 20.049 | 56.319 | 34.46 | 32.817 | -26.439 | -2.2607 | 0 | 0 | -50.536 | -0.0002 | -16.083 | -71 | -71 | 31.33 | 33.114 | 34.768 | 48.065 | 32.94 | -3.02 | 56.376 | 48.602 | -24.76 | -24.86 | 86.02 | 58.35 | 49.709 | 50.49 | -68.844 | -67.127 |  | 80.583 | 76.745 |  | 102.85 | 90.815 | -26.472 | 112.62 | 325.5 | 0 | -31.222 | -33.439 | -9.7465 | 22.987 | 21.527 | 147.51 | -97.103 | -98.149 | -53.723 | 0 | -15.279 | 96.8 |  | -11.533 | -40.209 | -39.271 | 12.293 |  | 35.698 | 24.45 | 0 | 0 | 29.614 | 29.807 | 28.224 | 77.029 | 76.527 | -174.65 | 71.214 | 70.446 | -132.47 | -128.49 | -39.52 | -35.999 | 18.489 | 0.7169 | -11.999 | 18.21 | -41.051 | 9.4782 | -9.773 | 4.155 | 11.023 | 29.459 | 130.21 | 135.63 | 12.58 | 81.565 | 20.799 | -18.483 | -2.661 | 2.7492 | 1.2689 | 0.066 | 0 | -14.646 | -23.687 |  | 36.89 | 100.9 | 62.349 | -150.19 | -16.425 | 35.434 | -30.044 | 11.604 | 0 | 0 | 13 | 151.79 | 148.5 | 290.39 | -288.06 | -625.54 | 626.57 | 636.91 | -143.79 | -143.51 | -64.441 | -57.506 | 48.429 |  | -139.68 | -138.95 | 64.196 | 63.46 | -44.463 | -44.811 | 96.04 | 96.79 | 53.5 | 53.599 | 22.109 | 31.04 | -343.6 | 107.79 | 107.57 | 13.899 | 4.5999 | -61.7 | -62.099 | 1.5066 | 1.2346 | -626.37 | -299.29 | 484.78 | 371.81 | 29.444 | -375.91 | 376.99 | -142.81 | -299.8 | -369.7 | 111.99 | 112.79 | 144.65 | -463.2 | 234.9 | -234.53 | 235.39 | -8.8317 | 30.955 | 19.92 | 1.5629 | 1.549 | -19.52 | 2.7999 | 10.244 | -3.2516 | -47.17 | -16.609 | 45 | 56.462 | 55.286 | 0 | 0 | 31.442 | 29.962 | 29.391 |  | -3.9 | 24.704 | 5.46 | 8.6999 | -54.454 | 80.659 | 66.573 | -54.147 | -79.677 | 57.051 | 22.744 | -5 | 3 | 20.399 | 167.75
04/02/2025 | 04:00 | 0 | 17.212 | -34.284 | 8.612 | 20.669 |  | 41.405 | -105.98 | 40.21 | 20.385 | -19.749 | -22.2 | -28.217 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 13.052 | 214.98 | 9.229 | 9.7418 | 16.245 | 0 | 22.429 | 7.6478 |  | 113 | -79.15 | -78.86 | 17.479 | 22.2 | 26.4 | 5.2119 | 0.132 | -37.45 | -37.81 | -16.27 | 37.33 | 37.54 | 11.493 | 1.827 | 53.2 | 54.58 | 40.008 | -59.477 | -58.657 | 31.242 | 25.661 | 60.013 | 61.219 | -2.6172 | -13.757 | -262.3 | -17.293 | -13.799 | -13.799 |  |  | -3.5252 | -67.102 | -34.632 | 5.5408 | 0 | 0 | 297.92 | 12.573 | 12.604 | -103.55 | 305.58 | 40.977 | -116.5 | 119.9 | 65.725 | 18.67 | 16.76 | 48.819 | 63.009 | -70.323 | -70.457 | 144.22 | 144.78 | 32.485 | -82.318 | -81.495 | -6.622 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.099 | 67.099 | -13.439 | 45.901 | 46.185 | 45.11 | -11.221 | -10.862 | -33.346 | 8.4189 | -32.774 | 10.633 | 20.75 | 57.88 | 34.46 | 32.817 | -26.369 | -2.2607 | 0 | 0 | -50.23 | 0 | -16.043 | -71 | -71 | 31.099 | 33.114 | 35.238 | 48.065 | 32.61 | -3.42 | 54.958 | 49.151 | -24.52 | -24.67 | 85.43 | 58.45 | 44.927 | 44.618 | -65.014 | -63.954 |  | 81.775 | 79.025 |  | 90.171 | 77.245 | -26.749 | 112.15 | 346.19 | 0 | -31.764 | -33.334 | 0 | 38.413 | 35.515 | 139.83 | -85.469 | -86.625 | -39.063 | 15.5 | -23.559 | 1 |  | 15.714 | -38.655 | -37.825 | 10.019 |  | 53.589 | 24.085 | 0 | 0 | 30.01 | 28.44 | 29.665 | 70.331 | 69.829 | -164.27 | 67.731 | 68.094 | -126.21 | -121.42 | -36.788 | -35.249 | 18.182 | 0.7279 | -11.789 | 18.98 | -37.21 | 10.563 | -9.965 | 4.164 | 11.145 | 30.149 | 125.01 | 132.46 | 12.93 | 82.588 | 23.2 | -18.051 | -2.5809 | 2.7295 | 1.2406 |  |  | -15.98 | -24.111 |  | 36.553 | 101.75 | 62.035 | -147.21 | -16.386 | 35.398 | -30.52 | 12.306 |  | 0 | 13.63 | 155.46 | 155.04 | 284.1 | -281.02 | -612.19 | 617.16 | 649.4 | -147.46 | -147.36 | -59.456 | -53.375 | 46.268 |  | -139.68 | -138.95 | 63.35 | 62.603 | -46.709 | -45.839 | 97.36 | 97.449 | 54.5 | 54.599 | 22.295 | 31.92 | -350.11 | 111.83 | 111.62 | 13.899 | 5.6999 | -61.799 | -62.299 | 1.5066 | 1.2346 | -639.54 | -317.61 | 496.35 | 382.19 | 36.847 | -384.34 | 386.22 | -145.07 | -307.89 | -383.37 | 114.92 | 115.36 | 150.04 | -483.24 | 237.12 | -244.15 | 245.33 | -7.9089 | 30.955 | 20.639 | 1.5529 | 1.5529 | -20 | 3.8399 | 9.9754 | -3.6026 | -46.349 | -16.728 | 44.7 | 55.636 | 56.409 | 0 | 0 | 28.191 | 29.172 | 29.224 |  | -5.0999 | 24.061 |  |  | -48.831 | 78.332 | 61.118 | -47.478 | -77.584 | 52.03 | 24.109 | -2.4 | 2.4 | 32.893 | 158.51
04/02/2025 | 04:30 | 0 | 17.655 | -35.134 | 8.6603 | 21.089 |  | 42.083 | -107.05 | 40.66 | 20.833 | -20.241 | -22.2 | -28.978 | 26.399 | 16.559 | -24.2 | 13.008 | 218.94 | 9.4206 | 9.4176 | 15.431 | 0 | 20.952 | 7.0444 |  | 113 | -79.72 | -79.639 | 17.56 | 22.2 | 28.6 | 5.4089 | 0.134 | -33.5 | -33.75 | -25.059 | 34.43 | 33.619 | 11.392 | 1.7418 | 53.18 | 54.96 | 40.721 | -56.396 | -55.988 | 10.106 | 10.39 | 62.826 | 64.166 | -5.758 | -29.582 | -248.42 | -15.912 | -14.199 | -14.299 |  |  | -3.8999 | -67.102 | -31.149 | 8.7355 | 0 | 0 | 280.28 | 14.954 | 14.923 | -125.19 | 287.61 | 40.977 | -123.09 | 125.22 | 0 | 32.77 | 30.61 | 62.11 | 77.72 | -64.697 | -64.563 | 139.81 | 139.26 | 32.364 | -83.334 | -83.262 | -5.2756 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.699 | 67.699 | -13.21 | 55.03 | 54.884 | 52.872 | 18.658 | 19.524 | -29.101 | 10.085 | -31.339 | 10.691 | 21.77 | 54.49 | 33.991 | 31.938 | -25.459 | -2.2607 | 0 | 0 | -36.213 | -0.0001 | -15.444 | -71 | -71 | 30.764 | 33.114 | 34.298 | 48.651 | 32.94 | -3.05 | 55.957 | 34.61 | -26.64 | -26.879 | 90.52 | 59.18 | 36.509 | 35.618 | -63.478 | -62.29 |  | 78.193 | 74.096 |  | 116.58 | 104.83 | -25.169 | 136.92 | 359.57 | 0 | -31.681 | -33.318 | -23.546 | 21.303 | 19.588 | 167.48 | -102.14 | -103.76 | -67.976 | 18.93 | -23.859 | 115.2 |  | -13.615 | -38.242 | -37.443 | 9.932 |  | 58.311 | 23.878 | 0 | 0 | 36.471 | 35.516 | 35.601 | 64.47 | 63.968 | -170.63 | 64.814 | 65.825 | -133.15 | -124.47 | -38.883 | -34.539 | 17.876 | 0.7279 | -11.829 | 17.32 | -40.096 | 10.981 | -9.955 | 4.1739 | 10.887 | 29.889 | 127.46 | 136.76 | 12.67 | 81.571 | 23.7 | -17.566 | -2.1011 | 2.1325 | 1.2715 |  |  | -15.98 | -23.225 |  | 36.133 | 98.832 | 60.716 | -144.29 | -16.124 | 35.037 | -31.011 | 12.842 |  | 0 | 14 | 155.66 | 154.02 | 284.1 | -282.65 | -600.66 | 605.04 | 651.08 | -147.66 | -147.77 | -59.483 | -52.091 | 47.891 |  | -139.68 | -138.95 | 64.174 | 63.328 | -48.055 | -47.824 | 94.699 | 94.269 | 55.799 | 56.299 | 22.295 | 32.4 | -354.34 | 113.02 | 112.23 | 14.5 | 6.4 | -62.5 | -63 | 1.4116 | 1.2346 | -636.27 | -334.62 | 505.1 | 389.45 | 36.794 | -394.91 | 395.62 | -148.7 | -310.86 | -390.07 | 116.35 | 116.71 | 152.29 | -492.84 | 241.09 | -249.27 | 249.15 | -6.4065 | 30.955 | 20.559 | 1.493 | 1.4839 | -20.559 | 3.68 | 9.722 | -3.8071 | -45.058 | -16.99 | 43.7 | 56.806 | 56 | 0 | 0 | 33.007 | 31.461 | 32.511 |  | -5.8 | 24.02 |  |  | -48.934 | 76.192 | 59.823 | -48.326 | -75.867 | 50.7 | 23.876 | -1.7999 | 2.2999 | 47.681 | 137.83
04/02/2025 | 05:00 | 0 | 17.655 | -35.134 | 8.548 | 21.101 |  | 42.511 | -107.83 | 41.263 | 21.062 | -20.558 | -19.979 | -29.374 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.008 | 217.84 | 9.7941 | 9.7336 | 16.155 | 0 | 21.473 | 7.4331 |  | 113 | -80.22 | -79.33 | 17.611 | 19.979 | 28.6 | 5.117 | 0.138 | -36.729 | -37.68 | -15.729 | 37.259 | 37.509 | 11.547 | 1.9279 | 52.856 | 54.595 | 40.847 | -58.942 | -59.592 | 30.681 | 33.357 | 60.683 | 61.621 | -2.6172 | -12.883 | -268.95 | -17.513 | -14.299 | -14.399 |  |  | -3.6527 | -67.102 | -32.946 | 8.6384 | 0 | 0.6215 | 297.4 | 15.259 | 15.198 | -119.21 | 300.03 | 40.977 | -110.97 | 113.52 | 0 | 32.77 | 30.37 | 62.779 | 77.819 | -71.796 | -70.457 | 142.76 | 144.57 | 32.523 | -84.635 | -84.996 | -7.6961 | 0 | 19.57 | 25.985 | 76.199 | 68.5 | -13.329 | 54.995 | 55.493 | 53.651 | 20.493 | 19.797 | -30.272 | 8.6776 | -30.38 | 10.99 | 23.069 | 56.45 | 34.46 | 32.817 | -26.049 | -2.2607 | 0 | 0 | -45.379 | -0.0001 | -15.658 | -73.5 | -73.3 | 30.769 | 34.286 | 36.177 | 49.822 | 33.64 | -3.48 | 55.093 | 46.646 | -26.97 | -27.25 | 94.29 | 58.93 | 47.89 | 49.49 | -65.192 | -63.881 |  | 84.872 | 81.975 |  | 93.428 | 79.735 | -25.851 | 130.28 | 329.6 | 0 | -31.081 | -33.19 | 0 | 23.321 | 21.643 | 93.744 | -91.245 | -92.166 | -47.326 | 0 | -19.559 | 69.9 |  | -14.892 | -39.886 | -39.002 | 11.304 |  | 66.777 | 24.907 | 0 | 0 | 37.356 | 38.06 | 36.727 | 71.503 | 71.168 | -169.96 | 66.803 | 67.684 | -135.6 | -127.88 | -41.893 | -35.059 | 18.77 | 0.751 | -11.809 | 17.4 | -43.701 | 10.882 | -9.913 | 4.2769 | 11.247 | 28.43 | 130.64 | 136.47 | 12.17 | 80.045 | 22.1 | -19.11 | -2.4377 | 2.564 | 1.2589 |  |  | -15.985 | -24.976 |  | 38.57 | 101.11 | 62.728 | -148.85 | -16.231 | 35.831 | -30.013 | 12.483 |  | 0 | 13.699 | 152.32 | 151.74 | 279.89 | -278.28 | -606.97 | 607.49 | 628.91 | -144.32 | -144.32 | -62.057 | -55.115 | 46.91 |  | -139.68 | -138.95 | 61.23 | 60.065 | -50.622 | -49.354 | 97.41 | 96.089 | 53.4 | 53.599 | 22.273 | 32.319 | -338.85 | 116.16 | 115.97 | 15 | 8 | -58.299 | -58 | 1.5433 | 1.185 | -614.93 | -302.05 | 496.24 | 378.51 | -6.2093 | -382.31 | 387.69 | -141.04 | -306.33 | -379.08 | 119.19 | 118.01 | 142.26 | -480.78 | 236.53 | -246.28 | 246.16 | -6.986 | 30.955 | 19.92 | 1.47 | 1.454 | -19.92 | 3.68 | 9.5846 | -3.0441 | -45.674 | -17.109 | 43.5 | 53.494 | 53.21 | 0 | 0 | 32.466 | 30.815 | 30.513 |  | -4.9 | 23.785 |  |  | -51.922 | 78.284 | 62.9 | -52.17 | -77.958 | 54.749 | 22.172 | -2.5 | 2.9 | 24.084 | 166.3
04/02/2025 | 05:30 | 0 | 18.031 | -36.048 | 8.6171 | 21.66 |  | 43.635 | -108.8 | 42.204 | 21.373 | -20.829 | -22.2 | -30.223 | 26.399 | 17.388 | -26.399 | 13.495 | 222.9 | 9.8202 | 9.6332 | 15.967 | 0 | 21.311 | 7.1034 |  | 113 | -82.12 | -81.239 | 18.553 | 22.2 | 28.6 | 6.168 | 0.144 | -38.169 | -38.349 | -14.38 | 38.419 | 38.619 | 11.516 | 1.0575 | 53.626 | 55.319 | 41.836 | -59.879 | -59.283 | 34.418 | 33.08 | 60.683 | 63.496 | -2.6172 | -13.113 | -267.83 | -18.112 | -13.599 | -13.699 |  |  | -3.8877 | -67.102 | -33.284 | 9.2705 | 0 | 2.1153 | 301.79 | 19.44 | 19.44 | -127.09 | 316.37 | 40.977 | -125.12 | 126.87 | 0 | 39.229 | 31.03 | 59.069 | 85.97 | -68.983 | -69.251 | 145.8 | 145.57 | 31.644 | -93.084 | -94.409 | -4.7565 | 0 | 19.57 | 25.985 | 80.199 | 72.199 | -13.829 | 54.223 | 54.999 | 52.526 | 21.056 | 21.014 | -29.515 | 8.0152 | -29.717 | 11.25 | 25.77 | 57.59 | 35.866 | 34.135 | -26.409 | -2.2607 | 0 | 0 | -42.617 | -0.0001 | -16.246 | -76.599 | -75.699 | 31.39 | 36.044 | 38.995 | 52.166 | 35.5 | -3.6 | 54 | 42.724 | -26.31 | -26.5 | 95.63 | 60.86 | 45.054 | 44.109 | -65.765 | -65.454 |  | 84.355 | 81.792 |  | 98.179 | 91.257 | -25.107 | 136.32 | 341.74 | 0 | -32.395 | -33.933 | -10.397 | 23.954 | 21.365 | 135.22 | -94.311 | -96.097 | -52.839 | 18.02 | -25.439 | 79 |  | -14.343 | -38.638 | -37.864 | 7.8837 |  | 50.2 | 25.33 | 0 | 0 | 38.422 | 38.916 | 37.197 | 70.499 | 69.996 | -173.14 | 68.612 | 67.875 | -134.75 | -126.74 | -42.699 | -34.569 | 18.587 | 0.7987 | -12.109 | 16.71 | -44.351 | 10.864 | -9.675 | 4.2329 | 11.147 | 28.149 | 129.4 | 138 | 12.5 | 81.157 | 22.1 | -19.603 | -2.1941 | 2.5186 | 1.3118 |  |  | -15.162 | -25.901 |  | 40.587 | 101.53 | 63.173 | -151.72 | -17.054 | 36.632 | -32.236 | 12.216 |  | 0 | 13.044 | 154.59 | 152.27 | 287.5 | -289.19 | -619.01 | 621.46 | 641.6 | -146.59 | -146.18 | -64.317 | -57.19 | 48.303 |  | -134.72 | -138.95 | 65.053 | 64.239 | -48.375 | -47.421 | 95.94 | 96.339 | 53.799 | 54.599 | 22.252 | 33.119 | -353.89 | 113.51 | 113.3 | 15 | 5.0999 | -62.5 | -63 | 1.5433 | 1.185 | -638.89 | -312.2 | 495.78 | 381.78 | 27.22 | -385.47 | 387.57 | -147.31 | -306.69 | -384.55 | 113.08 | 114.14 | 147.12 | -484.56 | 238.42 | -244.75 | 245.1 | -8.6477 | 30.955 | 20.159 | 1.529 | 1.542 | -19.76 | 3.2 | 9.415 | -3.6301 | -46.349 | -16.67 | 44.9 | 56.025 | 53.258 | 0 | 0 | 32.129 | 30.366 | 31.242 |  | -4.5999 | 23.508 |  |  | -54.247 | 81.078 | 65.182 | -52.948 | -79.711 | 55.918 | 23.023 | -4 | 3.0999 | 31.992 | 161.57
04/02/2025 | 06:00 | 0 | 18.704 | -37.299 | 8.9019 | 22.215 |  | 44.051 | -109.29 | 42.806 | 21.71 | -21.219 | -24.42 | -29.216 | 24.2 | 16.559 | -24.2 | 13.267 | 223.04 | 10.205 | 10.542 | 17.36 | 0 | 21.423 | 7.4662 |  | 113 | -82 | -82.379 | 18.422 | 24.42 | 28.6 | 6.927 | 0.149 | -39.04 | -40.02 | -14.13 | 39.349 | 39.83 | 12.208 | 1.0979 | 54.842 | 56.243 | 43.196 | -60.683 | -61.089 | 30.381 | 25.489 | 62.291 | 62.424 | -3.1407 | -8.0976 | -273.98 | -17.808 | -13.599 | -13.399 |  |  | -3.6325 | -67.102 | -34.264 | 8.9936 | 0 | 2.1771 | 307.32 | 18.555 | 18.372 | -124.75 | 320.94 | 40.977 | -118.57 | 120.66 | 0 | 37.459 | 29.59 | 58.479 | 83.879 | -75.145 | -74.877 | 146.11 | 146.65 | 30.273 | -96.186 | -96.872 | -5.5308 | 0 | 19.57 | 25.985 | 81.3 | 73.199 | -14.05 | 53.463 | 54.031 | 51.638 | 18.464 | 18.083 | -29.952 | 8.6917 | -27.228 | 11.476 | 26.549 | 60.88 | 37.272 | 35.014 | -26.469 | -2.2607 | 0 | 0 | -58.483 | 0 | -16.074 | -78.9 | -78 | 31.599 | 38.973 | 45.1 | 56.854 | 38.83 | -5.12 | 54.715 | 60.068 | -24.2 | -24.299 | 93.98 | 61.47 | 59.745 | 57.763 | -64.668 | -64.027 |  | 97.944 | 94.016 |  | 102.69 | 92.113 | -24.429 | 135.61 | 339.07 | 0 | -33.021 | -34.853 | -16.374 | 26.585 | 24.218 | 161.33 | -99.645 | -100.73 | -61.682 | 0 | -7.5999 | 116.9 |  | -2.4683 | -37.037 | -36.263 | 8.1295 |  | 46.385 | 24.749 | 0 | 0 | 37.347 | 38.52 | 36.266 | 74.852 | 74.35 | -171.97 | 66.631 | 67.055 | -129.41 | -122.17 | -46.082 | -34.789 | 18.179 | 0.845 | -11.769 | 14.12 | -47.388 | 10.826 | -9.906 | 0.782 | 11.428 | 26.809 | 124.04 | 133.9 | 12.66 | 80.356 | 21.5 | -19.874 | -2.2002 | 2.3615 | 1.3911 |  |  | -15.078 | -27.01 |  | 42.352 | 103.46 | 64.903 | -149.8 | -17.139 | 36.8 | -32.506 | 11.952 |  | 0 | 13.579 | 152.69 | 152.39 | 282.5 | -281.35 | -630.95 | 630.66 | 656.56 | -144.69 | -145.28 | -62.737 | -55.685 | 45.076 |  | -134.72 | -138.95 | 63.361 | 62.614 | -45.453 | -45.934 | 101.4 | 100.26 | 51.9 | 52.099 | 22.252 | 29.84 | -345.06 | 111.24 | 111.03 | 13.899 | 4.1999 | -60.099 | -60.9 | 1.3465 | 1.0945 | -637.72 | -308.94 | 475.34 | 372.67 | 51.37 | -374.07 | 375.17 | -136.97 | -298.05 | -371.12 | 112.11 | 111.24 | 139.04 | -464.6 | 232.9 | -232.95 | 235.95 | -7.9885 | 30.955 | 17.84 | 1.5599 | 1.554 | -17.68 | 3.5999 | 7.7377 | -4.158 | -46.7 | -17.256 | 45.2 | 53.298 | 53.12 | 0 | 0 | 28.831 | 28.727 | 28.738 |  | -3.5999 | 23.432 |  |  | -51.148 | 79.888 | 64.576 | -51.144 | -78.901 | 55.949 | 22.033 | -4.8 | 5 | 25.837 | 167.71
04/02/2025 | 06:30 | 0 | 19.548 | -39.351 | 9.0024 | 22.668 |  | 45.639 | -113.62 | 46.09 | 23.341 | -22.817 | -28.86 | -30.712 | 26.399 | 16.559 | -26.399 | 13.346 | 230.36 | 10.903 | 10.917 | 18.139 | 0 | 21.538 | 6.9441 |  | 113 | -85.19 | -85.04 | 19.51 | 26.639 | 28.6 | 8.574 | 0.151 | -38.639 | -38.939 | -19.809 | 38.58 | 39.13 | 11.751 | 1.4889 | 55.298 | 57.013 | 44.764 | -59.209 | -58.291 | 10.432 | 10.106 | 67.247 | 65.64 | -6.2814 | -32.262 | -266.7 | -17.03 | -14.299 | -14.299 |  |  | -3.6548 | -67.102 | -31.112 | 8.7549 | 0 | 2.4698 | 301.85 | 22.705 | 23.01 | -152.39 | 314.59 | 40.977 | -91.646 | 95.199 | 0 | 35.43 | 27.969 | 57.119 | 81.37 | -77.556 | -76.485 | 145.85 | 146.4 | 32.188 | -90.337 | -90.16 | -5.3253 | 0 | 19.57 | 25.985 | 87.9 | 78.5 | -14.119 | 57.902 | 57.329 | 55.085 | 26.293 | 26.514 | -27.801 | 3.9954 | -30.842 | 10.835 | 24.959 | 59.09 | 37.272 | 35.453 | -25.469 | -2.2607 | 0 | 0 | -69.146 | -0.0001 | -15.41 | -78.3 | -77.3 | 31.544 | 42.489 | 47.918 | 62.127 | 42.23 | -5.46 | 52.731 | 67.601 | -24.22 | -24.379 | 95.64 | 59.08 | 67.127 | 66.109 | -64.683 | -62.581 |  | 104.69 | 101.17 |  | 87.441 | 76.305 | -23.674 | 163.46 | 317.56 | 0 | -34.337 | -36.229 | -14.399 | 23.804 | 23.547 | 101.42 | -90.178 | -91.579 | -46.809 | 14.909 | -21.799 | 58.1 |  | -16.499 | -36.492 | -35.841 | 9.6568 |  | 58.309 | 24.002 | 0 | 0 | 38.52 | 38.794 | 36.495 | 77.197 | 76.694 | -182.69 | 66.082 | 65.68 | -134.39 | -126.33 | -49.115 | -34.519 | 18.582 | 0.7047 | -11.629 | 13.48 | -51.258 | 10.651 | -10.161 | 2.67 | 11.076 | 25.309 | 130.01 | 138.33 | 12.66 | 78.748 | 18.5 | -20.033 | -2.4496 | 2.6082 | 1.3485 |  |  | -15.741 | -27.536 |  | 42.184 | 102.17 | 64.007 | -149.89 | -17.496 | 36.359 | -32.938 | 11.39 |  | 0 | 12 | 152.24 | 152.57 | 280.39 | -279.72 | -631.57 | 634.38 | 624.27 | -144.24 | -144.46 | -59.24 | -52.871 | 48.652 |  | -138.62 | -142.29 | 57.429 | 56.528 | -45.443 | -45.038 | 98.269 | 98.97 | 51.099 | 51.099 | 22.047 | 22.319 | -353.2 | 107.98 | 107.76 | 12.199 | 6.8 | -55.7 | -56.099 | 1.3465 | 1.0945 | -602.87 | -289.62 | 465.64 | 354.14 | 34.781 | -364.58 | 360.48 | -127.06 | -285.87 | -360.8 | 114.64 | 115.5 | 126.36 | -451.98 | 220.11 | -231.68 | 232.66 | -8.3044 | 30.955 | 17.68 | 1.398 | 1.391 | -17.28 | 3.7599 | 6.9066 | -4.0695 | -44.063 | -16.404 | 45.7 | 52.444 | 52.584 | 0 | 0 | 31.496 | 30.599 | 29.392 |  | -5.9 | 22.83 |  |  | -49.554 | 77.556 | 61.267 | -49.001 | -76.346 | 51.286 | 23.879 | -2.0999 | 1.8999 | -7.9802 | 149.92
04/02/2025 | 07:00 | 0 | 19.276 | -38.564 | 8.4413 | 22.67 | 22.413 | 44.704 | -111.82 | 46.975 | 23.759 | -23.358 | -28.86 | -33.75 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 12.232 | 227.84 | 10.409 | 10.686 | 17.81 | 0 | 21.068 | 6.9929 |  | 113 | -86.129 | -85.919 | 19.464 | 28.86 | 33 | 8.9379 | 0.154 | -37.7 | -38.02 | -19.149 | 37.959 | 38.4 | 12.407 | 1.1923 | 55.149 | 57.184 | 45.29 | -58.138 | -58.141 | 9.0722 | 8.8628 | 67.381 | 68.855 | -6.2814 | -32.821 | -267.7 | -18.689 | -13.399 | -13.299 | 64.017 | 63.009 | -3.4665 | -67.102 | -30.233 | 9.2351 | 0 | 2.3615 | 299.84 | 36.713 | 36.927 | -164.46 | 335.21 | 40.977 | -77.963 | 79.35 | 0 | 36.24 | 29.069 | 59.61 | 83.04 | -86.8 | -85.862 | 151.81 | 152.27 | 30.374 | -88.564 | -88.276 | -4.7651 | 0 | 19.57 | 25.985 | 91.9 | 82.4 | -14.069 | 62.811 | 63.656 | 61.351 | 37.222 | 36.859 | -31.161 | -5.6713 | -31.237 | 10.575 | 30.51 | 58.209 | 40.085 | 37.651 | -25.879 | -2.2607 | 0 | 0 | -62.724 | -0.0001 | -15.708 | -83.199 | -84.599 | 31.879 | 48.934 | 51.675 | 70.33 | 48.04 | -5.93 | 51.462 | 61.674 | -24.21 | -24.389 | 100.86 | 60.82 | 62.072 | 60.963 | -73.442 | -71.972 | 143.93 | 105.45 | 101.82 | 103.49 | 85.94 | 73.599 | -23.14 | 174.69 | 233.51 | 0 | -35.465 | -37.451 | -13.874 | 9.0447 | 8.7927 | 164.41 | -97.926 | -99.891 | -43.203 | 15.159 | -23.489 | 97.099 | 11.876 | -32.266 | -36.242 | -35.389 | 6.4592 | -71.673 | 38.737 | 24.924 | 0 | 0 | 37.492 | 37.773 | 36.353 | 85.57 | 87.077 | -180.35 | 75.77 | 75.401 | -132.87 | -124.19 | -48.8 | -33.739 | 18.372 | 0.7047 | -11.959 | 13.11 | -50.635 | 10.581 | -10.024 | 4.0539 | 11.285 | 25.909 | 127.3 | 134.82 | 12.16 | 79.156 | 18.5 | -21.349 | -2.4693 | 2.7591 | 1.4261 | 0.066 | 0 | -15.304 | -29.313 | 21.693 | 45.377 | 104.45 | 64.277 | -152.4 | -19.616 | 37.74 | -36.781 | 10.88 | 0 | 0 | 12 | 134.36 | 134.83 | 284.1 | -282.47 | -625.2 | 632.34 | 552.83 | -129.11 | -127.67 | -62.22 | -54.045 | 43.758 | 42.779 | -138.62 | -127.2 | 35.335 | 35.269 | -42.329 | -42.706 | 101.19 | 101.36 | 49.099 | 50.099 | 22.109 | 24.959 | -352.57 | 93.004 | 92.503 | 9.8999 | 13.6 | -33.5 | -33.7 | 1.4352 | 1.1967 | -543.21 | -206.47 | 385.18 | 292.1 | 28.663 | -300.18 | 302.75 | -75.37 | -221.68 | -298.38 | 112.48 | 108.73 | 74.321 | -370.48 | 167.64 | -202.25 | 202.75 | -8.807 | 30.955 | 17.84 | 1.3459 | 1.338 | -17.28 | 3.68 | 7.2407 | -3.923 | -41.338 | -17.079 | 43.099 | 52.648 | 51.22 | 0 | 0 | 28.426 | 28.469 | 27.36 |  | -13.1 | 22.674 | 5.9299 | 8.6999 | -50.897 | 79.211 | 63.214 | -50.9 | -79.047 | 52.587 | 24.824 | 5.9 | -5.3 | -74.17 | 201.24
04/02/2025 | 07:30 | 0 | 20.267 | -40.331 | 8.9186 | 23.893 | 22.86 | 47.545 | -117.79 | 49.225 | 24.803 | -24.508 | -31.079 | -38.13 | 33 | 19.044 | -33 | 12.852 | 239.82 | 11.835 | 12.111 | 20.17 | 0 | 20.603 | 7.3212 |  | 113 | -89.29 | -88.949 | 19.908 | 31.079 | 37.4 | 9.717 | 0.16 | -45.27 | -45.4 | -11.85 | 45.47 | 45.889 |  | 0.4075 | 58.927 | 61.06 | 50.324 | -64.166 | -63.967 | 27.31 | 31.264 | 69.792 | 70.998 | -2.6172 | -12.087 | -327 | -17.476 | -13.999 | -13.899 | 70.26 | 68.601 | -3.8652 | -67.102 | -38.133 | 11.758 |  |  | 361.15 | 44.465 | 44.221 | -192.69 | 397.02 | 40.977 | -104.04 | 104.64 | 0 | 40.08 | 33.319 | 65.08 | 89.309 | -82.379 | -83.049 | 152.94 | 154.07 | 27.055 | -106.2 | -105.95 | -0.1762 | 0 | 19.57 | 25.985 | 96 | 86.3 | -15.22 | 60.433 | 62.086 | 59.367 | 27.098 | 26.904 | -31.676 | -8.3486 | -17.373 | 11.231 | 35.069 | 66.989 | 43.835 | 41.606 | -27.459 | -2.2607 | 0 | 0 | -74.645 | 0 | -16.596 | -90.099 | -90.099 | 33.417 | 55.38 | 62.007 | 80.877 | 55.33 | -8.32 | 57.442 | 73.916 | -24.03 | -24.149 | 103.15 | 64.37 |  | 75.418 | -68.282 | -66.709 | 168.94 | 124.88 | 122.09 | 123.61 | 91.147 | 80.791 | -24.287 | 203.18 | 207.91 | 0 | -36.356 | -38.505 | -14.695 | 14.03 | 12.318 | 150.58 | -96.798 | -98.477 | -46.529 | 0 | -24.779 | 110.2 | 12.762 | -27.353 | -37.127 | -36.375 | 6.2564 | -75.179 | 40.59 | 24.558 | 0 | 0 | 36.961 | 37.099 | 35.856 | 83.895 | 83.225 | -162.6 | 70.386 | 70.358 | -121.28 | -112.02 | -46.075 | -33.539 | 18.384 | 0.8206 | -12.059 | 13.83 | -46.981 | 10.99 | -9.283 | 4.327 | 10.869 | 26.729 | 114.69 | 123.81 | 12.89 | 81.833 | 18.6 | -24.175 | -2.9883 | 3.2282 | 1.5348 | 0.066 | 0 | -14.371 | -33.318 | 22.106 | 52.099 | 109 | 68.994 | -161.5 | -22.916 | 39.484 | -43.888 | 10.226 | 0 | 0 | 11.694 | 134.06 | 134.81 | 287.1 | -284.07 | -613.88 | 622.99 | 529.89 | -128.41 | -126.3 | -58.123 | -50.438 | 45.546 | 46.32 | -124.29 | -127.2 |  | 23.667 | -43.083 | -43.195 | 101.65 | 101.13 | 53.299 | 53 | 21.904 | 22.479 | -363.97 | 85.185 | 85.184 | 8.8 | 20 | -22.299 | -21.7 | 1.3564 | 1.1967 | -518.85 | -181.21 | 348.59 | 292 | 38.182 | -277 | 280.99 | -50.674 | -187.77 | -279.45 | 111.02 |  | 51.819 | -342.82 | 138.87 | -200.79 | 201.41 | -7.9363 | 30.955 | 19.44 | 1.266 | 1.258 | -19.84 | 5.28 | 6.8561 | -5.8884 | -38.527 | -17.869 | 42.299 | 55.02 | 52.397 | 0 | 0 | 29.893 | 31.009 | 30.449 |  | -20.6 | 21.918 | 6.25 | 8.6999 | -49.577 | 75.869 | 59.033 | -49.221 | -74.241 | 49.29 | 24.588 | 12.699 | -12 | -88.157 | 219.63
04/02/2025 | 08:00 | 0 | 21.051 | -42.424 | -34.548 | 25.338 | 23.17 | 50.299 | -103.66 | 53.406 | 27.33 | -26.91 | -26.639 | -40.348 | 35.2 | 19.871 | -35.2 | 13.04 | 211.92 | 12.524 | 12.548 | 20.548 | 0 | 20.894 | 6.6601 |  | 113 | -88.339 | -88.69 | 20.174 | 26.639 | 39.6 | 9.7229 | 0.161 | -41.549 | -41.81 | -18.909 | 41.79 | 42.34 |  | 0.6298 | 61.976 | 64.378 | 47.714 | -59.343 | -59.008 | 5.1291 | 5.0306 | 70.864 | 72.337 | -5.758 | -30.608 | -294.29 | -16.936 | -13.999 | -13.999 | 65.372 | 64.586 | -4.4337 | -67.102 | -31.453 | 12.894 |  |  | 321.87 | 44.129 | 43.702 | -181.52 | 385.44 | 40.977 | -100.24 | 101.93 | 0 | 43.189 | 36 | 70.849 | 96.3 | -86.666 | -86.8 | 151.97 | 153.49 | 24.19 | -95.088 | -95.452 | 0.9231 | 0 | 19.57 | 25.985 | 103.19 | 92.5 | -16.29 | 73.406 | 74.698 | 72.743 | 23.127 | 23.148 | -20.581 | -0.8205 | -21.324 | 10.955 | 43.459 | 66.3 | 47.116 | 44.828 | -29.059 | -2.1351 | 0 | 0 | -71.65 | -0.0001 | -17.438 | -97.599 | -98.199 | 34.038 | 59.774 | 66.704 | 86.737 | 59.63 | -9.16 | 57.577 | 69.141 | -24.2 | -24.299 | 99.66 | 67.959 |  | 71.072 | -73.032 | -71.127 | 171.89 | 127.65 | 123.9 | 124.77 | 94.489 | 75.974 | -24.704 | 193.41 | 198.73 | 0 | -36.695 | -39.917 | -11.763 | 14.97 | 17.104 | 118.31 | -99.604 | -102.5 | -48.643 | 0 | -25.279 | 103.3 | 13.408 | -23.627 | -35.209 | -34.89 | 4.3882 | -72.996 | 41.144 | 24.027 | 0 | 0 | 34.891 | 35.046 | 33.817 | 86.407 | 85.067 | -168.96 | 74.823 | 75.707 | -127.03 | -119.88 | -42.303 | -33.359 | 18.277 | 0.7864 | -11.789 | 14.94 | -42.34 | 11.06 | -8.95 | 4.4039 | 11.197 | 28.28 | 121.99 | 129.63 | 12.22 | 80.951 | 19.7 | -18.108 | 1.6139 | -1.6317 | 1.6325 |  |  | -13.899 | -28.984 | 22.264 | 44.789 | 103.77 | 66.06 | -153.6 | -24.44 | 42.569 | -28.065 | 10.08 | 0 | 0 | 11 | 132.09 | 130.62 | 284.1 | -282.06 | -616.98 | 622.47 | 518.35 | -125.5 | -125.57 | -57.106 | -49.336 | 44.546 | 42.938 | -124.29 | -122.21 |  | 18.306 | -43.362 | -44.261 | 102.62 | 102.7 | 51 | 51.799 | 22.149 | 20.799 | -369.95 | 84.981 | 85.548 | 9.3999 | 22.2 | -17.2 | -16.5 | 1.3564 | 1.0948 | -510.93 | -177.41 | 337.16 | 284.87 | 46.192 | -269.87 | 269.64 | -42.55 | -180.45 | -269.23 | 111.53 |  | 42.7 | -327.31 | 130.28 | -195.31 | 199 | -8.0682 | 30.955 | 19.52 | 1.3789 | 1.375 | -18.959 | 4.6399 | 6.9514 | -5.3025 | -37.618 | -17.607 | 41.599 | 52.058 | 53.34 | 0 | 0 | 29.057 | 28.907 | 28.467 |  | -21.1 | 21.845 | 6.46 | 8.6999 | -46.1 | 76.169 | 58.149 | -45.898 | -75.293 | 48.623 | 25.825 | 13 | -12.899 | -93.633 | 222.75
04/02/2025 | 08:30 | 0 | 21.713 | -43.546 | -34.376 | 27.462 | 23.803 | 54.043 | -112.58 | 57.411 | 29.169 | -28.372 | -39.959 | -41.082 | 35.2 | 21.527 | -35.2 | 13.367 | 229.4 | 13.28 | 13.31 | 22.06 | 0 | 21.764 | 7.6414 |  | 113 | -92.72 | -93.529 | 19.567 | 39.959 | 39.6 | 9.8579 | 0.156 | -51.58 | -51.799 | -10.17 | 51.58 | 52.33 |  | 0.0098 | 65.227 | 67.94 | 51.482 | -66.711 | -66.219 | 24.958 | 27.297 | 73.543 | 74.615 | -2.0938 | -14.213 | -356.22 | -18.726 | -13.199 | -13.099 | 72.498 | 71.186 | -4.5922 | -67.102 | -36.149 | 14.223 |  |  | 386.36 | 78.005 | 78.585 | -299.93 | 443.78 | 40.977 | -65.916 | 68.429 | 0 | 48.83 | 40.639 | 77.8 | 103.45 | -93.497 | -92.158 | 162.52 | 164.54 | 19.09 | -103.16 | -102.5 | -3.1119 | 0 | 19.57 | 25.985 | 107.8 | 97.5 | -17.319 | 80.184 | 79.858 | 80.328 | 42.382 | 43.524 | -26.36 | -24.423 | -15.042 | 11.846 | 47.259 | 71.75 | 52.038 | 49.516 | -32.689 | -2.1351 | 0 | 0 | -79.095 | 0 | -19.829 | -109 | -110.09 | 34.796 | 65.048 | 72.34 | 94.94 | 65.069 | -10.53 | 61.047 | 79.422 | -23.59 | -23.739 | 108.33 | 73.59 |  | 76.927 | -77.743 | -75.618 | 187.32 | 139.35 | 136.03 | 138.24 | 57.636 | 39.759 | -28.921 | 307.39 | 175.54 | 0 | -30.413 | -33.373 | 25.137 | 20.954 | 19.762 | 38.448 | -80.829 | -82.523 | -7.3063 | 0 | -14.849 | 1 | 14.562 | -20.451 | -35.848 | -35.054 | 4.0038 | -38.799 | 49.281 | 24.45 | 0 | 0 | 35.884 | 36.613 | 35.149 | 93.44 | 93.44 | -160.75 | 79.317 | 79.224 | -122.4 | -115.34 | -43.563 | -34.139 | 18.152 | 0.8682 | -11.909 | 15.56 | -44.794 | 11.233 | -8.786 | 4.2769 | 11.199 | 26.69 | 117.8 | 123.81 | 12.44 | 78.726 | 19.1 | -9.914 | 9.3522 | -10.123 | 1.8061 |  |  | -15.681 | -21.551 | 23.187 | 33.612 | 95.059 | 64.846 | -143.58 | -27.101 | 49.875 | 3.4812 | 9.6436 | 1.5527 | 1.0969 | 11 | 131.71 | 129.9 | 281.2 | -281.84 | -605.9 | 608.7 | 482.66 | -124.21 | -124.7 | -55.703 | -46.839 | 51.422 | 48.496 | -120.65 | -122.21 |  | 19.976 | -26.173 | -25.587 | 107.02 | 107.41 | 52.2 | 51.5 | 22.149 | 17.2 | -368.1 | 87.81 | 85.673 | 9.8999 | 22.799 | -18.299 | -18.299 | 1.3564 | 1.0948 | -476.93 | -156.05 | 330.8 | 278.45 | 12.579 | -263.45 | 260.27 | -39.763 | -177.95 | -260.11 | 107.01 |  | 41.507 | -319.23 | 129.13 | -187.78 | 188.73 | -8.1203 | 30.955 | 24.239 | 1.2949 | 1.278 | -24.319 | 9.2799 | 8.0434 | -9.6665 | -34.981 | -17.048 | 42.799 | 54.143 | 53.471 | 0 | 0 | 33.389 | 32.889 | 32.112 |  | -22.5 | 21.839 | 7.0499 | 8.6999 | -45.142 | 75.7 | 56.798 | -44.824 | -74.332 | 46.437 | 27.431 | 14 | -13.8 | -119.17 | 239.91
04/02/2025 | 09:00 | 0 | 22.863 | -45.474 | -33.538 | 28.517 | 24.888 | 56.964 | -117.86 | 59.873 | 30.65 | -29.697 | -35.52 | -45.687 | 39.599 | 22.356 | -39.599 | 12.919 | 241.78 | 13.562 | 13.609 | 22.293 | 0 | 21.745 | 6.7581 |  | 113 | -94.199 | -94.449 | 19.631 | 35.52 | 44 | 10.067 | 0.157 | -49.299 | -50.18 | -16.889 | 49.889 | 50.34 |  | 0.025 | 65.779 | 68.194 | 54.304 | -64.836 | -63.989 | 5.8408 | 5.5739 | 79.303 | 80.509 | -5.2345 | -27.893 | -356.05 | -16.831 | -13.999 | -13.999 | 70.07 | 69.059 | -5.0369 | -67.102 | -33.032 | 15.396 |  |  | 385.05 | 90.914 | 90.578 | -333.75 | 451.35 | 40.977 | -86.382 | 88.332 | 0 | 51.509 | 43.479 | 82.059 | 107.83 | -92.292 | -91.086 | 162.15 | 162.87 | 15.004 | -111.74 | -112.75 | -1.1208 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112.5 | 101.09 | -17.729 | 81.851 | 81.488 | 81.164 | 50.007 | 50.291 | -21.16 | -32.029 | -15.377 | 12.368 | 57.389 | 73.099 | 54.851 | 51.86 | -33.799 | -2.0095 | 0 | 0 | -71.394 | 0 | -20.404 | -114.8 | -115.19 | 34.411 | 69.442 | 75.158 | 100.79 | 68.459 | -11.06 | 62.181 | 70.083 | -23.59 | -23.87 | 115.43 | 77.4 |  | 68.8 | -81.27 | -79.027 | 186.99 | 139.15 | 136.87 | 137.95 | 80.32 | 66.967 | -25.266 | 346.34 | 187.72 | 0 | -31.85 | -34.713 | 0 | -5.8615 | -4.1464 | 161.33 | -95.374 | -96.265 | -31.052 | 16.549 | -12.34 | 110.09 | 15.161 | -75.155 | -37.903 | -37.143 | 6.9314 | -63.772 | 8.8052 | 25.065 | 0 | 0 | 36.093 | 36.796 | 34.683 | 90.928 | 91.766 | -166.28 | 83.802 | 83.446 | -128.67 | -119.56 | -43.834 | -34.709 | 18.489 | 0.9268 | -11.849 | 15.13 | -44.032 | 11.189 | -8.66 | 4.228 | 11.093 | 27.94 | 122.42 | 129.9 | 13.28 | 81.469 | 20.2 | -10.88 | 9.7138 | -10.245 | 1.8986 |  |  | -17.287 | -23.414 | 22.633 | 36.469 | 97.62 | 65.873 | -148.35 | -29.066 | 51.03 | -1.5081 | 9.3291 | 2.5391 | 2.1199 | 10.841 | 129.99 | 129.99 | 283.3 | -282.82 | -591.35 | 593.07 | 486.28 | -123.8 | -123.76 | -54.612 | -45.7 | 49.737 | 48.908 | -105.19 | -111.19 |  | 18.306 | -25.355 | -25.315 | 107.43 | 106.91 | 52.9 | 53.099 | 22.149 | 13.92 | -373.92 | 84.922 | 84.864 | 10.5 | 25.1 | -17.299 | -17.399 | 1.3564 | 1.2072 | -478.5 | -162.85 | 330.7 | 276.42 | 20.052 | -261.42 | 259.67 | -38.503 | -181.33 | -257.53 | 109.35 |  | 36.204 | -320.45 | 128.8 | -191.98 | 193.47 | -7.8045 | 30.955 | 25.84 | 1.284 | 1.276 | -25.12 | 9.52 | 8.5713 | -10.576 | -33.662 | -16.316 | 41 | 53.476 | 55.06 | 0 | 0 | 33.631 | 31.787 | 33.001 |  | -24.1 | 21.546 | 7.0799 | 8.6999 | -45.034 | 75.455 | 55.972 | -43.788 | -73.553 | 44.809 | 28.486 | 16.2 | -16.5 | -104.23 | 222.72
04/02/2025 | 09:30 | 0 | 23.372 | -46.535 | -32.725 | 29.523 | 25.121 | 58.872 | -120.47 | 62.806 | 31.885 | -31.07 | -24.42 | -43.194 | 37.4 | 19.871 | -37.4 | 13.399 | 247.06 | 14.042 | 14.308 | 23.411 | 0 | 22.153 | 7.0386 |  | 113 | -82.51 | -81.83 | 19.981 | 24.42 | 41.799 | 10.3 | 0.16 | -66.16 | -66.76 | -33.38 | 67.239 | 67.489 |  | -0.4462 | 68.484 | 70.181 | 56.8 | -66.443 | -66.846 | 8.0456 | 6.9617 | 81.313 | 83.188 | -1.5703 | -17.21 | -403.09 | -16.877 | -14.299 | -14.399 | 71.833 | 72.163 | -5.1048 | -67.102 | -43.534 | 15.765 |  |  | 438.61 | 111.51 | 111.17 | -405.78 | 498.76 | 40.977 | -88.728 | 91.737 | 0 | 53.7 | 45.88 | 85.47 | 111.34 | -89.077 | -87.737 | 159.66 | 160.47 | 14.256 | -122.39 | -121.42 | 2.239 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.09 | 104.4 | -18.27 | 80.994 | 80.444 | 80.516 | 55.057 | 54.885 | -22.98 | -47.017 | -4.0355 | 13.175 | 58.889 | 75.26 | 57.663 | 54.203 | -35.29 | -2.0095 | 0 | 0 | -76.512 | 0 | -21.305 | -120.19 | -118.4 | 34.708 | 72.079 | 78.445 | 105.48 | 72.13 | -11.86 | 65.286 | 77.059 | -20.23 | -20.319 | 111.91 | 80.95 |  | 77.199 | -76.315 | -74.5 | 202.81 | 149.8 | 146.77 | 148.44 | 86.498 | 73.124 | -24.247 | 415.3 | 179.51 | 0 | -32.866 | -35.611 | 0 | -10.45 | -9.926 | 179.77 | -97.722 | -100.28 | -38.727 | 17.19 | -17.369 | 121.7 | 15.813 | -83.823 | -35.872 | -34.887 | 3.9065 | -71.478 | 31.974 | 24.351 | 0 | 0 | 35.93 | 36.814 | 36.135 | 88.416 | 90.258 | -150.37 | 78.353 | 78.229 | -114.46 | -106.67 | -37.974 | -30.709 | 18.372 | 0.9158 | -11.809 | 16.37 | -39.112 | 11.409 | -8.497 | 4.221 | 11.277 | 30.87 | 109.88 | 116.43 | 14.31 | 84.444 | 20.2 | -11.96 | 9.6326 | -10.107 | 1.9315 |  |  | -16.254 | -24.922 | 24.162 | 40.335 | 101.66 | 70.427 | -158.63 | -30.009 | 51.687 | -2.1646 | 9.4038 | 3.2422 | 2.8688 | 10.598 | 125.79 | 125.33 | 283.7 | -283.63 | -582.88 | 586.03 | 472.46 | -121.13 | -118.89 | -56.523 | -48.161 | 51.769 | 52.412 | -105.19 | -111.19 |  | 20.964 | -26.468 | -26.349 | 99.779 | 99.709 | 51.599 | 52.599 | 22.149 | 10.8 | -373.8 | 88.637 | 88.335 | 10.5 | 19.399 | -18.1 | -17.399 | 1.4945 | 1.144 | -460.99 | -157.22 | 317.82 | 269.02 | 13.534 | -254.02 | 255.41 | -38.226 | -171.06 | -251.76 | 105.21 |  | 39.627 | -313.59 | 123.61 | -189.12 | 188.31 | -8.2247 | 30.955 | 25.6 | 1.174 | 1.1599 | -25.12 | 9.0399 | 8.4352 | -9.755 | -33.69 | -16.523 | 42.599 | 54.904 | 54.075 | 0 | 0 | 34.002 | 34.489 | 32.228 |  | -18.5 | 20.294 | 7.46 | 8.6999 | -42.027 | 77.947 | 57.162 | -41.711 | -76.454 | 46.122 | 29.475 | 19.2 | -18.899 | -111.35 | 222.46
04/02/2025 | 10:00 | 0 | 24.16 | -48.19 | -32.082 | 31.007 | 25.883 | 61.73 | -127.2 | 64.916 | 32.671 | -32.102 | -24.42 | -43.65 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 12.995 | 258.14 | 14.587 | 14.83 | 23.907 | 0 | 21.753 | 7.0519 |  | 113 | -82.3 | -81.819 | 19.808 | 24.42 | 41.799 | 10.835 | 0.16 | -71.33 | -71.18 | -24.969 | 73.04 | 72.529 |  | 0.0455 | 68.484 | 70.181 | 56.8 | -69.792 | -69.396 | 26.667 | 27.699 | 79.303 | 81.045 | 0 | 3.1162 | -440.75 | -15.848 | -13.999 | -13.999 | 75.483 | 74.507 | -5.5277 | -67.102 | -47.646 | 11.909 |  |  | 471.96 | 130.68 | 130.89 | -448.46 | 545.99 | 40.977 | -69.114 | 71.952 | 108.38 | 30.579 | 27.27 | 72.26 | 90.389 | -90.55 | -89.747 | 157.83 | 159.96 | 13.425 | -122.67 | -123.27 | 2.661 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.9 | 106.9 | -18.559 | 71.341 | 71.043 | 70.823 | 15.463 | 17.09 | -12.978 | -65.339 | -1.8289 | 12.441 | 60.54 | 82.589 | 56.96 | 54.35 | -36.439 | -2.0095 | 0 | 0 | -95.446 | 0 | -21.934 | -123 | -122.4 | 34.186 | 74.716 | 82.202 | 107.83 | 74.44 | -13.23 | 66.285 | 92.572 | -18.43 | -18.52 | 100.25 | 83.15 |  | 89.8 | -72.287 | -69.827 | 213.67 | 162.47 | 159.07 | 159.71 | 55.477 | 42.18 | -26.612 | 456.76 | 171.64 | 0 | -33.559 | -36.005 | 30.891 | 7.3319 | 7.8412 | 41.52 | -76.518 | -78.005 | -6.5657 | 0 | -15.559 | 1 | 16.379 | -53.317 | -35.448 | -35.374 | 3.1888 | -40.595 | 38.783 | 24.807 | 0 | 0 | 35.688 | 36.09 | 34.736 | 88.919 | 91.263 | -136.14 | 74.625 | 74.423 | -104 | -99.108 | -32.957 | -27.939 | 17.964 | 0.95 | -11.439 | 16.97 | -33.01 | 11.022 | -8.395 | 4.3039 | 11.226 | 33.2 | 100.22 | 107.81 | 14.32 | 85.473 | 21.399 | -12.447 | 9.8379 | -10.326 | 1.9425 |  |  | -16.746 | -26.16 | 23.257 | 40.755 | 103.25 | 71.559 | -158.22 | -30.73 | 52.447 | -3.7371 | 9.8262 | 3.9161 | 3.586 | 10.598 | 126.12 | 127.36 | 279.89 | -278.7 | -582.3 | 579.96 | 454.48 | -120.6 | -119.42 | -51.461 | -42.438 | 52.262 | 51.548 | -105.19 | -104.26 |  | 18.427 | -28.493 | -27.656 | 95 | 94.779 | 54.299 | 53.4 | 22.149 | 9.2799 | -377.77 | 86.715 | 87.226 | 11.1 | 23.899 | -16.6 | -16.7 | 1.4945 | 1.144 | -447.4 | -157.24 | 314.89 | 272.76 | -9.2954 | -257.76 | 254.26 | -38.46 | -164.39 | -252.87 | 106.07 |  | 40.281 | -311.09 | 117.04 | -187.9 | 190.54 | -7.1975 | 30.955 | 26.319 | 1.1499 | 1.141 | -25.44 | 9.92 | 8.5874 | -10.896 | -31.728 | -14.97 | 40.599 | 54.562 | 53.012 | 0 | 0 | 33.653 | 34.078 | 34.542 |  | -22.2 | 18.095 | 7.75 | 8.6999 | -39.824 | 73.391 | 52.764 | -39.094 | -72.8 | 41.707 | 30.252 | 22.7 | -22.899 | -125.31 | 231.3
04/02/2025 | 10:30 | 0 | 24.701 | -49.341 | -32.078 | 31.343 | 26.197 | 62.389 | -127.61 | 67.34 | 32.671 | -33.167 | -22.2 | -45.315 | 39.599 | 19.044 | -39.599 | 12.976 | 260.74 | 13.926 | 14.361 | 23.464 | 0 | 20.647 | 7.1841 |  | 113 | -81.8 | -82.48 | 19.28 | 22.2 | 44 | 11.532 | 0.16 | -68.849 | -69.65 | -26.989 | 70.19 | 70.55 |  | 0.0713 | 73.271 | 76.219 | 53.848 | -69.524 | -68.507 | 24.938 | 23.615 | 79.571 | 81.983 | 0 | -2.7204 | -434.67 | -16.213 | -14.499 | -14.799 | 74.757 | 72.753 | -5.5828 | -67.102 | -48.4 | 11.661 |  |  | 469.95 | 131.65 | 130.52 | -450.88 | 542.1 | 40.977 | -94.567 | 96.294 | 109.74 | 31.059 | 28.239 | 73.76 | 91.61 | -86.398 | -86.666 | 157.12 | 158.56 | 15.08 | -127.25 | -126.73 | 1.9761 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.69 | 105.9 | -19.329 | 68.918 | 68.628 | 68.84 | 11.838 | 12.616 | 1 | -60.117 | -1.8351 | 12.973 | 63.189 | 83.389 | 58.366 | 55.522 | -37.209 | -1.8839 | 0 | 0 | -83.96 | 0 | -22.521 | -126.3 | -127.59 | 35.252 | 76.473 | 81.263 | 111.34 | 75.98 | -12.73 | 66.514 | 82.764 | -18.95 | -18.979 | 104.59 | 85.02 |  | 80.527 | -73.026 | -71.4 | 211.56 | 160.62 | 156.18 | 158.3 | 90.201 | 75.659 | -24.549 | 460.57 | 196.32 | 0 | -34.038 | -37.603 | 0 | 7.4451 | 6.0449 | 158.26 | -95.79 | -98.299 | -41.389 | 0 | -22.409 | 96.4 | 16.65 | -54.723 | -37.401 | -36.569 | 4.8289 | -66.903 | 6.8761 | 25.048 | 0 | 0 | 35.938 | 36.143 | 34.156 | 86.407 | 86.072 | -142 | 74.53 | 74.969 | -110.24 | -103.7 | -34.415 | -29.639 | 18.277 | 0.9268 | -11.559 | 17.04 | -35.455 | 10.802 | -8.332 | 4.5289 | 10.901 | 32.11 | 104.16 | 112.51 | 13.84 | 84.433 | 18.5 | -13.043 | 9.5403 | -10.099 | 2.0307 |  |  | -17.16 | -27.649 | 24.452 | 43.612 | 104.38 | 72.684 | -164.45 | -31.289 | 52.658 | -4.8515 | 9.7838 | 4.4044 | 4.0184 | 11 | 126.18 | 126.97 | 286.6 | -285.86 | -582.24 | 587.86 | 476.17 | -120.34 | -121.12 | -53.078 | -44.491 | 51.766 | 50.794 | -105.19 | -104.26 |  | 16.724 | -26.66 | -25.643 | 99.68 | 99.26 | 53.299 | 53.4 | 22.273 | 7.5199 | -364.09 | 84.638 | 84.575 | 11.6 | 21.1 | -17.299 | -17.299 | 1.411 | 1.144 | -468.66 | -176.04 | 314.28 | 269.48 | 51.124 | -254.48 | 248.66 | -35.18 | -163.4 | -244.81 | 105.64 |  | 34.612 | -301.34 | 118.57 | -182.69 | 184.02 | -7.4886 | 30.955 | 25.28 | 1.0909 | 1.082 | -25.28 | 9.6 | 8.755 | -9.578 | -32.372 | -14.94 | 40.799 | 52.345 | 51.469 | 0 | 0 | 35.008 | 33.144 | 34.093 |  | -20.5 | 18.681 | 7.8299 | 8.6999 | -42.379 | 75.628 | 55.088 | -40.885 | -74.63 | 43.285 | 30.432 | 20.299 | -20.799 | -106.58 | 217.05
04/02/2025 | 11:00 | 0 | 24.701 | -49.341 | -31.32 | 33.219 | 26.8 | 66.398 | -132.47 | 69.221 | 32.671 | -34.167 | -22.2 | -46.587 | 39.599 | 19.871 | -39.599 | 13.219 | 272.24 | 14.851 | 14.752 | 24.909 | 0 | 20.245 | 6.7058 |  | 113 | -80.989 | -81.419 | 19.344 | 22.2 | 44 | 11.765 | 0.151 | -72.05 | -72.19 | -22.85 | 73.29 | 73.36 | 16.376 | -0.5863 | 73.533 | 75.646 | 50.556 | -69.926 | -68.769 | 31.646 | 34.285 | 78.366 | 83.456 | 1.0632 | 5.8444 | -455.98 | -14.851 | -14.799 | -14.699 | 75.659 | 75.22 | -5.7523 | -67.102 | -49.771 | 12.384 | 8.2636 | 5.656 | 489.02 | 128.91 | 128.51 | -444.51 | 557.9 | 40.977 | -96.953 | 103.54 | 108.13 | 31.459 | 29.209 | 74.54 | 92.529 | -82.915 | -82.379 | 152.04 | 152.86 | 14.284 | -144.52 | -143.56 | 1.1997 | 0 | 19.57 | 25.985 | 123 | 110.59 | -19.2 | 64.402 | 64.238 | 64.861 | 6.7223 | 6.5557 | -9.4209 | -61.4 | 2.3475 | 13.101 | 63.729 | 90.58 | 60.476 | 57.279 | -38.399 | -1.8839 | 0 | 0 | -77.358 | 0.0001 | -23.271 | -123.9 | -123.8 | 35.642 | 78.231 | 85.02 | 113.69 | 77.53 | -13.88 | 68.539 | 77.976 | -15.59 | -15.72 | 97.51 | 86.92 | 77.545 | 76.145 | -64.599 | -63.536 | 215.47 | 163.27 | 158.42 | 160.8 | 69.306 | 54.472 | -26.234 | 457.69 | 203.38 | 0 | -34.825 | -37.391 | 22.163 | 19.11 | 18.543 | 43.055 | -79.569 | -80.579 | -19.002 | 0 | -15.889 | 1 | 17.64 | -33.791 | -37.255 | -36.343 | 4.7041 | -53.68 | 43.365 | 24.533 | 0 | 0 | 36.224 | 36.773 | 34.876 | 81.383 | 82.388 | -129.1 | 67.556 | 67.394 | -101.79 | -95.757 | -28.973 | -25.979 | 17.972 | 0.9744 | -10.989 | 18.08 | -31.455 | 10.798 | -8.352 | 4.44 | 11.389 | 34.229 | 96.745 | 103.28 | 13.47 | 85.296 | 20.1 | -13.887 | 9.9721 | -10.911 | 2.0661 | 0.066 | 0 | -16.562 | -29.889 | 23.942 | 45.797 | 106.77 | 73.424 | -164.57 | -31.786 | 53.86 | -7.6964 | 10.617 | 4.9708 | 4.5458 | 11.952 | 129.47 | 130.02 | 279.1 | -279.49 | -579.25 | 579.34 | 473.43 | -124.89 | -124.06 | -50.999 | -41.633 | 51.89 | 52.289 | -105.19 | -104.26 | 19.196 | 18.547 | -38.646 | -39.669 | 85.699 | 86.339 | 54.299 | 54.9 | 22.295 | 5.5999 | -384.47 | 88.5 | 88.179 | 11.699 | 23.899 | -16.399 | -16.5 | 1.5244 | 1.32 | -465.94 | -183.1 | 326.66 | 238.43 | 36.85 | -258.45 | 256.34 | -43.977 | -163.5 | -254.3 | 102.38 | 104.05 | 45.462 | -311.68 | 118.11 | -194.17 | 194.2 | -5.0606 | 30.955 | 24.159 | 1.1579 | 1.149 | -22.799 | 7.36 | 8.5972 | -8.0857 | -31.377 | -14.647 | 39 | 50.2 | 54.887 | 0 | 0 | 33.843 | 33.156 | 34.439 |  | -24.399 | 17.36 | 8.17 | 8.6999 | -36.508 | 74.107 | 52.429 | -37.052 | -71.918 | 39.529 | 31.607 | 23.799 | -24 | -103.86 | 213.5
04/02/2025 | 11:30 | 0 | 24.403 | -48.756 | -30.895 | 33.551 | 27.264 | 67.302 | -134.03 | 71.507 | 32.671 | -35.322 | -17.76 | -50.353 | 44 | 20.7 | -44 | 13.161 | 274.08 | 15.023 | 15.286 | 25.549 | 0 | 20.958 | 7.1353 |  | 113 | -80.279 | -80.209 | 19.31 | 17.76 | 48.4 | 11.682 | 0.161 | -63.77 | -63.54 | -35.99 | 64.04 | 64.48 | 15.925 | -0.3483 | 74.027 | 76.393 | 47.11 | -64.836 | -64.297 | 6.7456 | 6.5826 | 81.313 | 82.25 | -2.0938 | -13.124 | -426.32 | -16.599 | -14.099 | -14.699 | 70.216 | 69.416 | -6.4 | -67.102 | -49.445 | 11.928 | 8.2182 | 5.5171 | 458.2 | 129.52 | 129.72 | -444.72 | 542.22 | 40.977 | -88.041 | 91.194 | 109.34 | 31.84 | 29.68 | 76.12 | 94.169 | -73.538 | -74.208 | 145.29 | 145.93 | 15.884 | -145.83 | -146.11 | 5.1047 | 0 | 19.57 | 25.985 | 122 | 109.69 | -19.309 | 64.053 | 63.293 | 63.761 | 6.3983 | 6.371 | 1 | -58.452 | -0.9591 | 13.888 | 69.33 | 93.739 | 61.179 | 57.279 | -38.319 | -1.8839 | 0 | 0 | -62.254 | 0.0001 | -23.211 | -125.59 | -125 | 36.01 | 79.989 | 85.49 | 114.86 | 79.23 | -13.78 | 68.634 | 62.223 | -15.55 | -15.71 | 100.21 | 88.76 | 60.799 | 61.036 | -57.874 | -57.154 | 214.07 | 161.09 | 156.56 | 157.22 | 95.537 | 83.723 | -24.361 | 453.8 | 231.34 | 0 | -33.718 | -37.014 | 0 | -8.5952 | -8.3804 | 184.38 | -91.803 | -93.224 | -49.122 | 17.02 | -25.029 | 115.8 | 17.153 | -88.572 | -37.171 | -36.121 | 4.2478 | -85.262 | 17.396 | 24.907 | 0 | 0 | 35.499 | 35.953 | 34.948 | 73.68 | 73.848 | -112.36 | 60.66 | 59.555 | -89.059 | -80.915 | -30.504 | -27.139 | 18.277 | 0.9268 | -11.659 | 18.56 | -31.073 | 11.022 | -8.313 | 4.5409 | 8.0355 | 31.139 | 82.489 | 88.359 | 14.26 | 82.988 | 19.6 | -12.316 | 10.186 | -11.05 | 2.1096 | 0.066 | 0 | -16.736 | -28.137 | 23.301 | 43.696 | 99.597 | 66.914 | -152.12 | -32.123 | 52.622 | -9.1735 | 10.081 | 5.2357 | 4.8517 | 12 | 131.52 | 131.68 | 285 | -285.45 | -580.73 | 584.91 | 495.54 | -126.65 | -124.72 | -53.105 | -43.802 | 51.352 | 49.628 | -105.19 | -104.26 | 20.053 | 19.152 | -51.804 | -52.391 | 87.4 | 87.209 | 54 | 55.4 | 22.295 | 4.2399 | -391.37 | 90.282 | 88.803 | 12.199 | 26.899 | -17.299 | -17.399 | 1.5244 | 1.32 | -480.37 | -208.71 | 344.46 | 254.61 | 47.288 | -271.92 | 272.05 | -49.139 | -170.9 | -266.88 | 107.91 | 107.5 |  | -335.88 | 124.04 | -212.05 | 212.85 | -6.1675 | 30.955 | 21.12 | 1.118 | 1.1119 | -20.399 | 4.6399 | 8.6818 | -5.6229 | -33.983 | -15.584 | 38.299 | 50.27 | 50.501 | 0 | 0 | 34.199 | 31.35 | 31.572 |  | -25.399 |  | 8.3899 | 8.6999 | -40.204 | 74.82 | 53.676 | -40.167 | -74.325 | 43.114 | 30.557 | 22.899 | -23.1 | -82.227 | 194.82
04/02/2025 | 12:00 | 0 | 24.145 | -48.232 | -31.003 | 33.98 | 27.854 | 68.161 | -136.13 | 72.282 | 32.671 | -35.86 | -17.76 | -49.46 | 41.799 | 19.871 | -41.799 | 13.139 | 275.94 | 15.153 | 15.121 | 25.324 | 0 | 21.282 | 7.5893 |  | 113 | -78.769 | -78.83 | 18.688 | 17.76 | 48.4 | 10.699 | 0.15 | -65.93 | -65.54 | -29.209 | 66.16 | 66.44 | 16.134 | -0.3749 | 73.757 | 76.675 | 45.174 | -67.113 | -66.818 | 29.582 | 31.042 | 76.49 | 78.5 | 1.5867 | 6.8382 | -447.59 | -14.593 | -14.899 | -15.199 | 73.429 | 72.704 | -5.5562 | -67.102 | -54.785 | 11.268 | 8.6658 | 5.9133 | 484.02 | 125.67 | 126.65 | -444.04 | 555.76 | 40.977 | -115.66 | 119.02 | 108.75 | 30.67 | 29.329 | 76.91 | 94.169 | -67.51 | -66.84 | 139.7 | 140.92 | 17.398 | -154.59 | -153.51 | 4.4241 | 0 | 19.57 | 25.985 | 123.69 | 111.3 | -19.309 | 60.851 | 61.42 | 62.055 | -0.8224 | -0.2225 | 1 | -55.445 | 4.382 | 13.641 | 70.879 | 94.959 |  | 58.451 | -39.049 | -1.8839 | 0 | 0 | -59.629 | 0.0001 | -23.734 | -123.8 | -123.59 | 35.57 | 79.989 | 85.49 | 116.03 | 80.05 | -13.58 | 66.663 | 59.943 | -15.47 | -15.649 | 99.5 | 86.79 | 59.727 | 61.49 | -52.549 | -53.072 | 214.33 | 162.83 | 158.92 | 159.54 | 93.45 | 81.959 | -24.393 | 450.76 | 239.08 | 0 | -33.98 | -36.59 | 0 | -2.9238 | -1.6904 | 150.58 | -90.098 | -90.327 | -45.068 | 0 | -8.01 | 124.4 | 18.085 | -77.231 | -36.671 | -36.205 | 4.9783 | -78.906 | 47.476 | 24.716 | 0 | 0 | 36.035 | 36.166 | 35.587 | 66.815 | 66.815 | -94.947 | 55.284 | 55.668 | -79.717 | -71.43 | -21.04 | -14.809 | 17.972 | 0.9915 | -11.629 | 16.14 | -22.729 | 11.277 | -8.263 | 4.399 | 8.082 | 38.529 | 73.512 | 80.251 | 13.99 | 84.113 | 18.299 | -12.782 | 9.7521 | -10.544 | 2.155 | 0.066 | 0 | -17.064 | -27.689 | 21.877 | 43.36 | 100.51 | 67.07 | -153.4 | -31.614 | 52.47 | -8.8667 | 10.728 | 5.0794 | 4.704 | 11.732 | 134.97 | 134.28 | 283.3 | -284.59 | -582.7 | 582.66 | 498.06 | -128.61 | -127.78 | -53.388 | -43.793 | 52.235 | 53.921 | -109.1 | -104.26 | 16.57 | 15.999 | -54.066 | -53.749 | 94.139 | 92.3 | 55.799 | 55.4 | 22.295 | 3.3599 | -388.45 | 87.187 | 86.865 | 11.699 | 28.5 | -14.699 | -14.8 | 1.4666 | 1.32 | -493.39 | -213.24 | 352.45 | 257.94 | 39.696 | -278.7 | 282.23 | -42.357 | -170.96 | -270.2 | 112.46 | 114.59 |  | -344.71 | 124.94 | -220.05 | 219.89 | -8.3566 | 30.955 | 19.6 | 1.1189 | 1.1039 | -19.84 | 3.8399 | 8.5092 | -3.8376 | -33.632 | -16.2 | 37.7 | 51.807 | 51.942 | 0 | 0 | 33.666 | 33.964 | 34.806 |  | -27.899 |  | 8.3899 | 8.6999 | -39.878 | 75.793 | 54.582 | -39.598 | -74.108 | 42.274 | 31.028 | 21.299 | -21.899 | -78.048 | 187.82
04/02/2025 | 12:30 | 0 | 23.883 | -47.65 | -31.144 | 34.651 | 28.03 | 69.63 | -134.79 | 72.558 | 32.671 | -35.939 | -24.42 | -50.606 | 44 | 19.871 | -44 | 13.162 | 277.76 | 13.922 | 14.213 | 23.332 | 0 | 18.406 | 7.3943 |  | 113 | -88.33 | -88.269 | 17.761 | 24.42 | 48.4 | 10.44 | 0.148 | -44.169 | -42.84 | -17.219 | 43.459 | 43.77 | 15.891 | -0.1798 | 73.057 | 76.167 | 45.252 | -65.506 | -64.519 | 25.044 | 22.994 | 75.151 | 77.026 | -1.0469 | -5.9195 | -422.39 | -15.779 | -14.999 | -14.899 | 69.459 | 69.244 | -5.5948 | -67.102 | -50.512 | 11.044 | 8.0481 | 5.3262 | 454.32 | 125.67 | 125.12 | -439.44 | 529.91 | 40.977 | -100.11 | 99.828 | 107.8 | 29.409 | 28.139 | 76.139 | 91.949 | -66.438 | -66.438 | 137.69 | 137.59 | 18.974 | -143.61 | -143.6 | 3.8899 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.59 | 109.5 | -19.37 | 65.296 | 64.656 | 65.476 | 6.1442 | 7.6127 | 1 | -56.594 | -2.5644 | 14.285 | 67.709 | 92.37 |  | 58.451 | -39.159 | -1.8839 | 0 | 0 | -59.106 | 0.0001 | -23.731 | -123.9 | -125.4 | 35.224 | 80.868 | 85.02 | 117.2 | 79.97 | -13.17 | 64.867 | 61.555 | -15.45 | -15.579 | 99.34 | 86.68 | 60.29 | 60.509 | -51.765 | -51.418 | 213.29 | 161.86 | 157.77 | 160.8 | 85.64 | 77.165 | -25.159 | 449.09 | 239.58 | 0 | -35.071 | -37.634 | 0 | 0.8823 | -0.3367 | 130.6 | -86.049 | -88.128 | -39.331 | 0 | -25.199 | 88.9 | 17.991 | -70.059 | -33.861 | -33.213 | 1.4058 | -70.308 | 43.204 | 23.919 | 0 | 0 | 37.023 | 37.343 | 36.049 | 67.652 | 67.484 | -92.77 | 54.148 | 53.28 | -74.477 | -65.99 | -22.352 | -16.639 | 18.372 | 0.9622 | -11.949 | 17.18 | -22.6 | 10.772 | -8.33 | 4.1149 | 7.7662 | 36.549 | 66.28 | 76.306 | 13.25 | 83.201 | 18.6 | -14.255 | 6.9759 | -7.4673 | 2.1038 | 0.066 | 0 | -17.397 | -29.802 | 20.928 | 46.301 | 97.955 | 60.097 | -143.21 | -30.196 | 47.878 | -24.878 | 10.071 | 4.5313 | 4.0817 | 11.961 | 137.52 | 138.01 | 286.6 | -285.14 | -586.71 | 584.56 | 509.42 | -131.87 | -131.28 | -54.559 | -45.642 | 56.02 | 56.7 | -109.1 | -109.81 | 13.999 | 13.109 | -62.368 | -61.401 | 96.91 | 96.739 | 54.7 | 55.2 | 22.273 | 1.6 | -386.94 | 85.067 | 83.894 | 11.699 | 27.399 | -12.199 | -12.199 | 1.4666 | 1.32 | -498.07 | -220.05 | 375.05 | 269.47 | 20.075 | -291.93 | 293.16 | -42.365 | -180.75 | -290.92 | 119.49 | 119.47 |  | -364.11 | 128.72 | -232.16 | 233.05 | -6.8541 | 30.955 | 16.399 | 1.095 | 1.093 | -16.559 | 1.6799 | 7.7451 | -2.0187 | -35.274 | -16.755 | 37.799 | 51.957 | 54.206 | 0 | 0 | 35.317 | 37.225 | 38.807 |  | -27.6 |  | 8.3999 | 8.6999 | -44.683 | 75.696 | 55.716 | -44.621 | -74.288 | 44.336 | 29.001 | 21.1 | -21.399 | -78.93 | 181.01
04/02/2025 | 13:00 | 0 | 23.333 | -46.542 | -31.065 | 34.655 | 28.596 | 69.428 | -134.78 | 70.654 | 32.671 | -34.969 | -24.42 | -51.968 | 46.2 | 18.215 | -44 | 13.099 | 274.22 | 13.735 | 13.513 | 22.462 | 0 | 18.985 | 6.7117 |  | 113 | -86.349 | -86.93 | 18.439 | 22.2 | 50.6 | 11.151 | 0.155 | -41.189 | -41.529 | -18.469 | 41.549 | 41.759 | 15.944 | 0.2013 | 72.304 | 75.964 | 45.569 | -64.3 | -63.883 | 27.447 | 29.387 | 75.017 | 77.294 | 0 | 0.885 | -425.14 | -14.384 | -15.099 | -14.799 | 69.368 | 69.401 | -5.2507 | -67.102 | -52.886 | 10.74 | 8.349 | 5.6858 | 458.6 | 123.72 | 123.9 | -432.55 | 530.36 | 40.977 | -113.9 | 116.75 | 105.51 | 29.049 | 27.909 | 75.3 | 91.949 | -62.553 | -61.883 | 133.66 | 134.78 | 19.01 | -147.07 | -147.44 | 4.2189 | 0 | 19.57 | 25.985 | 122.69 | 111 | -19.229 | 62.957 | 63.781 | 63.69 | 1.7208 | 2.2381 | 1 | -54.553 | 0.9716 | 14.344 | 67.16 | 91.739 |  | 58.451 | -38.719 | -1.8839 | 0 | 0 | -56.967 | 0 | -23.441 | -123.8 | -122.59 | 34.807 | 80.868 | 85.02 | 117.2 | 80.81 | -12.9 | 65.704 | 56.426 | -15.27 | -15.409 | 100.53 | 85.66 | 57.327 | 56.799 | -48.727 | -47.363 | 210.48 | 161.87 | 156.87 | 158.66 | 93.801 | 82.587 | -25.585 | 442.92 | 248.54 | 0 | -35.583 | -37.049 | -9.6822 | 7.6542 | 3.8991 | 93.744 | -85.293 | -85.775 | -39.26 | 0 | -23.51 | 97.099 | 18.46 | -66.516 | -34.547 | -34.324 | 2.4713 | -80.258 | 38.487 | 24.517 | 0 | 0 | 36.738 | 36.748 | 35.896 | 61.121 | 61.456 | -77.699 | 50.389 | 50.241 | -65.381 | -55.781 | -18.213 | -14.919 | 17.876 | 0.8914 | -11.559 | 17.83 | -19.013 | 10.934 | -8.221 | 4.2059 | 7.9461 | 37.419 | 58.848 | 68.18 | 14.05 | 83.202 | 18.6 | -19.875 | 2.9084 | -2.8034 | 2.093 | 0.066 | 0 | -15.427 | -35.147 | 21.983 | 54.284 | 103.8 | 61.953 | -147.42 | -30.69 | 44.221 | -43.601 | 10.446 | 4.297 | 3.9551 | 11.961 | 139.25 | 138.82 | 283.3 | -285.06 | -579.48 | 584.89 | 509.45 | -132.81 | -131.86 | -54.299 | -46.098 | 54.358 | 55.625 | -109.1 | -109.81 | 12.043 | 11.637 | -70.08 | -69.864 | 94.949 | 93.76 | 55.2 | 55.599 | 22.09 | 2.48 | -385.95 | 83.866 | 83.535 | 11.6 | 29 | -12.3 | -12.3 | 1.4666 | 1.1065 | -494.54 | -224.96 | 380 | 273.26 | 17.477 | -298.35 | 297.79 | -45.854 | -181.87 | -297.04 | 120.79 | 123.5 |  | -371.45 | 134.49 | -238.27 | 238.66 | -6.8267 | 30.955 | 15.119 | 1.034 | 1.019 | -14.8 | 0 | 8.041 | 0.0015 | -36.269 | -17.753 | 36.9 | 54.283 | 50.61 | 0 | 0 | 35.634 | 37.361 | 36.422 |  | -29.1 |  | 8.17 | 8.6999 | -40.374 | 75.865 | 55.794 | -39.567 | -74.161 | 44.268 | 29.54 | 21.399 | -22.899 | -69.295 | 172.49
04/02/2025 | 13:30 | 0 | 23.068 | -46.047 | -31.21 | 34.605 | 26.95 | 68.681 | -129.76 | 68.883 | 32.671 | -33.719 | -17.76 | -50.21 | 44 | 17.388 | -44 | 13.434 | 261.32 | 12.874 | 13.263 | 21.937 | 0 | 18.23 | 6.8058 |  | 113 | -83.519 | -83.54 | 18.023 | 19.979 | 48.4 | 10.137 | 0.147 | -36.97 | -37.349 | -24.959 | 35.889 | 36.279 | 15.529 | 0.5964 | 70.797 | 73.809 | 41.87 | -57.468 | -60.13 | 24.428 | 19.143 | 75.686 | 76.758 | -2.0938 | -11.086 | -399.31 | -16.377 | -14.199 | -14.199 | 65.679 | 66.136 | -5.3879 | -67.102 | -49.143 | 11.541 | 8.1551 | 5.5733 | 433.75 | 131.07 | 132.11 | -452.36 | 511.66 | 40.977 | -90.28 | 92.054 | 105.51 | 28.409 | 27.03 | 74.54 | 90.08 | -65.634 | -65.768 | 131.3 | 132.57 | 20.323 | -132.41 | -133.69 | 4.5841 | 0 | 19.57 | 25.985 | 123.69 | 112.3 | -19.04 | 71.129 | 70.503 | 70.866 | 15.494 | 16.771 | 1 | -63.822 | -2.5955 | 13.888 | 66.36 | 84.97 |  | 59.477 | -37.869 | -1.8839 | 0 | 0 | -74.236 | 0 | -22.866 | -121.9 | -122.19 | 34.318 | 79.989 | 83.611 | 115.44 | 79.19 | -12.63 | 66.339 | 72.454 | -15.74 | -16 | 99.47 | 84.21 | 72.89 | 71.309 | -50.382 | -48.672 | 220.16 | 169.81 | 164.23 | 167.16 | 63.439 | 49.356 | -26.924 | 463.16 | 212.29 | 0 | -33.524 | -36.105 | 26.009 | 4.1511 | 4.3513 | 49.2 | -70.985 | -71.887 | -12.243 | 0 | -22.469 | 1 | 18.281 | -66.022 | -34.809 | -33.922 | 1.898 | -47.101 | 44.544 | 24.318 | 0 | 0 | 38.234 | 38.042 | 36.673 | 65.14 | 65.14 | -72.173 | 51.874 | 51.841 | -62.056 | -52.928 | -16.477 | -13.479 | 18.184 | 0.9744 | -11.459 | 17.64 | -16.304 | 11.057 | -8.274 | 4.0549 | 8.7427 | 38.49 | 55.74 | 61.276 | 14.45 | 82.474 | 19.299 | -15.461 | 4.2942 | -4.3119 | 1.9816 | 0.066 | 0 | -15.839 | -30.702 | 22.642 | 48.318 | 96.759 | 56.247 | -136.15 | -32.049 | 43.556 | -35.068 | 11.116 | 3.5059 | 3.2485 | 11.961 | 139.78 | 139.37 | 279.5 | -278.97 | -565.21 | 572.12 | 467.47 | -133.5 | -132.62 | -54.269 | -46.29 | 63.345 | 63.057 | -109.1 | -109.81 | 11.571 | 10.648 | -73.719 | -72.439 | 89.79 | 88.349 | 54.7 | 54.4 | 22.09 | 6 | -382.06 | 80.145 | 79.8 | 11.699 | 28 | -9.6 | -9.6 | 1.3746 | 1.3151 | -463.6 | -198.03 | 392.14 | 270.3 | -73.08 | -306.41 | 307.74 | -48.202 | -186.7 | -304.82 | 124.62 | 123.05 |  | -386.07 | 135.38 | -249.73 | 250.81 | -6.7498 | 30.955 | 15.039 | 1.0219 | 1.0039 | -14.72 | 0 | 8.3388 | 0.4105 | -34.95 | -18.428 | 33.599 | 53.139 | 53.339 | 0 | 0 | 41.536 | 40.28 | 40.528 |  | -26.799 |  | 8.1599 | 8.6999 | -44.535 | 75.093 | 55.266 | -45.27 | -73.936 | 44.922 | 29.287 | 20.799 | -21.299 | -99.547 | 184.7
04/02/2025 | 14:00 | 0 | 22.923 | -45.707 | -31.689 | 34.13 | 27.441 | 67.981 | -127.99 | 67.092 | 32.671 | -33.702 | -28.86 | -49.15 | 44 | 17.388 | -44 | 13.308 | 260.08 | 12.22 | 12.58 | 20.218 | 0 | 15.419 | 7.4043 |  | 113 | -88.79 | -88.489 | 17.96 | 28.86 | 48.4 | 9.8649 | 0.145 | -45.33 | -46.04 | -16.26 | 45.93 | 46.389 | 15.89 | -0.2367 | 72.632 | 75.296 | 41.58 | -63.094 | -62.512 | 32.572 | 33.362 | 72.204 | 73.409 | 0 | -1.5241 | -396.06 | -17.511 | -13.899 | -14.099 | 69.227 | 68.085 | -5.6455 | -67.102 | -43.953 | 12.035 | 7.946 | 5.4067 | 432.14 | 130.94 | 131.1 | -445.68 | 517.6 | 40.977 | -69.907 | 71.005 | 106.83 | 28.389 | 27.399 | 75.33 | 91.05 | -78.628 | -78.226 | 147.89 | 148.67 | 18.834 | -127.69 | -128.38 | 2.8246 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.19 | 109.09 | -18.95 | 72.612 | 70.981 | 73.133 | 18.661 | 19.309 | 1 | -63.09 | -7.2115 | 14.079 | 63.93 | 84.15 |  | 59.623 | -38.479 | -1.8839 | 0 | 0 | -72.435 | -0.0001 | -23.165 | -122.5 | -122.69 | 34.598 | 79.11 | 82.202 | 114.27 | 78.38 | -12.56 | 66.703 | 70.018 | -13.82 | -13.92 | 94.54 | 86.06 | 70.981 | 69.29 | -64.334 | -62.236 | 210.58 | 159.62 | 153.91 | 155.79 | 76.894 | 63.191 | -26.083 | 456.8 | 207.4 | 0 | -33.599 | -35.687 | 14.902 | -5.5227 | -5.0304 | 127.53 | -85.662 | -85.993 | -25.665 | 0 | -24.109 | 79.8 | 17.905 | -85.929 | -34.521 | -34.138 | 6.8421 | -61.164 | 11.761 | 22.699 | 0 | 0 | 37.33 | 38.093 | 36.989 | 79.541 | 79.374 | -121.23 | 65.737 | 65.73 | -100.86 | -95.764 | -18.785 | -17.939 | 18.372 | 0.972 | -11.769 | 19.71 | -19.772 | 11.581 | -8.369 | 3.407 | 10.756 | 43 | 97.821 | 102.11 | 13.41 | 93.563 | 21.299 | -18.937 | 3.4425 | -3.4215 | 2.0721 | 0.066 | 0 | -16.718 | -34.311 | 24.276 | 53.108 | 109.35 | 67.478 | -159.42 | -32.637 | 45.699 | -41.048 | 10.167 | 3.5938 | 3.2485 | 11 | 137.91 | 138.05 | 281.6 | -280 | -575.81 | 577.72 | 472.96 | -133.72 | -133.01 | -57.216 | -48.463 | 67.93 | 67.37 | -99.204 | -100.27 | 19.207 | 19.152 | -52.769 | -52.71 | 90.68 | 90.8 | 56.799 | 57.299 | 22.109 | -34.56 | -382.3 | 87.283 | 86.956 | 12.199 | 25.6 | -20 | -20 | 1.567 | 1.3151 | -466.03 | -187.88 | 388.02 | 266.53 | -65.253 | -305.17 | 305.18 | -58.342 | -194.69 | -303.27 | 116.21 | 117.59 |  | -380.43 | 145.45 | -235.48 | 236.61 | -8.9388 | 30.955 | 18.239 | 0.988 | 0.969 | -18.319 | 1.5199 | 9.5391 | -1.9027 | -35.625 | -16.932 | 36.099 | 54.034 | 55 | 0 | 0 | 44.021 | 45.207 | 45.373 |  | -25.399 |  | 8.2899 | 8.6999 | -44.772 | 79.174 | 59.444 | -43.821 | -78.354 | 47.347 | 29.474 | 19.799 | -19.799 | -96.777 | 200.67
04/02/2025 | 14:30 | 0 | 22.681 | -45.707 | -31.42 | 34.541 | 28.191 | 68.728 | -126.18 | 69.182 | 32.671 | -34.136 | -26.639 | -49.735 | 44 | 18.215 | -44 | 13.225 | 259.34 | 13.794 | 14.167 | 23.254 | 0 | 19.494 | 7.4732 |  | 113 | -87.779 | -87.339 | 18.067 | 26.639 | 48.4 | 10.795 | 0.151 | -39.15 | -39.43 | -27.52 | 39.49 | 39.68 | 15.289 | -0.0281 | 73.86 | 77.406 | 41.74 | -59.611 | -58.9 | 6.1119 | 6.0695 | 77.026 | 78.5 | -3.6641 | -18.837 | -388.23 | -16.597 | -14.099 | -13.999 | 64.631 | 63.366 | -5.8476 | -67.102 | -43.612 | 12.633 | 8.4642 | 5.7562 | 422.92 | 132.17 | 132.69 | -439.82 | 520.21 | 40.977 | -115.18 | 117.72 | 111.72 | 30.04 | 29.299 | 77.69 | 93.05 | -62.419 | -62.955 | 132.02 | 133.63 | 18.963 | -140.95 | -141.03 | 5.8403 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.8 | 110.5 | -19.069 | 67.419 | 66.375 | 67.195 | 10.846 | 11.23 | -12.804 | -57.803 | -5.3568 | 14.282 | 65.19 | 90.489 |  | 61.088 | -39.849 | -1.8839 | 0 | 0 | -66 | 0 | -23.931 | -127.59 | -128 | 34.884 | 79.11 | 84.081 | 114.27 | 78.38 | -13.05 | 71.266 | 68.753 | -13.85 | -13.96 | 98.39 | 88.04 | 67.272 | 66.909 | -50.299 | -50.599 | 219.42 | 165.5 | 159.52 | 163.24 | 89.1 | 74.955 | -26.647 | 450.98 | 218.91 | 0 | -33.482 | -35.72 | 0 | -7.9104 | -7.6769 | 149.05 | -84.106 | -85.183 | -35.875 | 0 | -23.899 | 105.09 | 17.807 | -91.168 | -35.67 | -33.751 | 6.5577 | -70.278 | 26.538 | 22.143 | 0 | 0 | 37.328 | 37.639 | 37.866 | 61.121 | 61.958 | -77.197 | 52.214 | 52.483 | -71.217 | -61.615 | -16.104 | -15.979 | 18.277 | 1.022 | -11.759 | 19.77 | -16.904 | 10.753 | -8.466 | 0.704 | 10.516 | 36.59 | 63.336 | 72.564 | 13.13 | 79.551 | 17.6 | -9.0238 | 9.891 | -10.644 | 2.0306 | 0.066 | 0 | -14.955 | -23.448 | 23.829 | 36.553 | 88.589 | 54.799 | -126.87 | -33.255 | 48.748 | -11.511 | 9.7136 | 3.7501 | 3.3751 | 10.859 | 142 | 142.13 | 285 | -283.52 | -565.66 | 564.71 | 477.19 | -136.89 | -134.6 | -52.237 | -43.405 | 72.5 | 69.192 | -99.204 | -100.27 | 20.899 | 20.009 | -57.789 | -56.984 | 84.489 | 85.709 | 57.099 | 57.599 | 22.335 | -28.639 | -384.13 | 89.93 | 89.61 | 12.199 | 29.1 | -19 | -18.399 | 1.567 | 1.2271 | -474.98 | -203.82 | 399.37 | 275.8 | -69.012 | -313.69 | 313.22 | -61.432 | -198.6 | -308.77 | 119.86 | 120.6 |  | -388.84 | 149.22 | -241.99 | 241.73 | -5.9313 | 30.955 | 19.28 | 1.0829 | 1.067 | -18.879 | 1.84 | 9.1644 | -2.3117 | -33.281 | -16.462 | 33.7 | 52.708 | 52.56 | 0 | 0 | 47.098 | 46.361 | 47.206 |  | -27.5 |  | 8.38 | 8.6999 | -40.565 | 75.221 | 53.268 | -40.03 | -73.012 | 41.818 | 30.416 | 20.899 | -21.299 | -83.606 | 180.67
04/02/2025 | 15:00 | 0 | 22.681 | -45.707 | -31.727 | 34.514 | 29.803 | 68.308 | -129.09 | 70.472 | 32.671 | -34.714 | -39.959 | -47.627 | 41.799 | 18.215 | -41.799 | 13.136 | 262.7 | 13.994 | 14.363 | 23.507 | 0 | 20.529 | 7.2638 |  | 113 | -95.19 | -95.05 | 18.827 | 39.959 | 46.2 | 9.597 | 0.149 | -52.65 | -53.459 | -15.109 | 53.169 | 53.889 | 15.488 | -0.3964 | 75.083 | 78.28 | 44.375 | -66.309 | -67.163 | 30.254 | 30.272 | 77.83 | 80.911 | 0 | -0.2071 | -419.42 | -16.483 | -14.299 | -14.099 | 73.052 | 71.303 | -5.6771 | -67.102 | -45.187 | 12.076 | 8.5672 | 5.8205 | 457.74 | 128.33 | 128.14 | -427.68 | 538.34 | 40.977 | -76.807 | 79.946 | 108.73 | 29.829 | 28.579 | 76.91 | 93.05 | -76.083 | -77.021 | 145.56 | 146.49 | 17.377 | -141.13 | -138.87 | 4.5221 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120 | 108.09 | -19.27 | 67.362 | 66.407 | 67.154 | 9.9065 | 10.691 | -11.301 | -57.622 | -5.8068 | 14.494 | 64.19 | 92.879 | 64.929 | 61.088 | -39.559 | -1.8839 | 0 | 0 | -53.636 | 0 | -24.19 | -127.59 | -126.19 | 35.598 | 78.231 | 83.142 | 113.1 | 77.54 | -12.8 | 69.039 | 54.255 | -14.86 | -15 | 97.83 | 89.22 | 53.945 | 53.09 | -63.479 | -63.681 | 203.16 | 150.6 | 146.55 | 148.24 | 78.954 | 57.915 | -26.704 | 438.43 | 174.56 | 0 | -33.735 | -35.114 | 20.381 | -17.951 | -12.446 | 149.05 | -87.32 | -88.68 | -26.17 | 15.479 | -23.139 | 79.4 | 17.407 | -100.92 | -38.114 | -37.111 | 7.9978 | -58.92 | 34.96 | 24.45 | 0 | 0 | 38.082 | 37.566 | 36.345 | 77.029 | 76.862 | -112.86 | 66.538 | 66.892 | -96.266 | -90.626 | -19.693 | -19.819 | 18.658 | 0.9622 | -11.649 | 19.31 | -21.296 | 10.585 | -8.398 | 0.627 | 10.606 | 39.229 | 91.343 | 95.167 | 12.88 | 85.787 | 17.7 | -11.6 | 10.137 | -10.83 | 2.0285 | 0.066 | 0 | -14.955 | -27.437 | 23.846 | 42.52 | 97.623 | 65.247 | -148.81 | -33.369 | 51.485 | -11.334 | 10.268 | 4.1505 | 3.7548 | 12 | 132.87 | 133.54 | 284.1 | -283 | -571.37 | 576.74 | 455.39 | -128.4 | -127.27 | -55.99 | -46.691 | 67.413 | 66.529 | -99.204 | -100.27 | 18.394 | 17.471 | -42.825 | -43.594 | 89.319 | 89.98 | 57 | 57.5 | 22.295 | -58.72 | -387.31 | 86.2 | 85.877 | 12.8 | 29.6 | -15.6 | -15.699 | 1.4556 | 1.2271 | -443.77 | -159.38 | 359.33 | 246.93 | -74.166 | -288.92 | 286.32 | -47.31 | -182 | -283.1 | 113.64 | 114.62 | 47.134 | -353.08 | 132.35 | -221.47 | 220.48 | -7.6452 | 30.955 | 19.52 | 1.047 | 1.0349 | -19.36 | 3.2799 | 9.3363 | -3.8071 | -34.044 | -16.142 | 34.7 | 54.201 | 52.428 | 0 | 0 | 44.076 | 43.677 | 44.168 |  | -28.899 | 18.642 | 8.4899 | 8.6999 | -43.231 | 78.172 | 57.127 | -42.541 | -77.642 | 45.736 | 30.772 | 22.799 | -22.799 | -119.43 | 219.06
04/02/2025 | 15:30 | 0 | 22.617 | -45.175 | -32.077 | 34.03 | 29.042 | 67.711 |  | 67.47 | 32.671 | -33.223 | -26.639 | -49.324 | 44 | 19.044 | -44 | 12.707 | 249.22 |  | 14.62 |  | 0 | 21.247 | 8.2023 |  | 113 | -90.699 | -90.58 | 19.381 | 28.86 | 48.4 | 9.8219 | 0.149 | -47.049 | -47.099 | -18.309 | 47.139 | 47.81 | 15.849 | -0.5989 | 73.984 | 77.571 | 38.753 | -60.683 | -62.743 | 19.543 | 27.649 | 75.553 | 75.285 | -1.0469 | -10.224 | -390.8 | -17.708 | -13.599 | -13.699 | 66.956 | 68.228 | -5.4134 | -67.102 | -41.427 | 12.852 |  | 5.3792 | 421.88 | 131.44 | 132.32 | -433.93 | 516.21 | 40.977 | -53.837 | 56.405 | 110.78 | 29.819 | 28.42 | 76.91 | 93 | -76.887 | -76.619 | 142.59 | 142.95 | 18.64 | -131.55 | -131.17 | 3.625 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.5 | 107.4 | -19.409 | 71.066 | 70.616 | 70.711 | 16.136 | 17.293 | -10.674 | -60.586 | -8.5424 | 14.356 | 64.669 | 90.4 | 64.226 | 61.088 | -39.509 | -1.8839 | 0 | 0 | -60.479 | 0.0001 | -24.038 | -126 | -125.69 |  | 77.352 | 82.202 | 111.93 | 76.72 | -12.81 | 68.674 | 59.517 | -16.45 | -16.44 | 101.12 | 88.29 | 58.381 | 58.4 | -59.982 | -59.245 | 208.75 | 155.93 | 152.25 | 153.42 | 83.038 | 69.724 | -26.126 | 448.46 | 178.32 | 0 | -33.058 | -35.235 | 0 | -15.838 |  | 155.19 | -87.887 | -88.822 | -33.1 | 0 | -23.5 | 116.09 | 17.535 | -102.95 | -38.171 | -36.986 | 10.55 | -65.761 | 26.011 | 22.691 | 0 | 0 | 38.063 | 38.659 | 37.141 | 76.025 | 76.527 | -110.52 | 62.703 | 62.027 | -93.016 | -86.114 | -20.74 | -18.969 | 18.33 | 1.033 | -11.689 | 18.36 |  | 11.298 | -8.468 | 0.567 | 10.76 | 38.119 | 89.569 | 94.773 | 13.45 | 83.844 | 15.699 | -10.757 | 10.249 | -10.715 | 2.0335 | 0.066 | 0 | -16.153 | -26.584 | 23.986 | 40.587 | 95.311 | 61.961 | -140.78 | -33.501 | 50.423 | -11.522 | 9.478 | 4.8438 | 4.5458 | 11.02 | 132.94 | 133.24 | 284.1 | -282.77 | -565.21 | 565.46 | 445.69 | -128.43 | -126.74 | -54.917 | -45.6 | 70.254 | 68.295 | -99.204 | -100.27 | 20.075 | 19.042 | -38.091 | -39.148 | 85.089 | 85.269 | 56.599 | 54.799 | 22.56 | -54.88 | -392.62 | 92.219 | 91.904 | 12.8 | 28.5 | -19.899 | -20 | 1.4467 | 1.293 | -441.12 | -160.4 | 367.66 | 247.14 | -78.767 |  |  | -55.187 | -184.1 | -301.6975 | 111.32 | 111.72 | 56.511 | -354.34 | 136.81 | -216.95 | 219.19 | -7.409 | 30.955 | 22.239 | 1.088 | 1.082 | -21.6 | 4.4 | 9.6338 | -4.4815 | -32.491 | -16.054 | 33.4 | 51.263 | 51.117 | 0 | 0 | 44.003 | 47.174 | 47.238 |  | -28 | 17.984 | 8.4399 | 8.6999 | -39.632 | 76.339 | 56.43 | -38.908 | -76.111 | 44.23 | 30.391 | 21.6 | -20.399 | -116.35 | 207.5
04/02/2025 | 16:00 | 0 | 22.818 | -45.062 | -32.11 | 33.64 | 30.512 | 67.566 |  | 66.626 | 32.671 | -32.629 | -24.42 | -48.996 | 41.799 | 19.044 | -41.799 | 13.098 | 249.24 |  | 15.091 |  | 0 | 21.506 | 7.0985 |  | 113 | -88.91 | -88.819 | 20.273 | 24.42 | 48.4 | 10.196 | 0.152 | -43.119 | -43.169 | -21.17 | 44.009 | 43.79 | 16.709 | -0.7397 | 73.273 | 75.392 | 36.918 | -62.023 | -62.148 | 20.27 | 17.743 | 72.337 | 74.615 | -0.5235 | -4.7869 | -392.66 | -17.887 | -13.999 | -14.099 | 67.329 | 66.573 | -5.5483 | -67.102 | -44.629 | 11.775 |  | 5.3416 | 423.38 | 129.85 | 131.41 | -422.46 | 521.41 | 40.977 | -88.467 | 90.625 | 108.47 | 29.04 | 27.829 | 76.11 | 92.099 | -72.064 | -71.93 | 139.31 | 140.31 | 19.038 | -134.66 | -134.69 | 4.1758 | 0 | 19.57 | 25.985 | 117.69 | 105.19 | -19.17 | 68.293 | 67.436 | 68.363 | 13.392 | 13.944 | -14.09 | -58.64 | -8.449 | 14.333 | 62.939 | 88.879 | 64.226 | 60.356 | -39.329 | -1.8839 | 0 | 0 | -68.03 | 0 | -23.741 | -126.59 | -127.5 |  | 76.473 | 81.263 | 110.76 | 75.95 | -12.59 | 65.731 | 69.461 | -17.01 | -17.18 | 105.35 | 86.11 | 69.272 | 69.49 | -59.137 | -57.827 | 213.94 | 159.22 | 154.88 | 158.51 | 74.444 | 60.824 | -26.257 | 432.62 | 167.39 | 0 | -31.539 | -34.161 | 16.498 | -15.416 |  | 122.92 | -82.547 | -83.089 | -22.79 | 0 | -7.69 | 98.3 | 16.843 | -98.399 | -35.64 | -35.062 | 7.8247 | -57.889 | 32.577 | 22.168 | 0 | 0 | 37.593 | 38.504 | 37.329 | 71.671 | 72.006 | -96.119 | 61.239 | 61.102 | -80.954 | -72.219 | -19.693 | -16.859 | 18.277 | 1.0208 | -11.819 | 17.94 |  | 11.052 | -7.553 | 0.723 | 10.587 | 36.54 | 74.038 | 80.845 | 13.45 | 81.048 | 16 | -8.5374 | 10.298 | -11.332 | 2.0131 | 0.066 | 0 | -16.195 | -24.73 | 22.115 | 37.982 | 92.596 | 57.995 | -137.52 | -31.644 | 49.831 | -6.2507 | 10.106 | 4.7071 | 4.3138 | 12 | 135.1 | 135.66 | 282.89 | -280.43 | -561.1 | 563.09 | 442.51 | -129.44 | -129.15 | -53.88 | -45.195 | 71.536 | 69.798 | -93.046 | -92.68 | 22.514 | 22.25 | -41.571 | -42.947 | 85.79 | 85.269 | 57.599 | 57.099 | 22.354 | -47.599 | -378.95 | 88.299 | 89.18 | 12.199 | 28.5 | -19.7 | -19.2 | 1.4467 | 1.293 | -429.87 | -150.63 | 379.49 | 252.35 | -122.18 |  |  | -63.257 | -189.52 | -320.295 | 113.38 | 112.9 | 61.18 | -371.2 | 141.82 | -226.28 | 227.95 | -7.6974 | 30.955 | 20.399 | 1.0549 | 1.042 | -20.319 | 4.0799 | 9.1949 | -4.8325 | -32.664 | -16.609 | 34.599 | 55.113 | 56.153 | 0 | 0 | 45.744 | 46.687 | 47.544 |  | -26.5 | 17.696 | 8.4799 | 8.6999 | -41.328 | 77.067 | 55.03 | -40.37 | -75.608 | 43.455 | 30.628 | 20.799 | -21.799 | -119.81 | 214.14
04/02/2025 | 16:30 | 0 | 22.77 | -45.567 | -32.308 | 32.632 | 26.76 | 64.813 |  | 65.238 | 32.671 | -32.193 | -28.86 | -43.076 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.323 | 240.08 |  | 15.418 |  | 0 | 21.378 | 7.152 |  | 113 | -89.19 | -89.26 | 20.453 | 28.86 | 41.799 | 10.09 | 0.156 | -45.56 | -45.95 | -21.639 | 46.15 | 46.34 | 17.181 | -0.8134 | 73.075 | 76.131 | 35.688 | -60.013 | -59.455 | 7.291 | 7.2803 | 70.462 | 74.481 | -3.6641 | -20.568 | -352.46 | -17.305 | -13.899 | -14.099 | 65.497 | 64.504 | -5.6273 | -67.102 | -33.49 | 12.558 |  | 4.9333 | 383.34 | 123.35 | 122.86 | -386.75 | 493.41 | 40.977 | -72.637 | 77.383 | 107.32 | 28.67 | 27.34 | 76.11 | 91.129 | -81.575 | -81.039 | 150.78 | 151.82 | 16.926 | -129.54 | -129.64 | 3.2076 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118 | 106.19 | -19.479 | 70.403 | 68.441 | 67.544 | 15.985 | 16.928 | -12.962 | -51.851 | -16.832 | 14.289 | 63.7 | 88.559 | 62.819 | 59.623 | -39.18 | -2.0095 | 0 | 0 | -72.865 | 0.0001 | -23.588 | -126.69 | -125.8 |  | 75.595 | 79.854 | 108.41 | 75.11 | -12.33 | 65.745 | 73.484 | -12.05 | -12.149 | 95.19 | 85.22 | 75.345 | 71.545 | -66.858 | -66.254 | 202.73 | 154.26 | 148.22 | 150.44 | 73.307 | 60.389 | -25.594 | 395.97 | 183.21 | 0 | -25.253 | -28.138 | 13.02 | -12.967 |  | 153.66 | -83.862 | -83.833 | -25.873 | 14.279 | -15.909 | 93.7 | 16.451 | -93.498 | -38.208 | -36.978 | 10.701 | -53.624 | 23.547 | 23.006 | 0 | 0 | 33.518 | 33.208 | 32.066 | 82.388 | 81.886 | -122.91 | 69.269 | 69.096 | -104.38 | -100.73 | -24.512 | -21.939 | 18.426 | 1.1026 | -11.649 | 19.54 |  | 11.568 | -7.512 | 0.751 | 10.749 | 32.529 | 101.38 | 107.08 | 11.96 | 69.933 | 16 | -10.008 | 10.071 | -10.803 | 1.9889 | 0.066 | 0 | -19.038 | -25.28 | 0.0536 | 38.738 | 90.59 | 60.437 | -136.62 | -28.392 | 50.833 | -0.1584 | 9.7883 | 4.7364 | 4.2927 | 11 | 143.35 | 142.93 | 283.3 | -283.51 | -571.93 | 576.22 | 461.58 | -135.82 | -135.12 | -51.641 | -43.052 | 73.668 | 70.192 | -93.046 | -92.68 | 29.446 | 29.259 | -47.331 | -48.692 | 85.48 | 84.62 | 56.799 | 56.5 | 22.068 | -36.08 | -398.93 | 100.56 | 102.43 | 12.8 | 24.5 | -27.5 | -27 | 1.9314 | 1.6786 | -454.87 | -157.54 | 413.48 | 270.04 | -149.88 |  |  | -74.895 | -214.18 | -338.8925 | 120.02 | 117.08 | 79.908 | -406.07 | 162.75 | -243.81 | 244.89 | -6.6701 | 30.955 | 19.6 | 1.0479 | 1.0369 | -19.36 | 3.7599 | 8.6892 | -3.6606 | -32.695 | -16.697 | 33.2 | 51.844 | 52.557 | 0 | 0 | 46.194 | 45.848 | 46.732 |  | -23.7 | 18.036 | 8.2299 | 8.6999 | -38.826 | 75.818 | 52.768 | -36.84 | -73.603 | 42.477 | 31.227 | 18.1 | -17.899 | -109.96 | 213.85
04/02/2025 | 17:00 | 0 | 22.266 | -45.029 | -33.363 | 31.685 | 27.344 | 62.755 |  | 64.546 | 32.743 | -31.751 | -22.2 | -40.227 | 33 | 13.248 | -33 | 12.518 | 234.08 |  | 13.624 |  | 0 | 20.508 | 7.615 |  | 113 | -84.54 | -84.37 | 21.222 | 22.2 | 39.6 | 11.394 | 0.16 | -41.74 | -42.38 | -17.69 | 42.31 | 43.049 | 17.087 | -0.7635 | 72.434 | 76.179 | 32.219 | -60.817 | -61.211 | 31.088 | 32.972 | 68.721 | 70.462 | -0.5235 | -6.8429 | -361.64 | -15.946 | -14.399 | -14.299 | 67.184 | 65.033 | -5.7012 | -67.102 | -43.003 | 11.155 |  | 5.0929 | 397.77 | 110.66 | 111.11 | -376.97 | 480.27 | 40.977 | -71.09 | 71.831 | 104.27 | 28.639 | 26.979 | 74.559 | 90.11 | -72.466 | -72.198 | 135.81 | 136.19 | 18.257 | -138.47 | -137.87 | 1.1777 | 0 | 19.57 | 25.985 | 114.59 | 102.8 | -18.87 | 64.757 | 61.322 | 62.917 | 0.6879 | 0.2728 | -21.488 | -40.88 | -10.901 | 14.651 | 64.05 | 89.86 | 62.116 | 58.891 | -38.7 | -2.0095 | 0 | 0 | -72.223 | 0.0001 | -23.53 | -123.5 | -122.9 |  | 73.837 | 78.915 | 107.24 | 73.58 | -12.27 | 62.167 | 71.879 | -1.79 | -1.6699 | 74.98 | 83.81 | 72.654 | 70.272 | -57.762 | -56.954 | 199.08 | 150.03 | 146.13 | 146.92 | 49.658 | 32.585 | -28.907 | 388.82 | 226.65 | 0 | -18.136 | -20.125 | 34.779 | 0.4561 |  | 49.2 | -62.805 | -63.929 | 1.4057 | 0 | -25.269 | 1 | 15.664 | -62.654 | -37.485 | -36.542 | 10.725 | -31.648 | 30.877 | 22.541 | 0 | 0 | 30.665 | 30.922 | 30.231 | 71.838 | 72.006 | -101.81 | 61.034 | 60.235 | -84.051 | -78.473 | -22.549 | -18.989 | 18.182 | 1.0684 | -11.679 | 18.17 |  | 11.382 | -7.694 | 0.769 | 10.842 | 31.549 | 80.235 | 84.384 | 12.54 | 74.912 | 14.8 | -6.1323 | 10.139 | -11.251 | 1.9835 | 0.066 | 0 | -18.42 | -20.882 | 18.634 | 32.1 | 88.643 | 56.788 | -129.76 | -28.029 | 47.289 | 2.4149 | 9.991 | 4.5509 | 4.1239 | 11.5 | 153.51 | 154.25 | 279.89 | -280.05 | -580.43 | 582.85 | 498.2 | -147.16 | -145.88 | -60.259 | -51.843 | 68.56 | 67.67 | -113.57 | -112.16 | 47.266 | 47.112 | -64.34 | -64.198 | 86.4 | 85.639 | 56 | 55.599 | 22.416 | 2.48 | -336.65 | 93.36 | 93.125 | 15.6 | 16 | -48 | -47.599 | 1.4923 | 1.1482 | -486.15 | -206.96 | 500.91 | 325.1 | -8.6478 |  |  | -125.23 | -276.73 | -357.49 | 125.8 | 124.61 | 128.18 | -485.25 | 213.37 | -270.13 | 271.62 | -6.563 | 30.955 | 16.879 | 1.028 | 1.006 | -16.719 | 1.12 | 9.0431 | -0.8194 | -40.636 | -14.998 | 37.099 | 50.411 | 52.085 | 0 | 0 | 44.249 | 45.078 | 44.778 |  | -15.899 | 18.103 | 8.0199 | 8.6999 | -47.3 | 78.541 | 61.418 | -47.714 | -77.598 | 51.204 | 25.804 | 10 | -10.1 | -83.962 | 180.29
04/02/2025 | 17:30 | 0 | 21.915 | -43.717 | -33.119 | 30.925 | 28.145 | 62.09 |  | 62.833 | 31.704 | -31.061 | -22.2 | -36.46 | 30.799 | 11.592 | -30.799 | 13.302 | 220.84 |  | 11.612 |  | 0 | 16.369 | 6.81 |  | 113 | -82.72 | -82.47 | 19.843 | 22.2 | 35.2 | 8.579 | 0.15 | -36.45 | -37.22 | -22.709 | 36.959 | 37.52 | 17.163 | -1.1069 | 71.596 | 73.942 | 28.191 | -55.86 | -54.987 | 9.228 | 7.7828 | 67.381 | 68.721 | -3.6641 | -18.633 | -315.32 | -16.311 | -14.199 | -13.999 | 61.191 | 60.293 | -5.5293 | -67.102 | -36.072 | 10.519 |  | 4.0562 | 352.51 | 109.37 | 109.07 | -337.15 | 458.26 | 40.977 | -124.69 | 126.83 | 104.33 | 28.149 | 26.989 | 73.059 | 88.19 | -71.93 | -71.394 | 141.61 | 142.54 | 17.265 | -128.47 | -128.44 | 1.0579 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112.69 | 101.5 | -18.17 | 67.503 | 63.471 | 66.2 | 4.7529 | 5.3656 | -14.813 | -38.927 | -17.708 | 14.771 | 63.11 | 85.819 | 61.413 | 58.598 | -39.2 | -2.0095 | 0 | 0 | -91.53 | 0.0001 | -23.757 | -121.69 | -121.9 |  | 72.079 | 77.036 | 104.9 | 71.98 | -11.95 | 61.479 | 91.332 | -2.84 | -2.7 | 78.86 | 80.21 | 92.527 | 88.618 | -58.421 | -56.945 | 202.84 | 158.34 | 152.49 | 154.25 | 55.813 | 38.896 | -28.79 | 349.85 | 262.2 | 0 | -23.209 | -24.885 | 27.661 | 9.788 |  | 36.911 | -64.042 | -65.07 | -4.5677 | 0 | -16.569 | 0 | 14.487 | -40.557 | -37.895 | -37.276 | 8.391 | -37.894 | 0 | 24.177 | 0 | 0 | 31.716 | 31.515 | 30.528 | 73.01 | 70.499 | -98.464 | 59.9 | 60.169 | -80.245 | -73.975 | -19.414 | -14.149 | 17.972 | 1.0916 | -11.409 | 16.97 |  | 10.855 | -7.53 | 0.775 | 11.063 | 35.02 | 76.687 | 82.553 | 12.54 | 77.428 | 18 | -2.0357 | 9.9059 | -10.421 | 2.0417 | 0.066 | 0 | -17.851 | -17.341 | 18.888 | 27.478 | 83.858 | 53.658 | -121.38 | -26.286 | 43.034 | 7.8109 | 10.05 | 4.0235 | 3.7969 | 11 | 160.08 | 161.39 | 284.5 | -283.39 | -588.75 | 597.09 | 543.58 | -152.17 | -150.41 | -53.968 | -45.842 | 66.037 | 62.854 | -113.57 | -112.16 | 59.165 | 59.099 | -66.213 | -67.31 | 78.11 | 78.51 | 58.4 | 58.099 | 22.457 | 28.399 | -359.36 | 106.6 | 107.14 | 16.7 | 14.8 | -56.599 | -57 | 1.2914 | 1.0532 | -531.51 | -232.82 | 531.1 | 361.07 | -16.559 |  |  | -141.21 | -305.89 | -376.0875 | 125.92 | 129.99 | 146.45 | -517.14 | 233.88 | -278.99 | 280.25 | -5.4561 | 30.955 | 17.68 | 0.918 | 0.906 | -18.799 | 2.96 | 8.4832 | -3.3096 | -40.547 | -13.887 | 38.7 | 52.794 | 53.9 | 0 | 0 | 41.503 | 41.603 | 42.092 |  | -14.399 | 17.679 | 8.0999 | 8.6999 | -42.203 | 72.514 | 54.582 | -42.261 | -72.299 | 45.238 | 26.384 | 8.8 | -8.6 | -48.946 | 191.39
04/02/2025 | 18:00 | 0 | 21.971 | -43.811 | -32.846 | 29.935 | 26.87 | 59.67 |  | 57.862 | 29.24 | -28.182 | -15.539 | -37.063 | 30.799 | 14.076 | -30.799 | 12.776 | 217.34 |  | 6.9015 |  | 0 | 6.3675 | 4.1418 |  | 113 | -82.489 | -82.37 | 21.124 | 15.539 | 35.2 | 10.946 | 0.166 | -41.84 | -42.279 | -11.77 | 42.919 | 43.139 | 16.976 | -1.1236 | 69.13 | 71.025 | 19.148 | -58.406 | -58.283 | 24.09 | 25.155 | 60.281 | 59.611 | -1.5703 | -8.8453 | -299.02 | -18.141 | -13.299 | -13.199 | 64.433 | 62.987 | -5.189 | -67.102 | -30.278 | 10.369 |  | 3.2486 | 334.08 | 106.47 | 107.6 | -338.75 | 434.12 | 40.977 | -50.482 | 50.945 | 99.067 | 25.319 | 27.639 | 70.779 | 79.19 | -89.747 | -88.943 | 154.6 | 155.93 | 20.01 | -102.66 | -102.5 | -4.7027 | 0 | 19.57 | 25.985 | 111.9 | 100 | -17.319 | 75.498 | 73.124 | 74.288 | 14.322 | 15.503 | -21.502 | -36.604 | -26.842 | 14.43 | 57.81 | 81.599 | 60.007 | 57.279 | -38.559 | -2.0095 | 0 | 0 | -96.611 | 0 | -23.155 | -124.3 | -124.69 |  | 71.2 | 75.158 | 102.55 | 70.52 | -10.95 | 58.887 | 97.383 | -3.09 | -3.0399 | 74.43 | 78.13 | 96.763 | 94.345 | -68.171 | -66.599 | 195.74 | 150.3 | 146.62 | 147.91 | 47.85 | 29.782 | -29.932 | 345.55 | 248.2 | 0 | -22.413 | -23.985 | 30.858 | 0.6415 |  | 44.591 | -63.853 | -64.823 | 3.5648 | 15.71 | -9.0699 | 0 | 13.442 | -53.321 | -37.313 | -36.521 | 9.9069 | -28.139 | 4.349 | 24.334 | 0 | 0 | 36.363 | 36.871 | 35.582 | 90.593 | 90.426 | -145.01 | 70.091 | 70.096 | -112.42 | -105.14 | -35.323 | -26.839 | 18.277 | 1.1612 | -11.689 | 16.09 |  | 11.161 | -7.091 | 0.769 | 10.852 | 27.25 | 108.25 | 114.58 | 12.19 | 75.072 | 17.6 | -3.4828 | 10.111 | -10.823 | 2.2647 | 0.066 | 0 | -17.192 | -19.801 | 16.533 | 30.587 | 87.455 | 58.879 | -130.03 | -24.885 | 44.531 | 9.0423 | 10.05 | 4.6388 | 4.2294 | 11.439 | 156.59 | 156.66 | 284.1 | -280.34 | -602.03 | 604.01 | 540.1 | -150.26 | -149.54 | -60.25 | -53.568 | 64.685 | 65.136 | -120.74 | -118.27 | 61.68 | 61.032 | -67.433 | -67.685 | 80.58 | 80.66 | 55.799 | 56.099 | 22.376 | 33.52 | -366.53 | 112.51 | 112.27 | 16.2 | 13.1 | -59.5 | -59.7 | 1.2914 | 1.0532 | -532.29 | -220.85 | 539.38 | 362.81 | 4.3383 |  |  | -144.34 | -311.42 | -394.685 | 126.33 | 129.39 | 150.31 | -527.56 | 243.96 | -279.65 | 281.79 | -8.568 | 30.955 | 17.6 | 0.697 | 0.684 | -17.12 | 2.64 | 7.7833 | -2.6047 | -42.394 | -14.18 | 39.9 | 51.825 | 50.45 | 0 | 0 | 42.385 | 41.331 | 43.604 |  | -11.5 | 18.424 | 8.4399 | 8.6999 | -50.431 | 79.715 | 61.704 | -50.031 | -77.77 | 51.375 | 25.226 | 5 | -4.5999 | -58.795 | 214.6
04/02/2025 | 18:30 | 0 | 23.365 | -46.611 | -32.901 | 30.456 | 26.6 | 60.306 |  | 59.194 | 29.77 | -29.01 | -15.539 | -45.095 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 12.835 | 224.5 |  | 7.25 |  | 0 | 5.7502 | 2.5021 |  | 113 | -84.65 | -84.139 | 21.991 | 15.539 | 44 | 12.017 | 0.181 | -39.75 | -39.97 | -21.87 | 40.189 | 40.389 | 17.234 | -1.7014 | 69.135 | 72.212 | 21.508 | -58.138 | -57.613 | 6.7194 | 6.6607 | 64.702 | 65.907 | -3.6641 | -20.593 | -291.86 | -31.515 | -6.4999 | -6.5999 | 63.763 | 63.198 | -5.6717 | -67.102 | -28.704 | 9.0699 |  | 3.257 | 324.7 | 94.058 | 93.722 | -317.98 | 414.08 | 40.977 | -45.86 | 47.492 | 95.853 | 25.209 | 30.02 | 70.779 | 75.529 | -79.03 | -78.494 | 143.24 | 144.74 | 19.711 | -112.69 | -111.42 | -7.32 | 0 | 19.57 | 25.985 | 112.5 | 101 | -17.309 | 70.557 | 68.25 | 68.597 | 3.3789 | 3.5572 | -28.912 | -22.146 | -30.12 | 15.23 | 55.83 | 81.61 | 60.007 | 56.694 | -38.529 | -2.0095 | 0 | 0 | -82.431 | 0 | -23.452 | -122 | -120.9 |  | 70.321 | 75.158 | 102.55 | 69.8 | -10.57 | 58.819 | 82.127 | -3.09 | -3.0699 | 77.85 | 78.97 | 82.327 | 80.672 | -63.299 | -62.409 | 192.14 | 148.28 | 143.56 | 145.96 | 50.015 | 31.818 | -30.176 | 326.76 | 291.6 | 0 | -22.397 | -24.467 | 29.448 | 5.9997 |  | 26.159 | -59.055 | -59.564 | 2.3694 | 0 | -7.7599 | 0 | 14.218 | -46.852 | -39.441 | -38.47 | 10.258 | -29.355 | -4.0704 | 24.924 | 0 | 0 | 38.113 | 38.297 | 37.291 | 79.541 | 78.871 | -141.66 | 65.753 | 65.241 | -112.15 | -105.01 | -35.118 | -25.639 | 18.182 | 1.503 | -11.669 | 15.19 |  | 11.134 | -6.562 | 0.769 | 11.03 | 27.889 | 107.32 | 114.39 | 12.55 | 76.186 | 15.8 | -4.4144 | 11.644 | -12.216 | 2.575 | 0.066 | 0 | -17.899 | -22.87 | 15.258 | 35.209 | 86.514 | 56.554 | -128.07 | -26.116 | 46.997 | 3.6753 | 10.319 | 8.1264 | 7.6374 | 12 | 166.91 | 166.33 | 281.2 | -279.87 | -596.58 | 597.25 | 570.23 | -157.92 | -157.95 | -50.701 | -41.407 | 65.582 | 64.407 | -120.74 | -118.27 | 64.239 | 64.207 | -74.952 | -73.614 | 72.83 | 72.93 | 62.9 | 62.9 | 22.621 | 37.759 | -378.8 | 115.63 | 115.37 | 19 | 21.6 | -62.5 | -63 | 1.4947 | 1.1888 | -561.34 | -265.87 | 578.15 | 395.46 | 3.7 |  |  | -158.32 | -329.21 | -413.2825 | 135.32 | 135.64 | 165 | -562.26 | 257.82 | -301.31 | 303.49 | -6.3543 | 30.955 | 20.799 | 0.331 | 0.32 | -19.92 | 5.36 | 7.6187 | -5.7999 | -38.381 | -11.25 | 34.4 | 51.908 | 50.349 | 0 | 0 | 42.79 | 43.358 | 41.304 |  | -20.5 | 16.062 | 9.8599 | 8.6999 | -39.453 | 74.375 | 51.911 | -39.741 | -73.754 | 40.413 | 32.588 | 14.699 | -14.3 | -24.189 | 182.22
04/02/2025 | 19:00 | 0 | 25.631 | -50.793 | -32.24 | 32.758 | 27.016 | 65.248 | -121.4 | 65.288 | 32.748 | -32.544 | -31.079 | -49.216 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 13.155 | 246.82 | 9.6004 | 9.5874 | 15.707 | 0 | 6.605 | 2.3815 |  | 113 | -94.559 | -94.44 | 22.574 | 31.079 | 48.4 | 14.274 | 0.185 | -51.709 | -51.909 | -17.54 | 52.31 | 52.7 | 19.881 | -3.4484 | 76.294 | 79.356 | 30.902 | -66.041 | -65.375 | 4.5131 | 4.3472 | 73.945 | 75.954 | -3.6641 | -18.465 | -343.37 | -32.083 | -5.8999 | -5.8999 | 72.048 | 71.014 | -6.2868 | -67.102 | -32.253 | 10.13 | 5.7402 | 3.8849 | 379.65 | 95.004 | 95.4 | -311.53 | 464.74 | 40.977 | -133.77 | 136.36 | 105.23 | 30.01 | 35.779 | 77.72 | 83.05 | -75.145 | -75.011 | 146.12 | 147.91 | 15.361 | -154.43 | -152.66 | -6.6164 | 0 | 19.57 | 25.985 | 118.8 | 107.59 | -18.059 | 60.348 | 56.922 | 58.443 | -10.273 | -9.9703 | -30.268 | -20.154 | -22.527 | 16.276 | 59.799 | 93.23 | 60.71 | 57.865 | -39.719 | -2.0095 | 0 | 0 | -79.719 | 0.0002 | -23.959 | -125.69 | -124.59 | 33.785 | 70.321 | 79.854 | 102.55 | 69.79 | -11.18 | 61.02 | 78.634 | -3.01 | -2.89 | 88.51 | 83.71 | 78.709 | 77.709 | -65.738 | -63.372 | 195.71 | 150.37 | 145.19 | 147.65 | 75.662 | 53.627 | -31.719 | 323.23 | 335.99 | 0 | -21.891 | -24.144 | 10.815 | 26.212 | 24.394 | 41.52 | -66.636 | -67.644 | -17.089 | 0 | -23.859 | 0 | 15.245 | -11.918 | -38.929 | -38.373 | 8.522 | -51.807 | 0 | 24.932 | 0 | 0 | 37.189 | 37.989 | 36.304 | 76.36 | 76.192 | -160.08 | 67.251 | 67.392 | -125.55 | -119.17 | -35.462 | -25.409 | 18.372 | 1.5384 | -11.789 | 15.31 | -35.583 | 10.468 | -6.287 | 0.634 | 10.984 | 31.389 | 121.48 | 128.18 | 12.65 | 82.496 | 15.5 | -7.9394 | 12.283 | -13.138 | 2.8128 | 0.066 | 0 | -16.629 | -29.188 | 15.399 | 44.957 | 95.897 | 65.143 | -147.28 | -28.038 | 52.511 | -2.2068 | 9.85 | 11.321 | 10.791 | 12 | 172.76 | 171.58 | 288.7 | -286.94 | -616.81 | 616.9 | 618.13 | -163.06 | -162.37 | -48.356 | -38.018 | 63.891 | 62.701 | -120.74 | -125.99 | 65.053 | 64.196 | -60.355 | -59.429 | 84.58 | 83.61 | 64.4 | 62.9 | 22.602 | 40.4 | -375.87 | 112.73 | 112.46 | 20.2 | 23.899 | -62.5 | -63 | 1.4947 | 1.1888 | -609.94 | -311.53 | 565.73 | 408.58 | 25.082 | -432.94 | 433.16 | -154.81 | -328.51 | -431.88 | 134.69 | 135.33 | 159.34 | -555.79 | 255.6 | -293.57 | 296.44 | -6.0109 | 30.955 | 23.68 | 0.189 | 0.173 | -24.879 | 9.84 | 7.5255 | -10.487 | -37.294 | -9.9595 | 36.799 | 53.79 | 52.34 | 0 | 0 | 41.644 | 40.892 | 42.564 |  | -23.799 | 16.193 | 10.389 | 8.6999 | -35.511 | 74.088 | 48.862 | -35.662 | -72.643 | 36.694 | 35.329 | 16.799 | -17.7 | 5.2393 | 175.3
04/02/2025 | 19:30 | 0 | 26.506 | -52.668 | -31.919 | 33.437 | 27.695 | 66.624 |  | 67.881 | 32.748 | -33.645 | -37.74 | -49.948 | 41.799 | 17.388 | -39.599 | 13.16 | 255.26 | 10.237 | 10.409 | 17.326 | 0 | 6.3284 | 2.4052 |  | 113 | -99.66 | -99.41 | 22.794 | 37.74 | 48.4 | 13.555 | 0.184 | -48.99 | -49.169 | -32.569 | 49.819 | 50.08 | 20.467 | -3.6184 | 78.056 | 81.045 | 36.046 | -64.702 | -64.947 | 5.6822 | 5.663 | 78.901 | 80.509 | -5.2345 | -27.641 | -352.23 | -31.967 | -5.9999 | -5.8999 | 71.572 | 70.296 | -6.3479 | -67.102 | -32.538 | 10.269 | 6.3042 | 4.1352 | 384.19 | 101.04 | 101.26 | -337.93 | 461.17 | 40.977 | -122.31 | 123.61 | 107.3 | 30.389 | 36.04 | 77.76 | 83.919 | -72.466 | -73.002 | 143.83 | 145.13 | 16.107 | -154.2 | -152.29 | -7.9421 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.3 | 108.8 | -18.489 | 62.238 | 57.979 | 59.842 | -7.246 | -7.7684 | -24.973 | -24.431 | -22.65 | 17.191 | 57.83 | 93.089 | 61.413 | 57.865 | -40.129 | -2.0095 | 0 | 0 | -84.777 | 0.0001 |  | -123.09 | -124.19 | 33.456 | 69.442 | 82.672 | 100.21 | 68.35 | -11.69 | 62.154 | 82.119 | -2.44 | -2.3599 | 84.8 | 83.73 |  | 81.381 | -61.081 | -59.272 | 199.93 | 154.16 | 148.09 | 151.37 | 82.364 | 60.687 | -31.673 | 351.5 | 367.42 | 0 | -14.913 | -17.025 | 0 | 38.03 | 36.264 | 43.055 | -66.231 | -67.035 | -23.378 | 0 | -24.17 | 0 | 15.48 | 10.154 | -39.752 | -39.312 | 8.843 | -58.251 | 19.848 | 25.222 | 0 | 0 | 36.596 | 36.749 | 35.598 | 73.68 | 74.35 | -155.56 | 62.803 | 63.196 | -122.74 |  | -33.016 | -27.359 | 18.089 | 1.5518 | -11.719 | 16.379 | -34.626 | 10.742 | -6.18 | 0.645 | 10.99 | 31.85 | 119.14 | 123.96 | 12.65 | 85.342 | 16.799 | -7.381 | 12.93 | -13.677 | 2.8373 | 0.066 | 0 | -18.216 | -28.577 | 17.386 | 44.452 | 95.605 | 63.81 | -147.08 | -27.873 | 52.591 | -2.4026 | 10.408 | 11.887 | 11.372 | 12.574 | 173.37 | 172.2 | 284.5 | -283.74 | -609.13 | 610.44 | 628.89 | -163.83 | -163.03 | -50.249 | -38.839 | 69.703 | 72.778 | -120.74 | -125.99 | 61.538 | 60.78 |  | -59.101 | 80.73 | 81.48 | 66.699 |  | 22.602 | 40.319 | -378.11 | 110.4 | 110.79 | 20.2 | 26.2 | -60 | -60.9 | 1.3967 | 1.1194 | -614.52 | -334.86 | 567.04 | 414.74 | 55.654 | -431.36 | 436.49 | -164.15 | -315.72 | -427.11 | 128.4 | 125.87 | 166.55 | -549.38 | 250.46 | -297.89 | 300.24 | -5.6676 | 30.955 | 25.92 | 0.11 | 0.096 | -25.6 | 9.76 | 7.7738 | -11.015 | -36.827 | -10.078 | 36.7 | 52.641 | 53.408 | 0 | 0 | 47.164 | 45.338 | 48.683 |  | -26.2 | 16.286 | 10.519 | 8.6999 | -34.833 | 75.205 | 50.046 | -35.303 | -74.002 | 37.29 | 35.058 | 20.5 | -20.399 | 27.573 | 157.99
04/02/2025 | 20:00 | 0 | 26.506 | -53.252 | -32.173 | 33.437 | 27.231 | 66.624 |  | 68.344 | 32.748 | -33.618 | -39.959 | -48.309 | 39.599 | 16.559 | -39.599 | 13.237 | 258.16 | 10.093 | 10.178 | 17.038 | 0 | 6.6609 | 2.4192 |  | 113 | -98.959 | -99.08 | 22.389 | 39.959 | 46.2 | 14.609 | 0.189 | -48.159 | -48.29 | -32.63 | 49.11 | 48.959 | 20.314 | -3.5002 | 78.003 | 80.928 | 36.92 | -65.104 | -64.432 | 5.7264 | 5.4864 | 78.901 | 81.313 | -5.2345 | -28.162 | -355.19 | -31.088 | -6.5999 | -6.5999 | 70.737 | 70.296 | -6.2055 | -67.102 | -33.02 | 10.059 | 6.0908 | 4.124 | 390.69 | 113.37 | 112.58 | -378.98 | 463.69 | 40.977 | -80.916 | 82.381 | 109.34 | 30.75 | 35.61 | 78.61 | 85.919 | -75.949 | -75.681 | 145.72 | 147.39 | 16.865 | -144.76 | -143.72 | -7.5653 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.69 | 108.59 | -18.739 | 66.543 | 62.726 | 65.075 | 2.5932 | 2.9063 | -24.348 | -35.341 | -21.326 | 17.336 | 58.659 | 92.949 | 60.007 | 56.694 | -40.129 | -2.0095 | 0 | 0 | -92.542 | 0.0001 |  | -124.69 | -124.4 | 32.731 | 67.684 | 82.672 | 97.869 | 66.88 | -12.14 | 61.384 | 91.697 | -2.0199 | -2 | 99.21 | 83.67 |  | 91.254 | -60.454 | -59.318 | 202.5 | 159.33 | 152.95 | 155.9 | 79.183 | 57.119 | -32.072 | 388.86 | 368.69 | 0 | -14.558 | -17.194 | 9.78 | 32.496 | 30.644 | 39.984 | -64.866 | -66.087 | -19.857 | 0 | -23.529 | 0 | 15.531 | -0.203 | -39.551 | -38.391 | 10.026 | -55.437 | 25.206 | 24.434 |  | 0 | 37.318 | 37.562 | 36.362 | 76.025 | 75.857 | -150.04 | 63.121 | 62.102 | -121.94 |  | -29.112 | -27.119 | 18.182 | 1.5725 | -11.669 | 18.85 | -29.275 | 10.838 | -6.241 | 0.785 | 10.838 | 33.669 | 119.25 | 122.67 | 13.43 | 85.836 | 18.1 | -6.7246 | 13.124 | -13.96 | 2.8076 | 0.066 | 0 | -18.732 | -27.413 | 17.403 | 42.352 | 95.243 | 63.263 | -146.86 | -27.282 | 52.659 | -0.8723 | 10.298 | 11.78 | 11.351 | 13 | 171.29 | 171.01 | 284.5 | -283.74 | -602.94 | 604.03 | 623.24 | -160.57 | -160.94 | -51.487 | -39.896 | 69.839 | 69.558 | -120.74 |  | 61.658 | 60.747 |  | -58.66 | 85.529 | 83.72 | 64.099 |  | 22.581 | 40.639 | -372.42 | 108.65 | 109.89 | 20.2 | 25.7 | -60.799 | -61.299 | 1.4414 | 1.2662 | -607.82 | -342.14 | 561.88 | 412.7 | 55.48 | -430.47 | 435.95 | -162.77 | -313.33 | -427.24 | 131.21 | 126.55 | 165.11 | -548.66 | 251.13 | -295.31 | 296.55 | -5.3517 | 30.955 | 26.319 | -0.488 | -0.5 | -25.44 | 9.92 | 7.9373 | -10.545 | -37.294 | -10.252 | 36.599 | 53.416 | 52.34 | 0 | 0 | 43.811 | 43.252 | 44.178 |  | -24.7 | 16.954 | 10.469 | 8.6999 | -36.943 | 75.429 | 51.997 | -38.45 | -74.259 | 40.151 | 34.865 | 19.399 | -19.299 | 20.923 | 155.86
04/02/2025 | 20:30 | 0 | 26.236 | -52.636 | -32.168 | 32.58 | 28.265 | 64.272 |  | 66.747 | 32.748 | -32.815 | -39.959 | -46.855 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.237 | 252.32 | 9.7274 | 9.5727 | 16.055 | 0 | 6.6997 | 2.4287 |  | 113 | -97.989 | -98.879 | 21.526 | 39.959 | 44 | 12.758 | 0.175 | -47.549 | -47.709 | -34.029 | 48.319 | 48.709 | 18.663 | 0.0187 | 78.032 | 80.095 | 37.916 | -65.104 | -64.454 | 6.3577 | 6.1687 | 79.035 | 80.375 | -5.758 | -28.982 | -346.22 | -30.641 | -6.2999 | -6.2999 | 71.502 | 70.353 | -6.0447 | -67.102 | -31.434 | 10.619 | 5.9024 | 3.993 | 380.32 | 102.78 | 102.84 | -360.09 | 447.5 | 40.977 | -110.42 | 111.94 | 109.34 | 30.75 | 35.619 | 78.61 | 85.919 | -68.849 | -68.983 | 141.6 | 141.55 | 17.712 | -154.11 | -152.94 | -8.2386 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.3 | -18.92 | 62.912 | 59.437 | 61.029 | -4.9101 | -5.3113 | -24.668 | -26.341 | -22.566 | 17.132 | 55.95 | 93.9 | 58.601 | 55.522 | -39.7 | -2.0095 | 0 | 0 | -89.583 | 0.0001 |  | -122.09 | -121.19 | 32.731 | 65.927 | 81.733 | 95.526 | 65.489 | -11.79 | 62.842 | 87.549 | -2.5 | -2.41 | 93.1 | 84.74 |  | 87.181 | -54.607 | -53.472 | 204.16 | 159.04 | 153.27 | 154.31 | 84.834 | 62.588 | -31.802 | 369.38 | 430.58 | 0 | -14.657 | -17.447 | 0 | 36.736 | 34.686 | 36.911 | -61.478 | -62.951 | -24.992 | 0 | -21.069 | 0 | 15.058 | 8.9217 | -41.873 | -40.969 | 13.166 | -60.822 | 21.938 | 24.641 |  | 0 | 39.208 | 39 | 37.507 | 68.991 | 69.159 | -152.21 | 57.129 | 57.135 | -124.92 |  | -29.896 | -28.249 | 18.182 | 1.514 | -11.699 | 17.18 | -30.771 | 11.265 | -6.397 | 0.756 | 10.96 | 32.759 | 122.33 | 127.33 | 13.43 | 84.819 | 17.799 | -5.7298 | 13.17 | -14.138 | 2.7464 | 0.066 | 0 | -18.496 | -26.05 | 17.983 | 40.587 | 94.288 | 62.588 | -142.71 | -26.282 | 52.091 | 0.4449 | 9.1685 | 10.852 | 10.411 | 11.228 | 186.92 | 187.27 | 284.5 | -283.74 | -616.63 | 617.66 | 673.51 | -176.86 | -175.42 | -47.251 | -36.22 | 75.424 | 74.149 | -125.49 |  | 58.461 | 58.231 |  | -90.169 | 69.669 | 69.51 | 77.5 |  | 22.662 | 39.119 | -397.92 | 108.13 | 107.83 | 19.1 | 46.2 | -55.7 | -56.099 | 1.4414 | 1.2662 | -657.23 | -397.35 | 625.09 | 457.29 | 52.395 | -473.82 | 478 | -175.38 | -328.57 | -468.04 | 141.7 | 139.97 | 180.07 | -604.24 | 262.39 | -343.21 | 342.97 | -5.4314 | 30.955 | 25.52 | -0.466 | -0.476 | -25.04 | 8.1599 | 9.6318 | -7.9392 | -42.598 | -0.5844 | 29.399 | 54.066 | 52.527 | 0 | 0 | 48.831 | 48.208 | 48.345 |  | -44.7 | -8.5206 | 10.17 | 8.6999 | -33.035 | 73.956 | 48.393 | -33.502 | -72.731 | 36.028 | 36.582 | 38.299 | -38.9 | 63.018 | 121.44
04/02/2025 | 21:00 | 0 | 25.98 | -52.026 | -32.807 | 31.512 | 27.784 | 62.884 |  | 65.209 | 32.733 | -32.121 | -37.74 | -44.316 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.463 | 247.8 | 8.9327 | 9.4211 | 15.06 | 0 | 6.784 | 2.4236 |  | 113 | -98.099 | -97.65 | 22.309 | 37.74 | 41.799 | 15.312 | 0.189 | -45.4 | -45.069 | -38.159 | 45.58 | 46.159 | 16.114 | 6.9495 | 76.348 | 79.305 | 36.379 | -62.558 | -62.726 | 7.3713 | 7.0893 | 78.232 | 79.437 | -6.2814 | -31.593 | -335.66 | -30.996 | -6.5999 | -6.2999 | 69.293 | 67.342 | -6.2242 | -67.102 | -28.829 | 11.342 | 6.7919 | 4.557 | 367.77 | 101.9 | 102.32 | -358.76 | 432.44 | 40.977 | -108.14 | 109.66 | 109.34 | 31.129 | 35.29 | 77.819 | 85.919 | -70.055 | -69.519 | 140.71 | 141.38 | 17.157 | -151.11 | -150.85 | -9.1623 | 0 | 19.57 | 25.985 | 121.4 | 109.3 | -18.639 | 64.162 | 60.4 | 61.95 | -2.9565 | -2.9188 | -25.511 | -28.21 | -22.533 | 18.06 | 57.259 | 92.72 | 58.601 | 54.936 | -40.099 | -2.0095 | 0 | 0 | -90.32 | 0.0002 |  | -120.59 | -120.69 | 32.731 | 64.169 | 82.672 | 93.182 | 64.16 | -11.93 | 63.558 | 89.16 | -2.71 | -2.6199 | 87.48 | 85.63 |  | 88 | -55.106 | -54.372 | 204.16 | 157.18 | 150.17 | 153.42 | 86.2 | 65.051 | -31.378 | 369.76 | 432.97 | 0 | -14.368 | -16.812 | 0 | 47.027 | 43.394 | 30.767 | -64.216 | -65.559 | -27.589 | 0 | -11.319 | 0 | 15.049 | 28.076 | -39.858 | -39.045 | 10.12 | -63.742 | 26.28 | 24.558 |  | 0 | 38.342 | 39.029 | 37.498 | 69.326 | 69.326 | -154.05 | 57.355 | 56.833 | -124.18 |  | -30.716 | -28.979 | 18.182 | 1.4676 | -11.829 | 18.64 | -32.231 | 11.201 | -6.707 | 0.71 | 10.957 | 33.25 | 121.42 | 127.45 | 13.43 | 85.954 | 21.1 | -4.867 | 13.101 | -14.039 | 2.6659 | 0.066 | 0 | -19.085 | -24.012 | 19.574 | 37.31 | 93.752 | 61.266 | -140.37 | -25.371 | 50.958 | 2.5757 | 9.1685 | 9.7964 | 9.2934 | 11 | 184.05 | 182.73 | 284.5 | -283.74 | -610.22 | 618.66 | 679.9 | -174.84 | -173.9 | -49.753 | -39.395 | 69.052 | 67.79 | -125.49 |  | 59.934 | 58.967 |  | -90.038 | 72.41 | 71.54 | 77.3 |  | 22.621 | 38.639 | -407.95 | 110.86 | 110.56 | 18.399 | 42.799 | -58.099 | -57.799 | 1.604 | 1.1745 | -665.49 | -407.44 | 615.07 | 464.48 | 55.602 | -469.72 | 473.35 | -180.22 | -325.37 | -465.61 | 140.02 | 138.02 | 181.36 | -597.5 | 261.61 | -335.55 | 336.93 | -5.6676 | 30.955 | 24.319 | -0.305 | -0.32 | -24.479 | 6.7199 | 9.4153 | -7.5577 | -44.267 | -1.6983 | 31.899 | 55.972 | 55.742 | 0 | 0 | 44.376 | 45.147 | 45.84 |  | -42.799 | -8.3659 | 9.75 | 8.6999 | -36.928 | 75.574 | 50.674 | -36.203 | -74.601 | 38.365 | 34.416 | 36.5 | -36.299 | 71.735 | 116.77
04/02/2025 | 21:30 | 0 | 25.697 | -51.442 | -33.886 | 30.782 | 29.377 | 61.822 |  | 63.71 | 32.309 | -31.374 | -39.959 | -39.32 | 33 | 14.076 | -33 | 13.017 | 241.42 | 10.008 | 9.8581 | 16.317 | 0 | 10.983 | 2.3825 |  | 113 | -100.12 | -99.919 | 23.022 | 39.959 | 37.4 | 14.303 | 0.184 | -40.45 | -41.33 | -50.459 | 41.04 | 41.259 | 14.194 | 11.11 | 75.672 | 78.24 | 38.73 | -60.415 | -62.727 | 17.953 | 15.319 | 78.5 | 77.428 | -7.3283 | -27.847 | -305.76 | -32.064 | -5.9999 | -6.1999 | 68.634 | 66.589 | -6.3874 | -67.102 | -23.064 | 10.75 | 6.4273 | 4.3789 | 344.09 | 100.68 | 100.58 | -356.4 | 412.38 | 40.977 | -84.69 | 85.962 | 109.34 | 29.809 | 34.09 | 76.989 | 85.019 | -72.734 | -72.332 | 145.55 | 145.17 | 18.094 | -139.13 | -138.34 | -9.4605 | 0 | 19.57 | 25.985 | 120.19 | 108.5 | -18.54 | 68.4 | 64.775 | 65.92 | 4.6907 | 3.7054 | -26.92 | -28.454 | -28.879 | 17.455 | 57.52 | 90.209 | 56.491 | 53.178 | -39.04 | -2.1351 | 0 | 0 | -89.82 | 0.0001 |  | -119.9 | -118.4 | 32.626 | 61.532 | 78.915 | 89.666 | 60.95 | -11.31 | 64.921 | 88.147 | -2.6 | -2.5199 | 88.42 | 85.63 |  | 87.527 | -59.061 | -57.654 | 199.55 | 151.83 | 145.66 | 147.53 | 90.732 | 69.838 | -32.016 | 368.91 | 436.35 | 0 | -14.639 | -16.854 | 0 | 51.116 | 47.067 | 41.52 | -68.639 | -69.639 | -32.723 | 0 | -22.5 | 0 | 14.147 | 39.211 | -39.901 | -38.936 | 11.279 | -67.883 | 28.611 | 23.637 |  | 0 | 38.05 | 38.862 | 36.454 | 73.345 | 72.508 | -168.12 | 61.012 | 60.505 | -132.69 |  | -33.228 | -31.599 | 18.277 | 1.3858 | -11.879 | 18.41 | -34.912 | 11.2 | -7.737 | 0.724 | 10.888 | 30.45 | 131.8 | 134.77 | 12.58 | 80.964 | 20.5 | -4.6486 | 12.229 | -12.947 | 2.536 | 0.066 | 0 | -19.617 | -22.742 | 12.358 | 34.537 | 92.64 | 60.864 | -137.31 | -24.423 | 49.382 | 6.7751 | 9.8554 | 8.1948 | 7.7007 | 11.324 | 183.3 | 184.48 | 284.5 | -280.76 | -611.04 | 615.96 | 683.83 | -173.73 | -172.09 | -52.573 | -42.554 | 73.214 | 72.199 | -125.49 |  | 61.669 | 61.626 |  | -86.728 | 71.76 | 71.66 | 73.8 |  | 22.602 | 36.4 | -399.51 | 113.93 | 113.98 | 17.399 | 38.299 | -60.799 | -61.299 | 1.4969 | 1.2368 | -669.06 | -408.46 | 600.39 | 460.2 | 59.904 | -465.1 | 462.68 | -176.55 | -324.18 | -454.12 | 137.83 | 134.65 | 179.74 | -585.49 | 258.99 | -324.6 | 327.97 | -6.4065 | 30.955 | 23.52 | -0.118 | -0.12 | -23.52 | 5.5199 | 9.6641 | -6.2668 | -44.649 | -2.1072 | 32.299 | 51.83 | 51.834 | 0 | 0 | 46.672 | 47.831 | 47.658 |  | -38.099 | -7.4004 | 9.38 | 8.6999 | -38.796 | 75.781 | 53.434 | -38.995 | -74.637 | 41.439 | 32.423 | 32.2 | -31.799 | 73.754 | 116.1
04/02/2025 | 22:00 | 0 | 24.791 | -49.204 | -33.368 | 28.898 | 28.713 | 57.743 |  | 61.163 | 30.907 | -29.934 | -42.18 | -36.779 | 30.799 | 13.248 | -30.799 | 13.131 | 228.34 | 10.929 | 10.946 | 18.165 | 0 | 17.499 | 2.7853 |  | 113 | -99.089 | -99.01 | 21.316 | 42.18 | 35.2 | 13.022 | 0.171 | -36.099 | -36.9 | -57.9 | 36.84 | 37.13 | 13.281 | 12.128 | 73.999 | 76.316 | 39.205 | -56.396 | -56.332 | 6.7397 | 6.7792 | 76.49 | 78.366 | -9.9456 | -52.521 | -278.2 | -27.581 | -8.2999 | -8.1999 | 62.08 | 61.182 | -6.6203 | -67.102 | -19.267 | 10.75 | 6.2088 | 4.1765 | 310.86 | 99.887 | 100.16 | -354.37 | 378.6 | 40.977 | -68.435 | 71.542 | 107.24 | 29.44 | 32.229 | 74.62 | 84.139 | -77.155 | -77.824 | 146.37 | 146.67 | 18.698 | -123.22 | -121.57 | -11.165 | 0 | 19.57 | 25.985 | 116.9 | 105.3 | -18.239 | 72.211 | 69.242 | 70.181 | 12.395 | 12.731 | -30.621 | -31.882 | -33.767 | 16.859 | 55.61 | 85.98 | 54.382 | 51.42 | -37.59 | -2.1351 | 0 | 0 | -94.511 | 0.0001 |  | -115.5 | -114.8 | 31.972 | 57.431 | 76.097 | 83.807 | 57.26 | -10.9 | 65.596 | 93.667 | -1.46 | -1.35 | 79.75 | 83.75 |  | 91.636 | -59.602 | -57.89 | 195.36 | 147.39 | 143.03 | 143.67 | 94.483 | 73.584 | -31.284 | 365.07 | 445.07 | 0 | -24.188 | -26.388 | 0 | 46.772 | 44.051 | 41.52 | -71.062 | -72.76 | -36.813 | 0 | -22.649 | 1 | 13.471 | 34.762 | -39.981 | -38.936 | 10.798 | -71.615 | 32.033 | 24.06 |  | 0 | 36.553 | 37.061 | 36.419 | 76.527 | 75.857 | -171.3 | 61.776 | 60.907 | -139.61 |  | -34.151 | -33.259 | 18.182 | 1.3272 | -11.839 | 18.95 | -34.517 | 10.936 | -8.78 | 1.366 | 10.711 | 30.43 | 137.74 | 141.53 | 12.13 | 80.858 | 20.7 | -2.6141 | 11.804 | -12.816 | 2.3629 | 0.066 | 0 | -18.9 | -18.883 | 13.598 | 29.411 | 87.212 | 58.15 | -131.26 | -22.984 | 47.131 | 10.97 | 10.648 | 5.8412 | 5.3896 | 12 | 186.34 | 187.78 | 284.5 | -283.59 | -615.52 | 615.96 | 696.26 | -177.2 | -178.38 | -51.442 | -42.286 | 73.088 | 73.261 | -130.72 |  | 60.681 | 59.923 |  | -82.945 | 76.629 | 75.419 | 71.5 |  | 22.602 | 35.599 | -397.01 | 112.06 | 112.41 | 16.7 | 37.599 | -58.2 | -58.7 | 1.4969 | 1.2368 | -674.22 | -415 | 598.08 | 459.83 | 66.6 | -459.45 | 456.28 | -174.05 | -322.61 | -452.3 | 133.39 | 136.08 | 178.02 | -580.47 | 257.87 | -321.61 | 322.94 | -6.2993 | 30.955 | 22.799 | 0.199 | 0.186 | -22.719 | 6 | 9.8346 | -6.1509 | -44.063 | -2.9861 | 32.599 | 52.645 | 51.083 | 0 | 0 | 49.333 | 48.252 | 49.507 |  | -35.2 | -6.5463 | 8.8299 | 8.6999 | -39.576 | 74.875 | 52.879 | -38.832 | -74.077 | 41.445 | 31.753 | 28.399 | -28.899 | 82.082 | 100.16
04/02/2025 | 22:30 | 0 | 24.148 | -48.071 | -33.892 | 28.071 | 27.599 | 55.68 |  | 58.033 | 29.199 | -28.665 | -35.52 | -31.783 | 26.399 | 12.42 | -26.399 | 12.93 | 218.8 | 10.616 | 10.937 | 17.998 | 0 | 18.216 | 4.2828 |  | 113 | -95.48 | -94.72 | 20.675 | 35.52 | 30.8 | 11.642 | 0.169 | -34.4 | -34.529 | -50.09 | 34.74 | 35.049 | 11.566 | 13.036 | 70.209 | 73.161 | 36.243 | -55.727 | -55.417 | 30.444 | 28.318 | 69.256 | 73.141 | -6.8049 | -33.111 | -275.73 | -19.607 | -12.799 | -12.799 | 61.47 | 60.786 | -6.2808 | -67.102 | -22.473 | 10.569 | 5.6548 | 3.8492 | 303.5 | 94.515 | 95.4 | -348.75 | 365.08 | 40.977 | -73.845 | 75.025 | 103.1 | 26.75 | 27.889 | 71.559 | 86.029 | -72.868 | -71.796 | 143.83 | 144.97 | 23.17 | -108.11 | -106.47 | -5.6737 | 0 | 19.57 | 25.985 | 109.69 | 98.8 | -17.739 | 75.425 | 71.367 | 73.011 | 13.857 | 14.062 | -35.881 | -32.734 | -32.621 | 15.736 | 47.459 | 79.01 | 50.866 | 47.904 | -36 | -2.1351 | 0 | 0 | -80.497 | 0 |  | -107.9 | -108.5 | 31.637 | 52.743 | 70.461 | 76.776 | 52.05 | -9.63 | 67.905 | 79.262 | -14.3 | -14.399 | 98.46 | 79.81 |  | 79.709 | -60.562 | -59.018 | 184.82 | 138.58 | 134.26 | 135.47 | 114.51 | 95.071 | -30.323 | 358.32 | 447.58 | 0 | -24.745 | -27.728 | -30.825 | 34.921 | 32.88 | 147.51 | -89.022 | -89.962 | -61.128 | 0 | -22.859 | 102 | 12.481 | 16.82 | -40.218 | -39.36 | 11.044 | -92.899 | 34.385 | 24.392 |  | 0 | 37.275 | 38.307 | 37.236 | 73.513 | 72.676 | -167.62 | 61.789 | 61.84 | -137.14 |  | -33.441 | -31.819 | 18.367 | 1.221 | -11.899 | 19.16 | -33.836 | 10.672 | -9.952 | 4.392 | 10.825 | 30.84 | 135.14 | 140.71 | 11.95 | 82.399 | 22.5 | 0 | 11.314 | -12.096 | 2.1626 | 0.066 | 0 | -19.143 | -14.467 | 20.18 | 22.016 | 84.013 | 56.436 | -128.15 | -20.889 | 44.786 | 15.769 | 10.629 | 3.1055 | 2.7 | 12.488 | 181 | 179.85 | 281.2 | -282.55 | -605.31 | 608.6 | 683.72 | -169.3 | -172.88 | -56.532 | -48.263 | 71.187 | 72.738 | -130.72 |  | 60.922 | 60.648 |  | -81.433 | 79.239 | 79 | 68.4 |  | 22.807 | 35.52 | -388.88 | 114.23 | 113.97 | 15.6 | 32 | -59.099 | -59.5 | 1.5204 | 1.2368 | -671.7 | -413.33 | 580.38 | 452.37 | 67.999 | -443.35 | 448.67 | -171.12 | -316.6 | -440.66 | 133.81 | 132.82 | 168.38 | -561.7 | 253.3 | -309.59 | 312.07 | -7.0135 | 30.955 | 21.52 | 0.409 | 0.4 | -21.12 | 4.5599 | 9.4608 | -4.57 | -46.318 | -4.1306 | 34.4 | 50.268 | 50.979 | 0 | 0 | 46.698 | 46.452 | 47.839 |  | -31.899 | -5.4008 | 8.1499 | 8.6999 | -44.188 | 78.08 | 58.438 | -44.553 | -76.593 | 47.683 | 28.672 | 25.2 | -25 | 82.351 | 97.925
04/02/2025 | 23:00 | 0 | 22.982 | -45.893 | -34.077 | 26.149 | 26.456 | 51.919 | -101.99 | 54.469 | 27.652 | -26.653 | -28.86 | -27.247 | 22 | 10.763 | -22 | 13.541 | 209.08 | 10.606 | 10.644 | 17.783 | 0 | 17.748 | 7.5178 |  | 113 | -91.05 | -91.33 | 19.885 | 31.079 | 26.4 | 9.6319 | 0.157 | -29.43 | -30.559 | -53.189 | 30.29 | 29.77 | 10.427 | 13.808 | 65.908 | 68.694 | 32.011 | -51.44 | -52.928 | 27.275 | 26.177 | 64.702 | 66.443 | -7.8518 | -40.62 | -223.51 | -17.891 | -13.799 | -13.699 | 57.302 | 59.031 | -5.6412 | -67.102 | -15.587 | 10.905 | 0 | 3.2192 | 263.34 | 78.005 | 78.096 | -296 | 325.16 | 40.977 | -65.616 | 65.525 | 97.809 | 25.549 | 25.389 | 67.83 | 83.389 | -73.672 | -73.672 | 144.53 | 145.93 | 24.702 | -92.127 | -90.445 | -7.9401 | 0 | 19.57 | 25.985 | 104.69 | 94.699 | -17.04 | 75.876 | 72.618 | 73.692 | 12.089 | 12.838 | -34.668 | -22.201 | -40.047 | 15.266 | 42.299 | 73.129 | 48.054 | 44.975 | -33.68 | -2.1351 | 0 | 0 | -69.959 | 0.0001 | -20.497 | -102.3 | -103.19 | 31.225 | 49.227 | 64.356 | 72.088 | 48.92 | -8.34 | 68.08 | 70.966 | -18.079 | -18.19 | 100.89 | 76.42 | 69.727 | 68.363 | -64.298 | -62.045 | 173.56 | 125.29 | 120.56 | 122.81 | 117.85 | 99.714 | -29.488 | 306.7 | 440.72 | 0 | -31.776 | -32.713 | -36.139 | 24.059 | 21.798 | 169.02 | -93.934 | -94.534 | -65.613 | 16.75 | -23.75 | 108.3 | 11.697 | -1.5042 | -40.301 | -39.767 | 11.918 | -97.408 | 58.233 | 24.367 | 0 | 0 | 37.849 | 38.702 | 36.641 | 75.02 | 73.68 | -177.67 | 65.348 | 65.049 | -145.01 | -137.47 | -36.509 | -35.329 | 18.37 | 1.1038 | -12.089 | 18.89 | -38.644 | 10.716 | -10.77 | 4.3569 | 7.9308 | 28.129 | 143.58 | 147.57 | 11.53 | 78.033 | 23.5 | 1.2987 | 10.615 | -11.168 | 1.9305 | 0.066 | 0 | -17.968 | -10.519 | 22.018 | 16.974 | 79.69 | 53.833 | -118.22 | -19.46 | 42.22 | 21.705 | 10.479 | 0.4199 | 0 | 11.996 | 181.33 | 180.02 | 282 | -284.38 | -611.2 | 614.33 | 690.32 | -172.59 | -172.81 | -56.251 | -46.539 | 76.422 | 75.352 | -130.72 | -129.87 | 59.967 | 60.296 | -75.887 | -75.927 | 78.389 | 78.309 | 67.699 | 67.8 | 22.91 | 33.439 | -383.83 | 110.56 | 110.3 | 14.5 | 29.6 | -60 | -60.4 | 1.5204 | 1.2368 | -674.62 | -411.71 | 576.08 | 443.19 | 72.646 | -444.26 | 441.69 | -165.85 | -315.49 | -437.82 | 132.06 | 134.37 | 167.86 | -560.31 | 252.2 | -306.43 | 307.89 | -7.5655 | 30.955 | 21.92 | 0.71 | 0.712 | -22.079 | 4.6399 | 9.3932 | -5.3025 | -44.414 | -5.037 | 33.7 | 52.886 | 51.183 | 0 | 0 | 50.441 | 49.464 | 48.408 |  | -29.5 | -4.5077 | 7.5999 | 8.6999 | -42.808 | 78.18 | 56.763 | -42.676 | -76.598 | 44.761 | 30.295 | 22.399 | -22.5 | 80.817 | 99.582
04/02/2025 | 23:30 | 0 | 22.119 | -44.122 | -35.154 | 24.892 | 26.104 | 49.4 | -96.534 | 52.933 | 26.676 | -25.926 | -22.2 | -30.78 | 26.399 | 9.9359 | -26.399 | 13.402 | 197.466 | 10.086 | 10.016 | 16.961 | 0 | 18.05 | 7.4823 |  | 113 | -85.569 | -85.269 | 19.026 | 24.42 | 28.6 | 9.053 | 0.15 | -21.01 | -20.59 | -60.13 | 21.399 | 21.569 | 9.7893 | 14.667 | 63.627 | 65.85 | 30.872 | -49.163 | -49.197 | 28.826 | 28.061 | 63.362 | 64.702 | -8.8987 | -42.551 | -226.63 | -16.218 | -15.099 | -14.599 | 54.657 | 53.398 | -5.2653 | -67.102 | -24.3 | 9.2407 | 0 | 2.9337 | 258.82 | 65.584 | 65.309 | -255.8 | 316.55 | 40.977 | -72.931 | 75.75 | 92.48 | 24.69 | 23.17 | 63.68 | 81.58 | -67.242 | -67.376 | 142.06 | 143.37 | 26.686 | -87.002 | -85.758 | -6.0084 | 0 | 19.57 | 25.985 | 100.19 | 90 | -16.889 | 73.21 | 70.261 | 70.819 | 3.7402 | 4.3101 | -40.015 | -15.239 | -35.612 | 14.31 | 40.169 | 70.04 | 44.304 | 42.338 | -31.859 | -2.1351 | 0 | 0 | -66.831 | 0 | -19.351 | -97.599 | -98.4 | 31.934 | 45.712 | 59.659 | 66.229 | 45.39 | -7.5 | 62.505 | 65.137 | -17.98 | -18.329 | 95.56 | 73.38 | 66.763 | 65.472 | -59.266 | -57.299 | 165.98 | 118.32 | 114.06 | 116.09 | 98.674 | 87.421 | -27.943 | 266.84 | 424.72 | 0 | -33.902 | -36.353 | -25.433 | 35.267 | 32.359 | 118.31 | -89.428 | -90.325 | -54.972 | 0 | -23.939 | 67 | 10.979 | 26.823 | -39.986 | -39.019 | 10.067 | -85.7 | 59.979 | 24.094 | 0 | 0 | 37.489 | 37.131 | 36.871 | 66.48 | 66.312 | -153.89 | 60.182 | 60.629 | -125.42 | -117.21 | -30.782 | -32.869 | 18.37 | 0.9976 | -11.829 | 21.54 | -30.636 | 10.606 | -11.909 | 4.367 | 7.8909 | 30.93 | 120.34 | 127.18 | 12.5 | 86.334 | 23.6 | -13.836 | -1.558 | 1.7744 | 1.7689 | 0.066 | 0 | -17.666 | -24.413 | 22.413 | 37.982 | 96.408 | 55.978 | -136.59 | -18.036 |  | -35.893 | 11.658 | 0 | 0 | 13.178 | 179.44 | 181.08 | 287.5 | -282.64 | -618.88 | 618.82 | 687.7 | -169.64 | -170.52 | -58.096 | -49.003 | 74.753 | 75.895 | -130.72 | -129.87 | 60.867 | 60.812 | -72.506 | -70.563 | 79.48 | 78.629 | 66.199 | 66 | 22.643 | 33.119 | -372.52 | 109.42 | 110.78 | 15 | 27.399 | -58.299 | -58.7 | 1.5204 | 1.3419 | -675.59 | -393.24 | 556.41 | 433.98 | 79.005 | -426.95 | 432.58 | -162.68 | -308.89 | -429.06 | 127.54 | 125.35 | 164.3 | -541.95 | 246.92 | -295.6 | 295.34 | -7.3568 | 30.955 | 21.92 | 0.996 | 0.991 | -21.44 | 5.5999 | 9.6553 | -4.7745 | -45.998 | -5.4764 | 36.599 | 53.375 | 53.117 | 0 | 0 | 49.792 | 47.708 | 48.897 |  | -26.1 | -3.5264 | 7.0099 | 8.6999 | -47.462 | 79.436 | 59.098 | -47.032 | -76.927 | 48.582 | 27.837 | 20.399 | -20.799 | 72.821 | 109.66
05/02/2025 | 00:00 | 0 | 21.157 | -42.579 | -35.396 | 25.065 | 26.633 | 49.896 | -97.292 | 49.704 | 25.049 | -24.257 | -19.979 | -32.309 | 28.6 | 13.248 | -28.6 | 13.143 | 196.296 | 9.4878 | 9.6213 | 16.421 | 0 | 18.513 | 7.1819 |  | 113 | -84.029 | -83.959 | 18.214 | 19.979 | 30.8 | 7.9239 | 0.144 | -19.989 | -19.61 | -58.459 | 19.409 | 19.569 | 8.9867 | 14.628 | 61.006 | 63.168 | 29.519 | -49.296 | -48.551 | 29.53 | 30.255 | 60.683 | 62.157 | -7.3283 | -38.951 | -222.05 | -15.755 | -14.399 | -14.399 | 55.019 | 53.827 | -5.2964 | -67.102 | -24.524 | 8.8175 | 0 | 2.1881 | 256.14 | 60.335 | 60.731 | -253.11 | 298.95 | 40.977 | -58.065 | 59.72 | 88.319 | 23.95 | 21.53 | 60.369 | 79.099 | -70.055 | -69.117 | 136.12 | 135.38 | 17.933 | -74.126 | -72.85 | -7.9474 | 0 | 19.57 | 25.985 | 95.4 | 85.699 | -15.81 | 73.32 | 71.332 | 72.028 | 4.8523 | 4.7641 | -34.33 | -14.686 | -35.431 | 13.457 | 49.889 | 63.9 | 42.429 | 40.141 | -30.739 | -2.1351 | 0 | 0 | -65.297 | 0 | -18.622 | -92.699 | -93.599 | 29.094 | 42.782 | 58.25 | 61.541 | 42.12 | -8.44 | 61.519 | 64.703 | -18.2 | -18.37 | 90.44 | 70.11 | 66.545 | 64.054 | -58.077 | -57.154 | 159.05 | 113.83 | 108.47 | 110.33 | 109.15 | 94.146 | -26.81 | 263.7 | 417.8 | 0 | -33.553 | -35.266 | -29.66 | 33.651 | 32.14 | 141.37 | -94.139 | -94.554 | -60.78 | 0 | -13.46 | 102.9 | 10.739 | 19.471 | -37.377 | -36.205 | 8.0417 | -92.457 | 53.534 | 23.703 | 0 | 0 | 38.526 | 38.598 | 37.142 | 69.996 | 69.159 | -158.07 | 60.277 | 59.82 | -127.13 | -122.09 | -32.459 | -29.959 | 18.274 | 0.95 | -11.529 | 19.22 | -31.625 | 11.248 | -12.356 | 4.1389 | 7.5423 | 32.799 | 123.76 | 130.63 | 12.37 | 87.204 | 23.6 | -13.399 | -1.5004 | 1.5312 | 1.5843 | 0.066 | 0 | -16.363 | -22.095 | 23.653 | 34.369 | 95.955 | 55.127 | -136.16 | -17.012 |  | -33.602 | 11.658 | 0 | 0 | 13.335 | 170.89 | 171.84 | 282.89 | -280.7 | -606.02 | 606.44 | 672.67 | -162.68 | -163.65 | -59.674 | -50.955 | 71.342 | 68.013 | -130.72 | -129.87 | 59.132 | 59.56 | -65.556 | -65.185 | 90.05 | 89.62 | 54.5 | 54.5 | 22.807 | 32.08 | -350.9 | 104.45 | 103.88 | 15.6 | 8.1 | -58.099 | -58.5 | 1.6226 | 1.3419 | -660.15 | -389.56 | 530.41 | 422.21 | 89.158 | -407.56 | 410.43 | -149.71 | -300.54 | -405.76 | 121.89 | 125.19 | 151.29 | -510.69 | 237.26 | -270.84 | 271.97 | -6.6179 | 30.955 | 17.44 | 1.184 | 1.172 | -16.959 | 0.24 | 9.6056 | -0.5844 | -42.891 | -16.902 | 40.4 | 52.169 | 51.442 | 0 | 0 | 45.888 | 45.83 | 44.948 |  | -7.5 | 22.796 | 6.5599 | 8.6999 | -49.015 | 78.101 | 61.161 | -48.687 | -77.866 | 50.663 | 26.167 | 1.2 | -1.6 | 67.192 | 106.38
MÁXIMO |  | 0 | 26.506 | -34.284 | 9.1273 | 34.655 | 30.512 | 69.63 | -93.867 | 72.558 | 32.748 | -19.749 | -11.1 | -27.247 | 46.2 | 22.356 | -22 | 13.541 | 277.76 | 15.153 | 15.418 | 25.549 | 0 | 22.98 | 8.2023 | 0 | 113 | -76.519 | -76.449 | 23.022 | 42.18 | 50.6 | 15.312 | 0.189 | -19.989 | -19.61 | -10.17 | 73.29 | 73.36 | 20.467 | 14.667 | 78.056 | 81.045 | 56.8 | -49.163 | -48.551 | 34.418 | 34.285 | 81.313 | 83.456 | 1.5867 | 6.8382 | -220.26 | -13.946 | -5.8999 | -5.8999 | 75.659 | 75.22 | -3.4665 | -67.102 | -15.587 | 15.765 | 8.6658 | 5.9133 | 489.02 | 132.17 | 132.69 | -102.75 | 557.9 | 40.977 | -45.86 | 136.36 | 111.72 | 53.7 | 45.88 | 85.47 | 111.34 | -62.419 | -61.883 | 162.52 | 164.54 | 33.551 | -74.126 | -72.85 | 5.8403 | 0 | 19.57 | 25.985 | 123.69 | 112.3 | -13.18 | 81.851 | 81.488 | 81.164 | 55.057 | 54.885 | 1 | 10.085 | 4.382 | 18.06 | 70.879 | 94.959 | 64.929 | 61.088 | -25.459 | -1.8839 | 0 | 0 | -36.213 | 0.0002 | -15.41 | -71 | -71 | 36.01 | 80.868 | 85.49 | 117.2 | 80.81 | -3.02 | 71.266 | 97.383 | -1.46 | -1.35 | 115.43 | 89.22 | 96.763 | 94.345 | -48.727 | -47.363 | 220.16 | 169.81 | 164.23 | 167.16 | 120.4 | 106.06 | -23.14 | 463.16 | 447.58 | 0 | -14.368 | -16.812 | 34.779 | 51.116 | 47.067 | 184.38 | -59.055 | -59.564 | 3.5648 | 18.93 | -7.5999 | 124.4 | 18.46 | 39.211 | -33.861 | -33.213 | 13.166 | -28.139 | 80.632 | 25.605 | 0 | 0 | 39.208 | 39.562 | 38.563 | 93.44 | 93.44 | -72.173 | 83.802 | 83.446 | -62.056 | -52.928 | -16.104 | -13.479 | 18.77 | 1.5725 | -10.989 | 21.54 | -16.304 | 11.581 | -6.18 | 4.5409 | 11.428 | 43 | 143.58 | 147.57 | 14.45 | 93.563 | 23.899 | 1.2987 | 13.17 | 3.2282 | 2.8373 | 0.066 | 0 | -13.899 | -10.519 | 24.452 | 54.284 | 109.35 | 73.424 | -118.22 | -16.124 | 53.86 | 21.705 | 12.842 | 11.887 | 11.372 | 14 | 186.92 | 187.78 | 290.39 | -278.28 | -561.1 | 634.38 | 696.26 | -120.34 | -118.89 | -47.251 | -36.22 | 76.422 | 75.895 | -93.046 | -92.68 | 65.053 | 66.635 | -25.355 | -25.315 | 107.43 | 107.41 | 77.5 | 67.8 | 22.91 | 40.639 | -336.65 | 116.16 | 115.97 | 20.2 | 46.2 | -9.6 | -9.6 | 1.9314 | 1.6786 | -429.87 | -150.63 | 625.09 | 464.48 | 89.158 | -254.02 | 478 | -35.18 | -163.4 | -244.81 | 141.7 | 139.97 | 181.36 | -301.34 | 262.39 | -182.69 | 342.97 | -5.0606 | 30.955 | 27.92 | 1.5629 | 1.554 | -14.72 | 9.92 | 12.93 | 0.4105 | -31.377 | -0.5844 | 45.7 | 56.806 | 56.409 | 0 | 0 | 50.441 | 49.464 | 49.507 | 0 | -3.5999 | 24.704 | 10.519 | 8.6999 | -33.035 | 81.078 | 66.573 | -33.502 | -71.843 | 57.051 | 36.582 | 38.299 | 5 | 82.351 | 239.91
MÍNIMO |  | 0 | 17.212 | -53.252 | -37.118 | 20.669 | 22.173 | 41.405 | -136.13 | 40.21 | 20.385 | -35.939 | -42.18 | -51.968 | 0 | 9.9359 | -44 | 12.232 | 189.302 | 8.9327 | 6.9015 | 15.06 | 0 | 5.7502 | 2.3815 | 0 | 113 | -100.12 | -99.919 | 17.479 | 11.1 | 26.4 | 4.9549 | 0.132 | -72.05 | -72.19 | -60.13 | 19.409 | 19.569 | 8.9867 | -3.6184 | 52.297 | 54.102 | 19.148 | -69.926 | -69.396 | 4.5131 | 4.3472 | 57.066 | 58.406 | -9.9456 | -52.521 | -455.98 | -32.083 | -15.499 | -15.699 | 54.657 | 53.398 | -6.6203 | -67.102 | -54.785 | 5.4004 | 0 | 0 | 256.14 | 12.573 | 12.604 | -452.36 | 287.61 | 40.977 | -133.77 | 47.492 | 0 | 18.67 | 15.619 | 45.069 | 63.009 | -93.497 | -92.158 | 131.3 | 132.57 | 13.425 | -154.59 | -153.51 | -11.165 | 0 | 19.57 | 25.985 | 75.099 | 67.099 | -19.479 | 44.928 | 44.461 | 43.814 | -11.221 | -10.891 | -40.015 | -65.339 | -40.047 | 10.545 | 20.049 | 54.49 | 33.991 | 31.938 | -40.129 | -2.2607 | 0 | 0 | -96.611 | -0.0002 | -24.19 | -127.59 | -128 | 29.094 | 33.114 | 34.298 | 48.065 | 32.61 | -13.88 | 51.462 | 34.61 | -26.97 | -27.25 | 74.43 | 57.16 | 36.509 | 35.618 | -81.27 | -79.027 | 143.1 | 78.193 | 74.096 | 98.168 | 47.85 | 29.782 | -32.072 | 112.15 | 167.39 | 0 | -36.695 | -39.917 | -36.139 | -17.951 | -12.446 | 26.159 | -102.14 | -103.76 | -67.976 | 0 | -25.439 | 0 | 10.739 | -102.95 | -41.873 | -40.969 | 1.4058 | -102.33 | -4.0704 | 22.143 | 0 | 0 | 29.11 | 28.44 | 28.212 | 61.121 | 61.456 | -182.69 | 50.389 | 50.241 | -145.01 | -137.47 | -49.115 | -36.949 | 17.876 | 0.7047 | -12.109 | 13.11 | -51.258 | 9.4782 | -12.356 | 0.567 | 7.5423 | 25.309 | 55.74 | 61.276 | 11.53 | 69.933 | 14.8 | -24.175 | -2.9883 | -14.138 | 1.2406 | 0.066 | 0 | -19.617 | -35.147 | 0.0536 | 16.974 | 79.69 | 53.658 | -164.57 | -33.501 | 34.662 | -43.888 | 9.1685 | 0 | 0 | 10.598 | 125.79 | 125.33 | 279.1 | -289.19 | -631.57 | 563.09 | 442.51 | -177.2 | -178.38 | -64.441 | -57.506 | 42.704 | 42.115 | -141.28 | -142.29 | 11.571 | 10.648 | -75.887 | -90.169 | 69.669 | 69.51 | 49.099 | 50.099 | 21.904 | -58.72 | -407.95 | 80.145 | 79.8 | 8.8 | 4.1999 | -65.099 | -65.599 | 1.2914 | 1.0532 | -675.59 | -415 | 314.28 | 238.43 | -149.88 | -473.82 | 248.66 | -180.22 | -329.21 | -468.04 | 102.38 | 104.05 | 34.612 | -604.24 | 117.04 | -343.21 | 184.02 | -8.9388 | 30.955 | 15.039 | -0.488 | -0.5 | -26.799 | 0 | 6.8561 | -11.015 | -51.271 | -18.428 | 29.399 | 50.2 | 50.349 | 0 | 0 | 28.068 | 28.469 | 27.36 | 0 | -44.7 | -8.5206 | 5.46 | 8.6999 | -54.454 | 72.514 | 48.393 | -54.147 | -79.711 | 36.028 | 22.033 | -5 | -38.9 | -125.31 | 97.925
PROMEDIO |  | 0 | 21.9709 | -43.8908 | -21.5864 | 28.3863 | 26.2326 | 56.5674 | -115.5171 | 57.666 | 28.4748 | -28.4863 | -26.2234 | -39.6101 | 32.1746 | 16.7148 | -33.7329 | 13.1307 | 236.21 | 11.3914 | 11.6228 | 19.0916 | 0 | 18.2376 | 6.3083 | 0 | 113 | -86.6489 | -86.5573 | 19.5071 | 26.3159 | 38.1791 | 9.6817 | 0.15533 | -43.3548 | -43.6655 | -25.4699 | 43.8312 | 44.0498 | 14.4095 | 1.8452 | 66.2563 | 68.711 | 40.0368 | -60.6801 | -60.5541 | 19.0884 | 18.9834 | 70.1411 | 71.6315 | -3.5435 | -18.6369 | -326.7523 | -19.0482 | -12.9137 | -12.9179 | 66.836 | 66.0036 | -5.0834 | -67.102 | -35.6159 | 10.3057 | 3.6411 | 3.4714 | 360.5504 | 81.5348 | 81.6389 | -297.7631 | 418.85 | 40.977 | -93.517 | 95.6474 | 75.8047 | 30.517 | 28.4492 | 68.3839 | 85.3314 | -75.095 | -74.7908 | 145.3371 | 146.1413 | 22.4702 | -116.546 | -116.1697 | -2.7039 | 0 | 19.57 | 25.985 | 105.4109 | 94.8458 | -17.0234 | 63.817 | 62.74 | 62.6975 | 10.0842 | 10.3716 | -21.9955 | -27.1212 | -20.487 | 13.4817 | 48.3957 | 77.4525 | 50.0459 | 48.8566 | -34.205 | -2.0644 | 0 | 0 | -72.0467 | 1.0417e-05 | -20.2294 | -105.8224 | -105.7551 | 32.9501 | 59.7803 | 67.203 | 86.7224 | 59.3481 | -9.5367 | 62.1287 | 71.4537 | -16.2835 | -16.384 | 94.7431 | 75.6627 | 67.0711 | 70.6181 | -62.0771 | -60.8122 | 190.5678 | 134.9834 | 130.7204 | 140.407 | 87.3383 | 72.3536 | -27.1849 | 308.4629 | 294.8094 | 0 | -29.5906 | -31.7853 | -0.63922 | 16.2903 | 18.5258 | 108.0182 | -83.6262 | -84.8409 | -36.7853 | 4.0728 | -19.3863 | 62.3056 | 15.1298 | -30.0179 | -37.9331 | -37.1196 | 8.3138 | -67.3308 | 37.1419 | 24.2667 | 0 | 0 | 36.3255 | 36.6142 | 35.3995 | 75.0757 | 75.0025 | -144.6216 | 64.1424 | 64.0223 | -114.5037 | -105.0426 | -32.9125 | -28.2355 | 18.2619 | 1.0047 | -11.7419 | 17.455 | -35.1699 | 10.9471 | -8.7421 | 2.8404 | 10.4755 | 31.8055 | 110.2074 | 116.6372 | 12.9698 | 82.2614 | 19.854 | -12.5076 | 5.4453 | -5.7892 | 1.8995 | 0.066 | 0 | -16.6486 | -25.1975 | 20.5094 | 39.1549 | 97.2886 | 62.3552 | -144.521 | -24.6171 | 44.7177 | -15.4105 | 10.6096 | 3.8951 | 3.1542 | 12.0584 | 152.2385 | 152.0056 | 283.7837 | -282.6077 | -600.0144 | 602.4248 | 575.349 | -144.9131 | -144.3015 | -55.8695 | -47.3965 | 58.3941 | 59.5877 | -121.4681 | -120.7264 | 46.2331 | 43.8793 | -50.1897 | -54.1832 | 89.5909 | 89.3342 | 58.6412 | 55.6467 | 22.3421 | 16.5663 | -372.0773 | 100.9794 | 100.848 | 13.9558 | 21.7768 | -42.6308 | -42.7954 | 1.4799 | 1.2328 | -563.9108 | -270.0642 | 461.5204 | 346.2419 | 16.6952 | -357.901 | 358.6063 | -110.2632 | -257.6554 | -354.4675 | 119.3631 | 121.252 | 122.4853 | -449.1002 | 198.3658 | -249.845 | 250.8954 | -7.1544 | 30.955 | 21.3396 | 0.9918 | 0.98225 | -21.0113 | 5.115 | 8.8997 | -5.4492 | -40.115 | -13.1243 | 38.6287 | 53.245 | 52.979 | 0 | 0 | 38.1178 | 37.778 | 38.1888 | 0 | -21.0538 | 13.8158 | 7.8332 | 8.6999 | -44.1098 | 76.58 | 57.0414 | -43.7812 | -75.4486 | 46.3271 | 28.2719 | 14.7267 | -14.9037 | -22.8831 | 171.971
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 4 de Febrero del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
04/02/2025 | 00:30 | 0 | 6.0826 | -12.533 | 8.6427 | 9.1376 | 7.0851 | 17.242 |  | 11.631 | 4.6388 | -6.1697 | -8.88 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.4961 | 1.7908 | 4.3401 | 4.1027 | 7.5649 | 0 | 4.9874 | 2.276 |  | -0.6439 | 0.091 | 0.088 | 0.517 | -13.319 | -13.2 | 0.323 | 0.276 | -14.539 | -14.729 | -10 | -12.899 | -12.92 | 4.0868 | 3.3401 | 18.782 | 23.771 | -14.176 | -7.9035 | -8.2812 | -0.3939 | -0.2148 | -22.505 | -20.361 | 3.9578 | 20.427 | -17.416 | 6.3695 | -6.1999 | -6.2999 | -25.598 | -25.595 | -2.1283 | 1.3141 | -3.9314 | 1.0829 | 0 | 1.214 | -130.92 | 52.705 | 52.766 | -65.341 | -205.56 | -9.1669 |  |  | 19.649 | 10.64 | 7.42 | -8.38 | 9.8199 | -7.0955 | -6.8276 | 11.265 | 8.924 | -3.7638 | -20.127 | -20.412 | -3.921 | 0 | 2.88 | 6.412 | 16.299 | 13.199 | -2.7699 | 27.676 | 28.3 | 26.805 | 77.93 | 78.249 | -13.952 | -71.164 | -15.217 | 2.7189 | 31.26 | 17.899 | 7.8173 | 8.0108 | -9.5699 | 25.512 | 0 | 0 | 23.75 | 0.015 | -4.8489 | 6.9 | 7 | -7.2326 | -0.187 | 53.312 | 5.3866 | 0.29 | -6.95 | 12.946 | -24.978 | -9.51 | -9.6199 | 27.79 | 20.27 | -26.436 | -13.572 | -25.787 | -24.29 | 16.723 | -3.5655 | -9.4563 | -9.4059 | -4.301 | -11.118 | -13.799 | -27.437 | -18.236 | 0 | -12.69 | -12.866 | 14.102 | -22.492 | -21.237 | 12.304 | -17.523 | -16.889 | 3.1794 | 0 | -15.229 | 0.6 | 4.088 | -39.623 | -11.065 | -11.331 | 6.9283 | 1.065 |  | 5.6831 | 0 | 0 | 3.423 | 2.775 | 3.1167 | -2.6793 | -3.1816 | 29.974 | 8.7759 | 8.8204 |  | 41.429 | 14.312 | -9.4599 | -3.4145 | 0.3069 | 2.65 | 1.73 | -14.12 | 1.7536 | 4.4359 | 1.087 | 2.2733 | 18.34 | -41.123 | -30.188 | -1.4399 | 23.446 | -0.1 | 23.712 | 6.2972 | -6.6808 | 2.025 | 0.0697 |  | -10.324 | -12.198 | 10.225 | -37.226 | -16.469 | -11.025 | 148.75 | -2.0024 | -10.385 | 7.6417 | 2.3217 | 8.6812 | 8.6005 | 2 | -5.3678 | -4.4552 | 1.2599 | 0 | 62.553 | 24.399 | 33.85 | 48.714 | 48.439 | 0 | 0 | -17.806 | -19.743 | 44.673 | 46.186 | -18.966 | -18.34 | -7.4113 | -7.4378 | 4.28 | 3.71 | -24.6 | -24.399 | 1.0208 | -5.92 | 21.034 | 27.371 | 27.53 | -18.2 | -28.2 | 7.3 | 6.8 | -17.772 | -17.834 |  | 21.543 | -252.17 | 16.767 | 86.086 | 69.777 | 91.639 | 156.01 | 0 | 2.9528 | 34.055 | 32.126 | -51.112 | 200.95 | -120.39 | 91.952 | -78.031 | -0.3748 | 8.8797 | -6.96 | -2.2739 | -2.2769 | 2.3199 | 1.6799 | -4.828 | -8.0277 | 14.561 | -5.7694 | 12.899 | 2.595 | 2.9079 | 0 | 0 | 2.2884 | 1.809 | 2.3296 |  | 11.399 | 10.574 | -0.21 | 0.37 |  | -1.74 | -23.087 | -9.6718 | -2.5215 | -24.011 | -3.666 | -12.8 | -4.6999 | 34.37 | -144.17
04/02/2025 | 01:00 | 0 | 5.8907 | -12.058 | 7.1759 | 9.0382 | 7.5394 | 17.019 |  | 10.897 | 4.3498 | -5.8343 | -8.88 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.8668 | 1.9225 | 4.1384 | 3.8825 | 7.5085 | 0 | 5.6262 | 2.2784 |  | -0.6723 | 0.189 | 0.15 | 1.1369 | -11.1 | -13.2 | 0.034 | 0.278 | -14.43 | -14.409 | -10 | -12.06 | -12.489 | 4.4339 | 3.2123 | 13.78 | 18.771 | -14.703 | -9.779 | -7.8074 | 11.913 | 10.895 | -24.916 | -24.38 | 5.1414 | 23.212 | -21.03 | 6.2115 | -5.7999 | -5.7999 | -22.574 | -22.667 | -2.083 | 1.3141 | -4.8368 | 0.9401 | 0 | 1.1246 | -113.55 | 49.928 | 50.355 | -66.19 | -205.11 | -9.1669 |  |  | 18.601 | 10.539 | 6.9 | -9.1999 | 10.01 | -7.0955 | -6.9615 | 10.925 | 9.0729 | -2.9893 | -20.048 | -20.177 | -5.1715 | 0 | 2.88 | 6.412 | 15.399 | 12.3 | -2.7799 | 27.209 | 27.388 | 25.705 | 78.231 | 78.183 | -17.98 | -70.017 | -13.987 | 2.6674 | 30.399 | 17.44 | 7.0361 | 7.2296 | -9.0699 | 25.512 | 0 | 0 | 24.334 | 0.0152 | -4.5552 | 9.1999 | 9.5 | -7.2851 | -0.374 | 52.523 | 5.0155 | -0.04 | -6.75 | 12.622 | -24.121 | -9.57 | -9.5699 | 27.52 | 20.88 | -26.727 | -13.509 | -25.357 | -24.281 | 14.647 | -4.1891 | -10.235 | -9.7741 | -11.018 | -15.928 | -13.531 | -28.082 | -12.816 | 0 | -12.728 | -13.087 | 14.773 | -17.999 | -17.157 | -0.516 | -19.835 | -19.432 | 1.7878 | 0 | -15.88 | 0.1 | 4.1912 | -32.389 | -11.848 | -11.892 | 7.2472 | 1.835 | -15.095 | 6.3125 | 0 | 0 | 3.2571 | 3.5473 | 2.5649 | -4.1864 | -4.3538 | 26.458 | 8.5637 | 8.9613 |  | 41.27 | 13.243 | -9.6499 | -3.7056 | 0.2978 | 2.91 | 1.43 | -14.238 | 1.7582 | 4.3929 | 0.968 | 2.4597 | 17.87 | -41.587 | -30.807 | -1.5699 | 22.531 | -0.1 | 23.554 | 6.2011 | -6.3681 | 1.9932 | 0.0697 |  | -10.066 | -11.959 | 10.885 | -37.646 | -17.337 | -10.668 | 150.6 | -2.2175 | -10.648 | 8.016 | 2.41 | 8.6446 | 8.4977 | 2 | -1.9962 | 0 | 0.42 | 0 | 64.034 | 27.309 | 37.352 | 49.79 | 49.76 | 0 | 0 | -16.424 | -18.261 | 44.673 | 46.186 | -18.895 | -17.714 | -5.6515 | -5.4615 | 6.3 | 7.75 | -28.799 | -29.1 | 0.9494 | -6.6399 | 23.153 | 29.89 | 29.814 | -18.2 | -35 | 7.6999 | 7.0999 | -17.829 | -17.662 |  | 17.79 | -252.62 | 21.131 | 79.693 | 71.549 | 86.46 | 151.3 | 0 | 11.236 | 25.704 | 27.791 | -49.096 | 204.51 | -117.46 | 103.58 | -85.499 | -1.007 | 8.8797 | -8.3199 | -2.243 | -2.269 | 4.48 | -1.12 | -4.6962 | -4.9485 | 18.577 | -12.919 | 13.1 | 2.028 | 1.801 | 0 | 0 | 2.5031 | 1.7467 | 2.4249 |  | 20.6 | 8.475 | -0.23 | 0.37 |  | -0.9904 | -21.785 | -11.962 | -2.7206 | -23.574 | -4.1885 | -21.299 | 4.0999 | 39.707 | -146.53
04/02/2025 | 01:30 | 0 | 5.8207 | -11.916 | 3.3584 | 8.2868 | 7.3732 | 15.228 |  | 11.324 | 4.5088 | -5.9507 | -8.88 | -22 | 0 | 2.4839 | -15.399 | 3.6903 | 0.9849 | 4.1996 | 4.0347 | 7.3014 | 0 | 5.6583 | 2.1934 |  | -0.805 | 0.257 | 0.254 | 0.877 | -11.1 | -13.2 | 0.301 | 0.274 | -14.449 | -14.449 | -10 | -12.31 | -12.21 | 4.7332 | 3.3393 | 17.108 | 19.774 | -13.38 | -7.5017 | -7.146 | 0.3981 | 0.3394 | -23.174 | -20.361 | 3.9578 | 20.258 | -23.046 | 6.6608 | -6.0999 | -6.0999 | -24.521 | -24.467 | -2.1357 | 1.3141 | -5.8121 | 1.0332 | 0 | 1.0989 | -117.34 | 50.691 | 50.782 | -69.021 | -204.84 | -9.1669 |  |  | 17.504 | 10.51 | 6.9899 | -9.47 | 9.9899 | -5.488 | -5.2201 | 10.208 | 8.6958 | -2.9323 | -20.841 | -22.159 | -6.1497 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.8 | 12.1 | -2.49 | 26.119 | 26.618 | 24.518 | 78.637 | 79.049 | -17.124 | -71.977 | -12.778 | 2.6424 | 29.59 | 17.35 | 7.0361 | 7.1319 | -8.9299 | 25.512 | 0 | 0 | 25.058 | 0.0152 | -4.4531 | 9.1999 | 9.5 | -7.5476 | -0.374 | 52.523 | 5.0155 | -0.24 | -6.63 | 11.515 | -24.606 | -9.69 | -9.9099 | 27.33 | 20.2 | -27.254 | -13.736 | -24.847 | -23.39 | 13.311 | -5.6406 | -10.706 | -10.535 | -7.3176 | -13.688 | -13.774 | -24.594 | -13.356 | 0 | -12.048 | -12.6 | 11.759 | -21.586 | -17.812 | 12.816 | -16.454 | -15.425 | 4.0678 | 4.8699 | -15.399 | 3 | 4.1823 | -37.573 | -12.058 | -12.257 | 7.8655 | 3.1323 | -16.772 | 6.4102 | 0 | 0 | 2.9595 | 2.9925 | 2.1831 | -4.8562 | -4.3538 | 32.653 | 7.5857 | 7.8416 |  | 44.289 | 13.233 | -9.3099 | -3.8118 | 0.3243 | 2.82 | 1.89 | -13.865 | 1.6708 | 4.4309 | 1.0149 | 2.3704 | 18.549 | -42.091 | -32.411 | -1.6099 | 23.377 | -0.1 | 23.631 | 6.2714 | -6.6646 | 1.9305 | 0.0697 |  | -10.818 | -11.235 | 9.8443 | -37.73 | -17.847 | -11.041 | 150.11 | -2.2644 | -10.287 | 7.5548 | 3.3134 | 9.0182 | 8.9328 | 3 | -4.292 | -3.3013 | 1.2599 | 0 | 67.361 | 24.097 | 33.76 | 47.933 | 47.699 | 0 | 6.2354 | -16.687 | -19.142 | 47.466 | 46.186 | -19.757 | -18.73 | -7.369 | -7.2093 | 4.46 | 4.5999 | -27.899 | -28 | 1.0208 | -6.8 | 24.622 | 29.034 | 28.503 | -18.2 | -33.7 | 8.1 | 7.5999 | -17.713 | -17.718 |  | 16.556 | -250.35 | 19.923 | 87.653 | 71.55 | 89.895 | 156.96 | 0 | 8.9266 | 31.287 | 29.307 | -50.771 | 201.82 | -119.94 | 96.017 | -80.239 | -0.3503 | 8.8797 | -7.84 | -2.275 | -2.288 | 3.7599 | -0.72 | -4.5918 | -5.214 | 20.042 | -13.328 | 11.699 | 2.0009 | 3.41 | 0 | 0 | 2.4888 | 2.0456 | 2.3501 |  | 18.7 | 9.2053 | -0.21 | 0.37 |  | -2.0163 | -22.262 | -10.722 | 0 | -25.428 | -3.8214 | -20 | 2.4 | 37.336 | -148.86
04/02/2025 | 02:00 | 0 | 5.6464 | -11.628 | 3.5947 | 8.2609 | 7.817 | 15.447 |  | 11.13 | 4.1548 | -5.6809 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7214 | 0.7761 | 4.1231 | 4.099 | 7.3145 | 0 | 6.3764 | 2.1541 |  | -0.7857 | 0.25 | 0.263 | 0.72 | -13.319 | -11 | 0.226 | 0.271 | -14.84 | -14.569 | -10 | -11.649 | -11.729 | 4.3625 | 3.3629 | 14.502 | 17.217 | -13.704 | -7.6356 | -9.676 | 8.7986 | 10.345 | -25.452 | -22.907 | 5.1414 | 24.966 | -29.087 | 6.7876 | -5.8999 | -5.7999 | -23.4 | -24.277 | -2.0979 | 1.3141 | -7.2015 | 0.4333 | 0 | 1.116 | -112.24 | 49.378 | 49.317 | -67.601 | -204.19 | -9.1669 |  |  | 16.346 | 10.34 | 6.7399 | -10.64 | 9.2799 | -4.9522 | -5.354 | 11.075 | 8.9772 | -2.2179 | -21.954 | -22.238 | -6.0574 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.8 | 11.5 | -2.2999 | 24.713 | 24.571 | 23.349 | 78.156 | 78.709 | -16.23 | -71.477 | -12.751 | 2.2816 | 28.26 | 17.34 | 6.4111 | 6.6436 | -8.3999 | 25.512 | 0 | 0 | 27.274 | 0.0152 | -4.2285 | 11.6 | 11.699 | -7.3498 | -0.935 | 51.893 | 4.4589 | -0.51 | -6.61 | 12.244 | -27.546 | -9.45 | -9.3299 | 25.99 | 20.07 | -28.927 | -14.109 | -25.263 | -23.49 | 10.668 | -7.0943 | -12.957 | -13.173 | -4.1807 | -10.008 | -13.925 | -27.677 | -15.44 | 0 | -12.574 | -12.841 | 16.28 | -21.476 | -20.764 | 5.136 | -16.841 | -16.434 | 3.4595 | 6.42 | -15.609 | 2.2999 | 3.9313 | -37.168 | -11.539 | -11.914 | 6.9479 | 2.0198 | -19.336 | 5.8418 | 0 | 0 | 3.2567 | 2.617 | 1.8543 | -5.1911 | -5.526 | 33.658 | 7.5683 | 7.6759 |  | 41.957 | 11.705 | -9.5699 | -4.1121 | 0.2978 | 2.54 | 2.15 | -13.114 | 1.799 | 4.4019 | 0.892 | 2.4322 | 18.319 | -42.258 | -32.535 | -1.8199 | 23.51 | -0.1 | 22.863 | 6.5555 | -6.8758 | 1.8804 | 0.0697 |  | -10.468 | -11.616 | 9.1271 | -37.226 | -17.799 | -10.811 | 149.85 | -2.2789 | -8.9145 | 7.3776 | 2.4663 | 9.0401 | 8.8616 | 1.2224 | -5.1919 | -3.7968 | 0.84 | 0 | 63.67 | 22.181 | 34.614 | 47.453 | 47.211 | 0 | 6.3454 | -17.411 | -18.661 | 47.466 | 46.186 | -22.987 | -21.663 | -7.4224 | -7.131 | 3.22 | 3.2799 | -20.6 | -21.5 | 0.986 | -6.96 | 29.737 | 26.971 | 26.842 | -18.2 | -38.4 | 11.5 | 10.6 | -17.997 | -17.934 |  | 17.523 | -255.03 | 21.029 | 84.45 | 71.923 | 92.898 | 159.36 | 21.397 | 10.17 | 29.334 | 33.955 | -54.161 | 199.37 | -123.5 | 90.953 | -76.788 | 0.2112 | 8.8797 | -5.6799 | -2.276 | -2.276 | 1.9199 | 0.96 | -4.0772 | -7.3228 | 17.872 | -11.628 | 14.699 | 3.167 | 3.0599 | 0 | 0 | 1.9125 | 1.9981 | 1.2973 |  | 23 | 9.6586 | -0.22 | 0.37 |  | -1.9743 | -22.989 | -9.2679 | 0 | -25.482 | -2.7609 | -24.799 | 7.0999 | 37.995 | -146.78
04/02/2025 | 02:30 | 0 | 5.6342 | -11.616 | 3.3188 | 8.1164 | 7.4726 | 15.139 |  | 10.894 | 4.2078 | -5.6521 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6717 | 0.0055 | 4.1949 | 4.0406 | 7.272 | 0 | 6.0278 | 2.2716 |  | -0.914 | 0.164 | 0.18 | 1.531 | -13.319 | -11 | -0.119 | 0.272 | -15.09 | -14.97 | -10 | -11.89 | -11.939 | 4.0876 | 3.4996 | 20.919 | 21.955 | -14.05 | -8.0375 | -8.0081 | 0.3945 | 0.4164 | -21.701 | -19.156 | 3.9578 | 20.103 | -28.82 | 7.452 | -6.3999 | -6.2999 | -24.301 | -24.411 | -2.0535 | 1.3141 | -7.2257 | 0.7383 | 0 | 0.4146 | -116.88 | 50.569 | 50.782 | -64.162 | -208.31 | -9.1669 |  |  | 16.126 | 10.439 | 6.9099 | -11.239 | 9.05 | -4.4163 | -3.4786 | 9.5471 | 7.7048 | -1.447 | -26.464 | -27.325 | -7.2678 | 0 | 2.88 | 6.412 | 14.3 | 10.899 | -2.3199 | 21.627 | 22.45 | 21.094 | 80.214 | 79.618 | -15.136 | -72.823 | -12.303 | 2.3401 | 28.5 | 17.34 | 6.5673 | 6.7413 | -8.5299 | 25.512 | 0 | 0 | 26.827 | 0.0153 | -4.2755 | 11.6 | 11.699 | -7.5769 | -0.935 | 52.05 | 4.4589 | -0.63 | -6.4 | 9.666 | -27.504 | -9.36 | -9.31 | 25.34 | 19.56 | -29.345 | -14.809 | -22.493 | -22.409 | 0 | -9.4227 | -13.008 | -14.281 | -13.055 | -6.9802 | -13.462 | -31.267 | -19.362 | 0 | -12.885 | -13.878 | 18.857 | -20.056 | -16.292 | 0.528 | -15.627 | -15.415 | 2.9579 | 11.399 | -15.979 | 6 | 3.8137 | -30.078 | -12.289 | -12.266 | 7.212 | 6.4627 | -17.769 | 6.0798 | 0 | 0 | 3.2533 | 3.1784 | 1.8539 | -5.8609 | -6.5307 | 33.826 | 7.2533 | 7.2288 |  | 44.977 | 12.149 | -9.6399 | -4.3044 | 0.3142 | 3.34 | 1.63 | -13.265 | 1.7043 | 4.3039 | 0.606 | 2.2309 | 17.53 | -43.856 | -33.297 | -1.9399 | 22.111 | -0.1 | 22.753 | 6.3199 | -6.7324 | 1.8573 | 0.0697 |  | -9.5889 | -10.606 | 10.401 | -36.469 | -15.451 | -10.61 | 151.01 | -2.5406 | -9.1085 | 7.5923 | 2.0377 | 9.0548 | 9.004 | 2 | -6.4374 | -4.1314 | -2.5099 | 3.7269 | 72.046 | 13.655 | 28.503 | 47.179 | 47.34 | 0 | 6.3451 | -17.024 | -19.651 | 47.466 | 46.186 | -24.915 | -24.086 | -7.5285 | -7.5324 | 0.94 | 0.13 | -22.2 | -22.299 | 0.9677 | -7.1199 | 30.59 | 27.462 | 27.336 | -18.7 | -38 | 12.399 | 11.899 | -18.184 | -18.059 |  | 15.079 | -253.58 | 21.953 | 91.539 | 67.584 | 95.007 | 161.86 | 23.183 | 6.7074 | 33.906 | 34.553 | -53.252 | 196.55 | -124.77 | 85.934 | -71.663 | 0.6335 | 8.8797 | -5.76 | -2.2909 | -2.2969 | 1.7599 | 1.12 | -4.1957 | -7.4692 | 17.082 | -10.634 | 14.3 | 1.702 | 2.769 | 0 | 0 | 1.878 | 2.0251 | 2.3711 |  | 22.7 | 10.449 | -0.15 | 0.37 |  | -2.3267 | -23.1 | -9.5787 | 0 | -26.21 | -2.9245 | -23.799 | 6.3 | 41.995 | -149.88
04/02/2025 | 03:00 | 0 | 5.4811 | -11.345 | 3.2278 | 7.9715 | 7.6332 | 14.408 |  | 10.264 | 3.9528 | -5.3492 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6696 | -1.2405 | 4.1359 | 3.7682 | 7.2566 | 0 | 6.0593 | 2.1574 |  | -0.4389 | 0.102 | 0.106 | 1.1459 | -13.319 | -13.2 | -0.166 | 0.268 | -13.55 | -13.569 | -10 | -12.659 | -13 | 3.7489 | 3.5076 | 18.611 | 20.827 | -15.191 | -10.18 | -8.7336 | 8.9256 | 8.7174 | -24.514 | -22.103 | 5.5359 | 29.125 | -32.216 | 6.0585 | -6.7999 | -6.6999 | -22.013 | -22.554 | -2.1478 | 1.3141 | -8.6217 | 0.4226 | 0 | 0 | -114.2 | 42.359 | 42.878 | -64.467 | -190.69 | -9.1669 |  |  | 14.829 | 9.97 | 6.21 | -11.319 | 7.86 | -4.6843 | -4.6843 | 11.301 | 7.9742 | -5.1127 | -24.999 | -25.37 | -7.3418 | 0 | 2.88 | 6.412 | 13 | 10.3 | -2.5399 | 21.989 | 22.225 | 19.859 | 76.214 | 76.156 | -14.931 | -66.425 | -15.769 | 1.9588 | 30.78 | 17.51 | 6.4111 | 6.546 | -8.46 | 25.512 | 0 | 0 | 24.991 | 0.0154 | -4.2273 | 11.6 | 11.699 | -6.1218 | -1.122 | 52.366 | 3.9022 | -0.86 | -6.77 | 11.313 | -25.478 | -9.55 | -9.4899 | 25.35 | 18.74 | -27.036 | -13.709 | -24.505 | -23.027 | 9.5836 | -7.9038 | -13.239 | -13.45 | -11.717 | -16.042 | -13.357 | -30.392 | -29.09 | 0 | -12.026 | -12.442 | 15.098 | -16.17 | -15.228 | 2.064 | -18.821 | -18.045 | 1.83 | 6.6199 | -19.25 | 0 | 4.1044 | -26.978 | -11.899 | -11.953 | 6.4524 | 2.8226 | -18.958 | 6.1286 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 1.253 | -4.3538 | -5.0236 | 32.821 | 7.1834 | 7.5489 | 33.513 | 42.349 | 13.609 | -9.7899 | -4.0059 | 0.3069 | 3.84 | 1.89 | -14.837 | 1.581 | 4.3399 | 0.392 | 2.2801 | 17.37 | -43.097 | -32.925 | -2.1099 | 22.363 | -0.1 | 22.585 | 6.3334 | -6.6023 | 1.8356 | 0.0697 |  | -10.251 | -9.962 | 10.827 | -36.385 | -16.414 | -11.018 | 151.03 | -2.6396 | -9.0612 | 7.4661 | 2.3839 | 9.0841 | 9.0435 | 1.8749 | -6.7843 | -5.1163 | -5.8699 | 7.9979 | 74.747 | 16.184 | 24.214 | 47.567 | 47.21 | 0 | 0 | -17.577 | -19.867 | 47.466 | 46.186 | -21.103 | -20.812 | -6.8269 | -7.3736 | -0.92 | -0.68 | -27.899 | -27.899 | 0.9494 | -7.1199 | 17.258 | 28.106 | 27.882 | -18.7 | -27.7 | 8.6 | 8.1 | -17.885 | -17.785 | 0 | 17.103 | -255.34 | 21.125 | 82.233 | 67.372 | 98.198 | 157.7 | 17.449 | 1.9594 | 33 | 34.334 | -49.241 | 190.12 | -121.7 | 84.363 | -70.501 | 0.1892 | 8.8797 | -6.4 | -2.288 | -2.2899 | 2 | 0.96 | -4.7594 | -7.0298 | 15.324 | -5.7694 | 11.399 | 1.804 | 1.3389 | 0 | 0 | 2.3441 | 1.7623 | 2.034 |  | 13 | 11.02 | -0.28 | 0.37 | -11.371 | -1.5793 | -23.459 | -8.3108 | -2.101 | -25.68 | -2.7696 | -13.5 | -3.7 | 32.384 | -143.78
04/02/2025 | 03:30 | 0 | 5.3651 | -10.994 | 3.4117 | 7.6759 | 7.5255 | 14.254 |  |  | 4.0448 | -5.5423 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.7044 | -2.6746 |  |  |  | 0 | 5.8168 | 2.2505 |  | -0.4863 | 0.233 | 0.264 | 0.279 | -11.1 | -11 | -0.374 | 0.264 | -14.5 | -14.31 | -10 | -12.119 | -11.93 | 3.6798 | 3.7767 | 16.963 | 19.084 | -14.401 | -9.1092 | -8.9427 | 19.731 | 10.274 | -24.916 | -22.773 | 5.9305 | 28.288 | -26.732 | 5.9662 | -5.9999 | -5.9999 |  | -21.932 | -2.0016 | 1.3141 | -6.8889 | 0.6168 | 0 | 0 | -108.76 | 42.237 | 42.42 | -71.416 | -185.46 | -9.1669 |  |  | 13.801 | 10.06 | 6.38 | -10.779 | 7.8099 | -5.354 | -5.0861 | 10.547 | 8.385 | -5.6275 | -18.531 | -18.986 | -7.4085 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.8 | 10.3 | -2.2899 | 24.286 | 24.339 | 22.918 | 73.081 | 73.821 | -17.081 | -65.953 | -12.676 | 2.4088 | 31.11 | 15.939 | 5.7861 | 5.96 | -7.9899 | 25.512 | 0 | 0 | 28.806 | 0.0151 | -3.8705 | 11.6 | 11.699 |  | -1.496 | 51.419 | 3.7167 | -0.92 | -6.87 | 11.124 | -30.895 | -9.38 | -9.46 | 24.71 | 18.68 | -32.309 | -16.163 | -24.28 | -23.581 | 0 | -13.698 | -17.19 |  | -11.741 | -15.01 | -14.282 | -23.614 | -28.48 | 0 | -11.353 | -12.205 | 20.752 | -21.757 | -21.111 | -3.588 | -15.604 | -14.604 | 4.5626 | 10.769 | -14.889 | -1.7 | 4.0944 | -37.051 | -11.883 | -12.097 | 7.1292 |  | -18.936 | 6.1286 | 0 | 0 | 0 | 2.6605 | 1.4894 | -4.1864 | -4.3538 | 29.974 | 10.064 | 10.021 | 33.184 |  | 12.804 | -10.139 | -4.0059 | 0.2978 | 2.87 | 2.22 | -13.27 | 0 | 4.2629 | 1.406 | 2.2486 | 17.35 | -40.974 | -31.006 | -1.7799 | 21.962 | -0.1 | 22.864 | 6.4708 | -6.827 | 1.8111 | 0.0697 |  | -9.1795 | -9.465 | 10.387 | -36.89 | -17.234 | -10.638 | 152.2 | -2.5293 | -8.9395 | 7.1164 | 2.8806 | 9.1427 | 8.9169 | 2 | -6.4543 | -5.3117 | 0.42 | 2.7 | 71.245 | 19.375 | 20.221 |  | 45.35 | 0 | 8.0519 | -15.909 |  | 47.466 | 46.186 | -22.345 | -21.773 | -7.774 | -8.1655 | 1.5099 | 1.72 | -25.2 | -25.399 | 1.0208 | -6 | 22.512 |  | 24.87 | -18.2 | -26.899 | 10.3 | 9.6999 | -18.1 |  | 0 | 21.226 | -258.76 | 16.42 | 86.99 | 67.365 | 97.265 | 159.53 |  | 6.9008 | 32.224 | 34.621 | -54.195 | 195.47 | -122.1 | 86.434 | -72.294 | 0.3772 | 8.8797 | -6.4 | -2.2899 | -2.288 | 1.9199 | 1.2799 | -4.7453 | -7.8812 |  | -5.7999 | 11.199 | 2.5369 | 3.4289 | 0 | 0 | 1.9243 | 2.0455 | 0.7395 |  | 10.399 | 10.32 |  | 0.37 | -12.656 | -2.4297 | -23.343 | -9.5071 | 0 | -26.68 | -2.7823 | -12.1 | -5.8 | 29.237 | -139.77
04/02/2025 | 04:00 | 0 | 5.9601 | -12.381 | 3.2314 | 7.7867 | 7.4823 | 14.108 |  |  | 4.0748 | -5.347 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.4979 | -1.7085 |  |  |  | 0 | 6.0503 | 2.2806 |  | -0.5584 | -0.015 | 0.013 | 0.869 | -13.319 | -13.2 | -0.189 | 0.268 | -13.189 | -13.029 |  | -13.39 | -13.6 | 3.6774 | 3.5213 | 18.559 | 20.216 | -15.431 | -8.4394 | -8.1425 | 8.4104 | 11.914 | -24.112 | -22.773 | 5.1414 | 28.617 | -22.357 | 6.2719 | -6.4999 | -6.7999 |  | -21.882 | -2.0031 | 1.3141 | -6.7484 | 0.6228 | 0 | 0 | -116.73 | 41.749 | 41.749 | -69.779 | -194.81 | -9.1669 |  |  | 12.344 | 8.18 | 6.3899 | -7.65 | 5.7199 | -6.9615 | -6.6936 | 10.51 | 8.6517 | -5.951 | -16.506 | -17.189 | -6.622 | 0 | 2.88 |  | 12.8 | 10.3 | -2.42 | 25.464 | 26.082 | 24.179 | 77.771 | 78.037 | -14.422 | -65.825 | -16.044 | 2.3074 | 31.159 | 15.579 | 5.7861 | 6.0577 | -8.0199 | 25.512 | 0 | 0 | 27.333 | 0.015 | -3.9683 | 11.6 | 11.699 |  | -1.496 | 51.104 | 3.7167 | -1.1 | -6.96 | 10.84 | -29.501 | -9.48 | -9.3999 | 24.86 | 19 | -33.072 | -16.272 | -26.17 | -24.745 | 0 | -13.732 | -16.978 |  | -9.7234 | -14.58 | -13.44 | -25.992 | -24.643 | 0 | -11.84 | -11.851 | 15.507 | -23.062 | -21.47 | 21.008 | -19.826 | -19.323 | 3.2451 | -6.7999 | -18.529 | -0.3 | 3.9484 | -41.307 | -12.02 | -12.222 | 6.9184 |  | -23.499 | 6.1653 | 0 | 0 | 0 | 3.1334 | 1.256 | -2.8467 | -2.8467 | 30.811 | 10.62 | 10.774 | 31.022 |  | 15.103 | -8.9799 | -2.9073 | 0.2978 | 2.71 | 2.04 | -14.131 | 1.4882 | 4.4779 | 0.795 | 2.3797 | 17.53 | -40.782 | -30.515 | -1.8599 | 21.654 | -0.1 | 22.847 | 6.4122 | -6.7724 | 1.8044 |  |  | -9.8621 | -9.764 | 9.6246 | -36.89 | -17.051 | -10.964 | 148.06 | -2.7284 | -9.1041 | 7.6482 | 3.2765 | 8.9742 | 8.8695 | 2.3739 | -6.3928 | -5.6107 | 0.42 | 4.2908 | 69.328 | 22.273 | 23.762 |  | 46.352 |  | 6.4013 | -17.479 |  | 45.153 | 45.175 | -21.537 | -21.158 | -6.9959 | -7.5019 | 3.5099 | 3.41 | -25.5 | -25.7 | 1.0025 | -5.84 | 22.68 |  | 27.37 | -18.2 | -26.899 | 9.3999 | 8.5 | -18.1 |  |  | 22.95 | -252.93 | 17.227 | 88.636 | 66.665 | 93.801 | 161.26 |  | 5.0729 | 31.61 | 32.08 | -52.506 | 194.56 | -121.73 | 85.713 | -72.031 | 0.072 | 8.8797 | -6.48 | -2.2539 | -2.2599 | 1.84 | 0.96 | -4.8615 | -7.6462 |  | -6.0624 | 11.5 | 3.334 | 3.2149 | 0 | 0 | 1.992 | 1.9392 | 1.7498 |  | 10.8 | 10.679 |  | 0.37 | -13.27 | -1.7013 | -23.457 | -10.117 | 0 | -25.449 | -2.6498 | -12.399 | -4.5999 | 28.655 | -142.68
04/02/2025 | 04:30 | 0 | 5.5819 | -11.394 | 3.2123 | 7.8453 | 7.6511 | 14.504 |  |  | 4.2068 | -5.6389 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.6496 | -1.5354 |  |  |  | 0 | 5.1954 | 2.1356 |  | -0.927 | 0.085 | 0.269 | 0.841 | -11.1 | -11 | -0.389 | 0.262 | -15.02 | -14.92 |  | -12.26 | -12.329 | 3.6962 | 3.6646 | 19.87 | 21 | -15.059 | -8.3054 | -7.5395 | 0.5626 | 0.7897 | -22.371 | -20.361 | 3.9578 | 19.578 | -18.944 | 6.889 | -5.4999 | -5.4999 |  | -24.496 | -2.2127 | 1.3141 | -5.7924 | 0.8161 | 0 | 0.2837 | -122.89 | 41.261 | 41.505 | -69.818 | -198.26 | -9.1669 |  |  | 0 | 11.789 | 10.1 | -4.21 | 9.09 | -7.8992 | -8.0332 | 10.076 | 8.0215 | -6.0276 | -17.566 | -17.647 | -5.2756 | 0 | 2.88 |  | 12.8 | 10.3 | -2.3299 | 27.969 | 29.003 | 26.336 | 80.892 | 80.886 | -18.262 | -64.994 | -12.531 | 2.4595 | 31.889 | 15.039 | 5.4736 | 5.6671 | -7.5099 | 25.512 | 0 | 0 | 29.457 | 0.0148 | -3.6493 | 11.6 | 11.699 |  | -1.122 | 51.419 | 3.7167 | -0.87 | -7.06 | 11.272 | -29.234 | -9.98 | -10.109 | 25.77 | 18.61 | -32.09 | -16.154 | -26.131 | -25.427 | 0 | -14 | -17.392 |  | -0.1107 | -7.3215 | -13.176 | -25.418 | -19.887 | 0 | -11.288 | -11.364 | 16.137 | -28.121 | -25.874 | 32.272 | -17.51 | -17.33 | 0.1345 | -5.0299 | -19.159 | -0.1 | 3.882 | -48.809 | -12.044 | -12.216 | 8.0575 |  | -19.98 | 5.738 | 0 | 0 | 2.7808 | 3.4935 | 2.0303 | -2.5118 | -2.8467 | 25.62 | 11.529 | 11.392 | 30.365 |  | 15.846 | -9.1499 | -3.6177 | 0.2914 | 2.63 | 1.09 | -15.654 | 1.6899 | 4.4069 | 0.847 | 2.3926 | 17.11 | -39.466 | -28.702 | -1.7799 | 21.628 | -0.1 | 22.524 | 6.3777 | -6.6886 | 1.8202 |  |  | -10 | -9.67 | 8.9227 | -36.89 | -17.203 | -10.124 | 146.86 | -2.6513 | -8.6978 | 7.495 | 3.5478 | 8.8644 | 8.8537 | 3 | -6.6535 | -3.87 | 1.2599 | 0 | 64.064 | 24.423 | 29.862 |  | 48.037 |  | 5.59 | -16.783 |  | 45.153 | 45.175 | -19.62 | -18.307 | -7.281 | -7.3395 | 5.94 | 5.7899 | -23.899 | -23.899 | 0.9329 | -5.6799 | 20.513 |  | 28.895 | -17.799 | -27.299 | 6.9 | 6.3 | -17.705 |  |  | 22.371 | -253.84 | 19.771 | 82.178 | 70.154 | 93.918 | 156.74 |  | 6.8178 | 30.694 | 29.976 | -50.062 | 198.13 | -119.37 | 95.609 | -79.879 | -0.6555 | 8.8797 | -6.32 | -2.263 | -2.266 | 1.84 | 1.84 | -5.1567 | -8.0277 |  | -6.0349 | 12.199 | 3.779 | 3.128 | 0 | 0 | 2.7661 | 1.9188 | 1.931 |  | 11.5 | 9.8486 |  | 0.37 | -13.516 | -2.0227 | -22.802 | -10.437 | 0 | -25.913 | -2.6829 | -12.1 | -4.9 | 27.411 | -139.82
04/02/2025 | 05:00 | 0 | 5.532 | -11.341 | 3.1856 | 7.7688 | 7.5849 | 14.09 |  |  | 4.3608 | -5.8143 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.6259 | -1.9179 |  |  |  | 0 | 5.2903 | 2.3145 |  | -0.605 | 0.07 | 0.091 | 0.609 | -11.1 | -11 | -0.437 | 0.272 | -13.279 | -13.319 |  | -13.25 | -13.26 | 3.5734 | 3.5541 | 17.966 | 19.968 | -15.118 | -8.5733 | -8.3695 | 15.564 | 15.905 | -24.648 | -22.237 | 5.5359 | 28.694 | -23.35 | 5.1016 | -6.5999 | -6.5999 |  | -22.695 | -2.1489 | 1.3141 | -7.2126 | 1.0209 | 0 | 0.6606 | -112.55 | 41.566 | 41.444 | -75.169 | -191.19 | -9.1669 |  |  | 0 | 11.81 | 10.1 | -3.97 | 9.43 | -6.8276 | -6.9615 | 10.799 | 8.8672 | -6.5084 | -19.163 | -19.418 | -7.6961 | 0 | 2.88 |  | 13.699 | 10.3 | -2.43 | 27.297 | 28.238 | 26.006 | 81.379 | 81.679 | -15.708 | -64.889 | -13.646 | 2.5596 | 32.5 | 15.84 | 5.7861 | 6.0577 | -7.7799 | 25.512 | 0 | 0 | 27.603 | 0.0151 | -3.8035 | 11.6 | 11.699 |  | -1.122 | 51.735 | 3.9022 | -0.72 | -7.2 | 10.489 | -28.41 | -10.22 | -10.239 | 27.54 | 18.95 | -32.218 | -16.018 | -25.794 | -24.7 | 0 | -10.916 | -14.916 |  | -5.6741 | -12.841 | -12.573 | -20.968 | -29.149 | 0 | -11.768 | -11.815 | 12.729 | -21.712 | -20.215 | 1.552 | -17.917 | -17.607 | 2.3428 | 0 | -17.469 | -0.3 | 3.874 | -38.904 | -12.852 | -12.919 | 7.126 |  | -15.187 | 6.459 | 0 | 0 | 3.3755 | 2.8532 | 2.5812 | -2.5118 | -2.6793 | 25.788 | 10.855 | 10.772 | 31.702 |  | 16.295 | -9.3699 | -3.0354 | 0.3097 | 3.07 | 0.48 | -17.607 | 1.6414 | 4.4829 | 0.993 | 2.4296 | 16.12 | -40.148 | -28.906 | -1.8099 | 20.071 | -0.1 | 22.325 | 6.5033 | -6.9342 | 1.7964 |  |  | -10.69 | -10.888 | 5.0698 | -36.385 | -16.952 | -10.691 | 151.17 | -2.5298 | -8.352 | 7.3367 | 3.6588 | 8.9522 | 9.0119 | 3 | -7.7009 | -5.5005 | 0.84 | 0 | 61.635 | 24.998 | 26.884 |  | 46.018 |  | 6.3122 | -14.853 |  | 45.153 | 45.175 | -20.521 | -20.059 | -7.9538 | -7.7588 | 4.3299 | 3.19 | -25.6 | -25.7 | 1.1252 | -5.5199 | 21.355 |  | 29.855 | -17.799 | -27.299 | 9 | 8.3 | -17.818 |  |  | 21.372 | -253.25 | 18.1 | 78.41 | 70.451 | 96.14 | 159.75 |  | 3.7058 | 34.053 | 30.519 | -50.692 | 196.4 | -121.2 | 88.724 | -74.593 | -0.3259 | 8.8797 | -7.1199 | -2.255 | -2.2609 | 2.0799 | 1.44 | -5.2483 | -8.2322 |  | -5.9159 | 11.899 | 2.709 | 2.5469 | 0 | 0 | 2.8738 | 1.7954 | 2.2537 |  | 11.699 | 9.7708 |  | 0.37 | -12.658 | -1.837 | -22.424 | -9.1053 | 0 | -25.266 | -3.1212 | -12.5 | -4.5 | 23.813 | -139.26
04/02/2025 | 05:30 | 0 | 5.8229 | -11.819 | 3.0475 | 7.9276 | 7.0844 | 14.688 |  |  | 4.3798 | -5.4286 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -19.799 | 3.8742 | -0.9049 |  |  |  | 0 | 5.1793 | 2.1462 |  | -0.9267 | 0.304 | 0.38 | 0.959 | -11.1 | -11 | -0.279 | 0.282 | -13.77 | -14.109 |  | -12.199 | -11.789 | 3.3934 | 3.6663 | 16.42 | 15.789 | -14.444 | -9.3771 | -7.4653 | 26.19 | 10.765 | -27.729 | -22.505 | 5.5359 | 28.076 | -23.621 | 5.111 | -4.9999 | -5.8999 |  | -23.107 | -2.1303 | 1.3141 | -4.9634 | 1.2166 | 0 | 0.755 | -107.33 | 41.932 | 42.054 | -80.867 | -185.91 | -9.1669 |  |  | 0 | 14.67 | 10.729 | -6.09 | 13.739 | -8.3011 | -7.8992 | 10.978 | 8.6063 | -6.6117 | -15.18 | -15.492 | -4.7565 | 0 | 2.88 |  | 14.399 | 11.5 | -2.4 | 30.4 | 30.857 | 29.211 | 76.683 | 78.073 | -17.722 | -63.656 | -11.965 | 2.4446 | 33.169 | 15.649 | 6.4111 | 6.546 | -8.13 | 25.512 | 0 | 0 | 26.954 | 0.0149 | -4.099 | 11.6 | 9.3999 |  | -0.374 | 52.681 | 4.6444 | -0.11 | -7.31 | 9.2204 | -28.607 | -10.32 | -10.38 | 28.08 | 20.04 | -31.418 | -14.681 | -26.074 | -24.918 | 0 | -9.6801 | -14.107 |  | -6.0121 | -8.9111 | -12.052 | -13.297 | -25.35 | 0 | -11.548 | -12.241 | 0 | -24.741 | -25.28 | 25.104 | -19.053 | -18.692 | 0.3833 | 0 | -21.17 | 5.4 | 4.0302 | -46.122 | -12.647 | -12.676 | 7.8833 |  | -16.609 | 6.5444 | 0 | 0 | 3.6849 | 4.484 | 3.0977 | -1.3396 | -1.842 | 24.95 | 11.592 | 11.627 | 30.472 |  | 16.314 | -9.7399 | -4.0059 | 0.3243 | 2.93 | -0.17 | -16.328 | 1.642 | 4.4069 | 0.979 | 2.4921 | 15.939 | -38.29 | -26.999 | -2.0299 | 20.295 | -0.1 | 22.319 | 6.7796 | -7.0939 | 1.8721 |  |  | -10.118 | -10.727 | 6.9451 | -35.965 | -18.735 | -8.9389 | 152.15 | -2.142 | -7.7741 | 6.87 | 2.7837 | 8.9669 | 8.9881 | 2 | -6.5406 | -3.936 | 2.5099 | 0 | 61.192 | 31.605 | 27.437 |  | 46.398 |  | 7.4057 | -16.269 |  | 45.153 | 45.175 | -18.087 | -17.708 | -8.0556 | -8.4608 | 7.5799 | 7.4 | -24.899 | -24.899 | 1.0904 | -5.0399 | 20.753 |  | 29.457 | -17.299 | -27.299 | 6.1999 | 5.5 | -17.675 |  |  | 20.35 | -252.57 | 20.018 | 77.056 | 71.723 | 92.169 | 155.42 |  | 7.9488 | 30.211 | 30.009 | -49.359 | 199.74 | -116.86 | 99.132 | -84.661 | -0.5603 | 8.8797 | -6.5599 | -2.223 | -2.2369 | 1.7599 | 2.0799 | -5.5475 | -8.5831 |  | -5.4764 | 11.399 | 2.562 | 1.807 | 0 | 0 | 2.1817 | 1.8261 | 1.6445 |  | 11.399 | 9.3396 |  | 0.37 | -13.925 | -1.8955 | -22.92 | -10.215 | 0 | -26.411 | -2.8265 | -12.199 | -4.5999 | 24.985 | -140.82
04/02/2025 | 06:00 | 0 | 6.0633 | -12.321 | 3.1076 | 7.8404 | 7.0561 | 14.345 |  |  | 4.4018 | -5.9032 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.803 | -0.5497 |  |  |  | 0 | 5.5559 | 2.2366 |  | -0.9324 | 0.301 | 0.314 | 0.465 | -11.1 | -11 | -0.283 | 0.272 | -13.68 | -13.39 |  | -12.67 | -12.689 | 3.4771 | 3.8138 | 16.744 | 17.269 | -14.181 | -8.5733 | -8.0891 | 10.626 | 10.377 | -25.586 | -25.05 | 4.7468 | 30.799 | -23.94 | 4.7043 | -5.7999 | -5.7999 |  | -22.631 | -2.0385 | 1.3141 | -5.7368 | 0.9538 | 0 | 0.7862 | -113.28 | 42.023 | 41.932 | -78.797 | -188.68 | -9.1669 |  |  | 0 | 13.699 | 9.67 | -6.84 | 12.63 | -7.7653 | -7.8992 | 11.428 | 9.3777 | -7.2054 | -15.029 | -14.814 | -5.5308 | 0 | 2.88 |  | 14.399 | 11.5 | -2.5 | 31.403 | 30.52 | 29.407 | 78.678 | 77.913 | -14.24 | -63.541 | -13.439 | 2.5022 | 32.729 | 15.59 | 6.4111 | 6.6436 | -7.7599 | 25.512 | 0 | 0 | 30.108 | 0.0148 | -3.821 | 9.1999 | 9.3999 |  | 0.3799 | 53.785 | 5.9432 | 0.73 | -7.29 | 8.91 | -31.531 | -9.24 | -9.35 | 26.62 | 20.14 | -30.49 | -15.899 | -27.541 | -26.236 | 0 | -9.5489 | -14.42 |  | -15.987 | -18.168 | -11.708 | -13.986 | -27.813 | 0 | -12.706 | -12.795 | 17.173 | -22.691 | -21.529 | -1.028 | -15.787 | -15.296 | 5.9636 | 6.3799 | -7.9099 | -2.9 | 4.2849 | -38.14 | -12.056 | -12.196 | 7.7303 |  | -17.511 | 6.3125 | 0 | 0 | 2.9621 | 3.66 | 2.0422 | -0.8373 | -2.1769 | 25.285 | 12.972 | 13.265 | 29.604 |  | 14.312 | -10.389 | -3.7056 | 0.2978 | 2.61 | 1.8 | -14.625 | 1.6651 | 4.5159 | 1.638 | 2.4897 | 15.51 | -37.984 | -28.051 | -2.5499 | 19.467 | -0.1 | 22.413 | 6.6976 | -6.952 | 1.8785 |  |  | -10.784 | -10.407 | 5.3627 | -35.965 | -19.008 | -9.1311 | 155.75 | -2.2253 | -8.2824 | 7.3282 | 2.9905 | 8.9742 | 8.9169 | 2.4498 | -6.0002 | -5.5859 | 2.9299 | 0 | 65.91 | 28.272 | 23.636 |  | 45.724 |  | 7.5758 | -16.676 |  | 45.153 | 45.175 | -19.763 | -19.17 | -7.7202 | -7.6907 | 5.8 | 5.4699 | -26.299 | -26.299 | 1.1435 | -6.32 | 20.026 |  | 28.688 | -17.399 | -27.7 | 8.1 | 7.4 | -17.861 |  |  | 24.204 | -258.01 | 14.494 | 91.015 | 68.317 | 93.097 | 158.29 |  | 6.6433 | 32.798 | 31.599 | -52.977 | 195.2 | -119.56 | 90.723 | -78.546 | -0.1624 | 8.8797 | -7.5999 | -2.2139 | -2.219 | 2.7999 | 2.64 | -5.9143 | -8.8761 |  | -5.5069 | 11.5 | 2.335 | 1.779 | 0 | 0 | 2.2534 | 2.2957 | 1.2461 |  | 11.3 | 9.6352 |  | 0.37 | -13.527 | -2.0538 | -23.095 | -10.485 | 0 | -26.671 | -2.3982 | -12.6 | -4.0999 | 24.357 | -134.6
04/02/2025 | 06:30 | 0 | 6.709 | -13.568 | 3.3501 | 4.2357 | 6.778 | 7.2591 |  |  | 5.3378 | -6.7708 | -8.88 | -26.399 | 0 | 1.656 | -19.799 | 3.6444 | -7.8005 |  |  |  | 0 | 5.2474 | 2.133 |  | -0.6977 | 0.168 | 0.173 | 0.895 | -11.1 | -11 | -0.704 | 0.287 | -13.25 | -13.479 |  | -13.069 | -12.939 | 3.2487 | 3.8293 | 19.169 | 19.993 | -14.13 | -7.0998 | -7.2232 | 0.859 | 1.4262 | -23.04 | -23.174 | 3.5632 | 18.086 | -15.999 | 5.2634 | -6.3999 | -6.4999 |  | -24.242 | -2.0662 | 1.3141 | -4.7918 | 1.4958 | 0 | 1.4497 | -119.66 | 43.061 | 43.366 | -75.092 | -184.74 | -9.1669 |  |  | 0 | 13.21 | 9.5 | -7.09 | 11.63 | -7.7653 | -6.9615 | 11.094 | 8.9751 | -7.0574 | -17.999 | -18.147 | -5.3253 | 0 | 2.88 |  | 16.7 | 13.5 | -2.48 | 29.665 | 30.793 | 28.883 | 80.177 | 80.387 | -15.826 | -63.674 | -14.93 | 2.4788 | 32.639 | 15.46 | 6.7236 | 6.9366 | -7.5299 | 25.512 | 0 | 0 | 32.221 | 0.0151 | -3.7362 | 9.1 | 9.3 |  | 1.6889 | 53.785 | 7.7987 | 1.92 | -7.19 | 8.5725 | -34.566 | -9.61 | -9.6899 | 27.95 | 19.92 | -36.036 | -17.763 | -28.008 | -26.836 | 0 | -9.7399 | -15.007 |  | -9.1157 | -16.177 | -10.376 | -18.566 | -37.678 | 0 | -13.551 | -14.112 | 11.205 | -22.516 | -20.565 | 12.304 | -21.3 | -20.597 | -0.2836 | -8.63 | -18.119 | 2.2 | 4.6718 | -43.307 | -11.206 | -11.547 | 7.528 |  | -18.804 | 5.9272 | 0 | 0 | 3.6152 | 3.559 | 1.5921 | -1.5071 | -2.0094 | 23.611 | 13.095 | 13.419 | 29.532 |  | 14.137 | -10.999 | -3.3174 | 0.3152 | 3.32 | 1.5 | -15.529 | 1.5424 | 4.5539 | 0.484 | 2.4165 | 14.319 | -37.272 | -27.099 | -2.5499 | 18.259 | -0.1 | 21.793 | 6.3033 | -6.653 | 1.8509 |  |  | -11.059 | -11.004 | 4.937 | -35.461 | -16.705 | -10.32 | 152.95 | -2.3214 | -8.2402 | 7.3656 | 1.8954 | 8.7398 | 8.7904 | 1 | -7.2238 | -6.0371 | 0.42 | 0 | 68.904 | 24.586 | 21.823 |  | 46.506 |  | 5.7761 | -15.172 |  | 45.153 | 45.175 | -21.834 | -20.861 | -9.2178 | -8.8629 | 1.7599 | 1.5 | -27 | -27.299 | 1.1087 | -5.1999 | 18.99 |  | 28.363 | -16.2 | -27.7 | 7.3 | 6.8 | -17.91 |  |  | 25.646 | -258.69 | 14.728 | 86.608 | 65.722 | 99.348 | 159.15 |  | 3.2611 | 33.694 | 33.164 | -54.319 | 192.49 | -121.47 | 83.573 | -69.654 | -0.5603 | 8.8797 | -8.2399 | -2.2369 | -2.2409 | 3.3599 | 1.44 | -5.8092 | -8.0857 |  | -4.863 | 12.3 | 2.5569 | 0.823 | 0 | 0 | 2.6282 | 2.4968 | 2.0099 |  | 11.3 | 9.1915 |  | 0.37 | -12.512 | -1.847 | -23.408 | -9.1036 | 0 | -25.942 | -2.6127 | -12.899 | -4.6999 | 25.876 | -131.49
04/02/2025 | 07:00 | 0 | 6.4056 | -13.129 | 3.0912 | 4.3741 | 6.8764 | 7.3653 |  | 13.371 | 5.5848 | -7.0276 | -8.88 | -24.2 | 0 | 2.4839 | -17.6 | 3.4756 | -7.6073 | 4.3703 | 4.1487 | 7.6968 | 0 | 4.8919 | 2.2257 |  | -0.9186 | 0.311 | 0.294 | 0.98 | -11.1 | -11 | -0.458 | 0.289 | -13.76 | -13.68 | -10 | -12.68 | -12.72 | 3.5331 | 3.8197 | 17.785 | 19.424 | -13.872 | -6.8319 | -6.6661 | 0.4057 | 0.2613 | -23.04 | -20.093 | 3.5632 | 18.514 | -17.156 | 5.7324 | -5.8999 | -6.0999 | -24.213 | -24.09 | -2.0795 | 1.3141 | -4.4058 | 1.3938 | 0 | 1.545 | -118.53 | 47.212 | 47.151 | -81.068 | -178.33 | -9.1669 |  |  | 0 | 13.77 | 9.97 | -6.57 | 12.18 | -6.6936 | -6.4257 | 10.515 | 8.8465 | -7.5181 | -19.226 | -19.344 | -4.7651 | 0 | 2.88 | 6.412 | 17.799 | 14.699 | -2.43 | 30.293 | 30.676 | 28.713 | 79.145 | 80.218 | -16.877 | -63.987 | -12.97 | 2.3882 | 34.479 | 16.379 | 7.9736 | 8.0108 | -7.9199 | 25.512 | 0 | 0 | 33.724 | 0.015 | -3.9581 | 6.5999 | 7 | -5.8618 | 3.746 | 55.993 | 10.767 | 4.08 | -7.98 | 8.3699 | -34.065 | -9.37 | -9.4399 | 30 | 20.51 | -35.763 | -17.799 | -27.834 | -26.654 | 12.958 | -5.7227 | -10.309 | -10.521 | -10.381 | -13.003 | -9.941 | -13.067 | -63.964 | 0 | -14.181 | -14.539 | 8.6047 | -23.094 | -21.911 | 21.008 | -18.319 | -17.342 | -1.022 | 0 | -19.239 | -0.3 | 5.1058 | -44.786 | -11.452 | -11.61 | 6.093 | 1.3291 | -18.048 | 6.8374 | 0 | 0 | 2.4779 | 3.331 | 1.324 | -1.0047 | -1.6745 | 29.807 | 14.316 | 14.624 | 29.259 | 38.649 | 13.097 | -11.539 | -3.3174 | 0.2804 | 2.52 | 3.77 | -12.846 | 1.4275 | 4.4419 | 0.825 | 2.4335 | 14.77 | -37.567 | -27.519 | -2.7699 | 18.124 | -0.1 | 22.541 | 6.2828 | -6.711 | 1.8624 | 0.0555 |  | -11.059 | -10.395 | 6.7544 | -35.041 | -17.856 | -10.118 | 156.04 | -1.7002 | -8.9403 | 7.3713 | 1.8954 | 8.8351 | 8.9407 | 1.2043 | -15.364 | -14.103 | -5.0299 | 8.9336 | 86.715 | 4.6519 | -5.9789 | 41.493 | 41.365 | 0 | 9.384 | -17.854 | -20.57 | 36.072 | 36.254 | -28.673 | -28.146 | -12.469 | -12.427 | -2.65 | -2.8599 | -29.5 | -28.7 | 1.1252 | -4.4 | 19.413 | 21.27 | 21.185 | -15.699 | -26.399 | 12.8 | 12.3 | -18.132 | -18.307 | 0 | 30.177 | -268.34 | 7.2573 | 94.039 | 58.76 | 107.69 | 161.62 | 27.937 | -8.7613 | 39.709 | 37.608 | -47.602 | 177.21 | -135.92 | 49.923 | -40.62 | 0.0012 | 8.8797 | -9.0399 | -2.2599 | -2.2639 | 4.1599 | 0.64 | -5.6984 | -6.8528 | 15.617 | -4.9485 | 10.899 | -0.414 | 0.582 | 0 | 0 | 2.0719 | 1.4175 | 1.449 |  | 9.8 | 8.0553 | 0.15 | 0.37 | -9.2593 | -3.781 | -25.813 | -5.7252 | 0 | -29.12 | -1.6365 | -11 | -6.4 | 14.536 | -118.92
04/02/2025 | 07:30 | 0 | 7.1166 | -14.661 | 3.3489 | 5.039 |  | 8.9185 |  | 14.913 | 6.4998 | -7.6805 | -13.319 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.6889 | -3.1313 | 5.4177 | 5.3334 |  | 0 | 4.6421 | 2.2843 |  | -0.9795 | 0.434 | 0.46 | 1.039 | -6.6599 | -6.6 | -0.755 | 0.297 | -11.35 | -11.329 | -10 | -13.67 | -13.67 |  | 3.8718 | 9.5109 | 11.812 | -11.024 | -6.5639 | -6.1285 | 12.575 | 8.0501 | -25.854 | -22.907 | 3.9578 | 22.799 | -9.4649 | 1.9582 | -4.8999 | -4.8999 | -21.016 | -22.168 | -2.0744 | 1.3141 | -0.0383 | 4.8253 |  |  | -98.361 | 42.97 | 42.97 | -97.72 | -156.22 | -9.1669 |  |  | 0 | 15.22 | 11.43 | -2.74 | 15.649 | -12.989 | -12.587 | 17.268 | 15.06 | -11.025 | -10.395 | -11.178 | -0.1762 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.899 | 17 | -3.0199 | 39.225 | 39.095 | 36.493 | 70.51 | 70.134 | -16.876 | -56.83 | -9.7632 | 2.6727 | 36.58 | 18.219 | 10.004 | 10.159 | -9.17 | 25.512 | 0 | 0 | 28.537 | 0.0142 | -4.5441 | 0 | 0 | -5.343 | 6.7381 | 58.99 | 15.035 | 7.34 | -8.81 | 9.828 | -28.441 | -9.01 | -9.09 | 29.64 | 23.04 |  | -15.463 |  | -31.254 | 23.626 | 3.518 | -3.0879 | -2.3021 | -17.394 | -19.18 | -10.416 | 8.4322 | -41.058 | 0 | -15.229 | -15.461 | 19.795 | -20.098 | -20.036 | 5.136 | -16.184 | -15.941 | 8.451 | 5.7699 | -20.289 | 0.4 | 5.5221 | -41.624 | -11.74 | -11.802 | 6.4281 | 7.7083 | -12.308 | 6.1103 | 0 | 0 | 0 | 3.5422 | 2.1037 | 4.0189 | 4.3538 | 14.903 | 18.941 | 18.853 | 22.485 | 32.225 | 18.404 | -11.759 | -3.5115 | 0.2978 | 2.65 | 1.33 | -17.486 | 1.8239 | 4.0569 | 1.075 | 2.4346 | 14.279 | -33.612 | -23.893 | -2.6999 | 19.267 | -0.1 | 23.451 | 6.7668 | -7.196 | 1.919 | 0.0555 |  | -9.473 | -14.513 | 7.2808 | -34.453 | -23.352 | -8.6643 | 164.53 | -0.085 | -8.9112 | 6.4 | 1.0426 | 9.0914 | 9.178 | 0.363 | -14.708 | -13.172 | 7.96 | -3.7489 | 45.828 | 42.423 | 27.688 | 42.062 | 41.117 | 0 | 7.2849 | -16.941 | -19.195 | 36.072 | 36.254 | -23.311 | -22.954 | -12.628 | -12.553 | 13.22 | 13.89 | -25.7 | -25.899 | 1.0208 | -2.96 | 33.059 | 18.213 | 17.939 | -14.399 | -26.799 | 7 | 6.3 | -17.917 | -17.879 | -46.826 | 3.2359 | -298.97 |  | 73.144 | 90.414 | 73.311 | 151.97 | 36.091 | 21.125 | 25.681 | 21.096 | -49.403 | 212.15 | -141.63 | 80.426 | -69.538 | -0.5847 | 8.8797 | -7.84 | -2.2309 | -2.2349 | 3.5999 | 0.8 | -5.9223 | -7.2068 | 13.655 | -4.744 | 13.1 | 2.5079 | 1.995 | 0 | 0 | 2.3722 | 1.7923 | 1.3669 |  | 10.699 | 8.4203 | 0.21 | 0.37 | -9.3901 | -2.8981 | -24.523 | -7.1021 | 0 | -27.152 | -1.7319 | -11.6 | -5.1999 | 12.78 | -110.92
04/02/2025 | 08:00 | 0 | 7.9369 | -16.318 | 8.3749 | 6.2987 |  | 11.351 |  | 17.71 | 7.7927 | -9.2113 | -11.1 | -30.799 | 6.5999 | 4.1399 | -24.2 | 3.7536 | 1.8195 | 5.8042 | 5.6894 |  | 0 | 5.0799 | 2.1939 |  | -0.8271 | 0.419 | 0.418 | 1.189 | -8.88 | -4.4 | -0.535 | 0.289 | -12.42 | -12.449 | -10 | -12.949 | -13.02 |  | 3.5241 | 21.429 | 23.181 | -7.867 | -2.0093 | -1.1313 | -1.7557 | -1.7456 | -18.62 | -16.209 | 3.9578 | 20.678 | 46.821 | 5.3569 | -5.9999 | -6.0999 | -28.721 | -29.133 | -2.3349 | 1.3141 | 1.2875 | 5.9428 |  |  | -167.79 | 86.825 | 86.886 | -100.34 | -162.49 | -9.1669 |  |  | 0 | 17.559 | 13.939 | 1.13 | 20.399 | -10.98 | -11.114 | 16.602 | 14.33 | -11.302 | -7.2456 | -7.3927 | 0.9231 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.1 | 21.2 | -3.66 | 46.769 | 46.305 | 44.008 | 102.69 | 103.74 | -15.801 | -90.511 | -9.6823 | 2.5388 | 39.689 | 15.199 | 11.723 | 11.721 | -9.96 | 25.512 | 0 | 0 | 33.302 | 0.0142 | -5.0315 | -4.9 | -5 | -6.2145 | 8.7952 | 59.778 | 17.818 | 9.23 | -9.03 | 10.192 | -34.311 | -9.01 | -9.0699 | 28.5 | 25.31 |  | -16.672 |  | -31.272 | 27.602 | 5.7591 | -1.4047 | -0.9238 | -13.696 | -17.556 | -10.581 | 8.9879 | -38.508 | 0 | -15.079 | -16.073 | 10.51 | -23.3 | -20.135 | 4.624 | -17.745 | -17.266 | 5.0316 | 0 | -20.319 | -4.3 | 5.6809 | -46.449 | -10.257 | -10.527 | 4.6019 | 7.6608 | -21.621 | 5.9455 | 0 | 0 | 0 | 3.2901 | 1.9739 | 3.3491 | 3.1816 | 17.247 | 20.567 | 20.984 | 23.179 | 32.641 | 15.846 | -11.929 | -3.4071 | 0.2978 | 2.38 | 1.92 | -16.832 | 1.2527 | 4.0099 | 1.143 | 2.4255 | 15.029 | -33.414 | -22.469 | -2.6099 | 19.707 | -0.1 | 22.248 | 6.7643 | -7.1741 | 2.1288 | 0.0555 |  | -9.269 | -18.455 | 7.7508 | -33.948 | -21.175 | -9.6481 | 156.58 | -0.1515 | -8.3964 | 4.6527 | 0.9129 | 9.4503 | 9.5102 | 0 | -14.655 | -14.319 | 6.2899 | -2.6356 | 48.995 | 38.617 | 28.757 | 40.473 | 40.695 | 0 | 7.5018 | -18.532 | -20.36 | 36.072 | 36.254 | -22.762 | -22.586 | -15.455 | -15.22 | 13.01 | 12.659 | -26.399 | -26.6 | 1.1435 | 0 | 33.204 | 19.442 | 19.318 | -13.5 | -26.399 | 6.9 | 6 | -17.917 | -18.041 | -51.783 | 2.7095 | -293.34 |  | 68.32 | 86.557 | 81.921 | 152.54 | 35.542 | 17.81 | 24.998 | 21.209 | -45.395 | 207.63 | -140.31 | 76.265 | -66.459 | -0.8435 | 8.8797 | -8.1599 | -2.2119 | -2.2239 | 3.7599 | 0.72 | -5.8544 | -7.0878 | 13.566 | -4.1306 | 12.699 | 1.8099 | 1.067 | 0 | 0 | 1.8795 | 1.5532 | 1.9455 |  | 10.899 | 8.1459 | 0.35 | 0.37 | -10.077 | -2.3206 | -24.902 | -7.4627 | 0 | -28.216 | 0 | -11.899 | -5.0999 | 14.952 | -112.65
04/02/2025 | 08:30 | 0 | 0.702 | -1.7805 | 5.6692 | 7.3209 |  | 13.704 |  | 20.466 | 9.0777 | -10.371 | -15.539 | -30.799 | 6.5999 | 3.312 | -24.2 | 4.0807 | -0.1377 | 6.4132 | 6.5276 |  | 0 | 5.7095 | 2.263 |  | -0.918 | 0.47 | 0.486 | 0.933 | -4.44 | -4.4 | -0.225 | 0.29 | -12.119 | -12.09 | -10 | -11.529 | -11.56 |  | 3.9435 | 18.024 | 19.745 | -4.3146 | -4.2866 | -3.0993 | 5.6773 | 14.075 | -20.093 | -17.28 | 5.1414 | 27.534 | 35.96 | 5.9446 | -6.5999 | -6.1999 | -24.595 | -25.682 | -2.3324 | 1.3141 | -3.5063 | 6.292 |  |  | -139.71 | 65.492 | 66.347 | -59.804 | -147.66 | -9.1669 |  |  | 0 | 24.29 | 16.989 | -3.5199 | 25.11 | -7.8992 | -7.6313 | 21.569 | 19.17 | -4.4839 | -2.6979 | -2.8125 | -3.1119 | 0 | 2.88 | 6.412 | 29 | 24.299 | -4.2899 | 46.333 | 46.77 | 44.075 | 71.321 | 71.473 | -15.89 | -63.07 | -3.7841 | 3.2353 | 36.08 | 20.19 | 15.004 | 14.749 | -12.96 | 25.512 | 0 | 0 | 44.396 | 0.0145 | -6.704 | -9.1999 | -10.8 | -3.2434 | 11.787 | 59.621 | 22.271 | 12.44 | -7.85 | 13.797 | -44.347 | -9.09 | -9.18 | 32.79 | 30.7 |  | -22.59 |  | -35.109 | 31.662 | 7.4921 | -1.0161 | -0.1568 | -21.255 | -28.475 | -13.036 | -27.723 | -44.266 | 0 | -16.143 | -16.916 | 22.8 | -9.4725 | -9.2988 | -2.052 | -26.101 | -25.757 | 10.113 | 0 | -10.21 | 0 | 6.568 | -23.611 | -11.071 | -11.359 | 5.633 | 10.772 | -17.231 | 5.9638 | 0 | 0 | 2.9227 | 3.7381 | 2.8544 | 0.6698 | 0.1675 | 28.802 | 24.855 | 24.825 | 29.135 | 38.793 | 12.726 | -11.499 | -4.0059 | 0.3152 | 3.04 | 2.36 | -12.485 | 1.7066 | 4.1199 | 0.974 | 2.4242 | 16.52 | -41.135 | -30.077 | -2.3699 | 20.954 | -0.1 | 19.929 | 6.9622 | -7.4544 | 2.3251 | 0.0555 |  | -9.6365 | -27.073 | 9.0249 | -32.604 | -15.31 | -8.393 | 147.85 | -0.868 | -5.4626 | 2.763 | 0.9927 | 10.636 | 10.586 | 0 | -8.4185 | -7.105 | -13.409 | 15.989 | 35.688 | 51.575 | 40.486 | 31.063 | 31.119 | 0 | 10.114 | -17.32 | -19.544 | 21.332 | 22.768 | -21.488 | -21.241 | -20.541 | -20.461 | 11.8 | 11.329 | -25.2 | -25.5 | 0.986 | 1.5199 | 27.22 | 21.305 | 20.984 | -12.699 | -25.2 | 5.5 | 5 | -17.917 | -18.05 | -73.516 | 5.3506 | -288.23 |  | 72.039 | 78.663 | 88.081 | 150.26 | 27.167 | 7.729 | 27.576 | 27.372 | -42.958 | 195.99 | -135.44 | 68.848 | -60.08 | -0.5603 | 8.8797 | -8.3999 | -2.233 | -2.25 | 4 | -0.24 | -5.3972 | -5.6534 | 11.4 | -4.3625 | 13.8 | 2.9549 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.5419 | 1.8437 | 1.4467 |  | 9.6 | 8.4841 | 0.39 | 0.37 | -6.0758 | -3.9564 | -27.667 | -2.6047 | 0 | -30.979 | 0 | -11.399 | -5.9 | 10.373 | -102.1
04/02/2025 | 09:00 | 0 | 1.0482 | -2.8737 | 12.781 | 8.2578 |  | 15.266 |  | 22.647 | 10.137 | -11.487 | -11.1 | -33 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.437 | 7.326 | 7.027 | 6.7819 |  | 0 | 5.6665 | 2.0885 |  | -0.9047 | 0.421 | 0.418 | 0.791 | -8.88 | -2.2 | 0.098 | 0.287 | -10.829 | -10.779 | -10 | -13.569 | -13.609 |  | 3.2991 | 18.367 | 20.335 | -7.3334 | 0.6698 | 0.5571 | -1.5162 | -1.3557 | -19.825 | -17.012 | 4.7468 | 24.406 | 69.616 | 5.7336 | -6.7999 | -6.9999 | -30.201 | -30.361 | -2.7003 | 1.3141 | -0.2812 | 7.2251 |  |  | -173.98 | 68.361 | 69.215 | -56.605 | -156.19 | -9.1669 |  |  | 0 | 25.92 | 18.6 | -0.81 | 28.069 | -9.3728 | -8.4351 | 20.548 | 18.136 | -5.1806 | -3.817 | -4.4246 | -1.1208 | 0 | 2.88 | 6.412 | 31.299 | 26.6 | -4.5199 | 50.743 | 50.211 | 47.482 | 74.661 | 74.449 | -12.153 | -63.172 | -6.5917 | 3.3268 | 40.209 | 22.129 | 16.254 | 16.116 | -13.509 | 25.512 | 0 | 0 | 34.686 | 0.0145 | -7.0542 | -12 | -11.899 | -2.4389 | 13.283 | 61.198 | 24.869 | 14.03 | -8.69 | 14.175 | -35.892 | -8.65 | -8.72 | 36.1 | 32.36 |  | -18.363 |  | -32.836 | 45.155 | 17.307 | 9.2952 | 10.104 | -10.766 | -15.113 | -11.165 | -29.067 | -46.608 | 0 | -17.137 | -17.756 | 20.68 | -12.685 | -12.696 | 15.888 | -26.085 | -25.475 | 1.9211 | -7.6199 | -9.46 | 1.7 | 6.448 | -30.905 | -11.589 | -11.811 | 6.0063 | -0.1377 | -21.354 | 5.9028 | 0 | 0 | 2.6408 | 3.0117 | 1.7158 | 1.3396 | 1.0047 | 28.969 | 23.434 | 22.983 | 30.473 | 41.77 | 14.503 | -10.789 | -3.2112 | 0.3417 | 2.56 | 2.53 | -14.79 | 1.7296 | 4.1589 | 0.938 | 2.3813 | 16.78 | -41.352 | -30.417 | -1.9399 | 22.226 | -0.1 | 21.265 | 7.223 | -7.9329 | 2.4439 | 0.0555 |  | -11.132 | -28.714 | 8.1597 | -33.108 | -17.309 | -9.9579 | 148.68 | -0.3389 | -6.3356 | 2.4526 | 0.8839 | 11.083 | 11.234 | 0.2486 | -8.7811 | -7.4104 | -13.409 | 17.233 | 30.162 | 49.724 | 47.358 | 30.761 | 30.65 | 0 | 9.2745 | -16.714 | -18.21 | 21.332 | 22.768 | -19.768 | -19.543 | -22.031 | -21.67 | 13.43 | 12.6 | -24.5 | -24.5 | 1.1435 | 3.92 | 28.406 | 21.369 | 21.246 | -11.399 | -25.2 | 4.5 | 3.7999 | -17.923 | -17.825 | -78.958 | 8.6085 | -290.56 |  | 72.771 | 80.427 | 85.618 | 149.68 | 25.338 | 9.3182 | 24.553 | 26.35 | -42.728 | 196.63 | -133.75 | 70.995 | -61.949 | -1.2878 | 8.8797 | -8 | -2.273 | -2.2669 | 4.0799 | -0.48 | -4.6344 | -5.2719 | 11.28 | -4.1306 | 12.899 | 2.9519 | 3.7929 | 0 | 0 | 2.6793 | 1.9571 | 1.3432 |  | 9.1 | 8.9067 | 0.5 | 0.37 | -6.2583 | -3.0284 | -27.684 | -3.1181 | 0 | -30.694 | 0 | -10.8 | -6.0999 | 14.706 | -105.79
04/02/2025 | 09:30 | 0 | 1.9964 | -4.7169 | 8.5096 | 8.6602 |  | 16.281 |  | 24.161 | 11.007 | -12.336 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.8214 | 8.486 | 7.1091 | 6.9939 |  | 0 | 5.5115 | 2.1321 |  | -1.024 | 0.208 | 0.234 | 1.1779 | -2.22 | -2.2 | -0.24 | 0.298 | -6.2199 | -6.1999 | -10 | -14.319 | -14.359 |  | 2.9858 | 22.359 | 23.465 | -5.7067 | 0.4019 | 1.1124 | -0.6886 | -0.2453 | -20.495 | -17.146 | 4.3523 | 19.809 | 76.993 | 3.8384 | -6.0999 | -5.9999 | -28.579 | -29.218 | -2.8537 | 1.3141 | 2.2087 | 7.6374 |  |  | -159.03 | 68.422 | 68.3 | -62.734 | -138.83 | -9.1669 |  |  | 0 | 27.18 | 20.149 | 1.9099 | 30.409 | -12.855 | -12.319 | 23.406 | 20.699 | -6.8452 | -3.1117 | -3.3968 | 2.239 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34 | 28.799 | -4.8499 | 54.321 | 54.65 | 51.691 | 70.793 | 71.538 | -15.284 | -58.311 | -7.2092 | 3.4849 | 40.15 | 23.01 | 17.504 | 17.288 | -14.439 | 25.512 | 0 | 0 | 31.355 | 0.0139 | -7.579 | -16.899 | -14.8 | -2.2521 | 14.405 | 62.617 | 26.539 | 15.17 | -9.11 | 15.93 | -31.776 | -7.69 | -7.76 | 35.13 | 34.51 |  | -16.336 |  | -35.327 | 50.552 | 22.075 | 13.121 | 13.776 | -9.3258 | -10.873 | -10.603 | -15.264 | -54.102 | 0 | -17.284 | -17.975 | 19.92 | -14.065 | -13.906 | 20.496 | -27.044 | -26.738 | 2.5783 | 0 | -11.479 | -0.1 | 6.5971 | -34.32 | -11.986 | -12.276 | 5.502 | 1.1159 | -13.677 | 5.915 | 0 | 0 | 0 | 2.3854 | 1.7057 | 5.1911 | 4.8562 | 22.104 | 24.98 | 24.777 | 26.727 | 38.267 | 15.103 | -11.519 | -3.0189 | 0.3152 | 2.72 | 3.89 | -14.895 | 1.7184 | 4.2069 | 0.989 | 2.5715 | 17.299 | -40.578 | -29.476 | -1.4699 | 23.344 | -0.1 | 22.195 | 7.8932 | -8.7622 | 2.5861 | 0.0555 |  | -9.9171 | -31.781 | 11.763 | -32.52 | -23.281 | -9.4999 | 159.8 | 0.0055 | -5.4541 | 2.0555 | 0.434 | 11.714 | 11.772 | -0.1386 | -9.6353 | -7.8809 | -12.149 | 15.362 | 23.907 | 53.542 | 42.052 | 29.523 | 29.147 | 0 | 10.623 | -17.205 | -18.796 | 21.332 | 22.768 | -16.824 | -16.582 | -23.73 | -23.952 | 9.88 | 9.6999 | -25.5 | -24.799 | 1.2314 | 5.44 | 21.834 | 29.843 | 29.707 | -11.399 | -26.899 | 1.7 | 0.9 | -17.818 | -17.635 | -79.186 | 17.008 | -291.42 |  | 71.462 | 79.944 | 85.998 | 143.27 | 25.576 | 7.452 | 22.435 | 21.552 | -32.296 | 196.31 | -132.86 | 71.729 | -62.365 | -0.2087 | 8.8797 | -8 | -2.22 | -2.21 | 4.4 | -0.96 | -4.8987 | -4.9485 | 11.839 | -4.451 | 14.6 | 4.96 | 4.479 | 0 | 0 | 2.4638 | 2.3419 | 1.8617 |  | 12.1 | 8.2543 | 0.67 | 0.37 | -7.2166 | -3.4529 | -28.106 | -4.4611 | 0 | -31.166 | 0 | -11 | -5.5999 | 5.3457 | -96.71
04/02/2025 | 10:00 | 0 | 2.6336 | -5.9848 | 8.8635 | 9.6342 |  | 18.594 |  | 28.12 | 12.493 | -11.891 | -17.76 | -35.2 | 11 | 4.1399 | -28.6 | 3.5564 | 4.9285 | 7.2804 | 7.1758 |  | 0 | 5.5046 | 2.1504 |  | -1.0522 | 0.267 | 0.296 | 0.624 | -2.22 | 2.2 | -0.379 | 0.297 | -5.5599 | -4.94 | -10 | -13.819 | -14.06 |  | 3.2033 | 22.359 | 23.465 | -5.7067 | 1.7414 | 1.1228 | 11.639 | 10.224 | -23.308 | -22.505 | 4.7468 | 24.983 | 74.739 | 5.0157 | -6.7999 | -6.8999 | -27.723 | -26.788 | -3.5599 | 1.3141 | 0.6094 | 7.7348 |  |  | -140.72 | 71.138 | 71.26 | -62.949 | -116.47 | -9.1669 |  |  | 42.103 | 18.069 | 12.18 | -4.17 | 22.04 | -13.123 | -12.453 | 25.997 | 23.68 | -4.1928 | -5.6513 | -5.7455 | 2.661 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.9 | 30.799 | -4.71 | 47.59 | 47.634 | 46.059 | 50.186 | 50.925 | -15.068 | -59.915 | -7.1066 | 3.4964 | 38.889 | 26.52 | 17.973 | 17.776 | -15.109 | 25.512 | 0 | 0 | 26.602 | 0.014 | -8.0725 | -17.5 | -17.2 | -2.6098 | 15.527 | 62.144 | 28.023 | 16.47 | -8.47 | 16.01 | -27.016 | -6.68 | -6.75 | 29.82 | 10.2 |  | -16.227 |  | -34.409 | 45.464 | 19.501 | 10.431 | 11.439 | -17.599 | -21.001 | -11.272 | -13.266 | -60.761 | 0 | -19.106 | -19.672 | 23.711 | -7.7267 | -7.9292 | -5.636 | -28.516 | -28.346 | 6.0608 | 6.6299 | -10.819 | -0.2 | 7.5345 | -23.733 | -11.766 | -11.991 | 4.8988 | 3.6645 | -15.38 | 6.2637 | 0 | 0 | 0 | 2.9927 | 2.4682 | 5.1911 | 5.0236 | 19.592 | 23.99 | 24.344 | 25.709 | 36.993 | 14.962 | -9.9399 | -4.1121 | 0.35 | 3.3 | 1.04 | -15.474 | 1.7637 | 4.3479 | 1.0069 | 2.4341 | 18.75 | -41.624 | -30.479 | -1.2199 | 24.522 | -0.1 | 22.03 | 8.5352 | -9.296 | 2.7622 | 0.0247 |  | -10.623 | -26.367 | 10.767 | -31.68 | -23.722 | -8.9687 | 160.65 | 0.0022 | -4.9227 | 1.9639 | 0.1615 | 11.275 | 11.495 | -0.4712 | -9.2694 | -8.0172 | -14.67 | 15.166 | 23.766 | 59.113 | 44.529 | 28.533 | 30.175 | 0 | 9.1819 | -16.487 | -18.337 | 21.332 | 22.768 | -17.252 | -16.709 | -24.352 | -24.354 | 9.6899 | 9.67 | -25.1 | -25.7 | 1.1435 | 6.48 | 26.512 | 27.707 | 27.657 | -11 | -26.1 | 0.8 | 0 | -17.605 | -17.653 | -83.786 | 19.828 | -290.24 |  | 65.193 | 78.219 | 83.434 | 142.97 | 29.264 | 7.2324 | 23.289 | 22.777 | -36.067 | 197.71 | -132.47 | 70.687 | -61.819 | -0.3503 | 8.8797 | -8.1599 | -2.2309 | -2.2469 | 4.48 | -1.2799 | -4.8838 | -4.802 | 10.988 | -4.393 | 14.6 | 5.0009 | 3.38 | 0 | 0 | 2.7817 | 2.0052 | 2.0899 |  | 11.8 | 8.3413 | 0.7 | 0.37 | -6.3254 | -2.4535 | -27.495 | -4.2129 | 0 | -31.031 | 0 | -10.6 | -5.9 | 0.3679 | -87.029
04/02/2025 | 10:30 | 0 | 2.7849 | -6.2125 | 10.311 | 9.9261 |  | 18.834 |  | 28.613 | 12.752 | -12.516 | -19.979 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.5059 | 6.759 | 7.1961 | 6.9532 |  | 0 | 4.6347 | 2.1667 |  | -1.0019 | 0.495 | 0.5 | 0.368 | -2.22 | 2.2 | -0.264 | 0.278 | -5.44 | -5.46 | -10 | -13.39 | -13.6 |  | 3.4263 | 21.28 | 21.131 | -9.4302 | 0.5358 | 1.7582 | 10.433 | 15.829 | -24.514 | -21.835 | 5.1414 | 28.607 | 78.259 | 5.7471 | -5.6999 | -5.5999 | -26.578 | -27.661 | -3.4733 | 1.3141 | 1.4635 | 7.6327 |  |  | -141.78 | 71.84 | 72.359 | -71.519 | -110.6 | -9.1669 |  |  | 42.173 | 18.18 | 12.46 | -3.2899 | 21.95 | -13.793 | -14.195 | 26.024 | 24.031 | -5.1937 | -0.7819 | -1.0388 | 1.9761 | 0 | 2.88 | 6.412 | 34.7 | 29.6 | -5.03 | 50.181 | 49.47 | 47.491 | 45.779 | 46.687 | -15.799 | -58.391 | -1.9147 | 3.7427 | 40.459 | 27.09 | 18.598 | 18.362 | -15.579 | 25.512 | 0 | 0 | 27.259 | 0.014 | -8.2761 | -20.2 | -20.1 | -2.8869 | 16.275 | 62.775 | 29.322 | 17.35 | -8.81 | 15.633 | -27.081 | -6.9 | -6.96 | 32.14 | 10.31 |  | -14.081 |  | -35.309 | 48.72 | 22.765 | 12.523 | 11.452 | -11.219 | -14.096 | -11.034 | -4.0069 | -54.82 | 0 | -19.118 | -19.959 | 22.354 | -14.083 | -12.933 | 21.008 | -25.248 | -25.088 | 5.3353 | 12 | -18.59 | 10.5 | 7.0854 | -40.111 | -12.225 | -12.315 | 4.8562 | 3.0783 | -18.148 | 6.1164 | 0 | 0 | 0 | 3.0118 | 2.1603 | 5.8609 | 5.526 | 21.936 | 25.496 | 25.015 | 24.731 | 35.532 | 15.616 | -9.7299 | -4.2165 | 0.3069 | 3.28 | 1.28 | -16.302 | 1.6316 | 4.2309 | 1.167 | 2.3583 | 18.43 | -40.213 | -29.73 | -1.4599 | 24.868 | -0.1 | 22.544 | 8.4539 | -9.3029 | 2.8017 | 0.0247 |  | -10.443 | -27.033 | 12.394 | -31.68 | -26.36 | -7.8107 | 164.43 | 0.8661 | -5.6647 | 1.6856 | 0.2357 | 11.721 | 11.677 | -0.413 | -10.444 | -8.442 | -10.059 | 10.734 | 19.407 | 63.787 | 42.813 | 30.355 | 30.546 | 0 | 9.526 | -16.36 | -19.093 | 21.332 | 22.768 | -17.642 | -17.022 | -25.35 | -25.524 | 14.13 | 14.289 | -24.7 | -25.2 | 1.2314 | 8.3999 | 30.16 | 26.98 | 26.815 | -10.6 | -26.5 | 0.5 | 0 | -17.815 | -17.653 | -76.323 | 23.094 | -291.8 |  | 78.583 | 81.285 | 83.352 | 143.55 | 25.727 | 11.194 | 23.252 | 22.086 | -40.517 | 200.96 | -131.68 | 78.274 | -68.503 | -0.1868 | 8.8797 | -8.4799 | -2.2839 | -2.292 | 4.5599 | -1.6799 | -4.6895 | -4.4235 | 10.841 | -3.6606 | 14.6 | 2.796 | 2.1449 | 0 | 0 | 2.3909 | 2.3731 | 2.2529 |  | 11.1 | 7.0746 | 0.8 | 0.37 | -6.4308 | -3.5216 | -27.774 | -4.7775 | 0 | -30.872 | 0 | -10.5 | -6 | -0.0938 | -86.875
04/02/2025 | 11:00 | 0 | 3.1257 | -7.0843 | 4.9894 | 11.592 | 10.554 | 22.631 |  | 29.954 | 13.408 | -12.82 | -19.979 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -28.6 | 3.9171 | 10.47 | 7.4864 | 7.2777 | 12.756 | 0 | 4.3101 | 1.9938 |  | -1.2241 | 0.202 | 0.245 | -0.242 | 0 | 2.2 | -0.06 | 0.264 | -4.5999 | -4.5599 | -10 | -13.949 | -14.109 | 6.1812 | 3.4584 | 20.391 | 20.336 | -8.1298 | 0.134 | 0.4284 | 14.938 | 15.695 | -24.38 | -18.62 | 4.7468 | 28.38 | 73.803 | 4.5664 | -7.0999 | -6.9999 | -25.968 | -25.592 | -3.5613 | 1.3141 | 3.4577 | 7.8649 | 6.3371 | 4.3685 | -135.38 | 70.223 | 70.406 | -60.929 | -104.59 | -9.1669 |  |  | 41.355 | 18.069 | 12.189 | -3.73 | 22.459 | -12.051 | -10.98 | 33.8 | 31.435 | -6.8445 | -8.2215 | -8.5132 | 1.1997 | 0 | 2.88 | 6.412 | 37.099 | 32 | -4.98 | 47.595 | 47.263 | 46.263 | 49.261 | 50.183 | -13.039 | -57.037 | -7.8644 | 3.9162 | 39.34 | 28.239 | 19.536 | 19.241 | -16.26 | 25.512 | 0 | 0 | 28.075 | 0.0141 | -8.6483 | -20.299 | -20.2 | -2.3315 | 17.023 | 63.406 | 30.435 | 17.92 | -8.77 | 16.294 | -28.851 | -3.51 | -3.5699 | 25.14 | 11.77 | -30.2 | -15.609 | -38.834 | -37.463 | 46.645 | 19.057 | 9.4979 | 9.7811 | -16.298 | -19.64 | -10.24 | -16.013 | -58.82 | 0 | -19.681 | -20.561 | 27.173 | -10.015 | -9.9039 | -5.636 | -29.643 | -29.156 | 7.4662 | 6.2999 | -11.349 | 0 | 7.9744 | -31.099 | -12.177 | -12.398 | 5.0134 | 4.3171 | -16.115 | 5.9883 | 0 | 0 | 3.009 | 3.2462 | 2.2939 | 2.8467 | 2.6792 | 20.429 | 25.465 | 25.637 | 24.717 | 37.843 | 16.637 | -10.309 | -3.1068 | 0.3802 | 2.73 | 1.62 | -16.907 | 1.674 | 4.3739 | 1.113 | 2.6432 | 17.309 | -42.501 | -29.792 | -1.6499 | 22.851 | -0.1 | 23.972 | 10.088 | -10.558 | 2.954 | 0.0247 |  | -10.316 | -28.8 | 11.75 | -32.352 | -24.401 | -10.528 | 167.87 | -1.5201 | -3.9502 | -15.278 | 1.0604 | 12.051 | 12.128 | 0.3889 | -7.6807 | -7.0169 | -10.899 | 13.908 | 16.485 | 58.973 | 44.656 | 31.404 | 30.992 | 0 | 8.2195 | -17.384 | -17.24 | 21.332 | 22.768 | -17.395 | -16.939 | -24.621 | -24.085 | 8.43 | 8.6599 | -26 | -25.7 | 1.213 | 8.72 | 25.724 | 29.198 | 29.071 | -10.6 | -27.7 | 0 | -0.4 | -17.641 | -17.653 | -82.26 | 22.763 | -291.49 | -20.09 | 78.217 | 81.374 | 82.12 | 141.85 | 31.156 | 10.991 | 21.445 | 20.469 | -32.356 | 200.25 | -133.1 | 75.233 | -65.184 | -0.9119 | 8.8797 | -8.56 | -2.1979 | -2.187 | 4.96 | -0.88 | -4.8506 | -4.863 | 11.046 | -4.216 | 15.1 | 2.1489 | 3.9709 | 0 | 0 | 2.6197 | 2.5909 | 1.8937 |  | 11.5 | 8.3766 | 0.91 | 0.37 | -6.5598 | -2.7107 | -26.813 | -4.3293 | 0 | -29.939 | 0 | -12.199 | -4.6999 | 2.098 | -87.419
04/02/2025 | 11:30 | 0 | 2.7082 | -5.3697 | 10.32 | 11.854 | 10.178 | 23.107 |  | 31.208 | 14.024 | -13.667 | -19.979 | -37.4 | 13.199 | 5.796 | -28.6 | 3.744 | 12.64 | 7.9065 | 7.805 | 13.58 | 0 | 5.4376 | 2.1934 |  | -1.1658 | 0.14 | 0.154 | 0.411 | 0 | 4.4 | -0.119 | 0.283 | -8.1899 | -8.2299 | -10 | -12.859 | -12.909 | 6.2898 | 3.2091 | 17.686 | 21.273 | -9.7041 | 0 | 0.578 | -0.8661 | -1.0874 | -22.103 | -18.888 | 3.5632 | 17.78 | 78.268 | 6.0476 | -6.4999 | -6.4999 | -28.591 | -28.328 | -3.5153 | 1.3141 | 5.0303 | 7.9483 | 6.1979 | 4.1779 | -148.38 | 71.748 | 71.474 | -60.567 | -107.94 | -9.1669 |  |  | 42.462 | 18.069 | 12.56 | -2.7699 | 22.51 | -14.329 | -14.463 | 34.231 | 32.381 | -8.1848 | -6.8663 | -6.9228 | 5.1047 | 0 | 2.88 | 6.412 | 37 | 31.5 | -5.15 | 49.513 | 48.903 | 47.292 | 48.771 | 49.433 | -15.665 | -56.576 | -7.6611 | 4.0097 | 41.45 | 27.379 | 19.536 | 19.436 | -16.139 | 25.512 | 0 | 0 | 30.662 | 0.0139 | -8.5166 | -22.7 | -22.7 | -2.4365 | 17.958 | 62.775 | 31.177 | 18.96 | -8.5399 | 16.065 | -31.119 | -3.3 | -3.4 | 25.51 | 12.87 | -34.072 | -16.563 | -43.027 | -42.172 | 44.393 | 16.5 | 6.978 | 7.9388 | -3.5276 | -5.9855 | -9.622 | -16.172 | -50.065 | 0 | -19.15 | -19.461 | 18.786 | -16.609 | -16.222 | 37.904 | -32.676 | -32.527 | -0.4418 | -7.8399 | -20.059 | 0.6 | 7.1996 | -42.646 | -12.236 | -12.346 | 5.0151 | -3.9436 | -19.891 | 6.0798 | 0 | 0 | 0 | 2.3627 | 1.3426 | 4.8562 | 4.8562 | 13.563 | 29.354 |  | 16.674 | 28.222 | 14.703 | -11.209 | -4.1103 | 0.3509 | 3.16 | 2.6 | -14.57 | 1.703 | 4.2439 | 1.2519 | 1.7185 | 18.829 | -36.625 | -26.324 | -2.0999 | 24.541 | -0.1 | 24.515 | 9.5836 | -10.286 | 2.9932 | 0.057 |  | -11.168 | -28.173 | 9.9771 | -33.36 | -17.375 | -9.8195 | 154.93 | -1.7773 | -5.2026 | -13.572 | 1.0418 | 12.044 | 12.073 | 0 | -8.2476 | -7.0518 | -8.38 | 11.596 | 14.8 | 62.966 | 52.28 | 31.53 | 32.027 | 0 | 9.0347 | -16.237 | -19.025 | 21.332 | 21.261 | -13.16 | -12.819 | -21.606 | -21.116 | 16.879 | 16.69 | -25 | -24.299 | 1.1435 | 9.2799 | 25.673 | 29.89 | 29.768 | -9.3 | -26 | -2.4 | -3 | -17.435 | -17.398 | -80.4 |  | -291.43 | -17.489 | 83.312 | 83.281 | 80.68 | 139.99 | 25.175 | 16.073 | 19.606 | 18.189 | -32.482 | 205.11 | -129.55 | 87.257 | -75.668 | -2.1545 | 8.8797 | -8 | -2.2509 | -2.233 | 3.7599 | -0.16 | -4.8896 | -5.7419 | 11.866 | -3.923 | 15.199 | 3.107 | 2.605 | 0 | 0 | 2.49 | 2.2035 | 1.9092 |  | 11.399 | 8.0986 | 0.95 | 0.37 | -7.8431 | -2.5814 | -27.027 | -5.5731 | 0 | -29.782 | 0 | -12.1 | -4.4 | 4.673 | -88.993
04/02/2025 | 12:00 | 0 | 2.3245 | -5.1908 | 7.9596 | 12.207 | 11.443 | 23.578 |  | 31.32 | 14.119 | -13.761 | -19.979 | -37.4 | 13.199 | 5.796 | -28.6 | 3.7382 | 13.392 | 7.902 | 7.862 | 13.744 | 0 | 5.2855 | 2.2204 |  | -1.0702 | 0.201 | 0.215 | 0.37 | 0 | 4.4 | -0.071 | 0.267 | -8.22 | -8.2299 | -10 | -12.06 | -12.21 | 6.2325 | 3.3638 | 15.183 | 17.42 | -8.8782 | -1.4735 | -1.1104 | 11.708 | 12.118 | -25.05 | -21.567 | 5.5359 | 27.174 | 71.271 | 5.0977 | -5.5999 | -5.5999 | -25.649 | -25.879 | -3.4979 | 1.3141 | 4.0828 | 7.3797 | 6.1032 | 4.1913 | -128.11 | 70.284 | 70.589 | -64.822 | -98.206 | -9.1669 |  |  | 40.397 | 17.29 | 11.88 | -2.5999 | 22.159 | -17.276 | -17.142 | 36.851 | 34.713 | -7.5738 | -6.3746 | -6.5986 | 4.4241 | 0 | 2.88 | 6.412 | 37 | 31.7 | -4.8899 | 49.672 | 49.657 | 47.777 | 47.708 | 48.784 | -15.942 | -56.841 | -6.3737 | 3.8453 | 40.779 | 27.459 | 19.848 | 19.631 | -16.529 | 25.512 |  | 0 | 27.112 | 0.0139 | -8.9011 | -22.7 | -22.7 | -2.4877 | 18.145 | 63.564 | 31.919 | 19.14 | -8.61 | 14.229 | -28.144 | -3.18 | -3.2999 | 25.03 | 11.93 | -30.509 | -15.454 | -45.149 | -43.827 | 43.957 | 16.964 | 7.6369 | 7.9686 | -13.692 | -16.869 | -9.81 | -11.703 | -51.337 | 0 | -19.155 | -20.307 | 27.396 | -9.7816 | -9.5521 | -6.148 | -28.244 | -28.291 | 8.5265 | 12.019 | -8.63 | 0.7 | 7.9332 | -30.475 | -11.259 | -11.595 | 4.0128 | 4.3079 | -12.768 | 6.0981 | 0 | 0 | 0 | 3.3483 | 2.5302 | 7.368 | 7.0331 | 7.368 | 30.692 |  | 14.249 | 27.018 | 18.39 | -13.859 | -5.2016 | 0.3683 | 3.56 | 1.52 | -18.653 | 1.7432 | 4.1879 | 0.975 | 1.587 | 15.949 | -35.992 | -25.897 | -1.5799 | 22.74 | -0.1 | 23.935 | 8.7279 | -9.6154 | 3.0784 | 0.057 |  | -11.442 | -26.125 | 7.7645 | -32.604 | -16.143 | -8.2605 | 153.54 | -1.891 | -6.1188 | -13.191 | 1.2675 | 12.073 | 12.144 | 0.4013 | -7.4414 | -5.5194 | -8.38 | 11.553 | 14.233 | 65.121 | 54.306 | 31.705 | 31.797 | 0 | 9.0612 | -17.914 | -18.373 | 21.332 | 21.261 | -14.401 | -13.896 | -20.773 | -21.236 | 18.87 | 18.42 | -24.2 | -24.6 | 1.2497 | 8.8 | 29.387 | 28.373 | 28.399 | -9.6999 | -26.399 | -2.4 | -3 | -17.42 | -17.307 | -79.547 |  | -291.38 | -18.665 | 72.366 | 81.739 | 77.788 | 140.65 | 26.691 | 10.934 | 20.207 | 18.755 | -34.914 | 207.78 | -129.96 | 88.754 | -78.418 | -1.781 | 8.8797 | -8.3199 | -2.275 | -2.2799 | 3.5199 | -0.24 | -4.6502 | -5.5649 | 12.159 | -4.1 | 14.699 | 3.762 | 2.539 | 0 | 0 | 1.7835 | 2.726 | 2.36 |  | 11.199 | 7.3005 | 0.99 | 0.37 | -7.8663 | -2.6439 | -27.363 | -6.0543 | 0 | -29.99 | 0 | -12.399 | -4 | 5.0741 | -86.189
04/02/2025 | 12:30 | 0 | 2.2579 | -4.9716 | 8.0463 | 12.605 | 11.867 | 24.639 |  | 31.699 | 14.281 | -13.961 | -19.979 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.8691 | 14.998 | 7.0289 | 6.8645 | 12.059 | 0 | 3.9045 | 2.2343 |  | -1.0555 | 0.377 | 0.38 | -0.366 | 0 | 2.2 | -0.037 | 0.258 | -14.289 | -14.729 | -10 | -10.71 | -10.619 | 5.8827 | 3.4581 | 16.36 | 18.984 | -9.5392 | -2.4112 | -2.3212 | 7.1348 | 8.1479 | -24.916 | -21.701 | 5.5359 | 32.784 | 67.901 | 6.1095 | -5.8999 | -5.8999 | -25.365 | -24.751 | -3.5943 | 1.3141 | 3.7495 | 7.2098 | 6.1051 | 4.2074 | -135.74 | 70.802 | 70.924 | -65.586 | -109.58 | -9.1669 |  |  | 38.461 | 16.62 | 11.3 | -2.99 | 21.43 | -21.83 | -21.161 | 33.286 | 31.317 | -5.224 | -1.4568 | -1.839 | 3.8899 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.5 | 31.7 | -4.94 | 51.16 | 51.182 | 48.868 | 50.105 | 50.926 | -14.263 | -56.772 | -7.546 | 4.2165 | 40.43 | 26.559 | 19.848 | 19.534 | -16.559 | 25.512 |  | 0 | 23.206 | 0.0139 | -8.8824 | -22.7 | -22.7 | -2.9882 | 18.145 | 63.564 | 32.29 | 19.2 | -8.5399 | 14.053 | -24.906 | -3.22 | -3.3199 | 24.99 | 10.91 | -25.89 | -13.572 | -45.507 | -43.854 | 43.58 | 18.136 | 9.5078 | 9.9586 | -11.105 | -9.2644 | -10.156 | -10.851 | -44.598 | 0 | -17.259 | -19.668 | 17.978 | -12.514 | -12.5 | 19.472 | -31.476 | -30.748 | 3.1194 | 0 | -21.59 | 1.1 | 7.6901 | -35.103 | -10.108 | -10.271 | 3.7729 | 2.5592 | -22.616 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6632 | 1.8342 | 11.387 | 11.219 | 2.6792 | 30.5 |  | 9.3041 | 22.708 | 18.204 | -14.689 | -5.4122 | 0.3774 | 4.27 | 1.17 | -19.247 | 1.6763 | 4.2019 | 0.905 | 1.0203 | 15.659 | -32.105 | -22.349 | -2.0099 | 22.534 | -0.1 | 24.161 | 8.3917 | -9.2946 | 3.0018 | 0.057 |  | -11.612 | -23.79 | 6.1684 | -32.52 | -11.095 | -7.9942 | 143.15 | -2.2191 | -6.9504 | -11.433 | 1.0169 | 11.729 | 11.946 | 0.4362 | -6.2507 | -4.552 | -8.8 | 12.777 | 12.992 | 66.311 | 56.344 | 32.313 | 33.737 | 0 | 8.3079 | -15.745 | -17.908 | 21.332 | 21.261 | -14.687 | -14.149 | -17.719 | -17.581 | 22.51 | 22.629 | -24.399 | -24.399 | 1.1618 | 7.6799 | 31.926 | 26.723 | 26.602 | -10.1 | -27.299 | -1.7 | -2.0999 | -17.42 | -17.488 | -78.829 |  | -289.01 | -15.1 | 70.558 | 83.541 | 76.557 | 146.66 | 25.459 | 18.945 | 19.127 | 18.174 | -40.014 | 210.71 | -129.52 | 93.531 | -80.378 | -2.0373 | 8.8797 | -8.0799 | -2.2899 | -2.305 | 3.2 | 0.4 | -5.0074 | -6.8528 | 12.452 | -3.9536 | 15.1 | 3.749 | 3.4379 | 0 | 0 | 2.4419 | 2.0499 | 2.7433 |  | 12 | 7.4866 | 1.0199 | 0.37 | -8.3671 | -2.3731 | -26.622 | -6.2374 | 0 | -29.497 | 0 | -13.399 | -3.2999 | 4.7989 | -87.558
04/02/2025 | 13:00 | 0 | 1.5875 | -3.3711 | 11.208 | 12.745 | 11.821 | 25.22 |  | 30.09 | 13.379 | -12.858 | -19.979 | -35.2 | 11 | 4.1399 | -26.399 | 3.5541 | 15.587 | 6.466 | 6.3604 | 11.149 | 0 | 4.043 | 2.1437 |  | -0.9785 | 0.214 | 0.143 | -0.315 | -2.22 | 2.2 | -0.499 | 0.259 | -15.1 | -15.029 | -10 | -10.93 | -11.359 | 5.9657 | 3.832 | 17.8 | 21.39 | -9.8476 | -2.4112 | -3.5515 | 12.25 | 14.37 | -25.72 | -23.04 | 6.325 | 33.469 | 73.182 | 7.0079 | -5.6999 | -6.1999 | -25.623 | -25.255 | -3.3677 | 1.3141 | 4.4774 | 6.7116 | 6.1142 | 4.1808 | -144.59 | 69.49 | 68.666 | -61.049 | -113.09 | -9.1669 |  |  | 36.435 | 15.84 | 10.409 | -4.71 | 20.25 | -22.232 | -21.964 | 32.636 | 31.028 | -5.671 | 0.4268 | 0.3796 | 4.2189 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.5 | 31.7 | -4.7899 | 51.253 | 51.113 | 49.263 | 53.691 | 52.802 | -14.794 | -56.864 | -8.1789 | 4.3443 | 39.15 | 24.29 | 19.223 | 19.046 | -15.659 | 25.512 |  | 0 | 25.979 | 0.0139 | -8.2185 | -20.299 | -20.399 | -3.2702 | 18.332 | 61.829 | 32.105 | 19.4 | -8.16 | 13.297 | -25.145 | -3.21 | -3.3199 | 24.99 | 9.13 | -28.29 | -13.881 | -46.193 | -44.681 | 40.986 | 15.976 | 6.5255 | 7.1428 | -12.537 | -13.987 | -10.56 | -17.576 | -47.415 | 0 | -18.254 | -20.005 | 19.917 | -11.93 | -13.833 | 4.624 | -29.484 | -30.229 | 5.6839 | 6.1999 | -18.909 | 1.8 | 7.7466 | -35.953 | -10.486 | -10.703 | 4.2142 | 6.9308 | -17.548 | 5.9333 | 0 | 0 | 3.112 | 3.1247 | 2.5352 | 12.056 | 11.387 | -0.8373 | 30.56 |  | 8.7703 | 21.238 | 18.678 | -14.179 | -4.6047 | 0.3509 | 4 | 1.32 | -17.243 | 1.7088 | 4.3009 | 0.973 | 1.6249 | 15.09 | -31.852 | -22.526 | -2.1399 | 21.655 | -0.1 | 25.644 | 8.9187 | -9.7345 | 2.9909 | 0.057 |  | -10.751 | -21.656 | 6.8413 | -32.94 | -13.271 | -8.2603 | 148.12 | -2.2871 | -7.3303 | -7.8463 | 1.0169 | 11.2 | 11.329 | 0 | -5.4596 | -3.9764 | -10.899 | 13.392 | 15.749 | 59.581 | 53.101 | 34.159 | 33.95 | 0 | 7.5563 | -16.167 | -18.399 | 24.588 | 21.261 | -18.17 | -17.774 | -15.439 | -15.42 | 20.59 | 20.139 | -24.5 | -23.899 | 0.9494 | 7.1199 | 36.351 | 23.643 | 23.516 | -10.6 | -26 | 1.2999 | 0.8 | -17.66 | -17.488 | -77.152 |  | -293.38 | -17.066 | 69.78 | 84.24 | 76.883 | 151.35 | 33.062 | 21.727 | 21.236 | 18.368 | -42.618 | 213.13 | -135.21 | 92.806 | -77.604 | -1.029 | 8.8797 | -7.28 | -2.2839 | -2.2869 | 2.48 | 0 | -5.1803 | -7.2648 | 11.866 | -4.0421 | 15.399 | 4.335 | 2.8959 | 0 | 0 | 2.6902 | 3.092 | 2.4976 |  | 11.1 | 7.0531 | 1 | 0.37 | -8.4452 | -2.7412 | -25.918 | -6.0576 | 0 | -29.508 | 0 | -12.3 | -4.6999 | 8.2394 | -90.764
04/02/2025 | 13:30 | 0 | 1.1843 | -2.8447 | 13.139 | 12.215 | 10.577 | 23.479 |  | 27.965 | 12.219 | -11.991 | -15.539 | -33 | 8.8 | 2.4839 | -24.2 | 3.8068 | 10.197 | 5.9835 | 5.8638 | 10.304 | 0 | 3.667 | 2.1218 |  | -0.9422 | 0.198 | 0.185 | 0.07 | -4.44 | -2.2 | -0.211 | 0.263 | -16.44 | -16.7 | -10 | -9.9399 | -9.6499 | 6.3023 | 3.4693 | 19.332 | 21.449 | -13.666 | -2.0093 | -1.7199 | 12.919 | 8.2601 | -23.04 | -21.701 | 6.325 | 28.942 | 72.415 | 7.8165 | -6.9999 | -6.5999 | -27.283 | -26.105 | -3.6484 | 1.3141 | 4.7964 | 7.3546 | 5.9484 | 4.1322 | -161.5 | 69.307 | 68.91 | -43.308 | -128.15 | -9.1669 |  |  | 34.209 | 15.71 | 10.34 | -5.5199 | 19.649 | -19.821 | -19.553 | 33.98 | 32.137 | -5.5773 | -4.4975 | -4.4221 | 4.5841 | 0 | 2.88 | 6.412 | 38 | 32.799 | -5.0599 | 48.762 | 48.503 | 47.429 | 55.449 | 55.787 | -14.848 | -59.01 | -10.017 | 4.0466 | 38.759 | 22.69 | 18.911 | 18.753 | -14.96 | 25.512 |  | 0 | 27.653 | 0.0141 | -7.8404 | -18.1 | -18.1 | -3.0334 | 17.958 | 61.829 | 31.548 | 18.75 | -7.77 | 14.485 | -28.879 | -3.56 | -3.66 | 24.75 | 8.95 | -30.309 | -14.863 | -44.653 | -43.372 | 41.382 | 15.917 | 6.1584 | 5.7524 | -15.618 | -17.678 | -10.441 | -32.593 | -49.796 | 0 | -18.127 | -18.924 | 21.143 | -7.516 | -7.5414 | 9.744 | -32.171 | -31.874 | 4.2885 | 0 | -19.829 | 0 | 7.9095 | -26.096 | -10.428 | -10.68 | 3.8909 | 1.6723 | -21.816 | 5.9761 | 0 | 0 | 0 | 3.4513 | 2.418 | 9.8799 | 9.0426 | 0 | 30.213 |  | 8.0687 | 20.876 | 16.627 | -15.159 | -5.6099 | 0.3252 | 4.02 | 2.29 | -17.103 | 1.7916 | 4.3009 | 0.978 | 2.0678 | 15.92 | -32.127 | -21.732 | -2.3199 | 22.598 | -0.1 | 24.733 | 8.4807 | -9.0984 | 2.8055 | 0.057 |  | -11.248 | -23.98 | 8.6434 | -33.108 | -6.5994 | -9.3124 | 136.9 | -2.8657 | -7.427 | -7.7076 | 1.8706 | 10.688 | 10.768 | 1 | -3.4802 | -2.9571 | -12.989 | 15.264 | 19.426 | 55.753 | 53.387 | 32.196 | 33.564 | 0 | 7.0783 | -13.394 | -14.857 | 24.588 | 21.261 | -17.681 | -17.137 | -16.258 | -16.23 | 19.409 | 18.799 | -23.899 | -23.899 | 0.9677 | 7.28 | 33.459 | 22.145 | 22.186 | -10.6 | -25.6 | 1.2999 | 0.8 | -17.685 | -17.669 | -91.089 |  | -287.8 | -10.53 | 43.121 | 84.033 | 77.934 | 148.35 | 35.594 | 18.374 | 19.452 | 19.363 | -40.528 | 211.7 | -136.47 | 91.138 | -75.539 | -0.3748 | 8.8797 | -7.1199 | -2.2669 | -2.2769 | 2.48 | 0.24 | -4.6111 | -7.0878 | 11.457 | -3.4256 | 14.1 | 4.1589 | 3.786 | 0 | 0 | 3.1649 | 1.904 | 3.3305 |  | 9.6999 | 9.0444 | 0.89 | 0.37 | -8.8861 | -2.7063 | -26.075 | -6.5459 | 0 | -28.732 | 0 | -11.6 | -5.1999 | 9.4439 | -88.719
04/02/2025 | 14:00 | 0 | 8.7551 | -17.988 | 7.1312 | 12.054 | 10.863 | 23.848 |  | 27.427 | 12.139 | -11.655 | -15.539 | -35.2 | 11 | 2.4839 | -26.399 | 3.9711 | 14.347 | 5.3125 | 5.4209 | 9.4615 | 0 | 2.3041 | 2.2333 |  | -0.996 | 0.431 | 0.429 | 0.262 | -4.44 | 2.2 | -0.011 | 0.268 | -12.199 | -12.02 | -10 | -12.31 | -12.409 | 6.1581 | 3.7108 | 23.169 | 26.546 | -12.087 | -1.3395 | -1.0848 | 28.904 | 26.602 | -25.586 | -24.514 | 7.9032 | 33.882 | 68.342 | 5.989 | -6.2999 | -6.4999 | -26.544 | -26.554 | -3.3184 | 1.3141 | 2.3909 | 7.165 | 6.0677 | 4.1042 | -152.28 | 68.88 | 69.246 | -61.808 | -125.25 | -9.1669 |  |  | 36.425 | 16.1 | 10.779 | -4.46 | 19.979 | -18.347 | -18.347 | 25.076 | 22.695 | -7.1698 | 2.5936 | 2.3811 | 2.8246 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.5 | 31.2 | -4.71 | 52.128 | 51.472 | 49.907 | 52.991 | 52.475 | -16.989 | -58.889 | -6.6158 | 3.8273 | 41.13 | 23.319 | 19.379 | 19.143 | -15.659 | 25.512 |  | 0 | 21.764 | 0.0139 | -8.2554 | -18.1 | -18.1 | -4.01 | 17.584 | 63.879 | 31.363 | 18.61 | -8.8 | 15.039 | -22.328 | -2.74 | -2.8599 | 22.94 | 8.99 | -25.145 | -12.718 | -38.347 | -36.954 | 47.026 | 21.143 | 11.637 | 12.02 | -12.678 | -15.654 | -10.235 | -14.807 | -49.982 | 0 | -18.096 | -18.783 | 21.631 | -9.108 | -9.2232 | 8.208 | -29.409 | -29.112 | 4.3475 | 6.1799 | -20.119 | 0.5 | 7.6747 | -28.866 | -9.3535 | -9.6594 | 3.9244 | 0.6435 | -18.082 | 5.3962 | 0 | 0 | 0 | 3.9272 | 2.1436 | 9.7124 | 9.3775 | 13.229 | 24.778 |  | 20.929 | 32.669 | 17.687 | -13.039 | -3.7056 | 0.3161 | 3.12 | 3.16 | -18.688 | 1.9359 | 4.1929 | 0.832 | 2.787 | 15.71 | -38.052 | -27.765 | -1.6599 | 23.14 | -0.1 | 26.96 | 10.102 | -10.731 | 2.8389 | 0.057 |  | -9.9067 | -22.911 | 10.767 | -34.453 | -23.609 | -10.65 | 162.57 | -1.8011 | -6.4762 | -8.2121 | 2.6229 | 10.571 | 10.641 | 2 | -3.8394 | -2.579 | -8.8 | 10.693 | 16.124 | 63.825 | 51.591 | 32.417 | 32.497 | 0 | 8.4508 | -12.515 | -14.824 | 24.588 | 26.082 | -16.731 | -15.808 | -17.088 | -17.513 | 17.75 | 17.899 | -23 | -22.899 | 0.9329 | 8.2399 | 28.929 | 25.961 | 25.845 | -9.6999 | -25.2 | 0.5 | 0 | -17.721 | -17.47 | -84.986 |  | -287.92 | -13.092 | 41.516 | 84.21 | 77.49 | 146.12 | 34.147 | 20.64 | 18.478 | 18.18 | -38.259 | 211.14 | -133.66 | 92.952 | -77.679 | -0.9363 | 8.8797 | -6.96 | -2.2679 | -2.252 | 2.16 | 0 | -3.6921 | -6.6208 | 12.278 | -3.8376 | 13.5 | 3.7669 | 3.832 | 0 | 0 | 3.4863 | 3.947 | 2.7682 |  | 10 | 9.1305 | 0.99 | 0.37 | -10.405 | -2.01 | -25.737 | -8.0215 | 0 | -29.66 | 0 | -10.899 | -5.4 | 2.8202 | -89.193
04/02/2025 | 14:30 | 0 | 8.6384 | -17.748 | 5.9932 | 12.644 | 11.627 | 24.757 |  | 29.576 | 13.172 | -12.699 | -17.76 | -35.2 | 11 | 3.312 | -26.399 | 3.6751 | 16.122 | 6.7679 | 6.5969 | 11.598 | 0 | 4.2617 | 2.1474 |  | -0.655 | 0.256 | 0.261 | 0.13 | -2.22 | 2.2 | -0.014 | 0.271 | -15.71 | -15.77 | -10 | -10.25 | -10.289 | 5.7199 | 3.4774 | 21.001 | 23.473 | -9.3329 | -1.6074 | -1.2627 | -1.2071 | -0.849 | -22.639 | -19.959 | 4.7468 | 24.532 | 79.797 | 7.152 | -6.5999 | -6.5999 | -28.25 | -28.464 | -3.8636 | 1.3141 | 6.252 | 8.0178 | 5.9424 | 4.1216 | -165.1 | 73.793 | 73.976 | -62.444 | -120.01 | -9.1669 |  |  | 41.924 | 17.2 | 12.649 | -1.2599 | 21.77 | -25.581 | -25.447 | 30.839 | 28.597 | -9.6808 | 2.6299 | 2.6331 | 5.8403 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.9 | 31.7 | -4.96 | 54.354 | 53.489 | 51.742 | 52.989 | 53.366 | -14.614 | -59.299 | -9.4152 | 3.9732 | 42.099 | 26.319 | 20.629 | 20.608 | -16.979 | 25.512 |  | 0 | 22.732 | 0.0138 | -9.0287 | -22.899 | -22.899 | -3.601 | 17.584 | 64.668 | 30.806 | 18.55 | -9.0399 | 16.713 | -23.608 | -3.19 | -3.2799 | 25.42 | 13.05 | -25.054 | -12.481 | -45.961 | -44.418 | 48.216 | 20.549 | 10.451 | 11.792 | -11.103 | -15.204 | -10.709 | -12.677 | -50.443 | 0 | -18.103 | -18.194 | 25.155 | -10.616 | -11.053 | 7.696 | -30.123 | -30.082 | 6.9265 | 6.2999 | -20.699 | 3.7 | 7.4053 | -32.259 | -13.011 | -10.475 | 4.8649 | 1.3928 | -17.99 | 5.5366 | 0 | 0 | 3.0998 | 4.2965 | 2.3204 | 15.071 | 15.071 | -2.5118 | 30.669 |  | 5.572 | 17.852 | 17.496 | -15.559 | -4.4106 | 0.3399 | 3.53 | 3.39 | -17.87 | 1.5372 | 4.3239 | 0.261 | 2.2414 | 16.6 | -28.121 | -18.275 | -2.0899 | 23.599 | -0.1 | 23.194 | 8.7145 | -9.4312 | 2.8261 | 0.057 |  | -10.25 | -29.797 | 10.709 | -32.52 | -6.4244 | -8.239 | 129.62 | -2.8718 | -5.1304 | -11.185 | 2.5607 | 10.717 | 10.87 | 1.9679 | -2.9331 | 0 | -9.6399 | 12.149 | 11.712 | 63.698 | 54.045 | 33.674 | 34.487 | 0 | 5.2564 | -10.766 | -13.656 | 24.588 | 26.082 | -18.252 | -17.928 | -16.175 | -16.5 | 16.739 | 17.729 | -23.899 | -23.5 | 1.0208 | 4.5599 | 29.571 | 25.36 | 25.113 | -10.1 | -24.299 | 1.2999 | 0.8 | -17.812 | -17.669 | -86.117 |  | -288.55 | -14.765 | 42.191 | 88.22 | 74.329 | 149.44 | 34.648 | 20.519 | 18.952 | 15.848 | -43.737 | 217.69 | -137.19 | 95.405 | -80.394 | -0.6555 | 8.8797 | -6.88 | -2.263 | -2.289 | 1.9199 | 0 | -3.8884 | -6.0929 | 10.725 | -3.6911 | 14.199 | 2.617 | 3.1809 | 0 | 0 | 3.5051 | 3.4358 | 3.0629 |  | 9.3999 | 8.6113 | 0.96 | 0.37 | -10.705 | -1.3205 | -24.732 | -8.3814 | -2.339 | -27.842 | 0 | -10.3 | -5.9 | 3.0678 | -85.285
04/02/2025 | 15:00 | 0 | 4.6112 | -9.9943 | 6.2073 | 12.328 | 13.415 | 24.257 |  | 30.025 | 13.352 | -13.073 | -15.539 | -35.2 | 11 | 3.312 | -26.399 | 3.7561 | 12.881 | 6.9647 | 7.0701 | 13.053 | 0 | 4.8225 | 2.2196 |  | -0.8989 | 0.496 | 0.513 | 0.77 | -4.44 | 2.2 | -0.055 | 0.284 | -11.029 | -11.109 | -10 | -12.3 | -12.21 | 5.7508 | 3.4333 | 16.149 | 19.893 | -9.3158 | -0.9377 | -0.5927 | 11.605 | 15.37 | -24.916 | -20.361 | 6.325 | 31.26 | 71.476 | 4.566 | -6.6999 | -6.4999 | -25.41 | -26.526 | -3.5089 | 1.3141 | 4.912 | 7.7554 | 6.326 | 4.3474 | -144.59 | 72.817 | 72.786 | -71.16 | -107.23 | -9.1669 |  |  | 41.814 | 17.35 | 12.14 | -1.9299 | 21.909 | -20.893 | -20.893 | 28.711 | 26.115 | -6.8766 | -0.5973 | -0.8495 | 4.5221 | 0 | 2.88 | 6.412 | 36.5 | 31.399 | -5.0199 | 52.346 | 52.465 | 50.297 | 50.413 | 51.537 | -17.025 | -57.974 | -8.4962 | 4.1176 | 41.279 | 27.93 | 21.098 | 20.706 | -16.879 | 25.512 | 0 | 0 | 15.892 | 0.0138 | -9.0997 | -22.899 | -22.899 | -3.0053 | 17.397 | 64.194 | 30.806 | 18.32 | -9.09 | 17.253 | -18.353 | -3.11 | -3.22 | 24.56 | 12.32 | -22.127 | -9.8909 | -40.472 | -39.027 | 51.743 | 24.058 | 15.043 | 14.351 | -13.021 | -19.645 | -10.695 | -5.5665 | -59.189 | 0 | -17.024 | -18.509 | 14.066 | -11.752 | -11.6 | 29.712 | -31.29 | -30.123 | 2.8977 | 0 | -19.559 | -5.7 | 7.4278 | -28.827 | -11.887 | -12.16 | 5.9464 | 3.8359 | -19.649 | 5.6037 | 0 | 0 | 3.4957 | 3.1675 | 2.6873 | 12.559 | 12.056 | 6.5307 | 27.051 | 26.783 | 16.464 | 28.026 | 18.99 | -14.269 | -3.2112 | 0.3243 | 3.42 | 2.94 | -18.512 | 1.5651 | 4.4789 | 0.104 | 2.3593 | 15.649 | -34.27 | -23.405 | -1.7699 | 23.05 | -0.1 | 24.904 | 9.5817 | -10.2 | 2.835 | 0.057 |  | -9.0803 | -27.301 | 11.28 | -33.948 | -16.625 | -10.252 | 152.13 | -2.5802 | -5.4893 | -10.942 | 2.4435 | 11.208 | 11.274 | 2 | -4.7749 | -3.784 | -7.96 | 11.727 | 11.977 | 64.031 | 46.895 | 30.789 | 30.522 | 0 | 7.9777 | -14.099 | -14.352 | 24.588 | 26.082 | -15.983 | -15.736 | -20.158 | -19.771 | 14 | 14.479 | -24.899 | -24.7 | 1.1966 | 9.3599 | 29.133 | 25.722 | 25.6 | -9.6999 | -25.6 | -0.7 | -1.2999 | -17.598 | -17.644 | -85.782 | 22.527 | -290.44 | -15.823 | 41.089 | 84.541 | 78.433 | 144.2 | 31.184 | 16.11 | 19.332 | 19.063 | -36.191 | 209.04 | -132.69 | 87.061 | -77.208 | -0.9827 | 8.8797 | -7.1999 | -2.3259 | -2.3199 | 3.1199 | -0.8 | -4.0195 | -5.6229 | 11.485 | -3.9841 | 12.8 | 2.006 | 1.233 | 0 | 0 | 3.8158 | 4.0641 | 3.5114 |  | 10.3 | 8.8671 | 1.0099 | 0.37 | -9.9481 | -1.4599 | -25.612 | -7.2721 | 0 | -29.82 | 0 | -12.6 | -4 | -2.844 | -81.236
04/02/2025 | 15:30 | 0 | 4.6439 | -9.7981 | 12.718 | 12.166 | 11.732 | 23.776 |  | 28.605 | 12.648 | -12.084 | -13.319 | -35.2 | 11 | 3.312 | -26.399 | 3.3117 | 11.276 | 7.4719 |  |  | 0 | 5.6334 | 2.3615 |  | -0.5766 | 0.375 | 0.378 | 1.207 | -6.6599 | 2.2 | -0.036 | 0.294 | -13.079 | -13.26 | -10 | -11.75 | -11.489 | 6.2785 | 3.4807 | 21.191 | 24.163 | -11.026 | -2.1433 | -1.3307 | 9.7528 | 12.343 | -23.576 | -22.103 | 6.7196 | 32.465 | 76.614 | 6.4579 | -6.3999 | -6.2999 | -26.953 | -26.778 | -3.522 | 1.3141 | 3.2578 | 7.9598 | 5.865 |  | -161.01 | 74.098 | 75.106 | -61.963 | -114.37 | -9.1669 |  |  | 42.682 | 17.67 | 12.449 | -1.9299 | 22.54 | -21.161 | -20.759 | 28.368 | 26.573 | -7.056 | -3.4327 | -3.6367 | 3.625 | 0 | 2.88 | 6.412 | 35.2 | 30.1 | -5.0599 | 51.269 | 49.997 | 48.688 | 52.201 | 53.052 | -16.427 | -59.226 | -8.1917 | 3.9754 |  | 27.53 | 21.098 | 20.803 | -17.18 | 25.512 | 0 | 0 | 19.525 | 0.0138 | -9.2023 | -22.6 | -22.899 |  | 17.21 | 63.09 | 30.064 | 17.98 | -9.02 | 16.456 | -21.072 | -3.83 | -3.94 | 25.99 | 12.24 |  | -11.763 | -41.246 | -40.209 | 48.689 | 20.402 | 12.324 | 12.766 | -11.832 | -14.349 | -10.583 | -13.984 | -57.437 | 0 | -17.499 | -18.176 | 21.104 | -9.8667 | -9.9568 | 8.208 | -28.99 | -28.28 | 4.4774 | 6.1399 | -19.1 | 0 | 7.3139 | -28.83 |  | -11.842 | 5.7963 | 1.0696 | -15.222 | 5.8113 | 0 | 0 | 2.69 | 3.7302 | 2.9861 | 12.056 | 12.056 | 6.3633 | 27.43 | 27.268 | 14.215 | 26.249 | 18.897 | -13.799 | -4.4106 | 0.3683 | 3.53 | 1.78 | -18.877 | 1.8303 | 4.3409 | 0.123 | 2.2858 | 16.04 | -33.064 | -23.352 | -1.4799 | 23.441 | -0.1 | 24.805 | 8.9488 | -9.8415 | 2.8772 | 0.057 |  | -10.93 | -28.216 | 11.412 | -33.696 | -13.775 | -9.0832 | 141.91 | -2.6488 | -5.9149 | -11.099 | 2.6607 | 11.443 | 11.416 | 2 | -5.8626 | -3.3118 | -9.6399 | 12.151 | 16.841 | 61.739 | 49.942 | 30.956 | 31.416 | 0 | 7.1477 | -12.384 | -14.61 | 24.588 | 26.082 | -15.951 | -15.78 | -23.583 | -22.981 | 13.27 | 12.949 | -25.299 | -26.299 | 1.1252 | 6.88 | 26.401 | 29.415 | 29.459 | -10.1 | -26 | -0.3 | -0.8 | -17.612 | -17.563 | -90.909 | 20.012 | -291.2 | -16.231 | 42.526 | 82.793 | 80.119 | 141.33 | 30.988 | 13.046 |  | 20.18 |  | 204.9 | -132.13 | 84.725 | -74.003 | -1.2634 | 8.8797 | -8.64 | -2.3199 | -2.3269 | 4.1599 | -2.24 | -3.9214 | -3.6911 | 10.695 | -4.158 | 11.8 | 0.726 | 0.537 | 0 | 0 | 3.1024 | 3.7474 | 2.9747 |  | 11.1 | 7.8624 | 0.91 | 0.37 | -9.8357 | -1.6594 | -26.484 | -8.0288 | 0 | -28.871 | 0 | -12.8 | -3.7999 | 0.5283 | -81.997
04/02/2025 | 16:00 | 0 | 4.6801 | -9.9398 | 11.914 | 11.968 | 14.319 | 22.818 |  | 28.179 | 12.474 | -12.128 | -13.319 | -35.2 | 11 | 3.312 | -26.399 | 3.6656 | 10.826 | 7.1426 |  |  | 0 | 5.5191 | 2.1421 |  | -0.3768 | 0.3 | 0.311 | 1.5 | -6.6599 | 4.4 | 0.01 | 0.305 | -14.42 | -14.579 | -10 | -10.729 | -10.739 | 6.5477 | 3.2896 | 22.102 | 24.627 | -11.726 | -1.3395 | -0.9102 | 16.559 | 10.242 | -26.791 | -22.505 | 6.7196 | 35.847 | 69.856 | 7.0503 | -6.7999 | -6.7999 | -28.169 | -28.425 | -3.4968 | 1.3141 | 4.5067 | 7.7919 | 5.9755 |  | -161.01 | 75.014 | 75.899 | -62.769 | -121.81 | -9.1669 |  |  | 41.614 | 17.329 | 11.88 | -2.0999 | 22.5 | -22.232 | -22.5 | 30.007 | 27.695 | -6.4856 | -3.5728 | -3.7674 | 4.1758 | 0 | 2.88 |  | 34.9 | 29.899 | -5.05 | 50.481 | 50.065 | 48.071 | 53.95 | 54.792 | -16.103 | -59.602 | -8.7296 | 3.8804 |  | 27.86 | 20.786 | 20.413 | -16.649 | 25.512 | 0 | 0 | 20.009 | 0.014 | -8.9415 | -22.5 | -22.899 |  | 17.023 | 63.406 | 29.878 | 17.87 | -8.7899 | 15.471 | -20.553 | -3.83 | -3.94 | 27.25 | 12.34 |  | -11.109 | -41.938 | -41.099 | 49.123 | 21.04 | 11.709 | 11.754 | -13.981 | -17.963 | -10.717 | -15.31 | -55.257 | 0 | -16.704 | -16.944 | 22.225 | -6.3412 | -6.8012 | 3.6 | -28.562 | -28.054 | 6.1895 | 0 | -7.3999 | 3 | 7.1248 | -21.229 |  | -10.158 | 4.3279 | 5.4193 | -16.895 | 5.4023 | 0 | 0 | 2.8876 | 4.7454 | 2.9036 | 12.559 | 12.726 | 0.5024 | 28.515 | 28.479 | 10.252 | 21.306 | 19.41 | -14.169 | -4.3044 | 0.3417 | 3.56 | 2.02 | -18.484 | 1.9477 | 3.9989 | 0.216 | 2.307 | 16.309 | -30.807 | -20.962 | -1.7699 | 22.816 | -0.1 | 23.087 | 8.8134 | -9.5818 | 2.9143 | 0.057 |  | -11.695 | -29.026 | 8.9517 | -32.52 | -8.2071 | -8.3233 | 136.28 | -3.3311 | -4.9715 | -11.647 | 2.9173 | 11.553 | 11.669 | 2 | -4.3315 | -2.8506 | -9.6399 | 11.713 | 14.719 | 60.495 | 50.132 | 30.815 | 31.231 | 0 | 6.8523 | -12.349 | -13.627 | 22.227 | 20.671 | -17.197 | -16.291 | -21.885 | -21.884 | 16.44 | 16.36 | -25 | -25 | 1.1618 | 5.36 | 25.588 | 28.349 | 28.497 | -11 | -25.6 | 1.2999 | 0.8 | -17.612 | -17.781 | -93.322 | 18.499 | -291.72 | -12.762 | 28.33 | 83.835 | 78.662 | 147.24 | 32.911 | 15.041 |  | 18.818 |  | 209.69 | -134 | 86.249 | -73.627 | -1.1706 | 8.8797 | -8.4799 | -2.3129 | -2.3159 | 4.4 | -1.7599 | -4.0488 | -4.2771 | 11.253 | -4.744 | 12.5 | 1.743 | 2.311 | 0 | 0 | 2.8289 | 3.549 | 2.9943 |  | 10.5 | 7.5211 | 0.94 | 0.37 | -10.341 | -1.7219 | -25.589 | -7.7684 | -2.4547 | -29.243 | 0 | -11.699 | -4.6999 | 3.3645 | -82.495
04/02/2025 | 16:30 | 0 | 4.7082 | -9.7825 | 9.4075 | 16.01 | 10.603 | 31.805 |  | 27.317 | 12.167 | -11.63 | -13.319 | -35.2 | 11 | 4.9679 | -26.399 | 3.7962 | 19.494 | 7.0468 |  |  | 0 | 5.4855 | 2.2507 |  | -0.6104 | 0.133 | 0.147 | 1.919 | -8.88 | 0 | -0.02 | 0.311 | -13.239 | -13.079 | -10 | -12.069 | -12.329 | 7.0026 | 3.2214 | 25.092 | 28.162 | -10.896 | -1.4735 | -1.2563 | -0.833 | -0.0822 | -24.916 | -20.227 | 5.5359 | 27.477 | 74.405 | 7.5927 | -7.9999 | -7.8999 | -29.38 | -29.291 | -3.4498 | 1.3141 | 3.5685 | 7.579 | 5.6905 |  | -179.26 | 77.272 | 76.754 | -55.486 | -136.69 | -9.1669 |  |  | 40.546 | 17.19 | 11.67 | -2.8299 | 21.69 | -19.285 | -19.151 | 26.634 | 24.191 | -5.374 | -4.2908 | -4.1788 | 3.2076 | 0 | 2.88 |  | 33.9 | 28.799 | -5.34 | 49.711 | 48.797 | 46.852 | 56.82 | 58.682 | -16.75 | -62.796 | -10.559 | 3.9874 |  | 27.77 | 19.848 | 19.631 | -16.309 | 25.512 | 0 | 0 | 19.531 | 0.0139 | -8.6857 | -22.5 | -20.7 |  | 15.527 | 62.46 | 28.394 | 16.62 | -8.44 | 15.147 | -22.901 | -2.85 | -2.96 | 25.18 | 10.289 |  | -11.427 | -39.085 | -37.336 | 43.388 | 16.326 | 9.4425 | 10.355 | -17.979 | -17.105 | -10.047 | -23.268 | -45.722 | 0 | -14.787 | -12.792 | 16.792 | -10.181 | -6.063 | 16.912 | -33.286 | -31.154 | 0.6545 | -4.0999 | -12.189 | 12.4 | 7.1044 | -27.002 |  | -11.078 | 6.1072 | 3.1102 | -17.172 | 5.1216 | 0 | 0 | 3.0565 | 4.1232 | 3.543 | 11.219 | 11.219 | 7.8704 | 25.813 | 25.824 | 16.273 | 28.721 | 18.99 | -13.969 | -3.4053 | 0.3683 | 3.48 | 2.45 | -19.371 | 1.9819 | 4.0409 | 0.322 | 2.3165 | 13.359 | -32.072 | -22.03 | -1.7999 | 16.88 | -0.1 | 22.532 | 8.481 | -9.1663 | 2.8827 | 0.057 |  | -11.894 | -27.258 | -4.6578 | -31.932 | -8.2262 | -10.545 | 137.72 | -4.3714 | -5.5027 | -10.953 | 2.505 | 11.626 | 11.661 | 2 | -2.4068 | 0 | -8.38 | 11.189 | 19.046 | 57.532 | 53.691 | 34.174 | 33.704 | 0 | 0 | -11.844 | -14.899 | 22.227 | 20.671 | -14.747 | -14.039 | -19.949 | -19.632 | 19.93 | 19.709 | -26 | -26.6 | 1.1252 | 2.7999 | 23.965 | 29.59 | 29.92 | -11 | -26.899 | -0.7 | -1.2999 | -16.809 | -16.777 | -91.168 | 10.819 | -285.95 | -7.6653 | 15.944 | 83.09 | 74.835 | 144.61 | 31.628 | 23.337 |  | 18.782 |  | 212.64 | -129.93 | 93.853 | -78.693 | -1.4978 | 8.8797 | -8.8 | -2.2839 | -2.286 | 3.92 | -1.6 | -4.271 | -4.5395 | 11.107 | -4.744 | 12.3 | 1.5779 | 0.288 | 0 | 0 | 3.2428 | 3.5715 | 3.017 |  | 12.899 | 7.9867 | 0.84 | 0.37 | -11.143 | -1.5628 | -25.364 | -8.5816 | -2.9734 | -27.303 | 0 | -14.399 | -2.7999 | 9.9098 | -94.928
04/02/2025 | 17:00 | 0 | 4.2302 | -9.0032 | 13.19 | 15.611 | 10.764 | 30.423 |  | 26.438 | 11.38 | -11.127 | -11.1 | -33 | 8.8 | 4.9679 | -26.399 | 3.1334 | 17.548 | 6.435 |  |  | 0 | 4.819 | 2.283 |  | -0.5418 | 0.182 | 0.2 | 1.9699 | -8.88 | -2.2 | 0.097 | 0.31 | -16.01 | -15.88 | -10 | -9.8 | -9.8199 | 6.215 | 3.457 | 25.254 | 28.918 | -12.796 | -2.1433 | -2.2716 | 15.76 | 20.481 | -24.648 | -22.773 | 7.5087 | 35.683 | 67.996 | 8.982 | -7.4999 | -6.8999 | -28.291 | -28.609 | -3.7457 | 1.3141 | 2.3982 | 6.9585 | 4.8671 |  | -170.5 | 70.924 | 71.657 | -37.6 | -133.97 | -9.1669 |  |  | 37.333 | 16.819 | 10.949 | -5.0399 | 20.2 | -17.812 | -17.812 | 27.611 | 26.177 | -6.5521 | -16.02 | -15.949 | 1.1777 | 0 | 2.88 |  | 32.2 | 27.2 | -4.92 | 41.79 | 41.636 | 40.125 | 55.033 | 55.259 | -17.939 | -59.479 | -8.9874 | 3.8729 |  | 27.709 | 19.692 | 19.436 | -15.939 | 25.512 | 0 | 0 | 19.234 | 0.0144 | -8.473 | -20.1 | -18.399 |  | 14.779 | 62.933 | 27.281 | 15.6 | -8.55 | 12.825 | -21.456 | -0.41 | -0.46 | 20.57 | 7.87 |  | -11.472 | -41.232 | -40.127 | 36.628 | 11.979 | 4.4836 | 4.5645 | -21.954 | -27.167 | -12.049 | -44.87 | -24.945 | 0 | -10.303 | -10.875 | 20.667 | -0.7297 | -0.9643 | 1.552 | -27.835 | -27.553 | 9.3208 | 6.8099 | -20.799 | 0 | 6.6622 | -6.1885 |  | -11.067 | 6.648 | 9.2485 | -9.3651 | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 2.6032 | 0.8798 | 8.5402 | 7.8704 | 7.7029 | 27.176 | 26.681 | 13.327 | 25.069 | 13.614 | -11.419 | -5.0112 | 0.3243 | 3.78 | 1.68 | -15.058 | 1.9546 | 3.9209 | 0.335 | 2.4092 | 4.94 | -32.608 | -24.305 | -2.8499 | 24.661 | -0.1 | 23.182 | 7.8698 | -8.6082 | 2.7711 | 0.057 |  | -12.59 | -23.652 | 9.0249 | -33.612 | -3.0066 | -8.7642 | 131.3 | -4.771 | -7.2198 | -11.591 | 2.6349 | 11.348 | 11.472 | 1.9647 | 2.1728 | 3.573 | -9.22 | 11.957 | 11.701 | 68.06 | 77.621 | 35.964 | 36.81 | 0 | 5.5795 | -12.645 | -14.901 | 22.227 | 20.671 | -15.962 | -15.33 | -15.889 | -16.305 | 16.309 | 16.59 | -26.399 | -27 | 1.1087 | -2 | 30.942 | 23.086 | 22.974 | -11.8 | -28.399 | 0.9 | 0.3 | -17.482 | -17.261 | -100.35 | -2.3942 | -274.63 | 5.9179 | 216.89 | 85.471 | 72.052 | 160.26 | 21.074 | 26.761 |  | 20.463 |  | 226.89 | -120.9 | 125.33 | -104.87 | -1.8493 | 8.8797 | -8.1599 | -2.272 | -2.275 | 3.3599 | -0.16 | -4.3049 | -5.6229 | 13.536 | -4.802 | 11.8 | 1.0099 | 1.1469 | 0 | 0 | 3.2073 | 3.6662 | 2.8788 |  | 12.399 | 7.4303 | 0.7 | 0.37 | -12.872 | -2.5821 | -23.393 | -9.38 | 0 | -26.979 | -2.6144 | -13.899 | -2.7 | 24.783 | -99.943
04/02/2025 | 17:30 | 0 | 3.9776 | -8.5628 | 9.9842 | 14.996 | 10.3 | 29.569 |  | 24.593 | 10.654 | -10.131 | -11.1 | -35.2 | 11 | 2.4839 | -26.399 | 3.7138 | 11.368 | 5.318 |  |  | 0 | 5.4363 | 2.1408 |  | -0.893 | 0.129 | 0.068 | 1.6119 | -8.88 | -2.2 | 0.057 | 0.296 | -16.6 | -16.35 | -10 | -10.31 | -9.9499 | 6.3531 | 3.5007 | 18.483 | 22.448 | -16.515 | -6.5639 | -6.5407 | -0.1045 | 1.2675 | -27.461 | -24.514 | 4.3523 | 21.741 | 29.408 | 7.9001 | -6.5999 | -7.1999 | -24.447 | -24.577 | -3.4335 | 1.3141 | 0.886 | 5.3899 | 4.8189 |  | -141.11 | 67.201 | 67.293 | -62.75 | -138.36 | -9.1669 |  |  | 35.207 | 16.37 | 10.5 | -5.8 | 18.399 | -15.802 | -15.668 | 23.782 | 22.062 | -3.5632 | 1.6861 | 1.2467 | 1.0579 | 0 | 2.88 |  | 29.399 | 24.5 | -4.19 | 46.449 | 46.358 | 44.13 | 52.782 | 53.395 | -16.748 | -56.564 | -10.165 | 3.4071 |  | 25.649 | 18.442 | 18.264 | -15.849 | 25.512 | 0 | 0 | 19.48 | 0.0143 | -8.3186 | -16.299 | -15.8 |  | 13.657 | 59.621 | 25.425 | 14.21 | -7.92 | 11.677 | -18.348 | -0.75 | -0.8 | 20.579 | 5.34 |  | -9.8181 | -35.896 | -34.572 | 35.155 | 14.2 | 4.5563 | 6.1737 | -21.782 | -26.887 | -11.968 | -20.578 | -12.722 | 0 | -9.4967 | -10.004 | 19.625 | -4.9761 | -5.3543 | 1.04 | -18.495 | -17.946 | 8.3198 | 6.3999 | -16.049 | 0 | 5.8699 | -11.708 |  | -10.959 | 6.3068 | 9.8034 | -20.434 | 5.4023 | 0 | 0 | 3.447 | 2.1227 | 0.9043 | 6.5307 | 5.8609 | -5.8609 | 21.032 | 21.809 | 4.8206 | 15.437 | 20.665 | -13.559 | -4.8116 | 0.3518 | 3.85 | 0.91 | -21.242 | 1.3173 | 3.8579 | 0.32 | 2.3971 | 3.1199 | -25.83 | -16.316 | -3.1799 | 25.081 | -0.1 | 20.422 | 6.1623 | -6.8629 | 2.6719 | 0.057 |  | -11.103 | -20.942 | 9.5086 | -31.343 | -3.7976 | -8.2402 | 120.79 | -5.2392 | -7.0688 | -10.692 | 2.1838 | 10.204 | 10.332 | 1 | 0 | 0 | 12.149 | -10.188 | 21.461 | 59.442 | 73.676 | 45.982 | 46.984 | -6.1948 | 0 | -13.116 | -13.686 | 32.689 | 29.091 | -7.8814 | -7.2771 | -14.278 | -10.695 | 1.5099 | 1.2899 | -25.2 | -25.2 | 1.2497 | -7.1199 | 35.079 | 29.261 | 29.125 | -13.1 | -29.899 | -4.0999 | -4.6999 | -17.083 | -16.946 | -82.92 | -10.094 | -267.77 | 14.709 | 187.71 | 84.563 | 69.224 | 167.19 | 0 | 30.226 |  | 32.733 |  | 230.11 | -103.95 | 148.71 | -125.85 | -0.0452 | 8.8797 | -6.8 | -2.2709 | -2.279 | 3.5999 | 0 | -4.9435 | -5.8884 | 13.362 | -5.5954 | 13.5 | -2.262 | 4.091 | 0 | 0 | 2.8154 | 3.4254 | 2.3296 |  | 14.8 | 8.5235 | 0.69 | 0.37 | -16.235 | 0.6107 | -20.74 | -14.74 | -4.9104 | -20.841 | -3.7506 | -16.1 | -0.6 | 34.752 | -116.53
04/02/2025 | 18:00 | 0 | 7.6046 | -15.933 | 5.1312 | 14.189 | 10.079 | 27.554 |  | 20.177 | 8.3527 | -7.9771 | -11.1 | -33 | 8.8 | 0.828 | -26.399 | 3.3385 | 16.604 | 3.257 |  |  | 0 | -0.0216 | 1.6898 |  | -0.9535 | 0.23 | 0.228 | 1.7019 | -11.1 | -2.2 | -0.489 | 0.309 | -15.229 | -15.34 | -10 | -10.229 | -10.25 | 5.8203 | 3.6919 | 21.024 | 21.139 | -14.748 | -8.3054 | -9.2028 | 7.0097 | 22.705 | -27.997 | -26.389 | 5.5359 | 28.28 | 5.2125 | 8.644 | -7.0999 | -7.0999 | -23.563 | -22.667 | -3.0741 | 1.3141 | -4.5634 | 5.0799 | 4.7213 |  | -130.92 | 66.408 | 67.018 | -55.942 | -138.64 | -9.1669 |  |  | 28.91 | 15.3 | 10.93 | -9.3699 | 10.63 | -6.2917 | -6.0238 | 17.363 | 15.261 | -1.7403 | -3.9711 | -3.9257 | -4.7027 | 0 | 2.88 |  | 28.6 | 23.899 | -3.63 | 40.139 | 39.54 | 38.433 | 52.127 | 53.105 | -15.831 | -56.631 | -6.1494 | 3.0455 |  | 26.049 | 17.348 | 17.19 | -14.779 | 25.512 | 0 | 0 | 24.712 | 0.0146 | -7.7907 | -14.199 | -14 |  | 12.535 | 59.778 | 24.497 | 13.51 | -7.63 | 10.287 | -25.353 | -0.91 | -0.96 | 18.18 | 3.35 |  | -12.509 | -29.305 | -28.036 | 30.065 | 10.224 | 2.2252 | 1.914 | -16.848 | -22.998 | -12.247 | -30.3 | -46.23 | 0 | -8.6565 | -9.1824 | 11.188 | -7.6468 | -7.3835 | -4.1 | -19.568 | -19.296 | 2.3493 | -4 | -8.2399 | 0 | 5.2407 | -14.062 |  | -11.433 | 6.8608 | 5.0076 | -21.7 | 5.9577 | 0 | 0 | 2.9872 | 3.8707 | 2.6085 | -1.1721 | -2.0094 | 9.7124 | 15.512 | 15.348 | 16.478 | 27.918 | 17.291 | -10.839 | -4.5168 | 0.3509 | 3.46 | 0.27 | -17.62 | 1.8778 | 3.8739 | 0.3 | 2.208 | 3.38 | -31.209 | -21.263 | -3.4099 | 23.741 | -0.1 | 21.623 | 6.3833 | -7.0093 | 2.8184 | 0.057 |  | -10.382 | -16.492 | 9.3759 | -32.352 | -7.6583 | -9.6141 | 131.8 | -5.4399 | -7.9502 | -9.719 | 2.2875 | 9.8971 | 9.9849 | 1.6075 | -2.4216 | 0 | 3.3499 | 0 | 51.556 | 35.241 | 32.632 | 46.606 | 46.61 | 0 | 0 | -12.164 | -14.008 | 44.223 | 42.467 | -12.836 | -11.82 | -12.934 | -12.63 | -9 | -8.4399 | -26.399 | -26.2 | 1.1618 | -7.44 | 25.104 | 32.179 | 32.213 | -15.699 | -28.2 | 0 | -0.8 | -17.459 | -17.414 | -47.206 | 19.496 | -244.73 | 30.808 | 229.16 | 63.06 | 94.417 | 163.2 | 0 | 4.8966 |  | 42.882 |  | 205.92 | -102.98 | 123.25 | -100.95 | -2.0154 | 8.8797 | -8.4799 | -2.286 | -2.2869 | 3.5999 | 0.72 | -5.5981 | -6.5018 | 15.266 | -5.2719 | 11.699 | -0.292 | 0.579 | 0 | 0 | 3.0174 | 2.7017 | 2.7672 |  | 13.199 | 8.1813 | 0.53 | 0.37 | -15.367 | -0.1804 | -22.222 | -12.391 | -3.0105 | -24.831 | -2.9625 | -14.3 | -2.7 | 20.683 | -114.14
04/02/2025 | 18:30 | 0 | 8.8429 | -18.302 | 5.8258 | 14.208 | 9.8405 | 27.611 |  | 19.732 | 8.1677 | -7.7493 | -8.88 | -35.2 | 11 | 0.828 | -26.399 | 3.3743 | 18.269 | 3.4843 |  |  | 0 | 1.6957 | 1.1703 |  | -0.9476 | 0.092 | 0.109 | 2.1199 | -11.1 | -2.2 | -0.362 | 0.334 | -16.68 | -16.649 | -10 | -9.5799 | -9.64 | 5.5292 | 3.746 | 24.3 | 25.656 | -14.002 | -8.7073 | -8.6193 | -0.6735 | -0.5598 | -23.978 | -22.237 | 4.7468 | 24.323 | 5.1918 | 7.4924 | -4.2999 | -4.3999 | -23.1 | -23.26 | -3.4633 | 1.3141 | -7.6741 | 3.23 | 0 |  | -135.16 | 61.006 | 60.67 | -21.328 | -147.1 | -9.1669 |  |  | 24.759 | 15.51 | 11.21 | -11.279 | 8.0699 | 2.4154 | 2.5493 | 20.544 | 18.198 | -2.2797 | -24.395 | -24.269 | -7.32 | 0 | 2.88 |  | 27.1 | 22.799 | -3.5799 | 29.015 | 28.855 | 27.479 | 54.478 | 55.219 | -12.683 | -54.746 | -9.5971 | 3.1068 |  | 26.549 | 16.879 | 16.702 | -14.529 | 25.512 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0151 | -7.5854 | -9.3 | -9.3999 |  | 12.348 | 58.674 | 23.755 | 12.95 | -6.85 | 8.3835 | -38.264 | -0.69 | -0.74 | 18.55 | 2.63 |  | -20.054 | -29.441 | -28.781 | 19.431 | 0.0325 | -6.8782 | -7.0623 | -18.925 | -25.81 | -12.734 | -65.012 | -28.012 | 0 | -9.2798 | -9.6701 | 12.303 | -3.9011 | -4.3166 | -17.924 | -18.065 | -17.708 | 3.6816 | 6.8499 | -7.21 | 0 | 5.4409 | -7.664 |  | -11.991 | 6.7718 | 6.3672 | -15.636 | 5.9577 | 0 | 0 | 2.9669 | 4.4686 | 2.8676 | -12.056 | -12.224 | 19.257 | 14.492 | 14.292 | 21.319 | 31.489 | 12.916 | -10.899 | -4.6047 | 0.404 | 3.65 | 2.61 | -13.741 | 1.8513 | 3.9529 | 0.326 | 2.4317 | 3.71 | -35.824 | -25.598 | -3.2099 | 24.096 | -0.1 | 21.004 | 6.8514 | -7.3843 | 3.1501 | 0.057 |  | -11.634 | -15.837 | 8.3504 | -30.587 | -4.5564 | -10.858 | 129.08 | -5.2603 | -7.1524 | -10.667 | 2.9824 | 10.468 | 10.625 | 2 | 1.3349 | 2.5247 | 0.42 | 0 | 55.067 | 28.799 | 47.198 | 49.311 | 49.664 | 0 | 0 | -13.209 | -14.675 | 44.223 | 42.467 | -10.474 | -9.815 | -12.781 | -12.974 | -9.2399 | -9.59 | -24.7 | -24.899 | 1.2661 | -6.48 | 25.777 | 32.597 | 32.801 | -14.8 | -27.7 | -1.6 | -2.5 | -17.277 | -17.238 | -55.139 | 12.284 | -237.61 | 35.81 | 218.31 | 66.031 | 93.094 | 160.16 | 0 | 8.4761 |  | 38.976 |  | 207.22 | -101.9 | 130.31 | -105.35 | -2.6697 | 8.8797 | -8.72 | -2.3389 | -2.3399 | 4.2399 | 0 | -5.8947 | -6.3553 | 14.299 | -5.4489 | 12.199 | 0.572 | -0.157 | 0 | 0 | 2.4784 | 2.2645 | 2.9499 |  | 12.899 | 8.1524 | 0.42 | 0.37 | -15.871 | 0.6017 | -21.287 | -13.293 | -4.496 | -23.5 | -1.9387 | -14.199 | -2.4 | 37.724 | -129.25
04/02/2025 | 19:00 | 0 | 10.239 | -21.129 | 7.0436 | 10.672 | 9.6966 | 20.703 |  | 21.78 | 9.1557 | -8.7827 | -11.1 | -35.2 | 13.199 | 0.828 | -28.6 | 3.6883 | 9.2585 | 4.7221 | 4.5333 | 8.3898 | 0 | 2.0887 | 1.064 |  | -1.0404 | 0.383 | 0.406 | 2.463 | -8.88 | 2.2 | 0.716 | 0.334 | -12.8 | -12.779 | -10 | -11.069 | -11.199 | 6.3094 | 3.6135 | 20.021 | 22.301 | -12.58 | -6.8319 | -6.2676 | -1.412 | -1.4142 | -24.648 | -21.701 | 3.9578 | 20.805 | 10.231 | 4.6427 | -3.3999 | -3.3999 | -22.033 | -21.897 | -3.2293 | 1.3141 | -6.733 | 2.44 | 2.726 | 2.0149 | -118.9 | 63.173 | 63.447 | -38.719 | -137.47 | -9.1669 |  |  | 30.018 | 16.409 | 12.84 | -9.21 | 10.22 | 0.0042 | 0.4061 | 21.16 | 18.763 | -1.3078 | -17.562 | -16.916 | -6.6164 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.6 | 24.1 | -3.49 | 35.945 | 34.86 | 33.554 | 55.636 | 56.05 | -12.854 | -57.367 | -9.9448 | 2.687 | 34.979 | 26.139 | 15.161 | 15.042 | -13.719 | 25.512 | 0 | 0 | 31.436 | 0.015 | -7.1095 | -11.699 | -12.199 | -5.7775 | 9.5432 | 55.52 | 19.859 | 10.22 | -6.17 | 7.452 | -32.746 | -0.84 | -0.9 | 20.55 | 0.66 | -34.89 | -16.609 | -29.981 | -27.79 | 16.73 | 0.6858 | -7.1977 | -6.9447 | -15.544 | -24.065 | -14.506 | -48.443 | -28.604 | 0 | -9.0736 | -9.2643 | 13.002 | -11.101 | -10.737 | -4.6119 | -17.984 | -17.728 | 5.2311 | 6.6999 | -19.399 | 0 | 5.4288 | -22.246 | -11.725 | -11.915 | 6.2308 | 7.0623 | -17.034 | 5.854 | 0 | 0 | 2.9713 | 2.6524 | 1.815 | -10.047 | -10.214 | 23.778 | 14.007 | 13.916 | 27.323 | 37.268 | 15.699 | -11.009 | -3.9162 | 0.4388 | 3.37 | 2.37 | -16.051 | 1.5677 | 4.0859 | 0.153 | 2.3509 | 2.0299 | -38.423 | -27.23 | -3.3999 | 22.237 | -0.1 | 21.813 | 8.388 | -9.0863 | 3.3425 | 0.057 |  | -11.059 | -8.82 | 7.9842 | -30.083 | -13.94 | -11.195 | 149.39 | -4.3537 | -5.1975 | -11.231 | 2.8173 | 10.944 | 11.155 | 2 | 2.5966 | 3.8565 | 4.61 | 0 | 51.763 | 37.371 | 41.352 | 49.433 | 49.98 | -6.116 | 0 | -12.945 | -13.734 | 44.223 | 42.467 | -11.693 | -11.084 | -15.655 | -15.944 | -9.8 | -9.4799 | -24.5 | -25.6 | 1.0904 | -4.4 | 29.778 | 26.838 | 26.565 | -14.8 | -26.5 | 0 | -0.8 | -17.277 | -17.238 | -31.068 | 25.599 | -244.27 | 27.538 | 113.75 | 67.861 | 87.477 | 163.49 | 0 | 13.22 | 39.37 | 41.158 | -59.982 | 211.56 | -103.51 | 129.33 | -105.14 | -1.405 | 8.8797 | -9.52 | -2.315 | -2.3159 | 4.6399 | -0.32 | -5.9931 | -5.5344 | 12.599 | -5.7694 | 13.1 | 0.928 | 0.002 | 0 | 0 | 2.9491 | 3.0303 | 2.0461 |  | 11.699 | 8.5014 | 0.51 | 0.37 | -16.764 | 0.2986 | -20.204 | -14.59 | -4.8353 | -21.496 | -3.8222 | -13.5 | -3.4 | 30.091 | -127.53
04/02/2025 | 19:30 | 0 | 10.552 | -21.654 | 5.9338 | 10.576 | 9.5029 | 20.398 |  | 21.984 | 9.4137 | -9.0335 | -11.1 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 3.5799 | 9.2557 | 5.0666 | 4.9628 | 8.8782 | 0 | 1.8375 | 1.1094 |  | -1.0088 | 0.58 | 0.596 | 2.269 | -6.6599 | -2.2 | 0.236 | 0.336 | -13.93 | -13.899 | -10 | -10.229 | -10.26 | 6.365 | 3.7481 | 19.012 | 19.921 | -11.707 | -8.3054 | -7.5809 | -1.4391 | -1.2886 | -25.05 | -21.701 | 4.7468 | 23.46 | 4.9392 | 4.9882 | -2.9999 | -2.8999 | -20.636 | -20.978 | -3.0472 | 1.3141 | -8.1591 | 2.5999 | 2.5925 | 1.8718 | -110.66 | 60.67 | 61.006 | -31.153 | -134.47 | -9.1669 |  |  | 28.99 | 15.96 | 12.38 | -9.9099 | 9.34 | 0.4061 | 0.54 | 20.811 | 18.658 | -1.0335 | -17.566 | -17.776 | -7.9421 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.399 | 24.1 | -3.47 | 34.188 | 33.498 | 32.75 | 54.717 | 55.056 | -13.576 | -57.008 | -9.4447 | 2.9933 | 33.709 | 25.34 | 14.848 | 14.749 | -13.849 | 25.512 | 0 | 0 | 33.975 | 0.015 | -7.0589 | -10.699 | -10.399 | -5.8703 | 8.7952 | 55.678 | 18.56 | 9.3 | -6.36 | 7.236 | -33.739 | -0.56 | -0.6 | 18.42 | 0.5 | -36.109 | -17.463 | -29.888 | -28.181 | 14.551 | -1.1094 | -9.0538 | -9.079 | -15.454 | -24.421 | -14.31 | -53.835 | -36.193 | 0 | -8.5145 | -8.8249 | 14.223 | -12.037 | -11.577 | -4.1 | -17.738 | -17.254 | 6.4984 | 6.73 | -18.959 | 0 | 5.3315 | -25.057 | -12.607 | -12.611 | 7.4366 | 8.6105 | -18.129 | 5.8601 | 0 | 0 | 0 | 3.7031 | 2.7832 | -10.549 | -11.052 | 24.281 | 13.626 |  |  | 37.268 | 13.707 | -10.709 | -4.2165 | 0.3683 | 2.9 | 2.8 | -13.829 | 1.6417 | 3.9659 | 0.15 | 2.3642 | 3.5299 | -38.692 | -28.447 | -2.9899 | 23.628 | -0.1 | 21.932 | 7.2884 | -8.043 | 3.3286 | 0.057 |  | -10.061 | -7.842 | 8.5854 | -30.335 | -14.426 | -10.429 | 149.1 | -3.3859 | -7.0957 | -12.683 | 2.9108 | 11.142 | 11.274 | 2.3864 | 3.5676 | 5.5506 | 3.7699 | 0 | 54.437 | 30.32 | 31.761 | 49.907 | 49.922 | -4.9806 | 0 | -11.067 | -14.025 | 44.223 | 42.467 | -20.186 | -19.219 | -16.458 | -16.74 | -3.23 | -3.0899 | -23.1 | -23.2 | 1.2497 | -4.5599 | 15.391 | 21.39 | 21.108 | -14.8 | -24.799 | 6.9 | 6.3 | -17.747 | -17.627 | -20.709 | 42.571 | -260.45 | 5.7143 | 75.629 | 99.454 | 69.369 | 116.18 | 73.558 | 32.654 | 31.425 | 29.778 | -12.624 | 223.2 | -144.49 | 101.72 | -79.209 | -1.6858 | 8.8797 | -9.1199 | -2.319 | -2.321 | 5.28 | -1.0399 | -5.9125 | -5.4764 | 13.157 | -6.2088 | 12.8 | -0.162 | 1.9409 | 0 | 0 | 3.0508 | 3.054 | 3.6121 |  | 9.1 | 8.1365 | 0.52 | 0.37 | -16.802 | 1.1858 | -20.776 | -14.856 | -4.5096 | -22.807 | -3.2689 | -10.399 | -6.0999 | 24.672 | -124.69
04/02/2025 | 20:00 | 0 | 10.645 | -21.744 | 5.5343 | 10.099 | 9.172 | 19.503 |  | 21.683 | 9.2107 | -8.8763 | -11.1 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 3.6009 | 8.3601 | 4.9115 | 4.8215 | 8.6271 | 0 | 2.0395 | 1.1085 |  | -1.028 | 0.634 | 0.651 | 1.9169 | -8.88 | -2.2 | 0.164 | 0.329 | -14.159 | -14.13 | -10 | -10.229 | -10.25 | 6.3209 | 3.7361 | 18.53 | 21.66 | -12.236 | -8.9752 | -8.0931 | -1.2929 | -1.5529 | -24.648 | -22.103 | 4.7468 | 23.466 | 5.8631 | 4.6394 | -3.0999 | -2.9999 | -20.582 | -20.916 | -2.9194 | 1.3141 | -8.138 | 2.0199 | 2.5398 | 1.7839 | -109.95 | 59.877 | 60.06 | -25.926 | -134.29 | -9.1669 |  |  | 28.99 | 15.829 | 11.88 | -10.17 | 10.18 | 2.2814 | 2.5493 | 20.08 | 17.552 | -0.5825 | -20.93 | -20.943 | -7.5653 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.799 | 24.299 | -3.5999 | 32.864 | 32.413 | 31.111 | 53.542 | 53.845 | -12.112 | -55.615 | -9.2084 | 2.9857 | 33.59 | 25.379 | 14.067 | 14.163 | -13.439 | 25.512 | 0 | 0 | 36.156 | 0.015 | -6.9476 | -7.5999 | -7.5999 | -5.8435 | 8.0471 | 55.993 | 17.447 | 8.57 | -6.18 | 6.75 | -37.257 | 0.65 | 0.58 | 22.35 | 0.42 | -36.509 | -18.209 | -28.386 | -27.836 | 14.236 | -1.666 | -10.346 | -10.319 | -14.631 | -22.935 | -14.611 | -57.393 | -35.679 | 0 | -8.2309 | -8.5811 | 14.878 | -11.296 | -10.468 | -8.196 | -18.363 | -17.888 | 5.8451 | 6.73 | -18.939 | 0 | 5.322 | -22.572 | -12.429 | -12.62 | 7.8932 | 7.1056 | -19.676 | 5.6098 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 2.6518 | -12.391 | -12.224 | 26.458 | 13.554 |  |  | 39.046 | 11.334 | -11.259 | -3.7056 | 0.3472 | 2.8 | 4.94 | -12.108 | 1.8314 | 3.9519 | 0.304 | 2.3066 | 4.73 | -38.899 | -29.806 | -2.4799 | 25.4 | -0.1 | 22.39 | 7.3804 | -8.1862 | 3.2697 | 0.057 |  | -10.332 | -7.181 | 10.547 | -31.511 | -15.133 | -10.847 | 148.24 | -3.7015 | -7.456 | -12.721 | 2.7528 | 10.746 | 10.981 | 2 | 2.6932 | 3.0992 | 2.9299 | 0 | 56.341 | 32.72 | 30.774 | 49.922 | 49.994 | -4.8952 | 0 | 0 | -12.186 | 44.223 | 42.467 | -21.394 | -20.73 | -16.678 | -16.57 | -2.4 | -2.5699 | -24.5 | -24.1 | 1.2497 | -4.4 | 18.631 | 22.117 | 22.054 | -16.1 | -24.299 | 8.6 | 8 | -17.747 | -17.817 | -22.849 | 43.145 | -258.63 | 6.3471 | 81.295 | 97.827 | 66.772 | 119.46 | 73.818 | 34.805 | 33.837 | 29.914 | -16.689 | 225.29 | -146.25 | 100.49 | -78.359 | -0.5847 | 8.8797 | -8.88 | -2.5469 | -2.558 | 5.0399 | -0.72 | -5.7788 | -5.2414 | 13.566 | -6.4133 | 12.3 | 1.317 | 1.7829 | 0 | 0 | 4.2691 | 2.8068 | 3.3668 |  | 9.1 | 8.5529 | 0.49 | 0.37 | -17.046 | 0.4952 | -20.182 | -14.907 | -4.7974 | -22.294 | -3.2041 | -10.5 | -6.1999 | 23.374 | -122.57
04/02/2025 | 20:30 | 0 | 10.436 | -21.366 | 7.7716 | 9.8579 | 9.6788 | 18.958 |  | 20.792 | 8.7107 | -8.2381 | -11.1 | -33 | 8.8 | 1.656 | -24.2 | 3.5838 | 7.6574 | 4.5676 | 4.4552 | 7.9612 | 0 | 2.2024 | 1.1164 |  | -1.0173 | 0.505 | 0.535 | 1.336 | -8.88 | -2.2 | 0.302 | 0.315 | -13.899 | -14.09 | -10 | -10.739 | -10.779 | 6.2471 | 4.1467 | 20.607 | 22.007 | -13.51 | -8.1715 | -7.7905 | -1.0753 | -1.0857 | -25.184 | -22.505 | 4.7468 | 23.836 | 7.8471 | 5.0622 | -3.3999 | -3.0999 | -20.661 | -21.253 | -2.8815 | 1.3141 | -8.606 | 2.2699 | 2.4775 | 1.7448 | -116.03 | 57.435 | 57.741 | -18.938 | -143.63 | -9.1669 |  |  | 27.932 | 15.85 | 11.779 | -10.97 | 9.89 | 2.4154 | 2.8172 | 18.571 | 16.307 | -1.1848 | -21.585 | -21.154 | -8.2386 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.2 | 23.799 | -3.65 | 32.374 | 32.273 | 30.617 | 53.881 | 54.194 | -12.625 | -56.251 | -9.4059 | 2.9437 | 32.79 | 24.84 | 13.598 | 13.772 | -13.029 | 25.512 | 0 | 0 | 36.572 | 0.0151 | -6.7149 | -6.9 | -7.0999 | -6.1083 | 7.2991 | 55.047 | 16.519 | 7.83 | -6.1 | 6.723 | -37.209 | 0.21 | 0.16 | 19.159 | 0.46 | -38.036 | -19.081 | -28.735 | -27.336 | 13.176 | -3.9401 | -11.394 | -11.545 | -15.95 | -23.204 | -14.862 | -65.971 | -15.458 | 0 | -8.5617 | -8.8665 | 15.971 | -10.465 | -9.6533 | -11.268 | -18.147 | -17.767 | 6.8384 | 6.73 | -17.59 | 0 | 4.9923 | -20.403 | -12.847 | -13.005 | 8.2052 | 7.8301 | -20.081 | 5.4512 | 0 | 0 | 0 | 2.8547 | 2.1887 | -12.894 | -12.391 | 27.295 | 12.001 |  |  | 38.932 | 12.496 | -10.359 | -3.4071 | 0.371 | 2.77 | 3.77 | -12.109 | 1.9113 | 3.9319 | 0.263 | 2.6097 | 4.92 | -39.578 | -29.12 | -2.4799 | 25.677 | -0.1 | 22.295 | 7.1135 | -7.8092 | 3.1859 | 0.057 |  | -10.332 | -8.353 | 11.486 | -32.184 | -14.352 | -11.134 | 143.96 | -3.8394 | -7.7392 | -12.293 | 2.0127 | 10.461 | 10.681 | 1.4025 | 10.472 | 12.275 | 7.1199 | 0 | 47.146 | 42.015 | 45.617 | 49.976 | 49.994 | -7.7461 | 0 | -10.489 | -11.149 | 52.98 | 46.406 | -20.224 | -19.23 | -10.452 | -10.068 | -2.7799 | -2.46 | -25.799 | -25.6 | 1.1783 | -5.1999 | 30.388 | 20.864 | 20.826 | -16.5 | -29 | 7.6999 | 6.8 | -17.747 | -17.563 | 0 | 42.905 | -257.41 | 2.9121 | 73.31 | 113.54 | 49.161 | 115.39 | 93.121 | 58.27 | 32.239 | 30.648 | -5.9716 | 246.24 | -154.43 | 118.61 | -91.762 | -0.8191 | 8.8797 | -9.0399 | -2.4909 | -2.5069 | 4.96 | -1.6799 | -4.987 | -4.158 | 17.375 | -12.8 | 13.8 | 1.442 | 1.105 | 0 | 0 | 3.5774 | 3.7425 | 3.3455 |  | 16.2 | 6.5112 | 0.3 | 0.37 | -20.733 | 1.9641 | -18.505 | -18.965 | -5.916 | -20.26 | -4.1711 | -17.7 | 1.7 | 32.598 | -132.67
04/02/2025 | 21:00 | 0 | 10.18 | -21.106 | 10.379 | 9.1369 | 9.7028 | 17.585 |  | 19.98 | 8.2747 | -7.8722 | -8.88 | -30.799 | 6.5999 | 1.656 | -24.2 | 3.7159 | 6.2479 | 4.2798 | 4.1159 | 7.3463 | 0 | 2.2617 | 1.1241 |  | -0.966 | 0.51 | 0.555 | 1.1 | -11.1 | -4.4 | -0.092 | 0.319 | -14.1 | -13.76 | -10 | -11.31 | -11.05 | 6.8113 | 3.9436 | 20.448 | 22.522 | -14.989 | -8.0375 | -7.6181 | -1.4236 | -1.1192 | -25.318 | -22.639 | 5.1414 | 25.539 | 8.2702 | 5.5941 | -3.3999 | -3.3999 | -21.313 | -22.073 | -2.9263 | 1.3141 | -7.9618 | 1.6592 | 2.3105 | 1.6448 | -123.02 | 58.168 | 58.473 | -16.328 | -146.64 | -9.1669 |  |  | 28.93 | 15.8 | 11.34 | -11.329 | 10 | 1.4777 | 1.8795 | 17.458 | 15.34 | -1.9481 | -18.253 | -17.973 | -9.1623 | 0 | 2.88 | 6.412 | 27.799 | 24 | -3.5699 | 33.205 | 33.36 | 31.325 | 56.112 | 56.517 | -13.018 | -57.278 | -9.6826 | 3.8035 | 33.939 | 23.629 | 13.911 | 13.967 | -13.269 | 25.512 | 0 | 0 | 35.681 | 0.0149 | -6.743 | -6.5999 | -7.0999 | -6.1499 | 7.2991 | 56.624 | 16.519 | 7.87 | -6.44 | 7.7895 | -36.804 | -0.4 | -0.43 | 17.55 | 1.49 | -38.145 | -19.127 | -28.907 | -26.836 | 15.41 | -3.4131 | -10.499 | -10.975 | -15.43 | -22.543 | -14.621 | -66.54 | -11.677 | 0 | -8.371 | -8.7207 | 15.695 | -12.27 | -11.855 | -6.66 | -17.53 | -17.147 | 7.6016 | 0 | -10.469 | 0 | 4.9615 | -24.188 | -12.835 | -13.041 | 8.0259 | 7.8638 | -21.461 | 5.4512 | 0 | 0 | 3.0999 | 3.1809 | 2.2629 | -12.559 | -12.726 | 27.965 | 12.298 |  |  | 38.932 | 12.276 | -9.8999 | -3.4071 | 0.3252 | 2.83 | 4.4 | -12.394 | 1.8599 | 4.0189 | 0.222 | 2.2972 | 5.98 | -39.103 | -29.74 | -1.8299 | 27.051 | -0.1 | 22.567 | 6.8233 | -7.5037 | 3.0648 | 0.057 |  | -10.23 | -9.375 | 14.107 | -33.444 | -15.343 | -11.313 | 142.55 | -4.0687 | -8.5921 | -12.315 | 1.987 | 9.9923 | 10.238 | 1 | 9.0389 | 10.114 | 7.5399 | -3.2113 | 45.255 | 45.416 | 44.37 | 49.976 | 49.994 | -7.1357 | 0 | -13.404 | -13.289 | 52.98 | 46.406 | -20.186 | -19.554 | -9.7944 | -10.277 | -2.95 | -2.5499 | -25.5 | -26.2 | 1.3009 | -5.36 | 26.809 | 23.509 | 23.35 | -17 | -30.7 | 7.3 | 6.4 | -17.556 | -17.563 | 0 | 43.872 | -258.95 | 0.6849 | 50.058 | 111.97 | 46.3 | 111.98 | 85.707 | 57.293 | 34.743 | 32.253 | -4.1774 | 242.99 | -153.15 | 121.33 | -92.234 | -1.3806 | 8.8797 | -9.52 | -2.4519 | -2.4489 | 4.5599 | -1.7599 | -4.955 | -4.2465 | 17.961 | -13.154 | 13.699 | 2.282 | 1.312 | 0 | 0 | 3.2775 | 2.7488 | 3.1603 |  | 17.1 | 6.2839 | 0.23 | 0.37 | -18.98 | 1.6606 | -19.062 | -17.041 | -5.8714 | -20.797 | -3.9019 | -18.399 | 2.4 | 25.669 | -131.56
04/02/2025 | 21:30 | 0 | 9.975 | -20.488 | 11.596 | 8.97 | 10.322 | 17.353 |  | 19.45 | 7.9767 | -7.5795 | -8.88 | -26.399 | 2.2 | 0.828 | -19.799 | 3.4464 | 4.7949 | 4.5458 | 4.4477 | 8.0226 | 0 | 4.1754 | 1.0833 |  | -0.9891 | 0.607 | 0.654 | 1.849 | -11.1 | -6.6 | -0.007 | 0.328 | -15.52 | -15.539 | -10 | -10.76 | -10.21 | 7.1321 | 3.3253 | 20.71 | 23.441 | -15.014 | -9.2431 | -8.557 | 4.9059 | 2.9085 | -25.72 | -25.854 | 7.1141 | 44.681 | 2.8446 | 5.0353 | -2.9999 | -3.1999 | -19.759 | -21.823 | -2.9613 | 1.3141 | -9.9856 | 2.19 | 2.4417 | 1.7914 | -118.62 | 57.649 | 57.71 | -17.705 | -141.95 | -9.1669 |  |  | 27.793 | 15.55 | 11.14 | -11.59 | 9.5799 | 2.8172 | 3.0852 | 17.149 | 15.063 | -1.0239 | -19.283 | -18.899 | -9.4605 | 0 | 2.88 | 6.412 | 28.1 | 23.6 | -3.4 | 31.826 | 31.636 | 30.665 | 54.829 | 56.147 | -13.482 | -58.54 | -7.4508 | 3.4829 | 33.689 | 23.59 | 12.973 | 13.088 | -12.689 | 25.512 | 0 | 0 | 36.638 | 0.0149 | -6.517 | -4.5999 | -5.6999 | -6.0827 | 6.1771 | 55.993 | 15.035 | 6.8 | -6.28 | 10.017 | -37.034 | -0.18 | -0.26 | 18.26 | 1.22 | -38.145 | -19.054 | -27.044 | -26.018 | 13.621 | -4.6364 | -12.426 | -11.598 | -13.092 | -21.354 | -15.482 | -66.406 | -12.841 | 0 | -8.2899 | -8.4871 | 15.625 | -15.083 | -14.476 | 3.6 | -17.749 | -17.39 | 6.2596 | 0 | -17.399 | 0 | 4.5787 | -28.881 | -12.696 | -12.671 | 8.524 | 6.8291 | -22.089 | 5.4267 | 0 | 0 | 3.8282 | 4.7239 | 2.7933 | -13.061 | -12.726 | 27.797 | 11.795 |  |  | 40.85 | 14.825 | -9.6899 | -4.0059 | 0.3509 | 3.12 | 1.32 | -14.616 | 1.4008 | 4.1389 | 0.235 | 2.334 | 4.11 | -38.831 | -28.615 | -2.5399 | 23.778 | -0.1 | 20.54 | 6.9988 | -7.5744 | 2.9412 | 0.057 |  | -11.33 | -11.747 | 3.8384 | -31.764 | -15.421 | -10.195 | 138.87 | -4.1967 | -6.2823 | -13.245 | 0.8552 | 9.5529 | 9.6526 | 0.9901 | 9.3148 | 10.174 | 7.1199 | -3.2804 | 44.561 | 41.768 | 40.052 | 49.976 | 49.994 | -6.5601 | 0 | 0 | -11.033 | 52.98 | 55.412 | -18.813 | -17.983 | -10.1 | -9.7784 | -4.1799 | -3.5899 | -27.399 | -27.7 | 1.2661 | -5.76 | 20.98 | 25.989 | 25.834 | -17.399 | -32.5 | 6.4 | 5.5 | -17.556 | -17.541 | 0 | 47.677 | -259.32 | 3.8481 | 14.542 | 108.08 | 50.8 | 110.77 | 86.165 | 51.183 | 28.683 | 27.752 | -8.3384 | 239.73 | -150.28 | 118.05 | -90.638 | -1.405 | 8.8797 | -8.96 | -2.38 | -2.3819 | 4.8 | -2.0799 | -4.6514 | -4.1 | 18.37 | -13.124 | 12.899 | 0.864 | 0.076 | 0 | 0 | 3.4571 | 3.6587 | 3.672 |  | 18.799 | 6.6476 | 0.06 | 0.37 | -19.223 | 1.2261 | -18.886 | -17.484 | -4.7796 | -21.503 | -4.2319 | -19.1 | 3.0999 | 25.123 | -131.36
04/02/2025 | 22:00 | 0 | 8.9575 | -18.533 | 5.3209 | 7.4214 | 10.296 | 13.865 |  | 16.908 | 7.0227 | -6.6672 | -13.319 | -26.399 | 2.2 | 0 | -19.799 | 3.7734 | -4.7088 | 4.1891 | 4.1088 | 7.2339 | 0 | 3.9019 | 1.331 |  | -0.7287 | 0.482 | 0.505 | 1.044 | -6.6599 | -8.8 | -0.028 | 0.299 | -15.859 | -15.88 | -10 | -10.63 | -10.659 | 7.1749 | 3.5185 | 15.368 | 16.826 | -11.259 | -12.726 | -12.115 | -0.753 | -0.5939 | -23.844 | -21.165 | 5.1414 | 27.383 | -22.447 | 4.9675 | -3.4999 | -3.4999 | -18.253 | -18.565 | -3.0582 | 1.3141 | -11.429 | 2.19 | 2.5772 | 1.7773 | -106.93 | 55.146 | 55.391 | -14.798 | -144.9 | -9.1669 |  |  | 26.785 | 15.609 | 10.829 | -12.739 | 9.85 | 3.3531 | 3.487 | 17.681 | 15.012 | -0.0687 | -18.258 | -17.896 | -11.165 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.6 | 21.799 | -3.3499 | 31.265 | 30.443 | 29.32 | 54.946 | 55.902 | -10.416 | -59.116 | -6.3625 | 3.4369 | 33.049 | 23.069 | 12.192 | 12.307 | -12.109 | 25.512 | 0 | 0 | 34.54 | 0.0151 | -6.2679 | -2.2 | -3.4 | -5.8569 | 4.681 | 54.731 | 12.437 | 5.05 | -6 | 9.288 | -35.497 | 0.1 | 0.09 | 14.86 | 0.3 | -37.509 | -18.09 | -26.206 | -24.781 | 10.46 | -7.7005 | -15.208 | -14.142 | -10.711 | -17.988 | -15.361 | -69.136 | -16.131 | 0 | -11.647 | -11.734 | 14.407 | -17.076 | -16.171 | 4.1119 | -18.899 | -18.548 | 3.8795 | 0 | -18.629 | 0 | 4.3465 | -30.719 | -13.105 | -13.117 | 8.5667 | 3.9908 | -21.905 | 5.5183 | 0 | 0 | 2.6762 | 3.7087 | 2.1226 | -13.563 | -13.229 | 32.151 | 9.9111 |  |  | 42.174 | 13.707 | -8.5199 | -3.6177 | 0.3417 | 2.99 | 1.78 | -12.829 | 1.3026 | 4.4399 | 1.963 | 2.2903 | 5.34 | -40.065 | -29.464 | -2.4899 | 25.017 | -0.1 | 20.727 | 6.3768 | -7.013 | 2.7154 | 0.057 |  | -10.613 | -11.522 | 5.7 | -32.94 | -11.092 | -11.135 | 132.47 | -4.8529 | -7.3805 | -12.622 | 0.9332 | 9.2379 | 9.2571 | 0 | 2.0638 | 4.2107 | 5.4499 | 0 | 46.302 | 44.785 | 43.511 | 49.976 | 13.71 | 0 | 0 | -11.142 | -11.827 | 52.98 | 55.412 | -19.252 | -18.758 | -10.569 | -10.641 | -1.2799 | -1.2 | -24.7 | -24.799 | 1.2661 | -6.96 | 20.367 | 25.581 | 24.621 | -17.799 | -29.899 | 6.9 | 6.3 | -17.789 | -17.541 | 0 | 49.071 | -259.91 | 0.6207 | -3.8222 | 110.21 | 58 | 116.11 | 77.262 | 47.972 | 33.136 | 27.556 | -4.6123 | 238.48 | -150.01 | 115.84 | -88.645 | -1.195 | 8.8797 | -6.7199 | -2.3459 | -2.332 | 2.64 | 0.64 | -4.3298 | -6.4744 | 15.236 | -14.384 | 5.9 | 0.122 | -0.654 | 0 | 0 | 3.7711 | 2.8913 | 3.918 |  | 16.1 | 5.5723 | 0.02 | 0.37 | -12.229 | -1.4976 | -23.459 | -9.9294 | -2.6304 | -25.6 | -2.0195 | -17.7 | 1.2 | 29.827 | -132.07
04/02/2025 | 22:30 | 0 | 8.8453 | -18.122 | 5.5075 | 7.4473 | 9.8291 | 14.061 |  | 16.837 | 6.7867 | -6.3776 | -13.319 | -24.2 | 2.2 | 0 | -17.6 | 3.6163 | -6.4909 | 4.4364 | 4.257 | 7.7974 | 0 | 4.5372 | 1.6509 |  | -0.812 | 0.552 | 0.567 | 1.35 | -6.6599 | -11 | -0.171 | 0.307 | -15.579 | -15.55 | -10 | -10.729 | -10.899 | 6.7426 | 3.6058 | 12.537 | 14.745 | -11.657 | -11.788 | -12.013 | 15.85 | 12.34 | -27.863 | -23.442 | 7.9032 | 33.159 | -17.987 | 4.733 | -4.3999 | -4.2999 | -18.29 | -18.837 | -2.744 | 1.3141 | -6.6936 | 2 | 3.116 | 1.9831 | -106.5 | 73.183 | 73.274 | -57.796 | -134.52 | -9.1669 |  |  | 26.755 | 10.399 | 9.22 | -4.09 | 9.76 | -10.042 | -9.7746 | 15.797 | 13.12 | -2.8806 | -22.817 | -22.165 | -5.6737 | 0 | 2.88 | 6.412 | 22.399 | 18.799 | -3.1099 | 34.073 | 33.637 | 32.389 | 79.985 | 80.704 | -9.7108 | -82.289 | -7.9549 | 3.1511 | 32.659 | 20.579 | 10.629 | 10.94 | -11.489 | 25.512 | 0 | 0 | 19.422 | 0.0145 | -5.8962 | 0 | 0 | -7.3681 | 3.1849 | 56.151 | 10.21 | 3.52 | -7.44 | 12.514 | -19.573 | -2.91 | -3.0199 | 18.659 | 24.29 | -21.363 | -10.909 | -27.804 | -26.663 | 27.783 | 5.4801 | -0.7484 | -1.0424 | -10.36 | -17.778 | -15.677 | -25.361 | -23.15 | 0 | -10.879 | -11.768 | 18.228 | -20.723 | -19.941 | -1.54 | -15.415 | -14.921 | 9.3635 | 19.489 | -17.989 | -1 | 3.8967 | -36.5 | -12.887 | -12.998 | 8.3951 | 8.2815 | -21.209 | 5.4389 | 0 | 0 | 2.6773 | 3.102 | 2.6577 | 0.1675 | 0.1675 | 20.932 | 12.117 |  |  | 36.256 | 14.962 | -9.6199 | -3.3192 | 0.3152 | 2.34 | 2.77 | -15.19 | 1.5222 | 5.3649 | 1.0679 | 2.2978 | 5.5999 | -33.831 | -24.18 | -2.5499 | 26.009 | -0.1 | 21.016 | 5.7125 | -6.3288 | 2.6758 | 0.057 |  | -10.613 | -17.055 | 10.43 | -34.789 | -13.971 | -9.5054 | 129.11 | -5.2064 | -8.9746 | -11.888 | 1.488 | 9.0768 | 9.1226 | 0.9622 | -1.4377 | 0 | 9.6399 | -6.6126 | 35.541 | 50.241 | 31.084 | 49.976 | 11.998 | 0 | 0 | -11.199 | -13.026 | 40.243 | 39 | -19.895 | -18.851 | -9.4538 | -9.5557 | -0.77 | -0.81 | -26.299 | -26.6 | 1.2661 | -6.8 | 25.866 | 26.02 | 25.872 | -18.1 | -31.1 | 7.6999 | 7.0999 | -17.789 | -17.79 | 0 | 59.637 | -266.2 | -6.5297 | -29.197 | 109.59 | 51.353 | 118.47 | 82.688 | 51.042 | 30.183 | 28.281 | -14.676 | 241.79 | -143.02 | 116.09 | -92.189 | -0.9607 | 8.8797 | -6.2399 | -2.2839 | -2.292 | 1.9199 | 0.32 | -4.2424 | -6.6788 | 16.026 | -14.473 | 5 | -0.96 | -0.538 | 0 | 0 | 3.499 | 2.6296 | 3.2119 |  | 16.7 | 5.6943 | -0.03 | 0.37 | -12.397 | -1.816 | -24.436 | -9.3331 | 0 | -26.976 | -2.363 | -18.2 | 1.2999 | 10.319 | -114
04/02/2025 | 23:00 | 0 | 8.345 | -17.272 | 11.255 | 6.8847 | 9.2998 | 12.672 |  | 15.575 | 6.2778 | -5.8631 | -11.1 | -26.399 | 2.2 | 0 | -19.799 | 3.9688 | -7.5839 | 4.2718 | 4.1232 | 7.4421 | 0 | 3.9158 | 2.1663 |  | -0.7335 | 0.434 | 0.473 | 1.406 | -8.88 | -11 | 0.014 | 0.293 | -16.44 | -16.659 | -10 | -10.279 | -10.529 | 6.0909 | 3.7195 | 13.354 | 15.81 | -13.057 | -11.922 | -11.578 | 17.356 | 17.259 | -26.791 | -24.782 | 7.5087 | 39.427 | -20.507 | 6.3027 | -4.5999 | -4.5999 | -21.32 | -19.488 | -2.6781 | 1.3141 | -8.736 | 2.401 | 0 | 2.047 | -120.12 | 74.404 | 74.587 | -52.923 | -145.53 | -9.1669 |  |  | 24.599 | 10.43 | 8.72 | -5.21 | 10.289 | -7.7653 | -6.9615 | 12.473 | 10.382 | -1.631 | -25.542 | -25.505 | -7.9401 | 0 | 2.88 | 6.412 | 21.2 | 17.6 | -2.94 | 31.641 | 31.385 | 29.575 | 83.772 | 84.027 | -12.056 | -86.995 | -6.143 | 3.0496 | 31.959 | 19.799 | 9.8486 | 9.9639 | -10.779 | 25.512 | 0 | 0 | 22.052 | 0.0147 | -5.4444 | 2.2999 | 2.4 | -7.4169 | 2.4369 | 55.678 | 8.912 | 2.65 | -7.26 | 13.756 | -22.566 | -4.78 | -4.9099 | 21.17 | 23.26 | -24.509 | -12.263 | -25.835 | -23.736 | 24.473 | 3.2384 | -3.8076 | -3.2572 | -1.4338 | -13.124 | -14.735 | -33.782 | -20.837 | 0 | -11.352 | -10.856 | 19.454 | -23.627 | -22.375 | 11.28 | -17 | -15.527 | 2.2145 | 0 | -18.529 | -0.7 | 3.6645 | -40.385 | -12.921 | -13.085 | 8.5 | 3.316 | -21.429 | 5.4573 | 0 | 0 | 3.4742 | 3.7456 | 2.7598 | -2.3443 | -1.6745 | 25.955 | 10.592 | 9.6336 | 29.721 | 37.769 | 13.707 | -9.8899 | -3.4071 | 0.3079 | 2.52 | 2.64 | -14.719 | 1.6505 | 5.6249 | 0.927 | 1.3462 | 5.36 | -34.031 | -24.265 | -2.4699 | 25.944 | -0.1 | 20.772 | 5.3014 | -5.8926 | 2.461 | 0.057 |  | -10.613 | -16.618 | 13.288 | -34.957 | -12.226 | -9.9397 | 119.79 | -5.5191 | -9.1358 | -12.454 | 1.7915 | 8.857 | 8.8932 | 0.8185 | 0 | 0 | 7.96 | -5.0794 | 46.129 | 47.143 | 31.99 | 49.976 | 12.692 | 0 | 5.6645 | 0 | -10.713 | 40.243 | 39 | -21.037 | -20.092 | -9.1489 | -8.7286 | -1.1599 | -1.35 | -26 | -26.2 | 1.1252 | -6.88 | 25.083 | 25.198 | 25.053 | -18.6 | -31.1 | 8.1 | 7.3 | -17.789 | -17.79 | 0 | 54.436 | -267.77 | -4.2974 | -31.712 | 109.65 | 53.707 | 124.9 | 80.245 | 51.501 | 30.628 | 27.067 | -14.035 | 237.99 | -151.17 | 112.13 | -87.702 | -0.7947 | 8.8797 | -6.6399 | -2.252 | -2.2349 | 1.84 | 0.72 | -4.2352 | -6.8528 | 16.292 | -13.826 | 4.5 | 0.252 | 0.566 | 0 | 0 | 3.8932 | 3.0872 | 3.6661 |  | 16.1 | 4.0564 | -0.11 | 0.37 | -11.771 | -1.3811 | -24.71 | -9.5637 | -2.0724 | -27.283 | 0 | -17.799 | 0.6 | 16.369 | -118.97
04/02/2025 | 23:30 | 0 | 7.6447 | -16.09 | 7.9548 | 10.541 | 9.081 | 20.228 |  | 14.878 | 6.0908 | -5.7527 | -13.319 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.9481 | -1.5173 | 4.1702 | 4.0714 | 7.3229 | 0 | 4.514 | 2.2174 |  | -0.7206 | 0.197 | 0.255 | 0.759 | -6.6599 | -13.2 | -0.244 | 0.283 | -18.09 | -18.19 | -10 | -9.9899 | -10.01 | 6.6094 | 3.9372 | 15.158 | 16.473 | -12.551 | -13.663 | -12.659 | 15.352 | 11.042 | -26.122 | -24.916 | 7.5087 | 37.292 | -18.054 | 6.24 | -5.0999 | -4.8999 | -19.66 | -18.83 | -2.81 | 1.3141 | -7.3641 | 2.3717 | 0 | 1.775 | -118.04 | 74.465 | 74.922 | -62.067 | -150.18 | -9.1669 |  |  | 23.212 | 10.13 | 7.9699 | -6.4 | 9.93 | -8.9709 | -8.703 | 13.065 | 11.401 | -4.3389 | -20.669 | -20.27 | -6.0084 | 0 | 2.88 | 6.412 | 20.399 | 16.899 | -2.99 | 32.627 | 32.122 | 30.725 | 89.14 | 88.213 | -11.348 | -87.525 | -9.5575 | 2.8661 | 34.02 | 17.45 | 8.7548 | 8.9874 | -9.9299 | 25.512 | 0 | 0 | 27.211 | 0.0146 | -5.003 | 2.2999 | 2.4 | -6.5722 | 1.5019 | 55.047 | 7.7987 | 1.71 | -7.57 | 11.272 | -27.832 | -4.65 | -4.8 | 20.18 | 22.37 | -30.872 | -14.854 | -29.405 | -27.536 | 15.372 | -4.3374 | -10.508 | -10.305 | -13.616 | -18.9 | -13.704 | -27.625 | -25.772 | 0 | -12.762 | -12.381 | 21.296 | -22.655 | -23.286 | 2.064 | -16.212 | -15.897 | 7.2678 | 12.429 | -20.18 | -2.2 | 3.6742 | -37.227 | -12.855 | -12.956 | 8.3363 | 8.5445 | -18.57 | 5.5244 | 0 | 0 | 3.3802 | 3.0349 | 2.5604 | -1.0047 | -1.6745 | 21.434 | 12.994 | 13.262 | 22.301 | 31.286 | 10.216 | -8.8499 | -4.0077 | 0.2978 | 3.5 | 3.34 | -11.297 | 1.5359 | 6.0819 | 0.979 | 1.1717 | 4.38 | -31.577 | -23.488 | -2.8699 | 25.203 | -0.1 | 25.013 | 7.1219 | -7.6089 | 2.2572 | 0.057 |  | -10.41 | -11.969 | 10.665 | -38.486 | -13.353 | -11.469 | 138.53 | -7.1407 | -9.9908 | -2.1133 | 2.4403 | 9.0328 | 8.9249 | 1.9826 | 0 | 0 | 6.2899 | 0 | 51.414 | 39.102 | 28.453 | 49.976 | 11.403 | 0 | 6.6812 | 0 | -12.646 | 40.243 | 39 | -21.098 | -20.587 | -8.7777 | -8.9731 | -1.48 | -1.69 | -26.299 | -26.5 | 1.2661 | -7.36 | 24.065 | 25.198 | 25.457 | -18.2 | -30.7 | 9 | 8.3999 | -17.789 | -17.779 | 0 | 50.066 | -268.11 | -4.4652 | -47.501 | 100.32 | 57.874 | 126.76 | 81.791 | 43.972 | 23.737 | 24.893 | -16.068 | 234.42 | -140.07 | 105.88 | -84.564 | -0.492 | 8.8797 | -6.32 | -2.227 | -2.2469 | 2 | 0.96 | -4.2174 | -7.0603 | 16.554 | -13.594 | 4.8 | -0.06 | 0.723 | 0 | 0 | 3.5101 | 3.9747 | 3.3153 |  | 15.8 | 4.2417 | -0.16 | 0.37 | -11.058 | -1.6867 | -24.42 | -8.4534 | 0 | -27.474 | 0 | -17 | 0.2 | 16.947 | -121.96
05/02/2025 | 00:00 | 0 | 7.1559 | -15.226 | 8.9481 | 10.372 | 9.6998 | 19.776 |  | 14.694 | 5.7368 | -5.3643 | -13.319 | -22 | -2.2 | 0 | -15.399 | 3.7916 | -1.2766 | 3.9881 | 3.8402 | 7.0808 | 0 | 4.7069 | 2.186 |  | -0.8303 | 0.137 | 0.145 | 0.568 | -8.88 | -13.2 | -0.409 | 0.277 | -18.329 | -18.12 | -10 | -10.42 | -10.43 | 6.4398 | 3.5311 | 17.305 | 17.251 | -12.931 | -13.261 | -12.933 | 10.15 | 8.7472 | -26.122 | -24.38 | 6.7196 | 35.667 | -22.209 | 8.1685 | -6.3999 | -6.3999 | -20.125 | -20.165 | -2.8535 | 1.3141 | -7.8148 | 2.2121 | 0 | 1.6546 | -123.38 | 75.044 | 74.587 | -50.412 | -154.74 | -9.1669 |  |  | 22.334 | 10.1 | 7.57 | -7.13 | 9.9099 | -6.5597 | -6.6936 | 13.698 | 11.34 | -3.111 | -24.301 | -24.145 | -7.9474 | 0 | 2.88 | 6.412 | 18.399 | 15 | -2.7999 | 29.446 | 28.941 | 27.921 | 89.949 | 90.772 | -13.128 | -88.997 | -9.9236 | 2.7211 | 29.819 | 17.09 | 8.4423 | 8.4991 | -9.6899 | 25.512 | 0 | 0 | 29.822 | 0.0149 | -4.946 | 4.6999 | 4.8 | -5.6201 | 0.5669 | 52.681 | 6.6854 | 1.06 | -6.59 | 11.07 | -31.651 | -4.82 | -4.98 | 18.97 | 22 | -32.927 | -16.254 | -28.095 | -26.763 | 11.058 | -8.7102 | -14.481 | -14.484 | -15.547 | -19.912 | -13.349 | -38.524 | -29.02 | 0 | -12.603 | -13.061 | 21.845 | -21.402 | -19.915 | -19.972 | -14.384 | -13.824 | 10.033 | 19.17 | -9.63 | -0.2 | 3.8309 | -36.611 | -10.334 | -10.58 | 5.639 | 10.099 | -21.962 | 4.9812 | 0 | 0 | 3.1471 | 3.689 | 2.8583 | -3.684 | -3.684 | 25.788 | 12.321 | 13.151 | 25.069 | 33.477 | 10.313 | -7.1899 | -4.1121 | 0.3069 | 3.56 | 2.68 | -11.092 | 1.7724 | 5.9079 | 0.907 | 1.227 | 5.2199 | -34.409 | -25.037 | -2.8299 | 26.068 | -0.1 | 24.456 | 7.2787 | -7.7399 | 2.1183 | 0.057 |  | -9.9816 | -12.08 | 13.448 | -39.158 | -12.244 | -12.404 | 139.18 | -7.3695 | -9.0885 | -2.5342 | 2.4914 | 8.901 | 8.9407 | 2.0031 | -5.0059 | -4.1345 | 4.19 | 0 | 52.226 | 33.913 | 25.459 | 49.976 | 7.8565 | 0 | 7.528 | -13.115 | -14.27 | 40.243 | 39 | -22.52 | -22.229 | -9.7457 | -9.5652 | 0.19 | 0.55 | -24.5 | -24.899 | 1.2497 | -7.1999 | 23.414 | 22.345 | 21.412 | -17.7 | -26.5 | 10.699 | 9.8 | -17.987 | -18.025 | 0 | 50.418 | -266.83 | -2.9373 | -74.215 | 94.058 | 69.722 | 135.5 | 66.4 | 33.438 | 28.498 | 29.085 | -20.547 | 221.96 | -146.82 | 92.464 | -74.51 | 0.1428 | 8.8797 | -4.5599 | -2.1989 | -2.1949 | 0.48 | 2 | -4.1858 | -8.7876 | 12.922 | -7.7042 | 4.0999 | 0.924 | -1.0039 | 0 | 0 | 3.2973 | 3.8036 | 3.3875 |  | 10 | 9.8595 | -0.24 | 0.37 | -9.6693 | -3.1733 | -25.931 | -6.268 | 0 | -28.852 | 0 | -11.5 | -5.9 | 17.162 | -120.33
MÁXIMO |  | 0 | 10.645 | -1.7805 | 13.19 | 16.01 | 14.319 | 31.805 | 0 | 31.699 | 14.281 | -5.347 | -8.88 | -22 | 13.199 | 5.796 | -15.399 | 4.0807 | 19.494 | 7.9065 | 7.862 | 13.744 | 0 | 6.3764 | 2.3615 | 0 | -0.3768 | 0.634 | 0.654 | 2.463 | 0 | 4.4 | 0.716 | 0.336 | -4.5999 | -4.5599 | -10 | -9.5799 | -9.64 | 7.1749 | 4.1467 | 25.254 | 28.918 | -4.3146 | 1.7414 | 1.7582 | 28.904 | 26.602 | -18.62 | -16.209 | 7.9032 | 44.681 | 79.797 | 8.982 | -2.9999 | -2.8999 | -18.253 | -18.565 | -2.0016 | 1.3141 | 6.252 | 8.0178 | 6.3371 | 4.3685 | -98.361 | 86.825 | 86.886 | -14.798 | -98.206 | -9.1669 | 0 | 0 | 42.682 | 27.18 | 20.149 | 1.9099 | 30.409 | 3.3531 | 3.487 | 36.851 | 34.713 | -0.0687 | 2.6299 | 2.6331 | 5.8403 | 0 | 2.88 | 6.412 | 38 | 32.799 | -2.2899 | 54.354 | 54.65 | 51.742 | 102.69 | 103.74 | -9.7108 | -54.746 | -1.9147 | 4.3443 | 42.099 | 28.239 | 21.098 | 20.803 | -7.5099 | 25.512 | 0 | 0 | 44.396 | 0.0154 | -3.6493 | 11.6 | 11.699 | -2.2521 | 18.332 | 64.668 | 32.29 | 19.4 | -6 | 17.253 | -18.348 | 0.65 | 0.58 | 36.1 | 34.51 | -21.363 | -9.8181 | -22.493 | -22.409 | 51.743 | 24.058 | 15.043 | 14.351 | -0.1107 | -5.9855 | -9.622 | 8.9879 | -11.677 | 0 | -8.2309 | -8.4871 | 27.396 | -0.7297 | -0.9643 | 37.904 | -14.384 | -13.824 | 10.113 | 19.489 | -7.21 | 12.4 | 7.9744 | -6.1885 | -9.3535 | -9.6594 | 8.5667 | 10.772 | -9.3651 | 6.8374 | 0 | 0 | 3.8282 | 4.7454 | 3.543 | 15.071 | 15.071 | 33.826 | 30.692 | 28.479 | 33.513 | 44.977 | 20.665 | -7.1899 | -2.9073 | 0.4388 | 4.27 | 4.94 | -11.092 | 1.9819 | 6.0819 | 1.963 | 2.787 | 18.829 | -25.83 | -16.316 | -1.2199 | 27.051 | -0.1 | 26.96 | 10.102 | -5.8926 | 3.3425 | 0.0697 | 0 | -9.0803 | -7.181 | 14.107 | -30.083 | -3.0066 | -7.8107 | 167.87 | 0.8661 | -3.9502 | 8.016 | 3.6588 | 12.073 | 12.144 | 3 | 10.472 | 12.275 | 12.149 | 17.233 | 86.715 | 68.06 | 77.621 | 49.976 | 49.994 | 0 | 10.623 | 0 | -10.713 | 52.98 | 55.412 | -7.8814 | -7.2771 | -5.6515 | -5.4615 | 22.51 | 22.629 | -20.6 | -21.5 | 1.3009 | 9.3599 | 36.351 | 32.597 | 32.801 | -9.3 | -24.299 | 12.8 | 12.3 | -16.809 | -16.777 | 0 | 59.637 | -237.61 | 35.81 | 229.16 | 113.54 | 107.69 | 167.19 | 93.121 | 58.27 | 39.709 | 42.882 | -4.1774 | 246.24 | -101.9 | 148.71 | -40.62 | 0.6335 | 8.8797 | -4.5599 | -2.1979 | -2.187 | 5.28 | 2.64 | -3.6921 | -3.6911 | 20.042 | -3.4256 | 15.399 | 5.0009 | 4.479 | 0 | 0 | 4.2691 | 4.0641 | 3.918 | 0 | 23 | 11.02 | 1.0199 | 0.37 | -6.0758 | 1.9641 | -18.505 | -2.6047 | 0 | -20.26 | 0 | -10.3 | 7.0999 | 41.995 | -81.236
MÍNIMO |  | 0 | 0.702 | -21.744 | 3.0475 | 4.2357 | 6.778 | 7.2591 | 0 | 10.264 | 3.9528 | -13.961 | -19.979 | -37.4 | -2.2 | 0 | -28.6 | 3.1334 | -7.8005 | 3.257 | 3.7682 | 7.0808 | 0 | -0.0216 | 1.064 | 0 | -1.2241 | -0.015 | 0.013 | -0.366 | -13.319 | -13.2 | -0.755 | 0.258 | -18.329 | -18.19 | -10 | -14.319 | -14.359 | 3.2487 | 2.9858 | 9.5109 | 11.812 | -16.515 | -13.663 | -12.933 | -1.7557 | -1.7456 | -27.997 | -26.389 | 3.5632 | 17.78 | -32.216 | 1.9582 | -7.9999 | -7.8999 | -30.201 | -30.361 | -3.8636 | 1.3141 | -11.429 | 0.4226 | 0 | 0 | -179.26 | 41.261 | 41.444 | -100.34 | -208.31 | -9.1669 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 6.21 | -12.739 | 5.7199 | -25.581 | -25.447 | 9.5471 | 7.7048 | -11.302 | -26.464 | -27.325 | -11.165 | 0 | 2.88 | 6.412 | 12.8 | 10.3 | -5.34 | 21.627 | 22.225 | 19.859 | 45.779 | 46.687 | -18.262 | -90.511 | -16.044 | 1.9588 | 28.26 | 15.039 | 5.4736 | 5.6671 | -17.18 | 25.512 | 0 | 0 | 15.892 | 0.0138 | -9.2023 | -22.899 | -22.899 | -7.5769 | -1.496 | 51.104 | 3.7167 | -1.1 | -9.11 | 6.723 | -44.347 | -10.32 | -10.38 | 14.86 | 0.3 | -38.145 | -22.59 | -46.193 | -44.681 | 0 | -14 | -17.392 | -14.484 | -21.954 | -28.475 | -15.677 | -69.136 | -63.964 | 0 | -19.681 | -20.561 | 0 | -28.121 | -25.874 | -19.972 | -33.286 | -32.527 | -1.022 | -8.63 | -21.59 | -5.7 | 3.6645 | -48.809 | -13.105 | -13.117 | 3.7729 | -3.9436 | -23.499 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0.8798 | -13.563 | -13.229 | -5.8609 | 7.1834 | 7.2288 | 4.8206 | 15.437 | 10.216 | -15.559 | -5.6099 | 0.2804 | 2.34 | -0.17 | -21.242 | 0 | 3.8579 | 0.104 | 1.0203 | 2.0299 | -43.856 | -33.297 | -3.4099 | 16.88 | -0.1 | 19.929 | 5.3014 | -10.731 | 1.7964 | 0.0247 | 0 | -12.59 | -31.781 | -4.6578 | -39.158 | -26.36 | -12.404 | 119.79 | -7.3695 | -10.648 | -15.278 | 0.1615 | 8.6446 | 8.4977 | -0.4712 | -15.364 | -14.319 | -14.67 | -10.188 | 11.701 | 4.6519 | -5.9789 | 28.533 | 7.8565 | -7.7461 | 0 | -18.532 | -20.57 | 21.332 | 20.671 | -28.673 | -28.146 | -25.35 | -25.524 | -9.8 | -9.59 | -29.5 | -29.1 | 0.9329 | -7.44 | 15.391 | 18.213 | 17.939 | -18.7 | -38.4 | -4.0999 | -4.6999 | -18.184 | -18.307 | -100.35 | -10.094 | -298.97 | -20.09 | -74.215 | 58.76 | 46.3 | 110.77 | 0 | -8.7613 | 18.478 | 15.848 | -59.982 | 177.21 | -154.43 | 49.923 | -125.85 | -2.6697 | 8.8797 | -9.52 | -2.5469 | -2.558 | 0.48 | -2.24 | -5.9931 | -8.8761 | 10.695 | -14.473 | 4.0999 | -2.262 | -1.0039 | 0 | 0 | 1.7835 | 1.4175 | 0.7395 | 0 | 9.1 | 4.0564 | -0.28 | 0.37 | -20.733 | -3.9564 | -28.106 | -18.965 | -5.916 | -31.166 | -4.2319 | -24.799 | -6.4 | -2.844 | -149.88
PROMEDIO |  | 0 | 5.8973 | -12.2751 | 7.1505 | 9.8494 | 9.4932 | 18.7962 | 0 | 21.5855 | 8.5949 | -8.9025 | -12.6259 | -29.9749 | 6.0041 | 2.622 | -22.5953 | 3.6732 | 5.3251 | 5.5335 | 5.3644 | 9.1008 | 0 | 4.5312 | 2.0007 | 0 | -0.84958 | 0.29585 | 0.31165 | 0.98182 | -7.8161 | -4.9042 | -0.12819 | 0.2889 | -13.3546 | -13.3393 | -10 | -11.7606 | -11.7849 | 5.4684 | 3.5581 | 18.7099 | 20.7714 | -12.0192 | -5.8857 | -5.539 | 7.288 | 7.2356 | -24.3633 | -21.8628 | 5.314 | 27.2144 | 20.2737 | 5.9796 | -5.7332 | -5.7416 | -24.372 | -24.2905 | -2.8505 | 1.3141 | -2.7608 | 4.0797 | 2.6308 | 2.0108 | -131.5213 | 61.4625 | 61.6335 | -58.4736 | -150.5801 | -9.1669 | 0 | 0 | 23.2156 | 15.1364 | 10.8179 | -6.0834 | 15.1449 | -9.6963 | -9.4563 | 19.8613 | 17.7021 | -4.8783 | -12.7179 | -12.8454 | -2.7039 | 0 | 2.88 | 6.412 | 25.9601 | 21.8309 | -3.6916 | 38.2576 | 38.1262 | 36.3927 | 65.5918 | 66.0447 | -14.9239 | -63.8727 | -9.7226 | 3.1739 | 35.1009 | 21.9357 | 13.442 | 13.4244 | -12.4411 | 25.512 | 0 | 0 | 27.9406 | 0.014573 | -6.454 | -6.1852 | -6.1562 | -4.994 | 8.4547 | 57.7609 | 17.8759 | 9.0671 | -7.6177 | 12.0044 | -28.7728 | -5.2548 | -5.3255 | 24.7651 | 14.4364 | -30.8744 | -15.188 | -32.1136 | -31.2272 | 24.9573 | 4.3741 | -2.8006 | -0.34812 | -12.4216 | -17.0521 | -12.3236 | -27.095 | -35.265 | 0 | -13.628 | -14.1052 | 17.3858 | -15.2109 | -14.5021 | 5.8333 | -22.0016 | -21.5222 | 4.6029 | 3.5003 | -16.1341 | 0.75 | 5.5705 | -31.5788 | -11.8458 | -11.8457 | 6.4223 | 4.7269 | -18.3546 | 5.8362 | 0 | 0 | 2.0128 | 3.3159 | 2.239 | 0.27564 | 0.031408 | 19.7629 | 17.8897 | 16.701 | 21.8594 | 33.5863 | 15.1199 | -11.1002 | -3.9231 | 0.33126 | 3.1356 | 2.1321 | -15.4399 | 1.6475 | 4.356 | 0.76512 | 2.2366 | 12.7601 | -37.0609 | -26.8497 | -2.1945 | 22.8567 | -0.1 | 22.8038 | 7.381 | -7.9555 | 2.5199 | 0.056595 | 0 | -10.5487 | -17.5073 | 9.0083 | -34.0763 | -15.1842 | -9.9448 | 146.4156 | -2.8719 | -7.4723 | -3.4517 | 2.0433 | 10.1397 | 10.1903 | 1.3547 | -4.0965 | -2.697 | -1.9034 | 4.7385 | 42.42 | 42.5656 | 39.1571 | 40.8772 | 37.7997 | -1.0388 | 5.1943 | -13.7245 | -16.009 | 36.223 | 35.6965 | -18.6637 | -18.0421 | -13.9944 | -13.9058 | 6.3703 | 6.3462 | -25.2996 | -25.4121 | 1.1226 | -1.325 | 25.7669 | 25.8903 | 26.1145 | -14.556 | -28.0309 | 4.677 | 4.0333 | -17.7102 | -17.636 | -50.5995 | 24.3179 | -270.6854 | 4.5694 | 70.8595 | 82.5209 | 79.8832 | 145.85 | 36.3206 | 18.8927 | 28.0092 | 27.119 | -37.2568 | 210.364 | -130.426 | 95.3823 | -79.21 | -0.80184 | 8.8797 | -7.6616 | -2.2842 | -2.2881 | 3.2899 | 0.055008 | -4.8681 | -6.2664 | 13.8428 | -6.7899 | 12.21 | 1.9865 | 1.9488 | 0 | 0 | 2.8012 | 2.6116 | 2.4756 | 0 | 12.7914 | 8.2819 | 0.43439 | 0.37 | -11.6705 | -1.6582 | -24.0343 | -9.2082 | -1.3112 | -26.7422 | -1.6838 | -13.9329 | -2.9229 | 18.7991 | -115.6621
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 4 de Febrero del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
04/02/2025 | 00:30 | 30.09 | 30.35 | 51.172 | 50.569 | 220.26 | 382.441 | 158.28 | 156.96 | 505.32 | 393.23 | 1213.79
04/02/2025 | 01:00 | 35.799 | 36.169 | 56.396 | 56.173 | 260.8 | 445.337 | 164.47 | 165.36 | 531.1 | 409 | 1269.93
04/02/2025 | 01:30 | 35.04 | 35.56 | 57.066 | 56.922 | 251.2 | 435.788 | 156.76 | 157.1 | 512.77 | 397.86 | 1224.49
04/02/2025 | 02:00 | 36.139 | 36.38 | 59.343 | 58.46 | 263.68 | 454.002 | 156.67 | 155.75 | 509.53 | 396.44 | 1218.39
04/02/2025 | 02:30 | 33.819 | 34.419 | 56.396 | 55.793 | 243.96 | 424.387 | 156.32 | 154.55 | 504.73 | 386.27 | 1201.87
04/02/2025 | 03:00 | 38.43 | 38.459 | 59.209 | 59.824 | 279.3 | 475.222 | 155.44 | 154.01 | 486.67 | 374.35 | 1170.47
04/02/2025 | 03:30 | 36.549 | 37.61 | 59.477 | 59.364 | 248.21 | 441.21 | 151.79 | 148.5 | 484.78 | 371.81 | 1156.88
04/02/2025 | 04:00 | 37.45 | 37.81 | 59.477 | 58.657 | 262.3 | 455.694 | 155.46 | 155.04 | 496.35 | 382.19 | 1189.04
04/02/2025 | 04:30 | 33.5 | 33.75 | 56.396 | 55.988 | 248.42 | 428.054 | 155.66 | 154.02 | 505.1 | 389.45 | 1204.23
04/02/2025 | 05:00 | 36.729 | 37.68 | 58.942 | 59.592 | 268.95 | 461.893 | 152.32 | 151.74 | 496.24 | 378.51 | 1178.81
04/02/2025 | 05:30 | 38.169 | 38.349 | 59.879 | 59.283 | 267.83 | 463.51 | 154.59 | 152.27 | 495.78 | 381.78 | 1184.42
04/02/2025 | 06:00 | 39.04 | 40.02 | 60.683 | 61.089 | 273.98 | 474.812 | 152.69 | 152.39 | 475.34 | 372.67 | 1153.09
04/02/2025 | 06:30 | 38.639 | 38.939 | 59.209 | 58.291 | 266.7 | 461.778 | 152.24 | 152.57 | 465.64 | 354.14 | 1124.59
04/02/2025 | 07:00 | 37.7 | 38.02 | 58.138 | 58.141 | 267.7 | 459.699 | 134.36 | 134.83 | 385.18 | 292.1 | 946.47
04/02/2025 | 07:30 | 45.27 | 45.4 | 64.166 | 63.967 | 327 | 545.803 | 134.06 | 134.81 | 348.59 | 292 | 909.46
04/02/2025 | 08:00 | 41.549 | 41.81 | 59.343 | 59.008 | 294.29 | 496 | 132.09 | 130.62 | 337.16 | 284.87 | 884.74
04/02/2025 | 08:30 | 51.58 | 51.799 | 66.711 | 66.219 | 356.22 | 592.529 | 131.71 | 129.9 | 330.8 | 278.45 | 870.86
04/02/2025 | 09:00 | 49.299 | 50.18 | 64.836 | 63.989 | 356.05 | 584.354 | 129.99 | 129.99 | 330.7 | 276.42 | 867.1
04/02/2025 | 09:30 | 66.16 | 66.76 | 66.443 | 66.846 | 403.09 | 669.299 | 125.79 | 125.33 | 317.82 | 269.02 | 837.96
04/02/2025 | 10:00 | 71.33 | 71.18 | 69.792 | 69.396 | 440.75 | 722.448 | 126.12 | 127.36 | 314.89 | 272.76 | 841.13
04/02/2025 | 10:30 | 68.849 | 69.65 | 69.524 | 68.507 | 434.67 | 711.2 | 126.18 | 126.97 | 314.28 | 269.48 | 836.91
04/02/2025 | 11:00 | 72.05 | 72.19 | 69.926 | 68.769 | 455.98 | 738.915 | 129.47 | 130.02 | 326.66 | 238.43 | 824.58
04/02/2025 | 11:30 | 63.77 | 63.54 | 64.836 | 64.297 | 426.32 | 682.763 | 131.52 | 131.68 | 344.46 | 254.61 | 862.27
04/02/2025 | 12:00 | 65.93 | 65.54 | 67.113 | 66.818 | 447.59 | 712.991 | 134.97 | 134.28 | 352.45 | 257.94 | 879.64
04/02/2025 | 12:30 | 44.169 | 42.84 | 65.506 | 64.519 | 422.39 | 639.424 | 137.52 | 138.01 | 375.05 | 269.47 | 920.05
04/02/2025 | 13:00 | 41.189 | 41.529 | 64.3 | 63.883 | 425.14 | 636.041 | 139.25 | 138.82 | 380 | 273.26 | 931.33
04/02/2025 | 13:30 | 36.97 | 37.349 | 57.468 | 60.13 | 399.31 | 591.227 | 139.78 | 139.37 | 392.14 | 270.3 | 941.59
04/02/2025 | 14:00 | 45.33 | 46.04 | 63.094 | 62.512 | 396.06 | 613.036 | 137.91 | 138.05 | 388.02 | 266.53 | 930.51
04/02/2025 | 14:30 | 39.15 | 39.43 | 59.611 | 58.9 | 388.23 | 585.321 | 142 | 142.13 | 399.37 | 275.8 | 959.3
04/02/2025 | 15:00 | 52.65 | 53.459 | 66.309 | 67.163 | 419.42 | 659.001 | 132.87 | 133.54 | 359.33 | 246.93 | 872.67
04/02/2025 | 15:30 | 47.049 | 47.099 | 60.683 | 62.743 | 390.8 | 608.374 | 132.94 | 133.24 | 367.66 | 247.14 | 880.98
04/02/2025 | 16:00 | 43.119 | 43.169 | 62.023 | 62.148 | 392.66 | 603.119 | 135.1 | 135.66 | 379.49 | 252.35 | 902.6
04/02/2025 | 16:30 | 45.56 | 45.95 | 60.013 | 59.455 | 352.46 | 563.438 | 143.35 | 142.93 | 413.48 | 270.04 | 969.8
04/02/2025 | 17:00 | 41.74 | 42.38 | 60.817 | 61.211 | 361.64 | 567.788 | 153.51 | 154.25 | 500.91 | 325.1 | 1133.77
04/02/2025 | 17:30 | 36.45 | 37.22 | 55.86 | 54.987 | 315.32 | 499.837 | 160.08 | 161.39 | 531.1 | 361.07 | 1213.64
04/02/2025 | 18:00 | 41.84 | 42.279 | 58.406 | 58.283 | 299.02 | 499.828 | 156.59 | 156.66 | 539.38 | 362.81 | 1215.44
04/02/2025 | 18:30 | 39.75 | 39.97 | 58.138 | 57.613 | 291.86 | 487.331 | 166.91 | 166.33 | 578.15 | 395.46 | 1306.85
04/02/2025 | 19:00 | 51.709 | 51.909 | 66.041 | 65.375 | 343.37 | 578.404 | 172.76 | 171.58 | 565.73 | 408.58 | 1318.65
04/02/2025 | 19:30 | 48.99 | 49.169 | 64.702 | 64.947 | 352.23 | 580.038 | 173.37 | 172.2 | 567.04 | 414.74 | 1327.35
04/02/2025 | 20:00 | 48.159 | 48.29 | 65.104 | 64.432 | 355.19 | 581.175 | 171.29 | 171.01 | 561.88 | 412.7 | 1316.88
04/02/2025 | 20:30 | 47.549 | 47.709 | 65.104 | 64.454 | 346.22 | 571.036 | 186.92 | 187.27 | 625.09 | 457.29 | 1456.57
04/02/2025 | 21:00 | 45.4 | 45.069 | 62.558 | 62.726 | 335.66 | 551.413 | 184.05 | 182.73 | 615.07 | 464.48 | 1446.33
04/02/2025 | 21:30 | 40.45 | 41.33 | 60.415 | 62.727 | 305.76 | 510.682 | 183.3 | 184.48 | 600.39 | 460.2 | 1428.37
04/02/2025 | 22:00 | 36.099 | 36.9 | 56.396 | 56.332 | 278.2 | 463.927 | 186.34 | 187.78 | 598.08 | 459.83 | 1432.03
04/02/2025 | 22:30 | 34.4 | 34.529 | 55.727 | 55.417 | 275.73 | 455.803 | 181 | 179.85 | 580.38 | 452.37 | 1393.6
04/02/2025 | 23:00 | 29.43 | 30.559 | 51.44 | 52.928 | 223.51 | 387.867 | 181.33 | 180.02 | 576.08 | 443.19 | 1380.62
04/02/2025 | 23:30 | 21.01 | 20.59 | 49.163 | 49.197 | 226.63 | 366.59 | 179.44 | 181.08 | 556.41 | 433.98 | 1350.91
05/02/2025 | 00:00 | 19.989 | 19.61 | 49.296 | 48.551 | 222.05 | 359.496 | 170.89 | 171.84 | 530.41 | 422.21 | 1295.35
MÁXIMO |  | -19.989 | -19.61 | -49.163 | -48.551 | -220.26 |  | 186.92 | 187.78 | 625.09 | 464.48
MÍNIMO |  | -72.05 | -72.19 | -69.926 | -69.396 | -455.98 |  | 125.79 | 125.33 | 314.28 | 238.43
PROMEDIO |  | -43.3548 | -43.6655 | -60.6801 | -60.5541 | -326.7523 |  | 152.2385 | 152.0056 | 461.5204 | 346.2419
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 4 de Febrero del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
04/02/2025 | 00:30 | 499.8 | 505.58 | 508.01 | 514.6 | 512.39 | 513.1 | 513.97 | 496.16 | 492.72 | 484.51 | 500.2 | 486.82 | 225.08 | 228.64 | 229.57 | 222.15 | 0.9007 | 0.3017 | 220.6 | 0.4 | 224.39 | 140.72 | 139.66 | 139.26 | 137.89 | 134.06 | 139.27 | 141.66 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 01:00 | 493.46 | 503.9 | 508.01 | 514.6 | 512.39 | 513.1 | 513.97 | 496.67 | 492.72 | 484.51 | 500.2 | 486.82 | 225.08 | 226.67 | 229.74 | 222.15 | 0.9007 | 0.3676 | 220.6 | 0.4 | 224.39 | 142.47 | 139.66 | 139.26 | 139.27 | 134.06 | 140.85 | 141.66 | 125.44 | 142.9
04/02/2025 | 01:30 | 493.61 | 503.9 | 508.27 | 514.6 | 512.39 | 513.1 | 513.97 | 496.67 | 492.72 | 484.51 | 500.2 | 486.82 | 225.08 | 227.15 | 229.74 | 222.47 | 0.9007 | 0.3179 | 220.6 | 0.4 | 224.39 | 142.47 | 139.66 | 139.26 | 139.27 | 134.06 | 140.85 | 141.66 | 125.44 | 142.9
04/02/2025 | 02:00 | 499.17 | 508.05 | 508.27 | 514.6 | 518.28 | 513.1 | 513.97 | 496.67 | 492.72 | 484.51 | 500.2 | 486.82 | 225.08 | 227.87 | 229.88 | 222.47 | 0.9007 | 0.3647 | 223.19 | 0.4 | 226.69 | 142.47 | 141.13 | 139.26 | 137.74 | 134.06 | 139.32 | 141.66 | 125.44 | 144.49
04/02/2025 | 02:30 | 498.13 | 507.16 | 508.27 | 514.6 | 518.28 | 518.32 | 514.09 | 502.4 | 492.72 | 484.51 | 500.2 | 486.82 | 225.08 | 228.11 | 229.94 | 222.47 | 0.9007 | 0.3022 | 223.19 | 0.4 | 226.69 | 142.47 | 141.13 | 139.26 | 137.74 | 134.06 | 139.32 | 141.66 | 125.44 | 144.49
04/02/2025 | 03:00 | 493.77 | 501.75 | 507.64 | 514.6 | 518.28 | 512.79 | 517.66 | 502.4 | 497.67 | 489.42 | 500.2 | 486.82 | 226.67 | 228.11 | 229.68 | 224.75 | 0.9007 | 0.3101 | 223.19 | 0.4 | 226.69 | 140.46 | 141.13 | 139.26 | 139.16 | 134.06 | 139.32 | 141.75 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 03:30 | 493.3 | 505.69 | 507.59 | 514.6 | 518.28 | 512.79 | 518.93 | 502.4 | 497.67 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 226.67 | 228.11 | 229.68 | 224.75 | 0.9007 | 0.4138 | 223.19 | 0.4 | 226.69 | 140.47 | 141.13 | 139.26 | 139.12 | 134.06 | 139.32 | 143.22 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 04:00 | 497.71 | 505.69 | 508.54 | 514.6 | 512.66 |  | 516.87 | 497.27 | 497.67 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 226.67 | 228.11 | 229.68 | 222.48 | 0.9007 | 0.2912 | 223.19 | 0.4 |  | 140.47 | 141.13 | 139.26 | 139.12 | 134.06 | 139.32 | 141.78 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 04:30 | 497.23 | 506 | 508.27 | 514.6 | 512.66 |  | 511.44 | 497.27 | 491.23 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 226.67 | 228.67 | 229.7 | 222.48 | 0.9007 | 0.3954 | 223.19 | 0.4 |  | 140.47 | 139.72 | 139.26 | 137.66 | 134.06 | 139.32 | 141.78 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 05:00 | 497.23 | 506.47 | 507.7 | 514.6 | 512.66 |  | 516.93 | 497.27 | 496.18 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 226.67 | 228.23 | 229.81 | 222.48 | 0.9007 | 0.3575 | 223.19 | 0.4 |  | 140.47 | 139.72 | 139.26 | 137.66 | 134.06 | 139.32 | 141.78 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 05:30 | 491.67 | 501.17 | 507.07 | 514.6 | 512.66 |  | 511.17 | 497.27 | 496.18 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 224.11 | 227.77 | 227.4 | 222.48 | 0.9007 | 0.299 | 220.6 | 0.4 |  | 140.47 | 139.67 | 139.26 | 137.66 | 134.06 | 139.32 | 141.78 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 06:00 | 491.2 | 501.17 | 499.98 | 509.39 | 512.66 |  | 510.9 | 497.27 | 496.18 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 224.11 | 227.66 | 227.4 | 222.48 | 0.9007 | 0.4238 | 220.6 | 0.4 |  | 140.47 | 139.67 | 139.26 | 139.25 | 134.06 | 141.02 | 141.78 | 125.44 | 140.92
04/02/2025 | 06:30 | 496.55 | 503.53 | 504.76 | 509.39 | 512.66 |  | 516.41 | 497.27 | 496.18 | 487.27 | 500.2 | 486.82 | 226.51 | 227.71 | 227.44 | 222.48 | 0.9007 | 0.345 | 223.19 | 0.4 |  | 140.47 | 141.11 | 139.26 | 139.25 | 134.06 | 141.02 | 141.78 | 126.71 | 140.92
04/02/2025 | 07:00 | 496.55 | 503.53 | 504.76 | 509.39 | 512.66 | 512.79 | 518.98 | 502.45 | 501.33 | 492.47 | 505.65 | 491.84 | 226.51 | 227.14 | 227.44 | 222.48 | 0.9007 | 0.2922 | 225.6 | 0.4 | 226.6 | 140.47 | 141.11 | 140.7 | 139.25 | 135.41 | 141.02 | 141.83 | 126.71 | 142.51
04/02/2025 | 07:30 | 485.59 | 492.71 | 499.08 | 504.05 | 507.49 | 507.34 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 500.42 | 490.76 | 218.66 | 224.68 | 225.06 | 219.23 | 0.9007 | 0.3633 | 223.19 | 0.4 | 226.6 | 140.55 | 139.68 | 140.7 | 139.25 | 135.41 | 141.02 | 141.83 | 125.3 | 140.92
04/02/2025 | 08:00 | 491.46 | 508.36 | 509.27 | 504.05 | 507.49 | 507.34 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 500.42 | 490.76 | 221.21 | 227.24 | 226.57 | 219.23 | 0.9007 | 0.3453 | 223.19 | 0.4 |  | 140.55 | 139.67 | 139.26 | 139.25 | 134.03 | 141.02 | 141.83 | 125.3 | 140.92
04/02/2025 | 08:30 | 491.46 | 501.8 | 509.27 | 504.05 | 507.49 | 507.34 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 500.42 | 490.76 | 223.92 | 224.73 | 224.2 | 221.51 | 0.9007 | 0.3751 | 223.19 | 0.4 |  | 140.55 | 139.67 | 139.26 | 139.25 | 134.03 | 139.58 | 141.83 | 125.3 | 140.92
04/02/2025 | 09:00 | 513.29 | 511.78 | 514.63 | 504.05 | 507.49 | 507.34 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 505.64 | 490.76 | 227.93 | 229.22 | 226.95 | 221.51 | 0.9007 | 0.3032 | 223.19 | 0.4 |  | 140.55 | 139.67 | 139.26 | 137.56 | 134.03 | 139.58 | 140.34 | 125.3 | 140.92
04/02/2025 | 09:30 | 506.52 | 506.37 | 509.43 | 504.05 | 502.32 | 507.34 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 505.64 | 490.76 | 222.83 | 227.49 | 224.65 | 219.22 | 0.9007 | 0.2848 | 223.19 | 0.4 |  | 140.55 | 141.11 | 139.26 | 137.56 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 125.3 | 140.92
04/02/2025 | 10:00 | 506.36 | 506.63 | 504.18 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.76 | 224.54 | 227.49 | 221.54 | 219.22 | 0 | 0.2968 | 223.19 | 0.4 |  | 138.36 | 141.19 | 139.26 | 138.97 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 124.04 | 139.41
04/02/2025 | 10:30 | 506.36 | 506.42 | 508.59 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.76 | 222.26 | 226.48 | 223.78 | 219.22 | 0 | 0.3784 | 223.19 | 0.4 |  | 138.36 | 141.19 | 137.81 | 138.97 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 124.04 | 139.41
04/02/2025 | 11:00 | 504.68 | 500.17 | 504.13 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.76 | 219.84 | 226.13 | 221.27 | 219.22 | 0 | 0.3475 | 223.19 | 0.4 | 222 | 138.36 | 139.78 | 137.81 | 138.97 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 124.04 | 139.41
04/02/2025 | 11:30 | 494.3 | 503.9 | 504.13 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.76 | 222.64 | 224.47 | 223.63 | 219.22 | 0 | 0.4077 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.36 | 139.78 | 137.81 | 138.97 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 125.3 | 139.41
04/02/2025 | 12:00 | 494.3 | 497.6 | 503.65 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.82 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.12 | 222.64 | 225.47 | 221.19 | 219.22 | 0 | 0.3789 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.36 | 139.78 | 137.81 | 137.57 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 126.57 | 139.41
04/02/2025 | 12:30 | 494.3 | 501.54 | 504.81 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 505.06 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.12 | 222.64 | 225.47 | 223.41 | 219.22 | 0 | 0.2951 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.36 | 139.78 | 137.81 | 139.03 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 126.57 | 139.41
04/02/2025 | 13:00 | 499.28 | 501.27 | 506.07 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 505.06 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.12 | 224.78 | 225.47 | 223.41 | 219.22 | 0 | 0.4005 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.36 | 141.2 | 137.81 | 137.59 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 126.57 | 139.41
04/02/2025 | 13:30 | 510.93 | 512.29 | 506.07 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.15 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.59 | 227.1 | 227.76 | 225.83 | 219.46 | 0 | 0.3697 | 220.6 | 0.4 | 222 | 140.02 | 141.2 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 128.02 | 140.92
04/02/2025 | 14:00 | 505.94 | 508.78 | 506.07 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.15 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.46 | 219.04 | 228.24 | 225.68 | 219.46 | 0 | 0.3078 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 141.2 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 125.16 | 139.34
04/02/2025 | 14:30 | 500.64 | 503.27 | 506.07 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 510.15 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.46 | 216.82 | 226.02 | 223.37 | 219.46 | 0 | 0.3783 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 141.2 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 139.58 | 141.78 | 126.47 | 139.34
04/02/2025 | 15:00 | 500.64 | 503.43 | 505.91 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 509.95 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.46 | 222.16 | 224.44 | 223.37 | 217.26 | 0 | 0.2914 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 141.06 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 138.14 | 141.78 | 126.38 | 139.34
04/02/2025 | 15:30 | 506.41 | 507.68 | 505.91 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 509.95 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 485.46 | 222.16 | 226.1 | 225.65 | 217.26 | 0 | 0.3646 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 139.63 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 138.14 | 141.78 | 126.38 | 139.34
04/02/2025 | 16:00 | 506.41 | 507.68 | 512.63 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 509.95 | 496.72 | 496.28 | 486.99 | 499.35 | 490.6 | 224.59 | 228.36 | 225.65 | 217.26 |  | 0.3182 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 139.63 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 138.14 | 141.78 | 126.38 | 139.34
04/02/2025 | 16:30 | 504.47 | 507.68 | 510.74 | 498.3 | 500.84 | 501.72 | 509.95 | 496.72 | 496.28 | 481.87 | 499.35 | 485.14 | 221.25 | 228.01 | 225.65 | 217.26 |  | 0.3691 | 220.6 | 0.4 | 222 | 138.28 | 139.63 | 137.81 | 137.72 | 134.03 | 138.14 | 141.78 | 127.88 | 139.34
04/02/2025 | 17:00 | 508.83 | 510.26 | 515.73 | 503.73 | 500.84 | 501.72 | 504.7 | 496.72 | 491.19 | 481.87 | 492.79 | 479.98 | 223.5 | 228.95 | 227.91 | 219.45 |  | 0.3133 | 220.6 | 0.4 | 222 | 139.68 | 139.63 | 137.81 | 139.14 | 135.47 | 138.14 | 140.34 | 126.57 | 139.34
04/02/2025 | 17:30 | 507.31 | 504.69 | 504.44 | 497.82 | 500.13 | 501.72 | 499.83 | 490.3 | 480.91 | 474.27 | 487.89 | 471.94 | 225.79 | 225.77 | 227.77 | 219.43 |  | 0.3318 | 216.8 | 0.4 | 218.8 | 137.86 | 141.58 | 138.26 | 137.43 | 134.03 | 138 | 142.86 | 127.13 | 138.57
04/02/2025 | 18:00 | 506.94 | 503.53 | 503.02 | 503.03 | 505.19 | 501.72 | 511.8 | 495.56 | 489.49 | 481.45 | 495.03 | 482.09 | 221.01 | 225.96 | 227.33 | 221.73 |  | 0.3517 | 220 | 0.4 | 221.1 | 139.51 | 141.22 | 138.26 | 138.87 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 127.13 | 140.08
04/02/2025 | 18:30 | 506.94 | 508.36 | 508.27 | 508.24 | 510.3 | 507.1 | 511.8 | 495.56 | 489.49 | 481.45 | 495.03 | 482.09 | 221.01 | 228.06 | 227.33 | 223.97 |  | 0.3754 | 220 | 0.4 | 221.1 | 137.83 | 139.72 | 138.26 | 138.87 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 127.13 | 138.57
04/02/2025 | 19:00 | 506.94 | 508.36 | 503.13 | 508.24 | 510.3 | 507.1 | 511.8 | 495.56 | 489.49 | 481.45 | 495.03 | 482.09 | 220.89 | 228.06 | 227.33 | 223.97 | 0.9155 | 0.2916 | 220 | 0.4 | 221.1 | 137.83 | 139.72 | 138.26 | 138.87 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 125.77 | 138.57
04/02/2025 | 19:30 | 506.94 | 503.06 | 503.13 | 508.24 | 510.3 | 507.04 | 511.8 | 495.56 | 495.38 | 481.45 | 500.38 | 487.17 | 218.58 | 225.75 | 224.99 | 223.97 | 0.9155 | 0.3271 | 220 | 0.4 | 223.5 | 137.83 | 140.72 | 138.26 | 137.35 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 126 | 138.57
04/02/2025 | 20:00 | 506.94 | 503.06 | 503.13 | 508.24 | 510.3 | 507.04 | 511.8 | 495.56 | 495.38 | 481.45 | 500.38 | 487.17 | 218.58 | 225.75 | 224.99 | 223.97 | 0.945 | 0.3536 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 137.83 | 140.72 | 138.26 | 138.72 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 124.74 | 138.57
04/02/2025 | 20:30 | 506.94 | 503.06 | 503.13 | 508.24 | 510.3 | 506.68 | 511.8 | 495.56 | 495.38 | 481.45 | 500.38 | 487.17 | 218.58 | 225.75 | 224.99 | 223.97 | 0.945 | 0.4136 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 139.77 | 140.72 | 138.26 | 138.72 | 134.03 | 139.44 | 142.41 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 21:00 | 506.94 | 503.06 | 503.13 | 508.24 | 510.3 | 506.68 | 506.56 | 495.56 | 495.38 | 480.14 | 500.38 | 487.17 | 220.83 | 225.75 | 227.38 | 223.97 | 0.945 | 0.3985 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 139.77 | 140.82 | 138.26 | 138.72 | 134.03 | 139.44 | 140.87 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 21:30 | 506.94 | 503.64 | 499.03 | 508.24 | 510.3 | 506.68 | 506.56 | 495.56 | 495.38 | 480.14 | 500.38 | 487.17 | 220.83 | 225.75 | 227.38 | 223.97 | 0.945 | 0.406 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 141.49 | 139.31 | 138.26 | 138.72 | 134.03 | 139.44 | 140.87 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 22:00 | 487.06 | 493.61 | 497.82 | 508.24 | 510.3 | 506.68 | 506.56 | 495.56 | 495.38 | 480.14 | 500.38 | 487.17 | 219.34 | 224.54 | 222.69 | 223.97 | 0.945 | 0.3413 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 141.49 | 139.31 | 138.26 | 136.95 | 134.03 | 139.44 | 140.87 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 22:30 | 487.06 | 495.18 | 493.1 | 503.08 | 504.89 | 506.68 | 506.56 | 495.56 | 495.38 | 480.14 | 500.38 | 487.17 | 219.34 | 223.93 | 222.72 | 219.28 | 0.945 | 0.2759 | 222.5 | 0.4 | 223.5 | 141.49 | 140.74 | 138.26 | 138.33 | 135.41 | 139.44 | 140.87 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 23:00 | 492.72 | 500.43 | 503.07 | 503.08 | 504.89 | 506.68 | 511.73 | 495.56 | 495.38 | 480.14 | 500.38 | 487.17 | 221.58 | 225.06 | 225.14 | 219.28 | 0.945 | 0.3527 | 222.5 | 0.4 | 225.89 | 141.49 | 140.74 | 139.76 | 138.33 | 133.99 | 139.44 | 142.29 | 124.74 | 140.92
04/02/2025 | 23:30 | 492.72 | 502.12 | 503.44 | 508.23 | 504.89 | 506.68 | 511.73 | 495.56 | 495.38 | 485.64 | 500.38 | 487.17 | 223 | 225.06 | 225.38 | 221.62 | 0.945 | 0.2993 | 222.5 | 0.4 | 225.89 | 141.49 | 140.74 | 139.76 | 138.33 | 133.99 | 139.44 | 142.29 | 124.74 | 142.51
05/02/2025 | 00:00 | 492.72 | 501.59 | 499.24 | 508.23 | 504.89 | 506.68 | 511.73 | 495.56 | 495.38 | 485.64 | 500.38 | 487.17 | 223.14 | 225.44 | 225.38 | 221.62 | 0.945 | 0.3618 | 222.5 | 0.4 | 225.89 | 141.49 | 140.74 | 139.76 | 136.94 | 133.99 | 139.44 | 142.29 | 124.74 | 141
MÁXIMO |  | 513.29 | 512.29 | 515.73 | 514.6 | 518.28 | 518.32 | 518.98 | 502.45 | 501.33 | 492.47 | 505.65 | 491.84 | 227.93 | 229.22 | 229.94 | 224.75 | 0.945 | 0.4238 | 225.6 | 0.4 | 226.69 | 142.47 | 141.58 | 140.7 | 139.27 | 135.47 | 141.02 | 143.22 | 128.02 | 144.49
MÍNIMO |  | 485.59 | 492.71 | 493.1 | 497.82 | 500.13 | 501.72 | 499.83 | 490.3 | 480.91 | 474.27 | 487.89 | 471.94 | 216.82 | 223.93 | 221.19 | 217.26 | 0 | 0.2759 | 216.8 | 0.4 | 218.8 | 137.83 | 139.31 | 137.81 | 136.94 | 133.99 | 138 | 140.34 | 124.04 | 138.57
PROMEDIO |  | 499.7221 | 504.1033 | 505.6373 | 505.7987 | 507.314 | 506.1131 | 511.1373 | 496.8004 | 494.9496 | 484.9967 | 499.6096 | 486.8908 | 222.9792 | 226.725 | 226.1806 | 221.1542 | 0.65355 | 0.34482 | 221.7946 | 0.4 | 223.4278 | 139.8467 | 140.3773 | 138.6992 | 138.3606 | 134.1519 | 139.5123 | 141.7983 | 125.654 | 140.5062
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 04/02/2025 01:00:00 | 04/02/2025 02:58:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Azángaro.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 04/02/2025 02:57:00 | 04/02/2025 07:44:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Planicie y Manchay.

## AISLADOS_TEMP
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.726 | 05:40:16 | 60.266
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.726 | 05:40:16 | 60.266
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.726 | 05:40:16 | 60.266
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.727 | 04:16:45 05:40:16 | 60.265 60.265
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.727 | 05:40:16 | 60.266
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.727 | 05:40:16 | 60.266
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:16:09 | 59.726 | 05:40:16 | 60.266

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 4 de Febrero del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 4 de Febrero del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
04/02/2025 | 00:30 | 6870.7 | 6834.9022 | -0.521%
04/02/2025 | 01:00 | 6722.9 | 6702.1815 | -0.3082%
04/02/2025 | 01:30 | 6637.7 | 6594.7878 | -0.6465%
04/02/2025 | 02:00 | 6583.6 | 6527.9759 | -0.8449%
04/02/2025 | 02:30 | 6477.6 | 6483.6344 | 0.09316%
04/02/2025 | 03:00 | 6358.6 | 6454.7969 | 1.513%
04/02/2025 | 03:30 | 6396.5 | 6425.9523 | 0.4604%
04/02/2025 | 04:00 | 6384.8 | 6418.1984 | 0.5231%
04/02/2025 | 04:30 | 6508.3 | 6475.5051 | -0.5039%
04/02/2025 | 05:00 | 6495.8 | 6525.838 | 0.4624%
04/02/2025 | 05:30 | 6587.3 | 6544.849 | -0.6444%
04/02/2025 | 06:00 | 6617.5 | 6525.9744 | -1.383%
04/02/2025 | 06:30 | 6585.7 | 6488.8385 | -1.471%
04/02/2025 | 07:00 | 6676.6 | 6521.6035 | -2.321%
04/02/2025 | 07:30 | 6987.6 | 6827.3597 | -2.293%
04/02/2025 | 08:00 | 7133.7 | 7038.208 | -1.339%
04/02/2025 | 08:30 | 7324.4 | 7302.1541 | -0.3037%
04/02/2025 | 09:00 | 7650.4 | 7490.6872 | -2.088%
04/02/2025 | 09:30 | 7796.9 | 7684.8763 | -1.437%
04/02/2025 | 10:00 | 7787.6 | 7802.8014 | 0.1952%
04/02/2025 | 10:30 | 7945.7 | 7895.7791 | -0.6283%
04/02/2025 | 11:00 | 7986.8 | 7969.9045 | -0.2115%
04/02/2025 | 11:30 | 8109.7 | 8010.5247 | -1.223%
04/02/2025 | 12:00 | 8153.5 | 8030.0226 | -1.514%
04/02/2025 | 12:30 | 8092.7 | 7966.8956 | -1.555%
04/02/2025 | 13:00 | 8047.2 | 7889.8103 | -1.956%
04/02/2025 | 13:30 | 7935.2 | 7840.8017 | -1.19%
04/02/2025 | 14:00 | 8052.2 | 7850.7914 | -2.501%
04/02/2025 | 14:30 | 8101.5 | 7971.7118 | -1.602%
04/02/2025 | 15:00 | 8139.5 | 7996.3735 | -1.758%
04/02/2025 | 15:30 | 8125.1 | 7961.8377 | -2.009%
04/02/2025 | 16:00 | 8047.2 | 7944.4984 | -1.276%
04/02/2025 | 16:30 | 7966 | 7845.5945 | -1.511%
04/02/2025 | 17:00 | 7642.2 | 7697.9122 | 0.729%
04/02/2025 | 17:30 | 7551.6 | 7481.4281 | -0.9292%
04/02/2025 | 18:00 | 7488.4 | 7209.1525 | -3.729%
04/02/2025 | 18:30 | 7418.3 | 7210.6536 | -2.799%
04/02/2025 | 19:00 | 7753.5 | 7521.1499 | -2.997%
04/02/2025 | 19:30 | 7804.3 | 7619.4667 | -2.368%
04/02/2025 | 20:00 | 7811.1 | 7642.499 | -2.158%
04/02/2025 | 20:30 | 7755.1 | 7633.2455 | -1.571%
04/02/2025 | 21:00 | 7716.2 | 7612.8588 | -1.339%
04/02/2025 | 21:30 | 7675.4 | 7560.8338 | -1.493%
04/02/2025 | 22:00 | 7566.1 | 7523.0235 | -0.5693%
04/02/2025 | 22:30 | 7557.1 | 7426.0888 | -1.734%
04/02/2025 | 23:00 | 7367.8 | 7272.2096 | -1.297%
04/02/2025 | 23:30 | 7127 | 7084.8662 | -0.5912%
05/02/2025 | 00:00 | 6998.8 | 6865.8091 | -1.9%

## DESVIACIÓN
martes, 4 de Febrero del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | PARIAC |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
04/02/2025 | 00:30 | 0.9 | 1.02 | 1.02 | -0.12 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.2 | 3.8073 | 3.8073 | 0.39273 | 601 | 597.0697 | 597.0697 | 3.9303 | 202.9 | 195.1849 | 195.1849 | 7.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 167.2 | 159.3649 | 259.0878 | -91.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 204.728 | 204.728 | -4.528 | 203.2 | 204.728 | 204.728 | -1.528 | 190.1 | 204.728 | 204.728 | -14.628 | 205.3 | 204.8781 | 204.8781 | 0.42195 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 89.4 | 115.7482 | 95.7262 | -6.3262 | 8.5 | 8.913 | 8.913 | -0.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.2552 | 221.3011 | 2.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.9 | 458.878 | 458.878 | 6.022 | 50 | 59.3821 | 59.3821 | -9.3821 | 147.5 | 142.7727 | 148.6263 | -1.1263 | 36.9 | 41.499 | 41.499 | -4.599 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 85.3 | 87.6576 | 87.6576 | -2.3576 | 168.4 | 133.3333 | 133.3333 | 35.0667 | 168.7 | 133.3333 | 133.3333 | 35.3667 | 179.9 | 133.3333 | 133.3333 | 46.5667 | 107.6 | 109.072 | 109.072 | -1.472 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 30 | 33.3233 | 33.3233 | -3.3233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 267.2 | 250.8401 | 227.8576 | 39.3424 | 130.9 | 116.5511 | 133.68 | -2.78 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 103.1 | 146.6661 | 146.6661 | -43.5661 | 120.9 | 146.6661 | 146.6661 | -25.7661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.9 | 36.3 | 26.812 | 20.088 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.587 | -0.587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 |  | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.2 | 15.2 | 9.479 | -4.279 | 21.1 | 30.25 | 23.688 | -2.588 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.531 | 3.531 | 0.069 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 15.4146 | 15.4146 | -2.4146 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.1878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.2 | 6.177 | 6.177 | -1.977 | 49.2 | 32.2 | 22.631 | 26.569 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 58.5 | 46.6 | -6.1 | 57.4 | 68.5 | 41.88 | 15.52 | 2.6 | 2.8 | 3.56 | -0.96 | 1.4 | 1.3 | 2.95 | -1.55 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 2.1 | 0.902 | -0.602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 16.906 | 16.906 | -14.806 | 3 | 6.2 | 3.159 | -0.159 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37 | 37 | -0.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 01:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.2 | 3.8073 | 3.8073 | 0.39273 | 596.1 | 597.0697 | 597.0697 | -0.96967 | 204 | 195.1849 | 195.1849 | 8.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.2263 | -4.1263 | 163.3 | 159.3649 | 259.0878 | -95.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 204.728 | 201.1414 | -3.0414 | 200.2 | 204.728 | 201.1414 | -0.9414 | 195.8 | 204.728 | 201.1414 | -5.3414 | 205.6 | 204.8781 | 204.8781 | 0.72195 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 6.9 | 3.8486 | 3.8486 | 3.0514 | 2.5 | 2.1114 | 2.1114 | 0.38858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 88.1 | 83.7638 | 83.7638 | 4.3362 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 112.9054 | 112.9054 | -57.8054 | 223.1 | 221.2552 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 | 458.878 | 458.878 | 2.9219 | 49.8 | 59.3821 | 59.3821 | -9.5821 | 145.1 | 148.6263 | 148.6263 | -3.5263 | 33.8 | 41.499 | 41.499 | -7.699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 170.4 | 133.3333 | 133.3333 | 37.0667 | 171 | 133.3333 | 133.3333 | 37.6667 | 174.9 | 133.3333 | 133.3333 | 41.5667 | 107.4 | 109.072 | 109.072 | -1.672 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 46.1 | 44.2751 | 44.2751 | 1.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29 | 33.3233 | 33.3233 | -4.3233 | 171.9 | 171.5419 | 171.5419 | 0.35815 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 133.3568 | 133.3568 | -4.2568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 114.1106 | 114.1106 | -1.4106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.8 | 243.5549 | 227.8576 | 33.9424 | 127.5 | 117.9826 | 133.68 | -6.18 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 120.5741 | 110 | -7.5 | 102.4 | 120.5741 | 110 | -7.6 | 119.6 | 120.5741 | 110 | 9.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.2 | 33.2 | 26.812 | 11.388 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.587 | -0.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 |  | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8 | 14.5 | 9.479 | -4.679 | 18.1 | 25.2 | 23.688 | -5.588 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.531 | 3.531 | 0.069 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.4146 | 15.4146 | -2.5146 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4 | 6.177 | 6.177 | -2.177 | 46.1 | 25.5 | 22.631 | 23.469 | 0 |  | 0 | 0 | 40.6 | 56.5 | 46.6 | -6 | 53.7 | 65.5 | 41.88 | 11.82 | 2.1 | 2.7 | 3.56 | -1.46 | 1.8 | 1.2 | 2.95 | -1.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.7 | 1.8 | 0.902 | -0.202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 16.906 | 16.906 | -6.906 | 6.3 | 7.4 | 3.159 | 3.141 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37 | 37 | -0.7 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 01:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.1 | 3.8073 | 3.8073 | 0.29273 | 604.7 | 597.0697 | 597.0697 | 7.6303 | 200 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 168.3 | 159.3649 | 259.0878 | -90.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 194.219 | 169.1748 | 30.6252 | 198.8 | 194.219 | 169.1748 | 29.6252 | 195.5 | 194.219 | 169.1748 | 26.3252 | 203.3 | 204.8781 | 204.8781 | -1.578 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 164.7073 | 164.7073 | 7.5927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.7 | 2.1114 | 2.1114 | 0.58858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 101.5 | 83.7638 | 83.7638 | 17.7362 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 112.9054 | 112.9054 | -56.6054 | 221.1 | 221.2552 | 221.3011 | -0.20108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.4 | 458.878 | 458.878 | 8.522 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 35.6 | 41.499 | 41.499 | -5.899 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 136.8 | 133.3333 | 133.3333 | 3.4667 | 136.8 | 133.3333 | 133.3333 | 3.4667 | 161.6 | 133.3333 | 133.3333 | 28.2667 | 109.4 | 109.072 | 109.072 | 0.32799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.6 | 33.3233 | 33.3233 | -3.7233 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 114.1106 | 114.1106 | 1.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.2 | 243.8386 | 227.8576 | 27.3424 | 123.2 | 117.6989 | 133.68 | -10.48 | 64.4 | 67.4615 | 67.4615 | -3.0615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.3 | 25 | 22.046 | 18.254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.54 | -0.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 |  | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.2 | 8.978 | -5.578 | 13.8 | 21.3 | 21.689 | -7.889 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 3.531 | 3.531 | 0.069 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 15.4146 | 15.4146 | -1.8146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.1 | 6.628 | 6.628 | -1.528 | 20.7 | 20.5 | 20.848 | -0.148 | 0 |  | 0 | 0 | 40.2 | 48.5 | 46.6 | -6.4 | 55.8 | 58.5 | 41.88 | 13.92 | 2.5 | 2.5 | 3.56 | -1.06 | 1.9 | 1.1 | 2.95 | -1.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1.4 | 0.842 | -0.742 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 14.406 | 14.406 | -5.006 | 5.7 | 4.3 | 2.87 | 2.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | 0.7 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37 | 37 | -0.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 02:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4 | 3.8073 | 3.8073 | 0.19273 | 601.7 | 597.0697 | 597.0697 | 4.6303 | 201.8 | 195.1849 | 195.1849 | 6.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 166 | 159.3649 | 259.0878 | -93.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.7 | 183.0717 | 149.5242 | 50.1758 | 198.8 | 183.0717 | 149.5242 | 49.2758 | 196 | 183.0717 | 149.5242 | 46.4758 | 202.5 | 204.8781 | 204.8781 | -2.378 | 107.3 | 102.439 | 102.439 | 4.861 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.7073 | 164.7073 | 3.9927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.5 | 83.7638 | 83.7638 | 16.7362 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 112.9054 | 112.9054 | -57.1054 | 222.6 | 221.2552 | 221.3011 | 1.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 458.878 | 458.878 | -1.778 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 147.4 | 148.6263 | 148.6263 | -1.2263 | 36.1 | 41.499 | 41.499 | -5.399 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 136.6 | 133.3333 | 133.3333 | 3.2667 | 137.7 | 133.3333 | 133.3333 | 4.3667 | 160.4 | 133.3333 | 133.3333 | 27.0667 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47.3 | 44.2751 | 44.2751 | 3.0249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 33.3233 | 33.3233 | -3.9233 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 133.3568 | 133.3568 | -2.8568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.7 | 243.2964 | 227.8576 | 16.8424 | 119.5 | 118.2411 | 133.68 | -14.18 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.9 | 19.5 | 17.907 | 28.993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.496 | -0.496 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 6.4 | 8.562 | -0.562 | 22.3 | 17.9 | 20.05 | 2.25 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.4146 | 15.4146 | -2.5146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.8 | 7.15 | 7.15 | -5.35 | 11.2 | 19.4 | 18.973 | -7.773 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 39 | 46.6 | -15.2 | 55.3 | 53.1 | 41.88 | 13.42 | 1.6 | 2.2 | 3.56 | -1.96 | 1.2 | 1.1 | 2.95 | -1.75 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 1 | 0.786 | -0.686 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.5 | 13.115 | 13.115 | -2.615 | 6.8 | 2 | 3.948 | 2.852 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 37 | 37 | -0.6 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 02:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4 | 3.8073 | 3.8073 | 0.19273 | 600.5 | 597.0697 | 597.0697 | 3.4303 | 201.8 | 195.1849 | 195.1849 | 6.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 167.6 | 159.3649 | 259.0878 | -91.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.6 | 170.4595 | 139.664 | 59.936 | 202.3 | 170.4595 | 139.664 | 62.636 | 197.5 | 170.4595 | 139.664 | 57.836 | 203.2 | 204.8781 | 204.8781 | -1.6781 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.4 | 3.8486 | 3.8486 | 3.5514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 90.1 | 83.7638 | 83.3274 | 6.7726 | 8.7 | 8.913 | 8.8666 | -0.16657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 112.9054 | 112.9054 | -47.9054 | 204.3 | 221.2552 | 221.3011 | -17.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 458.878 | 458.878 | 0.52195 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 134.1 | 142.7727 | 148.6263 | -14.5263 | 36.8 | 41.499 | 41.499 | -4.699 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 33.3233 | 33.3233 | -3.9233 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 110.7256 | 3.3744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 233.7112 | 227.8576 | -34.2576 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 103.1 | 110 | 110 | -6.9 | 120.8 | 110 | 110 | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.9 | 19.9 | 16.027 | 27.873 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.493 | -0.493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 6.8 | 8.584 | -0.184 | 21.7 | 18.7 | 19.166 | 2.534 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 15.4146 | 15.4146 | -2.8146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 1.9 | 7.576 | 7.576 | -5.676 | 10.1 | 18.3 | 17.4 | -7.3 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 36.2 | 42.76 | -5.16 | 53 | 50.2 | 40.64 | 12.36 | 1.6 | 2 | 2.76 | -1.16 | 1.3 | 1 | 2.24 | -0.94 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.8 | 0.747 | -0.547 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 11.947 | 11.947 | 1.453 | 8.2 | 2 | 4.744 | 3.456 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37 | 37 | -0.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 03:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4 | 3.8073 | 3.8073 | 0.19273 | 596.8 | 597.0697 | 597.0697 | -0.26967 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 92.2263 | 92.2263 | -6.1263 | 163.2 | 159.3649 | 259.0878 | -95.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 162.2457 | 132.6398 | 68.5602 | 204.8 | 162.2457 | 132.6398 | 72.1602 | 197.9 | 162.2457 | 132.6398 | 65.2602 | 205.1 | 204.8781 | 204.8781 | 0.22195 | 108.1 | 102.439 | 102.439 | 5.661 | 552.2 | 568.2985 | 568.2985 | -16.0985 | 10.2 | 10.1727 | 10.1727 | 0.02732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 164.7073 | 164.7073 | -9.4073 | 7.6 | 3.8486 | 3.8486 | 3.7514 | 2.4 | 2.1114 | 2.1114 | 0.28858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 88.4 | 83.7638 | 81.43 | 6.97 | 8.7 | 8.913 | 8.6647 | 0.03533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 164.5 | 221.2552 | 221.3011 | -56.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 458.878 | 458.878 | -3.378 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 131.8 | 148.6263 | 148.6263 | -16.8263 | 35.8 | 41.499 | 41.499 | -5.699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 84.6 | 87.6576 | 87.6576 | -3.0576 | 118.7 | 133.3333 | 133.3333 | -14.6333 | 118.9 | 133.3333 | 133.3333 | -14.4333 | 153.4 | 133.3333 | 133.3333 | 20.0667 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.9 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3663 | 46.2 | 44.2751 | 44.2751 | 1.9249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.7 | 33.3233 | 33.3233 | -4.6233 | 170.8 | 171.5419 | 171.5419 | -0.74185 | 46.7 | 47.6713 | 47.6713 | -0.97127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 133.3568 | 133.3568 | -5.3568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 114.1106 | 108.1768 | 4.9232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 242.627 | 227.8576 | -87.8576 | 106.2 | 118.9105 | 133.68 | -27.48 | 61.5 | 67.4615 | 67.4615 | -5.9615 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 110 | 110 | -5.8 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 120.8 | 110 | 110 | 10.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.2 | 20.4 | 14.9 | 33.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.503 | -0.503 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.6 |  | 19.5122 | 0.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 7.2 | 8.752 | -2.152 | 21.1 | 19.4 | 18.533 | 2.567 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 15.4146 | 15.4146 | -2.8146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.4122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 1.5 | 7.97 | 7.97 | -6.47 | 5.2 | 17.3 | 15.928 | -10.728 | 0 |  | 0 | 0 | 40.5 | 34 | 42.76 | -2.26 | 53.9 | 48.2 | 40.64 | 13.26 | 2.9 | 1.8 | 2.76 | 0.14 | 1.5 | 1 | 2.24 | -0.74 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.714 | -0.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 10.821 | 10.821 | 3.979 | 8.8 | 2.4 | 5.446 | 3.354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37 | 37 | -0.7 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 03:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.9 | 3.8073 | 3.8073 | 0.09273 | 607.5 | 597.0697 | 597.0697 | 10.4303 | 201.5 | 195.1849 | 195.1849 | 6.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 170.5 | 159.3649 | 259.0878 | -88.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.8989 | 130.0652 | 15.0348 | 144.1 | 149.8989 | 130.0652 | 14.0348 | 160.1 | 149.8989 | 130.0652 | 30.0348 | 205.1 | 204.8781 | 204.8781 | 0.22195 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 571 | 568.2985 | 568.2985 | 2.7015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.7073 | 164.7073 | 6.2927 | 8.9 | 3.8486 | 3.8486 | 5.0514 | 2.8 | 2.1114 | 2.1114 | 0.68858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 92.1 | 81.272 | 78.6309 | 13.4691 | 8.7 | 8.6479 | 8.3668 | 0.33317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 150.5 | 221.2552 | 221.3011 | -70.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 458.878 | 458.878 | 5.4219 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 139.7 | 148.6263 | 148.6263 | -8.9263 | 36.5 | 41.499 | 41.499 | -4.999 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 125.1 | 133.3333 | 133.3333 | -8.2333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 109.9 | 109.072 | 109.072 | 0.82799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 33.3233 | 33.3233 | -3.8233 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 133.3568 | -1.6568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 114.1106 | 104.2041 | 11.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 242.5181 | 227.8576 | -19.6576 | 111.9 | 119.0194 | 133.68 | -21.78 | 64.8 | 67.4615 | 67.4615 | -2.6615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.632 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 120.6 | 110 | 110 | 10.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.6 | 20.9 | 15.688 | 30.912 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.495 | -0.295 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 |  | 19.5122 | 1.0878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 7.7 | 8.895 | -0.395 | 23.9 | 19.6 | 18.813 | 5.087 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 15.4146 | 15.4146 | -2.8146 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.3 | 8.382 | 8.382 | -6.082 | 2 | 16.7 | 16.049 | -14.049 | 0 |  | 0 | 0 | 35.1 | 32.7 | 29.76 | 5.34 | 48.4 | 47.8 | 27.44 | 20.96 | 2.1 | 1.8 | 2.08 | 0.02 | 1.1 | 1 | 1.64 | -0.54 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | 0.5 | 0.669 | -0.069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 10.61 | 10.61 | 6.79 | 12.1 | 3.6 | 7.395 | 4.705 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 36 | 37 | 37 | -1 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 04:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.8 | 3.8073 | 3.8073 | -0.00727 | 599.1 | 597.0697 | 597.0697 | 2.0303 | 201.9 | 195.1849 | 195.1849 | 6.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 92.2263 | 92.2263 | -5.0263 | 164.3 | 159.3649 | 259.0878 | -94.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 136.2903 | 115.1625 | 11.2375 | 126.5 | 136.2903 | 115.1625 | 11.3375 | 149.2 | 136.2903 | 115.1625 | 34.0375 | 204 | 204.8781 | 204.8781 | -0.87805 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.5 | 2.1114 | 2.1114 | 0.38858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 88.4 | 81.0941 | 77.5951 | 10.8049 | 8.7 | 8.6289 | 8.2566 | 0.44339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.9 | 221.2552 | 221.3011 | 0.59892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 144 | 148.6263 | 148.6263 | -4.6263 | 36.6 | 41.499 | 41.499 | -4.899 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 126.4 | 133.3333 | 133.3333 | -6.9333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 158.2 | 133.3333 | 133.3333 | 24.8667 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 46.7 | 44.2751 | 44.2751 | 2.4249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 33.3233 | 33.3233 | -3.8233 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 47.2 | 43.0977 | 47.6713 | -0.47127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 133.3568 | 133.3568 | -4.4568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 96.6973 | 17.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 236.6 | 242.0923 | 227.8576 | 8.7424 | 117.1 | 119.4453 | 133.68 | -16.58 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 110 | 110 | -5.1 | 105.4 | 110 | 110 | -4.6 | 121.4 | 110 | 110 | 11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.9 | 21.6 | 17.115 | 30.785 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.479 | -0.479 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 8 | 9.029 | -2.029 | 20.8 | 19.5 | 19.397 | 1.403 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 10.0175 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.4146 | 15.4146 | -2.5146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.9 | 8.8 | 8.8 | -3.9 | 4.1 | 15.9 | 16.7 | -12.6 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 31.3 | 29.76 | -1.86 | 40.4 | 46.9 | 27.44 | 12.96 | 1.7 | 1.7 | 2.08 | -0.38 | 0.5 | 1 | 1.64 | -1.14 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.619 | -0.319 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.3 | 10.704 | 10.704 | 4.596 | 9.6 | 4.7 | 9.76 | -0.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 36.1 | 37 | 37 | -0.9 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 04:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.8 | 3.8073 | 3.8073 | -0.00727 | 600.9 | 597.0697 | 597.0697 | 3.8303 | 202.8 | 195.1849 | 195.1849 | 7.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 166.5 | 159.3649 | 259.0878 | -92.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126 | 154.809 | 127.5764 | -1.5764 | 126.2 | 154.809 | 127.5764 | -1.3764 | 148 | 154.809 | 127.5764 | 20.4236 | 206.7 | 204.8781 | 204.8781 | 1.8219 | 108.4 | 102.439 | 102.439 | 5.961 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 6.5 | 3.8486 | 3.8486 | 2.6514 | 2.5 | 2.1114 | 2.1114 | 0.38858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 90.6 | 83.7638 | 81.7102 | 8.8898 | 8.7 | 8.913 | 8.6945 | 0.00552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 222.1 | 221.2552 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 37.5 | 41.499 | 41.499 | -3.999 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 148.1 | 133.3333 | 133.3333 | 14.7667 | 148.3 | 133.3333 | 133.3333 | 14.9667 | 166 | 133.3333 | 133.3333 | 32.6667 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.1 | 47.2663 | 47.2663 | -4.1663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.9 | 33.3233 | 33.3233 | -4.4233 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 108.8632 | 5.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.1 | 242.4279 | 227.8576 | 24.2424 | 123.5 | 119.1097 | 133.68 | -10.18 | 63.5 | 67.4615 | 67.4615 | -3.9615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 110 | 110 | -5.7 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 121.3 | 110 | 110 | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 50 | 50 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 22.6 | 18.915 | 32.085 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.426 | -0.426 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 19.5122 | 0.5878 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.3122 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 9.145 | -1.045 | 25.7 | 18.6 | 19.829 | 5.871 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.4146 | 15.4146 | -2.5146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 18.9 | 19.5122 | 19.5122 | -0.6122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 4.5 | 8.951 | 8.951 | -4.451 | 2.2 | 14.4 | 16.502 | -14.302 | 0 |  | 0 | 0 | 29.8 | 28.9 | 29.76 | 0.04 | 39.4 | 43.8 | 27.44 | 11.96 | 1.7 | 1.7 | 2.08 | -0.38 | 1.2 | 0.9 | 1.64 | -0.44 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 0.586 | -0.586 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.9 | 10.49 | 10.49 | 8.41 | 14.2 | 5.5 | 11.105 | 3.095 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 36.2 | 37 | 37 | -0.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 05:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.8 | 3.8073 | 3.8073 | -0.00727 | 602.2 | 597.0697 | 597.0697 | 5.1303 | 201.5 | 195.1849 | 195.1849 | 6.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 166.8 | 159.3649 | 259.0878 | -92.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 173.1889 | 141.0096 | -14.3096 | 126.1 | 173.1889 | 141.0096 | -14.9096 | 148.8 | 173.1889 | 141.0096 | 7.7904 | 204.7 | 204.8781 | 204.8781 | -0.17805 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 556.9 | 568.2985 | 568.2985 | -11.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 164.7073 | 164.7073 | 5.2927 | 7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.1514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 89.8 | 83.7638 | 83.7638 | 6.0362 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 215.8 | 221.2552 | 221.3011 | -5.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.5 | 458.878 | 458.878 | 6.622 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 148.3 | 148.6263 | 148.6263 | -0.32634 | 38 | 41.499 | 41.499 | -3.499 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 126.7 | 133.3333 | 133.3333 | -6.6333 | 127.5 | 133.3333 | 133.3333 | -5.8333 | 155.9 | 133.3333 | 133.3333 | 22.5667 | 110.3 | 109.072 | 109.072 | 1.228 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 47.9 | 44.2751 | 44.2751 | 3.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 33.3233 | 33.3233 | -3.6233 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 133.3568 | 133.3568 | -2.0568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 114.1106 | 114.0335 | 1.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.6 | 243.4001 | 227.8576 | 0.74244 | 117 | 118.1375 | 133.68 | -16.68 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 110 | 110 | -6 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48.3 | 23.6 | 20.839 | 27.461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.36 | -0.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 |  | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19.2 | 18.0488 | 18.0488 | 1.1512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 8 | 9.255 | 1.945 | 22.3 | 18.1 | 20.21 | 2.09 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 | 15.4146 | 15.4146 | -2.5146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 5.5 | 9.014 | 9.014 | -3.514 | 4.7 | 13.4 | 16.02 | -11.32 | 0 |  | 0 | 0 | 37.6 | 27.4 | 29.76 | 7.84 | 48.4 | 41.7 | 27.44 | 20.96 | 2.1 | 1.7 | 2.08 | 0.02 | 1.4 | 0.8 | 1.64 | -0.24 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.2 | 0.558 | -0.558 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 10.173 | 10.173 | 13.927 | 23.5 | 5.8 | 12.111 | 11.389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 36.2 | 37 | 37 | -0.8 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13 | 14 | 14 | -1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 05:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.8 | 3.8073 | 3.8073 | -0.00727 | 610.9 | 597.0697 | 597.0697 | 13.8303 | 204.3 | 195.1849 | 195.1849 | 9.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 170.7 | 159.3649 | 259.0878 | -88.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 177.4697 | 149.4386 | -22.5386 | 126.3 | 177.4697 | 149.4386 | -23.1386 | 148.5 | 177.4697 | 149.4386 | -0.93856 | 207.6 | 204.8781 | 204.8781 | 2.722 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 572.3 | 568.2985 | 568.2985 | 4.0015 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 164.7073 | 164.7073 | 7.6927 | 9.1 | 3.8486 | 3.8486 | 5.2514 | 2.8 | 2.1114 | 2.1114 | 0.68858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 93.4 | 83.7638 | 83.7638 | 9.6362 | 8.7 | 8.913 | 8.913 | -0.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 222.5 | 221.2552 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.3 | 458.878 | 458.878 | 6.4219 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 150.1 | 148.6263 | 148.6263 | 1.4737 | 38.5 | 41.499 | 41.499 | -2.999 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 140.9 | 133.3333 | 133.3333 | 7.5667 | 141.1 | 133.3333 | 133.3333 | 7.7667 | 158.5 | 133.3333 | 133.3333 | 25.1667 | 110.2 | 109.072 | 109.072 | 1.128 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 | 47.9 | 44.2751 | 44.2751 | 3.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 33.3233 | 33.3233 | -3.6233 | 176.5 | 171.5419 | 171.5419 | 4.9581 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 133.3568 | 133.3568 | -1.2568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 114.1106 | 114.1106 | 2.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.3 | 243.9872 | 227.8576 | 31.4424 | 125.7 | 117.5503 | 133.68 | -7.98 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 110 | -5.9 | 104 | 110 | 110 | -6 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.4 | 24.8 | 22.61 | 4.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.306 | -0.306 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 |  | 19.5122 | 1.1878 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.1122 | 19.1 | 18.0488 | 18.0488 | 1.0512 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0.1 |  | 0.001 | 0.099 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 3.6 | 8 | 9.343 | -5.743 | 13.2 | 18.4 | 20.755 | -7.555 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |  | 0.434 | -0.234 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 15.4146 | 15.4146 | -2.2146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.2 | 9.325 | 9.325 | -4.125 | 3.5 | 14.3 | 16.276 | -12.776 | 0 |  | 0.504 | -0.504 | 35.9 | 27.8 | 23.06 | 12.84 | 47.6 | 41.8 | 21.59 | 26.01 | 1.7 | 1.7 | 1.51 | 0.19 | 1.5 | 0.8 | 1.15 | 0.35 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.2 | 0.431 | 0.069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.88 | -0.88 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25 | 10.645 | 10.645 | 14.355 | 25.8 | 4.6 | 12.699 | 13.101 | 0 |  | 1.551 | -1.551 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 36 | 37 | 37 | -1 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 06:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.8 | 3.8073 | 3.8073 | -0.00727 | 647.7 | 597.0697 | 597.0697 | 50.6303 | 216.9 | 195.1849 | 195.1849 | 21.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 167.2 | 159.3649 | 259.0878 | -91.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.381 | 137.3861 | 27.5139 | 165 | 163.381 | 137.3861 | 27.6139 | 170.9 | 163.381 | 137.3861 | 33.5139 | 205.8 | 204.8781 | 204.8781 | 0.92195 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 164.7073 | 164.7073 | 4.4927 | 7.7 | 3.8486 | 3.8486 | 3.8514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 90.6 | 68.1101 | 62.3944 | 28.2056 | 8.7 | 7.2473 | 6.6392 | 2.0608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222 | 221.2552 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 147.2 | 148.6263 | 148.6263 | -1.4263 | 37.6 | 41.499 | 41.499 | -3.899 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 127.4 | 133.3333 | 133.3333 | -5.9333 | 156.1 | 133.3333 | 133.3333 | 22.7667 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.1 | 33.3233 | 33.3233 | -4.2233 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.2106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.5 | 244.5598 | 227.8576 | 16.6424 | 117.2 | 116.9777 | 133.68 | -16.48 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 120.4 | 110 | 110 | 10.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 25.6 | 24.329 | -14.529 | 1.3 |  | 0.803 | 0.497 | 0 | 0.4 | 0.255 | -0.255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 |  | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 1.2 |  | 1.505 | -0.305 | 1.3 |  | 0.967 | 0.333 | 0.7 | 8 | 9.424 | -8.724 | 3.7 | 18.7 | 21.355 | -17.655 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.6 |  | 3.51 | -0.91 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 11.0805 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 15.4146 | 15.4146 | -2.3146 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 9.717 | 9.717 | -1.517 | 5.5 | 15.1 | 16.779 | -11.279 | 1.2 |  | 3.992 | -2.792 | 36 | 28.2 | 23.06 | 12.94 | 49 | 42 | 21.59 | 27.41 | 1.9 | 1.8 | 1.51 | 0.39 | 2.1 | 0.9 | 1.15 | 0.95 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.2 | 0.271 | -0.271 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 |  | 18.55 | -14.05 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 11.381 | 11.381 | 14.019 | 18.7 | 4 | 13.148 | 5.552 | 4.1 |  | 10.737 | -6.637 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 36 | 37 | 37 | -1 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 06:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 3.7 | 3.8073 | 3.8073 | -0.10727 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.9039 | 91.9039 | -1.5039 | 165.8 | 259.0878 | 259.0878 | -93.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 119.8402 | 110.511 | 52.589 | 164.6 | 119.8402 | 110.511 | 54.089 | 170.6 | 119.8402 | 110.511 | 60.089 | 204.4 | 204.8781 | 204.8781 | -0.47805 | 108.2 | 102.439 | 102.439 | 5.761 | 552.7 | 568.2985 | 568.2985 | -15.5985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.5 | 3.8486 | 3.8486 | 3.6514 | 2.6 | 2.1114 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 89.8 | 57.2853 | 57.2853 | 32.5147 | 8.5 | 6.0955 | 6.0955 | 2.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 216.1 | 221.2552 | 221.3011 | -5.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 458.878 | 458.878 | 4.122 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 71.4 | 72.8771 | 72.8771 | -1.4771 | 38.4 | 41.499 | 41.499 | -3.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 137.2 | 138.8034 | 138.8034 | -1.6034 | 137.7 | 138.8034 | 138.8034 | -1.1034 | 160.2 | 138.8034 | 138.8034 | 21.3966 | 110.1 | 109.072 | 109.072 | 1.028 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.5 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 33.3233 | 33.3233 | -3.9233 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 47.7 | 23.3811 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 117.0054 | 133.3568 | -2.7568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 114.1106 | 107.2228 | 7.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.1 | 202.1497 | 182.6376 | 7.4624 | 112.3 | 114.1678 | 133.68 | -21.38 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.4 | 110 | 110 | -6.6 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 24.4 | 25.1 | 26.476 | -2.076 | 4.7 |  | 9.238 | -4.538 | 0 | 1 | 0.325 | -0.325 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 6.6 |  | 5.41 | 1.19 | 5.4 |  | 4.43 | 0.97 | 6.3 | 7.9 | 9.477 | -3.177 | 15.6 | 19.1 | 22.465 | -6.865 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 10.9 |  | 4.715 | 6.185 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 5.4346 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 15.4146 | 15.4146 | -2.4146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 19.5 | 19.5122 | 19.5122 | -0.0122 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 9.654 | 9.654 | 1.646 | 5.7 | 15.7 | 16.642 | -10.942 | 3.1 |  | 10.143 | -7.043 | 43.1 | 28.9 | 23.89 | 19.21 | 63.6 | 42.2 | 21.76 | 41.84 | 3.3 | 1.9 | 1.84 | 1.46 | 2.6 | 1.1 | 1.64 | 0.96 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 0.231 | -0.231 | 1 |  | 0 | 1 | 17.4 |  | 56.869 | -39.469 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 11.119 | 11.119 | 3.481 | 13.3 | 5.2 | 13.925 | -0.625 | 22.6 |  | 38.687 | -16.087 | 1 |  | 0.002 | 0.998 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 | 36 | 37 | 37 | -1 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 07:00 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 3.7 | 3.8073 | 3.8073 | -0.10727 | 652.3 | 646.7979 | 646.7979 | 5.5021 | 221.2 | 211.4413 | 211.4413 | 9.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.9039 | 91.9039 | -4.3039 | 168.2 | 259.0878 | 259.0878 | -90.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 110 | 110 | 55.2 | 164.6 | 110 | 110 | 54.6 | 171.3 | 110 | 110 | 61.3 | 203.4 | 188.2439 | 163.6723 | 39.7277 | 108 | 94.1219 | 81.8362 | 26.1639 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 8 | 3.8486 | 3.8486 | 4.1514 | 2.7 | 2.1114 | 2.1114 | 0.58858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.8 | 57.2853 | 57.2853 | 43.5147 | 8.5 | 6.0955 | 6.0955 | 2.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 195.6 | 221.2552 | 221.3011 | -25.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 458.878 | 458.878 | 3.622 | 49 | 59.3821 | 59.3821 | -10.3821 | 61.5 | 72.8771 | 72.8771 | -11.3771 | 38 | 41.499 | 41.499 | -3.499 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 129.2 | 138.8034 | 138.8034 | -9.6034 | 129.2 | 138.8034 | 138.8034 | -9.6034 | 156 | 138.8034 | 138.8034 | 17.1966 | 109 | 109.072 | 109.072 | -0.07201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.6 | 33.3233 | 33.3233 | -3.7233 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 47.8 | 0 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 113.5754 | 133.3568 | -1.9568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 114.1106 | 86.5592 | 28.5408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 202.1497 | 182.6376 | -20.1376 | 104.6 | 114.1678 | 133.68 | -29.08 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 103.8 | 110 | 110 | -6.2 | 120.7 | 110 | 110 | 10.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.044 | -0.044 | 38.5 | 25.4 | 28.766 | 9.734 | 0 |  | 26.553 | -26.553 | 0 | 2.1 | 0.435 | -0.435 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 18.0488 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 12.3 |  | 9.383 | 2.917 | 13 |  | 9.997 | 3.003 | 8.3 | 8 | 9.521 | -1.221 | 26.2 | 20 | 23.745 | 2.455 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 15 |  | 7.819 | 7.181 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 0 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 15.4146 | 15.4146 | -2.4146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 11.6 | 9.44 | 9.44 | 2.16 | 2.9 | 15.9 | 16.293 | -13.393 | 19.3 |  | 22.799 | -3.499 | 33.6 | 29.8 | 23.89 | 9.71 | 57.5 | 42.5 | 21.76 | 35.74 | 2.5 | 2 | 1.84 | 0.66 | 2.4 | 1.3 | 1.64 | 0.76 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.229 | -0.229 | 2.5 |  | 0.044 | 2.456 | 74.1 |  | 95.184 | -21.084 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 10.525 | 10.525 | 4.175 | 13.9 | 7.3 | 14.811 | -0.911 | 66.6 |  | 70.846 | -4.246 | 2.5 |  | 0.166 | 2.334 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 | 36.2 | 37 | 37 | -0.8 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 07:30 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 3.7 | 3.8073 | 3.8073 | -0.10727 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.9039 | 91.9039 | -1.3039 | 167.3 | 159.3649 | 259.0878 | -91.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.2 | 190.0753 | 151.0674 | 49.1326 | 203.9 | 190.0753 | 151.0674 | 52.8326 | 194.2 | 190.0753 | 151.0674 | 43.1326 | 203.7 | 204.8781 | 204.8781 | -1.1781 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 562.6 | 568.2985 | 568.2985 | -5.6985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.3 | 3.6449 | 2.1114 | 0.18858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.7 | 57.2853 | 57.2853 | 43.4147 | 8.5 | 6.0955 | 6.0955 | 2.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222 | 221.2552 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 49 | 52.8848 | 59.3821 | -10.3821 | 72.8 | 72.8771 | 72.8771 | -0.07707 | 37.4 | 36.7415 | 41.499 | -4.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 137.5 | 138.8034 | 138.8034 | -1.3034 | 137.9 | 138.8034 | 138.8034 | -0.90342 | 159.8 | 138.8034 | 138.8034 | 20.9966 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.3 | 33.3233 | 33.3233 | -4.0233 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 47.6 | 43.3146 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 202.1497 | 182.6376 | 31.8624 | 117.2 | 114.1678 | 133.68 | -16.48 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 110 | 110 | 6.3 | 116.4 | 110 | 110 | 6.4 | 123.1 | 110 | 110 | 13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.053 | 0.047 | 35.3 | 28 | 29.79 | 5.51 | 0 |  | 49.661 | -49.661 | 0 | 4.7 | 1.698 | -1.698 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 |  | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 13.7 |  | 11.291 | 2.409 | 16.1 |  | 12.277 | 3.823 | 9.5 | 8.5 | 9.672 | -0.172 | 25.7 | 22.6 | 25.634 | 0.066 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 17 |  | 13.617 | 3.383 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 8.854 | 8.854 | 2.546 | 3.1 | 15.3 | 15.735 | -12.635 | 30.7 |  | 32.569 | -1.869 | 31.3 | 29.8 | 23.89 | 7.41 | 49.6 | 42.5 | 21.76 | 27.84 | 2.2 | 2.2 | 1.84 | 0.36 | 1.3 | 1.6 | 1.64 | -0.34 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 0.836 | -0.836 | 5 |  | 1.614 | 3.386 | 112.4 |  | 113.923 | -1.523 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.5 | 10.355 | 10.355 | 6.145 | 17.4 | 12.1 | 17.084 | 0.316 | 88.9 |  | 92.491 | -3.591 | 4.7 |  | 2.64 | 2.06 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 08:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 3.7 | 3.8073 | 3.8073 | -0.10727 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.9039 | 91.9039 | -1.2039 | 167.2 | 159.3649 | 259.0878 | -91.8878 | 27.9 | 0 | 0 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 204.728 | 196.1935 | 2.8065 | 202.2 | 204.728 | 196.1935 | 6.0065 | 195.5 | 204.728 | 196.1935 | -0.69347 | 203.6 | 204.8781 | 204.8781 | -1.278 | 107.4 | 102.439 | 102.439 | 4.961 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.3 | 3.6449 | 2.1114 | 0.18858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 101 | 57.2853 | 57.2853 | 43.7147 | 8.4 | 6.0955 | 6.0955 | 2.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 214.4 | 221.2552 | 221.3011 | -6.9011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 458.878 | 458.878 | 3.222 | 49 | 52.8848 | 59.3821 | -10.3821 | 72.6 | 72.8771 | 72.8771 | -0.27707 | 37.8 | 36.7415 | 41.499 | -3.699 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 136.2 | 138.8034 | 138.8034 | -2.6034 | 136.2 | 138.8034 | 138.8034 | -2.6034 | 158.2 | 138.8034 | 138.8034 | 19.3966 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 33.3233 | 33.3233 | -3.9233 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.6 | 43.3146 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 202.1497 | 182.6376 | 25.0624 | 115.2 | 114.1678 | 133.68 | -18.48 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 145.7405 | 115.6834 | 25.1166 | 139.8 | 145.7405 | 115.6834 | 24.1166 | 145.5 | 145.7405 | 115.6834 | 29.8166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.078 | 0.022 | 38.9 | 30.6 | 30.392 | 8.508 | 0 |  | 61.064 | -61.064 | 0 | 6.7 | 3.346 | -3.346 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 14.4 |  | 12.835 | 1.565 | 17.1 |  | 13.85 | 3.25 | 5.7 | 8.9 | 9.857 | -4.157 | 21.2 | 25.3 | 27.725 | -6.525 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 18.2 |  | 16.932 | 1.268 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 8.144 | 8.144 | -1.344 | 6.3 | 15.1 | 15.109 | -8.809 | 35.1 |  | 35.361 | -0.261 | 26.3 | 31 | 23.89 | 2.41 | 42.9 | 43.3 | 21.76 | 21.14 | 2 | 2.5 | 1.84 | 0.16 | 1.3 | 2 | 1.64 | -0.34 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 3.4 | 1.645 | -1.645 | 6.6 |  | 6.985 | -0.385 | 124.8 |  | 124.594 | 0.206 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 10.326 | 10.326 | 14.574 | 24.7 | 17.1 | 19.82 | 4.88 | 98.3 |  | 102.107 | -3.807 | 7.5 |  | 8.044 | -0.544 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 08:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 3.7 | 3.8073 | 3.8073 | -0.10727 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 91.1995 | 91.1995 | -12.5995 | 167.1 | 159.3649 | 259.0878 | -91.9878 | 81.6 | 27.6923 | 0 | 81.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.5 | 204.728 | 204.728 | -6.228 | 199.2 | 204.728 | 204.728 | -5.528 | 193.5 | 204.728 | 204.728 | -11.228 | 199.3 | 195.1219 | 195.1219 | 4.178 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 555 | 568.2985 | 568.2985 | -13.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.2 | 3.6449 | 2.1114 | 0.08858 | 16.6 | 0 | 0 | 16.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 140.6 | 69.9913 | 57.2853 | 83.3147 | 8.4 | 7.4475 | 6.0955 | 2.3045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 135.8 | 131.268 | 141.5328 | -5.7328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 439 | 458.878 | 458.878 | -19.8781 | 47.6 | 52.8848 | 59.3821 | -11.7821 | 64.8 | 72.8771 | 72.8771 | -8.0771 | 37.7 | 36.7415 | 41.499 | -3.799 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 179 | 182.6178 | 165.4851 | 13.5149 | 179.4 | 182.6178 | 165.4851 | 13.9149 | 183.3 | 182.6178 | 165.4851 | 17.8149 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.7 | 33.3233 | 33.3233 | -4.6233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 24.3 | 0 |  | 24.3 | 54.5 | 0 | 0 | 54.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 114.1106 | 114.1106 | 0.18937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 162.5213 | 152.3024 | -14.8024 | 126.7 | 133.68 | 133.68 | -6.98 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 146.6661 | 146.6661 | -6.1661 | 139.2 | 146.6661 | 146.6661 | -7.4661 | 145.5 | 146.6661 | 146.6661 | -1.1661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 144.6667 | 144.6667 | -76.9667 | 31.6 | 72.3333 | 72.3333 | -40.7333 | 0.3 |  | 0.372 | -0.072 | 46.6 | 33.3 | 30.22 | 16.38 | 0 |  | 66.52 | -66.52 | 0 | 6.9 | 4.179 | -4.179 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 14.8 |  | 13.861 | 0.939 | 17.6 |  | 14.752 | 2.848 | 9.3 | 8.8 | 9.679 | -0.379 | 30.2 | 28 | 29.197 | 1.003 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 18.9 |  | 18.317 | 0.583 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 7.879 | 7.879 | -4.079 | 11.9 | 16.1 | 16.547 | -4.647 | 36.7 |  | 36.232 | 0.468 | 34.9 | 35.7 | 19.67 | 15.23 | 53.4 | 45.5 | 17.35 | 36.05 | 2.8 | 3.1 | 1.51 | 1.29 | 3.1 | 2.7 | 1.15 | 1.95 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 3.8 | 2.31 | -2.31 | 9.6 |  | 10.857 | -1.257 | 130.1 |  | 130.354 | -0.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 10.682 | 10.682 | 4.018 | 17.1 | 22.5 | 23.515 | -6.415 | 103 |  | 105.763 | -2.763 | 9.3 |  | 11.319 | -2.019 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 09:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4 | 3.8073 | 3.8073 | 0.19273 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 220.4 | 211.4413 | 211.4413 | 8.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.1995 | 91.1995 | 0.50049 | 167.3 | 159.3649 | 259.0878 | -91.7878 | 82.1 | 87.3294 | 0 | 82.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.2 | 204.728 | 204.728 | -7.528 | 199.4 | 204.728 | 204.728 | -5.328 | 193.2 | 204.728 | 204.728 | -11.528 | 202.3 | 195.1219 | 195.1219 | 7.178 | 106 | 97.561 | 97.561 | 8.439 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 2.3 | 3.6449 | 2.1114 | 0.18858 | 16.5 | 0 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.1 | 118.1561 | 120.2114 | 20.8885 | 8.6 | 8.913 | 8.913 | -0.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 135 | 131.268 | 141.5328 | -6.5328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 458.878 | 458.878 | 4.7219 | 48 | 52.8848 | 59.3821 | -11.3821 | 73.5 | 72.8771 | 72.8771 | 0.62293 | 36.8 | 36.7415 | 41.499 | -4.699 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 85.6 | 87.6576 | 87.6576 | -2.0576 | 179.4 | 182.6178 | 182.6178 | -3.2178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 185.6 | 182.6178 | 182.6178 | 2.9822 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 33.3233 | 33.3233 | -3.6233 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 | 62 | 0 |  | 62 | 62.1 | 0 | 0 | 62.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 37.7545 | 37.7545 | 77.1455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 162.5213 | 152.3024 | 27.0976 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 146.6661 | 146.6661 | -6.2661 | 139.5 | 146.6661 | 146.6661 | -7.1661 | 145.6 | 146.6661 | 146.6661 | -1.0661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 193.3642 | 193.3642 | -56.3642 | 67 | 96.6821 | 96.6821 | -29.6821 | 0.7 |  | 0.507 | 0.193 | 55.3 | 37.1 | 29.791 | 25.509 | 0 |  | 73.298 | -73.298 | 1.1 | 7.5 | 4.741 | -3.641 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.2 | 5.67 | 5.67 | -1.47 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 15.3 |  | 14.472 | 0.828 | 17.8 |  | 15.363 | 2.437 | 10.9 | 9 | 9.38 | 1.52 | 33.6 | 31 | 30.461 | 3.139 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 19.2 |  | 18.932 | 0.268 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 2.6 | 7.762 | 7.762 | -5.162 | 13.1 | 18.1 | 18.674 | -5.574 | 37.6 |  | 36.503 | 1.097 | 57.8 | 39 | 19.67 | 38.13 | 71.2 | 47.8 | 17.35 | 53.85 | 6 | 3.8 | 1.51 | 4.49 | 6 | 3.3 | 1.15 | 4.85 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0.7 | 4.5 | 2.928 | -2.228 | 11.3 |  | 12.737 | -1.437 | 132.8 |  | 133.687 | -0.887 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 11.165 | 11.165 | 1.235 | 15.8 | 28.6 | 27.53 | -11.73 | 106.1 |  | 107.394 | -1.294 | 12 |  | 13.415 | -1.415 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 15 | 14 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 09:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.1 | 3.8073 | 3.8073 | 0.29273 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.1995 | 91.1995 | 0.70049 | 166.9 | 159.3649 | 259.0878 | -92.1878 | 82.7 | 87.3294 | 0 | 82.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.3 | 204.728 | 204.728 | -9.428 | 197.6 | 204.728 | 204.728 | -7.128 | 192.3 | 204.728 | 204.728 | -12.428 | 198.7 | 195.1219 | 195.1219 | 3.5781 | 106.1 | 97.561 | 97.561 | 8.539 | 562.8 | 568.2985 | 568.2985 | -5.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 2.9 | 3.6449 | 2.1114 | 0.78858 | 16.4 | 16.8737 | 16.8737 | -0.47367 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 143 | 143 | -2.3 | 7.1 | 8.913 | 8.913 | -1.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 153.6 | 131.268 | 141.5328 | 12.0672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.9 | 458.878 | 458.878 | 5.022 | 47.6 | 52.8848 | 59.3821 | -11.7821 | 72.6 | 72.8771 | 72.8771 | -0.27707 | 35.7 | 36.7415 | 41.499 | -5.799 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 185.1 | 182.6178 | 182.6178 | 2.4822 | 109.3 | 109.072 | 109.072 | 0.22799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 47.2 | 44.2751 | 44.2751 | 2.9249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 33.3233 | 33.3233 | -3.8233 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 133.3568 | 133.3568 | -2.7568 | 98.3 | 0 |  | 98.3 | 157.3 | 89.3751 | 101.3461 | 55.9539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 37.7545 | 37.7545 | -0.0545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 162.5213 | 152.3024 | 31.4976 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 63.3 | 67.4615 | 67.4615 | -4.1615 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 146.6661 | 146.6661 | -6.2661 | 139.3 | 146.6661 | 146.6661 | -7.3661 | 145.7 | 146.6661 | 146.6661 | -0.96612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 193.3642 | 193.3642 | -14.9642 | 87.5 | 96.6821 | 96.6821 | -9.1821 | 0.9 |  | 0.629 | 0.271 | 70.8 | 43.6 | 31.718 | 39.082 | 0 |  | 76.178 | -76.178 | 5.8 | 8.7 | 5.932 | -0.132 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 15.2 |  | 14.995 | 0.205 | 18.5 |  | 15.764 | 2.736 | 9.8 | 9.9 | 9.506 | 0.294 | 33.8 | 35.2 | 32.852 | 0.948 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.6 |  | 18.753 | 0.847 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.4 | 12.3902 | 12.3902 | 0.00976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 3.7 | 7.534 | 7.534 | -3.834 | 9.1 | 22.9 | 23.536 | -14.436 | 37.9 |  | 36.665 | 1.235 | 59.1 | 42.9 | 23.06 | 36.04 | 66.5 | 50.2 | 21.59 | 44.91 | 6.2 | 4.9 | 1.51 | 4.69 | 5.4 | 3.9 | 1.15 | 4.25 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 3 | 5.8 | 3.768 | -0.768 | 13.7 |  | 14.316 | -0.616 | 133.3 |  | 136.462 | -3.162 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 15 | 10.956 | -4.256 | 13.6 | 36.8 | 34.363 | -20.763 | 106.5 |  | 108.42 | -1.92 | 14 |  | 15.07 | -1.07 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 10:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.8073 | 3.8073 | 0.39273 | 638.3 | 646.7979 | 646.7979 | -8.4979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.1995 | 91.1995 | -3.1995 | 164.2 | 159.3649 | 259.0878 | -94.8878 | 82.6 | 87.3294 | 87.3294 | -4.7294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 204.728 | 204.728 | -10.428 | 198.2 | 204.728 | 204.728 | -6.528 | 192 | 204.728 | 204.728 | -12.728 | 200.6 | 195.1219 | 195.1219 | 5.478 | 105.7 | 97.561 | 97.561 | 8.139 | 549.7 | 568.2985 | 568.2985 | -18.5985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 164.7073 | 164.7073 | -5.0073 | 7.3 | 6.6437 | 3.8486 | 3.4514 | 2.8 | 3.6449 | 2.1114 | 0.68858 | 16.5 | 16.8737 | 16.8737 | -0.37367 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 139.8 | 143 | 143 | -3.2 | 5.6 | 8.913 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 134.6 | 131.268 | 141.5328 | -6.9328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.9 | 458.878 | 458.878 | -4.978 | 46.7 | 52.8848 | 59.3821 | -12.6821 | 68.8 | 72.8771 | 72.8771 | -4.0771 | 36.2 | 36.7415 | 41.499 | -5.299 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 94.4 | 87.6576 | 87.6576 | 6.7424 | 175.6 | 182.6178 | 182.6178 | -7.0178 | 175.2 | 182.6178 | 182.6178 | -7.4178 | 184.8 | 182.6178 | 182.6178 | 2.1822 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.9 | 33.3233 | 33.3233 | -4.4233 | 170.6 | 171.5419 | 171.5419 | -0.94185 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 133.3568 | 133.3568 | -3.7568 | 165.9 | 0 |  | 165.9 | 158.6 | 168.4426 | 102.1409 | 56.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 |  | 0 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 37.7545 | 37.7545 | -1.0545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 162.5213 | 152.3024 | -9.0024 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 59.8 | 67.4615 | 67.4615 | -7.6615 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 146.6661 | 146.6661 | -6.7661 | 138.8 | 146.6661 | 146.6661 | -7.8661 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 193.3642 | 193.3642 | -11.0642 | 95.9 | 96.6821 | 96.6821 | -0.78209 | 1 |  | 0.704 | 0.296 | 66.1 | 49.6 | 34.429 | 31.671 | 0 |  | 78.052 | -78.052 | 9.8 | 9.8 | 7.333 | 2.467 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 |  | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 15.2 |  | 15.31 | -0.11 | 18.5 |  | 16.126 | 2.374 | 13.3 | 10.7 | 9.775 | 3.525 | 39.4 | 38.9 | 35.617 | 3.783 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 18.365 | 1.335 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.4 | 12.3902 | 12.3902 | 0.00976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 7.269 | 7.269 | -2.269 | 15.8 | 28.2 | 29.31 | -13.51 | 37 |  | 36.822 | 0.178 | 55.4 | 45.9 | 23.06 | 32.34 | 56.5 | 52 | 21.59 | 34.91 | 7.4 | 5.8 | 1.51 | 5.89 | 6.6 | 4.3 | 1.15 | 5.45 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4.682 | 0.318 | 15.2 |  | 15.632 | -0.432 | 139.5 |  | 139.478 | 0.022 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 15.5 | 10.516 | -4.716 | 12.2 | 44.2 | 42.135 | -29.935 | 111.4 |  | 109.339 | 2.061 | 15.7 |  | 16.224 | -0.524 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 10:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.1995 | 91.1995 | 0.40049 | 168.2 | 159.3649 | 259.0878 | -90.8878 | 81.9 | 87.3294 | 87.3294 | -5.4294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 204.728 | 204.728 | -9.628 | 197 | 204.728 | 204.728 | -7.728 | 191.6 | 204.728 | 204.728 | -13.128 | 197.6 | 195.1219 | 195.1219 | 2.4781 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.7073 | 164.7073 | -1.3073 | 8 | 6.6437 | 3.8486 | 4.1514 | 2.8 | 3.6449 | 2.1114 | 0.68858 | 16.3 | 16.8737 | 16.8737 | -0.57367 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 143 | 143 | -1.3 | 6.5 | 8.913 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 141.4 | 131.268 | 141.5328 | -0.13279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.8 | 458.878 | 458.878 | 4.9219 | 48 | 52.8848 | 59.3821 | -11.3821 | 72.5 | 72.8771 | 72.8771 | -0.37707 | 35.1 | 36.7415 | 41.499 | -6.399 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 181.5 | 182.6178 | 182.6178 | -1.1178 | 181.5 | 182.6178 | 182.6178 | -1.1178 | 186.1 | 182.6178 | 182.6178 | 3.4822 | 109.2 | 109.072 | 109.072 | 0.12799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 33.3233 | 33.3233 | -3.6233 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 48.4165 | 48.4165 | -4.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 | 165.7 | 62 |  | 165.7 | 159.1 | 170.2282 | 130.1445 | 28.9555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 |  | 0 | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 37.7545 | 37.7545 | 0.3455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.5 | 162.5213 | 152.3024 | 45.1976 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 62.6 | 67.4615 | 67.4615 | -4.8615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 146.6661 | 146.6661 | -6.1661 | 139.5 | 146.6661 | 146.6661 | -7.1661 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 193.3642 | 193.3642 | -11.0642 | 96.7 | 96.6821 | 96.6821 | 0.01791 | 1.3 |  | 0.766 | 0.534 | 52.5 | 53.9 | 40.035 | 12.465 | 0 |  | 78.875 | -78.875 | 11.6 | 10.6 | 7.764 | 3.836 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 |  | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15.2 |  | 15.394 | -0.194 | 18.5 |  | 16.405 | 2.095 | 12.3 | 11.6 | 10.403 | 1.897 | 37.9 | 41.4 | 38.11 | -0.21 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 19.02 | 0.68 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.4 | 12.3902 | 12.3902 | 0.00976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.4 | 8.42 | 8.42 | -3.02 | 21.6 | 34.8 | 35.878 | -14.278 | 39.7 |  | 36.805 | 2.895 | 43.6 | 46.4 | 37.59 | 6.01 | 51.3 | 51.7 | 34.19 | 17.11 | 5.7 | 6.2 | 2.76 | 2.94 | 4.2 | 4.5 | 2.24 | 1.96 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 7.1 | 8 | 5.189 | 1.911 | 16.6 |  | 16.705 | -0.105 | 139.9 |  | 141.721 | -1.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 14.231 | -14.231 | 3.5 | 48.8 | 50.12 | -46.62 | 112.1 |  | 109.675 | 2.425 | 17.1 |  | 17.106 | -0.006 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.6 | 10.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 27.3 | 29.184 | 29.184 | -1.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 11:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.2 | 3.8073 | 3.8073 | 0.39273 | 639.8 | 646.7979 | 646.7979 | -6.9979 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.1995 | 91.1995 | -1.5995 | 163 | 159.3649 | 259.0878 | -96.0878 | 82.3 | 87.3294 | 87.3294 | -5.0294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 204.728 | 204.728 | -9.928 | 196.6 | 204.728 | 204.728 | -8.128 | 192.3 | 204.728 | 204.728 | -12.428 | 197.4 | 195.1219 | 195.1219 | 2.278 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 551 | 568.2985 | 568.2985 | -17.2985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.7073 | 164.7073 | -4.5073 | 5.6 | 6.6437 | 3.8486 | 1.7514 | 2.3 | 3.6449 | 2.1114 | 0.18858 | 16 | 16.8737 | 16.8737 | -0.87367 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 118.9 | 143 | 143 | -24.1 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 195.5 | 131.268 | 141.5328 | 53.9672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 458.878 | 458.878 | 1.3219 | 45.1 | 52.8848 | 59.3821 | -14.2821 | 69.6 | 72.8771 | 72.8771 | -3.2771 | 34.8 | 36.7415 | 41.499 | -6.699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 172.6 | 182.6178 | 182.6178 | -10.0178 | 173.2 | 182.6178 | 182.6178 | -9.4178 | 185.2 | 182.6178 | 182.6178 | 2.5822 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 | 46.3 | 44.2751 | 44.2751 | 2.0249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.2 | 33.3233 | 33.3233 | -4.1233 | 172.6 | 171.5419 | 171.5419 | 1.0581 | 46.6 | 47.6713 | 47.6713 | -1.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 48.4165 | 48.4165 | -4.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 133.3568 | 133.3568 | -5.1568 | 165.3 | 113.0247 |  | 165.3 | 158.8 | 170.5648 | 170.5648 | -11.7648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 |  | 0 | 72.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 37.7545 | 37.7545 | -1.3545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.3 | 162.5213 | 152.3024 | 46.9976 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 59.9 | 67.4615 | 67.4615 | -7.5615 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 146.6661 | 146.6661 | -5.4661 | 139.8 | 146.6661 | 146.6661 | -6.8661 | 146.6 | 146.6661 | 146.6661 | -0.06612 | 98.6 |  |  | 98.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 193.3642 | 193.3642 | -11.9642 | 96 | 96.6821 | 96.6821 | -0.68209 | 1.3 |  | 0.783 | 0.517 | 47.6 | 57.9 | 46.605 | 0.995 | 0 |  | 79.211 | -79.211 | 11.1 | 11.3 | 7.873 | 3.227 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 |  | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15 |  | 15.347 | -0.347 | 18.6 |  | 16.946 | 1.654 | 8.2 | 12.5 | 11.151 | -2.951 | 33.2 | 43.7 | 40.512 | -7.312 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 19.283 | 0.417 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 13.7686 | 6.6314 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.4 | 12.3902 | 12.3902 | 0.00976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 10.042 | 10.042 | -3.142 | 34.1 | 40.8 | 42.711 | -8.611 | 40.3 |  | 36.377 | 3.923 | 44.9 | 46.6 | 37.59 | 7.31 | 52.7 | 51.2 | 34.19 | 18.51 | 5.5 | 6.5 | 2.76 | 2.74 | 5.2 | 4.6 | 2.24 | 2.96 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 6.7 | 8.8 | 5.561 | 1.139 | 17.7 |  | 17.452 | 0.248 | 141.6 |  | 139.359 | 2.241 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.329 | 19.329 | -19.329 | 0 | 54.1 | 58.176 | -58.176 | 113.2 |  | 109.194 | 4.006 | 18.1 |  | 17.727 | 0.373 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 0 | 7.9 | 7.9 | -7.9
04/02/2025 | 11:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 91.9039 | 0.3961 | 167.1 | 159.3649 | 259.0878 | -91.9878 | 81.8 | 87.3294 | 87.3294 | -5.5294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 196.5389 | 204.728 | -11.728 | 196.6 | 196.5389 | 204.728 | -8.128 | 192.3 | 196.5389 | 204.728 | -12.428 | 195.3 | 195.1219 | 195.1219 | 0.17805 | 104.6 | 97.561 | 97.561 | 7.039 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.2 | 6.6437 | 3.8486 | 2.3514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90 | 115.9145 | 143 | -53 | 6.6 | 8.913 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 214.7 | 221.2552 | 221.3011 | -6.6011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 389.9 | 373.1605 | 396.4 | -6.5 | 47.7 | 52.8848 | 59.3821 | -11.6821 | 73 | 72.8771 | 72.8771 | 0.12293 | 35.6 | 36.7415 | 41.499 | -5.899 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 179.8 | 182.6178 | 182.6178 | -2.8178 | 180.5 | 182.6178 | 182.6178 | -2.1178 | 186.1 | 182.6178 | 182.6178 | 3.4822 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.9 | 33.3233 | 33.3233 | -3.4233 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 48.4165 | 48.4165 | -4.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 133.3568 | 133.3568 | -2.5568 | 164.1 | 69.5546 |  | 164.1 | 157.5 | 170.5648 | 141.9289 | 15.5711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 |  | 0 | 71.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.6 | 37.7545 | 37.7545 | -0.1545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 175.542 | 152.3024 | 30.0976 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 62.1 | 67.4615 | 67.4615 | -5.3615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 146.6661 | 146.6661 | -6.3661 | 138.8 | 146.6661 | 146.6661 | -7.8661 | 145.6 | 146.6661 | 146.6661 | -1.0661 | 176.9 |  |  | 176.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 183.696 | 193.3642 | -11.6642 | 95 | 91.848 | 96.6821 | -1.6821 | 1.3 |  | 0.776 | 0.524 | 46.6 | 61.2 | 53.651 | -7.051 | 0 |  | 80 | -80 | 12.2 | 11.8 | 9.092 | 3.108 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 |  | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 15 |  | 15.038 | -0.038 | 18.7 |  | 17.386 | 1.314 | 9.2 | 13.3 | 12.297 | -3.097 | 29 | 45.4 | 43.19 | -14.19 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 19.7 |  | 18.896 | 0.804 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 12.6172 | 7.7828 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.4 | 12.3902 | 12.3902 | 0.00976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.6 | 11.431 | 11.431 | -4.831 | 56.5 | 45 | 50.073 | 6.427 | 39.7 |  | 35.447 | 4.253 | 77 | 46.1 | 52.23 | 24.77 | 73.6 | 50.2 | 48.89 | 24.71 | 9.1 | 6.4 | 3.56 | 5.54 | 8.9 | 4.6 | 2.95 | 5.95 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 7.6 | 9.5 | 6.704 | 0.896 | 18.6 |  | 17.903 | 0.697 | 140.4 |  | 123.753 | 16.647 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 25.506 | -25.506 | 0 | 25 | 67.443 | -67.443 | 112.7 |  | 108.385 | 4.315 | 18.7 |  | 18.131 | 0.569 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 37 | -1.1 | 27.2 | 29.184 | 29.184 | -1.984 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 |  | 14 | 14 | -14 | 3.2 | 7.9 | 7.9 | -4.7
04/02/2025 | 12:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 219.9 | 211.4413 | 211.4413 | 8.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 91.9039 | 0.3961 | 167.3 | 159.3649 | 259.0878 | -91.7878 | 80 | 87.3294 | 87.3294 | -7.3294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.4 | 196.5389 | 204.728 | -11.328 | 197 | 196.5389 | 204.728 | -7.728 | 192.2 | 196.5389 | 204.728 | -12.528 | 195.4 | 195.1219 | 195.1219 | 0.27805 | 104.5 | 97.561 | 97.561 | 6.939 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 9.2 | 6.6437 | 3.8486 | 5.3514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 16.1 | 16.8737 | 16.8737 | -0.77367 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90.5 | 118.8984 | 143 | -52.5 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 220.8 | 221.2552 | 221.3011 | -0.50108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 376.1 | 320.0323 | 396.4 | -20.3 | 45 | 52.8848 | 59.3821 | -14.3821 | 71.9 | 72.8771 | 72.8771 | -0.97707 | 35.1 | 36.7415 | 41.499 | -6.399 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 186.3 | 182.6178 | 182.6178 | 3.6822 | 107.8 | 109.072 | 109.072 | -1.272 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44 | 47.2663 | 47.2663 | -3.2663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.1 | 33.3233 | 33.3233 | -4.2233 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 48.4165 | 48.4165 | -3.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 164.9 | 72.0342 |  | 164.9 | 158.1 | 170.5648 | 135.1724 | 22.9276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 |  | 0 | 71.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 37.7545 | 37.7545 | -0.4545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 241.1 | 227.8252 | 152.3024 | 88.7976 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 146.6661 | 146.6661 | -5.2661 | 140.4 | 146.6661 | 146.6661 | -6.2661 | 146.8 | 146.6661 | 146.6661 | 0.13388 | 175.6 |  |  | 175.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 183.696 | 193.3642 | -11.1642 | 94.7 | 91.848 | 96.6821 | -1.9821 | 0.6 |  | 0.79 | -0.19 | 48.4 | 63.4 | 60.856 | -12.456 | 0 |  | 80 | -80 | 12.8 | 11.9 | 10.681 | 2.119 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.9 |  | 14.25 | 0.65 | 18.9 |  | 17.61 | 1.29 | 9 | 13.9 | 13.575 | -4.575 | 31.7 | 46.8 | 45.96 | -14.26 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 18.395 | 1.305 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 12.6655 | 7.7345 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 12.741 | 12.741 | -6.341 | 67.8 | 48.6 | 57.612 | 10.188 | 39.9 |  | 32.58 | 7.32 | 72.4 | 52.23 | 52.23 | 20.17 | 71 | 48.89 | 48.89 | 22.11 | 9.6 | 6.4 | 3.56 | 6.04 | 10.6 | 4.7 | 2.95 | 7.65 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 7.5 | 9.7 | 8.103 | -0.603 | 18.7 |  | 18.001 | 0.699 | 139.9 |  | 115.3 | 24.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 32.041 | -32.041 | 0 | 35 | 77.112 | -77.112 | 112.2 |  | 107.655 | 4.545 | 19 |  | 18.046 | 0.954 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 37 | -0.4 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | -4.2
04/02/2025 | 12:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 654.2 | 646.7979 | 646.7979 | 7.4021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 92.2263 | 91.9039 | 0.9961 | 169.1 | 159.3649 | 259.0878 | -89.9878 | 54.5 | 87.3294 | 87.3294 | -32.8294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.4 | 196.5389 | 204.728 | -12.328 | 195.2 | 196.5389 | 204.728 | -9.528 | 192 | 196.5389 | 204.728 | -12.728 | 191.5 | 195.1219 | 195.1219 | -3.622 | 103.4 | 97.561 | 97.561 | 5.839 | 565.9 | 568.2985 | 568.2985 | -2.3985 | 10.7 | 10.1727 | 10.1727 | 0.52732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.7073 | 164.7073 | 4.7927 | 6.9 | 6.6437 | 3.8486 | 3.0514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 15.7 | 16.8737 | 6.946 | 8.7539 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 62.5 | 96.3043 | 120.8526 | -58.3526 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 197.6 | 221.2552 | 221.3011 | -23.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 329.5 | 321.4538 | 396.4 | -66.9 | 46.1 | 52.8848 | 59.3821 | -13.2821 | 68.3 | 72.8771 | 72.8771 | -4.5771 | 35.3 | 36.7415 | 41.499 | -6.199 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 181.4 | 182.6178 | 182.6178 | -1.2178 | 182.5 | 182.6178 | 182.6178 | -0.11776 | 185.5 | 182.6178 | 182.6178 | 2.8822 | 109.5 | 109.072 | 109.072 | 0.42799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 30.1 | 33.3233 | 33.3233 | -3.2233 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.4165 | 48.4165 | -3.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 133.3568 | 133.3568 | -1.4568 | 164.2 | 0 |  | 164.2 | 157.2 | 170.5648 | 62 | 95.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 |  | 0 | 70.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 37.7545 | 37.7545 | 77.7455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 226.4037 | 152.3024 | 55.0976 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 64.2 | 67.4615 | 67.4615 | -3.2615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 146.6661 | 146.6661 | -6.5661 | 139.4 | 146.6661 | 146.6661 | -7.2661 | 145.7 | 146.6661 | 146.6661 | -0.96612 | 174.7 |  |  | 174.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 183.696 | 193.3642 | -11.7642 | 96.4 | 91.848 | 96.6821 | -0.28209 | 1.3 |  | 0.783 | 0.517 | 57.5 | 62.3 | 61.331 | -3.831 | 0 |  | 80 | -80 | 12.5 | 10.6 | 11.292 | 1.208 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.7 |  | 14.885 | -0.185 | 18.8 |  | 17.869 | 0.931 | 9.3 | 13.9 | 14.23 | -4.93 | 34.3 | 46.8 | 48.218 | -13.918 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 17.335 | 2.365 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 14.271 | 14.271 | -7.471 | 67.5 | 50.6 | 60.641 | 6.859 | 39.8 |  | 29.476 | 10.324 | 64.2 | 62.55 | 62.55 | 1.65 | 72.4 | 57.6 | 57.6 | 14.8 | 8.1 | 6.3 | 4.51 | 3.59 | 7.2 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 0.3 | 18.8 |  | 17.95 | 0.85 | 138.8 |  | 118.332 | 20.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 20 | 47.047 | -47.047 | 1.9 | 55 | 88.777 | -86.877 | 112.1 |  | 105.358 | 6.742 | 19 |  | 17.416 | 1.584 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 |  | 14 | 14 | -14 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | -4.4
04/02/2025 | 13:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 220.2 | 211.4413 | 211.4413 | 8.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 92.2263 | 91.9039 | 0.0961 | 166.7 | 159.3649 | 259.0878 | -92.3878 | 27.3 | 87.3294 | 78.8787 | -51.5787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.3 | 196.5389 | 204.728 | -11.428 | 196.9 | 196.5389 | 204.728 | -7.828 | 193.4 | 196.5389 | 204.728 | -11.328 | 195.7 | 195.1219 | 195.1219 | 0.57805 | 103.7 | 97.561 | 97.561 | 6.139 | 564.2 | 568.2985 | 568.2985 | -4.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.2 | 6.6437 | 3.8486 | 3.3514 | 2.3 | 3.6449 | 2.1114 | 0.18858 | 15.8 | 16.8737 | 5.7167 | 10.0833 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 46.2 | 142.5915 | 83.7638 | -37.5638 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 206 | 221.2552 | 221.3011 | -15.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 326.2 | 310.6994 | 396.4 | -70.2 | 44.7 | 52.8848 | 59.3821 | -14.6821 | 71 | 72.8771 | 72.8771 | -1.8771 | 34.7 | 36.7415 | 41.499 | -6.799 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 177 | 182.6178 | 182.6178 | -5.6178 | 177 | 182.6178 | 182.6178 | -5.6178 | 186.2 | 182.6178 | 182.6178 | 3.5822 | 108.6 | 109.072 | 109.072 | -0.47201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.3 | 47.2663 | 47.2663 | -3.9663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.4 | 33.3233 | 33.3233 | -4.9233 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.4165 | 48.4165 | -3.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 | 166.8 | 0 |  | 166.8 | 159.7 | 0 | 0 | 159.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 |  | 0 | 72.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 37.7545 | 37.7545 | 76.1455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 235.8 | 237.1581 | 152.3024 | 83.4976 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 146.6661 | 146.6661 | -4.4661 | 140.6 | 146.6661 | 146.6661 | -6.0661 | 147.4 | 146.6661 | 146.6661 | 0.73388 | 176.4 |  |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 183.696 | 189.2095 | -8.0095 | 96.6 | 91.848 | 94.6047 | 1.9952 | 0.8 |  | 0.78 | 0.02 | 60.6 | 61.3 | 59.563 | 1.037 | 0 |  | 80 | -80 | 11.8 | 9.4 | 11.577 | 0.223 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.6 |  | 15.5 | -0.9 | 18.6 |  | 18.081 | 0.519 | 9.3 | 13.9 | 14.677 | -5.377 | 32.7 | 46.7 | 50.305 | -17.605 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.7 |  | 17.678 | 2.022 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.6 | 15.874 | 15.874 | -3.274 | 55.8 | 52.1 | 62.167 | -6.367 | 39.9 |  | 25.363 | 14.537 | 54.8 | 62.55 | 62.55 | -7.75 | 67.6 | 57.6 | 57.6 | 10 | 7.7 | 6.2 | 4.51 | 3.19 | 6.8 | 4.9 | 3.8 | 3 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 9.3 | 8.2 | 9.496 | -0.196 | 18.6 |  | 17.386 | 1.214 | 139.5 |  | 132.563 | 6.937 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 35 | 64.876 | -64.576 | 16.8 | 68 | 101.108 | -84.308 | 100.5 |  | 99.902 | 0.598 | 18.7 |  | 16.36 | 2.34 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 |  | 14 | 14 | -14 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | -4.2
04/02/2025 | 13:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 218.6 | 211.4413 | 211.4413 | 7.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 92.2263 | 91.9039 | 0.5961 | 167.5 | 159.3649 | 259.0878 | -91.5878 | 42.7 | 58.2308 | 27.6923 | 15.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.6 | 196.5389 | 204.728 | -12.128 | 195.9 | 196.5389 | 204.728 | -8.828 | 191.5 | 196.5389 | 204.728 | -13.228 | 194 | 195.1219 | 195.1219 | -1.122 | 102.8 | 97.561 | 97.561 | 5.239 | 552.5 | 568.2985 | 568.2985 | -15.7985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 15.6 | 16.8737 | 4.1026 | 11.4974 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 45.6 | 58.8807 | 73.3951 | -27.7951 | 7.5 | 8.913 | 7.8097 | -0.3097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 188.6 | 221.2552 | 221.3011 | -32.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.3 | 287.1795 | 396.4 | -102.1 | 46 | 52.8848 | 59.3821 | -13.3821 | 52.7 | 72.8771 | 72.8771 | -20.1771 | 35.4 | 36.7415 | 41.499 | -6.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 179.6 | 182.6178 | 182.6178 | -3.0178 | 180.2 | 182.6178 | 182.6178 | -2.4178 | 183.7 | 182.6178 | 182.6178 | 1.0822 | 108.4 | 109.072 | 109.072 | -0.67201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 33.3233 | 33.3233 | -3.6233 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 48.4165 | 48.4165 | -3.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 | 165.4 | 0 |  | 165.4 | 158.2 | 0 | 0 | 158.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 |  | 0 | 71.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 260.6781 | 152.3024 | 36.4976 | 118.4 | 133.68 | 133.68 | -15.28 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 146.6661 | 146.6661 | -5.9661 | 139.8 | 146.6661 | 146.6661 | -6.8661 | 145.9 | 146.6661 | 146.6661 | -0.76612 | 103 |  |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 183.696 | 144.2735 | 37.5265 | 96.5 | 91.848 | 72.1368 | 24.3633 | 0.6 |  | 0.78 | -0.18 | 58 | 61 | 59.715 | -1.715 | 0 |  | 80 | -80 | 10.6 | 8.5 | 10.483 | 0.117 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 14.5 |  | 15.429 | -0.929 | 18.6 |  | 18.208 | 0.392 | 10.8 | 13.6 | 14.609 | -3.809 | 29.5 | 46.1 | 50.711 | -21.211 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.6 |  | 18.386 | 1.214 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 16.819 | 16.819 | -2.119 | 55.5 | 52.1 | 63.077 | -7.577 | 39.6 |  | 20.081 | 19.519 | 54.1 | 62.55 | 62.55 | -8.45 | 72 | 57.6 | 57.6 | 14.4 | 6.5 | 6.2 | 4.51 | 1.99 | 9 | 5.2 | 3.8 | 5.2 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 6.9 | 8.1 | 9.23 | -2.33 | 17.8 |  | 16.326 | 1.474 | 131 |  | 135.138 | -4.138 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 40 | 76.745 | -21.745 | 59.2 | 82 | 107.705 | -48.505 | 99.1 |  | 92.889 | 6.211 | 17.2 |  | 14.951 | 2.249 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | -2.6
04/02/2025 | 14:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 652.5 | 646.7979 | 646.7979 | 5.7021 | 220.3 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 91.1995 | 91.1995 | -14.4995 | 168 | 159.3649 | 259.0878 | -91.0878 | 35.7 | 54.8839 | 41.4582 | -5.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.6 | 196.5389 | 204.728 | -12.128 | 195.2 | 196.5389 | 204.728 | -9.528 | 191.9 | 196.5389 | 204.728 | -12.828 | 192.5 | 195.1219 | 195.1219 | -2.622 | 103.2 | 97.561 | 97.561 | 5.639 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 9.8 | 6.6437 | 3.8486 | 5.9514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 15.8 | 16.8737 | 4.1026 | 11.6974 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 46.4 | 64.1494 | 83.7638 | -37.3638 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 137.3 | 134.6076 | 158.1182 | -20.8182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.2 | 458.878 | 458.878 | -7.678 | 41.7 | 52.8848 | 59.3821 | -17.6821 | 64.4 | 72.8771 | 72.8771 | -8.4771 | 34.8 | 36.7415 | 41.499 | -6.699 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 180.6 | 182.6178 | 182.6178 | -2.0178 | 180.5 | 182.6178 | 182.6178 | -2.1178 | 184.8 | 182.6178 | 182.6178 | 2.1822 | 109.1 | 109.072 | 109.072 | 0.02799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.4 | 44.2751 | 44.2751 | 3.1249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 33.3233 | 33.3233 | -3.8233 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 48.4165 | 48.4165 | -3.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 | 166.4 | 0 |  | 166.4 | 158.9 | 0 | 0 | 158.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 |  | 0 | 71.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 114.1106 | 114.1106 | 1.2894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 176.6588 | 152.3024 | -5.9024 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 146.6661 | 146.6661 | -6.5661 | 138.9 | 146.6661 | 146.6661 | -7.7661 | 146.2 | 146.6661 | 146.6661 | -0.46612 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 183.696 | 144.2735 | 37.9265 | 96.4 | 91.848 | 72.1368 | 24.2632 | 0.5 |  | 0.659 | -0.159 | 55.6 | 60.5 | 60.507 | -4.907 | 44.8 |  | 80 | -35.2 | 11.1 | 7.7 | 8.93 | 2.17 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 9.4 |  | 15.451 | -6.051 | 16.9 |  | 18.248 | -1.348 | 9.4 | 13.3 | 14.37 | -4.97 | 33.5 | 45.5 | 50.557 | -17.057 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.5 |  | 18.86 | 0.64 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 15.4146 | 15.4146 | -3.0146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 17.544 | 17.544 | 0.556 | 58.8 | 52.9 | 63.782 | -4.982 | 39.8 |  | 14.831 | 24.969 | 62.6 | 62.55 | 62.55 | 0.05 | 71.1 | 57.6 | 57.6 | 13.5 | 6.8 | 6.2 | 4.51 | 2.29 | 7.2 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 6.7 | 7.9 | 8.678 | -1.978 | 16.7 |  | 14.626 | 2.074 | 108.5 |  | 125.002 | -16.502 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.8 | 65 | 86.628 | -26.828 | 57.6 | 93 | 112.392 | -54.792 | 97.6 |  | 82.958 | 14.642 | 14.7 |  | 13.52 | 1.18 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 37 | -0.6 | 27.4 | 29.184 | 29.184 | -1.784 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 |  | 14 | 14 | -14 | 5.2 | 7.9 | 7.9 | -2.7
04/02/2025 | 14:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 650 | 646.7979 | 646.7979 | 3.2021 | 219.6 | 211.4413 | 211.4413 | 8.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 91.1995 | 91.1995 | -9.5995 | 167.2 | 159.3649 | 259.0878 | -91.8878 | 80.7 | 87.3294 | 87.3294 | -6.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 196.5389 | 204.728 | -11.728 | 195.1 | 196.5389 | 204.728 | -9.628 | 191 | 196.5389 | 204.728 | -13.728 | 191.7 | 195.1219 | 195.1219 | -3.4219 | 102.2 | 97.561 | 97.561 | 4.639 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 6.4 | 6.6437 | 3.8486 | 2.5514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 16 | 16.8737 | 4.9023 | 11.0977 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 45.9 | 88.7131 | 119.5554 | -73.6555 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 214.8 | 221.2552 | 221.5563 | -6.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.3 | 287.1795 | 326.9678 | -32.6678 | 44 | 52.8848 | 59.3821 | -15.3821 | 67.3 | 72.8771 | 72.8771 | -5.5771 | 35.4 | 36.7415 | 41.499 | -6.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 87.8 | 87.6576 | 87.6576 | 0.14244 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 185.2 | 182.6178 | 182.6178 | 2.5822 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 33.3233 | 33.3233 | -3.8233 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 | 165.8 | 0 |  | 165.8 | 158.3 | 0 | 0 | 158.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 |  | 0 | 71.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 238.6 | 260.6781 | 220.3726 | 18.2274 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 146.6661 | 146.6661 | -5.9661 | 139.4 | 146.6661 | 146.6661 | -7.2661 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 183.696 | 193.3642 | -11.5642 | 96.5 | 91.848 | 96.6821 | -0.18209 | 0.4 |  | 0.639 | -0.239 | 50.5 | 59.8 | 59.319 | -8.819 | 43.9 |  | 77.505 | -33.605 | 11.3 | 7.5 | 7.863 | 3.437 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 4.5 | 5.67 | 5.67 | -1.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13 |  | 15.231 | -2.231 | 18.3 |  | 18.087 | 0.213 | 10.1 | 13.2 | 13.792 | -3.692 | 33.8 | 44.4 | 48.617 | -14.817 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 19.3 |  | 18.277 | 1.023 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 15.4146 | 15.4146 | -2.9146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.8 | 18.396 | 18.396 | 3.404 | 64.7 | 55.9 | 64.064 | 0.636 | 36.7 |  | 10.759 | 25.941 | 56.1 | 62.55 | 62.55 | -6.45 | 77.9 | 57.6 | 57.6 | 20.3 | 6.2 | 5.7 | 4.51 | 1.69 | 7.8 | 5 | 3.8 | 4 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 5.5 | 7.2 | 7.938 | -2.438 | 15.7 |  | 12.36 | 3.34 | 132.8 |  | 109.121 | 23.679 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60 | 70 | 92.349 | -32.349 | 60 | 108.8 | 115.866 | -55.866 | 74.7 |  | 69.931 | 4.769 | 14.1 |  | 11.853 | 2.247 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | -2.4
04/02/2025 | 15:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 219.4 | 211.4413 | 211.4413 | 7.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 91.1995 | 91.1995 | -20.0995 | 167.9 | 159.3649 | 259.0878 | -91.1878 | 82.6 | 87.3294 | 87.3294 | -4.7294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.9 | 196.5389 | 204.728 | -11.828 | 194.8 | 196.5389 | 204.728 | -9.928 | 191.4 | 196.5389 | 204.728 | -13.328 | 190.8 | 195.1219 | 195.1219 | -4.322 | 101.5 | 97.561 | 97.561 | 3.939 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.8 | 3.6449 | 2.1114 | 0.68858 | 16.1 | 16.8737 | 4.4215 | 11.6785 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 46 | 128.9121 | 142.5978 | -96.5978 | 7.6 | 8.913 | 8.913 | -1.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 136.8 | 134.6076 | 158.1182 | -21.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.8 | 458.878 | 458.878 | -51.078 | 44 | 52.8848 | 59.3821 | -15.3821 | 64.8 | 72.8771 | 72.8771 | -8.0771 | 33.2 | 36.7415 | 41.499 | -8.299 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 178.3 | 182.6178 | 182.6178 | -4.3178 | 178.5 | 182.6178 | 182.6178 | -4.1178 | 184.6 | 182.6178 | 182.6178 | 1.9822 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 33.3233 | 33.3233 | -3.9233 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.4165 | 48.4165 | -3.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 | 165.4 | 0 |  | 165.4 | 158 | 0 | 0 | 158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 114.1106 | 114.1106 | 1.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 176.6588 | 152.3024 | 6.9976 | 125.8 | 133.68 | 133.68 | -7.88 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 146.6661 | 146.6661 | -6.3661 | 139.4 | 146.6661 | 146.6661 | -7.2661 | 145.1 | 146.6661 | 146.6661 | -1.5661 | 178.5 |  |  | 178.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 183.696 | 193.3642 | -11.5642 | 96.6 | 91.848 | 96.6821 | -0.08209 | 0.1 |  | 0.598 | -0.498 | 52.2 | 59 | 57.471 | -5.271 | 76.2 |  | 76.153 | 0.047 | 4.2 | 7.1 | 6.959 | -2.759 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13 |  | 14.427 | -1.427 | 17.2 |  | 17.543 | -0.343 | 10.9 | 13.1 | 13.102 | -2.202 | 33.1 | 43.6 | 46.081 | -12.981 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 18.7 |  | 17.004 | 1.696 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 15.4146 | 15.4146 | -2.9146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.1 | 19.289 | 19.289 | 2.811 | 62.5 | 58 | 64.206 | -1.706 | 38.8 |  | 8.131 | 30.669 | 68.5 | 62.55 | 62.55 | 5.95 | 80.3 | 57.6 | 57.6 | 22.7 | 7.2 | 5.3 | 4.51 | 2.69 | 6.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 2.8 | 6.6 | 7.136 | -4.336 | 13.7 |  | 9.744 | 3.956 | 135.9 |  | 91.813 | 44.087 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 88 | 96.682 | -32.482 | 65.3 | 114.4 | 118.934 | -53.634 | 107 |  | 59.359 | 47.641 | 13.7 |  | 9.914 | 3.786 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 27.5 | 29.184 | 29.184 | -1.684 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | -2.4
04/02/2025 | 15:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.2263 | 91.9039 | 0.3961 | 167.3 | 159.3649 | 259.0878 | -91.7878 | 82.9 | 87.3294 | 87.3294 | -4.4294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.2 | 193.468 | 204.728 | -9.528 | 197.9 | 193.468 | 204.728 | -6.828 | 193.7 | 193.468 | 204.728 | -11.028 | 195 | 195.1219 | 195.1219 | -0.12195 | 104.1 | 97.561 | 97.561 | 6.539 | 560.5 | 568.2985 | 568.2985 | -7.7985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.7 | 3.6449 | 2.1114 | 0.58858 | 16 | 16.8737 | 10.4384 | 5.5616 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 48.686 | 143 | -67.4 | 8 | 6.0955 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 155.9 | 221.2552 | 221.3011 | -65.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.3 | 373.1605 | 396.4 | -16.1 | 44 | 50.0175 | 59.3821 | -15.3821 | 55.5 | 72.8771 | 72.8771 | -17.3771 | 34.4 | 34.642 | 41.499 | -7.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 93.7 | 87.6576 | 87.6576 | 6.0424 | 178.6 | 182.6178 | 182.6178 | -4.0178 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 185.2 | 182.6178 | 182.6178 | 2.5822 | 108.9 | 109.072 | 109.072 | -0.17201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 27.6299 | 33.3233 | -3.9233 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 166.8 | 140.7464 |  | 166.8 | 160.1 | 157.7725 | 0 | 160.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 114.1106 | 114.1106 | 0.28937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 175.542 | 152.3024 | -39.4024 | 118.7 | 133.68 | 133.68 | -14.98 | 63.1 | 67.4615 | 67.4615 | -4.3615 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.6661 | 146.6661 | -5.3661 | 140.3 | 146.6661 | 146.6661 | -6.3661 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 178.3 |  |  | 178.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 182.7292 | 193.3642 | -9.3642 | 97.5 | 91.3646 | 96.6821 | 0.81791 | 0.1 |  | 0.503 | -0.403 | 60.2 | 58 | 56.951 | 3.249 | 73.6 |  | 74.28 | -0.68 | 0.1 | 6.2 | 6.335 | -6.235 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.6 |  | 13.038 | 0.562 | 16.7 |  | 16.692 | 0.008 | 12 | 13.2 | 12.876 | -0.876 | 38.2 | 36.3 | 45.384 | -7.184 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 17.9 |  | 16.002 | 1.898 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.5 | 15.4146 | 15.4146 | -2.9146 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.9 | 19.575 | 19.575 | 3.325 | 68.2 | 57.1 | 64.867 | 3.333 | 37.2 |  | 6.103 | 31.097 | 52.2 | 56.69 | 56.69 | -4.49 | 89.6 | 50.31 | 50.31 | 39.29 | 4.2 | 5.1 | 4.51 | -0.31 | 6.5 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6.673 | -6.673 | 12.5 |  | 6.429 | 6.071 | 131.1 |  | 71.641 | 59.459 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.1 | 104.39 | 104.39 | -42.29 | 70.1 | 96.8 | 121.882 | -51.782 | 106.5 |  | 48.602 | 57.898 | 12.1 |  | 7.092 | 5.008 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 27.6 | 29.184 | 29.184 | -1.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | -2.2
04/02/2025 | 16:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 650.7 | 646.7979 | 646.7979 | 3.9021 | 219.7 | 211.4413 | 211.4413 | 8.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 92.2263 | 91.9039 | 0.8961 | 170.4 | 159.3649 | 259.0878 | -88.6878 | 83.8 | 87.3294 | 87.3294 | -3.5294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.3 | 193.468 | 204.728 | -8.428 | 198.4 | 193.468 | 204.728 | -6.328 | 193.9 | 193.468 | 204.728 | -10.828 | 197.5 | 195.1219 | 195.1219 | 2.378 | 104.2 | 97.561 | 97.561 | 6.639 | 556.2 | 568.2985 | 568.2985 | -12.0985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 8.4 | 6.6437 | 3.8486 | 4.5514 | 2.8 | 3.6449 | 2.1114 | 0.68858 | 16 | 16.8737 | 16.8737 | -0.87367 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.3 | 63.4636 | 143 | -67.7 | 5 | 6.0955 | 8.913 | -3.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 173.8 | 221.2552 | 221.3011 | -47.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 327.2 | 317.2618 | 396.4 | -69.2 | 45.2 | 50.0175 | 59.3821 | -14.1821 | 61.1 | 72.8771 | 72.8771 | -11.7771 | 36.7 | 34.642 | 41.499 | -4.799 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 181.2 | 182.6178 | 182.6178 | -1.4178 | 181.7 | 182.6178 | 182.6178 | -0.91776 | 184.5 | 182.6178 | 182.6178 | 1.8822 | 109.4 | 109.072 | 109.072 | 0.32799 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47.6 | 44.2751 | 44.2751 | 3.3249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 26.4 | 27.6299 | 33.3233 | -6.9233 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.7 | 133.3568 | 133.3568 | -1.6568 | 89.6 | 133.9356 |  | 89.6 | 160.3 | 157.7725 | 0 | 160.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50.5461 | -50.5461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 114.1106 | 114.1106 | 1.5894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 230.5957 | 152.3024 | 30.3976 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 | 63.9 | 67.4615 | 67.4615 | -3.5615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 146.6661 | 146.6661 | -6.6661 | 139 | 146.6661 | 146.6661 | -7.6661 | 145.2 | 146.6661 | 146.6661 | -1.4661 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 182.7292 | 193.3642 | -8.4642 | 98.1 | 91.3646 | 96.6821 | 1.4179 | 0.1 |  | 0.364 | -0.264 | 71 | 57.3 | 56.873 | 14.127 | 68.8 |  | 71.334 | -2.534 | 0 | 5.5 | 5.804 | -5.804 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.5122 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 13.5 |  | 11.266 | 2.234 | 16.5 |  | 15.72 | 0.78 | 14.9 | 13.4 | 12.803 | 2.097 | 43.1 | 37.4 | 45.3 | -2.2 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.9 |  | 15.27 | 1.63 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 15.4146 | 15.4146 | -3.6146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 26.3 | 19.659 | 19.659 | 6.641 | 77.7 | 57.3 | 65.702 | 11.998 | 34.5 |  | 4.289 | 30.211 | 55.1 | 56.69 | 56.69 | -1.59 | 82.6 | 50.31 | 50.31 | 32.29 | 4.3 | 4.9 | 4.51 | -0.21 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 6.322 | -6.322 | 11 |  | 2.216 | 8.784 | 124.9 |  | 47.814 | 77.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81 | 113.221 | 113.221 | -32.221 | 80.3 | 105.2 | 124.79 | -44.49 | 86.8 |  | 36.244 | 50.556 | 10.2 |  | 3.268 | 6.932 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 | 37 | -1.2 | 27.8 | 29.184 | 29.184 | -1.384 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 |  | 14 | 14 | -14 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3
04/02/2025 | 16:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 166.6 | 159.3649 | 259.0878 | -92.4878 | 84.4 | 87.3294 | 87.3294 | -2.9294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.5 | 193.468 | 204.728 | -7.228 | 200 | 193.468 | 204.728 | -4.728 | 195.8 | 193.468 | 204.728 | -8.928 | 202 | 195.1219 | 195.1219 | 6.878 | 105.3 | 97.561 | 97.561 | 7.739 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.2 | 3.6449 | 2.1114 | 0.08858 | 16.1 | 16.8737 | 0 | 16.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 74 | 70.4721 | 138.8221 | -64.8221 | 6.3 | 6.0955 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 201.6 | 221.2552 | 221.3011 | -19.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.5 | 373.1605 | 379.7718 | 0.72818 | 46 | 50.0175 | 59.3821 | -13.3821 | 66 | 72.8771 | 72.8771 | -6.8771 | 35.2 | 34.642 | 41.499 | -6.299 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 176.2 | 182.6178 | 182.6178 | -6.4178 | 176.4 | 182.6178 | 182.6178 | -6.2178 | 185.1 | 182.6178 | 182.6178 | 2.4822 | 109.4 | 109.072 | 109.072 | 0.32799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 25.8 | 27.6299 | 33.3233 | -7.5233 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.4165 | 48.4165 | -2.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 133.3568 | 133.3568 | -3.3568 | 0 | 92.7763 |  | 0 | 162.3 | 157.7725 | 0 | 162.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.7 | 114.1106 | 114.1106 | 0.58937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.5 | 175.3507 | 168.9306 | -19.4306 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 146.6661 | 146.6661 | -6.5661 | 139.1 | 146.6661 | 146.6661 | -7.5661 | 145.8 | 146.6661 | 146.6661 | -0.86612 | 103.9 |  |  | 103.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 182.7292 | 193.3642 | -7.2642 | 99 | 91.3646 | 96.6821 | 2.3179 | 0 |  | 0.313 | -0.313 | 81.3 | 57.3 | 58.72 | 22.58 | 61.8 |  | 66.969 | -5.169 | 0 | 5.1 | 5.147 | -5.147 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 11.8 |  | 8.212 | 3.588 | 14.2 |  | 14.264 | -0.064 | 16.7 | 13.8 | 12.994 | 3.706 | 51.1 | 39.8 | 46.116 | 4.984 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 14.5 |  | 12.41 | 2.09 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 15.4146 | 15.4146 | -3.6146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.5 | 18.787 | 18.787 | 8.713 | 78.9 | 60.7 | 65.453 | 13.447 | 7.9 |  | 2.818 | 5.082 | 45.3 | 52.23 | 52.23 | -6.93 | 81.8 | 48.89 | 48.89 | 32.91 | 3.7 | 4.5 | 3.56 | 0.14 | 3.6 | 4.1 | 2.95 | 0.65 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 5.1 | 5.754 | -5.754 | 4.4 |  | 0.184 | 4.216 | 109 |  | 29.737 | 79.263 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96 | 116.343 | 116.343 | -20.343 | 90.1 | 108.5 | 126.968 | -36.868 | 86.3 |  | 23.726 | 62.574 | 8.7 |  | 0.569 | 8.131 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 |  | 14 | 14 | -14 | 4.9 | 7.9 | 7.9 | -3
04/02/2025 | 17:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 218.9 | 211.4413 | 211.4413 | 7.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 167.5 | 159.3649 | 259.0878 | -91.5878 | 83.8 | 87.3294 | 83.3494 | 0.45059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196 | 193.468 | 204.728 | -8.728 | 198.8 | 193.468 | 204.728 | -5.928 | 193.5 | 193.468 | 204.728 | -11.228 | 200.7 | 195.1219 | 195.1219 | 5.5781 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 554.4 | 568.2985 | 568.2985 | -13.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 16.3 | 16.8737 | 0 | 16.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 |  |  |  | 0 | 75.1 | 66.247 | 83.7638 | -8.6638 | 7.4 | 6.0955 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 158.2 | 221.2552 | 221.3011 | -63.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317.8 | 311.035 | 379.7718 | -61.9718 | 49.4 | 50.0175 | 59.3821 | -9.9821 | 48.1 | 72.8771 | 72.8771 | -24.7771 | 35.7 | 34.642 | 41.499 | -5.799 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 93 | 87.6576 | 87.6576 | 5.3424 | 179 | 182.6178 | 182.6178 | -3.6178 | 179.3 | 182.6178 | 182.6178 | -3.3178 | 183.5 | 182.6178 | 182.6178 | 0.88224 | 108.2 | 109.072 | 109.072 | -0.87201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.8 | 27.6299 | 33.3233 | -3.5233 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 133.3568 | 133.3568 | -2.2568 | 0 | 0 |  | 0 | 160.7 | 157.7725 | 0 | 160.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 236.8225 | 168.9306 | -22.1306 | 114.3 | 133.68 | 133.68 | -19.38 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 146.6661 | 146.6661 | -7.4661 | 138.3 | 146.6661 | 146.6661 | -8.3661 | 144.6 | 146.6661 | 146.6661 | -2.0661 | 102.6 |  |  | 102.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 182.7292 | 193.3642 | -6.7642 | 99.6 | 91.3646 | 96.6821 | 2.9179 | 0 |  | 0.217 | -0.217 | 77.7 | 58.2 | 61.209 | 16.491 | 30 |  | 48.231 | -18.231 | 0 | 4.6 | 4.45 | -4.45 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 19 | 18.0488 | 0.75122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 6 |  | 4.422 | 1.578 | 8.4 |  | 12.972 | -4.572 | 16.7 | 14.2 | 13.273 | 3.427 | 51.9 | 41.6 | 47.231 | 4.669 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.9 |  | 5.57 | 1.33 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 15.4146 | 15.4146 | -3.6146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.7 | 17.596 | 17.596 | 5.104 | 78.9 | 63.1 | 64.843 | 14.057 | 15 |  | 1.581 | 13.419 | 40.7 | 52.23 | 52.23 | -11.53 | 78.7 | 48.89 | 48.89 | 29.81 | 2.7 | 4.2 | 3.56 | -0.86 | 3.7 | 3.7 | 2.95 | 0.75 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 4.7 | 5.114 | -5.114 | 4.8 |  | 0.001 | 4.799 | 15.1 |  | 18.494 | -3.394 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.2 | 117.56 | 117.56 | -5.36 | 110.3 | 111.5 | 128.904 | -18.604 | 15.1 |  | 14.861 | 0.239 | 2.4 |  | 0.011 | 2.389 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 27.9 | 29.184 | 29.184 | -1.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | -1.6
04/02/2025 | 17:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 1.64 | 1.64 | 0.06 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 218.8 | 211.4413 | 211.4413 | 7.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 165.8 | 159.3649 | 259.0878 | -93.2878 | 85.5 | 81.7909 | 27.6923 | 57.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.1 | 193.468 | 204.728 | -7.628 | 200.2 | 193.468 | 204.728 | -4.528 | 194.3 | 193.468 | 204.728 | -10.428 | 203.7 | 195.1219 | 195.1219 | 8.578 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 164.7073 | 164.7073 | -7.3073 | 7.1 | 6.6437 | 3.8486 | 3.2514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 0.9 | 16.8737 | 0 | 0.9 | 6.8 | 5.3752 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.2 | 15.3846 | 82.9121 | 17.2879 | 7.9 | 4.7632 | 8.8224 | -0.92238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 190.3 | 221.2552 | 221.3011 | -31.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 306.4 | 287.1795 | 379.7718 | -73.3718 | 43.1 | 50.0175 | 59.3821 | -16.2821 | 115.7 | 148.6263 | 148.6263 | -32.9263 | 33.4 | 34.642 | 41.499 | -8.099 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 175.9 | 182.6178 | 149.2074 | 26.6926 | 176.1 | 182.6178 | 149.2074 | 26.8926 | 185.5 | 182.6178 | 149.2074 | 36.2926 | 107.5 | 109.072 | 109.072 | -1.572 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.7 | 47.2663 | 47.2663 | -3.5663 | 46.4 | 44.2751 | 44.2751 | 2.1249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 28.8 | 27.6299 | 33.3233 | -4.5233 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.4165 | 48.4165 | -2.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 133.3568 | 133.3568 | -3.5568 | 0 | 0 |  | 0 | 80.3 | 146.273 | 0 | 80.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 114.1106 | 114.1106 | -0.91063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 256.6 | 260.6781 | 168.9306 | 87.6694 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 146.6661 | 146.6661 | -6.3661 | 139.4 | 146.6661 | 146.6661 | -7.2661 | 145.5 | 146.6661 | 146.6661 | -1.1661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 182.7292 | 144.2735 | 42.1265 | 99.3 | 91.3646 | 72.1368 | 27.1633 | 0 |  | 0.075 | -0.075 | 68.5 | 61.8 | 59.058 | 9.442 | 6.2 |  | 36.983 | -30.783 | 0 | 3.8 | 4.043 | -4.043 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 1.4 |  | 1.621 | -0.221 | 2.3 |  | 8.294 | -5.994 | 15.2 | 14.6 | 13.231 | 1.969 | 43.2 | 41.4 | 46.401 | -3.201 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 |  | 1.476 | 1.724 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 15.4146 | 15.4146 | -3.6146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 20.5 | 16.377 | 16.377 | 4.123 | 79.4 | 63 | 63.649 | 15.751 | 1.8 |  | 0.577 | 1.223 | 30.4 | 46.6 | 46.6 | -16.2 | 71.9 | 41.88 | 41.88 | 30.02 | 1.9 | 3.9 | 3.56 | -1.66 | 3 | 3.3 | 2.95 | 0.05 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0.1 | 4.1 | 4.834 | -4.734 | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 9.8 |  | 9.386 | 0.414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.9 | 117.264 | 117.264 | -0.364 | 107.2 | 112.3 | 126.856 | -19.656 | 9.8 |  | 7.388 | 2.412 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 37 | -0.6 | 28 | 29.184 | 29.184 | -1.184 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  | 14 | 14 | -14 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3
04/02/2025 | 18:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 220.3 | 211.4413 | 211.4413 | 8.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 167.8 | 259.0878 | 259.0878 | -91.2878 | 85.6 | 27.6923 | 27.6923 | 57.9077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.2 | 197.5626 | 178.611 | 18.589 | 199.6 | 197.5626 | 178.611 | 20.989 | 194 | 197.5626 | 178.611 | 15.389 | 204.1 | 195.1219 | 195.1219 | 8.978 | 106.9 | 97.561 | 97.561 | 9.339 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 8.9 | 6.6437 | 3.8486 | 5.0514 | 2.9 | 3.6449 | 2.1114 | 0.78858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 5.3752 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 100.8 | 15.3846 | 57.2853 | 43.5147 | 7.8 | 4.7632 | 6.0955 | 1.7045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 170 | 221.2552 | 221.3011 | -51.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.5 | 379.7718 | 379.7718 | 4.7282 | 40.1 | 50.0175 | 59.3821 | -19.2821 | 129 | 148.6263 | 148.6263 | -19.6263 | 34.8 | 34.642 | 41.499 | -6.699 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 177.9 | 180.7622 | 133.3333 | 44.5667 | 178.4 | 180.7622 | 133.3333 | 45.0667 | 184.6 | 180.7622 | 133.3333 | 51.2667 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.7 | 27.6299 | 33.3233 | -3.6233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.4165 | 48.4165 | -3.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 133.3568 | 133.3568 | -2.1568 | 0 | 0 |  | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 62.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 114.1106 | 114.1106 | 0.38937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 168.9306 | 168.9306 | -63.4306 | 116.9 | 133.68 | 133.68 | -16.78 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 146.6661 | 125.826 | 14.474 | 139.5 | 146.6661 | 125.826 | 13.674 | 145.7 | 146.6661 | 125.826 | 19.874 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 144.2735 | 144.2735 | 41.8265 | 99.4 | 72.1368 | 72.1368 | 27.2632 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 70.3 | 63.2 | 55.36 | 14.94 | 1.5 |  | 15.114 | -13.614 | 0.4 | 3.1 | 3.732 | -3.332 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.9 | 19 | 18.0488 | 0.85122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0.1 |  | 0.301 | -0.201 | 0 |  | 2.348 | -2.348 | 19.2 | 14.8 | 13.083 | 6.117 | 57 | 41 | 44.922 | 12.078 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.534 | -0.034 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 15.4146 | 15.4146 | -3.6146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.4 | 15.149 | 15.149 | 2.251 | 78.8 | 62.4 | 62.261 | 16.539 | 0.1 |  | 0.097 | 0.003 | 35.9 | 46.6 | 46.6 | -10.7 | 75.8 | 41.88 | 41.88 | 33.92 | 2.8 | 3.6 | 3.56 | -0.76 | 3.9 | 2.9 | 2.95 | 0.95 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0.1 | 3.4 | 4.673 | -4.573 | 1 |  | 0 | 1 | 3 |  | 2.069 | 0.931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 116.463 | 116.463 | 0.337 | 112 | 112.8 | 123.48 | -11.48 | 2.5 |  | 2.463 | 0.037 | 0.4 |  | 0 | 0.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 37 | -0.4 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 |  | 14 | 14 | -14 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3
04/02/2025 | 18:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 645.5 | 646.7979 | 646.7979 | -1.2979 | 219.1 | 211.4413 | 211.4413 | 7.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 166.9 | 259.0878 | 259.0878 | -92.1878 | 84.5 | 46.6444 | 27.6923 | 56.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197 | 200.6335 | 183.6491 | 13.3509 | 199.6 | 200.6335 | 183.6491 | 15.9509 | 194.5 | 200.6335 | 183.6491 | 10.8509 | 204.8 | 195.1219 | 195.1219 | 9.6781 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.7 | 6.6437 | 3.8486 | 3.8514 | 2.6 | 3.6449 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 5.3752 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 99.8 | 15.3846 | 74.1229 | 25.6771 | 6.4 | 4.7632 | 7.8872 | -1.4871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 163.5 | 221.2552 | 221.3011 | -57.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380 | 373.1605 | 385.9257 | -5.9257 | 54.7 | 50.0175 | 59.3821 | -4.6821 | 125.1 | 148.6263 | 148.6263 | -23.5263 | 35.4 | 34.642 | 41.499 | -6.099 | 18.4 | 19.2858 | 19.2858 | -0.88585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 86.2 | 87.6576 | 87.6576 | -1.4576 | 178.5 | 182.6178 | 133.3333 | 45.1667 | 178.8 | 182.6178 | 133.3333 | 45.4667 | 184.3 | 182.6178 | 133.3333 | 50.9667 | 108.4 | 109.072 | 109.072 | -0.67201 | 7.9 | 7.9643 | 7.9643 | -0.06433 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.8 | 27.6299 | 33.3233 | -3.5233 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.4165 | 48.4165 | -2.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 0 | 0 |  | 0 | 61.4 | 0 | 0 | 61.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 175.542 | 162.7768 | -66.4768 | 115.3 | 133.68 | 133.68 | -18.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 146.6661 | 128.0038 | 12.1962 | 139.4 | 146.6661 | 128.0038 | 11.3962 | 145.2 | 146.6661 | 128.0038 | 17.1962 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 146.378 | 144.2735 | 42.0265 | 99.6 | 73.189 | 72.1368 | 27.4632 | 0 |  | 0 | 0 | 47.5 | 58.3 | 53.127 | -5.627 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 3.206 | -3.106 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 13.9 | 14.3 | 12.831 | 1.069 | 42.7 | 39.9 | 43.306 | -0.606 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 15.4146 | 15.4146 | -3.3146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15 | 13.531 | 13.531 | 1.469 | 79.7 | 60.1 | 58.876 | 20.824 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 47.1 | 46.6 | 46.6 | 0.5 | 74 | 41.88 | 41.88 | 32.12 | 4.5 | 3.2 | 3.56 | 0.94 | 3.8 | 2.6 | 2.95 | 0.85 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0.3 | 2.7 | 3.669 | -3.369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.029 | -0.029 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 115.514 | 115.514 | 1.686 | 119.1 | 112.6 | 117.985 | 1.115 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 6 | 7.9 | 7.9 | -1.9
04/02/2025 | 19:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 167.5 | 259.0878 | 259.0878 | -91.5878 | 84.9 | 87.3294 | 79.0829 | 5.8171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.7 | 200.6335 | 204.728 | -8.028 | 199.8 | 200.6335 | 204.728 | -4.928 | 194.7 | 200.6335 | 204.728 | -10.028 | 202.7 | 195.1219 | 195.1219 | 7.5781 | 107 | 97.561 | 97.561 | 9.439 | 569.2 | 568.2985 | 568.2985 | 0.90146 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.8 | 3.6449 | 2.1114 | 0.68858 | 2.3 | 16.8737 | 0 | 2.3 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 139.4 | 107.7827 | 83.7638 | 55.6362 | 6.6 | 8.913 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 223.9 | 221.2552 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463 | 287.1795 | 379.7718 | 83.2282 | 54.3 | 50.0175 | 59.3821 | -5.0821 | 149.3 | 148.6263 | 148.6263 | 0.67366 | 34.3 | 34.642 | 41.499 | -7.199 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 178.8 | 182.6178 | 182.6178 | -3.8178 | 178.7 | 182.6178 | 182.6178 | -3.9178 | 185.9 | 182.6178 | 182.6178 | 3.2822 | 109.6 | 109.072 | 109.072 | 0.52799 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 30.3 | 27.6299 | 33.3233 | -3.0233 | 174.9 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 133.3568 | 133.3568 | -2.3568 | 0 | 0 |  | 0 | 97.9 | 0 | 0 | 97.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 114.1106 | 114.1106 | 1.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 273.9 | 260.6781 | 168.9306 | 104.9694 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 64.3 | 67.4615 | 67.4615 | -3.1615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 146.6661 | 146.6661 | -6.7661 | 139.3 | 146.6661 | 146.6661 | -7.3661 | 145.2 | 146.6661 | 146.6661 | -1.4661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 189.4969 | 144.2735 | 42.5265 | 99.7 | 94.7485 | 72.1368 | 27.5633 | 0 |  | 0 | 0 | 39.2 | 54.4 | 51.382 | -12.182 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.608 | -2.608 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 13.7 | 12.544 | -2.744 | 30.4 | 38.4 | 41.643 | -11.243 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 11.784 | 11.784 | 4.916 | 78.7 | 56.8 | 54.826 | 23.874 | 0 |  | 0 | 0 | 34.7 | 46.6 | 46.6 | -11.9 | 60.8 | 41.88 | 41.88 | 18.92 | 1.8 | 3 | 3.56 | -1.76 | 3.4 | 2.3 | 2.95 | 0.45 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2.384 | -2.384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 114.515 | 114.515 | -29.815 | 68.6 | 109.8 | 111.785 | -43.185 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 28.1 | 29.184 | 29.184 | -1.084 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 |  | 14 | 14 | -14 | 5.4 | 7.9 | 7.9 | -2.5
04/02/2025 | 19:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 85.3063 | 85.3063 | 3.2937 | 208.4 | 259.0878 | 259.0878 | -50.6878 | 85.6 | 87.3294 | 84.2512 | 1.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.3 | 200.6335 | 204.728 | -7.428 | 198.7 | 200.6335 | 204.728 | -6.028 | 195 | 200.6335 | 204.728 | -9.728 | 204.6 | 195.1219 | 195.1219 | 9.478 | 107.4 | 97.561 | 97.561 | 9.839 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.6 | 3.6449 | 2.1114 | 0.48858 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 52.4012 | 108.9095 | 32.7905 | 7.5 | 6.0955 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 215.8 | 174.8012 | 199.0938 | 16.7062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 458.878 | 458.878 | -0.27805 | 50.7 | 50.0175 | 59.3821 | -8.6821 | 148.9 | 148.6263 | 148.6263 | 0.27366 | 36.4 | 34.642 | 41.499 | -5.099 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 178.4 | 182.6178 | 182.6178 | -4.2178 | 178.4 | 182.6178 | 182.6178 | -4.2178 | 184.5 | 182.6178 | 182.6178 | 1.8822 | 108.1 | 109.072 | 109.072 | -0.97201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.4 | 47.2663 | 47.2663 | -2.8663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.3 | 27.6299 | 33.3233 | -4.0233 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 54.8 | 0 |  | 54.8 | 160.7 | 164.5951 | 0 | 160.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 114.1106 | 114.1106 | -0.11063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.7 | 177.4408 | 152.3024 | 98.3976 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 146.6661 | 146.6661 | -5.8661 | 139.8 | 146.6661 | 146.6661 | -6.8661 | 145.8 | 146.6661 | 146.6661 | -0.86612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 189.4969 | 193.3642 | -6.0642 | 99.9 | 94.7485 | 96.6821 | 3.2179 | 0 |  | 0 | 0 | 40.6 | 53.5 | 49.675 | -9.075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.255 | -2.255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 19 | 18.0488 | 0.95122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 12.9 | 11.606 | -0.206 | 44.8 | 36.1 | 38.384 | 6.416 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.7 | 10.801 | 10.801 | 1.899 | 73.6 | 50.8 | 49.401 | 24.199 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 46.6 | 46.6 | -25.8 | 48.8 | 41.88 | 41.88 | 6.92 | 1.8 | 3.1 | 3.56 | -1.76 | 2.1 | 2.2 | 2.95 | -0.85 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 1.8 | 1.99 | -1.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.8 | 108.926 | 108.926 | -49.126 | 42.7 | 99.3 | 91.449 | -48.749 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | -1.1
04/02/2025 | 20:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 219.3 | 211.4413 | 211.4413 | 7.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 85.3063 | 85.3063 | -1.5063 | 208.8 | 259.0878 | 259.0878 | -50.2878 | 86.2 | 87.3294 | 87.3294 | -1.1294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.2 | 200.6335 | 204.728 | -7.528 | 200.3 | 200.6335 | 204.728 | -4.428 | 194.5 | 200.6335 | 204.728 | -10.228 | 202 | 195.1219 | 195.1219 | 6.878 | 106.8 | 97.561 | 97.561 | 9.239 | 559.4 | 568.2985 | 568.2985 | -8.8985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 2.7 | 3.6449 | 2.1114 | 0.58858 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 98.3172 | 134.9496 | 6.8504 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 182 | 174.8012 | 199.0938 | -17.0938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 458.878 | 458.878 | -0.07805 | 52.5 | 50.0175 | 59.3821 | -6.8821 | 146 | 148.6263 | 148.6263 | -2.6263 | 36.3 | 34.642 | 41.499 | -5.199 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 178.7 | 182.6178 | 182.6178 | -3.9178 | 179.1 | 182.6178 | 182.6178 | -3.5178 | 184.2 | 182.6178 | 182.6178 | 1.5822 | 108.4 | 109.072 | 109.072 | -0.67201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 46.8 | 44.2751 | 44.2751 | 2.5249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.3 | 27.6299 | 33.3233 | -4.0233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 168 | 0 |  | 168 | 160.8 | 164.5951 | 0 | 160.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 114.1106 | 114.1106 | -0.01063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 177.4408 | 152.3024 | 16.0976 | 130.9 | 133.68 | 133.68 | -2.78 | 64.1 | 67.4615 | 67.4615 | -3.3615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 146.6661 | 146.6661 | -6.2661 | 139.7 | 146.6661 | 146.6661 | -6.9661 | 145.6 | 146.6661 | 146.6661 | -1.0661 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 189.4969 | 193.3642 | -5.8642 | 100.2 | 94.7485 | 96.6821 | 3.5179 | 0 |  | 0 | 0 | 34.2 | 52 | 47.98 | -13.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.984 | -1.984 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 19 | 18.0488 | 0.65122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 12.2 | 10.45 | -0.65 | 39.7 | 34 | 34.592 | 5.108 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.074 | 10.074 | 0.126 | 71.7 | 45.3 | 43.518 | 28.182 | 0 |  | 0 | 0 | 31.4 | 46.6 | 46.6 | -15.2 | 59.9 | 41.88 | 41.88 | 18.02 | 2 | 3.1 | 3.56 | -1.56 | 1 | 2 | 2.95 | -1.95 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 1.6 | 1.892 | -1.892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.6 | 101.808 | 101.808 | -34.208 | 46.1 | 88.9 | 66.403 | -20.303 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 5.9 | 7.9 | 7.9 | -2
04/02/2025 | 20:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 219.5 | 211.4413 | 211.4413 | 8.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.3063 | 85.3063 | 0.99366 | 208.3 | 259.0878 | 259.0878 | -50.7878 | 86.2 | 87.3294 | 87.3294 | -1.1294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.5 | 200.6335 | 204.728 | -6.228 | 200.4 | 200.6335 | 204.728 | -4.328 | 194.9 | 200.6335 | 204.728 | -9.828 | 206.9 | 204.8781 | 204.8781 | 2.0219 | 106.3 | 102.439 | 102.439 | 3.861 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.4 | 10.1727 | 10.1727 | 0.22732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.6 | 3.6449 | 2.1114 | 0.48858 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.7 | 109.5717 | 143 | -67.3 | 8.1 | 8.913 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 112.9054 | 112.9054 | -57.4054 | 189.9 | 174.8012 | 199.0938 | -9.1938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 458.878 | 458.878 | 1.0219 | 54.6 | 50.0175 | 59.3821 | -4.7821 | 148.2 | 148.6263 | 148.6263 | -0.42634 | 36.7 | 34.642 | 41.499 | -4.799 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 177.4 | 182.6178 | 182.6178 | -5.2178 | 177.5 | 182.6178 | 182.6178 | -5.1178 | 185.2 | 182.6178 | 182.6178 | 2.5822 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 27.6299 | 33.3233 | -3.9233 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 133.3568 | 133.3568 | -3.0568 | 169.1 | 0 |  | 169.1 | 162 | 164.5951 | 0 | 162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 47.706 | -47.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 114.1106 | 114.1106 | 0.08937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.7 | 177.4408 | 152.3024 | 74.3976 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 146.6661 | 146.6661 | -5.3661 | 140.4 | 146.6661 | 146.6661 | -6.2661 | 146 | 146.6661 | 146.6661 | -0.66612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 189.4969 | 193.3642 | -5.8642 | 100.2 | 94.7485 | 96.6821 | 3.5179 | 0 |  | 0 | 0 | 27.3 | 49.1 | 47.498 | -20.198 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.722 | -1.722 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 |  |  | 10.2 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 11.9 | 10.122 | -0.822 | 32.8 | 32.7 | 33.571 | -0.771 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 15.4146 | 15.4146 | -3.1146 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 9.612 | 9.612 | -1.512 | 61.8 | 41.6 | 40.15 | 21.65 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 42.76 | 42.76 | -14.96 | 74.9 | 40.64 | 40.64 | 34.26 | 1.7 | 3.2 | 2.76 | -1.06 | 1.6 | 1.8 | 2.24 | -0.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 1.5 | 1.844 | -1.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.3 | 89.818 | 89.818 | -40.518 | 55.5 | 79.4 | 51.01 | 4.49 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 36 | 36 | 37 | -1 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  | 14 | 14 | -14 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3
04/02/2025 | 21:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 219.2 | 211.4413 | 211.4413 | 7.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 85.3063 | 85.3063 | 0.99366 | 208.3 | 208.1511 | 259.0878 | -50.7878 | 85.9 | 87.3294 | 87.3294 | -1.4294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 200.6335 | 204.728 | -5.928 | 200.2 | 200.6335 | 204.728 | -4.528 | 195.2 | 200.6335 | 204.728 | -9.528 | 205.7 | 204.8781 | 204.8781 | 0.82195 | 107.2 | 102.439 | 102.439 | 4.761 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.3 | 10.1727 | 10.1727 | 0.12732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.4 | 6.6437 | 3.8486 | 3.5514 | 2.6 | 3.6449 | 2.1114 | 0.48858 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 74.5 | 87.5603 | 143 | -68.5 | 6.9 | 8.913 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 112.9054 | 112.9054 | -57.5054 | 202.9 | 174.8019 | 199.0938 | 3.8062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 458.878 | 458.878 | 1.122 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 148 | 148.6263 | 148.6263 | -0.62634 | 36.9 | 34.642 | 41.499 | -4.599 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 176 | 182.6178 | 182.6178 | -6.6178 | 176.4 | 182.6178 | 182.6178 | -6.2178 | 185 | 182.6178 | 182.6178 | 2.3822 | 108.5 | 109.072 | 109.072 | -0.57201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 43.8 | 47.2663 | 47.2663 | -3.4663 | 47 | 44.2751 | 44.2751 | 2.7249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.4 | 27.6299 | 33.3233 | -3.9233 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 133.3568 | 133.3568 | -3.2568 | 169.8 | 170.9252 |  | 169.8 | 162.4 | 164.595 | 0 | 162.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56.5262 | -56.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 220.7 | 177.4401 | 152.3024 | 68.3976 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 146.6661 | 146.6661 | -5.7661 | 140.5 | 146.6661 | 146.6661 | -6.1661 | 146.1 | 146.6661 | 146.6661 | -0.56612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 189.4969 | 193.3642 | -5.3642 | 100.3 | 94.7485 | 96.6821 | 3.6179 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 27.3 | 47.421 | -15.921 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.463 | -1.463 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 7.2 | 10.069 | -0.569 | 29.3 | 26 | 33.475 | -4.175 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.531 | 3.531 | -0.131 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 | 12 | 15.4146 | -2.8146 | 12.6 | 12.3902 | 12.3902 | 0.20976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 12.5 | 9.238 | -3.038 | 56.8 | 38 | 37.621 | 19.179 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 38.8 | 42.76 | -19.76 | 50.3 | 63.2 | 40.64 | 9.66 | 1.8 | 2 | 2.76 | -0.96 | 2.3 | 1.6 | 2.24 | 0.06 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 0.6 | 1.813 | -1.813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.9 | 58.4 | 76.205 | -23.305 | 40.3 | 36 | 38.835 | 1.465 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 37 | -0.8 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 |  | 14 | 14 | -14 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | -2.2
04/02/2025 | 21:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 85.3063 | 85.3063 | -1.0063 | 248.6 | 208.1511 | 259.0878 | -10.4878 | 86.3 | 87.3294 | 84.4532 | 1.8468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.2 | 200.6335 | 204.728 | -6.528 | 199.8 | 200.6335 | 204.728 | -4.928 | 196.5 | 200.6335 | 204.728 | -8.228 | 201.8 | 204.8781 | 204.8781 | -3.0781 | 107.7 | 102.439 | 102.439 | 5.261 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.6 | 6.6437 | 3.8486 | 3.7514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 16.5 | 16.8737 | 0 | 16.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 65.0658 | 138.4625 | -62.8625 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 112.9054 | 112.9054 | -57.3054 | 192.1 | 174.8019 | 199.0938 | -6.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 148.7 | 148.6263 | 148.6263 | 0.07366 | 37.4 | 34.642 | 41.499 | -4.099 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 179.8 | 182.6178 | 182.6178 | -2.8178 | 179.9 | 182.6178 | 182.6178 | -2.7178 | 185.2 | 182.6178 | 182.6178 | 2.5822 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.6 | 27.6299 | 33.3233 | -3.7233 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 169.4 | 170.9252 |  | 169.4 | 161.5 | 164.595 | 0 | 161.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 114.1106 | 114.1106 | 0.48937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 177.4401 | 152.3024 | 22.7976 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 146.6661 | 146.6661 | -5.4661 | 140.6 | 146.6661 | 146.6661 | -6.0661 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 189.4969 | 193.3642 | -5.2642 | 100.6 | 94.7485 | 96.6821 | 3.9179 | 0 |  | 0 | 0 | 30.5 | 27.7 | 45.889 | -15.389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.175 | -1.175 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 19 | 18.0488 | 0.45122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.8 | 18.3415 | 18.3415 | 0.45854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 7 | 9.731 | -0.331 | 28.1 | 26.3 | 32.527 | -4.427 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 12 | 15.4146 | -2.2146 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 12.5 | 8.722 | -0.622 | 55.6 | 34.7 | 35.99 | 19.61 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 37.1 | 42.76 | -24.86 | 40.3 | 61 | 40.64 | -0.34 | 1.1 | 1.9 | 2.76 | -1.66 | 0.6 | 1.6 | 2.24 | -1.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 1.593 | -1.593 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.8 | 45.8 | 63.63 | -30.83 | 31.3 | 28.1 | 29.098 | 2.202 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6 | 10.6 | -0.8 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 37 | -0.6 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | -2.3
04/02/2025 | 22:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 219 | 211.4413 | 211.4413 | 7.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.3063 | 85.3063 | -3.7063 | 255.3 | 208.1511 | 259.0878 | -3.7878 | 85.7 | 87.3294 | 87.3294 | -1.6294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.2 | 200.6335 | 204.728 | -6.528 | 201.4 | 200.6335 | 204.728 | -3.328 | 195.6 | 200.6335 | 204.728 | -9.128 | 204.4 | 204.8781 | 204.8781 | -0.47805 | 107.5 | 102.439 | 102.439 | 5.061 | 557.8 | 568.2985 | 568.2985 | -10.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 6.6437 | 3.8486 | 3.4514 | 2.4 | 3.6449 | 2.1114 | 0.28858 | 16.5 | 16.8737 | 10.895 | 5.605 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 43.4335 | 143 | -68.7 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 112.9054 | 112.9054 | -57.5054 | 173.5 | 174.8023 | 199.0938 | -25.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 139.4 | 148.6263 | 148.6263 | -9.2263 | 36.6 | 34.642 | 41.499 | -4.899 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 177.5 | 182.6178 | 182.6178 | -5.1178 | 177.7 | 182.6178 | 182.6178 | -4.9178 | 184.8 | 182.6178 | 182.6178 | 2.1822 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 46.9 | 44.2751 | 44.2751 | 2.6249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.6 | 27.6299 | 33.3233 | -3.7233 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 169.5 | 164.5445 |  | 169.5 | 161.6 | 164.595 | 0 | 161.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 114.1106 | 114.1106 | -0.21063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 177.4397 | 152.3024 | -10.9024 | 126.1 | 133.68 | 133.68 | -7.58 | 63.8 | 67.4615 | 67.4615 | -3.6615 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 146.6661 | 146.6661 | -5.8661 | 140.2 | 146.6661 | 146.6661 | -6.4661 | 145.9 | 146.6661 | 146.6661 | -0.76612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 189.4969 | 193.3642 | -5.4642 | 100.4 | 94.7485 | 96.6821 | 3.7179 | 0 |  | 0 | 0 | 21.6 | 25.4 | 43.872 | -22.272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.878 | -0.878 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 19 | 18.0488 | 0.55122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.9 | 6.8 | 9.298 | -0.398 | 24.9 | 25.7 | 31.296 | -6.396 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 12 | 15.4146 | -1.5146 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 12.6 | 8.158 | 1.842 | 46 | 31.4 | 34.658 | 11.342 | 0 |  | 0 | 0 | 21.5 | 35.5 | 42.76 | -21.26 | 48.3 | 58.2 | 40.64 | 7.66 | 0.6 | 1.9 | 2.76 | -2.16 | 0.1 | 1.6 | 2.24 | -2.14 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 0.6 | 1.309 | -1.309 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.4 | 38.7 | 51.4 | -25 | 20.5 | 25.1 | 20.172 | 0.328 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 37 | -0.9 | 28.2 | 29.184 | 29.184 | -0.984 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | -1.6
04/02/2025 | 22:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 220 | 211.4413 | 211.4413 | 8.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 256.6 | 208.1511 | 259.0878 | -2.4878 | 85.6 | 87.3294 | 61.0409 | 24.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.5 | 200.6335 | 204.728 | -7.228 | 201.3 | 200.6335 | 204.728 | -3.428 | 195.2 | 200.6335 | 204.728 | -9.528 | 204 | 204.8781 | 204.8781 | -0.87805 | 107.6 | 102.439 | 102.439 | 5.161 | 558.2 | 568.2985 | 568.2985 | -10.0985 | 10.6 | 10.1727 | 10.1727 | 0.42732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.7073 | 164.7073 | 2.8927 | 7.8 | 6.6437 | 3.8486 | 3.9514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 16.5 | 16.8737 | 4.1026 | 12.3974 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 65.5 | 36.5533 | 137.379 | -71.879 | 7.3 | 8.913 | 8.913 | -1.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 112.9054 | 112.9054 | -57.2054 | 152.8 | 146.3149 | 169.8255 | -17.0255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.2 | 458.878 | 458.878 | -11.6781 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 142.5 | 148.6263 | 148.6263 | -6.1263 | 37.7 | 34.642 | 41.499 | -3.799 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 179.3 | 182.6178 | 182.6178 | -3.3178 | 179.5 | 182.6178 | 182.6178 | -3.1178 | 185 | 182.6178 | 182.6178 | 2.3822 | 108.7 | 109.072 | 109.072 | -0.37201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 | 47.1 | 44.2751 | 44.2751 | 2.8249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.5 | 27.6299 | 33.3233 | -3.8233 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 133.3568 | 133.3568 | -2.4568 | 170.1 | 103.6852 |  | 170.1 | 162.5 | 164.595 | 0 | 162.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 114.1106 | 114.1106 | 0.68937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 176.6588 | 152.3024 | 0.79756 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 64 | 67.4615 | 67.4615 | -3.4615 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 146.6661 | 146.6661 | -5.7661 | 140 | 146.6661 | 146.6661 | -6.6661 | 146 | 146.6661 | 146.6661 | -0.66612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 189.4969 | 193.3642 | -5.5642 | 100.5 | 94.7485 | 96.6821 | 3.8179 | 0 |  | 0 | 0 | 26.6 | 22.2 | 42.287 | -15.687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.003 | -1.003 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 19 | 18.0488 | 0.35122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 6.6 | 8.785 | -0.385 | 28 | 24.8 | 30.369 | -2.369 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 12 | 15.4146 | -0.41463 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 12.7 | 7.846 | 2.054 | 41.8 | 28.7 | 33.402 | 8.398 | 0 |  | 0 | 0 | 17.7 | 34 | 33 | -15.3 | 46.9 | 55.3 | 40.63 | 6.27 | 0.4 | 1.9 | 2.01 | -1.61 | 0 | 1.6 | 0.75 | -0.75 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 0.6 | 1.297 | -1.297 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 33.3 | 43.137 | -25.637 | 21.6 | 23.5 | 15.833 | 5.767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 37 | -0.6 | 28.3 | 29.184 | 29.184 | -0.884 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 14 | 14 | 14 | 0 |  | 14 | 14 | -14 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | -1
04/02/2025 | 23:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 653.1 | 646.7979 | 646.7979 | 6.3021 | 219.8 | 211.4413 | 211.4413 | 8.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 256.2 | 208.1511 | 259.0878 | -2.8878 | 86.1 | 87.1941 | 37.5519 | 48.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.7 | 200.6335 | 204.728 | -6.028 | 201.4 | 200.6335 | 204.728 | -3.328 | 195.6 | 200.6335 | 204.728 | -9.128 | 205.9 | 204.8781 | 204.8781 | 1.0219 | 107.8 | 102.439 | 102.439 | 5.361 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 7.9 | 6.6437 | 3.8486 | 4.0514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 66.9 | 19.7767 | 93.1789 | -26.2789 | 7.5 | 8.913 | 8.913 | -1.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 112.9054 | 112.9054 | -56.9054 | 135.4 | 146.3149 | 169.8255 | -34.4255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.1 | 458.878 | 458.878 | -16.7781 | 54.7 | 50.0175 | 59.3821 | -4.6821 | 137.9 | 148.6263 | 148.6263 | -10.7263 | 38.9 | 34.642 | 41.499 | -2.599 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 178.9 | 182.6178 | 182.6178 | -3.7178 | 179.2 | 182.6178 | 182.6178 | -3.4178 | 185.6 | 182.6178 | 182.6178 | 2.9822 | 109.4 | 109.072 | 109.072 | 0.32799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.6 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6663 | 47.5 | 44.2751 | 44.2751 | 3.2249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 30 | 27.6299 | 33.3233 | -3.3233 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.4165 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 133.3568 | 133.3568 | -1.9568 | 83.6 | 0 |  | 83.6 | 91.3 | 164.595 | 0 | 91.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 114.1106 | 114.1106 | 1.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 176.6588 | 152.3024 | -16.5024 | 123.3 | 133.68 | 133.68 | -10.38 | 64.5 | 67.4615 | 67.4615 | -2.9615 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 146.6661 | 146.6661 | -4.7661 | 141.2 | 146.6661 | 146.6661 | -5.4661 | 146.5 | 146.6661 | 146.6661 | -0.16612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 189.4969 | 150.4915 | 37.5085 | 100.6 | 94.7485 | 75.2457 | 25.3543 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7 | 19.8 | 40.845 | -19.145 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.268 | -1.268 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 19.3 | 19.5122 | 19.5122 | -0.2122 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 8.244 | -1.844 | 21.7 | 23.3 | 29.544 | -7.844 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.531 | 3.531 | -0.031 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 12 | 15.4146 | -0.21463 | 13 | 12.3902 | 12.3902 | 0.60976 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10 | 12.7 | 7.619 | 2.381 | 40.2 | 25.8 | 32.172 | 8.028 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 31.8 | 33 | -5.5 | 57.4 | 52.1 | 40.63 | 16.77 | 1.8 | 1.8 | 2.01 | -0.21 | 1.3 | 1.5 | 0.75 | 0.55 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 1.1 | 1.374 | -1.374 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.4 | 28.1 | 36.195 | -14.795 | 16.3 | 18.2 | 13.022 | 3.278 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 37 | -0.4 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 | 15 | 14 | 14 | 1 |  | 14 | 14 | -14 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | -2.4
04/02/2025 | 23:30 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 220.1 | 211.4413 | 211.4413 | 8.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 256.4 | 208.1511 | 259.0878 | -2.6878 | 0 | 0 | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.7 | 200.6335 | 204.728 | -5.028 | 201.9 | 200.6335 | 204.728 | -2.828 | 196 | 200.6335 | 204.728 | -8.728 | 205.5 | 204.8781 | 204.8781 | 0.62195 | 108 | 102.439 | 102.439 | 5.561 | 566.8 | 568.2985 | 568.2985 | -1.4985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.9 | 164.7073 | 164.7073 | 7.1927 | 8.1 | 6.6437 | 3.8486 | 4.2514 | 2.6 | 3.6449 | 2.1114 | 0.48858 | 0 | 16.8737 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 66.8 | 92.525 | 83.7638 | -16.9638 | 7.1 | 8.913 | 8.913 | -1.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 112.9054 | 112.9054 | -56.6054 | 176.4 | 169.7795 | 169.8255 | 6.5745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 424.4 | 458.878 | 458.878 | -34.4781 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 144.9 | 148.6263 | 148.6263 | -3.7263 | 39.2 | 34.642 | 41.499 | -2.299 | 15.5 | 19.2858 | 19.2858 | -3.7858 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 179.6 | 182.6178 | 149.8663 | 29.7337 | 179.9 | 182.6178 | 149.8663 | 30.0337 | 184.4 | 182.6178 | 149.8663 | 34.5337 | 109.8 | 109.072 | 109.072 | 0.72799 | 8.1 | 7.9643 | 7.9643 | 0.13567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 | 47.7 | 44.2751 | 44.2751 | 3.4249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 30.2 | 27.6299 | 33.3233 | -3.1233 | 176.4 | 171.5419 | 171.5419 | 4.8582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 133.3568 | 133.3568 | -1.5568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 114.1106 | 114.1106 | 2.0894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 152.3025 | 152.3024 | -0.80244 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 146.6661 | 146.6661 | -4.6661 | 141.1 | 146.6661 | 146.6661 | -5.5661 | 146.2 | 146.6661 | 146.6661 | -0.46612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 189.4969 | 144.2735 | 44.0265 | 101 | 94.7485 | 72.1368 | 28.8633 | 0 |  | 0 | 0 | 19.4 | 17.7 | 39.513 | -20.113 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.375 | -1.375 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.4 | 19 | 18.0488 | 0.35122 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 5.9 | 7.822 | -2.222 | 19.6 | 21.6 | 27.62 | -8.02 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.531 | 3.531 | -0.231 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 12 | 15.4146 | 0.58537 | 12.9 | 12.3902 | 12.3902 | 0.50976 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.7 | 12.6 | 7.557 | 1.143 | 40.6 | 22.5 | 29.545 | 11.055 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3 | 29.5 | 33 | -10.7 | 41.7 | 49.2 | 40.63 | 1.07 | 1.1 | 1.7 | 2.01 | -0.91 | 0.4 | 1.4 | 0.75 | -0.35 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 1.7 | 1.411 | -1.411 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.9 | 22.8 | 30.176 | -16.276 | 8.7 | 11.5 | 13.193 | -4.493 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 | 37 | -0.7 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 |  | 14 | 14 | -14 | 5.8 | 7.9 | 7.9 | -2.1
05/02/2025 | 00:00 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 | 4.3 | 3.8073 | 3.8073 | 0.49273 | 644.9 | 646.7979 | 646.7979 | -1.8979 | 218.5 | 211.4413 | 211.4413 | 7.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 256.6 | 208.1511 | 259.0878 | -2.4878 | 0 | 0 | 27.6923 | -27.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 200.6334 | 189.2683 | 9.5317 | 202.4 | 200.6334 | 189.2683 | 13.1317 | 195.7 | 200.6334 | 189.2683 | 6.4317 | 204.2 | 204.878 | 204.8781 | -0.67805 | 107.8 | 102.439 | 102.439 | 5.361 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 10.5 | 10.1727 | 10.1727 | 0.32732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.7073 | 164.7073 | 2.5927 | 7.5 | 6.6437 | 3.8486 | 3.6514 | 2.5 | 3.6449 | 2.1114 | 0.38858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 |  |  |  | 0 | 65.7 | 15.3846 | 82.3704 | -16.6704 | 7.1 | 8.913 | 8.7647 | -1.6647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 142.3 | 146.3149 | 169.8255 | -27.5255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434 | 458.878 | 458.878 | -24.8781 | 54.8 | 50.0175 | 59.3821 | -4.5821 | 132.5 | 148.6263 | 148.6263 | -16.1263 | 38.1 | 34.642 | 41.499 | -3.399 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.9 | 19.4537 | 19.4537 | 0.44634 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 177.6 | 163.8512 | 133.3333 | 44.2667 | 177.9 | 163.8512 | 133.3333 | 44.5667 | 184.2 | 163.8512 | 133.3333 | 50.8667 | 108.8 | 109.072 | 109.072 | -0.27201 | 8 | 7.9643 | 7.9643 | 0.03567 |  |  | 7.963 | -7.963 | 44.8 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4663 | 46.6 | 44.2751 | 44.2751 | 2.3249 | 2 | 1.8363 | 1.8363 | 0.16365 | 29.8 | 27.6299 | 33.3233 | -3.5233 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 133.3568 | 133.3568 | -2.6568 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 114.1106 | 114.1106 | -0.31063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 176.6588 | 152.3024 | -31.7024 | 120.1 | 133.68 | 133.68 | -13.58 | 59.7 | 67.4615 | 67.4615 | -7.7615 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 0 | 30.0976 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 146.6661 | 110 | 31.6 | 140.8 | 146.6661 | 110 | 30.8 | 145.4 | 146.6661 | 110 | 35.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 144.2735 | 144.2735 | 44.3265 | 101.1 | 72.1368 | 72.1368 | 28.9632 | 0 |  | 0 | 0 | 24.8 | 17.5 | 38.217 | -13.417 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.431 | -1.431 | 0 |  | 0 | 0 | 20 |  |  | 20 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 |  | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 19 | 18.0488 | 0.25122 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.9 | 18.3415 | 18.3415 | 0.55854 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 5.9 | 7.439 | -0.939 | 13.5 | 20 | 25.33 | -11.83 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.531 | 3.531 | -0.731 | 20.4 | 19.8692 | 11.0805 | 9.3195 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 12 | 15.4146 | 0.58537 | 13.1 | 12.3902 | 12.3902 | 0.70976 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 12.6 | 7.55 | 1.35 | 37.4 | 19.6 | 26.451 | 10.949 | 0 |  | 0 | 0 | 17.9 | 27.5 | 33 | -15.1 | 40.7 | 45.8 | 40.63 | 0.07 | 0.5 | 1.6 | 2.01 | -1.51 | 0.6 | 1.3 | 0.75 | -0.15 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 20 | 19.51 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 1.433 | -1.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 4.7 | 18.7 | 24.465 | -19.765 | 2.6 | 7.7 | 14.357 | -11.757 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 37 | -0.6 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 |  | 14 | 14 | -14 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | -2.4
EJEC (MWh) |  | 24.2 | 24.48 | 24.48 |  | 39.25 | 39.36 | 39.36 |  | 99.25 | 91.3745 | 91.3745 |  | 15296.05 | 15224.78 | 15224.78 |  | 5169.85 | 4977.052 | 4977.052 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2126.15 | 2187.4065 | 2186.278 |  | 4355.45 | 4394.4012 | 6218.1072 |  | 1184.7 | 1196.3528 | 1013.081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4508.2 | 4536.1584 | 4426.9614 |  | 4557.2 | 4536.1584 | 4426.9614 |  | 4514.55 | 4536.1584 | 4426.9614 |  | 4836.15 | 4791.6829 | 4779.3971 |  | 2553.7 | 2395.8415 | 2389.6986 |  | 13437.55 | 13639.1649 | 13639.165 |  | 252.15 | 244.1443 | 244.1443 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3980.45 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 184.4 | 139.8837 | 92.3669 |  | 61.25 | 76.7426 | 50.6741 |  | 204.3 | 227.7945 | 86.8716 |  | 162.05 | 162.8336 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2189.9 | 1921.6908 | 2441.4417 |  | 184.55 | 193.1685 | 202.2807 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2363.75 | 2709.7289 | 2709.7289 |  | 4487.35 | 4676.006 | 4839.2926 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10221.6 | 10101.7339 | 10494.2032 |  | 1173.05 | 1288.9107 | 1425.1714 |  | 2575.1 | 2727.9365 | 2733.7902 |  | 870.6 | 896.202 | 995.975 |  | 443.95 | 462.8604 | 462.8604 |  | 477.6 | 466.8878 | 466.8878 |  | 2159 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3949.9 | 3989.1799 | 3883.9171 |  | 3956.95 | 3989.1799 | 3883.9171 |  | 4242.25 | 3989.1799 | 3883.9171 |  | 2610.9 | 2617.7282 | 2617.7282 |  | 191.75 | 191.1438 | 191.1439 |  | 0 | 0 | 191.1118 |  | 1073.1 | 1134.3922 | 1134.3922 |  | 1128.8 | 1062.6029 | 1062.6029 |  | 48 | 44.0724 | 44.0724 |  | 703.8 | 748.5178 | 799.7587 |  | 4176.15 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 1140.65 | 1101.4863 | 1144.1105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 799.1 | 726.2472 | 702.039 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3136.55 | 3182.4959 | 3200.5622 |  | 1707.6 | 647.0759 | 0 |  | 2110.6 | 1602.2142 | 421.6488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 338.45 | 0 | 176.6392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2517.1 | 2395.0525 | 2356.8513 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4637.7 | 4936.6222 | 4250.1022 |  | 2984.15 | 3083.8669 | 3208.319 |  | 1523.25 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1892.65 | 1885.632 | 1885.632 |  | 715 | 722.3414 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3104.85 | 3268.1482 | 3209.7484 |  | 3088.6 | 3268.1482 | 3209.7484 |  | 3312.5 | 3268.1482 | 3209.7484 |  | 889.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3081.8 | 3142.2975 | 3079.6017 |  | 1520.2 | 1456.1487 | 1424.8009 |  | 5.75 | 0 | 5.6355 |  | 1097.35 | 973.55 | 970.256 |  | 206.4 | 0 | 773.011 |  | 63.55 | 101.6 | 87.9545 |  | 0.95 | 0 | 2.1 |  | 73.55 | 0 | 0 |  | 237.35 | 239.592 | 239.592 |  | 124.65 | 136.08 | 136.08 |  | 84.8 | 86.4 | 86.4 |  | 124.35 | 120 | 120 |  | 232.45 | 0 | 468.2928 |  | 477.9 | 468.2928 | 468.2928 |  | 452.8 | 449.3415 | 433.1707 |  | 84.8 | 84 | 84 |  | 452.4 | 440.195 | 440.195 |  | 147.25 | 0 | 144.4375 |  | 183.25 | 0 | 175.13 |  | 225.35 | 253.35 | 257.5995 |  | 711.05 | 751.225 | 807.0705 |  | 104.6 | 88.8 | 88.8 |  | 30.4 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 69.2 | 67.2 | 67.2 |  | 198.25 | 0 | 177.897 |  | 82.3 | 84.744 | 84.744 |  | 489.6 | 406.446 | 268.8374 |  | 48 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 307 | 357.9999 | 369.9511 |  | 304.95 | 297.3658 | 297.3658 |  | 479.1 | 468.2928 | 468.2928 |  | 486.75 | 468.2928 | 468.2928 |  | 479.55 | 463.6097 | 463.6097 |  | 244.25 | 279.1875 | 263.4325 |  | 961.5 | 840 | 898.0895 |  | 364.65 | 0 | 258.4535 |  | 971 | 1036.515 | 986.76 |  | 1438.9 | 1198.355 | 926.59 |  | 84 | 83.3 | 70.39 |  | 80.8 | 62.5 | 56.32 |  | 500.25 | 468.2928 | 468.2928 |  | 179.25 | 192 | 192 |  | 197.55 | 160.8 | 160.8 |  | 480 | 401.67 | 240 |  | 480 | 401.67 | 240 |  | 480 | 401.67 | 240 |  | 40.9 | 83.15 | 78.485 |  | 137 | 0 | 114.734 |  | 1305.05 | 0 | 1180.6265 |  | 14.1 | 14.4 | 14.4 |  | 834.55 | 1041.3635 | 1165.106 |  | 789.15 | 1098.8 | 1258.191 |  | 1027.85 | 0 | 912.965 |  | 135.75 | 0 | 116.422 |  | 203.2 | 206.4 | 206.4 |  | 479.85 | 463.6097 | 463.6097 |  | 245.05 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 869.2 | 871 | 888 |  | 676.9 | 700.416 | 700.416 |  | 79.1 | 67.584 | 67.584 |  | 335.3 | 336 | 336 |  | 0 | 336 | 336 |  | 70.15 | 189.6 | 189.6

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 4 de Febrero del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6112889 y resultó S/. 601746 (10.92% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 28 | 5511143.0615 | 5693422.8209 | -3.202%
MIE 29 | 5147622.8036 | 5391407.3276 | -4.522%
JUE 30 | 4641329.2061 | 5308607.0867 | -12.57%
VIE 31 | 4885919.9913 | 5215358.7391 | -6.317%
SAB 1 | 5406693.0963 | 5027717.1016 | 7.538%
DOM 2 | 4990952.8268 | 4297713.5107 | 16.13%
LUN 3 | 5299147.5779 | 5349701.4482 | -0.945%
MAR 4 | 6112889.439 | 5672609.9275 | 7.761%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 4 de Febrero del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 04/02/2025 11:14:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 08:55:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 08:55:00 | 04/02/2025 10:20:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:20:00 | 04/02/2025 10:32:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:32:00 | 04/02/2025 10:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:34:00 | 04/02/2025 10:37:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:37:00 | 04/02/2025 10:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:43:00 | 04/02/2025 10:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:47:00 | 04/02/2025 10:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 10:50:00 | 04/02/2025 10:56:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 10:56:00 | 04/02/2025 11:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:03:00 | 04/02/2025 11:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 11:08:00 | 04/02/2025 11:11:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:11:00 | 04/02/2025 11:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 11:18:00 | 04/02/2025 11:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 11:22:00 | 04/02/2025 12:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 04/02/2025 12:34:00 | 04/02/2025 12:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 04/02/2025 12:45:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/02/2025 08:09:00 | 04/02/2025 17:30:00 | 04/02/2025 08:04:00 | 04/02/2025 17:14:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 04/02/2025 18:57:00 | 04/02/2025 22:58:00 | 04/02/2025 18:52:00 | 04/02/2025 22:47:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 01:17:00 |  | 04/02/2025 01:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 04/02/2025 07:42:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 00:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 00:21:00 | 04/02/2025 00:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 08:16:00 | 04/02/2025 09:03:00 | 04/02/2025 08:02:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 08:24:00 | 04/02/2025 09:13:00 | 04/02/2025 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 09:03:00 | 04/02/2025 17:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 09:13:00 | 04/02/2025 15:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 15:40:00 | 04/02/2025 16:18:00 |  | 04/02/2025 15:45:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 17:13:00 | 04/02/2025 18:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 18:50:00 | 04/02/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 19:16:00 | 04/02/2025 22:44:00 | 04/02/2025 18:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 04/02/2025 22:44:00 | 04/02/2025 23:14:00 |  | 04/02/2025 22:44:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 04/02/2025 22:47:00 | 04/02/2025 23:20:00 |  | 04/02/2025 23:07:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 04/02/2025 09:43:00 | 04/02/2025 14:53:00 | 04/02/2025 09:16:00 | 04/02/2025 14:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:24:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 04/02/2025 07:24:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:22 h, S/C generar a máxima. A las 03:13 h, S/C generar a 450 MW. A las 03:42 h, S/C generar a 400 MW. A las 05:37 h, S/C generar a 500 MW. A las 07:17 h, S/C generar a máxima
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 10:47:00 | 04/02/2025 13:16:00 | 04/02/2025 10:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 13:16:00 | 04/02/2025 14:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 14:44:00 | 04/02/2025 15:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 04/02/2025 15:39:00 | 04/02/2025 17:15:00 |  | 04/02/2025 17:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 07:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 04/02/2025 07:24:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 11:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 04/02/2025 08:13:00 |  | 04/02/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 00:00:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 04/02/2025 03:00:00 | 04/02/2025 08:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 04/02/2025 08:03:00 | 05/02/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 07:52:00 | 04/02/2025 08:05:00 | 04/02/2025 07:36:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 08:05:00 | 04/02/2025 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 12:22:00 | 04/02/2025 14:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 12:22 h, S/C generar a 40 MW por congestión de la L-1122. A las 12:32 h, S/C generar a mínima por congestión de la L-1122.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 04/02/2025 14:01:00 | 04/02/2025 23:25:00 |  | 04/02/2025 23:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 4 de Febrero del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. TINGO MARÍA - AUCAYACU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1122 | 04/02/2025 12:22:00 | 04/02/2025 14:01:00 |  | Se limitó la generación de la C.T. Aguaytía

## RRPF_RRSF
martes, 4 de Febrero del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua - VU_Cau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 38.9875 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 20.4429 | 84.7447 | 1 | 27.9102 | 85.1179 | 1 | 27.6194 | 84.3318 | 1 | 28.1751 | 85.1179 | 1 | 38 | 83.3862 | 1 | 28.8613 | 82.6449 | 1 | 28.9729 | 83.169 | 1 | 29.4094 | 84.6005 | 1 | 29.0655 | 83.2489 | 1 | 28.0689 | 83.1125 | 1 | 27.4671 | 84.3364 | 1 | 26.8802 | 84.7456 | 1 | 69.8205 | 89.5628 | 1 | 69.8205 | 89.56 | 1 | 69.8205 | 89.5986 | 1 | 69.8205 | 89.5986 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 109.5256 | 78.4583 | 1 | 96.1795 | 87.5013 | 1 | 44.0331 | 88.5556 | 1 | 45.4902 | 88.1438 | 1 | 34.4669 | 88.1438 | 1 | 10.359 | 88.5556 | 1 | 95.9487 | 90 | 1 | 10.359 | 90 | 1 | 95.9487 | 35.3077 | 1 | 96.1795 | 87.501 | 1 | 41.1934 | 88.5556 | 1 | 96.1795 | 87.455 | 1 | 34.8109 | 88.5556 | 1 | 10.359 | 88.5556 | 1 | 102.9561 | 84.7074 | 1 | 96.1795 | 85.2555 | 1 | 10.359 | 88.589 | 1 | 95.1472 | 90 | 1 | 95.1472 | 90 | 1 | 95.1472 | 90 | 1 | 95.1479 | 89.9998 | 1 | 95.1479 | 89.9998 | 1 | 95.1483 | 89.9997 | 1 | 95.9487 | 90 | 1 | 95.9487 | 90 | 1 | 120 | 14.0817 | 1 | 95.9487 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 42.5688 | 1 | 0 | 28.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.3785 | 1 | 0 | 37.5243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7792 | 1 | 0 | 35.7081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9727 | 1 | 34.9103 | 0 | 1 | 34.9103 | 0 | 1 | 27.8189 | 14.9092 | 1 | 27.8189 | 14.9092 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 24.6087 | 21.3469 | 1 | 0 | 29.5249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5249 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 0 | 30.0067 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 24.6088 | 21.3468 | 1 | 0 | 29.5249 | 1 | 47.0038 | 0 | 1 | 0 | 29.5249 | 1 | 0 | 29.5249 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 45.0143 | 0 | 1 | 0 | 22.9187 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.574 | 0 | 1 | 47.5739 | 0 | 1 | 47.5741 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 44.7723 | 0 | 1 | 47.9743 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 42.1759 | 1 | 0 | 28.1805 | 1 | 0 | 34.5594 | 1 | 0 | 28.1805 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.1651 | 1 | 0 | 41.3898 | 1 | 0 | 35.3777 | 1 | 0 | 41.2523 | 1 | 0 | 41.3616 | 1 | 0 | 34.5148 | 1 | 0 | 34.6534 | 1 | 0 | 44.3998 | 1 | 0 | 44.3984 | 1 | 0 | 37.0074 | 1 | 0 | 37.0074 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 44.8075 | 1 | 0 | 29.3046 | 1 | 0 | 43.6914 | 1 | 0 | 43.6914 | 1 | 0 | 29.3047 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 29.777 | 1 | 0 | 35.3077 | 1 | 0 | 44.8074 | 1 | 0 | 29.3046 | 1 | 24.2825 | 20.74 | 1 | 0 | 29.3046 | 1 | 0 | 29.3046 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.6054 | 1 | 0 | 22.816 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 44.618 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6181
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5589 | 1 | 0 | 35.1681 | 1 | 0 | 28.5589 | 1 | 0 | 37.8484 | 1 | 0 | 34.7616 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.9966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1221 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.163 | 1 | 0 | 45.1616 | 1 | 0 | 37.682 | 1 | 0 | 37.682 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 13.5769 | 32.7195 | 1 | 24.6087 | 21.3469 | 1 | 0 | 29.726 | 1 | 0 | 44.4524 | 1 | 0 | 44.4524 | 1 | 0 | 29.726 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 30.2164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.6088 | 21.3468 | 1 | 0 | 29.726 | 1 | 0 | 45.6064 | 1 | 0 | 29.726 | 1 | 0 | 29.726 | 1 | 7.0074 | 38.9686 | 1 | 6.1508 | 39.6501 | 1 | 0 | 23.0117 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3817 | 1 | 0 | 45.3817 | 1 | 0 | 45.3817 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 30.4554 | 14.0817 | 1 | 0 | 45.3819
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 20.4429 | 0 | 1 | 27.9102 | 0 | 1 | 27.6194 | 14.6042 | 1 | 28.1751 | 0 | 1 | 38 | 8.0135 | 1 | 28.8613 | 13.7182 | 1 | 28.9729 | 0 | 1 | 29.4094 | 13.5147 | 1 | 29.0655 | 0 | 1 | 28.0689 | 0 | 1 | 27.4671 | 14.6995 | 1 | 26.8802 | 15.1196 | 1 | 34.9103 | 0 | 1 | 34.9103 | 0 | 1 | 42.0016 | 0 | 1 | 42.0016 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 46.9621 | 0 | 1 | 44.0331 | 0 | 1 | 45.4902 | 0 | 1 | 34.4669 | 0 | 1 | 10.359 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 10.359 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 46.962 | 0 | 1 | 41.1934 | 0 | 1 | 24.8932 | 21.1085 | 1 | 34.8109 | 0 | 1 | 10.359 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 45.0143 | 0 | 1 | 10.359 | 19.8425 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.5736 | 0 | 1 | 47.574 | 0 | 1 | 47.5739 | 0 | 1 | 47.5741 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 47.9743 | 0 | 1 | 44.7723 | 0 | 1 | 47.9743 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 17.5571 | 17.6057 | 1 | 16.0898 | 16.8256 | 1 | 16.3806 | 17.8103 | 1 | 15.8249 | 16.8256 | 1 | 0 | 16.7047 | 1 | 15.1387 | 16.1572 | 1 | 15.0271 | 17.023 | 1 | 14.5906 | 16.9061 | 1 | 14.9345 | 17.01 | 1 | 15.9311 | 17.1499 | 1 | 16.5329 | 17.8097 | 1 | 17.1198 | 16.7035 | 1 | 20 | 19.6257 | 1 | 20 | 19.6317 | 1 | 20 | 19.6172 | 1 | 20 | 19.6172 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.0114 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 18.8352 | 1 | 0 | 18.8352 | 1 | 0 | 18.727 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.3506 | 1 | 0 | 19.0115 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 19.0245 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.7516 | 1 | 0 | 18.7184 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5111 | 1 | 0 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.6057 | 1 | 0 | 16.8256 | 1 | 0 | 8.9839 | 1 | 0 | 16.8256 | 1 | 0 | 16.7047 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0115 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 19.0245 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.7516 | 1 | 0 | 18.7184 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.9997 | 1 | 0 | 19.9998 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.5111 | 1 | 0 | 20
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 17.5571 | 0 | 1 | 16.0898 | 0 | 1 | 16.3806 | 8.8264 | 1 | 15.8249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.1387 | 16.1572 | 1 | 15.0271 | 17.023 | 1 | 14.5906 | 16.9061 | 1 | 14.9345 | 17.01 | 1 | 15.9311 | 17.1499 | 1 | 16.5329 | 17.81 | 1 | 17.1198 | 16.7035 | 1 | 20 | 19.6257 | 1 | 20 | 19.6317 | 1 | 20 | 19.6172 | 1 | 20 | 19.6172 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 19.0114 | 1 | 0 | 18.7271 | 1 | 0 | 18.8352 | 1 | 0 | 18.8352 | 1 | 0 | 18.727 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 14.3506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 83.95 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 81.4167 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 81.0804 | 1 | 0 | 79.5295 | 1 | 0 | 82.714 | 1 | 0 | 81.8479 | 1 | 0 | 82.6708 | 1 | 0 | 82.6685 | 1 | 0 | 81.414 | 1 | 0 | 81.8865 | 1 | 0 | 87.0213 | 1 | 0 | 87.02 | 1 | 0 | 87.0099 | 1 | 0 | 87.0099 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 86.4596 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.2458 | 1 | 0 | 86.2458 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 86.0513 | 0 | 1 | 0 | 36.9574 | 1 | 86.0513 | 0 | 1 | 0 | 86.4596 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.4744 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.0987 | 1 | 0 | 86.0895 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8521 | 41.9454 | 1 | 44.8521 | 41.9454 | 1 | 44.8517 | 41.9457 | 1 | 74.0513 | 14.1707 | 1 | 74.0513 | 14.1707 | 1 | 50 | 37.0488 | 1 | 74.0513 | 14.1707
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 83.95 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 81.4167 | 1 | 0 | 81.5523 | 1 | 0 | 81.0804 | 1 | 0 | 79.5295 | 1 | 0 | 82.714 | 1 | 0 | 81.8479 | 1 | 0 | 82.6708 | 1 | 0 | 82.6685 | 1 | 0 | 81.414 | 1 | 0 | 81.8865 | 1 | 0 | 87.0213 | 1 | 0 | 87.02 | 1 | 0 | 87.0099 | 1 | 0 | 87.0099 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 89.4744 | 0 | 1 | 0 | 86.4596 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.2458 | 1 | 0 | 86.2458 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 86.0513 | 0 | 1 | 0 | 36.9574 | 1 | 86.0513 | 0 | 1 | 0 | 86.4596 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.4744 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 86.1014 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.0987 | 1 | 0 | 86.0895 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8528 | 41.9449 | 1 | 44.8521 | 41.9454 | 1 | 44.8521 | 41.9454 | 1 | 44.8517 | 41.9457 | 1 | 74.0513 | 14.1707 | 1 | 74.0513 | 14.1707 | 1 | 50 | 37.0488 | 1 | 74.0513 | 14.1707
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 6 | 18.6995 | 1 | 0 | 21.5042 | 1 | 0 | 21.4412 | 1 | 0 | 21.5042 | 1 | 6 | 17.8286 | 1 | 0 | 20.6684 | 1 | 0 | 22.094 | 1 | 0 | 21.6456 | 1 | 0 | 22.0703 | 1 | 0 | 22.069 | 1 | 0 | 21.44 | 1 | 0 | 21.6645 | 1 | 0 | 25.7902 | 1 | 0 | 25.7884 | 1 | 0 | 25.7744 | 1 | 0 | 25.7744 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0278 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 24.7752 | 1 | 0 | 24.7752 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.9384 | 1 | 0 | 25.0278 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 25.0461 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8942 | 1 | 0 | 24.6031 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.235 | 1 | 0 | 26.0551
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 6 | 18.6995 | 1 | 0 | 21.5042 | 1 | 0 | 21.4412 | 1 | 0 | 21.5042 | 1 | 6 | 17.8286 | 1 | 0 | 20.6684 | 1 | 0 | 22.094 | 1 | 0 | 21.6456 | 1 | 0 | 22.0703 | 1 | 0 | 22.069 | 1 | 0 | 21.44 | 1 | 0 | 21.6645 | 1 | 0 | 25.7902 | 1 | 0 | 25.7884 | 1 | 0 | 25.7744 | 1 | 0 | 25.7744 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.0278 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 24.7752 | 1 | 0 | 24.7752 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 16.9384 | 1 | 0 | 25.0278 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 25.0461 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 24.6159 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 25.8942 | 1 | 0 | 24.6031 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.055 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 17.235 | 1 | 0 | 26.0551
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 137.9669 | 0 | 1 | 136.5098 | 0 | 1 | 147.5331 | 0 | 1 | 171.641 | 0 | 1 | 0 | 36.9574 | 1 | 171.641 | 0 | 1 | 0 | 112.4158 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 140.8066 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 147.1891 | 0 | 1 | 171.641 | 0 | 1 | 79.0439 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 171.641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7742 | 1 | 0 | 48.7742 | 1 | 0 | 122.1235 | 1 | 0 | 48.7742
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 0 | 70.4991 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 68.9834 | 0 | 1 | 68.2549 | 0 | 1 | 73.7665 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 56.2913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73.5946 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7742 | 1 | 0 | 48.7742 | 1 | 0 | 61.16 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.9834 | 0 | 1 | 68.2549 | 0 | 1 | 73.7666 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 36.9574 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 56.1245 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 70.4033 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 73.5946 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 79.0439 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 85.8205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.9634 | 1 | 0 | 48.7742
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 126 | 0 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 109.1795 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 4 de Febrero del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
04/02/2025 | 00:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 01:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 01:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 02:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 02:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 03:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 03:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 04:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 04:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 05:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 05:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 06:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 06:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 07:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 07:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 08:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 08:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 09:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 09:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 10:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 10:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 11:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 11:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 12:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 12:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 13:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 13:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 14:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 14:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 15:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 15:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 16:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 16:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 17:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 17:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 18:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 18:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 19:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 19:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 20:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 20:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 21:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 21:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 22:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 22:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 23:00 | 0 | 0
04/02/2025 | 23:30 | 0 | 0
04/02/2025 | 00:00 | 0 | 0

## Cmg_Barra
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-04 00:30 | 101.0809 | 101.2459 | 101.144 | 101.0809 | 100.754 | 110.6051 | 110.179 | 110.8536 | 100.942 | 101.9913 | 109.8647 | 108.9589 | 105.9781 | 100.7318 | 110.7167 | 102.4718 | 104.3977 | 94.9835 | 95.7388 | 103.0397 | 101.3168 | 97.4554 | 99.7215 | 110.7399 | 97.9789 | 102.2226 | 101.5188 | 101.0758 | 95.7564 | 101.9083 | 102.5136 | 102.7558 | 102.7721 | 94.7082 | 103.2657 | 97.6978 | 98.201 | 109.1495 | 96.0473 | 90.1266 | 90.5211 | 110.7425 | 108.0731 | 108.0731 | 106.3196 | 101.6823 | 95.7908 | 96.3531 | 105.5037 | 100.9188 | 100.5799 | 100.5781 | 100.553 | 100.001 | 100.5781 | 109.226 | 109.391 | 109.391 | 109.391 | 98.1066 | 98.7084 | 103.5136 | 103.4078 | 103.4173 | 101.2209 | 107.2297 | 94.8443 | 94.9666 | 102.3571 | 98.857 | 105.4183 | 109.4128 | 104.1113 | 104.1113 | 104.0243 | 103.1043 | 103.0049 | 103.3666 | 103.0087 | 102.2024 | 104.2283 | 105.4183 | 100.4696 | 100.834 | 104.4266 | 104.4075 | 108.7617 | 104.9686 | 105.713 | 99.7329 | 99.7524 | 109.1515 | 98.4815 | 99.6776 | 100.9059 | 99.5754 | 100.1295 | 114.7173 | 98.548 | 99.832 | 100.1519 | 103.6657 | 111.0456 | 111.3277 | 109.4128 | 108.607 | 103.5305 | 104.1113 | 101.7046 | 104.9978 | 110.6463 | 110.3786 | 99.8029 | 108.7357 | 106.0399 | 101.6849 | 91.9752 | 105.6779 | 99.8168 | 100.195 | 100.7012 | 109.8442 | 110.1048 | 97.4919 | 91.8047 | 89.4778 | 99.865 | 104.6574 | 104.9111 | 98.3266 | 98.9288 | 99.1564 | 99.9567 | 113.4264 | 111.4634 | 111.4634 | 100.0161 | 109.1035 | 109.5506 | 109.4128 | 99.2134 | 104.1971 | 110.1193 | 100.9284 | 100.9191 | 102.7364 | 98.0843 | 97.21 | 98.9913 | 102.7497 | 96.8638 | 95.666 | 99.6288 | 99.9482 | 100.082 | 104.1264 | 99.4284 | 108.3444 | 101.8753 | 103.8276 | 111.253 | 94.7973 | 95.4062 | 99.3416 | 104.4273 | 104.0366 | 103.8187 | 104.0243 | 108.1982 | 108.1982 | 102.398 | 102.398 | 102.398 | 110.3037 | 110.079 | 102.3968 | 102.1857 | 101.5166 | 103.1364 | 100.3839 | 105.4183 | 105.4183 | 110.1687 | 97.9483 | 109.1035 | 108.607 | 114.6737 | 97.6096 | 114.6737 | 108.1982 | 100.9586 | 106.6906 | 94.6711 | 101.3315 | 91.2474 | 91.0136 | 99.2022 | 108.8275 | 108.7111 | 108.5084 | 101.3315 | 101.3315 | 101.3315 | 108.4747 | 108.681 | 108.681 | 108.681 | 100.5219 | 111.5358 | 111.2408 | 105.1316 | 111.3051 | 104.4263 | 95.1526 | 108.5956 | 101.1593 | 101.4401 | 99.1903 | 99.6316 | 90.8053 | 92.5698 | 93.0781 | 105.0193 | 101.507 | 109.9476
2025-02-04 01:00 | 91.6411 | 91.7869 | 91.6962 | 91.6411 | 91.5408 | 100.8562 | 100.4517 | 101.0852 | 91.7619 | 92.36 | 101.1601 | 100.6692 | 96.2367 | 91.6953 | 100.9524 | 92.9125 | 94.8276 | 86.156 | 86.8515 | 93.6385 | 92.0431 | 88.5219 | 90.5844 | 101.1742 | 89.0909 | 92.9631 | 92.275 | 91.8079 | 86.9571 | 92.668 | 93.2072 | 93.4098 | 93.4354 | 86.0796 | 93.8387 | 88.8379 | 89.2967 | 99.461 | 87.2521 | 81.7954 | 82.1552 | 100.8758 | 98.4594 | 98.4594 | 96.7625 | 92.4154 | 87.0032 | 87.5151 | 96.0282 | 91.7485 | 91.434 | 91.434 | 91.434 | 90.8918 | 91.434 | 99.5522 | 99.6575 | 99.6575 | 99.6575 | 89.1726 | 89.7244 | 94.1027 | 94.0109 | 94.1356 | 92.1049 | 97.6958 | 86.1982 | 86.3094 | 93.1227 | 89.8082 | 95.9704 | 99.7575 | 94.7689 | 94.7689 | 94.243 | 93.5935 | 93.7498 | 93.7325 | 93.4132 | 92.7842 | 95.0213 | 95.9704 | 91.3502 | 91.6733 | 95.0773 | 94.9974 | 98.9989 | 95.6662 | 96.318 | 90.5921 | 90.6229 | 99.1489 | 89.4097 | 90.6635 | 91.6816 | 90.2535 | 91.0124 | 104.808 | 89.5788 | 90.3001 | 90.6883 | 94.414 | 101.2736 | 101.5432 | 99.7575 | 98.9905 | 94.2616 | 94.7689 | 92.4025 | 95.3123 | 101.5659 | 101.3318 | 90.7107 | 98.9785 | 96.4824 | 92.3883 | 83.6663 | 96.1412 | 90.7426 | 91.0853 | 91.4958 | 100.1379 | 100.3687 | 88.2805 | 83.3581 | 81.2211 | 90.6582 | 95.3435 | 95.5783 | 89.3132 | 89.862 | 95.6801 | 90.7889 | 103.6286 | 101.522 | 101.522 | 90.9562 | 99.4653 | 99.8856 | 99.7575 | 90.0291 | 94.9475 | 100.2002 | 91.7572 | 91.7488 | 93.399 | 89.1056 | 88.3228 | 89.9436 | 93.3569 | 87.894 | 86.8483 | 90.4327 | 90.762 | 90.8999 | 94.5966 | 90.1335 | 98.6237 | 92.5934 | 94.366 | 101.3675 | 86.148 | 86.7031 | 90.2642 | 95.0795 | 94.2541 | 94.0612 | 94.243 | 98.6021 | 98.6021 | 98.5368 | 98.5368 | 98.5368 | 101.1486 | 100.9762 | 93.3802 | 93.2262 | 92.1998 | 93.5382 | 91.1913 | 95.9704 | 95.9704 | 100.3616 | 89.063 | 99.4653 | 98.9905 | 104.7682 | 94.3342 | 104.7682 | 98.6021 | 91.7108 | 97.2281 | 85.9484 | 92.0307 | 82.8843 | 82.672 | 89.9702 | 99.2146 | 99.07 | 98.8997 | 92.0307 | 92.0307 | 92.0307 | 98.7394 | 98.9274 | 98.9274 | 98.9274 | 91.1257 | 102.047 | 101.81 | 95.0639 | 101.5085 | 94.9637 | 91.9596 | 98.8737 | 91.9974 | 92.2237 | 90.0457 | 90.5686 | 82.4827 | 84.0216 | 84.488 | 95.5761 | 92.265 | 100.0484
2025-02-04 01:30 | 91.666 | 91.8055 | 91.7205 | 91.666 | 91.4732 | 100.8263 | 100.431 | 101.049 | 91.6351 | 92.5421 | 101.1694 | 100.6663 | 96.5474 | 92.463 | 100.8977 | 92.8796 | 95.1306 | 86.3016 | 86.9862 | 93.9584 | 92.0143 | 88.5541 | 90.5892 | 101.2812 | 89.05 | 92.7365 | 92.2771 | 91.7836 | 86.9916 | 93.0421 | 93.5843 | 93.796 | 93.8169 | 86.0592 | 94.1578 | 88.8212 | 89.274 | 99.376 | 87.26 | 81.909 | 82.2648 | 100.7354 | 98.3371 | 98.3371 | 96.6275 | 92.3868 | 87.0534 | 87.5659 | 96.5304 | 91.7628 | 91.4249 | 91.4249 | 91.4249 | 90.8417 | 91.4249 | 99.4499 | 99.5321 | 99.5321 | 99.5321 | 89.1638 | 89.7141 | 94.3551 | 94.2555 | 93.8008 | 91.8666 | 97.6577 | 86.176 | 86.2871 | 93.0757 | 90.0472 | 96.4823 | 99.6977 | 94.3527 | 94.3527 | 94.1548 | 93.9973 | 93.4703 | 93.6493 | 93.3628 | 93.251 | 94.9437 | 96.4823 | 91.4226 | 91.6985 | 95.0299 | 95.574 | 100.3073 | 96.2293 | 96.8792 | 90.6468 | 90.8615 | 99.404 | 89.2956 | 90.5264 | 91.8468 | 90.2312 | 91.0015 | 104.9188 | 89.5418 | 90.214 | 90.6182 | 94.0291 | 101.1584 | 101.4066 | 99.6977 | 98.9279 | 93.8732 | 94.3527 | 92.3572 | 95.7236 | 101.5081 | 101.2965 | 90.6608 | 100.2875 | 97.0113 | 92.6718 | 83.6062 | 96.6238 | 90.7379 | 91.0784 | 91.5064 | 100.0686 | 100.2924 | 88.3383 | 83.3935 | 81.2712 | 90.7124 | 95.2599 | 95.4941 | 89.4079 | 89.9178 | 95.5916 | 90.855 | 103.7382 | 101.3779 | 101.3779 | 90.8112 | 99.4051 | 99.8233 | 99.6977 | 89.9314 | 94.7658 | 101.4952 | 91.771 | 91.763 | 93.382 | 89.1152 | 88.3261 | 89.9419 | 93.5251 | 87.9385 | 86.9064 | 90.5121 | 90.8408 | 90.9784 | 94.8456 | 90.1704 | 99.464 | 92.5804 | 94.5902 | 102.2526 | 86.1039 | 86.6583 | 90.259 | 95.0315 | 94.1659 | 93.9808 | 94.1548 | 98.5399 | 98.5399 | 98.3146 | 98.3146 | 98.3146 | 101.1159 | 100.9492 | 93.0489 | 92.823 | 92.2684 | 93.4938 | 91.4435 | 96.4823 | 96.4823 | 100.2241 | 89.0221 | 99.4051 | 98.9279 | 104.879 | 94.3018 | 104.879 | 98.5399 | 91.6393 | 97.1738 | 85.9936 | 91.9704 | 82.9344 | 82.7219 | 90.037 | 99.1258 | 98.9966 | 98.8347 | 91.9704 | 91.9704 | 91.9704 | 100.334 | 100.2849 | 100.2849 | 100.2849 | 91.1841 | 102.0389 | 101.7892 | 95.4696 | 101.4657 | 95.2772 | 91.928 | 99.8423 | 91.9964 | 92.2105 | 90.0995 | 90.556 | 82.5326 | 84.0648 | 84.5322 | 96.0679 | 92.2639 | 101.3506
2025-02-04 02:00 | 91.5595 | 91.6972 | 91.6114 | 91.5595 | 91.2901 | 100.4837 | 100.0724 | 100.7178 | 91.5284 | 92.4259 | 100.8599 | 100.351 | 96.3454 | 92.3005 | 100.6305 | 92.3718 | 94.9481 | 86.097 | 86.7892 | 93.8035 | 91.7816 | 88.3465 | 90.3825 | 100.9433 | 88.9652 | 92.7044 | 92.067 | 91.5561 | 86.8661 | 92.8974 | 93.4327 | 93.6395 | 93.6614 | 85.8968 | 94.0014 | 88.8068 | 89.228 | 99.1184 | 87.0743 | 81.8414 | 82.1943 | 100.4778 | 98.0433 | 98.0433 | 96.3027 | 92.1315 | 86.8905 | 87.4012 | 96.3546 | 91.5689 | 91.239 | 91.239 | 91.239 | 90.6705 | 91.239 | 99.1563 | 99.2365 | 99.2365 | 99.2365 | 89.0133 | 89.563 | 94.3419 | 94.1839 | 93.8377 | 91.88 | 97.2589 | 86.0137 | 86.1246 | 92.8229 | 89.9108 | 96.3066 | 99.4418 | 94.4734 | 94.4734 | 94.0171 | 93.8269 | 93.4614 | 93.1293 | 92.8514 | 93.0793 | 94.7778 | 96.3066 | 91.2282 | 91.5046 | 94.8323 | 95.3339 | 100.1154 | 96.054 | 96.6961 | 90.4705 | 90.7264 | 99.2213 | 89.0516 | 90.4842 | 91.3765 | 90.1284 | 90.8212 | 104.5688 | 89.4248 | 89.8713 | 90.3053 | 94.1377 | 100.8872 | 101.1427 | 99.4418 | 98.6774 | 93.9694 | 94.4734 | 92.151 | 95.55 | 101.2097 | 100.9991 | 90.4894 | 100.0982 | 96.8573 | 92.5344 | 83.4569 | 96.4771 | 90.5522 | 90.8925 | 91.2968 | 99.8255 | 100.0622 | 87.9015 | 83.165 | 81.0203 | 90.6245 | 95.0689 | 95.2912 | 89.203 | 89.7121 | 95.2819 | 90.6941 | 103.3921 | 101.1102 | 101.1102 | 90.7551 | 99.1526 | 99.5663 | 99.4418 | 89.698 | 94.6916 | 101.2926 | 91.5775 | 91.5691 | 93.1183 | 88.9518 | 88.1447 | 89.7728 | 93.0462 | 87.8501 | 86.7992 | 90.3531 | 90.6892 | 90.8299 | 94.7047 | 90.0751 | 99.2898 | 92.3805 | 94.5605 | 102.2535 | 85.9311 | 86.4856 | 90.0866 | 94.8347 | 94.0282 | 93.8453 | 94.0171 | 98.2947 | 98.2947 | 97.9939 | 97.9939 | 97.9939 | 100.8239 | 100.6591 | 93.2504 | 92.9826 | 92.1189 | 92.9845 | 91.3205 | 96.3066 | 96.3066 | 99.9746 | 88.9377 | 99.1526 | 98.6774 | 104.5291 | 94.0031 | 104.5291 | 98.2947 | 91.4474 | 96.8814 | 85.8748 | 91.7538 | 82.7731 | 82.561 | 89.6328 | 98.8385 | 98.7413 | 98.5827 | 91.7538 | 91.7538 | 91.7538 | 100.1436 | 100.0961 | 100.0961 | 100.0961 | 91.0946 | 101.7476 | 101.4945 | 95.3035 | 101.143 | 95.1471 | 91.6368 | 99.6619 | 91.7271 | 91.9516 | 90.0122 | 90.4041 | 82.372 | 83.9519 | 84.4177 | 95.8891 | 92.0465 | 101.1495
2025-02-04 02:30 | 91.3302 | 91.467 | 91.3829 | 91.3302 | 91.0964 | 100.1426 | 99.7424 | 100.3647 | 91.2943 | 92.2087 | 100.2437 | 99.6704 | 96.1928 | 92.1419 | 100.2797 | 92.0179 | 94.8189 | 86.0555 | 86.7419 | 93.6945 | 91.6613 | 88.1675 | 90.1826 | 100.5166 | 88.5888 | 92.3703 | 91.9448 | 91.4207 | 86.5816 | 92.7856 | 93.3228 | 93.5294 | 93.552 | 85.5023 | 93.8904 | 88.3834 | 88.8355 | 98.7861 | 86.7837 | 81.5914 | 81.9441 | 100.1114 | 97.7692 | 97.7692 | 96.0271 | 92.0623 | 86.7958 | 87.3044 | 96.2462 | 91.4234 | 91.0843 | 91.0843 | 91.0843 | 90.4994 | 91.0843 | 98.9235 | 98.9608 | 98.9608 | 98.9608 | 88.9144 | 89.408 | 94.3093 | 94.1158 | 93.3842 | 91.4009 | 96.8316 | 85.5668 | 85.6771 | 92.4274 | 89.8027 | 96.204 | 99.0871 | 93.9636 | 93.9636 | 93.7708 | 93.6929 | 93.082 | 92.7769 | 92.5016 | 92.9718 | 94.3969 | 96.204 | 91.1132 | 91.3648 | 94.5125 | 95.2259 | 99.9476 | 95.9822 | 96.6195 | 90.3611 | 90.6208 | 99.0836 | 88.9804 | 90.0525 | 91.0526 | 89.8804 | 90.6386 | 104.1267 | 89.094 | 89.8401 | 90.2458 | 93.6215 | 100.5277 | 100.7823 | 99.0871 | 98.333 | 93.4195 | 93.9636 | 91.9888 | 95.4135 | 100.7436 | 100.5342 | 90.3189 | 99.9292 | 96.7345 | 92.4306 | 83.0576 | 96.3599 | 90.4051 | 90.7417 | 91.1827 | 99.4488 | 99.668 | 87.5734 | 82.9091 | 80.7839 | 90.4264 | 94.7366 | 94.9704 | 88.9443 | 89.4789 | 93.8525 | 90.5794 | 102.955 | 100.729 | 100.729 | 90.3289 | 98.8019 | 99.2127 | 99.0871 | 89.5554 | 94.3009 | 101.1097 | 91.4319 | 91.4236 | 93.0707 | 88.6678 | 87.8439 | 89.4881 | 92.7164 | 87.6037 | 86.5462 | 90.2766 | 90.5838 | 90.7124 | 94.5945 | 89.8448 | 99.1224 | 92.2364 | 94.5253 | 101.8775 | 86.1813 | 86.686 | 89.7725 | 94.5156 | 93.7819 | 93.6002 | 93.7708 | 97.9576 | 97.9576 | 96.5668 | 96.5668 | 96.5668 | 100.3968 | 100.2282 | 92.6986 | 92.4921 | 91.9933 | 92.6386 | 91.2206 | 96.204 | 96.204 | 99.6199 | 88.5612 | 98.8019 | 98.333 | 104.0872 | 92.5662 | 104.0872 | 97.9576 | 91.2479 | 96.6174 | 85.6082 | 91.583 | 82.673 | 82.4612 | 89.2528 | 98.6232 | 98.4151 | 98.2447 | 91.583 | 91.583 | 91.583 | 99.9735 | 99.9261 | 99.9261 | 99.9261 | 90.8692 | 101.2622 | 101.0084 | 95.0794 | 100.7776 | 95.0466 | 90.2361 | 99.4947 | 91.7146 | 91.9057 | 89.8154 | 90.186 | 82.2724 | 83.6907 | 84.1552 | 95.7759 | 91.9347 | 100.9679
2025-02-04 03:00 | 91.358 | 91.4911 | 91.4097 | 91.358 | 91.0537 | 100.021 | 99.6316 | 100.234 | 91.0739 | 92.2445 | 99.1866 | 98.3631 | 96.2959 | 92.1583 | 100.0558 | 92.3794 | 94.9032 | 86.1645 | 86.8408 | 93.7655 | 91.6718 | 88.2747 | 90.2643 | 100.1347 | 88.6567 | 91.8087 | 91.9441 | 91.4388 | 86.6824 | 92.853 | 93.3831 | 93.5767 | 93.6087 | 85.6712 | 93.9602 | 88.6414 | 89.0281 | 98.6031 | 86.9012 | 81.7706 | 82.118 | 99.9219 | 97.5784 | 97.5784 | 95.8371 | 92.0417 | 86.9197 | 87.4191 | 96.303 | 91.4062 | 91.0536 | 91.0536 | 91.0536 | 90.4451 | 91.0536 | 98.7262 | 98.7693 | 98.7693 | 98.7693 | 89.0308 | 89.5082 | 94.3324 | 94.144 | 92.5504 | 90.8683 | 96.6984 | 85.7494 | 85.86 | 92.5206 | 89.9311 | 96.2658 | 98.8797 | 92.9239 | 92.9239 | 93.7343 | 93.6324 | 92.3764 | 93.097 | 92.8232 | 92.9107 | 94.2799 | 96.2658 | 91.1032 | 91.349 | 94.4271 | 95.4475 | 99.9751 | 96.0701 | 96.7286 | 90.4214 | 90.7263 | 99.191 | 88.8755 | 89.8282 | 91.3418 | 89.9136 | 90.6684 | 103.7311 | 89.1526 | 89.8968 | 90.2933 | 92.7044 | 100.3507 | 100.6064 | 98.8797 | 98.1486 | 92.4278 | 92.9239 | 91.9772 | 95.352 | 99.8343 | 99.6229 | 90.2636 | 99.9517 | 96.7724 | 92.5123 | 83.2906 | 96.3982 | 90.3684 | 90.708 | 91.2291 | 99.2396 | 99.4507 | 88.1275 | 83.1788 | 81.1354 | 90.4999 | 94.609 | 94.8431 | 89.2398 | 89.6819 | 89.394 | 90.6397 | 102.5638 | 100.5407 | 100.5407 | 90.0935 | 98.6005 | 99.005 | 98.8797 | 89.5338 | 93.9432 | 101.1227 | 91.4152 | 91.4065 | 93.0455 | 88.7349 | 87.9352 | 89.5361 | 93.0108 | 87.6972 | 86.6504 | 90.3245 | 90.6395 | 90.7714 | 94.7045 | 89.8731 | 99.1422 | 92.2271 | 94.5417 | 101.9925 | 86.6058 | 87.0539 | 89.7908 | 94.4303 | 93.7454 | 93.5682 | 93.7343 | 97.7825 | 97.7825 | 92.097 | 92.097 | 92.097 | 99.5807 | 99.385 | 91.9043 | 91.7447 | 92.0529 | 92.9393 | 91.3179 | 96.2658 | 96.2658 | 99.4296 | 88.6295 | 98.6005 | 98.1486 | 103.6917 | 88.1245 | 103.6917 | 97.7825 | 91.2137 | 96.48 | 85.7163 | 91.5762 | 82.7281 | 82.5162 | 89.6593 | 98.4188 | 98.2327 | 98.053 | 91.5762 | 91.5762 | 91.5762 | 99.9941 | 99.9467 | 99.9467 | 99.9467 | 90.9019 | 100.6756 | 100.4032 | 95.113 | 100.6355 | 95.0915 | 85.9063 | 99.5088 | 91.6837 | 91.8816 | 89.8885 | 90.2518 | 82.3273 | 83.8176 | 84.2766 | 95.8281 | 91.9325 | 100.982
2025-02-04 03:30 | 90.6472 | 90.778 | 90.6989 | 90.6472 | 90.8987 | 99.1989 | 98.7347 | 99.4591 | 91.1061 | 91.525 | 98.5213 | 97.6812 | 95.5726 | 91.5178 | 99.3174 | 91.2718 | 94.2142 | 85.4021 | 86.0937 | 93.1086 | 91.2777 | 87.807 | 89.8277 | 99.5565 | 88.0611 | 92.0281 | 91.5046 | 91.0525 | 86.0562 | 92.1772 | 92.724 | 92.9299 | 92.9549 | 85.136 | 93.3092 | 87.8587 | 88.3143 | 98.0078 | 86.3299 | 81.0197 | 81.3726 | 99.363 | 96.9689 | 96.9689 | 95.2233 | 91.6297 | 86.2509 | 86.7616 | 95.6664 | 91.055 | 90.8055 | 90.8055 | 90.8055 | 90.3845 | 90.8055 | 98.1209 | 98.1488 | 98.1488 | 98.1488 | 88.4873 | 88.9703 | 93.715 | 93.5533 | 92.935 | 90.8911 | 95.8343 | 85.2465 | 85.3565 | 91.7926 | 89.2614 | 95.6295 | 98.2258 | 93.4309 | 93.4309 | 92.9814 | 93.2745 | 92.657 | 91.9938 | 91.7223 | 92.7734 | 93.7194 | 95.6295 | 90.741 | 90.9957 | 93.8448 | 94.6439 | 99.2578 | 95.4354 | 96.0624 | 89.8309 | 90.0733 | 98.4963 | 88.5969 | 89.5224 | 90.4646 | 89.1953 | 90.1828 | 103.1322 | 88.588 | 89.7097 | 90.0553 | 93.1145 | 99.6559 | 99.9036 | 98.2258 | 97.5217 | 92.9388 | 93.4309 | 91.6243 | 94.9875 | 99.1722 | 98.9625 | 90.243 | 99.2409 | 96.1418 | 91.8454 | 82.7077 | 95.7734 | 90.1287 | 90.4641 | 90.6931 | 98.607 | 98.8452 | 86.8283 | 82.4088 | 80.2581 | 89.8137 | 94.0622 | 94.2981 | 88.7692 | 89.226 | 88.5806 | 90.0341 | 101.9716 | 99.9694 | 99.9694 | 89.772 | 97.9576 | 98.3397 | 98.2258 | 89.1338 | 93.6985 | 100.3875 | 91.0499 | 91.0548 | 92.6276 | 88.1967 | 87.3993 | 89.0387 | 92.1177 | 86.9579 | 85.9753 | 89.6542 | 90.0077 | 90.1556 | 94.023 | 89.1744 | 98.456 | 91.8218 | 93.9152 | 101.2445 | 86.8578 | 87.2692 | 89.3129 | 93.849 | 92.9924 | 92.8182 | 92.9814 | 97.1739 | 97.1739 | 91.2322 | 91.2322 | 91.2322 | 98.9231 | 98.7232 | 92.2249 | 92.0581 | 91.4284 | 91.843 | 90.6386 | 95.6295 | 95.6295 | 98.8806 | 88.0336 | 97.9576 | 97.5217 | 103.093 | 87.331 | 103.093 | 97.1739 | 91.0037 | 95.9135 | 85.0616 | 91.2544 | 82.1879 | 81.9773 | 88.5543 | 97.8212 | 97.6276 | 97.4378 | 91.2544 | 91.2544 | 91.2544 | 99.2844 | 99.2378 | 99.2378 | 99.2378 | 90.202 | 100.0427 | 99.7632 | 94.3999 | 99.928 | 94.4863 | 85.1327 | 98.816 | 91.2802 | 91.4698 | 89.2069 | 89.7358 | 81.7897 | 83.1365 | 83.6024 | 95.1941 | 91.4904 | 100.2495
2025-02-04 04:00 | 90.8477 | 90.9778 | 90.9017 | 90.8477 | 90.928 | 99.7363 | 99.291 | 99.983 | 91.1768 | 91.7114 | 99.0355 | 98.1847 | 95.5971 | 91.5862 | 99.898 | 91.8766 | 94.245 | 85.6393 | 86.3197 | 93.1306 | 91.397 | 87.983 | 89.9762 | 100.0798 | 88.5583 | 92.306 | 91.6517 | 91.1642 | 86.3304 | 92.2418 | 92.7725 | 92.9792 | 92.9992 | 85.391 | 93.3293 | 88.5141 | 88.8958 | 98.4798 | 86.6013 | 81.2998 | 81.6511 | 99.8535 | 97.4479 | 97.4479 | 95.7391 | 91.7665 | 86.4134 | 86.9215 | 95.6815 | 91.1805 | 90.8817 | 90.8817 | 90.8817 | 90.3705 | 90.8817 | 98.6023 | 98.6381 | 98.6381 | 98.6381 | 88.6133 | 89.1558 | 93.5672 | 93.4886 | 93.3988 | 91.4099 | 96.4412 | 85.4986 | 85.6089 | 92.255 | 89.3013 | 95.6437 | 98.7059 | 93.9805 | 93.9805 | 93.1672 | 93.3716 | 93.0572 | 92.6056 | 92.3311 | 92.9046 | 94.143 | 95.6437 | 90.8695 | 91.1218 | 94.2556 | 94.7062 | 99.3468 | 95.4444 | 96.083 | 89.9755 | 90.1105 | 98.6023 | 88.7769 | 90.0257 | 90.9037 | 89.44 | 90.4134 | 103.6743 | 89.0157 | 89.5568 | 89.9707 | 93.7174 | 100.1619 | 100.4259 | 98.7059 | 97.9872 | 93.4817 | 93.9805 | 91.7272 | 95.0864 | 99.6862 | 99.4752 | 90.2138 | 99.3275 | 96.1653 | 91.8726 | 82.9476 | 95.789 | 90.2025 | 90.5391 | 90.8518 | 99.0902 | 99.3242 | 87.4792 | 82.6949 | 80.5527 | 90.0005 | 94.4904 | 94.7161 | 88.8389 | 89.3298 | 89.0042 | 90.1716 | 102.5076 | 100.4559 | 100.4559 | 90.2737 | 98.4317 | 98.8296 | 98.7059 | 89.3235 | 94.2322 | 100.4848 | 91.1767 | 91.1804 | 92.7742 | 88.4608 | 87.6664 | 89.2987 | 92.5648 | 87.2579 | 86.2349 | 89.8237 | 90.1496 | 90.286 | 94.0617 | 89.3857 | 98.5281 | 91.9506 | 93.7818 | 101.3302 | 85.7108 | 86.256 | 89.5818 | 94.2591 | 93.1782 | 93.005 | 93.1672 | 97.6305 | 97.6305 | 91.6537 | 91.6537 | 91.6537 | 99.4241 | 99.2253 | 93.0114 | 92.8905 | 91.5666 | 92.4528 | 90.6727 | 95.6437 | 95.6437 | 99.3742 | 88.531 | 98.4317 | 97.9872 | 103.6349 | 87.7588 | 103.6349 | 97.6305 | 91.0584 | 96.2874 | 85.3237 | 91.3392 | 82.3202 | 82.1093 | 89.1308 | 98.2951 | 98.0929 | 97.9038 | 91.3392 | 91.3392 | 91.3392 | 99.3703 | 99.3234 | 99.3234 | 99.3234 | 90.3948 | 100.584 | 100.3013 | 94.5493 | 100.4318 | 94.4833 | 85.5498 | 98.8984 | 91.4223 | 91.611 | 89.3924 | 89.9888 | 81.9213 | 83.3808 | 83.8511 | 95.208 | 91.6383 | 100.3459
2025-02-04 04:30 | 90.884 | 91.0135 | 90.9363 | 90.884 | 90.9355 | 99.7708 | 99.4167 | 99.9765 | 91.2327 | 91.7836 | 98.9268 | 98.0835 | 95.8266 | 91.7792 | 99.798 | 91.8114 | 94.4609 | 85.667 | 86.3493 | 93.3448 | 91.386 | 87.9071 | 89.9229 | 99.9325 | 88.3253 | 92.4101 | 91.5391 | 91.143 | 86.3124 | 92.4543 | 92.9864 | 93.1954 | 93.2148 | 85.3808 | 93.5427 | 88.081 | 88.5345 | 98.3584 | 86.5704 | 81.3003 | 81.6519 | 99.7399 | 97.3444 | 97.3444 | 95.6532 | 91.7898 | 86.4403 | 86.9475 | 95.8907 | 91.0798 | 90.8225 | 90.8225 | 90.8225 | 90.386 | 90.8225 | 98.4799 | 98.5273 | 98.5273 | 98.5273 | 88.4581 | 89.0042 | 93.8847 | 93.7191 | 93.5138 | 91.3916 | 96.3232 | 85.4977 | 85.608 | 92.1378 | 89.4972 | 95.8516 | 98.6063 | 94.1379 | 94.1379 | 93.1938 | 93.6091 | 93.1606 | 92.5329 | 92.2632 | 93.1548 | 93.9578 | 95.8516 | 90.731 | 91.0139 | 94.0773 | 94.9157 | 99.5511 | 95.646 | 96.2729 | 89.9957 | 90.3053 | 98.7627 | 88.6514 | 89.9103 | 90.8954 | 89.4692 | 90.2702 | 103.5216 | 88.8043 | 89.7414 | 90.1022 | 93.8276 | 100.0829 | 100.3472 | 98.6063 | 97.8744 | 93.6074 | 94.1379 | 91.6791 | 95.3282 | 99.5905 | 99.3794 | 90.2435 | 99.5329 | 96.3626 | 92.0839 | 82.9387 | 95.988 | 90.137 | 90.4767 | 90.8431 | 98.9941 | 99.222 | 87.4096 | 82.6906 | 80.5624 | 90.0294 | 94.312 | 94.5369 | 88.7267 | 89.2431 | 88.941 | 90.208 | 102.3567 | 100.3434 | 100.3434 | 90.186 | 98.3267 | 98.7332 | 98.6063 | 89.2502 | 94.1467 | 100.6918 | 91.0191 | 91.078 | 92.7946 | 88.417 | 87.6324 | 89.2365 | 92.5564 | 87.2551 | 86.2389 | 89.863 | 90.1968 | 90.3365 | 94.265 | 89.4244 | 98.7346 | 91.8581 | 94.0891 | 101.5461 | 85.7043 | 86.2521 | 89.5386 | 94.0818 | 93.2048 | 93.0323 | 93.1938 | 97.5075 | 97.5075 | 91.616 | 91.616 | 91.616 | 99.3291 | 99.1293 | 93.0502 | 92.9455 | 91.6107 | 92.3857 | 90.8806 | 95.8516 | 95.8516 | 99.2598 | 88.2977 | 98.3267 | 97.8744 | 103.4824 | 87.6841 | 103.4824 | 97.5075 | 91.063 | 96.1126 | 85.3268 | 91.3326 | 82.3387 | 82.1278 | 89.0649 | 98.1692 | 97.9689 | 97.7801 | 91.3326 | 91.3326 | 91.3326 | 99.5763 | 99.5293 | 99.5293 | 99.5293 | 90.4432 | 100.452 | 100.1695 | 94.6599 | 100.3583 | 94.677 | 85.477 | 99.1047 | 91.4269 | 91.6165 | 89.4211 | 89.8409 | 81.9398 | 83.4095 | 83.8738 | 95.4182 | 91.5175 | 100.5529
2025-02-04 05:00 | 91.1343 | 91.2657 | 91.1894 | 91.1343 | 91.0742 | 99.7752 | 99.3911 | 100.0003 | 91.2838 | 92.0629 | 98.9969 | 98.1329 | 96.1219 | 92.0162 | 99.8778 | 91.9818 | 94.7082 | 85.8606 | 86.5489 | 93.5553 | 91.5702 | 88.1278 | 90.1416 | 100.0334 | 88.6946 | 92.3741 | 91.7608 | 91.3263 | 86.4953 | 92.6687 | 93.2048 | 93.4087 | 93.4257 | 85.5482 | 93.7498 | 88.6685 | 89.0386 | 98.4777 | 86.7372 | 81.4492 | 81.8023 | 99.8614 | 97.4957 | 97.4957 | 95.8392 | 91.9935 | 86.6206 | 87.1303 | 96.1238 | 91.2772 | 90.9868 | 90.9868 | 90.9868 | 90.4909 | 90.9868 | 98.6181 | 98.6836 | 98.6836 | 98.6836 | 88.7215 | 89.2693 | 94.1085 | 93.9366 | 93.4713 | 91.5126 | 96.4679 | 85.6694 | 85.7799 | 92.3753 | 89.6639 | 96.082 | 98.6565 | 94.0292 | 94.0292 | 93.4751 | 93.8523 | 93.127 | 92.7269 | 92.4428 | 93.3904 | 94.0326 | 96.082 | 90.9616 | 91.2176 | 94.2153 | 95.1815 | 99.8302 | 95.8623 | 96.4925 | 90.1941 | 90.478 | 98.941 | 88.862 | 90.156 | 90.8207 | 89.6936 | 90.5249 | 103.6262 | 89.1457 | 89.7134 | 90.1288 | 93.6888 | 100.1153 | 100.3715 | 98.6565 | 97.9619 | 93.5438 | 94.0292 | 91.8796 | 95.5759 | 99.6709 | 99.4512 | 90.3331 | 99.8062 | 96.5979 | 92.2815 | 83.1034 | 96.2186 | 90.298 | 90.6394 | 91.0548 | 99.0582 | 99.295 | 87.5486 | 82.8144 | 80.6636 | 90.2379 | 94.4245 | 94.6592 | 89.0028 | 89.4943 | 89.0249 | 90.4103 | 102.4601 | 100.4668 | 100.4668 | 90.4328 | 98.39 | 98.7831 | 98.6565 | 89.4118 | 94.1171 | 100.9804 | 91.2061 | 91.2751 | 93.0012 | 88.6278 | 87.8045 | 89.479 | 92.4803 | 87.3965 | 86.4076 | 90.0931 | 90.409 | 90.5413 | 94.4453 | 89.6646 | 98.9888 | 92.0822 | 94.3287 | 101.6878 | 85.8349 | 86.3796 | 89.7902 | 94.222 | 93.4861 | 93.3114 | 93.4751 | 97.614 | 97.614 | 91.7676 | 91.7676 | 91.7676 | 99.3982 | 99.1943 | 92.6619 | 92.5704 | 91.8189 | 92.5635 | 91.0657 | 96.082 | 96.082 | 99.3796 | 88.667 | 98.39 | 97.9619 | 103.5869 | 87.7223 | 103.5869 | 97.614 | 91.2193 | 96.3018 | 85.4939 | 91.5081 | 82.5202 | 82.3088 | 89.2218 | 98.2929 | 98.0882 | 97.8941 | 91.5081 | 91.5081 | 91.5081 | 99.8473 | 99.8005 | 99.8005 | 99.8005 | 90.697 | 100.545 | 100.2595 | 95.0276 | 100.4145 | 94.8917 | 85.5142 | 99.3669 | 91.6238 | 91.8192 | 89.6282 | 90.1089 | 82.1204 | 83.5772 | 84.0413 | 95.6531 | 91.7374 | 100.839
2025-02-04 05:30 | 91.0064 | 91.1413 | 91.0604 | 91.0064 | 90.9762 | 99.5838 | 99.1078 | 99.8506 | 91.1282 | 91.9702 | 98.875 | 98.0178 | 96.0523 | 91.9768 | 99.7735 | 91.6208 | 94.6307 | 85.6189 | 86.3075 | 93.4513 | 91.4702 | 87.9458 | 89.974 | 99.8665 | 88.2305 | 92.088 | 91.6239 | 91.2219 | 86.2546 | 92.5455 | 93.0893 | 93.3009 | 93.3192 | 85.3106 | 93.6494 | 88.004 | 88.4625 | 98.3252 | 86.5055 | 81.1826 | 81.5385 | 99.7326 | 97.3437 | 97.3437 | 95.6974 | 91.9167 | 86.4469 | 86.9599 | 96.0405 | 91.1244 | 90.8531 | 90.8531 | 90.8531 | 90.3911 | 90.8531 | 98.4543 | 98.5279 | 98.5279 | 98.5279 | 88.4438 | 88.9938 | 93.9898 | 93.8136 | 93.0809 | 91.0521 | 96.251 | 85.4314 | 85.5416 | 92.0409 | 89.4935 | 95.9975 | 98.5551 | 93.5833 | 93.5833 | 93.4119 | 93.7348 | 92.7786 | 92.3939 | 92.0942 | 93.2178 | 93.9325 | 95.9975 | 90.7861 | 91.0605 | 93.992 | 95.1722 | 99.7818 | 95.7714 | 96.4178 | 90.0427 | 90.3192 | 98.7736 | 88.7167 | 89.692 | 90.6065 | 89.5403 | 90.3155 | 103.4533 | 88.7641 | 89.8699 | 90.2179 | 93.2642 | 100.0052 | 100.2591 | 98.5551 | 97.8244 | 93.0875 | 93.5833 | 91.7595 | 95.4563 | 99.546 | 99.3265 | 90.2452 | 99.7597 | 96.5138 | 92.1583 | 82.8572 | 96.1287 | 90.1655 | 90.5063 | 90.9262 | 98.9645 | 99.2166 | 87.1156 | 82.5704 | 80.4124 | 90.0481 | 94.2103 | 94.4375 | 88.7666 | 89.2878 | 88.9949 | 90.2518 | 102.2892 | 100.3344 | 100.3344 | 89.9836 | 98.2763 | 98.6803 | 98.5551 | 89.2963 | 93.7682 | 100.9563 | 91.0538 | 91.1224 | 92.9159 | 88.3963 | 87.5766 | 89.2445 | 92.2621 | 87.1662 | 86.1798 | 89.8531 | 90.2229 | 90.3777 | 94.2796 | 89.5307 | 98.9425 | 91.9338 | 94.2048 | 101.5443 | 85.7014 | 86.2501 | 89.5642 | 93.9989 | 93.423 | 93.2438 | 93.4119 | 97.458 | 97.458 | 91.8059 | 91.8059 | 91.8059 | 99.2718 | 99.0717 | 92.3399 | 92.1871 | 91.6571 | 92.2142 | 90.9269 | 95.9975 | 95.9975 | 99.2539 | 88.2028 | 98.2763 | 97.8244 | 103.4141 | 87.647 | 103.4141 | 97.458 | 91.1236 | 96.0995 | 85.2642 | 91.417 | 82.3817 | 82.1707 | 88.8182 | 98.1233 | 97.9282 | 97.7324 | 91.417 | 91.417 | 91.417 | 99.8014 | 99.7554 | 99.7554 | 99.7554 | 90.5709 | 100.4007 | 100.1154 | 94.9995 | 100.3284 | 94.7766 | 85.4408 | 99.3188 | 91.5474 | 91.7378 | 89.4398 | 89.836 | 81.9826 | 83.3373 | 83.803 | 95.5738 | 91.6073 | 100.8124
2025-02-04 06:00 | 91.3811 | 91.5186 | 91.4344 | 91.3811 | 91.0816 | 99.9476 | 99.5406 | 100.1699 | 91.232 | 92.3451 | 99.0487 | 98.2124 | 96.3957 | 92.2136 | 100.0487 | 91.8544 | 94.9847 | 85.9628 | 86.6443 | 93.8187 | 91.671 | 88.1777 | 90.2104 | 99.9971 | 88.559 | 92.3173 | 91.8848 | 91.4203 | 86.5263 | 92.9439 | 93.4794 | 93.7016 | 93.7105 | 85.4589 | 94.0177 | 88.5754 | 88.9612 | 98.5988 | 86.7106 | 81.5306 | 81.8829 | 99.8714 | 97.6089 | 97.6089 | 95.9431 | 92.129 | 86.7895 | 87.2963 | 96.3837 | 91.3538 | 91.0199 | 91.0199 | 91.0199 | 90.4435 | 91.0199 | 98.7235 | 98.8023 | 98.8023 | 98.8023 | 88.7843 | 89.3284 | 94.295 | 94.1175 | 93.3753 | 91.4331 | 96.3975 | 85.5324 | 85.6428 | 92.2811 | 89.8866 | 96.3402 | 98.8301 | 94.0037 | 94.0037 | 93.8346 | 94.236 | 93.0231 | 92.6192 | 92.3196 | 93.7159 | 94.7443 | 96.3402 | 91.0358 | 91.2938 | 94.4894 | 95.6871 | 99.9356 | 96.1112 | 96.8025 | 90.3428 | 90.6972 | 99.1812 | 89.0304 | 90.05 | 90.2965 | 89.9414 | 90.6034 | 103.5886 | 89.0988 | 89.7636 | 90.1903 | 93.6921 | 100.2624 | 100.5216 | 98.8301 | 98.1148 | 93.5027 | 94.0037 | 91.9851 | 95.9667 | 99.7393 | 99.5265 | 90.263 | 99.9108 | 96.809 | 92.5273 | 83.0582 | 96.4275 | 90.333 | 90.6734 | 91.1979 | 99.1908 | 99.4024 | 87.4049 | 82.887 | 80.7891 | 90.3736 | 94.8531 | 95.0711 | 89.0798 | 89.5678 | 89.1789 | 90.5484 | 102.4229 | 100.4669 | 100.4669 | 90.3588 | 98.5552 | 98.9573 | 98.8301 | 89.5937 | 94.3234 | 101.1632 | 91.2823 | 91.3517 | 93.1328 | 88.6338 | 87.7627 | 89.4905 | 91.9465 | 87.4814 | 86.4786 | 90.1542 | 90.5208 | 90.6742 | 94.6742 | 89.9155 | 99.1956 | 92.2026 | 94.5424 | 101.7824 | 85.771 | 86.3177 | 89.7966 | 94.4956 | 93.8457 | 93.6631 | 93.8346 | 97.768 | 97.768 | 91.9329 | 91.9329 | 91.9329 | 99.4826 | 99.2849 | 92.7872 | 92.6199 | 91.9457 | 92.435 | 91.2997 | 96.3402 | 96.3402 | 99.4448 | 88.5295 | 98.5139 | 98.1148 | 103.5493 | 87.8329 | 103.5493 | 97.768 | 91.2602 | 96.713 | 85.558 | 91.5977 | 82.6563 | 82.4445 | 89.0757 | 98.3909 | 98.2239 | 98.0328 | 91.5977 | 91.5977 | 91.5977 | 99.9652 | 99.9173 | 99.9173 | 99.9173 | 90.9556 | 100.5997 | 100.3296 | 95.3081 | 100.5896 | 95.1002 | 85.622 | 99.5354 | 91.7572 | 91.953 | 89.763 | 90.1615 | 82.2558 | 83.6528 | 84.1132 | 95.9183 | 91.8641 | 101.0137
2025-02-04 06:30 | 91.0538 | 91.1931 | 91.1073 | 91.0538 | 91.0081 | 99.2244 | 98.8294 | 99.4366 | 91.0278 | 91.9758 | 98.4035 | 97.6003 | 96.1907 | 92.1142 | 99.3241 | 91.6605 | 94.7469 | 85.7691 | 86.4501 | 93.5534 | 91.5264 | 88.0283 | 90.0544 | 99.3152 | 88.0972 | 91.8294 | 91.691 | 91.2749 | 86.2478 | 92.709 | 93.2457 | 93.4682 | 93.4749 | 85.1826 | 93.7483 | 88.0029 | 88.4456 | 97.9296 | 86.437 | 81.2635 | 81.6134 | 98.9077 | 97.094 | 97.094 | 95.5427 | 91.9862 | 86.5712 | 87.0761 | 96.2202 | 91.1653 | 90.882 | 90.882 | 90.882 | 90.3978 | 90.882 | 98.1204 | 98.2771 | 98.2771 | 98.2771 | 89.364 | 89.7023 | 93.8648 | 93.7682 | 92.5534 | 90.7329 | 95.9312 | 85.2598 | 85.3698 | 91.8712 | 89.6048 | 96.1345 | 98.1304 | 93.1851 | 93.1851 | 93.54 | 94.0217 | 92.3572 | 92.4491 | 92.1167 | 93.4449 | 94.1163 | 96.1345 | 90.8257 | 91.1012 | 93.9543 | 95.5975 | 99.8249 | 95.9095 | 96.6359 | 90.1109 | 90.3996 | 98.8804 | 88.8235 | 89.4738 | 89.8547 | 89.5966 | 90.3519 | 102.8822 | 88.7056 | 89.8002 | 90.1799 | 92.8099 | 99.5365 | 99.7952 | 98.1304 | 97.46 | 92.6171 | 93.1851 | 91.854 | 95.7484 | 99.1473 | 98.9172 | 90.2475 | 99.8058 | 96.6153 | 92.229 | 82.7618 | 96.2187 | 90.202 | 90.539 | 90.9803 | 98.4557 | 98.6453 | 87.2653 | 82.5075 | 80.3544 | 90.0426 | 94.2065 | 94.4209 | 88.9891 | 89.4489 | 88.8032 | 90.3086 | 101.7244 | 99.5099 | 99.5099 | 89.7923 | 97.8571 | 98.2569 | 98.1304 | 89.5012 | 93.5473 | 101.1231 | 91.0947 | 91.1633 | 92.9825 | 88.3825 | 87.499 | 89.2621 | 91.4966 | 87.1479 | 86.1772 | 89.957 | 90.2865 | 90.4245 | 94.3635 | 89.5817 | 99.0829 | 92.0363 | 94.0587 | 101.777 | 85.9037 | 86.4292 | 89.561 | 93.958 | 93.551 | 93.3662 | 93.54 | 97.1441 | 97.1441 | 91.6763 | 91.6763 | 91.6763 | 98.8525 | 98.654 | 91.6803 | 91.4218 | 91.6983 | 92.2112 | 90.9761 | 96.1345 | 96.1345 | 98.594 | 88.0677 | 97.6328 | 97.46 | 102.8431 | 87.377 | 102.8431 | 97.1441 | 91.1774 | 95.9948 | 85.2714 | 91.4725 | 82.4441 | 82.2329 | 88.8623 | 97.7488 | 97.5994 | 97.4125 | 91.4725 | 91.4725 | 91.4725 | 99.8652 | 99.8168 | 99.8168 | 99.8168 | 90.6107 | 99.9061 | 99.6624 | 94.9046 | 99.8508 | 94.8378 | 85.1776 | 99.4272 | 91.6189 | 91.8062 | 89.4343 | 90.1034 | 82.0446 | 83.3577 | 83.8208 | 95.7655 | 91.6748 | 100.9673
2025-02-04 07:00 | 90.1993 | 90.3468 | 90.2558 | 90.1993 | 90.0908 | 96.2388 | 95.8503 | 96.4439 | 90.1288 | 91.122 | 95.6463 | 94.8476 | 95.2947 | 91.0321 | 96.4153 | 89.5958 | 93.8228 | 84.6134 | 85.2907 | 92.593 | 90.3233 | 86.8113 | 88.8574 | 96.1671 | 86.6386 | 90.8643 | 90.5043 | 90.0675 | 85.142 | 91.7863 | 92.3067 | 92.5304 | 92.5332 | 84.1124 | 92.7901 | 86.5151 | 86.9576 | 95.2138 | 85.2947 | 80.2333 | 80.5804 | 96.4536 | 93.9783 | 93.9783 | 92.5016 | 90.8 | 85.5188 | 86.0179 | 95.202 | 89.9866 | 89.8135 | 89.8135 | 89.8135 | 89.5318 | 89.8135 | 94.7369 | 95.1554 | 95.1554 | 95.1554 | 88.0609 | 88.3811 | 92.9844 | 92.7998 | 91.5486 | 89.5206 | 93.5094 | 84.2201 | 84.3288 | 89.7991 | 88.581 | 95.116 | 95.2789 | 92.1436 | 92.1436 | 92.8309 | 93.1471 | 91.3544 | 90.3942 | 90.0401 | 92.5543 | 91.7146 | 95.116 | 89.6699 | 89.9268 | 91.8345 | 94.6307 | 98.6208 | 94.8903 | 95.5998 | 89.0178 | 89.3782 | 97.7144 | 87.7037 | 88.1352 | 88.6405 | 88.6451 | 89.1159 | 99.621 | 87.3376 | 88.3286 | 88.7739 | 91.4985 | 96.5664 | 96.8526 | 95.2789 | 94.7393 | 91.5917 | 92.1436 | 90.7406 | 94.8578 | 96.3746 | 96.1252 | 89.4199 | 98.6048 | 95.538 | 91.2646 | 81.7142 | 95.1544 | 89.1394 | 89.4735 | 89.8393 | 95.5668 | 95.7392 | 85.2702 | 81.5098 | 79.4324 | 89.0669 | 91.9805 | 92.1914 | 87.8398 | 88.2789 | 86.2769 | 89.2271 | 98.5 | 97.067 | 97.067 | 88.4663 | 95.0224 | 95.4022 | 95.2789 | 88.4496 | 91.5909 | 99.8834 | 89.9157 | 89.9846 | 91.7831 | 87.2023 | 86.338 | 88.0457 | 90.2602 | 86.0465 | 85.1089 | 88.7782 | 89.1829 | 89.3522 | 93.2973 | 88.6899 | 97.922 | 90.8566 | 93.1875 | 100.5863 | 85.3637 | 85.8508 | 88.3631 | 91.8386 | 92.8419 | 92.6471 | 92.8309 | 94.5352 | 94.5352 | 89.1861 | 89.1861 | 89.1861 | 96.0484 | 95.853 | 90.1099 | 89.8809 | 90.6105 | 90.1175 | 90.0024 | 95.116 | 95.116 | 95.9656 | 86.6092 | 94.3171 | 94.7393 | 99.5832 | 84.7891 | 99.5832 | 94.5352 | 90.2279 | 93.7863 | 84.1999 | 90.3871 | 81.444 | 81.2353 | 86.8216 | 94.2595 | 94.8656 | 94.7417 | 90.3871 | 90.3871 | 90.3871 | 98.6626 | 98.6168 | 98.6168 | 98.6168 | 89.749 | 97.1118 | 96.8816 | 94.063 | 96.8454 | 93.8057 | 82.6548 | 98.2509 | 90.4322 | 90.62 | 88.4652 | 88.7608 | 81.0494 | 82.3188 | 82.7742 | 94.7562 | 90.488 | 99.7324
2025-02-04 07:30 | 93.2046 | 93.3897 | 93.2739 | 93.2046 | 91.9999 | 98.0697 | 97.6633 | 98.282 | 91.9796 | 94.1757 | 98.0496 | 97.1991 | 98.4851 | 94.0755 | 98.3093 | 92.0692 | 96.8065 | 87.0683 | 87.7583 | 95.3925 | 92.5359 | 88.8616 | 90.9907 | 98.9329 | 88.736 | 92.9053 | 92.7855 | 92.2582 | 87.3067 | 94.575 | 95.1164 | 95.3452 | 95.3453 | 86.0775 | 95.5903 | 88.5859 | 89.0421 | 97.4814 | 87.3415 | 82.3594 | 82.7149 | 98.6653 | 96.7482 | 96.7482 | 95.2253 | 93.0854 | 87.8661 | 88.3785 | 98.1441 | 92.1018 | 91.8003 | 91.8003 | 91.8003 | 91.2825 | 91.8003 | 97.6908 | 97.9434 | 97.9434 | 97.9434 | 90.1079 | 90.4611 | 95.6805 | 95.4639 | 93.7132 | 91.7036 | 96.0597 | 86.1318 | 86.2429 | 92.0413 | 91.2099 | 98.0912 | 97.2379 | 94.41 | 94.41 | 96.5035 | 95.9672 | 93.452 | 92.9733 | 92.5636 | 95.2429 | 93.9903 | 98.0912 | 91.7717 | 92.0394 | 94.0705 | 97.7535 | 102.0637 | 97.8129 | 98.5947 | 91.4583 | 92.0255 | 100.5914 | 89.8365 | 90.2852 | 90.8964 | 91.3366 | 91.3518 | 102.4861 | 89.5024 | 90.4295 | 90.9008 | 93.8977 | 98.5223 | 98.8272 | 97.2379 | 96.7963 | 93.8248 | 94.41 | 92.9753 | 97.7297 | 98.6979 | 98.4252 | 91.1006 | 102.0509 | 98.5024 | 93.9946 | 83.6552 | 98.0737 | 91.1136 | 91.4539 | 92.2694 | 97.5013 | 97.6724 | 87.4997 | 83.4344 | 81.2904 | 91.5555 | 94.3035 | 94.5226 | 89.8517 | 90.3433 | 88.8067 | 91.6905 | 101.3329 | 99.3124 | 99.3124 | 90.6542 | 96.9778 | 97.3464 | 97.2379 | 90.6202 | 94.0398 | 103.4151 | 92.0285 | 92.0996 | 94.0944 | 89.3382 | 88.4147 | 90.1696 | 92.5573 | 88.3457 | 87.3523 | 91.3118 | 91.6798 | 91.8338 | 96.0607 | 91.5158 | 101.1858 | 93.1612 | 95.9267 | 104.0502 | 86.5945 | 87.143 | 90.4792 | 94.0753 | 96.5149 | 96.2735 | 96.5035 | 96.6479 | 96.6479 | 92.1641 | 92.1641 | 92.1641 | 98.2901 | 98.0939 | 92.8625 | 92.6478 | 93.1232 | 92.642 | 92.6781 | 98.0912 | 98.0912 | 98.1503 | 88.7059 | 95.8156 | 96.7963 | 102.4472 | 87.0819 | 102.4472 | 96.6479 | 92.2196 | 96.1658 | 86.3804 | 92.5286 | 83.6768 | 83.4625 | 89.0977 | 97.2452 | 97.1509 | 96.9592 | 92.5286 | 92.5286 | 92.5286 | 102.1035 | 102.0549 | 102.0549 | 102.0549 | 92.6666 | 99.611 | 99.3445 | 97.4222 | 98.6818 | 96.5762 | 84.8899 | 101.5822 | 92.6877 | 92.8951 | 90.937 | 90.88 | 83.2714 | 84.4757 | 84.9366 | 97.6961 | 92.7743 | 103.2536
2025-02-04 08:00 | 91.7413 | 92.077 | 91.9504 | 91.8798 | 92.0755 | 97.899 | 97.4692 | 98.1296 | 92.0585 | 93.3253 | 97.8699 | 97.0171 | 98.2653 | 93.2655 | 98.0923 | 92.1828 | 96.531 | 86.8997 | 87.5894 | 95.0665 | 92.545 | 88.8573 | 91.0092 | 98.7877 | 88.7053 | 92.9512 | 92.7537 | 92.2812 | 87.2271 | 94.2319 | 94.7733 | 95.0086 | 95.0051 | 86.2206 | 95.2675 | 88.5555 | 89.0116 | 97.3296 | 87.3982 | 82.1884 | 82.5449 | 98.4695 | 96.6882 | 96.6882 | 95.0641 | 93.054 | 87.7205 | 88.2329 | 97.7569 | 92.1025 | 91.8193 | 91.8193 | 91.8193 | 91.335 | 91.8193 | 97.613 | 97.8856 | 97.8856 | 97.8856 | 90.0929 | 90.4444 | 95.1658 | 95.0507 | 93.8245 | 91.7381 | 96.0217 | 86.3524 | 86.4638 | 91.9356 | 90.8877 | 97.7002 | 97.0431 | 94.4884 | 94.4884 | 95.3953 | 95.7385 | 93.5668 | 93.1176 | 92.6869 | 95.0944 | 94.102 | 97.7002 | 91.7717 | 92.0401 | 94.002 | 97.47 | 100.7306 | 97.4017 | 98.2127 | 91.3123 | 91.7027 | 100.3088 | 90.0509 | 90.2845 | 91.2402 | 90.8633 | 91.3252 | 102.3357 | 89.4873 | 90.5737 | 91.0117 | 94.0304 | 98.3214 | 98.6164 | 97.0431 | 96.6313 | 93.9112 | 94.4884 | 93.0333 | 97.4968 | 98.5367 | 98.2551 | 91.1523 | 100.7167 | 97.9578 | 93.6571 | 83.7668 | 97.5622 | 91.1274 | 91.4703 | 92.191 | 97.3216 | 97.5041 | 87.516 | 83.5462 | 81.4332 | 91.192 | 94.3059 | 94.5153 | 89.8954 | 90.3761 | 88.6149 | 91.5185 | 101.1842 | 99.1427 | 99.1427 | 90.6473 | 96.7842 | 97.1477 | 97.0431 | 90.7796 | 94.1312 | 102.1089 | 92.0291 | 92.1004 | 94.0315 | 89.3136 | 88.4563 | 90.1516 | 92.9074 | 88.1702 | 87.1956 | 91.1412 | 91.4901 | 91.6361 | 95.7238 | 90.6734 | 100.3039 | 93.1807 | 95.4522 | 103.1831 | 86.6541 | 87.2017 | 90.4547 | 94.0091 | 95.4066 | 95.1503 | 95.3953 | 96.5058 | 96.5058 | 92.0897 | 92.0897 | 92.0897 | 98.1062 | 97.9131 | 93.1361 | 92.9377 | 92.9393 | 92.7608 | 92.3289 | 97.7002 | 97.7002 | 97.9337 | 88.6751 | 95.4891 | 96.6313 | 102.2969 | 86.8897 | 102.2969 | 96.5058 | 92.2986 | 96.1137 | 86.2739 | 92.597 | 83.5433 | 83.3293 | 89.0477 | 97.1221 | 97.0168 | 96.8214 | 92.597 | 92.597 | 92.597 | 100.4987 | 100.6758 | 100.6758 | 100.6758 | 91.6473 | 99.4228 | 99.1624 | 96.926 | 98.5595 | 96.2147 | 84.7025 | 100.5622 | 92.5752 | 92.8257 | 90.5759 | 90.8613 | 83.1385 | 84.3827 | 84.8405 | 97.3326 | 92.7355 | 101.9387
2025-02-04 08:30 | 98.9589 | 99.6422 | 99.4762 | 99.4006 | 101.9174 | 107.4832 | 107.0197 | 107.7394 | 101.5499 | 102.0706 | 107.4235 | 106.5006 | 109.4686 | 104.4557 | 107.7449 | 101.8108 | 107.4763 | 96.2467 | 97.0107 | 105.827 | 102.5395 | 98.3856 | 100.7479 | 107.8183 | 97.8098 | 102.0305 | 102.6673 | 102.2373 | 96.5803 | 105.1403 | 106.6274 | 105.9496 | 105.9337 | 95.3717 | 106.0536 | 97.7041 | 98.2041 | 106.6921 | 96.7061 | 91.2892 | 91.6647 | 107.8464 | 105.5003 | 105.5003 | 103.8047 | 103.1566 | 97.2175 | 97.7843 | 108.9098 | 101.7328 | 101.4651 | 101.4614 | 101.4115 | 101.0181 | 101.4614 | 106.1573 | 106.8264 | 106.8264 | 106.8264 | 99.6458 | 99.9957 | 105.9536 | 105.7196 | 102.4801 | 100.432 | 105.6988 | 95.4468 | 95.536 | 101.4284 | 101.0432 | 108.8324 | 106.5689 | 102.9024 | 102.9126 | 103.713 | 106.9242 | 102.4175 | 102.9016 | 102.3777 | 106.1397 | 103.2071 | 108.8324 | 101.255 | 101.6426 | 103.3893 | 108.5501 | 112.3715 | 108.4247 | 109.3611 | 101.1915 | 101.9454 | 111.7928 | 99.8047 | 99.2117 | 99.3979 | 99.842 | 101.0092 | 110.682 | 98.7937 | 101.1951 | 101.4054 | 102.4761 | 107.9961 | 108.3294 | 106.5689 | 106.1173 | 102.2589 | 102.9126 | 103.0078 | 110.3306 | 108.3009 | 107.9456 | 100.8183 | 112.3475 | 109.0931 | 104.1834 | 92.7464 | 108.6334 | 100.7085 | 101.0834 | 102.1304 | 106.9011 | 107.1201 | 96.6067 | 92.4076 | 90.0497 | 101.1924 | 103.5607 | 103.7932 | 99.3817 | 99.9715 | 97.1736 | 101.4278 | 110.1665 | 108.5898 | 108.5898 | 99.6339 | 106.2834 | 106.6841 | 106.5689 | 100.6882 | 103.1118 | 113.922 | 101.6121 | 101.7263 | 104.7059 | 98.8223 | 97.8843 | 99.722 | 102.8416 | 97.6818 | 96.567 | 100.9455 | 101.3811 | 101.5635 | 108.5704 | 99.0265 | 111.8602 | 103.0868 | 107.412 | 114.9361 | 97.9178 | 98.2788 | 100.0649 | 103.3947 | 103.7256 | 103.4127 | 103.713 | 105.9997 | 105.9997 | 101.203 | 101.203 | 101.203 | 107.7642 | 107.5408 | 101.4626 | 101.214 | 103.4814 | 102.4419 | 102.6526 | 108.8324 | 108.8324 | 107.2547 | 97.7766 | 104.7887 | 106.1173 | 110.6367 | 95.2662 | 110.6367 | 105.9997 | 102.1963 | 105.609 | 95.522 | 102.5913 | 92.8761 | 92.6348 | 98.2805 | 105.4508 | 106.3711 | 106.251 | 102.5913 | 102.5913 | 102.5913 | 112.1034 | 112.3007 | 112.3007 | 112.3007 | 99.8028 | 109.08 | 108.8176 | 106.9879 | 108.2 | 107.0383 | 93.5008 | 112.1749 | 102.6059 | 102.8824 | 100.0285 | 100.4106 | 91.8415 | 93.4376 | 93.9411 | 110.0419 | 102.6649 | 113.7291
2025-02-04 09:00 | 109.539 | 110.3166 | 110.1224 | 110.0311 | 112.6561 | 118.5961 | 118.0684 | 118.8946 | 112.4412 | 113.0382 | 118.686 | 117.6904 | 121.1893 | 115.7323 | 118.9831 | 112.7582 | 118.8636 | 106.3375 | 107.1811 | 116.9109 | 113.277 | 108.6899 | 111.2803 | 119.0525 | 108.1671 | 113.4686 | 113.426 | 112.9283 | 106.5868 | 116.0845 | 117.7553 | 116.979 | 116.962 | 105.216 | 117.161 | 107.9494 | 108.5049 | 117.7419 | 106.767 | 100.4312 | 100.8665 | 118.9197 | 116.5079 | 116.5079 | 114.6168 | 114.0226 | 107.3974 | 108.0235 | 120.4938 | 112.3209 | 112.0589 | 112.0519 | 111.9563 | 111.632 | 112.0519 | 117.1713 | 117.9717 | 117.9717 | 117.9717 | 110.0049 | 110.4357 | 116.8467 | 116.6923 | 114.42 | 111.8223 | 116.9135 | 105.2862 | 105.3847 | 112.1363 | 111.619 | 120.4101 | 117.6425 | 114.9897 | 115.0483 | 115.1227 | 118.1223 | 114.14 | 114.0015 | 113.4133 | 117.1742 | 113.8656 | 120.4101 | 111.7907 | 112.2208 | 114.137 | 120.3517 | 124.5393 | 119.9691 | 121.0514 | 111.7869 | 112.6158 | 123.5532 | 110.3631 | 110.0881 | 109.7809 | 110.4479 | 111.6211 | 122.2146 | 109.2516 | 111.5905 | 111.8843 | 114.2189 | 119.2251 | 119.6011 | 117.6425 | 117.1494 | 114.4146 | 115.0483 | 113.8277 | 121.8854 | 119.6685 | 119.2463 | 111.4118 | 124.5134 | 120.695 | 115.07 | 102.2742 | 120.1542 | 111.2248 | 111.6381 | 112.8486 | 118.0359 | 118.2986 | 106.9275 | 102.0045 | 99.3923 | 111.7558 | 114.3206 | 114.5919 | 109.6944 | 110.3791 | 107.6784 | 112.0433 | 121.6454 | 119.7652 | 119.7652 | 110.5658 | 117.3267 | 117.772 | 117.6425 | 111.3436 | 113.9479 | 126.3434 | 112.0952 | 112.3087 | 115.7366 | 109.1414 | 108.071 | 110.169 | 113.5844 | 107.8255 | 106.5446 | 111.5254 | 111.992 | 112.1873 | 119.9343 | 109.561 | 123.9244 | 113.8795 | 118.512 | 127.3873 | 107.9413 | 108.3713 | 110.5611 | 114.1418 | 115.1366 | 114.7685 | 115.1227 | 117.0206 | 117.0206 | 112.3553 | 112.3553 | 112.3553 | 119.0347 | 118.7878 | 111.9505 | 111.6987 | 114.3188 | 113.4963 | 113.357 | 120.4101 | 120.4101 | 118.2467 | 108.1302 | 115.6444 | 117.1494 | 122.1646 | 105.4291 | 122.1646 | 117.0206 | 112.972 | 116.6364 | 105.4109 | 113.3731 | 102.6008 | 102.3343 | 108.7579 | 116.3555 | 117.418 | 117.2954 | 113.3731 | 113.3731 | 113.3731 | 124.2547 | 124.4655 | 124.4655 | 124.4655 | 110.4351 | 120.4666 | 120.1719 | 118.6388 | 119.4192 | 118.2913 | 103.4753 | 124.2972 | 113.4106 | 113.7155 | 110.4705 | 110.9465 | 101.4579 | 103.0208 | 103.6003 | 121.7612 | 113.4301 | 126.1204
2025-02-04 09:30 | 128.7393 | 129.662 | 129.4275 | 129.3184 | 131.3488 | 137.9151 | 137.3021 | 138.2746 | 131.0324 | 132.8966 | 137.915 | 136.7492 | 142.6611 | 135.9368 | 138.3442 | 131.1778 | 139.9951 | 124.7467 | 125.7339 | 137.7789 | 132.1647 | 126.8117 | 129.8386 | 138.1997 | 126.0709 | 132.2761 | 132.3661 | 131.7343 | 124.7072 | 136.4866 | 138.5196 | 137.6037 | 137.6168 | 123.1067 | 138.0718 | 125.7905 | 126.4425 | 136.7843 | 124.7291 | 117.6112 | 118.1203 | 138.0378 | 135.4672 | 135.4672 | 133.9602 | 133.1061 | 125.7698 | 126.5019 | 141.5914 | 130.8733 | 130.5587 | 130.5429 | 130.3269 | 130.0627 | 130.5429 | 135.9825 | 137.1409 | 137.1409 | 137.1409 | 128.2509 | 128.7565 | 137.0891 | 136.8135 | 133.4491 | 130.3915 | 135.9352 | 123.1931 | 123.3083 | 130.5005 | 131.7431 | 141.4826 | 136.7424 | 134.1295 | 134.1987 | 135.443 | 138.8348 | 133.0994 | 132.6766 | 131.9538 | 137.7071 | 132.1021 | 141.4826 | 130.2562 | 130.7568 | 132.7505 | 141.4838 | 146.3086 | 140.9093 | 142.2176 | 130.9024 | 132.9074 | 146.0588 | 128.9135 | 128.3467 | 128.5225 | 129.6794 | 130.2375 | 141.8703 | 127.4006 | 130.0627 | 130.4404 | 133.1497 | 138.6651 | 139.0853 | 136.7424 | 136.1643 | 133.4481 | 134.1987 | 132.7987 | 143.2578 | 139.0881 | 138.5723 | 129.8084 | 146.2792 | 141.6849 | 135.9681 | 119.8452 | 141.0298 | 129.5971 | 130.0736 | 131.9725 | 137.2136 | 137.5253 | 124.3167 | 119.1095 | 116.0287 | 131.1776 | 132.8646 | 133.1659 | 127.9884 | 128.7872 | 125.7123 | 131.2805 | 141.2096 | 139.0397 | 139.0397 | 128.9219 | 136.3739 | 136.8972 | 136.7424 | 130.0022 | 132.5403 | 148.4831 | 130.5254 | 130.8546 | 135.1145 | 127.4796 | 126.258 | 128.5824 | 132.9754 | 126.2515 | 124.7618 | 130.8173 | 131.3054 | 131.5097 | 141.5445 | 128.7467 | 145.5528 | 132.8398 | 139.0629 | 149.562 | 125.4813 | 126.0152 | 129.0335 | 132.7545 | 135.4594 | 135.0171 | 135.443 | 136.0097 | 136.0097 | 131.69 | 131.69 | 131.69 | 138.2919 | 138.0025 | 130.249 | 130.1296 | 134.0057 | 132.0394 | 134.3718 | 141.4826 | 141.4826 | 137.2403 | 126.0279 | 134.3907 | 136.1643 | 141.8123 | 122.7466 | 141.8123 | 136.0097 | 131.7576 | 135.4762 | 123.3695 | 132.2776 | 120.1455 | 119.8335 | 126.4516 | 134.9179 | 136.4375 | 136.316 | 132.2776 | 132.2776 | 132.2776 | 145.9869 | 146.2265 | 146.2265 | 146.2265 | 129.8329 | 139.9751 | 139.6478 | 139.5294 | 138.9223 | 138.7859 | 120.4719 | 146.005 | 132.3928 | 132.7482 | 129.6689 | 129.3558 | 118.8072 | 120.6697 | 121.3223 | 143.0963 | 132.3852 | 148.2148
2025-02-04 10:00 | 129.5565 | 130.4977 | 130.2526 | 130.1408 | 131.5025 | 138.1294 | 137.5638 | 138.4787 | 130.7916 | 133.817 | 138.4563 | 137.3489 | 143.7571 | 137.2345 | 138.4827 | 131.9775 | 141.0291 | 125.6856 | 126.6579 | 138.7715 | 132.5242 | 127.17 | 130.2124 | 138.4926 | 126.2056 | 131.4303 | 132.9039 | 132.106 | 125.2768 | 137.5176 | 139.5121 | 138.533 | 138.5921 | 123.753 | 139.0634 | 126.015 | 126.6581 | 136.989 | 125.219 | 118.3059 | 118.8098 | 138.1735 | 135.8886 | 135.8886 | 135.0501 | 133.412 | 126.5895 | 127.3158 | 142.6511 | 131.1399 | 130.7484 | 130.7194 | 130.4432 | 130.1341 | 130.7252 | 136.2866 | 137.5607 | 137.5607 | 137.5607 | 128.5982 | 129.0898 | 138.2333 | 137.831 | 132.08 | 129.4726 | 136.5555 | 123.9705 | 124.0864 | 130.8655 | 132.7293 | 142.5262 | 136.9552 | 132.4062 | 132.4759 | 136.5011 | 139.4265 | 132.0019 | 133.5255 | 132.7695 | 138.1539 | 132.2181 | 142.5262 | 130.5283 | 131.0244 | 132.9331 | 142.7491 | 147.7493 | 141.868 | 143.2158 | 131.6824 | 133.8802 | 147.0428 | 129.0922 | 127.9831 | 129.0446 | 130.4542 | 130.7004 | 142.1709 | 127.6631 | 130.7676 | 131.0503 | 131.764 | 138.8894 | 139.3192 | 136.9552 | 136.3779 | 131.7038 | 132.4759 | 133.1648 | 143.8684 | 139.5688 | 139.0466 | 129.8776 | 147.7141 | 142.8142 | 136.9608 | 120.3883 | 142.1347 | 129.7676 | 130.2537 | 132.5759 | 137.4526 | 137.785 | 125.0835 | 119.8423 | 116.8919 | 131.8412 | 132.9451 | 133.2536 | 128.4153 | 129.1911 | 126.986 | 132.087 | 141.5088 | 139.1781 | 139.1781 | 128.5824 | 136.5785 | 137.1085 | 136.9552 | 130.3993 | 132.2718 | 150.0156 | 130.7832 | 131.1207 | 135.4291 | 127.8991 | 126.7074 | 128.9315 | 133.5155 | 126.8848 | 125.3854 | 131.6665 | 132.1346 | 132.3306 | 142.5805 | 129.547 | 146.9258 | 133.2625 | 140.2607 | 151.1351 | 126.1579 | 126.6209 | 129.3601 | 132.9366 | 136.5176 | 136.059 | 136.5011 | 136.22 | 136.22 | 133.428 | 133.428 | 133.428 | 138.7262 | 138.4391 | 129.4181 | 129.4258 | 134.8645 | 132.8481 | 135.3669 | 142.5262 | 142.5262 | 137.3738 | 126.1627 | 134.4947 | 136.3779 | 142.1128 | 123.6564 | 142.1128 | 136.22 | 131.9586 | 135.6679 | 123.9693 | 132.5931 | 120.8614 | 120.5475 | 127.1078 | 135.153 | 136.6605 | 136.5458 | 132.5931 | 132.5931 | 132.5931 | 147.4236 | 147.6612 | 147.6612 | 147.6612 | 130.6418 | 140.3774 | 140.0607 | 140.7261 | 139.0949 | 139.7792 | 121.3648 | 147.4111 | 132.7206 | 133.0806 | 130.3248 | 129.6727 | 119.5151 | 121.3058 | 121.9478 | 144.1818 | 132.9579 | 149.736
2025-02-04 10:30 | 129.9641 | 130.9105 | 130.6591 | 130.5456 | 131.6546 | 138.4971 | 137.8654 | 138.8813 | 131.2537 | 134.2416 | 138.7942 | 137.6839 | 143.9285 | 137.4814 | 138.83 | 132.0628 | 141.1516 | 125.7065 | 126.7012 | 138.842 | 132.6037 | 127.2304 | 130.2947 | 138.9179 | 126.5606 | 132.5158 | 133.0661 | 132.1783 | 125.2997 | 137.4694 | 139.5062 | 138.5012 | 138.5904 | 123.8083 | 139.1382 | 126.2857 | 126.9452 | 137.3924 | 125.2824 | 118.2225 | 118.7362 | 138.5078 | 136.3229 | 136.3229 | 135.0681 | 133.5431 | 126.654 | 127.389 | 142.7952 | 131.2779 | 130.8819 | 130.8422 | 130.5231 | 130.2728 | 130.853 | 136.7187 | 137.989 | 137.989 | 137.989 | 128.758 | 129.2661 | 138.4099 | 138.0031 | 133.6727 | 130.7313 | 136.7924 | 124.0206 | 124.1365 | 131.1505 | 132.7542 | 142.6594 | 137.3523 | 134.4103 | 134.477 | 137.0482 | 139.221 | 133.3119 | 133.6453 | 132.8672 | 137.8853 | 133.0768 | 142.6594 | 130.6528 | 131.1599 | 133.4841 | 142.6454 | 148.017 | 141.9438 | 143.2623 | 131.8068 | 133.9362 | 147.1181 | 129.1066 | 128.7859 | 129.1446 | 130.7726 | 130.8973 | 142.6076 | 127.9704 | 130.4237 | 130.8262 | 133.7334 | 139.321 | 139.7506 | 137.3523 | 136.7903 | 133.6405 | 134.477 | 133.3215 | 143.6564 | 139.9029 | 139.3795 | 130.0161 | 147.9861 | 143.0114 | 137.031 | 120.4081 | 142.3268 | 129.916 | 130.3946 | 132.7245 | 137.8799 | 138.2371 | 125.0357 | 119.5822 | 116.457 | 132.1004 | 133.672 | 133.9889 | 128.4305 | 129.2354 | 127.2878 | 132.2189 | 141.9434 | 139.5042 | 139.5042 | 129.41 | 136.9817 | 137.4934 | 137.3523 | 130.0354 | 133.4374 | 150.3264 | 130.9258 | 131.259 | 135.5771 | 128.0305 | 126.8312 | 129.0894 | 133.6189 | 126.9438 | 125.4368 | 131.8232 | 132.2795 | 132.4705 | 142.6401 | 129.9263 | 147.1856 | 133.4362 | 140.4753 | 151.4805 | 125.6239 | 126.1658 | 129.5316 | 133.4846 | 137.0648 | 136.5964 | 137.0482 | 136.6518 | 136.6518 | 133.9107 | 133.9107 | 133.9107 | 139.0736 | 138.7866 | 131.6013 | 131.4823 | 134.9995 | 132.9418 | 135.4399 | 142.6594 | 142.6594 | 137.7147 | 126.5175 | 134.8876 | 136.7903 | 142.5492 | 123.8915 | 142.5492 | 136.6518 | 132.1129 | 136.3473 | 123.9965 | 132.7097 | 120.9756 | 120.6614 | 127.1867 | 135.5817 | 137.0786 | 136.9565 | 132.7097 | 132.7097 | 132.7097 | 147.703 | 147.9368 | 147.9368 | 147.9368 | 131.0448 | 140.7376 | 140.4209 | 141.179 | 139.5394 | 139.9516 | 121.5956 | 147.6763 | 132.8668 | 133.2235 | 130.5811 | 129.8686 | 119.628 | 121.2882 | 121.9416 | 144.3468 | 133.1175 | 150.042
2025-02-04 11:00 | 131.3872 | 132.3508 | 132.0978 | 131.9743 | 132.3221 | 140.082 | 139.6321 | 140.3779 | 131.697 | 135.7917 | 140.3191 | 139.2107 | 145.4507 | 138.9923 | 140.2805 | 133.7642 | 142.5799 | 126.9941 | 127.9765 | 140.1779 | 133.4442 | 128.0109 | 131.1538 | 140.7236 | 127.4663 | 132.5772 | 133.999 | 132.9872 | 126.3798 | 138.7965 | 140.8405 | 139.8432 | 139.9193 | 125.0305 | 140.4781 | 127.2464 | 127.8939 | 138.7537 | 126.3835 | 119.4053 | 119.9152 | 139.8044 | 138.1509 | 138.1509 | 136.8683 | 134.4665 | 127.8121 | 128.5424 | 144.0436 | 132.1217 | 131.6539 | 131.6133 | 131.2848 | 130.9175 | 131.6242 | 138.7369 | 139.8298 | 139.8298 | 139.8298 | 129.6835 | 130.1905 | 139.6289 | 139.1911 | 133.4335 | 130.8533 | 138.4146 | 125.2337 | 125.3508 | 132.4564 | 134.1579 | 143.877 | 138.6561 | 133.9035 | 133.9722 | 138.6738 | 140.6983 | 133.2599 | 135.3859 | 134.5976 | 139.3384 | 134.1128 | 143.877 | 131.5065 | 132.0056 | 134.5638 | 144.0298 | 149.6717 | 142.9987 | 144.3788 | 132.9325 | 135.3132 | 148.5977 | 129.9571 | 129.31 | 130.5637 | 132.1459 | 131.8394 | 144.4612 | 128.9164 | 131.0431 | 131.5075 | 133.4208 | 140.6596 | 141.0996 | 138.6561 | 138.0629 | 133.165 | 133.9722 | 134.0932 | 145.1807 | 141.3854 | 140.8544 | 130.6608 | 149.6361 | 144.3561 | 138.3778 | 121.8746 | 143.6421 | 130.6854 | 131.1654 | 133.7538 | 139.1951 | 139.5401 | 126.6611 | 120.9365 | 117.9504 | 133.3315 | 134.7143 | 135.0361 | 129.3543 | 130.1311 | 129.1522 | 133.3713 | 143.7884 | 140.8134 | 140.8134 | 129.9271 | 138.2661 | 138.8117 | 138.6561 | 131.3405 | 134.0648 | 152.0398 | 131.7665 | 132.1026 | 136.524 | 129.0181 | 127.8784 | 130.0132 | 135.0873 | 128.0314 | 126.5679 | 133.0367 | 133.4608 | 133.6384 | 144.1066 | 131.3327 | 148.7847 | 134.3578 | 141.7431 | 153.0601 | 125.5563 | 126.1819 | 130.4404 | 134.5638 | 138.6906 | 138.2084 | 138.6738 | 137.8824 | 137.8824 | 136.1742 | 136.1742 | 136.1742 | 140.5205 | 140.2353 | 131.5239 | 131.383 | 136.1954 | 134.6838 | 136.796 | 143.877 | 143.877 | 139.0011 | 127.4231 | 136.1218 | 138.0629 | 144.4021 | 125.5992 | 144.4021 | 137.8824 | 132.7809 | 137.4316 | 125.1062 | 133.2926 | 122.0088 | 121.6919 | 128.7116 | 137.6518 | 138.4551 | 138.2747 | 133.2926 | 133.0498 | 133.2926 | 149.3562 | 149.5863 | 149.5863 | 149.5863 | 132.4834 | 142.2117 | 141.8865 | 142.9505 | 140.8831 | 141.1523 | 123.2716 | 149.3029 | 133.7908 | 134.1512 | 131.7981 | 130.7917 | 120.6497 | 122.436 | 123.0796 | 145.6223 | 134.0562 | 151.7471
2025-02-04 11:30 | 131.2626 | 132.2255 | 131.9692 | 131.8478 | 131.76 | 139.8123 | 139.2203 | 140.1676 | 131.4383 | 135.5254 | 140.2452 | 139.0851 | 144.5327 | 137.9468 | 140.124 | 133.2004 | 141.6444 | 126.2547 | 127.2466 | 139.1878 | 132.7821 | 127.4168 | 130.594 | 141.1674 | 127.2275 | 132.7979 | 133.4038 | 132.3291 | 126.5873 | 137.6706 | 139.7295 | 138.7292 | 138.8211 | 124.835 | 139.4831 | 126.9388 | 127.5875 | 138.7887 | 126.1119 | 120.9768 | 121.3993 | 139.7616 | 138.6926 | 138.6926 | 137.4316 | 133.8148 | 127.1408 | 127.8785 | 142.8918 | 131.5986 | 131.1387 | 130.5783 | 130.8144 | 130.4069 | 131.1122 | 139.4901 | 140.3686 | 140.3686 | 140.3686 | 129.3368 | 129.8106 | 138.3959 | 138.0975 | 134.0776 | 131.2564 | 138.1461 | 124.969 | 125.0858 | 132.1412 | 133.2088 | 142.7102 | 138.558 | 134.8083 | 134.876 | 138.5711 | 139.4381 | 133.7076 | 134.828 | 134.0522 | 137.9775 | 133.9882 | 142.7102 | 130.9755 | 131.4809 | 134.3114 | 142.7363 | 148.5129 | 141.7525 | 143.1464 | 132.3127 | 134.3804 | 147.7421 | 129.2596 | 129.37 | 130.5055 | 132.234 | 131.3148 | 144.9169 | 128.5975 | 130.2111 | 130.7504 | 133.7441 | 140.4964 | 140.909 | 138.558 | 137.9749 | 134.0794 | 134.876 | 133.4362 | 143.8803 | 141.3101 | 140.7767 | 130.1498 | 148.4824 | 143.2624 | 137.4517 | 121.7029 | 142.5524 | 130.181 | 130.6556 | 133.1426 | 139.1018 | 139.4631 | 126.0535 | 120.4476 | 117.3448 | 133.2105 | 134.4794 | 134.7963 | 128.7682 | 129.5565 | 128.8784 | 132.7594 | 144.2419 | 140.7454 | 140.7454 | 129.9702 | 138.1701 | 138.7052 | 138.558 | 130.6005 | 133.668 | 150.8177 | 131.247 | 131.5796 | 135.8743 | 128.7998 | 127.643 | 129.6745 | 135.0271 | 128.3775 | 126.9269 | 132.3546 | 132.8329 | 133.0331 | 143.1133 | 131.2481 | 147.6617 | 133.7823 | 140.4496 | 151.8619 | 123.9913 | 124.7413 | 130.1042 | 134.3114 | 138.5879 | 138.1041 | 138.5711 | 137.7795 | 137.7795 | 135.7984 | 135.7984 | 135.7984 | 140.4466 | 140.163 | 130.2155 | 130.251 | 135.594 | 134.1546 | 135.9185 | 142.7102 | 142.7102 | 138.9786 | 127.1842 | 136.0597 | 137.9749 | 144.8576 | 125.3453 | 144.8576 | 137.7795 | 132.1894 | 137.2013 | 125.2807 | 132.5128 | 121.4399 | 121.1244 | 128.2182 | 138.5011 | 138.5085 | 138.2556 | 132.5128 | 132.0708 | 132.5128 | 148.2077 | 148.4339 | 148.4339 | 148.4339 | 132.3204 | 142.2071 | 141.8492 | 142.5048 | 140.757 | 140.0831 | 123.0224 | 148.1668 | 133.1524 | 133.512 | 131.6784 | 130.3726 | 120.0871 | 122.4849 | 123.1626 | 144.4667 | 133.4563 | 150.5325
2025-02-04 12:00 | 131.4025 | 132.341 | 132.0938 | 131.9713 | 131.6773 | 139.5303 | 138.821 | 139.9439 | 131.3268 | 135.5815 | 140.1339 | 138.991 | 144.6275 | 138.1455 | 140.1623 | 133.2919 | 141.7736 | 126.3509 | 127.3477 | 139.3374 | 132.6849 | 127.2677 | 130.5075 | 140.9635 | 127.2322 | 132.6553 | 133.3577 | 132.2199 | 126.7402 | 137.8112 | 139.881 | 138.8927 | 138.9745 | 125.7818 | 139.6325 | 127.0119 | 127.6354 | 138.7388 | 126.3386 | 121.2021 | 121.6183 | 139.6502 | 138.4252 | 138.4252 | 136.6778 | 133.7511 | 127.1444 | 127.8839 | 143.0184 | 131.5346 | 131.0649 | 130.5047 | 130.7389 | 130.3165 | 131.0383 | 139.1833 | 140.1182 | 140.1182 | 140.1182 | 129.232 | 129.739 | 138.8138 | 138.3835 | 133.9817 | 131.1942 | 138.1337 | 125.9269 | 126.0447 | 132.2018 | 133.3472 | 142.8234 | 138.5627 | 134.6657 | 134.7343 | 138.5508 | 139.6983 | 133.618 | 134.9201 | 134.1336 | 138.2298 | 133.9784 | 142.8234 | 130.9091 | 131.4166 | 134.3051 | 142.9161 | 148.6796 | 141.7946 | 143.2179 | 132.3285 | 134.5284 | 147.8171 | 129.1863 | 129.3421 | 130.1227 | 132.2834 | 131.2771 | 144.7075 | 128.5802 | 129.6921 | 130.3433 | 133.697 | 140.4749 | 140.8955 | 138.5627 | 137.9876 | 133.9664 | 134.7343 | 133.3825 | 144.1488 | 141.2406 | 140.7156 | 130.0599 | 148.6592 | 143.44 | 137.6158 | 123.6651 | 142.7354 | 130.1028 | 130.5796 | 133.0853 | 139.103 | 139.4775 | 126.1588 | 120.798 | 117.7584 | 133.3314 | 134.455 | 134.7703 | 128.6454 | 129.4494 | 128.7002 | 132.8037 | 144.0336 | 140.629 | 140.629 | 129.9476 | 138.1766 | 138.7149 | 138.5627 | 130.4944 | 133.6535 | 150.9759 | 131.1796 | 131.5155 | 135.8127 | 128.8708 | 127.8626 | 129.6793 | 134.6309 | 128.4692 | 127.0635 | 132.4808 | 132.9187 | 133.1021 | 143.2708 | 131.322 | 147.8698 | 133.7468 | 140.876 | 152.2175 | 123.5731 | 124.3619 | 130.105 | 134.3051 | 138.5676 | 138.0936 | 138.5508 | 137.8104 | 137.8104 | 135.6008 | 135.6008 | 135.6008 | 140.4065 | 140.1217 | 130.359 | 130.3545 | 135.6364 | 134.225 | 136.098 | 142.8234 | 142.8234 | 138.8712 | 127.1886 | 136.0568 | 137.9876 | 144.6483 | 125.1543 | 144.6483 | 137.8104 | 132.1192 | 137.1639 | 125.3956 | 132.4337 | 121.4544 | 121.139 | 128.2711 | 138.1784 | 138.4721 | 138.2493 | 132.4337 | 131.9925 | 132.4337 | 148.383 | 148.613 | 148.613 | 148.613 | 132.3959 | 142.136 | 141.787 | 142.5537 | 140.631 | 140.2582 | 122.8349 | 148.3697 | 133.0879 | 133.45 | 131.7979 | 130.3401 | 120.1015 | 122.6719 | 123.3295 | 144.6024 | 133.4072 | 150.6943
2025-02-04 12:30 | 97.8701 | 98.4547 | 98.2108 | 98.0871 | 131.8699 | 140.4965 | 139.9416 | 140.8573 | 131.5011 | 532.913 | 140.8116 | 139.6064 | 243.5579 | 146.3463 | 140.8561 | 133.2976 | 189.1942 | 126.7482 | 127.8035 | 156.8231 | 133.213 | 127.2462 | 130.4448 | 141.8633 | 126.6229 | 132.7081 | 134.2119 | 132.697 | 119.3313 | 151.6225 | 153.7764 | 152.7386 | 152.8404 | 119.6545 | 157.1312 | 126.6456 | 127.3381 | 139.482 | 122.4108 | 115.6442 | 116.0272 | 140.342 | 139.2559 | 139.2559 | 137.2492 | 134.4294 | 127.6191 | 128.3975 | 153.1461 | 132.3461 | 131.6729 | 131.0893 | 131.3332 | 130.5276 | 131.6452 | 140.1539 | 141.0168 | 141.0168 | 141.0168 | 129.2613 | 129.7378 | 144.3956 | 143.6679 | 133.8937 | 130.8256 | 138.5056 | 119.7912 | 119.914 | 132.3659 | 138.6124 | 152.8148 | 139.2739 | 134.5137 | 134.5843 | 104.6321 | 153.4077 | 133.5956 | 134.9921 | 134.1615 | 151.8532 | 134.1012 | 152.8148 | 131.6872 | 132.2217 | 134.6872 | 151.9646 | 157.0645 | 151.0711 | 152.4386 | 133.0758 | 139.8504 | 153.5368 | 129.2782 | 128.8548 | 126.555 | 97.2084 | 131.7503 | 145.7705 | 128.2846 | 130.6728 | 131.1847 | 133.6812 | 141.2659 | 141.7023 | 139.2739 | 138.708 | 133.7777 | 134.5843 | 134.0219 | 158.0083 | 141.9155 | 141.3937 | 130.2598 | 157.0434 | 151.9219 | 149.1392 | 117.2653 | 150.515 | 130.6787 | 131.1714 | 133.9144 | 139.844 | 140.2279 | 125.8817 | 116.5114 | 113.2754 | 124.639 | 134.7351 | 135.0357 | 128.5511 | 129.3686 | 128.7823 | 133.5832 | 145.0671 | 141.3235 | 141.3235 | 129.4731 | 138.8774 | 139.4246 | 139.2739 | 130.5989 | 133.9074 | 159.4425 | 131.9768 | 132.3262 | 136.611 | 126.49 | 124.0258 | 128.4262 | 131.2649 | 115.9454 | 121.0454 | 133.2366 | 133.7095 | 133.9075 | 148.8832 | 82.3318 | 156.4231 | 134.7113 | 146.5271 | 161.1696 | 124.2402 | 124.9747 | 128.8291 | 134.6875 | 104.6499 | 104.177 | 104.6321 | 138.5344 | 138.5344 | 135.7747 | 135.7747 | 135.7747 | 141.1043 | 140.8109 | 130.6419 | 130.4748 | 136.547 | 134.2439 | 142.0576 | 152.8148 | 152.8148 | 139.5609 | 126.5775 | 136.6835 | 138.708 | 145.7087 | 125.1363 | 145.7087 | 138.5344 | 132.2962 | 137.4332 | 120.0113 | 132.7767 | 121.7544 | 121.4259 | 128.1914 | 139.1709 | 139.2164 | 138.9594 | 132.7767 | 132.3172 | 132.7767 | 156.769 | 157.0095 | 157.0095 | 157.0095 | 76.5402 | 142.9469 | 142.5796 | 464.5403 | 141.4577 | 148.2035 | 122.7202 | 156.8829 | 133.7731 | 134.1501 | 123.0336 | 130.3028 | 120.3458 | 117.1416 | 117.835 | 154.7938 | 134.2265 | 159.1523
2025-02-04 13:00 | 97.8701 | 98.6748 | 98.4178 | 98.2936 | 133.6888 | 142.5412 | 141.9468 | 142.9116 | 133.3745 | 527.3483 | 142.8409 | 141.5747 | 243.8408 | 147.9805 | 142.838 | 135.2666 | 190.2407 | 128.4843 | 129.5331 | 158.333 | 135.0182 | 129.0035 | 132.2526 | 143.7341 | 128.7718 | 134.7345 | 136.0548 | 134.4909 | 121.1463 | 153.1711 | 155.3496 | 154.2727 | 154.3982 | 121.6782 | 158.6469 | 129.0386 | 129.6314 | 141.4259 | 124.3898 | 117.2762 | 117.6616 | 142.2996 | 141.1238 | 141.1238 | 140.3979 | 136.2598 | 129.3407 | 130.1231 | 154.9083 | 134.1714 | 133.4854 | 132.8924 | 133.1362 | 132.3211 | 133.457 | 141.8345 | 142.9144 | 142.9144 | 142.9144 | 131.0397 | 131.5805 | 146.1157 | 145.4075 | 136.1233 | 133.0926 | 140.5208 | 121.8313 | 121.9564 | 134.3915 | 140.2437 | 154.5919 | 141.2887 | 136.9271 | 136.9974 | 105.0825 | 154.7689 | 135.7354 | 136.9599 | 136.1173 | 153.2157 | 136.0618 | 154.5919 | 133.5146 | 134.0474 | 136.6477 | 153.6977 | 158.8255 | 152.9271 | 154.3197 | 134.8261 | 141.4895 | 155.3796 | 131.0136 | 131.061 | 128.7576 | 98.5387 | 133.6625 | 147.706 | 130.3647 | 132.0886 | 132.6886 | 136.0804 | 143.3457 | 143.79 | 141.2887 | 140.7042 | 136.1363 | 136.9974 | 135.8602 | 159.4377 | 143.9294 | 143.4101 | 132.0498 | 158.8025 | 153.6848 | 150.6905 | 119.3119 | 152.2775 | 132.4692 | 132.9728 | 135.6646 | 141.8452 | 142.2197 | 127.8317 | 118.4953 | 115.2625 | 126.1075 | 136.7489 | 137.0644 | 130.2973 | 131.1415 | 130.0206 | 135.3047 | 146.991 | 143.267 | 143.267 | 131.6841 | 140.8905 | 141.4378 | 141.2887 | 132.4232 | 136.0847 | 161.1858 | 133.7955 | 134.1512 | 138.478 | 128.3667 | 126.0075 | 130.3194 | 133.5614 | 117.6164 | 122.7113 | 134.9348 | 135.4066 | 135.6041 | 150.6716 | 83.3473 | 158.22 | 136.5608 | 148.2703 | 163.3751 | 125.222 | 126.0524 | 130.729 | 136.6514 | 105.1004 | 104.6105 | 105.0825 | 140.5261 | 140.5261 | 136.8247 | 136.8247 | 136.8247 | 143.1263 | 142.8259 | 133.2318 | 133.0246 | 138.283 | 136.1861 | 143.6497 | 154.5919 | 154.5919 | 141.53 | 128.7255 | 138.7513 | 140.7042 | 147.6432 | 126.536 | 147.6432 | 140.5261 | 134.1266 | 139.5656 | 121.7216 | 134.5881 | 123.3134 | 122.9795 | 130.1049 | 140.7859 | 141.1549 | 140.9321 | 134.5881 | 134.1187 | 134.5881 | 158.5231 | 158.7681 | 158.7681 | 158.7681 | 77.4868 | 145.0797 | 144.6847 | 460.341 | 143.5343 | 149.9307 | 124.0835 | 158.6633 | 135.5905 | 135.9759 | 124.4803 | 132.2218 | 121.8811 | 118.8174 | 119.5193 | 156.5754 | 136.0659 | 160.8976
2025-02-04 13:30 | 97.8701 | 98.8519 | 98.6016 | 98.4695 | 130.4571 | 138.5444 | 137.9847 | 138.9039 | 129.8766 | 465.5121 | 139.0574 | 137.7836 | 224.9461 | 142.4202 | 138.8762 | 131.9198 | 178.958 | 124.8785 | 125.8949 | 151.5267 | 131.674 | 125.8969 | 129.0698 | 140.5229 | 125.1334 | 130.7009 | 132.4558 | 131.1874 | 119.2876 | 146.9807 | 149.0827 | 148.0784 | 148.162 | 119.5977 | 151.8251 | 125.1219 | 125.7913 | 137.7785 | 121.8503 | 115.9022 | 116.2366 | 138.7035 | 137.7837 | 137.7837 | 135.7616 | 132.7926 | 125.7906 | 126.549 | 148.9845 | 130.6855 | 130.0958 | 129.5208 | 129.8195 | 129.0971 | 130.0724 | 138.8645 | 139.5268 | 139.5268 | 139.5268 | 127.9002 | 128.3156 | 140.9201 | 140.4279 | 131.4891 | 128.7012 | 136.9489 | 119.743 | 119.8647 | 130.9892 | 135.435 | 148.688 | 137.4261 | 131.9089 | 131.9775 | 105.2685 | 148.8172 | 131.3647 | 133.5393 | 132.7442 | 147.425 | 131.9592 | 148.688 | 130.0514 | 130.5658 | 132.4889 | 147.6626 | 152.7871 | 147.1277 | 148.4171 | 131.1078 | 136.6434 | 150.1701 | 127.8553 | 127.0512 | 126.2574 | 99.8581 | 130.0717 | 144.3919 | 126.708 | 129.1977 | 129.7173 | 131.2622 | 139.3949 | 139.8354 | 137.4261 | 136.881 | 131.176 | 131.9775 | 132.4597 | 153.3405 | 140.0922 | 139.576 | 128.8319 | 152.7582 | 148.0397 | 144.7904 | 117.4134 | 146.7752 | 129.1113 | 129.5992 | 132.0319 | 137.9878 | 138.3729 | 124.7345 | 116.1429 | 113.014 | 123.7 | 132.5886 | 132.8912 | 127.3392 | 128.0862 | 125.9468 | 131.5396 | 143.6954 | 139.6524 | 139.6524 | 127.6403 | 137.0375 | 137.565 | 137.4261 | 129.2496 | 131.8039 | 155.0415 | 130.3186 | 130.6658 | 134.9147 | 125.5051 | 123.4119 | 127.2194 | 130.9309 | 116.4633 | 120.6243 | 131.1301 | 131.602 | 131.7995 | 145.5245 | 86.2134 | 152.3065 | 132.951 | 142.9891 | 156.8415 | 123.4285 | 124.0901 | 127.6289 | 132.5119 | 105.2857 | 104.7961 | 105.2685 | 136.6842 | 136.6842 | 132.0195 | 132.0195 | 132.0195 | 139.2815 | 138.9916 | 128.7353 | 128.5053 | 134.4082 | 132.8214 | 138.5718 | 148.688 | 148.688 | 137.9484 | 125.0888 | 134.9395 | 136.881 | 144.3307 | 123.0261 | 144.3307 | 136.6842 | 130.8984 | 135.3384 | 119.5561 | 131.4393 | 119.9489 | 119.6251 | 126.9467 | 137.978 | 137.495 | 137.192 | 131.4393 | 131.1606 | 131.4393 | 152.4894 | 152.7295 | 152.7295 | 152.7295 | 81.0689 | 141.2819 | 140.878 | 409.1716 | 139.4837 | 144.5586 | 120.6509 | 152.6949 | 132.1111 | 132.4862 | 122.1242 | 128.8084 | 118.5605 | 116.7634 | 117.4383 | 150.5853 | 132.4799 | 154.7653
2025-02-04 14:00 | 97.8701 | 98.5353 | 98.274 | 98.1429 | 130.711 | 138.8204 | 138.0611 | 139.2614 | 130.3528 | 499.1013 | 139.3068 | 138.0711 | 233.5592 | 143.3165 | 139.3413 | 131.88 | 183.356 | 124.8013 | 125.8324 | 153.4781 | 131.9148 | 126.1319 | 129.1639 | 140.559 | 125.3876 | 131.4375 | 132.7548 | 131.4288 | 117.4668 | 148.9259 | 150.886 | 149.8475 | 149.9486 | 118.6559 | 153.7827 | 125.4689 | 126.109 | 137.3663 | 121.2237 | 111.4504 | 111.9658 | 134.2326 | 137.7897 | 137.7897 | 136.0154 | 133.051 | 125.8982 | 126.6602 | 150.1306 | 131.0035 | 130.4281 | 129.8582 | 130.1447 | 129.4539 | 130.4043 | 138.8102 | 139.5245 | 139.5245 | 139.5245 | 127.9605 | 128.4141 | 142.0635 | 141.3927 | 132.4793 | 129.4676 | 137.0496 | 118.8616 | 118.9825 | 131.2286 | 136.2732 | 149.8147 | 137.7651 | 133.0333 | 133.103 | 105.1212 | 150.4229 | 132.2214 | 133.4865 | 132.7138 | 149.0189 | 132.2228 | 149.8147 | 130.3623 | 130.8825 | 132.6849 | 148.4287 | 153.6218 | 148.1519 | 149.3317 | 131.2405 | 137.4922 | 150.912 | 127.9646 | 127.5573 | 126.089 | 97.1299 | 130.3611 | 144.4156 | 126.9794 | 130.0616 | 130.3777 | 132.1801 | 139.7899 | 140.23 | 137.7651 | 137.1306 | 132.3301 | 133.103 | 132.6617 | 154.9449 | 140.4118 | 139.8872 | 129.1919 | 153.5962 | 149.0415 | 146.2129 | 116.5146 | 147.7458 | 129.4548 | 129.9371 | 132.2478 | 138.3491 | 138.7525 | 124.5793 | 115.3989 | 112.2052 | 122.7818 | 132.8199 | 133.1267 | 127.3512 | 128.1337 | 126.342 | 131.6553 | 143.7214 | 135.139 | 135.139 | 128.1458 | 137.3744 | 137.9114 | 137.7651 | 128.9983 | 132.1697 | 155.8571 | 130.6399 | 130.9839 | 135.182 | 124.9908 | 122.811 | 127.0276 | 130.7508 | 114.0867 | 118.6919 | 131.142 | 131.6826 | 131.9088 | 146.364 | 83.4422 | 153.1902 | 133.2546 | 144.115 | 157.706 | 125.1365 | 125.6394 | 127.4301 | 132.7101 | 105.1387 | 104.6366 | 105.1212 | 136.8902 | 136.8902 | 132.4903 | 132.4903 | 132.4903 | 139.5924 | 139.2953 | 129.1908 | 129.029 | 134.508 | 132.8072 | 139.5148 | 149.8147 | 149.8147 | 135.853 | 125.3429 | 135.5918 | 137.1306 | 144.3546 | 123.381 | 144.3546 | 136.8902 | 131.0866 | 135.3387 | 117.9872 | 131.5317 | 120.1154 | 119.7927 | 126.8943 | 137.9006 | 137.5118 | 137.2964 | 131.5317 | 131.1081 | 131.5317 | 153.3266 | 153.5695 | 153.5695 | 153.5695 | 78.2528 | 141.4579 | 141.0354 | 436.5138 | 139.9848 | 145.6237 | 121.0086 | 153.5558 | 132.3885 | 132.7578 | 121.2133 | 128.9522 | 118.7313 | 115.1867 | 115.8636 | 151.7162 | 132.77 | 155.584
2025-02-04 14:30 | 130.2098 | 131.1715 | 130.9123 | 130.7862 | 130.7899 | 138.9987 | 138.5006 | 139.3186 | 130.4183 | 133.9984 | 139.2525 | 138.0803 | 141.7782 | 135.4146 | 139.1923 | 132.7603 | 139.0422 | 124.7231 | 125.712 | 136.6648 | 131.6313 | 126.3329 | 129.5656 | 140.4429 | 126.2087 | 131.6736 | 132.1876 | 131.1983 | 126.3182 | 135.5154 | 137.4249 | 136.4227 | 136.517 | 125.2788 | 136.9806 | 125.7978 | 126.4526 | 137.3696 | 125.7627 | 122.1591 | 122.4816 | 134.5664 | 137.7345 | 137.7345 | 136.0108 | 132.6457 | 125.7044 | 126.4406 | 140.526 | 130.457 | 130.0601 | 129.5078 | 129.7937 | 129.4341 | 130.0375 | 138.7314 | 139.4151 | 139.4151 | 139.4151 | 128.2417 | 128.7109 | 136.3983 | 136.1961 | 132.8191 | 130.0931 | 137.4161 | 125.3918 | 125.509 | 131.7718 | 130.6518 | 140.3524 | 137.6607 | 133.4774 | 133.5455 | 137.6405 | 136.9578 | 132.491 | 134.3337 | 133.5721 | 135.6345 | 132.1911 | 140.3524 | 129.8388 | 130.3403 | 132.6232 | 140.059 | 145.2515 | 139.4371 | 140.7341 | 130.866 | 131.8247 | 144.7708 | 128.1976 | 128.2924 | 130.5298 | 131.3823 | 130.1313 | 144.1731 | 127.4863 | 128.9118 | 129.4997 | 132.5505 | 139.6475 | 140.0322 | 137.6607 | 137.0313 | 132.7901 | 133.5455 | 132.3471 | 141.321 | 140.3417 | 139.8215 | 129.1805 | 145.2272 | 140.9291 | 134.6922 | 123.1813 | 140.2902 | 129.1205 | 129.5861 | 131.8161 | 138.1988 | 138.5491 | 125.7302 | 120.1582 | 117.0859 | 132.121 | 132.7834 | 133.0774 | 127.7802 | 128.551 | 127.2478 | 131.2782 | 143.5016 | 135.3998 | 135.3998 | 128.9026 | 137.2755 | 137.805 | 137.6607 | 129.5234 | 132.238 | 147.4299 | 130.1038 | 130.4379 | 134.6784 | 128.167 | 127.2901 | 128.8456 | 135.0521 | 128.0696 | 126.7132 | 130.8048 | 131.3146 | 131.5279 | 140.3914 | 130.1429 | 144.937 | 132.5918 | 138.4057 | 149.6255 | 122.9845 | 123.7386 | 129.2874 | 132.6485 | 137.6572 | 137.1646 | 137.6405 | 136.7906 | 136.7906 | 133.602 | 133.602 | 133.602 | 139.5072 | 139.2229 | 129.5767 | 129.1992 | 134.0469 | 133.6585 | 132.8302 | 140.3524 | 140.3524 | 136.1473 | 126.1655 | 135.5394 | 137.0313 | 144.1141 | 124.0788 | 144.1141 | 136.7906 | 131.2208 | 135.2109 | 124.9638 | 131.5233 | 120.1121 | 119.8001 | 127.873 | 137.8404 | 137.4482 | 137.2301 | 131.5233 | 131.1606 | 131.5233 | 144.9787 | 145.2111 | 145.2111 | 145.2111 | 131.0976 | 141.292 | 140.8826 | 140.3337 | 139.8613 | 138.0457 | 121.7794 | 145.2631 | 131.9751 | 132.3339 | 130.6015 | 129.2674 | 118.7741 | 122.2583 | 122.9121 | 142.0697 | 132.2423 | 147.1654
2025-02-04 15:00 | 130.1507 | 131.1213 | 130.8584 | 130.7323 | 131.477 | 138.4197 | 137.7804 | 138.8227 | 131.077 | 134.2256 | 139.1259 | 137.9765 | 143.0627 | 136.5715 | 138.9442 | 132.362 | 140.2819 | 125.2543 | 126.2414 | 137.9128 | 132.312 | 127.034 | 130.133 | 140.1975 | 126.4285 | 132.1761 | 132.8261 | 131.8891 | 125.7 | 137.1372 | 138.978 | 138.0362 | 138.0536 | 125.0967 | 138.2311 | 126.0847 | 126.7416 | 136.7872 | 125.7629 | 119.5701 | 120.0174 | 131.0737 | 137.5413 | 137.5413 | 135.731 | 133.2911 | 126.231 | 126.9689 | 141.8142 | 131.103 | 130.7498 | 130.7293 | 130.4488 | 130.1972 | 130.7293 | 138.5375 | 139.2079 | 139.2079 | 139.2079 | 128.7769 | 129.2123 | 137.6958 | 137.3448 | 133.1637 | 130.348 | 137.136 | 125.208 | 125.325 | 131.5311 | 131.6101 | 141.6338 | 137.394 | 133.7578 | 133.8253 | 137.652 | 139.1349 | 132.8751 | 133.949 | 133.1863 | 137.8357 | 132.3384 | 141.6338 | 130.4819 | 130.9858 | 132.7169 | 141.313 | 146.5728 | 140.6825 | 141.9886 | 131.404 | 132.7819 | 145.6769 | 128.7991 | 128.5299 | 130.5569 | 131.0395 | 130.6867 | 143.9211 | 127.8248 | 130.3877 | 130.7528 | 132.7067 | 139.3038 | 139.7046 | 137.394 | 136.8028 | 133.07 | 133.8253 | 132.9726 | 143.5674 | 140.1831 | 139.6513 | 129.9435 | 146.5502 | 142.1129 | 135.7812 | 123.0349 | 141.4644 | 129.817 | 130.2792 | 132.3819 | 137.9757 | 138.3783 | 125.1981 | 120.0334 | 116.8948 | 131.9693 | 132.8852 | 133.2084 | 128.3894 | 129.1421 | 127.7371 | 131.7954 | 143.2508 | 131.888 | 131.888 | 129.1433 | 137.0089 | 137.5384 | 137.394 | 129.8505 | 132.2923 | 148.7331 | 130.7504 | 131.0841 | 135.3288 | 128.2098 | 127.3077 | 129.1004 | 135.0802 | 127.2284 | 125.8637 | 131.325 | 131.8228 | 132.0312 | 141.4108 | 130.0639 | 146.1824 | 133.239 | 139.6948 | 151.1324 | 126.0448 | 126.5284 | 129.5385 | 132.7443 | 137.6687 | 137.1716 | 137.652 | 136.6132 | 136.6132 | 134.3913 | 134.3913 | 134.3913 | 139.3246 | 139.0398 | 129.3563 | 129.1417 | 134.5495 | 133.2793 | 133.7831 | 141.6338 | 141.6338 | 134.2946 | 126.3851 | 134.9871 | 136.8028 | 143.8622 | 124.2953 | 143.8622 | 136.6132 | 131.8634 | 135.5124 | 124.353 | 132.1224 | 120.6059 | 120.2926 | 127.4234 | 137.6466 | 137.1839 | 137.0115 | 132.1224 | 131.6737 | 132.1224 | 146.2897 | 146.526 | 146.526 | 146.526 | 131.1037 | 141.1212 | 140.6953 | 141.1023 | 139.4861 | 139.1755 | 121.9919 | 146.5356 | 132.6161 | 132.9751 | 130.4515 | 129.7288 | 119.2624 | 121.6328 | 122.2894 | 143.3709 | 132.8748 | 148.4698
2025-02-04 15:30 | 130.1083 | 131.0902 | 130.8231 | 130.6974 | 131.412 | 138.8495 | 138.2502 | 139.2182 | 131.086 | 134.1105 | 139.3085 | 138.1777 | 142.4402 | 135.7074 | 139.3486 | 132.7507 | 139.6431 | 124.97 | 125.9616 | 137.2378 | 132.2695 | 127.0403 | 130.1511 | 140.5725 | 126.588 | 132.3138 | 132.7502 | 131.8481 | 125.9025 | 136.0171 | 138.0542 | 137.2038 | 137.1579 | 125.218 | 137.5467 | 126.1981 | 126.8534 | 137.05 | 125.8754 | 120.162 | 120.5823 | 131.6144 | 137.7918 | 137.7918 | 135.8477 | 133.2331 | 126.0705 | 126.8053 | 141.0089 | 131.0554 | 130.6923 | 130.6731 | 130.4093 | 130.1192 | 130.6731 | 138.877 | 139.484 | 139.484 | 139.484 | 128.9159 | 129.3119 | 137.1568 | 136.8636 | 133.4682 | 130.61 | 137.4571 | 125.3344 | 125.4516 | 131.8568 | 131.1783 | 140.8378 | 137.644 | 134.1105 | 134.1776 | 137.6858 | 138.7748 | 133.1442 | 134.338 | 133.5657 | 137.4939 | 132.3572 | 140.8378 | 130.4358 | 130.9384 | 132.8009 | 140.7847 | 145.5104 | 139.9356 | 141.2992 | 131.2218 | 132.3473 | 145.2237 | 128.7991 | 128.7394 | 130.2218 | 131.1689 | 130.6729 | 144.3061 | 127.945 | 130.2868 | 130.6884 | 133.0896 | 139.6007 | 140.0013 | 137.644 | 137.0213 | 133.4108 | 134.1776 | 132.9123 | 143.1959 | 140.414 | 139.8819 | 129.8623 | 145.4933 | 141.3897 | 135.1942 | 123.1212 | 140.7771 | 129.7368 | 130.2103 | 132.2645 | 138.2143 | 138.5943 | 125.7208 | 120.2294 | 117.1356 | 131.9742 | 132.9476 | 133.2714 | 128.4974 | 129.2112 | 128.0965 | 131.5978 | 143.634 | 132.424 | 132.424 | 129.3515 | 137.2484 | 137.802 | 137.644 | 129.8102 | 132.5078 | 147.687 | 130.6991 | 131.0362 | 135.2652 | 128.3094 | 127.4068 | 129.1769 | 134.7335 | 127.4506 | 126.0804 | 131.0683 | 131.6001 | 131.8227 | 140.948 | 130.0565 | 145.2592 | 133.1699 | 139.169 | 150.1365 | 125.1852 | 125.7605 | 129.6146 | 132.8286 | 137.7024 | 137.2006 | 137.6858 | 136.8058 | 136.8058 | 134.8611 | 134.8611 | 134.8611 | 139.5624 | 139.2756 | 130.1313 | 129.3964 | 134.3349 | 133.6486 | 133.2872 | 140.8378 | 140.8378 | 134.7201 | 126.545 | 135.2635 | 137.0213 | 144.247 | 124.5537 | 144.247 | 136.8058 | 131.8076 | 135.5676 | 124.5414 | 132.071 | 120.4387 | 120.1258 | 127.8445 | 138.0083 | 137.4015 | 137.2155 | 132.071 | 131.6207 | 132.071 | 145.2431 | 145.4808 | 145.4808 | 145.4808 | 131.0618 | 141.3326 | 140.9016 | 140.7375 | 139.8388 | 138.6247 | 122.2454 | 145.5421 | 132.5521 | 132.9124 | 130.4564 | 129.7817 | 119.0971 | 121.8116 | 122.4715 | 142.5462 | 132.8011 | 147.4241
2025-02-04 16:00 | 129.5537 | 130.5118 | 130.2653 | 130.1455 | 130.7673 | 138.004 | 137.3695 | 138.3952 | 130.3209 | 133.5734 | 138.6296 | 137.4777 | 141.794 | 135.0364 | 138.6188 | 132.2273 | 139.0619 | 124.4436 | 125.4441 | 136.684 | 131.6759 | 126.3865 | 129.5609 | 139.8626 | 125.9118 | 131.3554 | 132.1196 | 131.2652 | 125.8222 | 135.4094 | 137.4364 | 136.5882 | 136.5442 | 124.8537 | 137.0039 | 125.5423 | 126.1887 | 136.4836 | 125.3893 | 121.0347 | 121.3956 | 131.5867 | 137.3214 | 137.3214 | 136.8651 | 132.6195 | 125.5247 | 126.2613 | 140.2596 | 130.408 | 130.0395 | 130.023 | 129.7968 | 129.4494 | 130.023 | 138.2888 | 139.0107 | 139.0107 | 139.0107 | 128.225 | 128.6386 | 136.5333 | 136.2291 | 132.3659 | 129.6438 | 136.8971 | 125.0007 | 125.1176 | 131.292 | 130.6051 | 140.0824 | 136.9972 | 132.8766 | 132.9449 | 136.6659 | 138.148 | 132.1152 | 133.8243 | 133.051 | 136.9237 | 131.2724 | 140.0824 | 129.7827 | 130.2899 | 131.9293 | 140.4921 | 144.7538 | 139.1477 | 140.5355 | 130.6885 | 131.7899 | 144.6601 | 128.2178 | 127.9173 | 129.7677 | 130.9348 | 130.0281 | 143.5774 | 127.2741 | 129.8809 | 130.2369 | 131.9585 | 138.8998 | 139.3043 | 136.9972 | 136.3726 | 132.2305 | 132.9449 | 132.2873 | 142.5491 | 139.7167 | 139.1971 | 129.1911 | 144.7396 | 140.6897 | 134.6778 | 122.6708 | 140.0852 | 129.0835 | 129.5573 | 131.6574 | 137.558 | 137.9426 | 125.1469 | 119.6928 | 116.5711 | 131.7955 | 131.993 | 132.2954 | 127.8542 | 128.5909 | 127.4187 | 131.0918 | 142.9087 | 132.3613 | 132.3613 | 128.519 | 136.6139 | 137.1503 | 136.9972 | 129.4441 | 131.5466 | 146.9286 | 130.0486 | 130.3886 | 134.6387 | 127.8689 | 126.931 | 128.646 | 134.2637 | 127.4825 | 126.1236 | 130.5952 | 131.1206 | 131.3405 | 140.3544 | 129.6732 | 144.5422 | 132.498 | 138.5161 | 149.7233 | 124.0166 | 124.6507 | 129.0834 | 131.9629 | 136.6824 | 136.2128 | 136.6659 | 136.1339 | 136.1339 | 134.3258 | 134.3258 | 134.3258 | 138.8891 | 138.6004 | 129.1042 | 128.6315 | 133.8466 | 133.1384 | 132.7916 | 140.0824 | 140.0824 | 134.4636 | 125.8687 | 134.8498 | 136.3726 | 143.5186 | 123.8265 | 143.5186 | 136.1339 | 131.1882 | 134.4192 | 124.4377 | 131.5274 | 119.9492 | 119.6377 | 127.317 | 137.3874 | 136.7631 | 136.5668 | 131.5274 | 131.1606 | 131.5274 | 144.4919 | 144.7301 | 144.7301 | 144.7301 | 130.584 | 140.7075 | 140.2751 | 140.0834 | 139.0479 | 137.9518 | 121.5317 | 144.8264 | 131.9414 | 132.2978 | 130.2797 | 129.1293 | 118.6131 | 121.7147 | 122.3732 | 141.7808 | 132.1729 | 146.6669
2025-02-04 16:30 | 127.954 | 128.8775 | 128.6645 | 128.5494 | 130.7993 | 139.0942 | 138.5185 | 139.4195 | 130.4219 | 132.1431 | 139.1265 | 137.9727 | 140.8946 | 134.436 | 139.3813 | 132.8466 | 138.323 | 124.0908 | 125.0765 | 136.1433 | 131.7583 | 126.4002 | 129.532 | 140.3936 | 125.9901 | 131.48 | 132.1481 | 131.3495 | 124.9359 | 135.025 | 137.0181 | 136.1942 | 136.117 | 124.4263 | 136.4531 | 125.6098 | 126.2608 | 137.2087 | 125.1433 | 119.0361 | 119.4532 | 133.1595 | 137.8491 | 137.8491 | 136.7373 | 132.6689 | 125.2584 | 125.9879 | 139.7811 | 130.5243 | 130.1518 | 130.141 | 129.9928 | 129.5399 | 130.141 | 138.8558 | 139.5373 | 139.5373 | 139.5373 | 128.0994 | 128.5704 | 135.9835 | 135.7846 | 132.5607 | 129.7874 | 137.4455 | 124.5673 | 124.6838 | 131.7313 | 130.1742 | 139.6089 | 137.7105 | 132.8919 | 132.9612 | 134.3891 | 138.2086 | 132.3259 | 134.4632 | 133.6764 | 137.2067 | 131.3759 | 139.6089 | 129.9121 | 130.4088 | 132.1381 | 140.0942 | 144.1751 | 138.7013 | 140.1087 | 130.3727 | 131.3367 | 144.1465 | 128.2711 | 128.0279 | 129.7186 | 129.3382 | 130.0704 | 144.1224 | 127.3441 | 130.3168 | 130.5822 | 132.1793 | 139.712 | 140.1213 | 137.7105 | 137.0021 | 132.4237 | 132.9612 | 132.3099 | 142.6117 | 140.2749 | 139.7564 | 129.2835 | 144.1594 | 140.1881 | 134.1077 | 122.2219 | 139.5982 | 129.1844 | 129.6638 | 131.516 | 138.2486 | 138.5876 | 125.7982 | 119.5553 | 116.4925 | 130.6585 | 132.1736 | 132.4959 | 127.7753 | 128.5336 | 127.6376 | 130.6954 | 143.4512 | 133.9362 | 133.9362 | 128.6407 | 137.3047 | 137.8934 | 137.7105 | 129.4917 | 131.7843 | 146.3517 | 130.1681 | 130.5051 | 134.6864 | 127.484 | 126.6635 | 128.4216 | 134.2129 | 125.8951 | 124.9084 | 130.1528 | 130.6637 | 130.8776 | 139.8718 | 128.163 | 143.9101 | 132.5367 | 137.9698 | 148.6476 | 123.4498 | 124.1614 | 128.8213 | 132.1763 | 134.4054 | 133.9828 | 134.3891 | 136.7099 | 136.7099 | 134.4196 | 134.4196 | 134.4196 | 139.4778 | 139.1862 | 129.6055 | 128.9811 | 133.381 | 133.7608 | 132.1954 | 139.6089 | 139.6089 | 135.6804 | 125.9471 | 135.6895 | 137.0021 | 144.0635 | 124.2029 | 144.0635 | 136.7099 | 131.1914 | 134.7068 | 123.4797 | 131.5519 | 119.6593 | 119.3485 | 127.899 | 137.9764 | 137.3663 | 137.15 | 131.5519 | 131.1606 | 131.5519 | 143.9063 | 144.1456 | 144.1456 | 144.1456 | 129.1326 | 141.1791 | 140.7568 | 138.7699 | 139.9864 | 137.5433 | 121.9012 | 144.1891 | 131.9918 | 132.3447 | 129.1558 | 129.1289 | 118.3264 | 120.7745 | 121.428 | 141.2948 | 132.1987 | 146.0889
2025-02-04 17:00 | 127.617 | 128.5309 | 128.3187 | 128.212 | 129.9372 | 139.9569 | 139.4213 | 140.3016 | 129.3259 | 131.5463 | 139.7061 | 138.5791 | 139.8818 | 133.5497 | 140.0987 | 130.7876 | 137.4612 | 123.6678 | 124.6444 | 135.3863 | 130.709 | 125.6876 | 128.7412 | 140.9855 | 125.2469 | 129.8381 | 131.2759 | 130.3752 | 124.9355 | 134.1901 | 136.1657 | 135.3195 | 135.2712 | 123.91 | 135.6959 | 124.9641 | 125.605 | 138.3269 | 124.6011 | 120.2776 | 120.6236 | 137.8672 | 138.406 | 138.406 | 136.7304 | 131.6666 | 124.6594 | 125.3816 | 138.8603 | 129.7046 | 129.3259 | 129.315 | 129.1658 | 128.7076 | 129.315 | 139.4595 | 140.0884 | 140.0884 | 140.0884 | 127.7821 | 128.117 | 135.4013 | 135.1136 | 130.3312 | 128.0648 | 136.8285 | 124.043 | 124.1589 | 131.1558 | 129.5318 | 138.6875 | 138.6186 | 130.3041 | 130.3728 | 133.8963 | 137.0202 | 130.299 | 132.6154 | 131.8232 | 135.9929 | 130.6746 | 138.6875 | 129.0986 | 129.5902 | 131.6982 | 138.409 | 143.2392 | 137.7762 | 139.0481 | 129.7229 | 130.6865 | 143.399 | 127.4479 | 126.8091 | 128.9848 | 129.3932 | 129.2307 | 144.7301 | 126.5695 | 128.8813 | 129.2655 | 130.0392 | 140.5835 | 141.0043 | 138.6186 | 137.7222 | 129.9505 | 130.3728 | 131.4689 | 141.3854 | 140.9481 | 140.4474 | 128.4506 | 143.2211 | 139.3229 | 133.4447 | 121.5808 | 138.7547 | 128.3466 | 128.8319 | 130.7364 | 139.2386 | 139.6372 | 124.5424 | 119.1028 | 116.0887 | 130.5372 | 131.5707 | 131.8894 | 127.1904 | 127.8597 | 128.281 | 130.0966 | 144.056 | 138.6495 | 138.6495 | 127.4088 | 138.243 | 138.7755 | 138.6186 | 128.5663 | 130.8147 | 145.3724 | 129.3446 | 129.6852 | 133.6875 | 127.0024 | 126.1024 | 127.7929 | 133.4536 | 126.4347 | 125.16 | 129.6743 | 130.1327 | 130.3246 | 139.1793 | 127.9509 | 142.9694 | 131.6951 | 137.3648 | 148.1182 | 124.3621 | 124.8684 | 128.1694 | 131.7454 | 133.9125 | 133.5006 | 133.8963 | 137.2442 | 137.2442 | 134.9046 | 134.9046 | 134.9046 | 140.204 | 139.9029 | 128.1386 | 127.5133 | 132.8127 | 132.0202 | 131.6117 | 138.6875 | 138.6875 | 138.5987 | 125.2043 | 138.0095 | 137.7222 | 144.6709 | 124.9021 | 144.6709 | 137.2442 | 130.3212 | 134.0443 | 123.5358 | 130.7296 | 119.0629 | 118.7537 | 126.8476 | 138.6055 | 138.0303 | 137.7249 | 130.7296 | 130.4763 | 130.7296 | 142.9613 | 143.2034 | 143.2034 | 143.2034 | 128.7726 | 141.6996 | 141.3062 | 137.5724 | 140.8558 | 136.7559 | 122.5874 | 143.2398 | 131.0103 | 131.3649 | 129.0358 | 128.5145 | 117.7366 | 120.8679 | 121.5121 | 140.3544 | 131.3147 | 145.1147
2025-02-04 17:30 | 123.6278 | 124.5022 | 124.3118 | 124.2071 | 126.5533 | 137.3538 | 136.8232 | 137.7102 | 125.9578 | 127.168 | 136.9548 | 135.8753 | 135.0756 | 129.0788 | 137.5222 | 128.2534 | 132.9381 | 119.975 | 120.923 | 131.102 | 127.4079 | 122.4022 | 125.3642 | 138.1521 | 122.1109 | 126.5554 | 127.8249 | 127.0228 | 121.7767 | 129.925 | 131.8441 | 131.0481 | 130.9898 | 121.1089 | 131.4034 | 121.7964 | 122.4292 | 135.8322 | 121.464 | 117.2725 | 117.6025 | 137.258 | 135.631 | 135.631 | 133.8255 | 128.258 | 120.9019 | 121.6092 | 134.3995 | 126.3478 | 125.9554 | 125.9472 | 125.835 | 125.302 | 125.9472 | 136.6805 | 137.2699 | 137.2699 | 137.2699 | 123.3527 | 124.0026 | 131.1333 | 130.9457 | 127.1227 | 124.9255 | 134.1083 | 121.1433 | 121.2566 | 128.2689 | 125.584 | 134.2332 | 135.9704 | 127.338 | 127.3418 | 129.4639 | 132.8016 | 127.0572 | 130.0255 | 129.2522 | 131.8962 | 128.2195 | 134.2332 | 125.7558 | 126.2361 | 128.855 | 134.0237 | 138.4605 | 133.3568 | 134.4553 | 125.8605 | 126.7052 | 139.0792 | 124.2813 | 123.6594 | 125.2993 | 125.7586 | 125.8693 | 141.8215 | 123.3464 | 124.7216 | 125.3143 | 127.0475 | 138.0888 | 138.4485 | 135.9704 | 135.0095 | 126.8265 | 127.3418 | 128.0938 | 137.0324 | 138.2295 | 137.7296 | 125.0526 | 138.449 | 134.8582 | 129.2765 | 119.5432 | 134.339 | 124.9983 | 125.4726 | 127.4692 | 136.6582 | 137.0953 | 122.2481 | 116.1721 | 113.2718 | 126.856 | 128.8725 | 129.1859 | 123.6268 | 124.3768 | 125.7772 | 126.2354 | 141.161 | 137.978 | 137.978 | 124.2508 | 135.5779 | 136.1323 | 135.9704 | 125.2984 | 128.1085 | 140.4935 | 125.9977 | 126.329 | 130.2103 | 123.7245 | 122.9101 | 124.4725 | 129.6404 | 123.2488 | 121.929 | 125.8057 | 126.2695 | 126.4636 | 134.9393 | 124.0416 | 138.1869 | 128.1869 | 133.0375 | 143.0294 | 118.9028 | 119.6512 | 124.8588 | 128.8997 | 129.4796 | 129.0978 | 129.4639 | 134.4827 | 134.4827 | 131.9663 | 131.9663 | 131.9663 | 137.4926 | 137.1976 | 125.7171 | 124.9833 | 128.8846 | 129.4378 | 127.5446 | 134.2332 | 134.2332 | 136.9866 | 122.0693 | 135.4325 | 135.0095 | 141.7634 | 122.5327 | 141.7634 | 134.4827 | 126.9803 | 131.4256 | 120.3738 | 127.5671 | 115.5179 | 115.2178 | 124.3639 | 135.8734 | 135.3134 | 134.9814 | 127.5671 | 127.5671 | 127.5671 | 138.1926 | 138.4291 | 138.4291 | 138.4291 | 124.6986 | 138.8563 | 138.4926 | 132.4677 | 138.2768 | 132.5085 | 120.2619 | 138.4508 | 127.6047 | 127.9505 | 125.3971 | 124.9314 | 114.2311 | 117.7709 | 118.3999 | 135.8404 | 127.8692 | 140.2473
2025-02-04 18:00 | 95.4806 | 95.9158 | 95.7779 | 95.7069 | 96.0274 | 103.8478 | 103.3589 | 104.1363 | 95.5936 | 97.422 | 103.3283 | 102.525 | 102.409 | 97.5706 | 104.0751 | 96.2803 | 100.7124 | 90.8333 | 91.5541 | 99.2388 | 96.5728 | 92.763 | 95.0057 | 104.0078 | 92.383 | 95.9295 | 96.8516 | 96.3004 | 91.6306 | 98.1957 | 99.664 | 99.0463 | 99.0221 | 90.6519 | 99.4701 | 92.18 | 92.6564 | 102.6343 | 91.5331 | 87.3396 | 87.6509 | 104.0374 | 102.2314 | 102.2314 | 100.8832 | 97.1493 | 91.6619 | 92.1993 | 101.4926 | 95.8405 | 95.5817 | 95.5787 | 95.5379 | 95.1494 | 95.5787 | 102.8257 | 103.4651 | 103.4651 | 103.4651 | 93.3416 | 93.8138 | 99.5128 | 99.2876 | 96.2259 | 94.5262 | 100.93 | 90.6848 | 90.7696 | 96.7561 | 95.0841 | 101.3645 | 102.8251 | 96.3503 | 96.3503 | 99.4337 | 100.1592 | 96.2231 | 97.6193 | 97.0141 | 99.4289 | 96.7317 | 101.3645 | 95.3906 | 95.7555 | 97.4004 | 100.831 | 104.7037 | 100.6893 | 101.2007 | 95.4294 | 95.9386 | 105.2343 | 94.3797 | 93.5595 | 94.1993 | 95.6135 | 95.3368 | 106.7703 | 93.361 | 94.9007 | 95.2395 | 96.0258 | 104.4314 | 104.6783 | 102.8251 | 102.063 | 95.9774 | 96.3503 | 97.0996 | 103.35 | 104.4739 | 104.0645 | 94.9609 | 104.696 | 101.9988 | 97.872 | 88.6962 | 101.6287 | 94.8621 | 95.2187 | 96.2748 | 103.2821 | 103.5704 | 91.7204 | 87.4851 | 85.2651 | 96.0151 | 97.3192 | 97.5535 | 93.82 | 94.3318 | 94.4319 | 95.6768 | 106.273 | 104.587 | 104.587 | 94.0122 | 102.5253 | 102.9566 | 102.8251 | 94.975 | 96.7234 | 106.229 | 95.634 | 95.8294 | 98.6204 | 93.449 | 92.6416 | 94.1758 | 97.463 | 92.7527 | 91.7222 | 95.2666 | 95.6576 | 95.8212 | 102.1733 | 94.8947 | 104.4631 | 97.1624 | 100.93 | 107.9733 | 91.665 | 92.0712 | 94.5077 | 97.4351 | 99.4458 | 99.174 | 99.4337 | 101.6597 | 101.6597 | 99.2914 | 99.2914 | 99.2914 | 103.9011 | 103.6622 | 94.806 | 94.2809 | 97.6471 | 97.1319 | 96.5691 | 101.3645 | 101.3645 | 103.6533 | 92.3515 | 102.4952 | 102.063 | 106.7266 | 92.1198 | 106.7266 | 101.6597 | 96.3179 | 99.251 | 90.6314 | 96.7175 | 87.5875 | 87.36 | 93.481 | 102.1343 | 102.2068 | 101.9841 | 96.7175 | 96.7175 | 96.7175 | 104.4984 | 104.6777 | 104.6777 | 104.6777 | 95.6828 | 104.7619 | 104.4985 | 101.1611 | 104.6399 | 100.3229 | 90.4126 | 104.6659 | 96.6528 | 96.9135 | 94.9108 | 94.5766 | 86.6118 | 88.6606 | 89.1367 | 102.5547 | 96.8715 | 106.0445
2025-02-04 18:30 | 98.2753 | 98.9519 | 98.7944 | 98.7146 | 100.8152 | 110.0543 | 109.648 | 110.3311 | 100.3708 | 101.2857 | 109.8418 | 109.0475 | 107.6774 | 101.9937 | 110.1491 | 102.8858 | 105.792 | 94.6966 | 95.4466 | 104.1082 | 101.2346 | 97.427 | 99.7249 | 110.4746 | 97.294 | 100.7276 | 101.6214 | 101.0175 | 96.1684 | 103.0496 | 104.1256 | 103.9625 | 103.9153 | 95.2855 | 104.3463 | 97.0519 | 97.5483 | 108.6954 | 96.1865 | 91.6533 | 91.9749 | 110.3652 | 108.6385 | 108.6385 | 107.776 | 101.871 | 96.0392 | 96.5997 | 106.4657 | 100.6209 | 100.3494 | 100.3462 | 100.3033 | 99.8966 | 100.3462 | 109.3232 | 109.9408 | 109.9408 | 109.9408 | 98.1455 | 98.63 | 104.1314 | 103.9868 | 101.0056 | 99.3817 | 107.593 | 95.3321 | 95.4484 | 102.4376 | 99.6707 | 106.3285 | 108.8227 | 101.1444 | 101.1444 | 102.9456 | 105.421 | 101.0143 | 104.4419 | 103.7258 | 104.5254 | 102.2501 | 106.3285 | 100.1503 | 100.532 | 102.7616 | 106.1027 | 109.955 | 105.6054 | 106.1747 | 99.9694 | 100.5647 | 114.6807 | 98.8812 | 98.4721 | 97.7356 | 99.8599 | 100.1414 | 114.5361 | 98.3264 | 99.7545 | 100.0794 | 100.835 | 110.5624 | 110.8157 | 108.8227 | 107.9916 | 100.7481 | 101.1444 | 101.8951 | 108.7489 | 111.1084 | 110.5999 | 99.698 | 109.9604 | 106.9787 | 102.6179 | 93.2861 | 106.5756 | 99.5914 | 99.967 | 100.9177 | 109.3987 | 109.758 | 97.819 | 91.9976 | 89.7009 | 100.1581 | 102.7527 | 103.0094 | 98.4974 | 99.0272 | 101.4767 | 100.1872 | 112.9289 | 110.9892 | 110.9892 | 99.0441 | 108.4937 | 108.96 | 108.8227 | 99.4653 | 101.9112 | 111.687 | 100.3817 | 100.608 | 102.9688 | 98.1513 | 97.3352 | 98.9418 | 102.1677 | 97.2423 | 96.1819 | 99.31 | 100.0112 | 100.3042 | 105.8052 | 98.5591 | 109.6498 | 101.9665 | 104.8567 | 113.406 | 96.303 | 96.7219 | 99.3033 | 102.799 | 102.959 | 102.651 | 102.9456 | 107.525 | 107.525 | 107.5107 | 107.5107 | 107.5107 | 110.3603 | 110.0922 | 99.3775 | 99.0233 | 102.2813 | 103.8497 | 101.2067 | 106.3285 | 106.3285 | 109.8688 | 97.2611 | 108.4937 | 107.9916 | 114.5601 | 98.5907 | 114.5601 | 107.525 | 101.1189 | 104.8362 | 95.0982 | 101.4849 | 91.6612 | 91.4253 | 99.4922 | 108.5961 | 108.2158 | 107.9439 | 101.4849 | 101.4849 | 101.4849 | 109.7545 | 109.9419 | 109.9419 | 109.9419 | 99.1383 | 111.166 | 110.8897 | 105.8644 | 110.77 | 105.1699 | 96.1423 | 109.8848 | 101.3575 | 101.6322 | 99.2362 | 99.4143 | 91.034 | 92.9908 | 93.5008 | 107.742 | 101.6309 | 111.4799
2025-02-04 19:00 | 143.7288 | 144.7705 | 144.54 | 144.4049 | 147.2006 | 160.9088 | 160.2933 | 161.3478 | 146.7241 | 148.7545 | 160.783 | 159.6852 | 159.2504 | 150.941 | 161.2477 | 150.9816 | 156.1934 | 138.6657 | 139.7611 | 153.4853 | 147.9149 | 142.2339 | 145.5758 | 160.7908 | 142.3926 | 147.6109 | 148.7383 | 147.5415 | 139.8413 | 152.2231 | 153.7873 | 153.596 | 153.4629 | 138.9402 | 153.8203 | 142.0107 | 142.7485 | 158.9459 | 140.2818 | 131.6221 | 132.1972 | 161.536 | 158.0459 | 158.0459 | 156.3505 | 149.0759 | 140.6752 | 141.4991 | 157.3703 | 147.0849 | 146.6124 | 146.6044 | 146.495 | 145.8195 | 146.6044 | 158.6254 | 159.9394 | 159.9394 | 159.9394 | 143.073 | 143.9442 | 153.1532 | 152.9123 | 148.2565 | 145.8083 | 157.6831 | 138.9702 | 139.1398 | 149.9845 | 146.6703 | 157.1554 | 159.3023 | 148.5444 | 148.5689 | 150.9047 | 156.5648 | 148.1189 | 153.3308 | 152.2334 | 154.9558 | 150.8255 | 157.1554 | 146.395 | 146.9547 | 151.0764 | 157.6666 | 162.8802 | 156.0218 | 157.0823 | 146.4512 | 147.9771 | 168.6858 | 144.8461 | 144.3289 | 142.7385 | 145.8618 | 146.6078 | 166.7021 | 144.0331 | 144.5849 | 145.3477 | 148.4254 | 161.8384 | 162.2069 | 159.3023 | 158.0866 | 148.0287 | 148.5689 | 148.9301 | 161.5071 | 162.8381 | 162.0449 | 145.5288 | 162.8819 | 157.912 | 151.1084 | 136.2848 | 157.2407 | 145.4991 | 146.0509 | 147.8657 | 160.222 | 160.8089 | 143.3635 | 134.1976 | 130.8578 | 146.2305 | 151.2794 | 151.6438 | 143.5362 | 144.4168 | 148.7817 | 146.7721 | 164.3629 | 162.4491 | 162.4491 | 145.3346 | 158.8305 | 159.5003 | 159.3023 | 145.4727 | 150.1515 | 165.6622 | 146.679 | 147.063 | 150.7174 | 143.154 | 141.9679 | 144.4211 | 149.2114 | 141.1843 | 139.6993 | 145.4034 | 146.4876 | 146.9406 | 155.6884 | 144.2027 | 162.2488 | 149.1345 | 154.3848 | 167.7735 | 138.3478 | 139.2218 | 144.9436 | 151.1101 | 150.9243 | 150.4525 | 150.9047 | 157.4367 | 157.4367 | 157.5619 | 157.5619 | 157.5619 | 161.6873 | 161.2641 | 146.936 | 146.3115 | 149.8522 | 152.4042 | 148.8857 | 157.1554 | 157.1554 | 160.8097 | 142.3443 | 158.8305 | 158.0866 | 166.737 | 144.4733 | 166.737 | 157.4367 | 147.6689 | 154.3211 | 138.3235 | 148.2632 | 134.2801 | 133.9345 | 145.7551 | 157.3902 | 158.2081 | 157.9308 | 148.2632 | 148.2632 | 148.2632 | 162.5923 | 162.857 | 162.857 | 162.857 | 145.155 | 162.5503 | 162.1842 | 156.4749 | 162.0065 | 154.9242 | 140.8854 | 162.6808 | 148.347 | 148.7486 | 144.8845 | 145.2802 | 133.3613 | 135.354 | 136.07 | 159.3103 | 148.7634 | 165.3288
2025-02-04 19:30 | 143.3923 | 144.4288 | 144.1998 | 144.0676 | 146.8606 | 160.834 | 160.2294 | 161.2723 | 146.4186 | 148.4175 | 160.9225 | 159.7969 | 158.883 | 150.8506 | 161.1563 | 151.0369 | 155.7725 | 138.2684 | 139.3687 | 153.0291 | 147.6671 | 142.0014 | 145.3309 | 160.8796 | 142.3097 | 147.4381 | 148.4356 | 147.2937 | 139.5496 | 151.9615 | 153.5015 | 153.3149 | 153.1698 | 138.6298 | 153.3724 | 141.9269 | 142.657 | 158.9007 | 140.0417 | 131.4282 | 131.9983 | 161.4573 | 157.9981 | 157.9981 | 156.2836 | 148.8122 | 140.3817 | 141.2008 | 157.2203 | 146.7525 | 146.2578 | 146.2418 | 146.0226 | 145.4449 | 146.2418 | 158.6079 | 159.8868 | 159.8868 | 159.8868 | 142.8081 | 143.6939 | 152.8417 | 152.5665 | 148.1921 | 145.7886 | 157.8242 | 138.6854 | 138.8546 | 150.0538 | 145.3396 | 157.0085 | 159.2496 | 148.3728 | 148.4506 | 150.4919 | 156.4895 | 147.9955 | 153.3538 | 152.2839 | 154.8453 | 150.8899 | 157.0085 | 146.0625 | 146.6223 | 151.178 | 157.8806 | 162.8402 | 155.8914 | 157.0193 | 146.1243 | 146.6466 | 167.4679 | 144.6145 | 144.2879 | 142.6105 | 145.5994 | 146.3618 | 166.7942 | 143.9201 | 144.6012 | 145.2854 | 148.7307 | 161.7702 | 162.1407 | 159.2496 | 158.0422 | 148.0404 | 148.4506 | 148.6101 | 161.4294 | 162.9441 | 162.1411 | 145.1568 | 162.8388 | 157.7087 | 150.4869 | 135.8054 | 157.0207 | 145.1471 | 145.6975 | 147.4922 | 160.179 | 160.7745 | 143.4146 | 133.8784 | 130.4955 | 145.928 | 151.3848 | 151.7662 | 143.2776 | 144.164 | 148.6155 | 146.4421 | 164.4537 | 162.3805 | 162.3805 | 145.311 | 158.7805 | 159.4431 | 159.2496 | 145.2153 | 150.5162 | 165.6898 | 146.3487 | 146.7308 | 150.4447 | 142.9188 | 141.7437 | 144.1897 | 149.0776 | 140.9163 | 139.435 | 145.0352 | 146.1415 | 146.6037 | 154.2885 | 143.8945 | 162.1446 | 148.7978 | 154.0938 | 167.5236 | 138.2161 | 139.0613 | 144.7006 | 151.2014 | 150.5114 | 150.0448 | 150.4919 | 157.3885 | 157.3885 | 157.114 | 157.114 | 157.114 | 161.758 | 161.3304 | 148.0636 | 147.5159 | 149.5128 | 152.4653 | 148.1302 | 157.0085 | 157.0085 | 160.723 | 142.2615 | 158.7805 | 158.0422 | 166.8291 | 144.4374 | 166.8291 | 157.3885 | 147.3485 | 154.4432 | 138.0448 | 147.9838 | 133.9804 | 133.6355 | 145.8007 | 157.3848 | 158.1739 | 157.8992 | 147.9838 | 147.9838 | 147.9838 | 162.5534 | 162.814 | 162.814 | 162.814 | 144.8325 | 162.7147 | 162.3396 | 156.1863 | 161.9206 | 154.626 | 140.8504 | 162.5967 | 148.0798 | 148.4794 | 144.5848 | 145.0514 | 133.0636 | 135.038 | 135.764 | 159.1743 | 148.4642 | 165.3475
2025-02-04 20:00 | 143.3967 | 144.4253 | 144.2001 | 144.0741 | 146.927 | 160.7856 | 160.1582 | 161.2484 | 146.4129 | 148.4482 | 160.8835 | 159.7482 | 159.0069 | 151.3685 | 160.9528 | 150.7654 | 155.9738 | 138.5562 | 139.655 | 153.2981 | 147.8887 | 142.2564 | 145.5455 | 160.8792 | 142.2969 | 147.3605 | 148.53 | 147.5256 | 139.8143 | 152.3617 | 153.8616 | 153.6784 | 153.5347 | 138.955 | 153.6376 | 141.9052 | 142.6469 | 158.8709 | 140.3013 | 131.7051 | 132.274 | 161.4505 | 157.8761 | 157.8761 | 155.7797 | 148.9992 | 140.5391 | 141.3592 | 157.5808 | 146.7751 | 146.2729 | 146.2482 | 145.9094 | 145.4689 | 146.2482 | 158.5623 | 159.7734 | 159.7734 | 159.7734 | 142.9391 | 143.8061 | 153.0617 | 152.7888 | 148.0783 | 145.6818 | 157.6646 | 139.0111 | 139.1807 | 149.9174 | 145.5886 | 157.3678 | 159.2026 | 148.1915 | 148.2694 | 150.3262 | 156.8405 | 147.9281 | 153.0568 | 152.0019 | 155.1863 | 150.9003 | 157.3678 | 146.0872 | 146.6453 | 151.1084 | 158.1028 | 163.6259 | 156.2442 | 157.3536 | 146.2885 | 146.8897 | 167.7392 | 144.8335 | 144.2291 | 143.7536 | 145.7465 | 146.4306 | 166.7938 | 143.9298 | 145.8106 | 146.1943 | 148.4283 | 161.7048 | 162.0625 | 159.2026 | 158.0008 | 147.8619 | 148.2694 | 148.696 | 161.7914 | 162.8436 | 162.0531 | 145.1791 | 163.627 | 158.092 | 150.7402 | 136.1985 | 157.3822 | 145.1735 | 145.7183 | 147.6346 | 160.1424 | 160.7523 | 143.1245 | 134.0908 | 130.684 | 146.1102 | 151.3268 | 151.7037 | 143.5218 | 144.3955 | 148.4817 | 146.6161 | 164.4533 | 162.3793 | 162.3793 | 145.2548 | 158.7355 | 159.3816 | 159.2026 | 145.3873 | 150.2952 | 166.4855 | 146.3688 | 146.7532 | 150.6177 | 143.1279 | 142.0057 | 144.3548 | 150.2725 | 141.2387 | 139.6964 | 145.3146 | 146.3555 | 146.7906 | 154.5442 | 143.9349 | 162.7054 | 148.845 | 154.3129 | 167.9965 | 139.621 | 140.3033 | 144.8529 | 151.1347 | 150.3457 | 149.891 | 150.3262 | 157.35 | 157.35 | 156.8222 | 156.8222 | 156.8222 | 161.6755 | 161.2555 | 147.3198 | 146.7588 | 149.6944 | 152.1846 | 148.3691 | 157.3678 | 157.3678 | 160.7118 | 142.2487 | 158.7355 | 158.0008 | 166.8287 | 144.413 | 166.8287 | 157.35 | 147.4374 | 154.3377 | 138.287 | 148.1394 | 134.1309 | 133.7857 | 145.5768 | 157.3747 | 158.1382 | 157.8605 | 148.1394 | 148.1394 | 148.1394 | 163.3202 | 163.5845 | 163.5845 | 163.5845 | 144.8482 | 162.6951 | 162.3129 | 156.163 | 161.9363 | 154.8928 | 140.8266 | 163.234 | 148.2466 | 148.6485 | 144.7653 | 145.1414 | 133.2131 | 135.2714 | 135.9994 | 159.5356 | 148.5694 | 166.1403
2025-02-04 20:30 | 140.1622 | 141.1581 | 140.9426 | 140.8256 | 143.9072 | 159.0046 | 158.413 | 159.43 | 143.4331 | 145.0859 | 160.9501 | 160.3308 | 155.4013 | 148.0419 | 159.1436 | 148.9535 | 152.505 | 135.6576 | 136.7343 | 149.954 | 144.8163 | 139.3607 | 142.5766 | 160.324 | 139.8143 | 144.4226 | 145.5458 | 144.4599 | 136.978 | 149.0055 | 150.4878 | 150.2958 | 150.1634 | 136.1408 | 150.2825 | 139.4391 | 140.1577 | 157.2289 | 137.5231 | 129.0117 | 129.5685 | 159.6746 | 156.8176 | 156.8176 | 154.6268 | 145.949 | 137.6344 | 138.4386 | 154.2397 | 143.8707 | 143.3388 | 143.3145 | 142.9823 | 142.48 | 143.3145 | 157.9597 | 158.6736 | 158.6736 | 158.6736 | 140.1919 | 141.0615 | 149.874 | 149.6106 | 145.1645 | 142.9676 | 156.2721 | 136.1993 | 136.3655 | 148.1404 | 142.3822 | 154.0471 | 157.4253 | 145.309 | 145.3853 | 146.7493 | 153.2694 | 144.9949 | 151.197 | 150.1994 | 151.7151 | 148.802 | 154.0471 | 143.1944 | 143.743 | 148.9192 | 154.5894 | 160.0241 | 153.0314 | 154.0735 | 143.272 | 143.6583 | 164.0775 | 141.8921 | 141.6248 | 140.669 | 142.5447 | 143.565 | 166.2182 | 141.2922 | 142.1151 | 142.6934 | 145.5418 | 159.9101 | 160.2882 | 157.4253 | 156.2048 | 144.9836 | 145.3853 | 145.6482 | 158.1077 | 162.2284 | 161.4698 | 142.1963 | 160.0224 | 154.724 | 147.4611 | 133.3626 | 154.0409 | 142.2528 | 142.791 | 144.6392 | 158.2855 | 158.8461 | 141.4764 | 131.4177 | 128.069 | 142.9933 | 149.1519 | 149.5419 | 140.5706 | 141.4367 | 155.5985 | 143.5775 | 163.8858 | 160.5526 | 160.5526 | 142.5881 | 156.9414 | 157.6046 | 157.4253 | 142.4006 | 147.8565 | 162.7811 | 143.4744 | 143.8493 | 147.5454 | 140.2975 | 139.196 | 141.5274 | 147.0481 | 138.3513 | 136.8335 | 142.2796 | 143.3072 | 143.7366 | 151.1445 | 140.745 | 159.139 | 145.8489 | 151.114 | 164.5375 | 135.7942 | 136.5755 | 142.0241 | 148.9432 | 146.7684 | 146.3368 | 146.7493 | 155.505 | 155.505 | 163.4842 | 163.4842 | 163.4842 | 160.891 | 160.5472 | 144.5694 | 143.651 | 146.5753 | 150.4137 | 145.1445 | 154.0471 | 154.0471 | 158.9763 | 139.767 | 156.9414 | 156.2048 | 166.2529 | 151.7154 | 166.2529 | 155.505 | 144.3958 | 152.1337 | 135.48 | 145.0596 | 131.3651 | 131.027 | 143.9392 | 156.989 | 156.5243 | 156.1734 | 145.0596 | 145.0596 | 145.0596 | 159.7187 | 159.979 | 159.979 | 159.979 | 141.6076 | 161.7845 | 161.4372 | 152.5441 | 160.0741 | 151.6571 | 147.9477 | 159.64 | 145.2225 | 145.6164 | 141.6771 | 142.393 | 130.4662 | 132.5159 | 133.2327 | 156.1451 | 145.5786 | 162.4484
2025-02-04 21:00 | 129.8931 | 130.8081 | 130.6137 | 130.5092 | 133.6847 | 147.5531 | 146.9897 | 147.9312 | 133.2855 | 134.3887 | 148.9816 | 148.3876 | 143.9249 | 137.1818 | 147.654 | 137.5598 | 141.3001 | 125.8677 | 126.8705 | 139.0131 | 134.546 | 129.4592 | 132.4417 | 148.2535 | 129.7875 | 134.2839 | 135.1368 | 134.218 | 127.2003 | 138.0965 | 139.4775 | 139.2899 | 139.178 | 126.2903 | 139.3505 | 129.5054 | 130.1717 | 145.6656 | 127.6495 | 119.7719 | 120.29 | 147.9252 | 144.9631 | 144.9631 | 143.5092 | 135.5552 | 127.7653 | 128.5129 | 142.9458 | 133.6052 | 133.1263 | 133.1037 | 132.7946 | 132.3557 | 133.1037 | 145.9192 | 146.6928 | 146.6928 | 146.6928 | 130.1351 | 130.9409 | 139.0192 | 138.7695 | 135.0537 | 132.9067 | 144.4818 | 126.3384 | 126.4925 | 137.1539 | 131.8177 | 142.7709 | 145.9562 | 135.2242 | 135.2957 | 135.8362 | 141.8742 | 134.8613 | 139.57 | 138.6872 | 140.5058 | 138.3298 | 142.7709 | 132.9771 | 133.4866 | 138.3121 | 142.9106 | 148.3032 | 141.8483 | 142.7753 | 133.0068 | 133.0066 | 151.9815 | 131.8366 | 131.5518 | 130.599 | 132.187 | 133.2696 | 153.7039 | 131.1126 | 132.3537 | 132.8334 | 135.6251 | 148.2348 | 148.5585 | 145.9562 | 144.8114 | 134.9395 | 135.2957 | 135.2629 | 146.3528 | 150.106 | 149.4562 | 132.0923 | 148.2934 | 143.4299 | 136.6845 | 123.6023 | 142.8081 | 132.1157 | 132.6165 | 134.3188 | 146.7108 | 147.1897 | 130.6991 | 122.0325 | 118.948 | 132.727 | 138.6068 | 138.9527 | 130.5675 | 131.3767 | 143.7091 | 133.2781 | 151.5471 | 148.7454 | 148.7454 | 132.3856 | 145.5085 | 146.1328 | 145.9562 | 132.3806 | 137.6492 | 150.8267 | 133.234 | 133.5852 | 137.0274 | 130.2666 | 129.2069 | 131.4232 | 136.5214 | 128.5208 | 127.0504 | 132.0349 | 133.0076 | 133.414 | 139.9377 | 130.4779 | 147.4741 | 135.4135 | 140.163 | 152.1855 | 126.2353 | 126.9504 | 131.89 | 138.3316 | 135.8539 | 135.4651 | 135.8362 | 144.1744 | 144.1744 | 150.7429 | 150.7429 | 150.7429 | 148.967 | 148.6528 | 135.0886 | 134.6153 | 136.0583 | 138.8908 | 134.5153 | 142.7709 | 142.7709 | 147.2728 | 129.7435 | 145.5085 | 144.8114 | 153.7361 | 140.2218 | 153.7361 | 144.1744 | 134.1368 | 141.3487 | 125.7788 | 134.7674 | 121.953 | 121.6391 | 133.0611 | 144.9935 | 145.0145 | 144.7287 | 134.7674 | 134.7674 | 134.7674 | 148.002 | 148.2481 | 148.2481 | 148.2481 | 131.2354 | 149.8151 | 149.4989 | 141.131 | 148.5305 | 140.6308 | 136.7396 | 147.9389 | 134.8707 | 135.2367 | 131.5053 | 132.1764 | 121.1185 | 123.0034 | 123.6742 | 144.703 | 135.1713 | 150.5196
2025-02-04 21:30 | 128.2223 | 129.1172 | 128.9297 | 128.8326 | 132.6369 | 146.7332 | 146.1667 | 147.0941 | 132.2863 | 132.5347 | 148.0186 | 147.3969 | 142.1115 | 135.8519 | 146.9054 | 136.6049 | 139.623 | 124.7359 | 125.7274 | 137.5023 | 133.5105 | 128.4499 | 131.3999 | 147.6555 | 128.8696 | 133.2861 | 134.068 | 133.1832 | 126.0078 | 136.6926 | 138.0501 | 137.8564 | 137.759 | 125.1919 | 137.8374 | 128.614 | 129.272 | 144.8888 | 126.5975 | 118.56 | 119.0739 | 147.018 | 144.2273 | 144.2273 | 142.159 | 134.4799 | 126.6426 | 127.3843 | 141.638 | 132.6033 | 132.1262 | 132.1037 | 131.7954 | 131.3575 | 132.1037 | 145.4199 | 145.9355 | 145.9355 | 145.9355 | 129.1862 | 129.9829 | 138.0506 | 137.6743 | 134.0947 | 131.9583 | 143.5032 | 125.2218 | 125.3745 | 136.3172 | 129.6379 | 141.4805 | 145.1629 | 134.2898 | 134.3602 | 133.9095 | 140.2375 | 133.8997 | 138.5559 | 137.7249 | 138.9304 | 137.5267 | 141.4805 | 131.9797 | 132.4856 | 137.5789 | 141.5495 | 146.8223 | 140.6501 | 141.6165 | 131.8419 | 130.8037 | 149.6527 | 130.7616 | 130.6029 | 129.5275 | 130.493 | 132.2233 | 153.0839 | 130.1076 | 131.4269 | 131.8787 | 134.7287 | 147.4456 | 147.7904 | 145.1629 | 144.0238 | 133.9918 | 134.3602 | 134.1848 | 144.6644 | 149.035 | 148.4272 | 131.0961 | 146.8207 | 142.1388 | 135.072 | 122.5305 | 141.5401 | 131.1331 | 131.6253 | 133.1517 | 145.8595 | 146.2972 | 129.7819 | 120.9533 | 117.8579 | 131.2969 | 137.8481 | 138.1897 | 129.5305 | 130.3376 | 142.4157 | 132.0909 | 150.9358 | 147.8032 | 147.8032 | 131.3683 | 144.7152 | 145.3477 | 145.1629 | 131.2656 | 136.8737 | 149.2988 | 132.2359 | 132.5835 | 135.9365 | 129.1681 | 128.1411 | 130.3622 | 135.4014 | 127.1106 | 125.7774 | 130.8343 | 131.8039 | 132.2091 | 137.6201 | 128.7965 | 146.05 | 134.3557 | 139.1484 | 150.6485 | 125.8357 | 126.4802 | 130.815 | 137.5925 | 133.9269 | 133.5557 | 133.9095 | 143.3889 | 143.3889 | 149.0109 | 149.0109 | 149.0109 | 147.9821 | 147.6811 | 134.4167 | 134.028 | 134.8349 | 137.9496 | 132.8197 | 141.4805 | 141.4805 | 146.3936 | 128.8261 | 144.7152 | 144.0238 | 153.1159 | 139.1452 | 153.1159 | 143.3889 | 133.0597 | 140.4871 | 124.5584 | 133.6875 | 120.8849 | 120.5737 | 132.15 | 144.6247 | 144.2647 | 143.9517 | 133.6875 | 133.6875 | 133.6875 | 146.5316 | 146.7781 | 146.7781 | 146.7781 | 129.5614 | 148.9164 | 148.5978 | 138.9759 | 147.686 | 139.4218 | 135.6897 | 146.489 | 133.7996 | 134.1622 | 130.0884 | 131.2045 | 120.0577 | 121.7679 | 122.4435 | 143.365 | 134.0977 | 148.9984
2025-02-04 22:00 | 129.2981 | 130.1871 | 130.0097 | 129.9174 | 134.6091 | 148.9933 | 148.4382 | 149.3435 | 134.3165 | 133.5212 | 150.0842 | 149.4677 | 143.1145 | 136.922 | 149.124 | 138.7845 | 140.7154 | 126.5037 | 127.5074 | 138.674 | 135.6259 | 130.5196 | 133.4611 | 149.7773 | 130.8356 | 135.4104 | 136.0055 | 135.274 | 127.7786 | 137.9246 | 139.2652 | 139.0323 | 138.9644 | 127.0111 | 139.006 | 130.5882 | 131.2552 | 147.0558 | 128.5031 | 120.1084 | 120.6311 | 149.1715 | 146.3663 | 146.3663 | 144.4399 | 136.4951 | 128.3157 | 129.0672 | 142.9894 | 134.5892 | 134.11 | 134.0872 | 133.7748 | 133.3374 | 134.0872 | 147.5741 | 148.1034 | 148.1034 | 148.1034 | 131.3067 | 132.0605 | 139.2183 | 138.9894 | 136.3222 | 134.0864 | 145.5997 | 127.0194 | 127.1744 | 138.3866 | 130.6167 | 142.853 | 147.3642 | 136.7582 | 136.8298 | 134.732 | 140.9506 | 136.0946 | 140.6709 | 139.877 | 139.783 | 139.8377 | 142.853 | 133.9599 | 134.4704 | 139.7797 | 142.8505 | 147.9573 | 142.1341 | 143.2102 | 133.5848 | 131.8363 | 150.9915 | 132.6327 | 132.6385 | 131.7879 | 131.7754 | 134.1385 | 155.2838 | 131.9951 | 133.9278 | 134.2353 | 136.9361 | 149.6795 | 150.0337 | 147.3642 | 146.2108 | 136.2574 | 136.8298 | 136.1687 | 145.4 | 151.045 | 150.4854 | 133.0707 | 147.9551 | 143.4567 | 136.2223 | 124.2938 | 142.8674 | 133.0958 | 133.5984 | 135.0774 | 148.0375 | 148.4576 | 131.856 | 122.7915 | 119.6575 | 132.79 | 140.0865 | 140.4342 | 131.6729 | 132.4448 | 144.1399 | 133.7928 | 153.1048 | 149.9607 | 149.9607 | 133.3452 | 146.911 | 147.5511 | 147.3642 | 133.1524 | 139.0737 | 150.367 | 134.2165 | 134.5691 | 137.9531 | 131.0791 | 130.0731 | 132.3228 | 137.7642 | 128.8384 | 127.45 | 132.6767 | 133.5212 | 133.8743 | 138.7065 | 129.9332 | 147.2187 | 136.3158 | 140.2807 | 152.1401 | 128.3338 | 128.9173 | 132.7609 | 139.7896 | 134.7495 | 134.3962 | 134.732 | 145.5724 | 145.5724 | 150.4384 | 150.4384 | 150.4384 | 150.0573 | 149.7703 | 136.5585 | 136.0665 | 136.5406 | 140.1046 | 133.9479 | 142.853 | 142.853 | 148.5439 | 130.7913 | 146.911 | 146.2108 | 155.3163 | 141.0167 | 155.3163 | 145.5724 | 135.0192 | 142.7754 | 126.273 | 135.7096 | 122.483 | 122.1677 | 134.2141 | 146.7988 | 146.4331 | 146.1272 | 135.7096 | 135.7096 | 135.7096 | 147.6568 | 147.9089 | 147.9089 | 147.9089 | 130.6397 | 151.0455 | 150.7211 | 139.7172 | 149.9336 | 140.7962 | 137.5147 | 147.6403 | 135.7879 | 136.1556 | 131.5678 | 133.2349 | 121.6449 | 123.5224 | 124.187 | 144.7171 | 136.0401 | 150.0738
2025-02-04 22:30 | 128.656 | 129.5221 | 129.3617 | 129.2757 | 134.7527 | 148.8978 | 148.3346 | 149.2346 | 134.7574 | 132.6496 | 149.7793 | 149.1244 | 142.2913 | 136.5644 | 148.9993 | 137.8834 | 140.1158 | 126.8806 | 127.8871 | 138.2874 | 135.6756 | 130.4716 | 133.4909 | 149.6481 | 131.0186 | 136.3381 | 135.9797 | 135.3064 | 127.9102 | 137.3106 | 138.7399 | 138.4996 | 138.4471 | 127.181 | 138.6167 | 130.7175 | 131.3847 | 146.9407 | 128.6061 | 120.4094 | 120.9183 | 149.1288 | 146.1465 | 146.1465 | 144.4333 | 136.4559 | 128.2667 | 129.0195 | 142.6329 | 134.6473 | 134.2158 | 134.1929 | 133.8799 | 133.5299 | 134.1929 | 147.4533 | 147.8763 | 147.8763 | 147.8763 | 131.3391 | 132.1029 | 139.3531 | 139.0202 | 137.6934 | 135.1181 | 144.9711 | 127.2246 | 127.3798 | 138.2361 | 130.3561 | 142.5112 | 147.2235 | 138.4914 | 138.5631 | 133.6754 | 140.2503 | 137.2526 | 139.6188 | 138.9212 | 139.3141 | 139.8934 | 142.5112 | 134.0158 | 134.5281 | 139.812 | 142.1612 | 147.5469 | 141.8702 | 142.9263 | 133.5438 | 131.5846 | 150.6184 | 132.4381 | 133.2158 | 131.8224 | 131.3249 | 134.13 | 155.1497 | 132.034 | 133.8816 | 134.2043 | 138.3783 | 149.4914 | 149.8323 | 147.2235 | 146.0927 | 137.966 | 138.5631 | 136.1799 | 144.6776 | 150.5903 | 150.1 | 133.2622 | 147.5447 | 143.2083 | 135.9139 | 124.4481 | 142.6461 | 133.1941 | 133.7004 | 134.9429 | 147.8494 | 148.2325 | 131.3167 | 122.8754 | 119.7313 | 132.6217 | 140.1622 | 140.5092 | 131.6784 | 132.4609 | 143.2969 | 133.7755 | 152.9727 | 150.0136 | 150.0136 | 133.8361 | 146.7799 | 147.4108 | 147.2235 | 133.0728 | 139.5163 | 149.899 | 134.2748 | 134.6272 | 137.909 | 131.1757 | 130.1788 | 132.4166 | 137.8003 | 129.0277 | 127.5606 | 133.0711 | 133.6411 | 133.8796 | 138.4416 | 129.3645 | 146.8442 | 136.3084 | 140.3306 | 151.5293 | 129.0351 | 129.5588 | 132.8705 | 139.8203 | 133.6928 | 133.3683 | 133.6754 | 145.4728 | 145.4728 | 149.0204 | 149.0204 | 149.0204 | 149.7253 | 149.4463 | 137.6557 | 137.1564 | 136.5384 | 139.1646 | 133.6976 | 142.5112 | 142.5112 | 148.4248 | 130.9743 | 146.7799 | 146.0927 | 155.1822 | 140.4547 | 155.1822 | 145.4728 | 135.1326 | 142.8828 | 126.3702 | 135.7377 | 122.4454 | 122.1302 | 133.7767 | 146.7521 | 146.3195 | 146.0103 | 135.7377 | 135.7377 | 135.7377 | 147.2407 | 147.4968 | 147.4968 | 147.4968 | 129.9887 | 150.8365 | 150.505 | 138.3387 | 149.8258 | 140.6455 | 136.9666 | 147.2447 | 135.7485 | 136.1163 | 131.401 | 133.2896 | 121.6076 | 123.5962 | 124.2665 | 144.3377 | 136.0068 | 149.6125
2025-02-04 23:00 | 120.0036 | 120.8001 | 120.6553 | 120.5849 | 126.512 | 139.6373 | 139.071 | 139.9624 | 126.6008 | 123.5884 | 140.3559 | 139.6986 | 132.3643 | 127.181 | 139.7905 | 130.2137 | 130.4795 | 118.6469 | 119.6035 | 128.9263 | 127.2327 | 122.2942 | 125.2086 | 140.4364 | 122.9346 | 128.1318 | 127.4556 | 126.9094 | 119.8913 | 127.9296 | 129.2663 | 129.0275 | 129.0032 | 119.111 | 129.2315 | 122.6391 | 123.2681 | 137.8718 | 120.5977 | 112.9678 | 113.435 | 139.8393 | 137.0531 | 137.0531 | 135.3346 | 127.8727 | 120.0003 | 120.7094 | 132.914 | 126.3883 | 126.0299 | 126.0182 | 125.8583 | 125.4441 | 126.0182 | 138.3769 | 138.6775 | 138.6775 | 138.6775 | 123.3248 | 123.9978 | 130.1212 | 129.8619 | 129.4551 | 126.941 | 136.2275 | 119.0758 | 119.2211 | 129.8209 | 121.6571 | 132.8143 | 138.1296 | 130.4652 | 130.4652 | 124.4372 | 130.3639 | 129.0119 | 131.6033 | 131.0018 | 129.5881 | 131.3873 | 132.8143 | 125.7941 | 126.2762 | 131.2581 | 132.1444 | 137.3703 | 132.2889 | 133.2644 | 124.9708 | 122.8075 | 140.5991 | 124.0957 | 125.0556 | 123.7281 | 122.6078 | 125.7331 | 145.5994 | 123.7826 | 125.7003 | 125.9831 | 129.9663 | 140.2151 | 140.5292 | 138.1296 | 137.0875 | 129.762 | 130.4652 | 127.7157 | 134.4791 | 141.0175 | 140.6126 | 125.193 | 137.372 | 133.5364 | 126.7731 | 116.5208 | 133.043 | 125.0725 | 125.547 | 126.3763 | 138.6844 | 139.0256 | 123.4544 | 115.2069 | 112.2478 | 124.0648 | 131.6315 | 131.9612 | 123.5606 | 124.272 | 133.7429 | 125.1645 | 143.5564 | 140.6545 | 140.6545 | 125.576 | 137.7187 | 138.3043 | 138.1296 | 124.9968 | 130.924 | 139.4788 | 126.0388 | 126.3695 | 129.2265 | 123.0173 | 122.0825 | 124.2112 | 129.339 | 120.9228 | 119.5351 | 124.5298 | 125.0315 | 125.2415 | 129.2071 | 120.7011 | 136.7701 | 127.8199 | 131.0026 | 141.0495 | 121.2548 | 121.7429 | 124.6507 | 131.2657 | 124.4534 | 124.1681 | 124.4372 | 136.5176 | 136.5176 | 138.7385 | 138.7385 | 138.7385 | 140.3081 | 140.0558 | 128.9047 | 128.4023 | 127.7136 | 131.1512 | 124.7477 | 132.8143 | 132.8143 | 139.1908 | 122.8929 | 137.7187 | 137.0875 | 145.6299 | 131.3052 | 145.6299 | 136.5176 | 126.827 | 134.1797 | 118.4064 | 127.3179 | 114.5849 | 114.2899 | 125.7286 | 137.775 | 137.3038 | 137.016 | 127.3179 | 127.3179 | 127.3179 | 137.0844 | 137.3261 | 137.3261 | 137.3261 | 121.2583 | 141.4319 | 141.1118 | 128.6082 | 140.5466 | 131.2876 | 128.0443 | 137.1176 | 127.2068 | 127.5524 | 122.9229 | 125.064 | 113.8008 | 115.7518 | 116.3937 | 134.4827 | 127.4693 | 139.2218
2025-02-04 23:30 | 135.4828 | 135.698 | 135.5708 | 135.4828 | 135.1682 | 148.8785 | 148.2565 | 149.2395 | 135.1825 | 136.6175 | 149.5424 | 148.8153 | 141.4082 | 135.4882 | 149.0275 | 138.472 | 139.4499 | 127.2169 | 128.2432 | 137.7708 | 135.8779 | 130.632 | 133.754 | 149.5854 | 131.2257 | 136.5865 | 136.1491 | 135.5444 | 128.6935 | 136.5646 | 138.0037 | 137.7231 | 137.7209 | 127.5288 | 138.0891 | 130.9216 | 131.597 | 146.9686 | 129.0488 | 121.9098 | 122.3888 | 149.0429 | 145.9248 | 145.9248 | 144.253 | 136.516 | 128.4254 | 129.1864 | 141.8222 | 135.1056 | 134.7324 | 134.7324 | 134.7324 | 134.0897 | 134.7324 | 147.3532 | 147.6656 | 147.6656 | 147.6656 | 131.5695 | 132.3519 | 138.9679 | 138.694 | 137.8293 | 135.233 | 144.9607 | 127.4812 | 127.6367 | 138.405 | 130.1513 | 141.723 | 147.2872 | 138.8193 | 138.8193 | 139.3152 | 138.8569 | 137.4371 | 139.821 | 139.2586 | 138.1245 | 140.3665 | 141.723 | 134.4684 | 134.9853 | 140.1886 | 140.7362 | 146.3102 | 141.2003 | 142.2049 | 133.7601 | 131.3796 | 150.5158 | 132.3638 | 133.3578 | 133.2373 | 133.866 | 134.2585 | 155.0848 | 132.0948 | 134.1606 | 134.441 | 138.4725 | 149.5492 | 149.9151 | 147.2872 | 146.1829 | 138.0396 | 138.8193 | 136.4175 | 143.2402 | 150.174 | 149.7884 | 133.8207 | 146.3111 | 142.4458 | 135.6125 | 124.7353 | 141.9434 | 133.7096 | 134.2165 | 135.0885 | 147.901 | 148.2794 | 131.3983 | 123.1639 | 119.9371 | 134.2081 | 140.5987 | 140.9433 | 131.9118 | 132.7071 | 142.1104 | 134.0496 | 152.9086 | 149.9124 | 149.9124 | 133.8782 | 146.8561 | 147.4713 | 147.2872 | 133.3316 | 139.8472 | 148.4616 | 134.7296 | 135.0853 | 137.9645 | 131.6907 | 130.6482 | 132.8105 | 139.2794 | 130.2029 | 128.6452 | 133.5275 | 134.0028 | 134.2018 | 138.226 | 133.3918 | 145.716 | 136.5633 | 139.8484 | 150.5392 | 129.1075 | 129.6884 | 133.2749 | 140.1935 | 139.3334 | 139.0475 | 139.3152 | 145.5894 | 145.5894 | 147.1079 | 147.1079 | 147.1079 | 149.4775 | 149.2167 | 137.8321 | 137.4641 | 136.8383 | 139.4259 | 133.57 | 141.723 | 141.723 | 148.3512 | 131.1811 | 146.8561 | 146.1829 | 155.1172 | 139.6764 | 155.1172 | 145.5894 | 135.4733 | 143.322 | 127.2315 | 135.9624 | 122.6437 | 122.328 | 133.9068 | 146.7406 | 146.3734 | 146.0863 | 135.9624 | 135.9624 | 135.9624 | 145.994 | 146.2579 | 146.2579 | 146.2579 | 134.7422 | 150.7314 | 150.394 | 140.6541 | 149.8751 | 140.1535 | 136.2077 | 146.0657 | 135.8128 | 136.1834 | 132.9727 | 133.566 | 121.8045 | 124.3694 | 125.0621 | 143.4851 | 136.1568 | 148.199
2025-02-04 23:59 | 95.7817 | 95.9313 | 95.8419 | 95.7817 | 96.1249 | 105.4801 | 105.0604 | 105.7437 | 96.2486 | 96.6359 | 104.7511 | 103.8539 | 100.4848 | 96.4529 | 105.4945 | 97.7731 | 99.0465 | 90.1314 | 90.8756 | 97.8225 | 96.6053 | 92.9556 | 95.1022 | 105.4902 | 93.1356 | 97.4308 | 96.7558 | 96.3791 | 91.0373 | 96.9732 | 98.0006 | 97.8125 | 97.8095 | 90.661 | 98.0496 | 92.9175 | 93.4071 | 104.0762 | 92.1491 | 85.4164 | 85.806 | 105.5919 | 102.9023 | 102.9023 | 101.644 | 97.0123 | 91.0029 | 91.559 | 100.7904 | 96.058 | 95.8031 | 95.8031 | 95.8031 | 95.3665 | 95.8031 | 103.818 | 104.1807 | 104.1807 | 104.1807 | 93.3296 | 93.932 | 98.8476 | 98.6161 | 98.4983 | 96.3996 | 102.2777 | 90.7063 | 90.817 | 97.9408 | 92.216 | 100.7177 | 104.3472 | 99.3012 | 99.3012 | 98.4497 | 98.6311 | 98.1616 | 98.6965 | 98.3028 | 98.1099 | 99.793 | 100.7177 | 95.5942 | 95.9705 | 99.5878 | 99.7787 | 104.1501 | 100.3353 | 101.0403 | 94.9013 | 93.1222 | 106.676 | 95.9193 | 94.8464 | 94.6105 | 94.5344 | 95.348 | 109.3684 | 93.7411 | 95.5214 | 95.7234 | 98.9816 | 105.9473 | 106.1967 | 104.3472 | 103.5825 | 98.7221 | 99.3012 | 96.9862 | 101.7446 | 105.5592 | 105.2836 | 95.1689 | 104.1489 | 101.3179 | 96.2261 | 88.5818 | 100.9505 | 95.0488 | 95.4226 | 95.9194 | 104.8214 | 105.1167 | 92.8329 | 89.7824 | 88.4698 | 94.9842 | 99.9512 | 100.1908 | 93.8327 | 94.3807 | 94.3576 | 95.1021 | 107.8337 | 106.2482 | 106.2482 | 95.195 | 104.0525 | 104.4675 | 104.3472 | 95.0843 | 99.5916 | 105.6781 | 95.8402 | 96.0463 | 98.0312 | 93.5115 | 92.9131 | 94.3433 | 98.9009 | 92.0074 | 90.8872 | 94.7084 | 95.0588 | 95.2055 | 97.9749 | 94.2176 | 103.7257 | 97.0667 | 99.4863 | 107.0866 | 92.1617 | 92.535 | 94.6786 | 99.589 | 98.4625 | 98.2632 | 98.4497 | 103.1951 | 103.1951 | 97.8205 | 97.8205 | 97.8205 | 105.2098 | 104.9826 | 98.504 | 98.2399 | 97.0865 | 98.409 | 94.7197 | 100.7177 | 100.7177 | 105.0697 | 93.1028 | 104.0525 | 103.5825 | 109.3913 | 92.6839 | 109.3913 | 103.1951 | 96.3312 | 101.8811 | 89.9633 | 96.6912 | 87.0144 | 86.7904 | 94.6081 | 103.3338 | 103.6412 | 103.4676 | 96.6912 | 96.6912 | 96.6912 | 103.907 | 104.1064 | 104.1064 | 104.1064 | 95.225 | 106.3321 | 106.0496 | 99.6434 | 106.1891 | 99.6294 | 90.3821 | 103.9983 | 96.4932 | 96.766 | 94.11 | 94.8547 | 86.419 | 87.8765 | 88.3813 | 101.9658 | 96.755 | 105.491

## Cmg_Ener
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-04 00:30 | 101.0809 | 101.2459 | 101.144 | 101.0809 | 100.754 | 110.6051 | 110.179 | 110.8536 | 100.942 | 101.9913 | 109.8647 | 108.9589 | 105.9781 | 100.7318 | 110.7167 | 102.4718 | 104.3977 | 94.9835 | 95.7388 | 103.0397 | 101.3168 | 97.4554 | 99.7215 | 110.7399 | 97.9789 | 102.2226 | 101.5188 | 101.0758 | 95.7564 | 101.9083 | 102.5136 | 102.7558 | 102.7721 | 94.7082 | 103.2657 | 97.6978 | 98.201 | 109.1495 | 96.0473 | 90.1266 | 90.5211 | 110.7425 | 108.0731 | 108.0731 | 106.3196 | 101.6823 | 95.7908 | 96.3531 | 105.5037 | 100.9188 | 100.5799 | 100.5781 | 100.553 | 100.001 | 100.5781 | 109.226 | 109.391 | 109.391 | 109.391 | 98.1066 | 98.7084 | 103.5136 | 103.4078 | 103.4173 | 101.2209 | 107.2297 | 94.8443 | 94.9666 | 102.3571 | 98.857 | 105.4183 | 109.4128 | 104.1113 | 104.1113 | 104.0243 | 103.1043 | 103.0049 | 103.3666 | 103.0087 | 102.2024 | 104.2283 | 105.4183 | 100.4696 | 100.834 | 104.4266 | 104.4075 | 108.7617 | 104.9686 | 105.713 | 99.7329 | 99.7524 | 109.1515 | 98.4815 | 99.6776 | 100.9059 | 99.5754 | 100.1295 | 114.7173 | 98.548 | 99.832 | 100.1519 | 103.6657 | 111.0456 | 111.3277 | 109.4128 | 108.607 | 103.5305 | 104.1113 | 101.7046 | 104.9978 | 110.6463 | 110.3786 | 99.8029 | 108.7357 | 106.0399 | 101.6849 | 91.9752 | 105.6779 | 99.8168 | 100.195 | 100.7012 | 109.8442 | 110.1048 | 97.4919 | 91.8047 | 89.4778 | 99.865 | 104.6574 | 104.9111 | 98.3266 | 98.9288 | 99.1564 | 99.9567 | 113.4264 | 111.4634 | 111.4634 | 100.0161 | 109.1035 | 109.5506 | 109.4128 | 99.2134 | 104.1971 | 110.1193 | 100.9284 | 100.9191 | 102.7364 | 98.0843 | 97.21 | 98.9913 | 102.7497 | 96.8638 | 95.666 | 99.6288 | 99.9482 | 100.082 | 104.1264 | 99.4284 | 108.3444 | 101.8753 | 103.8276 | 111.253 | 94.7973 | 95.4062 | 99.3416 | 104.4273 | 104.0366 | 103.8187 | 104.0243 | 108.1982 | 108.1982 | 102.398 | 102.398 | 102.398 | 110.3037 | 110.079 | 102.3968 | 102.1857 | 101.5166 | 103.1364 | 100.3839 | 105.4183 | 105.4183 | 110.1687 | 97.9483 | 109.1035 | 108.607 | 114.6737 | 97.6096 | 114.6737 | 108.1982 | 100.9586 | 106.6906 | 94.6711 | 101.3315 | 91.2474 | 91.0136 | 99.2022 | 108.8275 | 108.7111 | 108.5084 | 101.3315 | 101.3315 | 101.3315 | 108.4747 | 108.681 | 108.681 | 108.681 | 100.5219 | 111.5358 | 111.2408 | 105.1316 | 111.3051 | 104.4263 | 95.1526 | 108.5956 | 101.1593 | 101.4401 | 99.1903 | 99.6316 | 90.8053 | 92.5698 | 93.0781 | 105.0193 | 101.507 | 109.9476
2025-02-04 01:00 | 91.6411 | 91.7869 | 91.6962 | 91.6411 | 91.5408 | 100.8562 | 100.4517 | 101.0852 | 91.7619 | 92.36 | 101.1601 | 100.6692 | 96.2367 | 91.6953 | 100.9524 | 92.9125 | 94.8276 | 86.156 | 86.8515 | 93.6385 | 92.0431 | 88.5219 | 90.5844 | 101.1742 | 89.0909 | 92.9631 | 92.275 | 91.8079 | 86.9571 | 92.668 | 93.2072 | 93.4098 | 93.4354 | 86.0796 | 93.8387 | 88.8379 | 89.2967 | 99.461 | 87.2521 | 81.7954 | 82.1552 | 100.8758 | 98.4594 | 98.4594 | 96.7625 | 92.4154 | 87.0032 | 87.5151 | 96.0282 | 91.7485 | 91.434 | 91.434 | 91.434 | 90.8918 | 91.434 | 99.5522 | 99.6575 | 99.6575 | 99.6575 | 89.1726 | 89.7244 | 94.1027 | 94.0109 | 94.1356 | 92.1049 | 97.6958 | 86.1982 | 86.3094 | 93.1227 | 89.8082 | 95.9704 | 99.7575 | 94.7689 | 94.7689 | 94.243 | 93.5935 | 93.7498 | 93.7325 | 93.4132 | 92.7842 | 95.0213 | 95.9704 | 91.3502 | 91.6733 | 95.0773 | 94.9974 | 98.9989 | 95.6662 | 96.318 | 90.5921 | 90.6229 | 99.1489 | 89.4097 | 90.6635 | 91.6816 | 90.2535 | 91.0124 | 104.808 | 89.5788 | 90.3001 | 90.6883 | 94.414 | 101.2736 | 101.5432 | 99.7575 | 98.9905 | 94.2616 | 94.7689 | 92.4025 | 95.3123 | 101.5659 | 101.3318 | 90.7107 | 98.9785 | 96.4824 | 92.3883 | 83.6663 | 96.1412 | 90.7426 | 91.0853 | 91.4958 | 100.1379 | 100.3687 | 88.2805 | 83.3581 | 81.2211 | 90.6582 | 95.3435 | 95.5783 | 89.3132 | 89.862 | 95.6801 | 90.7889 | 103.6286 | 101.522 | 101.522 | 90.9562 | 99.4653 | 99.8856 | 99.7575 | 90.0291 | 94.9475 | 100.2002 | 91.7572 | 91.7488 | 93.399 | 89.1056 | 88.3228 | 89.9436 | 93.3569 | 87.894 | 86.8483 | 90.4327 | 90.762 | 90.8999 | 94.5966 | 90.1335 | 98.6237 | 92.5934 | 94.366 | 101.3675 | 86.148 | 86.7031 | 90.2642 | 95.0795 | 94.2541 | 94.0612 | 94.243 | 98.6021 | 98.6021 | 98.5368 | 98.5368 | 98.5368 | 101.1486 | 100.9762 | 93.3802 | 93.2262 | 92.1998 | 93.5382 | 91.1913 | 95.9704 | 95.9704 | 100.3616 | 89.063 | 99.4653 | 98.9905 | 104.7682 | 94.3342 | 104.7682 | 98.6021 | 91.7108 | 97.2281 | 85.9484 | 92.0307 | 82.8843 | 82.672 | 89.9702 | 99.2146 | 99.07 | 98.8997 | 92.0307 | 92.0307 | 92.0307 | 98.7394 | 98.9274 | 98.9274 | 98.9274 | 91.1257 | 102.047 | 101.81 | 95.0639 | 101.5085 | 94.9637 | 91.9596 | 98.8737 | 91.9974 | 92.2237 | 90.0457 | 90.5686 | 82.4827 | 84.0216 | 84.488 | 95.5761 | 92.265 | 100.0484
2025-02-04 01:30 | 91.666 | 91.8055 | 91.7205 | 91.666 | 91.4732 | 100.8263 | 100.431 | 101.049 | 91.6351 | 92.5421 | 101.1694 | 100.6663 | 96.5474 | 92.463 | 100.8977 | 92.8796 | 95.1306 | 86.3016 | 86.9862 | 93.9584 | 92.0143 | 88.5541 | 90.5892 | 101.2812 | 89.05 | 92.7365 | 92.2771 | 91.7836 | 86.9916 | 93.0421 | 93.5843 | 93.796 | 93.8169 | 86.0592 | 94.1578 | 88.8212 | 89.274 | 99.376 | 87.26 | 81.909 | 82.2648 | 100.7354 | 98.3371 | 98.3371 | 96.6275 | 92.3868 | 87.0534 | 87.5659 | 96.5304 | 91.7628 | 91.4249 | 91.4249 | 91.4249 | 90.8417 | 91.4249 | 99.4499 | 99.5321 | 99.5321 | 99.5321 | 89.1638 | 89.7141 | 94.3551 | 94.2555 | 93.8008 | 91.8666 | 97.6577 | 86.176 | 86.2871 | 93.0757 | 90.0472 | 96.4823 | 99.6977 | 94.3527 | 94.3527 | 94.1548 | 93.9973 | 93.4703 | 93.6493 | 93.3628 | 93.251 | 94.9437 | 96.4823 | 91.4226 | 91.6985 | 95.0299 | 95.574 | 100.3073 | 96.2293 | 96.8792 | 90.6468 | 90.8615 | 99.404 | 89.2956 | 90.5264 | 91.8468 | 90.2312 | 91.0015 | 104.9188 | 89.5418 | 90.214 | 90.6182 | 94.0291 | 101.1584 | 101.4066 | 99.6977 | 98.9279 | 93.8732 | 94.3527 | 92.3572 | 95.7236 | 101.5081 | 101.2965 | 90.6608 | 100.2875 | 97.0113 | 92.6718 | 83.6062 | 96.6238 | 90.7379 | 91.0784 | 91.5064 | 100.0686 | 100.2924 | 88.3383 | 83.3935 | 81.2712 | 90.7124 | 95.2599 | 95.4941 | 89.4079 | 89.9178 | 95.5916 | 90.855 | 103.7382 | 101.3779 | 101.3779 | 90.8112 | 99.4051 | 99.8233 | 99.6977 | 89.9314 | 94.7658 | 101.4952 | 91.771 | 91.763 | 93.382 | 89.1152 | 88.3261 | 89.9419 | 93.5251 | 87.9385 | 86.9064 | 90.5121 | 90.8408 | 90.9784 | 94.8456 | 90.1704 | 99.464 | 92.5804 | 94.5902 | 102.2526 | 86.1039 | 86.6583 | 90.259 | 95.0315 | 94.1659 | 93.9808 | 94.1548 | 98.5399 | 98.5399 | 98.3146 | 98.3146 | 98.3146 | 101.1159 | 100.9492 | 93.0489 | 92.823 | 92.2684 | 93.4938 | 91.4435 | 96.4823 | 96.4823 | 100.2241 | 89.0221 | 99.4051 | 98.9279 | 104.879 | 94.3018 | 104.879 | 98.5399 | 91.6393 | 97.1738 | 85.9936 | 91.9704 | 82.9344 | 82.7219 | 90.037 | 99.1258 | 98.9966 | 98.8347 | 91.9704 | 91.9704 | 91.9704 | 100.334 | 100.2849 | 100.2849 | 100.2849 | 91.1841 | 102.0389 | 101.7892 | 95.4696 | 101.4657 | 95.2772 | 91.928 | 99.8423 | 91.9964 | 92.2105 | 90.0995 | 90.556 | 82.5326 | 84.0648 | 84.5322 | 96.0679 | 92.2639 | 101.3506
2025-02-04 02:00 | 91.5595 | 91.6972 | 91.6114 | 91.5595 | 91.2901 | 100.4837 | 100.0724 | 100.7178 | 91.5284 | 92.4259 | 100.8599 | 100.351 | 96.3454 | 92.3005 | 100.6305 | 92.3718 | 94.9481 | 86.097 | 86.7892 | 93.8035 | 91.7816 | 88.3465 | 90.3825 | 100.9433 | 88.9652 | 92.7044 | 92.067 | 91.5561 | 86.8661 | 92.8974 | 93.4327 | 93.6395 | 93.6614 | 85.8968 | 94.0014 | 88.8068 | 89.228 | 99.1184 | 87.0743 | 81.8414 | 82.1943 | 100.4778 | 98.0433 | 98.0433 | 96.3027 | 92.1315 | 86.8905 | 87.4012 | 96.3546 | 91.5689 | 91.239 | 91.239 | 91.239 | 90.6705 | 91.239 | 99.1563 | 99.2365 | 99.2365 | 99.2365 | 89.0133 | 89.563 | 94.3419 | 94.1839 | 93.8377 | 91.88 | 97.2589 | 86.0137 | 86.1246 | 92.8229 | 89.9108 | 96.3066 | 99.4418 | 94.4734 | 94.4734 | 94.0171 | 93.8269 | 93.4614 | 93.1293 | 92.8514 | 93.0793 | 94.7778 | 96.3066 | 91.2282 | 91.5046 | 94.8323 | 95.3339 | 100.1154 | 96.054 | 96.6961 | 90.4705 | 90.7264 | 99.2213 | 89.0516 | 90.4842 | 91.3765 | 90.1284 | 90.8212 | 104.5688 | 89.4248 | 89.8713 | 90.3053 | 94.1377 | 100.8872 | 101.1427 | 99.4418 | 98.6774 | 93.9694 | 94.4734 | 92.151 | 95.55 | 101.2097 | 100.9991 | 90.4894 | 100.0982 | 96.8573 | 92.5344 | 83.4569 | 96.4771 | 90.5522 | 90.8925 | 91.2968 | 99.8255 | 100.0622 | 87.9015 | 83.165 | 81.0203 | 90.6245 | 95.0689 | 95.2912 | 89.203 | 89.7121 | 95.2819 | 90.6941 | 103.3921 | 101.1102 | 101.1102 | 90.7551 | 99.1526 | 99.5663 | 99.4418 | 89.698 | 94.6916 | 101.2926 | 91.5775 | 91.5691 | 93.1183 | 88.9518 | 88.1447 | 89.7728 | 93.0462 | 87.8501 | 86.7992 | 90.3531 | 90.6892 | 90.8299 | 94.7047 | 90.0751 | 99.2898 | 92.3805 | 94.5605 | 102.2535 | 85.9311 | 86.4856 | 90.0866 | 94.8347 | 94.0282 | 93.8453 | 94.0171 | 98.2947 | 98.2947 | 97.9939 | 97.9939 | 97.9939 | 100.8239 | 100.6591 | 93.2504 | 92.9826 | 92.1189 | 92.9845 | 91.3205 | 96.3066 | 96.3066 | 99.9746 | 88.9377 | 99.1526 | 98.6774 | 104.5291 | 94.0031 | 104.5291 | 98.2947 | 91.4474 | 96.8814 | 85.8748 | 91.7538 | 82.7731 | 82.561 | 89.6328 | 98.8385 | 98.7413 | 98.5827 | 91.7538 | 91.7538 | 91.7538 | 100.1436 | 100.0961 | 100.0961 | 100.0961 | 91.0946 | 101.7476 | 101.4945 | 95.3035 | 101.143 | 95.1471 | 91.6368 | 99.6619 | 91.7271 | 91.9516 | 90.0122 | 90.4041 | 82.372 | 83.9519 | 84.4177 | 95.8891 | 92.0465 | 101.1495
2025-02-04 02:30 | 91.3302 | 91.467 | 91.3829 | 91.3302 | 91.0964 | 100.1426 | 99.7424 | 100.3647 | 91.2943 | 92.2087 | 100.2437 | 99.6704 | 96.1928 | 92.1419 | 100.2797 | 92.0179 | 94.8189 | 86.0555 | 86.7419 | 93.6945 | 91.6613 | 88.1675 | 90.1826 | 100.5166 | 88.5888 | 92.3703 | 91.9448 | 91.4207 | 86.5816 | 92.7856 | 93.3228 | 93.5294 | 93.552 | 85.5023 | 93.8904 | 88.3834 | 88.8355 | 98.7861 | 86.7837 | 81.5914 | 81.9441 | 100.1114 | 97.7692 | 97.7692 | 96.0271 | 92.0623 | 86.7958 | 87.3044 | 96.2462 | 91.4234 | 91.0843 | 91.0843 | 91.0843 | 90.4994 | 91.0843 | 98.9235 | 98.9608 | 98.9608 | 98.9608 | 88.9144 | 89.408 | 94.3093 | 94.1158 | 93.3842 | 91.4009 | 96.8316 | 85.5668 | 85.6771 | 92.4274 | 89.8027 | 96.204 | 99.0871 | 93.9636 | 93.9636 | 93.7708 | 93.6929 | 93.082 | 92.7769 | 92.5016 | 92.9718 | 94.3969 | 96.204 | 91.1132 | 91.3648 | 94.5125 | 95.2259 | 99.9476 | 95.9822 | 96.6195 | 90.3611 | 90.6208 | 99.0836 | 88.9804 | 90.0525 | 91.0526 | 89.8804 | 90.6386 | 104.1267 | 89.094 | 89.8401 | 90.2458 | 93.6215 | 100.5277 | 100.7823 | 99.0871 | 98.333 | 93.4195 | 93.9636 | 91.9888 | 95.4135 | 100.7436 | 100.5342 | 90.3189 | 99.9292 | 96.7345 | 92.4306 | 83.0576 | 96.3599 | 90.4051 | 90.7417 | 91.1827 | 99.4488 | 99.668 | 87.5734 | 82.9091 | 80.7839 | 90.4264 | 94.7366 | 94.9704 | 88.9443 | 89.4789 | 93.8525 | 90.5794 | 102.955 | 100.729 | 100.729 | 90.3289 | 98.8019 | 99.2127 | 99.0871 | 89.5554 | 94.3009 | 101.1097 | 91.4319 | 91.4236 | 93.0707 | 88.6678 | 87.8439 | 89.4881 | 92.7164 | 87.6037 | 86.5462 | 90.2766 | 90.5838 | 90.7124 | 94.5945 | 89.8448 | 99.1224 | 92.2364 | 94.5253 | 101.8775 | 86.1813 | 86.686 | 89.7725 | 94.5156 | 93.7819 | 93.6002 | 93.7708 | 97.9576 | 97.9576 | 96.5668 | 96.5668 | 96.5668 | 100.3968 | 100.2282 | 92.6986 | 92.4921 | 91.9933 | 92.6386 | 91.2206 | 96.204 | 96.204 | 99.6199 | 88.5612 | 98.8019 | 98.333 | 104.0872 | 92.5662 | 104.0872 | 97.9576 | 91.2479 | 96.6174 | 85.6082 | 91.583 | 82.673 | 82.4612 | 89.2528 | 98.6232 | 98.4151 | 98.2447 | 91.583 | 91.583 | 91.583 | 99.9735 | 99.9261 | 99.9261 | 99.9261 | 90.8692 | 101.2622 | 101.0084 | 95.0794 | 100.7776 | 95.0466 | 90.2361 | 99.4947 | 91.7146 | 91.9057 | 89.8154 | 90.186 | 82.2724 | 83.6907 | 84.1552 | 95.7759 | 91.9347 | 100.9679
2025-02-04 03:00 | 91.358 | 91.4911 | 91.4097 | 91.358 | 91.0537 | 100.021 | 99.6316 | 100.234 | 91.0739 | 92.2445 | 99.1866 | 98.3631 | 96.2959 | 92.1583 | 100.0558 | 92.3794 | 94.9032 | 86.1645 | 86.8408 | 93.7655 | 91.6718 | 88.2747 | 90.2643 | 100.1347 | 88.6567 | 91.8087 | 91.9441 | 91.4388 | 86.6824 | 92.853 | 93.3831 | 93.5767 | 93.6087 | 85.6712 | 93.9602 | 88.6414 | 89.0281 | 98.6031 | 86.9012 | 81.7706 | 82.118 | 99.9219 | 97.5784 | 97.5784 | 95.8371 | 92.0417 | 86.9197 | 87.4191 | 96.303 | 91.4062 | 91.0536 | 91.0536 | 91.0536 | 90.4451 | 91.0536 | 98.7262 | 98.7693 | 98.7693 | 98.7693 | 89.0308 | 89.5082 | 94.3324 | 94.144 | 92.5504 | 90.8683 | 96.6984 | 85.7494 | 85.86 | 92.5206 | 89.9311 | 96.2658 | 98.8797 | 92.9239 | 92.9239 | 93.7343 | 93.6324 | 92.3764 | 93.097 | 92.8232 | 92.9107 | 94.2799 | 96.2658 | 91.1032 | 91.349 | 94.4271 | 95.4475 | 99.9751 | 96.0701 | 96.7286 | 90.4214 | 90.7263 | 99.191 | 88.8755 | 89.8282 | 91.3418 | 89.9136 | 90.6684 | 103.7311 | 89.1526 | 89.8968 | 90.2933 | 92.7044 | 100.3507 | 100.6064 | 98.8797 | 98.1486 | 92.4278 | 92.9239 | 91.9772 | 95.352 | 99.8343 | 99.6229 | 90.2636 | 99.9517 | 96.7724 | 92.5123 | 83.2906 | 96.3982 | 90.3684 | 90.708 | 91.2291 | 99.2396 | 99.4507 | 88.1275 | 83.1788 | 81.1354 | 90.4999 | 94.609 | 94.8431 | 89.2398 | 89.6819 | 89.394 | 90.6397 | 102.5638 | 100.5407 | 100.5407 | 90.0935 | 98.6005 | 99.005 | 98.8797 | 89.5338 | 93.9432 | 101.1227 | 91.4152 | 91.4065 | 93.0455 | 88.7349 | 87.9352 | 89.5361 | 93.0108 | 87.6972 | 86.6504 | 90.3245 | 90.6395 | 90.7714 | 94.7045 | 89.8731 | 99.1422 | 92.2271 | 94.5417 | 101.9925 | 86.6058 | 87.0539 | 89.7908 | 94.4303 | 93.7454 | 93.5682 | 93.7343 | 97.7825 | 97.7825 | 92.097 | 92.097 | 92.097 | 99.5807 | 99.385 | 91.9043 | 91.7447 | 92.0529 | 92.9393 | 91.3179 | 96.2658 | 96.2658 | 99.4296 | 88.6295 | 98.6005 | 98.1486 | 103.6917 | 88.1245 | 103.6917 | 97.7825 | 91.2137 | 96.48 | 85.7163 | 91.5762 | 82.7281 | 82.5162 | 89.6593 | 98.4188 | 98.2327 | 98.053 | 91.5762 | 91.5762 | 91.5762 | 99.9941 | 99.9467 | 99.9467 | 99.9467 | 90.9019 | 100.6756 | 100.4032 | 95.113 | 100.6355 | 95.0915 | 85.9063 | 99.5088 | 91.6837 | 91.8816 | 89.8885 | 90.2518 | 82.3273 | 83.8176 | 84.2766 | 95.8281 | 91.9325 | 100.982
2025-02-04 03:30 | 90.6472 | 90.778 | 90.6989 | 90.6472 | 90.8987 | 99.1989 | 98.7347 | 99.4591 | 91.1061 | 91.525 | 98.5213 | 97.6812 | 95.5726 | 91.5178 | 99.3174 | 91.2718 | 94.2142 | 85.4021 | 86.0937 | 93.1086 | 91.2777 | 87.807 | 89.8277 | 99.5565 | 88.0611 | 92.0281 | 91.5046 | 91.0525 | 86.0562 | 92.1772 | 92.724 | 92.9299 | 92.9549 | 85.136 | 93.3092 | 87.8587 | 88.3143 | 98.0078 | 86.3299 | 81.0197 | 81.3726 | 99.363 | 96.9689 | 96.9689 | 95.2233 | 91.6297 | 86.2509 | 86.7616 | 95.6664 | 91.055 | 90.8055 | 90.8055 | 90.8055 | 90.3845 | 90.8055 | 98.1209 | 98.1488 | 98.1488 | 98.1488 | 88.4873 | 88.9703 | 93.715 | 93.5533 | 92.935 | 90.8911 | 95.8343 | 85.2465 | 85.3565 | 91.7926 | 89.2614 | 95.6295 | 98.2258 | 93.4309 | 93.4309 | 92.9814 | 93.2745 | 92.657 | 91.9938 | 91.7223 | 92.7734 | 93.7194 | 95.6295 | 90.741 | 90.9957 | 93.8448 | 94.6439 | 99.2578 | 95.4354 | 96.0624 | 89.8309 | 90.0733 | 98.4963 | 88.5969 | 89.5224 | 90.4646 | 89.1953 | 90.1828 | 103.1322 | 88.588 | 89.7097 | 90.0553 | 93.1145 | 99.6559 | 99.9036 | 98.2258 | 97.5217 | 92.9388 | 93.4309 | 91.6243 | 94.9875 | 99.1722 | 98.9625 | 90.243 | 99.2409 | 96.1418 | 91.8454 | 82.7077 | 95.7734 | 90.1287 | 90.4641 | 90.6931 | 98.607 | 98.8452 | 86.8283 | 82.4088 | 80.2581 | 89.8137 | 94.0622 | 94.2981 | 88.7692 | 89.226 | 88.5806 | 90.0341 | 101.9716 | 99.9694 | 99.9694 | 89.772 | 97.9576 | 98.3397 | 98.2258 | 89.1338 | 93.6985 | 100.3875 | 91.0499 | 91.0548 | 92.6276 | 88.1967 | 87.3993 | 89.0387 | 92.1177 | 86.9579 | 85.9753 | 89.6542 | 90.0077 | 90.1556 | 94.023 | 89.1744 | 98.456 | 91.8218 | 93.9152 | 101.2445 | 86.8578 | 87.2692 | 89.3129 | 93.849 | 92.9924 | 92.8182 | 92.9814 | 97.1739 | 97.1739 | 91.2322 | 91.2322 | 91.2322 | 98.9231 | 98.7232 | 92.2249 | 92.0581 | 91.4284 | 91.843 | 90.6386 | 95.6295 | 95.6295 | 98.8806 | 88.0336 | 97.9576 | 97.5217 | 103.093 | 87.331 | 103.093 | 97.1739 | 91.0037 | 95.9135 | 85.0616 | 91.2544 | 82.1879 | 81.9773 | 88.5543 | 97.8212 | 97.6276 | 97.4378 | 91.2544 | 91.2544 | 91.2544 | 99.2844 | 99.2378 | 99.2378 | 99.2378 | 90.202 | 100.0427 | 99.7632 | 94.3999 | 99.928 | 94.4863 | 85.1327 | 98.816 | 91.2802 | 91.4698 | 89.2069 | 89.7358 | 81.7897 | 83.1365 | 83.6024 | 95.1941 | 91.4904 | 100.2495
2025-02-04 04:00 | 90.8477 | 90.9778 | 90.9017 | 90.8477 | 90.928 | 99.7363 | 99.291 | 99.983 | 91.1768 | 91.7114 | 99.0355 | 98.1847 | 95.5971 | 91.5862 | 99.898 | 91.8766 | 94.245 | 85.6393 | 86.3197 | 93.1306 | 91.397 | 87.983 | 89.9762 | 100.0798 | 88.5583 | 92.306 | 91.6517 | 91.1642 | 86.3304 | 92.2418 | 92.7725 | 92.9792 | 92.9992 | 85.391 | 93.3293 | 88.5141 | 88.8958 | 98.4798 | 86.6013 | 81.2998 | 81.6511 | 99.8535 | 97.4479 | 97.4479 | 95.7391 | 91.7665 | 86.4134 | 86.9215 | 95.6815 | 91.1805 | 90.8817 | 90.8817 | 90.8817 | 90.3705 | 90.8817 | 98.6023 | 98.6381 | 98.6381 | 98.6381 | 88.6133 | 89.1558 | 93.5672 | 93.4886 | 93.3988 | 91.4099 | 96.4412 | 85.4986 | 85.6089 | 92.255 | 89.3013 | 95.6437 | 98.7059 | 93.9805 | 93.9805 | 93.1672 | 93.3716 | 93.0572 | 92.6056 | 92.3311 | 92.9046 | 94.143 | 95.6437 | 90.8695 | 91.1218 | 94.2556 | 94.7062 | 99.3468 | 95.4444 | 96.083 | 89.9755 | 90.1105 | 98.6023 | 88.7769 | 90.0257 | 90.9037 | 89.44 | 90.4134 | 103.6743 | 89.0157 | 89.5568 | 89.9707 | 93.7174 | 100.1619 | 100.4259 | 98.7059 | 97.9872 | 93.4817 | 93.9805 | 91.7272 | 95.0864 | 99.6862 | 99.4752 | 90.2138 | 99.3275 | 96.1653 | 91.8726 | 82.9476 | 95.789 | 90.2025 | 90.5391 | 90.8518 | 99.0902 | 99.3242 | 87.4792 | 82.6949 | 80.5527 | 90.0005 | 94.4904 | 94.7161 | 88.8389 | 89.3298 | 89.0042 | 90.1716 | 102.5076 | 100.4559 | 100.4559 | 90.2737 | 98.4317 | 98.8296 | 98.7059 | 89.3235 | 94.2322 | 100.4848 | 91.1767 | 91.1804 | 92.7742 | 88.4608 | 87.6664 | 89.2987 | 92.5648 | 87.2579 | 86.2349 | 89.8237 | 90.1496 | 90.286 | 94.0617 | 89.3857 | 98.5281 | 91.9506 | 93.7818 | 101.3302 | 85.7108 | 86.256 | 89.5818 | 94.2591 | 93.1782 | 93.005 | 93.1672 | 97.6305 | 97.6305 | 91.6537 | 91.6537 | 91.6537 | 99.4241 | 99.2253 | 93.0114 | 92.8905 | 91.5666 | 92.4528 | 90.6727 | 95.6437 | 95.6437 | 99.3742 | 88.531 | 98.4317 | 97.9872 | 103.6349 | 87.7588 | 103.6349 | 97.6305 | 91.0584 | 96.2874 | 85.3237 | 91.3392 | 82.3202 | 82.1093 | 89.1308 | 98.2951 | 98.0929 | 97.9038 | 91.3392 | 91.3392 | 91.3392 | 99.3703 | 99.3234 | 99.3234 | 99.3234 | 90.3948 | 100.584 | 100.3013 | 94.5493 | 100.4318 | 94.4833 | 85.5498 | 98.8984 | 91.4223 | 91.611 | 89.3924 | 89.9888 | 81.9213 | 83.3808 | 83.8511 | 95.208 | 91.6383 | 100.3459
2025-02-04 04:30 | 90.884 | 91.0135 | 90.9363 | 90.884 | 90.9355 | 99.7708 | 99.4167 | 99.9765 | 91.2327 | 91.7836 | 98.9268 | 98.0835 | 95.8266 | 91.7792 | 99.798 | 91.8114 | 94.4609 | 85.667 | 86.3493 | 93.3448 | 91.386 | 87.9071 | 89.9229 | 99.9325 | 88.3253 | 92.4101 | 91.5391 | 91.143 | 86.3124 | 92.4543 | 92.9864 | 93.1954 | 93.2148 | 85.3808 | 93.5427 | 88.081 | 88.5345 | 98.3584 | 86.5704 | 81.3003 | 81.6519 | 99.7399 | 97.3444 | 97.3444 | 95.6532 | 91.7898 | 86.4403 | 86.9475 | 95.8907 | 91.0798 | 90.8225 | 90.8225 | 90.8225 | 90.386 | 90.8225 | 98.4799 | 98.5273 | 98.5273 | 98.5273 | 88.4581 | 89.0042 | 93.8847 | 93.7191 | 93.5138 | 91.3916 | 96.3232 | 85.4977 | 85.608 | 92.1378 | 89.4972 | 95.8516 | 98.6063 | 94.1379 | 94.1379 | 93.1938 | 93.6091 | 93.1606 | 92.5329 | 92.2632 | 93.1548 | 93.9578 | 95.8516 | 90.731 | 91.0139 | 94.0773 | 94.9157 | 99.5511 | 95.646 | 96.2729 | 89.9957 | 90.3053 | 98.7627 | 88.6514 | 89.9103 | 90.8954 | 89.4692 | 90.2702 | 103.5216 | 88.8043 | 89.7414 | 90.1022 | 93.8276 | 100.0829 | 100.3472 | 98.6063 | 97.8744 | 93.6074 | 94.1379 | 91.6791 | 95.3282 | 99.5905 | 99.3794 | 90.2435 | 99.5329 | 96.3626 | 92.0839 | 82.9387 | 95.988 | 90.137 | 90.4767 | 90.8431 | 98.9941 | 99.222 | 87.4096 | 82.6906 | 80.5624 | 90.0294 | 94.312 | 94.5369 | 88.7267 | 89.2431 | 88.941 | 90.208 | 102.3567 | 100.3434 | 100.3434 | 90.186 | 98.3267 | 98.7332 | 98.6063 | 89.2502 | 94.1467 | 100.6918 | 91.0191 | 91.078 | 92.7946 | 88.417 | 87.6324 | 89.2365 | 92.5564 | 87.2551 | 86.2389 | 89.863 | 90.1968 | 90.3365 | 94.265 | 89.4244 | 98.7346 | 91.8581 | 94.0891 | 101.5461 | 85.7043 | 86.2521 | 89.5386 | 94.0818 | 93.2048 | 93.0323 | 93.1938 | 97.5075 | 97.5075 | 91.616 | 91.616 | 91.616 | 99.3291 | 99.1293 | 93.0502 | 92.9455 | 91.6107 | 92.3857 | 90.8806 | 95.8516 | 95.8516 | 99.2598 | 88.2977 | 98.3267 | 97.8744 | 103.4824 | 87.6841 | 103.4824 | 97.5075 | 91.063 | 96.1126 | 85.3268 | 91.3326 | 82.3387 | 82.1278 | 89.0649 | 98.1692 | 97.9689 | 97.7801 | 91.3326 | 91.3326 | 91.3326 | 99.5763 | 99.5293 | 99.5293 | 99.5293 | 90.4432 | 100.452 | 100.1695 | 94.6599 | 100.3583 | 94.677 | 85.477 | 99.1047 | 91.4269 | 91.6165 | 89.4211 | 89.8409 | 81.9398 | 83.4095 | 83.8738 | 95.4182 | 91.5175 | 100.5529
2025-02-04 05:00 | 91.1343 | 91.2657 | 91.1894 | 91.1343 | 91.0742 | 99.7752 | 99.3911 | 100.0003 | 91.2838 | 92.0629 | 98.9969 | 98.1329 | 96.1219 | 92.0162 | 99.8778 | 91.9818 | 94.7082 | 85.8606 | 86.5489 | 93.5553 | 91.5702 | 88.1278 | 90.1416 | 100.0334 | 88.6946 | 92.3741 | 91.7608 | 91.3263 | 86.4953 | 92.6687 | 93.2048 | 93.4087 | 93.4257 | 85.5482 | 93.7498 | 88.6685 | 89.0386 | 98.4777 | 86.7372 | 81.4492 | 81.8023 | 99.8614 | 97.4957 | 97.4957 | 95.8392 | 91.9935 | 86.6206 | 87.1303 | 96.1238 | 91.2772 | 90.9868 | 90.9868 | 90.9868 | 90.4909 | 90.9868 | 98.6181 | 98.6836 | 98.6836 | 98.6836 | 88.7215 | 89.2693 | 94.1085 | 93.9366 | 93.4713 | 91.5126 | 96.4679 | 85.6694 | 85.7799 | 92.3753 | 89.6639 | 96.082 | 98.6565 | 94.0292 | 94.0292 | 93.4751 | 93.8523 | 93.127 | 92.7269 | 92.4428 | 93.3904 | 94.0326 | 96.082 | 90.9616 | 91.2176 | 94.2153 | 95.1815 | 99.8302 | 95.8623 | 96.4925 | 90.1941 | 90.478 | 98.941 | 88.862 | 90.156 | 90.8207 | 89.6936 | 90.5249 | 103.6262 | 89.1457 | 89.7134 | 90.1288 | 93.6888 | 100.1153 | 100.3715 | 98.6565 | 97.9619 | 93.5438 | 94.0292 | 91.8796 | 95.5759 | 99.6709 | 99.4512 | 90.3331 | 99.8062 | 96.5979 | 92.2815 | 83.1034 | 96.2186 | 90.298 | 90.6394 | 91.0548 | 99.0582 | 99.295 | 87.5486 | 82.8144 | 80.6636 | 90.2379 | 94.4245 | 94.6592 | 89.0028 | 89.4943 | 89.0249 | 90.4103 | 102.4601 | 100.4668 | 100.4668 | 90.4328 | 98.39 | 98.7831 | 98.6565 | 89.4118 | 94.1171 | 100.9804 | 91.2061 | 91.2751 | 93.0012 | 88.6278 | 87.8045 | 89.479 | 92.4803 | 87.3965 | 86.4076 | 90.0931 | 90.409 | 90.5413 | 94.4453 | 89.6646 | 98.9888 | 92.0822 | 94.3287 | 101.6878 | 85.8349 | 86.3796 | 89.7902 | 94.222 | 93.4861 | 93.3114 | 93.4751 | 97.614 | 97.614 | 91.7676 | 91.7676 | 91.7676 | 99.3982 | 99.1943 | 92.6619 | 92.5704 | 91.8189 | 92.5635 | 91.0657 | 96.082 | 96.082 | 99.3796 | 88.667 | 98.39 | 97.9619 | 103.5869 | 87.7223 | 103.5869 | 97.614 | 91.2193 | 96.3018 | 85.4939 | 91.5081 | 82.5202 | 82.3088 | 89.2218 | 98.2929 | 98.0882 | 97.8941 | 91.5081 | 91.5081 | 91.5081 | 99.8473 | 99.8005 | 99.8005 | 99.8005 | 90.697 | 100.545 | 100.2595 | 95.0276 | 100.4145 | 94.8917 | 85.5142 | 99.3669 | 91.6238 | 91.8192 | 89.6282 | 90.1089 | 82.1204 | 83.5772 | 84.0413 | 95.6531 | 91.7374 | 100.839
2025-02-04 05:30 | 91.0064 | 91.1413 | 91.0604 | 91.0064 | 90.9762 | 99.5838 | 99.1078 | 99.8506 | 91.1282 | 91.9702 | 98.875 | 98.0178 | 96.0523 | 91.9768 | 99.7735 | 91.6208 | 94.6307 | 85.6189 | 86.3075 | 93.4513 | 91.4702 | 87.9458 | 89.974 | 99.8665 | 88.2305 | 92.088 | 91.6239 | 91.2219 | 86.2546 | 92.5455 | 93.0893 | 93.3009 | 93.3192 | 85.3106 | 93.6494 | 88.004 | 88.4625 | 98.3252 | 86.5055 | 81.1826 | 81.5385 | 99.7326 | 97.3437 | 97.3437 | 95.6974 | 91.9167 | 86.4469 | 86.9599 | 96.0405 | 91.1244 | 90.8531 | 90.8531 | 90.8531 | 90.3911 | 90.8531 | 98.4543 | 98.5279 | 98.5279 | 98.5279 | 88.4438 | 88.9938 | 93.9898 | 93.8136 | 93.0809 | 91.0521 | 96.251 | 85.4314 | 85.5416 | 92.0409 | 89.4935 | 95.9975 | 98.5551 | 93.5833 | 93.5833 | 93.4119 | 93.7348 | 92.7786 | 92.3939 | 92.0942 | 93.2178 | 93.9325 | 95.9975 | 90.7861 | 91.0605 | 93.992 | 95.1722 | 99.7818 | 95.7714 | 96.4178 | 90.0427 | 90.3192 | 98.7736 | 88.7167 | 89.692 | 90.6065 | 89.5403 | 90.3155 | 103.4533 | 88.7641 | 89.8699 | 90.2179 | 93.2642 | 100.0052 | 100.2591 | 98.5551 | 97.8244 | 93.0875 | 93.5833 | 91.7595 | 95.4563 | 99.546 | 99.3265 | 90.2452 | 99.7597 | 96.5138 | 92.1583 | 82.8572 | 96.1287 | 90.1655 | 90.5063 | 90.9262 | 98.9645 | 99.2166 | 87.1156 | 82.5704 | 80.4124 | 90.0481 | 94.2103 | 94.4375 | 88.7666 | 89.2878 | 88.9949 | 90.2518 | 102.2892 | 100.3344 | 100.3344 | 89.9836 | 98.2763 | 98.6803 | 98.5551 | 89.2963 | 93.7682 | 100.9563 | 91.0538 | 91.1224 | 92.9159 | 88.3963 | 87.5766 | 89.2445 | 92.2621 | 87.1662 | 86.1798 | 89.8531 | 90.2229 | 90.3777 | 94.2796 | 89.5307 | 98.9425 | 91.9338 | 94.2048 | 101.5443 | 85.7014 | 86.2501 | 89.5642 | 93.9989 | 93.423 | 93.2438 | 93.4119 | 97.458 | 97.458 | 91.8059 | 91.8059 | 91.8059 | 99.2718 | 99.0717 | 92.3399 | 92.1871 | 91.6571 | 92.2142 | 90.9269 | 95.9975 | 95.9975 | 99.2539 | 88.2028 | 98.2763 | 97.8244 | 103.4141 | 87.647 | 103.4141 | 97.458 | 91.1236 | 96.0995 | 85.2642 | 91.417 | 82.3817 | 82.1707 | 88.8182 | 98.1233 | 97.9282 | 97.7324 | 91.417 | 91.417 | 91.417 | 99.8014 | 99.7554 | 99.7554 | 99.7554 | 90.5709 | 100.4007 | 100.1154 | 94.9995 | 100.3284 | 94.7766 | 85.4408 | 99.3188 | 91.5474 | 91.7378 | 89.4398 | 89.836 | 81.9826 | 83.3373 | 83.803 | 95.5738 | 91.6073 | 100.8124
2025-02-04 06:00 | 91.3811 | 91.5186 | 91.4344 | 91.3811 | 91.0816 | 99.9476 | 99.5406 | 100.1699 | 91.232 | 92.3451 | 99.0487 | 98.2124 | 96.3957 | 92.2136 | 100.0487 | 91.8544 | 94.9847 | 85.9628 | 86.6443 | 93.8187 | 91.671 | 88.1777 | 90.2104 | 99.9971 | 88.559 | 92.3173 | 91.8848 | 91.4203 | 86.5263 | 92.9439 | 93.4794 | 93.7016 | 93.7105 | 85.4589 | 94.0177 | 88.5754 | 88.9612 | 98.5988 | 86.7106 | 81.5306 | 81.8829 | 99.8714 | 97.6089 | 97.6089 | 95.9431 | 92.129 | 86.7895 | 87.2963 | 96.3837 | 91.3538 | 91.0199 | 91.0199 | 91.0199 | 90.4435 | 91.0199 | 98.7235 | 98.8023 | 98.8023 | 98.8023 | 88.7843 | 89.3284 | 94.295 | 94.1175 | 93.3753 | 91.4331 | 96.3975 | 85.5324 | 85.6428 | 92.2811 | 89.8866 | 96.3402 | 98.8301 | 94.0037 | 94.0037 | 93.8346 | 94.236 | 93.0231 | 92.6192 | 92.3196 | 93.7159 | 94.7443 | 96.3402 | 91.0358 | 91.2938 | 94.4894 | 95.6871 | 99.9356 | 96.1112 | 96.8025 | 90.3428 | 90.6972 | 99.1812 | 89.0304 | 90.05 | 90.2965 | 89.9414 | 90.6034 | 103.5886 | 89.0988 | 89.7636 | 90.1903 | 93.6921 | 100.2624 | 100.5216 | 98.8301 | 98.1148 | 93.5027 | 94.0037 | 91.9851 | 95.9667 | 99.7393 | 99.5265 | 90.263 | 99.9108 | 96.809 | 92.5273 | 83.0582 | 96.4275 | 90.333 | 90.6734 | 91.1979 | 99.1908 | 99.4024 | 87.4049 | 82.887 | 80.7891 | 90.3736 | 94.8531 | 95.0711 | 89.0798 | 89.5678 | 89.1789 | 90.5484 | 102.4229 | 100.4669 | 100.4669 | 90.3588 | 98.5552 | 98.9573 | 98.8301 | 89.5937 | 94.3234 | 101.1632 | 91.2823 | 91.3517 | 93.1328 | 88.6338 | 87.7627 | 89.4905 | 91.9465 | 87.4814 | 86.4786 | 90.1542 | 90.5208 | 90.6742 | 94.6742 | 89.9155 | 99.1956 | 92.2026 | 94.5424 | 101.7824 | 85.771 | 86.3177 | 89.7966 | 94.4956 | 93.8457 | 93.6631 | 93.8346 | 97.768 | 97.768 | 91.9329 | 91.9329 | 91.9329 | 99.4826 | 99.2849 | 92.7872 | 92.6199 | 91.9457 | 92.435 | 91.2997 | 96.3402 | 96.3402 | 99.4448 | 88.5295 | 98.5139 | 98.1148 | 103.5493 | 87.8329 | 103.5493 | 97.768 | 91.2602 | 96.713 | 85.558 | 91.5977 | 82.6563 | 82.4445 | 89.0757 | 98.3909 | 98.2239 | 98.0328 | 91.5977 | 91.5977 | 91.5977 | 99.9652 | 99.9173 | 99.9173 | 99.9173 | 90.9556 | 100.5997 | 100.3296 | 95.3081 | 100.5896 | 95.1002 | 85.622 | 99.5354 | 91.7572 | 91.953 | 89.763 | 90.1615 | 82.2558 | 83.6528 | 84.1132 | 95.9183 | 91.8641 | 101.0137
2025-02-04 06:30 | 91.0538 | 91.1931 | 91.1073 | 91.0538 | 91.0081 | 99.2244 | 98.8294 | 99.4366 | 91.0278 | 91.9758 | 98.4035 | 97.6003 | 96.1907 | 92.1142 | 99.3241 | 91.6605 | 94.7469 | 85.7691 | 86.4501 | 93.5534 | 91.5264 | 88.0283 | 90.0544 | 99.3152 | 88.0972 | 91.8294 | 91.691 | 91.2749 | 86.2478 | 92.709 | 93.2457 | 93.4682 | 93.4749 | 85.1826 | 93.7483 | 88.0029 | 88.4456 | 97.9296 | 86.437 | 81.2635 | 81.6134 | 98.9077 | 97.094 | 97.094 | 95.5427 | 91.9862 | 86.5712 | 87.0761 | 96.2202 | 91.1653 | 90.882 | 90.882 | 90.882 | 90.3978 | 90.882 | 98.1204 | 98.2771 | 98.2771 | 98.2771 | 89.364 | 89.7023 | 93.8648 | 93.7682 | 92.5534 | 90.7329 | 95.9312 | 85.2598 | 85.3698 | 91.8712 | 89.6048 | 96.1345 | 98.1304 | 93.1851 | 93.1851 | 93.54 | 94.0217 | 92.3572 | 92.4491 | 92.1167 | 93.4449 | 94.1163 | 96.1345 | 90.8257 | 91.1012 | 93.9543 | 95.5975 | 99.8249 | 95.9095 | 96.6359 | 90.1109 | 90.3996 | 98.8804 | 88.8235 | 89.4738 | 89.8547 | 89.5966 | 90.3519 | 102.8822 | 88.7056 | 89.8002 | 90.1799 | 92.8099 | 99.5365 | 99.7952 | 98.1304 | 97.46 | 92.6171 | 93.1851 | 91.854 | 95.7484 | 99.1473 | 98.9172 | 90.2475 | 99.8058 | 96.6153 | 92.229 | 82.7618 | 96.2187 | 90.202 | 90.539 | 90.9803 | 98.4557 | 98.6453 | 87.2653 | 82.5075 | 80.3544 | 90.0426 | 94.2065 | 94.4209 | 88.9891 | 89.4489 | 88.8032 | 90.3086 | 101.7244 | 99.5099 | 99.5099 | 89.7923 | 97.8571 | 98.2569 | 98.1304 | 89.5012 | 93.5473 | 101.1231 | 91.0947 | 91.1633 | 92.9825 | 88.3825 | 87.499 | 89.2621 | 91.4966 | 87.1479 | 86.1772 | 89.957 | 90.2865 | 90.4245 | 94.3635 | 89.5817 | 99.0829 | 92.0363 | 94.0587 | 101.777 | 85.9037 | 86.4292 | 89.561 | 93.958 | 93.551 | 93.3662 | 93.54 | 97.1441 | 97.1441 | 91.6763 | 91.6763 | 91.6763 | 98.8525 | 98.654 | 91.6803 | 91.4218 | 91.6983 | 92.2112 | 90.9761 | 96.1345 | 96.1345 | 98.594 | 88.0677 | 97.6328 | 97.46 | 102.8431 | 87.377 | 102.8431 | 97.1441 | 91.1774 | 95.9948 | 85.2714 | 91.4725 | 82.4441 | 82.2329 | 88.8623 | 97.7488 | 97.5994 | 97.4125 | 91.4725 | 91.4725 | 91.4725 | 99.8652 | 99.8168 | 99.8168 | 99.8168 | 90.6107 | 99.9061 | 99.6624 | 94.9046 | 99.8508 | 94.8378 | 85.1776 | 99.4272 | 91.6189 | 91.8062 | 89.4343 | 90.1034 | 82.0446 | 83.3577 | 83.8208 | 95.7655 | 91.6748 | 100.9673
2025-02-04 07:00 | 90.1993 | 90.3468 | 90.2558 | 90.1993 | 90.0908 | 96.2388 | 95.8503 | 96.4439 | 90.1288 | 91.122 | 95.6463 | 94.8476 | 95.2947 | 91.0321 | 96.4153 | 89.5958 | 93.8228 | 84.6134 | 85.2907 | 92.593 | 90.3233 | 86.8113 | 88.8574 | 96.1671 | 86.6386 | 90.8643 | 90.5043 | 90.0675 | 85.142 | 91.7863 | 92.3067 | 92.5304 | 92.5332 | 84.1124 | 92.7901 | 86.5151 | 86.9576 | 95.2138 | 85.2947 | 80.2333 | 80.5804 | 96.4536 | 93.9783 | 93.9783 | 92.5016 | 90.8 | 85.5188 | 86.0179 | 95.202 | 89.9866 | 89.8135 | 89.8135 | 89.8135 | 89.5318 | 89.8135 | 94.7369 | 95.1554 | 95.1554 | 95.1554 | 88.0609 | 88.3811 | 92.9844 | 92.7998 | 91.5486 | 89.5206 | 93.5094 | 84.2201 | 84.3288 | 89.7991 | 88.581 | 95.116 | 95.2789 | 92.1436 | 92.1436 | 92.8309 | 93.1471 | 91.3544 | 90.3942 | 90.0401 | 92.5543 | 91.7146 | 95.116 | 89.6699 | 89.9268 | 91.8345 | 94.6307 | 98.6208 | 94.8903 | 95.5998 | 89.0178 | 89.3782 | 97.7144 | 87.7037 | 88.1352 | 88.6405 | 88.6451 | 89.1159 | 99.621 | 87.3376 | 88.3286 | 88.7739 | 91.4985 | 96.5664 | 96.8526 | 95.2789 | 94.7393 | 91.5917 | 92.1436 | 90.7406 | 94.8578 | 96.3746 | 96.1252 | 89.4199 | 98.6048 | 95.538 | 91.2646 | 81.7142 | 95.1544 | 89.1394 | 89.4735 | 89.8393 | 95.5668 | 95.7392 | 85.2702 | 81.5098 | 79.4324 | 89.0669 | 91.9805 | 92.1914 | 87.8398 | 88.2789 | 86.2769 | 89.2271 | 98.5 | 97.067 | 97.067 | 88.4663 | 95.0224 | 95.4022 | 95.2789 | 88.4496 | 91.5909 | 99.8834 | 89.9157 | 89.9846 | 91.7831 | 87.2023 | 86.338 | 88.0457 | 90.2602 | 86.0465 | 85.1089 | 88.7782 | 89.1829 | 89.3522 | 93.2973 | 88.6899 | 97.922 | 90.8566 | 93.1875 | 100.5863 | 85.3637 | 85.8508 | 88.3631 | 91.8386 | 92.8419 | 92.6471 | 92.8309 | 94.5352 | 94.5352 | 89.1861 | 89.1861 | 89.1861 | 96.0484 | 95.853 | 90.1099 | 89.8809 | 90.6105 | 90.1175 | 90.0024 | 95.116 | 95.116 | 95.9656 | 86.6092 | 94.3171 | 94.7393 | 99.5832 | 84.7891 | 99.5832 | 94.5352 | 90.2279 | 93.7863 | 84.1999 | 90.3871 | 81.444 | 81.2353 | 86.8216 | 94.2595 | 94.8656 | 94.7417 | 90.3871 | 90.3871 | 90.3871 | 98.6626 | 98.6168 | 98.6168 | 98.6168 | 89.749 | 97.1118 | 96.8816 | 94.063 | 96.8454 | 93.8057 | 82.6548 | 98.2509 | 90.4322 | 90.62 | 88.4652 | 88.7608 | 81.0494 | 82.3188 | 82.7742 | 94.7562 | 90.488 | 99.7324
2025-02-04 07:30 | 93.2046 | 93.3897 | 93.2739 | 93.2046 | 91.9999 | 98.0697 | 97.6633 | 98.282 | 91.9796 | 94.1757 | 98.0496 | 97.1991 | 98.4851 | 94.0755 | 98.3093 | 92.0692 | 96.8065 | 87.0683 | 87.7583 | 95.3925 | 92.5359 | 88.8616 | 90.9907 | 98.9329 | 88.736 | 92.9053 | 92.7855 | 92.2582 | 87.3067 | 94.575 | 95.1164 | 95.3452 | 95.3453 | 86.0775 | 95.5903 | 88.5859 | 89.0421 | 97.4814 | 87.3415 | 82.3594 | 82.7149 | 98.6653 | 96.7482 | 96.7482 | 95.2253 | 93.0854 | 87.8661 | 88.3785 | 98.1441 | 92.1018 | 91.8003 | 91.8003 | 91.8003 | 91.2825 | 91.8003 | 97.6908 | 97.9434 | 97.9434 | 97.9434 | 90.1079 | 90.4611 | 95.6805 | 95.4639 | 93.7132 | 91.7036 | 96.0597 | 86.1318 | 86.2429 | 92.0413 | 91.2099 | 98.0912 | 97.2379 | 94.41 | 94.41 | 96.5035 | 95.9672 | 93.452 | 92.9733 | 92.5636 | 95.2429 | 93.9903 | 98.0912 | 91.7717 | 92.0394 | 94.0705 | 97.7535 | 102.0637 | 97.8129 | 98.5947 | 91.4583 | 92.0255 | 100.5914 | 89.8365 | 90.2852 | 90.8964 | 91.3366 | 91.3518 | 102.4861 | 89.5024 | 90.4295 | 90.9008 | 93.8977 | 98.5223 | 98.8272 | 97.2379 | 96.7963 | 93.8248 | 94.41 | 92.9753 | 97.7297 | 98.6979 | 98.4252 | 91.1006 | 102.0509 | 98.5024 | 93.9946 | 83.6552 | 98.0737 | 91.1136 | 91.4539 | 92.2694 | 97.5013 | 97.6724 | 87.4997 | 83.4344 | 81.2904 | 91.5555 | 94.3035 | 94.5226 | 89.8517 | 90.3433 | 88.8067 | 91.6905 | 101.3329 | 99.3124 | 99.3124 | 90.6542 | 96.9778 | 97.3464 | 97.2379 | 90.6202 | 94.0398 | 103.4151 | 92.0285 | 92.0996 | 94.0944 | 89.3382 | 88.4147 | 90.1696 | 92.5573 | 88.3457 | 87.3523 | 91.3118 | 91.6798 | 91.8338 | 96.0607 | 91.5158 | 101.1858 | 93.1612 | 95.9267 | 104.0502 | 86.5945 | 87.143 | 90.4792 | 94.0753 | 96.5149 | 96.2735 | 96.5035 | 96.6479 | 96.6479 | 92.1641 | 92.1641 | 92.1641 | 98.2901 | 98.0939 | 92.8625 | 92.6478 | 93.1232 | 92.642 | 92.6781 | 98.0912 | 98.0912 | 98.1503 | 88.7059 | 95.8156 | 96.7963 | 102.4472 | 87.0819 | 102.4472 | 96.6479 | 92.2196 | 96.1658 | 86.3804 | 92.5286 | 83.6768 | 83.4625 | 89.0977 | 97.2452 | 97.1509 | 96.9592 | 92.5286 | 92.5286 | 92.5286 | 102.1035 | 102.0549 | 102.0549 | 102.0549 | 92.6666 | 99.611 | 99.3445 | 97.4222 | 98.6818 | 96.5762 | 84.8899 | 101.5822 | 92.6877 | 92.8951 | 90.937 | 90.88 | 83.2714 | 84.4757 | 84.9366 | 97.6961 | 92.7743 | 103.2536
2025-02-04 08:00 | 91.7413 | 92.077 | 91.9504 | 91.8798 | 92.0755 | 97.899 | 97.4692 | 98.1296 | 92.0585 | 93.3253 | 97.8699 | 97.0171 | 98.2653 | 93.2655 | 98.0923 | 92.1828 | 96.531 | 86.8997 | 87.5894 | 95.0665 | 92.545 | 88.8573 | 91.0092 | 98.7877 | 88.7053 | 92.9512 | 92.7537 | 92.2812 | 87.2271 | 94.2319 | 94.7733 | 95.0086 | 95.0051 | 86.2206 | 95.2675 | 88.5555 | 89.0116 | 97.3296 | 87.3982 | 82.1884 | 82.5449 | 98.4695 | 96.6882 | 96.6882 | 95.0641 | 93.054 | 87.7205 | 88.2329 | 97.7569 | 92.1025 | 91.8193 | 91.8193 | 91.8193 | 91.335 | 91.8193 | 97.613 | 97.8856 | 97.8856 | 97.8856 | 90.0929 | 90.4444 | 95.1658 | 95.0507 | 93.8245 | 91.7381 | 96.0217 | 86.3524 | 86.4638 | 91.9356 | 90.8877 | 97.7002 | 97.0431 | 94.4884 | 94.4884 | 95.3953 | 95.7385 | 93.5668 | 93.1176 | 92.6869 | 95.0944 | 94.102 | 97.7002 | 91.7717 | 92.0401 | 94.002 | 97.47 | 100.7306 | 97.4017 | 98.2127 | 91.3123 | 91.7027 | 100.3088 | 90.0509 | 90.2845 | 91.2402 | 90.8633 | 91.3252 | 102.3357 | 89.4873 | 90.5737 | 91.0117 | 94.0304 | 98.3214 | 98.6164 | 97.0431 | 96.6313 | 93.9112 | 94.4884 | 93.0333 | 97.4968 | 98.5367 | 98.2551 | 91.1523 | 100.7167 | 97.9578 | 93.6571 | 83.7668 | 97.5622 | 91.1274 | 91.4703 | 92.191 | 97.3216 | 97.5041 | 87.516 | 83.5462 | 81.4332 | 91.192 | 94.3059 | 94.5153 | 89.8954 | 90.3761 | 88.6149 | 91.5185 | 101.1842 | 99.1427 | 99.1427 | 90.6473 | 96.7842 | 97.1477 | 97.0431 | 90.7796 | 94.1312 | 102.1089 | 92.0291 | 92.1004 | 94.0315 | 89.3136 | 88.4563 | 90.1516 | 92.9074 | 88.1702 | 87.1956 | 91.1412 | 91.4901 | 91.6361 | 95.7238 | 90.6734 | 100.3039 | 93.1807 | 95.4522 | 103.1831 | 86.6541 | 87.2017 | 90.4547 | 94.0091 | 95.4066 | 95.1503 | 95.3953 | 96.5058 | 96.5058 | 92.0897 | 92.0897 | 92.0897 | 98.1062 | 97.9131 | 93.1361 | 92.9377 | 92.9393 | 92.7608 | 92.3289 | 97.7002 | 97.7002 | 97.9337 | 88.6751 | 95.4891 | 96.6313 | 102.2969 | 86.8897 | 102.2969 | 96.5058 | 92.2986 | 96.1137 | 86.2739 | 92.597 | 83.5433 | 83.3293 | 89.0477 | 97.1221 | 97.0168 | 96.8214 | 92.597 | 92.597 | 92.597 | 100.4987 | 100.6758 | 100.6758 | 100.6758 | 91.6473 | 99.4228 | 99.1624 | 96.926 | 98.5595 | 96.2147 | 84.7025 | 100.5622 | 92.5752 | 92.8257 | 90.5759 | 90.8613 | 83.1385 | 84.3827 | 84.8405 | 97.3326 | 92.7355 | 101.9387
2025-02-04 08:30 | 98.9589 | 99.6422 | 99.4762 | 99.4006 | 101.9174 | 107.4832 | 107.0197 | 107.7394 | 101.5499 | 102.0706 | 107.4235 | 106.5006 | 109.4686 | 104.4557 | 107.7449 | 101.8108 | 107.4763 | 96.2467 | 97.0107 | 105.827 | 102.5395 | 98.3856 | 100.7479 | 107.8183 | 97.8098 | 102.0305 | 102.6673 | 102.2373 | 96.5803 | 105.1403 | 106.6274 | 105.9496 | 105.9337 | 95.3717 | 106.0536 | 97.7041 | 98.2041 | 106.6921 | 96.7061 | 91.2892 | 91.6647 | 107.8464 | 105.5003 | 105.5003 | 103.8047 | 103.1566 | 97.2175 | 97.7843 | 108.9098 | 101.7328 | 101.4651 | 101.4614 | 101.4115 | 101.0181 | 101.4614 | 106.1573 | 106.8264 | 106.8264 | 106.8264 | 99.6458 | 99.9957 | 105.9536 | 105.7196 | 102.4801 | 100.432 | 105.6988 | 95.4468 | 95.536 | 101.4284 | 101.0432 | 108.8324 | 106.5689 | 102.9024 | 102.9126 | 103.713 | 106.9242 | 102.4175 | 102.9016 | 102.3777 | 106.1397 | 103.2071 | 108.8324 | 101.255 | 101.6426 | 103.3893 | 108.5501 | 112.3715 | 108.4247 | 109.3611 | 101.1915 | 101.9454 | 111.7928 | 99.8047 | 99.2117 | 99.3979 | 99.842 | 101.0092 | 110.682 | 98.7937 | 101.1951 | 101.4054 | 102.4761 | 107.9961 | 108.3294 | 106.5689 | 106.1173 | 102.2589 | 102.9126 | 103.0078 | 110.3306 | 108.3009 | 107.9456 | 100.8183 | 112.3475 | 109.0931 | 104.1834 | 92.7464 | 108.6334 | 100.7085 | 101.0834 | 102.1304 | 106.9011 | 107.1201 | 96.6067 | 92.4076 | 90.0497 | 101.1924 | 103.5607 | 103.7932 | 99.3817 | 99.9715 | 97.1736 | 101.4278 | 110.1665 | 108.5898 | 108.5898 | 99.6339 | 106.2834 | 106.6841 | 106.5689 | 100.6882 | 103.1118 | 113.922 | 101.6121 | 101.7263 | 104.7059 | 98.8223 | 97.8843 | 99.722 | 102.8416 | 97.6818 | 96.567 | 100.9455 | 101.3811 | 101.5635 | 108.5704 | 99.0265 | 111.8602 | 103.0868 | 107.412 | 114.9361 | 97.9178 | 98.2788 | 100.0649 | 103.3947 | 103.7256 | 103.4127 | 103.713 | 105.9997 | 105.9997 | 101.203 | 101.203 | 101.203 | 107.7642 | 107.5408 | 101.4626 | 101.214 | 103.4814 | 102.4419 | 102.6526 | 108.8324 | 108.8324 | 107.2547 | 97.7766 | 104.7887 | 106.1173 | 110.6367 | 95.2662 | 110.6367 | 105.9997 | 102.1963 | 105.609 | 95.522 | 102.5913 | 92.8761 | 92.6348 | 98.2805 | 105.4508 | 106.3711 | 106.251 | 102.5913 | 102.5913 | 102.5913 | 112.1034 | 112.3007 | 112.3007 | 112.3007 | 99.8028 | 109.08 | 108.8176 | 106.9879 | 108.2 | 107.0383 | 93.5008 | 112.1749 | 102.6059 | 102.8824 | 100.0285 | 100.4106 | 91.8415 | 93.4376 | 93.9411 | 110.0419 | 102.6649 | 113.7291
2025-02-04 09:00 | 109.539 | 110.3166 | 110.1224 | 110.0311 | 112.6561 | 118.5961 | 118.0684 | 118.8946 | 112.4412 | 113.0382 | 118.686 | 117.6904 | 121.1893 | 115.7323 | 118.9831 | 112.7582 | 118.8636 | 106.3375 | 107.1811 | 116.9109 | 113.277 | 108.6899 | 111.2803 | 119.0525 | 108.1671 | 113.4686 | 113.426 | 112.9283 | 106.5868 | 116.0845 | 117.7553 | 116.979 | 116.962 | 105.216 | 117.161 | 107.9494 | 108.5049 | 117.7419 | 106.767 | 100.4312 | 100.8665 | 118.9197 | 116.5079 | 116.5079 | 114.6168 | 114.0226 | 107.3974 | 108.0235 | 120.4938 | 112.3209 | 112.0589 | 112.0519 | 111.9563 | 111.632 | 112.0519 | 117.1713 | 117.9717 | 117.9717 | 117.9717 | 110.0049 | 110.4357 | 116.8467 | 116.6923 | 114.42 | 111.8223 | 116.9135 | 105.2862 | 105.3847 | 112.1363 | 111.619 | 120.4101 | 117.6425 | 114.9897 | 115.0483 | 115.1227 | 118.1223 | 114.14 | 114.0015 | 113.4133 | 117.1742 | 113.8656 | 120.4101 | 111.7907 | 112.2208 | 114.137 | 120.3517 | 124.5393 | 119.9691 | 121.0514 | 111.7869 | 112.6158 | 123.5532 | 110.3631 | 110.0881 | 109.7809 | 110.4479 | 111.6211 | 122.2146 | 109.2516 | 111.5905 | 111.8843 | 114.2189 | 119.2251 | 119.6011 | 117.6425 | 117.1494 | 114.4146 | 115.0483 | 113.8277 | 121.8854 | 119.6685 | 119.2463 | 111.4118 | 124.5134 | 120.695 | 115.07 | 102.2742 | 120.1542 | 111.2248 | 111.6381 | 112.8486 | 118.0359 | 118.2986 | 106.9275 | 102.0045 | 99.3923 | 111.7558 | 114.3206 | 114.5919 | 109.6944 | 110.3791 | 107.6784 | 112.0433 | 121.6454 | 119.7652 | 119.7652 | 110.5658 | 117.3267 | 117.772 | 117.6425 | 111.3436 | 113.9479 | 126.3434 | 112.0952 | 112.3087 | 115.7366 | 109.1414 | 108.071 | 110.169 | 113.5844 | 107.8255 | 106.5446 | 111.5254 | 111.992 | 112.1873 | 119.9343 | 109.561 | 123.9244 | 113.8795 | 118.512 | 127.3873 | 107.9413 | 108.3713 | 110.5611 | 114.1418 | 115.1366 | 114.7685 | 115.1227 | 117.0206 | 117.0206 | 112.3553 | 112.3553 | 112.3553 | 119.0347 | 118.7878 | 111.9505 | 111.6987 | 114.3188 | 113.4963 | 113.357 | 120.4101 | 120.4101 | 118.2467 | 108.1302 | 115.6444 | 117.1494 | 122.1646 | 105.4291 | 122.1646 | 117.0206 | 112.972 | 116.6364 | 105.4109 | 113.3731 | 102.6008 | 102.3343 | 108.7579 | 116.3555 | 117.418 | 117.2954 | 113.3731 | 113.3731 | 113.3731 | 124.2547 | 124.4655 | 124.4655 | 124.4655 | 110.4351 | 120.4666 | 120.1719 | 118.6388 | 119.4192 | 118.2913 | 103.4753 | 124.2972 | 113.4106 | 113.7155 | 110.4705 | 110.9465 | 101.4579 | 103.0208 | 103.6003 | 121.7612 | 113.4301 | 126.1204
2025-02-04 09:30 | 128.7393 | 129.662 | 129.4275 | 129.3184 | 131.3488 | 137.9151 | 137.3021 | 138.2746 | 131.0324 | 132.8966 | 137.915 | 136.7492 | 142.6611 | 135.9368 | 138.3442 | 131.1778 | 139.9951 | 124.7467 | 125.7339 | 137.7789 | 132.1647 | 126.8117 | 129.8386 | 138.1997 | 126.0709 | 132.2761 | 132.3661 | 131.7343 | 124.7072 | 136.4866 | 138.5196 | 137.6037 | 137.6168 | 123.1067 | 138.0718 | 125.7905 | 126.4425 | 136.7843 | 124.7291 | 117.6112 | 118.1203 | 138.0378 | 135.4672 | 135.4672 | 133.9602 | 133.1061 | 125.7698 | 126.5019 | 141.5914 | 130.8733 | 130.5587 | 130.5429 | 130.3269 | 130.0627 | 130.5429 | 135.9825 | 137.1409 | 137.1409 | 137.1409 | 128.2509 | 128.7565 | 137.0891 | 136.8135 | 133.4491 | 130.3915 | 135.9352 | 123.1931 | 123.3083 | 130.5005 | 131.7431 | 141.4826 | 136.7424 | 134.1295 | 134.1987 | 135.443 | 138.8348 | 133.0994 | 132.6766 | 131.9538 | 137.7071 | 132.1021 | 141.4826 | 130.2562 | 130.7568 | 132.7505 | 141.4838 | 146.3086 | 140.9093 | 142.2176 | 130.9024 | 132.9074 | 146.0588 | 128.9135 | 128.3467 | 128.5225 | 129.6794 | 130.2375 | 141.8703 | 127.4006 | 130.0627 | 130.4404 | 133.1497 | 138.6651 | 139.0853 | 136.7424 | 136.1643 | 133.4481 | 134.1987 | 132.7987 | 143.2578 | 139.0881 | 138.5723 | 129.8084 | 146.2792 | 141.6849 | 135.9681 | 119.8452 | 141.0298 | 129.5971 | 130.0736 | 131.9725 | 137.2136 | 137.5253 | 124.3167 | 119.1095 | 116.0287 | 131.1776 | 132.8646 | 133.1659 | 127.9884 | 128.7872 | 125.7123 | 131.2805 | 141.2096 | 139.0397 | 139.0397 | 128.9219 | 136.3739 | 136.8972 | 136.7424 | 130.0022 | 132.5403 | 148.4831 | 130.5254 | 130.8546 | 135.1145 | 127.4796 | 126.258 | 128.5824 | 132.9754 | 126.2515 | 124.7618 | 130.8173 | 131.3054 | 131.5097 | 141.5445 | 128.7467 | 145.5528 | 132.8398 | 139.0629 | 149.562 | 125.4813 | 126.0152 | 129.0335 | 132.7545 | 135.4594 | 135.0171 | 135.443 | 136.0097 | 136.0097 | 131.69 | 131.69 | 131.69 | 138.2919 | 138.0025 | 130.249 | 130.1296 | 134.0057 | 132.0394 | 134.3718 | 141.4826 | 141.4826 | 137.2403 | 126.0279 | 134.3907 | 136.1643 | 141.8123 | 122.7466 | 141.8123 | 136.0097 | 131.7576 | 135.4762 | 123.3695 | 132.2776 | 120.1455 | 119.8335 | 126.4516 | 134.9179 | 136.4375 | 136.316 | 132.2776 | 132.2776 | 132.2776 | 145.9869 | 146.2265 | 146.2265 | 146.2265 | 129.8329 | 139.9751 | 139.6478 | 139.5294 | 138.9223 | 138.7859 | 120.4719 | 146.005 | 132.3928 | 132.7482 | 129.6689 | 129.3558 | 118.8072 | 120.6697 | 121.3223 | 143.0963 | 132.3852 | 148.2148
2025-02-04 10:00 | 129.5565 | 130.4977 | 130.2526 | 130.1408 | 131.5025 | 138.1294 | 137.5638 | 138.4787 | 130.7916 | 133.817 | 138.4563 | 137.3489 | 143.7571 | 137.2345 | 138.4827 | 131.9775 | 141.0291 | 125.6856 | 126.6579 | 138.7715 | 132.5242 | 127.17 | 130.2124 | 138.4926 | 126.2056 | 131.4303 | 132.9039 | 132.106 | 125.2768 | 137.5176 | 139.5121 | 138.533 | 138.5921 | 123.753 | 139.0634 | 126.015 | 126.6581 | 136.989 | 125.219 | 118.3059 | 118.8098 | 138.1735 | 135.8886 | 135.8886 | 135.0501 | 133.412 | 126.5895 | 127.3158 | 142.6511 | 131.1399 | 130.7484 | 130.7194 | 130.4432 | 130.1341 | 130.7252 | 136.2866 | 137.5607 | 137.5607 | 137.5607 | 128.5982 | 129.0898 | 138.2333 | 137.831 | 132.08 | 129.4726 | 136.5555 | 123.9705 | 124.0864 | 130.8655 | 132.7293 | 142.5262 | 136.9552 | 132.4062 | 132.4759 | 136.5011 | 139.4265 | 132.0019 | 133.5255 | 132.7695 | 138.1539 | 132.2181 | 142.5262 | 130.5283 | 131.0244 | 132.9331 | 142.7491 | 147.7493 | 141.868 | 143.2158 | 131.6824 | 133.8802 | 147.0428 | 129.0922 | 127.9831 | 129.0446 | 130.4542 | 130.7004 | 142.1709 | 127.6631 | 130.7676 | 131.0503 | 131.764 | 138.8894 | 139.3192 | 136.9552 | 136.3779 | 131.7038 | 132.4759 | 133.1648 | 143.8684 | 139.5688 | 139.0466 | 129.8776 | 147.7141 | 142.8142 | 136.9608 | 120.3883 | 142.1347 | 129.7676 | 130.2537 | 132.5759 | 137.4526 | 137.785 | 125.0835 | 119.8423 | 116.8919 | 131.8412 | 132.9451 | 133.2536 | 128.4153 | 129.1911 | 126.986 | 132.087 | 141.5088 | 139.1781 | 139.1781 | 128.5824 | 136.5785 | 137.1085 | 136.9552 | 130.3993 | 132.2718 | 150.0156 | 130.7832 | 131.1207 | 135.4291 | 127.8991 | 126.7074 | 128.9315 | 133.5155 | 126.8848 | 125.3854 | 131.6665 | 132.1346 | 132.3306 | 142.5805 | 129.547 | 146.9258 | 133.2625 | 140.2607 | 151.1351 | 126.1579 | 126.6209 | 129.3601 | 132.9366 | 136.5176 | 136.059 | 136.5011 | 136.22 | 136.22 | 133.428 | 133.428 | 133.428 | 138.7262 | 138.4391 | 129.4181 | 129.4258 | 134.8645 | 132.8481 | 135.3669 | 142.5262 | 142.5262 | 137.3738 | 126.1627 | 134.4947 | 136.3779 | 142.1128 | 123.6564 | 142.1128 | 136.22 | 131.9586 | 135.6679 | 123.9693 | 132.5931 | 120.8614 | 120.5475 | 127.1078 | 135.153 | 136.6605 | 136.5458 | 132.5931 | 132.5931 | 132.5931 | 147.4236 | 147.6612 | 147.6612 | 147.6612 | 130.6418 | 140.3774 | 140.0607 | 140.7261 | 139.0949 | 139.7792 | 121.3648 | 147.4111 | 132.7206 | 133.0806 | 130.3248 | 129.6727 | 119.5151 | 121.3058 | 121.9478 | 144.1818 | 132.9579 | 149.736
2025-02-04 10:30 | 129.9641 | 130.9105 | 130.6591 | 130.5456 | 131.6546 | 138.4971 | 137.8654 | 138.8813 | 131.2537 | 134.2416 | 138.7942 | 137.6839 | 143.9285 | 137.4814 | 138.83 | 132.0628 | 141.1516 | 125.7065 | 126.7012 | 138.842 | 132.6037 | 127.2304 | 130.2947 | 138.9179 | 126.5606 | 132.5158 | 133.0661 | 132.1783 | 125.2997 | 137.4694 | 139.5062 | 138.5012 | 138.5904 | 123.8083 | 139.1382 | 126.2857 | 126.9452 | 137.3924 | 125.2824 | 118.2225 | 118.7362 | 138.5078 | 136.3229 | 136.3229 | 135.0681 | 133.5431 | 126.654 | 127.389 | 142.7952 | 131.2779 | 130.8819 | 130.8422 | 130.5231 | 130.2728 | 130.853 | 136.7187 | 137.989 | 137.989 | 137.989 | 128.758 | 129.2661 | 138.4099 | 138.0031 | 133.6727 | 130.7313 | 136.7924 | 124.0206 | 124.1365 | 131.1505 | 132.7542 | 142.6594 | 137.3523 | 134.4103 | 134.477 | 137.0482 | 139.221 | 133.3119 | 133.6453 | 132.8672 | 137.8853 | 133.0768 | 142.6594 | 130.6528 | 131.1599 | 133.4841 | 142.6454 | 148.017 | 141.9438 | 143.2623 | 131.8068 | 133.9362 | 147.1181 | 129.1066 | 128.7859 | 129.1446 | 130.7726 | 130.8973 | 142.6076 | 127.9704 | 130.4237 | 130.8262 | 133.7334 | 139.321 | 139.7506 | 137.3523 | 136.7903 | 133.6405 | 134.477 | 133.3215 | 143.6564 | 139.9029 | 139.3795 | 130.0161 | 147.9861 | 143.0114 | 137.031 | 120.4081 | 142.3268 | 129.916 | 130.3946 | 132.7245 | 137.8799 | 138.2371 | 125.0357 | 119.5822 | 116.457 | 132.1004 | 133.672 | 133.9889 | 128.4305 | 129.2354 | 127.2878 | 132.2189 | 141.9434 | 139.5042 | 139.5042 | 129.41 | 136.9817 | 137.4934 | 137.3523 | 130.0354 | 133.4374 | 150.3264 | 130.9258 | 131.259 | 135.5771 | 128.0305 | 126.8312 | 129.0894 | 133.6189 | 126.9438 | 125.4368 | 131.8232 | 132.2795 | 132.4705 | 142.6401 | 129.9263 | 147.1856 | 133.4362 | 140.4753 | 151.4805 | 125.6239 | 126.1658 | 129.5316 | 133.4846 | 137.0648 | 136.5964 | 137.0482 | 136.6518 | 136.6518 | 133.9107 | 133.9107 | 133.9107 | 139.0736 | 138.7866 | 131.6013 | 131.4823 | 134.9995 | 132.9418 | 135.4399 | 142.6594 | 142.6594 | 137.7147 | 126.5175 | 134.8876 | 136.7903 | 142.5492 | 123.8915 | 142.5492 | 136.6518 | 132.1129 | 136.3473 | 123.9965 | 132.7097 | 120.9756 | 120.6614 | 127.1867 | 135.5817 | 137.0786 | 136.9565 | 132.7097 | 132.7097 | 132.7097 | 147.703 | 147.9368 | 147.9368 | 147.9368 | 131.0448 | 140.7376 | 140.4209 | 141.179 | 139.5394 | 139.9516 | 121.5956 | 147.6763 | 132.8668 | 133.2235 | 130.5811 | 129.8686 | 119.628 | 121.2882 | 121.9416 | 144.3468 | 133.1175 | 150.042
2025-02-04 11:00 | 131.3872 | 132.3508 | 132.0978 | 131.9743 | 132.3221 | 140.082 | 139.6321 | 140.3779 | 131.697 | 135.7917 | 140.3191 | 139.2107 | 145.4507 | 138.9923 | 140.2805 | 133.7642 | 142.5799 | 126.9941 | 127.9765 | 140.1779 | 133.4442 | 128.0109 | 131.1538 | 140.7236 | 127.4663 | 132.5772 | 133.999 | 132.9872 | 126.3798 | 138.7965 | 140.8405 | 139.8432 | 139.9193 | 125.0305 | 140.4781 | 127.2464 | 127.8939 | 138.7537 | 126.3835 | 119.4053 | 119.9152 | 139.8044 | 138.1509 | 138.1509 | 136.8683 | 134.4665 | 127.8121 | 128.5424 | 144.0436 | 132.1217 | 131.6539 | 131.6133 | 131.2848 | 130.9175 | 131.6242 | 138.7369 | 139.8298 | 139.8298 | 139.8298 | 129.6835 | 130.1905 | 139.6289 | 139.1911 | 133.4335 | 130.8533 | 138.4146 | 125.2337 | 125.3508 | 132.4564 | 134.1579 | 143.877 | 138.6561 | 133.9035 | 133.9722 | 138.6738 | 140.6983 | 133.2599 | 135.3859 | 134.5976 | 139.3384 | 134.1128 | 143.877 | 131.5065 | 132.0056 | 134.5638 | 144.0298 | 149.6717 | 142.9987 | 144.3788 | 132.9325 | 135.3132 | 148.5977 | 129.9571 | 129.31 | 130.5637 | 132.1459 | 131.8394 | 144.4612 | 128.9164 | 131.0431 | 131.5075 | 133.4208 | 140.6596 | 141.0996 | 138.6561 | 138.0629 | 133.165 | 133.9722 | 134.0932 | 145.1807 | 141.3854 | 140.8544 | 130.6608 | 149.6361 | 144.3561 | 138.3778 | 121.8746 | 143.6421 | 130.6854 | 131.1654 | 133.7538 | 139.1951 | 139.5401 | 126.6611 | 120.9365 | 117.9504 | 133.3315 | 134.7143 | 135.0361 | 129.3543 | 130.1311 | 129.1522 | 133.3713 | 143.7884 | 140.8134 | 140.8134 | 129.9271 | 138.2661 | 138.8117 | 138.6561 | 131.3405 | 134.0648 | 152.0398 | 131.7665 | 132.1026 | 136.524 | 129.0181 | 127.8784 | 130.0132 | 135.0873 | 128.0314 | 126.5679 | 133.0367 | 133.4608 | 133.6384 | 144.1066 | 131.3327 | 148.7847 | 134.3578 | 141.7431 | 153.0601 | 125.5563 | 126.1819 | 130.4404 | 134.5638 | 138.6906 | 138.2084 | 138.6738 | 137.8824 | 137.8824 | 136.1742 | 136.1742 | 136.1742 | 140.5205 | 140.2353 | 131.5239 | 131.383 | 136.1954 | 134.6838 | 136.796 | 143.877 | 143.877 | 139.0011 | 127.4231 | 136.1218 | 138.0629 | 144.4021 | 125.5992 | 144.4021 | 137.8824 | 132.7809 | 137.4316 | 125.1062 | 133.2926 | 122.0088 | 121.6919 | 128.7116 | 137.6518 | 138.4551 | 138.2747 | 133.2926 | 133.0498 | 133.2926 | 149.3562 | 149.5863 | 149.5863 | 149.5863 | 132.4834 | 142.2117 | 141.8865 | 142.9505 | 140.8831 | 141.1523 | 123.2716 | 149.3029 | 133.7908 | 134.1512 | 131.7981 | 130.7917 | 120.6497 | 122.436 | 123.0796 | 145.6223 | 134.0562 | 151.7471
2025-02-04 11:30 | 131.2626 | 132.2255 | 131.9692 | 131.8478 | 131.76 | 139.8123 | 139.2203 | 140.1676 | 131.4383 | 135.5254 | 140.2452 | 139.0851 | 144.5327 | 137.9468 | 140.124 | 133.2004 | 141.6444 | 126.2547 | 127.2466 | 139.1878 | 132.7821 | 127.4168 | 130.594 | 141.1674 | 127.2275 | 132.7979 | 133.4038 | 132.3291 | 126.5873 | 137.6706 | 139.7295 | 138.7292 | 138.8211 | 124.835 | 139.4831 | 126.9388 | 127.5875 | 138.7887 | 126.1119 | 120.9768 | 121.3993 | 139.7616 | 138.6926 | 138.6926 | 137.4316 | 133.8148 | 127.1408 | 127.8785 | 142.8918 | 131.5986 | 131.1387 | 130.5783 | 130.8144 | 130.4069 | 131.1122 | 139.4901 | 140.3686 | 140.3686 | 140.3686 | 129.3368 | 129.8106 | 138.3959 | 138.0975 | 134.0776 | 131.2564 | 138.1461 | 124.969 | 125.0858 | 132.1412 | 133.2088 | 142.7102 | 138.558 | 134.8083 | 134.876 | 138.5711 | 139.4381 | 133.7076 | 134.828 | 134.0522 | 137.9775 | 133.9882 | 142.7102 | 130.9755 | 131.4809 | 134.3114 | 142.7363 | 148.5129 | 141.7525 | 143.1464 | 132.3127 | 134.3804 | 147.7421 | 129.2596 | 129.37 | 130.5055 | 132.234 | 131.3148 | 144.9169 | 128.5975 | 130.2111 | 130.7504 | 133.7441 | 140.4964 | 140.909 | 138.558 | 137.9749 | 134.0794 | 134.876 | 133.4362 | 143.8803 | 141.3101 | 140.7767 | 130.1498 | 148.4824 | 143.2624 | 137.4517 | 121.7029 | 142.5524 | 130.181 | 130.6556 | 133.1426 | 139.1018 | 139.4631 | 126.0535 | 120.4476 | 117.3448 | 133.2105 | 134.4794 | 134.7963 | 128.7682 | 129.5565 | 128.8784 | 132.7594 | 144.2419 | 140.7454 | 140.7454 | 129.9702 | 138.1701 | 138.7052 | 138.558 | 130.6005 | 133.668 | 150.8177 | 131.247 | 131.5796 | 135.8743 | 128.7998 | 127.643 | 129.6745 | 135.0271 | 128.3775 | 126.9269 | 132.3546 | 132.8329 | 133.0331 | 143.1133 | 131.2481 | 147.6617 | 133.7823 | 140.4496 | 151.8619 | 123.9913 | 124.7413 | 130.1042 | 134.3114 | 138.5879 | 138.1041 | 138.5711 | 137.7795 | 137.7795 | 135.7984 | 135.7984 | 135.7984 | 140.4466 | 140.163 | 130.2155 | 130.251 | 135.594 | 134.1546 | 135.9185 | 142.7102 | 142.7102 | 138.9786 | 127.1842 | 136.0597 | 137.9749 | 144.8576 | 125.3453 | 144.8576 | 137.7795 | 132.1894 | 137.2013 | 125.2807 | 132.5128 | 121.4399 | 121.1244 | 128.2182 | 138.5011 | 138.5085 | 138.2556 | 132.5128 | 132.0708 | 132.5128 | 148.2077 | 148.4339 | 148.4339 | 148.4339 | 132.3204 | 142.2071 | 141.8492 | 142.5048 | 140.757 | 140.0831 | 123.0224 | 148.1668 | 133.1524 | 133.512 | 131.6784 | 130.3726 | 120.0871 | 122.4849 | 123.1626 | 144.4667 | 133.4563 | 150.5325
2025-02-04 12:00 | 131.4025 | 132.341 | 132.0938 | 131.9713 | 131.6773 | 139.5303 | 138.821 | 139.9439 | 131.3268 | 135.5815 | 140.1339 | 138.991 | 144.6275 | 138.1455 | 140.1623 | 133.2919 | 141.7736 | 126.3509 | 127.3477 | 139.3374 | 132.6849 | 127.2677 | 130.5075 | 140.9635 | 127.2322 | 132.6553 | 133.3577 | 132.2199 | 126.7402 | 137.8112 | 139.881 | 138.8927 | 138.9745 | 125.7818 | 139.6325 | 127.0119 | 127.6354 | 138.7388 | 126.3386 | 121.2021 | 121.6183 | 139.6502 | 138.4252 | 138.4252 | 136.6778 | 133.7511 | 127.1444 | 127.8839 | 143.0184 | 131.5346 | 131.0649 | 130.5047 | 130.7389 | 130.3165 | 131.0383 | 139.1833 | 140.1182 | 140.1182 | 140.1182 | 129.232 | 129.739 | 138.8138 | 138.3835 | 133.9817 | 131.1942 | 138.1337 | 125.9269 | 126.0447 | 132.2018 | 133.3472 | 142.8234 | 138.5627 | 134.6657 | 134.7343 | 138.5508 | 139.6983 | 133.618 | 134.9201 | 134.1336 | 138.2298 | 133.9784 | 142.8234 | 130.9091 | 131.4166 | 134.3051 | 142.9161 | 148.6796 | 141.7946 | 143.2179 | 132.3285 | 134.5284 | 147.8171 | 129.1863 | 129.3421 | 130.1227 | 132.2834 | 131.2771 | 144.7075 | 128.5802 | 129.6921 | 130.3433 | 133.697 | 140.4749 | 140.8955 | 138.5627 | 137.9876 | 133.9664 | 134.7343 | 133.3825 | 144.1488 | 141.2406 | 140.7156 | 130.0599 | 148.6592 | 143.44 | 137.6158 | 123.6651 | 142.7354 | 130.1028 | 130.5796 | 133.0853 | 139.103 | 139.4775 | 126.1588 | 120.798 | 117.7584 | 133.3314 | 134.455 | 134.7703 | 128.6454 | 129.4494 | 128.7002 | 132.8037 | 144.0336 | 140.629 | 140.629 | 129.9476 | 138.1766 | 138.7149 | 138.5627 | 130.4944 | 133.6535 | 150.9759 | 131.1796 | 131.5155 | 135.8127 | 128.8708 | 127.8626 | 129.6793 | 134.6309 | 128.4692 | 127.0635 | 132.4808 | 132.9187 | 133.1021 | 143.2708 | 131.322 | 147.8698 | 133.7468 | 140.876 | 152.2175 | 123.5731 | 124.3619 | 130.105 | 134.3051 | 138.5676 | 138.0936 | 138.5508 | 137.8104 | 137.8104 | 135.6008 | 135.6008 | 135.6008 | 140.4065 | 140.1217 | 130.359 | 130.3545 | 135.6364 | 134.225 | 136.098 | 142.8234 | 142.8234 | 138.8712 | 127.1886 | 136.0568 | 137.9876 | 144.6483 | 125.1543 | 144.6483 | 137.8104 | 132.1192 | 137.1639 | 125.3956 | 132.4337 | 121.4544 | 121.139 | 128.2711 | 138.1784 | 138.4721 | 138.2493 | 132.4337 | 131.9925 | 132.4337 | 148.383 | 148.613 | 148.613 | 148.613 | 132.3959 | 142.136 | 141.787 | 142.5537 | 140.631 | 140.2582 | 122.8349 | 148.3697 | 133.0879 | 133.45 | 131.7979 | 130.3401 | 120.1015 | 122.6719 | 123.3295 | 144.6024 | 133.4072 | 150.6943
2025-02-04 12:30 | 140.8403 | 141.4249 | 141.181 | 141.0572 | 137.2664 | 145.7033 | 145.1483 | 146.0641 | 136.8404 | 143.4088 | 146.0513 | 144.8416 | 149.6858 | 143.2825 | 146.063 | 138.6576 | 146.7184 | 131.4189 | 132.4742 | 144.0946 | 138.3412 | 132.7214 | 136.1034 | 147.105 | 132.4427 | 138.0906 | 138.9201 | 137.8722 | 132.5187 | 142.6245 | 144.7784 | 143.7406 | 143.8424 | 131.1699 | 144.4028 | 132.1167 | 132.8091 | 144.7163 | 131.799 | 127.6655 | 128.0485 | 145.5763 | 144.4906 | 144.4906 | 142.4839 | 139.3835 | 132.3152 | 133.0936 | 148.3736 | 137.0576 | 136.5883 | 136.0047 | 136.2486 | 135.8443 | 136.5605 | 145.3889 | 146.2515 | 146.2515 | 146.2515 | 134.7884 | 135.2649 | 144.1281 | 143.754 | 139.3151 | 136.4363 | 143.8089 | 131.3066 | 131.4294 | 137.7684 | 137.7579 | 148.1889 | 144.4807 | 139.9606 | 140.0311 | 147.6022 | 144.4097 | 138.9975 | 140.3471 | 139.5165 | 142.8552 | 139.2968 | 148.1889 | 136.3988 | 136.9333 | 139.8639 | 148.1083 | 154.0007 | 147.2148 | 148.5823 | 137.7718 | 138.996 | 152.5194 | 134.6731 | 134.5739 | 135.9432 | 139.5123 | 136.7099 | 151.0121 | 133.8431 | 135.848 | 136.3599 | 139.0896 | 146.4728 | 146.9092 | 144.4807 | 143.8997 | 139.2246 | 140.0311 | 139.0009 | 149.0103 | 147.1457 | 146.624 | 135.5766 | 153.9795 | 148.858 | 142.0403 | 128.7807 | 148.1484 | 135.5941 | 136.0868 | 138.6343 | 145.0499 | 145.4339 | 131.2525 | 125.8997 | 122.6636 | 139.5891 | 139.9306 | 140.2313 | 134.2096 | 135.0272 | 134.0176 | 138.2653 | 150.3088 | 146.5578 | 146.5578 | 135.1921 | 144.0823 | 144.6314 | 144.4807 | 135.9705 | 139.1507 | 156.3786 | 136.6883 | 137.0377 | 141.5176 | 134.5038 | 133.414 | 135.2592 | 140.6531 | 134.5671 | 133.0667 | 137.9073 | 138.3803 | 138.5782 | 148.0288 | 139.179 | 153.3593 | 139.3274 | 146.2595 | 158.1057 | 129.557 | 130.2915 | 135.7051 | 139.8642 | 147.6201 | 147.1472 | 147.6022 | 143.7249 | 143.7249 | 141.01 | 141.01 | 141.01 | 146.3328 | 146.0378 | 135.9854 | 135.8183 | 141.2177 | 139.5958 | 140.0982 | 148.1889 | 148.1889 | 144.7952 | 132.3972 | 141.8883 | 143.8997 | 150.9503 | 130.3715 | 150.9503 | 143.7249 | 137.737 | 142.6288 | 131.1705 | 138.0728 | 126.4504 | 126.122 | 133.5772 | 144.406 | 144.4507 | 144.1929 | 138.0728 | 137.6132 | 138.0728 | 153.7051 | 153.9457 | 153.9457 | 153.9457 | 140.6097 | 148.1952 | 147.8199 | 149.5011 | 146.6646 | 145.6241 | 127.9555 | 153.819 | 138.6797 | 139.0568 | 137.9837 | 135.8299 | 125.0419 | 128.3008 | 128.9941 | 150.0213 | 138.9754 | 156.0884
2025-02-04 13:00 | 140.8565 | 141.6612 | 141.4042 | 141.28 | 139.6517 | 148.3172 | 147.7228 | 148.6876 | 139.2812 | 144.1934 | 148.6494 | 147.3788 | 151.9888 | 145.607 | 148.6141 | 141.1936 | 149.0325 | 133.7322 | 134.7809 | 146.4364 | 140.7168 | 135.0439 | 138.4738 | 149.5445 | 135.1518 | 140.6837 | 141.3396 | 140.2358 | 134.786 | 144.9503 | 147.1289 | 146.052 | 146.1775 | 133.6704 | 146.7503 | 135.075 | 135.6678 | 147.229 | 134.2861 | 129.767 | 130.1523 | 148.1028 | 146.9273 | 146.9273 | 146.2014 | 141.7868 | 134.6135 | 135.3959 | 150.8511 | 139.4595 | 138.9743 | 138.3813 | 138.6251 | 138.2056 | 138.9459 | 147.6383 | 148.718 | 148.718 | 148.718 | 137.1314 | 137.6722 | 146.4976 | 146.1379 | 142.1108 | 139.2666 | 146.392 | 133.8236 | 133.9487 | 140.3604 | 140.0473 | 150.6792 | 147.0649 | 142.9397 | 143.0099 | 148.0689 | 146.5482 | 141.7037 | 142.882 | 142.0394 | 144.995 | 141.8268 | 150.6792 | 138.8026 | 139.3355 | 142.3941 | 150.5433 | 156.452 | 149.7727 | 151.1653 | 140.0989 | 141.2931 | 155.0227 | 136.975 | 137.3418 | 138.6538 | 140.8685 | 139.195 | 153.5164 | 136.4873 | 137.8335 | 138.4335 | 142.0551 | 149.1218 | 149.5662 | 147.0649 | 146.4654 | 142.1489 | 143.0099 | 141.4119 | 151.2169 | 149.7286 | 149.2093 | 137.9342 | 156.429 | 151.3113 | 144.3411 | 131.3041 | 150.5911 | 137.9581 | 138.4617 | 140.9609 | 147.6204 | 147.995 | 133.7693 | 128.3916 | 125.1587 | 141.4842 | 142.5139 | 142.8293 | 136.5185 | 137.3627 | 135.8247 | 140.5638 | 152.8014 | 149.0701 | 149.0701 | 137.9649 | 146.6646 | 147.214 | 147.0649 | 138.3616 | 141.8967 | 158.8123 | 139.0835 | 139.4392 | 143.9583 | 136.9086 | 135.9038 | 137.6978 | 143.4577 | 136.611 | 135.202 | 140.1826 | 140.6544 | 140.8519 | 150.4752 | 140.0075 | 155.8465 | 141.7548 | 148.6522 | 161.0016 | 131.1064 | 131.9368 | 138.1498 | 142.3978 | 148.0868 | 147.597 | 148.0689 | 146.2861 | 146.2861 | 142.6289 | 142.6289 | 142.6289 | 148.9237 | 148.6218 | 139.1425 | 138.9353 | 143.5308 | 142.1051 | 142.3644 | 150.6792 | 150.6792 | 147.3331 | 135.1055 | 144.5254 | 146.4654 | 153.4535 | 132.3401 | 153.4535 | 146.2861 | 140.1332 | 145.3305 | 133.3629 | 140.4521 | 128.5862 | 128.2523 | 136.0573 | 146.5898 | 146.9581 | 146.7344 | 140.4521 | 139.9827 | 140.4521 | 156.1496 | 156.3946 | 156.3946 | 156.3946 | 141.2635 | 150.8967 | 150.4938 | 150.5607 | 149.3104 | 148.0346 | 129.8876 | 156.2898 | 141.0708 | 141.4562 | 139.8569 | 138.3135 | 127.1539 | 130.4587 | 131.1606 | 152.5182 | 141.3907 | 158.5241
2025-02-04 13:30 | 134.7537 | 135.7355 | 135.4851 | 135.3531 | 135.7338 | 143.6616 | 143.1019 | 144.0211 | 135.1054 | 138.6007 | 144.2023 | 142.9249 | 146.7187 | 140.5802 | 143.9935 | 137.1658 | 143.9649 | 129.5448 | 130.5612 | 141.5569 | 136.7251 | 131.2399 | 134.5671 | 145.6695 | 130.7662 | 135.9659 | 137.1537 | 136.2781 | 131.1181 | 140.149 | 142.251 | 141.2466 | 141.3303 | 130.0217 | 141.8553 | 130.4614 | 131.1309 | 142.9189 | 130.4849 | 126.7517 | 127.0861 | 143.8439 | 142.9244 | 142.9244 | 140.9023 | 137.6973 | 130.4782 | 131.2366 | 145.7072 | 135.3862 | 134.9679 | 134.3929 | 134.6916 | 134.3068 | 134.9445 | 144.0055 | 144.6675 | 144.6675 | 144.6675 | 133.2869 | 133.7023 | 141.4324 | 141.2377 | 136.7869 | 134.1583 | 142.1473 | 130.167 | 130.2887 | 136.271 | 135.4535 | 145.534 | 142.5434 | 137.2281 | 137.2967 | 142.1521 | 141.9854 | 136.646 | 138.7813 | 137.9862 | 140.5933 | 137.067 | 145.534 | 134.752 | 135.2665 | 137.5808 | 145.156 | 150.9471 | 144.6211 | 145.9105 | 135.7955 | 136.662 | 150.0517 | 133.1308 | 132.5993 | 134.892 | 136.1812 | 134.9811 | 149.5385 | 132.1212 | 134.2883 | 134.808 | 136.549 | 144.5122 | 144.9527 | 142.5434 | 141.9856 | 136.4952 | 137.2967 | 137.3853 | 146.5088 | 145.2292 | 144.713 | 134.0416 | 150.9182 | 146.1998 | 139.5562 | 127.8375 | 145.5217 | 133.9834 | 134.4713 | 136.7396 | 143.1044 | 143.4895 | 129.9897 | 124.7775 | 121.6487 | 137.0133 | 137.6964 | 137.999 | 132.8365 | 133.5835 | 131.088 | 136.2155 | 148.842 | 144.7928 | 144.7928 | 133.1884 | 142.1531 | 142.6823 | 142.5434 | 134.5055 | 136.9518 | 153.2015 | 135.0192 | 135.3664 | 139.7795 | 132.9835 | 132.0465 | 133.7046 | 139.5655 | 132.8652 | 131.4738 | 135.7964 | 136.2683 | 136.4658 | 145.5431 | 134.7703 | 150.4665 | 137.5714 | 143.5013 | 155.0015 | 128.6382 | 129.2998 | 134.1503 | 137.6039 | 142.1693 | 141.6797 | 142.1521 | 141.7878 | 141.7878 | 137.1608 | 137.1608 | 137.1608 | 144.417 | 144.1257 | 133.9675 | 133.7376 | 139.0745 | 138.0607 | 137.6609 | 145.534 | 145.534 | 143.0888 | 130.7216 | 140.0551 | 141.9856 | 149.4773 | 128.1673 | 149.4773 | 141.7878 | 136.2125 | 140.4463 | 129.6804 | 136.6316 | 124.6365 | 124.3127 | 132.2146 | 143.1191 | 142.6354 | 142.3317 | 136.6316 | 136.3529 | 136.6316 | 150.6494 | 150.8895 | 150.8895 | 150.8895 | 135.7011 | 146.4341 | 146.0234 | 144.8997 | 144.601 | 143.1262 | 125.7921 | 150.8549 | 136.9759 | 137.351 | 135.4374 | 134.1951 | 123.2481 | 126.8878 | 127.5627 | 147.308 | 137.212 | 152.9253
2025-02-04 14:00 | 137.2893 | 137.9545 | 137.6932 | 137.5621 | 135.4989 | 143.4334 | 142.6741 | 143.8745 | 135.0882 | 139.9136 | 143.9502 | 142.7105 | 146.8523 | 140.3066 | 143.9545 | 136.6343 | 144.0207 | 128.9203 | 129.9514 | 141.5605 | 136.4554 | 130.9924 | 134.1934 | 145.2042 | 130.5657 | 136.2126 | 136.9083 | 136.0128 | 129.4354 | 140.4466 | 142.4067 | 141.3682 | 141.4693 | 129.0836 | 141.8651 | 130.3256 | 130.9656 | 142.0047 | 129.6907 | 122.3443 | 122.8597 | 138.871 | 142.4285 | 142.4285 | 140.6542 | 137.4311 | 130.0405 | 130.8026 | 145.5459 | 135.1602 | 134.7726 | 134.2027 | 134.4892 | 134.1684 | 134.7488 | 143.4494 | 144.1633 | 144.1633 | 144.1633 | 132.8689 | 133.3225 | 141.631 | 141.2862 | 137.2902 | 134.453 | 141.7517 | 129.2893 | 129.4102 | 136.0221 | 135.2997 | 145.3651 | 142.3783 | 137.8677 | 137.9373 | 144.5404 | 141.9436 | 137.0143 | 138.2362 | 137.4636 | 140.5396 | 136.8255 | 145.3651 | 134.5189 | 135.0391 | 137.2703 | 144.6885 | 150.6119 | 144.4116 | 145.5914 | 135.3829 | 136.5187 | 149.7884 | 132.751 | 132.6425 | 134.556 | 135.935 | 134.7464 | 149.0608 | 131.9166 | 134.6456 | 134.9617 | 136.9791 | 144.4031 | 144.8432 | 142.3783 | 141.7298 | 137.1645 | 137.9373 | 137.0649 | 146.4656 | 145.0465 | 144.522 | 133.9063 | 150.5863 | 146.0316 | 139.484 | 126.9422 | 145.3786 | 133.7993 | 134.2816 | 136.4121 | 142.9614 | 143.3649 | 129.3435 | 123.866 | 120.6723 | 136.3752 | 137.4227 | 137.7294 | 132.3807 | 133.1632 | 130.9814 | 135.7848 | 148.3666 | 139.7774 | 139.7774 | 133.2311 | 141.9857 | 142.5246 | 142.3783 | 133.7633 | 136.8164 | 152.8473 | 134.7966 | 135.1406 | 139.5184 | 132.191 | 131.2781 | 133.1395 | 139.2179 | 131.0643 | 129.5859 | 135.261 | 135.8016 | 136.0278 | 145.3905 | 135.6517 | 150.1803 | 137.3233 | 143.6825 | 154.6961 | 129.851 | 130.3539 | 133.5816 | 137.2955 | 144.5579 | 144.0557 | 144.5404 | 141.4883 | 141.4883 | 137.1297 | 137.1297 | 137.1297 | 144.2255 | 143.9269 | 133.9299 | 133.7681 | 138.627 | 137.5541 | 137.5229 | 145.3651 | 145.3651 | 140.4915 | 130.5209 | 140.2031 | 141.7298 | 148.9998 | 128.0204 | 148.9998 | 141.4883 | 135.9154 | 139.9414 | 128.0866 | 136.227 | 124.2578 | 123.9351 | 131.6724 | 142.5398 | 142.1503 | 141.9341 | 136.227 | 135.8035 | 136.227 | 150.3168 | 150.5597 | 150.5597 | 150.5597 | 137.119 | 146.1093 | 145.6794 | 145.9597 | 144.598 | 143.0604 | 125.6479 | 150.5459 | 136.725 | 137.0943 | 134.8067 | 133.8605 | 122.8737 | 125.2861 | 125.963 | 147.1314 | 136.9611 | 152.5741
2025-02-04 14:30 | 130.2098 | 131.1715 | 130.9123 | 130.7862 | 130.7899 | 138.9987 | 138.5006 | 139.3186 | 130.4183 | 133.9984 | 139.2525 | 138.0803 | 141.7782 | 135.4146 | 139.1923 | 132.7603 | 139.0422 | 124.7231 | 125.712 | 136.6648 | 131.6313 | 126.3329 | 129.5656 | 140.4429 | 126.2087 | 131.6736 | 132.1876 | 131.1983 | 126.3182 | 135.5154 | 137.4249 | 136.4227 | 136.517 | 125.2788 | 136.9806 | 125.7978 | 126.4526 | 137.3696 | 125.7627 | 122.1591 | 122.4816 | 134.5664 | 137.7345 | 137.7345 | 136.0108 | 132.6457 | 125.7044 | 126.4406 | 140.526 | 130.457 | 130.0601 | 129.5078 | 129.7937 | 129.4341 | 130.0375 | 138.7314 | 139.4151 | 139.4151 | 139.4151 | 128.2417 | 128.7109 | 136.3983 | 136.1961 | 132.8191 | 130.0931 | 137.4161 | 125.3918 | 125.509 | 131.7718 | 130.6518 | 140.3524 | 137.6607 | 133.4774 | 133.5455 | 137.6405 | 136.9578 | 132.491 | 134.3337 | 133.5721 | 135.6345 | 132.1911 | 140.3524 | 129.8388 | 130.3403 | 132.6232 | 140.059 | 145.2515 | 139.4371 | 140.7341 | 130.866 | 131.8247 | 144.7708 | 128.1976 | 128.2924 | 130.5298 | 131.3823 | 130.1313 | 144.1731 | 127.4863 | 128.9118 | 129.4997 | 132.5505 | 139.6475 | 140.0322 | 137.6607 | 137.0313 | 132.7901 | 133.5455 | 132.3471 | 141.321 | 140.3417 | 139.8215 | 129.1805 | 145.2272 | 140.9291 | 134.6922 | 123.1813 | 140.2902 | 129.1205 | 129.5861 | 131.8161 | 138.1988 | 138.5491 | 125.7302 | 120.1582 | 117.0859 | 132.121 | 132.7834 | 133.0774 | 127.7802 | 128.551 | 127.2478 | 131.2782 | 143.5016 | 135.3998 | 135.3998 | 128.9026 | 137.2755 | 137.805 | 137.6607 | 129.5234 | 132.238 | 147.4299 | 130.1038 | 130.4379 | 134.6784 | 128.167 | 127.2901 | 128.8456 | 135.0521 | 128.0696 | 126.7132 | 130.8048 | 131.3146 | 131.5279 | 140.3914 | 130.1429 | 144.937 | 132.5918 | 138.4057 | 149.6255 | 122.9845 | 123.7386 | 129.2874 | 132.6485 | 137.6572 | 137.1646 | 137.6405 | 136.7906 | 136.7906 | 133.602 | 133.602 | 133.602 | 139.5072 | 139.2229 | 129.5767 | 129.1992 | 134.0469 | 133.6585 | 132.8302 | 140.3524 | 140.3524 | 136.1473 | 126.1655 | 135.5394 | 137.0313 | 144.1141 | 124.0788 | 144.1141 | 136.7906 | 131.2208 | 135.2109 | 124.9638 | 131.5233 | 120.1121 | 119.8001 | 127.873 | 137.8404 | 137.4482 | 137.2301 | 131.5233 | 131.1606 | 131.5233 | 144.9787 | 145.2111 | 145.2111 | 145.2111 | 131.0976 | 141.292 | 140.8826 | 140.3337 | 139.8613 | 138.0457 | 121.7794 | 145.2631 | 131.9751 | 132.3339 | 130.6015 | 129.2674 | 118.7741 | 122.2583 | 122.9121 | 142.0697 | 132.2423 | 147.1654
2025-02-04 15:00 | 130.1507 | 131.1213 | 130.8584 | 130.7323 | 131.477 | 138.4197 | 137.7804 | 138.8227 | 131.077 | 134.2256 | 139.1259 | 137.9765 | 143.0627 | 136.5715 | 138.9442 | 132.362 | 140.2819 | 125.2543 | 126.2414 | 137.9128 | 132.312 | 127.034 | 130.133 | 140.1975 | 126.4285 | 132.1761 | 132.8261 | 131.8891 | 125.7 | 137.1372 | 138.978 | 138.0362 | 138.0536 | 125.0967 | 138.2311 | 126.0847 | 126.7416 | 136.7872 | 125.7629 | 119.5701 | 120.0174 | 131.0737 | 137.5413 | 137.5413 | 135.731 | 133.2911 | 126.231 | 126.9689 | 141.8142 | 131.103 | 130.7498 | 130.7293 | 130.4488 | 130.1972 | 130.7293 | 138.5375 | 139.2079 | 139.2079 | 139.2079 | 128.7769 | 129.2123 | 137.6958 | 137.3448 | 133.1637 | 130.348 | 137.136 | 125.208 | 125.325 | 131.5311 | 131.6101 | 141.6338 | 137.394 | 133.7578 | 133.8253 | 137.652 | 139.1349 | 132.8751 | 133.949 | 133.1863 | 137.8357 | 132.3384 | 141.6338 | 130.4819 | 130.9858 | 132.7169 | 141.313 | 146.5728 | 140.6825 | 141.9886 | 131.404 | 132.7819 | 145.6769 | 128.7991 | 128.5299 | 130.5569 | 131.0395 | 130.6867 | 143.9211 | 127.8248 | 130.3877 | 130.7528 | 132.7067 | 139.3038 | 139.7046 | 137.394 | 136.8028 | 133.07 | 133.8253 | 132.9726 | 143.5674 | 140.1831 | 139.6513 | 129.9435 | 146.5502 | 142.1129 | 135.7812 | 123.0349 | 141.4644 | 129.817 | 130.2792 | 132.3819 | 137.9757 | 138.3783 | 125.1981 | 120.0334 | 116.8948 | 131.9693 | 132.8852 | 133.2084 | 128.3894 | 129.1421 | 127.7371 | 131.7954 | 143.2508 | 131.888 | 131.888 | 129.1433 | 137.0089 | 137.5384 | 137.394 | 129.8505 | 132.2923 | 148.7331 | 130.7504 | 131.0841 | 135.3288 | 128.2098 | 127.3077 | 129.1004 | 135.0802 | 127.2284 | 125.8637 | 131.325 | 131.8228 | 132.0312 | 141.4108 | 130.0639 | 146.1824 | 133.239 | 139.6948 | 151.1324 | 126.0448 | 126.5284 | 129.5385 | 132.7443 | 137.6687 | 137.1716 | 137.652 | 136.6132 | 136.6132 | 134.3913 | 134.3913 | 134.3913 | 139.3246 | 139.0398 | 129.3563 | 129.1417 | 134.5495 | 133.2793 | 133.7831 | 141.6338 | 141.6338 | 134.2946 | 126.3851 | 134.9871 | 136.8028 | 143.8622 | 124.2953 | 143.8622 | 136.6132 | 131.8634 | 135.5124 | 124.353 | 132.1224 | 120.6059 | 120.2926 | 127.4234 | 137.6466 | 137.1839 | 137.0115 | 132.1224 | 131.6737 | 132.1224 | 146.2897 | 146.526 | 146.526 | 146.526 | 131.1037 | 141.1212 | 140.6953 | 141.1023 | 139.4861 | 139.1755 | 121.9919 | 146.5356 | 132.6161 | 132.9751 | 130.4515 | 129.7288 | 119.2624 | 121.6328 | 122.2894 | 143.3709 | 132.8748 | 148.4698
2025-02-04 15:30 | 130.1083 | 131.0902 | 130.8231 | 130.6974 | 131.412 | 138.8495 | 138.2502 | 139.2182 | 131.086 | 134.1105 | 139.3085 | 138.1777 | 142.4402 | 135.7074 | 139.3486 | 132.7507 | 139.6431 | 124.97 | 125.9616 | 137.2378 | 132.2695 | 127.0403 | 130.1511 | 140.5725 | 126.588 | 132.3138 | 132.7502 | 131.8481 | 125.9025 | 136.0171 | 138.0542 | 137.2038 | 137.1579 | 125.218 | 137.5467 | 126.1981 | 126.8534 | 137.05 | 125.8754 | 120.162 | 120.5823 | 131.6144 | 137.7918 | 137.7918 | 135.8477 | 133.2331 | 126.0705 | 126.8053 | 141.0089 | 131.0554 | 130.6923 | 130.6731 | 130.4093 | 130.1192 | 130.6731 | 138.877 | 139.484 | 139.484 | 139.484 | 128.9159 | 129.3119 | 137.1568 | 136.8636 | 133.4682 | 130.61 | 137.4571 | 125.3344 | 125.4516 | 131.8568 | 131.1783 | 140.8378 | 137.644 | 134.1105 | 134.1776 | 137.6858 | 138.7748 | 133.1442 | 134.338 | 133.5657 | 137.4939 | 132.3572 | 140.8378 | 130.4358 | 130.9384 | 132.8009 | 140.7847 | 145.5104 | 139.9356 | 141.2992 | 131.2218 | 132.3473 | 145.2237 | 128.7991 | 128.7394 | 130.2218 | 131.1689 | 130.6729 | 144.3061 | 127.945 | 130.2868 | 130.6884 | 133.0896 | 139.6007 | 140.0013 | 137.644 | 137.0213 | 133.4108 | 134.1776 | 132.9123 | 143.1959 | 140.414 | 139.8819 | 129.8623 | 145.4933 | 141.3897 | 135.1942 | 123.1212 | 140.7771 | 129.7368 | 130.2103 | 132.2645 | 138.2143 | 138.5943 | 125.7208 | 120.2294 | 117.1356 | 131.9742 | 132.9476 | 133.2714 | 128.4974 | 129.2112 | 128.0965 | 131.5978 | 143.634 | 132.424 | 132.424 | 129.3515 | 137.2484 | 137.802 | 137.644 | 129.8102 | 132.5078 | 147.687 | 130.6991 | 131.0362 | 135.2652 | 128.3094 | 127.4068 | 129.1769 | 134.7335 | 127.4506 | 126.0804 | 131.0683 | 131.6001 | 131.8227 | 140.948 | 130.0565 | 145.2592 | 133.1699 | 139.169 | 150.1365 | 125.1852 | 125.7605 | 129.6146 | 132.8286 | 137.7024 | 137.2006 | 137.6858 | 136.8058 | 136.8058 | 134.8611 | 134.8611 | 134.8611 | 139.5624 | 139.2756 | 130.1313 | 129.3964 | 134.3349 | 133.6486 | 133.2872 | 140.8378 | 140.8378 | 134.7201 | 126.545 | 135.2635 | 137.0213 | 144.247 | 124.5537 | 144.247 | 136.8058 | 131.8076 | 135.5676 | 124.5414 | 132.071 | 120.4387 | 120.1258 | 127.8445 | 138.0083 | 137.4015 | 137.2155 | 132.071 | 131.6207 | 132.071 | 145.2431 | 145.4808 | 145.4808 | 145.4808 | 131.0618 | 141.3326 | 140.9016 | 140.7375 | 139.8388 | 138.6247 | 122.2454 | 145.5421 | 132.5521 | 132.9124 | 130.4564 | 129.7817 | 119.0971 | 121.8116 | 122.4715 | 142.5462 | 132.8011 | 147.4241
2025-02-04 16:00 | 129.5537 | 130.5118 | 130.2653 | 130.1455 | 130.7673 | 138.004 | 137.3695 | 138.3952 | 130.3209 | 133.5734 | 138.6296 | 137.4777 | 141.794 | 135.0364 | 138.6188 | 132.2273 | 139.0619 | 124.4436 | 125.4441 | 136.684 | 131.6759 | 126.3865 | 129.5609 | 139.8626 | 125.9118 | 131.3554 | 132.1196 | 131.2652 | 125.8222 | 135.4094 | 137.4364 | 136.5882 | 136.5442 | 124.8537 | 137.0039 | 125.5423 | 126.1887 | 136.4836 | 125.3893 | 121.0347 | 121.3956 | 131.5867 | 137.3214 | 137.3214 | 136.8651 | 132.6195 | 125.5247 | 126.2613 | 140.2596 | 130.408 | 130.0395 | 130.023 | 129.7968 | 129.4494 | 130.023 | 138.2888 | 139.0107 | 139.0107 | 139.0107 | 128.225 | 128.6386 | 136.5333 | 136.2291 | 132.3659 | 129.6438 | 136.8971 | 125.0007 | 125.1176 | 131.292 | 130.6051 | 140.0824 | 136.9972 | 132.8766 | 132.9449 | 136.6659 | 138.148 | 132.1152 | 133.8243 | 133.051 | 136.9237 | 131.2724 | 140.0824 | 129.7827 | 130.2899 | 131.9293 | 140.4921 | 144.7538 | 139.1477 | 140.5355 | 130.6885 | 131.7899 | 144.6601 | 128.2178 | 127.9173 | 129.7677 | 130.9348 | 130.0281 | 143.5774 | 127.2741 | 129.8809 | 130.2369 | 131.9585 | 138.8998 | 139.3043 | 136.9972 | 136.3726 | 132.2305 | 132.9449 | 132.2873 | 142.5491 | 139.7167 | 139.1971 | 129.1911 | 144.7396 | 140.6897 | 134.6778 | 122.6708 | 140.0852 | 129.0835 | 129.5573 | 131.6574 | 137.558 | 137.9426 | 125.1469 | 119.6928 | 116.5711 | 131.7955 | 131.993 | 132.2954 | 127.8542 | 128.5909 | 127.4187 | 131.0918 | 142.9087 | 132.3613 | 132.3613 | 128.519 | 136.6139 | 137.1503 | 136.9972 | 129.4441 | 131.5466 | 146.9286 | 130.0486 | 130.3886 | 134.6387 | 127.8689 | 126.931 | 128.646 | 134.2637 | 127.4825 | 126.1236 | 130.5952 | 131.1206 | 131.3405 | 140.3544 | 129.6732 | 144.5422 | 132.498 | 138.5161 | 149.7233 | 124.0166 | 124.6507 | 129.0834 | 131.9629 | 136.6824 | 136.2128 | 136.6659 | 136.1339 | 136.1339 | 134.3258 | 134.3258 | 134.3258 | 138.8891 | 138.6004 | 129.1042 | 128.6315 | 133.8466 | 133.1384 | 132.7916 | 140.0824 | 140.0824 | 134.4636 | 125.8687 | 134.8498 | 136.3726 | 143.5186 | 123.8265 | 143.5186 | 136.1339 | 131.1882 | 134.4192 | 124.4377 | 131.5274 | 119.9492 | 119.6377 | 127.317 | 137.3874 | 136.7631 | 136.5668 | 131.5274 | 131.1606 | 131.5274 | 144.4919 | 144.7301 | 144.7301 | 144.7301 | 130.584 | 140.7075 | 140.2751 | 140.0834 | 139.0479 | 137.9518 | 121.5317 | 144.8264 | 131.9414 | 132.2978 | 130.2797 | 129.1293 | 118.6131 | 121.7147 | 122.3732 | 141.7808 | 132.1729 | 146.6669
2025-02-04 16:30 | 127.954 | 128.8775 | 128.6645 | 128.5494 | 130.7993 | 139.0942 | 138.5185 | 139.4195 | 130.4219 | 132.1431 | 139.1265 | 137.9727 | 140.8946 | 134.436 | 139.3813 | 132.8466 | 138.323 | 124.0908 | 125.0765 | 136.1433 | 131.7583 | 126.4002 | 129.532 | 140.3936 | 125.9901 | 131.48 | 132.1481 | 131.3495 | 124.9359 | 135.025 | 137.0181 | 136.1942 | 136.117 | 124.4263 | 136.4531 | 125.6098 | 126.2608 | 137.2087 | 125.1433 | 119.0361 | 119.4532 | 133.1595 | 137.8491 | 137.8491 | 136.7373 | 132.6689 | 125.2584 | 125.9879 | 139.7811 | 130.5243 | 130.1518 | 130.141 | 129.9928 | 129.5399 | 130.141 | 138.8558 | 139.5373 | 139.5373 | 139.5373 | 128.0994 | 128.5704 | 135.9835 | 135.7846 | 132.5607 | 129.7874 | 137.4455 | 124.5673 | 124.6838 | 131.7313 | 130.1742 | 139.6089 | 137.7105 | 132.8919 | 132.9612 | 134.3891 | 138.2086 | 132.3259 | 134.4632 | 133.6764 | 137.2067 | 131.3759 | 139.6089 | 129.9121 | 130.4088 | 132.1381 | 140.0942 | 144.1751 | 138.7013 | 140.1087 | 130.3727 | 131.3367 | 144.1465 | 128.2711 | 128.0279 | 129.7186 | 129.3382 | 130.0704 | 144.1224 | 127.3441 | 130.3168 | 130.5822 | 132.1793 | 139.712 | 140.1213 | 137.7105 | 137.0021 | 132.4237 | 132.9612 | 132.3099 | 142.6117 | 140.2749 | 139.7564 | 129.2835 | 144.1594 | 140.1881 | 134.1077 | 122.2219 | 139.5982 | 129.1844 | 129.6638 | 131.516 | 138.2486 | 138.5876 | 125.7982 | 119.5553 | 116.4925 | 130.6585 | 132.1736 | 132.4959 | 127.7753 | 128.5336 | 127.6376 | 130.6954 | 143.4512 | 133.9362 | 133.9362 | 128.6407 | 137.3047 | 137.8934 | 137.7105 | 129.4917 | 131.7843 | 146.3517 | 130.1681 | 130.5051 | 134.6864 | 127.484 | 126.6635 | 128.4216 | 134.2129 | 125.8951 | 124.9084 | 130.1528 | 130.6637 | 130.8776 | 139.8718 | 128.163 | 143.9101 | 132.5367 | 137.9698 | 148.6476 | 123.4498 | 124.1614 | 128.8213 | 132.1763 | 134.4054 | 133.9828 | 134.3891 | 136.7099 | 136.7099 | 134.4196 | 134.4196 | 134.4196 | 139.4778 | 139.1862 | 129.6055 | 128.9811 | 133.381 | 133.7608 | 132.1954 | 139.6089 | 139.6089 | 135.6804 | 125.9471 | 135.6895 | 137.0021 | 144.0635 | 124.2029 | 144.0635 | 136.7099 | 131.1914 | 134.7068 | 123.4797 | 131.5519 | 119.6593 | 119.3485 | 127.899 | 137.9764 | 137.3663 | 137.15 | 131.5519 | 131.1606 | 131.5519 | 143.9063 | 144.1456 | 144.1456 | 144.1456 | 129.1326 | 141.1791 | 140.7568 | 138.7699 | 139.9864 | 137.5433 | 121.9012 | 144.1891 | 131.9918 | 132.3447 | 129.1558 | 129.1289 | 118.3264 | 120.7745 | 121.428 | 141.2948 | 132.1987 | 146.0889
2025-02-04 17:00 | 127.617 | 128.5309 | 128.3187 | 128.212 | 129.9372 | 139.9569 | 139.4213 | 140.3016 | 129.3259 | 131.5463 | 139.7061 | 138.5791 | 139.8818 | 133.5497 | 140.0987 | 130.7876 | 137.4612 | 123.6678 | 124.6444 | 135.3863 | 130.709 | 125.6876 | 128.7412 | 140.9855 | 125.2469 | 129.8381 | 131.2759 | 130.3752 | 124.9355 | 134.1901 | 136.1657 | 135.3195 | 135.2712 | 123.91 | 135.6959 | 124.9641 | 125.605 | 138.3269 | 124.6011 | 120.2776 | 120.6236 | 137.8672 | 138.406 | 138.406 | 136.7304 | 131.6666 | 124.6594 | 125.3816 | 138.8603 | 129.7046 | 129.3259 | 129.315 | 129.1658 | 128.7076 | 129.315 | 139.4595 | 140.0884 | 140.0884 | 140.0884 | 127.7821 | 128.117 | 135.4013 | 135.1136 | 130.3312 | 128.0648 | 136.8285 | 124.043 | 124.1589 | 131.1558 | 129.5318 | 138.6875 | 138.6186 | 130.3041 | 130.3728 | 133.8963 | 137.0202 | 130.299 | 132.6154 | 131.8232 | 135.9929 | 130.6746 | 138.6875 | 129.0986 | 129.5902 | 131.6982 | 138.409 | 143.2392 | 137.7762 | 139.0481 | 129.7229 | 130.6865 | 143.399 | 127.4479 | 126.8091 | 128.9848 | 129.3932 | 129.2307 | 144.7301 | 126.5695 | 128.8813 | 129.2655 | 130.0392 | 140.5835 | 141.0043 | 138.6186 | 137.7222 | 129.9505 | 130.3728 | 131.4689 | 141.3854 | 140.9481 | 140.4474 | 128.4506 | 143.2211 | 139.3229 | 133.4447 | 121.5808 | 138.7547 | 128.3466 | 128.8319 | 130.7364 | 139.2386 | 139.6372 | 124.5424 | 119.1028 | 116.0887 | 130.5372 | 131.5707 | 131.8894 | 127.1904 | 127.8597 | 128.281 | 130.0966 | 144.056 | 138.6495 | 138.6495 | 127.4088 | 138.243 | 138.7755 | 138.6186 | 128.5663 | 130.8147 | 145.3724 | 129.3446 | 129.6852 | 133.6875 | 127.0024 | 126.1024 | 127.7929 | 133.4536 | 126.4347 | 125.16 | 129.6743 | 130.1327 | 130.3246 | 139.1793 | 127.9509 | 142.9694 | 131.6951 | 137.3648 | 148.1182 | 124.3621 | 124.8684 | 128.1694 | 131.7454 | 133.9125 | 133.5006 | 133.8963 | 137.2442 | 137.2442 | 134.9046 | 134.9046 | 134.9046 | 140.204 | 139.9029 | 128.1386 | 127.5133 | 132.8127 | 132.0202 | 131.6117 | 138.6875 | 138.6875 | 138.5987 | 125.2043 | 138.0095 | 137.7222 | 144.6709 | 124.9021 | 144.6709 | 137.2442 | 130.3212 | 134.0443 | 123.5358 | 130.7296 | 119.0629 | 118.7537 | 126.8476 | 138.6055 | 138.0303 | 137.7249 | 130.7296 | 130.4763 | 130.7296 | 142.9613 | 143.2034 | 143.2034 | 143.2034 | 128.7726 | 141.6996 | 141.3062 | 137.5724 | 140.8558 | 136.7559 | 122.5874 | 143.2398 | 131.0103 | 131.3649 | 129.0358 | 128.5145 | 117.7366 | 120.8679 | 121.5121 | 140.3544 | 131.3147 | 145.1147
2025-02-04 17:30 | 123.6278 | 124.5022 | 124.3118 | 124.2071 | 126.5533 | 137.3538 | 136.8232 | 137.7102 | 125.9578 | 127.168 | 136.9548 | 135.8753 | 135.0756 | 129.0788 | 137.5222 | 128.2534 | 132.9381 | 119.975 | 120.923 | 131.102 | 127.4079 | 122.4022 | 125.3642 | 138.1521 | 122.1109 | 126.5554 | 127.8249 | 127.0228 | 121.7767 | 129.925 | 131.8441 | 131.0481 | 130.9898 | 121.1089 | 131.4034 | 121.7964 | 122.4292 | 135.8322 | 121.464 | 117.2725 | 117.6025 | 137.258 | 135.631 | 135.631 | 133.8255 | 128.258 | 120.9019 | 121.6092 | 134.3995 | 126.3478 | 125.9554 | 125.9472 | 125.835 | 125.302 | 125.9472 | 136.6805 | 137.2699 | 137.2699 | 137.2699 | 123.3527 | 124.0026 | 131.1333 | 130.9457 | 127.1227 | 124.9255 | 134.1083 | 121.1433 | 121.2566 | 128.2689 | 125.584 | 134.2332 | 135.9704 | 127.338 | 127.3418 | 129.4639 | 132.8016 | 127.0572 | 130.0255 | 129.2522 | 131.8962 | 128.2195 | 134.2332 | 125.7558 | 126.2361 | 128.855 | 134.0237 | 138.4605 | 133.3568 | 134.4553 | 125.8605 | 126.7052 | 139.0792 | 124.2813 | 123.6594 | 125.2993 | 125.7586 | 125.8693 | 141.8215 | 123.3464 | 124.7216 | 125.3143 | 127.0475 | 138.0888 | 138.4485 | 135.9704 | 135.0095 | 126.8265 | 127.3418 | 128.0938 | 137.0324 | 138.2295 | 137.7296 | 125.0526 | 138.449 | 134.8582 | 129.2765 | 119.5432 | 134.339 | 124.9983 | 125.4726 | 127.4692 | 136.6582 | 137.0953 | 122.2481 | 116.1721 | 113.2718 | 126.856 | 128.8725 | 129.1859 | 123.6268 | 124.3768 | 125.7772 | 126.2354 | 141.161 | 137.978 | 137.978 | 124.2508 | 135.5779 | 136.1323 | 135.9704 | 125.2984 | 128.1085 | 140.4935 | 125.9977 | 126.329 | 130.2103 | 123.7245 | 122.9101 | 124.4725 | 129.6404 | 123.2488 | 121.929 | 125.8057 | 126.2695 | 126.4636 | 134.9393 | 124.0416 | 138.1869 | 128.1869 | 133.0375 | 143.0294 | 118.9028 | 119.6512 | 124.8588 | 128.8997 | 129.4796 | 129.0978 | 129.4639 | 134.4827 | 134.4827 | 131.9663 | 131.9663 | 131.9663 | 137.4926 | 137.1976 | 125.7171 | 124.9833 | 128.8846 | 129.4378 | 127.5446 | 134.2332 | 134.2332 | 136.9866 | 122.0693 | 135.4325 | 135.0095 | 141.7634 | 122.5327 | 141.7634 | 134.4827 | 126.9803 | 131.4256 | 120.3738 | 127.5671 | 115.5179 | 115.2178 | 124.3639 | 135.8734 | 135.3134 | 134.9814 | 127.5671 | 127.5671 | 127.5671 | 138.1926 | 138.4291 | 138.4291 | 138.4291 | 124.6986 | 138.8563 | 138.4926 | 132.4677 | 138.2768 | 132.5085 | 120.2619 | 138.4508 | 127.6047 | 127.9505 | 125.3971 | 124.9314 | 114.2311 | 117.7709 | 118.3999 | 135.8404 | 127.8692 | 140.2473
2025-02-04 18:00 | 95.4806 | 95.9158 | 95.7779 | 95.7069 | 96.0274 | 103.8478 | 103.3589 | 104.1363 | 95.5936 | 97.422 | 103.3283 | 102.525 | 102.409 | 97.5706 | 104.0751 | 96.2803 | 100.7124 | 90.8333 | 91.5541 | 99.2388 | 96.5728 | 92.763 | 95.0057 | 104.0078 | 92.383 | 95.9295 | 96.8516 | 96.3004 | 91.6306 | 98.1957 | 99.664 | 99.0463 | 99.0221 | 90.6519 | 99.4701 | 92.18 | 92.6564 | 102.6343 | 91.5331 | 87.3396 | 87.6509 | 104.0374 | 102.2314 | 102.2314 | 100.8832 | 97.1493 | 91.6619 | 92.1993 | 101.4926 | 95.8405 | 95.5817 | 95.5787 | 95.5379 | 95.1494 | 95.5787 | 102.8257 | 103.4651 | 103.4651 | 103.4651 | 93.3416 | 93.8138 | 99.5128 | 99.2876 | 96.2259 | 94.5262 | 100.93 | 90.6848 | 90.7696 | 96.7561 | 95.0841 | 101.3645 | 102.8251 | 96.3503 | 96.3503 | 99.4337 | 100.1592 | 96.2231 | 97.6193 | 97.0141 | 99.4289 | 96.7317 | 101.3645 | 95.3906 | 95.7555 | 97.4004 | 100.831 | 104.7037 | 100.6893 | 101.2007 | 95.4294 | 95.9386 | 105.2343 | 94.3797 | 93.5595 | 94.1993 | 95.6135 | 95.3368 | 106.7703 | 93.361 | 94.9007 | 95.2395 | 96.0258 | 104.4314 | 104.6783 | 102.8251 | 102.063 | 95.9774 | 96.3503 | 97.0996 | 103.35 | 104.4739 | 104.0645 | 94.9609 | 104.696 | 101.9988 | 97.872 | 88.6962 | 101.6287 | 94.8621 | 95.2187 | 96.2748 | 103.2821 | 103.5704 | 91.7204 | 87.4851 | 85.2651 | 96.0151 | 97.3192 | 97.5535 | 93.82 | 94.3318 | 94.4319 | 95.6768 | 106.273 | 104.587 | 104.587 | 94.0122 | 102.5253 | 102.9566 | 102.8251 | 94.975 | 96.7234 | 106.229 | 95.634 | 95.8294 | 98.6204 | 93.449 | 92.6416 | 94.1758 | 97.463 | 92.7527 | 91.7222 | 95.2666 | 95.6576 | 95.8212 | 102.1733 | 94.8947 | 104.4631 | 97.1624 | 100.93 | 107.9733 | 91.665 | 92.0712 | 94.5077 | 97.4351 | 99.4458 | 99.174 | 99.4337 | 101.6597 | 101.6597 | 99.2914 | 99.2914 | 99.2914 | 103.9011 | 103.6622 | 94.806 | 94.2809 | 97.6471 | 97.1319 | 96.5691 | 101.3645 | 101.3645 | 103.6533 | 92.3515 | 102.4952 | 102.063 | 106.7266 | 92.1198 | 106.7266 | 101.6597 | 96.3179 | 99.251 | 90.6314 | 96.7175 | 87.5875 | 87.36 | 93.481 | 102.1343 | 102.2068 | 101.9841 | 96.7175 | 96.7175 | 96.7175 | 104.4984 | 104.6777 | 104.6777 | 104.6777 | 95.6828 | 104.7619 | 104.4985 | 101.1611 | 104.6399 | 100.3229 | 90.4126 | 104.6659 | 96.6528 | 96.9135 | 94.9108 | 94.5766 | 86.6118 | 88.6606 | 89.1367 | 102.5547 | 96.8715 | 106.0445
2025-02-04 18:30 | 98.2753 | 98.9519 | 98.7944 | 98.7146 | 100.8152 | 110.0543 | 109.648 | 110.3311 | 100.3708 | 101.2857 | 109.8418 | 109.0475 | 107.6774 | 101.9937 | 110.1491 | 102.8858 | 105.792 | 94.6966 | 95.4466 | 104.1082 | 101.2346 | 97.427 | 99.7249 | 110.4746 | 97.294 | 100.7276 | 101.6214 | 101.0175 | 96.1684 | 103.0496 | 104.1256 | 103.9625 | 103.9153 | 95.2855 | 104.3463 | 97.0519 | 97.5483 | 108.6954 | 96.1865 | 91.6533 | 91.9749 | 110.3652 | 108.6385 | 108.6385 | 107.776 | 101.871 | 96.0392 | 96.5997 | 106.4657 | 100.6209 | 100.3494 | 100.3462 | 100.3033 | 99.8966 | 100.3462 | 109.3232 | 109.9408 | 109.9408 | 109.9408 | 98.1455 | 98.63 | 104.1314 | 103.9868 | 101.0056 | 99.3817 | 107.593 | 95.3321 | 95.4484 | 102.4376 | 99.6707 | 106.3285 | 108.8227 | 101.1444 | 101.1444 | 102.9456 | 105.421 | 101.0143 | 104.4419 | 103.7258 | 104.5254 | 102.2501 | 106.3285 | 100.1503 | 100.532 | 102.7616 | 106.1027 | 109.955 | 105.6054 | 106.1747 | 99.9694 | 100.5647 | 114.6807 | 98.8812 | 98.4721 | 97.7356 | 99.8599 | 100.1414 | 114.5361 | 98.3264 | 99.7545 | 100.0794 | 100.835 | 110.5624 | 110.8157 | 108.8227 | 107.9916 | 100.7481 | 101.1444 | 101.8951 | 108.7489 | 111.1084 | 110.5999 | 99.698 | 109.9604 | 106.9787 | 102.6179 | 93.2861 | 106.5756 | 99.5914 | 99.967 | 100.9177 | 109.3987 | 109.758 | 97.819 | 91.9976 | 89.7009 | 100.1581 | 102.7527 | 103.0094 | 98.4974 | 99.0272 | 101.4767 | 100.1872 | 112.9289 | 110.9892 | 110.9892 | 99.0441 | 108.4937 | 108.96 | 108.8227 | 99.4653 | 101.9112 | 111.687 | 100.3817 | 100.608 | 102.9688 | 98.1513 | 97.3352 | 98.9418 | 102.1677 | 97.2423 | 96.1819 | 99.31 | 100.0112 | 100.3042 | 105.8052 | 98.5591 | 109.6498 | 101.9665 | 104.8567 | 113.406 | 96.303 | 96.7219 | 99.3033 | 102.799 | 102.959 | 102.651 | 102.9456 | 107.525 | 107.525 | 107.5107 | 107.5107 | 107.5107 | 110.3603 | 110.0922 | 99.3775 | 99.0233 | 102.2813 | 103.8497 | 101.2067 | 106.3285 | 106.3285 | 109.8688 | 97.2611 | 108.4937 | 107.9916 | 114.5601 | 98.5907 | 114.5601 | 107.525 | 101.1189 | 104.8362 | 95.0982 | 101.4849 | 91.6612 | 91.4253 | 99.4922 | 108.5961 | 108.2158 | 107.9439 | 101.4849 | 101.4849 | 101.4849 | 109.7545 | 109.9419 | 109.9419 | 109.9419 | 99.1383 | 111.166 | 110.8897 | 105.8644 | 110.77 | 105.1699 | 96.1423 | 109.8848 | 101.3575 | 101.6322 | 99.2362 | 99.4143 | 91.034 | 92.9908 | 93.5008 | 107.742 | 101.6309 | 111.4799
2025-02-04 19:00 | 143.7288 | 144.7705 | 144.54 | 144.4049 | 147.2006 | 160.9088 | 160.2933 | 161.3478 | 146.7241 | 148.7545 | 160.783 | 159.6852 | 159.2504 | 150.941 | 161.2477 | 150.9816 | 156.1934 | 138.6657 | 139.7611 | 153.4853 | 147.9149 | 142.2339 | 145.5758 | 160.7908 | 142.3926 | 147.6109 | 148.7383 | 147.5415 | 139.8413 | 152.2231 | 153.7873 | 153.596 | 153.4629 | 138.9402 | 153.8203 | 142.0107 | 142.7485 | 158.9459 | 140.2818 | 131.6221 | 132.1972 | 161.536 | 158.0459 | 158.0459 | 156.3505 | 149.0759 | 140.6752 | 141.4991 | 157.3703 | 147.0849 | 146.6124 | 146.6044 | 146.495 | 145.8195 | 146.6044 | 158.6254 | 159.9394 | 159.9394 | 159.9394 | 143.073 | 143.9442 | 153.1532 | 152.9123 | 148.2565 | 145.8083 | 157.6831 | 138.9702 | 139.1398 | 149.9845 | 146.6703 | 157.1554 | 159.3023 | 148.5444 | 148.5689 | 150.9047 | 156.5648 | 148.1189 | 153.3308 | 152.2334 | 154.9558 | 150.8255 | 157.1554 | 146.395 | 146.9547 | 151.0764 | 157.6666 | 162.8802 | 156.0218 | 157.0823 | 146.4512 | 147.9771 | 168.6858 | 144.8461 | 144.3289 | 142.7385 | 145.8618 | 146.6078 | 166.7021 | 144.0331 | 144.5849 | 145.3477 | 148.4254 | 161.8384 | 162.2069 | 159.3023 | 158.0866 | 148.0287 | 148.5689 | 148.9301 | 161.5071 | 162.8381 | 162.0449 | 145.5288 | 162.8819 | 157.912 | 151.1084 | 136.2848 | 157.2407 | 145.4991 | 146.0509 | 147.8657 | 160.222 | 160.8089 | 143.3635 | 134.1976 | 130.8578 | 146.2305 | 151.2794 | 151.6438 | 143.5362 | 144.4168 | 148.7817 | 146.7721 | 164.3629 | 162.4491 | 162.4491 | 145.3346 | 158.8305 | 159.5003 | 159.3023 | 145.4727 | 150.1515 | 165.6622 | 146.679 | 147.063 | 150.7174 | 143.154 | 141.9679 | 144.4211 | 149.2114 | 141.1843 | 139.6993 | 145.4034 | 146.4876 | 146.9406 | 155.6884 | 144.2027 | 162.2488 | 149.1345 | 154.3848 | 167.7735 | 138.3478 | 139.2218 | 144.9436 | 151.1101 | 150.9243 | 150.4525 | 150.9047 | 157.4367 | 157.4367 | 157.5619 | 157.5619 | 157.5619 | 161.6873 | 161.2641 | 146.936 | 146.3115 | 149.8522 | 152.4042 | 148.8857 | 157.1554 | 157.1554 | 160.8097 | 142.3443 | 158.8305 | 158.0866 | 166.737 | 144.4733 | 166.737 | 157.4367 | 147.6689 | 154.3211 | 138.3235 | 148.2632 | 134.2801 | 133.9345 | 145.7551 | 157.3902 | 158.2081 | 157.9308 | 148.2632 | 148.2632 | 148.2632 | 162.5923 | 162.857 | 162.857 | 162.857 | 145.155 | 162.5503 | 162.1842 | 156.4749 | 162.0065 | 154.9242 | 140.8854 | 162.6808 | 148.347 | 148.7486 | 144.8845 | 145.2802 | 133.3613 | 135.354 | 136.07 | 159.3103 | 148.7634 | 165.3288
2025-02-04 19:30 | 143.3923 | 144.4288 | 144.1998 | 144.0676 | 146.8606 | 160.834 | 160.2294 | 161.2723 | 146.4186 | 148.4175 | 160.9225 | 159.7969 | 158.883 | 150.8506 | 161.1563 | 151.0369 | 155.7725 | 138.2684 | 139.3687 | 153.0291 | 147.6671 | 142.0014 | 145.3309 | 160.8796 | 142.3097 | 147.4381 | 148.4356 | 147.2937 | 139.5496 | 151.9615 | 153.5015 | 153.3149 | 153.1698 | 138.6298 | 153.3724 | 141.9269 | 142.657 | 158.9007 | 140.0417 | 131.4282 | 131.9983 | 161.4573 | 157.9981 | 157.9981 | 156.2836 | 148.8122 | 140.3817 | 141.2008 | 157.2203 | 146.7525 | 146.2578 | 146.2418 | 146.0226 | 145.4449 | 146.2418 | 158.6079 | 159.8868 | 159.8868 | 159.8868 | 142.8081 | 143.6939 | 152.8417 | 152.5665 | 148.1921 | 145.7886 | 157.8242 | 138.6854 | 138.8546 | 150.0538 | 145.3396 | 157.0085 | 159.2496 | 148.3728 | 148.4506 | 150.4919 | 156.4895 | 147.9955 | 153.3538 | 152.2839 | 154.8453 | 150.8899 | 157.0085 | 146.0625 | 146.6223 | 151.178 | 157.8806 | 162.8402 | 155.8914 | 157.0193 | 146.1243 | 146.6466 | 167.4679 | 144.6145 | 144.2879 | 142.6105 | 145.5994 | 146.3618 | 166.7942 | 143.9201 | 144.6012 | 145.2854 | 148.7307 | 161.7702 | 162.1407 | 159.2496 | 158.0422 | 148.0404 | 148.4506 | 148.6101 | 161.4294 | 162.9441 | 162.1411 | 145.1568 | 162.8388 | 157.7087 | 150.4869 | 135.8054 | 157.0207 | 145.1471 | 145.6975 | 147.4922 | 160.179 | 160.7745 | 143.4146 | 133.8784 | 130.4955 | 145.928 | 151.3848 | 151.7662 | 143.2776 | 144.164 | 148.6155 | 146.4421 | 164.4537 | 162.3805 | 162.3805 | 145.311 | 158.7805 | 159.4431 | 159.2496 | 145.2153 | 150.5162 | 165.6898 | 146.3487 | 146.7308 | 150.4447 | 142.9188 | 141.7437 | 144.1897 | 149.0776 | 140.9163 | 139.435 | 145.0352 | 146.1415 | 146.6037 | 154.2885 | 143.8945 | 162.1446 | 148.7978 | 154.0938 | 167.5236 | 138.2161 | 139.0613 | 144.7006 | 151.2014 | 150.5114 | 150.0448 | 150.4919 | 157.3885 | 157.3885 | 157.114 | 157.114 | 157.114 | 161.758 | 161.3304 | 148.0636 | 147.5159 | 149.5128 | 152.4653 | 148.1302 | 157.0085 | 157.0085 | 160.723 | 142.2615 | 158.7805 | 158.0422 | 166.8291 | 144.4374 | 166.8291 | 157.3885 | 147.3485 | 154.4432 | 138.0448 | 147.9838 | 133.9804 | 133.6355 | 145.8007 | 157.3848 | 158.1739 | 157.8992 | 147.9838 | 147.9838 | 147.9838 | 162.5534 | 162.814 | 162.814 | 162.814 | 144.8325 | 162.7147 | 162.3396 | 156.1863 | 161.9206 | 154.626 | 140.8504 | 162.5967 | 148.0798 | 148.4794 | 144.5848 | 145.0514 | 133.0636 | 135.038 | 135.764 | 159.1743 | 148.4642 | 165.3475
2025-02-04 20:00 | 143.3967 | 144.4253 | 144.2001 | 144.0741 | 146.927 | 160.7856 | 160.1582 | 161.2484 | 146.4129 | 148.4482 | 160.8835 | 159.7482 | 159.0069 | 151.3685 | 160.9528 | 150.7654 | 155.9738 | 138.5562 | 139.655 | 153.2981 | 147.8887 | 142.2564 | 145.5455 | 160.8792 | 142.2969 | 147.3605 | 148.53 | 147.5256 | 139.8143 | 152.3617 | 153.8616 | 153.6784 | 153.5347 | 138.955 | 153.6376 | 141.9052 | 142.6469 | 158.8709 | 140.3013 | 131.7051 | 132.274 | 161.4505 | 157.8761 | 157.8761 | 155.7797 | 148.9992 | 140.5391 | 141.3592 | 157.5808 | 146.7751 | 146.2729 | 146.2482 | 145.9094 | 145.4689 | 146.2482 | 158.5623 | 159.7734 | 159.7734 | 159.7734 | 142.9391 | 143.8061 | 153.0617 | 152.7888 | 148.0783 | 145.6818 | 157.6646 | 139.0111 | 139.1807 | 149.9174 | 145.5886 | 157.3678 | 159.2026 | 148.1915 | 148.2694 | 150.3262 | 156.8405 | 147.9281 | 153.0568 | 152.0019 | 155.1863 | 150.9003 | 157.3678 | 146.0872 | 146.6453 | 151.1084 | 158.1028 | 163.6259 | 156.2442 | 157.3536 | 146.2885 | 146.8897 | 167.7392 | 144.8335 | 144.2291 | 143.7536 | 145.7465 | 146.4306 | 166.7938 | 143.9298 | 145.8106 | 146.1943 | 148.4283 | 161.7048 | 162.0625 | 159.2026 | 158.0008 | 147.8619 | 148.2694 | 148.696 | 161.7914 | 162.8436 | 162.0531 | 145.1791 | 163.627 | 158.092 | 150.7402 | 136.1985 | 157.3822 | 145.1735 | 145.7183 | 147.6346 | 160.1424 | 160.7523 | 143.1245 | 134.0908 | 130.684 | 146.1102 | 151.3268 | 151.7037 | 143.5218 | 144.3955 | 148.4817 | 146.6161 | 164.4533 | 162.3793 | 162.3793 | 145.2548 | 158.7355 | 159.3816 | 159.2026 | 145.3873 | 150.2952 | 166.4855 | 146.3688 | 146.7532 | 150.6177 | 143.1279 | 142.0057 | 144.3548 | 150.2725 | 141.2387 | 139.6964 | 145.3146 | 146.3555 | 146.7906 | 154.5442 | 143.9349 | 162.7054 | 148.845 | 154.3129 | 167.9965 | 139.621 | 140.3033 | 144.8529 | 151.1347 | 150.3457 | 149.891 | 150.3262 | 157.35 | 157.35 | 156.8222 | 156.8222 | 156.8222 | 161.6755 | 161.2555 | 147.3198 | 146.7588 | 149.6944 | 152.1846 | 148.3691 | 157.3678 | 157.3678 | 160.7118 | 142.2487 | 158.7355 | 158.0008 | 166.8287 | 144.413 | 166.8287 | 157.35 | 147.4374 | 154.3377 | 138.287 | 148.1394 | 134.1309 | 133.7857 | 145.5768 | 157.3747 | 158.1382 | 157.8605 | 148.1394 | 148.1394 | 148.1394 | 163.3202 | 163.5845 | 163.5845 | 163.5845 | 144.8482 | 162.6951 | 162.3129 | 156.163 | 161.9363 | 154.8928 | 140.8266 | 163.234 | 148.2466 | 148.6485 | 144.7653 | 145.1414 | 133.2131 | 135.2714 | 135.9994 | 159.5356 | 148.5694 | 166.1403
2025-02-04 20:30 | 140.1622 | 141.1581 | 140.9426 | 140.8256 | 143.9072 | 159.0046 | 158.413 | 159.43 | 143.4331 | 145.0859 | 160.9501 | 160.3308 | 155.4013 | 148.0419 | 159.1436 | 148.9535 | 152.505 | 135.6576 | 136.7343 | 149.954 | 144.8163 | 139.3607 | 142.5766 | 160.324 | 139.8143 | 144.4226 | 145.5458 | 144.4599 | 136.978 | 149.0055 | 150.4878 | 150.2958 | 150.1634 | 136.1408 | 150.2825 | 139.4391 | 140.1577 | 157.2289 | 137.5231 | 129.0117 | 129.5685 | 159.6746 | 156.8176 | 156.8176 | 154.6268 | 145.949 | 137.6344 | 138.4386 | 154.2397 | 143.8707 | 143.3388 | 143.3145 | 142.9823 | 142.48 | 143.3145 | 157.9597 | 158.6736 | 158.6736 | 158.6736 | 140.1919 | 141.0615 | 149.874 | 149.6106 | 145.1645 | 142.9676 | 156.2721 | 136.1993 | 136.3655 | 148.1404 | 142.3822 | 154.0471 | 157.4253 | 145.309 | 145.3853 | 146.7493 | 153.2694 | 144.9949 | 151.197 | 150.1994 | 151.7151 | 148.802 | 154.0471 | 143.1944 | 143.743 | 148.9192 | 154.5894 | 160.0241 | 153.0314 | 154.0735 | 143.272 | 143.6583 | 164.0775 | 141.8921 | 141.6248 | 140.669 | 142.5447 | 143.565 | 166.2182 | 141.2922 | 142.1151 | 142.6934 | 145.5418 | 159.9101 | 160.2882 | 157.4253 | 156.2048 | 144.9836 | 145.3853 | 145.6482 | 158.1077 | 162.2284 | 161.4698 | 142.1963 | 160.0224 | 154.724 | 147.4611 | 133.3626 | 154.0409 | 142.2528 | 142.791 | 144.6392 | 158.2855 | 158.8461 | 141.4764 | 131.4177 | 128.069 | 142.9933 | 149.1519 | 149.5419 | 140.5706 | 141.4367 | 155.5985 | 143.5775 | 163.8858 | 160.5526 | 160.5526 | 142.5881 | 156.9414 | 157.6046 | 157.4253 | 142.4006 | 147.8565 | 162.7811 | 143.4744 | 143.8493 | 147.5454 | 140.2975 | 139.196 | 141.5274 | 147.0481 | 138.3513 | 136.8335 | 142.2796 | 143.3072 | 143.7366 | 151.1445 | 140.745 | 159.139 | 145.8489 | 151.114 | 164.5375 | 135.7942 | 136.5755 | 142.0241 | 148.9432 | 146.7684 | 146.3368 | 146.7493 | 155.505 | 155.505 | 163.4842 | 163.4842 | 163.4842 | 160.891 | 160.5472 | 144.5694 | 143.651 | 146.5753 | 150.4137 | 145.1445 | 154.0471 | 154.0471 | 158.9763 | 139.767 | 156.9414 | 156.2048 | 166.2529 | 151.7154 | 166.2529 | 155.505 | 144.3958 | 152.1337 | 135.48 | 145.0596 | 131.3651 | 131.027 | 143.9392 | 156.989 | 156.5243 | 156.1734 | 145.0596 | 145.0596 | 145.0596 | 159.7187 | 159.979 | 159.979 | 159.979 | 141.6076 | 161.7845 | 161.4372 | 152.5441 | 160.0741 | 151.6571 | 147.9477 | 159.64 | 145.2225 | 145.6164 | 141.6771 | 142.393 | 130.4662 | 132.5159 | 133.2327 | 156.1451 | 145.5786 | 162.4484
2025-02-04 21:00 | 129.8931 | 130.8081 | 130.6137 | 130.5092 | 133.6847 | 147.5531 | 146.9897 | 147.9312 | 133.2855 | 134.3887 | 148.9816 | 148.3876 | 143.9249 | 137.1818 | 147.654 | 137.5598 | 141.3001 | 125.8677 | 126.8705 | 139.0131 | 134.546 | 129.4592 | 132.4417 | 148.2535 | 129.7875 | 134.2839 | 135.1368 | 134.218 | 127.2003 | 138.0965 | 139.4775 | 139.2899 | 139.178 | 126.2903 | 139.3505 | 129.5054 | 130.1717 | 145.6656 | 127.6495 | 119.7719 | 120.29 | 147.9252 | 144.9631 | 144.9631 | 143.5092 | 135.5552 | 127.7653 | 128.5129 | 142.9458 | 133.6052 | 133.1263 | 133.1037 | 132.7946 | 132.3557 | 133.1037 | 145.9192 | 146.6928 | 146.6928 | 146.6928 | 130.1351 | 130.9409 | 139.0192 | 138.7695 | 135.0537 | 132.9067 | 144.4818 | 126.3384 | 126.4925 | 137.1539 | 131.8177 | 142.7709 | 145.9562 | 135.2242 | 135.2957 | 135.8362 | 141.8742 | 134.8613 | 139.57 | 138.6872 | 140.5058 | 138.3298 | 142.7709 | 132.9771 | 133.4866 | 138.3121 | 142.9106 | 148.3032 | 141.8483 | 142.7753 | 133.0068 | 133.0066 | 151.9815 | 131.8366 | 131.5518 | 130.599 | 132.187 | 133.2696 | 153.7039 | 131.1126 | 132.3537 | 132.8334 | 135.6251 | 148.2348 | 148.5585 | 145.9562 | 144.8114 | 134.9395 | 135.2957 | 135.2629 | 146.3528 | 150.106 | 149.4562 | 132.0923 | 148.2934 | 143.4299 | 136.6845 | 123.6023 | 142.8081 | 132.1157 | 132.6165 | 134.3188 | 146.7108 | 147.1897 | 130.6991 | 122.0325 | 118.948 | 132.727 | 138.6068 | 138.9527 | 130.5675 | 131.3767 | 143.7091 | 133.2781 | 151.5471 | 148.7454 | 148.7454 | 132.3856 | 145.5085 | 146.1328 | 145.9562 | 132.3806 | 137.6492 | 150.8267 | 133.234 | 133.5852 | 137.0274 | 130.2666 | 129.2069 | 131.4232 | 136.5214 | 128.5208 | 127.0504 | 132.0349 | 133.0076 | 133.414 | 139.9377 | 130.4779 | 147.4741 | 135.4135 | 140.163 | 152.1855 | 126.2353 | 126.9504 | 131.89 | 138.3316 | 135.8539 | 135.4651 | 135.8362 | 144.1744 | 144.1744 | 150.7429 | 150.7429 | 150.7429 | 148.967 | 148.6528 | 135.0886 | 134.6153 | 136.0583 | 138.8908 | 134.5153 | 142.7709 | 142.7709 | 147.2728 | 129.7435 | 145.5085 | 144.8114 | 153.7361 | 140.2218 | 153.7361 | 144.1744 | 134.1368 | 141.3487 | 125.7788 | 134.7674 | 121.953 | 121.6391 | 133.0611 | 144.9935 | 145.0145 | 144.7287 | 134.7674 | 134.7674 | 134.7674 | 148.002 | 148.2481 | 148.2481 | 148.2481 | 131.2354 | 149.8151 | 149.4989 | 141.131 | 148.5305 | 140.6308 | 136.7396 | 147.9389 | 134.8707 | 135.2367 | 131.5053 | 132.1764 | 121.1185 | 123.0034 | 123.6742 | 144.703 | 135.1713 | 150.5196
2025-02-04 21:30 | 128.2223 | 129.1172 | 128.9297 | 128.8326 | 132.6369 | 146.7332 | 146.1667 | 147.0941 | 132.2863 | 132.5347 | 148.0186 | 147.3969 | 142.1115 | 135.8519 | 146.9054 | 136.6049 | 139.623 | 124.7359 | 125.7274 | 137.5023 | 133.5105 | 128.4499 | 131.3999 | 147.6555 | 128.8696 | 133.2861 | 134.068 | 133.1832 | 126.0078 | 136.6926 | 138.0501 | 137.8564 | 137.759 | 125.1919 | 137.8374 | 128.614 | 129.272 | 144.8888 | 126.5975 | 118.56 | 119.0739 | 147.018 | 144.2273 | 144.2273 | 142.159 | 134.4799 | 126.6426 | 127.3843 | 141.638 | 132.6033 | 132.1262 | 132.1037 | 131.7954 | 131.3575 | 132.1037 | 145.4199 | 145.9355 | 145.9355 | 145.9355 | 129.1862 | 129.9829 | 138.0506 | 137.6743 | 134.0947 | 131.9583 | 143.5032 | 125.2218 | 125.3745 | 136.3172 | 129.6379 | 141.4805 | 145.1629 | 134.2898 | 134.3602 | 133.9095 | 140.2375 | 133.8997 | 138.5559 | 137.7249 | 138.9304 | 137.5267 | 141.4805 | 131.9797 | 132.4856 | 137.5789 | 141.5495 | 146.8223 | 140.6501 | 141.6165 | 131.8419 | 130.8037 | 149.6527 | 130.7616 | 130.6029 | 129.5275 | 130.493 | 132.2233 | 153.0839 | 130.1076 | 131.4269 | 131.8787 | 134.7287 | 147.4456 | 147.7904 | 145.1629 | 144.0238 | 133.9918 | 134.3602 | 134.1848 | 144.6644 | 149.035 | 148.4272 | 131.0961 | 146.8207 | 142.1388 | 135.072 | 122.5305 | 141.5401 | 131.1331 | 131.6253 | 133.1517 | 145.8595 | 146.2972 | 129.7819 | 120.9533 | 117.8579 | 131.2969 | 137.8481 | 138.1897 | 129.5305 | 130.3376 | 142.4157 | 132.0909 | 150.9358 | 147.8032 | 147.8032 | 131.3683 | 144.7152 | 145.3477 | 145.1629 | 131.2656 | 136.8737 | 149.2988 | 132.2359 | 132.5835 | 135.9365 | 129.1681 | 128.1411 | 130.3622 | 135.4014 | 127.1106 | 125.7774 | 130.8343 | 131.8039 | 132.2091 | 137.6201 | 128.7965 | 146.05 | 134.3557 | 139.1484 | 150.6485 | 125.8357 | 126.4802 | 130.815 | 137.5925 | 133.9269 | 133.5557 | 133.9095 | 143.3889 | 143.3889 | 149.0109 | 149.0109 | 149.0109 | 147.9821 | 147.6811 | 134.4167 | 134.028 | 134.8349 | 137.9496 | 132.8197 | 141.4805 | 141.4805 | 146.3936 | 128.8261 | 144.7152 | 144.0238 | 153.1159 | 139.1452 | 153.1159 | 143.3889 | 133.0597 | 140.4871 | 124.5584 | 133.6875 | 120.8849 | 120.5737 | 132.15 | 144.6247 | 144.2647 | 143.9517 | 133.6875 | 133.6875 | 133.6875 | 146.5316 | 146.7781 | 146.7781 | 146.7781 | 129.5614 | 148.9164 | 148.5978 | 138.9759 | 147.686 | 139.4218 | 135.6897 | 146.489 | 133.7996 | 134.1622 | 130.0884 | 131.2045 | 120.0577 | 121.7679 | 122.4435 | 143.365 | 134.0977 | 148.9984
2025-02-04 22:00 | 129.2981 | 130.1871 | 130.0097 | 129.9174 | 134.6091 | 148.9933 | 148.4382 | 149.3435 | 134.3165 | 133.5212 | 150.0842 | 149.4677 | 143.1145 | 136.922 | 149.124 | 138.7845 | 140.7154 | 126.5037 | 127.5074 | 138.674 | 135.6259 | 130.5196 | 133.4611 | 149.7773 | 130.8356 | 135.4104 | 136.0055 | 135.274 | 127.7786 | 137.9246 | 139.2652 | 139.0323 | 138.9644 | 127.0111 | 139.006 | 130.5882 | 131.2552 | 147.0558 | 128.5031 | 120.1084 | 120.6311 | 149.1715 | 146.3663 | 146.3663 | 144.4399 | 136.4951 | 128.3157 | 129.0672 | 142.9894 | 134.5892 | 134.11 | 134.0872 | 133.7748 | 133.3374 | 134.0872 | 147.5741 | 148.1034 | 148.1034 | 148.1034 | 131.3067 | 132.0605 | 139.2183 | 138.9894 | 136.3222 | 134.0864 | 145.5997 | 127.0194 | 127.1744 | 138.3866 | 130.6167 | 142.853 | 147.3642 | 136.7582 | 136.8298 | 134.732 | 140.9506 | 136.0946 | 140.6709 | 139.877 | 139.783 | 139.8377 | 142.853 | 133.9599 | 134.4704 | 139.7797 | 142.8505 | 147.9573 | 142.1341 | 143.2102 | 133.5848 | 131.8363 | 150.9915 | 132.6327 | 132.6385 | 131.7879 | 131.7754 | 134.1385 | 155.2838 | 131.9951 | 133.9278 | 134.2353 | 136.9361 | 149.6795 | 150.0337 | 147.3642 | 146.2108 | 136.2574 | 136.8298 | 136.1687 | 145.4 | 151.045 | 150.4854 | 133.0707 | 147.9551 | 143.4567 | 136.2223 | 124.2938 | 142.8674 | 133.0958 | 133.5984 | 135.0774 | 148.0375 | 148.4576 | 131.856 | 122.7915 | 119.6575 | 132.79 | 140.0865 | 140.4342 | 131.6729 | 132.4448 | 144.1399 | 133.7928 | 153.1048 | 149.9607 | 149.9607 | 133.3452 | 146.911 | 147.5511 | 147.3642 | 133.1524 | 139.0737 | 150.367 | 134.2165 | 134.5691 | 137.9531 | 131.0791 | 130.0731 | 132.3228 | 137.7642 | 128.8384 | 127.45 | 132.6767 | 133.5212 | 133.8743 | 138.7065 | 129.9332 | 147.2187 | 136.3158 | 140.2807 | 152.1401 | 128.3338 | 128.9173 | 132.7609 | 139.7896 | 134.7495 | 134.3962 | 134.732 | 145.5724 | 145.5724 | 150.4384 | 150.4384 | 150.4384 | 150.0573 | 149.7703 | 136.5585 | 136.0665 | 136.5406 | 140.1046 | 133.9479 | 142.853 | 142.853 | 148.5439 | 130.7913 | 146.911 | 146.2108 | 155.3163 | 141.0167 | 155.3163 | 145.5724 | 135.0192 | 142.7754 | 126.273 | 135.7096 | 122.483 | 122.1677 | 134.2141 | 146.7988 | 146.4331 | 146.1272 | 135.7096 | 135.7096 | 135.7096 | 147.6568 | 147.9089 | 147.9089 | 147.9089 | 130.6397 | 151.0455 | 150.7211 | 139.7172 | 149.9336 | 140.7962 | 137.5147 | 147.6403 | 135.7879 | 136.1556 | 131.5678 | 133.2349 | 121.6449 | 123.5224 | 124.187 | 144.7171 | 136.0401 | 150.0738
2025-02-04 22:30 | 128.656 | 129.5221 | 129.3617 | 129.2757 | 134.7527 | 148.8978 | 148.3346 | 149.2346 | 134.7574 | 132.6496 | 149.7793 | 149.1244 | 142.2913 | 136.5644 | 148.9993 | 137.8834 | 140.1158 | 126.8806 | 127.8871 | 138.2874 | 135.6756 | 130.4716 | 133.4909 | 149.6481 | 131.0186 | 136.3381 | 135.9797 | 135.3064 | 127.9102 | 137.3106 | 138.7399 | 138.4996 | 138.4471 | 127.181 | 138.6167 | 130.7175 | 131.3847 | 146.9407 | 128.6061 | 120.4094 | 120.9183 | 149.1288 | 146.1465 | 146.1465 | 144.4333 | 136.4559 | 128.2667 | 129.0195 | 142.6329 | 134.6473 | 134.2158 | 134.1929 | 133.8799 | 133.5299 | 134.1929 | 147.4533 | 147.8763 | 147.8763 | 147.8763 | 131.3391 | 132.1029 | 139.3531 | 139.0202 | 137.6934 | 135.1181 | 144.9711 | 127.2246 | 127.3798 | 138.2361 | 130.3561 | 142.5112 | 147.2235 | 138.4914 | 138.5631 | 133.6754 | 140.2503 | 137.2526 | 139.6188 | 138.9212 | 139.3141 | 139.8934 | 142.5112 | 134.0158 | 134.5281 | 139.812 | 142.1612 | 147.5469 | 141.8702 | 142.9263 | 133.5438 | 131.5846 | 150.6184 | 132.4381 | 133.2158 | 131.8224 | 131.3249 | 134.13 | 155.1497 | 132.034 | 133.8816 | 134.2043 | 138.3783 | 149.4914 | 149.8323 | 147.2235 | 146.0927 | 137.966 | 138.5631 | 136.1799 | 144.6776 | 150.5903 | 150.1 | 133.2622 | 147.5447 | 143.2083 | 135.9139 | 124.4481 | 142.6461 | 133.1941 | 133.7004 | 134.9429 | 147.8494 | 148.2325 | 131.3167 | 122.8754 | 119.7313 | 132.6217 | 140.1622 | 140.5092 | 131.6784 | 132.4609 | 143.2969 | 133.7755 | 152.9727 | 150.0136 | 150.0136 | 133.8361 | 146.7799 | 147.4108 | 147.2235 | 133.0728 | 139.5163 | 149.899 | 134.2748 | 134.6272 | 137.909 | 131.1757 | 130.1788 | 132.4166 | 137.8003 | 129.0277 | 127.5606 | 133.0711 | 133.6411 | 133.8796 | 138.4416 | 129.3645 | 146.8442 | 136.3084 | 140.3306 | 151.5293 | 129.0351 | 129.5588 | 132.8705 | 139.8203 | 133.6928 | 133.3683 | 133.6754 | 145.4728 | 145.4728 | 149.0204 | 149.0204 | 149.0204 | 149.7253 | 149.4463 | 137.6557 | 137.1564 | 136.5384 | 139.1646 | 133.6976 | 142.5112 | 142.5112 | 148.4248 | 130.9743 | 146.7799 | 146.0927 | 155.1822 | 140.4547 | 155.1822 | 145.4728 | 135.1326 | 142.8828 | 126.3702 | 135.7377 | 122.4454 | 122.1302 | 133.7767 | 146.7521 | 146.3195 | 146.0103 | 135.7377 | 135.7377 | 135.7377 | 147.2407 | 147.4968 | 147.4968 | 147.4968 | 129.9887 | 150.8365 | 150.505 | 138.3387 | 149.8258 | 140.6455 | 136.9666 | 147.2447 | 135.7485 | 136.1163 | 131.401 | 133.2896 | 121.6076 | 123.5962 | 124.2665 | 144.3377 | 136.0068 | 149.6125
2025-02-04 23:00 | 120.0036 | 120.8001 | 120.6553 | 120.5849 | 126.512 | 139.6373 | 139.071 | 139.9624 | 126.6008 | 123.5884 | 140.3559 | 139.6986 | 132.3643 | 127.181 | 139.7905 | 130.2137 | 130.4795 | 118.6469 | 119.6035 | 128.9263 | 127.2327 | 122.2942 | 125.2086 | 140.4364 | 122.9346 | 128.1318 | 127.4556 | 126.9094 | 119.8913 | 127.9296 | 129.2663 | 129.0275 | 129.0032 | 119.111 | 129.2315 | 122.6391 | 123.2681 | 137.8718 | 120.5977 | 112.9678 | 113.435 | 139.8393 | 137.0531 | 137.0531 | 135.3346 | 127.8727 | 120.0003 | 120.7094 | 132.914 | 126.3883 | 126.0299 | 126.0182 | 125.8583 | 125.4441 | 126.0182 | 138.3769 | 138.6775 | 138.6775 | 138.6775 | 123.3248 | 123.9978 | 130.1212 | 129.8619 | 129.4551 | 126.941 | 136.2275 | 119.0758 | 119.2211 | 129.8209 | 121.6571 | 132.8143 | 138.1296 | 130.4652 | 130.4652 | 124.4372 | 130.3639 | 129.0119 | 131.6033 | 131.0018 | 129.5881 | 131.3873 | 132.8143 | 125.7941 | 126.2762 | 131.2581 | 132.1444 | 137.3703 | 132.2889 | 133.2644 | 124.9708 | 122.8075 | 140.5991 | 124.0957 | 125.0556 | 123.7281 | 122.6078 | 125.7331 | 145.5994 | 123.7826 | 125.7003 | 125.9831 | 129.9663 | 140.2151 | 140.5292 | 138.1296 | 137.0875 | 129.762 | 130.4652 | 127.7157 | 134.4791 | 141.0175 | 140.6126 | 125.193 | 137.372 | 133.5364 | 126.7731 | 116.5208 | 133.043 | 125.0725 | 125.547 | 126.3763 | 138.6844 | 139.0256 | 123.4544 | 115.2069 | 112.2478 | 124.0648 | 131.6315 | 131.9612 | 123.5606 | 124.272 | 133.7429 | 125.1645 | 143.5564 | 140.6545 | 140.6545 | 125.576 | 137.7187 | 138.3043 | 138.1296 | 124.9968 | 130.924 | 139.4788 | 126.0388 | 126.3695 | 129.2265 | 123.0173 | 122.0825 | 124.2112 | 129.339 | 120.9228 | 119.5351 | 124.5298 | 125.0315 | 125.2415 | 129.2071 | 120.7011 | 136.7701 | 127.8199 | 131.0026 | 141.0495 | 121.2548 | 121.7429 | 124.6507 | 131.2657 | 124.4534 | 124.1681 | 124.4372 | 136.5176 | 136.5176 | 138.7385 | 138.7385 | 138.7385 | 140.3081 | 140.0558 | 128.9047 | 128.4023 | 127.7136 | 131.1512 | 124.7477 | 132.8143 | 132.8143 | 139.1908 | 122.8929 | 137.7187 | 137.0875 | 145.6299 | 131.3052 | 145.6299 | 136.5176 | 126.827 | 134.1797 | 118.4064 | 127.3179 | 114.5849 | 114.2899 | 125.7286 | 137.775 | 137.3038 | 137.016 | 127.3179 | 127.3179 | 127.3179 | 137.0844 | 137.3261 | 137.3261 | 137.3261 | 121.2583 | 141.4319 | 141.1118 | 128.6082 | 140.5466 | 131.2876 | 128.0443 | 137.1176 | 127.2068 | 127.5524 | 122.9229 | 125.064 | 113.8008 | 115.7518 | 116.3937 | 134.4827 | 127.4693 | 139.2218
2025-02-04 23:30 | 135.4828 | 135.698 | 135.5708 | 135.4828 | 135.1682 | 148.8785 | 148.2565 | 149.2395 | 135.1825 | 136.6175 | 149.5424 | 148.8153 | 141.4082 | 135.4882 | 149.0275 | 138.472 | 139.4499 | 127.2169 | 128.2432 | 137.7708 | 135.8779 | 130.632 | 133.754 | 149.5854 | 131.2257 | 136.5865 | 136.1491 | 135.5444 | 128.6935 | 136.5646 | 138.0037 | 137.7231 | 137.7209 | 127.5288 | 138.0891 | 130.9216 | 131.597 | 146.9686 | 129.0488 | 121.9098 | 122.3888 | 149.0429 | 145.9248 | 145.9248 | 144.253 | 136.516 | 128.4254 | 129.1864 | 141.8222 | 135.1056 | 134.7324 | 134.7324 | 134.7324 | 134.0897 | 134.7324 | 147.3532 | 147.6656 | 147.6656 | 147.6656 | 131.5695 | 132.3519 | 138.9679 | 138.694 | 137.8293 | 135.233 | 144.9607 | 127.4812 | 127.6367 | 138.405 | 130.1513 | 141.723 | 147.2872 | 138.8193 | 138.8193 | 139.3152 | 138.8569 | 137.4371 | 139.821 | 139.2586 | 138.1245 | 140.3665 | 141.723 | 134.4684 | 134.9853 | 140.1886 | 140.7362 | 146.3102 | 141.2003 | 142.2049 | 133.7601 | 131.3796 | 150.5158 | 132.3638 | 133.3578 | 133.2373 | 133.866 | 134.2585 | 155.0848 | 132.0948 | 134.1606 | 134.441 | 138.4725 | 149.5492 | 149.9151 | 147.2872 | 146.1829 | 138.0396 | 138.8193 | 136.4175 | 143.2402 | 150.174 | 149.7884 | 133.8207 | 146.3111 | 142.4458 | 135.6125 | 124.7353 | 141.9434 | 133.7096 | 134.2165 | 135.0885 | 147.901 | 148.2794 | 131.3983 | 123.1639 | 119.9371 | 134.2081 | 140.5987 | 140.9433 | 131.9118 | 132.7071 | 142.1104 | 134.0496 | 152.9086 | 149.9124 | 149.9124 | 133.8782 | 146.8561 | 147.4713 | 147.2872 | 133.3316 | 139.8472 | 148.4616 | 134.7296 | 135.0853 | 137.9645 | 131.6907 | 130.6482 | 132.8105 | 139.2794 | 130.2029 | 128.6452 | 133.5275 | 134.0028 | 134.2018 | 138.226 | 133.3918 | 145.716 | 136.5633 | 139.8484 | 150.5392 | 129.1075 | 129.6884 | 133.2749 | 140.1935 | 139.3334 | 139.0475 | 139.3152 | 145.5894 | 145.5894 | 147.1079 | 147.1079 | 147.1079 | 149.4775 | 149.2167 | 137.8321 | 137.4641 | 136.8383 | 139.4259 | 133.57 | 141.723 | 141.723 | 148.3512 | 131.1811 | 146.8561 | 146.1829 | 155.1172 | 139.6764 | 155.1172 | 145.5894 | 135.4733 | 143.322 | 127.2315 | 135.9624 | 122.6437 | 122.328 | 133.9068 | 146.7406 | 146.3734 | 146.0863 | 135.9624 | 135.9624 | 135.9624 | 145.994 | 146.2579 | 146.2579 | 146.2579 | 134.7422 | 150.7314 | 150.394 | 140.6541 | 149.8751 | 140.1535 | 136.2077 | 146.0657 | 135.8128 | 136.1834 | 132.9727 | 133.566 | 121.8045 | 124.3694 | 125.0621 | 143.4851 | 136.1568 | 148.199
2025-02-04 23:59 | 95.7817 | 95.9313 | 95.8419 | 95.7817 | 96.1249 | 105.4801 | 105.0604 | 105.7437 | 96.2486 | 96.6359 | 104.7511 | 103.8539 | 100.4848 | 96.4529 | 105.4945 | 97.7731 | 99.0465 | 90.1314 | 90.8756 | 97.8225 | 96.6053 | 92.9556 | 95.1022 | 105.4902 | 93.1356 | 97.4308 | 96.7558 | 96.3791 | 91.0373 | 96.9732 | 98.0006 | 97.8125 | 97.8095 | 90.661 | 98.0496 | 92.9175 | 93.4071 | 104.0762 | 92.1491 | 85.4164 | 85.806 | 105.5919 | 102.9023 | 102.9023 | 101.644 | 97.0123 | 91.0029 | 91.559 | 100.7904 | 96.058 | 95.8031 | 95.8031 | 95.8031 | 95.3665 | 95.8031 | 103.818 | 104.1807 | 104.1807 | 104.1807 | 93.3296 | 93.932 | 98.8476 | 98.6161 | 98.4983 | 96.3996 | 102.2777 | 90.7063 | 90.817 | 97.9408 | 92.216 | 100.7177 | 104.3472 | 99.3012 | 99.3012 | 98.4497 | 98.6311 | 98.1616 | 98.6965 | 98.3028 | 98.1099 | 99.793 | 100.7177 | 95.5942 | 95.9705 | 99.5878 | 99.7787 | 104.1501 | 100.3353 | 101.0403 | 94.9013 | 93.1222 | 106.676 | 95.9193 | 94.8464 | 94.6105 | 94.5344 | 95.348 | 109.3684 | 93.7411 | 95.5214 | 95.7234 | 98.9816 | 105.9473 | 106.1967 | 104.3472 | 103.5825 | 98.7221 | 99.3012 | 96.9862 | 101.7446 | 105.5592 | 105.2836 | 95.1689 | 104.1489 | 101.3179 | 96.2261 | 88.5818 | 100.9505 | 95.0488 | 95.4226 | 95.9194 | 104.8214 | 105.1167 | 92.8329 | 89.7824 | 88.4698 | 94.9842 | 99.9512 | 100.1908 | 93.8327 | 94.3807 | 94.3576 | 95.1021 | 107.8337 | 106.2482 | 106.2482 | 95.195 | 104.0525 | 104.4675 | 104.3472 | 95.0843 | 99.5916 | 105.6781 | 95.8402 | 96.0463 | 98.0312 | 93.5115 | 92.9131 | 94.3433 | 98.9009 | 92.0074 | 90.8872 | 94.7084 | 95.0588 | 95.2055 | 97.9749 | 94.2176 | 103.7257 | 97.0667 | 99.4863 | 107.0866 | 92.1617 | 92.535 | 94.6786 | 99.589 | 98.4625 | 98.2632 | 98.4497 | 103.1951 | 103.1951 | 97.8205 | 97.8205 | 97.8205 | 105.2098 | 104.9826 | 98.504 | 98.2399 | 97.0865 | 98.409 | 94.7197 | 100.7177 | 100.7177 | 105.0697 | 93.1028 | 104.0525 | 103.5825 | 109.3913 | 92.6839 | 109.3913 | 103.1951 | 96.3312 | 101.8811 | 89.9633 | 96.6912 | 87.0144 | 86.7904 | 94.6081 | 103.3338 | 103.6412 | 103.4676 | 96.6912 | 96.6912 | 96.6912 | 103.907 | 104.1064 | 104.1064 | 104.1064 | 95.225 | 106.3321 | 106.0496 | 99.6434 | 106.1891 | 99.6294 | 90.3821 | 103.9983 | 96.4932 | 96.766 | 94.11 | 94.8547 | 86.419 | 87.8765 | 88.3813 | 101.9658 | 96.755 | 105.491

## Cmg_Cong
S/./MWh | AGUAYTIA 13.8 | AGUAYTIA 138 | AGUAYTIA 22.9 | AGUAYTIA 220 | ALTO PRADERAS 220 | ARICOTA 66 | ARICOTA1 66 | ARICOTA2 138 | ASIA 220 | AUCAYACU 138 | AYAVIRI 138 | AZANGARO 138 | BELAUNDE 138 | BIOENERGIA 13.8 | BOTIFLACA 138 | CACHIMAYO 138 | CACLIC 220 | CAHUA 10 | CAHUA 138 | CAJAMARCA 220 | CAJAMARQUILLA 220 | CALLAHUANCA 60 | CALLAHUANCA EDEGEL 220 | CALLALLI 138 | CAMPO ARMIÑO 220 | CANTERA 220 | CARABAYLLO 220 | CARAPONGO 220 | CARHUAMAYO 138 | CARHUAQUERO 10 | CARHUAQUERO 10_S | CARHUAQUERO 138 | CARHUAQUERO 220 | CARIPA 138 | CERRO CORONA 220 | CERRO DEL AGUILA 13.8 | CERRO DEL AGUILA 220 | CERRO VERDE 138 | CH OROYA 50 | CHAGLLA 13.8 | CHAGLLA 220 | CHAPARRAL 138 | CHARCANI I 33 | CHARCANI IV 33 | CHARCANI VI 33 | CHAVARRIA 220 | CHEVES 13.8 | CHEVES 220 | CHICLAYO 220 | CHILCA 500 | CHILCA CTM 220 | CHILCA DOS 13.8 | CHILCA I 16 | CHILCA REP 220 | CHILCA UNO 220 | CHILINA 138 | CHILINA 33 | CHILINAD 10.5 | CHILINATG 13.8 | CHIMAY 13.8 | CHIMAY 220 | CHIMBOTE1 138 | CHIMBOTE1 220 | CHINCHA NUEVA 220 | CHIRIBAMBA 220 | COMBAPATA 138 | CONDORCOCHA 138 | CONDORCOCHA 44 | COTARUSE 220 | CPATO 13.8 | CT ETEN 220 | CT ILO2 17 | CT INDEPENDENCIA 60 | CT PISCO 60 | CT PLANTA PUCALLPA 60 | CUTERVO 138 | DESIERTO 220 | DOLORESPATA 10.5 | DOLORESPATA 138 | DUNA HUAMBOS 34.5 | ERSUR 220 | ETEN 18 | FENIX 18 | FENIX 500 | FLAMENCO 220 | GALLITO CIEGO 60 | GE1 33 | GUADALUPE 220 | GUADALUPE 60 | HUACHO 220 | HUALLANCA 138 | HUALLIN 60 | HUAMPANI 60 | HUANCAVELICA 220 | HUANCHOR 50 | HUANUCO 138 | HUANZA 220 | HUAYLLACHO 15 | HUAYUCACHI 220 | HUINCO 12.5 | HUINCO 220 | ICA 220 | ILO ELP 138 | ILO1 138 | ILO2 220 | ILO4 18 | INDEPENDENCIA 220 | INDEPENDENCIA 60 | INDUSTRIALES 220 | JAEN 138 | JULIACA 10 | JULIACA 138 | KALLPA 16.5 | LA BREA 220 | LA NIÑA 220 | LA RAMADA 220 | LA VIRGEN 138 | LANIÑA 500 | LAS FLORES 16.5 | LAS FLORES 220 | LOMERA 220 | LOS HEROES 220 | LOS HEROES 66 | MACHUPICCHU 138 | MALPASO 50 | MALPASO 6.9 | MARAÑON 60 | MARCONA 220 | MARCONA 60 | MATUCANA 12.5 | MATUCANA 220 | MAZUCO 138 | MEDIO MUNDO 220 | MISAPUQUIO 33 | MOLLENDO 13.8 | MOLLENDO 138 | MOLLEPATA 220 | MONTALVO 220 | MOQUEGUA 138 | MOQUEGUA 220 | MOYOPAMPA 60 | NAZCA NUEVA 220 | NCTUMBES 60 | OLLEROS 16.5 | OLLEROS 500 | OQUENDO 60 | OROYA NUEVA 220 | OROYA NUEVA 50 | PACHACHACA 220 | PACHACHACA 50 | PARAGSHA2 138 | PARAGSHA2 220 | PARAMONGA EXISTENTE 138 | PARAMONGA NUEVA 138 | PARAMONGA NUEVA 220 | PARIAC 66 | PIEDRA BLANCA 34.5 | PIURA OESTE 220 | PLANICIE 220 | PLANTA SAN JACINTO13.8 | PLANTAETANOL 60 | PLATANAL 13.8 | PLATANAL 220 | POMACOCHA 220 | POROMA 220 | PUCALLPA 0.5 | PUCALLPA 138 | PUCALLPA 60 | PUERTO BRAVO 18 | PUERTO BRAVO 500 | PUERTO MALDONADO 0.5 | PUERTO MALDONADO 10 | PUERTO MALDONADO 138 | PUNO 138 | PUNO 220 | PUNTA LOMITAS I | PUNTA LOMITAS II | PURMACANA 20 | QUENCORO 138 | QUITARACSA 220 | RECKA 18 | RECKA 220 | REPARTICION 138 | RESTITUCIÓN 220 | RUBI 220 | S.E. ILO4 500 | SAN ANTONIO 15 | SAN GABAN 138 | SAN IGNACIO 15 | SAN JOSE 500 | SAN JUAN 220 | SAN NICOLAS 13.8 | SANTA ISABEL 220 | SANTA ROSA 220 | SANTA ROSA I 22.9 | SANTA ROSA II 22.9 | SANTA TERESA 220 | SANTUARIO 138 | SOCABAYA 138 | SOCABAYA 220 | SROSATG7 | SROSATG8 | SROSAUTI | TALARA 13.2 | TALARA 13.8 | TALARA 220 | TG5 16.5 | TINGO MARIA 138 | TINTAYA EXISTENTE 138 | TINTAYA NUEVA 220 | TOCACHE 138 | TOQUEPALA 138 | TRUJILLO 220 | TUPURI 22.9 | VALLE DEL CHIRA 220 | VENTANILLA 16 | VENTANILLA 220 | VIZCARRA 220 | YANANGO 220 | YARUCAYA 13.8 | YAUPI 13.8 | YAUPI 138 | ZAÑA 60 | ZAPALLAL 220 | ZORRITOS 220
2025-02-04 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 12:30 | -42.9702 | -42.9702 | -42.9702 | -42.9702 | -5.3965 | -5.2067 | -5.2067 | -5.2068 | -5.3394 | 389.5042 | -5.2397 | -5.2353 | 93.8722 | 3.0639 | -5.2069 | -5.3599 | 42.4757 | -4.6707 | -4.6707 | 12.7285 | -5.1282 | -5.4751 | -5.6586 | -5.2416 | -5.8197 | -5.3825 | -4.7082 | -5.1752 | -13.1873 | 8.998 | 8.998 | 8.998 | 8.998 | -11.5154 | 12.7285 | -5.471 | -5.471 | -5.2343 | -9.3882 | -12.0213 | -12.0213 | -5.2343 | -5.2347 | -5.2347 | -5.2347 | -4.9541 | -4.6961 | -4.6961 | 4.7725 | -4.7115 | -4.9154 | -4.9154 | -4.9154 | -5.3168 | -4.9154 | -5.235 | -5.2347 | -5.2347 | -5.2347 | -5.5271 | -5.5271 | 0.26758 | -0.086151 | -5.4214 | -5.6107 | -5.3033 | -11.5154 | -11.5154 | -5.4024 | 0.85445 | 4.626 | -5.2069 | -5.4468 | -5.4468 | -42.9702 | 8.998 | -5.4019 | -5.355 | -5.355 | 8.998 | -5.1956 | 4.626 | -4.7115 | -4.7115 | -5.1767 | 3.8563 | 3.0639 | 3.8563 | 3.8563 | -4.6961 | 0.85445 | 1.0174 | -5.3949 | -5.719 | -9.3882 | -42.3038 | -4.9597 | -5.2416 | -5.5585 | -5.1752 | -5.1752 | -5.4084 | -5.2069 | -5.2069 | -5.2069 | -5.1917 | -5.4468 | -5.4468 | -4.979 | 8.998 | -5.2303 | -5.2303 | -5.3168 | 3.0639 | 3.0639 | 7.0989 | -11.5154 | 2.3666 | -4.9154 | -4.9154 | -4.7199 | -5.2059 | -5.206 | -5.3708 | -9.3882 | -9.3882 | -14.9501 | -5.1956 | -5.1956 | -5.6586 | -5.6586 | -5.2353 | -4.6821 | -5.2416 | -5.2343 | -5.2343 | -5.719 | -5.2048 | -5.2069 | -5.2069 | -5.3716 | -5.2433 | 3.0639 | -4.7115 | -4.7115 | -4.9067 | -8.0137 | -9.3882 | -6.833 | -9.3882 | -18.6218 | -12.0213 | -4.6707 | -4.6707 | -4.6707 | 0.85445 | -56.8472 | 3.0639 | -4.6161 | 0.26758 | 3.0639 | -5.3168 | -5.3168 | -6.876 | -5.1767 | -42.9702 | -42.9702 | -42.9702 | -5.1905 | -5.1905 | -5.2353 | -5.2353 | -5.2353 | -5.2285 | -5.2269 | -5.3435 | -5.3435 | -4.6707 | -5.3519 | 1.9594 | 4.626 | 4.626 | -5.2343 | -5.8197 | -5.2048 | -5.1917 | -5.2416 | -5.2353 | -5.2416 | -5.1905 | -5.4408 | -5.1956 | -11.1592 | -5.2961 | -4.6961 | -4.6961 | -5.3858 | -5.2351 | -5.2343 | -5.2335 | -5.2961 | -5.2961 | -5.2961 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | 3.0639 | -64.0695 | -5.2484 | -5.2403 | 315.0392 | -5.2069 | 2.5794 | -5.2353 | 3.0639 | -4.9067 | -4.9067 | -14.9501 | -5.5271 | -4.6961 | -11.1592 | -11.1592 | 4.7725 | -4.7489 | 3.0639
2025-02-04 13:00 | -42.9864 | -42.9864 | -42.9864 | -42.9864 | -5.9629 | -5.776 | -5.776 | -5.7761 | -5.9067 | 383.1549 | -5.8085 | -5.8041 | 91.852 | 2.3735 | -5.7761 | -5.9269 | 41.2082 | -5.2478 | -5.2478 | 11.8966 | -5.6986 | -6.0405 | -6.2212 | -5.8104 | -6.38 | -5.9492 | -5.2848 | -5.7449 | -13.6397 | 8.2207 | 8.2207 | 8.2207 | 8.2207 | -11.9923 | 11.8966 | -6.0364 | -6.0364 | -5.8032 | -9.8962 | -12.4907 | -12.4907 | -5.8032 | -5.8035 | -5.8035 | -5.8035 | -5.5271 | -5.2728 | -5.2728 | 4.0572 | -5.2881 | -5.4889 | -5.4889 | -5.4889 | -5.8844 | -5.4889 | -5.8039 | -5.8035 | -5.8035 | -5.8035 | -6.0917 | -6.0917 | -0.38184 | -0.7304 | -5.9876 | -6.174 | -5.8712 | -11.9923 | -11.9923 | -5.9688 | 0.19643 | 3.9127 | -5.7761 | -6.0126 | -6.0126 | -42.9864 | 8.2207 | -5.9683 | -5.9221 | -5.9221 | 8.2207 | -5.765 | 3.9127 | -5.2881 | -5.2881 | -5.7464 | 3.1544 | 2.3735 | 3.1544 | 3.1544 | -5.2728 | 0.19643 | 0.35697 | -5.9614 | -6.2808 | -9.8962 | -42.3298 | -5.5325 | -5.8104 | -6.1226 | -5.7449 | -5.7449 | -5.9747 | -5.7761 | -5.7761 | -5.7761 | -5.7612 | -6.0126 | -6.0126 | -5.5516 | 8.2207 | -5.7992 | -5.7992 | -5.8844 | 2.3735 | 2.3735 | 6.3495 | -11.9923 | 1.6865 | -5.4889 | -5.4889 | -5.2963 | -5.7752 | -5.7753 | -5.9376 | -9.8962 | -9.8962 | -15.3767 | -5.765 | -5.765 | -6.2212 | -6.2212 | -5.8041 | -5.259 | -5.8104 | -5.8032 | -5.8032 | -6.2808 | -5.7741 | -5.7761 | -5.7761 | -5.9384 | -5.812 | 2.3735 | -5.2881 | -5.2881 | -5.4803 | -8.5419 | -9.8962 | -7.3784 | -9.8962 | -18.9946 | -12.4907 | -5.2478 | -5.2478 | -5.2478 | 0.19643 | -56.6602 | 2.3735 | -5.194 | -0.38184 | 2.3735 | -5.8844 | -5.8844 | -7.4208 | -5.7464 | -42.9864 | -42.9864 | -42.9864 | -5.76 | -5.76 | -5.8041 | -5.8041 | -5.8041 | -5.7974 | -5.7959 | -5.9107 | -5.9107 | -5.2478 | -5.919 | 1.2852 | 3.9127 | 3.9127 | -5.8032 | -6.38 | -5.7741 | -5.7612 | -5.8104 | -5.8041 | -5.8104 | -5.76 | -6.0066 | -5.765 | -11.6413 | -5.864 | -5.2728 | -5.2728 | -5.9524 | -5.8039 | -5.8032 | -5.8023 | -5.864 | -5.864 | -5.864 | 2.3735 | 2.3735 | 2.3735 | 2.3735 | -63.7768 | -5.817 | -5.8091 | 309.7803 | -5.7761 | 1.8961 | -5.8041 | 2.3735 | -5.4803 | -5.4803 | -15.3767 | -6.0917 | -5.2728 | -11.6413 | -11.6413 | 4.0572 | -5.3248 | 2.3735
2025-02-04 13:30 | -36.8836 | -36.8836 | -36.8836 | -36.8836 | -5.2768 | -5.1172 | -5.1172 | -5.1173 | -5.2288 | 326.9114 | -5.1449 | -5.1412 | 78.2274 | 1.84 | -5.1173 | -5.2461 | 34.993 | -4.6663 | -4.6663 | 9.9698 | -5.0511 | -5.343 | -5.4973 | -5.1466 | -5.6328 | -5.2651 | -4.6979 | -5.0907 | -11.8304 | 6.8317 | 6.8317 | 6.8317 | 6.8317 | -10.424 | 9.9698 | -5.3395 | -5.3395 | -5.1404 | -8.6346 | -10.8495 | -10.8495 | -5.1404 | -5.1407 | -5.1407 | -5.1407 | -4.9047 | -4.6876 | -4.6876 | 3.2773 | -4.7007 | -4.8721 | -4.8721 | -4.8721 | -5.2098 | -4.8721 | -5.141 | -5.1407 | -5.1407 | -5.1407 | -5.3867 | -5.3867 | -0.51224 | -0.8098 | -5.2978 | -5.457 | -5.1985 | -10.424 | -10.424 | -5.2818 | -0.018573 | 3.154 | -5.1173 | -5.3192 | -5.3192 | -36.8836 | 6.8317 | -5.2814 | -5.2419 | -5.2419 | 6.8317 | -5.1078 | 3.154 | -4.7007 | -4.7007 | -5.092 | 2.5066 | 1.84 | 2.5066 | 2.5066 | -4.6876 | -0.018573 | 0.11848 | -5.2755 | -5.5481 | -8.6346 | -36.3231 | -4.9094 | -5.1466 | -5.4131 | -5.0907 | -5.0907 | -5.2869 | -5.1173 | -5.1173 | -5.1173 | -5.1046 | -5.3192 | -5.3192 | -4.9257 | 6.8317 | -5.137 | -5.137 | -5.2098 | 1.84 | 1.84 | 5.2342 | -10.424 | 1.2535 | -4.8721 | -4.8721 | -4.7077 | -5.1165 | -5.1166 | -5.2552 | -8.6346 | -8.6346 | -13.3133 | -5.1078 | -5.1078 | -5.4973 | -5.4973 | -5.1412 | -4.6759 | -5.1466 | -5.1404 | -5.1404 | -5.5481 | -5.1156 | -5.1173 | -5.1173 | -5.2559 | -5.148 | 1.84 | -4.7007 | -4.7007 | -4.8648 | -7.4784 | -8.6346 | -6.4852 | -8.6346 | -16.4019 | -10.8495 | -4.6663 | -4.6663 | -4.6663 | -0.018573 | -48.5568 | 1.84 | -4.6204 | -0.51224 | 1.84 | -5.2098 | -5.2098 | -6.5214 | -5.092 | -36.8836 | -36.8836 | -36.8836 | -5.1035 | -5.1035 | -5.1412 | -5.1412 | -5.1412 | -5.1355 | -5.1342 | -5.2322 | -5.2322 | -4.6663 | -5.2393 | 0.91093 | 3.154 | 3.154 | -5.1404 | -5.6328 | -5.1156 | -5.1046 | -5.1466 | -5.1412 | -5.1466 | -5.1035 | -5.3141 | -5.1078 | -10.1244 | -5.1923 | -4.6876 | -4.6876 | -5.2678 | -5.1411 | -5.1404 | -5.1397 | -5.1923 | -5.1923 | -5.1923 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -54.6322 | -5.1522 | -5.1455 | 264.2719 | -5.1173 | 1.4324 | -5.1412 | 1.84 | -4.8648 | -4.8648 | -13.3133 | -5.3867 | -4.6876 | -10.1244 | -10.1244 | 3.2773 | -4.7321 | 1.84
2025-02-04 14:00 | -39.4192 | -39.4192 | -39.4192 | -39.4192 | -4.7879 | -4.613 | -4.613 | -4.6131 | -4.7353 | 359.1877 | -4.6434 | -4.6394 | 86.7069 | 3.0099 | -4.6132 | -4.7542 | 39.3354 | -4.119 | -4.119 | 11.9176 | -4.5407 | -4.8604 | -5.0295 | -4.6452 | -5.178 | -4.7751 | -4.1536 | -4.584 | -11.9687 | 8.4793 | 8.4793 | 8.4793 | 8.4793 | -10.4277 | 11.9176 | -4.8567 | -4.8567 | -4.6385 | -8.4671 | -10.8939 | -10.8939 | -4.6385 | -4.6388 | -4.6388 | -4.6388 | -4.3802 | -4.1424 | -4.1424 | 4.5847 | -4.1566 | -4.3445 | -4.3445 | -4.3445 | -4.7145 | -4.3445 | -4.6391 | -4.6388 | -4.6388 | -4.6388 | -4.9083 | -4.9083 | 0.43257 | 0.10653 | -4.8109 | -4.9854 | -4.7021 | -10.4277 | -10.4277 | -4.7934 | 0.97347 | 4.4496 | -4.6132 | -4.8344 | -4.8344 | -39.4192 | 8.4793 | -4.7929 | -4.7497 | -4.7497 | 8.4793 | -4.6027 | 4.4496 | -4.1566 | -4.1566 | -4.5854 | 3.7403 | 3.0099 | 3.7403 | 3.7403 | -4.1424 | 0.97347 | 1.1236 | -4.7865 | -5.0852 | -8.4671 | -38.805 | -4.3853 | -4.6452 | -4.9373 | -4.584 | -4.584 | -4.7989 | -4.6132 | -4.6132 | -4.6132 | -4.5992 | -4.8344 | -4.8344 | -4.4032 | 8.4793 | -4.6347 | -4.6347 | -4.7145 | 3.0099 | 3.0099 | 6.7289 | -10.4277 | 2.3672 | -4.3445 | -4.3445 | -4.1644 | -4.6123 | -4.6124 | -4.7643 | -8.4671 | -8.4671 | -13.5934 | -4.6027 | -4.6027 | -5.0295 | -5.0295 | -4.6394 | -4.1295 | -4.6452 | -4.6385 | -4.6385 | -5.0852 | -4.6113 | -4.6132 | -4.6132 | -4.765 | -4.6467 | 3.0099 | -4.1566 | -4.1566 | -4.3365 | -7.2002 | -8.4671 | -6.1119 | -8.4671 | -16.9775 | -10.8939 | -4.119 | -4.119 | -4.119 | 0.97347 | -52.2095 | 3.0099 | -4.0687 | 0.43257 | 3.0099 | -4.7145 | -4.7145 | -6.1516 | -4.5854 | -39.4192 | -39.4192 | -39.4192 | -4.5981 | -4.5981 | -4.6394 | -4.6394 | -4.6394 | -4.6331 | -4.6316 | -4.7391 | -4.7391 | -4.119 | -4.7469 | 1.9919 | 4.4496 | 4.4496 | -4.6385 | -5.178 | -4.6113 | -4.5992 | -4.6452 | -4.6394 | -4.6452 | -4.5981 | -4.8288 | -4.6027 | -10.0994 | -4.6954 | -4.1424 | -4.1424 | -4.7781 | -4.6392 | -4.6385 | -4.6377 | -4.6954 | -4.6954 | -4.6954 | 3.0099 | 3.0099 | 3.0099 | 3.0099 | -58.8662 | -4.6514 | -4.644 | 290.5541 | -4.6132 | 2.5633 | -4.6394 | 3.0099 | -4.3365 | -4.3365 | -13.5934 | -4.9083 | -4.1424 | -10.0994 | -10.0994 | 4.5847 | -4.191 | 3.0099
2025-02-04 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## OBS
martes, 4 de Febrero del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tallanca; C.H. Carpapata; C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 4 de Febrero del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe